## kadr
Сводные данные об аварийных отключениях Кузбассэнерго-РЭС за 4 квартал 2023 года
Предприятие | № акта | Отключение |  |  | Недоотпуск, тыс. кВт*час | Включение |  |  | Причины | Мероприятия
|  | Дата | Время, час | Время, мин. |  | Дата | Время, час | Время, мин.
757213 | 351 | 2023-12-23 | 17 | 35 |  | 2023-12-23 | 17 | 35 | 3.4.12.2 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошло падение ветки на провода в пролете опор № 51-52 ВЛ 10 кВ Ф-10-1-П, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения В-10 СП-1 Ф-10-1-П. 4.12 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошло падение ветки на провода в пролете опор № 51-52 ВЛ 10 кВ Ф-10-1-П. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение ветки на провода на Ф-10-1-П, Опора П10-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.10-1-П Ответственное лицо: Будаев О.А. 08.02.2024 год
757213 | 353 | 2023-12-24 | 14 | 54 | 1.3834 | 2023-12-24 | 17 | 40 | 3.4.12.2 В следствии воздействия ветровых нагрузок и налипания мокрого снега произошёл схлёст проводов в пролете опор 264-265 ВЛ 10 кВ ф.10-12-НК, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения СП-1 ВЛ 10 кВ ф.10-12-НК. 4.12 В следствии воздействия ветровых нагрузок и налипания мокрого снега произошёл схлёст проводов в пролете опор 264-265 ВЛ 10 кВ ф.10-12-НК. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на Ф-10-12-НК, Опора П10-3 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-12-НК Ответственное лицо: Будаев О.А. 08.02.2024 год
757210 | 254 | 2023-12-24 | 12 | 2 | 0.045 | 2023-12-24 | 12 | 29 | 3.4.9.3 Повреждение на оборудовании потребителя, собственник СНТ Базовый. | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо собственнику о недопущении подобных технологических нарушений. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 25.01.2024 годОрганизационное мероприятие 2 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Никита Александрович 31.01.2024 год
757210 | 256 | 2023-12-22 | 15 | 25 | 0.00999 | 2023-12-22 | 15 | 27 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (31 год) и естественного старения материалов, произошла разрегулировка привода В-35 А-11, защелка зацепа с рычагом вала привода не входила в зацеп, ввиду уменьшения площади зацепа с рычагом вала, что привело к аварийному отключению от МТЗ В-35 А-11 ПС 35 кВ Береговая. 4.2 В следствии разрегулировки привода В-35 А-11 (защелка зацепа с рычагом вала привода не входила в зацеп, ввиду уменьшения площади зацепа с рычагом вала), что привело к отказу В-35 А-11 ПС 35 кВ Береговая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировки привода В-35 А-11 ПС 35 кВ Береговая на ПС 35 кВ Береговая, ВТ-35-630-12,5 с ПП-67 | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр оборудования ПС 35 кВ Береговая, обращая особое внимание на состояние приводов выключателей 35 кВ. Ответственное лицо: Антонов В.М. 28.01.2024 годТехническое мероприятие 2 По результатам осмотра оборудования ПС 35 кВ Береговая разработать мероприятия, направленные на устранения замечаний Ответственное лицо: Антонов В.М. 28.01.2024 год
757213 | 345 | 2023-12-26 | 6 | 42 |  | 2023-12-26 | 6 | 42 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации и естественного старения материалов произошло перегорание трансформаторов тока фазы "А", "В", "С" КТП-Ю-1-075, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения РУ-0,4 кВ КТП-Ю-1-075. 4.11 В следствии длительной эксплуатации и естественного старения материалов произошло перегорание трансформаторов тока фазы "А", "В", "С" КТП-Ю-1-075. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание трансформаторов тока на ТП-Ю-1-075, ТТ ТОП-0.66 У3 200/5 0,2S | Техническое мероприятие 1 Произвести замену поврежденных трансформаторов тока фазы "А", "В", "С" КТП-Ю-1-075. Ответственное лицо: Махнев О.М. 09.02.2024 год
757210 | 263 | 2023-12-25 | 13 | 11 |  | 2023-12-25 | 13 | 11 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (58 лет) и естественного старения материалов, произошло ослабление болтового контактного соединения опорного изолятора фазы "А" на ТП-081 ВЛ-10 кВ Ф-10-11-ЖК от ПС 35 кВ Мазуровская, что привело к недопустимому нагреву контактного соединения, повлекший разрушению предохранителей фаз "А", "В" и "С", с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-11-ЖК от ПС 35 кВ Мазуровская. 4.10 Чрезмерный нагрев болтового соединения контакта фазы "А" в РУ-10 кВ ТП-081 ВЛ-10 кВ Ф-10-11-ЖК от ПС 35 кВ Мазуровская, привело к разрушению предохранителей фаз "А", "В" и "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение предохранителей на ТП-081_Ф-10-11-ЖК, Предохранитель ПКТ102-10-40-40 У3 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ТП по ВЛ-10 кВ Ф-10-11-ЖК от ПС 35 кВ Мазуровская на наличие замечаний, особое внимание обратить на болтовые соединения в РУ-10 кВ. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 27.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-11-ЖК от ПС 35 кВ Мазуровская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 27.01.2024 год
757212 | 490 | 2023-12-26 | 19 | 24 | 0.00125 | 2023-12-26 | 19 | 27 | 3.4.7.3 При воздействии порыва ветра произошло соприкосновение ветки дерева, находящегося в охранной зоне ВЛ, с проводами ВЛ фаз «В» и «0», что привело к отключению АВ-0,4 ф.2 ТП-058. 4.12 Нарушение электрической изоляции веткой дерева на вводе оп.6 ф. 2 ТП-058. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции веткой дерева на вводе оп.6 ф. 2 ТП-058. на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-058, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-058 по всей длине на предмет наличия ДКР. По результатам осмотра по угрожающим дефектам разработать и выполнить краткосрочные мероприятия. Если обнаруженные дефекты отображают не аварийное состояние, то включить их в планы ТОиР. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 02.02.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести обрезку кроны отдельно стоящего дерева в охранной зоне ВЛ-0,4 ф.2 ТП-058 от оп.6 до ввода в здание. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 26.04.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Выдать письменное предписание потребителю, проживающему по адресу: н.п. Восходящий ул. Спортивная д. 3, о нарушении требования «п.10, в) ПП РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (в пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещается посадка и вырубка деревьев и кустарников). Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 02.02.2024 год
757210 | 266 | 2023-12-27 | 1 | 3 |  | 2023-12-27 | 1 | 3 | 3.4.7.3 В результате эксплуатации ВЛ-10 кВ ф. 10-19-КС от ПС 110 кВ Весенняя, произошло вытягивание провода фазы "В" в пролете опор №№ 35-36, что привело к провису провода, с последующим приближением провода фазы "В" к проводу фазы "С" на недопустимое расстояние друг к другу, вызвав междуфазное короткое замыкание и аварийное отключение ВЛ-10 кВ ф. 10-19-КС от ПС 110 кВ Весенняя действием МТЗ с УАПВ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 35-36 ВЛ-10 кВ ф. 10-19-КС от ПС 110 кВ Весенняя . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на Ф-10-19-КС_ПС Весенняя, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-19-КС от ПС 110 кВ Весенняя на наличие разрегулировки провода. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 28.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-19-КС от ПС 110 кВ Весенняя разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 28.01.2024 год
757212 | 491 | 2023-12-27 | 13 | 9 | 0.2347 | 2023-12-27 | 13 | 25 | 3.4.9.1 Повреждение в сетях потребителя (баланс ОАО "РЖД" - СП "Трансэнерго" - Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению (Кемеровская обл) – потребитель находится в перечне смежных ТСО с сайта Минэнерго): при выводе в ремонт Т-1 (прил. 1) недовключились контакты ВС-35 (по сигнальным лампам показания включенного положения). | Организационное мероприятие 1 Направить в Инскую дистанцию электроснабжения филиала ОАО "РЖД" Трансэнерго Западно-Сибирской дирекции по энергообеспечению запрос на предоставление информации о причинах аварийного отключения 1с-35 кВ ПС 110 кВ Торсьма. Ответственное лицо: Заместитель директора ПО - главный инженер Лобанов А.Г. 15.01.2024 годОрганизационное мероприятие 2 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Начальник сектора Ермолаев Н.А. 31.01.2024 год
757213 | 356 | 2023-12-28 | 14 | 47 | 0.44 | 2023-12-28 | 15 | 20 | 3.4.9.1 Повреждение в сетях потребителя ОАО "РЖД" ( короткое замыкание в ячейке МСВ 10 кВ ПС 110 кВ Кузедеево-тяговая), потребитель находится в перечне смежных ТСО с сайта Минэнерго. | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 31.01.2024 год
757213 | 357 | 2023-12-28 | 21 | 46 |  | 2023-12-28 | 21 | 46 | 3.4.12.2 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №27-28 ВЛ 10 кВ ф.10-25-И, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф.10-25-И 4.12 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №27-28 ВЛ 10 кВ ф.10-25-И. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременный схлест проводов на Ф-10-25-И, Опора П10-5 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ ф.10-25-И Ответственное лицо: Тито в Д.С. 08.02.2024 год
757210 | 267 | 2023-12-28 | 10 | 25 |  | 2023-12-28 | 10 | 25 | 3.4.12.1 В результате налипания мокрого снега на провода фаз "А", "В" и "С" в пролете опор №№ 389-390 ВЛ-10 кВ Ф-10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская, произошло приближение проводов фаз "А", "В" и "С" на недопустимое расстояние друк к другу, с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская действием МТЗ с УАПВ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" , "В" и "С" в пролете опор №№ 389-390 ВЛ-10 кВ Ф-10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на Ф-10-15-О_ПС 35 кВ Осиновская, Опора П10-3 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская по всей длине на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 29.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 29.01.2024 год
757212 | 492 | 2023-12-30 | 10 | 21 | 0.0049 | 2023-12-30 | 12 | 48 | 3.4.7.3 В результате длительного (более 25 лет) воздействия ветровых знакопеременных нагрузок произошел обрыв провода фазы "В" и замыкание его с проводом ф. "А" в пролете опор №№ 7-8 ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-143. 4.13 Обрыв провода ф. "В" ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-143 в пр. оп. №№ 7-8 привел к межфазному замыканию с аварийным отключением линии. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода ф. "В" на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-143, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода ф. "В" в пролете опор №№ 7-8 ВЛ-0,4 кВ Ф-2 КТП-143 с последующим измерением габарита и стрелы провеса провода. Ответственное лицо: Начальник РЭС Козенков А.А. 31.01.2024 год
757212 | 493 | 2023-12-30 | 9 | 17 |  | 2023-12-30 | 9 | 17 | 3.4.7.3 Несвоевременная вырубка ДКР в охранной зоне ВЛ-10 кВ Ф.10-15-И. 4.12 В результате сильного ветра 10-15 м/с, с порывами до 18-23 м/с, произошёл отрыв ветки дерева в пр. опор №№ 221-222 ВЛ-10 кВ Ф.10-15-И с падением её на провода ВЛ, что привело к нарушению изоляционного промежутка фаз "В", "С" и отключению ВЛ-10 кВ Ф.10-15-И действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки на провода ВЛ-10 кВ Ф.10-15-И. на Ф-10-15-И_Змеинка, Ивановка, Кр, Пролет: Оп.№221 - Оп.№222 | Техническое мероприятие 1 Произвести вырубку ДКР и ОСД в пролете опор №№ 221-222 ВЛ-10 кВ Ф.10-15-И. Ответственное лицо: Начальник РЭС Козенков А.А. 10.01.2024 год
757210 | 268 | 2023-12-30 | 11 | 25 |  | 2023-12-30 | 11 | 25 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявления дефекта на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Я-031 , а именно разрегулирована стрела провиса проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 8-9, произошел кратковременный схлест проводов фаз "В" и "С", что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания с последующим аварийным отключением ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Я-031 ф.10-7-К от ПС 35 кВ Вознесенская. 4.12 Кратковременный схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 8-9 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Я-031 ф.10-7-К от ПС 35 кВ Вознесенская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неравномерная стрела провиса проводов на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-Я-031, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-Я-031 для обнаружения дефектов, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. Ответственное лицо: Крутов В.В. 19.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-Я-031 разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Крутов В.В. 31.01.2024 год
757210 | 269 | 2023-12-30 | 16 | 16 |  | 2023-12-30 | 16 | 16 | 3.4.7.3 Из-за несвоевременного выявления дефекта на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Я-176 , а именно разрегулирована стрела провиса проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 7-8, произошло приближение проводов фаз "В" и "С" на недопустимое расстояние друг к другу с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Я-176 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 7-8 ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от ТП-Я-176 Ф.10-3-М от ПС 35 кВ Улановская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провиса проводов ф. "В" и "С" на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-Я-176, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от ТП-Я-176 для обнаружения дефектов, уделис особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. Ответственное лицо: Начальник Яйского РЭС Крутов В.В. 19.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от ТП-Я-176 разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник Яйского РЭС Крутов В.В. 31.01.2024 год
757210 | 270 | 2023-12-30 | 14 | 16 |  | 2023-12-30 | 14 | 16 | 3.4.7.3 Из-за несвоевременного выявления дефекта на ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от ТП-Я-146, а именно разрегулирована стрела провиса проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 6-7, произошло приближение проводов фаз "В" и "С" на недопустимое расстояние друг к другу с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от ТП-Я-146. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 6-7 ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от ТП-Я-146 Ф.6-30-ГРП от ПС 35 кВ Первомайская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провиса проводов ф. "В" и "С" на ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-146_н.п.Сосновка, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от ТП-Я-146 Ф.6-30-ГРП от ПС 35 кВ Первомайская на наличие замечаний. Ответственное лицо: Начальник Яйского РЭС Крутов В.В. 19.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от ТП-Я-146 Ф.6-30-ГРП от ПС 35 кВ Первомайская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник Яйского РЭС Крутов В.В. 31.01.2024 год
757213 | 358 | 2023-12-30 | 16 | 36 | 1.6867e-05 | 2023-12-30 | 16 | 37 | 3.4.12.2 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор 1-2 ВЛ-0,4 ф.3 ТП-Ю-2-013, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ-0,4 ф.3 ТП-Ю-2-013. 4.12 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор 1-2 ВЛ-0,4 ф.3 ТП-Ю-2-013. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременный схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-Ю-2-013, опора УА3-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 ф.3 ТП-Ю-2-013 Ответственное лицо: Будаев О.А. 10.02.2024 год
757213 | 359 | 2023-12-31 | 14 | 39 | 3.5298e-05 | 2023-12-31 | 14 | 41 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровых нагрузок произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №15-16 ВЛ 0,4 кВ ф.3 от КТП Ю-2-006, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ-0,4 ф.3 КТП ю-2-006. 4.12 В результате воздействия ветровых нагрузок произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №15-16 ВЛ 0,4 кВ ф.3 от КТП Ю-2-006. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ратковременный схлест проводов в пролете опор №15-16 на ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-Ю-2-006, Опора УПН-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.3 от КТП Ю-2-006 Ответственное лицо: Будаев О.А. 10.02.2024 год
757213 | 360 | 2023-12-29 | 4 | 53 |  | 2023-12-29 | 4 | 53 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровых нагрузок произошло падение ветки дерева на провода на опоре №129 ВЛ 10 кВ ф.10-8-М, что стало причиной сокращения воздушно изоляционного промежутка, возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф.10-8-М. 4.12 В результате воздействия ветровых нагрузок произошло падение ветки дерева на провода на опоре №129 ВЛ 10 кВ ф.10-8-М Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение ветки дерева на провода на Ф-10-8-М (Собств.), Опора П10-3 | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-8-М от ПС 35 кВ Ясная Поляна. Ответственное лицо: Мальцев С.М. 29.12.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Прозвести снятие ветки дерева с проводов ВЛ 10 кВ ф.10-8-М ПС 35 кВ Ясная Поляна оп.129 Ответственное лицо: Мальцев С.М. 29.12.2023 год
757210 | 271 | 2023-12-30 | 10 | 10 |  | 2023-12-30 | 10 | 10 | 3.4.12.2 В результате воздействия порывов сильного ветра (до 21 м/с), произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ ф.10-4-ТК ПС 110 кВ Иверка на провода в пролете опор №№ 24/2/41-24/2/42, что привело к обрыву проводов фаз "А", "В" и "С" с последующим возникновением междуфазнкого короткого замыкания и аварийного отключения В-10 СП-3 ВЛ-10 ф.10-4-ТК. 4.4 Обрыв проводов фаз "А", "В" и "С" на опоре № 24/2/43 ВЛ-10 ф.10-4-ТК ПС 110 кВ Иверка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв проводов на Ф-10-4-ТК_ПС 110 кВ Иверка, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-4-ТК ПС 110 кВ Иверка на наличие замечаний. Ответственное лицо: Кретинин А.В. 30.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-4-ТК от ПС 110 кВ Иверка разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Кретинин А.В. 30.12.2023 год
757213 | 361 | 2023-12-30 | 15 | 16 | 1.6867e-05 | 2023-12-30 | 15 | 17 | 3.4.12.2 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор 5-6 ВЛ-0,4 ф.2 ТП-Ю-4-043, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ-0,4 ф.2 ТП-Ю-4-043. 4.12 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор 5-6 ВЛ-0,4 ф.2 ТП-Ю-4-043. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-Ю-4-043, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 ф.2 ТП-Ю-4-043 Ответственное лицо: Будаев О.А. 10.02.2024 год
757213 | 363 | 2023-12-30 | 3 | 5 |  | 2023-12-30 | 3 | 5 | 3.4.12.2 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 36-37 ВЛ-10 кВ ф.10-34-К, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф.10-34-К. 4.12 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 36-37 ВЛ-10 кВ ф.10-34-К Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременный схлест проводов на Ф-10-34-К, Пролет: Опора № 36 - Опора № 37 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-34-К Ответственное лицо: Титов Д.С. 09.02.2024 год
757213 | 365 | 2023-12-30 | 5 | 52 |  | 2023-12-30 | 5 | 52 | 3.4.12.2 В следствии воздействия ветровых нагрузок и естественного старения материалов произошел обрыв шлейфа ОПН средней фазы на опоре № 4 отпайки на ПС Капитальная-3 ВЛ 110 кВ Еланская - Тальжино тяговая-1, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 110 кВ Еланская - Тальжино тяговая-1. 4.4 Обрыв шлейфа ОПН средней фазы на опоре № 4 отпайки на ПС Капитальная-3 ВЛ 110 кВ Еланская - Тальжино тяговая-1 в следствии воздействия ветровых нагрузок и естественного старения материалов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа ОПН средней фазы на ВЛ 110 кВ Еланская-Тальжино-1, Опора пром.ж/б.ПБ 26 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Еланская - Тальжино тяговая-1 Ответственное лицо: Черкасс А.В. 29.02.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести восстановление шлейфа ОПН средней фазы на опоре № 4 отпайки на ПС Капитальная-3 ВЛ 110 кВ Еланская - Тальжино тяговая-1. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 10.02.2024 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 110 кВ Еланская - Тальжино тяговая-1, в случае выявления дефектов, составить график их устранения Ответственное лицо: Черкасс А.В. 29.02.2024 год
757213 | 367 | 2023-12-30 | 7 | 25 |  | 2023-12-30 | 7 | 25 | 3.4.12.2 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 55-56 ВЛ 10 кВ Ф.6-2-Е, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 10 кВ Ф.6-2-Е 4.12 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 55-56 ВЛ 10 кВ Ф.6-2-Е. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременный схлест проводов на Ф-6-2-Е_ПС Листвянская (Аренда) МУП ТРСК, Опора П10-3 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф.6-2-Е Ответственное лицо: Титов Д.С. 09.02.2024 год
757213 | 370 | 2023-12-30 | 16 | 35 | 0.04165 | 2023-12-30 | 16 | 40 | 3.4.9.1 Повреждение в сети потребителя ОАО "РЖД западно сибирская дирекция по энергообеспечению", потребитель находится в перечне смежных ТСО с сайта Минэнерго. | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 31.01.2024 год
757213 | 371 | 2023-12-31 | 0 | 41 |  | 2023-12-31 | 0 | 41 | 3.4.12.2 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №30-31 ВЛ-10 кВ ф.10-28-Л, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф.10-28-Л. 4.12 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №30-31 ВЛ-10 кВ ф.10-28-Л. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременный схлест проводов на Ф-10-28-Л, Опора А10-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-28-Л. Ответственное лицо: Титов Д.С. 10.02.2024 год
757213 | 373 | 2023-12-31 | 8 | 10 | 0.56666 | 2023-12-31 | 11 | 0 | 3.4.12.2 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошел схлест проводов фаз А и В в пролете опор № 72-73 ВЛ 10 кВ ф.10-4-В, что привело к появлению короткого замыкания и, как следствие, к аварийному отключению ВЛ 10 кВф.10-4-В. 4.12 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошел схлест проводов фаз А и В в пролете опор № 72-73 ВЛ 10 кВ ф.10-4-В Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов фаз А и В на Ф-10-4-В, Опора П10-3 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-4-В Ответственное лицо: Титов Д.С. 10.02.2024 год
757213 | 374 | 2023-12-31 | 10 | 11 | 1.4583 | 2023-12-31 | 12 | 38 | 3.4.12.2 В следствии воздействия ветровых нагрузок и естественного старения материалов произошел обрыв грозотросса в пролет опор № 24-25 отпайки на ПС Драгунский Водозабор ВЛ 110 кВ Еланская - Тальжино тяговая-1 с последующим многократными подхлестами проводов ВЛ 110 кВ Еланская - Тальжино тяговая-1, что стало причиной возникновения коротких замыкания и, как следствие, аварийных отключений ВЛ 110 кВ Еланская - Тальжино тяговая-1. 4.4 обрыв грозотросса в пролет опор № 24-25 отпайки на ПС Драгунский Водозабор ВЛ 110 кВ Еланская - Тальжино тяговая-1 с последующим многократными подхлестами проводов ВЛ 110 кВ Еланская - Тальжино тяговая-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв грозотросса на ВЛ 110 кВ Еланская-Тальжино-1, Опора анк. мет.У110-2+9 (сталь) | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Еланская - Тальжино тяговая-1 Ответственное лицо: Черкасс А.В. 29.02.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести демонтаж поврежденного грозотросса в пролете опор № 24-25 отпайки на Пс Драгунский Водозабор ВЛ 110 кВ Еланская - Тальжино тяговая-1 Ответственное лицо: Черкасс А.В. 10.02.2024 годТехническое мероприятие 3 Произвести восстановление грозотросса в пролете опор № 24-25 отпайки на Пс Драгунский Водозабор ВЛ 110 кВ Еланская - Тальжино тяговая-1 Ответственное лицо: Черкасс А.В. 30.09.2025 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 110 кВ Еланская - Тальжино тяговая-1, в случае выявления дефектов, составить график их устранения Ответственное лицо: Черкасс А.В. 29.02.2024 год
757213 | 377 | 2023-12-31 | 16 | 40 | 0.35 | 2023-12-31 | 18 | 25 | 3.4.12.2 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошел схлест проводов в пролете опор №34-35 ВЛ 10 кВ ф.10-25-И, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф.10-25-И. 4.12 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошел схлест проводов в пролете опор №34-35 ВЛ 10 кВ ф.10-25-И. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на Ф-10-25-И, Опора П10-3 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ ф.10-25-И Ответственное лицо: Титов Д.С. 10.02.2024 год
757213 | 380 | 2023-12-31 | 20 | 50 |  | 2023-12-31 | 20 | 50 | 3.4.12.2 Вследствие воздействия ветровых нагрузок, а так же наличия гололедно-изморозевых отложений на проводах ВЛ произошел обрыв вязки крепления провода и разрушение изолятора ф. С на опоре № 99 ВЛ-10 ф.10-5-К, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка, что стало причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и, как следствие, к аварийному отключению ВЛ-10 ф.10-5-К на ПС Калары-Тяговая. 4.4 Вследствие воздействия ветровых нагрузок, а так же наличия гололедно-изморозевых отложений на проводах ВЛ произошел обрыв вязки крепления провода и разрушение изолятора ф. С на опоре № 99 ВЛ-10 ф.10-5-К. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора и обрыв вязки крепления провода ф. С на Ф-10-5-К, Опора П10-3 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену изолятора и вязку крепления провода ф. С на оп. №99 ВЛ-10 ф.10-5-К Ответственное лицо: Дурновцев М.И. 09.02.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.10-5-К Ответственное лицо: Дурновцев М.И. 09.02.2024 год
757210 | 272 | 2023-12-30 | 3 | 9 | 0.017285 | 2023-12-30 | 3 | 10 | 3.4.9.1 Повреждение в сети потребителя, собственник ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (потребитель находится в перечне смежных ТСО с сайта Минэнерго). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес ООО «Кузбасская энергосетевая компания» с целью пояснения причины возникновения технологического нарушения и о принятых мерах направленные на недопущение подобных технологических нарушений. Ответственное лицо: В.С. Андреев 08.02.2024 годОрганизационное мероприятие 2 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Н.А. Ермолаев 31.01.2024 год
757210 | 273 | 2023-12-30 | 2 | 37 |  | 2023-12-30 | 2 | 37 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (41 год) и естественного старения материалов, произошло снижение изоляционных характеристик вентильного разрядника РВО-10 фазы "С" на ТП-211 ВЛ-10 кВ Ф-10-3-А от ПС 110 кВ Чебулинская, что привело к разрушению разрядника фазы "С", с последующим пробоем изоляционного промежутка фаз "В" и "С" и аварийным отключением ВЛ-10 кВ Ф-10-3-А от ПС 110 кВ Чебулинская действием МТЗ с УАПВ. 4.12 Нарушение изоляционного промежутка фаз "В" и "С" на ТП-211 ВЛ-10 кВ Ф-10-3-А от ПС 110 кВ Чебулинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение РВО-10 Ф "С" на ТП-211 на ТП-211 н.п.Алчедат, РВО-10 фС | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр на предмет целостности РВО-10, установленных на ТП по ф-10-3-А от ПС 110 кВ Чебулинская Ответственное лицо: В.С. Андреев 09.02.2024 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: В.С. Андреев 09.02.2024 год
757210 | 274 | 2023-12-29 | 20 | 52 | 0.058081 | 2023-12-29 | 21 | 33 | 3.4.8.5 Для проведения безопасного тушения пожара в частном доме по адресу н.п. Дмитриевка, ул. Набережная, 25, оперативно отключена ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-286 ф.10-11-А ПС 110 кВ Чебулинская. | Организационное мероприятие 1 Запросить справку от МЧС подтверждающую заявку на отключение ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-286 ф.10-11-А ПС 110 кВ Чебулинская. Ответственное лицо: В.С. Андреев 08.02.2024 год
757210 | 277 | 2023-12-30 | 12 | 38 |  | 2023-12-30 | 12 | 38 | 3.4.12.1 В результате налипания мокрого снега на провода фаз "А", "В" и "С" в пролете опор №№ 577-578 ВЛ-10 кВ Ф-10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская, произошло приближение проводов фаз "А", "В" и "С" на недопустимое расстояние друк к другу, с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская действием МТЗ с УАПВ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" , "В" и "С" в пролете опор №№ 577-578 ВЛ-10 кВ Ф-10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на Ф-10-15-О_ПС 35 кВ Осиновская, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская по всей длине на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 09.02.2024 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 09.02.2024 год
757210 | 278 | 2023-12-30 | 13 | 45 |  | 2023-12-30 | 13 | 45 | 3.4.12.1 В результате воздействия неблагоприятных погодных условий (обильные осадки в виде мокрого снега, воздействие порывов ветра до 21 м/с), произошло налипание мокрого снега на провода фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 527-528 ВЛ-10 кВ ф.10-2-М от ПС 35 кВ Полуторник, что привело к кратковременному схелсту проводов с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф.10-2-М от ПС 35 кВ Полуторник действием МТЗ с УАПВ. 4.12 Кратковременный схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор № 527-528 ВЛ-10 кВ ф.10-2-М от ПС 35 кВ Полуторник. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор № 527-528 ВЛ-10 кВ ф.10-2-М от ПС 35 кВ Полуторник. на ВЛ-10 кВ ф.10-2-М от ПС 35 кВ Полуторник | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-2-М от ПС 35 кВ Полуторник на наличие замечаний, уделив особое внимание на ГИО. Ответственное лицо: Начальник Тисульского РЭС Зарубин Александр Серегеевич 09.02.2024 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-2-М от ПС 35 кВ Полуторник разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник Тисульского РЭС Зарубин Александр Серегеевич 09.02.2024 год
757210 | 279 | 2023-12-30 | 16 | 29 |  | 2023-12-30 | 16 | 29 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия порывов сильного ветра (до 18 м/с), произошло разрушение полиэтиленового колпачка изолятора фазы "А" на опоре № 36 ВЛ-10 кВ ф.10-6-П от ПС 35 кВ Теплореченская, что привело к срыву изолятора фазы "А" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф.10-6-П от ПС 35 кВ Теплореченская действием МТЗ с УАПВ. 4.12 Нарушение изоляционного промежутка фаз "А" и "С" в пролете опор №№ 36-37 ВЛ-10 кВ ф.10-6-П от ПС 35 кВ Теплореченская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на Ф-10-6-П_ПС 35 кВ Теплореченская, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-6-П от ПС 35 кВ Теплореченская на наличие замечаний. Ответственное лицо: Киреев Вадим Александрович 16.02.2024 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-6-П от ПС 35 кВ Теплореченская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Киреев Вадим Александрович 23.02.2024 год
757210 | 280 | 2023-12-30 | 18 | 13 | 3.33e-05 | 2023-12-30 | 18 | 15 | 3.4.12.2 При воздействии порывов сильного ветра (до 21 м/с), произошел кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 4-5 ВЛ-0,4кВ Ф.2 от ТП-008, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-0,4кВ Ф.2 от ТП-008. 4.12 Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 4-5 ВЛ-0,4кВ Ф.2 от ТП-008. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременный схлест на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-008, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф.2 от ТП-008 на наличие замечаний. Ответственное лицо: Голубков Александр Геннадьевич 09.02.2024 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ Ф.2 от ТП-008 разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Голубков Александр Геннадьевич 09.02.2024 год
757210 | 281 | 2023-12-31 | 21 | 47 |  | 2023-12-31 | 21 | 47 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (28 лет) и естественного старения материалов, произошло вытягивание провода фазы "А" в пролете опор №№ 3-4 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-063_Ф-10-14-МП, что привело к кратковременному схлесту проводов фаз "А" и "С", с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-063_Ф-10-14-МП. 4.12 Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №№ 3-4 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-063_Ф-10-14-МП. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-063_Ф-10-14-МП, Опора П3-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-063_Ф-10-14-МП, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 09.02.2024 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-063_Ф-10-14-МП разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 09.02.2024 год
757210 | 282 | 2023-12-31 | 22 | 2 |  | 2023-12-31 | 22 | 2 | 3.4.12.1 В результате обледенения провода фазы "В" ВЛ-10 кВ Ф.10-5-К от ПС 35 кВ Колеульская в пролете опор №№ 203-204, произошло приближение провода фазы "В" к проводу фазы "С" на недопустимое расстояние друг к другу, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания, с последующим аварийным отключением ВЛ-10 кВ Ф.10-5-К от ПС 35 кВ Колеульская действием МТЗ с УАПВ. 4.12 Приближение провода фазы "В" к проводу фазы "С" на недопустимое расстояние в пролете опор №№ 203-204 ВЛ-10 кВ Ф.10-5-К от ПС 35 кВ Колеульская из-за ГИО. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции на Ф-10-5-К_ПС 35 кВ Колеульская, Пролет: Опора № 203 - Опора № 204 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф.10-5-К от ПС 35 кВ Колеульская с целью выявления недостатков и замечаний, обращая особое внимание на ГИО на проводах ВЛ, стрелы провиса провода. Ответственное лицо: Цегельников Сергей Николаевич 02.02.2024 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф.10-5-К от ПС 35 кВ Колеульская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных недостатков и замечаний. Ответственное лицо: Цегельников Сергей Николаевич 23.02.2024 год
757210 | 283 | 2023-12-31 | 22 | 15 | 0.004 | 2023-12-31 | 22 | 21 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (35 лет) и естественного старения материалов, произошло снижение прочностных свойств болтового контактного соединения фазы "А" от трансформатора тока до АВ-0,4 кВ ф.1 ТП-798, что привело к недопустимому нагреву контактного соединения фазы "А" на ТТ-0,4 кВ и отгоранию проводника от ТТ-0,4 кВ с последующим оплавлением и разрушением ТТ-0,4 кВ. 4.13 Отгорание алюминиевой кабельной жилы 4 мм2 фазы "А" от трансформатора тока до АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-798 Ф-10-14-МП ПС 110кВ Восточная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: недопустимый нагрев на ТП-798 Ф-10-14-МП | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ТП-10/0,4 от ВЛ 10 кВ ф.10-14-МП ПС 110 кВ Восточная с целью обнаружения ослабленных контактов крепления шлейфов от ТТ до АВ-0,4 кВ. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 09.02.2024 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ТП-10/0,4 от ВЛ 10 кВ ф.10-14-МП ПС 110 кВ Восточная разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 09.02.2024 год
757212 | 497 | 2023-12-30 | 14 | 42 | 0.00125 | 2023-12-30 | 14 | 45 | 3.4.7.3 В результате воздействия порывов ветра до 15 м/с, в результате разрегулировки стрелы провеса провода в пролете опор №7-7/1, произошел схлест проводов фаз «А» и «С» ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-068. 4.12 Нарушение электрической изоляции ВЛЭП в результате схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №№ 7-7/1 ВЛ-0,4 ф.1 ТП-068. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции, по причине схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор 7-7/1 ВЛ-0,4 ф.1 ТП-068. на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-068, Пролет: оп.7-оп.7/1 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 ф.1 ТП-068 на предмет выявления дефектов ВЛ. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 02.02.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести перетяжку провода в пролёте опор №7-7/1 ВЛ-0,4 ф.1 ТП-068. После перетяжки провода произвести замер стрелы провеса провода в пролёте опор №67-7/1 ВЛ-0,4 ф.1 ТП-068. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 26.01.2024 год
757212 | 498 | 2023-12-30 | 15 | 6 | 0.0016 | 2023-12-30 | 15 | 12 | 3.4.12.2 При длительном воздействии знакопеременных температур окружающего воздуха, воздействиях солнечного (ультрафиолетового) излучения и порывах ветра 18 м/с и более, произошло разрушение и перекрытие резиновой изоляции кабеля на вводе в дом по ул.Надежды, 6/1 опора № 27 ВЛ 0,4 кВ ф.2 КТП-26. 4.12 Перекрытие резиновой изоляции кабеля на вводе в дом по ул.Надежды, 6/1 опора № 27 ВЛ 0,4 кВ ф.2 КТП-26 привело к нарушению электрической изоляции сети 0,4 кВ и её аварийному отключению. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляции КЛ-0,23 кВ на вводе в дом на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-26, Опора ПН-1Д | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю о необходимости содержания электроустановки в исправном состоянии. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кузнецов Ю.А. 29.02.2024 год
757210 | 2 | 2023-12-30 | 6 | 7 |  | 2023-12-30 | 6 | 7 | 3.4.12.1 В результате воздействия неблагоприятных погодных условий (обильные осадки в виде мокрого снега, воздействие порывов ветра до 20 м/с), произошло налипание мокрого снега на провода фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 153/55-153/56 ВЛ-10 кВ ф.10-5-Щ от ПС 35 кВ Пачинская, что привело к кратковременному схелсту проводов с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф.10-5-Щ от ПС 35 кВ Пачинская действием МТЗ с УАПВ. 4.12 Кратковременный схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор № 153/55-153/56 ВЛ-10 кВ ф.10-5-Щ от ПС 35 кВ Пачинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: налипание мокрого снега на Ф-10-5-Щ_ПС 35 Пачинская, Пролет: Опора № 153/55 - Опора № 153/56 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-5-Щ от ПС 35 кВ Пачинская на наличие замечаний, уделив особое внимание на ГИО. Ответственное лицо: Начальник Яшкинского РЭС Безбородов А.В. 09.02.2024 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-5-Щ от ПС 35 кВ Пачинская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник Яшкинского РЭС Безбородов А.В. 14.02.2024 год
757210 | 3 | 2023-12-30 | 18 | 20 | 0.27166 | 2023-12-31 | 0 | 4 | 3.4.12.1 В результате воздействия неблагоприятных погодных условий (повышение температуры, осадки в виде мокрого снега и воздействием порывов ветра до 20 м/с), произошло налипание мокрого снега на провода ВЛ-6 кВ Ф-6-1-РП-1 от ПС 35 кВ Березовская в пролете опор №№ 342-343, что привело к кратковременному схлесту проводов фаз "А", "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-6 кВ Ф-6-1-РП-1 от ПС 35 кВ Березовская действием МТЗ с НАПВ. 4.12 Кратковременный схлест проводов фаз "А", "В" и "С" в пролете опор №№ 342-343 ВЛ-6 кВ Ф-6-1-РП-1 от ПС 35 кВ Березовская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на Ф-6-1-РП-1_ПС Березовская, Опора АК10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-6 кВ Ф-6-1-РП-1 от ПС 35 кВ Березовская по всей длине на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 10.02.2024 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-6 кВ Ф-6-1-РП-1 от ПС 35 кВ Березовская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 10.02.2024 год
757213 | 251 | 2023-12-12 | 13 | 52 |  | 2023-12-12 | 13 | 52 | 3.4.12.2 Вследствие воздействия ветровых нагрузок, а так же наличия гололедно-изморозевых отложений на деревьях вдоль охранной зоны ВЛ произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода в пролете опор № 109-110 ВЛ 10 кВ ф.10-5-К, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка, что стало причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и, как следствие, к аварийному отключению ВЛ-10 ф.10-5-К на ПС Калары-Тяговая. 4.4 Вследствие воздействия ветровых нагрузок, а так же наличия гололедно-изморозевых отложений на деревьях вдоль охранной зоны ВЛ произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода в пролете опор № 109-110 ВЛ 10 кВ ф.10-5-К. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода на Ф-10-5-К, Пролет: Опора № 109 - Опора № 110 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-5-К. Ответственное лицо: Дурновцев М.И. 01.01.2024 год
757213 | 339 | 2023-12-13 | 14 | 32 |  | 2023-12-13 | 14 | 32 | 3.4.12.5 В результате сильного понижения температуры окружающей среды до -39°С, произошло натяжение грозотроса пролете опор № 47-48 КВЛ 110 кВ Междуреченская - Карьерная-2, в результате чего, произошел обрыв грозотроса, с падением его на провода фазы "B" и "C" пролете опор № 47-48 КВЛ 110 кВ Междуреченская - Карьерная-2, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения КВЛ 110 кВ Междуреченская - Карьерная-2. 4.3 Обрыв грозотроса, с падением его на провода фазы "B" и "C" пролете опор №47-48 КВЛ 110 кВ Междуреченская - Карьерная-2, в результате сильного понижения температуры окружающей среды до -39°С. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв грозотроса №47-48. на ВЛ 110 кВ Междуреченская-Карьерная-2, Пролет: Опора № 47 - Опора № 48 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр КВЛ 110 кВ Междуреченская - Карьерная-2. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 29.02.2024 годТехническое мероприятие 2 Выполнить выборочный верховой осмотр КВЛ 110 кВ Междуреченская - Карьерная-1,2 с проверкой состояния проводов и тросов. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 29.02.2024 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра КВЛ 110 кВ Междуреченская - Карьерная-2, в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 29.02.2024 год
757210 | 990 | 2023-12-12 | 19 | 30 | 0.010835 | 2023-12-12 | 19 | 40 | 3.4.8.5 Для безопасного тушения пожара в жилом доме в н.п. Тисуль, ул. Островского №11/1, по заявке МЧС оперативно отключен ф. №1 ВЛ 0,4 кВ от ТП-001. | Организационное мероприятие 1 Запросить справку о подтверждении требования отключения ЭУ. Ответственное лицо: Начальник Тисульского РЭС Зарубин Александр Сергеевич 15.01.2024 год
757213 | 340 | 2023-12-14 | 5 | 23 |  | 2023-12-14 | 5 | 23 | 3.4.12.2 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошло падение ветки из вне охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор № 284-285 ВЛ 10 кВ Ф-10-17-Л, что стало причиной возникновения короткого замыкания ,что привело , к аварийному отключению В-10 СП-5 Ф-10-17-Л. 4.12 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошло падение ветки из вне охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор № 284-285 ВЛ 10 кВ Ф-10-17-Л. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение ветки из вне охранной зоны ВЛ на провода на Ф-10-17-Л, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.10-17-Л Ответственное лицо: Будаев О.А. 22.01.2024 год
757213 | 341 | 2023-12-14 | 11 | 38 |  | 2023-12-14 | 11 | 38 | 3.4.12.2 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошел схлест проводов в пролете опор № 4-5 ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-4-005, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-4-005 4.12 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошел схлест проводов в пролете опор № 4-5 ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-4-005 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-4-005, Опора П1-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-4-005 Ответственное лицо: Титов Д.С. 22.01.2024 год
757213 | 342 | 2023-12-14 | 13 | 57 |  | 2023-12-14 | 13 | 57 | 3.4.12.5 В результате сильного понижения температуры окружающей среды до -39°С, произошло натяжение провода средней фазы "C" и нижней фазы "B" к траверсе средней и нижней фазы на опоре на опоре №17 отпайки на ПС 110 кВ Драгунский Водозабор от ВЛ 110 кВ Еланская - Тальжино тяговая-1, что стало причиной возникновения электродугового перекрытия воздушно изоляционного промежутка, и стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 110 кВ Еланская - Тальжино тяговая-1. 4.12 Подтяжка провода средней фазы "C" и нижней фазы "B" к траверсе средней и нижней фазы на опоре на опоре №17 отпайки на ПС 110 кВ Драгунский Водозабор от ВЛ 110 кВ Еланская - Тальжино тяговая-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подтяжка провода средней фазы "C" и нижней фазы "B" к траверсе средней и нижней фазы. на ВЛ 110 кВ Еланская-Тальжино-1, Опора анк. мет.У110-2+14 (сталь) | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Еланская - Тальжино тяговая-1. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 29.02.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести установку балласта на провод средней фазы "C" и нижней фазы "B" на опоре №17 отпайки на ПС 110 кВ Водозабор от ВЛ 110 кВ Еланская - Тальжино тяговая-1. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 29.02.2024 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 110 кВ Еланская - Тальжино тяговая-1, в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 29.02.2024 год
757213 | 343 | 2023-12-14 | 17 | 51 |  | 2023-12-14 | 17 | 51 | 3.4.12.2 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошел схлест проводов в пролете опор № 11-12 ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-Ю-1-033, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-Ю-1-033. 4.12 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошел схлест проводов в пролете опор № 11-12 ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-Ю-1-033 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-Ю-1-033, Пролет опор № 11-12 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-Ю-1-033 Ответственное лицо: Титов Д.С. 22.01.2024 год
757213 | 248 | 2023-12-15 | 12 | 20 | 0.056 | 2023-12-15 | 18 | 42 | 3.4.9.1 Повреждение в сетях потребителя: ООО "КЭнК", потребитель находится в перечне смежных ТСО с сайта Минэнерго. | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 31.01.2024 год
757213 | 347 | 2023-12-16 | 7 | 10 | 0.001169 | 2023-12-16 | 7 | 11 | 3.4.9.1 Повреждение в сетях потребителя: ООО "КЭнК", потребитель находится в перечне смежных ТСО с сайта Минэнерго. | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 31.01.2024 год
757213 | 349 | 2023-12-17 | 7 | 5 |  | 2023-12-17 | 7 | 5 | 3.4.9.1 Повреждение в сетях потребителя ООО "Горэлектросеть", потребитель находится в перечне смежных ТСО с сайта Минэнерго. | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 09.02.2024 год
757213 | 350 | 2023-12-17 | 19 | 25 | 0.003501 | 2023-12-17 | 19 | 32 | 3.4.12.5 В следствии резкого похолодания до -29С произошло превышение номинальной мощности АВ-0,4 ф-2 КТП-Ю-3-011 (250 А) из-за включения большого количества электроприборов потребителями, что стало причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 ф-2 КТП-Ю-3-011 4.12 В следствии резкого похолодания до -29С произошло превышение номинальной мощности АВ-0,4 ф-2 КТП-Ю-3-011 (250 А) из-за включения большого количества электроприборов потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: превышение номинальной мощности АВ-0,4 (250А) на ТП-Ю-3-011, ВА 57-35-84 200А | Организационное мероприятие 1 Произвести замеры токов и напряжений на отходящих ВЛ-0,4 КТП-Ю-3-011 Ограничить потребление потребителей согласно договору. Ответственное лицо: Махнев О.М. 26.01.2024 год
757210 | 993 | 2023-12-13 | 21 | 28 |  | 2023-12-13 | 21 | 28 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (58 лет) и естественного старения материалов, произошло снижение механической прочности вязки провода фазы "В" на опоре № 36 ВЛ-10 кВ ф.10-10-ПЧ от ПС 35 кВ Ижморской, что привело к обрыву вязки провода фазы "В" с приближением на недопустимое расстояние к проводу фазы "С" в пролете опор №№ 35-36, с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф.10-10-ПЧ от ПС 35 кВ Ижморской действием МТЗ с УАПВ. 4.12 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка фаз "В" и "С" в пролёте опор № 35-36 ВЛ-10 кВ ф.10-10-ПЧ от ПС 35 кВ Ижморской. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на Ф-10-2-Т_ПС 35 кВ Колыонская, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-10-ПЧ от ПС 35 кВ Ижморской на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния крепления проводов. Ответственное лицо: Гончаров Григорий Петрович 18.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-10-ПЧ от ПС 35 кВ Ижморской разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Гончаров Григорий Петрович 18.01.2024 год
757212 | 484 | 2023-12-15 | 11 | 10 | 0.011666 | 2023-12-15 | 11 | 45 | 3.4.8.5 При возникновении пожара домовладения по адресу н.п. Новогеоргиевка, ул. Молодежная д. 4 кв.1, поступила заявка от МЧС на отключение АВ-0,4 ф.0,4-2 ТП-135. | Техническое мероприятие 1 После устранения последствий пожара, произвести внеплановый осмотр ввода в здание 0,22 кВ по адресу н.п. Новогеоргиевка ул. Молодежная д. 4 кв.1. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 19.01.2024 год
757210 | 996 | 2023-12-16 | 15 | 32 |  | 2023-12-16 | 15 | 32 | 3.4.8.2 Во время производства работ сторонней организацией ООО "Спецмостотрест" вблизи охранной зоны ВЛ 110 кВ Очистная-Кемеровская ТЭЦ, произошло приближение стрелы крана на недопустимое расстояние к проводу фазы "А" в пролете опор №№ 35-36 ВЛ 110 кВ Очистная-Кемеровская ТЭЦ, что привело к появлению однофазного замыкания на "Землю", с последующим аварийным отключение ВЛ 110 кВ Очистная-Кемеровская ТЭЦ и ВЛ 110 кВ Ново-Кемеровская ТЭЦ-Очистная. 4.11 Нарушение изоляционного промежутка между фазой "А" и стрелой крана сторонней организации в пролете опор №№ 35-36 ВЛ 110 кВ Очистная-Кемеровская ТЭЦ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: стороннее воздействие на ВЛ 110 кВ Очистная-Кемеровская ТЭЦ, Пролет: Опора № 35 - Опора № 36 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 110 кВ Очистная-Кемеровская ТЭЦ с целью выявления замечаний, уделив особое внимание на предмет нарушения охранной зоны ВЛ. Ответственное лицо: Назаренко К.Г. 29.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Очистная-Кемеровская ТЭЦ разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Назаренко К.Г. 29.12.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Направить письмо в ООО "Спецмостотрест" о необходимости принятии мер направленных на недопущение подобных отключений. Ответственное лицо: Назаренко К.Г. 25.12.2023 год
757210 | 997 | 2023-12-15 | 16 | 19 | 0.0005 | 2023-12-15 | 16 | 25 | 3.4.8.5 Для безопасного тушения пожара в частном доме по ул. Центральная д.9, п. Октябрьский, оперативно отключена ВЛ 0,4 кВ ф-3 ТП-042. | Организационное мероприятие 1 Запросить от МЧС справку о подтверждении необходимости оперативного отключения ВЛ 0,4 кВ ф-3 ТП-042. Ответственное лицо: Киреев Вадим Александрович 18.01.2024 год
757210 | 998 | 2023-12-14 | 3 | 30 | 2.0899 | 2023-12-14 | 18 | 45 | 3.4.12.5 В результате воздействия неблагоприятных погодных условий (воздействием порывов ветра до 10 м/с, понижение температуры окружающего воздуха до -34 С), произошел обрыв вязки провода фазы "А" на опоре № 28/2 и фазы "С" на опоре № 78/8 ВЛ-6 кВ Ф-6-19-Н от ПС 110 кВ Оросительная, что привело к перекрытию изоляционного промежутка фаз "А" и "В", "В" и "С", с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-6 кВ Ф-6-19-Н от ПС 110 кВ Оросительная действием МТЗ. 4.12 Нарушение изоляционного промежутка фаз "А" и "В", "В" и "С" на опорах № 28/2 и 78/8 ВЛ-6 кВ Ф-6-19-Н от ПС 110 кВ Оросительная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода, при ветровой нагрузке на Ф-6-19-Н_ПС Оросительная, Опора П10-1; Обрыв вязки провода, при ветровой нагрузке на Ф-6-19-Н_ПС Оросительная, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-6 кВ Ф-6-19-Н от ПС 110 кВ Оросительная на наличие замечаний, уделив особое внимание на состояния вязок провода. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 19.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-6 кВ Ф-6-19-Н от ПС 110 кВ Оросительная разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 19.01.2024 год
757213 | 273 | 2023-12-18 | 17 | 10 | 0.005001 | 2023-12-18 | 21 | 5 | 3.4.12.5 В следствии резкого похолодания до -31С произошло превышение номинальной мощности АВ-0,4 ф-2 КТП-Ю-3-011 (250 А) из-за включения большого количества электроприборов потребителями, что стало причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 ф-2 КТП-Ю-3-011 4.12 В следствии резкого похолодания до -31С произошло превышение номинальной мощности АВ-0,4 ф-2 КТП-Ю-3-011 (250 А) из-за включения большого количества электроприборов потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: превышение номинальной мощности АВ-0,4 (250А) на ТП-Ю-3-011, ВА 57-35-84 200А | Техническое мероприятие 1 Произвести замеры токов и напряжений на отходящих ВЛ-0,4 КТП-Ю-3-011 Ограничить потребление потребителей согласно договору. Ответственное лицо: Махнев О.М. 26.01.2024 год
757210 | 999 | 2023-12-12 | 20 | 32 | 0.0043623 | 2023-12-12 | 20 | 34 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации АВ-0,4 кВ ф.4 ТП-390, произошло ослабление болтового соединения крепления шин на АВ-0,4 кВ ф.4 ТП-390, что привело к чрезмерному нагреву, с последующим оплавлением АВ-0,4 кВ ф.4 ТП-390. 4.10 Из-за чрезмерного нагрева болтового соединения крепления шин на АВ-0,4кВ ф.4 ТП-390, произошло оплавление АВ-0,4 кВ ф.4 ТП-390, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка ошиновки АВ-0,4 кВ ф.4 ТП-390. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ослабление болтового соединения на ТП-390 н.п. Зимник, ВА 57-35-33 250А | Техническое мероприятие 1 Провести пирометрический контроль контактных соединений на ТП-390 в н.п. Зимник Ответственное лицо: Голубков Александр Геннадьевич 19.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам пирометрического контроля контактных соединений на ТП-390 в н.п. Зимник разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Голубков Александр Геннадьевич 19.01.2024 год
757210 | 1 | 2023-12-14 | 10 | 17 | 0.00275 | 2023-12-14 | 10 | 50 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (50 лет) и естественного старения материалов, произошло ослабление болтового соединения крепления полюса фазы "В" АВ-0,4 кВ Ф-3 от ТП-088 Ф-10-10-У от ПС 35 кВ Курсксмоленская, что привело к чрезмерному нагреву с последующим аварийным отключением АВ-0,4 кВ Ф-3 от ТП-088 Ф-10-10-У от ПС 35 кВ Курсксмоленская и термический повреждением АВ-0,4 кВ Ф-3 от ТП-088 Ф-10-10-У от ПС 35 кВ Курсксмоленская. 4.10 В результате чрезмерного нагрева контакта фазы "В" на АВ-0,4 кВ Ф-3 от ТП-088 Ф-10-10-У от ПС 35 кВ Курсксмоленская, произошло аварийное отключение. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нагрев контактного соединения на ТП-088 н.п.Усть-Серта, ВА 57-35-34 250А | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр РУ-0,4 кВ запитанным от ф.10-10-У ПС 35 кВ Курсксмоленская с проверкой контактных соединений пирометром. Ответственное лицо: В.С. Андреев 20.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 После осмотра РУ-0,4 кВ с проверкой контактных соединений с пирометром на ТП, запитанным от ф.10-10-У ПС 35 кВ Курсксмоленская разработать мероприятия по недопущению подобных технологических нарушений. Ответственное лицо: В.С. Андреев 20.01.2024 год
757212 | 485 | 2023-12-16 | 11 | 31 |  | 2023-12-16 | 11 | 31 | 3.4.7.3 При воздействии порывистого ветра произошло касание веткой дерева, находящегося в охранной зоне ВЛ, проводов фаз А» и «В» в пролете опор №153-154, что привело к аварийному отключению В ф.6-22-М ПС 110 кВ Новоленинская . 4.12 Нарушение электрической изоляции веткой дерева в пролете опор №153-154 ф. 6-22-М. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции веткой дерева в пролете опор №153-154 ф. 6-22-М. на Ф-6-22-М, Пролет: оп.153-оп.154 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-6 кВ ф.6-22-М всей длине на предмет наличия ДКР и отдельно стоящих деревьев. По результатам осмотра при угрожающих дефектах разработать и выполнить краткосрочные мероприятия. Если обнаруженные дефекты отображают не аварийное состояние, то включить их в планы ТОиР. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 20.01.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести обрезку кроны отдельно стоящего дерева в пролете опор №153-154 ф.6-22-М. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 28.06.2024 год
757213 | 315 | 2023-12-22 | 0 | 45 |  | 2023-12-22 | 0 | 45 | 3.4.12.2 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 15-16 ВЛ 10 кВ Ф. 10-1-С, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 10 кВ Ф. 10-1-С. 4.12 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 15-16 ВЛ 10 кВ Ф. 10-1-С. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременный схлест проводов на ВЛ 10 кВ Ф. 10-1-С., пролет опор № 15-16 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф. 10-1-С. Ответственное лицо: Титов Д.С. 07.02.2024 год
757213 | 333 | 2023-12-22 | 1 | 25 |  | 2023-12-22 | 1 | 25 | 3.4.12.2 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №47-48 ВЛ 10 ф.10-3-Ф, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 10 ф.10-3-Ф. 4.12 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №47-48 ВЛ 10 ф.10-3-Ф. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременный схлест проводов на Ф-10-3-Ф_в районе п.Степной (8,751 км), Опора П20-1Н | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-3-Ф Ответственное лицо: Титов Д.С. 07.02.2024 год
757210 | 253 | 2023-12-21 | 18 | 50 | 0.035 | 2023-12-21 | 21 | 10 | 3.4.9.3 Повреждение в сети потребителя, собственник Жукова О.В. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес Жуковой О.В. с целью выяснения причины возникновения технологического нарушения и о принятых мерах направленные на недопущение аналогичных отключений. Ответственное лицо: Крутов Владимир Викторович 16.02.2024 годОрганизационное мероприятие 2 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Никита Александрович 31.01.2024 год
757212 | 486 | 2023-12-18 | 17 | 12 | 0.51338 | 2023-12-18 | 17 | 54 | 3.4.8.2 В результате воздействия стороннего транспортного средства на опору №100 Ф-6-2-П произошло падение опоры и обрыв проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №№99-100 с возникновением двухфазного КЗ. 4.4 Механическое воздействие ТС на опору и провода А-50 двух фаз "А" и "С" в пролете опор №99-№100 ВЛ-6 кВ ф-6-2-П привело к падению опоры и обрыву двух проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опоры №100 Ф-6-2-П на Ф-6-2-П, Опора О10-1Б; Обрыв проводов Фаз "А" и "С" в пролете опор №№99-100 Ф-6-2-П на Ф-6-2-П, Пролет: Опора № 99 - Опора № 100 | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление поврежденного провода в пролете опор №99-№100 ВЛ-6 кВ ф-6-2-П с последующим измерением габарита и стрелы провеса провода. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Филатов А.В. 25.01.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену поврежденной стойки опоры №100 ВЛ-6 кВ ф-6-2-П. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Филатов А.В. 25.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Подать заявление в полицию для установления виновного лица в причиненном ущербе. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Филатов А.В. 25.01.2024 год
757210 | 255 | 2023-12-22 | 6 | 28 |  | 2023-12-22 | 6 | 28 | 3.4.12.1 В результате воздействия неблагоприятных погодных условий (повышение температуры, осадки в виде мокрого снега и воздействием порывов ветра до 11 м/с), произошло налипание мокрого снега на провода ВЛ-6 кВ Ф-6-1-РП-1 от ПС 35 кВ Березовская в пролете опор №№ 355-356, что привело к кратковременному схлесту проводов фаз "А", "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-6 кВ Ф-6-1-РП-1 от ПС 35 кВ Березовская действием МТЗ с УАПВ. 4.12 Кратковременный схлест проводов фаз "А", "В" и "С" в пролете опор №№ 355-356 ВЛ-6 кВ Ф-6-1-РП-1 от ПС 35 кВ Березовская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на Ф-6-1-РП-1_ПС Березовская, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-6 кВ Ф-6-1-РП-1 от ПС 35 кВ Березовская по всей длине на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 27.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-6 кВ Ф-6-1-РП-1 от ПС 35 кВ Березовская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 27.01.2024 год
757212 | 487 | 2023-12-21 | 13 | 8 |  | 2023-12-21 | 13 | 8 | 3.4.12.5 Вследствие длительного срока эксплуатации (более 53 лет) с многократными перепадами температур окружающего воздуха произошло обледенение пружин отключения ОД-110 1с типа ОД-110/1000 на ПС 110 кВ КСК. 21.12.2023 года при выполнении операций по бланку переключений (вывод в ремонт Т-1-32) на ПС 110 кВ КСК после подачи команды на отключение ОД-110 1с из-за обледенения отключающих пружин на ОД-110 1с, усилия пружин отключения не хватило, в результате чего у ОД-110 1с не полностью разошлись ножи и между ними возникла электрическая дуга. В 13-08 по команде диспетчера ОДС Центра была обесточена ВЛ-110 Новоленинская-Ленинск-Кузнецкая-Тяговая-1. На ПС 110 кВ Городская УАВР МСВ-6 1-2с, МСВ-6 3-4с, на ПС 110 кВ Кузбассэлемент УАВР-6 кВ. 4.1 Не полное отключение ОД-110 1с ПС 110 кВ КСК (не полностью разошлись ножи) привело к возникновению электрической дуги с принятием незамедлительных мер по оперативному отключению питающей ВЛ-110 кВ Новоленинская-Ленинск-Кузнецкая-Тяговая-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обледенение пружин отключения ОД-110 1с на ПС 110 кВ КСК (ПО ЦЭС), ОД-110/1000 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередное опробование работы ОД-110 2с на ПС 110 кВ КСК. Ответственное лицо: Начальник СПС Шинкарёв Н.Н. 31.01.2024 годТехническое мероприятие 2 Выполнить реконструкцию ПС 110 кВ КСК с заменой морально и физически устаревших ОД-110 1с и ОД-110 2с на выключатели 110 кВ Ответственное лицо: Начальник управления капитального строительства Шнайдер Р.И. 31.12.2030 годОрганизационное мероприятие 1 Запланировать в рамках ТОиР проведение внепланового опробования работы ОД-110 2с на ПС 110 кВ КСК. Ответственное лицо: Начальник СПС Шинкарёв Н.Н. 31.01.2024 год
757210 | 260 | 2023-12-21 | 21 | 26 |  | 2023-12-21 | 21 | 26 | 3.4.12.1 В результате воздействия неблагоприятных погодных условий (повышение температуры и осадки в виде мокрого снега), произошло налипание мокрого снега на провода ВЛ-10 кВ Ф-10-15-НП от ПС 35 кВ Колмогоровская в пролете опор №№ 188-189, что привело к кратковременному схлесту проводов фаз "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-15-НП от ПС 35 кВ Колмогоровская действием МТЗ с УАПВ. 4.12 Кратковременный схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 188-189 ВЛ-10 кВ Ф-10-15-НП от ПС 35 кВ Колмогоровская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на Ф-10-15-НП_ПС Колмогоровская, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-15-НП от ПС 35 кВ Колмогоровская по всей длине на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 27.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-15-НП от ПС 35 кВ Колмогоровская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 27.01.2024 год
757210 | 261 | 2023-12-21 | 10 | 40 |  | 2023-12-21 | 10 | 40 | 3.4.12.1 В результате налипания мокрого снега на провода фаз "А", "В" и "С" в пролете опор №№ 456-457 ВЛ-10 кВ Ф-10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская, что привело к приближению проводов фаз "А", "В" и "С" на недопустимое расстояние друк к другу, с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская действием МТЗ с УАПВ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" , "В" и "С" в пролете опор №№ 456-457 ВЛ-10 кВ Ф-10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на Ф-10-15-О_ПС 35 кВ Осиновская, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская по всей длине на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 27.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 27.01.2024 год
757210 | 262 | 2023-12-21 | 20 | 5 |  | 2023-12-21 | 20 | 5 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки деревьев/веток угрожающих падением, произошел наброс ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-10-9-ЩМ от ПС 35 кВ Щегловская на провода в пролете опор №№ 39-40, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В", с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-9-ЩМ от ПС 35 кВ Щегловская действием МТЗ с УАПВ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 39-40 ВЛ-10 кВ Ф-10-9-ЩМ от ПС 35 кВ Щегловская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева из-за охранной зоны на Ф-10-9-ЩМ_ПС Щегловская, Опора П10-3 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-9-ЩМ от ПС 35 кВ Щегловская на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 27.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-9-ЩМ от ПС 35 кВ Щегловская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 27.01.2024 год
757213 | 304 | 2023-12-06 | 22 | 7 | 0.08335 | 2023-12-06 | 22 | 17 | 3.4.12.2 В следствие воздействия ветровых нагрузок произошел кратковременный схлест проводов фаз А и В в пролете опор № 15-16 ВЛ 6 кВ ф.6-ЦДС, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 6 кВ ф.6-ЦДС. 4.12 В следствие воздействия ветровых нагрузок произошел кратковременный схлест проводов фаз А и В в пролете опор № 15-16 ВЛ 6 кВ ф.6-ЦДС. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременный схлест проводов фаз А и В на Ф-6-ЦДС, Опора П10-4 | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 31.01.2024 год
757213 | 305 | 2023-12-06 | 22 | 20 | 0.01833 | 2023-12-06 | 22 | 31 | 3.4.12.2 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошло падение ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор № 18-19 ВЛ-6 кВ ф.6-ПФ-1, произошло перекрытие воздушного изоляционного промежутка между проводами фазы «А» и фазы «В», что привело к аварийному отключению ВЛ-6 кВ ф.6-ПФ-1 4.12 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошло падение ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор № 18-19 ВЛ-6 кВ ф.6-ПФ-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода на Ф-6-ПФ-1, Опора П10-3 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф.6-ПФ-1 Ответственное лицо: Титов Д.С. 20.01.2024 год
757213 | 307 | 2023-12-06 | 22 | 30 | 0.09165 | 2023-12-06 | 22 | 41 | 3.4.12.2 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 14-15 ВЛ 6 кВ ф.6-Д-2, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 6 кВ ф.6-Д-2. 4.12 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 14-15 ВЛ 6 кВ ф.6-Д-2 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременный схлест проводов на Ф-6-Д-2, Пролет: Опора № 14 - Опора № 15 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф.6-Д-2 Ответственное лицо: Титов Д.С 20.01.2024 год
757213 | 308 | 2023-12-06 | 23 | 35 | 0.12 | 2023-12-06 | 23 | 47 | 3.4.12.2 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошел схлест проводов фаз А и В в пролете опор № 109-110 ВЛ 10 кВ ф.10-4-В, что привело к появлению короткого замыкания и, как следствие, к аварийному отключению ВЛ 10 кВф.10-4-В. 4.12 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошел схлест проводов фаз А и В в пролете опор № 109-110 ВЛ 10 кВ ф.10-4-В Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов фаз А и В на Ф-10-4-В, Опора П10-4 | Организационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-4-В Ответственное лицо: Титов Д.С. 20.01.2024 год
757213 | 310 | 2023-12-06 | 23 | 53 | 0.02668 | 2023-12-06 | 23 | 57 | 3.4.7.4 В следствии длительной эксплуатации и естественного старения материалов произошел срыв проходного изолятора на МТП-8, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения СП-2 ф.10-1-К 4.11 В следствии длительной эксплуатации и естественного старения материалов произошел срыв проходного изолятора на МТП-8 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение проходного изолятора на МТП-8 на Ф-10-1-К, Опора О10-1Б | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-1-К Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 31.01.2024 год
757213 | 311 | 2023-12-07 | 0 | 22 | 0.054 | 2023-12-07 | 2 | 10 | 3.4.12.2 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошло падение дерева из неохранной зоны ВЛ и обрыву провода ф."А" в пролете опор 152-153 ВЛ 10 кВ ф.10-6-Б, что привело к возникновению короткого замыкания и, как следствие, к аварийному отключению В-10 ф.10-6-Б на РП 10 кВ Кузедеевский. 4.11 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошло падение дерева из неохранной зоны ВЛ и обрыву провода ф."А" в пролете опор 152-153 ВЛ 10 кВ ф.10-6-Б Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода ф."А" на Ф-10-6-Б, Опора П20-3Н | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление провода ВЛ 10кВ ф.10-6-Б Ответственное лицо: Будаев О.А. 18.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ ф.10-6-Б Ответственное лицо: Будаев О.А. 18.01.2024 год
757213 | 312 | 2023-12-07 | 1 | 1 | 1.2733 | 2023-12-07 | 4 | 12 | 3.4.12.2 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошло падение ветки из вне охранной зоны ВЛ на провода в пролете от опоры № 30/5и КТП Ю-0-009 ВЛ 6кВ ф.6-1-Н, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения СП-1 ВЛ 6 кВ ф.6-1-Н. 4.12 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошло падение ветки из вне охранной зоны ВЛ на провода в пролете от опоры № 30/5и КТП Ю-0-009 ВЛ 6кВ ф.6-1-Н. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение ветки из вне охранной зоны ВЛ на провода на Ф-6-1-Н, Опора П10-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6кВ ф.6-1-Н. Ответственное лицо: Будаев О.А. 19.01.2024 год
757213 | 313 | 2023-12-07 | 1 | 9 | 0.02 | 2023-12-07 | 1 | 15 | 3.4.12.2 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошло попадание ветки на провода из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор 264-265 ВЛ 10 кВ ф.10-12-НК, что привело к появлению междуфазного короткого замыкания и, как следствие, к аварийному отключению В-10 СП-1 ф.10-12-НК . 4.12 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошло попадание ветки на провода из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор 264-265 ВЛ 10 кВ ф.10-12-НК. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Попадание ветки на провода из вне охранной зоны ВЛ на Ф-10-12-НК, Опора П10-3 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ ф.10-12-НК. Ответственное лицо: Будаев О.А. 19.01.2024 год
757213 | 314 | 2023-12-07 | 1 | 49 | 0.38997 | 2023-12-07 | 2 | 15 | 3.4.12.2 В результате длительной ветровой нагрузки произошел схлест проводов в пр.оп. №16-17 ВЛ 6 кВ ф.6-п.Байдаевка-1, что привело к возникновению короткого замыкания и, как следствие, к аварийному отключению ВЛ 6 кВ ф.6-п.Байдаевка-1. 4.12 В результате длительной ветровой нагрузки произошел схлест проводов в пр.оп. №16-17 ВЛ 6 кВ ф.6-п.Байдаевка-1 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на Ф-п.Байдаевка 1, Опора УП10-3 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф.6-п.Байдаевка-1 Ответственное лицо: Титов Д.С. 20.01.2024 год
757213 | 317 | 2023-12-07 | 2 | 1 | 0.01333 | 2023-12-07 | 2 | 9 | 3.4.12.2 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошел схлест проводов фаз А и В. в пролете опор № 116-117 ВЛ 10 кВ Ф-6-30-Б, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 10 кВ Ф-6-30-Б. 4.4 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошел схлест проводов фаз А и В. в пролете опор № 116-117 ВЛ 10 кВ Ф-6-30-Б Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов фаз А и В на Ф-6-30-Б, Опора П10-1Б | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф.6-30-Б Ответственное лицо: Махнев О.М. 19.01.2024 год
757213 | 318 | 2023-12-07 | 2 | 30 | 0.75 | 2023-12-07 | 10 | 0 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровых нагрузок произошел схлест проводов фазы "А" и "В" в пролете опор №10-11 ВЛ-6 кВ ф.6-26-С, что привело к короткому замыканию и, как следствие, к аварийному отключению ВЛ-6 кВ ф.6-26-С. 4.12 В результате воздействия ветровых нагрузок произошел схлест проводов фазы "А" и "В" в пролете опор №10-11 ВЛ-6 кВ ф.6-26-С Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов фазы "А" и "В" на Ф-6-26-С, Опора АК10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф.6-26-С Ответственное лицо: Титов Д.С. 20.01.2024 год
757213 | 319 | 2023-12-07 | 2 | 31 | 0.56334 | 2023-12-07 | 5 | 20 | 3.4.12.2 В следствии воздействия ветровых нагрузок и длительного срока эксплуатации произошло падение деревянных опор с ЖБ пасынками №290,291,292 на ВЛ 10 кВ ф.10-6-Ч, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения СП-5 ВЛ 10 кВ ф.10-6-Ч. 4.4 В следствии воздействия ветровых нагрузок и длительного срока эксплуатации произошло падение деревянных опор с ЖБ пасынками №290,291,292 на ВЛ 10 кВ ф.10-6-Ч. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение деревянных опор с ЖБ пасынками №290,291,292 на Ф-10-6-Ч с. Сары-Чумыш, Опора А20-1Н | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление поврежденных опор №290,291,292 на ВЛ 10 кВ ф.10-6-Ч. Ответственное лицо: Будаев О.А. 19.01.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-6-Ч. Ответственное лицо: Будаев О.А. 19.01.2024 год
757213 | 320 | 2023-12-07 | 3 | 8 | 0.75333 | 2023-12-07 | 10 | 40 | 3.4.12.2 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошел схлест проводов в пролете опор №75/12-72/13 ВЛ 10кВ ф.10-28-К, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 10кВ ф.10-28-К. 4.12 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошел схлест проводов в пролете опор №75/12-75/13 ВЛ 10кВ ф.10-28-К Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на Ф-10-28-К, Опора П10-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-28-К Ответственное лицо: Титов Д.С. 20.01.2024 год
757213 | 321 | 2023-12-07 | 3 | 12 | 0.1 | 2023-12-07 | 3 | 42 | 3.4.12.2 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошёл обрыв провода в пролете опор №22-23 ВЛ 6 кВ ф.6-6-ЗЛ, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения В-6 ф.6-6-ЗЛ. 4.12 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошёл обрыв провода в пролете опор №22-23 ВЛ 6 кВ ф.6-6-ЗЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на Ф-6-6-ЗЛ, Опора П10-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление провода в пролете опор № 22-23 ВЛ 6кВ ф.6-6-ЗЛ Ответственное лицо: Будаев О.А. 19.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6кВ ф.6-6-ЗЛ Ответственное лицо: Будаев О.А. 19.01.2024 год
757213 | 322 | 2023-12-07 | 3 | 15 | 0.0033 | 2023-12-07 | 3 | 21 | 3.4.12.2 В следствии воздействия ветровых нагрузок произашел схлест проводов на вводе в жилой дом с. Атаманово ул. Центральная д.8, что стало причиной возникновеня короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.0,4-1 КТП-Ю-3-019. 4.12 В следствии воздействия ветровых нагрузок произашел схлест проводов на вводе в жилой дом с. Атаманово ул. Центральная д.8 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на вводе в жилой дом с. Атаманово ул. Центральная д.8 на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-Ю-3-019, Опора АКН-1ДБ (концевая) | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.0,4-2 КТП-Ю-1-075 Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 31.01.2024 год
757213 | 323 | 2023-12-07 | 3 | 25 | 0.0326 | 2023-12-07 | 3 | 37 | 3.4.12.2 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошел схлест проводов в пролете опор № 91-92 ВЛ 6 кВ ф.6-29-А, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 6 кВ ф.6-29-А. 4.12 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошел схлест проводов в пролете опор № 91-92 ВЛ 6 кВ ф.6-29-А Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на Ф-6-29-А, Опора П10-3 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф.6-29-А Ответственное лицо: Титов Д.С. 21.01.2024 год
757213 | 324 | 2023-12-07 | 3 | 48 | 0.00667 | 2023-12-07 | 3 | 52 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровых нагрузок произошел схлест проводов в пролете опор №30/4-30/5 ВЛ-10 кВ ф.10-28-Л, произошло перекрытие воздушного изоляционного промежутка между проводами фазы «А» и фазы «С», что привело к возникновению короткого замыкания и, как следствие, к аварийному отключению ВЛ-10 кВ ф.10-28-Л. 4.12 В результате воздействия ветровых нагрузок произошел схлест проводов в пролете опор №30/4-30/5 ВЛ-10 кВ ф.10-28-Л Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на Ф-10-28-Л, Опора А10-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-28-Л Ответственное лицо: Титов Д.С 21.01.2024 год
757213 | 325 | 2023-12-07 | 3 | 48 |  | 2023-12-07 | 3 | 48 | 3.4.12.2 Под воздействием длительного сильного ветра произошел кратковременный схлест проводов фаз А и В в пролете опор № 77-78 ВЛ 10 кВ ф.10-2-П, что привело к появлению короткого замыкания и, как следствие, к аварийному отключению ВЛ 10 кВ ф.10-2-П. 4.12 Под воздействием длительного сильного ветра произошел кратковременный схлест проводов фаз А и В в пролете опор № 77-78 ВЛ 10 кВ ф.10-2-П Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов фаз А и В на Ф-10-2-П, Опора П10-3 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-2-П с ПС 110 кВ Степная Ответственное лицо: Титов Д.С. 21.01.2024 год
757213 | 326 | 2023-12-07 | 4 | 3 |  | 2023-12-07 | 4 | 3 | 3.4.12.2 Под воздействием длительного сильного ветра произошел кратковременный схлест проводов фаз С и В в пролете опор № 75-76 ВЛ 6 кВ ф.6-3-С, что привело к появлению короткого замыкания и, как следствие, к аварийному отключению ф.6-3-С. 4.12 Под воздействием длительного сильного ветра произошел кратковременный схлест проводов фаз С и В в пролете опор № 75-76 ВЛ 6 кВ ф.6-3-С. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов фаз С и В на Ф-6-3-С, Опора нетиповая СЦ 10,88 (10 кВ) | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф.6-3-С Ответственное лицо: Титов Д.С. 21.01.2024 год
757213 | 327 | 2023-12-07 | 5 | 10 | 0.005 | 2023-12-07 | 5 | 16 | 3.4.12.2 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошел схлест проводов на вводе в Ж.Д. ул.Цветочная-20, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.0,4-2 КТП-Ю-1-075. 4.12 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошел схлест проводов на вводе в Ж.Д. ул.Цветочная-20 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на вводе в Ж.Д. ул.Цветочная-20 на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-Ю-1-075, Опора А2Д | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.0,4-2 КТП-Ю-1-075 Ответственное лицо: Махнев О.М. 31.01.2024 год
757213 | 328 | 2023-12-07 | 6 | 30 | 0.010185 | 2023-12-07 | 6 | 43 | 3.4.12.2 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошел схлест проводов на вводе в жилой дом. ул.Алтайская-14, что стало причиной возникновеня короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.0,4-1 КТП-Ю-3-004 4.12 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошел схлест проводов на вводе в жилой дом. ул.Алтайская-14 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на вводе в жилой дом. ул.Алтайская-14 на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-Ю-3-004, Опора ПН-1ДБ | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.0,4-1 КТП-Ю-3-004 Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 31.01.2024 год
757213 | 332 | 2023-12-07 | 13 | 50 |  | 2023-12-07 | 13 | 50 | 3.4.12.2 В результате длительного штормового ветра (скорость ветра 22м\с классифицируется как шторм по шкале Бофорта) произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-ЮК-011, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка, что стало причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и, как следствие, к аварийному отключению ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-ЮК-011. 4.4 В результате длительного штормового ветра (скорость ветра 22м\с классифицируется как шторм по шкале Бофорта) произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-ЮК-011 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-Ю-К-011, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-ЮК-011. Ответственное лицо: Дурновцев М.И. 17.12.2023 год
757213 | 334 | 2023-12-09 | 19 | 20 | 0.003 | 2023-12-09 | 19 | 26 | 3.4.12.2 В следствии длительного воздействия ветровых нагрузок произошел схлест проводов на вводе в жилой дом с.Атаманово ул. Пионерская д.64, что с тало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.0,4-1 КТП-Ю-3-011. 4.12 В следствии длительного воздействия ветровых нагрузок произошел схлест проводов на вводе в жилой дом с.Атаманово ул. Пионерская д.64 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на вводе в жилой дом с.Атаманово ул. Пионерская д.64 на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-Ю-3-011, Опора ПН-1ДБ | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.0,4-1 КТП-Ю-3-011. Ответственное лицо: Махнев О.М. 31.01.2024 год
757213 | 336 | 2023-12-10 | 2 | 8 |  | 2023-12-10 | 2 | 8 | 3.4.12.5 В результате сильного понижения температуры окружающей среды до -39С, произошло понижение уровня масла Т-2-32 на ПС 110 кВ Томская, что привело к аварийному отключению Т-2-32 ПС 110 кВ Томская действием газовой защиты, а также отключение КВЛ 110 кВ Междуреченская-Карьерная-2 действием короткозамыкателей на ПС 110 кВ Томская. 4.7 Понижение уровня масла Т-2-32 на ПС 110 кВ Томская, в результате сильного понижения температуры окружающей среды. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Понижение уровня масла Т-2-32 на ПС 110 кВ Томская. на ПС 110 кВ Томская, Т-2-32 | Техническое мероприятие 1 Произвести доливку трансформаторного масла в Т-2-32 ПС 110 кВ Томская. Ответственное лицо: Ковальчук А.Н. 26.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Обеспечить усиленный контроль не реже 2 раз в месяц до 31.03.2024 год за уровнем масла маслонаполненного оборудования ПС 35-110 кВ СПС ПО ЮЭС, при прогнозируемом понижении температуры воздуха окружающей среды, в зимнее время года. Ответственное лицо: Ковальчук А.Н. 31.03.2024 годТехническое мероприятие 3 Произвести визуальный осмотр оборудования ПС 110 кВ Томская. Ответственное лицо: Ковальчук А.Н. 09.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 После проведения визуального осмотра оборудования ПС 110 кВ Томская, при выявлении замечаний, составить график устранения замечаний, направить на согласование заместителю директора по техническим вопросам-главному инженеру филиала «Кузбассэнерго-РЭС» Ответственное лицо: Ковальчук А.Н. 09.01.2024 год
757213 | 337 | 2023-12-10 | 15 | 49 |  | 2023-12-10 | 15 | 49 | 3.4.7.3 Вследствие несвоевременной вырубки веток, а так же наличия гололедно-изморозевых отложений на деревьях вдоль охранной зоны ВЛ произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода в пролете опор № 111-112 ВЛ 10 кВ ф.10-5-К, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка , что стало причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и, как следствие, к аварийному отключению ВЛ-10 ф.10-5-К на ПС Калары-Тяговая. 4.4 Вследствие несвоевременной вырубки веток, а так же наличия гололедно-изморозевых отложений на деревьях вдоль охранной зоны ВЛ произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода в пролете опор № 111-112 ВЛ 10 кВ ф.10-5-К. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение ветки дерева на провода ВЛ на Ф-10-5-К, Пролет: Опора № 111 - Опора № 112 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-5-К Ответственное лицо: Дурновцев М.И. 01.01.2024 год
757212 | 480 | 2023-12-06 | 23 | 28 | 0.15667 | 2023-12-07 | 1 | 2 | 3.4.7.3 При воздействии снега и порывов ветра (до 20 м/с) произошел наброс ветки дерева, находящегося в охранной зоне ВЛ, на провода фазы «В», «С» в пролете опор №222-223, приведший к отключению В ф. 10-10-МП ПС 35 кВ Камышинская. 4.12 Нарушение электрической изоляции веткой дерева в пролете опор №222-223 ВЛ-10 ф.10-10-МП. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции веткой дерева в пролете опор №222-223 ВЛ-10 ф.10-10-МП. на Ф-10-10-МП, Пролет: оп. №222 - оп. №223 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-10-МП по всей длине на предмет наличия ДКР. По результатам осмотра по угрожающим дефектам разработать и выполнить краткосрочные мероприятия. Если обнаруженные дефекты отображают не аварийное состояние, то включить их в планы ТОиР. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 19.01.2024 год
757212 | 482 | 2023-12-07 | 0 | 31 | 0.32866 | 2023-12-07 | 1 | 39 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровых знакопеременных нагрузок произошел обрыв проводов фазы "В" и "С" в пролете опор №№121-122 ВЛ 10 кВ ф-10-1-Е ПС 220 кВ Артышта. 4.12 Длительные ветровые знакопеременные нагрузки привели к изменению свойств проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№121-122 ВЛ 10 кВ Ф-10-1-Е с последующим обрывом данных проводов и, как следствие, схлесту проводов и КЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№121-122 Ф-10-1-Е ПС 220 кВ Артышта на Ф-10-1-Е, Пролет: Опора № 121 - Опора № 122(водоем | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-1-Е ПС 220 кВ Артышта. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Филатов А.В. 13.01.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести восстановление проводов в пролете опор №№121-122 ВЛ 10 кВ ф-10-1-Е ПС 220 кВ Артышта с последующим измерением габаритов и стрелы провеса провода в этом пролете. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Филатов А.В. 13.01.2024 год
757212 | 483 | 2023-12-09 | 14 | 5 | 1.4053 | 2023-12-09 | 15 | 7 | 3.4.12.5 В результате перепадов температур при резком похолодании произошло излишнее тяжение проводов ф.10-6-Л (опора №121 - отпайка на ТП-617), что привело к обрыву провода фазы "В" и падению его на провод фазы "С" с возникновением межфазного короткого замыкания. 4.3 Обрыв провода А-50 фазы "В" на опоре №121 ф.10-6-Л при резком понижении температуры окружающего воздуха Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода А-50 фазы "В" на опоре №121 ф.10-6-Л. на Ф-10-6-Л, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода фазы "В" на опоре №121 ВЛ-10 кВ ф.10-6-Л с последующей регулировкой провода, замером габарита и стрелы провеса провода. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 31.01.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-6-Л в пролете опор №85-131 Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 15.01.2024 год
757212 | 473 | 2023-12-03 | 12 | 40 |  | 2023-12-03 | 12 | 40 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя ООО "Разрез Пермяковский" (двухфазное замыкание на землю ВЛ 10 кВ ф.10-13-С потребительская отпайка от оп. № 18 (раздел границ) в сторону КТП-400 оп.№6). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю о необходимости приведения его электроустановок в надлежащее состояние согласно требованиям действующих НТД. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кузнецов Ю.А. 12.01.2024 годОрганизационное мероприятие 2 Оформить акт стороннего воздействия на электроустановки филиала. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кузнецов Ю.А. 12.01.2024 год
757212 | 474 | 2023-12-03 | 23 | 35 |  | 2023-12-03 | 23 | 35 | 3.4.7.3 При порывах ветра до 16 м/с произошел обрыв вязки провода АС-50 фазы "В" на опоре №152/50 ф.10-5-Б и падение провода фазы "В" на провод фазы "С" с возникновением межфазного короткого замыкания. 4.12 Обрыв вязки провода АС-50 фазы "В" на опоре №152/50 ВЛ-10 кВ ф.10-5-Б привел к нарушению электрической изоляции линии. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода АС-50 фазы "В" на опоре152/50 на Ф-10-5-Б, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену вязки провода фазы "В" на опоре №152/50 ф.10-5-Б с последующим замером габарита. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 31.01.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-5-Б в пролетах опор№152/1-152/92. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 31.01.2024 год
757213 | 228 | 2023-12-03 | 15 | 48 | 0.003 | 2023-12-03 | 15 | 54 | 3.4.12.2 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 3-4 ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-Ю-1-090, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-Ю-1-090 4.12 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 3-4 ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-Ю-1-090 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременный схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-Ю-1-090, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 ф.0,4-2 КТП-Ю-1-090 Ответственное лицо: Махнев О.М. 06.01.2024 год
757213 | 230 | 2023-12-04 | 0 | 5 |  | 2023-12-04 | 0 | 5 | 3.4.12.2 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 208-209 ВЛ 10 кВ ф.10-2-Ш, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф.10-2-Ш. 4.4 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 208-209 ВЛ 10 кВ ф.10-2-Ш Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременный схлест проводов на Ф-10-2-Ш (Собств.), Пролет: - Опора № 205 - Опора № 221 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 10кВ ф.10-2-Ш ПС 35кВ Ясная Поляна. Ответственное лицо: Клонов А.А. 08.01.2024 год
757213 | 234 | 2023-12-04 | 0 | 27 |  | 2023-12-04 | 0 | 27 | 3.4.12.2 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 26-27 ВЛ 10 кВ ф.10-2-К, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф.10-2-К. 4.12 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 26-27 ВЛ 10 кВ ф.10-2-К. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременный схлест проводов на Ф-10-2-К с. Кузедеево, Пролет: Опора № 26 - Опора № 27 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-2-К Ответственное лицо: Будаев О.А. 17.01.2024 год
757213 | 235 | 2023-12-04 | 1 | 48 |  | 2023-12-04 | 1 | 48 | 3.4.12.2 Вследствие воздействия ветровых нагрузок произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка в пролете опор № 674-675 ВЛ 10 кВ ф.10-5-К, что стало причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и, как следствие, к аварийному отключению В-10 СП-1 ф.10-5-К. 4.4 Вследствие воздействия ветровых нагрузок произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка в пролете опор № 674-675 ВЛ 10 кВ ф.10-5-К. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение дерева на провода ВЛ на Ф-10-5-К, Пролет: Опора № 674 - Опора № 675 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-5-К Ответственное лицо: Дурновцев М.И. 17.12.2023 год
757213 | 245 | 2023-12-04 | 6 | 40 |  | 2023-12-04 | 6 | 40 | 3.4.12.2 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошел кратковременный схлест проводов опор № 58-61 ВЛ 10 кВ ф.10-4-О, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф.10-4-О. 4.4 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошел кратковременный схлест проводов опор № 58-61 ВЛ 10 кВ ф.10-4-О Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременный схлест проводов на Ф-10-4-О (Собств.), Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 10кВ ф.10-4-О РП 10 кВ Большая Талда. Ответственное лицо: ст.м. Артемов С.А. 08.01.2024 год
757213 | 249 | 2023-12-04 | 10 | 6 | 0.0010656 | 2023-12-04 | 10 | 8 | 3.4.12.2 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 9-10 ВЛ-0,4 ф.0,4-2 КТП-Ю-3-026, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ-0,4 ф.0,4-2 КТП-Ю-3-026 4.12 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 9-10 ВЛ-0,4 ф.0,4-2 КТП-Ю-3-026. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременный схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-Ю-3-026, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 ф.0,4-2 от КТП-Ю-3-026 Ответственное лицо: Махнев О.М. 13.01.2024 год
757213 | 254 | 2023-12-04 | 10 | 40 |  | 2023-12-04 | 10 | 40 | 3.4.12.2 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошло падение ветки на провода ВЛ в пролете опор №238/57-238/57/1 ВЛ 10 кВ ф.10-17-Л, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения В10 СП-2 оп.238/1 ВЛ 10 кВ ф.10-17-Л. 4.12 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошло падение ветки на провода ВЛ в пролете опор №238/57-238/57/1 ВЛ 10 кВ ф.10-17-Л. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение ветки на провода ВЛ на Ф-10-17-Л, Опора П20-3Н | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф.10-17-Л Ответственное лицо: Будаев О.А. 18.01.2024 год
757213 | 274 | 2023-12-04 | 23 | 5 | 0.04 | 2023-12-04 | 23 | 11 | 3.4.12.2 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошел схлест проводов в пролете оп.21/1-21/2 ВЛ 0,4 кВ Ф-4 Т-6-002 (аренда), что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ Ф-4 Т-6-002 (аренда). 4.4 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошел схлест проводов в пролете оп.21/1-21/2 ВЛ 0,4 кВ Ф-4 Т-6-002 (аренда). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ ф.4 от ТП-Т-6-002, Опора ПН-1ДБ | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф-4 Т-6-002 (аренда) Ответственное лицо: Махнев О.М. 18.01.2024 год
757212 | 475 | 2023-12-04 | 7 | 9 |  | 2023-12-04 | 7 | 9 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного устранения дефектов, при воздействии порывистого ветра произошел подхлест проводов в пр.оп.№25/7-25/8 ВЛ-10 кВ ф.10-9-ТК2/, что привело к межфазному замыканию с отключением В-10 кВ ф.10-9-ТК2 с УАПВ. 4.12 Подхлест проводов в пр.оп.№25/7-25/8 ВЛ-10 кВ ф.10-9-ТК2 привел к нарушению электрической изоляции линии с её аварийным отключением. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода. на Ф-10-9-ТК2_д. Шевели, Пролет: Оп.№25/7 - Оп.№25/8 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пр.оп.№25/7-25/8 ВЛ-10 кВ ф.10-9-ТК2 с последующим измерением стрелы провеса провода и его габаритов. Ответственное лицо: Начальник РЭС Козенков А.А. 13.01.2024 год
757212 | 476 | 2023-12-04 | 10 | 33 | 0.001666 | 2023-12-04 | 10 | 38 | 3.4.7.3 При разрегулированной стреле провеса провода фазы "А" в пролете опор "8/3-8/4 ф.2 ТП-084 и порывах ветра до 16 м/с, произошел подхлест провода фазы "В" с возникновением межфазного короткого замыкания. 4.12 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка в пролете опор №8/3-8/4 ф.2 ТП-084 между фазами "А", "В" при неотрегулированной стреле провеса провода фазы "А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пролете опор №8/3-8/4 ф.2 ТП-084 разрегулирован провода фазы "В" на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-084, Пролет: Оп.№8/3 - Оп.№8/4 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №8/3-8/4 ф.2 ТП-84 с последующим замером габарита и величины стрелы провеса провода. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 12.01.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-084. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 31.01.2024 год
757212 | 477 | 2023-12-04 | 13 | 29 | 0.0010005 | 2023-12-04 | 13 | 33 | 3.4.7.3 Разрегулировка стрелы провеса провода фазы "В" в пролете опор "6-7 ф.2 ТП-324 при порывах ветра до 17 м/с привела к подхлесту с проводом фазы "С" и возникновением межфазного короткого замыкания. 4.12 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка в пролете опор №6-7 ф.2 ТП-324 между фазами "В", "С" при неотрегулированной стреле провеса провода фазы "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пролете опор №6-7 ф.2 ТП-324 разрегулировка стрелы провиса провода фазы "В" на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-324, Пролет: Оп. №6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода и обрезку кроны дерева в пролете опор №6-7 ф.2 ТП-324 с последующим замером габарита и стрелы провеса проводов ВЛ. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 31.01.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-324. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 31.01.2024 год
757212 | 478 | 2023-12-04 | 14 | 1 | 0.0025 | 2023-12-04 | 14 | 31 | 3.4.12.2 При прохождении циклона с сильным ветром 15 м/с и более по территории Кемеровской области, под воздействием ветровых нагрузок произошёл схлёст неизолированных проводов в пр.опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 ТП-168, что привело к однофазному короткому замыканию и отключению АВ 0,4 кВ ф.№1 ТП-168. 4.12 Схлёст неизолированных проводов в пр.опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 ТП-168 привел к нарушению электрической изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-168, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку проводов в пр.оп. №10-11 ВЛ-0,4 кВ ф-1 КТП-168. По окончании регулировки проверить габариты линии в этом пролете и стрелу провеса проводов. Ответственное лицо: Начальник РЭС Козенков А.А. 13.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф-1 КТП-168. Ответственное лицо: Начальник РЭС Козенков А.А. 13.01.2024 год
757213 | 277 | 2023-12-05 | 13 | 10 |  | 2023-12-05 | 13 | 10 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и естественного старения материалов, произошло повреждение катушки отключения ЭВ-110 Т-1-40, что привело к отказу в работе при выводе в ремонт и, как следствие, к неотложному отключению Т-1-40 на ПС 110 кВ Береговая. 4.12 Нарушение электрической изоляции катушек отключения ЭВ-110 Т-1-40 на ПС 110 кВ Береговая в результате длительной эксплуатации и естественного старения материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции катушекотключения ЭВ-110 Т-1-40 на ПС 110 кВ Береговая. на ПС 110 кВ Береговая, ЭВ-110 Т-1-40 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену катушек отключения ЭВ-110 Т-1-40 на ПС 110 кВ Береговая. Ответственное лицо: Ковальчук А.Н. 10.01.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести визуальный осмотр оборудования ПС 110 кВ Береговая. Ответственное лицо: Ковальчук А.Н. 10.01.2024 годТехническое мероприятие 3 Произвести проверку катушек отключения ЭВ-110 Т-2-40 ПС 110 кВ Береговая. Ответственное лицо: Ковальчук А.Н. 31.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 После проведения визуального осмотра оборудования ПС 110 кВ Береговая, при выявлении замечаний, составить график устранения. Ответственное лицо: Ковальчук А.Н. 10.01.2024 год
757213 | 278 | 2023-12-06 | 1 | 19 |  | 2023-12-06 | 1 | 19 | 3.4.12.2 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №33-34 ВЛ 10 кВ ф.10-26-И, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф.10-26-И 4.12 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №33-34 ВЛ 10 кВ ф.10-26-И. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременный схлест проводов на Ф-10-26-И, Опора П10-4 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-26-И. Ответственное лицо: Титов Д.С. 31.01.2024 год
757213 | 280 | 2023-12-06 | 3 | 30 |  | 2023-12-06 | 3 | 30 | 3.4.12.2 Вследствие воздействия ветровых нагрузок произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны на провода в пролете опор № 674-675 ВЛ 10 кВ ф.10-5-К, что стало причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и, как следствие, к аварийному отключению В-10 СП-1 ф.10-5-К. 4.4 Вследствие воздействия ветровых нагрузок произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны на провода в пролете опор № 674-675 ВЛ 10 кВ ф.10-5-К. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение дерева на провода ВЛ на Ф-10-5-К, Пролет: Опора № 674 - Опора № 675 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-5-К. Ответственное лицо: Дурновцев М.И. 17.12.2023 год
757213 | 282 | 2023-12-06 | 7 | 10 |  | 2023-12-06 | 7 | 10 | 3.4.12.5 В следствии перепада температуры окружающего воздуха от от -9°С до +3°С и прохождения мокрого снега с отложением его до d 5мм, произошло налипание мокрого снега на проводе проводе фазы "B", что привело к увеличению стрелы провеса и приближению его к проводу фазы "C" в пролете опор №40-41 ВЛ 35 кВ С-3, что стало причиной возникновения электрической дуги и перекрытию воздушно изоляционного промежутка между проводами фазы "C" и "B" пролете опор №40-41 ВЛ 35 кВ С-3, что привело к возникновению короткого замыканию и, как следствие, аварийному отключению ВЛ 35 кВ С-3. 4.12 Возникновение электрической дуги и перекрытие воздушно изоляционного промежутка между проводами фазы "C" и "B" пролете опор №40-41 ВЛ 35 кВ С-3 в результате налипания мокрого снега на проводе фазы "B" и, как следствие, увеличению стрелы провеса и приближению его к проводу фазы "C" в пролете опор №40-41 ВЛ 35 кВ С-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Возникновение электрической дуги и перекрытие воздушно изоляционного промежутка между проводами фазы "C" и "B" . на ВЛ 35 кВ Осинниковская - 6-й ствол_С-3, Пролет: Опора.№ 40 - Опора.№ 41 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ С-30. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 15.03.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерения габаритов и стрел провеса провода пролете опор №40-41 ВЛ 35 кВ С-30. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 15.03.2024 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 35 кВ С-30, в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 15.03.2024 год
757213 | 283 | 2023-12-06 | 7 | 27 |  | 2023-12-06 | 7 | 27 | 3.4.9.1 Повреждение в сетях потребителя ООО "Кузбасская энергосетевая компания", потребитель находится в перечне смежных ТСО с сайта Минэнерго. | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 09.01.2024 год
757213 | 284 | 2023-12-06 | 7 | 30 |  | 2023-12-06 | 7 | 30 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровых нагрузок произошел схлест проводов в пролете опор №21-22 ВЛ-10 кВ ф.10-2-К, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, к аварийному отключению ВЛ-10 кВ ф.10-2-К на РП 10 кВ Кузедеевский. 4.12 В результате воздействия ветровых нагрузок произошел схлест проводов в пролете оп.№21-22 ВЛ-10 кВ ф.10-2-К Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на Ф-10-2-К с. Кузедеево, Опора П10-3 | Организационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-2-К Ответственное лицо: Будаев О.А. 18.01.2024 год
757213 | 285 | 2023-12-06 | 10 | 2 |  | 2023-12-06 | 10 | 2 | 3.4.7.4 Произошло снижение прочностных свойств в плашечном зажиме (ПА-3-2) верхней фазы "B" в пролете опор №132-133 ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Томь-Усинская ГРЭС I цепь с отпайками, что привело к нагреву в месте соединения провода (АС-150/24), что стало причиной неотложного вывода в ремонт ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Томь-Усинская ГРЭС I цепь с отпайками. 4.10 Нагрев в плашечном зажиме (ПА-3-2) верхней фазы "B" в пролете опор №132-133 ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Томь-Усинская ГРЭС I цепь с отпайками. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нагрев в плашечном зажиме (ПА-3-2) верхней фазы "B". на ВЛ 110 кВ ЮК ГРЭС-ТУ ГРЭС-1, Пролет: Опора № 132 - Опора № 133 | Организационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр на наличие установленных плашечных замов в пролетах опор ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Томь-Усинская ГРЭС I цепь с отпайками. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 29.02.2024 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам внепланового осмотра на наличие установленных плашечных замов в пролетах опор ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Томь-Усинская ГРЭС I цепь с отпайками, в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 29.02.2024 год
757213 | 287 | 2023-12-06 | 12 | 34 |  | 2023-12-06 | 12 | 34 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровых нагрузок произошло попадание ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №30/8-30/9 ВЛ-10 кВ ф.10-28-Л, произошло перекрытие воздушного изоляционного промежутка между проводами фазы «А» и фазы «С», что привело к возникновению короткого замыкания и, как следствие, к аварийному отключению ВЛ-10 кВ ф.10-28-Л. 4.12 В результате воздействия ветровых нагрузок произошло попадание ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №30/8-30/9 ВЛ-10 кВ ф.10-28-Л Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: попадание ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода на Ф-10-28-Л, Опора П1-3 | Техническое мероприятие 1 ПРоизвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-28-Л Ответственное лицо: Титов Д.С. 20.01.2024 год
757213 | 288 | 2023-12-06 | 14 | 55 |  | 2023-12-06 | 14 | 55 | 3.4.12.5 Во время предшествующих сложных метеорологических условий выразившихся в резкой смене температуры с -9 до +3°С, за последние сутки, произошло увеличение стрелы провеса провода верхней и средней фазы на опоре №22 ВЛ 35 кВ С-40, в результате чего произошел схлест проводов, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 35 кВ С-40. 4.12 схлест проводов верхней и средней фазы на опоре №22 ВЛ 35 кВ С-40, в следствии увеличения стрелы провеса проводов ВЛ 35 кВ С-40 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов верхней и средней фазы на ВЛ 35 кВ Капитальная - 6-й ствол_С-40, Пролет № 22 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ С-40. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 15.03.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести установку балласта на провод верхней фазы на опоре №22 ВЛ 35 кВ С-40. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 15.03.2024 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 35 кВ С-40, в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 15.03.2024 год
757213 | 289 | 2023-12-06 | 15 | 11 | 0.93345 | 2023-12-06 | 15 | 27 | 3.4.9.1 Повреждение в сетях потребителя на ф.10-3-П (баланс ООО «Кузбасская энергосетевая компания» – потребитель находится в перечне смежных ТСО с сайта Минэнерго). | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 31.01.2024 год
757213 | 290 | 2023-12-06 | 17 | 11 | 2.9625 | 2023-12-06 | 19 | 16 | 3.4.12.2 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошёл схлёст проводов в пролете опор 100/14-100/15 ВЛ 10 кВ ф.10-14-А, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф.10-14-А . 4.12 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошёл схлёст проводов в пролете опор 100/14-100/15 ВЛ 10 кВ ф.10-14-А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на Ф-10-14-А, Опора П10-7ДБ | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ ф.10-14-А Ответственное лицо: Будаев О.А. 18.01.2024 год
757213 | 292 | 2023-12-06 | 17 | 44 |  | 2023-12-06 | 17 | 44 | 3.4.12.2 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошло падение ветки из вне охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор № 42-43 ВЛ 10 кВ ф.10-2-Т, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, к аварийному отключению ВЛ 10 кВ ф.10-2-Т на ПС 35 кВ Сосновская. 4.12 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошло падение ветки из вне охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор № 42-43 ВЛ 10 кВ ф.10-2-Т. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение ветки из вне охранной зоны ВЛ на провода на Ф-10-2-Т, Опора П10-3 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ ф.10-2-Т Ответственное лицо: Будаев О.А. 31.01.2024 год
757213 | 293 | 2023-12-06 | 18 | 58 | 0.46591 | 2023-12-06 | 19 | 11 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровых нагрузок, а именно сильных порывов ветра со скоростью до17 м/с, произошел излом дерева стоящего вне охраной зоне ВЛ, что привело к падению дерева на провод нижней фазы "B" в пролете опор №37-38 ВЛ 110 кВ Кузнецкая ТЭЦ – Еланская II цепь с отпайкой на ПС Орджоникидзевская, с последующим его падением на землю, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 110 кВ Кузнецкая ТЭЦ – Еланская II цепь с отпайкой на ПС Орджоникидзевская. 4.11 Падение дерева на провод в пролете опор №37-38 ВЛ 110 кВ Кузнецкая ТЭЦ – Еланская II цепь с отпайкой на ПС Орджоникидзевская, с последующим падением дерева на землю, вследствие излома дерева стоящего вне охраной зоне ВЛ из-за воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева на провод. на ВЛ 110 кВ Кузнецкая ТЭЦ-Еланская-2, Пролет: Опора № 37 - Опора № 38 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Кузнецкая ТЭЦ – Еланская II цепь с отпайкой на ПС Орджоникидзевская. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 15.03.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести замер ширины просеки в пролете опор №37-38 ВЛ 110 кВ Кузнецкая ТЭЦ – Еланская II цепь с отпайкой на ПС Орджоникидзевская. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 15.03.2024 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра и замера ширины просеки в пролете опор №37-38 ВЛ 110 кВ Кузнецкая ТЭЦ – Еланская II цепь с отпайкой на ПС Орджоникидзевская, в случае выявления дефектов, составить график устранения замечаний. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 15.03.2024 год
757213 | 295 | 2023-12-06 | 20 | 57 |  | 2023-12-06 | 20 | 57 | 3.4.12.2 Вследствие воздействия ветровых нагрузок произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка в пролете опор № 137-138 ВЛ 10 кВ ф.10-5-К, что стало причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и, как следствие, к аварийному отключению В-10 СП-2 ф.10-5-К. 4.4 Вследствие воздействия ветровых нагрузок произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка в пролете опор № 137-138 ВЛ 10 кВ ф.10-5-К. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение дерева на провода ВЛ на Ф-10-5-К, Пролет: Опора № 137 - Опора № 138 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-5-К Ответственное лицо: Дурновцев М.И. 11.01.2024 год
757213 | 296 | 2023-12-06 | 21 | 0 |  | 2023-12-06 | 21 | 0 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровых нагрузок, а именно сильных порывов ветра со скоростью до 17 м/с, произошел излом и падение ветки дерева на провода в пролете опор №101-102 отпайки на ПС 110 кВ Кийзасская от ВЛ 110 кВ Еланская - Тальжино тяговая-1, с последующим его падением на землю в результате ее горения и сильных порывов ветра, что привело к перекрытию воздушно изоляционного промежутка, и стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 110 кВ Еланская - Тальжино тяговая-1. 4.11 Падение ветки дерева на провода в пролете опор №101-102 отпайки на ПС 110 кВ Кийзасская от ВЛ 110 кВ Еланская - Тальжино тяговая-1, в результате воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода. на ВЛ 110 кВ Еланская-Тальжино-1, Пролет: Опора № 101 - Опора № 102 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Еланская - Тальжино тяговая-1. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 15.03.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести замер ширины просеки в пролете опор №101-102 отпайки на ПС 110 кВ Кийзасская от ВЛ 110 кВ Еланская - Тальжино тяговая-1. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 15.03.2024 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра и замера ширины просеки в пролете опор №101-102 отпайки на ПС 110 кВ Кийзасская от ВЛ 110 кВ Еланская - Тальжино тяговая-1, в случае выявления дефектов, составить график устранения замечаний. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 15.03.2024 год
757213 | 297 | 2023-12-06 | 21 | 1 |  | 2023-12-06 | 21 | 1 | 3.4.12.2 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошло падение ветки на провода с дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №122-123 ВЛ 10 кВ ф.10-8-С, что стало причиной возникновения межфазного короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения В-10 СП-1 ф.10-8-С. 4.12 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошло падение ветки на провода с дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №122-123 ВЛ 10 кВ ф.10-8-С. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение ветки на провода с дерева из вне охранной зоны ВЛ на Ф-10-8-С с. Гавриловка, Опора АК10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-8-С Ответственное лицо: Будаев О.А. 18.01.2024 год
757213 | 298 | 2023-12-06 | 21 | 8 |  | 2023-12-06 | 21 | 8 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровых нагрузок, а именно сильных порывов ветра со скоростью до 17 м/с, произошел излом дерева стоящего вне охраной зоне ВЛ, что привело к падению дерева на провод верхней фазы "B" и провод левой фазы "A" в пролете опор №49-50 ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Темирская-2, с последующим его падением на землю, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Темирская-2. 4.11 Падение дерева на провод верхней фазы "B" и провод левой фазы "A" в пролете опор №49-50 ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Темирская-2, с последующим падением дерева на землю, вследствие излома дерева стоящего вне охраной зоне ВЛ из-за воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева на провод верхней фазы "B" и провод левой фазы "A" . на ВЛ 110 кВ ЮК ГРЭС-Темирская-2, Пролет: Опора № 49 - Опора № 50 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Темирская-2. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 15.03.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести замер ширины просеки в пролете опор №49-50 ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Темирская-2. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 15.03.2024 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра и замера ширины просеки в пролете опор№49-50 ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Темирская-2, в случае выявления дефектов, составить график устранения замечаний. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 15.03.2024 год
757213 | 299 | 2023-12-06 | 21 | 14 |  | 2023-12-06 | 21 | 14 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровых нагрузок, а именно сильных порывов ветра со скоростью до 9,8 м/, произошло кратковременные приближение шлейфа средней фазы к траверсе на опоре №2 КВЛ 110 кВ Междуреченская - Междуреченская тяговая-2 на недопустимое расстояние, что привело к возникновению короткого замыкания и как следствие, привело к аварийному отключению КВЛ 110 кВ Междуреченская - Междуреченская тяговая-2. 4.11 Кратковременные приближение шлейфа средней фазы к траверсе на опоре №2 КВЛ 110 кВ Междуреченская - Междуреченская тяговая-2 на недопустимое расстояние, в результате воздействия ветровых нагрузок, а именно сильных порывов ветра со скоростью до 17 м/. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременные приближение шлейфа средней фазы к траверсе. на ВЛ 110 кВ Междуреченск-Междуреч-Тяг.-2, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр КВЛ 110 кВ Междуреченская - Междуреченская тяговая-2. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 15.03.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести регулировку шлейфа средней фазы на опоре №2 КВЛ 110 кВ Междуреченская - Междуреченская тяговая-2 Ответственное лицо: Черкасс А.В. 15.03.2024 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам внепланового осмотра ВЛ 110 кВ Междуреченская - Междуреченская тяговая-2, в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 15.03.2024 год
757213 | 300 | 2023-12-06 | 21 | 28 |  | 2023-12-06 | 21 | 28 | 3.4.12.2 Под воздействием длительного сильного ветра произошел кратковременный схлест проводов фаз А и В в пролете опор № 117/2-117/3 ВЛ 10 кВ ф.10-7-К, что стало причиной возникновения короткого замыкания и , как следствие, аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф.10-7-К от ПС 110 кВ Стройбаза. 4.12 Под воздействием длительного сильного ветра произошел кратковременный схлест проводов фаз А и В в пролете опор № 117/2-117/3 ВЛ 10 кВ ф.10-7-К Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов фаз А и В на Ф-10-7-К, Опора П20-1Н | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-7-К. Ответственное лицо: Титов Д.С. 20.01.2024 год
757213 | 303 | 2023-12-06 | 21 | 45 |  | 2023-12-06 | 21 | 45 | 3.4.12.2 Вследствие воздействия ветровых нагрузок, а именно сильных порывов ветра до 17 м/с, произошло приближение шлейфа верхней фазы "A" к траверсе на опоре №24 ВЛ 110 ЗСМК - Кузнецкая II цепь с отпайками, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 110 ЗСМК - Кузнецкая II цепь с отпайками. 4.11 Приближение шлейфа верхней фазы "A" к траверсе на опоре №24 ВЛ 110 ЗСМК - Кузнецкая II цепь с отпайками, в следствие воздействия ветровых нагрузок, а именно сильных порывов ветра до 17 м/с Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Приближение шлейфа верхней фазы "A" к траверсе. на ВЛ 110 кВ ЗСМК-Кузнецкая-2, Пролет: Опора № 24 - Опора № 25 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ ЗСМК – Кузнецкая II цепь с отпайками, обращая особое внимание на величину стрел провеса проводов. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 15.03.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку шлейфа верхней фазы "A" на опоре №24 ВЛ 110 кВ ЗСМК – Кузнецкая II цепь с отпайками. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 15.03.2024 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 110 кВ ЗСМК – Кузнецкая II цепь с отпайками, в случае выявления дефектов разработать график по устранению замечаний. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 15.03.2024 год
757210 | 983 | 2023-12-04 | 3 | 47 | 0.0014985 | 2023-12-04 | 3 | 49 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки ДКР в пролете опор №№ 15-16 ВЛ 0,4 кВ Ф-1 СКТП-225, произошло перекрытие воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "С", что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания, с последующим аварийным отключением АВ 0,4 кВ Ф-1 СКТП-225. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "С" в пролете опор №№ 15-16 ВЛ 0,4 кВ Ф-1 СКТП-225. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР в охранной зоне ВЛ на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-225, Пролет: Опора № 15 - Опора № 16 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-225 на наличие замечаний, уделив особое внимание на наличие ДКР в охранной зоне ВЛ. Ответственное лицо: В.С. Андреев 08.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-225 разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: В.С. Андреев 08.01.2024 год
757210 | 984 | 2023-12-06 | 18 | 45 |  | 2023-12-06 | 18 | 45 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации ( 52 года) и естественного старения материалов, произошло ослабление болтового соединения крепления шлейфа фазы "А" на ЛР-6 кВ № 63 опоры №1 ВЛ-6 кВ ф.6-13 СЯ от ПС 110 кВ Яшкинская, что привело к чрезмерному нагреву и отгоранию шлейфа, с последующим касанием шлейфа фазы "А" о провод фазы "В" и как следствие к аварийному отключению на ВЛ-6 кВ ф.6-13 СЯ от ПС 110 кВ Яшкинская. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" ЛР-6 кВ на опоре №1 ВЛ-6 кВ ф.6-13-СЯ ПС 110 кВ Яшкинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отгорание шлейфа на Ф-6-13-СЯ_ПС 110 Яшкинская, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.6-13-СЯ от ПС 110 кВ Яшкинская на наличие замечаний. Ответственное лицо: Безбородов А.В. 07.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.6-13-СЯ от ПС 110 кВ Яшкинская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Безбородов А.В. 07.01.2024 год
757210 | 985 | 2023-12-04 | 10 | 16 |  | 2023-12-04 | 10 | 16 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия порывов ветра (до 15 м/с), на опоре № 99/1 ВЛ-10 кВ ф.11-Б ПС 35 кВ Ижморская, произошёл обрыв вязки крепления провода фазы "С", что привело к приближению незакрепленного провода фазы "С" к проводу фазы "В" на недопустимое расстояние, с последующим возникновением межфазного короткого замыкания в пролёте опор № 99/1-99/2 и аварийного отключения В-10 ф.10-11-Б от ПС 35 кВ Ижморская действием МТЗ с УАПВ. 4.12 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка фаз "В" и "С" в пролёте опор № 99/1-99/2 ВЛ-10 кВ ф.10-11-Б от ПС 35 кВ Ижморская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие воздушного изоляционного промежутка на Ф-10-11-Б_ПС 35 кВ Ижморская, Пролет: Опора № 99/1 - Опора № 99/2 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-11-Б от ПС 35 кВ Ижморской на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния крепления проводов. Ответственное лицо: Кретинин А.В. 07.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-11-Б от ПС 35 кВ Ижморской разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний Ответственное лицо: Кретинин А.В. 07.01.2024 год
757210 | 911 | 2023-12-05 | 0 | 21 |  | 2023-12-05 | 0 | 21 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия порывов сильного ветра (до 18 м/с), произошел обрыв вязки провода фазы "В" на опоре № 23 ВЛ-6 кВ Ф-6-212 от ПС 35 кВ Березовская-Новая, что привело к перекрытию изоляционного промежутка фаз "В" и "С", с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-6 кВ Ф-6-212 от ПС 35 кВ Березовская-Новая действием МТЗ. 4.12 Нарушение изоляционного промежутка фаз "В" и "С" на опоре № 23 ВЛ-6 кВ Ф-6-212 от ПС 35 кВ Березовская-Новая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ветровая нагрузка на Ф-6-212_ПС Березовская, Опора П10-3 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-6 кВ Ф-6-212 от ПС 35 кВ Березовская-Новая на наличие замечаний, уделив особое внимание на состояния вязок провода. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 08.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-6 кВ Ф-6-212 от ПС 35 кВ Березовская-Новая разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 08.01.2024 год
757210 | 986 | 2023-12-03 | 18 | 24 |  | 2023-12-03 | 18 | 24 | 3.4.12.1 В результате воздействия неблагоприятных погодных условий (повышение температуры и осадки в виде мокрого снега), произошло налипание мокрого снега на провода ВЛ-10 кВ Ф-10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская в пролете опор №№ 528-529, что привело к кратковременному схлесту проводов фаз "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская действием МТЗ с УАПВ. 4.12 Кратковременный схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 528-529 ВЛ-10 кВ Ф-10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на Ф-10-15-О_ПС 35 кВ Осиновская, Опора УП10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская по всей длине на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 08.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 08.01.2024 год
757210 | 987 | 2023-12-03 | 23 | 30 |  | 2023-12-03 | 23 | 30 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия порывов ветра (до 13 м/с), произошел обрыв вязки провода фазы "А" на опоре № 80 ВЛ-10 кВ Ф-10-1-Ж от ПС 35 кВ Осиновская, что привело к перекрытию изоляционного промежутка фаз "А" и "В", с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-1-Ж от ПС 35 кВ Осиновская действием МТЗ. 4.12 Нарушение изоляционного промежутка фаз "А" и "В" на опоре № 80 ВЛ-10 кВ Ф-10-1-Ж от ПС 110 кВ Осиновская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода, при ветровой нагрузке на Ф-10-1-Ж_ПС 35 кВ Осиновская, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-1-Ж от ПС 35 кВ Осиновская на наличие замечаний, уделив особое внимание на состояния вязок провода. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 08.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-1-Ж от ПС 35 кВ Осиновская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 08.01.2024 год
757212 | 481 | 2023-12-06 | 21 | 40 |  | 2023-12-06 | 21 | 40 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровых знакопеременных нагрузок произошел слет изолятора провода фазы "В" на опоре №15 ВЛ 10 кВ ф-10-5-Б ПС 35 кВ Михайловская. 4.12 Длительные знакопеременные ветровые нагрузки и воздействие атмосферных осадков привели к изменению свойств колпачка крепления изолятора фазы "В" на опоре №15 ВЛ 10 кВ Ф-10-5-Б с последующим срывом изолятора с крюка и, как следствие, схлесту проводов с КЗ фазы "В" и "С" в пролете опор №№15-16. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора провода фазы "В" на опоре 15 ВЛ 10 кВ Ф-10-5-Б на Ф-10-5-Б, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-5-Б ПС 35 кВ Михайловская. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Филатов А.В. 13.01.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену изолятора на опоре №15 ВЛ 10 кВ ф-10-5-Б ПС 35 кВ Михайловская с последующим измерением габаритов и стрелы провеса провода в пролете опор №№ 15-16. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Филатов А.В. 13.01.2024 год
757213 | 209 | 2023-11-23 | 15 | 20 |  | 2023-11-23 | 15 | 20 | 3.4.12.2 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошёл схлёст проводов от оп.96/49 ВЛ 10 кВ ф.10-14-А на отпайке СНТ "Елань", что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф.10-14-А . 4.12 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошёл схлёст проводов от оп.96/49 ВЛ 10 кВ ф.10-14-А на отпайке СНТ "Елань". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на Ф-10-14-А, Опора УП10-3ДБ | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ ф.10-14-А Ответственное лицо: Будаев О.А. 04.01.2024 год
757210 | 966 | 2023-11-25 | 13 | 34 | 0.90572 | 2023-11-25 | 14 | 23 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (58 лет) и естественного старения материалов, произошло ослабление болтового контактного соединения опорного изолятора фазы "А" на ТП-525 ВЛ-10 кВ Ф-10-14-МП от ПС 110 кВ Восточная, что привело к недопустимому нагреву контактного соединения, повлекший разрушению предохранителей фаз "А", "В" и "С", с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-14-МП от ПС 110 кВ Восточная. 4.10 Чрезмерный нагрев болтового соединения контакта фазы "А" в РУ-10 кВ ТП-525 ВЛ-10 кВ Ф-10-14-МП от ПС 110 кВ Восточная, привело к разрушению предохранителей фаз "А", "В" и "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение предохранителей на ТП-525_Ф-10-14-МП, Предохранитель ПКТ102-10-31,5-31,5 У3 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ТП по ВЛ-10 кВ Ф-10-14-МП от ПС 110 кВ Восточная на наличие замечаний, особое внимание обратить на болтовые соединения в РУ-10 кВ. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 01.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-14-МП от ПС 110 кВ Восточная разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 01.01.2024 год
757210 | 967 | 2023-11-25 | 10 | 15 |  | 2023-11-25 | 10 | 15 | 3.4.10 В результате воздействия птицы на ТП-208 ф.6-13-СЯ от ПС 110 кВ Яшкинская, произошло перекрытие изоляционного промежутка на спусках 6 кВ от ЛР-6 к ТП-208 ф. 6-13-СЯ ПС 110 кВ Яшкинская фаз "А" и "В", что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-6 кВ ф. 6-13-СЯ ПС 110 кВ Яшкинская действием МТЗ с УАПВ. 4.12 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка на спусках 6 кВ от ЛР-6 к ТП-208 ф.6-13-СЯ ПС 110 кВ Яшкинская между фазами "А" и "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: воздействием птицы на Ф-6-13-СЯ_ПС 110 Яшкинская, Пролет № 6 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.6-13-СЯ от ПС 110 кВ Яшкинская на наличие замечаний, уделив особое внимание на наличие мест гнездования птиц в пределах охранной зоны ВЛ. Ответственное лицо: Безбородов А.В. 30.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.6-13-СЯ от ПС 110 кВ Яшкинская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Безбородов А.В. 30.12.2023 год
757213 | 145 | 2023-11-25 | 22 | 56 |  | 2023-11-25 | 22 | 56 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя ул. Солнечная д.2. | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 31.01.2024 год
757212 | 447 | 2023-11-25 | 9 | 7 | 0.17699 | 2023-11-25 | 10 | 6 | 3.4.12.2 В связи с воздействием ветровых нагрузок предыдущих периодов, а также порывов ветра в момент технологического нарушения, произошел схлест разрегулированных проводов в пролете оп. №№7/1-7/2, что привело к междуфазному замыканию и отключению ВЛ-10 кВ ф.10-1-С. 4.12 Разрегулировка провода ВЛ-10 кВ ф.10-1-С привела к схлесту проводов в пролете оп. №7/1-7/2 при порыве ветра с возникновением межфазного замыкания и отключением ВЛ-10 кВ ф.10-1-С. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода ВЛ-10 кВ ф.10-1-С, пролет опор №7/1-7/2 на ф.10-1-С на Ф-10-1-С_ПС 110 кВ Гурьевская, Пролет: Оп.№7/1 - Оп.№7/2 | Техническое мероприятие 1 Провести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №7/1-7/2 ВЛ-10 кВ ф.10-1-С с последующим измерением габаритов (стрелы провеса провода). Ответственное лицо: Начальник РЭС Санаров В.В. 29.02.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-1-С. Ответственное лицо: Начальник РЭС Санаров В.В. 25.02.2024 год
757212 | 448 | 2023-11-24 | 23 | 24 |  | 2023-11-24 | 23 | 24 | 3.4.10 Проникновение животного (кошки) через отверстие в разрушенном уплотнителе трансформаторного отсека ТП-ЦИ-120 ВЛ-10 кВ ф.10-21-К, привело к межфазному перекрытию. | Организационное мероприятие 1 Организовать осмотр ТП-ЦИ-120 на предмет проверки наличия отверстий для проникновения животных. При обнаружении принять меры по устранению недостатков. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кузнецов Ю.А. 12.01.2024 годОрганизационное мероприятие 2 Организовать осмотр трансформаторных подстанций, аналогичного исполнения с ТП-ЦИ-120, для проверки отсутствия возможности проникновения в них животных и птиц. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кузнецов Ю.А. 29.02.2024 год
757212 | 450 | 2023-11-23 | 11 | 31 | 0.0012495 | 2023-11-23 | 11 | 36 | 3.4.7.3 При порывах ветра до 10 м/с произошел излом и падение из вне охранной зоны дерева на опору №12 ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-ЦИ-108 с повреждением изоляции СИП на опоре. 4.4 Падение дерева на опору №12 ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-ЦИ-108 привело к повреждению изоляции провода СИП на опоре. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева на опору ВЛИ-0,4 кВ на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-ЦИ-108, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Техническое мероприятие 1 Выполнить работы по восстановлению поврежденной изоляции СИП на опоре № 12 ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-ЦИ-108. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кузнецов Ю.А. 11.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-ЦИ-108 на предмет выявления ОСД и ДКР в охранной зоне ВЛ, с выдачей предписаний потребителям о необходимости устранения ОСД и ДКР в охранной зоне ВЛ находящихся на их земельных участках. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кузнецов Ю.А. 13.01.2024 год
757212 | 452 | 2023-11-22 | 18 | 30 | 0.0008335 | 2023-11-22 | 18 | 40 | 3.4.7.3 При порывах ветра 3-10 м/с и механического воздействия близко растущей ДКР произошел схлёст проводов в пролете опор №№ 8-9 ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-ЦИ-122. 4.12 Наличие ДКР под проводами ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-ЦИ-122 при ветровом воздействии в пролете опор №№ 8-9 привело к нарушению электрической изоляции линии с её аварийным отключением. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие ДКР под проводами ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-ЦИ-122 в пр.оп. №№ 8-9 на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-ЦИ-122, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 Произвести измерения стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-ЦИ-102 в пролете опор №№ 8-9 после перетяжки проводов в этом пролете. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кузнецов Ю.А. 02.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать осмотр ВЛ 0,4 кВф.2 ТП-ЦИ-122 на предмет провиса провода и наличия ОСД и ДКР в охранной зоне ВЛ. При необходимости провести замер стрелы провеса провода. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кузнецов Ю.А. 13.01.2024 год
757212 | 454 | 2023-11-25 | 14 | 24 |  | 2023-11-25 | 14 | 24 | 3.4.7.3 В результате воздействия атмосферных явлений и продолжительного срока эксплуатации (40 лет) произошло старение изоляции с образованием микротрещин в фарфоровой изоляции изолятора ф."В" на оп.№21 ВЛ-10 кВ ф.10-13-П, что явилось причиной однофазного замыкания на "землю". В результате воздействия атмосферных явлений и продолжительного срока эксплуатации (40 лет) произошло старение изоляции с образованием микротрещин в фарфоровой изоляции изолятора ф."С" на оп.№102 ВЛ-10кВ ф.10-13-П, что явилось причиной однофазного замыкания на "землю". Двухфазное замыкание на землю на ВЛ-10 кВ ф.10-15-И привело к срабатыванию защит (МТЗ) с отключением ВЛ на ПС 110 кВ Плотниковская с УАПВ. 4.12 Повреждение изолятора (пробой изоляции) фазы "В" на оп.№21 ВЛ-10 кВ ф.10-13-П, приведшее к однофазному замыканию на "землю". Повреждение изолятора (пробой изоляции) фазы "С" на оп.№102 ВЛ-10кВ ф.10-13-П, приведшее к однофазному замыканию на "землю". Двухфазное замыкание на землю на ВЛ-10 кВ ф.10-15-И привело к срабатыванию защит (МТЗ) на отключение ВЛ на ПС 110 кВ Плотниковская с УАПВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора ф."В" на Ф-10-13-П_Плотниково, Ново-Барачаты, Опора П10-1; Повреждение изолятора ф."С" на Ф-10-13-П_Плотниково, Ново-Барачаты, Опора УА10-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену изолятора ф."В" на оп.№21 ВЛ-10кВ ф.10-13-П и изолятора ф."С" на оп.№102 ВЛ-10кВ ф.10-13-П. Ответственное лицо: Начальник РЭС Козенков А.А. 30.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-13-П. Ответственное лицо: Начальник РЭС Козенков А.А. 30.12.2023 год
757212 | 455 | 2023-11-22 | 18 | 10 | 0.0020004 | 2023-11-22 | 18 | 20 | 3.4.7.3 При падении большой ветви рядом растущего тополя произошел обрыв провода ф. "А" в пролете опор №№ 3-4 ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-ЦИ-121, что привело к межфазному замыканию. 4.4 Падение ветви ДКР привело к обрыву провода ВЛ-0,4 кВ ф. 1 ТП-ЦИ-121 в пролете опор №№ 3-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение ветви ДКР на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-ЦИ-121, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерения стрелы провеса провода в пролете опор №№ 3-4 ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-ЦИ-121 после аварийно-восстановительных работ. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кузнецов Ю.А. 02.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-ЦИ-121 на предмет надежности крепления и провиса провода. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кузнецов Ю.А. 13.01.2024 год
757212 | 456 | 2023-11-22 | 17 | 40 | 0.001667 | 2023-11-22 | 17 | 50 | 3.4.7.3 Излом и падение дерева на опору №12 ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-ЦИ-108 привело к повреждению изоляциипровода СИП2 на опоре. 4.4 Падение дерева на опору №12 ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-ЦИ-108 привело к повреждению изоляции провода СИП2 в пр.оп. №№ 11-12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева на провод СИП2 в пр.оп. №№ 11-12 на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-ЦИ-108, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Техническое мероприятие 1 Выполнить работы по восстановлению поврежденной изоляции СИП на опоре № 12 ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-ЦИ-108. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кузнецов Ю.А. 08.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-ЦИ-108 на предмет выявления ОСД и ДКР в охранной зоне ВЛ, с выдачей предписаний потребителям о необходимости устранения ОСД и ДКР в охранной зоне ВЛ находящихся на их земельных участках. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кузнецов Ю.А. 13.01.2024 год
757212 | 457 | 2023-11-25 | 3 | 0 |  | 2023-11-25 | 3 | 0 | 3.4.7.3 В результате воздействия атмосферных явлений и продолжительного срока эксплуатации (28 лет) произошло старение изоляции с образованием микротрещин в фарфоровой изоляции изолятора ф."В" на оп.№10 ВЛ-10кВ ф.10-15-И, что явилось причиной однофазного замыкания на "землю". В результате воздействия атмосферных явлений и продолжительного срока эксплуатации (28 лет) произошло старение изоляции с образованием микротрещин в фарфоровой изоляции изолятора ф."С" на оп.№38 ВЛ-10кВ ф.10-15-И, что явилось причиной однофазного замыкания на "землю". Двухфазное замыкание на землю на ВЛ-10 кВ ф.10-15-И привело к срабатыванию защит (МТЗ) на отключение ВЛ на ПС 35 кВ Крапивинская с УАПВ. 4.12 Повреждение изолятора (пробой изоляции) фазы "В" на оп.№10 ВЛ-10кВ ф.10-15-И, приведшее к однофазному замыканию на "землю". Повреждение изолятора (пробой изоляции) фазы "С" на оп.№38 ВЛ-10кВ ф.10-15-И, приведшее к однофазному замыканию на "землю". Двухфазное замыкание на землю на ВЛ-10 кВ ф.10-15-И привело к срабатыванию защит (МТЗ) на отключение ВЛ на ПС 35кВ Крапивинская с УАПВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора ф."В" на Ф-10-15-И_Змеинка, Ивановка, Кр, Опора П10-7ДБ; Повреждение изолятора ф."С" на Ф-10-15-И_Змеинка, Ивановка, Кр, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену изолятора ф."В" на оп.№10 ВЛ-10 кВ ф.10-15-И и изолятора ф."С" на оп.№38 ВЛ-10 кВ ф.10-15-И. Ответственное лицо: Начальник РЭС Козенков А.А. 30.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-15-И. Ответственное лицо: Начальник РЭС Козенков А.А. 30.12.2023 год
757213 | 180 | 2023-11-23 | 20 | 40 |  | 2023-11-23 | 20 | 40 | 3.4.12.2 В результате воздействия штормового ветра проходящего в период с 19-20.12.2023г, а также длительной эксплуатации и естественного старения материалов, произошло снижение прочностных свойств провода (АС-120/19) в плашечном зажиме (ПА-3-2) фазы "B" на опоре на опоре №109 в сторону опоры №1 отпайки на ПС 110 кВ Шахтовая от ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Северный Маганак II цепь с отпайками, что привело к нагреву в месте соединения, пережогу провода с последующим обрывом шлейфа и, как следствие, к оперативному отключению ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Северный Маганак II цепь с отпайками 4.13 Пережог и обрыв провода в плашечном зажиме (ПА-3-2) фазы "B" на опоре на опоре №109 в сторону опоры №1 отпайки на ПС 110 кВ Шахтовая от ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Северный Маганак II цепь с отпайками. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пережог и обрыв провода в плашечном зажиме (ПА-3-2) фазы "B" на опоре на опоре №109 в сторону опоры №1. на ВЛ 110 кВ ЮК ГРЭС-Северный Маганак-2, Пролет: Опора отп. № 109 - Опора № 1 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Северный Маганак II цепь с отпайками. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 29.02.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести выборочный верховой осмотр ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Северный Маганак II цепь с отпайками с проверкой состояния проводов. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 29.02.2024 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра и выборочного верхового осмотра ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Северный Маганак II цепь с отпайками, в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 29.02.2024 год
757213 | 182 | 2023-11-23 | 23 | 49 | 1.7368e-05 | 2023-11-23 | 23 | 50 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя ул.Центральная д.№15 | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 31.01.2024 год
757213 | 184 | 2023-11-25 | 6 | 23 | 8.7026 | 2023-11-25 | 11 | 18 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя СНТ "Ягодка". | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 31.01.2024 год
757213 | 185 | 2023-11-25 | 14 | 45 |  | 2023-11-25 | 14 | 45 | 3.4.12.2 Под воздействием длительного сильного ветра произошел кратковременный схлест проводов фаз А и В в пролете опор № 117/5-117/6 ВЛ 10 кВ ф.10-7-К, что стало причиной возникновения короткого замыкания и , как следствие, аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф.10-7-К от ПС 110 кВ Стройбаза. 4.12 Под воздействием длительного сильного ветра произошел кратковременный схлест проводов фаз А и В в пролете опор № 117/5-117/6 ВЛ 10 кВ ф.10-7-К. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов фаз А и В на Ф-10-7-К, Опора АК10-3ДБ | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-7-К Ответственное лицо: Титов Д.С, 06.01.2024 год
757213 | 186 | 2023-11-25 | 16 | 19 | 0.050049 | 2023-11-25 | 17 | 36 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя на вводе в дом у потребителя с. Атаманово ул. Пионерская 56 | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 31.01.2024 год
757213 | 187 | 2023-11-25 | 18 | 26 |  | 2023-11-25 | 18 | 26 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации, естественного старения и изменения свойств материалов, произошла потеря прочности материалов болтового соединения натяжного болтового зажима НБ-2-6 при затяжке провода ,что стало причиной ослабления в болтовом соединении зажима на опоре №17 ВЛ 110 кВ КФЗ-2 – Кузнецкая II цепь с отпайками, что привело к постепенному опусканию провода в пролете опор №17-18 ВЛ 110 кВ КФЗ-2 – Кузнецкая II цепь с отпайками на ниже расположенное ДКР, что стало причиной неоднократного возникновения короткого замыкания и, как следствие, привело к аварийным отключениям ВЛ 110 кВ КФЗ-2 – Кузнецкая II цепь с отпайками. 4.11 Перекрытие воздушно изоляционного промежутка с междуфазным коротким замыканием в следствии приближения к ДКР из-за увеличение провеса провода в пролете опор № 17-18 ВЛ 110 кВ КФЗ-2 – Кузнецкая II цепь с отпайками в результате ослабления в болтовом соединении натяжного болтового зажима НБ-2-6 соединении зажима на опоре №17 ВЛ 110 кВ КФЗ-2 – Кузнецкая II цепь с отпайками. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Приближение к ДКР из-за увеличение провеса провода на ВЛ 110 кВ КФЗ-II-Кузнецкая-2, Пролет: Опора № 17 - Опора № 18 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ КФЗ-2 – Кузнецкая II цепь с отпайками. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 16.02.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести вырубку ДКР в пролете опор №17-18 ВЛ 110 кВ КФЗ-2 – Кузнецкая II цепь с отпайками. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 16.02.2024 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 110 кВ КФЗ-2 – Кузнецкая II цепь с отпайками, в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 16.02.2024 год
757212 | 461 | 2023-11-27 | 10 | 15 |  | 2023-11-27 | 10 | 15 | 3.4.12.2 19.11.2023 во время сложных метеорологических условий при сильном порыве ветра произошел обрыв крепления ВОЛС на опоре 277 ВЛ 110 кВ Контрольная - Промышленная сельская, что привело к набросу провода ВОЛС на токоведущие части ВЛ в пролете опор №277-278 ВЛ 110 кВ Контрольная - Промышленная сельская, но не приведшее к нарушению изоляционных свойств ВЛ. 27.11.2023 ВЛ 110 кВ Контрольная - Промышленная сельская оперативно отключена для ремонта ВОЛС в пролете опор №277-278. 4.4 Обрыв крепления ВОЛС на опоре 277 ВЛ 110 кВ Контрольная - Промышленная сельская при сильном порыве ветра привел к набросу провода ВОЛС на токоведущие части ВЛ в пролете опор №277-278. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв крепления ВОЛС на опоре 277 на ВЛ 110 кВ Контрольный-Пром.Сельская, Пролет: Опора!№ 277 - Опора!№ 278 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт ВОЛС в пролете опор №277-278 ВЛ 110 кВ Контрольная - Промышленная сельская. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 14.12.2023 год
757213 | 191 | 2023-11-26 | 12 | 41 | 1.7535e-05 | 2023-11-26 | 12 | 42 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя ул. Солнечная д. 4 | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 31.01.2024 год
757213 | 197 | 2023-11-26 | 13 | 7 |  | 2023-11-26 | 13 | 7 | 3.4.9.3 Повреждение на объектах потребителя филиал АО "УК "КРУ" "Краснобродский угольный разрез". | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 31.01.2024 год
757213 | 198 | 2023-11-26 | 23 | 9 |  | 2023-11-26 | 23 | 9 | 3.4.12.2 В следствии воздействия ветровой нагрузки произошел обрыв вязки крепления провода ф.С к изолятору на опоре № 538 ВЛ 10 кВ ф.10-5-К, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф.10-5-К. 4.4 В следствии воздействия ветровой нагрузки произошел обрыв вязки крепления провода ф.С к изолятору на опоре № 538 ВЛ 10 кВ ф.10-5-К. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение вязки крепления провода ф.С на Ф-10-5-К, Опора П10-3 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену вязки крепления провода ф.С на опоре № 538 ВЛ-10 кВ ф.10-5-К Ответственное лицо: Дурновцев М.И. 10.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-5-К. Ответственное лицо: Дурновцев М.И. 10.12.2023 год
757212 | 469 | 2023-11-25 | 11 | 25 | 0.00125 | 2023-11-25 | 11 | 28 | 3.4.7.3 При воздействии порывистого ветра произошло соприкосновение ветки дерева, находящегося в охранной зоне ВЛ от опоры №3/1 до ввода в здание по адресу н.п. Ариничево ул. Таежная д. 26, с проводами ВЛ фаз «В» и «0», что привело к отключению АВ-0,4 ф.2 ТП-039. 4.12 Нарушение электрической изоляции веткой дерева на вводе в дом на оп. №3/1 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции веткой дерева на вводе в дом на оп. №3/1 на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-039, Пролет: оп.3-оп.3/1 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4 ф.2 ТП-039 по всей длине на предмет наличия ДКР. По результатам осмотра по угрожающим дефектам разработать и выполнить краткосрочные мероприятия. Если обнаруженные дефекты отображают не аварийное состояние, то включить их в планы ТОиР. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 22.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести обрезку кроны отдельно стоящего дерева в охранной зоне ВЛ-0,4 ф.2 ТП-039 от оп.3/1 до ввода в здание. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 01.03.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Выдать письменное предписание потребителю, проживающему по адресу: н.п. Ариничево ул. Таежная д. 26, о нарушении требования «п.10, в) ПП РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (в пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организации юридическим и физическим лицам запрещается посадка и вырубка деревьев и кустарников). Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 29.12.2023 год
757212 | 470 | 2023-11-25 | 17 | 28 | 0.0020825 | 2023-11-25 | 17 | 33 | 3.4.7.3 При воздействии порывистого ветра произошло касание веток дерева, находящегося в охранной зоне ВЛ 0,4кВ ф.3 в пролете опор №14/4-14/5, с проводами ВЛ фазы «А» и «В», что привело к отключению АВ-0,4 ф.3 ТП-037. 4.12 Нарушение электрической изоляции веткой дерева в пролете опор 14/4-14/5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции веткой дерева в пролете опор 14/4-14/5. на ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-037, Пролет: оп.14/4-оп.14/5 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 ТП-037 всей длине на предмет наличия ДКР. По результатам осмотра по угрожающим дефектам разработать и выполнить краткосрочные мероприятия. Если обнаруженные дефекты отображают не аварийное состояние, то включить их в планы ТОиР. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 22.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести вырубку кроны отдельно стоящего дерева в пролете опор №14/4-14/5 ВЛ-0,4 ф.3 ТП-037 . Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 01.03.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Выдать письменное предписание потребителю, проживающему по адресу: н.п.Красное ул. 1 Мая д. 41, о нарушении требования «п.10, в) ПП РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (в пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организации юридическим и физическим лицам запрещается посадка и вырубка деревьев и кустарников). Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 22.12.2023 год
757213 | 215 | 2023-11-29 | 13 | 49 |  | 2023-11-29 | 13 | 49 | 3.4.12.2 В следствии воздействия длительных ветровых нагрузок произошел кратковременный схлест проводов в пролете №21-22 ВЛ-6 ф.6-11-31, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ-6 ф.6-11-31 4.12 В следствии воздействия длительных ветровых нагрузок произошел кратковременный схлест проводов в пролете №21-22 ВЛ-6 ф.6-11-31 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на Ф-6-11-31, Пролет: Опора № 21 - Опора № 22 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6 Кв 6-11-31 Ответственное лицо: Титов Д.С. 10.01.2024 год
757213 | 218 | 2023-11-30 | 23 | 50 |  | 2023-11-30 | 23 | 50 | 3.4.12.2 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 9-10 ВЛ 10 кВ ф.10-4-У, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф.10-4-У. 4.12 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 9-10 ВЛ 10 кВ ф.10-4-У. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременный схлест проводов на Ф-10-4-У, Опора УП10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-4-У. Ответственное лицо: Титов Д.С. 10.01.2024 год
757210 | 975 | 2023-11-27 | 17 | 14 |  | 2023-11-27 | 17 | 14 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки деревьев/веток угрожающих падением, произошло падение дерева в пролете опор №№ 35/2-35/3, произошло падение дерева на провода, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф.10-1-Ч от ПС 110 кВ Чумайская действием МТЗ с УАПВ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "В" и "С" в пролёте опор №№ 35/2-35/3 ВЛ-10 кВ ф.10-1-Ч от ПС 110 кВ Чумайская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение изоляционного промежутка фаз "В" и "С на Ф-10-1-Ч_ПС 110 кВ Чумайская, Пролет: Опора № 35/2 - Опора № 35/3 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-1-Ч-К от ПС 110 кВ Чумайская на наличие деревьев/веток угрожающих падением расположенных за пределами охранной зоны ВЛ. Ответственное лицо: В.С. Андреев 04.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-1-Ч от ПС 110 кВ Чумайская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: В.С. Андреев 04.01.2024 год
757210 | 976 | 2023-11-29 | 11 | 35 |  | 2023-11-29 | 11 | 35 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (24 года) и естественного старения материалов, произошло ослабление болтового соединения крепления шины фазы "В" на Гл.руб. ТП-118, что привело к чрезмерному нагреву, с последующим оплавлением Гл.руб. ТП-118. 4.10 Из-за чрезмерного нагрева болтового соединения крепления шины фазы "В" на Гл.руб. ТП-118, произошло оплавление Гл.руб. ТП-118, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка ошиновки Гл.руб. ТП-118. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: оплавление на ТП-118 н.п. Арлюк, Рубильник РБ-6/2,630А | Техническое мероприятие 1 Провести пирометрический контроль контактных соединений на ТП-118 в н.п. Арлюк. Ответственное лицо: Голубков А.Г. 04.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам пирометрического контроля контактных соединений на ТП-118 в н.п. Арлюк разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Голубков А.Г. 04.01.2024 год
757212 | 472 | 2023-12-02 | 12 | 38 | 0.05333 | 2023-12-02 | 13 | 10 | 3.4.9.1 Повреждение в сетях потребителя (баланс ОАО "РЖД" - СП "Трансэнерго" - Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению (Кемеровская обл) – потребитель находится в перечне смежных ТСО с сайта Минэнерго). | Организационное мероприятие 1 Направить в филиал ОАО "РЖД" Трансэнерго Западно-Сибирской дирекции по энергообеспечению Беловской дистанции электроснабжения запрос на предоставление информации о причинах аварийного отключения сш-10 кВ ПС 110 кВ Непрерывка и предусмотренных мероприятиях по недопущению подобных событий. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 29.12.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Начальник сектора Ермолаев Н.А. 31.01.2024 год
757210 | 977 | 2023-12-01 | 8 | 32 |  | 2023-12-01 | 8 | 32 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (45 лет) и естественного старения материалов, произошло снижение изоляционных свойств кабельной воронки основного кабеля на опоре № 1 ВЛ-10 кВ ф. 10-3-Т от ПС 110 кВ Пихтач, что привело к пробою изоляции кабельной воронки с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 10-3-Т от ПС 110 кВ Пихтач. 4.12 Пробой изоляции кабельной воронки на опоре №1 основного кабеля ВЛ-10 кВ ф.10-3-Т от ПС 110 кВ Пихтач. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции на Ф-10-3-Т_ПС 110 Пихтач, Опора П10-1Б | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-3-Т от ПС 110 кВ Пихтач на наличие замечаний. Ответственное лицо: Безбородов А.В. 04.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-3-Т ПС 110 кВ Пихтач разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Безбородов А.В. 04.01.2024 год
757210 | 978 | 2023-12-01 | 7 | 27 |  | 2023-12-01 | 7 | 27 | 3.4.10 В результате воздействия птицы на опоре № 178/1 ЛР ТП-133 ВЛ-10 кВ Ф-10-13-Б от ПС 35 кВ Щегловская, произошло перекрытие воздушного изоляционного промежутка фаз "В" и "С", что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания, с последующим аварийным отключением ВЛ-10 кВ Ф-10-13-Б от ПС 35 кВ Щегловская действием МТЗ с УАПВ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "В" и "С" на опоре № 178/1 ЛР ТП-133 ВЛ-10 кВ Ф-10-13-Б от ПС 35 кВ Щегловская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птицы на Ф-10-13-Б_ПС Щегловская, Опора А10-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-13-Б от ПС 35 кВ Щегловская на наличие замечаний, уделив особое внимание на наличие мест гнездования птиц в пределах охранной зоны ВЛ. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 08.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф. 10-20-ЧР от ПС 110 кВ Весенняя разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 08.01.2024 год
757213 | 221 | 2023-12-01 | 23 | 11 | 0.0005322 | 2023-12-01 | 23 | 42 | 3.4.7.4 В результате длительной эксплуатации и естественного старения материалов, а так же воздействия ветровых нагрузок произошел наклон опоры №4 ВЛ 0,4 кВ ф.2 от КТП Ю-2-007и обрыв проводов в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 ф.2 КТП Ю-2-007, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ-0,4 ф.2 КТП Ю-2-007. 4.14 В результате длительной эксплуатации и естественного старения материалов, а так же воздействия ветровых нагрузок произошел наклон опоры №4 ВЛ 0,4 кВ ф.2 от КТП Ю-2-007 и обрыв проводов в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 ф.2 КТП Ю-2-007. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наклон опоры №4 и обрыв проводов в пролете опор №4-5 на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-Ю-2-007, опора П24 | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление опоры №4 ВЛ 0,4 кВ ф.№2 КТП Ю-2-007 и проводов в пролете опор № 4-5 ВЛ 0,4 кВ ф.№2 КТП Ю-2-007. Ответственное лицо: Будаев О.А. 16.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.№2 КТП Ю-2-007 Ответственное лицо: Будаев О.А. 16.01.2024 год
757213 | 189 | 2023-12-03 | 4 | 43 |  | 2023-12-03 | 4 | 43 | 3.4.12.5 В следствии перепада температуры окружающего воздуха от +3°С до -1°С прохождением мокрого снега, произошло налипание мокрого снега на проводе проводе фазы "B", что привело к увеличению стрелы провеса и приближению его к проводу фазы "C в пролете опор №14-15 ВЛ 35 кВ Томская - Карьерная, что стало причиной возникновения электрической дуги и перекрытию воздушно изоляционного промежутка между проводами фазы "C" и "B" пролете опор №14-15, что привело к возникновению короткого замыканию и, как следствие, аварийному отключению ВЛ 35 кВ Томская - Карьерная. 4.12 Возникновение электрической дуги и перекрытие воздушно изоляционного промежутка между проводами фазы "C" и "B" пролете опор №14-15 в результате налипания мокрого снега на проводе фазы "B" и, как следствие, увеличению стрелы провеса и приближению его к проводу фазы "C" в пролете опор №14-15 ВЛ 35 кВ Томская - Карьерная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Возникновение электрической дуги и перекрытие воздушно изоляционного промежутка между проводами фазы "C" и "B" пролете опор №14-15 . на ВЛ 35 кВ Томская - Карьерная, Пролет: Опора № 14 - Опора № 15 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ Томская - Карьерная. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 29.02.2024 годТехническое мероприятие 2 По результатам внепланового осмотра ВЛ 35 кВ Томская - Карьерная, в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 29.02.2024 годТехническое мероприятие 3 Произвести измерения габаритов и стрел провеса провода пролете опор №14-15 ВЛ 35 кВ Томская - Карьерная. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 29.02.2024 год
757213 | 190 | 2023-12-03 | 6 | 37 |  | 2023-12-03 | 6 | 37 | 3.4.12.2 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №21-22 ВЛ 10 кВ ф.10-26-И, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф.10-26-И 4.12 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №21-22 ВЛ 10 кВ ф.10-26-И. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременный схлест проводов на Ф-10-26-И, Опора П10-4 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-26-И Ответственное лицо: Титов Д.С. 17.01.2024 год
757210 | 982 | 2023-12-02 | 19 | 7 |  | 2023-12-02 | 19 | 7 | 3.4.8.2 В результате движения крупногабаритного грузового автомобиля сторонней организации, произошёл обрыв вязки провода фазы "А" на опоре № 117 ВЛ-10 кВ Ф-10-4-ВТ от ПС 35 кВ Щегловская, что привело к нарушению воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-4-ВТ от ПС 35 кВ Щегловская действием МТЗ. 4.4 Обрыв вязки провода фазы "А" на опоре № 117 ВЛ-10 кВ Ф-10-4-ВТ от ПС 35 кВ Щегловская, произошёл в результате проезда крупногабаритного автомобиля сторонней организации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наезд автомобиля на Ф-10-4-ВТ_ПС Щегловская, Опора П10-1 | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в организацию, осуществляющую строительство автомобильной дороги вблизи ВЛ-10 кВ Ф-10-4-ВТ от ПС 35 кВ Щегловская о проведении внепланового инструктажа. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 07.01.2024 годОрганизационное мероприятие 2 Подать заявление в полицию по факту нанесения эк. ущерба Кемеровскому РЭС. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 08.01.2024 год
757210 | 929 | 2023-11-20 | 18 | 29 |  | 2023-11-20 | 18 | 29 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (48 лет) и естественного старения материалов, произошло повреждение ввода фазы "А" выключателя масляного В-110 Ново-Анжерская-Анжерская НПС-1 кВ ПС 110 кВ Анжерская НПС с попаданием фрагментов ввода между токоведущими частями верхнего контакта, что привело к недовключению в цикле АПВ силовых контактов выключателя, с последующим возникновением электрической дуги сопровождавшейся скоплением горючих газов в баке выключателя и как следствие выбросом масла наружу и возникновению междуфазного короткого замыкания фаз "А", "В" и "С". 4.11 При возникновении электрической дуги со скоплением горючих газов в баке выключателя фазы «А» В-110 Ново-Анжерская-Анжерская НПС-1 ПС 110 кВ Анжерская, привело к выбросу масла наружу и возникновению междуфазного короткого замыкания фаз "А", "В" и "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: внутренне повреждение на ПС 110 кВ Анжерская, В-110 Ново-Анжерская-Анжерская НПС-1 | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр оборудования ПС 110 кВ Анжерская НПС на наличие замечаний, обращая особое внимание на состояние выключателей 110 кВ марки МКП-110. Ответственное лицо: Горбач В.А. 28.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Высоковольтные испытания В-110 Ново-Анжерская-2 ПС 110 кВ Анжерская НПС Ответственное лицо: Половников С.В. 30.09.2024 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра оборудования ПС 110 кВ Анжерская НПС разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Горбач В.А. 28.12.2023 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам высоковольтных испытаний В-110 Ново-Анжерская-2 ПС 110 кВ Анжерская НПС разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Алешиков П.А. 11.10.2024 год
757212 | 423 | 2023-11-21 | 9 | 44 | 0.0014 | 2023-11-21 | 10 | 5 | 3.4.11 При воздействии порывов ветра (до 27 м/с) произошел срыв крыши сарая по ул.Мира в н.п.Каменный, по словам очевидцев. При набросе крыши на оп.№11 ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП-049 произошло повреждение опоры №11 (излом приставки), обрыв 4-х проводов А-25 в пр.оп.№10-12 ВЛ-0,4 кВ ф-1 КТП-049. | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену оп.№11 ВЛ-0,4 кВ ф.1 КТП-049. Ответственное лицо: Начальник РЭС Козенков А.А. 23.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить монтаж провода в пр.оп№10-11 ВЛ-0,4кВ ф.1 КТП-049. Ответственное лицо: Начальник РЭС Козенков А.А. 23.12.2023 год
757212 | 428 | 2023-11-21 | 14 | 10 | 0.0035001 | 2023-11-21 | 15 | 20 | 3.4.12.2 Вследствие воздействия предыдущих ветровых нагрузок при скорости ветра 27-30 м/с произошло ослабление крепления опоры № 12 ВЛ-0,4 кВ ф.1 КТП-005 с последующим её изломом и падением, уже при воздействии меньших ветровых нагрузок (8 м/с и более). При падении опоры произошёл обрыв проводов с возникновением межфазного замыкания. 4.4 Длительное воздействие знакопеременных ветровых нагрузок привело к излому опоры № 12 и её падению с обрывом проводов в пролете опор №№ 11-12 ВЛ-0,4 кВ ф.3 ТП-005. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом ж/б приставки опоры №12 ВЛ-0,4 кВ ф-3 КТП-005 на ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-005, Опора ППН-1ДБ; обрыв 2-х проводов в пр.оп.№11-12 ВЛ-0,4 кВ ф-3 КТП-005 на ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-005, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену оп.№12 ВЛ-0,4 кВ ф.3 КТП-005. Ответственное лицо: Начальник РЭС Козенков А.А. 24.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить монтаж провода в пр.оп№11-12 ВЛ-0,4 кВ ф.3 КТП-005 с последующим измерением габаритов (стрелы провеса и расстояния до земли). Ответственное лицо: Начальник РЭС Козенков А.А. 24.12.2023 год
757212 | 433 | 2023-11-21 | 18 | 25 | 0.0024999 | 2023-11-21 | 19 | 15 | 3.4.12.2 Вследствие воздействия предыдущих ветровых нагрузок при скорости ветра 27 и более м/с произошло ослабление конструкции опоры № 29 ВЛ-0,4 кВ ф.1 КТП-024. 21.11.2023г. при воздействии уже меньших ветровых нагрузок (8 м/с и более) произошел излом ж/б приставки опоры №29 ВЛ-0,4 кВ ф-1 ТП-024 без обрыва проводов, но с их схлестом. 4.4 Длительное воздействие знакопеременных ветровых нагрузок привело к излому ж/б приставки опоры № 29 и её падению со схлестом проводов, приведшим к аварийному отключению потребителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом ж/б приставки опоры №29 ВЛ-0,4 кВ ф-1 КТП-024 на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-024, опора П23 | Организационное мероприятие 1 Организовать замену оп.№29 ВЛ-0,4 кВ ф-1 КТП-024 с последующим измерением габарита проводов ВЛ. Ответственное лицо: Начальник РЭС Козенков А.А. 25.12.2023 год
757212 | 434 | 2023-11-21 | 18 | 12 | 0.0026499 | 2023-11-21 | 19 | 5 | 3.4.12.2 Вследствие длительного воздействия знакопеременных ветровых нагрузок произошел излом деревоопоры №1/2/6 ВЛ-0,4 кВ ф-2 КТП-024 без обрыва проводов с возникновением межфазного КЗ. 4.4 Знакопеременные порывы ветра привели к излому деревоопоры №1/2/6 ВЛ-0,4 кВ ф-2 КТП-024. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом стойки опоры на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-024, опора П23 | Организационное мероприятие 1 Организовать выполнение работ по замене оп.№1/2/6 ВЛ-0,4 кВ ф2 КТП-024 с последующим измерением стрелы провеса проводов ВЛ. Ответственное лицо: Начальник РЭС Козенков А.А. 15.12.2023 год
757212 | 435 | 2023-11-22 | 12 | 19 | 0.0045 | 2023-11-22 | 13 | 49 | 3.4.12.2 Вследствие длительного воздействия знакопеременных ветровых нагрузок произошел излом деревоопоры №№2 Ф-1 ВЛ-0,4 кВ КТП-183 без обрыва проводов с возникновением межфазного КЗ. 4.4 Знакопеременные порывы ветра привели к излому деревоопоры №2 Ф-1 ВЛ-0,4 кВ КТП-183 у основания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом деревоопоры №2 Ф-1 ВЛ-0,4 кВ КТП-183 у основания на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-183, Опора ПН-1Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить установку ж/б приставки к оп. №2 Ф-1 ВЛ-0,4 кВ КТП-183. После окончания установки произвести измерение стрелы провеса проводов ВЛ в пролетах опор №№ 1-3. Ответственное лицо: Начальник РЭС Козенков А.А. 01.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-1 КТП-183. Ответственное лицо: Начальник РЭС Козенков А.А. 01.01.2024 год
757213 | 210 | 2023-11-22 | 11 | 21 |  | 2023-11-22 | 16 | 22 | 3.4.13.3 Заводской дефект теплового расцепителя привел к отключению 1QF2 и невозможности дальнейшего его включения, что привело к отсутствию электропитания ЩСН ПС 110 кВ Бенжереп-2 и как следствие пропаданию передачи данных телеметрической информации по основному и резервному каналу с ПС 110 кВ Бенжереп-2 в сторону Кемеровского РДУ 4.13 Отсутствие фиксации силовых контактов во включенном положении автоматического выключателя 1QF2, в следствии дефекта теплового расцепителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отсутствие фиксации силовых контактов во включенном положении автоматического выключателя 1QF2 на ПС 110 КВ Бенжереп-2, АВ 1QF2 | Техническое мероприятие 1 Обеспечить бесперебойное питание ШТМ, независимо от СГП на ПС 110 кВ Бенжереп-2. Ответственное лицо: Андреев А.Г. 31.01.2024 год
757213 | 212 | 2023-11-22 | 8 | 40 | 0.375 | 2023-11-22 | 16 | 10 | 3.4.12.2 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошло падение опоры №131/19 ВЛ-10 ф. 10-1-П, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, к аварийному отключению ВЛ-10 ф. 10-1-П. 4.12 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошло падение опоры 131/19 ВЛ-10 ф. 10-1-П Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение опоры 131/19 на Ф-10-1-П, Опора П10-9ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление опоры № 131/19 ВЛ-10кВ ф.10-1-П Ответственное лицо: Будаев О.А. 04.01.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.10-1-П Ответственное лицо: Будаев О.А. 04.01.2024 год
757213 | 213 | 2023-11-22 | 4 | 40 | 3.1425 | 2023-11-22 | 12 | 10 | 3.4.12.2 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошло падение дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор 171-172 ВЛ 10 кВ ф.10-9-Н, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, привело аварийного отключения В-10 ф.10-9-Н на ПС 35 кВ Николаевская. 4.11 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошло падение дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор 171-172 ВЛ 10 кВ ф.10-9-Н Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение дерева из вне охранной зоны ВЛ на Ф-10-9-Н с. Николаевка, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.10-9-Н. Ответственное лицо: Будаев О.А. 04.01.2024 год
757213 | 214 | 2023-11-22 | 4 | 21 | 6.297 | 2023-11-22 | 12 | 0 | 3.4.12.2 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошло падение дерева из вне охранной зоны ВЛ повлекшее обрыв проводов в пролете опор № 168/7/3-168/7/5 ВЛ 10 кВ Ф-10-4-Ш РП 10 кВ Кузедеевский, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 10 кВ Ф-10-4-Ш РП 10 кВ Кузедеевский. 4.11 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошло падение дерева из вне охранной зоны ВЛ повлекшее обрыв проводов в пролете опор № 168/7/3-168/7/5 ВЛ 10 кВ Ф-10-4-Ш РП 10 кВ Кузедеевский. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение дерева из вне охранной зоны ВЛ повлекшее обрыв проводов на Ф-10-4-Ш с. Кузедеево-с. Лыс, Опора П10-3 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ ф.10-4-Ш Ответственное лицо: Будаев О.А. 03.01.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести восстановление поврежденных проводов в пролете опор № 168/7/3-168/7/5 ВЛ 10 кВ Ф-10-4-Ш РП 10 кВ Кузедеевский. Ответственное лицо: Будаев О.А. 03.01.2024 год
757213 | 231 | 2023-11-22 | 8 | 45 | 0.23332 | 2023-11-22 | 16 | 20 | 3.4.12.2 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошло падение деревьев из вне охранной зоны ВЛ 10 кВ ф.10-2-Т в пролете опор 134/10-134/11 ВЛ 10 кВ ф.10-2-Т, в пролете оп.298-299 ВЛ 10 кВ ф.10-2-Т, что привело к появлению короткого замыкания и, как следствие к аварийному отключению В-10 СП-1 и В-10 СП-2 ф.10-2-Т. 4.12 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошло падение деревьев из вне охранной зоны ВЛ 10 кВ ф.10-2-Т в пролете опор 134/10-134/11 ВЛ 10 кВ ф.10-2-Т, в пролете оп.298-299 ВЛ 10 кВ ф.10-2-Т Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение деревьев из вне охранной зоны ВЛ 10 кВ ф.10-2-Т в пролете опор 134/10-134/11 и в пролете оп.298-299. на Ф-10-2-Т, Опора П10-3 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ ф.10-2-Т Ответственное лицо: Будаев О.А. 04.01.2024 год
757213 | 232 | 2023-11-21 | 12 | 33 |  | 2023-11-21 | 20 | 10 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации и естественного старения материалов произошло ослабление контакта в наконечнике перемычки между АКБ на ПС 110 кВ Бенжереп-2 произошло окисление, и как вследствие нагрев и пережог медного провода в месте соединения клеммы, что привело к отказу работы АКБ, что стало причиной потери передачи телеметрической связи с ПС 110 кВ Бенжереп-2. 4.10 Пережог медного провода в месте соединения клеммы перемычки между АКБ в следствии плохого контакта Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пережог медного провода в месте соединения клеммы перемычки между АКБ на ПС 110 КВ Бенжереп-2, цепи аварийного питания СН | Техническое мероприятие 1 Обеспечить бесперебойное питание ШТМ, независимо от СГП на ПС 110 кВ Бенжереп-2. Ответственное лицо: Андреев А.Г. 31.01.2024 год
757212 | 436 | 2023-11-21 | 10 | 40 | 0.0030835 | 2023-11-21 | 11 | 17 | 3.4.7.3 В результате изменения свойств материала в процессе эксплуатации Т-1 КТП-098, произошло ухудшение качества контактных соединений первичной обмотки в баке Т-1, что привело разрыву цепи фазной обмотки трансформатора и перекосу фаз вторичной обмотки 0,4 кВ. 4.13 Разрыв цепи первичной обмотки трансформатора Т-1 КТП-098 привел к перекосу фаз обмотки 0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: внутреннее повреждение Т-1 на ТП-098, Трансформатор ТМГ-160/10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену Т-1 КТП-098. Ответственное лицо: Начальник РЭС Козенков А.А. 26.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать замену Т-1 КТП-098. Ответственное лицо: Начальник РЭС Козенков А.А. 30.12.2023 год
757212 | 437 | 2023-11-21 | 10 | 17 | 0.0018981 | 2023-11-21 | 10 | 19 | 3.4.12.2 Длительное воздействие знакопеременных ветровых нагрузок привело к обрыву проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №18-19 ф.3 ТП-024 с возникновением межфазного короткого замыкания. 4.4 Механические ветровые воздействия привели к обрыву проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №№ 18-19 ВЛ-0,4 кВ ф.3 ТП-024. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №18-19 ВЛ-0,4 кВ ф.3 ТП-024. на ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-024, Пролет: Опора № 18 - Опора № 19 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода в пролете опор №18-19 ф.3 ТП-024 с последующим замером габарита. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 27.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 ТП-024. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 27.12.2023 год
757210 | 970 | 2023-11-21 | 5 | 1 | 0.20668 | 2023-11-21 | 5 | 32 | 3.4.9.3 Повреждение на оборудовании потребителя, собственник ООО"Регионэнергосеть". | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо собственнику о недопущении подобных технологических нарушений. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 29.12.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Никита Александрович 29.12.2023 год
757213 | 146 | 2023-11-22 | 4 | 54 | 1.8696 | 2023-11-22 | 12 | 30 | 3.4.12.2 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошло падение ветки из вне охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор № 31-32 ВЛ 6 кВ ф.6-12-Е ПС 35 кВ Абагур-Лесной, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, к аварийному отключению ВЛ 6 кВ ф.6-12-Е ПС 35 кВ Абагур-Лесной. 4.12 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошло падение ветки из вне охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор № 31-32 ВЛ 6 кВ ф.6-12-Е ПС 35 кВ Абагур-Лесной Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение ветки из вне охранной зоны ВЛ на провода на Ф-6-12-Е, Опора П10-1Б | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6кВ ф.6-12-Е Ответственное лицо: Будаев О.А. 04.01.2024 год
757213 | 168 | 2023-11-21 | 9 | 15 |  | 2023-11-21 | 9 | 15 | 3.4.12.2 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-6 ф.6-4-У, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, к аварийному отключению ВЛ-6 ф.6-4-У. 4.12 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-6 ф.6-4-У. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременный схлест проводов на Ф-6-4-У, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф.6-4-У Ответственное лицо: Титов Д.С. 15.01.2024 год
757213 | 169 | 2023-11-21 | 12 | 33 |  | 2023-11-21 | 12 | 33 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и естественного старения материалов, а также воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 (ветер 27 м/с, что классифицируется как сильный шторм по шкале Бофорта), произошло снижение прочностных свойств провода (АС-150/24) в соединительном зажиме (СОАС-150-3) верхней фазы "A" в пролете опор №101-102 ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Томь-Усинская ГРЭС II цепь с отпайками, что привело к нагреву в месте соединения и пережогу провода в пролете опор №101-102, с последующим падением провода в пролете опор №101-103 ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Томь-Усинская ГРЭС II цепь с отпайками, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Томь-Усинская ГРЭС II цепь с отпайками. 4.13 Пережог провода в пролете опор №101-102 с последующим падением провода в пролете опор №101-103 ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Томь-Усинская ГРЭС II цепь с отпайками, из-за снижение прочностных свойств провода (АС-150/24) в соединительном зажиме (СОАС-150-3) верхней фазы "A" в результате длительной эксплуатации и естественного старения материалов, а также воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 (ветер 27 м/с, что классифицируется как сильный шторм по шкале Бофорта) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пережог и обрыв провода в пролете опор №101-102 в соединительном зажиме (СОАС-150-3) верхней фазы "A" . на ВЛ 110 кВ ЮК ГРЭС-ТУ ГРЭС-2, Пролет: Опора № 101 - Опора № 102 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Томь-Усинская ГРЭС II цепь с отпайками. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 29.02.2024 годТехническое мероприятие 2 Выполнить выборочный верховой осмотр ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Томь-Усинская ГРЭС II цепь с отпайками с проверкой состояния проводов и тросов. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 31.01.2024 годТехническое мероприятие 3 Произвести внеплановый ТВК на ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Томь-Усинская ГРЭС II цепь с отпайками. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 24.02.2024 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра, выборочного верхового осмотра и внепланового ТВК ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Томь-Усинская ГРЭС II цепь с отпайками в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 29.02.2024 год
757213 | 174 | 2023-11-21 | 23 | 35 |  | 2023-11-21 | 23 | 35 | 3.4.12.2 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошел кратковременного схлеста проводов фаза А и В в пролете опор № 10-11 ВЛ-6 кВ ф.6-12-31, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ-6 кВ ф.6-12-31. 4.12 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошел кратковременного схлеста проводов фаза А и В в пролете опор № 10-11 ВЛ-6 кВ ф.6-12-31. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременного схлеста проводов фаза А и В на Ф-6-12-31, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ ф.6-12-31 Ответственное лицо: Титов Д.С. 02.01.2024 год
757213 | 176 | 2023-11-22 | 2 | 5 |  | 2023-11-22 | 2 | 5 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и естественного старения материалов, а также воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 (ветер 27 м/с, что классифицируется как сильный шторм по шкале Бофорта), произошло снижение прочностных свойств провода (АС-150/24) в соединительном зажиме (СОАС-150-3) верхней фазы "C" в пролете опор №132-133 ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Томь-Усинская ГРЭС I цепь с отпайками, что привело к нагреву в месте соединения и пережогу провода в пролете опор №132-133 ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Томь-Усинская ГРЭС I цепь с отпайками, с последующим падением провода, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Томь-Усинская ГРЭС I цепь с отпайками. 4.13 Пережог провода в пролете опор №132-133 в результате воздействия ветровых нагрузок, а также длительной эксплуатации и естественного старения материалов, произошло снижение прочностных свойств провода (АС-150/24) в соединительном зажиме (СОАС-150-3) верхней фазы "С", с последующим падением провода в пролете опор №132-133 ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Томь-Усинская ГРЭС I цепь с отпайками. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пережог и обрыв провода в пролете опор №132-133 в соединительном зажиме (СОАС-150-3) верхней фазы "C". на ВЛ 110 кВ ЮК ГРЭС-ТУ ГРЭС-1, Пролет: Опора № 132 - Опора № 133 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Томь-Усинская ГРЭС I цепь с отпайками. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 29.02.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый ТВК на ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Томь-Усинская ГРЭС I цепь с отпайками. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 29.02.2024 годТехническое мероприятие 3 Выполнить выборочный верховой осмотр ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Томь-Усинская ГРЭС I цепь с отпайками с проверкой состояния проводов и тросов. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 31.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра, выборочного верхового осмотра и внепланового ТВК на ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Томь-Усинская ГРЭС I цепь с отпайками в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 29.02.2024 год
757213 | 177 | 2023-11-22 | 3 | 56 | 1.2334 | 2023-11-22 | 11 | 30 | 3.4.12.2 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошел схлест проводов в пролете опор № 88-89 ВЛ 6 кВ ф.6-29-А, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 6 кВ ф.6-29-А. 4.12 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошел схлест проводов в пролете опор № 88-89 ВЛ 6 кВ ф.6-29-А Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на Ф-6-29-А, Опора П10-3 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф.6-29-А Ответственное лицо: Титов Д.С. 02.01.2024 год
757213 | 178 | 2023-11-22 | 11 | 21 | 33.3632 | 2023-11-22 | 16 | 20 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 (ветер 27 м/с, что классифицируется как сильный шторм по шкале Бофорта) начался излом дерева, а под воздействием ветровой нагрузки 22.11.2023 произошло падение дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Темирская-1 в пролете опор №87-88, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Темирская-1. 4.4 Падение дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Темирская-1 в пролете опор №87-88 в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева на провода пролете опор №87-88. на ВЛ 110 кВ ЮК ГРЭС-Темирская-1, Опора анк. мет.АТ2 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр на наличие ОСД угрожающих падением на ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Темирская-1 Ответственное лицо: Черкасс А.В. 31.01.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести замер ширины просеки ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Темирская-1. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 31.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 В случае выявления ОСД, угрожающих падением на ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Темирская-1, а также зауженного состояния просеки, разработать график устранения выявленных нарушений. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 09.02.2024 год
757212 | 449 | 2023-11-21 | 20 | 10 | 0.0004995 | 2023-11-21 | 20 | 12 | 3.4.12.2 Под воздействием ветровых нагрузок (8 м/с и более) произошёл наброс ветки тополя из вне охранной зоны на провода ВЛ-0,4 кВ ф.3 ТП-285 в пролете опор №3-4, что привело к обрыву провода фазы "А" и набросу его на провода нижних фаз с возникновением межфазного короткого замыкания. 4.4 Падение ветки тополя из вне охранной зоны на провода ВЛ-0,4 кВ ф.3 ТП-285 в пролете опор №3-4 привело к обрыву провода фазы "А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки на провода ВЛ на ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-285, Пролет: Оп.№3 - Оп.№4 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП-285 Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 29.02.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение ремонта провода фазы "А" в пролете опор №3-4 ф.3 ТП-285 с последующим измерение стрелы провеса проводов в данном пролете. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 29.12.2023 год
757212 | 451 | 2023-11-21 | 15 | 11 | 0.0017649 | 2023-11-21 | 15 | 13 | 3.4.12.2 Под воздействием ветровых нагрузок (8 м/с и более) произошёл обрыв всех 4-х проводов в пролете опор №15-16 ф.2 ТП-281 вследствие падения дерева из вне охранной зоны ВЛ, что привело к возникновению короткого замыкания и отключению АВ 0,4 кВ ф.№2 ТП-281. 4.4 Падение дерева в пролете опор №15-16 ф.2 ТП-281 привело к обрыву проводов ВЛ в этом пролете. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение дерева в пролете опор №15-16 ф.2 ТП-281 на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-281, Пролет: Оп.№15 - Оп.№16 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода в пролете опор №15-16 ф.2 ТП-281 с последующим замером габарита. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 29.02.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.2 ТП-281. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 29.02.2024 год
757212 | 458 | 2023-11-21 | 14 | 16 | 0.057798 | 2023-11-21 | 15 | 24 | 3.4.12.2 При порывах ветра до 8 м/с и более, после прошедшего 19.11.2023г. урагана, произошел излом и падение деревоопоры №22 ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП-28 с перекрытием и обрывом проводов трех фаз с нулевым проводом. 4.4 Воздействие предыдущих ветровых нагрузок при скорости ветра 27-30 м/с, привело к ослаблению крепления опоры № 22 ВЛ-0,4 кВ ф.4 ТП-28 с последующим её изломом и падением, уже при воздействии меньших ветровых нагрузок (8 м/с и более). При падении опоры произошёл обрыв проводов с межфазным замыканием с аварийным отключением линии. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом и падение опоры № 22 ВЛ-0,4 кВ ф.4 ТП=28 на ВЛ 0,4 кВ ф.4 от ТП-28, Опора П1-2 | Техническое мероприятие 1 Заменить сломанную оп.22 ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП-28 с восстановлением оборванных проводов в пролете опор №№ 21-22 и последующим измерением габаритов (стрелы провеса) до земли. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кузнецов Ю.А. 04.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП-28 на предмет выявления дефектных опор. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кузнецов Ю.А. 22.12.2023 год
757212 | 459 | 2023-11-21 | 11 | 27 | 0.17774 | 2023-11-21 | 14 | 28 | 3.4.12.2 При порывах ветра до 8 м/с и более (c учетом прошедшего 19.11.2023г. урагана), произошел излом и падение деревоопоры №42 ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-145 с перекрытием и обрывом проводов трех фаз. 4.4 Воздействие предыдущих ветровых нагрузок при скорости ветра 27-30 м/с, привело к ослаблению крепления опоры № 42 ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-145 с последующим её изломом и падением, уже при воздействии меньших ветровых нагрузок (8 м/с и более). При падении опоры произошёл обрыв проводов с межфазным замыканием и аварийным отключением линии.и. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом и падение опоры № 42 ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-145 на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-ЦИ-145, Опора П1-2 | Техническое мероприятие 1 Заменить упавшую оп. №42 ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-ЦИ-145 с ликвидацией обрыва проводов и последующим измерением габаритов провода до земли. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кузнецов Ю.А. 04.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-ЦИ-145 на предмет выявления дефектных опор. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кузнецов Ю.А. 22.12.2023 год
757212 | 463 | 2023-11-21 | 10 | 30 | 0.0375 | 2023-11-21 | 12 | 0 | 3.4.7.3 В результате воздействия порывов ветра до 12 м/с в результате разрегулировки стрелы провеса провода в пролете опор №4-5, произошел к схлест проводов фаз «В» и «С». 4.12 Нарушение электрической изоляции при схлесте проводов в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 ф.1 ТП-330 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции при схлесте проводов в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 ф.1 ТП-330 на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-330, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 ф.1 ТП-330 на предмет выявления дефектов ВЛ. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 22.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести перетяжку провода в пролёте опор №4-5 ВЛ-0,4 ф.1 ТП-330. После перетяжки провода произвести замер стрелы провеса провода в пролёте опор №4-5 ВЛ-0,4 ф.1 ТП-330. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 29.12.2023 год
757212 | 464 | 2023-11-21 | 23 | 14 | 0.001334 | 2023-11-21 | 23 | 18 | 3.4.7.3 Несвоевременное проведение регулировки стрелы провеса проводов ВЛ привело при очередном порыве ветра к схлесту 2-х проводов ф. "А" и "В" в пр.оп.№3/3-3/4 ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-135. 4.12 Сверхнормативный провис проводов ВЛ-0,4 кВ ф. 2 ТП-135 в пролете опор №№ 3/3-3/4 привел к нарушению электрической изоляции линии с её аварийным отключением. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-135, Пролет: оп.3/3-оп.3/4 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 ф.2 ТП-135 на предмет выявления дефектов ВЛ. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 22.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать работы по перетяжке провода в пролёте опор №3/3-3/4 ВЛ-0,4 ф.2 ТП-135. После перетяжки провода произвести замер стрелы провеса провода в пролёте опор №3/3-3/4 ВЛ-0,4 ф.2 ТП-135. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 22.12.2023 год
757212 | 465 | 2023-11-22 | 1 | 47 | 0.0016675 | 2023-11-22 | 1 | 51 | 3.4.7.3 Несвоевременное проведение регулировки стрелы провеса проводов ВЛ привело при очередном порыве ветра к схлесту 2-х проводов ф. "А" и "0" в пр.оп.№12-13 ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-153. 4.12 Сверхнормативный провис проводов ВЛ-0,4 кВ ф. 1 ТП-153 в пролете опор №№ 12-13 привел к нарушению электрической изоляции линии с её аварийным отключением. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-153 на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-153, Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 ф.1 ТП-153 на предмет выявления дефектов ВЛ. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 22.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать перетяжку провода в пролёте опор №12-13 ВЛ-0,4 ф.1 ТП-153. После перетяжки провода произвести замер стрелы провеса провода в пролёте опор №12-13 ВЛ-0,4 ф.1 ТП-153. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 29.12.2023 год
757212 | 466 | 2023-11-22 | 11 | 27 | 0.0015 | 2023-11-22 | 11 | 33 | 3.4.7.3 В результате воздействия ветра 4 и более м/с, ввиду разрегулировки стрелы провеса провода в пролете опор №5-6, произошел к схлест проводов фаз «В» и «С» ВЛ-0,4 ф.1 ТП-051. 4.12 Нарушение электрической изоляции по причине схлеста проводов в пролете оп. №5-6 ВЛ-0,4 ф.1 ТП-051. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции по причине схлеста проводов в пролете оп. №5-6 ВЛ-0,4 ф.1 ТП-051. на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-051, Пролет: оп.5-оп.6 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 ф.1 ТП-051 на предмет выявления дефектов ВЛ. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 22.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести перетяжку провода в пролёте опор №5-6 ВЛ-0,4 ф.1 ТП-051. После перетяжки провода произвести замер стрелы провеса провода в пролёте опор №5-6 ВЛ-0,4 ф.1 ТП-051. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 29.12.2023 год
757212 | 467 | 2023-11-22 | 15 | 33 | 0.001 | 2023-11-22 | 15 | 36 | 3.4.7.3 В результате воздействия порывов ветра и разрегулировки стрелы провеса провода в пролете опор №3-4, произошел кратковременный схлест проводов фаз «А» и «С» ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-422. 4.12 Нарушение электрической изоляции по причине схлеста проводов в пролете оп. №3-4 ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-422. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции по причине схлеста проводов в пролете оп. №3-4 Вл-0,4 ф.1 ТП-422. на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-422, Пролет: оп.3-оп.4 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-422 на предмет выявления дефектов ВЛ. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 22.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать перетяжку провода в пролёте опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-422. После перетяжки провода произвести замер стрелы провеса провода в пролёте опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-422. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 29.12.2023 год
757213 | 219 | 2023-11-22 | 9 | 0 | 1.095 | 2023-11-22 | 16 | 30 | 3.4.12.2 В следствие воздействия ветровых нагрузок произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 58-59 ВЛ-10 ф.10-4-Б, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ-10 ф.10-4-Б. 4.12 В следствие воздействия ветровых нагрузок произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 58-59 ВЛ-10 ф.10-4-Б Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременный схлест проводов на Ф-10-4-Б с. Кандалеп, Опора П10-3 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.10-4-Б Ответственное лицо: Будаев О.А. 04.01.2024 год
757210 | 926 | 2023-11-19 | 18 | 15 | 0.0016 | 2023-11-19 | 18 | 18 | 3.4.12.2 В результате воздействия порывов сильного ветра (до 20 м/с), произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф.10-7-К от ПС 35 кВ Вознесенская на провода в пролете опор №№ 115-116, что привело к перекрытию изоляционного промежутка фаз "А", "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф.10-7-К от ПС 110 кВ Вознесенская. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А", "В" и "С" в пролете опор №№ 115-116 ВЛ-10 кВ Ф.10-7-К от ПС 35 кВ Вознесенская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение дерева на Ф-10-7-К_ПС 35 кВ Вознесенская, Пролет: Опора № 115 - Опора № 116 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 Ф-10-7-К от ПС 35 кВ Вознесенская на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Крутов В.В. 20.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 Ф-10-7-К от ПС 35 кВ Вознесенская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Крутов В.В. 20.12.2023 год
757210 | 927 | 2023-11-19 | 18 | 20 | 0.045863 | 2023-11-19 | 18 | 27 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (28 лет) и естественного старения материалов, произошло ослабления болтового соединения крепления шлейфа фазы "В" на опоре № 1 ВЛ-10 кВ ф.10-13-С от ПС 35 кВ Улановская, что привело к чрезмерному нагреву с последующим отгоранием шлейфа фазы "В". При падении незакрепленного провода фазы "В" на опоре № 1 ВЛ-10 кВ ф.10-13-С от ПС 35 кВ Улановская, произошло приближение на недопустимое расстояние к проводу фазы "С", что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ-10 кВ ф.10-13-С от ПС 35 кВ Улановская. 4.12 Нарушение изоляционного промежутка фаз "В" и "С" на опоре № 1 ВЛ-10 кВ ф.10-13-С от ПС 35 кВ Улановская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа фазы "В" на Ф-10-13-С_ПС 35 кВ Улановская, Опора А10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-13-С от ПС 35 кВ Улановская на наличие замечаний. Ответственное лицо: Крутов В.В. 20.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-13-С от ПС 35 кВ Улановская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Крутов В.В. 20.12.2023 год
757212 | 416 | 2023-11-20 | 0 | 20 |  | 2023-11-20 | 0 | 20 | 3.4.11 При порывах ветра до 28 м/с произошел подхлест провода фазы "В" с проводом фазы "С" в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-372 с возникновением межфазного короткого замыкания, что привело к отгоранию провода фазы "В" на опоре №2 ф.2 ТП-372. | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода фазы "В" на опоре №2 ф.2 ТП-372 с последующим замером габарита провода. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 22.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-372. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 22.12.2023 год
757210 | 931 | 2023-11-20 | 3 | 15 | 0.00046176 | 2023-11-20 | 3 | 25 | 3.4.12.2 При воздействии порывов сильного ветра (до 28 м/с), произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-337 в пролете опор №№ 10-11, что привело к обрыву проводов фаз "А", "В", "С" и нулевого провода, с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-337. 4.4 Обрыв проводов фаз "А", "В", "С" и нулевого провода в пролете опор №№ 10-11 ВЛ-0,4 кВ ф-1 ТП-337, произошел из-за падения дерева на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв проводов на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-337, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-337 на наличие замечаний, уделив особое внимание на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Степнов О.П. 22.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-337 разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Кириенко В.М. 22.12.2023 год
757210 | 932 | 2023-11-19 | 22 | 0 | 0.00046176 | 2023-11-19 | 22 | 10 | 3.4.12.2 При воздействии порывов сильного ветра (до 28 м/с), произошло раскачивание провода фазы "В" в пролете опор №№ 3-4 ВЛ-0,4 кВ Ф-4 от ТП-8, что привело к схлесту проводов фаз "В" и "С" и к перегоранию провода фазы "В" в месте касания, с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийным отключением ВЛ-0,4 кВ Ф-4 от ТП-8. 4.4 Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №№3-4 ВЛ-0,4 кВ Ф-4 от ТП-8, произошел под воздействием сильной ветровой нагрузки (до 28 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ ф.4 от ТП-8, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-4 от ТП-8 на наличие замечаний, уделив состоянию стрелы провиса провода. Ответственное лицо: Никишов Ю.Т. 22.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-4 от ТП-8 разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Кириенко В.М. 22.12.2023 год
757210 | 933 | 2023-11-20 | 0 | 10 | 0.00038728 | 2023-11-20 | 0 | 24 | 3.4.12.2 При воздействии порывов ветра (до 28 м/с), произошло раскачивание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 2-3, что привело к схлесту проводов фазы "А", "В" и "С" с последующим перегоранием проводов фаз "А", "В", "С" в месте касания. При падении незакрепленных проводов фаз "А", "В" и "С" ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-70 в пролете опор №№ 2-3, произошел схлест проводов фаз "А", "В" и "С", что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-70. 4.10 Обрыв проводов фазы "А", "В", "С" в пролете опор №№2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-70, произошел под воздействием сильной ветровой нагрузки (до 28 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пережог проводов фаз "А", "В" и "С" на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-70, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-70 на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. Ответственное лицо: Никишов Ю.Т. 22.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-70 разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Кириенко В.М. 22.12.2023 год
757210 | 935 | 2023-11-19 | 18 | 14 |  | 2023-11-19 | 18 | 14 | 3.4.12.2 При воздействии порывов сильного ветра (до 22м/с), произошел наброс ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ-10 кВ ф.10-5-Щ ПС 35 кВ Пачинская в пролете опор №№ 65-66, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф.10-5-Щ от ПС 35 кВ Пачинская действием МТЗ с УАПВ. 4.12 Нарушение изоляционного промежутка фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 65-66 ВЛ-10 кВ ф.10-5-Щ от ПС 35 кВ Пачинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: воздействие порывов ветра на Ф-10-5-Щ_ПС 35 Пачинская, Пролет: Опора № 65 - Опора № 66 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-5-Щ от ПС 35 кВ Пачинская на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Безбородов А.В. 23.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-5-Щ от ПС 35 кВ Пачинская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Безбородов А.В. 23.12.2023 год
757210 | 936 | 2023-11-19 | 18 | 20 |  | 2023-11-19 | 18 | 20 | 3.4.12.2 При воздействии порывов сильного ветра (до 22 м/с), произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ-10 кВ ф.10-1-С от ПС 35 кВ Пашковская в пролете опор №№ 114-115, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А", "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф.10-1-С от ПС 35 кВ Пашковская действием МТЗ с УАПВ. 4.12 Нарушение изоляционного промежутка фаз "А", "В" и "С" в пролете опор №№ 114-115 ВЛ-10 кВ ф.10-1-С от ПС 35 кВ Пашковская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение дерева на Ф-10-1-С_ПС 35кВ Пашковская, Пролет: Опора № 114 - Опора № 115 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-1-С ПС 35 кВ Пашковская на наличие деревьев/веток угрожающих падением Ответственное лицо: Безбородов А.В. 23.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-1-С ПС 35 кВ Пашковская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Безбородов А.В. 23.12.2023 год
757212 | 424 | 2023-11-19 | 20 | 31 |  | 2023-11-19 | 20 | 31 | 3.4.11 В связи с повышенными ветровыми нагрузками и попаданием ветки дерева на ошиновку 10 кВ между В-10 Т-1 и Т-1-2.5 произошло нарушение электрической изоляции ошиновки 10 кВ Т-1 и его отключение от дифференциальной токовой отсечки. 4.4 При падении ветки дерева произошло трехфазное замыкание на ошиновке 10 кВ между В-10 Т-1 и Т-1 ПС 35 кВ Родина. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки ОСД на ошиновку 10 кВ на В-10 Т-1, PS035-000612-14-01-201-10 | Техническое мероприятие 1 На ПС 35 кВ Родина в шкафах РЗА Т-1-2.5,Т-2-2.5 установить указательное реле "Дифференциальная токовая отсечка". Ответственное лицо: Начальник СРЗА Слепов К.Э. 27.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать установку указательного реле "Дифференциальная токовая отсечка" в устройствах РЗА Т-1-2.5 и Т-2-2.5. Ответственное лицо: Начальник СРЗА Слепов К.Э. 27.12.2023 год
757210 | 937 | 2023-11-19 | 18 | 44 |  | 2023-11-19 | 18 | 44 | 3.4.12.2 В результате воздействия порывов сильного ветра (до 20 м/с), произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-10-6-К20 от ПС 110 кВ Чумайская на провода в пролете опор №№ 59-60, что привело к перекрытию изоляционного промежутка фаз "В" и "С", с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-6-К20 от ПС 110 кВ Чумайская действием МТ3 с УАПВ. 4.12 Нарушение изоляционного промежутка фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 59-60 ВЛ-10 кВ ф.10-6-К20 от ПС 110 кВ Чумайская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение изоляционного промежутка фаз "В" и "С" на Ф-10-6К-20_ПС 110 кВ Чумайская, Пролет: Опора № 59 - Опора № 60 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-6-К20 от ПС 110 кВ Чумайская на наличие замечаний, уделив особое внимание на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: В.С. Андреев 26.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-6-К20 от ПС 110 кВ Чумайская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний Ответственное лицо: В.С. Андреев 26.12.2023 год
757210 | 943 | 2023-11-19 | 18 | 10 |  | 2023-11-19 | 18 | 10 | 3.4.12.5 В результате расположения опоры № 46 ВЛ-10 кВ ф. 10-18-З от ПС 110 кВ Комплексная в болотистой местности, произошло выдавливание тела опоры, что привело к ее чрезмерному наклону и как следствие нарушению регулировки стрелы провеса провода в пролете опор №№ 46/1-46/2, с последующим нарушением изоляционного промежутка фаз "А" и "С" и аварийным отключением ВЛ-10 кВ ф. 10-18-З от ПС 110 кВ Комплексная действием МТЗ. 4.12 Нарушение изоляционного промежутка фаз "А" и "С" в пролете опор №№ 46/1-46/2 ВЛ-10 кВ ф. 10-18-З от ПС 110 кВ Комплексная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отклонение опоры от нормальной вертикальной оси на Ф-10-18-З_ПС 110 кВ Комплексная, Опора УП10-2 | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-18-З от ПС 110 кВ Комплексная на оценку устойчивости опор установленных в болотистой местности. Ответственное лицо: Голубков Александр Геннадьевич 28.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-18-З от ПС 110 кВ Комплексная на оценку состояния стрелы провиса проводов. Ответственное лицо: Голубков Александр Геннадьевич 28.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-18-З от ПС 110 кВ Комплексная разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний Ответственное лицо: Голубков Александр Геннадьевич 28.12.2023 год
757210 | 947 | 2023-11-19 | 18 | 17 |  | 2023-11-19 | 18 | 17 | 3.4.11 В результате длительного воздействия шквалистых порывов сильного ветра (до 28 м/с), произошло кратковременное приближение провода фазы "В" к проводу фазы "С" в пролете опор № 13-14 ВЛ-10 кВ ф.10-10-ЛТ от ПС 35 кВ Листвянская, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф.10-10-ЛТ от ПС 35 кВ Листвянская действием МТЗ. В результате длительного воздействия шквалистых порывов сильного ветра (до 28 м/с), произошло кратковременное приближение провода фазы "А" к проводу фазы "В" между ЛР-10 опора №113/3 и ТП-391 ВЛ-10 кВ ф.10-3-Ч от РП 10 кВ Кубитет, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф.10-3-Ч от РП 10 кВ Кубитет действием МТЗ. В результате длительного воздействия шквалистых порывов сильного ветра (до 28 м/с), произошло кратковременное приближение провода фазы "В" к проводу фазы "С" в пролете опор № 108-109 ВЛ-10 кВ ф.10-6-П от ПС 35 кВ Теплореченская, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф.10-6-П от ПС 35 кВ Теплореченская действием МТЗ с УАПВ. В результате длительного воздействия шквалистых порывов сильного ветра (до 28 м/с), произошел обрыв проводов фазы "А", "В", "С" упавшим из-за охранной зоны ВЛ деревом в пролетах опор №№150-153 ВЛ 10 кВ ф.10-6-П ПС 35 кВ Теплореченская, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф.10-6-П ПС 35 кВ Теплореченская действием МТЗ с НАПВ. В результате длительного воздействия шквалистых порывов сильного ветра (до 28 м/с), произошло кратковременное приближение провода фазы "А" к проводу фазы "В" в пролете опор № 31-32 ВЛ-10 кВ ф.10-1-5Ф от ПС 35 кВ Теплореченская, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф.10-1-5Ф от ПС 35 кВ Теплореченская действием МТЗ с УАПВ. 4.12 Нарушение изоляционного промежутка фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 13-14 ВЛ-10 кВ ф.10-10-ЛТ от ПС 35 кВ Листвянская. Нарушение изоляционного промежутка фаз "А" и "В" между ЛР-10 опора №113/3 и ТП-391 ВЛ-10 кВ ф.10-3-Ч от РП 10 кВ Кубитет. Нарушение изоляционного промежутка фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 108-109 ВЛ-10 кВ ф.10-6-П от ПС 35 кВ Теплореченская. Нарушение изоляционного промежутка фазы "А", "В" и "С" в пролете опор №№ 150-153 ВЛ-10 кВ ф.10-6-П от ПС 35 кВ Теплореченская. Нарушение изоляционного промежутка фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 31-32 ВЛ-10 кВ ф.10-1-5Ф от ПС 35 кВ Теплореченская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие на Ф-10-10-ЛТ_ПС 35 кВ Листвянская, Пролет: Опора № 13 - Опора № 14; перекрытие на Ф-10-3-Ч РП-10 кВ Кубитет, Опора УА10-2Б; перекрытие на Ф-10-6-П_ПС 35 кВ Теплореченская, Пролет: Опора № 108 - Опора № 109; обрыв проводов на Ф-10-6-П_ПС 35 кВ Теплореченская, Пролет: Опора № 150 - Опора № 151; перекрытие на Ф-10-1-5-Ф_ПС 35 кВ Теплореченская, Пролет: Опора № 31 - Опора № 32 | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-10-ЛТ от ПС 35 кВ Листвянская на наличие замечаний. Ответственное лицо: Киреев Вадим Александрович 26.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-3-Ч от РП 10 кВ Кубитет на наличие замечаний Ответственное лицо: Киреев Вадим Александрович 26.12.2023 годТехническое мероприятие 3 Провести осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-6-П от ПС 35 кВ Теплореченская на наличие замечаний Ответственное лицо: Киреев Вадим Александрович 26.12.2023 годТехническое мероприятие 4 Провести осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-1-5Ф от ПС 35 кВ Теплореченская на наличие замечаний Ответственное лицо: Киреев Вадим Александрович 26.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-10-ЛТ ПС 35 кВ Листвянская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Киреев Вадим Александрович 30.12.2023 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-3-Ч от РП 10 кВ Кубитет разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Киреев Вадим Александрович 30.12.2023 годОрганизационное мероприятие 3 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-6-П от ПС 35 кВ Теплореченская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Киреев Вадим Александрович 30.12.2023 годОрганизационное мероприятие 4 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-1-5Ф от ПС 35 кВ Теплореченская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Киреев Вадим Александрович 30.12.2023 год
757212 | 432 | 2023-11-19 | 14 | 51 | 0.91632 | 2023-11-19 | 16 | 30 | 3.4.11 В результате превышения параметров воздействия ветровых нагрузок произошло воздействие посторонних предметов (деревья, листы шифера, фрагменты деревянной обрешетки крыш) на опоры №№134,135 ВЛ-10 кВ Ф-10-3-Т ПС 35 кВ Трудармейская, что привело к их излому и, как следствие к кратковременному схлесту проводов в пролете опор №№134-135. В результате превышения параметров воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв провода в пролете опор №№14-15 ВЛ 10 кВ ф-10-1-К ПС 35 кВ Трудармейская. В результате превышения параметров воздействия ветровых нагрузок слетел изолятор фазы "В" провода на опоре №144 ВЛ 10 кВ ф-10-5-Б ПС 35 кВ Михайловская. В результате превышения параметров воздействия ветровых нагрузок произошло повреждение на потребительской отпайке ТП-100 кВА от опоры №54 ВЛ 10 кВ ф-10-2-МК ПС 35 кВ Михайловская.. В результате превышения параметров воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв проводов всех фаз в результате падения дерева на отпайке от опоры №136 в пролете опор №№14-17 ВЛ 10 кВ ф-10-1-Е ПС 220 кВ Артышта. | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-3-Т ПС 35 кВ Трудармейская. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Филатов А.В. 15.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену стоек опор №№134,135 ВЛ-10 кВ Ф-10-3-Т ПС 35 кВ Трудармейская. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Филатов А.В. 15.12.2023 годТехническое мероприятие 3 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-1-К ПС 35 кВ Трудармейская. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Филатов А.В. 27.12.2023 годТехническое мероприятие 4 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-5-Б ПС 35 кВ Михайловская. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Филатов А.В. 15.12.2023 годТехническое мероприятие 5 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-2-МК ПС 35 кВ Михайловская. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Филатов А.В. 15.12.2023 годТехническое мероприятие 6 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-1-Е ПС 220 кВ Артышта. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Филатов А.В. 15.12.2023 годТехническое мероприятие 7 Произвести восстановление провода в пролете опор №№14-15 ВЛ 10 кВ ф-10-1-К ПС 35 кВ Трудармейская Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Филатов А.В. 15.12.2023 годТехническое мероприятие 8 Произвести восстановление проводов на отпайке от опоры №136 в пролете опор №№14-17 ВЛ 10 кВ ф-10-1-Е ПС 220 кВ Артышта. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Филатов А.В. 15.12.2023 годТехническое мероприятие 9 Произвести замену изолятора на опоре №144 ВЛ 10 кВ ф-10-5-Б ПС 35 кВ Михайловская. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Филатов А.В. 15.12.2023 годТехническое мероприятие 10 Провести замер габаритов и регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор 14-15 ВЛ 10 кВ Ф-10-1-К ПС 35 кВ Трудармейская, в пролете опор 14-17 на отпайке от опоры 136 ВЛ 10 кВ Ф-10-1-Е ПС 220 кВ Артышта. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Филатов А.В. 08.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Запланировать проведение внеочередных осмотров ВЛ-10 кВ Ф-10-3-Т ПС 35 кВ Трудармейская, ВЛ-10 кВ Ф-10-1-К ПС 35 кВ Трудармейская, ВЛ-10 кВ Ф-10-5-Б ПС 35 кВ Михайловская, ВЛ-10 кВ Ф-10-1-Е ПС 220 кВ Артышта. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Филатов А.В. 22.12.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Запланировать проведение аварийно-восстановительных работ в сети 10 кВ: замену стоек опор №№134,135 ВЛ-10 кВ Ф-10-3-Т ПС 35 кВ Трудармейская, восстановление провода в пролете опор №№14-15 ВЛ 10 кВ ф-10-1-К ПС 35 кВ Трудармейская, восстановление проводов на отпайке от опоры №136 в пролете опор №№14-17 ВЛ 10 кВ ф-10-1-Е ПС 220 кВ Артышта, замену изолятора на опоре №144 ВЛ 10 кВ ф-10-5-Б ПС 35 кВ Михайловская. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Филатов А.В. 15.12.2023 годОрганизационное мероприятие 3 Оформить Акт о воздействии юридического лица на ВЛ 10 кВ Ф-10-2-МК ПС 35 Михайловская филиала ПАО «Россети Сибирь»- «Кузбассэнерго-РЭС» , приведшем к возникновению технологического нарушения. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Филатов А.В. 08.01.2024 год
757213 | 261 | 2023-11-19 | 15 | 1 |  | 2023-11-19 | 15 | 1 | 3.4.11 В результате воздействия штормового ветра (30 м\с классифицируется как сильный шторм по шкале Бофорта) произошел излом и падение дерева на провода в пролете опор №15-16 ВЛ 35 кВ ТС-47, с последующим его падением на землю в результате ее горения и сильных порывов ветра, что привело к перекрытию воздушно изоляционного промежутка, и стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 35 кВ ТС-47. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ ТС-47. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 29.02.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести замер ширины просеки в пролете опор ВЛ 35 кВ ТС-47. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 29.02.2024 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра и замера ширины просеки в пролете опор ВЛ 35 кВ ТС-47, в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 29.02.2024 год
757213 | 262 | 2023-11-19 | 15 | 9 |  | 2023-11-19 | 15 | 9 | 3.4.11 В результате воздействия штормового ветра ( 27 м\с классифицируется как сильный шторм по шкале Бофорта) произошла значительная вибрация грозозащитного троса (движение вверх и вниз под прямым углом к направлению потока воздуха) на ВЛ 110 кВ Еланская - Тальжино тяговая-1,2, что привело к его перетиранию в месте крепления к опоре и обрыву в пролете опор №31-32 ВЛ 35 кВ Мысковская - Строительная-2, и как следствие, аварийному отключению ВЛ 35 кВ Мысковская - Строительная-2. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ Мысковская - Строительная-2. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 29.02.2024 годТехническое мероприятие 2 Выполнить выборочный верховой осмотр ВЛ 35 кВ Мысковская - Строительная-2 с проверкой состояния проводов и тросов в зажимах Ответственное лицо: Черкасс А.В. 29.02.2024 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра и выборочного верхового осмотра ВЛ 35 кВ Мысковская - Строительная-2, в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению Ответственное лицо: Черкасс А.В. 29.02.2024 год
757213 | 263 | 2023-11-19 | 15 | 58 |  | 2023-11-19 | 15 | 58 | 3.4.11 В результате воздействия штормового ветра ( 27 м\с классифицируется как сильный шторм по шкале Бофорта) произошел излом и падение ветки дерева на провода в пролете опор №23-24 ВЛ 35 кВ Карьерная - Мрасская-2, с последующим его падением на землю в результате сильных порывов ветра, что привело к перекрытию воздушно изоляционного промежутка, и стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 35 кВ Карьерная - Мрасская-2. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ Карьерная - Мрасская-2. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 29.02.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести замер ширины просеки в пролете опор №23-24 ВЛ 35 кВ Карьерная - Мрасская-2. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 29.02.2024 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра и замера ширины просеки в пролете опор №23-24 ВЛ 35 кВ Карьерная - Мрасская-2, в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 29.02.2024 год
757213 | 264 | 2023-11-19 | 16 | 51 |  | 2023-11-19 | 16 | 51 | 3.4.11 В результате воздействия штормового ветра (30 м\с классифицируется как сильный шторм по шкале Бофорта) произошел излом и падение дерева на провода в пролете опор №9-10 ВЛ 35 кВ ЗС-34, с последующим его падением на землю в результате ее горения и сильных порывов ветра, что привело к перекрытию воздушно изоляционного промежутка, и стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 35 кВ ЗС-34. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ ЗС-34. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 12.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 В случае выявления дефектов, во время внепланового осмотра, составить график устранения дефектов ВЛ 35 кВ ЗС-34. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 12.01.2024 год
757213 | 265 | 2023-11-19 | 18 | 9 |  | 2023-11-19 | 18 | 9 | 3.4.11 В результате воздействия штормового ветра ( 27 м\с классифицируется как сильный шторм по шкале Бофорта) произошел излом и падение дерева на провода в пролете опор №7-8 ВЛ 35 кВ М-7, что привело к перекрытию воздушно изоляционного промежутка, и стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 35 кВ М-7. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр на наличие ОСД угрожающих падением на ВЛ 35 кВ М-7. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 29.02.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести замер ширины просеки в пролете опор №7-8 ВЛ 35 кВ М-7. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 29.02.2024 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра на наличие ОСД угрожающих падением и замера ширины просеки в пролете опорм, в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 29.02.2024 год
757213 | 266 | 2023-11-19 | 18 | 21 |  | 2023-11-19 | 18 | 21 | 3.4.11 В результате воздействия штормового ветра ( 24 м\с классифицируется как шторм по шкале Бофорта) произошел излом и падение ветки дерева на провода в пролете опор №9-10 ВЛ 35 кВ Томская - Карьерная, с последующим его падением на землю в результате сильных порывов ветра, что привело к перекрытию воздушно изоляционного промежутка, и стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 35 кВ Томская - Карьерная. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ Томская - Карьерная. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 29.02.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести замер ширины просеки в пролете опор №9-10 ВЛ 35 кВ Томская - Карьерная. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 29.02.2024 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра и замера ширины просеки в пролете опор №9-10 ВЛ 35 кВ Томская - Карьерная, в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 29.02.2024 год
757213 | 267 | 2023-11-19 | 19 | 18 |  | 2023-11-19 | 19 | 18 | 3.4.11 В результате воздействия штормового ветра ( 27 м\с классифицируется как сильный шторм по шкале Бофорта), произошел обрыв провода нижней и средней фазы в пролете опор № 44-46 ВЛ 35 кВ Шахтовая-Бунгурская_Н-3, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 35 кВ Шахтовая-Бунгурская_Н-3. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ Шахтовая-Бунгурская_Н-3 отп на ПС Калмыковская. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 31.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 35 кВ Шахтовая-Бунгурская_Н-3 отп на ПС Калмыковская в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 16.02.2024 год
757213 | 268 | 2023-11-19 | 21 | 6 | 0.033233 | 2023-11-19 | 21 | 7 | 3.4.11 В результате воздействия штормового ветра (27 м\с классифицируется как сильный шторм по шкале Бофорта) произошел излом и падение дерева на провода в пролете опор №19-20 ВЛ 35 кВ С-12, с последующим его падением на землю в результате ее горения и сильных порывов ветра, что привело к перекрытию воздушно изоляционного промежутка, и стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 35 кВ С-12. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ С-12. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 29.02.2024 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра Вл 35 кВ С-12,в случае выявления дефектов, во время внепланового осмотра, составить график устранения дефектов. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 29.02.2024 год
757212 | 439 | 2023-11-19 | 16 | 9 |  | 2023-11-19 | 16 | 9 | 3.4.11 Вследствие длительного срока эксплуатации произошло старение межвитковой изоляции в обмотках ТН-35-2 на ПС 35 кВ Тарасовская. 19.11.2023 года при прохождении фронта с сильными порывами ветра произошло попадание постороннего токопроводящего предмета в провод ф. «С» спуск от ВЛ-35 Б-22 к ЛР ВЛ-35 Б-22, при этом на 2с-35 кВ ПС 35 кВ Тарасовская появилась «земля», при этом через обмотку ф. «С» ТН-35-2 стал протекать повышенный ток, что привело к повышенному нагреву обмоток ф. «С» ТН-35-2. Из-за возникшего перегрева обмоток на ф. «С» ТН-35-2 ПС 35 кВ Тарасовская и старения межвитковой изоляции произошло витковое замыкание в первичной обмотке, появлению газов от разлагаемого трансформаторного масла и возникновению избыточного давления внутри бака ф. «С» ТН-35-2, что привело к разрушению ф. «С» ТН-35-2 типа 3НОМ-35-65 У1 на ПС 35 кВ Тарасовская. При падении ввода ф. «С» ТН-35-2 с подсоединенным проводом произошло приближение провода ф. «С» к проводу ф. «В» на 2с-35 кВ ПС 35 кВ Тарасовская, при этом возникло двухфазное замыкание, что привело к отключению МСВ-35, В-10 Т-2 на ПС 35 кВ Тарасовская действием максимальной токовой защиты ВЛ-35 Б-22, УАВР МСВ-10. Дальнейшими порывами ветра посторонний токопроводящий предмет был удален с ПС 35 кВ Тарасовская. 4.12 19.11.2023 при появлении «земли» на ф. «С» спуска от ВЛ-35 Б-22 к ЛР ВЛ-35 Б-22, через обмотку ф. «С» ТН-35-2 на ПС 35 кВ Тарасовская стал протекать повышенный ток, вследствие чего произошел, перегрев межвитковой изоляции в первичной обмотке с образованием замыкания внутри бака ф. «С» ТН-35-2, появлению газов от разлагаемого трансформаторного масла и возникновению избыточного давления внутри бака ф. «С» ТН-35-2. Вследствие возникновения избыточного давления внутри бака ф. «С» ТН-35-2 произошло разрушение ф. «С» ТН-35-2 типа 3НОМ-35-65 У1 на ПС 35 кВ Тарасовская. При падении ввода ф. «С» ТН-35-2 с подсоединенным проводом произошло приближение провода ф. «С» к проводу ф. «В» на 2с-35 кВ ПС 35 кВ Тарасовская, при этом возникло двухфазное замыкание, что привело к отключению МСВ-35, В-10 Т-2 на ПС 35 кВ Тарасовская действием максимальной токовой защиты ВЛ-35 Б-22, УАВР МСВ-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение трансформатора напряжения типа 3НОМ-35-65 У1, установленного на 2с-35 кВ ПС 35 кВ Тарасовская, ТН-35-2, ф. «С». на ПС 35 кВ Тарасовская, ТН ЗНОМ-35-65 У1 35000/100 0,2 ф.C | Техническое мероприятие 1 Произвести замену поврежденного измерительного трансформатора напряжения ТН-35-2 на ПС 35 кВ Тарасовская. Ответственное лицо: Начальник СПС Шинкарёв Н.Н. 27.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановые измерения характеристик ТН-35-1 на ПС 35 кВ Тарасовская в соответствии с СТО 34.01-23.1-001-2017 «Объем и нормы испытаний электрооборудования». Ответственное лицо: Начальник СРЗА Слепов К.Э. 15.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Запланировать в рамках ТОиР проведение внеплановых измерений характеристик ТН-35-1 на ПС 35 кВ Тарасовская. Ответственное лицо: Начальник СРЗА Слепов К.Э. 15.12.2023 год
757213 | 143 | 2023-11-20 | 0 | 51 |  | 2023-11-20 | 0 | 51 | 3.4.11 В следствии шквалистых порывов ветра при прохождении шторма по Кемеровской области (справка УГМС от 20.11.2023 № 307-03/07-9/3560), произошло приближение провода нижней фазы "B" на опоре №1 к телу опоры, что привело к возникновению короткого замыкания и пережогу провода (АС-120/19) на опоре №1 в сторону опоры №2 ВЛ 110 кВ Кузнецкая ТЭЦ - Еланская I цепь с отпайкой на ПС Орджоникидзевская, с последующем подхлестом провода с проводами в пролете опор № 1-2 ВЛ 110 кВ Кузнецкая ТЭЦ - Еланская II цепь с отпайкой на ПС Орджоникидзевская и падением его на землю, что стало причиной аварийного отключения ВЛ 110 кВ Кузнецкая ТЭЦ - Еланская I цепь с отпайкой на ПС Орджоникидзевская и ВЛ 110 кВ Кузнецкая ТЭЦ - Еланская II цепь с отпайкой на ПС Орджоникидзевская. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Кузнецкая ТЭЦ - Еланская I цепь с отпайкой на ПС Орджоникидзевская. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 09.02.2024 годТехническое мероприятие 2 Выполнить выборочный верховой осмотр ВЛ 110 кВ Кузнецкая ТЭЦ - Еланская I цепь с отпайкой на ПС Орджоникидзевская с проверкой состояния проводов. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 09.02.2024 годТехническое мероприятие 3 Произвести визуальный осмотр оборудования ПС 110 кВ Орджоникидзевская. Ответственное лицо: Ковальчук А.Н. 09.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 110 кВ Кузнецкая ТЭЦ - Еланская I цепь с отпайкой на ПС Орджоникидзевская в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 16.02.2024 годОрганизационное мероприятие 2 После проведения визуального осмотра оборудования ПС 110 кВ Орджоникидзевская, при выявлении замечаний, составить график устранения замечаний. Ответственное лицо: Ковальчук А.Н. 15.01.2024 год
757210 | 962 | 2023-11-19 | 15 | 51 |  | 2023-11-19 | 15 | 51 | 3.4.11 В результате воздействия шквалистых порывов сильного ветра (до 25 м/с), произошел наброс полиэтиленовой пленки из-за пределов охранной зоны на опору № 68 ВЛ 35 кВ Я-5, что привело к перекрытию изоляционного промежутка фаз "А" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 35 кВ Я-5. 4.12 Нарушение изоляционного промежутка фаз "А" и "С" на опоре № 68 ВЛ 35 кВ Я-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка на ВЛ 35 кВ Я-4, Опора пром.ж/б.ПБ35-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 35 кВ Я-5 с целью выявления замечаний, уделив особое внимание на наличие посторонних предметов расположенных в пределах охранной зоны ВЛ. Ответственное лицо: Солдатов А.М. 18.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 35 кВ Я-5 разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Солдатов А.М. 18.12.2023 год
757210 | 971 | 2023-11-20 | 4 | 0 | 0.018401 | 2023-11-20 | 4 | 46 | 3.4.12.2 При длительном воздействии порывов сильного ветра (до 30 м/с), на опоре № 18 произошел обрыв нулевого провода ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-101, что привело к перекосу напряжения, с последующим аварийным отключением ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-101. 4.13 При знакопеременных ветровых нагрузках, произошел обрыв нулевого провода на опоре № 18 ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-101. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв нулевого провода на ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-101 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-101 на наличие замечаний. Ответственное лицо: Зарубин А.С. 30.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-101 разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Зарубин А.С. 29.12.2023 год
757210 | 972 | 2023-11-19 | 18 | 14 |  | 2023-11-19 | 18 | 14 | 3.4.11 При воздействии порывов шквалистого ветра (до 28 м/с), произошло приближение проводов фаз "А" и "С" на недопустимое расстояние друг к другу в пролете опор №№ 161-162 ВЛ-10 кВ ф.10-2-М от ПС 35 кВ Полуторник, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф.10-2-М от ПС 35 кВ Полуторник. При воздействии порывов шквалистого ветра (до 28 м/с), произошло приближение проводов фаз "А" и "В" на недопустимое расстояние друг к другу в пролете опор №№ 6-7 ВЛ-10 кВ ф.10-2-Б от ПС 35 кВ Байлинская, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф.10-2-Б от ПС 35 кВ Байлинская. При воздействии порывов шквалистого ветра (до 28 м/с), произошло приближение проводов фаз "А" и "В" на недопустимое расстояние друг к другу в пролете опор №№ 214-215 ВЛ-10 кВ ф.10-13-О от ПС 35 кВ Тамбарская, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф.10-13-О от ПС 35 кВ Тамбарская. При воздействии порывов шквалистого ветра (до 28 м/с), произошло приближение проводов фаз "В" и "С" на недопустимое расстояние друг к другу в пролете опор №№ 19-20 ВЛ-10 кВ ф.10-11-П от ПС 35 кВ Полуторник, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф.10-11-П от ПС 35 кВ Полуторник. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "С" в пролете опор №№ 161-162 ВЛ-10 кВ ф.10-2-М от ПС 35 кВ Полуторник. Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 6-7 ВЛ-10 кВ ф.10-2-Б от ПС 35 кВ Байлинская. Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 214-215 ВЛ-10 кВ ф.10-13-О от ПС 35 кВ Тамбарская. Перекрытие изоляционного промежутка фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 19-20 ВЛ-10 кВ ф.10-11-П от ПС 35 кВ Полуторник. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие на ВЛ-10 кВ ф.10-2-М; перекрытие на ВЛ-10 кВ ф.10-2-Б; перекрытие на ВЛ-10 кВ ф.10-11-П; перекрытие на ВЛ-10 кВ ф.10-13-О | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-2-М от ПС 35 кВ Полуторник, ВЛ-10 кВ ф.10-2-Б от ПС 35 кВ Байлинская, ВЛ-10 кВ ф.10-13-О от ПС 35 кВ Тамбарская и ВЛ-10 кВ ф.10-11-П от ПС 35 кВ Полуторник с целью выявления дефектов, уделив особое внимание на оценку состояние стрел провиса проводов. Ответственное лицо: Начальник Тисульского РЭС Зарубин Александр Сергеевич 29.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-2-М от ПС 35 кВ Полуторник, ВЛ-10 кВ ф.10-2-Б от ПС 35 кВ Байлинская, ВЛ-10 кВ ф.10-13-О от ПС 35 кВ Тамбарская и ВЛ-10 кВ ф.10-11-П от ПС 35 кВ Полуторник разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник Тисульского РЭС Зарубин Александр Сергеевич 29.12.2023 год
757212 | 453 | 2023-11-20 | 16 | 5 | 0.0002505 | 2023-11-20 | 16 | 6 | 3.4.11 При прохождении циклона с ураганным ветром 28 м/с по территории Кемеровской области под воздействием ветровых нагрузок произошёл схлест проводов ВЛ ф.2 ТП-322 в пролете опор 11-11/2 (при нормированной стреле провеса),что привело к межфазному короткому замыканию и отключению АВ 0,4 кВ ф.№2 ТП-322. | Техническое мероприятие 1 Произвести расчистку трассы ВЛ ф.2 ТП-322 в пролете опор №11/1-11/3. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 31.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-322. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 31.12.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести измерение стрелы провеса провода в пролете опор №№ 11-11/3 ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-322. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 30.12.2023 год
757213 | 279 | 2023-11-20 | 11 | 0 |  | 2023-11-20 | 11 | 0 | 3.4.12.2 В результате шквалистых порывов ветра 19.11.2023 скоростью до 27 м\с (классифицируется как сильный шторм по шкале Бофорта) произошло ослабление контактного соединения шлейфа разъединителя ТР-110 Т-2-25 в сторону Т-2-25 фаза "А" на ПС 110 кВ Орджоникидзевская, ставшее причиной его нагрева до критических температур, что в дальнейшем привело к пережогу шлейфа разъединителя ТР-110 Т-2-25 в сторону Т-2-25 фаза "А" на ПС 110 кВ Орджоникидзевская. 4.10 Вследствие ослабления контактного соединения шлейфа разъединителя ТР-110 Т-2-25 в сторону Т-2-25 фаза "А" на ПС 110 кВ Орджоникидзевская, произошёл его нагрев до критических температур, что в дальнейшем привело к пережогу шлейфа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пережог шлейфа разъединителя ТР-110 Т-2-25 в сторону Т-2-25 фаза "А" на ПС 110 кВ Орджоникидзевская на ПС 110 кВ Орджоникидзевская на ПС 110 кВ Орджоникидзевская, Трансформатор ТДТН-25000/110/35/10 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт шлейфа разъединителя ТР-110 Т-2-25 в сторону Т-2-25 фаза "А" на ПС 110 кВ Орджоникидзевская. Ответственное лицо: Ковальчук А.Н. 29.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести визуальный осмотр оборудования ПС 110 кВ Орджоникидзевская. Ответственное лицо: Ковальчук А.Н. 29.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 После проведения визуального осмотра оборудования ПС 110 кВ Орджоникидзевская, при выявлении замечаний, составить график устранения. Ответственное лицо: Ковальчук А.Н. 29.12.2023 год
757210 | 925 | 2023-11-19 | 12 | 4 | 0.2971 | 2023-11-19 | 23 | 52 | 3.4.11 При воздействии шквалистых порывов ветра (до 28 м/с), произошло вырывание дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-10-1-КМ от ПС 35 кВ Верх-Падунская на провода в пролете опор №№217-218, что привело к перекрытию изоляционного промежутка фаз "А", "В" и "С", с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-1-КМ от ПС 35 кВ Верх-Падунская действием МТЗ. При воздействии шквалистых порывов ветра (до 28 м/с), произошло вырывание дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-10-17-Ю от ПС 110 кВ Мехзаводская на провода в пролете опор №№285-286, что привело к обрыву проводов фаз "А", "В" и "С", с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-17-Ю от ПС 110 кВ Мехзаводская действием МТЗ. При воздействии шквалистых порывов ветра (до 28 м/с), произошло вырывание дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-10-10-КТ от ПС 35 кВ Верх-Падунская на провода в пролете опор №№206/10-206/13, что привело к обрыву проводов фаз "А", "В" и "С", с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-10-КТ от ПС 35 кВ Верх-Падунская действием МТЗ. При воздействии шквалистых порывов ветра (до 28 м/с), произошло вырывание дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-10-13-К от ПС 35 кВ Шишинская в пролете опор №№32-33, что привело к перекрытию изоляционного промежутка фаз "А", "В" и "С", с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-13-К от ПС 35 кВ Шишинская действием МТЗ. При воздействии шквалистых порывов ветра (до 28 м/с), произошел срыв изолятора фазы "С" с крюка гребенки на КРУ-10 кВ ВЛ-10 кВ ф. 10-10-Ш, что привело к кратковременному схлесту проводов фазы "В" и "С", с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-10-Ш от ПС 35 кВ Шишинская действием МТЗ. 4.12 Нарушение изоляционного промежутка фаз "А" ,"В" и "С" в пролете опор №№ 217-218 ВЛ-10 кВ Ф-10-1-КМ от ПС 35 кВ Верх-Падунская. Нарушение изоляционного промежутка фаз "А", "В" и "С" в пролете опор №№285-286 ВЛ-10 кВ ф. 10-17-Ю от ПС 110 кВ Мехзаводская. Нарушение изоляционного промежутка фаз "А", "В" и "С" в пролете опор №№206/10-206/13 ВЛ-10 кВ ф. 10-10-КТ от ПС 35 кВ Верх-Падунская. Нарушение изоляционного промежутка фаз "А" ,"В" и "С" в пролете опор №№ 32-33 ВЛ-10 кВ Ф-10-13-К от ПС 35 кВ Шишинская. Нарушение изоляционного промежутка фаз "В" и "С" в пролете от КРУ-10 до опоры №1 ВЛ-10 кВ Ф-10-10-Ш от ПС 35 кВ Шишинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение дерева на Ф-10-1-КМ_ПС 35 кВ Верх-Падунская, Пролет: Опора № 217 - Опора № 218; обрыв провода из-за падения дерева на Ф-10-17-Ю_ПС 110 кВ Мехзаводская, Пролет: Опора № 285 - Опора № 286; обрыв провода из-за падения дерева на Ф-10-10-КТ_ПС 35 кВ Верх-Падунская, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11; обрыв провода из-за падения дерева на Ф-10-10-КТ_ПС 35 кВ Верх-Падунская, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12; обрыв провода из-за падения дерева на Ф-10-10-КТ_ПС 35 кВ Верх-Падунская, Пролет: Опора № 12 - Опора № 13; падение дерева на Ф-10-13-К_ПС 35 кВ Шишинская, Пролет: Опора № 32 - Опора № 33; срыва изолятора на Ф-10-10-Ш_ПС 35 кВ Шишинская, Пролет: - Опора № 1 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-1-КМ от ПС 35 кВ Верх-Падунская, Ф-10-17-Ю от ПС 110 кВ Мехзаводская, Ф-10-10-КТ от ПС 35 кВ Верх-Падунская, Ф-10-13-К от ПС 35 кВ Шишинская на наличие замечаний, уделив особое внимание на наличие ОСД и УОСД растущих вне охранной зоне ВЛ. Ответственное лицо: Кириенко В.М. 23.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-10-Ш от ПС 35 кВ Шишинская на наличие замечаний, уделив особое внимание на состояние крепления штыревой изоляции на ВЛ. Ответственное лицо: Никишов Ю.Т. 23.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-1-КМ от ПС 35 кВ Верх-Падунская, Ф-10-17-Ю от ПС 110 кВ Мехзаводская, Ф-10-10-КТ от ПС 35 кВ Верх-Падунская, Ф-10-13-К от ПС 35 кВ Шишинская разработать и принять меры по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Кириенко В.М. 23.12.2023 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-10-Ш от ПС 35 кВ Шишинская разработать и принять меры по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Кириенко В.М. 23.12.2023 год
757210 | 928 | 2023-11-19 | 9 | 27 |  | 2023-11-19 | 9 | 27 | 3.4.12.2 В результате воздействия порывов сильного ветра (до 28 м/с), произошло раскачивание ВЧЗ-110 фазы "А" ВЛ 110 кВ Тяжинская-Тисульская от ПС 110 кВ Тисульская, что привело к приближению ВЧЗ-110 не недопустимое расстояние к проводу фазы "В", что привело к нарушению изоляционного промежутка, с последующим аварийным отключением ВЛ 110 кВ Тяжинская-Тисульская действием ТЗНП 3,4 ступени. 4.11 Перекрытие изоляционного промежутка между ВЧЗ фазы "А" и проводом фазы "В" ВЛ 110 кВ Тяжинская-Тисульская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Приближение ВЧЗ-110 фазы "А" на недопустимое расстояние к проводу фазы "В" на ПС 110 кВ Тисульская, ВЧ заградитель ВЗ-600-0,25 с ЭН-0,25 фА | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр оборудования ПС 110 кВ Тисульская на наличие замечаний, обращая особое внимание на состояние ВЧ заградителей 110 кВ. Ответственное лицо: Кочетов Г.В. 23.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести демонтаж ВЧ-110 ВЛ 110 кВ Тяжинская-Тисульская на ПС 110 кВ Тисульская. Ответственное лицо: Кочетов Г.В. 25.12.2024 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра оборудования ПС 110 кВ Тисульская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Кочетов Г.В. 23.12.2023 год
757212 | 417 | 2023-11-19 | 11 | 22 | 0.051457 | 2023-11-19 | 17 | 34 | 3.4.11 При прохождении циклона с ураганным ветром 26 м/с по территории Беловского района Кемеровской области произошло массовое отключение фидеров 6-10 кВ. Отключения были обусловлены набросом посторонних предметов порывами ветра из вне охранной зоны ВЛ. Так после проведённого осмотра ВЛ 10 кВ ф.10-28-И в охранной зоне ВЛ в пролёте опор №№ 139-140 был обнаружен фрагмент металлического ограждения частного домовладения, находящегося на расстоянии около 100 метров от охранной зоны ВЛ. В результате попадания металлического ограждения на неизолированные провода ВЛ 10 кВ ф.10-28-И в пролёте опор №№ 139-140 произошло междуфазное короткое замыкание, которое дважды привело к отключению В-10 ф.10-28-И действием защит на ПС 35 кВ Беловская городская с неуспешным АПВ. После проведённого осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-10-Б в охранной зоне ВЛ-10 кВ в пролётах опор №№ 63-94 также было обнаружено множество частей деревьев, произрастающих вне охранной зоны ВЛ, отломленных и наброшенных ураганным ветром на неизолированные провода ВЛ-10 кВ ф.10-10-Б, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания, которое привело к отключению В-10 ф.10-10-Б действием защит на ПС 35 кВ Беловская городская с успешным АПВ. После проведённого осмотра ВЛ-6 кВ ф.6-6-К в её охранной зоне в пролётах опор №№ 16-43 также были обнаружены множественные элементы кровли, фасадов, ограждений домовладений, расположенных в непосредственной близости с проходящей ВЛ и отломленных ветвей деревьев, произрастающих вне охранной зоны ВЛ, накинутых на неизолированные провода ВЛ-6 кВ ф.6-6-К, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания, которое дважды привело к отключению В-6 ф.6-6-К действием защит на ПС 110 кВ Беловская с успешным АПВ. При осмотре ВЛ-6 кВ ф.6-26-С в пролётах опор №№ 80-81 на неизолированных проводах ВЛ была обнаружена отломленная ветка тополя произрастающих вне охранной зоны ВЛ, накинутая порывами ураганного ветра, В результате касания веток проводов, при прохождении электрического тока по поверхности, возникло межфазное короткое замыкание, и как следствие отключение, В-6 кВ ф.6-29-С с неуспешным АПВ. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-28-И от опоры №1 до опоры № 174 после аварийного отключения Ответственное лицо: Начальник Беловского РЭС Кононов А.Г. 04.12.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-10-Б от опоры №1 до опоры № 170 после аварийного отключения Ответственное лицо: Начальник Беловского РЭС Кононов А.Г. 04.12.2023 годОрганизационное мероприятие 3 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ ф.6-29-С от опоры №1 до опоры № 155 после аварийного отключения Ответственное лицо: Начальник Беловского РЭС Кононов А.Г. 04.12.2023 годОрганизационное мероприятие 4 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ ф.6-29-С от опоры №1 до опоры № 155 после аварийного отключения Ответственное лицо: Начальник Беловского РЭС Кононов А.Г. 04.12.2023 год
757210 | 930 | 2023-11-19 | 10 | 59 | 0.001107 | 2023-11-19 | 11 | 5 | 3.4.12.2 При воздействии порывов ветра (до 28 м/с), произошло вырывание крюка с изолятором фазы "В" из тела опоры №6 ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ТП-309, что привело к схлесту проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 6-7, с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийным отключением ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ТП-309. 4.12 Кратковременный схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 6-7 ВЛ-0,4 кВ ф-3 ТП-309. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-309, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 ТП-309 на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. Ответственное лицо: Степнов О.П. 22.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.3 ТП-309 разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Кириенко В.М. 22.12.2023 год
757212 | 418 | 2023-11-19 | 11 | 3 | 0.10847 | 2023-11-19 | 16 | 11 | 3.4.11 Ф.10-12-ПС: при порывах ветра до 28 м/с произошло падение дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-10 кВ ф.10-12-ПС в пролете опор 72-73 на провода фаз "В", "С" с возникновением межфазного короткого замыкания. ф.10-5-П: при порывах ветра до 28 м/с произошел обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №47/9, что привело к набросу провода фазы "В" на провод фазы "С" с возникновением межфазного короткого замыкания. ф.10-1-Ш: при порывах ветра до 28 м/с произошел наброс ветки дерева (тополя) из вне охранной зоны на ВЛ-10 кВ ф.10-1-Ш в пролете опор №129/56-129/57 на провода фаз "А", "В", "С" что привело к возникновению межфазного короткого замыкания. ф.10-5-К: при порывах ветра до 28 м/с произошло падение дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-10 кВ ф.10-5-К в пролете опор 26-27 на фазы "А", "В" с возникновением межфазного короткого замыкания. | Техническое мероприятие 1 Снять дерево с ВЛ-10 кВ ф.10-12-ПС в пролете опор №72-73. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 22.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-12-ПС в пролете опор №1-201 Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 22.12.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести замену вязки провода фазы "В " на опоре №47/9 ф.10-5-П. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 23.12.2023 годТехническое мероприятие 4 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-5-П. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 23.12.2023 годТехническое мероприятие 5 Снять ветку тополя с проводов ВЛ-10 кВ ф.10-1-Ш в пролете опор 129/56-129/57 Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 23.12.2023 годТехническое мероприятие 6 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-1-Ш в пролете опор №129/1-129/125. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 23.12.2023 годТехническое мероприятие 7 Снять дерево с ВЛ-10 кВ ф.10-5-К ПС 110 кВ Контрольная тяговая в пролете опор №26-27. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 23.12.2023 годТехническое мероприятие 8 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-5-К ПС 110 кВ Контрольная тяговая в пролете опор №1-74. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 23.12.2023 год
757212 | 422 | 2023-11-19 | 8 | 31 | 0.10322 | 2023-11-19 | 10 | 11 | 3.4.11 Сильные порывы ураганного ветра (26-30 м/с) привели к массовым отключениям ВЛ-10 кВ. | Техническое мероприятие 1 Поизвести осмотры ВЛ-10 кВ ф.10-11-Д, ф.10-17-К, ф.10-14-М, ф.10-2-М, ф.10-7-Д, ф.10-12-П по всей длине, на предмет провиса провода в пролетах, наличия ДКР и ОСД в охранной зоне ВЛ. При необходимости – провести измерения габаритов (стрелы провеса провода и расстояний до земли в пролетах ВЛ). Ответственное лицо: Начальник РЭС Кузнецов Ю.А. 31.01.2024 год
757212 | 425 | 2023-11-19 | 12 | 35 | 3.611 | 2023-11-20 | 12 | 50 | 3.4.11 При прохождении циклона с ураганным ветром 27-30 м/с по территории Кемеровской области под воздействием ветровых нагрузок произошел наброс ветки на провода ВЛ-10 кВ Ф.10-15-ТЦ от дерева из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ в пролетах опор №№10-11, что привело к межфазному замыканию. При прохождении циклона с ураганным ветром 27-30 м/с по территории Кемеровской области под воздействием ветровых нагрузок произошел обрыв вязки провода ф."А" на оп.199 ВЛ-10 кВ Ф.10-1-З, что привело к нарушению регулировки стрелы провеса провода в пролетах опор №199-200 и к межфазному замыканию Ф-А, Ф-С. При прохождении циклона с ураганным ветром 27-30 м/с по территории Кемеровской области под воздействием ветровых нагрузок произошла деформация траверсы на оп. №10/12 ВЛ-10 кВ Ф.10-11-Ш и обрыв проводов всех фаз в пролете опор №№ 10/11-10/12 ВЛ-10 кВ Ф.10-11-Ш, что привело к межфазному замыканию. При прохождении циклона с ураганным ветром 27-30 м/с по территории Кемеровской области под воздействием ветровых нагрузок произошел излом деревоопор №87, 188 ВЛ-10 кВ Ф.10-7-БП, что привело к межфазному замыканию. При прохождении циклона с ураганным ветром 27-30 м/с по территории Кемеровской области под воздействием ветровых нагрузок произошел излом опоры №75 ВЛ-10 кВ Ф.10-1-МК, что привело к межфазному замыканию. При прохождении циклона с ураганным ветром 27-30 м/с по территории Кемеровской области под воздействием ветровых нагрузок произошло отгорание шлейфа ф. "В" линейного разъединителя 10 кВ КТП-034 ввиду ослабленного контактного соединения. | Техническое мероприятие 1 Произвести замену вязки провода на опоре №199 ВЛ-10кВ Ф.10-1-З. Ответственное лицо: Начальник РЭС Козенков А.А. 31.01.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену траверсы на опоре №10/12 ВЛ-10кВ Ф.10-11-Ш. Произвести ремонт провода в пр. опор 10/11-10/12 ВЛ-10 кВ Ф.10-11-Ш c последующим измерением габаритов и стрелы провеса провода. Ответственное лицо: Начальник РЭС Козенков А.А. 31.01.2024 годТехническое мероприятие 3 Произвести замену стойки опор №188,87 ВЛ-10кВ Ф.10-7-БП. Ответственное лицо: Начальник РЭС Козенков А.А. 31.01.2024 годТехническое мероприятие 4 Произвести замену стойки опор №75 ВЛ-10кВ Ф.10-1-МК. Ответственное лицо: Начальник РЭС Козенков А.А. 31.01.2024 годТехническое мероприятие 5 Произвести замену линейного разъединителя 10 кВ КТП-034 на опоре №125/6/3 ВЛ-10кВ Ф.10-7-БП с обеспечением качества контактных соединений шлейфов проводов. Ответственное лицо: Начальник РЭС Козенков А.А. 31.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать работу по проведению внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф.10-15-ТЦ с измерением ширины просеки, по замене траверсы на опоре №10/12 ВЛ-10кВ Ф.10-11-Ш и ремонту провода в пр. опор 10/11-10/12 ВЛ-10 кВ Ф.10-11-Ш, замене стоек опор №188,87 ВЛ-10 кВ Ф.10-7-БП, замене стоек опоры №75 ВЛ-10 кВ Ф.10-1-МК и замене линейного разъединителя 10 кВ КТП-034 на опоре №125/6/3 ВЛ-10 кВ Ф.10-7-БП. Ответственное лицо: Начальник РЭС Козенков А.А. 29.02.2024 год
757212 | 426 | 2023-11-19 | 10 | 55 | 0.058333 | 2023-11-19 | 16 | 45 | 3.4.11 Падение дерева из-за ураганных ветровых нагрузок на провода в пролете опор 170-171 ВЛ-10 кВ ф. 10-14-Б привело к нарушению электрической изоляции линии с ее аварийным отключением. | Техническое мероприятие 1 Произвести вырубку деревьев в охранной зоне ВЛ 10 кВ ф.10-14-Б пролет опор №170-171. Ответственное лицо: Начальник РЭС Санаров В.В. 29.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-14-Б от ПС 35 кВ Урская на предмет наличия деревьев в охранной зоне ВЛ. Ответственное лицо: Начальник РЭС Санаров В.В. 31.01.2024 год
757210 | 938 | 2023-11-19 | 9 | 46 | 0.38545 | 2023-11-19 | 19 | 11 | 3.4.11 В результате воздействия шквалистых порывов ветра (до 25 м/с), произошел наброс ветки дерева на провода ВЛ-0,4 кВ АВ-0,4 Ф-2 СКТП-225 в пролете опор №№ 6-7, что привело к перекрытию изоляционного промежутка фаз "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ АВ-0,4 Ф-2 СКТП-225. При воздействии шквалистых порывов ветра (до 25 м/с), произошло вырывание дерева расположенного за пределами охранной зоны ВЛ-0,4 кВ АВ-0,4 Ф-2 СКТП-121 на провода в пролете опор №№ 3/6-3/7, что привело к обрыву проводов фаз "А", "В" и "С", с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ АВ-0,4 Ф-2 СКТП-121. При воздействии шквалистых порывов ветра (до 25 м/с), произошел наброс крупных веток дерева (тополь) из-за пределов охранной зоны ВЛ-0,4 кВ АВ-0,4 Ф-3 СКТП-226 на провода в пролете опор №№ 4-5, что привело к обрыву провода фазы "В", с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ АВ-0,4 Ф-3 СКТП-226. При воздействии шквалистых порывов ветра (до 25 м/с), произошел наброс ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-0,4 кВ АВ-0,4 Ф-1 ТП-028 на провода в пролете опор №№ 3/2/4-3/2/5, что привело к перекрытию изоляционного промежутка фаз "А" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ АВ-0,4 Ф-1 ТП-028. При воздействии шквалистых порывов сильного ветра (до 25 м/с), произошло раскачивание проводов ВЛ 0,4 кВ ф.3 от СКТП-201 Ф-10-7-Ч в пролете опор №№ 8-9, что привело к приближению проводов фаз "А" и "С" на недопустимое расстояние друг к другу, с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.3 от СКТП-201. При воздействии порывов шквалистого ветра (до 25 м/с), произошел наброс ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ 0,4 кВ ф.2 от СКТП-092 на провода в пролете опор №№ 4-5, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.2 от СКТП-092. При воздействии шквалистых порывов ветра (до 25 м/с), произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-0,4 кВ АВ-0,4 Ф-2 СКТП-298 на провода в пролете опор №№ 17-18, что привело к повреждению провода СИП, с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ АВ-0,4 Ф-2 СКТП-298. При воздействии шквалистого ветра (до 25 м/с), произошел срыв кровли с отдельно стоящего за пределами охранной зоны ВЛ 0,4 кВ ф.2 от СКТП-245 здания с набросом фрагментов кровли на провода в пролете опор №№ 4-5, что привело к обрыву провода фазы "А", с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.2 от СКТП-245. При воздействии порывов сильного ветра (до 25 м/с), произошел наброс ветки дерева расположенного за пределами охранной зоны ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-043 между металлической конструкцией ТП-043 и опорой № 1, что привело к перекрытию изоляционного промежутка фаз "В" и "С", с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-043. 4.12 Нарушение изоляционного промежутка фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 6-7 ВЛ-0,4 кВ АВ-0,4 Ф-2 СКТП-225. нарушение изоляционного промежутка фаз "А", "В" и "С" в пролете опор №№ 3/6-3/7 ВЛ-0,4 кВ АВ-0,4 Ф-2 СКТП-121. Нарушение изоляционного промежутка фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 4-5 ВЛ-0,4 кВ АВ-0,4 Ф-3 СКТП-226. Нарушение изоляционного промежутка фаз "А" и "С" в пролете опор №№ 3/2/4-3/2/5 ВЛ-0,4 кВ АВ-0,4 Ф-1 ТП-028. Нарушение изоляционного промежутка фаз "А" и "С" в пролете опор №№ 8-9 ВЛ 0,4 кВ ф.3 от СКТП-201. Нарушение изоляционного промежутка фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 4-5 ВЛ 0,4 кВ ф.2 от СКТП-092. Нарушение изоляции провода СИП в пролете опор №№ 17-18 ВЛ-0,4 кВ АВ-0,4 Ф-2 СКТП-298. Нарушение изоляционного промежутка фаз "А", "В" и "С" в пролете опор №№ 4-5 ВЛ 0,4 кВ ф.2 от СКТП-245. Нарушение изоляционного промежутка фаз "В" и "С" в пролете между металлической конструкцией ТП-043 и опорой № 1 ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-043. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наброс ветки на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от СКТП-225, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7; обрыв проводов на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от СКТП-121, Пролет: Опора № 3/6- Опора № 3/7; обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ ф.3 от СКТП-226, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5; наброс ветки дерева на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-028, Пролет: Опора №3/2/4 Опора № 3/2/5; Пробой изоляционного промежутка на ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-201, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9; наброс ветки дерева на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-092, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5; повреждение СИП на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-298, Пролет: Опора № 17 - Опора № 18; наброс кровли на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-245, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5; наброс ветки на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-043, Пролет: - Опора № 1 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр на предмет целостности проводников, изоляторов, на предмет посторонних предметов: 1) ВЛ 0,4 кВ ф.2 от СКТП-225 Ф-10-7-Ч от ПС 110 кВ Ивановская; 2) ВЛ 0,4 кВ ф.2 от СКТП-121 Ф-10-11-А от ПС 110 кВ Чебулинская; 3) ВЛ 0,4 кВ ф.3 от СКТП-226 Ф-10-7-Ч от ПС 110 кВ Ивановская; 4) ВЛ 0,4 кВ ф.1 от СКТП-028 Ф-10-11-А от ПС 110 кВ Чебулинская; 5) ВЛ 0,4 кВ ф.3 от СКТП-201 Ф-10-7-Ч от ПС 110 кВ Ивановская; 6) ВЛ 0,4 кВ ф.2 от СКТП-092 Ф-10-7-Ч от ПС 110 кВ Ивановская; 7) ВЛ 0,4 кВ ф.2 от СКТП-298 Ф-10-13-Б от ПС 35 кВ Николаевская; 8) ВЛ 0,4 кВ ф.2 от СКТП-245 Ф-10-13-К от ПС 110 кВ Мариинский ЛПК; 9) ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-043 Ф-10-10-М от ПС 110 кВ Ивановская. Ответственное лицо: В.С. Андреев 28.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. 1) ВЛ 0,4 кВ ф.2 от СКТП-225 Ф-10-7-Ч от ПС 110 кВ Ивановская; 2) ВЛ 0,4 кВ ф.2 от СКТП-121 Ф-10-11-А от ПС 110 кВ Чебулинская; 3) ВЛ 0,4 кВ ф.3 от СКТП-226 Ф-10-7-Ч от ПС 110 кВ Ивановская; 4) ВЛ 0,4 кВ ф.1 от СКТП-028 Ф-10-11-А от ПС 110 кВ Чебулинская; 5) ВЛ 0,4 кВ ф.3 от СКТП-201 Ф-10-7-Ч от ПС 110 кВ Ивановская; 6) ВЛ 0,4 кВ ф.2 от СКТП-092 Ф-10-7-Ч от ПС 110 кВ Ивановская; 7) ВЛ 0,4 кВ ф.2 от СКТП-298 Ф-10-13-Б от ПС 35 кВ Николаевская; 8) ВЛ 0,4 кВ ф.2 от СКТП-245 Ф-10-13-К от ПС 110 кВ Мариинский ЛПК; 9) ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-043 Ф-10-10-М от ПС 110 кВ Ивановская. Ответственное лицо: В.С. Андреев 28.12.2023 год
757212 | 427 | 2023-11-19 | 10 | 33 | 0.085191 | 2023-11-19 | 10 | 40 | 3.4.11 В связи с прохождением на территории Гурьевского района шквалистого ветра с порывами до 26-30 м/с, в момент технологического нарушения, произошел схлёст проводов в пролете опор 38-39, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ-6 кВ ф.6-19-Х. | Техническое мероприятие 1 Провести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 38-39 ВЛ-6 кВ ф.6-19-Х с последующим измерением габаритов (стрелы провеса провода). Ответственное лицо: Начальник РЭС Санаров В.В. 31.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внепланового осмотра ВЛ-6-19-Х. Ответственное лицо: Начальник РЭС Санаров В.В. 31.01.2024 год
757212 | 429 | 2023-11-19 | 8 | 35 | 0.91833 | 2023-11-19 | 19 | 17 | 3.4.11 При прохождении циклона с ураганным ветром 26 м/с по территории Кемеровской области под воздействием ветровых нагрузок произошёл обрыв фазного провода на вводе в дом по адресу с. Новобачаты ул. Зареченская 49, и схлёст с нулевым проводом что привело к однофазному короткому замыканию и отключению АВ 0,4 кВ ф.№3 ТП-176. При прохождении циклона с ураганным ветром 26 м/с по территории Кемеровской области под воздействием ветровых нагрузок произошёл схлёст неизолированных проводов на вводе в дом по адресу д. Грамотеино ул. Речная 49, что привело к однофазному короткому замыканию и отключению АВ 0,4 кВ ф.№1 ТП-028. При прохождении циклона с ураганным ветром 26 м/с по территории Кемеровской области под воздействием ветровых нагрузок произошёл схлёст неизолированных проводов на вводе в дом по адресу д. Ивановка ул. Весенняя 69, что привело к однофазному короткому замыканию и отключению АВ 0,4 кВ ф.№2 ТП-048. При прохождении циклона с ураганным ветром 26 м/с по территории Кемеровской области под воздействием ветровых нагрузок произошёл схлёст неизолированных проводов на вводе в дом по адресу с. Новобачаты ул. Механизаторов 41, что привело к однофазному короткому замыканию и отключению АВ 0,4 кВ ф.№3 ТП-175. При прохождении циклона с ураганным ветром 26 м/с по территории Кемеровской области под воздействием ветровых нагрузок произошёл обрыв фазного провода на вводе в дом по адресу п. Щебзавод ул. Советская 44, и схлёст с нулевым проводом что привело к однофазному короткому замыканию и отключению АВ 0,4 кВ ф.№1 ТП-203. При прохождении циклона с ураганным ветром 26 м/с по территории Кемеровской области под воздействием ветровых нагрузок произошёл обрыв нулевого провода на вводе в дом по адресу с. Беково ул. Новая 5, и схлёст с фазным проводом что привело к однофазному короткому замыканию и отключению АВ 0,4 кВ ф.№1 ТП-025. При прохождении циклона с ураганным ветром 26 м/с по территории Кемеровской области под воздействием ветровых нагрузок произошёл схлёст неизолированных проводов на вводе в дом по адресу д. Осиновка ул. Лесная 35А, что привело к однофазному короткому замыканию и отключению АВ 0,4 кВ ф.№2 ТП-009. При прохождении циклона с ураганным ветром 26 м/с по территории Кемеровской области под воздействием ветровых нагрузок произошёл схлёст неизолированных проводов на вводе в дом по адресу д. Ивановка ул. Береговая 19, что привело к однофазному короткому замыканию и отключению АВ 0,4 кВ ф.№2 ТП-054. При прохождении циклона с ураганным ветром 26 м/с по территории Кемеровской области под воздействием ветровых нагрузок произошёл схлёст неизолированных проводов на вводе в дом по адресу с. Новобачаты ул. Ульянова 29, что привело к однофазному короткому замыканию и отключению АВ 0,4 кВ ф.№1 ТП-172. При прохождении циклона с ураганным ветром 26 м/с по территории Кемеровской области под воздействием ветровых нагрузок произошёл обрыв фазного провода на вводе в дом по адресу с. Беково ул. Центральная 86, и схлёст с нулевым проводом что привело к однофазному короткому замыканию и отключению АВ 0,4 кВ ф.№1 ТП-021. При прохождении циклона с ураганным ветром 26 м/с по территории Кемеровской области под воздействием ветровых нагрузок произошёл схлёст неизолированных проводов на вводе в дом по адресу д. Конево ул. Школьная 25, что привело к однофазному короткому замыканию и отключению АВ 0,4 кВ ф.№4 ТП-051. При прохождении циклона с ураганным ветром 26 м/с по территории Кемеровской области под воздействием ветровых нагрузок произошёл схлёст неизолированных проводов на вводе в дом по адресу д. Конево ул. Журавкова 14, что привело к однофазному короткому замыканию и отключению АВ 0,4 кВ ф.№3 ТП-051. При прохождении циклона с ураганным ветром 26 м/с по территории Кемеровской области под воздействием ветровых нагрузок произошёл схлёст неизолированных проводов на вводе в дом по адресу с. Мохово ул. Весенняя 9, что привело к однофазному короткому замыканию и отключению АВ 0,4 кВ ф.№3 ТП-047. При прохождении циклона с ураганным ветром 26 м/с по территории Кемеровской области под воздействием ветровых нагрузок произошёл схлёст неизолированных проводов на вводе в дом по адресу с. Старопестерево ул. Центральная 21, что привело к однофазному короткому замыканию и отключению АВ 0,4 кВ ф.№1 ТП-080. При прохождении циклона с ураганным ветром 26 м/с по территории Кемеровской области под воздействием ветровых нагрузок произошёл схлёст неизолированных проводов на вводе в дом по адресу д. Ивановка ул. Весенняя 96, что привело к однофазному короткому замыканию повреждению щита учёта на опоре № 2/6 и отключению АВ 0,4 кВ ф.№1 ТП-054. При прохождении циклона с ураганным ветром 26 м/с по территории Кемеровской области под воздействием ветровых нагрузок произошёл схлёст неизолированных проводов на вводе в дом по адресу д. Бородёнково ул. Артыштинская 5-2, что привело к однофазному короткому замыканию и отключению АВ 0,4 кВ ф.№2 ТП-164. При прохождении циклона с ураганным ветром 26 м/с по территории Кемеровской области под воздействием ветровых нагрузок произошёл схлёст неизолированных проводов в пролёте опор №№8-9, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению АВ 0,4 кВ ф.№1 ТП-121. При прохождении циклона с ураганным ветром 26 м/с по территории Кемеровской области под воздействием ветровых нагрузок произошёл схлёст неизолированных проводов в пролёте опор №№12-13, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению АВ 0,4 кВ ф.№3 ТП-077. При прохождении циклона с ураганным ветром 26 м/с по территории Кемеровской области под воздействием ветровых нагрузок произошёл схлёст неизолированных проводов в пролёте опор №№ 5/4-5/5, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению АВ 0,4 кВ ф.№1 ТП-062. При прохождении циклона с ураганным ветром 26 м/с по территории Кемеровской области под воздействием ветровых нагрузок произошёл схлёст неизолированных проводов в пролёте опор №№ 11-11/1, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению АВ 0,4 кВ ф.№2 ТП-016. При прохождении циклона с ураганным ветром 26 м/с по территории Кемеровской области под воздействием ветровых нагрузок произошёл схлёст неизолированных проводов в пролёте опор №№ 17-18, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению АВ 0,4 кВ ф.№1 ТП-060. При прохождении циклона с ураганным ветром 26 м/с по территории Кемеровской области под воздействием ветровых нагрузок произошёл схлёст неизолированных проводов в пролёте опор №№ 2-3, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению АВ 0,4 кВ ф.№4 ТП-177. При прохождении циклона с ураганным ветром 26 м/с по территории Кемеровской области под воздействием ветровых нагрузок произошёл схлёст неизолированных проводов в пролёте опор №№ 20/11-20/12, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению АВ 0,4 кВ ф.№2 ТП-142. При прохождении циклона с ураганным ветром 26 м/с по территории Кемеровской области под воздействием ветровых нагрузок произошёл схлёст неизолированных проводов в пролёте опор №№ 4-5, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению АВ 0,4 кВ ф.№2 ТП-176. При прохождении циклона с ураганным ветром 26 м/с по территории Кемеровской области под воздействием ветровых нагрузок произошёл схлёст неизолированных проводов в пролёте опор №№ 5-6, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению АВ 0,4 кВ ф.№1 ТП-011. При прохождении циклона с ураганным ветром 26 м/с по территории Кемеровской области под воздействием ветровых нагрузок произошёл схлёст неизолированных проводов в пролёте опор №№ 5-6, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению АВ 0,4 кВ ф.№3 ТП-137. При прохождении циклона с ураганным ветром 26 м/с по территории Кемеровской области под воздействием ветровых нагрузок произошёл схлёст неизолированных проводов в пролёте опор №№ 9-10, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению АВ 0,4 кВ ф.№1 ТП-040. При прохождении циклона с ураганным ветром 26 м/с по территории Кемеровской области под воздействием ветровых нагрузок произошёл схлёст неизолированных проводов в пролёте опор №№ 6/1/1/9-6/1/1/10, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению АВ 0,4 кВ ф.№1 ТП-079. При прохождении циклона с ураганным ветром 26 м/с по территории Кемеровской области под воздействием ветровых нагрузок произошёл схлёст неизолированных проводов в пролёте опор№№ 6/1/5-6/1/6 , что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению АВ 0,4 кВ ф.№3 ТП-141. При прохождении циклона с ураганным ветром 26 м/с по территории Кемеровской области под воздействием ветровых нагрузок произошёл схлёст неизолированных проводов в пролёте опор №№ 5-6, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению АВ 0,4 кВ ф.№2 ТП-060. При прохождении циклона с ураганным ветром 26 м/с по территории Кемеровской области под воздействием ветровых нагрузок произошёл схлёст неизолированных проводов в пролёте опор №№ 6-6/1, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению АВ 0,4 кВ ф.№2 ТП-194. При прохождении циклона с ураганным ветром 26 м/с по территории Кемеровской области под воздействием ветровых нагрузок произошёл схлёст неизолированных проводов в пролёте опор №№ 24-25, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению АВ 0,4 кВ ф.№5 ТП-175. При прохождении циклона с ураганным ветром 26 м/с по территории Кемеровской области под воздействием ветровых нагрузок произошёл схлёст неизолированных проводов в пролёте опор №№ 7-8, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению АВ 0,4 кВ ф.№2 ТП-026. При прохождении циклона с ураганным ветром 26 м/с по территории Кемеровской области под воздействием ветровых нагрузок произошёл схлёст неизолированных проводов в пролёте опор №№ 4/5-4/6, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению АВ 0,4 кВ ф.№3 ТП-008. При прохождении циклона с ураганным ветром 26 м/с по территории Кемеровской области под воздействием ветровых нагрузок произошёл схлёст неизолированных проводов в пролёте опор №№ 8/2-8/3, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению АВ 0,4 кВ ф.№1 ТП-008. | Техническое мероприятие 1 Произвести замер стрелы провеса провода в пролёте опор №№8/2-8/3 ВЛ 0,4 кВ ф.№1 ТП-008 . Произвести замер стрелы провеса провода в пролёте опор №№4/5-4/6 ВЛ 0,4 кВ ф.№3 ТП-008 . Произвести замер стрелы провеса провода в пролёте опор №№7-8 ВЛ 0,4 кВ ф.№2 ТП-026 . Произвести замер стрелы провеса провода в пролёте опор №№24-25 ВЛ 0,4 кВ ф.№5 ТП-175 . Произвести замер стрелы провеса провода в пролёте опор №№6-6/1 ВЛ 0,4 кВ ф.№2 ТП-194 . Произвести замер стрелы провеса провода в пролёте опор №№5-6 ВЛ 0,4 кВ ф.№2 ТП-060 . Произвести замер стрелы провеса провода в пролёте опор №№6/1/5-6/1/6 ВЛ 0,4 кВ ф.№3 ТП-141 . Произвести замер стрелы провеса провода в пролёте опор №№6/1/1/9-6/1/1/10 ВЛ 0,4 кВ ф.№1 ТП-079 . Произвести замер стрелы провеса провода в пролёте опор №№9-10 ВЛ 0,4 кВ ф.№1 ТП-040 . Произвести замер стрелы провеса провода в пролёте опор №№5-6 ВЛ 0,4 кВ ф.№3 ТП-137 . Произвести замер стрелы провеса провода в пролёте опор №№4-5 ВЛ 0,4 кВ ф.№1 ТП-011 . Произвести замер стрелы провеса провода в пролёте опор №№4-5 ВЛ 0,4 кВ ф.№2 ТП-176 . Произвести замер стрелы провеса провода в пролёте опор №№2-3 ВЛ 0,4 кВ ф.№4 ТП-177 . Произвести замер стрелы провеса провода в пролёте опор №№17-18 ВЛ 0,4 кВ ф.№1 ТП-060 . Произвести замер стрелы провеса провода в пролёте опор №№11-11/1 ВЛ 0,4 кВ ф.№2 ТП-016 . Произвести замер стрелы провеса провода в пролёте опор №№5/4-5/5 ВЛ 0,4 кВ ф.№1 ТП-062 . Произвести замер стрелы провеса провода в пролёте опор №№8-9 ВЛ 0,4 кВ ф.№1 ТП-121 . Произвести замер стрелы провеса провода в пролёте опор №№12-13 ВЛ 0,4 кВ ф.№3 ТП-077 . Ответственное лицо: Начальник Беловского РЭС Кононов А.Г. 29.02.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.№1 ТП-008 по всей длине, после аварийного отключения Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.№3 ТП-008 по всей длине, после аварийного отключения Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.№2 ТП-026 по всей длине, после аварийного отключения Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.№5 ТП-175 по всей длине, после аварийного отключения Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.№2 ТП-194 по всей длине, после аварийного отключения Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.№2 ТП-060 по всей длине, после аварийного отключения Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.№3 ТП-141 по всей длине, после аварийного отключения Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.№1 ТП-079 по всей длине, после аварийного отключения Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.№1 ТП-040 по всей длине, после аварийного отключения Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.№3 ТП-137 по всей длине, после аварийного отключения Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.№1 ТП-011 по всей длине, после аварийного отключения Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.№2 ТП-176 по всей длине, после аварийного отключения Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.№4 ТП-177 по всей длине, после аварийного отключения Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.№2 ТП-016 по всей длине, после аварийного отключения Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.№1 ТП-062 по всей длине, после аварийного отключения Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.№1 ТП-121 по всей длине, после аварийного отключения Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.№2 ТП-142 по всей длине, после аварийного отключения Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.№3 ТП-077 по всей длине, после аварийного отключения Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.№1 ТП-080 по всей длине, после аварийного отключения Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.№1 ТП-054 по всей длине, после аварийного отключения Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.№2 ТП-164 по всей длине, после аварийного отключения Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.№1 ТП-060 по всей длине, после аварийного отключения Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.№3 ТП-047 по всей длине, после аварийного отключения Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.№3 ТП-051 по всей длине, после аварийного отключения Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.№4 ТП-051 по всей длине, после аварийного отключения Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.№1 ТП-021 по всей длине, после аварийного отключения Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.№1 ТП-172 по всей длине, после аварийного отключения Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.№2 ТП-054 по всей длине, после аварийного отключения Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.№1 ТП-025 по всей длине, после аварийного отключения Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.№2 ТП-009 по всей длине, после аварийного отключения Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.№1 ТП-203 по всей длине, после аварийного отключения Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.№1 ТП-028 по всей длине, после аварийного отключения Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.№3 ТП-175 по всей длине, после аварийного отключения Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.№2 ТП-048 по всей длине, после аварийного отключения Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.№3 ТП-176 по всей длине, после аварийного отключения Ответственное лицо: Начальник Беловского РЭС Кононов А.Г. 31.12.2023 год
757210 | 942 | 2023-11-19 | 9 | 15 | 0.006534 | 2023-11-19 | 18 | 30 | 3.4.11 При воздействии шквалистых порывов ветра (до 28 м/с), произошло вырывание дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №№ 13-14, что привело к обрыву проводов фаз "А", "В" и "С", с последующим аварийным отключением ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-32. При воздействии порыв сильного ветра (до 28 м/с), произошел излом с приближением на недопустимое расстояние ветви дерева к проводам в пролете опор №№ 14-15, что привело к перекрытию изоляционного промежутка фаз "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-52. При воздействии шквалистых порывов ветра (до 28 м/с), произошло вырывание дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №№ 2/1-ввод в здание, что привело к обрыву проводов фаз "А", "В" и "С", с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ТП-330. При воздействии знакопеременных ветровых нагрузок с порывами (до 28 м/с), произошел кратковременный схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 14-15 ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-31, что привело к нарушению изоляционного промежутка с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-31. При воздействии порывов ветра (до 28 м/с), произошло вырывание дерева в пролете опор №№ 22-23 ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-70, что привело к перекрытию проводов фаз "А" и "В", с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-70. При воздействии порывов сильного ветра (до 28 м/с), произошел кратковременный схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 4-5 ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-117, что привело к нарушению изоляционного промежутка с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-117. При длительном воздействии знакопеременных ветровых нагрузок с порывами (до 28 м/с), произошел кратковременный схлест проводов фаз "В" и "С" на опоре №2/1 ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-403, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-403. При воздействии шквалистых порывов сильного ветра (до 28 м/с), произошло раскачивание провода фазы "В" в пролете опор №№ 17-18 ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-18, что привело к кратковременному схлесту проводов фаз "В" и "С" с перегоранием провода фазы "В" в месте касания, с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийным отключением ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-18. 4.12 Нарушение изоляционного промежутка фаз "А", "В" и "С" в пролете опор №№ 13-14 ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-32. Перекрытие изоляционного промежутка фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 14-15 ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-52. Обрыв проводов фазы "А", "В" и "С" в пролете опор №№2/1-ввод в здание ВЛ-0,4 кВ ф.3 ТП-330, произошло из-за падения дерева. Перекрытие изоляционного промежутка фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 14-15 ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-31, произошел под воздействием сильной ветровой нагрузки. Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 22-23 ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-70, произошло из-за падения дерева. Перекрытие изоляционного промежутка фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 4-5 ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-117, произошел под воздействием сильной ветровой нагрузки. Перекрытие изоляционного промежутка фаз "В" и "С" на опоре №2/1 ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-403, произошел под воздействием сильной ветровой нагрузки. Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №№17-18 ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-18, произошел под воздействием сильной ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-32 п. Терехино, Пролет: Опора № 13 - Опора № 14; Кратковременный схлест на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-52, Пролет: Опора № 14 - Опора № 15; Обрыв проводов на ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-330, Спуск №; Кратковременный схлест на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-31, Пролет: Опора № 14 - Опора № 15; Кратковременный схлест на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-70, Пролет: Опора № 22 - Опора № 23; Кратковременный схлест на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-117, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5; Кратковременный схлест на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-403, Опора П7ДБ-4; Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-18, Пролет: Опора № 17 - Опора № 18 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-32, Ф-3 ТП-330, Ф-1 ТП-70 обратив особое внимание на наличие ОСД и ДКР в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ, а также на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Кириенко В.М. 27.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-52, Ф-2 ТП-31, Ф-1 ТП-117, Ф-1 ТП-18, ф.2 ТП-403 на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. Ответственное лицо: Кириенко В.М. 27.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-32, Ф-3 ТП-330, Ф-1 ТП-70 разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Кириенко В.М. 27.12.2023 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-52, Ф-2 ТП-31, Ф-1 ТП-117, Ф-1 ТП-18, ф.2 ТП-403 разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Кириенко В.М. 27.12.2023 год
757210 | 940 | 2023-11-19 | 11 | 15 | 0.17567 | 2023-11-19 | 16 | 10 | 3.4.11 В результате воздействия шквалистых порывов ветра (до 28 м/с) на территории Юргинского района, произошло: - обрыв провода фазы "А" в пролете опор №№ 2-3 ВЛ-0,4 кВ Ф.1 от ТП-324, что привело к приближению незакрепленного провода фазы "А" на недопустимое расстояние к проводу фазы "В", с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ Ф.1 от ТП-324; - приближение проводов фаз "А" и "В" не недопустимое расстояние друг к другу в пролете опор №№ 13-14 ВЛ-0,4 кВ Ф.2 от ТП-323, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ Ф.2 от ТП-323; - падение дерева расположенного за пределами охранной зоны ВЛ-0,4 кВ Ф.4 от ТП-006 на провода в пролете опор №№ 34-35, что привело к обрыву провода СИП. 4.12 Нарушение изоляционного промежутка фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 2-3 ВЛ-0,4 кВ Ф.1 от ТП-324. Нарушение изоляционного промежутка фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 13-14 ВЛ-0,4 кВ Ф.2 от ТП-323. Нарушение изоляции провода СИП пролете опор №№ 34-35 ВЛ-0,4 кВ Ф.4 от ТП-006. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-324, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3; перекрытие на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-323, опора А23; повреждение СИП на ВЛ 0,4 кВ ф.4 от ТП-006, Пролет: Опора № 34 - Опора № 35 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф.1 от ТП-324 по Ф.6-5-К от ПС 35 кВ Кулаковская на предмет надежности крепления проводов к изоляторам ВЛ. Ответственное лицо: Голубков Александр Геннадьевич 28.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф.2 от ТП-323 по Ф.6-5-К от ПС 35 кВ Кулаковская на наличие замечаний Ответственное лицо: Голубков Александр Геннадьевич 28.12.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф.4 от ТП-006 по Ф.10-29-Г от ПС 110 кВ Проскоковская на наличие деревьев угрожающих падением расположенных за пределами охранной зоны ВЛ. Ответственное лицо: Голубков Александр Геннадьевич 28.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф.1 от ТП-324 по Ф.6-5-К от ПС 35 кВ Кулаковская, ВЛ-0,4 кВ Ф.2 от ТП-323 по Ф.6-5-К от ПС 35 кВ Кулаковская, ВЛ-0,4 кВ Ф.4 от ТП-006 по Ф.10-29-Г от ПС 110 кВ Проскоковская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Голубков Александр Геннадьевич 28.12.2023 год
757210 | 941 | 2023-11-19 | 9 | 0 |  | 2023-11-19 | 9 | 0 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (60 лет) и естественного старения материалов, произошло снижение уровня изоляции фаз "А" и "В" на предохранительной группе ТП-083 запитанной по ВЛ-10 кВ ф-10-0-К от ПС 35 кВ Пачинская, что привело к пробою изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф-10-0-К от ПС 35 кВ Пачинская действием МТЗ. 4.12 Пробой изоляционного промежутка фаз "А" и "В" на предохранительной группе ТП-083 запитанной по ВЛ-10 кВ ф-10-0-К от ПС 35 кВ Пачинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции на ТП-083 н.п. Копылово, Предохранитель ПКТ101-10-16-12,5 У3 | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр ТП-10/0,4 кВ подключенных по ВЛ-10 кВ ф-10-0-К от ПС 35 кВ Пачинская на предмет оценки состояния опорной изоляции предохранительной группы. Ответственное лицо: Голубков Александр Геннадьевич 28.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф-10-0-К от ПС 35 кВ Пачинская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний Ответственное лицо: Голубков Александр Геннадьевич 28.12.2023 год
757210 | 944 | 2023-11-19 | 9 | 5 | 0.013666 | 2023-11-19 | 11 | 50 | 3.4.11 В результате воздействия шквалистых порывов сильного ветра (до 25 м/с), произошло падение веток деревьев из-за пределов охранной зоны ВЛ-0,4 кВ Ф.0,4-1 ТП-И-016 на провода в пролёте опор №№ 3-4, с последующим перекрытие фазного и нулевого проводов и аварийным отключением ВЛ-0,4 кВ Ф.0,4-1 ТП-И-016. В результате воздействия шквалистых порывов сильного ветра (до 25 м/с), произошло падение веток деревьев из-за пределов охранной зоны ВЛ-0,4 кВ Ф.0,4-2 ТП-И-016 на провода в пролёте опор №№ 14-15, с последующим перекрытие фазного и нулевого провода и аварийным отключением ВЛ-0,4 кВ Ф.0,4-2 ТП-И-016. В результате воздействия шквалистых порывов сильного ветра (до 25 м/с), произошло падение веток дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-0,4 кВ Ф.0,4-1 ТП-И-017 на провода в пролёте опор №№ 2-2/1, с последующим перекрытие фазного и нулевого провода и аварийным отключением ВЛ-0,4 кВ Ф.0,4-1 ТП-И-017. В результате воздействия шквалистых порывов сильного ветра (до 25 м/с), произошло падение веток дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-0,4 кВ Ф.0,4-2 ТП-И-017 на провода в пролёте опор №№ 7-8, с последующим перекрытие фазного и нулевого провода и аварийным отключением ВЛ-0,4 кВ Ф.0,4-2 ТП-И-017. В результате воздействия шквалистых порывов сильного ветра (до 25 м/с), произошло падение веток дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-0,4 кВ Ф.0,4-3 ТП-И-017 на провода в пролёте опор №№ 12-13, с последующим перекрытие фазного и нулевого провода и аварийным отключением ВЛ-0,4 кВ Ф.0,4-3 ТП-И-017. 4.12 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка нулевого и фазного провода в пролёте опор №№ 3-4 ВЛ-0,4 кВ Ф.0,4-1 ТП-И-016. Перекрытие воздушного изоляционного промежутка нулевого и фазного провода в пролёте опор №№ 14-15 ВЛ-0,4 кВ Ф.0,4-2 ТП-И-016. Перекрытие воздушного изоляционного промежутка нулевого и фазного провода в пролёте опор №№ 2-2/1 ВЛ-0,4 кВ Ф.0,4-1 ТП-И-017. Перекрытие воздушного изоляционного промежутка нулевого и фазного провода в пролёте опор №№ 7-8 ВЛ-0,4 кВ Ф.0,4-2 ТП-И-017. Перекрытие воздушного изоляционного промежутка нулевого и фазного провода в пролёте опор №№ 12-13 ВЛ-0,4 кВ Ф.0,4-3 ТП-И-017. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие воздушного изоляционного промежутка ВЛ-0,4 кВ Ф.0,4-1 ТП-И-016 при падении веток деревьев на провода в пролёте опор №№ 3-4 на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-И-016, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4; Перекрытие воздушного изоляционного промежутка ВЛ-0,4 кВ Ф.0,4-2 ТП-И-016 при падении веток деревьев на провода в пролёте опор №№ 14-15 на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-И-016, Пролет: Опора № 14 - Опора № 15; Перекрытие воздушного изоляционного промежутка ВЛ-0,4 кВ Ф.0,4-1 ТП-И-017 при падении веток деревьев на провода в пролёте опор №№ 2-2/1 на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-И-017, Пролет: Опора № 2 - Опора № 2/1; Перекрытие воздушного изоляционного промежутка ВЛ-0,4 кВ Ф.0,4-2 ТП-И-017 при падении веток деревьев на провода в пролёте опор №№ 7-8 на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-И-017, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8; Перекрытие воздушного изоляционного промежутка ВЛ-0,4 кВ Ф.0,4-3 ТП-И-017 при падении веток деревьев на провода в пролёте опор №№ 12-13 на ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-И-017, Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф.1 ТП-И-016 на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Суховерхов В.А. 28.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф.0,4-2 ТП-И-016 на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Суховерхов В.А. 28.12.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф.1 ТП-И-017 на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Суховерхов В.А. 28.12.2023 годТехническое мероприятие 4 Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф.2 ТП-И-017 на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Суховерхов В.А. 28.12.2023 годТехническое мероприятие 5 Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф.1-3 ТП-И-017 на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Суховерхов В.А. 28.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф.1 ТП-И-016 разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Суховерхов В.А. 28.12.2023 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф.2 ТП-И-016 разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Суховерхов В.А. 28.12.2023 годОрганизационное мероприятие 3 По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф.1 ТП-И-017 разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Суховерхов В.А. 28.12.2023 годОрганизационное мероприятие 4 По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф.2 ТП-И-017 разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Суховерхов В.А. 28.12.2023 годОрганизационное мероприятие 5 По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф.3 ТП-И-017 разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Суховерхов В.А. 28.12.2023 год
757210 | 945 | 2023-11-19 | 11 | 10 | 0.0363 | 2023-11-19 | 16 | 39 | 3.4.11 При воздействии порывов шквалистого ветра (до 28 м/с), произошло приближение проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 4/1/3 – 4/1/3/1 ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-339, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-339. При воздействии порывов шквалистого ветра (до 28 м/с), произошел наброс ветки дерева расположенного за пределами охранной зоны ВЛ 0,4 кВ ф-1 от ТП-045 на провода в пролете опор №№ 5/2-5/3, что привело к перекрытию изоляционного промежутка провода фазы "А" и нулевого провода, с последующим аварийным отключением ВЛ 0,4 кВ ф-1 от ТП-045. При воздействии порывов шквалистого ветра (до 28 м/с), произошел наброс крупной ветки дерева на провода ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-117 в пролете опор №№ 13-14, что привело к обрыву провода фазы "А" и нулевого провода, с последующим аварийным отключением ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-117. При воздействии порывов шквалистого ветра (до 28 м/с), произошло приближение проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №№ 1/3-1/4 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-011, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания, с последующим аварийным отключением ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-011. 4.12 Нарушение изоляционного промежутка фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 4/1/3-4/1/3/1 ВЛ 0,4 кВ ф-2 от ТП-339. Нарушение изоляционного промежутка фаз "А" и "0" в пролете опор №№ 5/2-5/3 ВЛ 0,4 кВ ф-1 от ТП-045. Нарушение изоляционного промежутка фаз "А" и "С" в пролете опор №№ 1/3-1/4 ВЛ 0,4 кВ ф-1 от ТП-011. Нарушение изоляционного промежутка фаз "А" и "0" в пролете опор №№ 13-14 ВЛ 0,4 кВ ф-1 от ТП-117. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-339, Пролет: оп. № 4/1/3 - Опора № 4/1/3/1; наброс ветки дерева на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-045, Пролет: Опора № 5/2 - Опора № 5/3; наброс ветки дерева на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-011, Пролет: Опора № 1/3 - Опора № 1/4; перекрытие на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-117, Пролет: Опора № 13 - Опора № 14 | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф-2 от ТП-339 на наличие замечаний. Ответственное лицо: Киреев Вадим Александрович 27.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф-1 от ТП-045 на наличие замечаний. Ответственное лицо: Киреев Вадим Александрович 27.12.2023 годТехническое мероприятие 3 Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф-1 от ТП-011 на наличие замечаний. Ответственное лицо: Киреев Вадим Александрович 27.12.2023 годТехническое мероприятие 4 Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф-1 от ТП-117 на наличие замечаний. Ответственное лицо: Киреев Вадим Александрович 27.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф-2 от ТП-339 разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Киреев Вадим Александрович 28.12.2023 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф-1 от ТП-045 разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Киреев Вадим Александрович 28.12.2023 годОрганизационное мероприятие 3 По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф-1 от ТП-011 разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Киреев Вадим Александрович 28.12.2023 годОрганизационное мероприятие 4 По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф-1 от ТП-117 разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Киреев Вадим Александрович 28.12.2023 год
757210 | 946 | 2023-11-19 | 10 | 53 | 0.009079 | 2023-11-19 | 11 | 13 | 3.4.11 В результате воздействия шквалистых порывов сильного ветра (до 25 м/с), произошло раскачивание ввода в дом № 7 от опоры № 3/12 ВЛ-0,4 кВ Ф. №1 от ТП-062 Ф.10-13-БЛ от ПС 35 кВ Благовещенская, что привело к приближению друг к другу проводов ввода на недопустимое расстояние, с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения АВ-0,4 кВ Ф. №1 от ТП-062 Ф.10-13-БЛ от ПС 35 кВ Благовещенская. В результате воздействия шквалистых порывов сильного ветра (до 25 м/с), произошло раскачивание проводов ВЛ-0,4 кВ Ф. №2 от ТП-062 Ф.10-13-БЛ от ПС 35 кВ Благовещенская в пролете опор №№5/11-5/12, что привело к приближению провода фазы "В" к проводу фазы "С" на недопустимое расстояние, с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения АВ-0,4 кВ Ф. №2 от ТП-062 Ф.10-13-БЛ от ПС 35 кВ Благовещенская. В результате воздействия шквалистых порывов сильного ветра (до 25 м/с), произошло раскачивание проводов ВЛ-0,4 кВ Ф. №1 от ТП-064 Ф.10-13-БЛ от ПС 35 кВ Благовещенская в пролете опор №№1-2, что привело к приближению провода фазы "А" к проводу фазы "В" на недопустимое расстояние, с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения АВ-0,4 кВ Ф. №1 от ТП-064 Ф.10-13-БЛ от ПС 35 кВ Благовещенская. В результате воздействия шквалистых порывов сильного ветра (до 25 м/с), произошло раскачивание проводов ВЛ-0,4 кВ Ф. №2 от ТП-064 Ф.10-13-БЛ от ПС 35 кВ Благовещенская в пролете опор №№2/1-2/2, что привело к приближению провода фазы "В" к проводу фазы "С" на недопустимое расстояние, с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения АВ-0,4 кВ Ф. №2 от ТП-064 Ф.10-13-БЛ от ПС 35 кВ Благовещенская. В результате воздействия шквалистых порывов сильного ветра (до 25 м/с), произошло раскачивание проводов ВЛ-0,4 кВ Ф. №1 от ТП-069 Ф.10-5-К от ПС 110 кВ Берикульская в пролете опор №№3-4, что привело к приближению провода фазы "В" к проводу фазы "С" на недопустимое расстояние, с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения АВ-0,4 кВ Ф. №1 от ТП-069 Ф.10-5-К от ПС 110 кВ Берикульская. В результате воздействия шквалистых порывов сильного ветра (до 25 м/с), произошло раскачивание проводов ВЛ-0,4 кВ Ф. №2 от ТП-093 Ф.10-5-К от ПС 35 кВ Колеульская в пролете опор №№9-10, и разрушению изолятора фазы "А" на опоре № 9, что привело к провису ввода в дом № 1/2и приближению друг к другу проводов ввода на недопустимое расстояние, с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения АВ-0,4 кВ Ф. №2 от ТП-093 Ф.10-5-К от ПС 35 кВ Колеульская. В результате воздействия шквалистых порывов сильного ветра (до 25 м/с), произошло раскачивание проводов ВЛ-0,4 кВ Ф. №3 от ТП-212 Ф.10-13-БЛ от ПС 35 кВ Благовещенская в пролете опор №№10-10/4, что привело к приближению провода фазы "В" к проводу фазы "С" на недопустимое расстояние, с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения АВ-0,4 кВ Ф. №3 от ТП-212 Ф.10-13-БЛ от ПС 35 кВ Благовещенская. В результате воздействия шквалистых порывов сильного ветра (до 25 м/с), произошло раскачивание проводов ВЛ-0,4 кВ Ф. №3 от ТП-206 Ф.10-6-П от ПС 35 кВ Сусловская в пролете опор №№5-6, что привело к приближению провода фазы "А" к проводу фазы "В" на недопустимое расстояние, с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения АВ-0,4 кВ Ф. №3 от ТП-206 Ф.10-6-П от ПС 35 кВ Сусловская. В результате воздействия шквалистых порывов сильного ветра (до 25 м/с), произошло раскачивание проводов ВЛ-0,4 кВ Ф. №1 от ТП-262 Ф.10-6-П от ПС 35 кВ Сусловская в пролете опор №№5/1-5/2, что привело к приближению провода фазы "В" к проводу фазы "С" на недопустимое расстояние, с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения АВ-0,4 кВ Ф. №1 от ТП-262 Ф.10-6-П от ПС 35 кВ Сусловская. В результате воздействия шквалистых порывов сильного ветра (до 25 м/с), произошло раскачивание проводов ВЛ-0,4 кВ Ф. №1 от ТП-239 Ф.10-6-П от ПС 35 кВ Сусловская в пролете опор №№2/6-2/7, что привело к кратковременному схлесту проводов фаз "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения АВ-0,4 кВ Ф. №1 от ТП-239 Ф.10-6-П от ПС 35 кВ Сусловская. 4.12 Кратковременный схлест ввода в дом № 7 от опоры №3/12 ВЛ-0,4 кВ ф№1 от ТП-062 Ф.10-13-БЛ от ПС 35 кВ Благовещенская. Нарушение изоляционного промежутка "В" и "С" в пролете опор №№ 5/11-5/12 ВЛ-0,4 кВ ф№2 от ТП-062 Ф.10-13-БЛ от ПС 35 кВ Благовещенская. Нарушение изоляционного промежутка фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 1-2 ВЛ-0,4 кВ ф№1 от ТП-064 Ф.10-13-БЛ от ПС 35 кВ Благовещенская. Нарушение изоляционного промежутка фаз "В" и "С" пролете опор №№ 2/1-2/2 ВЛ-0,4 кВ ф№2 от ТП-064 Ф.10-13-БЛ от ПС 35 кВ Благовещенская. Нарушение изоляционного промежутка фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 3-4 ВЛ-0,4 кВ ф№1 от ТП-069 Ф.10-5-К от ПС 110 кВ Берикульская. Кратковременный схлест ввода в дом № 1/2 от опоры №9 ВЛ-0,4 кВ ф№2 от ТП-093 Ф.10-5-К от ПС 35 кВ Колеульская. Нарушение изоляционного промежутка фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 10-10/4 ВЛ-0,4 кВ ф№3 от ТП-212 Ф.10-13-БЛ от ПС 35 кВ Благовещенская. Нарушение изоляционного промежутка фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 5-6 ВЛ-0,4 кВ ф№3 от ТП-206 Ф.10-6-П от ПС 35 кВ Сусловская. Нарушение изоляционного промежутка фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 5/1-5/2 ВЛ-0,4 кВ ф№1 от ТП-262 Ф.10-6-П от ПС 35 кВ Сусловская. Нарушение изоляционного промежутка фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 2/6-2/7 ВЛ-0,4 кВ ф№1 от ТП-239 Ф.10-6-П от ПС 35 кВ Сусловская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-062, Спуск №; Перекрытие изоляции на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-062, Пролет: Опора № 5/11 - Опора № 5/12; Перекрытие изоляции на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-064, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2; Перекрытие изоляции на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-064, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2; Перекрытие изоляции на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-069, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4; Разрушение изолятора на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-093, Опора ПН-1ДБ; Перекрытие изоляции на ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-212, Пролет: - Опора № 4; Перекрытие изоляции на ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-206, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6; Перекрытие изоляции на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-262, Пролет: Опора № 5/1 - Опора № 5/2; Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-239, Пролет: Опора № 2/6 - Опора № 2/7 | Техническое мероприятие 1 После прохождения сильных ветровых нагрузок произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от ТП-062 Ф.10-13-БЛ от ПС 35 кВ Благовещенская, ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от ТП-062 Ф.10-13-БЛ от ПС 35 кВ Благовещенская, ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от ТП-064 Ф.10-13-БЛ от ПС 35 кВ Благовещенская, ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от ТП-064 Ф.10-13-БЛ от ПС 35 кВ Благовещенская, ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от ТП-069 Ф.10-5-К от ПС 110 кВ Берикульская, ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от ТП-093 Ф.10-5-К от ПС 35 кВ Колеульская, ВЛ-0,4 кВ Ф№3 от ТП-212 Ф.10-13-БЛ от ПС 35 кВ Благовещенская, ВЛ-0,4 кВ Ф№3 от ТП-206 Ф.10-6-П от ПС 35 кВ Сусловская, ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от ТП-262 Ф.10-6-П от ПС 35 кВ Сусловская, ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от ТП-239 Ф.10-6-П от ПС 35 кВ Сусловская с целью выявления недостатков и замечаний, обращая особое внимание на состояние стрел провиса проводов. Ответственное лицо: Цегельников Сергей Николаевич 22.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от ТП-062 Ф.10-13-БЛ от ПС 35 кВ Благовещенская, ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от ТП-062 Ф.10-13-БЛ от ПС 35 кВ Благовещенская, ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от ТП-064 Ф.10-13-БЛ от ПС 35 кВ Благовещенская, ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от ТП-064 Ф.10-13-БЛ от ПС 35 кВ Благовещенская, ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от ТП-069 Ф.10-5-К от ПС 110 кВ Берикульская, ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от ТП-093 Ф.10-5-К от ПС 35 кВ Колеульская, ВЛ-0,4 кВ Ф№3 от ТП-212 Ф.10-13-БЛ от ПС 35 кВ Благовещенская, ВЛ-0,4 кВ Ф№3 от ТП-206 Ф.10-6-П от ПС 35 кВ Сусловская, ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от ТП-262 Ф.10-6-П от ПС 35 кВ Сусловская, ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от ТП-239 Ф.10-6-П от ПС 35 кВ Сусловская разработать мероприятия для устранения выявленных недостатков и замечаний. Ответственное лицо: Цегельников Сергей Николаевич 28.12.2023 год
757210 | 948 | 2023-11-19 | 13 | 34 | 0.002499 | 2023-11-19 | 19 | 50 | 3.4.11 В результате воздействия шквалистых порывов ветра (до 25 м/с), произошло падение дерева расположенного за пределами охранной зоны на провода ВЛ-10 кВ Ф.10-2-П от ПС 35 кВ Сусловская в пролете опор №№ 66/160-66/161, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А", "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф.10-2-П от ПС 35 кВ Сусловская действием МТЗ. В результате воздействия шквалистых порывов ветра (до 25 м/с), произошел наброс ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ-10 кВ Ф.10-15-З от ПС 35 кВ Сусловская в пролете опор №№ 44-45, что привело к перекрытию изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф.10-15-З от ПС 35 кВ Сусловская действием МТЗ. В результате воздействия шквалистых порывов ветра (до 25 м/с), произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ-10 кВ Ф.10-11-К от ПС 35 кВ Авангард в пролете опор №№ 177/6-177/7, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф.10-11-К от ПС 35 кВ Авангард действием МТЗ. 4.12 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка фаз "А", "В" и "С" в пролете опор №№ 66/160-66/161 ВЛ-10 кВ Ф.10-2-П от ПС 35 кВ Сусловская. Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 44-45 ВЛ-10 кВ Ф-10-15-З от ПС 35 кВ Сусловская. Перекрытие воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 177/6-177/7 ВЛ-10 кВ Ф.10-11-К от ПС 35 кВ Авангард. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции на Ф-10-2-П_ПС 35 кВ Сусловская, Пролет: Опора № 160 - Опора № 161; Схлест проводов на Ф-10-15-З_ПС 35 кВ Сусловская, Пролет: Опора № 44 - Опора № 45; Перекрытие изоляции на Ф-10-11-К_ПС 35 кВ Авангард, Пролет: Опора № 177/6 - Опора № 177/7 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф.10-2-П от ПС 35 кВ Сусловская с целью выявления недостатков и замечаний, обращая особое внимание на угрожающие падением на ВЛ деревьев/веток. Ответственное лицо: Цегельников Сергей Николаевич 15.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф.10-15-З от ПС 35 кВ Сусловская с целью выявления недостатков и замечаний, обращая особое внимание на угрожающие падением на ВЛ деревьев/веток. Ответственное лицо: Цегельников Сергей Николаевич 15.12.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф.10-11-К от ПС 35 кВ Авангард с целью выявления недостатков и замечаний, обращая особое внимание на угрожающие падением на ВЛ деревьев/веток. Ответственное лицо: Цегельников Сергей Николаевич 15.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф.10-2-П от ПС 35 кВ Сусловская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных недостатков и замечаний. Ответственное лицо: Цегельников Сергей Николаевич 28.12.2023 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф.10-15-З от ПС 35 кВ Сусловская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных недостатков и замечаний. Ответственное лицо: Цегельников Сергей Николаевич 28.12.2023 годОрганизационное мероприятие 3 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф.10-11-К от ПС 35 кВ Авангард разработать мероприятия направленные на устранение выявленных недостатков и замечаний. Ответственное лицо: Цегельников Сергей Николаевич 28.12.2023 год
757210 | 949 | 2023-11-19 | 9 | 7 | 0.05115 | 2023-11-19 | 14 | 48 | 3.4.12.2 В результате воздействия порывов сильного ветра (до 20 м/с), произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф.10-9-Н от ПС 110 кВ Яйская на провода в пролете опор №№ 52/202-52/203, что привело к перекрытию изоляционного промежутка с обрывом проводов фаз "А", "В" и "С", с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф.10-9-Н от ПС 110 кВ Яйская действием МТЗ. 4.12 Нарушение изоляционного промежутка фаз "А", "В" и "С" в пролёте опор №№ 52/202-52/203 ВЛ-10 кВ Ф.10-9-Н от ПС 110 кВ Яйская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов на Ф-10-9-Н_ПС 110 кВ Яйская, Пролет: Опора № 202 - Опора № 203 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ от СП-3 до конечной опоры Ф.10-9-Н от ПС 110 кВ Яйская на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Начальник Яйского РЭС Крутов В.В. 24.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф.10-9-Н от ПС 110 кВ Яйская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник Яйского РЭС Крутов В.В. 24.12.2023 год
757212 | 431 | 2023-11-19 | 11 | 55 | 0.41067 | 2023-11-19 | 19 | 0 | 3.4.11 В результате превышения параметров воздействия ветровых нагрузок на опору № 57 ВЛ-110 кВ Афонинская - Красный Брод с отпайками (ПО ЮЭС), произошел ее излом с падением на провода и их обрывом в пролете опор №№97-98 ВЛ-6 кВ Ф-6-10-Б ПС 35 кВ Карагайлинская. В результате превышения параметров воздействия ветровых нагрузок на опоре №58 слетел изолятор провода фазы "В" ВЛ-6 кВ Ф-6-5-К ПС 35 кВ Карагайлинская. В результате превышения параметров воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв провода фазы "С" в пролете опор №№14-15 ВЛ-6 кВ Ф-6-15-К ПС 35 кВ Карагайлинская. В результате превышения параметров воздействия ветровых нагрузок произошло замыкание проводов фазы "А" и "В" в пролете опор №№40-41 из-за падения ветки дерева ВЛ-6 кВ Ф-6-10-Э ПС 35 кВ Бурлаковская. В результате превышения параметров воздействия ветровых нагрузок произошло замыкание проводов фазы "В" и "С" в пролете опор №№71-72 из-за падения ветки дерева ВЛ-6 кВ Ф-6-17-Б ПС 35 кВ Бурлаковская. В результате превышения параметров воздействия ветровых нагрузок на опоре №107 разрушился изолятор провода фазы "А" и слетел изолятор фазы "В" ВЛ-6 кВ Ф-6-2-П ПС 110 кВ Красный Брод. | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ Ф-6-10-Б ПС 35 кВ Карагайлинская. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Филатов А.В. 15.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести восстановление оборванных проводов в пролете опор №№97-98 ВЛ-6 кВ Ф-6-10-Б ПС 35 кВ Карагайлинская с последующим измерением габаритов провода и стрелы провеса. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Филатов А.В. 11.12.2023 годТехническое мероприятие 3 Провести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ Ф-6-5-К ПС 35 кВ Карагайлинская. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Филатов А.В. 30.11.2023 годТехническое мероприятие 4 Провести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ Ф-6-15-К ПС 35 кВ Карагайлинская. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Филатов А.В. 30.11.2023 годТехническое мероприятие 5 Провести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ Ф-6-10-Э ПС 35 кВ Бурлаковская. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Филатов А.В. 30.11.2023 годТехническое мероприятие 6 Провести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ Ф-6-17-Б ПС 35 кВ Бурлаковская. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Филатов А.В. 30.11.2023 годТехническое мероприятие 7 Провести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ Ф-6-2-П ПС 110 кВ Красный Брод. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Филатов А.В. 30.11.2023 годТехническое мероприятие 8 Восстановить слетевший изолятор провода фазы "В" ВЛ-6 кВ Ф-6-5-К ПС 35 кВ Карагайлинская Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Филатов А.В. 27.12.2023 годТехническое мероприятие 9 Восстановить обрыв провода фазы "С" в пролете опор №№14-15 ВЛ-6 кВ Ф-6-15-К ПС 35 кВ Карагайлинская с последующим измерением габаритов провода и стрелы провеса. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Филатов А.В. 27.12.2023 годТехническое мероприятие 10 Заменить разрушенный изолятор провода фазы "А" и изолятор фазы "В" ВЛ-6 кВ Ф-6-2-П ПС 110 кВ Красный Брод. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Филатов А.В. 27.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в план работ восстановление оборванных проводов в пролете опор №№97-98 ВЛ-6 кВ Ф-6-10-Б ПС 35 кВ Карагайлинская, восстановление слетевшего изолятора провода фазы "В" ВЛ-6 кВ Ф-6-5-К ПС 35 кВ Карагайлинская, восстановление провода фазы "С" в пролете опор №№14-15 ВЛ-6 кВ Ф-6-15-К ПС 35 кВ Карагайлинская, замену на опоре № 107 разрушенного изолятора провода фазы "А" и изолятора фазы "В" ВЛ-6 кВ Ф-6-2-П ПС 110 кВ Красный Брод. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Филатов А.В. 11.12.2023 год
757213 | 181 | 2023-11-19 | 8 | 30 | 0.087634 | 2023-11-19 | 19 | 11 | 3.4.11 В результате воздействия сильных ветровых нагрузок (ураган) произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 на ТП-032Т ф.10-2-Т вследствие схлеста проводов в пролете опор №6-7. В результате воздействия сильных ветровых нагрузок (ураган) произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 на ТП-002Т ф.10-8-Т вследствие схлеста проводов в пролете опор №3-4. В результате воздействия сильных ветровых нагрузок (ураган) произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 на ТП-004Т ф.10-5-Т вследствие схлеста проводов в пролете опор №4-5. В результате воздействия сильных ветровых нагрузок (ураган) произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 на ТП-031Т ф.10-8-Т вследствие схлеста проводов в пролете опор №18-19. В результате воздействия сильных ветровых нагрузок (ураган) произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 на ТП-058Т ф.10-12-М вследствие схлеста проводов в пролете опор №15-16. В результате воздействия сильных ветровых нагрузок (ураган) произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 на ТП-070Т ф.10-12-М вследствие схлеста проводов в пролете опор №3-4. В результате воздействия сильных ветровых нагрузок (ураган) произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 на ТП-84 ф.6-13-КЛ вследствие схлеста проводов в пролете опор №4-5. В результате воздействия сильных ветровых нагрузок (ураган) произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 на ТП-86 ф.6-12-МК вследствие схлеста проводов в пролете опор №2-3. В результате воздействия сильных ветровых нагрузок (ураган) произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 на ТП-87Т ф.10-8-М вследствие схлеста проводов в пролете опор №11-12. В результате воздействия сильных ветровых нагрузок (ураган) произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 на ТП-88 ф.10-18-П вследствие схлеста проводов в пролете опор №8-9. В результате воздействия сильных ветровых нагрузок (ураган) произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 на ТП-89 ф.6-13-КЛ вследствие схлеста проводов в пролете опор №7-8. В результате воздействия сильных ветровых нагрузок (ураган) произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 на ТП-095Т ф.10-10-К вследствие схлеста проводов в пролете опор №6-7. В результате воздействия сильных ветровых нагрузок (ураган) произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 на ТП-001Т ф.10-8-Т вследствие схлеста проводов в пролете опор №2-3. В результате воздействия сильных ветровых нагрузок (ураган) произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 на ТП-007Т ф.10-5-Т вследствие схлеста проводов в пролете опор №10-11. В результате воздействия сильных ветровых нагрузок (ураган) произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 на ТП-11 ф.10-18-П вследствие схлеста проводов в пролете опор №4-5. В результате воздействия сильных ветровых нагрузок (ураган) произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 на ТП-17 ф.10-6-С вследствие схлеста проводов в пролете опор №5-6. В результате воздействия сильных ветровых нагрузок (ураган) произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 на ТП-024Т ф.10-10-К вследствие схлеста проводов в пролете опор №4-5. В результате воздействия сильных ветровых нагрузок (ураган) произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 на ТП-27 ф.6-12-МК вследствие схлеста проводов в пролете опор №1-2. В результате воздействия сильных ветровых нагрузок (ураган) произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 на ТП-38 ф.10-18-П вследствие схлеста проводов в пролете опор №2-3. В результате воздействия сильных ветровых нагрузок (ураган) произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 на ТП-044Т ф.10-15-С вследствие схлеста проводов в пролете опор №14-15. В результате воздействия сильных ветровых нагрузок (ураган) произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 на ТП-049Т ф.10-13-К вследствие схлеста проводов в пролете опор №11-12. В результате воздействия сильных ветровых нагрузок (ураган) произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 на ТП-78 ф.6-12-МК вследствие схлеста проводов в пролете опор №5-6. В результате воздействия сильных ветровых нагрузок (ураган) произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 на ТП-96Т ф.10-8-М вследствие схлеста проводов в пролете опор №1-2. В результате воздействия сильных ветровых нагрузок (ураган) произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 на ТП-123 ф.10-2-Ш вследствие схлеста проводов в пролете опор №6-7. В результате воздействия сильных ветровых нагрузок (ураган) произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 на ТП-129 ф.6-6-МК вследствие схлеста проводов в пролете опор №5-6. В результате воздействия сильных ветровых нагрузок (ураган) произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 на ТП-130 ф.10-6-С вследствие схлеста проводов в пролете опор №8-9. В результате воздействия сильных ветровых нагрузок (ураган) произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 на ТП-136 ф.6-6-МК вследствие схлеста проводов в пролете опор №2-3. В результате воздействия сильных ветровых нагрузок (ураган) произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 на ТП-145 ф.10-14-С вследствие схлеста проводов в пролете опор №2-3. В результате воздействия сильных ветровых нагрузок (ураган) произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.3 на ТП-3 ф.10-2-Ш вследствие схлеста проводов в пролете опор №7-8. В результате воздействия сильных ветровых нагрузок (ураган) произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.3 на ТП-034Т ф.10-15-С вследствие схлеста проводов в пролете опор №7-8. В результате воздействия сильных ветровых нагрузок (ураган) произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.3 на ТП-052Т ф.10-13-К вследствие схлеста проводов в пролете опор №8-9. В результате воздействия сильных ветровых нагрузок (ураган) произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.3 на ТП-59 ф.6-6-МК вследствие схлеста проводов в пролете опор №11-12. В результате воздействия сильных ветровых нагрузок (ураган) произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.3 на ТП-69 ф.10-18-П вследствие схлеста проводов в пролете опор №1-2. В результате воздействия сильных ветровых нагрузок (ураган) произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.3 на ТП-83 ф.6-13-КЛ вследствие схлеста проводов в пролете опор №5-6. В результате воздействия сильных ветровых нагрузок (ураган) произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.3 на ТП-121 ф.10-14-С вследствие схлеста проводов в пролете опор №4-5. В результате воздействия сильных ветровых нагрузок (ураган) произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.3 на ТП-139 ф.6-13-КЛ вследствие схлеста проводов в пролете опор №3-4. В результате воздействия сильных ветровых нагрузок (ураган) произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.4 на ТП-008Т ф.10-5-Т вследствие схлеста проводов в пролете опор №15-16. В результате воздействия сильных ветровых нагрузок (ураган) произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.4 на ТП-67 ф.6-12-МК вследствие схлеста проводов в пролете опор №6-7. В результате воздействия сильных ветровых нагрузок (ураган) произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.3 на ТП-67Т ф.10-8-М вследствие схлеста проводов в пролете опор №3-4. В результате воздействия сильных ветровых нагрузок (ураган) произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.7 на ТП-82Т ф.10-8-М вследствие схлеста проводов в пролете опор №9-10. | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-032Т, ТП-058Т, ТП-070Т, ТП-049Т, ТП-052Т, ТП-044Т, ТП-034Т, ТП-007Т, ТП-008Т, ТП-004Т, ТП-001Т, ТП-031Т, ТП-002Т, ТП-024Т, ТП-095Т, ТП-130, ТП-17, ТП-121, ТП-145, ТП-3, ТП-123, ТП-087Т, ТП-067Т, ТП-082Т, ТП-096Т, ТП-88, ТП-38, ТП-69, ТП-11, ТП-136, ТП-129, ТП-59, ТП-67, ТП-78, ТП-86, ТП-27, ТП-84, ТП-89, ТП-83, ТП-139. Ответственное лицо: Клонов А.А. 28.12.2023 год
757213 | 192 | 2023-11-19 | 13 | 4 |  | 2023-11-19 | 13 | 4 | 3.4.11 В результате воздействия ветровых нагрузок до 32 м/с произошел схлест проводов в пролете оп.№37-38 ВЛ-10 кВ ф.10-6-Б, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, к аварийному отключению ВЛ-10 кВ ф.10-6-Б на РП-10 кВ Кузедеевский. | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-6-Б Ответственное лицо: Будаев О.А. 15.12.2023 год
757213 | 193 | 2023-11-19 | 12 | 57 |  | 2023-11-19 | 12 | 57 | 3.4.11 В результате воздействия ветровых нагрузок до 32 м/с произошел схлест проводов в пролете оп.№36-37 ВЛ-10 кВ ф.10-18-Д, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, к аварийному отключению ВЛ-10 кВ ф.10-18-Д на ПС 35 кВ Сосновская. | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-18-Д Ответственное лицо: Будаев О.А. 22.12.2023 год
757213 | 194 | 2023-11-19 | 13 | 1 |  | 2023-11-19 | 13 | 1 | 3.4.11 В результате воздействия ветровых нагрузок до 32 м/с произошел схлест проводов в пролете оп.№43-44 ВЛ-6 кВ ф.6-4-Ч, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, к аварийному отключению ВЛ-6 кВ ф.6-4-Ч на ПС 35 кВ Осинники. | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-6 кВ ф.6-4-Ч Ответственное лицо: Будаев О.А. 29.12.2023 год
757213 | 195 | 2023-11-19 | 12 | 48 |  | 2023-11-19 | 12 | 48 | 3.4.11 В результате воздействия ветровых нагрузок до 32 м/с произошел схлест проводов в пролете оп.№21-22 ВЛ-10 кВ ф.10-6-А, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, к аварийному отключению ВЛ-10 кВ ф.10-6-А на ПС 35 кВ Сосновская. | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-6-А Ответственное лицо: Будаев О.А. 22.12.2023 год
757213 | 196 | 2023-11-19 | 12 | 11 |  | 2023-11-19 | 12 | 11 | 3.4.11 В результате воздействия ветровых нагрузок до 32 м/с произошел схлест проводов в пролете оп.№7-8 ВЛ-6 кВ ф.6-4-П, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, к аварийному отключению ВЛ-6 кВ ф.6-4-П на РП-6 кВ №4. | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-6 кВ ф.6-4-П. Ответственное лицо: Будаев О.А. 15.12.2023 год
757213 | 200 | 2023-11-19 | 12 | 4 |  | 2023-11-19 | 12 | 4 | 3.4.11 В результате воздействия ветровых нагрузок до 32 м/с произошел схлест проводов в пролете оп.№29-30 ВЛ-6 кВ ф.6-4-Е, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, к аварийному отключению ВЛ-6 кВ ф.6-4-Е на ПС 35 кВ Абагур-Лесной. | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-6 кВ ф.6-4-Е. Ответственное лицо: Будаев О.А. 22.12.2023 год
757213 | 205 | 2023-11-19 | 11 | 29 |  | 2023-11-19 | 11 | 29 | 3.4.11 В следствии воздействия штормовых ветровых нагрузок (32 м/с классифицируется как жестокий шторм по шкале Бофорта) произашел схлест проводов в пролете опор № 108-109 ВЛ-10 кВ ф.10-12-НК, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф.10-12-НК. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-12-НК Ответственное лицо: Будаев О.А. 08.01.2024 год
757213 | 223 | 2023-11-19 | 10 | 16 |  | 2023-11-19 | 10 | 16 | 3.4.11 В следствии воздействия штормовых ветровых нагрузок (32 м/с классифицируется как жестокий шторм по шкале Бофорта) произошло падение дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор № 76/24-76/25 ВЛ 10 кВ Ф-10-4-Б ПС 110 кВ Бенжереп-2, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, к аварийному отключению ВЛ 10 кВ Ф-10-4-Б ПС 110 кВ Бенжереп-2. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.10-4-Б Ответственное лицо: Будаев О.А. 06.01.2024 год
757213 | 229 | 2023-11-19 | 9 | 51 |  | 2023-11-19 | 9 | 51 | 3.4.11 В следствии воздействия штормовых ветровых нагрузок (32 м/с классифицируется как жестокий шторм по шкале Бофорта) произошло падение ветки из вне охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор № 238/68/7-238/68/8-203 ВЛ 10 кВ Ф-10-17-Л ПС 35 кВ Сосновская, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, к аварийному отключению ВЛ 10 кВ Ф-10-17-Л ПС 35 кВ Сосновская. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.10-17-Л Ответственное лицо: Будаев О.А. 06.01.2024 год
757213 | 233 | 2023-11-19 | 11 | 16 |  | 2023-11-19 | 11 | 16 | 3.4.11 В результате воздействия ветровых нагрузок произошел схлест проводов в пролете оп.№31-32 ВЛ 10 кВ ф.10-7-С, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, к аварийному отключению ВЛ 10 кВ ф.10-7-С на ПС 35 кВ Сосновская. | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-7-С. Ответственное лицо: Будаев О.А. 15.12.2023 год
757213 | 238 | 2023-11-19 | 4 | 44 |  | 2023-11-19 | 4 | 44 | 3.4.11 В следствии воздействия штормовых ветровых нагрузок (27 м/с классифицируется как сильный шторм по шкале Бофорта) произошел схлест проводов в пролете опор №23-24 ВЛ-10 кВ Ф.10-4-В, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф.10-4-В. В следствии воздействия штормовых ветровых нагрузок (27 м/с классифицируется как сильный шторм по шкале Бофорта) произошел схлест проводов в пролете опор №16-17 ВЛ-10 кВ Ф.10-11-К, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф.10-11-К. В следствии воздействия штормовых ветровых нагрузок (27 м/с классифицируется как сильный шторм по шкале Бофорта) произошел схлест проводов в пролете опор №27-28 ВЛ-6 кВ Ф.6-14-Р, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ-6 кВ Ф.6-14-Р. | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф.10-4-В. Ответственное лицо: Титов Д.С. 15.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф.10-11-К. Ответственное лицо: Титов Д.С. 15.12.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести осмотр ВЛ-6 кВ Ф.6-14-Р Ответственное лицо: Титов Д.С. 15.12.2023 год
757213 | 239 | 2023-11-19 | 5 | 24 | 9.9017 | 2023-11-19 | 16 | 10 | 3.4.11 ВЛ 110 кВ ЗСМК - Ерунаковская тяговая-1: В результате воздействия штормового ветра ( 27 м\с классифицируется как сильный шторм по шкале Бофорта) произошёл излом текстолитового стержня полимерного изолятора (в месте крепления к металлическому оконцевателю) средней фазы "B" на опоре №93 ВЛ 110 кВ ЗСМК - Ерунаковская тяговая-1 в результате чего произошло падение провода фазы "B" на нижнюю траверсу опоры № 93, что привело к возникновению короткого замыкания, и, как следствие, к аварийному отключению ВЛ 110 кВ ЗСМК - Ерунаковская тяговая-1. ВЛ 110 кВ ЗСМК - Ерунаковская тяговая-2: В результате воздействия штормового ветра ( 27 м\с классифицируется как сильный шторм по шкале Бофорта) , а также длительной эксплуатации и естественного старения материалов, произошло снижение прочностных свойств провода АС-120/19 в плашечном зажиме (ПА-3-2) фазы фазы "B" на опоре №52/2 ВЛ 110 кВ ЗСМК - Ерунаковская тяговая-2, что привело к нагреву в месте соединения и пережогу провода с последующим обрывом шлейфа. ВЛ 110 кВ ЗСМК - Карлык тяговая-2: В результате воздействия штормового ветра ( 27 м\с классифицируется как сильный шторм по шкале Бофорта) произошел излом и падение ветки дерева на провода в пролете опор №45-46 ВЛ 110 кВ ЗСМК - Карлык тяговая-2 с последующим его падением на землю, что привело к перекрытию воздушно изоляционного промежутка, и стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 110 кВ ЗСМК - Карлык тяговая-2. ВЛ 110 кВ ЗСМК - Опорная 3-1: В результате воздействия штормового ветра ( 27 м\с классифицируется как сильный шторм по шкале Бофорта) произошел излом и падение ветки дерева на провода в пролете опор №8-9 ВЛ 110 кВ ЗСМК - Опорная 3-1 с последующим его падением на землю, что привело к перекрытию воздушно изоляционного промежутка, и стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 110 кВ ЗСМК - Опорная 3-1. ВЛ 110 кВ ЗСМК - Опорная 5-2: В результате воздействия штормового ветра ( 27 м\с классифицируется как сильный шторм по шкале Бофорта) произошел излом и падение ветки дерева на провода в пролете опор №13-14 ВЛ 110 кВ ЗСМК - Опорная 5-2 с последующим его падением на землю, что привело к перекрытию воздушно изоляционного промежутка, и стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 110 кВ ЗСМК - Опорная 5-2. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ ЗСМК - Ерунаковская-1. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 31.01.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести выборочный верховой осмотр ВЛ 110 кВ ЗСМК - Ерунаковская-1. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 31.01.2024 годТехническое мероприятие 3 Произвести внеплановый осмотр на наличие угрожающих ОСД и ДКР ВЛ 110 кВ ЗСМК - Карлык тяговая-2. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 31.01.2024 годТехническое мероприятие 4 Произвести внеплановый осмотр на наличие угрожающих ОСД и ДКР ВЛ 110 кВ ЗСМК - Опорная 3-1. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 31.01.2024 годТехническое мероприятие 5 Произвести внеплановый осмотр на наличие угрожающих ОСД и ДКР ВЛ 110 кВ ЗСМК - Опорная 5-2. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 31.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового и выборочного верхового осмотра ВЛ 110 кВ ЗСМК - Ерунаковская-1 в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 31.01.2024 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам внепланового осмотр на наличие угрожающих ОСД и ДКР ВЛ 110 кВ ЗСМК - Карлык тяговая-2 в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 31.01.2024 годОрганизационное мероприятие 3 По результатам внепланового осмотр на наличие угрожающих ОСД и ДКР ВЛ 110 кВ ЗСМК - Карлык тяговая-2 в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 31.01.2024 годОрганизационное мероприятие 4 Произвести внеплановый осмотр на наличие угрожающих ОСД и ДКР ВЛ 110 кВ ЗСМК - Опорная 5-2. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 31.01.2024 год
757213 | 240 | 2023-11-19 | 5 | 44 |  | 2023-11-19 | 5 | 44 | 3.4.11 ВЛ 110 кВ КФЗ-2 – Кузнецкая I цепь с отпайками: В результате воздействия штормового ветра (27 м\с классифицируется как сильный шторм по шкале Бофорта) произошел излом и падение дерева на провода в пролете опор №8-9 отпайки на ПС 110 кВ Высокая и 110 кВ Ново-Байдаевская от ВЛ 110 кВ КФЗ-2 – Кузнецкая I цепь с отпайками, с последующим его падением на землю в результате ее горения и сильных порывов ветра, что привело к перекрытию воздушно изоляционного промежутка, и стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 110 кВ КФЗ-2 – Кузнецкая I цепь с отпайками. ВЛ 110 кВ КФЗ-2 – Кузнецкая II цепь с отпайками: В результате воздействия ветровых нагрузок (ветер 27 м/с, что классифицируется как сильный шторм по шкале Бофорта), а также длительной эксплуатации и естественного старения материалов, произошло снижение прочностных свойств провода (АС-185/29) в соединительном зажиме (СОАС-185-3) нижней фазы "C" в пролете опор №17-18 ВЛ 110 кВ КФЗ-2 – Кузнецкая II цепь с отпайками, что привело к нагреву в месте соединения и пережогу провода в пролете опор №17-18 ВЛ 110 кВ КФЗ-2 – Кузнецкая II цепь с отпайками, с последующим падением провода, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 110 кВ КФЗ-2 – Кузнецкая II цепь с отпайками. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ КФЗ-2 – Кузнецкая II цепь с отпайками. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 31.01.2024 годТехническое мероприятие 2 Выполнить выборочный верховой осмотр ВЛ 110 кВ КФЗ-2 – Кузнецкая II цепь с отпайками с проверкой состояния проводов и тросов. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 31.01.2024 годТехническое мероприятие 3 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ КФЗ-2 – Кузнецкая I цепь с отпайками. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 29.02.2024 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 110 кВ КФЗ-2 – Кузнецкая II цепь с отпайками в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 09.02.2024 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам внепланового осмотра ВЛ 110 кВ КФЗ-2 – Кузнецкая I цепь с отпайками,в случае выявления дефектов, во время внепланового осмотра, составить график устранения дефектов. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 29.02.2024 год
757213 | 241 | 2023-11-19 | 5 | 48 | 3.4875 | 2023-11-19 | 17 | 30 | 3.4.11 В результате воздействия штормового ветра ( 27 м\с классифицируется как сильный шторм по шкале Бофорта) произошел излом и падение ветки дерева на провода в пролете опор №67-68 ВЛ 110 кВ Ускатская - Ильинская-1 I цепь, с последующим его падением на землю в результате сильных порывов ветра, что привело к перекрытию воздушно изоляционного промежутка, и стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 110 кВ Ускатская - Ильинская-1 I цепь. ВЛ 110 кВ Ускатская - Луговая-1, ВЛ 110 кВ Ускатская - Луговая-2 Повреждение в сетях потребителя ООО "ЕвразЭнергоТранс", потребитель находится в перечне смежных ТСО с сайта Минэнерго. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр на наличие угрожающих ОСД и ДКР ВЛ 110 кВ Ускатская - Ильинская-1 I цепь. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 29.02.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести замер ширины просеки в пролете опор №67-68 ВЛ 110 кВ Ускатская - Ильинская-1 I цепь. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 29.02.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора по факту повреждения в сетях потребителя ООО "ЕвразЭнергоТранс" на ВЛ 110 кВ Ускатская - Луговая-1, ВЛ 110 кВ Ускатская - Луговая-2. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 29.02.2024 годОрганизационное мероприятие 2 Направить претензионное письмо в ООО "ЕвразЭнергоТранс". Ответственное лицо: Лукьянченко И.В. 29.02.2024 годОрганизационное мероприятие 3 По результатам внепланового осмотр на наличие угрожающих ОСД и ДКР и замера ширины просеки в пролете опор №67-68 ВЛ 110 кВ Ускатская - Ильинская-1 I цепь в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 29.02.2024 год
757213 | 243 | 2023-11-19 | 7 | 2 |  | 2023-11-19 | 7 | 2 | 3.4.11 ВЛ 110 кВ Северный Маганак – Прокопьевская I, II цепь: В результате воздействия штормового ветра ( 27 м\с классифицируется как сильный шторм по шкале Бофорта) произошел излом и падение ветки дерева на провода в пролете опор №21-22 ВЛ 110 кВ Северный Маганак – Прокопьевская I, II цепь с зависанием ветки на проводах, с последующим его падением на землю в результате ее горения и сильных порывов ветра, что привело к перекрытию воздушно изоляционного промежутка, и стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 110 кВ Северный Маганак – Прокопьевская I, II цепь. ВЛ 110 кВ Северный Маганак – Прокопьевская III цепь с отпайкой на ПС Машзавод В результате воздействия штормового ветра ( 27 м\с классифицируется как сильный шторм по шкале Бофорта) произошел обрыв грозотроса в пролете опор №11-14 (2,5 км от ПС 220 кВ Северный Маганак) с последующим подхлестом проводов в пролете опор №11-14 ВЛ 110 кВ Северный Маганак – Прокопьевская III цепь с отпайкой на ПС Машзавод , что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 110 кВ Северный Маганак – Прокопьевская III цепь с отпайкой на ПС Машзавод . ВЛ 110 кВ Северный Маганак - Ильинская городская 2 I, II цепь: В результате воздействия штормового ветра ( 27 м\с классифицируется как сильный шторм по шкале Бофорта) произошел излом и падение дерева на провода в пролете опор №59-60 ВЛ 110 кВ Северный Маганак - Ильинская городская 2 I, II цепь , с последующим его падением на землю в результате ее горения и сильных порывов ветра, что привело к перекрытию воздушно изоляционного промежутка, и стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 110 кВ Северный Маганак - Ильинская городская 2 I, II цепь. ВЛ 110 Северный Маганак - Машзавод: В результате воздействия штормового ветра проходящего в период с 19-20.12.2023г, а также длительной эксплуатации и естественного старения материалов, произошло снижение прочностных свойств провода (АС-120/19) в плашечном зажиме (ПА-3-2) нижней фазы на опоре на опоре №10 ВЛ 110 Северный Маганак - Машзавод, что привело к нагреву в месте соединения, пережогу провода с последующим обрывом шлейфа и, как следствие, к оперативному отключению ВЛ 110 Северный Маганак - Машзавод. ВЛ 110 кВ Северный Маганак - Тырганская - 1: В результате воздействия штормового ветра ( 27 м\с классифицируется как сильный шторм по шкале Бофорта) произошел излом и падение дерева на провода в пролете опор №128-129 ВЛ 110 кВ Северный Маганак - Тырганская - 1, с последующим его падением на землю сильных порывов ветра, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 110 кВ Северный Маганак - Тырганская - 1. ВЛ 110 кВ Северный Маганак - Тырганская - 2: В результате воздействия штормового ветра ( 27 м\с классифицируется как сильный шторм по шкале Бофорта) произошел излом и падение дерева на провода в пролете от опоры №3 до Линейного Портала ПС Коммунальная от ВЛ 110 кВ Северный Маганак - Тырганская - 2, с последующим зависанием на проводах, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 110 кВ Северный Маганак - Тырганская - 2. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 Северный Маганак - Прокопьевская I цепь, ВЛ 110 Северный Маганак - Прокопьевская II цепь. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 29.02.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 Северный Маганак - Машзавод. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 29.02.2024 годТехническое мероприятие 3 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Северный Маганак - Тырганская - 1, ВЛ 110 кВ Северный Маганак - Тырганская - 2. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 29.02.2024 годТехническое мероприятие 4 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Северный Маганак - Ильинская городская 2 I, II цепь. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 29.02.2024 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 110 Северный Маганак - Прокопьевская I цепь, ВЛ 110 Северный Маганак - Прокопьевская II цепь, разработать график по их устранению. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 29.02.2024 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам внепланового осмотра в случае выявления замечаний ВЛ 110 Северный Маганак - Машзавод. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 29.02.2024 годОрганизационное мероприятие 3 По результатам внепланового осмотра ВЛ 110 кВ Северный Маганак - Тырганская - 1, ВЛ 110 кВ Северный Маганак - Тырганская - 2. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 29.02.2024 годОрганизационное мероприятие 4 По результатам внепланового осмотра ВЛ 110 кВ Северный Маганак - Ильинская городская 2 I, II цепь. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 29.02.2024 год
757213 | 242 | 2023-11-19 | 7 | 46 |  | 2023-11-19 | 7 | 46 | 3.4.11 В результате воздействия штормового ветра ( 27 м\с классифицируется как сильный шторм по шкале Бофорта), произошло неоднократное приближение шлейфа верхней фазы к телу опоры опоры №33 ВЛ 110 кВ Черкасов Камень – Афонинская на недопустимое расстояние, что стало причиной возникновения электрической дуги и перекрытию воздушно изоляционного промежутка между шлейфом фазы верхней фазы и телом опоры №33 ВЛ 110 кВ Черкасов Камень – Афонинская, и стало причиной неоднократного отключения ВЛ 110 кВ Северный Маганак - Черкасов Камень и ВЛ 110 кВ Черкасов Камень - Афонинская в работе. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Северный Маганак - Черкасов Камень и ВЛ 110 кВ Черкасов Камень - Афонинская. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 29.02.2024 годТехническое мероприятие 2 Выполнить выборочный верховой осмотр ВЛ 110 кВ Северный Маганак - Черкасов Камень и ВЛ 110 кВ Черкасов Камень - Афонинская. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 29.02.2024 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 110 кВ Северный Маганак - Черкасов Камень и ВЛ 110 кВ Черкасов Камень - Афонинская в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 29.02.2024 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам верхового осмотра ВЛ 110 кВ Северный Маганак - Черкасов Камень и ВЛ 110 кВ Черкасов Камень - Афонинская в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 29.02.2024 год
757213 | 246 | 2023-11-19 | 10 | 49 | 13.5301 | 2023-11-19 | 18 | 20 | 3.4.11 В следствие шквалистых порывов ветра при прохождении шторма по Кемеровской области (справка УГМС от 20.11.2023 № 307-03/07-9/3560) произошел излом фундаментов опоры № 16 КВЛ 110 кВ Междуреченская - Карьерная-1, КВЛ 110 кВ Междуреченская - Карьерная-2, что привело к падению опоры и, как следствие, привело к аварийному отключению КВЛ 110 кВ Междуреченская - Карьерная-1, КВЛ 110 кВ Междуреченская - Карьерная-2. 4.4 При воздействии шквалистых порывов ветра до 24 м\с возникла дополнительная механическая нагрузка на конструкцию опоры № 16 КВЛ 110 кВ Междуреченская - Карьерная-1-2, а также на провода и грозотрос, в следствии чего произошло увеличение тяжения последних и рост механического напряжения на фундаменты опоры, что привело к их излому и падению опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом фундамента опоры на ВЛ 110 кВ Междуреченская-Карьерная-1, Опора пром. мет.ПМ110-2Ф | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр на предмет определения дефектов фундаментов опор на КВЛ 110 кВ Междуреченская - Карьерная-1, КВЛ 110 кВ Междуреченская - Карьерная-2. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 29.02.2024 годТехническое мероприятие 2 Провести обследование специализированной организацией ж/б фундаментов опор, находящихся в заболоченной местности, КВЛ 110 кВ Междуреченская - Карьерная-1, КВЛ 110 кВ Междуреченская - Карьерная-2 с целью определения прочности и устойчивости к воздействию нормативных ветровых нагрузок. Ответственное лицо: Галицкий И.А. 30.10.2025 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра на предмет определения дефектов фундаментов опор на КВЛ 110 кВ Междуреченская - Карьерная-1, КВЛ 110 кВ Междуреченская - Карьерная-2, в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 29.02.2024 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам обследование специализированной организацией ж/б фундаментов опор, находящихся в заболоченной местности, КВЛ 110 кВ Междуреченская - Карьерная-1, КВЛ 110 кВ Междуреченская - Карьерная-2 разработать мероприятия для повышения прочности и устойчивости опор к воздействию нормативных ветровых нагрузок, имеющих критические дефекты. Ответственное лицо: Галицкий И.А. 30.11.2025 год
757213 | 247 | 2023-11-19 | 9 | 32 |  | 2023-11-19 | 9 | 32 | 3.4.11 В следствии шквалистых порывов ветра до 30 м/с (ветер от 27 м/с классифицируется как сильный шторм по шкале Бофорта), при прохождении шторма по Кемеровской области (справка УГМС от 20.11.2023 № 307-03/07-9/3560) произошел излом опоры № 57 ВЛ 110 кВ Афонинская – Красный Брод с отпайкой на ПС Краснокаменская, что привело к ее падению с последующим тяжением проводов в сторону падения, и как следствие падение опор № 54,55,56,58 при возникшей механической нагрузки. 4.4 При воздействии шквалистых порывов ветра до 30 м\с возникли дополнительные механические нагрузки и изгибающие усилия на конструкцию опоры №57 ВЛ 110 кВ Афонинская – Красный Брод с отпайкой на ПС Краснокаменская, что послужило причиной излома опоры, с дальнейшим ее падением. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом и падение опоры на ВЛ 110 кВ Афонинская-Красный Брод с отп, Опора пром. мет.ПМ110-1 (цинк) | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ж/б опор на наличие сколов, трещин, наклон опор на ВЛ 110 кВ Афонинская – Красный Брод с отпайкой на ПС Краснокаменская. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 23.02.2024 годТехническое мероприятие 2 Провести обследование специализированной организацией ж/б опор ВЛ 110 кВ Афонинская – Красный Брод с отпайкой на ПС Краснокаменская с целью определения прочности и устойчивости к воздействию нормативных ветровых нагрузок. Ответственное лицо: Галицкий И.А. 30.10.2025 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ж/б опор на наличие сколов, трещин, наклон опор на ВЛ 110 кВ Афонинская – Красный Брод с отпайкой на ПС Краснокаменская, в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 23.02.2024 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам обследование специализированной организацией ж/б опор ВЛ 110 кВ Афонинская – Красный Брод с отпайкой на ПС Краснокаменская разработать мероприятия для повышения прочности и устойчивости ж/б опор к воздействию нормативных ветровых нагрузок, имеющих критические дефекты. Ответственное лицо: Галицкий И.А. 30.11.2025 год
757210 | 954 | 2023-11-19 | 8 | 57 | 1.563 | 2023-11-19 | 17 | 38 | 3.4.11 При длительном воздействии ветровой нагрузки (до 30 м/с), произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-6 кВ Ф-6-1-РП-1 от ПС 35 кВ Березовская Новая на провода в пролете опор №№ 207-208, что привело к обрыву провода фазы "А" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-6 кВ Ф-6-1-РП-1 от ПС 35 кВ Березовская Новая. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 207-208 ВЛ-6 кВ Ф-6-1-РП-1 от ПС 35 кВ Березовская Новая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева из-за охранной зоны на Ф-6-1-РП-1_ПС Березовская, Опора АК10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-6 кВ Ф-6-1-РП-1 от ПС 35 кВ Березовская Новая на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 27.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-6 кВ Ф-6-1-РП-1 от ПС 35 кВ Березовская Новая разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 27.12.2023 год
757213 | 250 | 2023-11-19 | 9 | 6 | 8.5951 | 2023-11-19 | 18 | 30 | 3.4.11 В результате воздействия штормового ветра ( 27 м\с классифицируется как сильный шторм по шкале Бофорта) произошла значительная вибрация грозозащитного троса (движение вверх и вниз под прямым углом к направлению потока воздуха) на ВЛ 110 кВ Еланская - Тальжино тяговая-1,2, что привело к его перетиранию в месте крепления к опоре и обрыву в пролете опор №44-45 ВЛ 110 кВ Еланская - Тальжино тяговая-1,2, и как следствие, аварийному отключению ВЛ 110 кВ Еланская - Тальжино тяговая-1,2 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Еланская - Тальжино тяговая-1, ВЛ 110 кВ Еланская - Тальжино тяговая-2. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 29.02.2024 годТехническое мероприятие 2 Выполнить выборочный верховой осмотр ВЛ 110 кВ Еланская - Тальжино тяговая-1, ВЛ 110 кВ Еланская - Тальжино тяговая-2 с проверкой состояния проводов и тросов в зажимах Ответственное лицо: Черкасс А.В. 29.02.2024 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра и выборочного верхового осмотра ВЛ 110 кВ Еланская - Тальжино тяговая-1, ВЛ 110 кВ Еланская - Тальжино тяговая-2, в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 29.02.2024 год
757213 | 253 | 2023-11-19 | 10 | 35 |  | 2023-11-19 | 10 | 35 | 3.4.11 ВЛ 110 кВ Мысковская – Междуреченская I цепь с отпайкой на ПС Чеболсинская, ВЛ 110 кВ Мысковская – Междуреченская II цепь с отпайкой на ПС Чеболсинская: В результате воздействия ветровых нагрузок (ветер 27 м/с, что классифицируется как сильный шторм по шкале Бофорта), произошло снижение прочностных свойств провода (АС-150/24) в соединительном зажиме (СОАС-150-3) нижней фазы "B" в пролете опор №100-101 КВЛ 110 кВ Мысковская – Междуреченская II цепь с отпайкой на ПС Чеболсинская, что привело к нагреву в месте соединения и пережогу провода в пролете опор №100-101 КВЛ 110 кВ Мысковская – Междуреченская II цепь с отпайкой на ПС Чеболсинская, с последующим перебрасыванием провода на ВЛ 110 кВ Мысковская – Междуреченская I цепь с отпайкой на ПС Чеболсинская, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения КВЛ 110 кВ Мысковская – Междуреченская II цепь с отпайкой на ПС Чеболсинская, ВЛ 110 кВ Мысковская – Междуреченская I цепь с отпайкой на ПС Чеболсинская. ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС - Мысковская II цепь с отпайкой на ПС Безруковская: В результате воздействия ветровых нагрузок (ветер 27 м/с, что классифицируется как сильный шторм по шкале Бофорта), произошло снижение прочностных свойств провода (АС-150/24) в месте крепления в натяжном болтовом зажиме (НБ-2-6) провода нижней фазы "C" опоры №1 отпайки от ПС 110 кВ безруковская от ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС - Мысковская II цепь, что привело к обрыву провода в пролете опор №1-2 отпайки от ПС 110 кВ Безруковская от ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС - Мысковская II цепь, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС - Мысковская II цепь с отпайкой на ПС Безруковская. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр КВЛ 110 кВ Мысковская – Междуреченская I, II цепь с отпайкой на ПС Чеболсинская. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 29.02.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС - Мысковская II цепь с отпайкой на ПС Безруковская. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 29.02.2024 годТехническое мероприятие 3 Выполнить выборочный верховой осмотр КВЛ 110 кВ Мысковская – Междуреченская I, II цепь с отпайкой на ПС Чеболсинская. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 29.02.2024 годТехническое мероприятие 4 Выполнить выборочный верховой осмотр ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС - Мысковская II цепь с отпайкой на ПС Безруковская. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 29.02.2024 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра и выборочного верхового осмотра КВЛ 110 кВ Мысковская – Междуреченская I, II цепь с отпайкой на ПС Чеболсинская, в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 29.02.2024 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам внепланового осмотра и выборочного верхового осмотра ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС - Мысковская II цепь с отпайкой на ПС Безруковская, в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 29.02.2024 год
757213 | 255 | 2023-11-19 | 10 | 44 | 3.015 | 2023-11-19 | 17 | 55 | 3.4.11 В результате длительного воздействия штормового ветра ( скорость 22 м\с классифицируется как шторм по шкале Бофорта) произошло падение дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №102-103 ВЛ 110 кВ Мундыбашская - Бенжереп-2 с последующим его зависанием на проводе, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 110 кВ Мундыбашская - Бенжереп-2. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр на наличие ОСД угрожающих падением на ВЛ 110 кВ Мундыбашская - Бенжереп-2. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 31.01.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести замер ширины просеки в пролете опор №102-103 ВЛ 110 кВ Мундыбашская - Бенжереп-2. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 31.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра на наличие ОСД угрожающих падением и замера ширины просеки в пролете опор №102-103 ВЛ 110 кВ Мундыбашская - Бенжереп-2, в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 09.02.2024 год
757213 | 256 | 2023-11-19 | 11 | 17 |  | 2023-11-19 | 11 | 17 | 3.4.11 В результате воздействия штормового ветра ( 30 м\с классифицируется как жестокий шторм по шкале Бофорта), произошло кратковременные приближение шлейфа средней фазы к траверсе на опоре №3 КВЛ 110 кВ Междуреченская - Междуреченская тяговая-2 на недопустимое расстояние, что привело к возникновению короткого замыкания и как следствие, привело к аварийному отключению КВЛ 110 кВ Междуреченская - Междуреченская тяговая-2. | Техническое мероприятие 1 Произвезти внеплановый осмотр КВЛ 110 кВ Междуреченская - Междуреченская тяговая-2 Ответственное лицо: Черкасс А.В. 29.02.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку шлейфа средней фазы на опоре №3 КВЛ 110 кВ Междуреченская - Междуреченская тяговая-2 Ответственное лицо: Черкасс А.В. 29.02.2024 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 110 кВ Междуреченская - Междуреченская тяговая-2, в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 29.02.2024 год
757213 | 258 | 2023-11-19 | 11 | 55 | 0.9 | 2023-11-19 | 13 | 45 | 3.4.11 В результате воздействия штормовых ветровых нагрузок (скорость ветра 32 м\с классифицируется как жестокий шторм по шкале Бофорта) в зоне обслуживания Кондомского РЭС произошло: Излом и падение ветки дерева на провода в пролете опор №116-117 ВЛ 110 кВ Алгаин тяговая – Кондомская, с последующим его падением на землю в результате сильных порывов ветра, что привело к перекрытию воздушно изоляционного промежутка, и стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 110 кВ Алгаин тяговая – Кондомская. Повреждение и перемещение покрытия крыши на 1 с.-110 ПС 110 кВ Темирская, что способствовало возникновению двухфазного короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ 110 кВ Темирская - Калары тяговая, ВЛ 110 кВ Темирская - Алгаин тяговая и 1с.-110 на ПС 110 кВ Темирская. | Техническое мероприятие 1 Произвести визуальный осмотр оборудования ПС 110 кВ Темирская. Ответственное лицо: Бондарь А.Н. 20.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 После проведения визуального осмотра оборудования ПС 110 кВ Темирская, при выявлении замечаний, составить график устранения. Ответственное лицо: Бондарь А.Н. 20.12.2023 год
757213 | 259 | 2023-11-19 | 14 | 0 |  | 2023-11-19 | 14 | 0 | 3.4.11 В результате воздействия штормового ветра ( 30 м\с классифицируется как жестокий шторм по шкале Бофорта), произошло кратковременные приближение шлейфа правой нижней фазы к траверсе на опоре №19 отпайки на ПС Вахрушевская от ВЛ 110 кВ Прокопьевская – Киселёвская-Заводская I цепь на недопустимое расстояние, что привело к возникновению короткого замыкания и как следствие, привело к аварийному отключению ВЛ 110 кВ Прокопьевская – Киселёвская-Заводская I цепь с отпайкой на ПС Вахрушевская. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Прокопьевская – Киселёвская-Заводская I цепь с отпайкой на ПС Вахрушевская. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 29.02.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку шлейфа правой нижней фазы на опоре №19 отпайки на ПС Вахрушевская от ВЛ 110 кВ Прокопьевская – Киселёвская-Заводская I цепь Ответственное лицо: Черкасс А.В. 29.02.2024 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 110 кВ Прокопьевская – Киселёвская-Заводская I цепь с отпайкой на ПС Вахрушевская, в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 29.02.2024 год
757213 | 260 | 2023-11-19 | 12 | 27 | 13.3395 | 2023-11-19 | 16 | 1 | 3.4.11 ВЛ 35 кВ КТ-31, ВЛ 35 кВ КТ-32: В результате длительной эксплуатации и естественного старения материалов, а также воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 (ветер 27 м/с, что классифицируется как сильный шторм по шкале Бофорта), произошло снижение прочностных свойств провода (АС-50/8) в пролете опор №55-56 отпайки на ПС Михайловская от ВЛ 35 кВ КТ-31-32, что привело обрыву и схлесту проводов в пролете опор №55-56 отпайки на ПС Михайловская от ВЛ 35 кВ КТ-31-32, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 35 кВ КТ-31, ВЛ 35 кВ КТ-32. ВЛ 35 кВ К-18: В результате воздействия штормового ветра ( 27 м\с классифицируется как сильный шторм по шкале Бофорта) произошел излом и падение ветки дерева на провода в пролете опор №125-126 ВЛ 35 кВ К-18, с последующим его падением на землю в результате сильных порывов ветра, что привело к перекрытию воздушно изоляционного промежутка, и стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 35 кВ К-18. ВЛ 35 кВ КН-40 Повреждение в сетях потребителя ОАО "КузбассЭлектро", потребитель находится в перечне смежных ТСО с сайта Минэнерго. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ КТ-31, ВЛ 35 кВ КТ-32. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 29.02.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ К-18. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 09.01.2024 годТехническое мероприятие 3 Выполнить выборочный верховой осмотр ВЛ 35 кВ КТ-31, ВЛ 35 кВ КТ-32. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 29.02.2024 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра и выборочного верхового осмотра ВЛ 35 кВ КТ-31, ВЛ 35 кВ КТ-32, в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 29.02.2024 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам внепланового осмотра и выборочного верхового осмотра ВЛ 35 кВ К-18, в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 29.02.2024 годОрганизационное мероприятие 3 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора по факту отключения ВЛ 35 кВ КН-40. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 31.01.2024 год
757213 | 269 | 2023-11-19 | 8 | 48 |  | 2023-11-19 | 8 | 48 | 3.4.11 В результате длительного штормового ветра (скорость ветра 22м\с классифицируется как шторм по шкале Бофорта) произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 13/3-/13/4, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка, что стало причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и, как следствие, к аварийному отключению АВ-0,4 кВ ф.1 от КТП-ЮК-001. В результате длительного штормового ветра (скорость ветра 22м\с классифицируется как шторм по шкале Бофорта) произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 9/2/3-9/2/4, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка, что стало причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и, как следствие, к аварийному отключению АВ-0,4 кВ ф.2 от КТП-ЮК-001. В результате длительного штормового ветра (скорость ветра 22м\с классифицируется как шторм по шкале Бофорта) произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №6/13-6/14, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка, что стало причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и, как следствие, к аварийному отключению АВ-0,4 кВ ф.2 от КТП-ЮК-003. В результате длительного штормового ветра (скорость ветра 22м\с классифицируется как шторм по шкале Бофорта) произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №2-3, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка, что стало причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и, как следствие, к аварийному отключению АВ-0,4 кВ ф.1 от КТП-ЮК-011. В результате длительного штормового ветра (скорость ветра 22м\с классифицируется как шторм по шкале Бофорта) произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №23-24, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка, что стало причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и, как следствие, к аварийному отключению АВ-0,4 кВ ф.1 от КТП-ЮК-004. В результате длительного штормового ветра (скорость ветра 22м\с классифицируется как шторм по шкале Бофорта) произошел кратковременный схлест проводов в пролет опор №15-16, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка, что стало причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и, как следствие, к аварийному отключению АВ-0,4 кВ ф.1 от КТП-ЮК-003. В результате длительного штормового ветра (скорость ветра 22м\с классифицируется как шторм по шкале Бофорта) произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 11-12, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка, что стало причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и, как следствие, к аварийному отключению АВ-0,4 кВ ф.2 от КТП-ЮК-011. В результате длительного штормового ветра (скорость ветра 22м\с классифицируется как шторм по шкале Бофорта) произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №5-6, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка, что стало причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и, как следствие, к аварийному отключению АВ-0,4 кВ ф.3 от КТП-ЮК-001. В результате длительного штормового ветра (скорость ветра 22м\с классифицируется как шторм по шкале Бофорта) произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 7-7/1, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка, что стало причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и, как следствие, к аварийному отключению АВ-0,4 кВ ф.3 от КТП-ЮК-011. В результате длительного штормового ветра (скорость ветра 22м\с классифицируется как шторм по шкале Бофорта) произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №15-16, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка, что стало причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и, как следствие, к аварийному отключению АВ-0,4 кВ ф.1 от КТП-ЮК-013. | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотры ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП-Ю-К-001 в сроки, предусмотренные регламентом Ответственное лицо: Дурновцев М.И. 30.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотры ВЛ 0,4 кВ ф.2 от КТП-Ю-К-001 в сроки, предусмотренные регламентом Ответственное лицо: Дурновцев М.И. 30.11.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести осмотры ВЛ 0,4 кВ ф.2 от КТП-Ю-К-003 в сроки, предусмотренные регламентом Ответственное лицо: Дурновцев М.И. 30.11.2023 годТехническое мероприятие 4 Произвести осмотры ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП-Ю-К-011 в сроки, предусмотренные регламентом Ответственное лицо: Дурновцев М.И. 30.11.2023 годТехническое мероприятие 5 Произвести осмотры ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП-Ю-К-004 в сроки, предусмотренные регламентом Ответственное лицо: Дурновцев М.И. 30.11.2023 годТехническое мероприятие 6 Произвести осмотры ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП-Ю-К-003 в сроки, предусмотренные регламентом Ответственное лицо: Дурновцев М.И. 30.11.2023 годТехническое мероприятие 7 Произвести осмотры ВЛ 0,4 кВ ф.2 от КТП-Ю-К-011 в сроки, предусмотренные регламентом Ответственное лицо: Дурновцев М.И. 30.11.2023 годТехническое мероприятие 8 Произвести осмотры ВЛ 0,4 кВ ф.3 от КТП-Ю-К-001 в сроки, предусмотренные регламентом Ответственное лицо: Дурновцев М.И. 30.11.2023 годТехническое мероприятие 9 Произвести осмотры ВЛ 0,4 кВ ф.3 от КТП-Ю-К-011 в сроки, предусмотренные регламентом Ответственное лицо: Дурновцев М.И. 30.11.2023 годТехническое мероприятие 10 Произвести осмотры ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП-Ю-К-013 в сроки, предусмотренные регламентом Ответственное лицо: Дурновцев М.И. 30.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП-Ю-К-013 составить график замены голого провода на СИП Ответственное лицо: Дурновцев М.И. 15.12.2023 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.3 от КТП-Ю-К-011 составить график замены голого провода на СИП Ответственное лицо: Дурновцев М.И. 15.12.2023 годОрганизационное мероприятие 3 По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.3 от КТП-Ю-К-001 составить график замены голого провода на СИП Ответственное лицо: Дурновцев М.И. 15.12.2023 годОрганизационное мероприятие 4 По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.2 от КТП-Ю-К-011 составить график замены голого провода на СИП Ответственное лицо: Дурновцев М.И. 15.12.2023 годОрганизационное мероприятие 5 По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП-Ю-К-003 составить график замены голого провода на СИП Ответственное лицо: Дурновцев М.И. 15.12.2023 годОрганизационное мероприятие 6 По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП-Ю-К-004 составить график замены голого провода на СИП Ответственное лицо: Дурновцев М.И. 15.12.2023 годОрганизационное мероприятие 7 По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП-Ю-К-011 составить график замены голого провода на СИП Ответственное лицо: Дурновцев М.И. 15.12.2023 годОрганизационное мероприятие 8 По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.2 от КТП-Ю-К-003 составить график замены голого провода на СИП Ответственное лицо: Дурновцев М.И. 15.12.2023 годОрганизационное мероприятие 9 По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.2 от КТП-Ю-К-001 составить график замены голого провода на СИП Ответственное лицо: Дурновцев М.И. 15.12.2023 годОрганизационное мероприятие 10 По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП-Ю-К-001 составить график замены голого провода на СИП Ответственное лицо: Дурновцев М.И. 15.12.2023 год
757213 | 270 | 2023-11-19 | 8 | 35 | 0.79041 | 2023-11-19 | 21 | 0 | 3.4.11 В следствии воздействия штормовых ветровых нагрузок (32 м/с классифицируется как сильный шторм по шкале Бофорта) произошел схлест проводов в пролете опор №6-7 ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-Ю-1-008, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-Ю-1-008. В следствии воздействия штормовых ветровых нагрузок (32 м/с классифицируется как сильный шторм по шкале Бофорта) произошел схлест проводов в пролете опор №19-20 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-Ю-1-009, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-Ю-1-009. В следствии воздействия штормовых ветровых нагрузок (32 м/с классифицируется как сильный шторм по шкале Бофорта) произошел схлест проводов в пролете опор №23-24 ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-Ю-3-004, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-Ю-3-004. В следствии воздействия штормовых ветровых нагрузок (32 м/с классифицируется как сильный шторм по шкале Бофорта) произошел схлест проводов в пролете опор №6-7 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-Ю-1-010, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-Ю-1-010. В следствии воздействия штормовых ветровых нагрузок (32 м/с классифицируется как сильный шторм по шкале Бофорта) произошел схлест проводов в пролете опор №2-3 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-Ю-3-019, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-Ю-3-019. В следствии воздействия штормовых ветровых нагрузок (32 м/с классифицируется как сильный шторм по шкале Бофорта) произошел схлест проводов в пролете опор №4-5 ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-Ю-1-090, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-Ю-1-090. В следствии воздействия штормовых ветровых нагрузок (32 м/с классифицируется как сильный шторм по шкале Бофорта) произошел схлест проводов в пролете опор №17-18 ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-Т-6-002, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-Т-6-002. В следствии воздействия штормовых ветровых нагрузок (32 м/с классифицируется как сильный шторм по шкале Бофорта) произошел схлест проводов в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-Ю-3-021, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-Ю-3-021. В следствии воздействия штормовых ветровых нагрузок (32 м/с классифицируется как сильный шторм по шкале Бофорта) произошел схлест проводов в пролете опор №14-15 ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-Ю-3-024, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-Ю-3-024. В следствии воздействия штормовых ветровых нагрузок (32 м/с классифицируется как сильный шторм по шкале Бофорта) произошел схлест проводов в пролете опор №9-10 ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-Ю-3-029, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-Ю-3-029. | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-Ю-1-008 Ответственное лицо: Махнев О.М. 15.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-Ю-1-009 Ответственное лицо: Махнев О.М. 15.12.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-Ю-3-004 Ответственное лицо: Махнев О.М. 15.12.2023 годТехническое мероприятие 4 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-Ю-1-010 Ответственное лицо: Махнев О.М. 15.12.2023 годТехническое мероприятие 5 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-Ю-3-019 Ответственное лицо: Махнев О.М. 15.12.2023 годТехническое мероприятие 6 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-Ю-1-090 Ответственное лицо: Махнев О.М. 15.12.2023 годТехническое мероприятие 7 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-Т-6-002 Ответственное лицо: Махнев О.М. 15.12.2023 годТехническое мероприятие 8 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-Ю-3-021 Ответственное лицо: Махнев О.М. 15.12.2023 годТехническое мероприятие 9 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-Ю-3-024 Ответственное лицо: Махнев О.М. 11.01.2024 годТехническое мероприятие 10 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-Ю-3-029 Ответственное лицо: Махнев О.М. 15.12.2023 год
757213 | 142 | 2023-11-19 | 8 | 32 | 0.00077144 | 2023-11-19 | 10 | 33 | 3.4.11 В результате воздействия ветровых нагрузок до 32 м/с (скорость 32 м\с классифицируется как жестокий шторм по шкале Бофорта) произошло: ВЛ 0,4 кВ ф.2 КТП Ю-4-068 падение ветки на потребительском вводе. ВЛ 0,4кВ ф.1 от КТП Ю-0-029 обрыв на вводе у потребителя . ВЛ 0,4кВ КТП Ю-2-066 схлест проводов в пролете опор №3-4. ВЛ 0,4кВ ф.2 от КТП Ю-2-019 падение дерева, оборвало потребительский ввод ВЛ 0,4кВ Ф№1 от КТП Ю-2-019 падение дерева, оборвало потребительский ввод ВЛ 0,4кВ Ф№3 от КТП Ю-0-002 схлест проводов на потребительском вводе ВЛ 0,4кВ Ф№3 от КТП Ю-0-028 схлест проводов на потребительском вводе ВЛ 0,4 кВ ф.1 КТП Ю-0-028 падение ветки на потребительском вводе. ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-Ю-0-056 падение дерева оборвало потребительский ввод. ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-Ю-0-056 схлест проводов на потребительском вводе. ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-Ю-2-026 падение дерева оборвало потребительский ввод ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-Ю-2-026 падение дерева оборвало потребительский ввод ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-Ю-2-041 падение ветки на потребительском вводе. ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-Ю-2-044 падение ветки на потребительском вводе. ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-Ю-2-057 схлест проводов на потребительском вводе. ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-Ю-2-057 падение дерева, обрыв потребительский ввод ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-Ю-2-076 схлест проводов на потребительском вводе. ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-Ю-0-079 схлест проводов на потребительском вводе. ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-Ю-2-083 схлест проводов на потребительском вводе. ВЛ 0,4кВ Ф№2 от КТП Ю-4-029 обрыв на вводе у потребителя . ВЛ 0,4кВ Ф№2 от КТП Т-2-013 падение дерева обрыв потребительский ввод. ВЛ 0,4кВ Ф№1 от КТП Ю-2-105 обрыв на вводе у потребителя. ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-Ю-4-025 падение ветки на потребительском вводе. ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-Ю-4-025 схлест проводов на потребительском вводе. ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-Ю-4-025 схлест проводов на потребительском вводе. ВЛ 0,4кВ Ф№1 от КТП Ю-2-024 обрыв на вводе у потребителя. ВЛ 0,4кВ Ф№1 от КТП Ю-2-082 схлест проводов на потребительском вводе. ВЛ 0,4кВ Ф№2 от КТП Ю-2-082 падение ветки на потребительском вводе. ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-Ю-2-018 обрыв на вводе у потребителя. ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-Ю-2-018 схлест проводов на потребительском вводе. ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-Ю-2-018 падение ветки на потребительском вводе. ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-Ю-2-022 схлест проводов на потребительском вводе. ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-Ю-2-055 обрыв на вводе у потребителя. ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-Ю-0-003 падение дерева, обрыв потребительский ввод ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-Ю-0-061 схлест проводов на потребительском вводе. ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-Ю-2-077 схлест проводов на потребительском вводе. ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-Ю-2-043 обрыв на вводе у потребителя. ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-Ю-2-043 схлест проводов на потребительском вводе. ВЛ 0,4 кВ ф.1 КТП Ю-0-24 схлест проводов на потребительском вводе. ВЛ 0,4кВ КТП Ю-0-024 обрыв на вводе у потребителя. ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-Ю-2-041 падение ветки на потребительском вводе. ВЛ 0,4 кВ ф.3 КТП Т-2-011 падение дерева, обрыв провода в пролете оп.9-10 ВЛ 0,4 кВ ф.1 КТП Ю-2-082 схлест проводов в пролете оп.7-6 ВЛ 0,4 кВ ф.2 КТП Ю-2-082 схлест проводов на потребительском вводе. ВЛ 0,4 кВ ф.1 КТП Ю-0-020 схлест проводов на потребительском вводе. ВЛ 0,4 кВ ф.1 КТП Ю-0-056 обрыв на вводе у потребителя. ВЛ 0,4 кВ ф.2 КТП Ю-0-076 обрыв на вводе у потребителя. ВЛ 0,4 кВ ф.1 КТП Ю-0-022 схлест проводов в пролете оп.11-12 ВЛ 0,4 кВ ф.1 КТП Т-2-004 падение дерева обрыв потребительского ввода ВЛ 0,4 кВ ф.2 КТП Ю-0-044 обрыв на вводе у потребителя. ВЛ 0,4 кВ ф.1 КТП Ю-0-023 схлест проводов в пролете оп.8-9 ВЛ 0,4 кВ ф.1 КТП Ю-0-030 схлест проводов в пролете оп.13-14 ВЛ 0,4 кВ ф.2 КТП Ю-0-008 падение ветки на потребительском вводе. ВЛ 0,4 кВ ф.2 КТП Ю-4-084 падение дерева, обрыв потребительского ввода ВЛ 0,4 кВ ф.3 КТП Ю-0-001 схлест проводов в пролете оп.9-10 ВЛ 0,4 кВ ф.3 КТП Ю-2-056 падение дерева обрыв ввода у потребителя. ВЛ 0,4 кВ ф.2 КТП Т-2-008 падение дерева, обрыв ввода у потребителя. ВЛ 0,4 кВ ф.1 КТП Ю-4-064 схлест проводов в пролете оп.14-15 ВЛ 0,4 кВ ф.2 КТП Ю-4-007 падение дерева, обрыв ввода у потребителя. ВЛ 0,4 кВ ф.3 КТП Ю-2-043 падение дерева, обрыв провода в пролете оп.4-5 ВЛ 0,4 кВ ф.1 КТП Ю-4-077 падение дерева, обрыв ввода у потребителя. ВЛ 0,4 кВ ф.1 КТП Ю-4-035 схлест проводов в пролете оп.3/4-3/5 ВЛ 0,4 кВ ф.2 КТП Ю-4-035 падение дерева, обрыв ввода у потребителя. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 КТП Ю-4-068, ВЛ 0,4кВ ф.1 от КТП Ю-0-029, ВЛ 0,4кВ КТП Ю-2-066, ВЛ 0,4кВ ф.2 от КТП Ю-2-019, ВЛ 0,4кВ Ф№1 от КТП Ю-2-019, ВЛ 0,4кВ Ф№3 от КТП Ю-0-002, ВЛ 0,4кВ Ф№3 от КТП Ю-0-028, ВЛ 0,4 кВ ф.1 КТП Ю-0-028, ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-Ю-0-056, ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-Ю-0-056, ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-Ю-2-026, ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-Ю-2-026, ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-Ю-2-041, ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-Ю-2-044, ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-Ю-2-057, ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-Ю-2-057, ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-Ю-2-076, ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-Ю-0-079, ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-Ю-2-083, ВЛ 0,4кВ Ф№2 от КТП Ю-4-029, ВЛ 0,4кВ Ф№2 от КТП Т-2-013, ВЛ 0,4кВ Ф№1 от КТП Ю-2-105, ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-Ю-4-025, ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-Ю-4-025, ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-Ю-4-025, ВЛ 0,4кВ Ф№1 от КТП Ю-2-024, ВЛ 0,4кВ Ф№1 от КТП Ю-2-082, ВЛ 0,4кВ Ф№2 от КТП Ю-2-082, ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-Ю-2-018, ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-Ю-2-018, ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-Ю-2-018, ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-Ю-2-022, ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-Ю-2-055, ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-Ю-0-003, ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-Ю-0-061, ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-Ю-2-077, ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-Ю-2-043, ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-Ю-2-043, ВЛ 0,4 кВ ф.1 КТП Ю-0-24, ВЛ 0,4кВ ф.2 КТП Ю-0-024, ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-Ю-2-041, ВЛ 0,4 кВ ф.3 КТП Т-2-011, ВЛ 0,4 кВ ф.1 КТП Ю-2-082, ВЛ 0,4 кВ ф.2 КТП Ю-2-082, ВЛ 0,4 кВ ф.1 КТП Ю-0-020, ВЛ 0,4 кВ ф.1 КТП Ю-0-056, ВЛ 0,4 кВ ф.2 КТП Ю-0-076, ВЛ 0,4 кВ ф.1 КТП Ю-0-022, ВЛ 0,4 кВ ф.1 КТП Т-2-004, ВЛ 0,4 кВ ф.2 КТП Ю-0-044, ВЛ 0,4 кВ ф.1 КТП Ю-0-023, ВЛ 0,4 кВ ф.1 КТП Ю-0-030, ВЛ 0,4 кВ ф.2 КТП Ю-0-008, ВЛ 0,4 кВ ф.2 КТП Ю-4-084, ВЛ 0,4 кВ ф.3 КТП Ю-0-001, ВЛ 0,4 кВ ф.3 КТП Ю-2-056, ВЛ 0,4 кВ ф.2 КТП Т-2-008, ВЛ 0,4 кВ ф.1 КТП Ю-4-064, ВЛ 0,4 кВ ф.2 КТП Ю-4-007, ВЛ 0,4 кВ ф.3 КТП Ю-2-043, ВЛ 0,4 кВ ф.1 КТП Ю-4-077, ВЛ 0,4 кВ ф.1 КТП Ю-4-035, ВЛ 0,4 кВ ф.2 КТП Ю-4-035 Ответственное лицо: Будаев О.А. 11.01.2024 год
757210 | 956 | 2023-11-19 | 8 | 54 | 0.598 | 2023-11-19 | 13 | 30 | 3.4.11 В результате воздействия порывов сильного ветра (до 28 м/с), произошло вырывание дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ ф.10-10-ПЧ от ПС 35 кВ Ижморская на провода в пролёте опор №№ 305-306, что привело к повреждению траверсы опоры № 305 и разрушению изоляторов фаз "А", "В" и "С", с последующим возникновением межфазного короткого замыкания и аварийного отключения В-10 ф.10-10-ПЧ от ПС 35 кВ Ижморская действием МТЗ с НАПВ. В результате воздействия порывов сильного ветра (до 28 м/с), произошло вырывание дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ ф.10-10-ПЧ от ПС 35 кВ Ижморская на провода в пролете опор №№ 175-176, что привело к перекрытию изоляционного промежутка фаз "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф.10-10-ПЧ от ПС 35 кВ Ижморская действием МТЗ с УАПВ. 4.12 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "С" в пролёте опор №№ 305-306 ВЛ-10 кВ ф.10-10-ПЧ от ПС 35 кВ Ижморская. Перекрытие воздушного изоляционного промежутка фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 175-176 ВЛ-10 кВ ф.10-10-ПЧ от ПС 35 кВ Ижморская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие воздушного изоляционного промежутка на Ф-10-10-ПЧ_ПС 35 кВ Ижморская, Пролет: Опора № 305 - Опора № 306; Перекрытие воздушного изоляционного промежутка на Ф-10-10-ПЧ_ПС 35 кВ Ижморская, Пролет: Опора № 175 - Опора № 176 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-10-ПЧ от ПС 35 кВ Ижморская на наличие деревьев/веток угрожающих падением Ответственное лицо: Кретинин А.В. 28.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-10-ПЧ от ПС 35 кВ Ижморская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Кретинин А.В. 28.12.2023 год
757210 | 957 | 2023-11-19 | 8 | 50 |  | 2023-11-19 | 8 | 50 | 3.4.11 В результате воздействия шквалистых порывов ветра (до 30 м/с), произошло вырывание дерева расположенного за пределами охранной зоны ВЛ с падением на провода в пролете опор №№ 25-26 ВЛ 110 кВ Спутник-Крохалевская, что привело к повреждению алюминиевого повива провода фазы "С", с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания, аварийного отключения ВЛ 110 кВ Рудничная-Спутник и ВЛ 110 кВ Спутник-Крохалевская действием МТЗ с УАПВ. В результате воздействия шквалистых порывов ветра (до 30 м/с), произошло вырывание дерева расположенного за пределами охранной зоны ВЛ с падением на провода в пролете опор №№ 31-32 ВЛ 110 кВ Крохалевская-Кедровская-1, что привело к пробою изоляционного промежутка фаз "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 110 кВ Крохалевская-Кедровская-1 действием МТЗ с УАПВ. 4.12 Нарушение изоляционного промежутка фаз "А" и "С" в пролете опор № 25-26 ВЛ 110 кВ Спутник-Крохалевская. Нарушение изоляционного промежутка фаз "В" и "С" в пролете опор № 31-32 ВЛ 110 кВ Крохалевская-Кедровская-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка на ВЛ 110 кВ Спутник-Крохалевская, Пролет: Опора № 25 - Опора № 26; Перекрытие изоляционного промежутка на ВЛ 110 кВ Крохалевская-Кедровская-1, Пролет: Опора № 31 - Опора № 32 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода фазы "С" в пролете опор №№ 25-26 ВЛ 110 кВ Спутник-Крохалевская. Ответственное лицо: Лихолетов А.С. 01.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 110 кВ Спутник-Крохалевская и ВЛ 110 кВ Крохалевская-Кедровская-1 с целью выявления деревьев/веток, угрожающих падением. Ответственное лицо: Лихолетов А.С. 21.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Спутник-Крохалевская и ВЛ 110 кВ Крохалевская-Кедровская-1 разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Лихолетов А.С. 21.12.2023 год
757212 | 440 | 2023-11-19 | 9 | 15 | 0.24209 | 2023-11-19 | 18 | 30 | 3.4.11 При прохождении циклона с ураганным ветром 28 м/с по территории Кемеровской области под воздействием ветровых нагрузок произошёл схлёст неизолированных проводов в пролёте опор №№ 2/3-2/4, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению АВ 0,4 кВ ф.1 ТП-127. При прохождении циклона с ураганным ветром 28 м/с по территории Кемеровской области под воздействием ветровых нагрузок произошёл схлёст неизолированных проводов в пролёте опор №№ 3/6-3/7, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению АВ 0,4 кВ ф.1 ТП-013 При прохождении циклона с ураганным ветром 28 м/с по территории Кемеровской области под воздействием ветровых нагрузок произошёл схлёст неизолированных проводов на вводе в дом по адресу н.п. Пархаевка ул. Озерная 10 привело к однофазному короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф.1 ТП-010. При прохождении циклона с ураганным ветром 28 м/с по территории Кемеровской области под воздействием ветровых нагрузок произошёл обрыв вводного кабеля потребителя к зданию гаража по адресу н.п. Ранний ул Центральная что привело к однофазному короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф.2 ТП-086. При прохождении циклона с ураганным ветром 28 м/с по территории Кемеровской области под воздействием ветровых нагрузок произошёл схлёст неизолированных проводов на вводе в дом по адресу н.п. Ваганово ул. Черемушки 22 что привело к однофазному короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф.1 ТП-151. При прохождении циклона с ураганным ветром 28 м/с по территории Кемеровской области под воздействием ветровых нагрузок произошёл схлёст неизолированных проводов в пролёте опор №№8-9, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению АВ 0,4 кВ ф.1 ТП-072. При прохождении циклона с ураганным ветром 28 м/с по территории Кемеровской области под воздействием ветровых нагрузок произошёл схлёст неизолированных проводов на вводе в дом по адресу н.п. Окунево ул. Береговая 12 привело к однофазному короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф.1 ТП-023. При прохождении циклона с ураганным ветром 28 м/с по территории Кемеровской области под воздействием ветровых нагрузок произошёл схлёст неизолированных проводов на вводе в дом по адресу н.п. Голубево ул Центральная 33 привело к однофазному короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф.2 ТП-105. При прохождении циклона с ураганным ветром 28 м/с по территории Кемеровской области под воздействием ветровых нагрузок произошёл схлёст неизолированных проводов в пролёте опор №№12/10-12/11, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению АВ 0,4 кВ ф.3 ТП-074. При прохождении циклона с ураганным ветром 28 м/с по территории Кемеровской области под воздействием ветровых нагрузок произошёл схлёст неизолированных проводов на вводе в дом по адресу н.п. Тарасово ул. Терентьева 19 привело к однофазному короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф.3 ТП-098. При прохождении циклона с ураганным ветром 28 м/с по территории Кемеровской области под воздействием ветровых нагрузок произошёл схлёст неизолированных проводов на вводе в дом по адресу н.п. Уфимцево ул. Центральная 10 привело к однофазному короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф.2 ТП-084. При прохождении циклона с ураганным ветром 28 м/с по территории Кемеровской области под воздействием ветровых нагрузок произошёл схлёст неизолированных проводов в пролёте опор №№3/7-3/8 , что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению АВ 0,4 кВ ф.1 ТП-099. При прохождении циклона с ураганным ветром 28 м/с по территории Кемеровской области под воздействием ветровых нагрузок произошёл схлёст неизолированных проводов на вводе в дом по адресу н.п. Краснинск ул. Кирпичная 6 привело к однофазному короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф.2 ТП-072. При прохождении циклона с ураганным ветром 28 м/с по территории Кемеровской области под воздействием ветровых нагрузок произошёл схлёст неизолированных проводов на вводе в дом по адресу н.п. Протопопово пер Центральный 6/1 привело к однофазному короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф.2 ТП-052.. При прохождении циклона с ураганным ветром 28 м/с по территории Кемеровской области под воздействием ветровых нагрузок произошёл схлёст неизолированных проводов в пролёте опор №№ 11-12 , что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению АВ 0,4 кВ ф.4 ТП-352. При прохождении циклона с ураганным ветром 28 м/с по территории Кемеровской области под воздействием ветровых нагрузок произошёл обрыв кабеля потребителя на вводе в дом в результате излома трубостойки по адресу н.п. Плотниково ул. Железнодорожная 13 что привело к однофазному короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф.3 ТП-066 При прохождении циклона с ураганным ветром 28 м/с по территории Кемеровской области под воздействием ветровых нагрузок произошёл обрыв кабеля потребителя на вводе в дом по адресу н.п. Первомайка ул. Березовая 6 что привело к однофазному короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф.1 ТП-372. При прохождении циклона с ураганным ветром 28 м/с по территории Кемеровской области под воздействием ветровых нагрузок произошёл схлёст неизолированных проводов в пролёте опор №№1/7-1/8 , что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению АВ 0,4 кВ ф.2 ТП-436. При прохождении циклона с ураганным ветром 28 м/с по территории Кемеровской области под воздействием ветровых нагрузок произошёл схлёст неизолированных проводов на вводе в дом по адресу н.п. Плотниково ул. Почтовая 25 привело к однофазному короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф.1 ТП-353. При прохождении циклона с ураганным ветром 28 м/с по территории Кемеровской области под воздействием ветровых нагрузок произошёл схлёст неизолированных проводов на вводе в дом по адресу н.п. Пушкино ул. Лесная 38 привело к однофазному короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф.2 ТП-042. При прохождении циклона с ураганным ветром 28 м/с по территории Кемеровской области под воздействием ветровых нагрузок произошёл схлёст неизолированных проводов в пролёте опор №№4-5, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению АВ 0,4 кВ ф.3 ТП-225. При прохождении циклона с ураганным ветром 28 м/с по территории Кемеровской области под воздействием ветровых нагрузок произошёл схлёст неизолированных проводов в пролёте опор №№8-9, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению АВ 0,4 кВ ф.1 ТП-397. При прохождении циклона с ураганным ветром 28 м/с по территории Кемеровской области под воздействием ветровых нагрузок произошёл схлёст неизолированных проводов на вводе в дом по адресу н.п. Окунево Молодежная 12 кв 2 привело к однофазному короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф.1 ТП-499. При прохождении циклона с ураганным ветром 28 м/с по территории Кемеровской области под воздействием ветровых нагрузок произошёл схлёст неизолированных проводов на вводе в дом по адресу н.п. Пор-Искитим ул. Алтайская 12 привело к однофазному короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф.1 ТП-448. При прохождении циклона с ураганным ветром 28 м/с по территории Кемеровской области под воздействием ветровых нагрузок произошёл схлёст неизолированных проводов на вводе в дом по адресу н.п. Усть Торсьма ул. Береговая 102 привело к однофазному короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВф.2 ТП-322. | Техническое мероприятие 1 Произвести замер стрелы провеса провода в пролёте опор №№2/3-2/4 ВЛ 0,4 кВ ф1 ТП-127. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 29.02.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести замер стрелы провеса провода в пролёте опор №№3/6-3/7 ВЛ 0,4кВ ф.1 ТП-013 Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 29.02.2024 годТехническое мероприятие 3 Произвести замер стрелы провеса провода в пролёте опор №№8-9 ВЛ 0,4кВ ф.1 ТП-072 Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 29.02.2024 годТехническое мероприятие 4 Произвести замер стрелы провеса провода в пролёте опор №№12/10-12/11 ВЛ 0,4кВ ф.3 ТП-074. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 29.02.2024 годТехническое мероприятие 5 Произвести замер стрелы провеса провода в пролёте опор №№3/7-3/8 ВЛ 0,4кВ ф.1 ТП-099. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 29.02.2024 годТехническое мероприятие 6 Произвести замер стрелы провеса провода в пролёте опор №№11-12 ВЛ 0,4кВ ф.4 ТП-352. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 29.02.2024 годТехническое мероприятие 7 Произвести замер стрелы провеса провода в пролёте опор №№1/7-1/8 ВЛ 0,4кВ ф.2 ТП-436. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 29.02.2024 годТехническое мероприятие 8 Произвести замер стрелы провеса провода в пролёте опор №№4-5 ВЛ 0,4кВ ф.3 ТП-225. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 29.02.2024 годТехническое мероприятие 9 Произвести замер стрелы провеса провода в пролёте опор №№8-9 ВЛ 0,4кВ ф.1 ТП-397. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 29.02.2024 годТехническое мероприятие 10 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-127 по всей длине после аварийного осмотра. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 31.12.2023 годТехническое мероприятие 11 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-013 по всей длине после аварийного осмотра. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 31.12.2023 годТехническое мероприятие 12 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-010 по всей длине после аварийного осмотра. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 29.12.2023 годТехническое мероприятие 13 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-086 по всей длине после аварийного осмотра. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 31.12.2023 годТехническое мероприятие 14 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-151 по всей длине после аварийного осмотра. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 31.12.2023 годТехническое мероприятие 15 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-072 по всей длине после аварийного осмотра. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 31.12.2023 годТехническое мероприятие 16 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-023 по всей длине после аварийного осмотра. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 31.12.2023 годТехническое мероприятие 17 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-105 по всей длине после аварийного осмотра. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 31.12.2023 годТехническое мероприятие 18 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП-074по всей длине после аварийного осмотра. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 31.12.2023 годТехническое мероприятие 19 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП-098 по всей длине после аварийного осмотра. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 31.12.2023 годТехническое мероприятие 20 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-084 по всей длине после аварийного осмотра. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 31.12.2023 годТехническое мероприятие 21 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-099 по всей длине после аварийного осмотра. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 31.12.2023 годТехническое мероприятие 22 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-072 по всей длине после аварийного осмотра. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 31.12.2023 годТехническое мероприятие 23 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-052 по всей длине после аварийного осмотра. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 31.12.2023 годТехническое мероприятие 24 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП-352 по всей длине после аварийного осмотра. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 31.12.2023 годТехническое мероприятие 25 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП-066 по всей длине после аварийного осмотра. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 31.12.2023 годТехническое мероприятие 26 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-372 по всей длине после аварийного осмотра. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 31.12.2023 годТехническое мероприятие 27 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-436 по всей длине после аварийного осмотра. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 31.12.2023 годТехническое мероприятие 28 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-353 по всей длине после аварийного осмотра. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 31.12.2023 годТехническое мероприятие 29 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-042 по всей длине после аварийного осмотра. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 31.12.2023 годТехническое мероприятие 30 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП-225 по всей длине после аварийного осмотра. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 31.12.2023 годТехническое мероприятие 31 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-397 по всей длине после аварийного осмотра. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 31.12.2023 годТехническое мероприятие 32 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-499 по всей длине после аварийного осмотра. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 31.12.2023 годТехническое мероприятие 33 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-448 по всей длине после аварийного осмотра. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 31.12.2023 годТехническое мероприятие 34 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-322 по всей длине после аварийного осмотра. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 31.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в план работ замер стрелы провеса провода в пролёте опор №№2/3-2/4 ВЛ 0,4 кВ ф1 ТП-127, в пролёте опор №№3/6-3/7 ВЛ 0,4кВ ф.1 ТП-013, в пролёте опор №№8-9 ВЛ 0,4кВ ф.1 ТП-072, №№12/10-12/11 ВЛ 0,4кВ ф.3 ТП-074, №№3/7-3/8 ВЛ 0,4кВ ф.1 ТП-099, №№11-12 ВЛ 0,4кВ ф.4 ТП-352, №№1/7-1/8 ВЛ 0,4кВ ф.2 ТП-436, №№4-5 ВЛ 0,4кВ ф.3 ТП-225, №№8-9 ВЛ 0,4кВ ф.1 ТП-397. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 29.02.2024 год
757210 | 958 | 2023-11-19 | 7 | 58 | 2.7079 | 2023-11-20 | 1 | 22 | 3.4.11 В результате воздействия шквалистых порывов сильного ветра (до 30м/с), произошел наброс ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ-10 кВ Ф-10-2-Г от ПС 35 кВ Силинская в пролете опор №№ 10-11, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-2-Г от ПС 35 кВ Силинская действием МТЗ. В результате воздействия шквалистых порывов сильного ветра (до 30м/с), произошло падение дерева из-за охранной зоны на провода ВЛ-10 кВ Ф-10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская в пролете опор №№ 314-315, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская действием МТЗ. В результате воздействия порывов сильного ветра (до 30м/с), произошлел наброс полиэтиленовой пленка на провода ВЛ-10 кВ Ф-10-2-А от ПС 35 кВ Береговая в пролете опор №№ 34-35, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-2-А от ПС 35 кВ Береговая действием МТЗ с УАПВ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 10-11 ВЛ-10 кВ Ф-10-2-Г от ПС 35 кВ Силинская. Перекрытие изоляционного промежутка фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 314-315 ВЛ-10 кВ Ф-10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская . Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "С" в пролете опор №№ 34-35 ВЛ-10 кВ Ф-10-2-А от ПС 35 кВ Береговая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева из-за охранной зоны на Ф-10-2-Г_ПС Силинская, Опора П10-1; Падение дерева из-за охранной зоны на Ф-10-15-О_ПС 35 кВ Осиновская, Опора П10-7ДБ; Наброс недиэлектрического материала на Ф-10-2-А_ПС 35 кВ Береговая, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-2-Г от ПС 35 кВ Силинская, ВЛ-10 кВ Ф-10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская и ВЛ-10 кВ Ф-10-2-А от ПС 35 кВ Береговая на наличие замечаний, уделив особое внимание на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 28.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-2-Г от ПС 35 кВ Силинская, ВЛ-10 кВ Ф-10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская и ВЛ-10 кВ Ф-10-2-А от ПС 35 кВ Береговая разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 28.12.2023 год
757210 | 959 | 2023-11-19 | 13 | 58 | 0.018426 | 2023-11-19 | 16 | 38 | 3.4.11 При воздействии порывов шквалистого сильного ветра (до 28 м/с), произошел срыв части кровли жилого дома по адресу н.п. Куликовка ул. Солнечная 39 , что привело к обрыву кабеля ввода от ПУ и возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф№2 ТП-017 от ВЛ 10 кВ ф.10-3-К РП 10 кВ Куликовка. При воздействии порывов шквалистого сильного ветра (до 28 м/с), произошел кратковременный схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№1-2 ВЛ 0,4 кВ ф№1 ТП-083 от ВЛ 10 кВ ф.10-4-С РП 10 Пичугино, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф№1 ТП-083 от ВЛ 10 кВ ф.10-4-С РП 10 кВ Пичугино. При воздействии порывов шквалистого сильного ветра (до 28 м/с), произошло падение дерева на ВЛ-0,4 кВ балансовая принадлежность Мегафон ВЛ 0,4 кВ ф№2 ТП-146 от ВЛ 10 кВ ф.10-16-Л ПС 35 Устьколбинская, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф№2 ТП-146 от ВЛ 10 кВ ф.10-16-Л ПС 35 Устьколбинская. При воздействии порывов шквалистого сильного ветра (до 28 м/с), произошел кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№3/10-3/11 ВЛ 0,4 кВ ф№3 ТП-110 от ВЛ 10 кВ ф.10-9-Т ПС 35 Тамбарская, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф№3 ТП-110 от ВЛ 10 кВ ф.10-9-Т ПС 35 Тамбарская. 4.12 Обрыв провода ввода от ПУ н.п. Куликовка ул. Солнечная 39 ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-017 от ВЛ 10 кВ ф.10-3-К РП 10 кВ Куликовка. Кратковременный схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№1-2 ВЛ 0,4 кВ ф№1 ТП-083 от ВЛ 10 кВ ф.10-4-С РП 10 кВ Пичугино. Обрыв провода 0,4 кВ балансовая принадлежность Мегафон, ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-146 от ВЛ 10 кВ ф.10-16-Л ПС 35 кВ Устьколбинская. Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№3/10-3/11 ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП-110 от ВЛ 10 кВ ф.10-9-Т ПС 35 кВ Тамбарская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода ввода на ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-017; схлест проводов фаз "В" и "С" на ВЛ 0,4 кВ ф№1 ТП-083; схлест проводов фаз "А" и "В" на ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП-110 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф№1 ТП-083 с целью обнаружения неравномерного провиса проводов. Ответственное лицо: Начальник Тисульского РЭС Зарубин Александр Сергеевич 28.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф№2 ТП-110 с целью обнаружения неравномерного провиса проводов. Ответственное лицо: Начальник Тисульского РЭС Зарубин Александр Сергеевич 28.12.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф№2 ТП-146 с целью обнаружения ОСД в охранной зоне ВЛ Ответственное лицо: Начальник Тисульского РЭС Зарубин Александр Сергеевич 28.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-083 разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник Тисульского РЭС Зарубин Александр Сергееви 28.12.2023 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-146 разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник Тисульского РЭС Зарубин Александр Сергеевич 28.12.2023 годОрганизационное мероприятие 3 По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-110 разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник Тисульского РЭС Зарубин Александр Сергеевич 28.12.2023 год
757210 | 961 | 2023-11-19 | 8 | 47 |  | 2023-11-19 | 8 | 47 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации (27 лет) и естественного старения материалов, произошла деформация привода В-6 Т-2-25 (защелка зацепа с рычагом вала привода не входила в зацеп, ввиду уменьшения площади зацепа с рычагом вала), что привело к аварийному отключению от МТЗ В-6 Т-2-25 ПС 110 кВ Оросительная. 4.2 В следствии разрегулировки привода В-6 Т-2-25 (защелка зацепа с рычагом вала привода не входила в зацеп, ввиду уменьшения площади зацепа с рычагом вала), что привело к отказу В-6 Т-2-25 ПС 110 кВ Оросительная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка привода на ПС 110 кВ Оросительная, ВВТЭ-10-20/1600 | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр оборудования ПС 110 кВ Оросительная, обращая особое внимание на состояние приводов выключателей 6 кВ Ответственное лицо: Антонов В.М. 28.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра оборудования ПС 110 кВ Оросительная разработать мероприятия, направленные на устранения замечаний Ответственное лицо: Антонов В.М. 28.12.2023 год
757212 | 441 | 2023-11-19 | 6 | 4 | 3.4159 | 2023-11-19 | 9 | 36 | 3.4.11 При прохождении на территории Кемеровской области комплекса неблагоприятных метеоявлений (усиление ветра до 25 м/с, местами порывы до 25–27 м/с, метели, отложения мокрого снега) произошло массовое отключение фидеров 0,4-110 кВ. В том числе, произошел наброс фрагментов оцинкованного профиля, предположительно сорванного с крыши рядом находящегося здания трансформаторной подстанции АО УК "Сила Сибири", на токоведущие части ВЛ 110 кВ Беловская - Новоленинская I цепь между концевой опорой и порталом ПС 110 кВ Заречная, что привело к междуфазному короткому замыканию, и как следствие, отгоранию шлейфа провода (в месте соединения спиральным зажимом) верхней фазы "А" на опоре №46а ВЛ 110 кВ Беловская - Новоленинская I цепь, приведшее к перекрытию воздушного изоляционного промежутка между металлической частью тела опоры и шлейфа провода, что привело к неоднократному короткому однофазному замыканию. Во время сложных метеорологических условий, при сильном порыве ветра, произошел наброс на токоведущие части ВЛ 110 кВ Беловская - Новоленинская II цепь между концевой опорой и порталом ПС 110 кВ Заречная, фрагментов оцинкованного профиля, предположительно сорванного с крыши рядом находящегося здания трансформаторной подстанции АО УК "Сила Сибири", что привело междуфазному короткому замыканию. Во время сложных метеорологических условий, при сильном порыве ветра скоростью более 26 м/с, на опоре №3 отпайка на ПС Кирово Западная ВЛ 110 кВ Краснополянская-Непрерывка произошло сближение на недопустимое расстояние шлейфа провода фазы "А" к металлической части опоры (траверса), что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка между шлейфом провода и траверсой опоры, с возникновением однофазного короткого замыкания. Во время сложных метеорологических условий, при сильном порыве ветра скоростью более 26 м/с, на опоре №9 отпайка на ПС Егозово ВЛ 110 кВ Краснополянская - Контрольная, произошло сближение на недопустимое расстояние шлейфа провода фазы "В" к металлической части опоры (траверса), что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка между шлейфом провода и траверсой опоры, с возникновением однофазного короткого замыкания. Во время сложных метеорологических условий, при сильном порыве ветра скоростью более 26 м/с, на опоре №8 ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС - Промузел-II цепь отпайка на ПС Вишневская, произошло сближение на недопустимое расстояние шлейфа провода фазы "С" к металлической части опоры (траверса), что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка между шлейфом провода и траверсой опоры, с возникновением однофазного короткого замыкания и частичным повреждением этого шлейфа (фото в прил.). Во время сложных метеорологических условий, при сильном порыве ветра скоростью более 26 м/с, произошел наброс постороннего предмета на токоведущие части фазы "А" опоры №24 отпайка на ПС 110 кВ Караканскую ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС-Уропская II цепь, что привело к перекрытию воздушного промежутка между проводом фазы "А" и металлической частью опоры (траверса) и как следствие, однофазному короткому замыканию. Во время сложных метеорологических условий, при сильном порыве ветра скоростью более 26 м/с, произошел наброс фрагмента дерева (ветки), предположительно оторванной от рядом находящегося дерева вне охранной зоны ВЛ, на токоведущие части фазы "А" опоры №34 отпайка на ПС 110 кВ Караканскую ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС-Уропская I цепь, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка между проводом фазы "А" и металлической частью опоры (траверса) и как следствие, однофазному короткому замыканию. Во время сложных метеорологических условий, при сильном порыве ветра скоростью более 26 м/с, на токоведущие части опоры №54 ВЛ 110 кВ Красный Брод – Белово I и II цепи произошел наброс фрагмента мусора предположительно принесенного ветром, что привело к перекрытию воздушного промежутка между проводом фазы "В" ВЛ 110 кВ Красный Брод – Белово I цепь и металлической части опоры (траверса), а так же к перекрытию воздушного изоляционного промежутка между проводом фазы "С" ВЛ 110 кВ Красный Брод – Белово II цепь и металлической частью опоры (траверса) и как следствие, однофазному короткому замыканию. Во время сложных метеорологических условий, при сильном порыве ветра скоростью более 26 м/с, на токоведущие части опоры №87 ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС-Новоленинская, ВЛ 110 кВ Набережная-Новоленинская произошел наброс постороннего предмета (полиэтилена) предположительно принесенного ветром, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка между проводом фазы "А" ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС-Новоленинская и металлической части опоры (траверса), а также перекрытие воздушного изоляционного промежутка между проводом фазы "С" ВЛ 110 кВ Набережная-Новоленинская и металлической части опоры (траверса ) и как следствие, однофазному короткому замыканию. 4.11 На опоре №3 отпайка ПС Кирово Западная ВЛ 110 кВ Краснополянская-Непрерывка произошло перекрытие воздушного изоляционного промежутка между шлейфом провода фазы "А" и траверсой опоры. На опоре №9 отпайка на ПС Егозово ВЛ 110 кВ Краснополянская - Контрольная произошло перекрытие воздушного изоляционного промежутка между шлейфом провода фазы "В" и траверсой опоры. На опоре №24 отпайка на ПС 110 кВ Караканскую ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС-Уропская II цепь произошло перекрытие воздушного изоляционного промежутка между проводом ф. "А" и траверсой опоры. На опоре №34 отпайка на ПС 110 кВ Караканскую ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС-Уропская I цепь произошло перекрытие воздушного изоляционного промежутка между проводом ф. "А" и траверсой опоры. На опоре № 8 ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС - Промузел II цепь отпайка на ПС Вишневская перекрытие воздушного изоляционного промежутка между проводом фазы "С" и траверсой опоры. На опоре №54 ВЛ 110 кВ Красный Брод – Белово I цепь перекрытие воздушного изоляционного промежутка между проводом фазы "В" и траверсой опоры. На опоре №54 ВЛ 110 кВ Красный Брод – Белово II цепь перекрытие воздушного изоляционного промежутка между проводом фазы "С" и траверсой опоры. На опоре №87 ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС-Новоленинская перекрытие воздушного изоляционного промежутка между проводом фазы "А" и траверсой опоры. На опоре №87 ВЛ 110 кВ Набережная-Новоленинская воздушного изоляционного промежутка промежутка между проводом фазы "С" и траверсой опоры. При сильном порыве ветра произошел наброс на токоведущие части ВЛ 110 кВ Беловская - Новоленинская II цепь между концевой опорой и порталом ПС 110 кВ Заречная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие воздушного изоляционного промежутка между шлейфом провода и траверсой на ВЛ 110 кВ Краснополянская-Непрерывка, Опора анк. мет.У6; перекрытие воздушного изоляционного промежутка между шлейфом провода и траверсой на ВЛ 110 кВ Краснополянская-Контрольная, Портал мет. ПС-110Ш; перекрытие провода и траверсы на ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС-Уропская-II, Опора пром.ж/б.ПБ110-12; перекрытие воздушного изоляционного промежутка между проводом и траверсой на ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС-Уропская-1, Опора пром.ж/б.ПБ110-12; перекрытие воздушного изоляционного промежутка между проводом и траверсой на ВЛ 110 кВ Красный Брод-Беловская-1, Опора пром.ж/б.ПБ 28; перекрытие воздушного изоляционного промежутка между проводом и траверсой на ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС-Новоленинская, Опора пром. мет.П1М Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие воздушного изоляционного промежутка между шлейфом провода и траверсой на ВЛ 110 кВ Краснополянская-Непрерывка на ВЛ 110 кВ Краснополянская-Непрерывка, Опора анк. мет.У6; перекрытие шлейфа провода и траверсы на ВЛ 110 кВ Краснополянская-Контрольная на ВЛ 110 кВ Краснополянская-Контрольная, Портал мет. ПС-110Ш; перекрытие воздушного изоляционного промежутка между проводом и траверсой на ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС-Уропская-1 на ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС-Уропская-1, Опора пром.ж/б.ПБ110-12; перекрытие воздушного изоляционного промежутка между проводом и траверсой на ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС-Уропская-2 на ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС-Уропская-2, VL110-000713-503-1034/106563; перекрытие воздушного изоляционного промежутка между проводом и траверсой на ВЛ 110 кВ Красный Брод-Беловская-1 на ВЛ 110 кВ Красный Брод-Беловская-1, Опора пром.ж/б.ПБ 28; перекрытие воздушного изоляционного промежутка между проводом и траверсой на ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС-Новоленинская на ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС-Новоленинская, Опора пром. мет.П1М; перекрытие воздушного изоляционного промежутка между проводом и опорой ВЛ 110 кВ Беловская - Новоленинская на ВЛ 110 кВ Беловская-Новоленинская-2, Пролет: Опора № 85 - Портал ПС Заречная 4.13 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка между металлической частью опоры и шлейфом провода верхней фазы "А" на опоре №46а ВЛ 110 кВ Беловская - Новоленинская I цепь привело к обрыву (отгоранию) данного шлейфа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отгорание шлейфа провода на ВЛ 110 кВ Беловская-Новоленинская-1, Опора анк. мет.1У110-4+5 | Техническое мероприятие 1 На опоре №9 отпайка на ПС Егозово ВЛ 110 кВ Краснополянская - Контрольная произвести замену полимерной изоляции на стеклянную. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 30.09.2024 годТехническое мероприятие 2 На опоре №3 отпайка ПС Кирово Западная ВЛ 110 кВ Краснополянская-Непрерывка произвести установку дополнительных стеклянных изоляторов в шлейфе провода фазы "А". Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 30.09.2024 годТехническое мероприятие 3 Произвести ремонт шлейфа провода фазы "А" на опоре №46а ВЛ 110 кВ Беловская - Новоленинская I цепь. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 15.01.2024 годТехническое мероприятие 4 Произвести вырубку отдельно стоящих вне охранной зоны ВЛ деревьев, угрожающих падением на токоведущие части ВЛ в пролете опор №34-35 отпайка на ПС 110 кВ Караканская ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС-Уропская I цепь. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 30.09.2024 годТехническое мероприятие 5 Произвести ремонт шлейфа провода фазы "С" на опоре №8 ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС - Промузел II цепь отпайка на ПС Вишневская. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 31.05.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Красный Брод – Белово I и II цепи в пролетах опор №44-226. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 15.01.2024 годОрганизационное мероприятие 2 Организовать внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС – Новоленинская, ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС – Набережная, ВЛ 110 кВ Набережная – Новоленинская в пролетах опор №1-120. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 15.01.2024 годОрганизационное мероприятие 3 Организовать внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Краснополянская – Контрольная отпайка на ПС Егозово в пролетах опор №1-9. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 15.01.2024 годОрганизационное мероприятие 4 Организовать внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленинская I и II цепи в пролетах опор №0-154. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 15.01.2024 годОрганизационное мероприятие 5 Организовать внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Непрерывка – Тарсьма отпайка на ПС Кирово-Западная в пролетах опор №1-12. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 15.01.2024 годОрганизационное мероприятие 6 Организовать внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС - Промузел II цепь отпайка на ПС Вишневская. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 20.01.2024 год
757210 | 963 | 2023-11-19 | 6 | 39 |  | 2023-11-19 | 6 | 39 | 3.4.11 В результате воздействия шквалистых порывов сильного ветра (до 30 м/с), произошел наброс ветки дерева расположенного вне охранной зоны ВЛ на провода опоры № 5 ВЛ 110 кВ Кемеровская-Буреничево, что привело к перекрытию изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 110 кВ Кемеровская-Буреничево. 4.12 Нарушение изоляционного промежутка фаз "А" и "В" на опоре № 5 ВЛ 110 кВ Кемеровская-Буреничево. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка на ВЛ 110 кВ Кемеровская-Топки тяговая, Опора анк. мет.У6М | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 110 кВ Кемеровская-Буреничево на наличие замечаний после прохождения шквалистых порывов ветра, уделив особое внимание на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Назаренко К.Г. 21.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Кемеровская-Буреничево разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Назаренко К.Г. 21.12.2023 год
757213 | 144 | 2023-11-19 | 7 | 26 |  | 2023-11-19 | 7 | 26 | 3.4.7.4 Объем выполняемых в соответствии с требованиями НТД технического обслуживания и ремонта ВЛ 110 кВ ЗСМК – Кузнецкая I, II цепи с отпайками не позволил своевременно выявить снижение механической прочности на разрыв грозозащитного троса (марка – С-50). При проведении в августе 2019 года технического освидетельствования ВЛ не выявлено дефектов, препятствующих дальнейшей работе без ограничений и реализации дополнительных технических мероприятий до следующего технического освидетельствования. 3.4.12.2 Воздействие шквалистых порывов ветра (скоростью до 27 м/с) при прохождении шторма по Кемеровской области (справка УГМС от 20.11.2023 № 307-03/07-9/3560, приложение 3), приведших к значительной вибрации, раскачиванию грозозащитного троса и проводов ВЛ 110 кВ ЗСМК – Кузнецкая I, II цепи с отпайками. 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение неисправности (изменение характеристики срабатывания) реле РС-1 в блоке реле сопротивления (тип – БРЭ-2801) в составе защит ТГ-3 на Западно-Сибирской ТЭЦ. 4.4 Длительное воздействие ветровых нагрузок (шквалистых порывов ветра) привело к обрыву имеющего сниженную механическую прочность на разрыв грозозащитного троса (марка – С-50) в месте выхода троса из натяжного зажима на опоре №42 ВЛ 110 кВ ЗСМК – Кузнецкая I, II цепи с отпайками, с последующим падением грозотроса в сторону опоры №41, из-за чего, при раскачивании грозотроса и проводов ВЛ, произошли: - короткие замыкания и последующие аварийные отключения ВЛ 110 кВ ЗСМК – Кузнецкая I, II цепи с отпайками действиями защит, с неуспешными АПВ; - блокировка функции ДФЗ в составе ДФЗ с КСЗ ВЛ 110 кВ ЗСМК – Кузнецкая II цепь с отпайками (ДФЗ, ДЗ, ТЗНП, МФО) устройством автоматического контроля приемопередатчика ПВЗУ-Е полукомплекта защиты на ПС 220 кВ ЗСМК вследствие приближения грозотроса к проводу фазы «С» ВЛ 110 кВ ЗСМК – Кузнецкая II цепь с отпайками, по которому организован ВЧ-канал, с касанием грозотросом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв грозозащитного троса на ВЛ 110 кВ ЗСМК – Кузнецкая I, II цепь с отпайками, Пролеты опор № 36-42 4.16 Исчерпание ресурса грозозащитного троса (марка – С-50) в анкерном пролете опор №№ 36 – 42 ВЛ 110 кВ ЗСМК – Кузнецкая I, II цепи с отпайками, произошедшее в процессе эксплуатации в течение 63 лет, приведшее к снижению механической прочности троса на разрыв. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв грозозащитного троса на ВЛ 110 кВ ЗСМК – Кузнецкая I, II цепь с отпайками, Пролеты опор № 36-42 4.16 Исчерпание ресурса реле РС-1 в блоке реле сопротивления (тип – БРЭ2801) в составе защит ТГ-3 на Западно-Сибирской ТЭЦ, на базе которого реализована 1 ступень ДЗ от симметричных КЗ ТГ-3, произошедшее в процессе длительной эксплуатации (31 год, нормативный срок – 18 лет согласно РД 153-34.0-35.648-01 «Рекомендации по модернизации, реконструкции и замене длительно эксплуатирующихся устройств релейной защиты и электроавтоматики») с изменением характеристики срабатывания, приведшее при РПВ ВЛ 110 кВ ЗСМК – Кузнецкая I цепь с отпайками на неустранившееся КЗ к отключению ТГ-3 (60 МВт) неправильным (излишним) действием 1 ступени ДЗ от симметричных коротких замыканий. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение характеристики срабатывания в комплексной плоскости сопротивлений на РС1, БРЭ-2801 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной верховой осмотр ВЛ 110 кВ ЗСМК – Кузнецкая I, II цепи с отпайками с выборочной проверкой состояния проводов и тросов в зажимах на участке опор №№ 36 – 42 Ответственное лицо: Черкасс А.В. 31.01.2024 годТехническое мероприятие 2 Провести в специализированной организации механические испытания на разрыв образца поврежденного грозозащитного троса ВЛ 110 кВ ЗСМК – Кузнецкая I, II цепи с отпайками Ответственное лицо: Галицкий И.А. 31.01.2024 годТехническое мероприятие 3 Выполнить внеочередную проверку приводов типа ППрК-2400СМ выключателей на ПС 110 кВ Кузнецкая, выявленные замечания устранить Ответственное лицо: Лукьянченко И.В. 31.10.2024 годТехническое мероприятие 4 Выполнить внеочередное техническое обслуживание устройств РЗА ТГ-3, в том числе проверку 1 ступени ДЗ ТГ-3 (с построением характеристики срабатывания в комплексной плоскости сопротивлений для выявления неисправности реле РС1 блок-реле БРЭ-2801), с устранением выявленных замечаний и разработкой (при необходимости) дополнительных мероприятий, направленных на поддержание работоспособности и исправности устройства РЗА Ответственное лицо: Бочкарев А.В. 30.05.2024 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам выполнения пунктов 3.1.1 и 3.1.2 технических мероприятий: - разработать план-график реализации мероприятий по повышению надежности работы ВЛ 110 кВ ЗСМК – Кузнецкая I, II цепи с отпайками; - результаты испытаний и проверок учесть при проведении технического освидетельствования ВЛ 110 кВ ЗСМК – Кузнецкая I, II цепи с отпайками в 2024 году и разработке по результатам освидетельствования дополнительных мероприятий по поддержанию работоспособного состояния ВЛ Ответственное лицо: Лукьянченко И.В. 30.03.2024 годОрганизационное мероприятие 2 Пересмотреть инструкцию по эксплуатации и оперативному обслуживанию шкафов защит Р-547 80 ТЕ ВЛ 110 кВ КФЗ-2-Кузнецкая I(II) цепь с отпайками, ВЛ 110 кВ ЗСМК-Кузнецкая I(II) цепь с отпайками шифр (Р-К-13) в части внесения указаний по действиям персонала при неисправности ВЧ канала основных защит ВЛ. Ответственное лицо: Лукьянченко И.В. 28.12.2023 годОрганизационное мероприятие 3 Провести персоналу службы РЗА внеплановый производственный инструктаж то теме: «Требования к содержанию Инструкций по эксплуатации и оперативному обслуживанию устройств РЗА» Ответственное лицо: Лукьянченко И.В. 28.12.2023 год
757210 | 964 | 2023-11-19 | 9 | 11 | 0.0345 | 2023-11-19 | 10 | 20 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (56 лет) и естественного старения материалов, произошло ослабление болтового соединения крепления шин на АВ-0,4 кВ ф.1 ТП-093, что привело к чрезмерному нагреву, с последующим оплавлением АВ-0,4кВ ф.1 ТП-093. 4.10 Из-за чрезмерного нагрева болтового соединения крепления шин на АВ-0,4кВ ф.1 ТП-093, произошло оплавление АВ-0,4кВ ф.1 ТП-093, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка ошиновки АВ-0,4кВ ф.1 ТП-093. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: оплавление на ТП-093 н.п. Верх-Тайменка, ВА 57-35-34 250А | Техническое мероприятие 1 Провести пирометрический контроль контактных соединений на ТП-093 в н.п. Верх-Тайменка. Ответственное лицо: Голубков А.Г. 28.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам пирометрического контроля контактных соединений на ТП-093 в н.п. Верх-Тайменка разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Голубков А.Г. 28.12.2023 год
757210 | 965 | 2023-11-19 | 9 | 20 | 11.712 | 2023-11-19 | 23 | 42 | 3.4.11 В результате воздействия шквалистых порывов ветра (до 30м/с), произошло повреждение опоры № 2 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-075_Ф-10-18-АК, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А", "В" и "С", с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-075_Ф-10-18-АК. В результате воздействия шквалистых порывов ветра (до 30м/с), произошел наброс ветвей дерева на провода в пролете опор №№ 11-12 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-1055_Ф-10-15-О, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В", с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-1055_Ф-10-15-О. В результате воздействия шквалистых порывов ветра (до 30м/с), произошел наброс ветвей дерева на провода в пролете опор №№ 6-7 ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-511_Ф-10-16-КВТ-24, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В", с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-511_Ф-10-16-КВТ-24. В результате воздействия шквалистых порывов ветра (до 30м/с), произошел наброс ветвей дерева на провода в пролете опор №№ 7-8 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-074_Ф-10-18-АК, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "С", с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-074_Ф-10-18-АК. В результате воздействия шквалистых порывов ветра (до 30м/с), произошло приближение проводов фаз "А" и "С" на недопустимое расстояние друг к другу в пролете опор №№ 5-6 ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-012_Ф-10-12-Ю, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "С", с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-012_Ф-10-12-Ю. В результате воздействия шквалистых порывов ветра (до 30м/с), произошел наброс ветвей дерева на провода в пролете опор №№ 3-4 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-001_Ф-6-9-ПГ, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В", с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-001_Ф-6-9-ПГ. В результате воздействия шквалистых порывов ветра (до 30м/с), произошло приближение проводов фаз "В" и "С" на недопустимое расстояние друг к другу в пролете опор №№ 11-12 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-438_Ф-10-18-АК, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "В" и "С", с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-438_Ф-10-18-АК. В результате воздействия шквалистых порывов ветра (до 30м/с), произошло приближение проводов фаз "В" и "С" на недопустимое расстояние друг к другу в пролете опор №№ 1-2 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-314_Ф-6-19-Н, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "В" и "С", с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-314_Ф-6-19-Н. В результате воздействия шквалистых порывов ветра (до 30м/с), произошло повреждение опоры № 3 ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-082_Ф-10-3-К, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А", "В" и "С", с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-082_Ф-10-3-К. В результате воздействия шквалистых порывов ветра (до 30м/с), произошло приближение проводов фаз "А" и "В" на недопустимое расстояние друг к другу в пролете опор №№ 3-3/1 ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-011_Ф-10-2-Г, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В", с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-011_Ф-10-2-Г. В результате воздействия шквалистых порывов ветра (до 30м/с), произошло приближение проводов фаз "А" и "В" на недопустимое расстояние друг к другу в пролете опор №№ 14-15 ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-061_Ф-10-23-КМ, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В", с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-061_Ф-10-23-КМ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" ,"В" и "С" в пролете опор №№2-3 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-75_Ф-10-18-АК. Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" в пролете опор №№11-12 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-1055_Ф-10-15-О. Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" в пролете опор №№6-7 ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-511_Ф-10-16-КВТ-24. Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "С" в пролете опор №№7-8 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-074_Ф-10-18-АК. Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "С" в пролете опор №№5-6 ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-012_Ф-10-12-Ю. Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" в пролете опор №№3-4 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-001_Ф-6-9-ПГ. Перекрытие изоляционного промежутка фаз "В" и "С" в пролете опор №№11-12 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-438_Ф-10-18-АК. Перекрытие изоляционного промежутка фаз "В" и "С" в пролете опор №№1-2 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-314_Ф-6-19-Н. Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" ,"В" и "С" в пролете опор №№2-3 ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-082_Ф-10-3-К. Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" в пролете опор №№3-3/1 ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-011_Ф-10-2-Г. Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" в пролете опор №№14-15 ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-061_Ф-10-23-КМ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опоры на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-075_Ф-10-18-АК, Опора П3ДБ-4; наброс ветки на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-1055_Ф-10-15-О, Опора П1ДБ-2; наброс ветки на ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-511_Ф-10-16-кВТ 24, Опора П3-4; наброс ветки на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-074_Ф-10-18-АК, Опора П3-4; Кратковременный схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-012_Ф-10-12-Ю, Опора П1-2; наброс ветки на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-001_Ф-6-9-ПГ, Опора П3-4; кратковременный схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-438_Ф-10-18-АК, Опора П3ДБ-4; кратковременный схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-314_Ф-6-19-Н, Опора А1ДБ-2; повреждение опоры на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-082_Ф-10-3-К, опора УП3-4; кратковременный схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-011_Ф-10-2-Г, Опора П3ДБ-4; кратковременный схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-061_Ф-10-23-КМ, Опора П3-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-075_Ф-10-18-АК на наличие замечаний. Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-1055_Ф-10-15-О на наличие замечаний. Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-511_Ф-10-16-КВТ-24 на наличие замечаний. Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-074_Ф-10-18-АК на наличие замечаний. Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-012_Ф-10-12-Ю на наличие замечаний. Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-001_Ф-6-9-ПГ на наличие замечаний. Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-438_Ф-10-18-АК на наличие замечаний. Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-314_Ф-6-19-Н на наличие замечаний. Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-082_Ф-10-3-К на наличие замечаний. Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-011_Ф-10-18-АК на наличие замечаний. Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-061_Ф-10-23-КМ на наличие замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 28.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-075_Ф-10-18-АК разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-1055_Ф-10-15-О разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-511_Ф-10-16-КВТ-24 разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-074_Ф-10-18-АК разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-012_Ф-10-12-Ю разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-001_Ф-6-9-ПГ разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-438_Ф-10-18-АК разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-314_Ф-6-19-Н разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-082_Ф-10-3-К разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-011_Ф-10-18-АК разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-061_Ф-10-23-КМ разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 28.12.2023 год
757212 | 438 | 2023-11-19 | 8 | 30 | 0.16301 | 2023-11-19 | 18 | 58 | 3.4.11 При прохождении циклона с ураганным ветром 25-30 м/с по территории Кемеровской области под воздействием ветровых нагрузок произошёл схлёст неизолированных проводов на вводе в дом по адресу н.п. Ариничево ул. Центральная д.14, что привело к однофазному короткому замыканию и отключению АВ-0,4кВ ф.1 ТП-207. При прохождении циклона с ураганным ветром 25-30 м/с по территории Кемеровской области под воздействием ветровых нагрузок произошёл схлёст неизолированных проводов на вводе в дом по адресу н.п. Кокуй (телятник), что привело к однофазному короткому замыканию и отключению АВ-0,4кВ ф.1 ТП-257. При прохождении циклона с ураганным ветром 25-30 м/с по территории Кемеровской области под воздействием ветровых нагрузок произошёл схлёст неизолированных проводов на вводе в дом по адресу н.п. Шабаново ул. Советская д.145, что привело к однофазному короткому замыканию и отключению АВ-0,4кВ ф.1 ТП-213. При прохождении циклона с ураганным ветром 25-30 м/с по территории Кемеровской области под воздействием ветровых нагрузок произошло повреждение кабеля 0,22 кВ на вводе в дом по адресу н.п. Красное ул. Красноармейская д.40, что привело к однофазному короткому замыканию и отключению АВ-0,4кВ ф.1 ТП-036. При прохождении циклона с ураганным ветром 25-30 м/с по территории Кемеровской области под воздействием ветровых нагрузок произошёл схлёст неизолированных проводов на вводе в дом по адресу н.п. Чкаловский ул. Центральная д.4, что привело к однофазному короткому замыканию и отключению АВ-0,4кВ ф.2 ТП-280. При прохождении циклона с ураганным ветром 25-30 м/с по территории Кемеровской области под воздействием ветровых нагрузок произошёл схлёст неизолированных проводов на вводе в дом по адресу н.п. Мусохраново ул. Советская д.66, что привело к однофазному короткому замыканию и отключению АВ-0,4кВ ф.2 ТП-243. При прохождении циклона с ураганным ветром 25-30 м/с по территории Кемеровской области под воздействием ветровых нагрузок произошёл схлёст неизолированных проводов на вводе в дом по адресу н.п. Мусохраново ул. Молодежная д.11 кв.1, что привело к однофазному короткому замыканию и отключению АВ-0,4кВ ф.1 ТП-288. При прохождении циклона с ураганным ветром 25-30 м/с по территории Кемеровской области под воздействием ветровых нагрузок произошёл схлёст неизолированных проводов на вводе в дом по адресу н.п. Покровка ул. Центральная д.45, что привело к однофазному короткому замыканию и отключению АВ-0,4кВ ф.2 ТП-046. При прохождении циклона с ураганным ветром 25-30 м/с по территории Кемеровской области под воздействием ветровых нагрузок произошёл схлёст неизолированных проводов на вводе в дом по адресу н.п. Камышино ул. Молодежная д.8 кв.1, что привело к однофазному короткому замыканию и отключению АВ-0,4кВ ф.3 ТП-290. При прохождении циклона с ураганным ветром 25-30 м/с по территории Кемеровской области под воздействием ветровых нагрузок произошёл схлёст неизолированных проводов на вводе в дом по адресу н.п. Камышино ул. ул. Центральная д.87, что привело к однофазному короткому замыканию и отключению АВ-0,4кВ ф.1 ТП-049. При прохождении циклона с ураганным ветром 25-30 м/с по территории Кемеровской области под воздействием ветровых нагрузок произошёл схлёст неизолированных проводов на вводе в дом по адресу н.п. Худяшово ул. Московская д.10, что привело к однофазному короткому замыканию и отключению АВ-0,4кВ ф.1 ТП-253. При прохождении циклона с ураганным ветром 25-30 м/с по территории Кемеровской области под воздействием ветровых нагрузок произошёл схлёст неизолированных проводов на вводе в дом по адресу н.п. Христиновский ул. Советская д.4, что привело к однофазному короткому замыканию и отключению АВ-0,4кВ ф.2 ТП-030. При прохождении циклона с ураганным ветром 25-30 м/с по территории Кемеровской области под воздействием ветровых нагрузок произошёл схлёст неизолированных проводов на вводе в дом по адресу н.п. Новогеоргиевка ул. Учительская д.2, что привело к однофазному короткому замыканию и отключению АВ-0,4кВ ф.1 ТП-162. При прохождении циклона с ураганным ветром 25-30 м/с по территории Кемеровской области под воздействием ветровых нагрузок произошёл схлёст неизолированных проводов на вводе в дом по адресу н.п. Новоильинский ул. Береговая д.8, что привело к однофазному короткому замыканию и отключению АВ-0,4кВ ф.2 ТП-071. При прохождении циклона с ураганным ветром 25-30 м/с по территории Кемеровской области под воздействием ветровых нагрузок произошло повреждение кабеля 0,22 кВ на вводе в дом по адресу н.п. Восходящий ул. Вострикова д.9 кв.2, что привело к однофазному короткому замыканию и отключению АВ-0,4кВ ф.2 ТП-002. При прохождении циклона с ураганным ветром 25-30 м/с по территории Кемеровской области под воздействием ветровых нагрузок произошёл схлёст неизолированных проводов на вводе в дом по адресу н.п. Новопокасьма ул. Туснолобовой-Марченко д.14/2, что привело к однофазному короткому замыканию и отключению АВ-0,4кВ ф.3 ТП-290. При прохождении циклона с ураганным ветром 25-30 м/с по территории Кемеровской области под воздействием ветровых нагрузок произошёл схлёст неизолированных проводов на вводе в дом по адресу н.п. Трекино ул. Колхозная д.3, что привело к однофазному короткому замыканию и отключению АВ-0,4кВ ф.3 ТП-115. При прохождении циклона с ураганным ветром 25-30 м/с по территории Кемеровской области под воздействием ветровых нагрузок произошёл схлёст неизолированных проводов на вводе в дом по адресу н.п. Трекино ул. Горка д.4 кв.1, что привело к однофазному короткому замыканию и отключению АВ-0,4кВ ф.1 ТП-415. При прохождении циклона с ураганным ветром 25-30 м/с по территории Кемеровской области под воздействием ветровых нагрузок произошёл схлёст неизолированных проводов на вводе в дом по адресу н.п. Худяшово ул. Центральная д.96, что привело к однофазному короткому замыканию и отключению АВ-0,4кВ ф.2 ТП-252. При прохождении циклона с ураганным ветром 25-30 м/с по территории Кемеровской области под воздействием ветровых нагрузок произошёл схлёст неизолированных проводов на вводе в дом по адресу н.п. Драченино ул. Молодежная д.15, что привело к однофазному короткому замыканию и отключению АВ-0,4кВ ф.2 ТП-200. При прохождении циклона с ураганным ветром 25-30 м/с по территории Кемеровской области под воздействием ветровых нагрузок произошёл схлёст неизолированных проводов на вводе в дом по адресу н.п. Устюжанино ул. Степная д.14, что привело к однофазному короткому замыканию и отключению АВ-0,4кВ ф.1 ТП-080. При прохождении циклона с ураганным ветром 25-30 м/с по территории Кемеровской области под воздействием ветровых нагрузок произошёл схлёст неизолированных проводов на вводе в дом по адресу н.п. Красное ул. Фестивальная д.1 кв. 1, что привело к однофазному короткому замыканию и отключению АВ-0,4кВ ф.3 ТП-362. При прохождении циклона с ураганным ветром 25-30 м/с по территории Кемеровской области под воздействием ветровых нагрузок произошёл схлёст неизолированных проводов на вводе в дом по адресу н.п. Свердловский ул. Свердловская д.39, что привело к однофазному короткому замыканию и отключению АВ-0,4кВ ф.1 ТП-075. При прохождении циклона с ураганным ветром 25-30 м/с по территории Кемеровской области под воздействием ветровых нагрузок произошёл схлёст неизолированных проводов на вводе в дом по адресу н.п. Свердловский ул. Школьная д.30, что привело к однофазному короткому замыканию и отключению АВ-0,4кВ ф.1 ТП-179. При прохождении циклона с ураганным ветром 25 м/с по территории Кемеровской области под воздействием ветровых нагрузок произошёл схлёст неизолированных проводов на вводе в дом по адресу н.п. Камышино ул. Центральная д.50, что привело к однофазному короткому замыканию и отключению АВ-0,4кВ ф.2 ТП-206. При прохождении циклона с ураганным ветром 25-30 м/с по территории Кемеровской области под воздействием ветровых нагрузок произошло повреждение кабеля 0,22 кВ на вводе в дом по адресу н.п. Мирный ул. Садовая д.25, что привело к однофазному короткому замыканию и отключению АВ-0,4кВ ф.1 ТП-011. При прохождении циклона с ураганным ветром 25-30 м/с по территории Кемеровской области под воздействием ветровых нагрузок произошло повреждение кабеля 0,22 кВ на вводе в дом по адресу н.п. Красное ул. Санаторная д.25, что привело к однофазному короткому замыканию и отключению АВ-0,4кВ ф.2 ТП-266. При прохождении циклона с ураганным ветром 25-30 м/с по территории Кемеровской области под воздействием ветровых нагрузок произошло повреждение кабеля 0,22 кВ на вводе в дом по адресу н.п. Красное ул. Санаторная д.65, что привело к однофазному короткому замыканию и отключению АВ-0,4кВ ф.2 ТП-015. При прохождении циклона с ураганным ветром 25-30 м/с по территории Кемеровской области под воздействием ветровых нагрузок произошёл схлёст неизолированных проводов на вводе в дом по адресу н.п. Новогородец ул. Никитинская д.7, что привело к однофазному короткому замыканию и отключению АВ-0,4кВ ф.3 ТП-005. При прохождении циклона с ураганным ветром 25-30 м/с по территории Кемеровской области под воздействием ветровых нагрузок произошёл схлёст неизолированных проводов на вводе в дом по адресу н.п. Новый ул. Молодежная д.6/2, что привело к однофазному короткому замыканию и отключению АВ-0,4кВ ф.2 ТП-240. При прохождении циклона с ураганным ветром 25-30 м/с по территории Кемеровской области под воздействием ветровых нагрузок произошёл схлёст неизолированных проводов на вводе в дом по адресу н.п. Харьков Лог ул. Харьков Лог д.59, что привело к однофазному короткому замыканию и отключению АВ-0,4кВ ф.2 ТП-093. При прохождении циклона с ураганным ветром 25-30 м/с по территории Кемеровской области под воздействием ветровых нагрузок произошёл схлёст неизолированных проводов на вводе в дом по адресу н.п. Русско-Урский ул. Речная д.42, что привело к однофазному короткому замыканию и отключению АВ-0,4кВ ф.1 ТП-078. При прохождении циклона с ураганным ветром 25-30 м/с по территории Кемеровской области под воздействием ветровых нагрузок произошло повреждение кабеля 0,22 кВ на вводе в дом по адресу н.п. Демьяновка ул. Школьная д.84, что привело к однофазному короткому замыканию и отключению АВ-0,4кВ ф.1 ТП-424. При прохождении циклона с ураганным ветром 25-30 м/с по территории Кемеровской области под воздействием ветровых нагрузок произошло повреждение кабеля 0,22 кВ на вводе в дом по адресу н.п. Ивановка ул. Центральная д.7 кв 1, что привело к однофазному короткому замыканию и отключению АВ-0,4кВ ф.1 ТП-211. При прохождении циклона с ураганным ветром 25-30 м/с по территории Кемеровской области под воздействием ветровых нагрузок произошёл схлёст неизолированных проводов на вводе в дом по адресу н.п. Подгорное ул. Школьная д.8 , что привело к однофазному короткому замыканию и отключению АВ-0,4кВ ф.1 ТП-319. | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-207 . Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-257 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-213 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-036 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-280 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-243 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-288 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-046 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-090 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-049 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-253 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-030 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-162 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-071 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-002 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-290 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-115 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-415 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-252 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-200 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-080 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-362 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-075 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-179 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-206 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-011 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-266 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-015 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-005 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-240 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-093 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-078 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-424 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-211 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-319 Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 29.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 При проведении осмотра ВЛ-0,4 кВ обращать внимание на техническое состояние вводов 0,22/0,4 кВ в электроустановки потребителей. При выявлении несоответствий состояния вводов требованиям действующих нормативных документов составить и вручить собственникам-потребителям предписания о приведении принадлежащих им участков сети 0,22/0,4 кВ в надлежащее техническое состояние. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 05.02.2024 год
757212 | 442 | 2023-11-19 | 8 | 40 | 0.81475 | 2023-11-19 | 18 | 50 | 3.4.11 При прохождении циклона с ураганным ветром 27-30 м/с по территории Кемеровской области под воздействием ветровых нагрузок произошёл схлёст неизолированных проводов в пр.опор №17-18 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 ТП-278, что привело к однофазному короткому замыканию и отключению АВ 0,4 кВ ф.№2 ТП-278. При прохождении циклона с ураганным ветром 27-30 м/с по территории Кемеровской области под воздействием ветровых нагрузок произошёл схлёст неизолированных проводов в пр.опор №10-10/2/1 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 ТП-016, что привело к однофазному короткому замыканию и отключению АВ 0,4 кВ ф.№2 ТП-016. При прохождении циклона с ураганным ветром 27-30 м/с по территории Кемеровской области под воздействием ветровых нагрузок произошёл схлёст неизолированных проводов в пр.опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 ТП-318, что привело к однофазному короткому замыканию и отключению АВ 0,4 кВ ф.№2 ТП-318. При прохождении циклона с ураганным ветром 27-30 м/с по территории Кемеровской области под воздействием ветровых нагрузок произошёл схлёст неизолированных проводов в пр.опор №2/4-2/5 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 ТП-060, что привело к однофазному короткому замыканию и отключению АВ 0,4 кВ ф.№2 ТП-060. При прохождении циклона с ураганным ветром 27-30 м/с по территории Кемеровской области под воздействием ветровых нагрузок произошёл схлёст неизолированных проводов в пр.опор №5/4-5/5 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 ТП-066, что привело к однофазному короткому замыканию и отключению АВ 0,4 кВ ф.№1 ТП-066. При прохождении циклона с ураганным ветром 27-30 м/с по территории Кемеровской области под воздействием ветровых нагрузок произошёл схлёст неизолированных проводов в пр.опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.№3 ТП-018, что привело к однофазному короткому замыканию и отключению АВ 0,4 кВ ф.№3 ТП-018. При прохождении циклона с ураганным ветром 27-30 м/с по территории Кемеровской области под воздействием ветровых нагрузок произошёл схлёст неизолированных проводов на вводе в дом ул. Дачная,23 подключенного от опоры №13\1\5\9 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 ТП-012, что привело к однофазному короткому замыканию и отключению АВ 0,4 кВ ф.№2 ТП-012. При прохождении циклона с ураганным ветром 27-30 м/с по территории Кемеровской области под воздействием ветровых нагрузок произошёл схлёст неизолированных проводов в пр.опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 ТП-059, что привело к однофазному короткому замыканию и отключению АВ 0,4 кВ ф.№2 ТП-059. При прохождении циклона с ураганным ветром 27-30 м/с по территории Кемеровской области под воздействием ветровых нагрузок произошёл схлёст неизолированных проводов в пр.опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 ТП-287, что привело к однофазному короткому замыканию и отключению АВ 0,4 кВ ф.№2 ТП-287. При прохождении циклона с ураганным ветром 27-30 м/с по территории Кемеровской области под воздействием ветровых нагрузок произошёл обрыв провода СИП в пр.опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.№3 ТП-168, что привело к однофазному короткому замыканию и отключению АВ 0,4 кВ ф.№3 ТП-168. При прохождении циклона с ураганным ветром 27-30 м/с по территории Кемеровской области под воздействием ветровых нагрузок произошёл обрыв провода СИП в пр.опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 ТП-129, что привело к однофазному короткому замыканию и отключению АВ 0,4 кВ ф.№1 ТП-129. При прохождении циклона с ураганным ветром 27-30 м/с по территории Кемеровской области под воздействием ветровых нагрузок произошёл схлёст неизолированных проводов в пр.опор №10/7-10/8 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 ТП-354, что привело к однофазному короткому замыканию и отключению АВ 0,4 кВ ф.№1 ТП-354. | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт СИП в пр опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.№3 ТП-168. Выполнить ремонт СИП в пр опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 ТП-129. По завершении ремонтных работ выполнить проверку габаритов ВЛИ -0,4 кВ в указанных пролетах опор. Ответственное лицо: Начальник РЭС Козенков А.А. 31.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.№2 ТП-278 по всей длине, после аварийного отключения. Организовать осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.№2 ТП-016 по всей длине, после аварийного отключения. Организовать осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.№2 ТП-060 по всей длине, после аварийного отключения. Организовать осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.№2 ТП-318 по всей длине, после аварийного отключения. Организовать осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.№1 ТП-066 по всей длине, после аварийного отключения. Организовать осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.№3 ТП-018 по всей длине, после аварийного отключения. Организовать осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.№2 ТП-012 по всей длине, после аварийного отключения. Организовать осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.№2 ТП-059 по всей длине, после аварийного отключения. Организовать осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.№2 ТП-287 по всей длине, после аварийного отключения. Организовать осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.№3 ТП-168по всей длине, после аварийного отключения. Организовать осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.№1 ТП-129 по всей длине, после аварийного отключения. Организовать осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.№1 ТП-354 по всей длине, после аварийного отключения. Ответственное лицо: Начальник РЭС Козенков А.А. 31.12.2023 год
757212 | 443 | 2023-11-19 | 8 | 44 | 0.26757 | 2023-11-19 | 19 | 25 | 3.4.11 При прохождении циклона с ураганным ветром 26-30 м/с по территории Кемеровской области под воздействием ветровых нагрузок произошел схлест неизолированных проводов на вводе потребителя с. Горскино ул. Советская дом 50, что привело к однофазному короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф. №2 ТП-004. При прохождении циклона с ураганным ветром 26-30 м/с по территории Кемеровской области под воздействием ветровых нагрузок произошел схлест неизолированных проводов в пролете опор №33-34 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 ТП-005, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф.№2 ТП-005. При прохождении циклона с ураганным ветром 26-30 м/с по территории Кемеровской области под воздействием ветровых нагрузок произошел схлест неизолированных проводов на вводе потребителя с. Малая-Салаирка ул. Полевая 13, что привело к однофазному короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф. №1 ТП-079 При прохождении циклона с ураганным ветром 26-30 м/с по территории Кемеровской области под воздействием ветровых нагрузок произошел схлест неизолированных проводов на вводе потребителя ИП Клостер, что привело к однофазному короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф. №2 ТП-079 При прохождении циклона с ураганным ветром 26-30 м/с по территории Кемеровской области под воздействием ветровых нагрузок произошел схлест неизолированных проводов на вводе потребителя с. Малая-Салаирка ул. Трактовая 18, что привело к однофазному короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф. №1 ТП-097. При прохождении циклона с ураганным ветром 26-30 м/с по территории Кемеровской области под воздействием ветровых нагрузок произошел схлест неизолированных проводов в пролете опор №5-6 на ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-097, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф.№2 ТП-097. При прохождении циклона с ураганным ветром 26-30 м/с по территории Кемеровской области под воздействием ветровых нагрузок произошел схлест неизолированных проводов на вводе потребителя п. Лесной магазин ИП Макарова, что привело к однофазному короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф. №2 ТП-107. При прохождении циклона с ураганным ветром 26-30 м/с по территории Кемеровской области под воздействием ветровых нагрузок произошел схлест неизолированных проводов в пролете опор №7-8 на ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-109, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф.№2 ТП-109. При прохождении циклона с ураганным ветром 26-30 м/с по территории Кемеровской области под воздействием ветровых нагрузок произошел схлест неизолированных проводов на вводе потребителя д. Кулебакино ул. Советская дом 34, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф.№1 ТП-150. При прохождении циклона с ураганным ветром 26-30-30 м/с по территории Кемеровской области под воздействием ветровых нагрузок произошел схлест неизолированных проводов в пролете опор №10-11 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-020, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф.№1 ТП-020. При прохождении циклона с ураганным ветром 26 м/с по территории Кемеровской области под воздействием ветровых нагрузок произошел схлест неизолированных проводов на вводе потребителя д. Дектяревка ул. Дорожная 34, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф.№1 ТП-022. При прохождении циклона с ураганным ветром 26-30 м/с по территории Кемеровской области под воздействием ветровых нагрузок произошел схлест неизолированных проводов в пролете опор №42-43 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-061, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф.№1 ТП-061. При прохождении циклона с ураганным ветром 26-30 м/с по территории Кемеровской области под воздействием ветровых нагрузок произошел схлест неизолированных проводов в пролете опор №28-29 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-069, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф.№1 ТП-069. При прохождении циклона с ураганным ветром 26-30 м/с по территории Кемеровской области под воздействием ветровых нагрузок произошел схлест неизолированных проводов на вводе потребителя с. Новопестерево ул. Степная дом 26, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф.№1 ТП-066. При прохождении циклона с ураганным ветром 26-30 м/с по территории Кемеровской области под воздействием ветровых нагрузок произошел схлест неизолированных проводов в пролете опор №35-36 на ВЛ-0,4 кВ ф.№2 ТП-093, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф.№2 ТП-093. При прохождении циклона с ураганным ветром 26-30 м/с по территории Кемеровской области под воздействием ветровых нагрузок произошел схлест неизолированных проводов на вводе потребителя с. Горскино ул. Революционная 22, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф.№2 ТП-036. При прохождении циклона с ураганным ветром 26-30 м/с по территории Кемеровской области под воздействием ветровых нагрузок произошел наброс ветки дерева на провода в пролете опор №31-32 на ВЛ-0,4 кВ ф.№3 ТП-036, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф.№3 ТП-036. При прохождении циклона с ураганным ветром 26-30 м/с по территории Кемеровской области под воздействием ветровых нагрузок произошел схлест неизолированных проводов в пролете опор №6-7 на ВЛ-0,4 кВ ф.№1 ТП-034, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф.№1 ТП-034. При прохождении циклона с ураганным ветром 26-30 м/с по территории Кемеровской области под воздействием ветровых нагрузок произошел схлест неизолированных проводов на вводе потребителя с. Горскино ул. Лермонтова 4, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф.№1 ТП-114. При прохождении циклона с ураганным ветром 26-30 м/с по территории Кемеровской области под воздействием ветровых нагрузок произошел схлест неизолированных проводов в пролете опор №12-13 на ВЛ-0,4 кВ ф.№1 ТП-015, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф.№1 ТП-015. При прохождении циклона с ураганным ветром 26-30 м/с по территории Кемеровской области под воздействием ветровых нагрузок произошел схлест неизолированных проводов в пролете опор №17-18 на ВЛ-0,4 кВ ф.№1 ТП-137, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф.№1 ТП-137. При прохождении циклона с ураганным ветром 26-30 м/с по территории Кемеровской области под воздействием ветровых нагрузок произошел схлест неизолированных проводов на вводе потребителя п. Золотая –тайга ул. Набережная дом 7, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф.№2 ТП-096. При прохождении циклона с ураганным ветром 26-30 м/с по территории Кемеровской области под воздействием ветровых нагрузок произошел схлест неизолированных проводов на вводе потребителя п. Урск ул. Первомайская дом 42, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф.№3 ТП-010. При прохождении циклона с ураганным ветром 26-30 м/с по территории Кемеровской области под воздействием ветровых нагрузок произошел схлест неизолированных проводов на вводе потребителя п. Урск, ул. Станционная д.6, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф.№1 ТП-013. При прохождении циклона с ураганным ветром 26-30 м/с по территории Кемеровской области под воздействием ветровых нагрузок произошел наброс ветки дерева на провода в пролете опор №39-40 на ВЛ-0,4 кВ ф.№1 ТП-124, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф.№1 ТП-124. При прохождении циклона с ураганным ветром 26-30 м/с по территории Кемеровской области под воздействием ветровых нагрузок произошел схлест неизолированных проводов в пролете опор №29-30 на ВЛ-0,4 кВ ф.№2 ТП-128, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф.№2 ТП-128. При прохождении циклона с ураганным ветром 26-30 м/с по территории Кемеровской области под воздействием ветровых нагрузок произошел схлест неизолированных проводов в пролете опор №17-19 на ВЛ-0,4 кВ ф.№1 ТП-060, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф.№1 ТП-060. При прохождении циклона с ураганным ветром 26-30-30 м/с по территории Кемеровской области под воздействием ветровых нагрузок произошел схлест неизолированных проводов на вводе потребителя п. Урск ул. Молодежная дом 13, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф.№2 ТП-130. При прохождении циклона с ураганным ветром 26-30 м/с по территории Кемеровской области под воздействием ветровых нагрузок произошло падение дерева на провода в пролете опор №25-26 без повреждения провода на ВЛ-0,4 кВ ф.№1 ТП-140, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф.№1 ТП-140. При прохождении циклона с ураганным ветром 26-30 м/с по территории Кемеровской области под воздействием ветровых нагрузок произошел схлест неизолированных проводов на вводе потребителя с. Сосновка ул. Ленинская дом 32, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф.№1 ТП-050. При прохождении циклона с ураганным ветром 26-30 м/с по территории Кемеровской области под воздействием ветровых нагрузок произошел схлест неизолированных проводов в пролете опор №29-30 на ВЛ-0,4 кВ ф.№1 ТП-053, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф.№1 ТП-053. При прохождении циклона с ураганным ветром 26-30 м/с по территории Кемеровской области под воздействием ветровых нагрузок произошел наброс ветки дерева на провода в пролете опор №5-13 на ВЛ-0,4 кВ ф.№3 ТП-053, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф.№3 ТП-053. При прохождении циклона с ураганным ветром 26-30 м/с по территории Кемеровской области под воздействием ветровых нагрузок произошел наброс ветки дерева на провода на вводе потребителя магазин ИП Путинцев, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф.№2 ТП-138. | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провес провода в пролете опор №33-34 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 ТП-005 с последующим измерением габаритов (стрелы провеса провода). Произвести регулировку стрелы провес провода в пролете опор №5-6 на ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-097 с последующим измерением габаритов (стрелы провеса провода). Произвести регулировку стрелы провес провода в пролете опор №7-8 на ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-109 с последующим измерением габаритов (стрелы провеса провода). Произвести регулировку стрелы провес провода в пролете опор №10-11 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-020, с последующим измерением габаритов (стрелы провеса провода). Произвести регулировку стрелы провес провода в пролете опор №42-43 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-061 с последующим измерением габаритов (стрелы провеса провода). Произвести регулировку стрелы провес провода в пролете опор №28-29 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-069 с последующим измерением габаритов (стрелы провеса провода). Произвести регулировку стрелы провес провода в пролете опор №35-36 на ВЛ-0,4 кВ ф.№2 ТП-093с последующим измерением габаритов (стрелы провеса провода). Произвести регулировку стрелы провес провода в пролете опор №31-32 на ВЛ-0,4 кВ ф.№3 ТП-036 с последующим измерением габаритов (стрелы провеса провода). Произвести регулировку стрелы провес провода в пролете опор №6-7 на ВЛ-0,4 кВ ф.№1 ТП-034 с последующим измерением габаритов (стрелы провеса провода). Произвести регулировку стрелы провес провода в пролете опор №12-13 на ВЛ-0,4 кВ ф.№1 ТП-015 с последующим измерением габаритов (стрелы провеса провода). Произвести регулировку стрелы провес провода в пролете опор №17-18 на ВЛ-0,4 кВ ф.№1 ТП-137с последующим измерением габаритов (стрелы провеса провода). Произвести регулировку стрелы провес провода в пролете опор №29-30 на ВЛ-0,4 кВ ф.№2 ТП-128 с последующим измерением габаритов (стрелы провеса провода). Произвести регулировку стрелы провес провода в пролете опор №17-19 на ВЛ-0,4 кВ ф.№1 ТП-060 с последующим измерением габаритов (стрелы провеса провода). Произвести регулировку стрелы провес провода в пролете опор №29-30 на ВЛ-0,4 кВ ф.№1 ТП-053 с последующим измерением габаритов (стрелы провеса провода). Ответственное лицо: Начальник РЭС Санаров В.В. 31.03.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. №1 ТП-080 по всей длине, после аварийного отключения. Организовать осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. №2 ТП-004 по всей длине, после аварийного отключения. Организовать осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. №2 ТП-005 по всей длине, после аварийного отключения. Организовать осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. №1 ТП-079 по всей длине, после аварийного отключения. Организовать осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. №2 ТП-079 по всей длине, после аварийного отключения. Организовать осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. №1 ТП-097 по всей длине, после аварийного отключения. Организовать осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. №2 ТП-097 по всей длине, после аварийного отключения. Организовать осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. №2 ТП-107 по всей длине, после аварийного отключения. Организовать осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. №1 ТП-150 по всей длине, после аварийного отключения. Организовать осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. №1 ТП-020 по всей длине, после аварийного отключения. Организовать осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. №1 ТП-022 по всей длине, после аварийного отключения. Организовать осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. №1 ТП-061 по всей длине, после аварийного отключения. Организовать осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. №1 ТП-069 по всей длине, после аварийного отключения. Организовать осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. №1 ТП-066 по всей длине, после аварийного отключения. Организовать осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. №2 ТП-093 по всей длине, после аварийного отключения. Организовать осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. №2 ТП-036 по всей длине, после аварийного отключения. Организовать осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. №3 ТП-036 по всей длине, после аварийного отключения. Организовать осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. №1 ТП-034 по всей длине, после аварийного отключения. Организовать осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. №1 ТП-114 по всей длине, после аварийного отключения. Организовать осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. №1 ТП-015 по всей длине, после аварийного отключения. Организовать осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. №1 ТП-137 по всей длине, после аварийного отключения. Организовать осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. №2 ТП-096 по всей длине, после аварийного отключения. Организовать осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. №3 ТП-010 по всей длине, после аварийного отключения. Организовать осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. №1 ТП-013 по всей длине, после аварийного отключения. Организовать осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. №1 ТП-124 по всей длине, после аварийного отключения. Организовать осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. №2 ТП-125 по всей длине, после аварийного отключения. Организовать осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. №2 ТП-128 по всей длине, после аварийного отключения. Организовать осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. №2 ТП-060 по всей длине, после аварийного отключения. Организовать осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. №2 ТП-130 по всей длине, после аварийного отключения. Организовать осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. №1 ТП-140 по всей длине, после аварийного отключения. Организовать осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. №1 ТП-050 по всей длине, после аварийного отключения. Организовать осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. №1 ТП-053 по всей длине, после аварийного отключения. Организовать осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. №3 ТП-053 по всей длине, после аварийного отключения. Организовать осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. №2 ТП-138 по всей длине, после аварийного отключения. Ответственное лицо: Начальник РЭС Санаров В.В. 31.03.2024 год
757213 | 148 | 2023-11-19 | 9 | 23 |  | 2023-11-19 | 9 | 23 | 3.4.11 В следствии воздействия штормовых ветровых нагрузок (32 м/с классифицируется как жестокий шторм по шкале Бофорта) произошёл схлёст проводов от оп.96/49 ВЛ 10 кВ ф.10-14-А на отпайке СНТ "Елань", что стало причиной возникновения межфазного короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф.10-14-А на ПС 35 кВ Сосновская. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ ф.10-14-А Ответственное лицо: Будаев О.А. 06.01.2024 год
757213 | 149 | 2023-11-19 | 9 | 6 | 0.535 | 2023-11-19 | 14 | 27 | 3.4.11 В следствии воздействия штормовых ветровых нагрузок (32 м/с классифицируется как жестокий шторм по шкале Бофорта) произошло падение дерева из вне охранной зоны в пролете опор 174-175 ВЛ 10 кВ ф.10-9-Н, что привело к появлению короткого замыкания и, как следствие, к аварийному отключению В-10 ф.10-9-Н на ПС 35 кВ Николаевская | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.10-9-Н Ответственное лицо: Будаев О.А. 06.01.2024 год
757213 | 150 | 2023-11-19 | 8 | 35 | 0.17125 | 2023-11-19 | 12 | 1 | 3.4.11 В следствии воздействия штормовых ветровых нагрузок (27 м/с классифицируется как сильный шторм по шкале Бофорта) произошло: ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-2 (Куйб.): схлест проводов на вводе потребителя, что стало причиной возникновения короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-16 (Куйб.): схлест проводов на вводе потребителя, что стало причиной возникновения короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-47 (Куйб.): схлест проводов на вводе потребителя, что стало причиной возникновения короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.6 от ТП-4 (Куйб.): схлест проводов на вводе потребителя, что стало причиной возникновения короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-6 (Куйб.): схлест проводов на вводе потребителя, что стало причиной возникновения короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.4 от ТП-7 (Куйб.): схлест проводов на вводе потребителя, что стало причиной возникновения короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-8 (Куйб.): схлест проводов на вводе потребителя, что стало причиной возникновения короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-105 (Куйб.): схлест проводов на вводе потребителя, что стало причиной возникновения короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-26 (Куйб.): схлест проводов на вводе потребителя, что стало причиной возникновения короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-9 (Куйб.): схлест проводов на вводе потребителя, что стало причиной возникновения короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-10 (Куйб.): схлест проводов на вводе потребителя, что стало причиной возникновения короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.11 от ТП-ЭК-88: схлест проводов на вводе потребителя, что стало причиной возникновения короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-11 (Куйб.): схлест проводов на вводе потребителя, что стало причиной возникновения короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-12 (Куйб.): схлест проводов на вводе потребителя, что стало причиной возникновения короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-13 (Куйб.): схлест проводов на вводе потребителя, что стало причиной возникновения короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-13 (Куйб.): схлест проводов на вводе потребителя, что стало причиной возникновения короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-14 (Куйб.): схлест проводов на вводе потребителя, что стало причиной возникновения короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-100 (Куйб.): схлест проводов на вводе потребителя, что стало причиной возникновения короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-1 (Куйб.): схлест проводов на вводе потребителя, что стало причиной возникновения короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-17 (Куйб.): схлест проводов на вводе потребителя, что стало причиной возникновения короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-13 (Куйб.): схлест проводов на вводе потребителя, что стало причиной возникновения короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-9 (Куйб.): схлест проводов на вводе потребителя, что стало причиной возникновения короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-67 (Куйб.): схлест проводов на вводе потребителя, что стало причиной возникновения короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-14 (Куйб.): схлест проводов на вводе потребителя, что стало причиной возникновения короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.5 от ТП-33 (Куйб.): схлест проводов на вводе потребителя, что стало причиной возникновения короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-24 (Куйб.): схлест проводов на вводе потребителя, что стало причиной возникновения короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-16 (Куйб.): схлест проводов на вводе потребителя, что стало причиной возникновения короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-41 (Куйб.): схлест проводов на вводе потребителя, что стало причиной возникновения короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-25 (Куйб.): схлест проводов на вводе потребителя, что стало причиной возникновения короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.5 от ТП-33 (Куйб.): схлест проводов на вводе потребителя, что стало причиной возникновения короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-29 (Куйб.): схлест проводов на вводе потребителя, что стало причиной возникновения короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-24 (Куйб.): схлест проводов на вводе потребителя, что стало причиной возникновения короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.4 от ТП-16 (Куйб.): схлест проводов на вводе потребителя, что стало причиной возникновения короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-39 (Куйб.): схлест проводов на вводе потребителя, что стало причиной возникновения короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-92 (Куйб.): схлест проводов на вводе потребителя, что стало причиной возникновения короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-47 (Куйб.): схлест проводов на вводе потребителя, что стало причиной возникновения короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-41 (Куйб.): схлест проводов на вводе потребителя, что стало причиной возникновения короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-54 (Куйб.): схлест проводов на вводе потребителя, что стало причиной возникновения короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-65 (Куйб.): схлест проводов на вводе потребителя, что стало причиной возникновения короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-68 (Куйб.): схлест проводов на вводе потребителя, что стало причиной возникновения короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.4 от ТП-90 (Куйб.): схлест проводов на вводе потребителя, что стало причиной возникновения короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.4 от ТП-103 (Куйб.): схлест проводов на вводе потребителя, что стало причиной возникновения короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-39 (Куйб.): схлест проводов на вводе потребителя, что стало причиной возникновения короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-67 (Куйб.): схлест проводов на вводе потребителя, что стало причиной возникновения короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-39 (Куйб.): схлест проводов на вводе потребителя, что стало причиной возникновения короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-53 (Куйб.): схлест проводов на вводе потребителя, что стало причиной возникновения короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-67 (Куйб.): схлест проводов на вводе потребителя, что стало причиной возникновения короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-39 (Куйб.): схлест проводов на вводе потребителя, что стало причиной возникновения короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-53 (Куйб.): схлест проводов на вводе потребителя, что стало причиной возникновения короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-135 (Куйб.): схлест проводов на вводе потребителя, что стало причиной возникновения короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-131 (Куйб.)_Ф-6-1-Д: схлест проводов на вводе потребителя, что стало причиной возникновения короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-13 (Куйб.): схлест проводов на вводе потребителя, что стало причиной возникновения короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-67 (Куйб.): схлест проводов на вводе потребителя, что стало причиной возникновения короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-67 (Куйб.): схлест проводов на вводе потребителя, что стало причиной возникновения короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-14 (Куйб.): схлест проводов на вводе потребителя, что стало причиной возникновения короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-56 (Куйб.): схлест проводов на вводе потребителя, что стало причиной возникновения короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-26 (Куйб.): схлест проводов на вводе потребителя, что стало причиной возникновения короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-53 (Куйб.): схлест проводов на вводе потребителя, что стало причиной возникновения короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-54 (Куйб.): схлест проводов на вводе потребителя, что стало причиной возникновения короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.4 от ТП-10 (Куйб.): схлест проводов на вводе потребителя, что стало причиной возникновения короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-38 (Куйб.): схлест проводов на вводе потребителя, что стало причиной возникновения короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-77 (Куйб.): схлест проводов на вводе потребителя, что стало причиной возникновения короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-85 (Куйб.): схлест проводов на вводе потребителя, что стало причиной возникновения короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-16 (Куйб.): схлест проводов в пролете опр № 3-4, что стало причиной возникновения короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-16 (Куйб.): схлест проводов в пролете опор № 6-7, что стало причиной возникновения короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-1 (Куйб.): схлест проводов на вводе потребителя, что стало причиной возникновения короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-3 (Куйб.): схлест проводов на вводе потребителя, что стало причиной возникновения короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.8 от ТП-5 (Куйб.): схлест проводов на вводе потребителя, что стало причиной возникновения короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-9 (Куйб.): схлест проводов на вводе потребителя, что стало причиной возникновения короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.8 от ТП-12 (Куйб.): схлест проводов на вводе потребителя, что стало причиной возникновения короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-16 (Куйб.): схлест проводов на вводе потребителя, что стало причиной возникновения короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-96 (Куйб.): схлест проводов на вводе потребителя, что стало причиной возникновения короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-3 (Куйб.): схлест проводов на вводе потребителя, что стало причиной возникновения короткого замыкания и аварийного отключения | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановые осмотры ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-2 (Куйб.), ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-16 (Куйб.), ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-47 (Куйб.), ВЛ 0,4 кВ ф.6 от ТП-4 (Куйб.), ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-6 (Куйб.), ВЛ 0,4 кВ ф.4 от ТП-7 (Куйб.), ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-8 (Куйб.), ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-105 (Куйб.), ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-26 (Куйб.), ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-9 (Куйб.), ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-10 (Куйб.), ВЛ 0,4 кВ ф.11 от ТП-ЭК-88, ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-11 (Куйб.), ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-12 (Куйб.), ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-13 (Куйб.), ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-13 (Куйб.), ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-14 (Куйб.), ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-100 (Куйб.), ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-1 (Куйб.), ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-17 (Куйб.), ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-13 (Куйб.), ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-9 (Куйб.), ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-67 (Куйб.), ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-14 (Куйб.), ВЛ 0,4 кВ ф.5 от ТП-33 (Куйб.), ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-24 (Куйб.), ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-16 (Куйб.), ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-41 (Куйб.), ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-25 (Куйб.), ВЛ 0,4 кВ ф.5 от ТП-33 (Куйб.), ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-29 (Куйб.), ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-24 (Куйб.), ВЛ 0,4 кВ ф.4 от ТП-16 (Куйб.), ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-39 (Куйб.), ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-92 (Куйб.), ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-47 (Куйб.), ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-41 (Куйб.), ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-54 (Куйб.), ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-65 (Куйб.), ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-68 (Куйб.), ВЛ 0,4 кВ ф.4 от ТП-90 (Куйб.), ВЛ 0,4 кВ ф.4 от ТП-103 (Куйб.), ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-39 (Куйб.), ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-67 (Куйб.), ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-39 (Куйб.), ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-53 (Куйб.), ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-67 (Куйб.), ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-39 (Куйб.), ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-53 (Куйб.), ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-135 (Куйб.), ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-131 (Куйб.)_Ф-6-1-Д, ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-13 (Куйб.), ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-67 (Куйб.), ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-67 (Куйб.), ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-14 (Куйб.), ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-56 (Куйб.), ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-26 (Куйб.), ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-53 (Куйб.), ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-54 (Куйб.), ВЛ 0,4 кВ ф.4 от ТП-10 (Куйб.), ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-38 (Куйб.), ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-77 (Куйб.), ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-85 (Куйб.), ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-16 (Куйб.), ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-16 (Куйб.), ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-1 (Куйб.), ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-3 (Куйб.), ВЛ 0,4 кВ ф.8 от ТП-5 (Куйб.), ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-9 (Куйб.), ВЛ 0,4 кВ ф.8 от ТП-12 (Куйб.),ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-16 (Куйб.), ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-96 (Куйб.), ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-3 (Куйб.) Ответственное лицо: Титов Д.С. 12.01.2024 год
757213 | 151 | 2023-11-19 | 8 | 45 | 1.4783 | 2023-11-19 | 16 | 0 | 3.4.11 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-23 (Ордж.): схлест проводов на вводе потребителя, что стало причиной возникновения короткого замыкания и аварийного отключения. ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-67 (Ордж.): схлест проводов на вводе потребителя, что стало причиной возникновения короткого замыкания и аварийного отключения. ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-32 (Ордж.): схлест проводов на вводе потребителя, что стало причиной возникновения короткого замыкания и аварийного отключения. ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-122 (Ордж.): схлест проводов на вводе потребителя, что стало причиной возникновения короткого замыкания и аварийного отключения. ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-52 (Ордж.): схлест проводов на вводе потребителя, что стало причиной возникновения короткого замыкания и аварийного отключения. ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-16 (Ордж.): схлест проводов на вводе потребителя, что стало причиной возникновения короткого замыкания и аварийного отключения. ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-8 (Ордж.): схлест проводов на вводе потребителя, что стало причиной возникновения короткого замыкания и аварийного отключения. ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-21 (Ордж.): схлест проводов на вводе потребителя, что стало причиной возникновения короткого замыкания и аварийного отключения. ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-73 (Ордж.): схлест проводов на вводе потребителя, что стало причиной возникновения короткого замыкания и аварийного отключения. ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-102 (Ордж.): схлест проводов на вводе потребителя, что стало причиной возникновения короткого замыкания и аварийного отключения. ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-72 (Ордж.): схлест проводов на вводе потребителя, что стало причиной возникновения короткого замыкания и аварийного отключения. ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-133 (Ордж.): схлест проводов на вводе потребителя, что стало причиной возникновения короткого замыкания и аварийного отключения. ВЛ 0,4 кВ ф.10 от ТП-65 (Ордж.): схлест проводов на вводе потребителя, что стало причиной возникновения короткого замыкания и аварийного отключения. ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-118 (Ордж.): схлест проводов на вводе потребителя, что стало причиной возникновения короткого замыкания и аварийного отключения. ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-16 (Ордж.): схлест проводов на вводе потребителя, что стало причиной возникновения короткого замыкания и аварийного отключения. ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-69 (Ордж.): схлест проводов на вводе потребителя, что стало причиной возникновения короткого замыкания и аварийного отключения. ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-65 (Ордж.): схлест проводов на вводе потребителя, что стало причиной возникновения короткого замыкания и аварийного отключения. ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-6 (Ордж.): схлест проводов на вводе потребителя, что стало причиной возникновения короткого замыкания и аварийного отключения. ВЛ 0,4 кВ ф.4 от ТП-104(Ордж): схлест проводов на вводе потребителя, что стало причиной возникновения короткого замыкания и аварийного отключения. ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-50 (Ордж.): схлест проводов на вводе потребителя, что стало причиной возникновения короткого замыкания и аварийного отключения. ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-20 (Ордж): схлест проводов на вводе потребителя, что стало причиной возникновения короткого замыкания и аварийного отключения. ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-49 (Ордж.): схлест проводов на вводе потребителя, что стало причиной возникновения короткого замыкания и аварийного отключения. ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-123 (Ордж.): схлест проводов на вводе потребителя, что стало причиной возникновения короткого замыкания и аварийного отключения. ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-48 (Ордж.): схлест проводов на вводе потребителя, что стало причиной возникновения короткого замыкания и аварийного отключения. ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-72 (Ордж.): схлест проводов на вводе потребителя, что стало причиной возникновения короткого замыкания и аварийного отключения. ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-47 (Ордж.): схлест проводов на вводе потребителя, что стало причиной возникновения короткого замыкания и аварийного отключения. ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-87 (Ордж.): схлест проводов на вводе потребителя, что стало причиной возникновения короткого замыкания и аварийного отключения. ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-120 (Ордж.): схлест проводов на вводе потребителя, что стало причиной возникновения короткого замыкания и аварийного отключения. ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-45 (Ордж.): схлест проводов на вводе потребителя, что стало причиной возникновения короткого замыкания и аварийного отключения. ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-102 (Ордж.): схлест проводов на вводе потребителя, что стало причиной возникновения короткого замыкания и аварийного отключения. ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-73 (Ордж.): схлест проводов на вводе потребителя, что стало причиной возникновения короткого замыкания и аварийного отключения. ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-21 (Ордж.): схлест проводов на вводе потребителя, что стало причиной возникновения короткого замыкания и аварийного отключения. ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-38 (Ордж.): схлест проводов на вводе потребителя, что стало причиной возникновения короткого замыкания и аварийного отключения. ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-4 (Ордж.): схлест проводов на вводе потребителя, что стало причиной возникновения короткого замыкания и аварийного отключения. ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-49 (Ордж.): схлест проводов на вводе потребителя, что стало причиной возникновения короткого замыкания и аварийного отключения. ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-12 (Ордж.): схлест проводов на вводе потребителя, что стало причиной возникновения короткого замыкания и аварийного отключения. ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-36 (Ордж.): схлест проводов на вводе потребителя, что стало причиной возникновения короткого замыкания и аварийного отключения. ВЛ 0,4 кВ ф.4 от ТП-32 (Ордж.): схлест проводов на вводе потребителя, что стало причиной возникновения короткого замыкания и аварийного отключения. ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-29 (Ордж.): схлест проводов на вводе потребителя, что стало причиной возникновения короткого замыкания и аварийного отключения. ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-3 (Ордж.): схлест проводов на вводе потребителя, что стало причиной возникновения короткого замыкания и аварийного отключения. ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-30 (Ордж.): схлест проводов на вводе потребителя, что стало причиной возникновения короткого замыкания и аварийного отключения. ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-35 (Ордж.): схлест проводов на вводе потребителя, что стало причиной возникновения короткого замыкания и аварийного отключения. ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-50 (Ордж.): схлест проводов на вводе потребителя, что стало причиной возникновения короткого замыкания и аварийного отключения. ВЛ 0,4 кВ ф.5(2) от ТП-9 (Ордж.): схлест проводов на вводе потребителя, что стало причиной возникновения короткого замыкания и аварийного отключения. ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-3 (Ордж.): схлест проводов на вводе потребителя, что стало причиной возникновения короткого замыкания и аварийного отключения. ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-122 (Ордж.): схлест проводов на вводе потребителя, что стало причиной возникновения короткого замыкания и аварийного отключения. ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-117 (Ордж.): схлест проводов на вводе потребителя, что стало причиной возникновения короткого замыкания и аварийного отключения. ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-109 (Ордж.): схлест проводов на вводе потребителя, что стало причиной возникновения короткого замыкания и аварийного отключения. ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-34 (Ордж.): схлест проводов на вводе потребителя, что стало причиной возникновения короткого замыкания и аварийного отключения. ВЛ 0,4 кВ ф.4 от ТП-28 (Ордж.): схлест проводов на вводе потребителя, что стало причиной возникновения короткого замыкания и аварийного отключения. ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-67 (Ордж.): схлест проводов на вводе потребителя, что стало причиной возникновения короткого замыкания и аварийного отключения. ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-27 (Ордж.): схлест проводов на вводе потребителя, что стало причиной возникновения короткого замыкания и аварийного отключения. ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-22 (Ордж.): схлест проводов на вводе потребителя, что стало причиной возникновения короткого замыкания и аварийного отключения. ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-67 (Ордж.): схлест проводов на вводе потребителя, что стало причиной возникновения короткого замыкания и аварийного отключения. ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-23 (Ордж.): схлест проводов на вводе потребителя, что стало причиной возникновения короткого замыкания и аварийного отключения. ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-21 (Ордж.): схлест проводов на вводе потребителя, что стало причиной возникновения короткого замыкания и аварийного отключения. ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-20 (Ордж.): схлест проводов на вводе потребителя, что стало причиной возникновения короткого замыкания и аварийного отключения. ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-19 (Ордж.): схлест проводов на вводе потребителя, что стало причиной возникновения короткого замыкания и аварийного отключения. ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-17 (Ордж.): схлест проводов на вводе потребителя, что стало причиной возникновения короткого замыкания и аварийного отключения. ВЛ 0,4 кВ ф.4 от ТП-4 (Ордж.): схлест проводов на вводе потребителя, что стало причиной возникновения короткого замыкания и аварийного отключения. ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-11 (Ордж.): схлест проводов на вводе потребителя, что стало причиной возникновения короткого замыкания и аварийного отключения. ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-2 (Ордж.): схлест проводов на вводе потребителя, что стало причиной возникновения короткого замыкания и аварийного отключения. ВЛ 0,4 кВ ф.4 от ТП-ЭО-77: схлест проводов на вводе потребителя, что стало причиной возникновения короткого замыкания и аварийного отключения. ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-ЭО-76: схлест проводов на вводе потребителя, что стало причиной возникновения короткого замыкания и аварийного отключения. ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-12 (Ордж.): схлест проводов на вводе потребителя, что стало причиной возникновения короткого замыкания и аварийного отключения. ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-10 (Ордж.): схлест проводов на вводе потребителя, что стало причиной возникновения короткого замыкания и аварийного отключения. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановые осмотры: ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-23 (Ордж.), ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-67 (Ордж.), ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-32 (Ордж.), ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-122 (Ордж.), ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-52 (Ордж.), ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-16 (Ордж.), ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-8 (Ордж.), ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-21 (Ордж.), ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-73 (Ордж.), ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-102 (Ордж.), ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-72 (Ордж.), ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-133 (Ордж.), ВЛ 0,4 кВ ф.10 от ТП-65 (Ордж.), ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-118 (Ордж.), ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-16 (Ордж.), ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-69 (Ордж.), ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-65 (Ордж.), ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-6 (Ордж.), ВЛ 0,4 кВ ф.4 от ТП-104(Ордж), ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-50 (Ордж.), ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-20 (Ордж), ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-49 (Ордж.), ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-123 (Ордж.), ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-48 (Ордж.), ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-72 (Ордж.), ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-47 (Ордж.), ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-87 (Ордж.), ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-120 (Ордж.), ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-45 (Ордж.), ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-102 (Ордж.), ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-73 (Ордж.), ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-21 (Ордж.), ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-38 (Ордж.), ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-4 (Ордж.), ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-49 (Ордж.), ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-12 (Ордж.), ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-36 (Ордж.), ВЛ 0,4 кВ ф.4 от ТП-32 (Ордж.), ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-29 (Ордж.), ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-3 (Ордж.), ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-30 (Ордж.), ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-35 (Ордж.), ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-50 (Ордж.), ВЛ 0,4 кВ ф.5(2) от ТП-9 (Ордж.), ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-3 (Ордж.), ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-122 (Ордж.), ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-117 (Ордж.), ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-109 (Ордж.), ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-34 (Ордж.), ВЛ 0,4 кВ ф.4 от ТП-28 (Ордж.), ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-67 (Ордж.), ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-27 (Ордж.), ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-22 (Ордж.), ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-67 (Ордж.), ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-23 (Ордж.), ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-21 (Ордж.), ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-20 (Ордж.), ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-19 (Ордж.), ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-17 (Ордж.), ВЛ 0,4 кВ ф.4 от ТП-4 (Ордж.), ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-11 (Ордж.), ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-2 (Ордж.), ВЛ 0,4 кВ ф.4 от ТП-ЭО-77, ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-ЭО-76, ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-12 (Ордж.), ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-10 (Ордж.). Ответственное лицо: Титов Д.С. 13.01.2024 год
757213 | 152 | 2023-11-19 | 8 | 56 |  | 2023-11-19 | 8 | 56 | 3.4.11 В следствии воздействия штормовых ветровых нагрузок (27 м/с классифицируется как сильный шторм по шкале Бофорта) произошло: ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-Ю-1-047: схлест проводов на вводе потребителя, что стало причиной возникновения короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-Ю-2-001: схлест проводов на вводе потребителя, что стало причиной возникновения короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-Ю-2-030: схлест проводов на вводе потребителя, что стало причиной возникновения короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-Ю-2-032: схлест проводов на вводе потребителя, что стало причиной возникновения короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-Ю-2-064: схлест проводов на вводе потребителя, что стало причиной возникновения короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-Ю-1-034 с.Недорезово: схлест проводов на вводе потребителя, что стало причиной возникновения короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-Ю-1-034 с.Недорезово: схлест проводов на вводе потребителя, что стало причиной возникновения короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-Ю-1-032: схлест проводов на вводе потребителя, что стало причиной возникновения короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-Ю-1-050: схлест проводов на вводе потребителя, что стало причиной возникновения короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-Ю-1-045: схлест проводов на вводе потребителя, что стало причиной возникновения короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-Ю-1-054: схлест проводов на вводе потребителя, что стало причиной возникновения короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-4-031_Ф-10-4-РП: схлест проводов на вводе потребителя, что стало причиной возникновения короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-Ю-2-132_д.Мостовая: схлест проводов на вводе потребителя, что стало причиной возникновения короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-4-037_Ф-10-19-М: схлест проводов на вводе потребителя, что стало причиной возникновения короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-4-034_Ф-10-4-РП: схлест проводов на вводе потребителя, что стало причиной возникновения короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-4-037_Ф-10-19-М: схлест проводов на вводе потребителя, что стало причиной возникновения короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-4-033_Ф-10-4-РП: схлест проводов на вводе потребителя, что стало причиной возникновения короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-Ю-1-133_Ф-10-2-П: схлест проводов на вводе потребителя, что стало причиной возникновения короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-К-001: схлест проводов на вводе потребителя, что стало причиной возникновения короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-К-004_Ф-6-ПФ-1: схлест проводов на вводе потребителя, что стало причиной возникновения короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-Ю-1-128: схлест проводов на вводе потребителя, что стало причиной возникновения короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-Ю-1-129: схлест проводов на вводе потребителя, что стало причиной возникновения короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-Ю-1-123_Ф-10-2-П: схлест проводов на вводе потребителя, что стало причиной возникновения короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-Ю-2-122_Ф-6-8-У: схлест проводов на вводе потребителя, что стало причиной возникновения короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-Ю-1-122_Ф-10-7-К: схлест проводов на вводе потребителя, что стало причиной возникновения короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-Ю-2-116, д. Таловая: схлест проводов на вводе потребителя, что стало причиной возникновения короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-Ю-1-015: схлест проводов на вводе потребителя, что стало причиной возникновения короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-Ю-1-022: схлест проводов на вводе потребителя, что стало причиной возникновения короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-Ю-1-110: схлест проводов на вводе потребителя, что стало причиной возникновения короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-Ю-1-107: схлест проводов на вводе потребителя, что стало причиной возникновения короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-Ю-1-102: схлест проводов на вводе потребителя, что стало причиной возникновения короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-Ю-2-002: схлест проводов на вводе потребителя, что стало причиной возникновения короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-4-014_Ф-10-25-И: схлест проводов на вводе потребителя, что стало причиной возникновения короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-Ю-2-132_д.Мостовая: схлест проводов на вводе потребителя, что стало причиной возникновения короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-Ю-1-101: схлест проводов на вводе потребителя, что стало причиной возникновения короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-Ю-1-034 с.Недорезово: схлест проводов на вводе потребителя, что стало причиной возникновения короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-Ю-2-040: схлест проводов на вводе потребителя, что стало причиной возникновения короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-Ю-1-092: схлест проводов на вводе потребителя, что стало причиной возникновения короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-Ю-2-030: схлест проводов на вводе потребителя, что стало причиной возникновения короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-Ю-2-003: схлест проводов на вводе потребителя, что стало причиной возникновения короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-Ю-2-030: схлест проводов на вводе потребителя, что стало причиной возникновения короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-Ю-1-052: схлест проводов на вводе потребителя, что стало причиной возникновения короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-Ю-2-036: схлест проводов на вводе потребителя, что стало причиной возникновения короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-Ю-1-092: схлест проводов на вводе потребителя, что стало причиной возникновения короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-Ю-1-092: схлест проводов на вводе потребителя, что стало причиной возникновения короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-4-034_Ф-10-4-РП: схлест проводов на вводе потребителя, что стало причиной возникновения короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-Ю-2-010: схлест проводов на вводе потребителя, что стало причиной возникновения короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-Ю-2-104: схлест проводов на вводе потребителя, что стало причиной возникновения короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-Ю-1-122_Ф-10-7-К: схлест проводов на вводе потребителя, что стало причиной возникновения короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-Ю-1-058: схлест проводов на вводе потребителя, что стало причиной возникновения короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-Ю-1-019: схлест проводов на вводе потребителя, что стало причиной возникновения короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-Ю-1-091: схлест проводов на вводе потребителя, что стало причиной возникновения короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-Ю-2-037: схлест проводов на вводе потребителя, что стало причиной возникновения короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-Ю-1-056: схлест проводов на вводе потребителя, что стало причиной возникновения короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-Ю-1-019: схлест проводов на вводе потребителя, что стало причиной возникновения короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-Ю-2-047: схлест проводов на вводе потребителя, что стало причиной возникновения короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-Ю-2-037: схлест проводов на вводе потребителя, что стало причиной возникновения короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-4-016_Ф-10-25-И: схлест проводов на вводе потребителя, что стало причиной возникновения короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-Ю-1-082: схлест проводов на вводе потребителя, что стало причиной возникновения короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-Ю-1-046: схлест проводов на вводе потребителя, что стало причиной возникновения короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-Ю-1-051: схлест проводов на вводе потребителя, что стало причиной возникновения короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-Ю-1-101: схлест проводов на вводе потребителя, что стало причиной возникновения короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-Ю-1-122_Ф-10-7-К: схлест проводов на вводе потребителя, что стало причиной возникновения короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-Ю-1-106: схлест проводов на вводе потребителя, что стало причиной возникновения короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-Ю-1-094: схлест проводов на вводе потребителя, что стало причиной возникновения короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-Ю-2-072: схлест проводов на вводе потребителя, что стало причиной возникновения короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-Ю-2-002: схлест проводов на вводе потребителя, что стало причиной возникновения короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-Ю-1-016: схлест проводов на вводе потребителя, что стало причиной возникновения короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-Ю-1-045: схлест проводов на вводе потребителя, что стало причиной возникновения короткого замыкания и аварийного отключения | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановые осмотры ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-Ю-1-047, ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-Ю-2-001, ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-Ю-2-030, ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-Ю-2-032, ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-Ю-2-064, ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-Ю-1-034 с.Недорезово, ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-Ю-1-034 с.Недорезово, ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-Ю-1-032, ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-Ю-1-050, ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-Ю-1-045, ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-Ю-1-054, ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-4-031_Ф-10-4-РП, ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-Ю-2-132_д.Мостовая, ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-4-037_Ф-10-19-М, ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-4-034_Ф-10-4-РП, ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-4-037_Ф-10-19-М, ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-4-033_Ф-10-4-РП, ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-Ю-1-133_Ф-10-2-П, ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-К-001, ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-К-004_Ф-6-ПФ-1, ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-Ю-1-128, ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-Ю-1-129, ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-Ю-1-123_Ф-10-2-П, ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-Ю-2-122_Ф-6-8-У, ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-Ю-1-122_Ф-10-7-К, ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-Ю-2-116, д. Таловая, ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-Ю-1-015, ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-Ю-1-022, ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-Ю-1-110, ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-Ю-1-107, ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-Ю-1-102, ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-Ю-2-002, ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-4-014_Ф-10-25-И, ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-Ю-2-132_д.Мостовая, ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-Ю-1-101, ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-Ю-1-034 с.Недорезово, ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-Ю-2-040, ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-Ю-1-092, ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-Ю-2-030, ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-Ю-2-003, ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-Ю-2-030, ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-Ю-1-052, ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-Ю-2-036, ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-Ю-1-092, ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-Ю-1-092, ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-4-034_Ф-10-4-РП, ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-Ю-2-010, ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-Ю-2-104, ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-Ю-1-122_Ф-10-7-К, ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-Ю-1-058, ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-Ю-1-019, ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-Ю-1-091, ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-Ю-2-037, ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-Ю-1-056, ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-Ю-1-019, ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-Ю-2-047, ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-Ю-2-037, ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-4-016_Ф-10-25-И, ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-Ю-1-082, ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-Ю-1-046, ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-Ю-1-051, ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-Ю-1-101, ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-Ю-1-122_Ф-10-7-К, ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-Ю-1-106, ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-Ю-1-094, ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-Ю-2-072, ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-Ю-2-002, ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-Ю-1-016, ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-Ю-1-045 Ответственное лицо: Титов Д.С. 21.01.2024 год
757213 | 153 | 2023-11-19 | 8 | 47 | 0.68175 | 2023-11-19 | 13 | 50 | 3.4.11 В следствии воздействия штормовых ветровых нагрузок (27 м/с классифицируется как сильный шторм по шкале Бофорта) произошел схлест проводов в пролете опор №40-41 ВЛ-10 кВ Ф.10-9-И, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф.10-9-И. | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф.10-9-И. Ответственное лицо: Титов Д.С. 15.12.2023 год
757213 | 154 | 2023-11-19 | 9 | 8 |  | 2023-11-19 | 9 | 8 | 3.4.11 В следствии воздействия штормовых ветровых нагрузок (32 м/с классифицируется как жестокий шторм по шкале Бофорта) произошло падение ветки из вне охранной зоны ВЛ пролете опор №72-73 ВЛ-6 ф.6-6-ЗЛ, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ-6 ф.6-6-ЗЛ. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6 ф.6-6-ЗЛ. Ответственное лицо: Будаев О.А. 06.01.2024 год
757213 | 155 | 2023-11-19 | 9 | 33 |  | 2023-11-19 | 9 | 33 | 3.4.11 В следствии воздействия штормовых ветровых нагрузок (32 м/с классифицируется как жестокий шторм по шкале Бофорта) произошло падение опоры №56/39 и обрыв провода в пр.оп.56/38-56/40 ВЛ-10 ф.10-6-Ч, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ-10 ф.10-6-Ч. | Техническое мероприятие 1 Произвести замену опоры №56/39 ВЛ-10 ф.10-6-Ч. Ответственное лицо: Будаев О.А. 06.01.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести восстановление провода в пр.оп.56/38-56/40 ВЛ-10 ф.10-6-Ч Ответственное лицо: Будаев О.А. 06.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-6-Ч Ответственное лицо: Будаев О.А. 06.01.2024 год
757213 | 156 | 2023-11-19 | 9 | 46 | 1.14 | 2023-11-19 | 15 | 46 | 3.4.11 В следствии воздействия штормовых ветровых нагрузок (27 м/с классифицируется как сильный шторм по шкале Бофорта) произошел схлест проводов в пролете опор №15-16 ВЛ-6 кВ Ф.6-1-7, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ-6 кВ Ф.6-1-7. | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-6 кВ Ф.6-1-7 Ответственное лицо: Титов Д.С. 08.12.2023 год
757212 | 444 | 2023-11-19 | 8 | 35 | 0.063336 | 2023-11-19 | 16 | 50 | 3.4.11 При прохождении циклона с ураганным ветром 26-30 м/с по территории Кемеровской области под воздействием ветровых нагрузок произошёл слет изоляторов и схлёст неизолированных проводов в пролете опор 6-7, 9-10, 45-47 что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению АВ 0,4кВ ф.1 ТП-26. При прохождении циклона с ураганным ветром 26-30 м/с по территории Кемеровской области под воздействием ветровых нагрузок произошло падение веток на провода в пролете опор 11-12, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению АВ 0,4кВ ф.1 ТП-ЦИ-007 При прохождении циклона с ураганным ветром 26-30 м/с по территории Кемеровской области под воздействием ветровых нагрузок произошёл слет изоляторов и схлёст неизолированных проводов в пролете опор 12-20, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению АВ 0,4кВ ф.1 ТП-21 При прохождении циклона с ураганным ветром 26-30 м/с по территории Кемеровской области под воздействием ветровых нагрузок произошёл схлёст неизолированных проводов в пролете опор 24-25, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению АВ 0,4кВ ф.3 ТП-21 При прохождении циклона с ураганным ветром 26-30 м/с по территории Кемеровской области под воздействием ветровых нагрузок произошёл слет изоляторов и схлёст неизолированных проводов в пролете опор 8-12, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению АВ 0,4кВ ф.1 ТП-ЦИ-019 При прохождении циклона с ураганным ветром 26-30 м/с по территории Кемеровской области под воздействием ветровых нагрузок произошло падение веток на провода в пролете опор 11-12, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению АВ 0,4кВ ф.2 ТП-ЦИ-007 При прохождении циклона с ураганным ветром 26 м/с по территории Кемеровской области под воздействием ветровых нагрузок произошёл схлёст неизолированных проводов на вводе в дом по адресу п. Инской ул. Дунаевского 62, что привело к однофазному короткому замыканию и отключению АВ 0,4кВ ф.5 ТП-14 При прохождении циклона с ураганным ветром 26-30 м/с по территории Кемеровской области под воздействием ветровых нагрузок произошёл слет изоляторов на опоре 17 и схлёст неизолированных проводов в пролете опор 21-23, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению АВ 0,4кВ ф.2 ТП-ЦИ-008 При прохождении циклона с ураганным ветром 26-30 м/с по территории Кемеровской области под воздействием ветровых нагрузок произошёл слет изоляторов на опорах 4, 5, 7 и схлёст неизолированных проводов в пролете опор 4-5, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению АВ 0,4кВ ф.1 ТП-ЦИ-074 При прохождении циклона с ураганным ветром 26-30 м/с по территории Кемеровской области под воздействием ветровых нагрузок произошёл слет изоляторов на опоре 8, 11 и схлёст неизолированных проводов в пролете опор 1-4, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению АВ 0,4кВ ф.2 ТП-ЦИ-026 При прохождении циклона с ураганным ветром 26-30 м/с по территории Кемеровской области под воздействием ветровых нагрузок произошёл слет изолятора на опоре 13 и схлёст неизолированных проводов в пролете опор 13-15, падение веток на провода в пролете опор 2-3 что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению АВ 0,4кВ ф.2 ТП-ЦИ-123 При прохождении циклона с ураганным ветром 26-30 м/с по территории Кемеровской области под воздействием ветровых нагрузок произошёл слет изоляторов и схлёст неизолированных проводов в пролете опор 21-24, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению АВ 0,4кВ ф.1 ТП-ЦИ-099 При прохождении циклона с ураганным ветром 26-30 м/с по территории Кемеровской области под воздействием ветровых нагрузок произошёл слет крепления провода СИП с повреждением изоляции, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению АВ 0,4кВ ф.1 ТП-ЦИ-033 При прохождении циклона с ураганным ветром 26-30 м/с по территории Кемеровской области под воздействием ветровых нагрузок произошёл слет изоляторов на опорах 8, 13, 17 и схлёст неизолированных проводов в пролете опор 8-9 и касание проводов ветками ДКР, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению АВ 0,4кВ ф.2 ТП-ЦИ-035 При прохождении циклона с ураганным ветром 26-30 м/с по территории Кемеровской области под воздействием ветровых нагрузок произошёл слет изоляторов на опорах 1,6,14 и схлёст неизолированных проводов в пролете опор 1-6, касание проводов ветками ДКР в пролете опор 23-25 что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению АВ 0,4кВ ф.1 ТП-ЦИ-036 При прохождении циклона с ураганным ветром 26-30 м/с по территории Кемеровской области под воздействием ветровых нагрузок произошёл слет изолятора с крюком на опоре 18 и схлёст неизолированных проводов в пролете опор 17-18, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению АВ 0,4кВ ф.3 ТП-ЦИ-015 При прохождении циклона с ураганным ветром 26-30 м/с по территории Кемеровской области под воздействием ветровых нагрузок произошёл слет изолятора на опоре 3 и схлёст неизолированных проводов в пролете опор 2-3, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению АВ 0,4кВ ф.3 ТП-ЦИ-138 При прохождении циклона с ураганным ветром 26-30 м/с по территории Кемеровской области под воздействием ветровых нагрузок произошло касание проводов ветками ДКР в пролете опор 8-9, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению АВ 0,4кВ ф.2 ТП-ЦИ-178 При прохождении циклона с ураганным ветром 26-30 м/с по территории Кемеровской области под воздействием ветровых нагрузок произошёл слет изолятора на опоре 15 и схлёст неизолированных проводов в пролете опор 14-15, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению АВ 0,4кВ ф.2 ТП-ЦИ-042 При прохождении циклона с ураганным ветром 26-30 м/с по территории Кемеровской области под воздействием ветровых нагрузок произошел схлёст неизолированных проводов в пролете опор 30-31, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению АВ 0,4кВ ф.2 ТП-ЦИ-024 При прохождении циклона с ураганным ветром 26-30 м/с по территории Кемеровской области под воздействием ветровых нагрузок произошёл слет изоляторов на опоре 19, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению АВ 0,4кВ ф.2 ТП-ЦИ-051 При прохождении циклона с ураганным ветром 26-30 м/с по территории Кемеровской области под воздействием ветровых нагрузок произошло касание проводов ветками ДКР в пролете опор 38-39, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению АВ 0,4кВ ф.2 ТП-ЦИ-052 При прохождении циклона с ураганным ветром 26-30 м/с по территории Кемеровской области под воздействием ветровых нагрузок произошёл слет изоляторов на опоре 11, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению АВ 0,4кВ ф.2 ТП-ЦИ-056 При прохождении циклона с ураганным ветром 26-30 м/с по территории Кемеровской области под воздействием ветровых нагрузок произошёл слет изолятора на опоре 3 и схлёст неизолированных проводов в пролете опор 2-3, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению АВ 0,4кВ ф.2 ТП-ЦИ-067 При прохождении циклона с ураганным ветром 26-30 м/с по территории Кемеровской области под воздействием ветровых нагрузок произошло касание проводов ветками ДКР в пролете опор 7-8, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению АВ 0,4кВ ф.2 ТП-ЦИ-105 При прохождении циклона с ураганным ветром 26-30 м/с по территории Кемеровской области под воздействием ветровых нагрузок произошёл схлёст неизолированных проводов в пролете опор 1-2, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению АВ 0,4кВ ф.2 ТП-ЦИ-167 При прохождении циклона с ураганным ветром 26-30 м/с по территории Кемеровской области под воздействием ветровых нагрузок произошло касание проводов ветками ДКР в пролете опор 32-33, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению АВ 0,4кВ ф.1 ТП-ЦИ-077 При прохождении циклона с ураганным ветром 26-30 м/с по территории Кемеровской области под воздействием ветровых нагрузок произошло касание проводов ветками ДКР в пролете опор 7-8, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению АВ 0,4кВ ф.1 ТП-ЦИ-096 При прохождении циклона с ураганным ветром 26-30 м/с по территории Кемеровской области под воздействием ветровых нагрузок произошёл слет изолятора на опоре 1, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению АВ 0,4кВ ф.1 ТП-ЦИ-161 | Техническое мероприятие 1 Произвести замер стрелы провеса провода в пролёте опор №№ 6-7, 9-10, 45-47 ВЛ 0,4кВ ф.1 КТП-26 Произвести замер стрелы провеса провода в пролёте опор №№ 12-20 ВЛ 0,4кВ ф.1 ТП-21 Произвести замер стрелы провеса провода в пролёте опор №№ 24-25 ВЛ 0,4кВ ф.3 ТП-21 Произвести замер стрелы провеса провода в пролёте опор №№ 8-12 ВЛ 0,4кВ ф.1 ТП-ЦИ-019 Произвести замер стрелы провеса провода в пролёте опор №№ 16-17 ВЛ 0,4кВ ф.5 ТП-14 Произвести замер стрелы провеса, регулировку провода в пролёте опор №№16-18, 21-23 ВЛ 0,4кВ ф.2 ТП-ЦИ-008 Произвести замер стрелы провеса и регулировку провода в пролёте опор №№ 4-8 ВЛ 0,4кВ ф.1 ТП-ЦИ-074 Произвести замер стрелы провеса провода в пролёте опор №№ 1-4 ВЛ 0,4кВ ф.2 ТП-ЦИ-026 Произвести замер стрелы провеса, регулировку провода в пролёте опор №№13-15 и расчистку трассы в пролёте опор №№ 2-3, 7-8 ВЛ 0,4кВ ф.2 ТП-ЦИ-123 Произвести замер стрелы провеса и регулировку провода в пролёте опор №№ 21-24 ВЛ 0,4кВ ф.1 ТП-ЦИ-099 Произвести замер стрелы провеса и регулировку провода в пролёте опор №№4-12 ВЛ 0,4кВ ф.1 ТП-ЦИ-033 Произвести замер стрелы провеса, регулировку провода в пролёте опор №№8-17 и расчистку трассы в пролёте опор №№ 24-26 ВЛ 0,4кВ ф.2 ТП-ЦИ-035 Произвести замер стрелы провеса, регулировку провода в пролёте опор №№1-14 и расчистку трассы в пролёте опор №№ 23-25 ВЛ 0,4кВ ф.1 ТП-ЦИ-036 Произвести замер стрелы провеса, регулировку провода в пролёте опор №№ 17-18 ВЛ 0,4кВ ф.3 ТП-ЦИ-015 Произвести замер стрелы провеса провода в пролёте опор №№ 2-3 ВЛ 0,4кВ ф.3 ТП-ЦИ-138 Произвести расчистку трассы в пролёте опор №№ 8-9 ВЛ 0,4кВ ф.2 ТП-ЦИ-178 Произвести замер стрелы провеса провода в пролёте опор №№ 14-16 ВЛ 0,4кВ ф.2 ТП-ЦИ-042 Произвести замер стрелы провеса провода в пролёте опор №№ 30-31 ВЛ 0,4кВ ф.2 ТП-ЦИ-024 Произвести замер стрелы провеса провода в пролёте опор №№ 18-20 ВЛ 0,4кВ ф.2 ТП-ЦИ-051 Произвести расчистку трассы в пролёте опор №№ 38-39 ВЛ 0,4кВ ф.2 ТП-ЦИ-052 Произвести замер стрелы провеса провода в пролёте опор №№ 10-11 ВЛ 0,4кВ ф.2 ТП-ЦИ-056 Произвести замер стрелы провеса провода в пролёте опор №№ 2-3 ВЛ 0,4кВ ф.2 ТП-ЦИ-067 Произвести расчистку трассы в пролёте опор №№ 7-8 ВЛ 0,4кВ ф.2 ТП-ЦИ-105 Произвести замер стрелы провеса провода в пролёте опор №№ 1-2 ВЛ 0,4кВ ф.2 ТП-ЦИ-167 Произвести расчистку трассы в пролёте опор №№ 32-33 ВЛ 0,4кВ ф.1 ТП-ЦИ-077 Произвести расчистку трассы в пролёте опор №№ 7-8 ВЛ 0,4кВ ф.1 ТП-ЦИ-096 Произвести замер стрелы провеса провода в пролёте опор №№ 1-2 ВЛ 0,4кВ ф.1 ТП-ЦИ-161 Ответственное лицо: Начальник РЭС Кузнецов Ю.А. 29.03.2024 годТехническое мероприятие 2 Выполнить проверку состояния колпачков полиэтиленовых для крепления изоляторов ВЛ-0,4 кВ на опорах, где во время урагана имел место слет изоляторов, а также на опорах, соседних с этими опорами. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кузнецов Ю.А. 29.02.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение осмотра ВЛ 0,4кВ ф.1 КТП-26 по всей длине, после аварийного отключения Организовать проведение осмотра ВЛ 0,4кВ ф.1 ТП-ЦИ-007 по всей длине, после аварийного отключения Организовать проведение осмотра ВЛ 0,4кВ ф.2 ТП-ЦИ-007 по всей длине, после аварийного отключения Организовать проведение осмотра ВЛ 0,4кВ ф.1, 3 ТП-21 по всей длине, после аварийного отключения Организовать проведение осмотра ВЛ 0,4кВ ф.1 ТП-ЦИ-019 по всей длине, после аварийного отключения Организовать проведение осмотра ВЛ 0,4кВ ф.5 ТП-14 по всей длине, после аварийного отключения Организовать проведение осмотра ВЛ 0,4кВ ф.2 ТП-ЦИ-008 по всей длине, после аварийного отключения Организовать проведение осмотра ВЛ 0,4кВ ф.1 ТП-ЦИ-074 по всей длине, после аварийного отключения Организовать проведение осмотра ВЛ 0,4кВ ф.2 ТП-ЦИ-026 по всей длине, после аварийного отключения Организовать проведение осмотра ВЛ 0,4кВ ф.2 ТП-ЦИ-123 по всей длине, после аварийного отключения Организовать проведение осмотра ВЛ 0,4кВ ф.1 ТП-ЦИ-099 по всей длине, после аварийного отключения Организовать проведение осмотра ВЛ 0,4кВ ф.1 ТП-ЦИ-033 по всей длине, после аварийного отключения Организовать проведение осмотра ВЛ 0,4кВ ф.2 ТП-ЦИ-035 по всей длине, после аварийного отключения Организовать проведение осмотра ВЛ 0,4кВ ф.1 ТП-ЦИ-036 по всей длине, после аварийного отключения Организовать проведение осмотра ВЛ 0,4кВ ф.3 ТП-ЦИ-015 по всей длине, после аварийного отключения Организовать проведение осмотра ВЛ 0,4кВ ф.3 ТП-ЦИ-138 по всей длине, после аварийного отключения Организовать проведение осмотра ВЛ 0,4кВ ф.2 ТП-ЦИ-178 по всей длине, после аварийного отключения Организовать проведение осмотра ВЛ 0,4кВ ф.2 ТП-ЦИ-042 по всей длине, после аварийного отключения Организовать проведение осмотра ВЛ 0,4кВ ф.2 ТП-ЦИ-024 по всей длине, после аварийного отключения Организовать проведение осмотра ВЛ 0,4кВ ф.2 ТП-ЦИ-051 по всей длине, после аварийного отключения Организовать проведение осмотра ВЛ 0,4кВ ф.2 ТП-ЦИ-052 по всей длине, после аварийного отключения Организовать проведение осмотра ВЛ 0,4кВ ф.2 ТП-ЦИ-056 по всей длине, после аварийного отключения Организовать проведение осмотра ВЛ 0,4кВ ф.2 ТП-ЦИ-067 по всей длине, после аварийного отключения Организовать проведение осмотра ВЛ 0,4кВ ф.2 ТП-ЦИ-105 по всей длине, после аварийного отключения Организовать проведение осмотра ВЛ 0,4кВ ф.2 ТП-ЦИ-167 по всей длине, после аварийного отключения Организовать проведение осмотра ВЛ 0,4кВ ф.1 ТП-ЦИ-077 по всей длине, после аварийного отключения Организовать проведение осмотра ВЛ 0,4кВ ф.1 ТП-ЦИ-096 по всей длине, после аварийного отключения Организовать проведение осмотра ВЛ 0,4кВ ф.1 ТП-ЦИ-161 по всей длине, после аварийного отключения Ответственное лицо: Начальник РЭС Кузнецов Ю.А. 29.03.2024 год
757213 | 157 | 2023-11-19 | 9 | 46 |  | 2023-11-19 | 9 | 46 | 3.4.11 В следствии воздействия сильных ветровых нагрузок произошло падения дерева из внеохранной зоны ВЛ в пролете оп. 241/8-241/9 и перекрытие воздушно изоляционного промежутка между проводами ВЛ 10 кВ ф.10-33-Т, что стало причиной аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф.10-33-Т. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-33-Т Ответственное лицо: Махнев О.М. 07.01.2024 год
757213 | 158 | 2023-11-19 | 10 | 25 | 0.56885 | 2023-11-19 | 16 | 32 | 3.4.11 В следствии воздействия штормовых ветровых нагрузок (27 м/с классифицируется как сильный шторм по шкале Бофорта) произошел схлест проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-6 кВ Ф-6-3-Н, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ-6 кВ Ф-6-3-Н. | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-6 кВ Ф-6-3-Н. Ответственное лицо: Титов Д.С. 15.12.2023 год
757213 | 159 | 2023-11-19 | 10 | 34 |  | 2023-11-19 | 10 | 34 | 3.4.11 В следствии воздействия штормового ветра (скорость ветра 24 м\с классифицируется как шторм по шкале Бофорта) произошло падения дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете оп. 54/47-54/48 ВЛ 6 кВ ф.6-23-Б, что стало причиной перекрытия воздушно изоляционного промежутка между проводами ВЛ 6 кВ ф.6-23-Б, возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 6 кВ ф.6-23-Б. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф.6-23-Б Ответственное лицо: Махнев О.М. 07.01.2024 год
757213 | 160 | 2023-11-19 | 11 | 5 | 0.7398 | 2023-11-19 | 17 | 56 | 3.4.11 В следствии воздействия штормовых ветровых нагрузок (27 м/с классифицируется как сильный шторм по шкале Бофорта) произошел схлест проводов в пролете опор №12-13 ВЛ-10 кВ Ф.10-28-К, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф.10-28-К. | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф.10-28-К. Ответственное лицо: Титов Д.С. 08.12.2023 год
757213 | 161 | 2023-11-19 | 11 | 23 |  | 2023-11-19 | 11 | 23 | 3.4.11 В следствии воздействия штормового ветра (скорость ветра 32 м\с классифицируется как жестокий шторм по шкале Бофорта) произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 87-88 ВЛ 6 кВ ф. 6-6-ЗЛ, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие к аварийному отключению ВЛ 6 кВ ф. 6-6-ЗЛ. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф. 6-6-ЗЛ Ответственное лицо: Будаев О.А. 07.01.2024 год
757213 | 163 | 2023-11-19 | 11 | 37 |  | 2023-11-19 | 11 | 37 | 3.4.11 В следствии воздействия штормовых ветровых нагрузок (27 м/с классифицируется как сильный шторм по шкале Бофорта) произошел схлест проводов в пролете опор №33-34 ВЛ-10 кВ Ф.10-9-И, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф.10-9-И. | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-9-И. Ответственное лицо: Титов Д.С. 15.12.2023 год
757213 | 164 | 2023-11-19 | 11 | 56 | 0.5612 | 2023-11-19 | 16 | 32 | 3.4.11 В следствии воздействия штормовых ветровых нагрузок (27 м/с классифицируется как сильный шторм по шкале Бофорта) произошел схлест проводов в пролете опор №84-85 ВЛ-6 кВ Ф.6-26-М, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ-6 кВ Ф.6-26-М. | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-6 кВ Ф.6-26-М. Ответственное лицо: Титов Д.С. 15.12.2023 год
757213 | 165 | 2023-11-19 | 12 | 22 | 0.6624 | 2023-11-19 | 19 | 34 | 3.4.11 В следствии воздействия штормовых ветровых нагрузок (27 м/с классифицируется как сильный шторм по шкале Бофорта) произошел схлест проводов в пролете опор №8-9 ВЛ-6 кВ Ф.6-2-Е, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ-6 кВ Ф.6-2-Е. | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-6 кВ Ф.6-2-Е. Ответственное лицо: Титов Д.С. 15.12.2023 год
757213 | 166 | 2023-11-19 | 12 | 40 | 0.56186 | 2023-11-19 | 19 | 12 | 3.4.11 В следствии воздействия штормовых ветровых нагрузок (27 м/с классифицируется как сильный шторм по шкале Бофорта) произошел схлест проводов в пролете опор №9-10 ВЛ-6 кВ Ф-6-20-Н, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ-6 кВ Ф-6-20-Н. | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-6 кВ Ф-6-20-Н. Ответственное лицо: Титов Д.С. 15.12.2023 год
757212 | 460 | 2023-11-19 | 8 | 30 | 3.0174 | 2023-11-19 | 19 | 20 | 3.4.11 При прохождении на территории Прокопьевского района Кемеровской области комплекса неблагоприятных метеоявлений (усиление ветра до 30 м/с, местами порывы до 35–37 м/с, метели, отложения мокрого снега): - произошел обрыв провода в пролете опор №№24-25 ВЛ 0.4 кВ КТП-ЦТ-022; - произошел обрыв провода в пролете опор №№24-27, 28-33 ВЛИ 0.4 кВ КТП-ЦТ-446; - произошел обрыв провода в пролете опор №№5-6, 6-9 ВЛ 0.4 кВ КТП-ЦТ-111; - произошел обрыв провода в пролете опор №№2-3 ВЛ 0.4 кВ КТП-ЦТ-098; - произошел схлёст проводов на вводе у крыши в дом по адресу д.Карагайла, ул. Горького 42 от опоры №21; - произошел схлёст проводов на вводе у крыши в дом по адресу д.Карагайла, ул. Горького 45 от опоры №9; - произошел схлёст проводов на вводе у крыши в дом по адресу д.Карагайла, ул. Октябрьская 4 от опоры №15; - произошел схлёст проводов на вводе у крыши в дом по адресу д.Карагайла, ул. Ленина 16 от опоры №33; - произошел схлёст проводов на вводе у крыши в дом по адресу д.Карагайла, ул. Горького 29 от опоры №27; - обнаружен схлёст проводов фазы "А" и "В" в пролете опор №№9-10 ВЛ-0,4 кВ ф-1 КТП-ЦТ-020; - произошел схлёст проводов на вводе у крыши в дом по адресу п.Трудармейский, пер.Трудармейский 10 от опоры №18; - обнаружен схлёст проводов в пролете опор №№37-38 ВЛ-0,4 кВ ф-1 КТП-ЦТ-076; - произошел схлёст проводов на вводе у крыши в дом по адресу д.Михайловка, ул.Лесная 4 от опоры №19; - произошел схлёст проводов на вводе у крыши в дом по адресу д.Александровка, ул.Ягодная 115 от опоры №7\3; - обнаружен схлёст проводов на вводе у крыши в дом по адресу д.Александровка, ул.Ягодная 58 от опоры №10\6; - обнаружен схлёст проводов на вводе у крыши в дом по адресу п.Трудармейский, ул.Фабричная 6 от опоры №7; - обнаружен схлёст проводов в пролете опор №№8-9 ВЛ-0,4 кВ ф-1 КТП-ЦТ-066; - обнаружен схлёст проводов на вводе у крыши в дом по адресу д.Михайловка, ул.Садовая 17 от опоры №14; - обнаружен схлёст проводов на вводе у крыши в дом по адресу д.Алексеевка, ул.Луговая 12 от опоры №17; - обнаружен схлёст проводов на вводе у крыши в дом по адресу д.Лукьяновка, ул.Центральная 66 от опоры №13; - обнаружен схлёст проводов на вводе у крыши в дом по адресу д.Бурлаки, ул.Береговая 25 от опоры №22; - обнаружен схлёст проводов на вводе у крыши в дом по адресу д.Пушкино, ул.Чапаевская от опоры №4; - обнаружен схлёст проводов фазы "В" и "С" в пролете опор №№6-7 ВЛ-0,4 кВ ф-1 КТП-ЦТ-092; - обнаружен схлёст проводов фазы "А" и "В" в пролете опор №№2-3 ВЛ-0,4 кВ ф-2 КТП-ЦТ-047; - обнаружен обрыв проводов на вводе у крыши в дом по адресу д.Тихоновка, ул.Зеленая 8 от опоры №5\7; - обнаружен схлёст проводов на вводе у крыши в дом по адресу д.Севск ул.Клубная 8 от опоры №16; - обнаружен схлёст проводов на вводе у крыши в дом по адресу д.Севск ул.Заречная 4 от опоры №30; - обнаружен схлёст проводов веткой дерева в пролете опор №№19-20 ВЛ-0,4 кВ ф-1 КТП-ЦТ-001; - обнаружен схлёст проводов фазы "В" и "С" в пролете опор №№4-18 ВЛ-0,4 кВ ф-2 КТП-ЦТ-087; - обнаружен схлёст проводов в пролете опор №№25-26 ВЛ-0,4 кВ ф-3 КТП-ЦТ-025; - обнаружен схлёст проводов в пролете опор №№25-26 ВЛ-0,4 кВ ф-1 КТП-ЦТ-009; - обнаружен схлёст проводов на вводе у крыши в дом по адресу д.Инченково ул.Школьная 9 от опоры №34; - обнаружен схлёст проводов в пролете опор №№6-7 ВЛ-0,4 кВ ф-1 КТП-ЦТ-028; - обнаружен схлёст проводов на вводе у крыши в дом по адресу д.Севск ул.Юбилейная 15 от опоры №45; - обнаружен схлёст проводов фазы "А" и "В" в пролете опор №№13-18 ВЛ-0,4 кВ ф-2 КТП-ЦТ-053; - обнаружен схлёст проводов на вводе у крыши в дом по адресу д.Пушкино ул.Центральная 35 от опоры №27; - обнаружен схлёст проводов на вводе у крыши в дом по адресу п.Трудармейский ул.Линейная 148 от опоры №12; - обнаружен схлёст проводов на вводе у крыши в дом по адресу д.Иганино ул.Весенняя 9 от опоры №31; - обнаружен схлёст проводов на вводе у крыши в дом по адресу д.Михайловка ул.Заречная 10 от опоры №36; - обнаружена ветка дерева в пролете опор №№7-7\1 ВЛ-0,4 кВ ф-1 КТП-ЦТ-090. | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 КТП-ЦТ-069. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Филатов А.В. 21.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 КТП-ЦТ-069. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Филатов А.В. 21.12.2023 годТехническое мероприятие 3 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 КТП-ЦТ-081. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Филатов А.В. 21.12.2023 годТехническое мероприятие 4 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 КТП-ЦТ-042. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Филатов А.В. 21.12.2023 годТехническое мероприятие 5 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-3 КТП-ЦТ-042 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Филатов А.В. 21.12.2023 годТехническое мероприятие 6 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 КТП-ЦТ-020. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Филатов А.В. 21.12.2023 годТехническое мероприятие 7 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 КТП-ЦТ-021. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Филатов А.В. 21.12.2023 годТехническое мероприятие 8 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 КТП-ЦТ-022. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Филатов А.В. 21.12.2023 годТехническое мероприятие 9 Провести внеочередной осмотр ВЛB-0,4 кВ Ф-2 КТП-ЦТ-446. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Филатов А.В. 21.12.2023 годТехническое мероприятие 10 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 КТП-ЦТ-076. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Филатов А.В. 21.12.2023 годТехническое мероприятие 11 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 КТП-ЦТ-076. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Филатов А.В. 21.12.2023 годТехническое мероприятие 12 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 КТП-ЦТ-119. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Филатов А.В. 21.12.2023 годТехническое мероприятие 13 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-3 КТП-ЦТ-119. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Филатов А.В. 02.01.2024 годТехническое мероприятие 14 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 КТП-ЦТ-111. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Филатов А.В. 21.12.2023 годТехническое мероприятие 15 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-3 КТП-ЦТ-111. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Филатов А.В. 21.12.2023 годТехническое мероприятие 16 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 КТП-ЦТ-066. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Филатов А.В. 21.12.2023 годТехническое мероприятие 17 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 КТП-ЦТ-012. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Филатов А.В. 21.12.2023 годТехническое мероприятие 18 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 КТП-ЦТ-027. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Филатов А.В. 21.12.2023 годТехническое мероприятие 19 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 КТП-ЦТ-050. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Филатов А.В. 22.12.2023 годТехническое мероприятие 20 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-3 КТП-ЦТ-050. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Филатов А.В. 02.01.2024 годТехническое мероприятие 21 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-3 КТП-ЦТ-055. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Филатов А.В. 21.12.2023 годТехническое мероприятие 22 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 КТП-ЦТ-085. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Филатов А.В. 21.12.2023 годТехническое мероприятие 23 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 КТП-ЦТ-092. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Филатов А.В. 21.12.2023 годТехническое мероприятие 24 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 КТП-ЦТ-047. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Филатов А.В. 21.12.2023 годТехническое мероприятие 25 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-3 КТП-ЦТ-086. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Филатов А.В. 21.12.2023 годТехническое мероприятие 26 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 КТП-ЦТ-040. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Филатов А.В. 21.12.2023 годТехническое мероприятие 27 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 КТП-ЦТ-040. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Филатов А.В. 21.12.2023 годТехническое мероприятие 28 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 КТП-ЦТ-098. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Филатов А.В. 21.12.2023 годТехническое мероприятие 29 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 КТП-ЦТ-001. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Филатов А.В. 21.12.2023 годТехническое мероприятие 30 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 КТП-ЦТ-087. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Филатов А.В. 21.12.2023 годТехническое мероприятие 31 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-3 КТП-ЦТ-025. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Филатов А.В. 21.12.2023 годТехническое мероприятие 32 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 КТП-ЦТ-009. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Филатов А.В. 21.12.2023 годТехническое мероприятие 33 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 КТП-ЦТ-010. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Филатов А.В. 21.12.2023 годТехническое мероприятие 34 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 КТП-ЦТ-028. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Филатов А.В. 21.12.2023 годТехническое мероприятие 35 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 КТП-ЦТ-057. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Филатов А.В. 21.12.2023 годТехническое мероприятие 36 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 КТП-ЦТ-053. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Филатов А.В. 21.12.2023 годТехническое мероприятие 37 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 КТП-ЦТ-037. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Филатов А.В. 21.12.2023 годТехническое мероприятие 38 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 КТП-ЦТ-017. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Филатов А.В. 21.12.2023 годТехническое мероприятие 39 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 КТП-ЦТ-026. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Филатов А.В. 21.12.2023 годТехническое мероприятие 40 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 КТП-ЦТ-011. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Филатов А.В. 21.12.2023 годТехническое мероприятие 41 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 КТП-ЦТ-090. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Филатов А.В. 21.12.2023 годТехническое мероприятие 42 Произвести восстановление провода в пролете опор №№24-25 ВЛ 0.4 кВ КТП-ЦТ-022 с последующим измерением габаритов провода (стрелы провеса и расстояний до земли). Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Филатов А.В. 21.12.2023 годТехническое мероприятие 43 Произвести восстановление провода в пролете опор №№24-27, 28-33 ВЛИ 0.4 кВ КТП-ЦТ-446 с последующим измерением габаритов провода (стрелы провеса и расстояний до земли). Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Филатов А.В. 21.12.2023 годТехническое мероприятие 44 Произвести восстановление провода в пролете опор №№5-6, 6-9 ВЛ 0.4 кВ КТП-ЦТ-111 с последующим измерением габаритов провода (стрелы провеса и расстояний до земли). Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Филатов А.В. 21.12.2023 годТехническое мероприятие 45 Произвести восстановление провода в пролете опор №№2-3ВЛ 0.4 кВ КТП-ЦТ-098 с последующим измерением габаритов провода (стрелы провеса и расстояний до земли). Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Филатов А.В. 21.12.2023 год
757212 | 462 | 2023-11-19 | 12 | 30 | 0.02499 | 2023-11-19 | 12 | 35 | 3.4.11 Воздействие ураганного ветра скоростью 25-30 м/с привело к повреждениям в сетях потребителей ТП-343П, 367П и 414П, что в свою очередь привело к отключению от защит ф.10-5-М ПС 35 кВ Камышинская, ф.6-24-Д ПС 110 кВ Фильтровальная, ф.10-14-А ПС 35 кВ Краснинская. | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф. 10-5-М. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 28.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести внеплановый осмотр ВЛ-6 ф.6-24-Д. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 28.12.2023 годТехническое мероприятие 3 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф. 10-14-А. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 28.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Составить Акт о воздействии сторонних лиц на электроустановки филиала ПАО «Россети Сибирь»-«Кузбассэнерго-РЭС», приведшем к возникновению технологических нарушений. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 28.12.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Начальник сектора Ермолаев Н.А. 29.12.2023 год
757213 | 202 | 2023-11-19 | 8 | 19 | 23.3335 | 2023-11-19 | 19 | 0 | 3.4.11 ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - КМК-1: В результате воздействия штормового ветра ( 27 м\с классифицируется как сильный шторм по шкале Бофорта) произошло падение дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №99-100, №139-140 ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - КМК-1 с последующим его зависанием на проводах, что привело к перекрытию воздушно изоляционного промежутка, и стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - КМК-1. ВЛ110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Новокузнецк-Сортировочный и ВЛ 110 кВ Новокузнецк-Сортировочный - Центральная ТЭЦ: В результате воздействия штормового ветра ( 27 м\с классифицируется как сильный шторм по шкале Бофорта) произошел обрыв грозотроса на опоре №3 ВЛ 110 кВ Новокузнецк-Сортировочный - Центральная ТЭЦ с последующим его падением на провод средней фазы "A", что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Новокузнецк-Сортировочный и ВЛ 110 кВ Новокузнецк-Сортировочный - Центральная ТЭЦ. ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Темирская-1, ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Темирская-2: В результате воздействия штормового ветра ( 27 м\с классифицируется как сильный шторм по шкале Бофорта) произошло падение дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №87-88 ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Темирская-1, ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Темирская-2,что привело к обрыву провода, и стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Темирская-1, ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Темирская-2. ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Томь-Усинская ГРЭС II цепь с отпайками: В результате воздействия штормового ветра ( 27 м\с классифицируется как сильный шторм по шкале Бофорта) произошел обрыв провода в пролете опор №5-6 отпайки на ПС 110 кВ Абагурская от ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Томь-Усинская ГРЭС II цепь с отпайками, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Томь-Усинская ГРЭС II цепь с отпайками. ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Кондомская: В результате воздействия штормового ветра ( 27 м\с классифицируется как сильный шторм по шкале Бофорта) произошло падение дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №136-137 ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Кондомская с последующим его зависанием на проводах, что привело к перекрытию воздушно изоляционного промежутка, и стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Кондомская. ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Томь-Усинская ГРЭС I цепь с отпайками: В результате воздействия штормового ветра ( 27 м\с классифицируется как сильный шторм по шкале Бофорта) произошел обрыв провода в пролете опор №19-20 ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Томь-Усинская ГРЭС I цепь с отпайками, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Томь-Усинская ГРЭС I цепь с отпайками. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Новокузнецк-Сортировочный, ВЛ 110 кВ Новокузнецк-Сортировочный - Центральная ТЭЦ. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 31.01.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр на наличие ОСД угрожающих падением на ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - КМК-1. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 31.01.2024 годТехническое мероприятие 3 Произвести замер ширины просеки ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - КМК-1. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 31.01.2024 годТехническое мероприятие 4 Произвести внеплановый осмотр на наличие ОСД угрожающих падением на ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Темирская-1, ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Темирская-2 Ответственное лицо: Черкасс А.В. 31.01.2024 годТехническое мероприятие 5 Произвести замер ширины просеки на ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Темирская-1, ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Темирская-2. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 31.01.2024 годТехническое мероприятие 6 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Томь-Усинская ГРЭС II цепь с отпайками. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 31.01.2024 годТехническое мероприятие 7 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Томь-Усинская ГРЭС I цепь с отпайками. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 31.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Новокузнецк-Сортировочный, ВЛ 110 кВ Новокузнецк-Сортировочный - Центральная ТЭЦ, в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 09.02.2024 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам внепланового осмотра на наличие ОСД угрожающих падением и замера ширины просек на ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - КМК-1, в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 09.02.2024 годОрганизационное мероприятие 3 По результатам внепланового осмотра на наличие ОСД угрожающих падением и замера ширины просек на ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Темирская-1, ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Темирская-2, в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 09.02.2024 годОрганизационное мероприятие 4 По результатам внепланового осмотра ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Томь-Усинская ГРЭС II цепь с отпайками, в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 09.02.2024 годОрганизационное мероприятие 5 По результатам внепланового осмотра ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Томь-Усинская ГРЭС I цепь с отпайками, в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 09.02.2024 год
757210 | 251 | 2023-11-19 | 8 | 33 |  | 2023-11-19 | 8 | 33 | 3.4.11 В результате воздействия шквалистых порывов сильного ветра (до 30 м/с), произошел наброс ветки дерева расположенного вне охранной зоны ВЛ на провода опоры № 6 ВЛ 110 кВ Заискитимская-Восточная-2, что привело к перекрытию изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 110 кВ Заискитимская-Восточная-2. 4.11 Нарушение изоляционного промежутка фазы "А" и траверсой опоры № 6 ВЛ 110 кВ Заискитимская-Восточная-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка на ВЛ 110 кВ Заискитимская-Восточная-1, Опора анк. мет.У110-2+5 (сталь) | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 110 кВ Заискитимская-Восточная-2 на наличие замечаний после прохождения шквалистых порывов ветра, уделив особое внимание на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Назаренко К.Г. 29.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Заискитимская-Восточная-2 разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Назаренко К.Г. 29.12.2023 год
757213 | 32 | 2023-10-31 | 21 | 34 |  | 2023-10-31 | 21 | 34 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровых нагрузок, а именно порывов ветра со скоростью до 11м/с, произошел излом сухого дерева стоящего вне охраной зоне ВЛ, что привело к падению на провода в пролете опор №67-68 КВЛ 110 кВ Междуреченская - Карьерная-2, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения КВЛ 110 кВ Междуреченская - Карьерная-2. 4.12 Излом и падение сухого дерева стоящего вне охраной зоне ВЛ, на провода в пролете опор №67-68 КВЛ 110 кВ Междуреченская - Карьерная-2, в результате порывов ветра со скоростью до 11м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение сухого дерева на провода . на ВЛ 110 кВ Междуреченская-Карьерная-2, Пролет: Опора № 67 - Опора № 68 | Техническое мероприятие 1 Произвести замер ширины просеки по всей длине КВЛ 110 кВ Междуреченская - Карьерная-2. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 15.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр КВЛ 110 кВ Междуреченская - Карьерная-2, уделить особое внимание на наличие ОСД и ДКР, угрожающих падением на ВЛ. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 15.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра и замера ширины просеки КВЛ 110 кВ Междуреченская - Карьерная-2, в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению с назначением дат устранения и назначением ответственных лиц по устранению замечаний. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 15.12.2023 год
757212 | 412 | 2023-11-02 | 10 | 24 | 0.074167 | 2023-11-02 | 13 | 22 | 3.4.8.5 При возникновении пожара домовладения по адресу н.п. Новый, ул. Молодежная, д.22, поступила заявка от МЧС на отключение АВ-0,4 ф.0,4-2 ТП-240 (прил. 6). | Техническое мероприятие 1 После устранения последствий пожара персоналом МЧС, произвести внеплановый осмотр ввода в здание 0,22 кВ по адресу н.п Новый ул. Молодежная д.22. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 04.12.2023 год
757213 | 84 | 2023-11-02 | 9 | 45 | 0.00011 | 2023-11-02 | 9 | 48 | 3.4.7.3 В следствии естественного старения и изменения свойств материалов, а так же возрастания токовой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ ф.3 от КТП Ю-2-018 произошло перекрытие воздушно изоляционного промежутка между контактами АВ-0,4 ф.3 КТП Ю-2-018, что стало причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 ф.3 КТП Ю-2-018. 4.3 Перекрытие воздушно изоляционного промежутка между контактами АВ-0,4 ф.3 КТП Ю-2-018 в следствии естественного старения и изменения свойств материалов, а так же возрастания токовой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ ф.3 от КТП Ю-2-018 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие воздушно изоляционного промежутка между контактами на ТП-Ю-2-018, ВА 57Ф35-34 100А | Техническое мероприятие 1 ПРоизвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 ф.3 КТП Ю-2-018 Ответственное лицо: Будаев О.А. 11.12.2023 год
757213 | 110 | 2023-11-03 | 0 | 40 |  | 2023-11-03 | 0 | 40 | 3.4.12.2 В результате ветровых нагрузок произошел схлест проводов в пролете опор №97-98, что вызвало межфазное КЗ и привело к отключению ВЛ 6 кВ ф.6-12-З на ПС 110 кВ Шушталепская. 4.12 В результате ветровых нагрузок произошел схлест проводов в пролете опор №97-98 ВЛ 6 кВ ф.6-12-З. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №97-98 на Ф-6-12-З, Пролет: Опора № 97 - Опора № 98 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 6 кВ ф.6-12-З. Ответственное лицо: Будаев О.А. 17.11.2023 год
757213 | 112 | 2023-11-03 | 1 | 32 |  | 2023-11-03 | 1 | 32 | 3.4.12.2 В результате ветровых нагрузок произошел схлест проводов в пролете опор №42/1-42/2, что вызвало межфазное КЗ и привело к отключению ВЛ 10 кВ ф.10-9-Н на ПС 35 кВ Николаевская. 4.12 В результате ветровых нагрузок произошел схлест проводов в пролете опор №42/1-42/2 ВЛ 10 кВ ф.10-9-Н. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №42/1-42/2 на Ф-10-9-Н с. Николаевка, Пролет: Опора № 42 - Опора № 42/1 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-9-Н Ответственное лицо: Будаев О.А. 17.11.2023 год
757213 | 116 | 2023-11-03 | 2 | 3 |  | 2023-11-03 | 2 | 3 | 3.4.12.2 Вследствие выпадения обильных осадков в виде мокрого снега, а также воздействия ветровых нагрузок произошло повреждение вязки крепления провода ф.В на оп. №665, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка в пролете опор № 665-666 ВЛ 10 кВ ф.10-5-К, что стало причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и, как следствие, к аварийному отключению В-10 СП-1 ф.10-5-К. 4.4 Вследствие выпадения обильных осадков в виде мокрого снега, а также воздействия ветровых нагрузок произошло повреждение вязки крепления провода ф.В на оп. №665 ВЛ 10 кВ ф.10-5-К. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение вязки крепления провода ф.В на оп. №665 на Ф-10-5-К, Опора П10-3 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену вязки крепления провода ф.В на опоре №665 Ответственное лицо: Дурновцев М.И. 03.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ в сроки, предусмотренные регламентом Ответственное лицо: Дурновцев М.И. 10.11.2023 год
757213 | 117 | 2023-11-03 | 3 | 7 |  | 2023-11-03 | 3 | 7 | 3.4.12.2 В результате ветровых нагрузок произошел схлест проводов в пролете опор №23-24, что вызвало межфазное КЗ и привело к отключению ВЛ 10 кВ ф.10-6-Б на РП 10 кВ Кузедеевский. 4.12 В результате ветровых нагрузок произошел схлест проводов в пролете опор №23-24 ВЛ 10 кВ ф.10-6-Б. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате ветровых нагрузок произошел схлест проводов в пролете опор №23-24 на Ф-10-6-Б, Пролет: Опора № 23 - Опора № 24 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 10кВ ф.10-6-Б. Ответственное лицо: Будаев О.А. 17.11.2023 год
757213 | 108 | 2023-11-06 | 6 | 49 |  | 2023-11-06 | 6 | 49 | 3.4.10 В следствии проникновения животного (кота), произошло перекрытие воздушно изоляционного промежутка между вводами трансформатора КТП Ю-4-071 со стороны РУ-10 кВ, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 10 кВ Ф.10-2-К. 4.11 В следствии проникновения животного (кота), произошло перекрытие воздушно изоляционного промежутка между вводами трансформатора КТП Ю-4-071 со стороны РУ-10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие воздушно изоляционного промежутка между вводами трансформатора КТП Ю-4-071 со стороны РУ-10 кВ на Ф-10-2-К с. Кузедеево, Пролет: Опора № 16/1 - КТП-Ю-4-071 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-2-К. Ответственное лицо: будаев О.А. 17.11.2023 год
757210 | 913 | 2023-11-04 | 22 | 6 |  | 2023-11-04 | 22 | 6 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки деревьев/веток угрожающих падением, произошел наброс ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф.10-18-З от ПС 110 кВ Комплексная на провода в пролете опор №№ 107-108, что привело к перекрытию изоляционного промежутка фаз "А" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф.10-18-З от ПС 110 кВ Комплексная действием МТЗ с УАПВ. 4.12 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "С" в пролете опор №№ 107-108 ВЛ-10 кВ Ф.10-18-З от ПС 110 кВ Комплексная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наброс ветки дерева на Ф-10-18-З_ПС 110 кВ Комплексная, Пролет: Опора № 107 - Опора № 108 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф.10-18-З от ПС 110 кВ Комплексная на предмет наличия угрожающих падением деревьев/веток. Ответственное лицо: Голубков Александр Геннадьевич 09.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф.10-18-З от ПС 110 кВ Комплексная разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Голубков Александр Геннадьевич 09.12.2023 год
757210 | 914 | 2023-11-05 | 4 | 50 |  | 2023-11-05 | 4 | 50 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки ДКР, произошло касание проводов о ветви ДКР в пролете опор №№ 21-22 ВЛ-10 кВ Ф-10-12-ЗР от ПС 35 кВ Зарубинская, что привело к кратковременному схлесту проводов фаз "А" и "В", с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-12-ЗР от ПС 35 кВ Зарубинская действием МТЗ. 4.12 Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 21-22 ВЛ-10 кВ Ф-10-12-ЗР от ПС 35 кВ Зарубинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР в охранной зоне на Ф-10-12-3Р_ПС 35 кВ Зарубинская, Пролет: Опора № 21 - Опора № 22 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-12-ЗР от ПС 35 кВ Зарубинская на наличие замечаний, уделив особое внимание на наличие ОСД и ДКР, растущих в охранной зоне ВЛ. Ответственное лицо: Старнатков В.В. 11.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-12-ЗР от ПС 35 кВ Зарубинская разработать и принять меры по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Кириенко В.М. 11.12.2023 год
757213 | 121 | 2023-11-07 | 4 | 5 |  | 2023-11-07 | 4 | 5 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубке, а также воздействия ветровых нагрузок произошло падение ветки дерева в пролете опор №667-668, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка, что стало причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и, как следствие, к аварийному отключению В-10 СП-1 ф.10-5-К. 4.12 В результате несвоевременной вырубке, а также воздействия ветровых нагрузок произошло падение ветки дерева в пролете опор №667-668 ВЛ-10 кВ ф.10-5-К. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение ветки дерева в пролете опор №667-668 на Ф-10-5-К, Пролет: Опора № 677 - Опора № 678 | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ в сроки, предусмотренные потребителем Ответственное лицо: Дурновцев М.И. 14.11.2023 год
757213 | 122 | 2023-11-07 | 6 | 8 |  | 2023-11-07 | 6 | 8 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки деревьев произошло падение дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода и обрыв проводов в пролете опор №79-80 ВЛ 6 кВ ф.6-26-М, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 6 кВ ф.6-26-М. 4.12 В результате несвоевременной вырубки деревьев произошло падение дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода и обрыв проводов в пролете опор №79-80 ВЛ 6 кВ ф.6-26-М. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода и обрыв проводов в пролете опор №79-80 на Ф-6-26-М, Опора П10-3 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт проводов ВЛ 6 кВ ф.6-26-М в пролете опор №79-80. Ответственное лицо: Титов Д.С. 24.11.2023 год
757213 | 123 | 2023-11-07 | 10 | 55 |  | 2023-11-07 | 10 | 55 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и естественного старения материалов произошло повреждение кабеля КЛ 6 кВ ф.6-13-ТП-37, что привело к возникновению короткого замыкания и, как следствие, к аварийному отключению КЛ 6 кВ ф.6-13-ТП-37 от РП 6 кВ №23. 4.12 В результате длительной эксплуатации и естественного старения материалов произошло повреждение кабеля КЛ 6 кВ ф.6-13-ТП-37. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение кабеля КЛ 6 кВ ф.6-13-ТП-37 на КЛ 6 кВ Ф-6-13-ТП-37, Кабель силовой АСБ-6 3х120 | Техническое мероприятие 1 Произвести высоковольтные испытания КЛ 6 кВ ф.6-13-ТП-37 Ответственное лицо: Титов Д.С. 24.11.2023 год
757213 | 125 | 2023-11-08 | 1 | 6 |  | 2023-11-08 | 1 | 6 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки произошло попадание веток с дерева на провода ВЛ-6 кВ ф.6-26-М в пролете опор №110-111 произошло перекрытие воздушного изоляционного промежутка между проводами фазы «А» и фазы «С», что привело к аварийному отключению ВЛ-6 кВ ф.6-26-М от ПС 35 кВ Апанасовская. 4.12 В результате несвоевременной вырубки произошло попадание веток с дерева на провода ВЛ-6 кВ ф.6-26-М в пролете опор №110-111 произошло перекрытие воздушного изоляционного промежутка между проводами фазы «А» и фазы «С». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло перекрытие воздушного изоляционного промежутка между проводами фазы «А» и фазы «С» в пролете опор №110-111 на Ф-6-26-М, Опора П10-3 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-6 кВ ф.6-26-М ПС 35 кВ Апанасовская. Ответственное лицо: Титов Д.С. 30.11.2023 год
757213 | 127 | 2023-11-08 | 15 | 27 |  | 2023-11-08 | 15 | 27 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки произошло попадание веток с дерева на провода ВЛ-6 кВ ф.6-26-М в пролете опор №124-125 произошло перекрытие воздушного изоляционного промежутка между проводами фазы «А» и фазы «С», что привело к аварийному отключению ВЛ-6 кВ ф.6-26-М от ПС 35 кВ Апанасовская. 4.12 В результате несвоевременной вырубки произошло попадание веток с дерева на провода ВЛ-6 кВ ф.6-26-М в пролете опор №124-125 произошло перекрытие воздушного изоляционного промежутка между проводами фазы «А» и фазы «С». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие воздушного изоляционного промежутка между проводами фазы «А» и фазы «С» в пролете опор №124-125 на Ф-6-26-М, Опора П10-3 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-6 кВ ф.6-26-М ПС 35 кВ Апанасовская. Ответственное лицо: Титов Д.С. 30.11.2023 год
757213 | 128 | 2023-11-09 | 8 | 22 | 1.4565 | 2023-11-09 | 8 | 42 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и естественного старения материалов произошло повреждение вводов фазы А и С ТН-10-2, что привело к срабатыванию ЗДЗ и стало причиной отключения 2С-10 на ПС 110 кВ Коммунальная. 4.12 Повреждение вводов фазы А и С ТН-10-2 в результате длительной эксплуатации и естественного старения материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение вводов фазы А и С ТН-10-2 на ПС 110 кВ Коммунальная, ТНИ НАМИ-10-95УХЛ2 10000/100 0,5 ф.C | Техническое мероприятие 1 Произвести визуальный осмотр оборудования ПС 110 кВ Коммунальная. Ответственное лицо: Бондарь А.Н. 24.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену ТН-10-2 ПС 110 кВ Коммунальная. Ответственное лицо: Бондарь А.Н. 17.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 После проведения визуального осмотра оборудования ПС 110 кВ Коммунальная, при выявлении замечаний, составить график устранения замечаний. Ответственное лицо: Бондарь А.Н. 27.11.2023 год
757213 | 131 | 2023-11-11 | 17 | 14 |  | 2023-11-11 | 17 | 14 | 3.4.10 В следствии воздействия птиц произошло перекрытие отходами жизнедеятельности птиц изоляционного промежутка между металлическим элементом опоры (траверса) и проводом фазы "А" на опоре №31 ВЛ 110 кВ КФЗ-2 – Кузнецкая I цепь с отпайками, что привело к возникновению короткого замыкания и, как следствие, аварийному отключению ВЛ 110 кВ КФЗ-2 – Кузнецкая I цепь с отпайками 4.11 Перекрытие отходами жизнедеятельности птиц изоляции фазы "А" на опоре №31 ВЛ 110 кВ КФЗ-2 – Кузнецкая I цепь с отпайками. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие отходами жизнедеятельности птиц на ВЛ 110 кВ КФЗ-II-Кузнецкая-1, Опора анк. мет.У110-2+9 (сталь) | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ КФЗ-2 – Кузнецкая I цепь с отпайками на наличие (отсутствие) мест массового гнездования птиц для планирования установки ПЗУ в производственных программах. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 22.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 110 кВ КФЗ-2 – Кузнецкая I цепь с отпайками в случае выявления опорс наличием мест гнездования птиц, разработать предложение на включение в производственную программу 2025 года установку ПЗУ на этих опорах. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 22.12.2023 год
757213 | 132 | 2023-11-11 | 17 | 54 |  | 2023-11-11 | 17 | 54 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки произошло попадание веток с дерева на провода ВЛ-6 кВ ф.6-26-К в пролете опор №2-3 произошло перекрытие воздушного изоляционного промежутка между проводами фазы «А» и фазы «С», что привело к аварийному отключению ВЛ-6 кВ ф.6-26-К. 4.12 В результате несвоевременной вырубки произошло попадание веток с дерева на провода ВЛ-6 кВ ф.6-26-К в пролете опор №2-3 произошло перекрытие воздушного изоляционного промежутка между проводами фазы «А» и фазы «С». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: попадание веток с дерева на провода ВЛ-6 кВ ф.6-26-К в пролете опор №2-3 на Ф-6-26-К, Опора нетиповая СЦ 10,88 (10 кВ) | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 6 кВ ф.6-26-К Ответственное лицо: Титов Д.С. 30.11.2023 год
757213 | 134 | 2023-11-12 | 12 | 42 | 0.002499 | 2023-11-12 | 12 | 47 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя ул.Крайняя д.14. | Техническое мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 30.11.2023 год
757212 | 413 | 2023-11-10 | 5 | 59 | 0.0014 | 2023-11-10 | 6 | 20 | 3.4.8.5 При возникновении пожара домовладения по адресу н.п. Банново, ул.Николаева, д. 50, в ОДГ Панфиловского РЭС поступила заявка от МЧС на отключение АВ-0,4 ф.1 ТП-144. | Техническое мероприятие 1 После устранения последствий пожара персоналом МЧС, произвести внеплановый осмотр ввода в здание 0,22 кВ по адресу н.п Банново, ул.Николаева, д. 50. Ответственное лицо: Начальник РЭС Козенков А.А. 15.12.2023 год
757210 | 917 | 2023-11-13 | 18 | 52 | 0.3 | 2023-11-13 | 19 | 37 | 3.4.9.3 Повреждение на оборудовании потребителя, собственник ООО"Регионэнергосеть". | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо собственнику о недопущении подобных технологических нарушений. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 17.12.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Никита Александрович 29.12.2023 год
757210 | 918 | 2023-11-16 | 6 | 10 |  | 2023-11-16 | 6 | 10 | 3.4.7.3 В результате несвоевременное вырубки деревьев/веток угрожающих падением, произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф.10-9-Н от ПС 110 кВ Яйская на провода в пролете опор №№ 52/151-52/152, что привело к перекрытию воздушного промежутка фаз "В" и "С", с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф.10-9-Н от ПС 110 кВ Яйская действием МТЗ с УАПВ. 4.12 Нарушение изоляционного промежутка фаз "В" и "С" в пролёте опор №№ 52/151-52/152 ВЛ-10 кВ Ф.10-9-Н от ПС 110 кВ Яйская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева без повреждения на Ф-10-9-Н_ПС 110 кВ Яйская, Пролет: Опора № 151 - Опора № 152 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ от СП-3 до конечной опоры Ф.10-9-Н от ПС 110 кВ Яйская на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Начальник Яйского РЭС Крутов В.В. 18.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф.10-9-Н от ПС 110 кВ Яйская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник Яйского РЭС Крутов В.В. 18.12.2023 год
757210 | 920 | 2023-11-16 | 10 | 35 | 0.068329 | 2023-11-16 | 11 | 16 | 3.4.12.2 В результате воздействия порывов ветра (до 11 м/с), произошел наброс полиэтиленовой пленки на опору № 63 ВЛ 35 кВ А-7, что привело к перекрытию изоляционного промежутка проводов фаз "В", "С" и траверсы с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 35 кВ А-7. 4.12 Нарушение изоляционного промежутка фазы "В", "С" и траверсы опоры № 63 ВЛ 35 кВ А-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка на ВЛ 35 кВ А-7, Опора анк. мет.АТ1 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 35 кВ А-7 с целью выявления замечаний, уделив особое внимание на наличие посторонних предметов расположенных в пределах охранной зоны ВЛ. Ответственное лицо: Назаренко К.Г. 11.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 35 кВ А-7 разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Назаренко К.Г. 11.12.2023 год
757213 | 136 | 2023-11-17 | 14 | 46 |  | 2023-11-17 | 14 | 46 | 3.4.12.2 В следствии воздействия длительных ветровых нагрузок произошел кратковременный схлест проводов в пролете №24-25 ВЛ-6 ф.6-11-31, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ-6 ф.6-11-31 4.12 В следствии воздействия длительных ветровых нагрузок произошел кратковременный схлест проводов в пролете №24-25 ВЛ-6 ф.6-11-31 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременный схлест проводов на Ф-6-11-31, Пролет: Опора № 24 - Опора № 25 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф.6-11-31 Ответственное лицо: Титов Д.С. 28.12.2023 год
757212 | 419 | 2023-11-15 | 16 | 11 |  | 2023-11-15 | 16 | 11 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного обслуживания оборудования ячейки №10 ЦРП-6 произошло перекрытие изоляции по угольной пыли в месте присоединения КЛ 6 кВ Ф-6-12-Ц к ЛР-6 Ф-6-12-Ц в ячейке выключателя В-6 Ф-6-12-Ц в ЦРП-6 Красный Брод, что привело к отключению Ф-6-12-Ц на ПС 110 кВ Красный Брод с УАПВ. 4.17 В результате несоблюдения профилактических мер между клемами кабеля образовался проводящий слой угольной пыли, что привело к перекрытию изоляции по угольной пыли в месте присоединения КЛ 6 кВ Ф-6-12-Ц к ЛР-6 Ф-6-12-Ц в ячейке выключателя В-6 Ф-6-12-Ц в ЦРП-6 Красный Брод Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции в месте присоединения КЛ 6 кВ Ф-6-12-Ц к ЛР-6 Ф-6-12-Ц в ячейке выключателя В-6 Ф-6-12-Ц в ЦРП-6 Красный Брод на КЛ 6 кВ Ф-6-12-Ц, Точка трассы КЛ 10 | Техническое мероприятие 1 Провести профилактические мероприятия по очистке от пыли оборудования, находящегося в ячейке №10 ЦРП-6. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Филатов А.В. 22.12.2023 год
757210 | 953 | 2023-11-18 | 16 | 53 |  | 2023-11-18 | 16 | 53 | 3.4.12.2 В результате воздействия порывов ветра (до 9 м/с), произошло падение сухого дерева из-за охранной зоны на провода ВЛ-10 кВ Ф-10-3-Я от ПС 110 кВ Весенняя в пролете опор №№ 67-68, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В", с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-3-Я от ПС 110 кВ Весенняя действием МТЗ с УАПВ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 67-68 ВЛ-10 кВ Ф-10-3-Я от ПС 110 кВ Весенняя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева из-за охранной зоны на Ф-10-3-Я_ПС Весенняя, Опора УП10-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-3-Я от ПС 110 кВ Весенняя на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 27.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-3-Я от ПС 110 кВ Весенняя разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 27.12.2023 год
757212 | 402 | 2023-10-23 | 17 | 37 | 0.0028 | 2023-10-23 | 18 | 19 | 3.4.7.3 В результате длительного срока эксплуатации (38 лет) и воздействия атмосферных явлений, произошло разрегулирование проводов в пр.оп.№9/2-9/4 ВЛ-0,4 кВ ф-2 от ТП-293. При воздействии порыва ветра произошел подхлест проводов, что явилось причиной возникновения междуфазного к.з. в пролете опор №9/2-9/4 ВЛ-0,4 кВ ф-2 от ТП-293, повлекшего за собой отключение АВ-0,4 кВ ф-2 на ТП-293. 4.12 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка при неотрегулированной стреле провеса провода ф. "А" в пролете опор №9/2-9/4 ф.2 ТП-293 при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса провода на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-293, Пролет: Опора №9/2 - Опора №9/3 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку провода в пролетах опор 9/2-9/4 ВЛ-0,4 кВ Ф-2 КТП-293 с последующим измерением стрелы провеса провода. Ответственное лицо: Начальник РЭС Козенков А.А. 31.10.2023 год
757212 | 403 | 2023-10-23 | 16 | 25 | 0.0019332 | 2023-10-23 | 16 | 54 | 3.4.7.3 В результате не отрегулированной стрелы провеса провода в пролетах опор №№ 19-20 ВЛ-0,4 кВ ф-2 от ТП-040 и порыва ветра скоростью 17 м/с, произошло касание провода фазы "А" с проводом фазы "В" в пролете опор № 19-20 ВЛ-0,4 кВ ф-2 от ТП-040, приведшее к междуфазному короткому замыканию. 4.12 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка при неотрегулированной стреле провеса провода ф. "А" в пролете опор №19-20 ф.2 ТП-040 при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование провода ВЛ. на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-040, Пролет: Опора № 19 - Опора № 20 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку провода в пролетах опор 19-20 ВЛ-0,4 кВ Ф-2 КТП-040 с последующим измерением стрелы провеса провода. Ответственное лицо: Начальник РЭС Козенков А.А. 31.12.2023 год
757212 | 404 | 2023-10-23 | 17 | 11 | 0.0019332 | 2023-10-23 | 17 | 40 | 3.4.7.3 В результате не отрегулированной стрелы провеса провода в пролетах опор №№ 1-1/1 ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП-044 и порыва ветра скоростью 17 м/с, произошло касание провода фазы "А" с проводом фазы "В" в пролете опор № 1-1/1 ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП-044, приведшее к междуфазному короткому замыканию. 4.12 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка при неотрегулированной стреле провеса провода ф. "А" в пролете опор №1-1/1 ф.1 ТП-044 при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса провода на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-044, Пролет: - Опора №1/1 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку провода в пролетах опор 1-1/2 ВЛ-0,4 кВ Ф-1 КТП-044 с последующим измерением стрелы провеса провода. Ответственное лицо: Начальник РЭС Козенков А.А. 31.12.2023 год
757213 | 45 | 2023-10-23 | 14 | 16 |  | 2023-10-23 | 14 | 16 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и естественного старения материалов произошло заедание часового механизма реле времени МТЗ фидера ф.6-Д-2, что привело к аварийному отключению Т-2-7,5 действием МТЗ на ПС 35 кВ Куйбышевская. 4.16 Заедание часового механизма реле времени МТЗ фидера ф.6-Д-2 в результате длительной эксплуатации и естественного старения материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Заедание часового механизма реле времени МТЗ фидера ф.6-Д-2. на ПС 35 кВ Куйбышевская, ф.6-Д-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену реле времени МТЗ ф.6-Д-2 на ПС 35 кВ Куйбышевская. Ответственное лицо: Петров О.А. 08.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести визуальный осмотр оборудования ПС 35 кВ Куйбышевская. Ответственное лицо: Бондарь А.Н. 27.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 После проведения визуального осмотра оборудования ПС 35 кВ Куйбышевская, при выявлении замечаний, составить график устранения замечаний. Ответственное лицо: Бондарь А.Н. 27.11.2023 год
757213 | 46 | 2023-10-23 | 14 | 17 |  | 2023-10-23 | 14 | 17 | 3.4.12.2 Вследствие воздействия ветровых нагрузок, а так же естественного старения материалов произошел излом и обрыв шлейфа верхней фазы на опоре №11 ВЛ 35 кВ М-6, приведший к падению шлейфа на траверсу средней фазы, что стало причиной короткого замыкания и, как следствие аварийного отключения ВЛ 35 кВ М-6. 4.14 Излом и обрыв шлейфа верхней фазы на опоре №11 ВЛ 35 кВ М-6, приведший к падению шлейфа на траверсу средней фазы, в результате воздействия ветровых нагрузок, длительной эксплуатацией, естественного старения и изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом и обрыв шлейфа верхней фазы на опоре №11. на ВЛ 35 кВ ЮК ГРЭС-Николаевская_М-6, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ М-6. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 15.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 35 кВ М-6 в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 15.12.2023 год
757213 | 47 | 2023-10-23 | 14 | 29 |  | 2023-10-23 | 14 | 29 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровых нагрузок, а именно порывов ветра со скоростью 19 м\с, произошло задувание постороннего предмета на провода в пролете опор №50-51 отпайки на ПС Вахрушевская от ВЛ 110 кВ Прокопьевская – Киселёвская-Заводская I цепь, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка между проводами и повреждению провода фазы "A" в пролете опор №50-51 отпайки на ПС Вахрушевская от ВЛ 110 кВ Прокопьевская – Киселёвская-Заводская I цепь, что стало причиной возникновения короткого замыкания и как следствие, привело к аварийному отключению ВЛ 110 кВ Прокопьевская – Киселёвская-Заводская I цепь. 4.12 Повреждение провода фазы "A" в пролете опор №50-51 отпайки на ПС Вахрушевская от ВЛ 110 кВ Прокопьевская – Киселёвская-Заводская I цепь в следствии задувания постороннего предмета на провода в пролете опор №50-51 отпайки на ПС Вахрушевская от ВЛ 110 кВ Прокопьевская – Киселёвская-Заводская I цепь в результате воздействия ветровых нагрузок, а именно порывов ветра со скоростью 19 м\с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение провода фазы "A" . на ВЛ 110 кВ Прокопьевская-Кис-Заводская-1, Проле: отп. Опора № 50 - отп. Опора № 51 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода в пролете опор №50-51 отпайки на ПС Вахрушевская от ВЛ 110 кВ Прокопьевская – Киселёвская-Заводская I цепь. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 10.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Прокопьевская – Киселёвская-Заводская I цепь с отпайкой на ПС Вахрушевская. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 22.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 110 кВ Прокопьевская – Киселёвская-Заводская I цепь с отпайкой на ПС Вахрушевская в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению Ответственное лицо: Черкасс А.В. 22.12.2023 год
757213 | 48 | 2023-10-23 | 14 | 47 |  | 2023-10-23 | 14 | 47 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки и длительной эксплуатации, естественного старения и изменения свойств материалов, произошла потеря механической прочности материала грозозащитного троса на ВЛ 110 кВ ЗСМК - Северо-Байдаевская-1, что стало причиной обрыва грозозащитного троса в пролете опор №24-25 (6,6 метров от опоры №24 в сторону опоры 25) ВЛ 110 кВ ЗСМК - Северо-Байдаевская-1, приведший к падению грозозащитного троса в месте обрыва на провода ВЛ 110 кВ ЗСМК - Северо-Байдаевская-1, что привело к возникновению короткого замыкания и, как следствие, аварийному отключению ВЛ 110 кВ ЗСМК - Северо-Байдаевская-1. 4.14 Обрыв грозозащитного троса в пролете опор №24-25 ВЛ 110 кВ ЗСМК - Северо-Байдаевская-1, приведший к падению грозозащитного троса в месте обрыва на провода ВЛ 110 кВ ЗСМК - Северо-Байдаевская-1 в результате воздействия ветровых нагрузок, длительной эксплуатацией, естественного старения и изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв грозозащитного троса. на ВЛ 110 кВ ЗСМК-Северо-Байдаевская-1, Пролет: Опора № 24 - Опора № 25 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ ЗСМК - Северо-Байдаевская-1. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 14.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить выборочный верховой осмотр ВЛ 110 кВ ЗСМК - Северо-Байдаевская-1 с проверкой состояния проводов и тросов в зажимах Ответственное лицо: Черкасс А.В. 31.07.2024 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 110 кВ ЗСМК - Северо-Байдаевская-1 в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 14.12.2023 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам внепланового осмотра ВЛ 110 кВ ЗСМК - Северо-Байдаевская-1 включить в РП 2025 участки ВЛ, где произведен демонтаж грозозащитного троса. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 31.07.2024 годОрганизационное мероприятие 3 По результатам верхового осмотра ВЛ 110 кВ ЗСМК - Северо-Байдаевская-1 включить в РП 2025 участки ВЛ, где требуется замена грозозащитного троса. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 31.07.2024 год
757213 | 50 | 2023-10-23 | 15 | 15 |  | 2023-10-23 | 15 | 15 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки, а так же длительной эксплуатации, естественного старения и изменения свойств материалов, произошла потеря механической прочности материала грозозащитного троса на КВЛ 110 кВ Мысковская – Междуреченская I цепь с отпайкой на ПС Чеболсинская, что стало причиной обрыва грозозащитного троса в пролете опор №17-18 КВЛ 110 кВ Мысковская – Междуреченская I цепь с отпайкой на ПС Чеболсинская, приведший к падению грозозащитного троса в месте обрыва и касанию проводов пролете опор №17-18 КВЛ 110 кВ Мысковская – Междуреченская I цепь с отпайкой на ПС Чеболсинская, что привело к возникновению короткого замыкания и, как следствие, аварийному отключению КВЛ 110 кВ Мысковская – Междуреченская I цепь с отпайкой на ПС Чеболсинская. 4.14 Обрыв грозозащитного троса в пролете опор №17-18 КВЛ 110 кВ Мысковская – Междуреченская I цепь с отпайкой на ПС Чеболсинская, приведший к падению грозозащитного троса в месте обрыва и касанию проводов пролете опор №17-18 КВЛ 110 кВ Мысковская – Междуреченская I цепь с отпайкой на ПС Чеболсинская в результате воздействия ветровых нагрузок, длительной эксплуатацией, естественного старения и изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв грозозащитного троса. на ВЛ 110 кВ Мысковская-Междуреченская-1, Пролет: Опора.№ 17 - Опора.№ 18 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр КВЛ 110 кВ Мысковская – Междуреченская I цепь с отпайкой на ПС Чеболсинская. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 30.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 110 кВ ЗСМК - Северобайдаевская-1 в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 30.11.2023 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам внепланового осмотра КВЛ 110 кВ Мысковская – Междуреченская I цепь с отпайкой на ПС Чеболсинская включить в РП 2025 участки ВЛ, где произведен демонтаж грозозащитного троса. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 31.07.2024 год
757213 | 51 | 2023-10-23 | 16 | 58 |  | 2023-10-23 | 16 | 58 | 3.4.12.2 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошло падение ветки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 56/35-56/36 ВЛ 10 кВ Ф-10-6-Ч, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 10 кВ Ф-10-6-Ч 4.12 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошло падение ветки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 56/35-56/36 ВЛ 10 кВ Ф-10-6-Ч Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение ветки из вне охранной зоны ВЛ на Ф-10-6-Ч с. Сары-Чумыш, Опора П10-3 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6 ф.6-4-Ч Ответственное лицо: Будаев О.А. 03.12.2023 год
757213 | 54 | 2023-10-23 | 17 | 35 |  | 2023-10-23 | 17 | 35 | 3.4.12.2 Под воздействием длительного сильного ветра произошел кратковременный схлест проводов фаз А и В в пролете опор № 87-88 ВЛ 10 кВ ф.10-2-П, что привело к появлению короткого замыкания и, как следствие, к аварийному отключению ВЛ 10 кВ ф.10-2-П. 4.11 Под воздействием длительного сильного ветра произошел кратковременный схлест проводов фаз А и В в пролете опор № 87-88 ВЛ 10 кВ ф.10-2-П. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременный схлест проводов фаз А и В. на Ф-10-2-П, Пролет: Опора № 87 - Опора № 88 | Организационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-2-П с ПС 110 кВ Степная. Ответственное лицо: Титов Д.С. 26.11.2023 год
757213 | 55 | 2023-10-23 | 17 | 38 |  | 2023-10-23 | 17 | 38 | 3.4.12.2 Под воздействием длительного сильного ветра произошел кратковременный схлест проводов фаз В и С в пролете опор № 27-28 ВЛ 6 кВ ф.6-13-П, что привело к появлению короткого замыкания и, как следствие, к аварийному отключению ф.6-13-П. 4.11 Под воздействием длительного сильного ветра произошел кратковременный схлест проводов фаз В и С в пролете опор № 27-28 ВЛ 6 кВ ф.6-13-П. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременный схлест проводов фаз В и С на Ф-6-13-П, Пролет: Опора № 27 - Опора № 28 | Организационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф.6-13-П с ПС 110 кВ Шахтовая. Ответственное лицо: Титов Д.С. 26.11.2023 год
757213 | 56 | 2023-10-23 | 17 | 55 |  | 2023-10-23 | 17 | 55 | 3.4.9.3 Повреждение в сети потребителя на отпайке АЗС НК «Нефть». | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 31.12.2023 год
757213 | 59 | 2023-10-23 | 18 | 22 |  | 2023-10-23 | 18 | 22 | 3.4.12.2 В следствии длительного воздействия ветровых нагрузок произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 112-113 ВЛ 10 кВ ф.10-5-Г, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф.10-5-Г. 4.12 В следствии длительного воздействия ветровых нагрузок произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 112-113 ВЛ 10 кВ ф.10-5-Г. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременный схлест проводов на Ф-10-5-Г, Опора П10-3н | Организационное мероприятие 1 Произвести послеаварийный осмотр ВЛ-10 ф.10-5-Г Ответственное лицо: Махнев О.М. 30.11.2023 год
757213 | 60 | 2023-10-23 | 18 | 22 |  | 2023-10-23 | 18 | 22 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровых нагрузок произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 23-24 ВЛ 10 кВ ф.10-10-С, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф.10-10-С. 4.12 В результате длительного воздействия ветровых нагрузок произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 23-24 ВЛ 10 кВ ф.10-10-С. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременный схлест проводов на Ф-10-10-С, Опора П10-7ДБ | Организационное мероприятие 1 Произвести послеаварийный осмотр ВЛ-10 ф.10-10-С Ответственное лицо: Махнев О.М. 30.11.2023 год
757213 | 62 | 2023-10-23 | 18 | 49 |  | 2023-10-23 | 18 | 49 | 3.4.12.2 Под воздействием длительного сильного ветра произошел обрыв провода пролете опор №83-86 и повреждение траверс на оп. 84,85 ВЛ 10 кВ ф.10-5-Б, что привело к появлению короткого замыкания и, как следствие, к аварийному отключению ВЛ 10 кВ ф.10-5-Б. 4.4 Под воздействием длительного сильного ветра произошел обрыв провода пролете опор №83-86 и повреждение траверс на оп. 84,85 ВЛ 10 кВ ф.10-5-Б. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода пролете опор №83-86 и повреждение траверс на оп. 84,85 на Ф-10-5-Б, Опора П10-7ДБ | Организационное мероприятие 1 провести монтаж провода СИП в пр.оп.83-86 ВЛ 10 кВ ф.10-5-Б и замену траверсы на оп.84,85 ВЛ 10 кВ ф.10-5-Б. Ответственное лицо: Титов Д.С. 26.11.2023 год
757213 | 64 | 2023-10-23 | 19 | 5 |  | 2023-10-23 | 19 | 5 | 3.4.12.2 Под воздействием длительного сильного ветра произошел кратковременный схлест проводов фаз А и В в пролете опор № 7-8 ВЛ 10 кВ ф.10-12-П, что привело к появлению короткого замыкания и, как следствие, к ааварийному отключению ф.10-12-П. 4.11 Под воздействием длительного сильного ветра произошел кратковременный схлест проводов фаз А и В в пролете опор № 7-8 ВЛ 10 кВ ф.10-12-П. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременный схлест проводов фаз А и В на Ф-10-12-П, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Организационное мероприятие 1 Провести неплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф .10-12-П ПС 110 кВ Степная. Ответственное лицо: Титов Д.С. 26.11.2023 год
757213 | 65 | 2023-10-23 | 19 | 10 |  | 2023-10-23 | 19 | 10 | 3.4.12.2 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 87-88 ВЛ 6 кВ ф. 6-6-ЗЛ, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие к аварийному отключению ВЛ 6 кВ ф. 6-6-ЗЛ. 4.12 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 87-88 ВЛ 6 кВ ф. 6-6-ЗЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременный схлест проводов на Ф-6-6-ЗЛ, Опора П10-3 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф. 6-6-ЗЛ Ответственное лицо: Будаев О.А. 03.12.2023 год
757213 | 66 | 2023-10-23 | 19 | 12 | 0.0668 | 2023-10-23 | 19 | 18 | 3.4.12.2 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошло падение ветки из вне охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор № 10-11 ВЛ 10 кВ Ф.10-2-Т, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, к аварийному отключению ВЛ 10 кВ Ф.10-2-Т. 4.12 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошло падение ветки на провода из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 10-11 ВЛ 10 кВ Ф.10-2-Т. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение ветки на провода из вне охранной зоны ВЛ на Ф-10-2-Т, Опора ОА10-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф.10-2-Т Ответственное лицо: Будаев О.А. 03.12.2023 год
757213 | 67 | 2023-10-23 | 19 | 38 | 5.9277 | 2023-10-23 | 23 | 30 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя ИП "Клопов". | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 31.12.2023 год
757213 | 69 | 2023-10-23 | 19 | 41 | 2.2 | 2023-10-23 | 22 | 33 | 3.4.12.2 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв провода от опоры 238/57/27 ВЛ-10 Ф.10-6-А, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ-10 Ф.10-6-А. 4.12 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв провода от опоры 238/57/27 ВЛ-10 Ф.10-6-А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода от опоры 238/57/27 ВЛ-10 Ф.10-6-А на Ф-10-6-А с. Ашмарино, Опора П10-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-6-А Ответственное лицо: Будаев О.А. 03.12.2023 год
757213 | 70 | 2023-10-23 | 19 | 52 | 2.8886 | 2023-10-24 | 0 | 38 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя ООО "Разрез Березовский" | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 31.12.2023 год
757213 | 71 | 2023-10-23 | 20 | 6 |  | 2023-10-23 | 20 | 6 | 3.4.12.2 В следствии воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки на провода, принесенной из вне охранной зоны ВЛ, в пролете опор № 150\11-150\12 ВЛ 10 кВ ф.10-32-М, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф.10-32-М. 4.12 В следствии воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки на провода, принесенной из вне охранной зоны ВЛ, в пролете опор № 150\11-150\12 ВЛ 10 кВ ф.10-32-М. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение ветки на провода, принесенной из вне охранной зоны ВЛ на Ф-10-32-М, Опора П10-3 | Организационное мероприятие 1 Произвести послеаварийный осмотр ВЛ-10 ф.10-32-М Ответственное лицо: Махнев О.М. 30.11.2023 год
757213 | 72 | 2023-10-23 | 21 | 38 | 0.003332 | 2023-10-23 | 21 | 43 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя с. Атаманово ул.Фестивальная д.19. | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 31.12.2023 год
757213 | 73 | 2023-10-23 | 21 | 52 | 0.052249 | 2023-10-24 | 1 | 21 | 3.4.12.2 Вследствие воздействия ветровых нагрузок произошло падение дерева на провода ВЛ в пролете опор № 12-13 ВЛ-0,4 ф.1 от КТП ЮК-015 что стало причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и, как следствие, к аварийному отключению ВЛ-0,4 ф.1 от КТП ЮК-015 4.4 Вследствие воздействия ветровых нагрузок произошло падение дерева на провода ВЛ в пролете опор № 12-13 ВЛ-0,4 ф.1 от КТП ЮК-015. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева на провода ВЛ на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-Ю-К-015, Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 | Техническое мероприятие 1 Произвести уборку дерева в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 ф.1 от КТП ЮК-015 Ответственное лицо: Мастер Дурновцев М.И. 24.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 ф.1 от КТП ЮК-015 Ответственное лицо: Мастер Дурновцев М.И. 01.11.2023 год
757213 | 75 | 2023-10-23 | 22 | 6 |  | 2023-10-23 | 22 | 6 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровых нагрузок произошло попадание ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-6 кВ ф.6-2-10 на опоре №27, что стало причиной перекрытия воздушно изоляционного промежутка между проводами всех фаз, появлению короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ-6 кВ ф.6-2-10. 4.12 В результате воздействия ветровых нагрузок произошло попадание ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-6 кВ ф.6-2-10 на опоре №27 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: попадание ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода на Ф-6-2-10, Опора П10-1 | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 6 кВ ф.6-2-10 от ПС 35 кВ Байдаевская. Ответственное лицо: Титов Д.С. 05.12.2023 год
757213 | 76 | 2023-10-23 | 22 | 8 |  | 2023-10-23 | 22 | 8 | 3.4.12.2 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 27-28 ВЛ-10 ф.10-2-К, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ-10 ф.10-2-К. 4.12 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 27-28 ВЛ-10 ф.10-2-К. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременный схлест проводов на Ф-10-2-К с. Кузедеево, Опора П10-8ДБ | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.10-2-К Ответственное лицо: Будаев О.А. 05.12.2023 год
757213 | 80 | 2023-10-24 | 8 | 40 |  | 2023-10-24 | 8 | 40 | 3.4.12.2 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 36-37 ВЛ-6 кВ ф.6-4-Е, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ-6 кВ ф.6-4-Е. 4.12 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 36-37 ВЛ-6 кВ ф.6-4-Е. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременный схлест проводов на Ф-6-4-Е, Опора П10-3 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ ф.6-4-Е Ответственное лицо: Будаев О.А. 06.12.2023 год
757213 | 81 | 2023-10-24 | 10 | 35 |  | 2023-10-24 | 10 | 35 | 3.4.12.2 В следствии воздействия длительных ветровых нагрузок произошло повреждение траверс на оп.92-93 ВЛ 6 кВ ф.6-29-А и обрыв провода в пролете опор № 91-94 ВЛ 6 кВ ф.6-29-А, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 6 кВ ф.6-29-А. 4.4 В следствии воздействия длительных ветровых нагрузок произошло повреждение траверс на оп.92-93 ВЛ 6 кВ ф.6-29-А и обрыв провода в пролете опор № 91-94 ВЛ 6 кВ ф.6-29-А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение траверс на оп.92-93 ВЛ 6 кВ ф.6-29-А и обрыв провода в пролете опор № 91-94 на Ф-6-29-А, Опора П10-3 | Техническое мероприятие 1 Произвести монтаж провода в пр.оп. 91-94 ВЛ 6 кВ ф.6-29-А Ответственное лицо: Титов Д.С. 06.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену траверсы на оп.92-93 ВЛ 6 кВ ф.6-29-А. Ответственное лицо: Титов Д.С. 06.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф.6-29-А Ответственное лицо: Титов Д.С. 26.11.2023 год
757213 | 82 | 2023-10-24 | 13 | 26 |  | 2023-10-24 | 13 | 26 | 3.4.12.2 В результате сильного ветра произошло попадание ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №29-30 ВЛ-10 кВ ф.10-28-Л, произошло перекрытие воздушного изоляционного промежутка между проводами фазы «А» и фазы «С», что привело к возникновению короткого замыкания и, как следствие, к аварийному отключению ВЛ-10 кВ ф.10-28-Л. 4.12 В результате сильного ветра произошло попадание ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор № 29-30 ВЛ-10 кВ ф.10-28-Л. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: попадание ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода на Ф-10-28-Л, Пролет: Опора № 29 - Опора № 30 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-28-Л Ответственное лицо: Титов Д.С. 06.12.2023 год
757213 | 83 | 2023-10-24 | 13 | 30 |  | 2023-10-24 | 13 | 30 | 3.4.12.2 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №47-48 ВЛ 10 кВ ф.10-3-Ф, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф.10-3-Ф. 4.12 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №47-48 ВЛ 10 кВ ф.10-3-Ф. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременный схлест проводов на Ф-10-3-Ф_в районе п.Степной (8,751 км), Опора П20-1Н | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-3-Ф Ответственное лицо: Титов Д.С. 06.12.2023 год
757213 | 85 | 2023-10-24 | 19 | 40 | 0.0016 | 2023-10-24 | 19 | 46 | 3.4.12.2 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошло падение дерева на провода ВЛ в пролете оп.3-4 ВЛ 0,4 кВ ф.0,4-2 КТП-Ю-3-065, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.0,4-2 КТП-Ю-3-065. 4.4 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошло падение дерева на провода ВЛ в пролете оп.3-4 ВЛ 0,4 кВ ф.0,4-2 КТП-Ю-3-065. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение дерева на провода на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-Ю-3-065, опора П2к | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 ф.0,4-2 от КТП-Ю-3-065 Ответственное лицо: Махнев О.М. 03.12.2023 год
757213 | 86 | 2023-10-24 | 20 | 52 | 0.002664 | 2023-10-24 | 20 | 54 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя ул.Центральная д.№61 | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 30.11.2023 год
757210 | 884 | 2023-10-23 | 15 | 54 | 0.0005073 | 2023-10-23 | 15 | 59 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (40 лет) и естественного старения материалов, произошло снижение эластичных свойств полиэтиленового колпачка крепления изолятора фазы "В" на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-355 до опоры № 1, что привело к срыву изолятора фазы "В" с приближением на недопустимое расстояние провода фазы "В" к проводу фазы "С, с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-355. 4.3 Кратковременный схлест проводов фаз "В" и "С" от ТП-355 до опоры №1 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-355 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-355 с. Черемичкино, Пролет: - Опора № 1 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-355 на наличие замечаний в части крепления штыревых изоляторов. Ответственное лицо: Степнов О.П. 30.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-355 разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Кириенко В.М. 30.11.2023 год
757210 | 885 | 2023-10-23 | 18 | 18 | 0.0001665 | 2023-10-23 | 18 | 20 | 3.4.12.2 При воздействии порывов сильного ветра (до 20 м/с), произошел схлест провода фазы "В" и нулевого провода на вводе в дом от опоры № 7/11 ВЛ 0,4 кВ ф-1 от ТП-109, что привело к нарушению изоляционного промежутка с последующим аварийным отключением ВЛ 0,4 кВ ф-1 от ТП-109. 4.12 Нарушение изоляционного промежутка фазы "В" и нулевого провода на вводе в дом от опоры №7/11 ВЛ 0,4 кВ ф-1 от ТП-109. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-109, Опора ПН-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф-1 от ТП-109 на наличие замечаний. Ответственное лицо: Киреев Вадим Александрович 30.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф-1 от ТП-109 разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Киреев Вадим Александрович 08.12.2023 год
757212 | 407 | 2023-10-23 | 14 | 40 | 0.0033325 | 2023-10-23 | 14 | 48 | 3.4.7.3 В результате воздействия порывов ветра до 18 м/с и разрегулировки стрелы провеса провода в пролете опор №2-2/1, произошел кратковременный схлест проводов фазы «В» и «0». 4.12 В результате разрегулировки стрелы провеса провода в пролете опор №2-2/1, произошел кратковременный схлест проводов фазы «В» и «0». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате разрегулировки стрелы провеса провода в пролете опор №2-2/1, произошел кратковременный схлест проводов фазы «В» и «0». на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-262, Пролет: оп.2-оп.2/1 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 ф.2 ТП-262 на предмет выявления дефектов ВЛ. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 03.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести перетяжку провода и замер стрелы провеса провода в пролёте опор №2-2/1 ВЛ-0,4 ф.2 ТП-262. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 10.11.2023 год
757213 | 91 | 2023-10-25 | 13 | 45 |  | 2023-10-25 | 13 | 45 | 3.4.12.2 В следствие воздействия ветровых нагрузок произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 6-7 ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-Ю-1-043, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-Ю-1-043. 4.12 В следствие воздействия ветровых нагрузок произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 6-7 ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-Ю-1-043. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременный схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-Ю-1-043, Опора ПН-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-Ю-1-043. Ответственное лицо: Титов Д.С. 07.12.2023 год
757213 | 92 | 2023-10-25 | 10 | 45 | 0.51326 | 2023-10-25 | 14 | 15 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя (баланс ООО СПК "Чистогорский"). | Техническое мероприятие 1 Произвести визуальный осмотр оборудования ПС 110 кВ Сидоровская. Ответственное лицо: Бондарь А.Н. 28.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 После проведения визуального осмотра оборудования ПС 110 кВ Сидоровская, при выявлении замечаний, составить график устранения замечаний. Ответственное лицо: Бондарь А.Н. 28.11.2023 год
757213 | 94 | 2023-10-25 | 15 | 8 |  | 2023-10-25 | 15 | 8 | 3.4.12.2 В следствие воздействия ветровых нагрузок произашел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 15-16 ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-4-007_Ф-10-1-К, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-4-007_Ф-10-1-К. 4.12 В следствие воздействия ветровых нагрузок произашел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 15-16 ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-4-007_Ф-10-1-К. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременный схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-4-007_Ф-10-1-К, Опора П-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-4-007_Ф-10-1-К Ответственное лицо: Титов Д.С. 07.12.2023 год
757213 | 95 | 2023-10-25 | 17 | 12 |  | 2023-10-25 | 17 | 12 | 3.4.12.2 В следствие воздействия ветровых нагрузок произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 3-4 ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-Ю-1-022, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-Ю-1-022. 4.12 В следствие воздействия ветровых нагрузок произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор№ 3-4 ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-Ю-1-022. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременный схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-Ю-1-022, опора П1к | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-Ю-1-022. Ответственное лицо: Титов Д.С. 07.12.2023 год
757213 | 96 | 2023-10-25 | 17 | 57 |  | 2023-10-25 | 17 | 57 | 3.4.12.2 В следствие воздействия ветровых нагрузок произашел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 2-3 ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-Ю-2-097, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-Ю-2-097. 4.12 В следствие воздействия ветровых нагрузок произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 2-3 ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-Ю-2-097. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременный схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-Ю-2-097, Опора П3-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-Ю-2-097. Ответственное лицо: Титов Д.С. 07.12.2023 год
757213 | 97 | 2023-10-25 | 19 | 2 |  | 2023-10-25 | 19 | 2 | 3.4.12.2 В следствие воздействия ветровых нагрузок произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 4-5 ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП-Ю-1-095, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП-Ю-1-095. 4.12 В следствие воздействия ветровых нагрузок произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 4-5 ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП-Ю-1-095. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременный схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-Ю-1-095, опора А1к | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП-Ю-1-095 Ответственное лицо: Титов Д.С. 07.12.2023 год
757213 | 100 | 2023-10-26 | 4 | 39 |  | 2023-10-26 | 4 | 39 | 3.4.12.2 В следствие воздействия ветровых нагрузок произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 11-12 ВЛ 0,4 кВ ф.6 ТП-33, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.6 ТП-33 4.12 В следствие воздействия ветровых нагрузок произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 11-12 ВЛ 0,4 кВ ф.6 ТП-33. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременный схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ ф.6 от ТП-33 (Куйб.), опора П23 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.6 ТП-33 Ответственное лицо: Титов Д.С. 07.12.2023 год
757212 | 408 | 2023-10-24 | 0 | 5 |  | 2023-10-24 | 0 | 5 | 3.4.10 В результате попадания птицы между высоковольтными контактами линейного разъединителя ЛР-6 кВ на опоре №21/5/3 перед ТП-213 от ВЛ-6 кВ ф.6-6-К, произошло перекрытие воздушного изоляционного промежутка фазы "А" и фазы "В", приведшее к возникновению межфазного короткого замыкания. (Участок ВЛ-6-кВ ф.6-6-К от опоры №17 до опоры 39 проходит в близи мест массового гнездования птиц.) 4.12 В результате попадания птицы между высоковольтными контактами линейного разъединителя ЛР-6 кВ на опоре №21/5/3 перед ТП-213 от ВЛ-6 кВ ф.6-6-К, произошло перекрытие воздушного изоляционного промежутка фазы "А" и фазы "В", Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Посадка птицы на разъединитель на Ф-6-6-К, РЛНД-10/250 | Техническое мероприятие 1 Установить ПЗУ на ЛР-6 кВ перед ТП-213 опора 21/5/3 ВЛ-6 кВ 6-6-К. Ответственное лицо: Начальник Беловского РЭС Кононов А.Г. 31.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ 6 кВ 6-6-К от опоры №1 до опоры № 194. Ответственное лицо: Начальник Беловского РЭС Кононов А.Г. 05.11.2023 год
757213 | 101 | 2023-10-26 | 14 | 15 |  | 2023-10-26 | 14 | 15 | 3.4.12.2 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 13-14 ВЛ-6 кВ ф.6-19-ПНС, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ-6 кВ ф.6-19-ПНС. 4.12 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 13-14 ВЛ-6 кВ ф.6-19-ПНС. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременный схлест проводов на Ф-6-19-ПНС, Опора УП10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф.6-19-ПНС Ответственное лицо: Титов Д.С. 06.12.2023 год
757213 | 102 | 2023-10-26 | 16 | 37 | 0.094399 | 2023-10-26 | 16 | 48 | 3.4.12.2 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 14-15 ВЛ 6 кВ ф.6-Д-2, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 6 кВ ф.6-Д-2. 4.12 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 14-15 ВЛ 6 кВ ф.6-Д-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременный схлест проводов на Ф-6-Д-2, Пролет: Опора № 14 - Опора № 15 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф.6-Д-2 Ответственное лицо: Тито в Д.С. 07.12.2023 год
757213 | 103 | 2023-10-26 | 16 | 37 | 0.088851 | 2023-10-26 | 16 | 47 | 3.4.12.2 В следствие воздействия ветровых нагрузок произошел кратковременный схлест проводов фаз А и В в пролете опор № 23-24 ВЛ 6 кВ ф.6-ЦДС, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 6 кВ ф.6-ЦДС. 4.12 В следствие воздействия ветровых нагрузок произошел кратковременный схлест проводов фаз А и В в пролете опор № 23-24 ВЛ 6 кВ ф.6-ЦДС. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременный схлест проводов фаз А и В на Ф-6-ЦДС, Опора УП10-2 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф.6-ЦДС Ответственное лицо: Титов Д.С. 07.12.2023 год
757213 | 104 | 2023-10-26 | 20 | 40 |  | 2023-10-26 | 20 | 40 | 3.4.12.2 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 3-4 ВЛ 6кВ 6-10-КЦК, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 6кВ 6-10-КЦК. 4.12 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 3-4 ВЛ 6кВ 6-10-КЦК Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременный схлест проводов на Ф-6-10-КЦК, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6кВ 6-10-КЦК Ответственное лицо: Титов Д.С. 07.12.2023 год
757213 | 105 | 2023-10-26 | 21 | 41 |  | 2023-10-26 | 21 | 41 | 3.4.12.2 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 37-38 ВЛ 10 кВ ф.10-28-Л, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф.10-28-Л. 4.12 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 37-38 ВЛ 10 кВ ф.10-28-Л Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременный схлест проводов на Ф-10-28-Л, Пролет: Опора № 37 - Опора № 38 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-28-Л. Ответственное лицо: Титов Д.С. 07.12.2023 год
757210 | 887 | 2023-10-24 | 2 | 59 |  | 2023-10-24 | 2 | 59 | 3.4.7.3 При длительной эксплуатации (38 лет), произошло вытягивание провода фазы "А" в пролете опор № 407-408 ВЛ-10 кВ Ф-10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская, что привело к разрегулировке стрелы провиса провода фазы "А" с приближением не недопустимое расстояние к проводу фазы "С" в пролете опор №№ 407-408, с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская действием МТЗ с УАПВ. 4.12 Нарушение изоляционного промежутка фаз "А" и "С" в пролете опор №№ 407-408 ВЛ-10 кВ Ф-10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на Ф-10-15-О_ПС 35 кВ Осиновская, Опора УП10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 01.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 01.12.2023 год
757210 | 888 | 2023-10-24 | 0 | 18 | 0.002997 | 2023-10-24 | 0 | 20 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки ДКР в пролете опор №№ 1/21-1/22 ВЛ 0,4 кВ Ф-2 ТП-118 от ВЛ 10 кВ ф.10-11-П от ПС 35 кВ Полуторник, произошло касание ветвей дерева о провода фаз "В" и "С", что привело к перекрытию изоляционного промежутка фаз "В" и "С", с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ Ф-2 ТП-118 от ВЛ 10 кВ ф.10-11-П от ПС 35 кВ Полуторник. 4.12 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 1/21-1/22 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 ТП-118 от ф.10-11-П от ПС 35 кВ Полуторник. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР в охранной зоне ВЛ на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-118, Пролет: опора 1/21-1/22 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф №2 от ТП-118 от ф.10-11-П от ПС 35 кВ Полуторник на наличие ДКР в охранной зоне ВЛ. Ответственное лицо: Зарубин Александр Сергеевич 30.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ТП-118 ф.10-11-П от ПС 35 кВ Полуторник разработать мероприятия, направленные на устранения выявленных замечаний. Ответственное лицо: Зарубин Александр Сергеевич 30.11.2023 год
757210 | 889 | 2023-10-24 | 0 | 10 |  | 2023-10-24 | 0 | 10 | 3.4.10 В результате воздействия птицы на опоре № 46 ВЛ-10 кВ Ф-10-4-М от ПС 35 кВ Зеледеевская, произошло перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-4-М от ПС 35 кВ Зеледеевская действием ТО с УАПВ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" на опоре № 46 ВЛ-10 кВ Ф-10-4-М от ПС 35 кВ Зеледеевская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: воздействие птицы на Ф-10-4-М_ПС 35 кВ Зеледеевская, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-4-М от ПС 35 кВ Зеледеевская на предмет наличия мест гнездования птиц в пределах охранной зоны ВЛ. Ответственное лицо: Голубков Александр Геннадьевич 30.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам проведенного осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-4-М от ПС 35 кВ Зеледеевская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Голубков Александр Геннадьевич 30.11.2023 год
757210 | 898 | 2023-10-24 | 7 | 33 |  | 2023-10-24 | 7 | 33 | 3.4.13.2 В результате скопления воды в нижней части полой трубы привода ЗН ЛР-13 опора № 241/1 ф.10-12-Ш ПС 35 кВ Курсксмоленская и образовавшемуся льду, при понижении температуры, произошло выдавливание соединительного болта, который скрепляет 2 части трубы привода ЗН, что привело к выдавливанию верхней части трубы привода ЗН ЛР-13 и произошло приближение ЗН к находящимся под напряжением контактам ЛР-13 на недопустимое расстояние и перекрытию изоляционного промежутка, с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф.10-12-Ш ПС 35 кВ Курсксмоленская действием МТЗ с УАПВ. 4.12 Приближение на недопустимое расстояние заземляющих ножей к находящимся под напряжением контактам ЛР-13 опоры № 241/1 Ф-10-12-Ш от ПС 35 кВ Курсксмоленская фаз "А", "В" и "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом болта на соединении трубы привода заземляющих ножей ЛР-13 опора 241/1 на ЛР-13, Разъединитель РКТП / РЛК-10/400 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ЛР-10 кВ типа РЛК-10 по ф.10-17-П, ф.10-3-А от ПС 110 кВ Чебулинская; ф.10-1-Ч от ПС 110 кВ Чумайская, ф.10-2-КС, ф.10-12-Ш от ПС 35 кВ Курсксмоленская на предмет целостности соединительных болтов Ответственное лицо: В.С. Андреев 30.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ЛР-10 кВ типа РЛК-10 по ф.10-17-П, ф.10-3-А от ПС 110 кВ Чебулинская; ф.10-1-Ч от ПС 110 кВ Чумайская, ф.10-2-КС, ф.10-12-Ш от ПС 35 кВ Курсксмоленская разработать мероприятия, направленные на недопущение подобных Ответственное лицо: В.С. Андреев 30.11.2023 год
757210 | 900 | 2023-10-25 | 8 | 20 |  | 2023-10-25 | 8 | 20 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки ДКР, произошло касание веток дерева о провода ВЛ-10 кВ Ф-10-1-Ж от ПС 35 кВ Осиновская в пролете опор №№ 5-6, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-1-Ж от ПС 35 кВ Осиновская действием МТЗ. 4.12 Нарушение изоляционного промежутка фаз "А" и "С" в пролете опор №№ 5-6 ВЛ-10 кВ Ф-10-1-Ж от ПС 35 кВ Осиновская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР на Ф-10-1-Ж_ПС 35 кВ Осиновская, Опора П10-3 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-1-Ж от ПС 35 кВ Осиновская на наличие ДКР в охранной зоне ВЛ. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 01.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-1-Ж от ПС 35 кВ Осиновская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 01.12.2023 год
757210 | 901 | 2023-10-25 | 11 | 10 |  | 2023-10-25 | 11 | 10 | 3.4.12.2 При воздействии порывов ветра (до 15 м/с), произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ-10 кВ Ф-10-4-Р от ПС 110 кВ 3704 км в пролете опор №№ 71-72, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-4-Р от ПС 110 кВ 3704 км действием МТЗ. 4.12 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 71-72 ВЛ-10 кВ Ф-10-4-Р от ПС 110 кВ 3704 км. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции на Ф-10-4-Р_ПС 110 кВ 3704, Пролет: Опора № 71 - Опора № 72 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф.10-4-Р от ПС 110 кВ 3704 км с целью выявления недостатков и замечаний, обращая особое внимание на угрожающие падением на ВЛ деревьев/веток. Ответственное лицо: Цегельников Сергей Николаевич 30.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф.10-4-Р от ПС 110 кВ 3704 км разработать мероприятия направленные на устранение выявленных недостатков и замечаний. Ответственное лицо: Цегельников Сергей Николаевич 15.12.2023 год
757210 | 903 | 2023-10-26 | 17 | 33 |  | 2023-10-26 | 17 | 33 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки ДКР, произошло касание веток дерева о провода ВЛ-10 кВ Ф-10-9-ЩМ от ПС 35 кВ Щегловская в пролете опор №№ 29-30, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-9-ЩМ от ПС 35 кВ Щегловская действием МТЗ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "С" в пролете опор №№ 29-30 ВЛ-10 кВ Ф-10-9-ЩМ от ПС 35 кВ Щегловская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР под проводами на Ф-10-9-ЩМ_ПС Щегловская, Опора П10-3 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-9-ЩМ от ПС 35 кВ Щегловская на наличие ДКР в охранной зоне ВЛ. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 01.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-9-ЩМ от ПС 35 кВ Щегловская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 01.12.2023 год
757212 | 410 | 2023-10-26 | 22 | 30 |  | 2023-10-26 | 22 | 30 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки произошел излом подгнившего ствола дерева у его основания с последующем падением. При падении произошел схлест проводов фазы "А" и "В" в пролете опор №53-54 ВЛ-10 кВ ф-10-1-Е ПС 220 кВ Артышта, что привело к двух фазному КЗ. 4.12 Из-за падения дерева произошел схлест проводов в пролете опор №53-54 ВЛ-10 кВ ф-10-1-Е ПС 220 кВ Артышта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение ОСД на провода ВЛ на Ф-10-1-Е, Пролет: Опора № 53 - Опора № 54 | Техническое мероприятие 1 После дефектации сухостойных и прелых деревьев на ВЛ-10 кВ ф-10-1-Е ПС220 кВ Артышта произвести их выпиловку. Ответственное лицо: Начальник Трудармейского РЭС Босак О.А. 30.09.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф-10-1-Е для выявления сухостойных и прелых деревьев за пределами охранной зоны ВЛ. Ответственное лицо: Начальник Трудармейского РЭС Босак О.А. 29.02.2024 год
757213 | 107 | 2023-10-27 | 2 | 5 | 0.75831 | 2023-10-27 | 3 | 10 | 3.4.12.2 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошел кратковременный схлест проводов ВЛ 10 кВ Ф.10-2-Т и ВЛ 10 кВ Ф.10-5-Т в пролете опор № 11-12, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 10 кВ Ф.10-2-Т и ВЛ 10 кВ Ф.10-5-Т. 4.12 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошел кратковременный схлест проводов ВЛ 10 кВ Ф.10-2-Т и ВЛ 10 кВ Ф.10-5-Т в пролете опор № 11-12 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременный схлест проводов на Ф-10-2-Т Ввод на РП Кузедеевсккий, Опора анк. мет.У35-2т (сталь); кратковременный схлест проводов на Ф-10-5-Т Ввод на РП Кузедеевсккий, Опора П10-9ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф.10-2-Т и ВЛ 10 кВ Ф.10-5-Т Ответственное лицо: Будаев О.А. 06.12.2023 год
757213 | 109 | 2023-10-27 | 2 | 30 |  | 2023-10-27 | 2 | 30 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя ООО "Арт-профиль". | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 30.11.2023 год
757210 | 905 | 2023-10-27 | 2 | 40 |  | 2023-10-27 | 2 | 40 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки деревьев/веток угрожающих падением, произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф.10-8-Я от ПС 110 кВ Яйская на провода в пролете опор №№ 467-468, что привело к перекрытию изоляции воздушного промежутка фаз "А", "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения СП-3 ВЛ-10 кВ Ф.10-8-Я от ПС 110 кВ Яйская. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А", "В" и "С" в пролёте опор №№ 467-468 ВЛ-10 кВ ф.10-8-Я от ПС 110 кВ Яйская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Без повреждения на Ф-10-8-Я_ПС 110 Яйская, Пролет: Опора № 467 - Опора № 468 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ от СП-3 до конечной опоры Ф.10-8-Я от ПС 110 кВ Яйская на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Начальник Яйского РЭС Крутов В.В. 29.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-8-Я от ПС 110 кВ Яйская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний Ответственное лицо: Начальник Яйского РЭС Крутов В.В. 29.11.2023 год
757212 | 411 | 2023-10-27 | 8 | 41 | 0.00825 | 2023-10-27 | 11 | 26 | 3.4.7.3 В результате длительного срока эксплуатации (66 лет) и воздействия атмосферных явлений, произошло загнивание тела деревоопоры №2 ВЛ-0,4 кВ ф-2 от ТП-002. При воздействии порыва сильного ветра произошёл её излом в месте сопряжения с землёй. При падении опора повисла на проводах без их обрыва. При этом произошло межфазное к.з. в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ ф-2 от ТП-002 с отключением АВ-0,4 кВ ф-2 ТП-002. 4.12 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №2-3 ф.2 ТП-002 при порыве ветра в результате падения опоры №2 . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом тела деревоопоры. на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-002, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену деревянной опоры №2 на ж\б опору ВЛ-0,4 кВ Ф-2 КТП-002. Ответственное лицо: Начальник РЭС Козенков А.А. 04.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Актуализировать перечень опор ВЛ-0,4-20 кВ Панфиловского РЭС, подъём на которые запрещен. Ответственное лицо: Начальник РЭС Козенков А.А. 30.11.2023 год
757213 | 113 | 2023-10-27 | 7 | 2 |  | 2023-10-27 | 7 | 2 | 3.4.12.2 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 238/95/4-238/95/5 ВЛ 10 кВ ф.10-17-Л, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф.10-17-Л. 4.12 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 238/95/4-238/95/5 ВЛ 10 кВ ф.10-17-Л. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременный схлест проводов на Ф-10-17-Л, Пролет: Опора № 238/95/4 - Опора № 238/9 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-17-Л. Ответственное лицо: Будаев О.А. 07.12.2023 год
757210 | 907 | 2023-10-27 | 8 | 55 |  | 2023-10-27 | 8 | 55 | 3.4.10 В результате воздействия птицы на ЛР-84 ВЛ-10 кВ Ф-10-3-54 от ПС 110 кВ Разъезд 54 км, произошло перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" на ЛР-84 с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-3-54 от ПС 110 кВ Разъезд 54 км действием ТО с УАПВ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" на ЛР-84 ВЛ-10 кВ Ф-10-3-54 от ПС 110 кВ Разъезд 54 км. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птицы на Ф-10-3-54_ПС 110 кВ Разъезд 54 км, РЛНД-10/630 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-3-54 от ПС 110 кВ Разъезд 54 км на предмет наличия мест гнездования птиц в пределах охранной зоны ВЛ. Ответственное лицо: Голубков Александр Геннадьевич 30.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам проведенного осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-3-54 от ПС 110 кВ Разъезд 54 км разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Голубков Александр Геннадьевич 30.11.2023 год
757210 | 908 | 2023-10-27 | 11 | 45 |  | 2023-10-27 | 11 | 45 | 3.4.10 В результате воздействия птицы на ТП-130 от ВЛ-10 кВ ф.10-18-З от ПС 110 кВ Комплексная, произошло перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" на ОПН-10 кВ ТП-130, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-3-54 от ПС 110 кВ Разъезд 54 км действием МТЗ. 4.11 Электродуговое повреждение ОПН-10 кВ фаз "А" и "В" на ТП-130 от ВЛ-10кВ ф.10-18-З от ПС 110 кВ Комплексная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ОПН фаз "А" и "В" на ТП-130 н.п. Сарсаз, РВО-10 ф.A | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10кВ ф.10-18-З от ПС 110 кВ Комплексная на предмет наличия мест гнездования птиц в пределах охранной зоны ВЛ. Ответственное лицо: Голубков Александр Геннадьевич 30.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-18-З от ПС 110 кВ Комплексная разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний Ответственное лицо: Голубков Александр Геннадьевич 30.11.2023 год
757210 | 909 | 2023-10-27 | 16 | 10 | 0.1577 | 2023-10-27 | 18 | 56 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (56 лет) и естественного старения материалов, произошло чрезмерное загнивание опоры № 389 ВЛ-10 кВ Ф-10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская, что привело к ее обрушению с схлестом проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 389-390, с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская. 4.12 Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор № 389-390 ВЛ-10 кВ Ф-10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Чрезмерное загнивание тела опоры на Ф-10-15-О_ПС 35 кВ Осиновская, Опора П10-3 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская на наличие замечаний, уделив особое внимание на состояния деревянных опор. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 01.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 01.12.2023 год
757210 | 910 | 2023-10-30 | 1 | 9 | 0.8855 | 2023-10-30 | 6 | 39 | 3.4.12.5 В результате резкого понижения температура окружающего воздуха (до -16 с), произошло тяжение провода фазы "С" с приближением на недопустимое расстояние к телу опоры № 220 ВЛ 35 кВ Т-8, что привело к появлению однофазного замыкания на "Землю", с последующим отключением ВЛ 35 кВ Т-8 от ПС 110 кВ Макаракская по неотложной заявке. 4.12 Нарушение изоляционного промежутка фазы "С" на опоре № 220 ВЛ 35 кВ Т-8 от ПС 110 кВ Макаракская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Приближение провода на ВЛ 35 кВ Т-8, Опора пром.ж/б.ПБ35-1 (без тр, 1974г) | Техническое мероприятие 1 Отрегулировать стрелы провиса провода фазы "С" на опоре № 220 ВЛ 35 кВ Т-8. Ответственное лицо: Нестеров И.Г. 13.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ Т-8 на наличие замечаний. Ответственное лицо: Нестеров И.Г. 24.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 35 кВ Т-8 в случае выявления замечаний разработать мероприятия направленные на устранение. Ответственное лицо: Нестеров И.Г. 24.11.2023 год
757213 | 49 | 2023-10-24 | 5 | 5 |  | 2023-10-24 | 5 | 5 | 3.4.7.3 В следствии неудовлетворительного технического состояния оборудования, а так же естественного старения и изменения свойств материалов во время неблагоприятных погодных условиях ( ветер 27 м\с 23.10.2023 и переход температуры окружающей среды через 0 в ночь с 23.10.2023 на 24.10.2023) произошло повреждение ТН-110 КФЗ-Кузнецкая-2 фазы "В" (находился на контроле) при включении МВ-110 КФЗ-Кузнецкая-2, приведшее к отгоранию шлейфа фазы "B" ВЧЗ-110 на опоре №1 в сторону отпайки на ПС 110 Высокая и ПС 110 Ново-Байдаевская от ВЛ 110 кВ КФЗ-2 – Кузнецкая II цепь с отпайками, в результате снижения прочностных свойств шлейфа (провод АС-185/29) в аппаратном зажиме 24.10.2023, что привело к появлению короткого замыкания и аварийному отключению МВ-110 КФЗ-Кузнецкая-2 ПС 110 кВ Высокая и ВЛ 110 кВ КФЗ-2 – Кузнецкая II цепь с отпайками. 3.4.7.3 В следствии неудовлетворительного технического состояния оборудования, а так же естественного старения и изменения свойств материалов во время неблагоприятных погодных условиях ( ветер 27 м\с 23.10.2023 и переход температуры окружающей среды через 0 в ночь с 23.10.2023 на 24.10.2023) произошло повреждение ТН-110 КФЗ-Кузнецкая-2 фазы "В" (находился на контроле) при включении МВ-110 КФЗ-Кузнецкая-2, приведшее к отгоранию шлейфа фазы "B" ВЧЗ-110 на опоре №1 в сторону отпайки на ПС 110 Высокая и ПС 110 Ново-Байдаевская от ВЛ 110 кВ КФЗ-2 – Кузнецкая II цепь с отпайками, в результате снижения прочностных свойств шлейфа (провод АС-185/29) в аппаратном зажиме 24.10.2023, что привело к появлению короткого замыкания и аварийному отключению МВ-110 КФЗ-Кузнецкая-2 ПС 110 кВ Высокая и ВЛ 110 кВ КФЗ-2 – Кузнецкая II цепь с отпайками. 4.11 повреждение ТН-110 КФЗ-Кузнецкая-2 фазы "В" (находился на контроле) при включении МВ-110 КФЗ-Кузнецкая-2, приведшее к отгоранию шлейфа фазы "B" ВЧЗ-110 на опоре №1 в сторону отпайки на ПС 110 Высокая и ПС 110 Ново-Байдаевская от ВЛ 110 кВ КФЗ-2 – Кузнецкая II цепь с отпайками в результате длительной эксплуатации и естественного старения материалов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение ТН-110 КФЗ-Кузнецкая-2 фазы "В" (находился на контроле) на ПС 110 кВ Высокая, ТН-110-2 / НКФ-110 II У1 110000/100 1 ф.B 4.11 повреждение ТН-110 КФЗ-Кузнецкая-2 фазы "В" (находился на контроле) при включении МВ-110 КФЗ-Кузнецкая-2, приведшее к отгоранию шлейфа фазы "B" ВЧЗ-110 на опоре №1 в сторону отпайки на ПС 110 Высокая и ПС 110 Ново-Байдаевская от ВЛ 110 кВ КФЗ-2 – Кузнецкая II цепь с отпайками в результате длительной эксплуатации и естественного старения материалов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отгорание шлейфа фазы "B" ВЧЗ-110 на опоре №1 в сторону отпайки на ПС 110 Высокая и ПС 110 Ново-Байдаевская на ВЛ 110 кВ КФЗ-II-Кузнецкая-2, Пролет: Опора .№ 1 - Опора .№ 2 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену ТН-110 КФЗ-Кузнецкая-2 ф."В" на ПС 110 кВ Высокая. Ответственное лицо: Бондарь А.Н. 06.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить выборочный верховой осмотр ВЛ 110 кВ КФЗ-2 – Кузнецкая II цепь с отпайками. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 31.01.2024 годТехническое мероприятие 3 Выполнить внеплановый ТВК ВЛ 110 кВ КФЗ-2 – Кузнецкая II цепь с отпайками. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 31.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести визуальный осмотр оборудования ПС 110 кВ Высокая. Ответственное лицо: Бондарь А.Н. 06.11.2023 годОрганизационное мероприятие 2 После проведения визуального осмотра оборудования ПС 110 кВ Высокая, при выявлении замечаний, составить график устранения замечаний. Ответственное лицо: Бондарь А.Н. 06.11.2023 годОрганизационное мероприятие 3 По результатам верхового осмотра ВЛ 110 кВ КФЗ-2 – Кузнецкая II цепь с отпайками при выявлении замечаний, составить график устранения замечаний. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 31.01.2024 год
757213 | 12 | 2023-10-15 | 9 | 10 |  | 2023-10-15 | 9 | 10 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и естественного старения материалов произошел обрыв провода ВЛ 6 кВ ф.6-п.Листвяги-1 в пр.оп. 46-47 фаза "В" и "С", что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ф.6-п.Лисвтяги-1 от РП 6 кВ №12. 4.1 В результате длительной эксплуатации и естественного старения материалов произошел обрыв провода ВЛ 6 кВ ф.6-п.Листвяги-1 в пр.оп. 46-47 фаза "В" и "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фаза "В" и "С". на Ф-6-Поселок-Листвяги-1, Пролет: Опора № 46 - Опора № 47 | Организационное мероприятие 1 Устранить обрыв провода ВЛ 6 кВ ф.6-п.Листвяги-1 в пр.оп. 46-47 фаза "В" и "С". Ответственное лицо: Титов Д.С. 16.11.2023 год
757213 | 13 | 2023-10-15 | 11 | 0 |  | 2023-10-15 | 11 | 0 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации произошло повреждение тр-ра ТМ-250 кВА на ТП-47 от ВЛ 6 кВ ф.6-п.Байдаевка-2, что привело к появлению короткого замыкания и, как следствие, к аварийному отключению ф.6-п.Байдаевка-2. 4.1 В результате длительной эксплуатации произошло повреждение тр-ра ТМ-250 кВА на ТП-47 от ВЛ 6 кВ ф.6-п.Байдаевка-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение тр-ра ТМ-250 кВА на ТП-47 (Ордж.), Трансформатор ТМ-630/6 | Организационное мероприятие 1 Произвести замену тр-ра ТМ-250 кВА на ТМ-630 кВА. Ответственное лицо: Титов Д.С. 16.11.2023 год
757210 | 856 | 2023-10-14 | 21 | 25 | 8.35e-05 | 2023-10-14 | 21 | 26 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-213 в пролете опор №№ 22-23, произошло перекрытие изоляционного промежутка фаз "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-213. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 22-23 ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-213. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-213, Пролет: Опора № 22 - Опора № 23 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-213, обратив особое внимание на наличие ОСД и ДКР в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Ответственное лицо: Старнатков В.В. 30.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-213. Ответственное лицо: Кириенко В.М. 30.11.2023 год
757213 | 14 | 2023-10-16 | 1 | 1 | 2.0282 | 2023-10-16 | 2 | 12 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и естественного старения материалов произошло повреждение катушки реле времени МТЗ, что привело к отказу работы МТЗ фидера ф.6-29-Э и стало причиной отключения 3С-6 на ПС 110 кВ Ширпотреб. 4.1 Повреждение катушки реле времени МТЗ ф.6-29-Э в результате длительной эксплуатации и естественного старения материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение катушки реле времени МТЗ ф.6-29-Э на ПС 110 кВ Ширпотреб. на ПС 110 кВ Ширпотреб, ф.6-29-Э | Техническое мероприятие 1 Произвести визуальный осмотр оборудования ПС 110 кВ Ширпотреб. Ответственное лицо: Бондарь А.Н. 09.11.2023 годТехническое мероприятие 2 выполнить замену реле времени МТЗ ф.6-29-Э Ответственное лицо: Петров О.А. 26.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 После проведения визуального осмотра оборудования ПС 110 кВ Ширпотреб, при выявлении замечаний, составить график устранения замечаний. Ответственное лицо: Бондарь А.Н. 09.11.2023 год
757213 | 15 | 2023-10-16 | 2 | 50 |  | 2023-10-16 | 2 | 50 | 3.4.10 В следствии воздействия птицы на провода ВЛ-10 ф.10-2-Т на опоре №197 произошло перекрытие воздушно изоляционного промежутка, возникновение междуфазного короткого замыкания и, как следствие, аварийное отключение В-10 кВ СП-2 ВЛ 10 кВ ф. 10-2-Т. 4.12 Перекрытие воздушно изоляционного промежутка между проводами телом птицы на опоре №197 ВЛ-10 ф.10-2-Т. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие воздушно изоляционного промежутка между проводами телом птицы на Ф-10-2-Т, Опора П10-3 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-2-Т. Ответственное лицо: Будаев О.А. 26.11.2023 год
757213 | 8 | 2023-10-17 | 20 | 25 | 0.10247 | 2023-10-17 | 23 | 57 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и естественного старения материалов произошло внутреннее повреждение трансформатора 160 кВа МТП-84, что стало причиной неотложного отключения МТП-84 ф.6-13-КЛ. 4.11 В результате длительной эксплуатации и естественного старения материалов произошло внутреннее повреждение трансформатора 160 кВа МТП-84 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: внутреннее повреждение трансформатора 160 кВа МТП-84 на МТП-84, Трансформатор ТМ-160/6 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену трансформатора 160 кВа МТП-84 Ответственное лицо: Артемов С.А. 21.11.2023 год
757210 | 857 | 2023-10-17 | 8 | 49 | 0.23001 | 2023-10-17 | 9 | 35 | 3.4.9.1 Повреждение на оборудовании потребителя, собственник ООО «Районные электрические сети» (Кемеровская обл) (потребитель находится в перечне смежных ТСО с сайта Минэнерго). | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо собственнику о недопущении подобных технологических нарушений. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 20.11.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Никита Александрович 30.11.2023 год
757213 | 21 | 2023-10-19 | 18 | 17 |  | 2023-10-19 | 18 | 17 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и естественного старения материалов произошло повреждение АВ-0,4 кВ ф.1 в ТП-Ю-2-112, что привело к появлению междуфазного короткого замыкания и, как следствие, к аварийному отключению АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Ю-2-112. 4.1 В результате длительной эксплуатации и естественного старения материалов произошло повреждение АВ-0,4 кВ ф.1 в ТП-Ю-2-112 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение АВ-0,4 кВ ф.1 на ТП-Ю-2-112, ВА 57-35-34 250А | Организационное мероприятие 1 Произвести замену АВ 0,4 кВ ф.1 ТП-Ю-2-112. Ответственное лицо: Титов Д.С. 20.11.2023 год
757210 | 858 | 2023-10-19 | 23 | 25 |  | 2023-10-19 | 23 | 25 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (28 лет) и естественного старения материалов, произошло снижение изоляционных характеристик обмоточного провода Т-3-1 РП-10 кВ Центр Здоровья, что привело к внутреннему повреждению Т-3-1 РП-10 кВ Центр Здоровья, с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийному отключению Т-3-1 РП-10 кВ Центр Здоровья. 4.11 Электродуговое повреждение обмоточного провода Т-3-1 РП-10 кВ Центр Здоровья. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение обмоточного провода Т-3-1 РП-10 кВ Центр Здоровья на РП-Центр здоровья, Трансформатор ТМ-1000/10 | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр Т-1-1 и Т-2-1 РП-10 кВ Центр Здоровья на наличие дефектов. Ответственное лицо: Басалаев И.А. 26.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Подать предложение в ИПР-2025 года по замене силового трансформатора Т-3-1 РП-10 кВ Центр Здоровья Ответственное лицо: Алешиков П.А. 27.12.2023 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам осмотра Т-1-1 и Т-2-1 РП-10 кВ Центр Здоровья разработать мероприятия, направленные на устранение дефектов. Ответственное лицо: Басалаев И.А. 26.11.2023 год
757210 | 859 | 2023-10-21 | 18 | 47 |  | 2023-10-21 | 18 | 47 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки деревьев/веток угрожающих падением, произошло падение дерева на провода ВЛ-6 кВ Ф.6-30-ГРП от ПС 35 кВ Первомайская в пролете опор №№ 314-315, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "В" и "С", с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения В-6 СП-2 Ф.6-30-ГРП от ПС 35 кВ Первомайская. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 314-315 ВЛ-6 кВ Ф.6-30-ГРП от ПС 35 кВ Первомайская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наброс ветки дерева на Ф-6-30-ГРП_ПС Первомайская, Пролет: Опора № 314 - Опора № 315 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-6 кВ Ф-6-30-ГРП от ПС 35 кВ Первомайская на наличие замечаний, уделив особое внимание на расположение ОСД в пределах охранной зоны ВЛ угрожающих падению. Ответственное лицо: Крутов В.В. 22.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-6 кВ Ф-6-30-ГРП от ПС 35 кВ Первомайская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Крутов В.В. 22.11.2023 год
757210 | 860 | 2023-10-21 | 19 | 25 |  | 2023-10-21 | 19 | 25 | 3.4.12.2 В результате воздействия порывов ветра (до 19 м/с), произошло падение дерева на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ ф.10-11-Е от ПС 35 кВ Вознесенская в пролете опор №№ 121-122, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф.10-11-Е от ПС 35 кВ Вознесенская. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 121-122 ВЛ-10 кВ ф.10-11-Е от ПС 35 кВ Вознесенская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Без повреждения на Ф-10-11-Е_ПС 35 кВ Вознесенская, Пролет: Опора № 121 - Опора № 122 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-11-Е от ПС 35 кВ Вознесенская на наличие замечаний, уделив особое внимание на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Начальник Яйского РЭС Крутов В.В. 22.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-11-Е от ПС 35 кВ Вознесенская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник Яйского РЭС Крутов В.В. 22.11.2023 год
757212 | 401 | 2023-10-21 | 22 | 17 |  | 2023-10-21 | 22 | 17 | 3.4.7.3 В результате длительного воздействия боковых знакопеременных ветровых нагрузок произошел обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №173 ВЛ-10 кВ ф.10-16-Ш, что привело к разрегулировке стрелы провеса провода фазы "В", его схлесту с проводом фазы "С" с возникновением межфазного короткого замыкания 4.12 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка между фазами "В" и "С" в пролете опор №172-174 вследствие обрыва вязки провода фазы "В" на опоре №173 ВЛ-10 кВ ф.10-16-Ш и разрегулировки стрелы провеса провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода фазы "В" на Ф-10-16-Ш, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену вязки провода фазы "В" на опоре №173 ВЛ-10 кВ ф.10-16-Ш. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 26.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-16-Ш в пролете опор №117-194. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 26.11.2023 год
757210 | 861 | 2023-10-21 | 22 | 10 |  | 2023-10-21 | 22 | 10 | 3.4.12.2 В результате воздействия порывов ветра (до 14 м/с), произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ ф.10-16-П от ПС 110 кВ Тяжинская на провода фазы "А", "В" и "С" в пролете опор №№ 154-155, что привело к обрыву проводов фаз "А", "В" и "С", с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф.10-16-П от ПС 110 кВ Тяжинская. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А", "В" и "С" в пролете опор №№ 154-155 ф.10-16-П от ПС 110 кВ Тяжинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов из-за падения дерева на Ф-10-16-П_ПС 110 кВ Тяжинская, Пролет: Опора №154-Опора №155 | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-16-П от ПС 110 кВ Тяжинская обращая внимание на наличие деревьев/веток угрожающих падением на ВЛ. Ответственное лицо: Киреев Вадим Александрович 30.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-16-П от ПС 110 кВ Тяжинская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Киреев Вадим Александрович 08.12.2023 год
757210 | 862 | 2023-10-21 | 22 | 0 | 0.00053328 | 2023-10-21 | 22 | 20 | 3.4.12.2 При воздействии порывов сильного ветра (до 17 м/с), произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ТП-7, что привело к схлесту проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 12-13, с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ТП-7. 4.12 Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 12-13 ВЛ-0,4 кВ ф-3 ТП-7, произошел из-за падения ветки дерева на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-7, Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 ТП-7 на наличие замечаний, уделив особое внимание на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Никишов Ю.Т. 30.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.3 ТП-7 разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Кириенко В.М. 30.11.2023 год
757210 | 863 | 2023-10-21 | 21 | 40 |  | 2023-10-21 | 21 | 40 | 3.4.10 В результате воздействия птицы на ЛР-182 опоры № 237/3 ВЛ-10 кВ ф.10-8-СУ от ПС 35 кВ Новоподзорновская, произошло перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения СП-34 ВЛ-10 кВ ф.10-8-СУ от ПС 35 кВ Новоподзорновская действием МТЗ с УАПВ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" на ЛР-182 опоры № 237/3 ВЛ-10 кВ ф.10-8-СУ от ПС 35 кВ Новоподзорновская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птицы на Ф-10-8-СУ_ПС 35 кВ Новоподзорновская, РЛНД-10/250 | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-8-СУ от ПС 35 кВ Новоподзорновская на наличие гнездования птиц в пределах охранной зоны ВЛ. Ответственное лицо: Киреев Вадим Александрович 30.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-8-СУ от ПС 35 кВ Новоподзорновская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Киреев Вадим Александрович 08.12.2023 год
757210 | 864 | 2023-10-21 | 21 | 20 | 0.00013328 | 2023-10-21 | 21 | 25 | 3.4.12.2 В результате сильных порывов ветра (до 17м/с), произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ ф. 10-3-ЗН от РП 10 кВ Треща на провода в пролете опор №№17-18, что привело к обрыву проводов фаз "А", "В" и "С", с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 10-3-ЗН от РП 10 кВ Треща. 4.4 Обрыв проводов фазы "А", "В" и "С" из-за падения дерева в пролете опор №№ 17-18 ВЛ-10 кВ ф. 10-3-ЗН от РП 10 кВ Треща. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов из-за падения дерева на Ф-10-3-ЗН_РП-10 кВ Треща, Пролет: Опора № 17 - Опора № 18 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-3-ЗН от РП 10 кВ Треща на наличие деревьев вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением. Ответственное лицо: Степнов О.П. 30.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-3-ЗН от РП 10 кВ Треща разработать и принять меры по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Кириенко В.М. 30.11.2023 год
757210 | 865 | 2023-10-21 | 21 | 13 |  | 2023-10-21 | 21 | 13 | 3.4.12.2 В результате воздействия порывов ветра (до 14 м/с), произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ 35 кВ Т-3 на провода в пролете опор №№ 178-179, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 35 кВ Т-3. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" в пролете №№ 178-179 ВЛ 35 кВ Т-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева на ВЛ 35 кВ Т-3, Пролет: Опора.№ 178 - Опора.№ 179 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 35 кВ Т-3 с целью выявления деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Нестеров И.Г. 30.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 35 кВ Т-3 разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Нестеров И.Г. 30.11.2023 год
757210 | 866 | 2023-10-21 | 21 | 6 |  | 2023-10-21 | 21 | 6 | 3.4.12.2 В результате воздействия порывов ветра (до 20 м/с), произошел схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор № 27-28 ВЛ-10 кВ Ф-10-19-КС от ПС 110 кВ Весенняя, что привело к перекрытию изоляционного промежутка фаз "В" и "С", с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-19-КС от ПС 110 кВ Весенняя действием МТЗ. 4.12 Нарушение изоляционного промежутка фаз "В" и "С" в пролете опор № 27-28 ВЛ-10 кВ Ф-10-19-КС от ПС 110 кВ Весенняя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на Ф-10-19-КС_ПС Весенняя, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-19-КС от ПС 110 кВ Весенняя на наличие замечаний, уделив особое внимание на состояние стрелы провиса проводов. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 28.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-19-КС от ПС 110 кВ Весенняя разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 28.11.2023 год
757210 | 867 | 2023-10-21 | 20 | 34 | 0.00013328 | 2023-10-21 | 20 | 39 | 3.4.12.2 При воздействии порывов сильного ветра (до 17 м/с), произошел кратковременный схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 8-9 ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-258, что привело к нарушению изоляционного промежутка с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-258. 4.12 Кратковременный схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 8-9 ВЛ-0,4 кВ ф-2 ТП-258. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-258, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-258 на оценку состояния стрелы провиса проводов. Ответственное лицо: Никишов Ю.Т. 30.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-258 разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Кириенко В.М. 30.11.2023 год
757210 | 868 | 2023-10-21 | 20 | 22 | 0.027495 | 2023-10-21 | 20 | 46 | 3.4.12.2 В результате воздействия порывов сильного ветра (до 19 м/с), произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ ф.10-11-НО от ПС 35 кВ Колыонская на провода в пролёте опор №№ 116-117, с последующим возникновением межфазного короткого замыкания и аварийного отключения В-10 ф.10-11-НО ПС 35 кВ Колыонская действием МТЗ. 4.12 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" в пролёте опор №№ 116-117 ВЛ-10 кВ ф.10-11-НО от ПС 35 кВ Колыонская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие воздушного изоляционного промежутка ВЛ-10 ф.10-11-НО ПС 35 кВ Колыонская при падении дерева на провода в пролёте опор №№ 116-117 ВЛ-10 кВ ф.10-11-НО ПС 35 кВ Колыонская. на Ф-10-11-НО_ПС 35 кВ Колыонская, Пролет: Опора № 116 - Опора № 117 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 ф.10-10-ПЧ от ПС 35 кВ Ижморская на наличие аналогичных замечаний, уделив особое внимание на наличие веток/деревьев угрожающих падением. Ответственное лицо: Кретинин А.В. 27.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-11-НО от ПС 35 кВ Колыонская разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Кретинин А.В. 26.11.2023 год
757213 | 26 | 2023-10-21 | 19 | 50 |  | 2023-10-21 | 19 | 50 | 3.4.12.2 Вследствие воздействия ветровых нагрузок произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ, что привело к обрыву проводов ф.В, ф.С в пролете опор №110-111 ВЛ 10 кВ ф.10-5-К, что стало причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и, как следствие, к аварийному отключению ВЛ 10 кВ ф.10-5-К. 4.4 Вследствие воздействия ветровых нагрузок произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ, что привело к обрыву проводов ф.В, ф.С в пролете опор №110-111 ВЛ 10 кВ ф.10-5-К, что стало причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и, как следствие, к аварийному отключению ВЛ 10 кВ ф.10-5-К. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева, обрыв проводов ф.В, ф.С на Ф-10-5-К, Пролет: Опора № 110 - Опора № 111 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода ф.В, ф.С в пролете опор №110-111 ВЛ-10 кВ ф.10-5-К Ответственное лицо: Дурновцев М.И. 22.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-5-К в сроки, предусмотренные регламентом Ответственное лицо: Дурновцев М.И. 01.11.2023 год
757210 | 870 | 2023-10-21 | 19 | 32 |  | 2023-10-21 | 19 | 32 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (36 лет) и болотистой почвы, произошло отклонение опор № 225 и № 226 ВЛ-6 кВ Ф-6-7-ЛК от ПС 110 кВ Оросительная от нормальной вертикальной оси, что привело к разрегулировке стрелы провиса провода фазы "В" с приближением не недопустимое расстояние к проводу фазы "С" в пролете опор №№ 225-226, с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-6 кВ Ф-6-7-ЛК от ПС 110 кВ Оросительная. 4.12 Нарушение изоляционного промежутка фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 225-226 ВЛ-6 кВ Ф-6-7-ЛК от ПС 110 кВ Оросительная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода на Ф-6-7-ЛК_ПС 110 кВ Оросительная, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-6 кВ Ф-6-7-ЛК от ПС 110 кВ Оросительная на наличие замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 28.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-6 кВ Ф-6-7-ЛК от ПС 110 кВ Оросительная разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 28.11.2023 год
757210 | 871 | 2023-10-21 | 19 | 26 |  | 2023-10-21 | 19 | 26 | 3.4.12.2 В результате воздействия порывов сильного ветра (до 19 м/с), произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ ф.10-10-ПЧ от ПС 35 кВ Ижморская на провода в пролёте опор №№ 169-170, с последующим возникновением межфазного короткого замыкания и аварийного отключения В-10 ф.10-10-ПЧ от ПС 35 кВ Ижморская действием МТЗ с УАПВ, 4.12 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" в пролёте опор №№ 169-170 ВЛ-10 кВ ф.10-10-ПЧ от ПС 35 кВ Ижморская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие воздушного изоляционного промежутка ВЛ-10 ф.10-10-ПЧ ПС 35 кВ Ижморская при падении дерева на провода в пролёте опор №№ 169-170 ВЛ-10 ф.10-10-ПЧ ПС 35 кВ Ижморская. на Ф-10-10-ПЧ_ПС 35 кВ Ижморская, Пролет: Опора № 169 - Опора № 170 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-10-ПЧ от ПС 35 кВ Ижморская на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Кретинин А.В. 27.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-10-ПЧ от ПС 35 кВ Ижморская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Кретинин А.В. 27.11.2023 год
757210 | 872 | 2023-10-21 | 18 | 28 |  | 2023-10-21 | 18 | 28 | 3.4.12.2 При воздействии порывов сильного ветра (до 20 м/с), произошел кратковременный схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 36-37 ВЛ-10 кВ Ф-10-12-Ю от ПС 35 кВ Осиновская, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-12-Ю от ПС 35 кВ Осиновская действием МТЗ. 4.12 Нарушение изоляционного промежутка фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 36-37 ВЛ-10 кВ Ф-10-12-Ю от ПС 35 кВ Осиновская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на Ф-10-12-Ю_ПС 35 кВ Осиновская, Опора П10-3 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-12-Ю от ПС 35 кВ Осиновская на наличие замечаний, уделив особое внимание на состояния провиса провода. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 28.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-12-Ю от ПС 35 кВ Осиновская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 28.11.2023 год
757210 | 873 | 2023-10-21 | 18 | 28 |  | 2023-10-21 | 18 | 28 | 3.4.12.2 В результате воздействия порывов сильного ветра (до 20 м/с), произошел кратковременный схлест проводов фазы "В" и "С" в пролете опор № 24-25 ВЛ-10 кВ Ф-10-7-К от ПС 35 кВ Осиновская, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-7-К от ПС 35 кВ Осиновская действием МТЗ. 4.12 Нарушение изоляционного промежутка фаз "В" и "С" на опоре № 24 ВЛ-10 кВ Ф-10-7-К от ПС 35 кВ Осиновская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на Ф-10-7-К_ПС 35 кВ Осиновская, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-7-К от ПС 35 кВ Осиновская на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку стрелы провиса проводов. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 28.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-7-К от ПС 35 кВ Осиновская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 28.11.2023 год
757210 | 874 | 2023-10-21 | 18 | 25 |  | 2023-10-21 | 18 | 25 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ-10 кВ ф.10-10-К от ПС 110 кВ Чумайская в пролете опор №№ 51/72-51/73, произошло падение дерева на провода, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф.10-10-К от ПС 110 кВ Чумайская действием МТЗ с УАПВ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "В" и "С" в пролёте опор №№51/72-51/73 ВЛ-10 кВ ф.10-10-К от ПС 110 кВ Чумайская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение изоляционного промежутка фаз "В" и "С" на Ф-10-10-К_ПС 110 кВ Чумайская, Пролет: Опора № 51/72 - Опора № 51/73 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-10-К от ПС 110 кВ Чумайская на наличие деревьев/веток угрожающих падением расположенных за пределами охранной зоны ВЛ. Ответственное лицо: В.С. Андреев 30.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-10-К от ПС 110 кВ Чумайская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: В.С. Андреев 30.11.2023 год
757210 | 875 | 2023-10-21 | 17 | 4 |  | 2023-10-21 | 17 | 4 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявление отклонения опор № 18 и № 19 ВЛ-10 кВ Ф-10-18-АК от ПС 110 кВ Рудничная от нормальной вертикальной оси, произошла разрегулировка стрелы провиса провода фазы "В", что привело к приближению провода фазы "В" на недопустимое расстояние к проводу фазы "А" в пролете опор №№ 18-19, с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-18-АК от ПС 110 кВ Рудничная действием МТЗ с УАПВ. 4.12 Нарушение изоляционного промежутка фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 18-19 ВЛ-10 кВ Ф-10-18-АК от ПС 110 кВ Рудничная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода на Ф-10-18-АК_ПС Рудничная, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-18-АК от ПС 110 кВ Рудничная на наличие замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 28.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-18-АК от ПС 110 кВ Рудничная разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 28.11.2023 год
757213 | 27 | 2023-10-21 | 16 | 39 | 1.6867e-05 | 2023-10-21 | 16 | 40 | 3.4.12.2 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 7-8 ВЛ-0,4 ф.2 ТП-Ю-0-001, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ-0,4 ф.2 ТП-Ю-0-001. 4.12 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 7-8 ВЛ-0,4 ф.2 ТП-Ю-0-001. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременный схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-Ю-0-001, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 ф.2 ТП-Ю-0-001. Ответственное лицо: Будаев О.А. 01.12.2023 год
757210 | 877 | 2023-10-21 | 22 | 50 |  | 2023-10-21 | 22 | 50 | 3.4.12.2 При воздействии порывов сильного ветра (до 17м/с), произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ-10 кВ ф.10-5-Щ от ПС 35 кВ Пачинская в пролете опор №№ 31-32, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф.10-5-Щ от ПС 35 кВ Пачинская действием МТЗ с УАПВ. 4.12 Нарушение изоляционного промежутка фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 31-32 ВЛ-10 кВ ф.10-5-Щ от ПС 35 кВ Пачинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение дерева на Ф-10-5-Щ_ПС 35 Пачинская, Пролет: Опора № 31 - Опора № 32 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-5-Щ ПС 35 кВ Пачинская на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Безбородов А.В. 23.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-5-Щ ПС 35 кВ Пачинская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Безбородов А.В. 23.11.2023 год
757210 | 878 | 2023-10-21 | 23 | 20 |  | 2023-10-21 | 23 | 20 | 3.4.12.2 В результате воздействия порывов сильного ветра (до 17 м/с), произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф.10-7-К от ПС 35 кВ Вознесенская на провода в пролете опор № 176-177, что привело к перекрытию изоляционного промежутка фаз "А", "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения СП-1 ВЛ-10 кВ Ф.10-7-К от ПС 110 кВ Вознесенская. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А", "В" и "С" в пролете опор №№ 176-177 ВЛ-10 кВ Ф.10-7-К от ПС 35 кВ Вознесенская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева на Ф-10-7-К_ПС 35 кВ Вознесенская, Пролет: Опора № 176 - Опора № 177 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ от СП-1 до конечной опоры СП-2 Ф.10-7-К от ПС 35 кВ Вознесенская на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Крутов В.В. 25.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-7-К от ПС 35 кВ Вознесенская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Крутов В.В. 25.11.2023 год
757210 | 879 | 2023-10-22 | 0 | 15 | 0.000325 | 2023-10-22 | 0 | 30 | 3.4.12.2 При воздействии порывов ветра (до 17 м/с), произошел кратковременный схлест проводов фазы "В" и "С" в пролете опор №№ 9-10 ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-356, что привело к нарушению изоляционного промежутка с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийным отключением ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-356. 4.12 Кратковременный схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 9-10 ВЛ-0,4 кВ ф-2 ТП-356. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-356, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-356 на оценку состояния стрелы провиса проводов. Ответственное лицо: Степнов О.П. 30.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-356 разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Кириенко В.М. 30.11.2023 год
757210 | 880 | 2023-10-22 | 6 | 50 |  | 2023-10-22 | 6 | 50 | 3.4.12.2 При воздействии порывов ветра (до 17 м/с), произошло раскачивание проводов с изломом изоляторов фаз "В" и "С" на опоре № 55, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийному отключения ВЛ-10 кВ ф. 10-18-З от ПС 110 кВ Комлексная действием МТЗ с УАПВ. 4.12 Нарушение изоляции фаз "В" и "С" на опоре № 45 ВЛ-10 кВ ф. 10-18-З от ПС 110 кВ Комплексная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изоляторов фаз "В" и "С" из-за пляски проводов, при ветре на Ф-10-18-З_ПС 110 кВ Комплексная, Опора П10-3 | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-18-З от ПС 110 кВ Комплексная на наличие замечаний. Ответственное лицо: Голубков Александр Геннадьевич 30.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-18-З от ПС 110 кВ Комплексная разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Голубков Александр Геннадьевич 30.11.2023 год
757210 | 881 | 2023-10-22 | 10 | 13 |  | 2023-10-22 | 10 | 13 | 3.4.12.2 При воздействии сильных порывов ветра (до 19 м/с), произошел наброс ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ-10 кВ Ф-10-5-К от ПС 35 кВ Колеульская в пролете опор №№ 187-188, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-5-К от ПС 35 кВ Колеульская действием МТЗ. 4.12 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" ВЛ-10 кВ Ф-10-5-К от ПС 35 кВ Колеульская в пролете опор №№ 187-188 из-за наброса сухой ветки дерева, с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции на Ф-10-5-К_ПС 35 кВ Колеульская, Пролет: Опора № 187 - Опора № 188 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф.10-5-К от ПС 35 кВ Колеульская с целью выявления недостатков и замечаний, обращая особое внимание на угрожающие падением на ВЛ деревьев/веток. Ответственное лицо: Цегельников Сергей Николаевич 17.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф.10-5-К от ПС 35 кВ Колеульская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных недостатков и замечаний. Ответственное лицо: Цегельников Сергей Николаевич 30.11.2023 год
757213 | 29 | 2023-10-22 | 21 | 6 |  | 2023-10-22 | 21 | 6 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя ф.л. Бортникова Н.М. | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 30.11.2023 год
757210 | 882 | 2023-10-22 | 21 | 18 |  | 2023-10-22 | 21 | 18 | 3.4.10 В результате воздействия животного (бобер) на комлевую часть ствола дерева, произошло его падение из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ-10 кВ Ф-10-15-П от ПС 35 кВ Лебяжья в пролете опор №№ 377-378, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-15-П от ПС 35 кВ Лебяжья действием МТЗ. 4.12 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка фаз "В" и "С" ВЛ-10 кВ Ф-10-15-П от ПС 35 кВ Лебяжья в пролете опор №№ 377-378 из-за падения дерева, с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции на Ф-10-15-П_ПС 35 кВ Лебяжья, Пролет: Опора № 377 - Опора № 378 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-15-П от ПС 35 кВ Лебяжья с целью выявления недостатков и замечаний, обращая особое внимание на угрожающие падением на ВЛ деревья/ветки. Ответственное лицо: Цегельников Сергей Николаевич 24.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-15-П от ПС 35 кВ Лебяжья разработать мероприятия по устранению выявленных недостатков и замечаний. Ответственное лицо: Цегельников Сергей Николаевич 08.12.2023 год
757213 | 30 | 2023-10-23 | 6 | 50 |  | 2023-10-23 | 6 | 50 | 3.4.12.2 В результате воздействия порывов ветра до 19 м/с произошло приближение шлейфа фазы "A" к телу опоры №1 отпайки на ПС Краснокаменская от ВЛ 110 кВ Ускат - Карагайлинская-Новая на недопустимое расстояние, что стало причиной возникновения электрической дуги и перекрытию воздушно изоляционного промежутка между шлейфом фазы "A" и телом опоры №1 ВЛ 110 кВ Ускат - Карагайлинская-Новая с отпайкой на ПС Краснокаменская, приведшее к отгоранию шлейфа фазы "A" на опоре №8 ВЛ 110 кВ Ускат - Карагайлинская-Новая в сторону отпайки на ПС 110 кВ Краснокаменская, что стало причиной короткого замыканию и, как следствие, привело к аварийному отключению ВЛ 110 кВ Ускат - Карагайлинская-Новая с отпайкой на ПС Краснокаменская и отключением на ПС 110 кВ Ускат делительной защиты ВЛ 110 кВ Афонинская - Ускат, ВЛ 110 кВ Афонинская - Красный Брод с отпайкой на ПС Краснокаменская. 4.12 Приближение шлейфа фазы "A" к телу опоры №1 отпайки на ПС Краснокаменская от ВЛ 110 кВ Ускат - Карагайлинская-Новая на недопустимое расстояние, что стало причиной возникновения электрической дуги и перекрытию воздушно изоляционного промежутка между шлейфом фазы "A" и телом опоры №1 ВЛ 110 кВ Ускат - Карагайлинская-Новая с отпайкой на ПС Краснокаменская, приведшее к отгоранию шлейфа фазы "A" на опоре №8 ВЛ 110 кВ Ускат - Карагайлинская-Новая в сторону отпайки на ПС 110 кВ Краснокаменская в результате воздействия порывов ветра до 19 м/с произошло Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отгорание шлейфа фазы "A" на опоре №8 ВЛ 110 кВ Ускат - Карагайлинская-Новая в сторону отпайки на ПС Краснокаменская. на ВЛ 110 кВ Ускат-Карагайлинская-Новая, Пролет: Опора отп. № 47/8 - Опора № 1 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Ускат - Карагайлинская-Новая с отпайкой на ПС Краснокаменская. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 22.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить выборочный верховой осмотр ВЛ 110 кВ Ускат - Карагайлинская-Новая с отпайкой на ПС Краснокаменская. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 22.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 110 кВ Ускат - Карагайлинская-Новая с отпайкой на ПС Краснокаменская в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 22.12.2023 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам верхового осмотра ВЛ 110 кВ Ускат - Карагайлинская-Новая с отпайкой на ПС Краснокаменская в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 22.12.2023 год
757213 | 33 | 2023-10-23 | 6 | 50 |  | 2023-10-23 | 6 | 50 | 3.4.12.2 В следствии воздействия длительной ветровой нагрузки произошел кратковременный схлест проводов фаз А и В в пролете опор № 11-12 ВЛ 6 кВ ф.6-31-П, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие к аварийному отключению ф.6-31-П. 4.11 В следствии воздействия длительной ветровой нагрузки произошел кратковременный схлест проводов фаз А и В в пролете опор № 11-12 ВЛ 6 кВ ф.6-31-П. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременный схлест проводов фаз А и В на Ф-6-31-П, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Организационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ф.6-31-П с ПС 110 кВ Шахтовая Ответственное лицо: Титов Д.С. 25.11.2023 год
757210 | 883 | 2023-10-23 | 12 | 55 |  | 2023-10-23 | 12 | 55 | 3.4.12.2 При воздействии порывов ветра (до 13 м/с), произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф.10-3-С от ПС 110 кВ Яйская на проходные изоляторы ТП-Я-068, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В", с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф.10-3-С от ПС 110 кВ Яйская. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" на проходных изоляторах ТП-Я-068 ВЛ-10 кВ ф.10-3-С от ПС 110 кВ Яйская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наброс ветки дерева на Ф-10-3-С_ПС 110 кВ Яйская, Пролет Опора №14/1-ТП-Я-068 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф.10-3-С от ПС 110 кВ Яйская на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Начальник Яйского РЭС Крутов В.В. 10.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-3-С от ПС 110 кВ Яйская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник Яйского РЭС Крутов В.В. 24.11.2023 год
757213 | 34 | 2023-10-23 | 8 | 10 |  | 2023-10-23 | 8 | 10 | 3.4.12.2 В следствии длительного воздействия ветровой нагрузки произошел кратковременный схлест проводов фаз А и С в пролете опор № 15-16 ВЛ 6 кВ ф.6-п.Листвяги-2, что привело к появлению короткого замыкания и, как следствие, к аварийному отключению ф.6-п.Листвяги-2. 4.11 В следствии длительного воздействия ветровой нагрузки произошел кратковременный схлест проводов фаз А и С в пролете опор № 15-16 ВЛ 6 кВ ф.6-п.Листвяги-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременный схлест проводов фаз А и С на Ф-6-Поселок-Листвяги-2, Пролет: Опора № 15 - Опора № 16 | Организационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф.6-п.Листвяги-2 от РП 6 кВ №12. Ответственное лицо: Титов Д.С. 25.11.2023 год
757213 | 35 | 2023-10-23 | 8 | 13 |  | 2023-10-23 | 8 | 13 | 3.4.12.2 Вследствие воздействия ветровых нагрузок произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка в пролете опор № 575-576 ВЛ 10 кВ ф.10-5-К, что стало причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и, как следствие, к аварийному отключению В-10 СП-1 ф.10-5-К. 4.4 Вследствие воздействия ветровых нагрузок произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка в пролете опор № 575-576 ВЛ 10 кВ ф.10-5-К. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение дерева на провода ВЛ в пролете опор №575-576 на Ф-10-5-К, Пролет: Опора № 575 - Опора № 576 | Техническое мероприятие 1 Произвести уборку дерева в пролете опор №575-576 ВЛ-10 кВ ф.10-5-К Ответственное лицо: Мастер Дурновцев М.И. 27.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ ВЛ-10 кВ ф.10-5-К Ответственное лицо: Мастер Дурновцев М.И. 01.11.2023 год
757213 | 36 | 2023-10-23 | 8 | 45 |  | 2023-10-23 | 8 | 45 | 3.4.12.2 В следствии воздействия длительной ветровой нагрузки произошел кратковременный схлест проводов фаз А и В в пролете опор № 7-8 ВЛ 6 кВ ф.6-6-ТП-12, что стало причиной возникновения короткого замыкания и как следствие, к аварийному отключению ф.6-6-ТП-12. 4.11 В следствии воздействия длительной ветровой нагрузки произошел кратковременный схлест проводов фаз А и В в пролете опор № 7-8 ВЛ 6 кВ ф.6-6-ТП-12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременный схлест проводов фаз А и В на Ф-6-6-ТП-12, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Организационное мероприятие 1 Провести неплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф.6-6-ТП-12 с РП 6 кВ №23. Ответственное лицо: Титов Д.С. 25.11.2023 год
757213 | 37 | 2023-10-23 | 9 | 1 |  | 2023-10-23 | 9 | 1 | 3.4.12.2 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошло падение ветки из вне охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор № 202-203 ВЛ 10 кВ Ф-10-4-Ш РП 10 кВ Кузедеевский, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, к аварийному отключению ВЛ 10 кВ Ф-10-4-Ш РП 10 кВ Кузедеевский 4.12 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошло падение ветки из вне охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор № 202-203 ВЛ 10 кВ Ф-10-4-Ш РП 10 кВ Кузедеевский Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение ветки из вне охранной зоны ВЛ на провода на Ф-10-4-Ш с. Кузедеево-с. Лыс, Опора П10-3 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф. 10-4-Ш от СП-2 Ответственное лицо: Будаев О.А. 02.12.2023 год
757213 | 38 | 2023-10-23 | 9 | 14 |  | 2023-10-23 | 9 | 14 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровых нагрузок произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 58-59 ВЛ 10 кВ ф.10-10-С, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф.10-10-С. 4.12 В результате воздействия ветровых нагрузок произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 58-59 ВЛ 10 кВ ф.10-10-С. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременный схлест проводов на Ф-10-10-С, Опора П10-7ДБ | Организационное мероприятие 1 Произвести послеаварийный осмотр ВЛ-10 ф.10-10-С Ответственное лицо: Махнев О.М. 02.12.2023 год
757213 | 39 | 2023-10-23 | 10 | 18 |  | 2023-10-23 | 10 | 18 | 3.4.12.2 Под воздействием длительного сильного ветра произошел попадание ветки на провода фаз А и В в пролете опор № 24/1/28-24/1/29 ВЛ 6 кВ ф.6-ЦДС, что привело к появлению короткого замыкания и, как следствие, к аварийному отключению ф.6-ЦДС. 4.11 Под воздействием длительного сильного ветра произошел попадание ветки на провода фаз А и В в пролете опор № 24/1/28-24/1/29 ВЛ 6 кВ ф.6-ЦДС. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: попадание ветки на провода фаз А и В на Ф-6-ЦДС, Пролет: Опора № 24/1/28 - Опора № 24/1/2 | Организационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф.6-ЦДС с ПС Куйбышевская. Ответственное лицо: Титов Д.С. 25.11.2023 год
757213 | 40 | 2023-10-23 | 12 | 39 |  | 2023-10-23 | 12 | 39 | 3.4.12.2 Под воздействием длительного сильного ветра произошел кратковременный схлест проводов фаз С и В в пролете опор № 71-72 ВЛ 6 кВ ф.6-3-С, что привело к появлению короткого замыкания и, как следствие, к аварийному отключению ф.6-3-С. 4.11 Под воздействием длительного сильного ветра произошел кратковременный схлест проводов фаз С и В в пролете опор № 71-72 ВЛ 6 кВ ф.6-3-С. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременный схлест проводов фаз С и В на Ф-6-3-С, Пролет: Опора № 71 - Опора № 72 | Организационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф.6-3-С с ПС Ново-Бунгурская. Ответственное лицо: Титов Д.С. 25.11.2023 год
757213 | 41 | 2023-10-23 | 13 | 8 |  | 2023-10-23 | 13 | 8 | 3.4.12.2 Под воздействием длительного сильного ветра произошел кратковременный схлест проводов фаз А и В в пролете опор № 109-110 ВЛ 10 кВ ф.10-4-В, что привело к появлению короткого замыкания и, как следствие, к аварийному отключению ф.10-4-В. 4.11 Под воздействием длительного сильного ветра произошел кратковременный схлест проводов фаз А и В в пролете опор № 109-110 ВЛ 10 кВ ф.10-4-В. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременный схлест проводов фаз А и В на Ф-10-4-В, Пролет: Опора № 109 - Опора № 110 | Организационное мероприятие 1 провести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-4-В с ПС 110 кВ Стройбаза. Ответственное лицо: Титов Д.С. 25.11.2023 год
757213 | 42 | 2023-10-23 | 13 | 23 | 0.75153 | 2023-10-23 | 13 | 34 | 3.4.7.3 В следствии неудовлетворительного технического состояния оборудования, а так же естественного старения и изменения свойств материалов во время неблагоприятных погодных условиях ( ветер 27 м\с 23.10.2023) произошло повреждения РВС-110-2 фазы "C" на ПС 110 кВ Высокая (находился на контроле), повлекшее за собой отгорание шлейфа фазы "C" на опоре №48 ВЛ 110 кВ КФЗ-2 – Кузнецкая II цепь с отпайками, в результате снижения прочностных свойств шлейфа (провод АС-185/29) в соединительном зажиме ШС-18,8-04, что привело к появлению короткого замыкания и аварийному отключению Т-2-16 ПС 110 кВ Высокая и ВЛ 110 кВ КФЗ-2 – Кузнецкая II цепь с отпайками. 3.4.7.3 В следствии неудовлетворительного технического состояния оборудования, а так же естественного старения и изменения свойств материалов во время неблагоприятных погодных условиях ( ветер 27 м\с 23.10.2023) произошло повреждения РВС-110-2 фазы "C" на ПС 110 кВ Высокая (находился на контроле), повлекшее за собой отгорание шлейфа фазы "C" на опоре №48 ВЛ 110 кВ КФЗ-2 – Кузнецкая II цепь с отпайками, в результате снижения прочностных свойств шлейфа (провод АС-185/29) в соединительном зажиме ШС-18,8-04, что привело к появлению короткого замыкания и аварийному отключению Т-2-16 ПС 110 кВ Высокая и ВЛ 110 кВ КФЗ-2 – Кузнецкая II цепь с отпайками. 4.11 Повреждения РВС-110-2 фазы "C" на ПС 110 кВ Высокая (находился на контроле), повлекшее за собой отгорание шлейфа фазы "C" на опоре №48 ВЛ 110 кВ КФЗ-2 – Кузнецкая II цепь с отпайками в результате длительной эксплуатации и естественного старения материалов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждения РВС-110-2 фазы "C" на ПС 110 кВ Высокая (находился на контроле) на ПС 110 кВ Высокая, НКФ-110 II У1 110000/100 1 ф.B 4.11 Повреждения РВС-110-2 фазы "C" на ПС 110 кВ Высокая (находился на контроле), повлекшее за собой отгорание шлейфа фазы "C" на опоре №48 ВЛ 110 кВ КФЗ-2 – Кузнецкая II цепь с отпайками в результате длительной эксплуатации и естественного старения материалов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отгорание шлейфа фазы "C" на ВЛ 110 кВ КФЗ-II-Кузнецкая-2, Пролет: Опора № 48 - Опора № 49 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену РВС-110-2 на ПС 110 кВ Высокая. Ответственное лицо: Бондарь А.Н. 06.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести визуальный осмотр оборудования ПС 110 кВ Высокая. Ответственное лицо: Бондарь А.Н. 06.11.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить выборочный верховой осмотр ВЛ 110 кВ КФЗ-2 – Кузнецкая II цепь с отпайками. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 31.01.2024 годТехническое мероприятие 4 Выполнить внеплановый ТВК ВЛ 110 кВ КФЗ-2 – Кузнецкая II цепь с отпайками. Ответственное лицо: Глотов А.А. 30.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 После проведения визуального осмотра оборудования ПС 110 кВ Высокая, при выявлении замечаний, составить график устранения замечаний. Ответственное лицо: Бондарь А.Н. 06.11.2023 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам верхового осмотра ВЛ 110 кВ КФЗ-2 – Кузнецкая II цепь с отпайками при выявлении замечаний, составить график устранения замечаний. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 31.01.2024 год
757213 | 43 | 2023-10-23 | 13 | 51 |  | 2023-10-23 | 13 | 51 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровых нагрузок, а именно сильных порывов ветра со скоростью до 22 м/с, произошел излом дерева дерева стоящего вне охраной зоне ВЛ, что привело к падению на провода в пролете опор №172-173 ВЛ 110 кВ Темирская - Калары тяговая, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 110 кВ Темирская - Калары тяговая. 4.11 Излом дерева стоящего вне охраной зоне ВЛ, что привело к падению дерева на провода в пролете опор №172-173 ВЛ 110 кВ Темирская - Калары тяговая, в результате сильных порывов ветра со скоростью до 22 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падению дерева на провода. на ВЛ 110 кВ Темирская-Калары тяговая, Пролет: Опора № 172 - Опора № 173 | Техническое мероприятие 1 Произвести замер ширины просеки в пролете опор №172-173 ВЛ 110 кВ Темирская - Калары тяговая. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 15.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Темирская - Калары тяговая, уделить особое внимание на наличие ОСД и ДКР угрожающих падением на ВЛ. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 15.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра и замера ширины просеки в пролете опор №172-173 ВЛ 110 кВ Темирская - Калары тяговая, в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению с назначением дат устранения и назначением ответственных лиц по устранению замечаний. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 15.12.2023 год
757213 | 44 | 2023-10-23 | 13 | 52 |  | 2023-10-23 | 13 | 52 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровых нагрузок, а именно порывов ветра со скоростью 22 м\с, произошло задувание изломленной ветки дерева на провода в пролете опор №35-36 ВЛ 110 кВ Еланская - Тальжино тяговая-2, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 110 кВ Еланская - Тальжино тяговая-2. 4.12 Задувание изломленной ветки дерева на провода в пролете опор №35-36 ВЛ 110 кВ Еланская - Тальжино тяговая-2, в результате воздействия порывов ветра со скоростью 22 м\с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Задувание изломленной ветки дерева на провода. на ВЛ 110 кВ Еланская-Тальжино-2, Пролет: Опора № 35 - Опора № 36 | Техническое мероприятие 1 Произвести замер ширины просеки в пролете опор №35-36 ВЛ 110 кВ Еланская - Тальжино тяговая-2. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 22.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Темирская - Калары тяговая, уделить особое внимание на наличие ОСД и ДКР угрожающих падением на ВЛ. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 22.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра и замера ширины просеки в пролете опор №35-36 ВЛ 110 кВ Темирская - Калары тяговая, в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению с назначением дат устранения и назначением ответственных лиц по устранению замечаний. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 22.12.2023 год
757210 | 886 | 2023-10-23 | 6 | 32 |  | 2023-10-23 | 6 | 32 | 3.4.12.2 При воздействии порывов ветра (до 13 м/с), произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф.10-9-Н от ПС 110 кВ Яйская на провода в пролете опор №№ 52/151-52/152, что привело к перекрытию воздушного промежутка фаз "В" и "С", с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф.10-9-Н от ПС 110 кВ Яйская. 4.12 Нарушение изоляционного промежутка фаз "В" и "С" в пролёте опор №№ 52/151-52/152 ВЛ-10 кВ Ф.10-9-Н от ПС 110 кВ Яйская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева без повреждения на Ф-10-9-Н_ПС 110 кВ Яйская, Пролет: Опора № 151 - Опора № 152 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ от СП-3 до конечной опоры Ф.10-9-Н от ПС 110 кВ Яйская на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Начальник Яйского РЭС Крутов В.В. 26.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф.10-9-Н от ПС 110 кВ Яйская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник Яйского РЭС Крутов В.В. 26.11.2023 год
757210 | 891 | 2023-10-23 | 13 | 17 |  | 2023-10-23 | 13 | 17 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявления дефекта (провис провода фазы "А" в пролете опор №№ 48/4-48/5), произошло приближение на недопустимое расстояние провода фазы "А" к проводу фазы "В" в пролете опор №№ 48/4-48/5 ф.10-18-СХ от ПС 110 кВ Тяжинская, что привело к пробою изоляционного промежутка между проводом фазы "А" и проводом фазы "В" вызвав междуфазное короткого замыкание, с последующим аварийным отключением В-10 ф.10-18-СХ на ПС 110 кВ Тяжинская. 4.12 Пробой изоляционного промежутка между проводом фазы "А" и проводом фазы "В" в пролете опор №№ 48/4-48/5 ВЛ-10 кВ ф.10-18-СХ от ПС 110 кВ Тяжинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неравномерна стрела провиса провода фазы "А" на Ф-10-18-СХ_ПС 110 кВ Тяжинская, Пролёт оп.48/4 - 48/5 | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-18-СХ от ПС 110 кВ Тяжинская на наличие замечаний, обращая особое внимание на стрелу провиса проводов. Ответственное лицо: Киреев Вадим Александрович 08.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-18-СХ от ПС 110 кВ Тяжинская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Киреев Вадим Александрович 15.12.2023 год
757210 | 892 | 2023-10-23 | 13 | 2 |  | 2023-10-23 | 13 | 2 | 3.4.12.2 В результате воздействия порывов сильного ветра (до 22м/с), произошло падение дерева из-за охранной зоны на провода ВЛ-10 кВ Ф-10-1-ДО от ПС 35 кВ Мазуровская в пролете опор №№ 30-31, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-1-ДО от ПС 35 кВ Мазуровская действием МТЗ с УАПВ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 30-31 ВЛ-10 кВ Ф-10-1-ДО от ПС 35 кВ Мазуровская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева из-за охранной зоны на Ф-10-1-ДО_ПС 35 кВ Мазуровская, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-1-ДО от ПС 35 кВ Мазуровская на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 30.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-1-ДО от ПС 35 кВ Мазуровская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 30.11.2023 год
757210 | 893 | 2023-10-23 | 12 | 46 |  | 2023-10-23 | 12 | 46 | 3.4.12.2 В результате воздействия порывов сильного ветра (до 22м/с), произошло падение дерева из-за охранной зоны на провода ВЛ-10 кВ Ф-10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская в пролете опор №№ 308-309, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская действием МТЗ с УАПВ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 308-309 ВЛ-10 кВ Ф-10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева из-за охранной зоны на Ф-10-15-О_ПС 35 кВ Осиновская, Пролет: Опора № 308 - Опора № 309 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 30.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 30.11.2023 год
757210 | 894 | 2023-10-23 | 12 | 21 |  | 2023-10-23 | 12 | 21 | 3.4.12.2 При воздействии порывов ветра (до 16 м/с), произошел наброс сухой ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ-10 кВ Ф-10-4-Т от ПС 110 кВ Берикульская в пролете опор №№ 57-58, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-4-Т от ПС 110 кВ Берикульская действием МТЗ. 4.12 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка фаз "В" и "С" ВЛ-10 кВ Ф-10-4-Т от ПС 110 кВ Берикульская в пролете опор №№ 57-58 из-за наброса сухой ветки дерева, с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции на Ф-10-4-Т_ПС 110 кВ Берикульская, Пролет: Опора № 57 - Опора № 58 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф.10-4-Т от ПС 110 кВ Берикульская с целью выявления недостатков и замечаний, обращая особое внимание на угрожающие падением на ВЛ деревьев/веток. Ответственное лицо: Цегельников Сергей Николаевич 17.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф.10-4-Т от ПС 110 кВ Берикульская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных недостатков и замечаний. Ответственное лицо: Цегельников Сергей Николаевич 08.12.2023 год
757210 | 895 | 2023-10-23 | 12 | 0 |  | 2023-10-23 | 12 | 0 | 3.4.12.2 При воздействии порывов сильного ветра (до 22 м/с), произошел кратковременный схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 171-172 ВЛ-10 кВ Ф-10-7-К от ПС 35 кВ Осиновская, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-7-К от ПС 35 кВ Осиновская действием МТЗ. 4.12 Нарушение изоляционного промежутка фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 171-172 ВЛ-10 кВ Ф-10-7-К от ПС 35 кВ Осиновская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлет проводов на Ф-10-7-К_ПС 35 кВ Осиновская, Опора УП10-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-7-К от ПС 35 кВ Осиновская на наличие замечаний, уделив особое внимание на состояния провиса провода. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 30.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-7-К от ПС 35 кВ Осиновская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 30.11.2023 год
757210 | 897 | 2023-10-23 | 11 | 18 |  | 2023-10-23 | 11 | 18 | 3.4.12.2 В результате воздействия порывов сильного ветра (до 22 м/с), произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ-6 кВ Ф-6-8-С от ПС 35 кВ Мозжухинская в пролете опор №№ 13-14, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-6 кВ Ф-6-8-С от ПС 35 кВ Мозжухинская. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 13-14 ВЛ-6 кВ Ф-6-8-С от ПС 35 кВ Мозжухинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева из-за охранной зоны на Ф-6-8-С_ПС Мозжухинская, Опора УП10-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-6 кВ Ф-6-8-С от ПС 35 кВ Мозжухинская на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 30.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-6 кВ Ф-6-8-С от ПС 35 кВ Мозжухинская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 30.11.2023 год
757210 | 845 | 2023-10-02 | 3 | 35 |  | 2023-10-02 | 3 | 35 | 3.4.13.2 В результате скопления воды в нижней части полой трубы привода ЗН на опоре 233/85 ТП-289 ф.10-3-А ПС 110 кВ Чебулинская и образовавшемуся льду, при понижении температуры, произошло выдавливание соединительного болта, который скрепляет 2 части трубы привода ЗН, что привело к падению нижней части привода ЗН на землю. При падении нижней части привода, произошёл рывок ЗН к находящимся под напряжением контактам ЛР-10 кВ ТП-289 на недопустимое расстояние, что привело к перекрытию изоляционного промежутка, с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф.10-3-А от ПС 110 кВ Чебулинская действием МТЗ с УАПВ. 4.12 Приближение на недопустимое расстояние заземляющих ножей к находящимся под напряжением контактам ЛР-10 кВ опоры № 233/85 ТП-289 Ф-10-3-А от ПС 110 кВ Чебулинская фаз "А", "В" и "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом болта на соединении трубы привода заземляющих ножей ЛР-10 ТП-289 на ТП-289 н.п.Посёлок 3-й, ПР-У1 | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр ЛР-10 кВ типа РЛК-10 по ф.10-17-П, ф.10-3-А, от ПС 110 кВ Чебулинская; ф.10-1-Ч от ПС 110 кВ Чумайская, ф.10-2-КС, ф.10-12-Ш от ПС 35 кВ Курсксмоленская на предмет целостности соединительных болтов. Ответственное лицо: В.С. Андреев 03.11.2023 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам осмотра ЛР-10 кВ типа РЛК-10 по ф.10-17-П, ф.10-3-А, от ПС 110 кВ Чебулинская; ф.10-1-Ч от ПС 110 кВ Чумайская, ф.10-2-КС, ф.10-12-Ш от ПС 35 кВ Курсксмоленская разработать мероприятия, направленные на недопущение подобных технологических нарушений. Ответственное лицо: В.С. Андреев 10.11.2023 год
757212 | 397 | 2023-10-04 | 18 | 55 | 0.10134 | 2023-10-04 | 20 | 11 | 3.4.8.5 Наезд стороннего транспорта на опору №88 ВЛ-0,4 кВ ф.3 ТП-124 привел к срыву вязок провода и трещинам в теле ж/б опоры. 4.4 Трещины в теле ж/б опоры №88 и срыв вязок провода вследствие наезда стороннего транспорта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: трешины в теле опоры 88 Вл-0.4 кВ ф.3 ТП-124 на ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-124, Опора П3-4 | Организационное мероприятие 1 Направить заявление в орган МВД о повреждении сторонним автотранспортом имущества филиала. Ответственное лицо: Начальник РЭС Санаров В.В. 19.11.2023 год
757210 | 847 | 2023-10-02 | 6 | 5 |  | 2023-10-02 | 6 | 5 | 3.4.13.2 В результате скопления воды в нижней части полой трубы привода ЗН СТП-066 опоры № 241/17 ф.10-12-Ш ПС 35 кВ Курсксмоленская и образовавшемуся льду, при понижении температуры, произошло выдавливание соединительного болта, который скрепляет 2 части трубы привода ЗН, что привело к падению нижней части привода ЗН на землю.. При падении нижней части привода, произошёл рывок ЗН к находящимся под напряжением контактам ЛР-10 кВ СТП-066 на недопустимое расстояние, что привело к перекрытию изоляционного промежутка, с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф.10-12-Ш ПС 35 кВ Курсксмоленская действием МТЗ с УАПВ. 4.12 Приближение на недопустимое расстояние заземляющих ножей к находящимся под напряжением контактам ЛР-10 кВ опоры № 241/17 МТП-066 Ф-10-12-Ш от ПС 35 кВ Курсксмоленская фаз "А", "В" и "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом болта на соединении трубы привода заземляющих ножей ЛР-10 МТП-066 на МТП-066, РЛК-10/400 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ЛР-10 кВ типа РЛК-10 по ф.10-17-П, ф.10-3-А от ПС 110 кВ Чебулинская; ф.10-1-Ч от ПС 110 кВ Чумайская, ф.10-2-КС, ф.10-12-Ш от ПС 35 кВ Курсксмоленская на предмет целостности соединительных болтов. Ответственное лицо: В.С. Андреев 09.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ЛР-10 кВ типа РЛК-10 по ф.10-17-П, ф.10-3-А от ПС 110 кВ Чебулинская; ф.10-1-Ч от ПС 110 кВ Чумайская, ф.10-2-КС, ф.10-12-Ш от ПС 35 кВ Курсксмоленская разработать мероприятия, направленные на недопущение подобных технологических нарушений. Ответственное лицо: В.С. Андреев 10.11.2023 год
757210 | 848 | 2023-10-03 | 9 | 41 |  | 2023-10-03 | 9 | 41 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (22 года) и естественного старения материалов, произошло снижение изоляционных свойств изоляции кабеля АВ-0,4 кВ ф-4 СКТП-295П Ф-10-11-А от ПС 110 кВ Чебулинская, что привело к пробою изоляционного промежутка с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания фаз "А" и "В" и аварийным отключением АВ-0,4 кВ ф-4 СКТП-295П Ф-10-11-А от ПС 110 кВ Чебулинская. 4.12 Пробой изоляции кабеля АВ-0,4 кВ ф-4 СКТП-295П Ф-10-11-А от ПС 110 кВ Чебулинская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции на ТП-295П_Ф-10-11-А (Аренда), ВА 57Ф35-34 250А | Техническое мероприятие 1 Установить кабельную муфту на КЛ-0,4 кВ Ф-4 СКТП-295 П. Ответственное лицо: Андреев В.С. 09.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр СКТП-295П Ф-10-11-А от ПС 110 кВ Чебулинская на наличие замечаний. Ответственное лицо: Андреев В.С. 12.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Андреев В.С. 12.11.2023 год
757210 | 849 | 2023-10-05 | 18 | 48 |  | 2023-10-05 | 18 | 48 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки деревьев/веток угрожающих падением, произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф.10-8-Я от ПС 110 кВ Яйская на провода в пролете опор №№ 83-84, что привело к перекрытию изоляции воздушного промежутка фаз "А", "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения СП-1 ВЛ-10 кВ Ф.10-8-Я от ПС 110 кВ Яйская. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А", "В" и "С" в пролёте опор №№ 83-84 ВЛ-10 кВ ф.10-8-Я от ПС 110 кВ Яйская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Без повреждения на Ф-10-8-Я_ПС 110 Яйская, Пролет: Опора № 83 - Опора № 84 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ от СП-1 до конечной опоры Ф.10-8-Я от ПС 110 кВ Яйская на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Крутов В.В. 10.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-8-Я от ПС 110 кВ Яйская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний Ответственное лицо: Крутов В.В. 10.11.2023 год
757213 | 994 | 2023-10-06 | 9 | 10 |  | 2023-10-06 | 9 | 10 | 3.4.9.3 Повреждение на объектах потребителя филиал АО "УК "КРУ" "Краснобродский угольный разрез". | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 30.11.2023 год
757213 | 995 | 2023-10-06 | 9 | 24 |  | 2023-10-06 | 9 | 24 | 3.4.10 В следствии воздействия птицы произошло перекрытие воздушно изоляционного промежутка между вводами трансформатора КТП-Ю-3-076 от ВЛ 10 кВ ф.10-32-М, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф.10-32-М. 4.12 В следствии воздействия птицы произошло перекрытие воздушно изоляционного промежутка между вводами трансформатора КТП-Ю-3-076 от ВЛ 10 кВ ф.10-32-М. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие воздушно изоляционного промежутка между вводами трансформатора на ТП-Ю-3-076, Трансформатор ТМГ-160/10 | Организационное мероприятие 1 Произвести послеаварийный осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-32-М Ответственное лицо: Махнев О.М. 15.11.2023 год
757213 | 998 | 2023-10-07 | 22 | 12 |  | 2023-10-07 | 22 | 12 | 3.4.7.3 В следствии естественного старения и изменения свойств материалов, а так же возрастания токовой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП Ю-2-106 произошло перекрытие воздушно изоляционного промежутка между контактами АВ-0,4 ф.1 КТП Ю-2-106, что стало причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 ф.1 КТП Ю-2-106. 4.3 Перекрытие воздушно изоляционного промежутка между контактами АВ-0,4 ф.1 КТП Ю-2-106 в следствии естественного старения и изменения свойств материалов, а так же возрастания токовой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП Ю-2-106 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие воздушно изоляционного промежутка между контактами АВ-0,4 ф.1 КТП Ю-2-106 на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-Ю-2-106, Опора УПН-3ДБ | Организационное мероприятие 1 Произвести замену АВ-0,4 ф.1 КТП Ю-2-106 Ответственное лицо: Будаев О.А. 17.11.2023 год
757213 | 999 | 2023-10-08 | 11 | 17 |  | 2023-10-08 | 11 | 17 | 3.4.8.3 В следствии несанкционированной вырубки деревьев неустановленными лицами, произошло падение с зависанием дерева на проводах, из вне охранной зоны ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Томь-Усинская ГРЭС II цепь с отпайками в пролете опор № 80-81, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения с НАПВ с последующим включением ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Томь-Усинская ГРЭС II цепь с отпайками. 4.12 В следствии несанкционированной вырубки деревьев неустановленными лицами произошло падение дерева на провода из вне охранной зоны ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Томь-Усинская ГРЭС II цепь с отпайками в пролете опор № 80-81. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева на провода из вне охранной зоны. на ВЛ 110 кВ ЮК ГРЭС-ТУ ГРЭС-2, Пролет: Опора № 80 - Опора № 81 | Техническое мероприятие 1 Произвести замер ширины просеки в пролете опор № 80-81 ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Томь-Усинская ГРЭС II цепь с отпайками. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 30.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Томь-Усинская ГРЭС II цепь с отпайками, уделить особое внимание на наличие ОСД угрожающих падением на ВЛ. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 30.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра и замера ширины просеки в пролете № 80-81 ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Томь-Усинская ГРЭС II цепь с отпайками, в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению с назначением дат устранения и назначением ответственных лиц по устранению замечаний. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 30.11.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Подать заявление в полицию по факту падения с зависанием дерева на проводах, из вне охранной зоны ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Томь-Усинская ГРЭС II из-за несанкционированной рубки леса неустановленными лицами Ответственное лицо: Черкасс А.В. 30.11.2023 год
757213 | 1 | 2023-10-08 | 16 | 26 |  | 2023-10-08 | 16 | 26 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявления дефекта произошла разрегулировка КСА В-110 ЮК-ТУ-2, что привело к размыканию контактов и, как следствие, к отказу в работе при включении В-110 ЮК-ТУ-2 на ПС 110 кВ Абагурская. 4.13 Размыкание контактов в следствии разрегулировки КСА В-110 ЮК-ТУ-2 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка КСА на ПС 110 кВ Абагурская, В-110 ЮК-ТУ-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку КСА В-110 ЮК-ТУ-2 на ПС 110 кВ Абагурская. Ответственное лицо: Бондарь А.Н. 07.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести визуальный осмотр оборудования ПС 110 кВ Абагурская. Ответственное лицо: Бондарь А.Н. 07.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 После проведения визуального осмотра оборудования ПС 110 кВ Абагурская, при выявлении замечаний, составить график устранения. Ответственное лицо: Бондарь А.Н. 07.11.2023 год
757212 | 398 | 2023-10-08 | 10 | 40 | 0.0020825 | 2023-10-08 | 10 | 45 | 3.4.7.3 В результате воздействия порывов ветра до 7 м/с и наличия разрегулированной стрелы провеса провода в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-039, произошел кратковременный схлест проводов фаз «А» и «С». 4.12 Схлёст проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 ф.1 ТП-039. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 ф.1 ТП-039 на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-039, Пролет: оп.8-оп.9 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 ф.1 ТП-039 на предмет выявления дефектов ВЛ. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 20.10.2023 годТехническое мероприятие 2 После перетяжки провода произвести замер стрелы провеса провода в пролёте опор №8-9 ВЛ-0,4 ф.1ТП-039. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 27.10.2023 год
757213 | 2 | 2023-10-09 | 12 | 36 |  | 2023-10-09 | 12 | 36 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и естественного старения материалов произошло повреждение с изломом изолятора ЛР-110 Карагайлинская-Новая ф.В на ПС 110 кВ Красный Брод, что стало причиной неотложного отключения ВЛ 110 кВ Карагайлинская-Новая-Красный Брод. 4.14 Повреждение с изломом изолятора ЛР-110 Карагайлинская-Новая ф.В на ПС 110 кВ Красный Брод в следствии длительной эксплуатации и естественного старения материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение с изломом изолятора ЛР-110 Карагайлинская-Новая ф.В на ПС 110 кВ Красный Брод, SOHK-12-31,5-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену опорного изолятора ЛР-110 Карагайлинская-Новая ф.В на ПС 110 кВ Красный Брод. Ответственное лицо: Бондарь А.Н. 01.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести визуальный осмотр оборудования ПС 110 кВ Красный Брод. Ответственное лицо: Бондарь А.Н. 01.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 После проведения визуального осмотра оборудования ПС 110 кВ Красный Брод, при выявлении замечаний, составить график устранения замечаний. Ответственное лицо: Бондарь А.Н. 01.11.2023 год
757213 | 4 | 2023-10-09 | 21 | 39 | 0.216 | 2023-10-09 | 23 | 39 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя ООО "Томсктрансгаз". | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 30.11.2023 год
757210 | 850 | 2023-10-09 | 18 | 33 | 0.36447 | 2023-10-09 | 19 | 25 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (58 лет) и естественного старения материалов, произошло произошло ослабление болтового контактного соединения трансформатора тока фазы "А" ТП-196 ВЛ-6 кВ Ф-6-8-С от ПС 110 кВ Мозжухинская, что привело к недопустимому нагреву контактного соединения и оплавлению трансформаторов тока фаз "А", "В" и "С", с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-6 кВ Ф-6-8-С от ПС 110 кВ Мозжухинская. 4.10 Чрезмерный нагрев болтового соединения контакта фазы "А" в РУ-0,4 кВ ТП-196 ВЛ-6 кВ Ф-6-8-С от ПС 110 кВ Мозжухинская, привел к разрушению трансформаторов тока фаз "А", "В" и "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление болтового соединения на ТП-196_Ф-6-8-С, ТТ Т-0.66 У3 200/5 0,5S | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ТП по ВЛ-6 кВ Ф-6-8-С от ПС 110 кВ Мозжухинская на наличие замечаний, особое внимание обратить на болтовые соединения в РУ-0,4 кВ. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 10.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-6 кВ Ф-6-8-С от ПС 110 кВ Мозжухинская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 10.11.2023 год
757213 | 5 | 2023-10-10 | 13 | 2 |  | 2023-10-10 | 13 | 2 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации и естественного старения материалов произошло повреждение концевой кабельной муфты резервного кабеля на оп 39. ВЛ 6 кВ ф.6-11-П, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, к аварийному отключению ВЛ 6 кВ ф.6-11-П. 4.12 В следствии длительной эксплуатации и естественного старения материалов произошло повреждение концевой кабельной муфты резервного кабеля на оп 39. ВЛ 6 кВ ф.6-11-П Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение концевой кабельной муфты резервного кабеля на Ф-6-11-П, ААШв-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт кабельной воронки КЛ-6кВ ф.6-11-П оп.39.и высоковольтные испытания резервного КЛ-6кВ ф.6-11-П оп.39. Ответственное лицо: Махнев О.М. 15.11.2023 год
757210 | 853 | 2023-10-11 | 13 | 50 | 0.009167 | 2023-10-11 | 14 | 45 | 3.4.8.1 При проведении несанкционированной разгрузки угля грузовым автомобилем в пределах охранной зоны ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-337, произошло касание бортом кузова о провода, что привело к схлесту проводов с последующим перегоранием проводов фазы "В", "С" и нулевого провода с последующим аварийным отключением АВ-0,4 кВ ф. 2 ТП-337. 4.4 При увеличении механической нагрузки, вызванной касание борта грузового автомобиля, произошел схлест с последующим перегоранием проводов фаз "В", "С" и нулевого провода ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-337 . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-337, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-337 на наличие нарушения охранной зоны ВЛ. Ответственное лицо: Степнов О.П. 30.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-337 разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Кириенко В.М. 30.11.2023 годОрганизационное мероприятие 2 По факту нанесения эк. ущерба подать заявление в полицию. Ответственное лицо: Кириенко В.М. 30.11.2023 год
757210 | 854 | 2023-10-09 | 17 | 0 |  | 2023-10-09 | 17 | 0 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки деревьев/веток угрожающих падением, произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ ф.10-3-П от ПС 35 кВ Пашковская на провода в пролете опор № 1/8/1-№ 1/8/2, что привело к обрыву вязок крепления проводов фаз "А" и "В" с последующим подхлестом проводов фаз "А", "В" и "С" и аварийным отключением ВЛ-10 кВ ф.10-3-П от ПС 35 кВ Пашковская действием МТЗ с УАПВ. 4.12 Нарушение изоляционного промежутка фаз "А", "В" и "С" в пролете опор №№ 1/8/1-1/8/2 ВЛ-10 кВ ф.10-3-П от ПС 35 кВ Пашковская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение дерева на Ф-10-3-П_ПС 35 Пашковская, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-3-П от ПС 35 кВ Пашковская на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Безбородов А.В. 13.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-3-П от ПС 35 кВ Пашковская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний Ответственное лицо: Безбородов А.В. 13.11.2023 год
757213 | 7 | 2023-10-12 | 12 | 13 |  | 2023-10-12 | 12 | 13 | 3.4.8.3 Вследствие несанкционированной рубки деревьев работниками МБУ «Специализированная служба по вопросам похоронного дела» Новокузнецкого городского округа произошло падение дерева (тополь) на провода двухцепной ВЛ 110 кВ ЗСМК – Кузнецкая I и II цепи с отпайками в пролете опор №№ 56 – 57 4.4 В результате внешнего, обусловленного падением спиленного дерева, механического воздействия на провода двухцепной ВЛ 110 кВ ЗСМК – Кузнецкая I и II цепи с отпайками в пролете опор №№ 56 – 57 произошли обрывы проводов фазы «С» ВЛ 110 кВ ЗСМК – Кузнецкая I цепь с отпайками и проводов фаз «В» и «С» ВЛ 110 кВ ЗСМК – Кузнецкая II цепь, с возникновением КЗ и отключением указанных ВЛ действием защит, с неуспешными АПВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов ф. "С" и ф."В" на ВЛ 110 кВ ЗСМК-Кузнецкая-2, Пролет: Опора № 56 - Опора № 57; Обрыв провода ф. "С" на ВЛ 110 кВ ЗСМК-Кузнецкая-1, Пролет: Опора № 56 - Опора № 57; попаданию ветки на провод нижней фазы на ВЛ 110 кВ КФЗ-II-Кузнецкая-2, Пролет: Опора № 45 - Опора № 46 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ ЗСМК – Кузнецкая I и II цепи с отпайками в части: - нахождения незаконных строений в охранной зоне ВЛ; - наличия деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ; - измерения фактической ширины просеки. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 30.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести внеплановое техническое обслуживание мобильных бензогенераторов, применяемых в качестве резервных источников электроснабжения на ПС 110-220 кВ ООО «ЕвразЭнергоТранс» Ответственное лицо: Воронов Ю.В. 29.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить претензионные письма в адрес МБУ «Специализированная служба по вопросам похоронного дела» Новокузнецкого городского округа и в адрес Администрации города Новокузнецка по факту возникновения аварийного отключения 12.10.2023 Ответственное лицо: Лукьянченко И.В. 17.11.2023 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам осмотра (по пункту 3.1.1 технических мероприятий) проходящей в городской черте ВЛ 110 кВ ЗСМК – Кузнецкая I и II цепи с отпайками сформировать перечень мероприятий по устранению выявленных замечаний и предложений по урегулированию вопроса согласования выполнения работ на территориях мест погребения (кладбищах) для дальнейшего обсуждения возможности их реализации и сроках на совещании с Администрацией города Новокузнецка Ответственное лицо: Лукьянченко И.В. 08.12.2023 годОрганизационное мероприятие 3 Направить на согласование в адрес Филиала АО «СО ЕЭС» Кемеровское РДУ уведомление о временном изменении формы организации оперативного обслуживания на ПС 110 кВ Опорная-19 Ответственное лицо: Воронов Ю.В. 17.11.2023 годОрганизационное мероприятие 4 Обеспечить подготовку оперативного персонала ПС 110 кВ Опорная-19 согласно штатной численности Ответственное лицо: Воронов Ю.В. 28.06.2024 год
757213 | 11 | 2023-10-13 | 9 | 0 |  | 2023-10-13 | 9 | 0 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации и естественного старения материалов произошло повреждение концевой кабельной муфты кабеля на оп. 18. ВЛ 10 кВ ф.10-26-Ж (аренда), что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, к аварийному отключению ВЛ 10 кВ ф.10-26-Ж. 4.12 В следствии длительной эксплуатации и естественного старения материалов произошло повреждение концевой кабельной муфты кабеля на оп. 18. ВЛ 10 кВ ф.10-26-Ж (аренда). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение кабельной муфты на Ф-10-26-Ж, ААШв-10 3х120 (Основной) | Техническое мероприятие 1 Произвести замену кабельной муфты ВЛ 10 кВ ф.10-26-Ж оп.18. Ответственное лицо: Махнев О.М. 22.11.2023 год
757210 | 855 | 2023-10-13 | 4 | 45 |  | 2023-10-13 | 4 | 45 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (38 лет) и естественного старения материалов, произошло нарушение герметичности корпуса ТП-1065 Ф-10-15-СР от ПС 110 Весенняя, что привело к попданию дождевых осадков в высоковольтный отсек, с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-15-СР от ПС 110 Весенняя действием МТЗ. 4.12 Пробой изоляционного промежутка фаз "А", "В" и "С" на ТП-1065 ВЛ-10 кВ Ф-10-15-СР от ПС 110 Весенняя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Протечка воды на токоведущие части на ТП-1065_Ф-10-15-СР, Трансформатор ТМ-160/10 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ТП от ВЛ-10 кВ Ф-10-15-СР от ПС 110 Весенняя на наличие замечаний, уделив особое внимание на состояния герметичности КТП. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 16.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ТП от ВЛ-10 кВ Ф-10-15-СР от ПС 110 Весенняя разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 16.11.2023 год