## kadr
Сводные данные об аварийных отключениях Кузбассэнерго-РЭС за 3 квартал 2023 года
Предприятие | № акта | Отключение |  |  | Недоотпуск, тыс. кВт*час | Включение |  |  | Причины | Мероприятия
|  | Дата | Время, час | Время, мин. |  | Дата | Время, час | Время, мин.
757212 | 378 | 2023-09-21 | 8 | 15 |  | 2023-09-21 | 8 | 15 | 3.4.10 При воздействии животных (бобров) произошло повреждение дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.10-11-Б, что привело к его падению в пролете опор №№168/70-168/71 ВЛ-10кВ ф.10-11-Б и явилось причиной обрыва проводов трех фаз у изоляторов оп.№168/70 в сторону №168/71. Вследствие этого произошло отключение СП-1 ф.10-11-Б с УАПВ. 4.4 Падение дерева на провода ВЛ-10 кВ ф.10-11-Б в пролете опор №№168/70-168/71 вследствие воздействия на дерево животных. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов. на Ф-10-11-Б_Барачата, Красный Ключ,Скарюп, Пролет: Оп №168/70 - Оп №168/71 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода и регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №168/70-168/71 ВЛ-10кВ ф.10-11-Б. Ответственное лицо: Начальник РЭС Козенков А.А. 22.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.10-11-Б от опоры №168/1. Ответственное лицо: Начальник РЭС Козенков А.А. 30.09.2023 год
757213 | 966 | 2023-09-20 | 0 | 27 |  | 2023-09-20 | 0 | 27 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие между проводами фазы "А" и "В" в пролете опор № 13-14 ВЛ 10 кВ ф.10-9-Н, что привело к возникновению двухфазного короткого замыкания и отключению ВЛ 10 кВ ф.10-9-Н действием МТЗ с успешным АПВ на ПС 35 кВ Николаевская. 4.12 При прохождении грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие между проводами фазы "А" и "В" в пролете опор № 13-14 ВЛ 10 кВ ф.10-9-Н. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грозовое перекрытие между проводами фазы "А" и "В" на Ф-10-9-Н с. Николаевка, Опора П10-1 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.10-9-Н Ответственное лицо: Будаев О.А. 29.10.2023 год
757213 | 969 | 2023-09-21 | 11 | 39 | 0.0215 | 2023-09-21 | 13 | 48 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и естественного старения материалов произошло повреждение КЛ ф.3 ТП-93, что привело к появлению короткого замыкания и, как следствие, к аварийному отключению ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП-93 (Ордж). 4.1 В результате длительной эксплуатации и естественного старения материалов произошло повреждение КЛ ф.3 ТП-93. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение КЛ на КЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-93 (Ордж.), Кабель ААБ 3Х70 | Организационное мероприятие 1 Произвести ремонт КЛ 0,4 кВ ф.3 ТП-93. Ответственное лицо: Титов Д.С. 24.10.2023 год
757213 | 970 | 2023-09-21 | 11 | 46 | 0.0095 | 2023-09-21 | 11 | 49 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки произошел кратковременный схлёст проводов в пролете опор №1№ 5-5/1 ВЛ 0,4 кВ ф. 3 КТП Ю-2-006, что привело к возникновению короткого замыкания и, как следствие, к аварийному отключению ВЛ 0,4 кВ ф. 3 КТП Ю-2-006. 4.12 В результате ветровой нагрузки произошел кратковременный схлёст проводов в пролете опор №№ 5-5/1 ВЛ 0,4 кВ ф. 3 КТП Ю-2-006. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-Ю-2-006, Опора ПН-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 3 КТП Ю-2-006 Ответственное лицо: Будаев О.А. 26.10.2023 год
757210 | 833 | 2023-09-18 | 9 | 24 | 0.01755 | 2023-09-18 | 9 | 27 | 3.4.9.1 Повреждение в сети потребителя, собственник ОАО "РЖД" - СП "Трансэнерго" - Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению (Кемеровская обл) (потребитель находится в перечне смежных ТСО с сайта Минэнерго). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес ОАО «РЖД» с целью пояснения причины возникновения ТН и о принятых мерах направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Цегельников Сергей Николаевич 30.09.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Никита Александрович 31.10.2023 год
757213 | 974 | 2023-09-23 | 18 | 43 | 0.0008335 | 2023-09-23 | 18 | 53 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки произошел кратковременный схлёст проводов в пролете опор № 2-2/1 ВЛ 0,4 кВ ф. 1 КТП Ю-2-022, что привело к возникновению короткого замыкания и, как следствие, к аварийному отключению ВЛ 0,4 кВ ф.1 КТП Ю-2-022. 4.12 В результате ветровой нагрузки произошел кратковременный схлёст проводов в пролете опор № 2-2/1 ВЛ 0,4 кВ ф. 1 КТП Ю-2-022. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов в пролете опор № 2-2/1 на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-Ю-2-022, Опора ПН-3ДБ | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.№1 от КТП Ю-2-022 Ответственное лицо: Будаев О.А. 03.11.2023 год
757213 | 978 | 2023-09-27 | 18 | 10 | 0.175 | 2023-09-27 | 19 | 55 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и естественного старения материалов произошло повреждение КЛ 6 кВ от ПС Абашевская 3/4 до оп.1 ВЛ 6 кВ ф.6-4-У, что привело к появлению короткого замыкания и, как следствие к аварийному отключению ВЛ 6 кВ ф.6-4-У. 4.1 В результате длительной эксплуатации и естественного старения материалов произошло повреждение КЛ 6 кВ от ПС Абашевская 3/4 до оп.1 ВЛ 6 кВ ф.6-4-У. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение КЛ на Ф-6-4-У, ААШв-6 3х120 | Организационное мероприятие 1 Произвести замену КЛ 6кВ от ПС Абашевская 3/4 до оп.1. СИЗПИ провести высоковольтные испытания. Ответственное лицо: Титов Д.С. 30.10.2023 год
757213 | 979 | 2023-09-27 | 20 | 45 |  | 2023-09-27 | 20 | 45 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и естественного старения материалов произошло перекрытие полимерного изолятора фазы"В" на опоре №41 ВЛ 110 кВ Северный Маганак - Ильинская городская-2 II цепь, что стало причиной возникновения пробоя изоляционного промежутка с последующим восстановлением изоляционных свойств и, как следствие, к аварийному отключению ВЛ 110 кВ Северный Маганак - Ильинская городская-2 II цепь. 4.12 Пробой полимерного изолятора фазы"В" на опоре №41 ВЛ 110 кВ Северный Маганак - Ильинская городская-2 II цепь в следствии длительной эксплуатации и естественного старения материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой полимерного изолятора фазы"В" на ВЛ 110 кВ С.Маг-Ильинская-городская 2-2, Пролет: Опора.№ 41 - Опора.№ 42 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектного изолятора на опоре №41 ВЛ 110 кВ Северный Маганак - Ильинская городская-2 II цепь. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 17.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Северный Маганак - Ильинская городская-2 I, II цепь. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 27.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра Л 110 кВ Северный Маганак - Ильинская городская-2 I, II цепь, в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 10.11.2023 год
757210 | 837 | 2023-09-24 | 12 | 29 |  | 2023-09-24 | 12 | 29 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки ДКР, произошло касание веток дерева о провода ВЛ-10 кВ Ф-10-9-ЩМ от ПС 35 кВ Щегловская в пролете опор №№ 47-48, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-9-ЩМ от ПС 35 кВ Щегловская действием МТЗ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 47-48 ВЛ-10 кВ Ф-10-9-ЩМ от ПС 35 кВ Щегловская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР под проводами на Ф-10-9-ЩМ_ПС Щегловская, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-9-ЩМ от ПС 35 кВ Щегловская на наличие ДКР в охранной зоне ВЛ. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 29.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-9-ЩМ от ПС 35 кВ Щегловская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 29.10.2023 год
757212 | 385 | 2023-09-25 | 13 | 54 |  | 2023-09-25 | 13 | 54 | 3.4.7.3 В результате налипания мокрого снега произошло провисание ветвей дерева, находящегося в охранной зоне ВЛ, с последующим подхлестом провода фазы "В" с проводом фазы "С" в пролете опор №№131-132 ВЛ-10кВ ф.10-1-Ч, приведшее к возникновению двухфазного короткого замыкания. 4.12 В результате нарушения электрической изоляции воздушного изоляционного промежутка между проводами фазы "В" и "С" ВЛ -10 кВ ф.10-1-Ч в пролете опор №131-132 при воздействии провисшей ветви дерева, произошло двухфазное короткое замыкание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции воздушного изоляционного промежутка между проводами фазы "В" и "С" ВЛ -10 кВ ф.10-1-Ч в пролете опор №131-132. на Ф-10-1-Ч, Пролет: Опора № 131 - Опора № 132 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-1-Ч после аварийного отключения для выявления несоответствия требованиям НТД. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Филатов А.В. 06.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести расчистку ДКР в пролете опор №№131-132 на ВЛ 10 кВ Ф-10-1-Ч. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Филатов А.В. 24.11.2023 год
757212 | 386 | 2023-09-21 | 10 | 44 |  | 2023-09-21 | 10 | 44 | 3.4.7.3 В результате воздействия атмосферных явлений и продолжительного срока эксплуатации (31 год) произошло старение изоляции с образованием микротрещин в фарфоровой изоляции разрядника ф."А" на КТП-323 ф.10-4-СБ. При воздействии неблагоприятных погодных условий (дождь) произошло нарушение изоляции и разрушение разрядника ф."А" на КТП-323 ф.10-4-СБ, приведшее к касанию шлейфа ф."А" корпуса КТП-323, что явилось причиной однофазного замыкания на "землю". В результате воздействия атмосферных явлений (гроза), произошло повреждение изолятора ф."С" на оп.№32 ВЛ-10 кВ ф.10-4-СБ, что явилось причиной однофазного замыкания на "землю". Двухфазное замыкание на землю на ВЛ-10 кВ ф.10-4-СБ привело к срабатыванию защит (МТЗ) на отключение ВЛ на ПС 35кВ Шевелевская с УАПВ. 4.12 Разрушение разрядника фазы "А" на КТП-323 ф.10-4-СБ, приведшее к касанию шлейфа ф."А" корпуса КТП-323, что явилось причиной однофазного замыкания на "землю". Повреждение изолятора (пробой изоляции) фазы "С" на оп.№32 ВЛ-10кВ ф.10-4-СБ, приведшее к однофазному замыканию на "землю". Двухфазное замыкание на землю на ВЛ-10 кВ ф.10-4-СБ привело к срабатыванию защит (МТЗ) на отключение ВЛ на ПС 35кВ Шевелевская с УАПВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изолятора ф."С". на Ф-10-4-СБ_д. Березовка, д. Сарапки, Опора А10-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену разрядника ф."А" на КТП-323 и изолятора ф."С" на оп.№32 ВЛ-10кВ ф.10-4-СБ. Ответственное лицо: Начальник РЭС Козенков А.А. 21.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-4-СБ. Ответственное лицо: Начальник РЭС Козенков А.А. 15.10.2023 год
757212 | 388 | 2023-09-25 | 15 | 25 |  | 2023-09-25 | 15 | 25 | 3.4.7.3 При налипании мокрого снега на ветви дерева, находящегося в охранной зоне ВЛ, произошло нарушение электрической изоляции воздушного изоляционного промежутка между проводами фазы "А" и фазы "В" в пролете опор №№28-29 ВЛ-10 кВ ф.10-2-П, приведшее к возникновению междуфазного короткого замыкания. 4.12 Нарушение электрической изоляции воздушного изоляционного промежутка между проводами фазы "А" и фазы "В" в пролете опор №№28-29 ВЛ-10 кВ ф.10-2-П. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение электрической изоляции воздушного изоляционного промежутка между проводами фазы "А" и фазы "В" в пролете опор №№28-29 ВЛ-10 кВ ф.10-2-П. на Ф-10-2-П, Пролет: Опора № 28 - Опора № 29 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-2-П после аварийного отключения для выявления несоответствия требованиям НТД. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Филатов А.В. 06.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести расчистку ДКР в пролете опор №№28-29 на ВЛ 10 кВ Ф-10-2-П. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Филатов А.В. 24.11.2023 год
757212 | 389 | 2023-09-26 | 21 | 38 | 0.0001665 | 2023-09-26 | 21 | 40 | 3.4.8.5 При наезде стороннего транспорта произошло повреждение опоры у основания №2 ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП-124. 4.4 Повреждение опоры №2 ф-2 от КТП-124 при наезде стороннего транспорта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опоры. на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-124, Опора ПН-1Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить установку ж/б приставки оп.№2 ВЛ-0,4кВ ф-2 КТП-124. Ответственное лицо: Начальник РЭС Козенков А.А. 15.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП-124. Ответственное лицо: Начальник РЭС Козенков А.А. 09.10.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Направить заявление в правоохранительные органы о привлечении к ответственности лиц, виновных в повреждении оборудования ВЛ. Ответственное лицо: Начальник РЭС Козенков А.А. 09.10.2023 год
757210 | 839 | 2023-09-24 | 22 | 19 |  | 2023-09-24 | 22 | 19 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (23 года) и естественного старения материалов, произошло снижение механической прочности вязки провода фазы "С" на опоре № 91 ВЛ-10 кВ Ф-10-1-П от ПС 35 кВ Вознесенская, что привело к обрыву вязки с падением незакрепленного провода фазы "С" приблизившись к проводу фазы "В" на недопустимое расстояние, вызвав междуфазное короткое замыкание, с последующим аварийным отключением ВЛ-10 кВ Ф-10-1-П от ПС 35 кВ Вознесенская действием МТЗ с УАПВ. 4.12 Кратковременный схлёст проводов фаз "В" и "С" на опоре № 91 ВЛ-10 кВ Ф-10-1-П от ПС 35 кВ Вознесенская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Лопнула вязка провода фаза "С" на Ф-10-1-П_ПС 35 кВ Вознесенская, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-1-П от ПС 35 кВ Вознесенская на наличие замечаний. Ответственное лицо: Начальник Яйского РЭС Крутов В.В. 01.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-7-К от ПС 35 кВ Вознесенская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник Яйского РЭС Крутов В.В. 01.11.2023 год
757210 | 840 | 2023-09-29 | 9 | 5 | 0.0014663 | 2023-09-29 | 9 | 13 | 3.4.12.5 В результате повышенной влажности окружающего воздуха, вызванной передами температуры и воздействия осадков в виде дождя, произошло нарушение изоляционного промежутка фаз "А", "С" и траверсой опоры № 89 ВЛ 35 кВ Тн-8, что привело к аварийному отключению ВЛ 35 кВ Тн-8 действием ТО с НАПВ. 4.12 Пробой изоляционного промежутка фаз "А", "С" и траверсой опоры № 89 ВЛ 35 кВ Тн-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции на ВЛ 35 кВ Тн-8, Опора пром.ж/б.ПБ35-2.1 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 89 ВЛ 35 кВ Тн-8. Ответственное лицо: Нестеров И.Г. 31.08.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр по всей длине ВЛ 35 кВ Тн-8 на наличие замечаний, уделив внимание на оценку состояния изоляции. Ответственное лицо: Нестеров И.Г. 30.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 35 кВ Тн-8 разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Нестеров И.Г. 30.11.2023 год
757210 | 841 | 2023-09-23 | 10 | 53 |  | 2023-09-23 | 10 | 53 | 3.4.10 В результате воздействия птицы на опоре № 19/21 ВЛ-10 кВ Ф-10-6-Л от ПС 110 кВ Разъезд 31 км, произошло перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-6-Л от ПС 110 кВ Разъезд 31 км действием МТЗ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "С" на опоре №№19/21 ВЛ-10 кВ Ф-10-6-Л от ПС 110 кВ Разъезд 31 км. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: воздействие птицы на Ф-10-6-Л_ПС 110 кВ Разъезд 31 км, Опора А10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-6-Л от ПС 110 кВ Разъезд 31 км на предмет наличия мест гнездования птиц и замечаний. Ответственное лицо: Голубков А.Г. 02.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам проведенного осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-6-Л от ПС 110 кВ Разъезд 31 км разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Голубков А.Г. 02.11.2023 год
757213 | 981 | 2023-09-29 | 19 | 35 | 1.7201e-05 | 2023-09-29 | 19 | 36 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки произошел кратковременный схлёст проводов в пролете опор № 2-2/1 ВЛ 0,4 кВ ф. 1 КТП Ю-2-022, что привело к возникновению короткого замыкания и, как следствие, к аварийному отключению ВЛ 0,4 кВ ф.1 КТП Ю-2-022. 4.12 В результате ветровой нагрузки произошел кратковременный схлёст проводов в пролете опор № 2-2/1 ВЛ 0,4 кВ ф. 1 КТП Ю-2-022. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-Ю-2-022, Опора ПН-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.№1 от КТП Ю-2-022 Ответственное лицо: Будаев О.А. 09.11.2023 год
757213 | 986 | 2023-09-30 | 15 | 33 |  | 2023-09-30 | 15 | 33 | 3.4.12.2 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 6-7 ВЛ-0,4 ф.2 КТП Т-2-010, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, к аварийному отключению ВЛ-0,4 ф.2 КТП Т-2-010. 4.12 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 6-7 ВЛ-0,4 ф.2 КТП Т-2-010 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-Т-2-010 (с.Сосновка, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 ф.2 КТП Т-2-010 Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 10.11.2023 год
757212 | 390 | 2023-09-25 | 17 | 48 |  | 2023-09-25 | 17 | 48 | 3.4.7.3 При налипании мокрого снега на ветви дерева. находящегося в охранной зоне ВЛ, произошло провисание ветвей дерева с последующим подхлестом провода фазы "А" с проводом фазы "В" в пролете опор №№48-49 ВЛ-10 кВ ф.10-1-Е, приведшее к возникновению междуфазного короткого замыкания. 4.12 Нарушение электрической изоляции воздушного изоляционного промежутка между проводами фазы "А " и фазы "В" в пролете опор №№48-49 ВЛ-10 кВ ф.10-1-Е ветвями дерева, находящегося в охранной зоне ВЛ, привело к возникновению междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции воздушного изоляционного промежутка между проводами фазы "А " и фазы "В" в пролете опор №48-49 ВЛ-10 кВ ф.10-1-Е. на Ф-10-1-Е, Пролет: Опора № 48 - Опора № 49 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-1-Е после аварийного отключения для выявления несоответствия требованиям НТД. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Филатов А.В. 06.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести расчистку ДКР в пролете опор №№48-49 на ВЛ 10 кВ Ф-10-1-Е. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Филатов А.В. 24.11.2023 год
757212 | 391 | 2023-09-25 | 22 | 46 |  | 2023-09-25 | 22 | 46 | 3.4.7.3 При прохождении мокрого снега произошло провисание ветвей дерева, находящегося в охранной зоне ВЛ, в результате чего произошло нарушение электрической изоляции воздушного изоляционного промежутка между проводами фазы "А" и фазы "В" пролете опор №№30-31 ВЛ-10 ф.10-4-Д, приведшее к возникновению междуфазного короткого замыкания. 4.12 Нарушение электрической изоляции воздушного изоляционного промежутка между проводами фазы "А" и фазы "В" пролете опор №№30-31 ВЛ-10 ф.10-4-Д. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции воздушного изоляционного промежутка между проводами фазы "А" и фазы "В" пролете опор №№30-31 ВЛ-10 ф.10-4-Д. на Ф-10-4-Д, Пролет: Опора № 30 - Опора № 31 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-4-Д после аварийного отключения для выявления несоответствия требованиям НТД. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Филатов А.В. 29.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести расчистку ДКР в пролете опор №№30-31 на ВЛ 10 кВ Ф-10-4-Д. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Филатов А.В. 24.11.2023 год
757212 | 393 | 2023-09-23 | 11 | 41 | 0.0029175 | 2023-09-23 | 11 | 48 | 3.4.7.3 В результате прохождения дождя и порывов ветра до 12 м/с, произошло нарушение электрической изоляции воздушного промежутка между провода ВЛ ветками дерева, находящегося в охранной зоне ВЛ, и касающихся проводов ВЛ-0,4 кВ ф.№2 ТП-055 в пролете опор№№9-10, приведшее к возникновению междуфазного короткого замыкания и отключению АВ-0,4кВ ф.№2 ТП-055. 4.12 Нарушение электрической изоляции воздушного промежутка между провода ВЛ ветками дерева, находящегося в охранной зоне ВЛ, и касающихся проводов ВЛ-0,4 кВ ф.№2 ТП-055 в пролете опор№№9-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции воздушного промежутка между провода ВЛ. на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-055, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 Произвести вырубку веток деревьев, находящихся в охранной зоне ВЛ-0,4кВ ф.№2 ТП-055. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 13.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф.№2 ТП-055 на предмет наличия ДКР в охранной зоне ВЛ. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 05.10.2023 год
757212 | 394 | 2023-09-29 | 9 | 25 |  | 2023-09-29 | 9 | 25 | 3.4.10 При посадке крупной птицы на раму разъединителя между фаз "А" и "В" на опоре № 425/1 ЛР-10 кВ КТП-104 ВЛ-10 кВ ф. 10-10-Б, произошло межфазное замыкание. 4.12 Посадка птицы на опору № 425/1 ЛР-10 кВ КТП-104 ВЛ-10 кВ ф. 10-10-Б привела к нарушению электрической изоляции линии с её аварийным отключением. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Посадка птицы на опору № 425/1 ЛР-10 кВ КТП-104 на Ф-10-10-Б_д. Банново, Пролет: Опора № 425/1 - ТП-104 | Техническое мероприятие 1 Установить птицезащитные устройства в пролетах опор № 424-425/1. Ответственное лицо: Начальник РЭС Козенков А.А. 31.12.2025 годОрганизационное мероприятие 1 Составить график проведения осмотров трассы ВЛ-10 кВ ф. 10-10-Б с целью определения мест массового гнездования птиц в районе прохождения ВЛЭП и определения номеров опор, на которые необходимо устанавливать ПЗУ. Ответственное лицо: Начальник РЭС Козенков А.А. 06.11.2023 год
757210 | 842 | 2023-09-30 | 15 | 51 | 0.0075015 | 2023-09-30 | 16 | 1 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации(24 года) и естественного старения материалов, произошло вытягивание провода фазы "А" в пролете опор №№ 1/1-1/2 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-469_Ф-6-19-Н, что привело к схлесту проводов фаз "А" и "С", с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-469_Ф-6-19-Н. 4.12 Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №№ 1/1-1/2 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-469_Ф-6-19-Н. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-469_Ф-6-19-Н, Опора П3ДБ-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-469_Ф-6-19-Н, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 02.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-469_Ф-6-19-Н разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 02.11.2023 год
757210 | 843 | 2023-09-30 | 20 | 17 |  | 2023-09-30 | 20 | 17 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки деревьев/веток угрожающих падением, произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ ф.10-6-П от ПС 35 кВ Теплореченская на провода в пролете опор №№ 117-118, что привело к перекрытию изоляционного промежутка фаз "А" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф.10-6-П от ПС 35 кВ Теплореченская действием МТЗ с УАПВ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фазы "А" и "С" в пролете опор №№117-118 ф.10-6-П от ПС 35 кВ Теплореченская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение дерева на Ф-10-6-П_ПС 35 кВ Теплореченская, Пролет: Опора № 117 - Опора № 118 | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-6-П от ПС 35 кВ Теплореченская обращая внимание на наличие деревьев/веток угрожающих падением на ВЛ. Ответственное лицо: Киреев Вадим Александрович 03.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-6-П от ПС 35 кВ Теплореченская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Киреев Вадим Александрович 10.11.2023 год
757213 | 930 | 2023-09-03 | 9 | 5 |  | 2023-09-03 | 9 | 5 | 3.4.12.2 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошел кратковременный нанос ветки на провода в пролете опор 200-201 ВЛ-10 ф.10-2-Т, что привело к межфазному КЗ и, как следствие, к аварийному отключению В-10 СП-2 ф.10-2-Т на ПС 35кВ Сосновская с успешным АПВ. 4.12 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошел кратковременный нанос ветки на провода в пролете опор 200-201 ВЛ-10 ф.10-2-Т. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременный нанос ветки на провода на Ф-10-2-Т, Опора П10-3 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ ф.10-2-Т Ответственное лицо: Будаев О.А. 13.10.2023 год
757210 | 799 | 2023-09-02 | 21 | 14 |  | 2023-09-02 | 21 | 14 | 3.4.8.5 Во время движения автомобиля неизвестных лиц, произошел наезд автомобиля на опору № 98/1 ВЛ-10 кВ Ф-10-19-КС от ПС 110 кВ Весенняя, что привело к разрушению опоры у основания, с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-19-КС от ПС 110 кВ Весенняя. 4.14 Излом стойки опоры № 98/1 ВЛ-10 кВ Ф-10-19-КС от ПС 110 кВ Весенняя, произошёл в результате назда автомобиля неизвестных лиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наезд автомобиля на Ф-10-19-КС_ПС Весенняя, Опора П10-1 | Организационное мероприятие 1 По факту нанесения экономического ущерба Кемеровскому РЭС подать заявление в полицию. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 04.10.2023 год
757213 | 914 | 2023-09-05 | 14 | 55 |  | 2023-09-05 | 14 | 55 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки произошло попадание ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-6 кВ ф.6-2-10 на опоре №27, что стало причиной перекрытия воздушно изоляционного промежутка между проводами всех фаз, появлению короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ-6 кВ ф.6-2-10. 4.11 В результате несвоевременной вырубки произошло попадание ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-6 кВ ф.6-2-10 на опоре №27. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: попадание ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода на Ф-6-2-10, Опора П10-1 | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 6 кВ ф.6-2-10 от ПС 35 кВ Байдаевская. Ответственное лицо: Титов Д.С. 06.10.2023 год
757213 | 931 | 2023-09-05 | 18 | 44 |  | 2023-09-05 | 18 | 44 | 3.4.12.3 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло перегорание шлейфа фазы "С" на оп.1 ВЛ 10 кВ ф.10-5-Г, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключени ВЛ 10 кВ ф.10-5-Гя. 4.4 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло перегорание шлейфа фазы "С" на оп.1 ВЛ 10 кВ ф.10-5-Г. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание шлейфа фазы "С" на Ф-10-5-Г, Опора А10-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-5-Г Ответственное лицо: Махнев О.М. 15.10.2023 год
757210 | 806 | 2023-09-03 | 18 | 46 | 0.001425 | 2023-09-03 | 18 | 49 | 3.4.12.3 Во время прохождения грозового фронта, произошло попадание разряда молнии в пролете опор №№ 4-5 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 ТП-138 от ф.10-7-Д от РП 10 кВ Дворниково, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф.№2 ТП-132 от ф.10-7-Д от РП 10 кВ Дворниково. 4.12 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка фаз "В" и "С" в пролете опор №№4-5 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 ТП-132 от ф.10-7-Д от РП 10 кВ Дворниково. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие воздушного изоляционного промежутка фаз "В" и "С" на ВЛ-0,4 кВ Ф № 2 ТП-132 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф №2 от ТП-132 на наличие замечаний. Ответственное лицо: Зарубин Александр Сергеевич 06.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ТП-132 ф.10-7-Д от РП 10 кВ Дворниково разработать мероприятия, направленные на устранения выявленных замечаний. Ответственное лицо: Зарубин Александр Сергеевич 06.10.2023 год
757213 | 932 | 2023-09-06 | 20 | 1 |  | 2023-09-06 | 20 | 1 | 3.4.7.3 В следствии естественного старения и изменения характеристик материалов произошло ухудшение изоляционных свойств полимерного изолятора, что привело к электродуговому перекрытию полимерного изолятора фазы "C" на опоре №22 ВЛ 110 кВ ЗСМК - Ерунаковская тяговая-1, что стало причиной короткого замыкания, и привело к аварийному отключению ВЛ 110 кВ ЗСМК - Ерунаковская тяговая-1 с неуспешным АПВ. 4.11 Перекрытие полимерного изолятора фазы "C" на опоре №22 ВЛ 110 кВ ЗСМК - Ерунаковская тяговая-1 в следствии естественного старения и изменения свойств материалов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие полимерного изолятора фазы "C" на опоре №22. на ВЛ 110 кВ ЗСМК-Ерунаковская тяговая-1, Пролет: Опора/№ 22 - Опора/№ 23 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ ЗСМК - Ерунаковская тяговая-1. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 20.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 110 кВ ЗСМК - Ерунаковская тяговая-1, в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 20.10.2023 год
757212 | 358 | 2023-09-04 | 6 | 33 |  | 2023-09-04 | 6 | 33 | 3.4.7.3 В течение длительной эксплуатации полимерного изолятора типа ЛК120/110 (более 15 лет), при проникновении влаги в месте соединения металлического оконцевателя с изоляционной деталью, из-за высокой влажности (тумана), произошел пробой полимерного изолятора фазы "В" на опоре №10 отпайка на ПС Заречная ВЛ 110 кВ Беловская - Новоленинская I цепь с последующим восстановлением изоляционных свойств полимерного изолятора, что привело к возникновению однофазного короткого замыкания. 4.11 Электродуговое повреждение полимерного изолятора фазы "В" на опоре №10 отпайка на ПС Заречная ВЛ 110 кВ Беловская - Новоленинская I цепь с последующим восстановлением изоляционных свойств полимерного изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой полимерного изолятора на ВЛ 110 кВ Беловская-Новоленинская-1 на ВЛ 110 кВ Беловская-Новоленинская-1, Портал ж/б УП-110-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену полимерных изоляторов на стеклянные на опоре №10 отпайка на ПС Заречная ВЛ 110 кВ Беловская - Новоленинская I цепь. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 31.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать внеплановый осмотр отпайки ВЛ 110 кВ Беловская - Новоленинская I цепь на ПС Заречная от оп. №1 до оп. № 83 с целью определения наличия дефектной изоляции. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 29.12.2023 год
757213 | 934 | 2023-09-07 | 8 | 57 | 0.00055 | 2023-09-07 | 9 | 30 | 3.4.12.3 В результате воздействия атмосферных перенапряжений(гроза) произошло грозовое перекрытие между проводами в пролете опор № 19-20 ВЛ-6 кВ ф.6-22-КНС, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, к аварийному отключению ВЛ-6 кВ ф.6-22-КНС. 4.11 В результате воздействия атмосферных перенапряжений(гроза) произошло грозовое перекрытие между проводами в пролете опор № 19-20 ВЛ-6 кВ ф.6-22-КНС Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грозовое перекрытие между проводами на Ф-6-22-КНС ( Собств.), Пролет: Опора № 19 - Опора № 20 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 6 кВ ф.6-22-КНС Ответственное лицо: Артемов С.А. 07.10.2023 год
757213 | 937 | 2023-09-08 | 14 | 57 | 4.6664 | 2023-09-08 | 15 | 32 | 3.4.12.5 В результате ослабления корневой системы в следствии термического разложения органических соединений, пиролиза торфа, произошло падение дерева из вне охранной зоны на провода в пролете опор № 24-25 ВЛ 110 кВ ЗСМК - Ерунаковская тяговая-2, что стало причиной возникновения трехфазного короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 110 кВ ЗСМК - Ерунаковская тяговая-2. 4.12 Падение дерева из вне охранной зоны на провода в пролете опор № 24-25 ВЛ 110 кВ ЗСМК - Ерунаковская тяговая-2 в следствии ослабления корневой системы в следствии термического разложения органических соединений, пиролиза торфа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева из вне охранной зоны на провода на ВЛ 110 кВ ЗСМК-Ерунаковская тяговая-2, Пролет: Опора№ 24 - Опора№ 25 | Техническое мероприятие 1 Произвести замер ширины просеки в пролете №23-24, 24-25, 25-26 ВЛ 110 кВ ЗСМК-Ерунаковская тяговая-2. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 14.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ ЗСМК-Ерунаковская тяговая-2, уделить особое внимание наличию ОСД угрожающих падением на ВЛ и ДКР. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 03.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра и замера ширины просеки в пролете №23-24, 24-25, 25-26 ВЛ 110 кВ ЗСМК-Ерунаковская тяговая-2, в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению с назначением дат устранения и назначением ответственных лиц по устранению замечаний. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 03.11.2023 год
757213 | 938 | 2023-09-10 | 6 | 20 | 8.35e-05 | 2023-09-10 | 6 | 21 | 3.4.9.3 Повреждение на вводе потребителя н.п. Ашмарино Школьная д.42 А | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 20.10.2023 год
757212 | 364 | 2023-09-03 | 6 | 35 |  | 2023-09-03 | 6 | 35 | 3.4.10 Причиной отключения явилось, перекрытие отходами жизнедеятельности птиц изоляционного промежутка между металлическим элементом опоры (траверса) и проводом фазы "С" на опоре №175 ВЛ 110 кВ Краснополянская – Мусохрановская I цепь, что привело к возникновению однофазного короткого замыкания на землю. 4.12 Перекрытие отходами жизнедеятельности птиц изоляции фазы "С" на опоре №175 ВЛ 110 кВ Краснополянская – Мусохрановская I цепь. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие отходами жизнедеятельности птиц на ВЛ 110 кВ Краснополян-Мусохрановская-1, Опора пром.ж/б.ПБ110-12 | Техническое мероприятие 1 Установить птицезащитные устройства на опорах №№ 170÷175 ВЛ 110 кВ Краснополянская – Мусохрановская I цепь. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 25.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать осмотр после аварийного отключения ВЛ 110 кВ Краснополянская – Мусохрановская I цепь в пролетах опор №1-239. При осмотре обращать внимание на наличие (отсутствие) мест массового гнездования птиц для планирования установки ПЗУ в производственных программах. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 30.11.2023 год
757212 | 365 | 2023-09-09 | 13 | 30 |  | 2023-09-09 | 13 | 30 | 3.4.7.3 В результате естественного старения изоляции концевой кабельной муфты на опоре № 1 ВЛ-6 кВ ф. 6-6-К кабельной перемычки между опорой № 1 ВЛ-6 кВ ф. 6-6-К и ПС 110 кВ Беловская произошло перекрытие изоляции с разрушением кабельной муфты. 4.12 Из-за старения изоляции концевой муфты кабеля АСБ 3*95 на опоре №1 ВЛ-6 кВ ф. 6-6-К, при попадании влаги во внутреннюю полость муфты, произошло межфазное короткое замыкание, которое привело к разрушению муфты и отключению В-6 ф.6-6-К с успешным АПВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение концевой муфты кабеля АСБ 3*95 на опоре №1 ВЛ-6 кВ ф. 6-6-К на Ф-6-6-К, Опора А10-1 | Техническое мероприятие 1 Восстановить концевую муфту кабеля АСБ 3*95 на опоре №1 ВЛ-6 кВ ф. 6-6-К. Ответственное лицо: Начальник Беловского РЭС Кононов А.Г. 30.11.2024 годТехническое мероприятие 2 Провести испытание повышенным напряжением кабеля АСБ 3*95 ф. 6-6-К после восстановления концевой муфты на оп. № 1. Ответственное лицо: Начальник Беловского РЭС Кононов А.Г. 15.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать осмотр ВЛ 6 кВ 6-6-К от опоры №1 до опоры № 194. Ответственное лицо: Начальник Беловского РЭС Кононов А.Г. 31.10.2023 год
757212 | 366 | 2023-09-09 | 13 | 30 |  | 2023-09-09 | 13 | 30 | 3.4.10 В результате проникновения животного в РУ-10 кВ ТП-119 произошло перекрытие воздушного изоляционного промежутка между высоковольтными предохранителями фазами «В», «С» и землей в линейном отсеке, приведшее к возникновению межфазного короткого замыкания ВЛ-6 кВ ф.6-9-Б. 4.12 перекрытие воздушного изоляционного промежутка между высоковольтными предохранителями фаз «С» и «В» РУ-10 кВ ТП-119 проникшей в помещение ТП кошкой. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие животным изоляции оборудования 6 кВ ТП на ТП-119, TP006-0004373-15-01-20-85 | Техническое мероприятие 1 Произвести монтаж ограждения. исключающего возможность проникновения в ТП-119 животных. Ответственное лицо: Начальник Беловского РЭС Кононов А.Г. 30.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести осмотр фидера 6-9-Б. Ответственное лицо: Начальник Беловского РЭС Кононов А.Г. 31.10.2023 год
757212 | 367 | 2023-09-09 | 18 | 23 |  | 2023-09-09 | 18 | 23 | 3.4.7.3 В результате потери свойств древесины в период длительной (более 43 лет) эксплуатации ВЛ-6 кВ ф. 6-6-Т, при воздействии ветра (до 12 м/с), произошло выпадение крюка изолятора фазы "А" с опоры № 9 и касание провода фазы "А" с проводом фазы "В" в пролете опор №№ 9-10 ВЛ-6 кВ ф. 6-6-Т, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания. 4.1 В результате выпадения крюка изолятора фазы "А" с опоры № 9 ВЛ-6 кВ ф. 6-6-Т произошло двухфазное КЗ проводов фазы "А" и "В" в пролете опор 9-10 ВЛ-6 кВ ф-6-6-Т ПС 35 кВ Бурлаковская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Выпадение крюка изолятора фазы "А" из опоры №9 ВЛ 6 кВ Ф-6-6-Т на Ф-6-6-Т, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ-6 кВ ф-6-6-Т для выявления подобных дефектов. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Филатов А.В. 15.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену дефектного крюка изолятора фазы "А" на опоре №9 ВЛ-6 кВ ф-6-6-Т ПС 35 кВ Бурлаковская. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Филатов А.В. 15.09.2023 год
757210 | 812 | 2023-09-11 | 4 | 32 |  | 2023-09-11 | 4 | 32 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (38 лет) и естественного старения материалов, произошло ослабление болтового соединения крепления провода фазы "А" на опоре № 1 ВЛ-10 кВ Ф-10-18-АК от ПС 110 Рудничная, что привело к чрезмерному нагреву и отгоранию провода фазы "А" ВЛ-10 кВ Ф-10-18-АК от ПС 110 Рудничная, с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-18-АК от ПС 110 Рудничная действием МТЗ. 4.10 Отгорание провода фазы "А" на опоре № 1 ВЛ-10 кВ Ф-10-18-АК от ПС 110 Рудничная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на Ф-10-18-АК_ПС Рудничная, Опора А10-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-18-АК от ПС 110 Рудничная на наличие замечаний, уделив особое внимание на состояния контактных соединений провода. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 12.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-18-АК от ПС 110 Рудничная разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 12.10.2023 год
757212 | 368 | 2023-09-07 | 20 | 55 |  | 2023-09-07 | 20 | 55 | 3.4.10 При посадке птицы на оборудование КТП-280 и одновременном касании птицей фазных проводов ф. "В" и "С" произошло междуфазное к.з. 4.12 Посадка птицы на оборудование КТП-280 привела к нарушению электрической изоляции линии с её аварийным отключением. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Посадка птицы на оборудование КТП-280 на Ф-10-1-Д_с. Борисово, Пролет: Оп. №87/7 - ТП-193 | Техническое мероприятие 1 Установить птицезащитные устройства на проходные изоляторы 10 кВ КТП-280. Ответственное лицо: Начальник РЭС Козенков А.А. 31.10.2025 год
757210 | 815 | 2023-09-07 | 7 | 56 |  | 2023-09-07 | 7 | 56 | 3.4.12.2 В результате воздействия порывов ветра (до 9 м/с), произошел наброс полиэтиленовой пленки на опору № 506 ВЛ 110 кВ Разъезд-31 - Юрга, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фазы "А" и траверсы опоры № 506 с последующим возникновением однофазного замыкания на "Землю" и аварийного отключения ВЛ 110 кВ Разъезд-31 - Юрга. 4.11 Нарушение изоляционного промежутка фазы "А" и траверсы опоры № 506 ВЛ 110 кВ Разъезд-31 - Юрга. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наброс пленки на ВЛ 110 кВ Разъезд-54 - Юрга, Опора пром.ж/б.ПБ 28 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 110 кВ Разъезд-31 - Юрга с целью выявления замечаний, уделив особое внимание на наличие посторонних предметов расположенных в пределах охранной зоны ВЛ. Ответственное лицо: Солдатов А.М. 01.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Разъезд-31 - Юрга разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Солдатов А.М. 01.11.2023 год
757210 | 816 | 2023-09-12 | 9 | 4 |  | 2023-09-12 | 9 | 4 | 3.4.10 При приземлении птицы на неизолированные токоведущие части ТП-Я-174 ВЛ-10 кВ ф.10-3-М от ПС 35 кВ Улановская, произошло нарушение изоляционного промежутка между фазой "А" и "В", что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания с последующим аварийным отключением СП-2 ф.10-3-М от ПС 35 кВ Улановская действием МТЗ с УАПВ. 4.12 Нарушение изоляционного промежутка фаз "А" и "В" на ТП-Я-174 ВЛ-10 кВ ф.10-3-М от ПС 35 кВ Улановская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: воздействие птицы на Ф-10-3-М_ПС 35 кВ Улановская, TER-Rec 15-Al1-R5 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-3-М от ПС 35 кВ Улановская на наличие гнездования птиц в пределах охранной зоны ВЛ . Ответственное лицо: Начальник Яйского РЭС Крутов В.В. 06.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-3-М от ПС 35 кВ Улановская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник Яйского РЭС Крутов В.В. 13.10.2023 год
757213 | 941 | 2023-09-13 | 0 | 14 | 0.0005 | 2023-09-13 | 0 | 17 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки произошел схлест проводов в пролете опор №5/1-5/2 ВЛ-0,4 кВ ф.1 КТП Ю-2-054, что привело к возникновению короткого замыкания и, как следствие, к аварийному отключению ВЛ-0,4 кВ ф.1 КТП Ю-2-054. 4.12 В результате воздействия ветровой нагрузки произошел схлест проводов в пролете опор №5/1-5/2 ВЛ-0,4 кВ ф.1 КТП Ю-2-054 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-Ю-2-054, Опора ПН-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 КТП Ю-2-054 Ответственное лицо: Будаев О.А. 21.10.2023 год
757213 | 942 | 2023-09-13 | 2 | 20 | 0.00225 | 2023-09-13 | 2 | 47 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №18-19 ВЛ-0,4 кВ ф.1 КТП Ю-2-049, что привело к возникновению короткого замыкания и, как следствие, к аварийному отключению ВЛ-0,4 кВ ф.1 КТП Ю-2-049. 4.12 В результате воздействия ветровой нагрузки произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №18-19 ВЛ-0,4 кВ ф.1 КТП Ю-2-049. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременный схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-Ю-2-049, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 КТП Ю-2-049 Ответственное лицо: Будаев О.А. 21.10.2023 год
757213 | 944 | 2023-09-13 | 16 | 25 |  | 2023-09-13 | 16 | 25 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации, естественного старения и ухудшения изоляционных свойств материалов произошло концевой муфты на вводе в ТП-93 ВЛ 6 кВ ф.6-23-ТП-93., что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 6 кВ ф.6-23-ТП-93. 4.1 В результате длительной эксплуатации, естественного старения и ухудшения изоляционных свойств материалов произошло повреждение концевой муфты на вводе в ТП-93 ВЛ 6 кВ ф.6-23-ТП-93. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: концевой муфты на вводе в ТП-93 на КЛ 6 кВ Ф-6-23-ТП-93, Кабель силовой ААБ 3x95 | Организационное мероприятие 1 Произвести замену концевой муфты на вводе в ТП-93 КЛ 6 кВ ф.6-23-ТП-93 ПС 110 кВ Шахтовая. Ответственное лицо: Титов Д.С. 14.10.2023 год
757213 | 945 | 2023-09-14 | 4 | 2 |  | 2023-09-14 | 4 | 2 | 3.4.12.2 Вследствие воздействия ветровых нагрузок произошел кратковременный схлест проводов ф.В, ф.С в пролетах опор №135-136 ВЛ 10 кВ ф.10-5-К, что стало причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и, как следствие, к аварийному отключению ВЛ 10 кВ ф.10-5-К. 4.4 Вследствие воздействия ветровых нагрузок произошел кратковременный схлест проводов ф.В, ф.С в пролетах опор №135-136 ВЛ 10 кВ ф.10-5-К Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на Ф-10-5-К, Пролет: Опора № 135 - Опора № 136 | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-5-К Ответственное лицо: Дурновцев М.И. 17.10.2023 год
757212 | 370 | 2023-09-14 | 8 | 6 |  | 2023-09-14 | 8 | 6 | 3.4.8.5 В результате повреждения в потребительских сетях 0,4 кВ, подключенных от ВЛ-0,4 кВ ф.№2 ТП-123 (нефтебаза) и динамического воздействия токов короткого замыкания, произошло срабатывание и разрушение высоковольтных предохранительных вставок в РУ-10 кВ ТП-123 с перекрытием воздушного изоляционного промежутка между ними, и как следствие, возникновение устойчивого межфазного замыкания, что привело к отключению В-10 ф.10-10-Ш ПС 110 кВ Шестаковская. 4.11 Межфазное перекрытие при срабатывании от токов КЗ привело к разрушению высоковольтных предохранительных вставок всех трёх фаз в РУ-10 кВ ТП-123. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение высоковольтной предохранительной вставки на ТП-123, Предохранитель ПКТ102-10-50-31,5 У1 | Техническое мероприятие 1 Произвести замер полного сопротивления петли (цепи) фаза-ноль для выбора АВ-0,4 кВ ф.№2 ТП-123. Произвести расчёт для выбора высоковольтных предохранительных вставок РУ-10 кВ ТП-123. Ответственное лицо: Начальник Беловского РЭС Кононов А.Г. 31.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Оформить Акт о воздействии сторонней организации (индивидуального лица) на электроустановки филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС», приведшем к возникновению (к угрозе возникновения) технологического нарушения. Ответственное лицо: Начальник Беловского РЭС Кононов А.Г. 14.10.2023 год
757213 | 946 | 2023-09-14 | 14 | 54 |  | 2023-09-14 | 14 | 54 | 3.4.10 В следствии попадания птицы произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами фазы "А" и "С" в пролете опор № 73-74 ВЛ 10 кВ ф. 10-4-Б, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийному отключению В-10 ф. 10-4-Б от МТЗ с успешным АПВ. 4.12 В следствии попадания птицы произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами фазы "А" и "С" в пролете опор № 73-74 ВЛ 10 кВ ф. 10-4-Б. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие воздушного промежутка между проводами фазы "А" и "С" телом птицы на Ф-10-4-Б с. Кандалеп, Опора П10-3 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.10-4-Б Ответственное лицо: Будаев О.А. 22.10.2023 год
757213 | 947 | 2023-09-14 | 17 | 25 |  | 2023-09-14 | 17 | 25 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации, естественного старения и изменения изоляционных свойств материалов произошел пробой изоляции катушек Т-1 в ТП-Ю-2-101, что стало причиной возникновения межфазного короткого замыкания и, как следствие оперативного отключения ТП-Ю-2-101 от ВЛ 6 кВ ф.6-3-С ПС 35 кВ Ново-Бунгурская. 4.1 Пробой изоляции катушек Т-1 в ТП-Ю-2-10 в результате длительной эксплуатации, естественного старения и изменения изоляционных свойств материалов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции катушек Т-1 в ТП-Ю-2-10 на ТП-Ю-2-101, Трансформатор ТМ-400/6 | Организационное мероприятие 1 Произвести замену трансформатора в ТП-Ю-2-101. Ответственное лицо: Титов Д.С. 15.10.2023 год
757213 | 948 | 2023-09-14 | 18 | 55 |  | 2023-09-14 | 18 | 55 | 3.4.12.3 В результате воздействия атмосферных перенапряжений произошло перекрытие ошиновки 6 кВ Т-2-25, что стало причиной повреждения опорных изоляторов ошиновки 6 кВ Т-2-25 и ОПН-6 Т-2-25 ф.В с последующим аварийным отключением Т-2-25. 4.11 Электродуговое повреждение опорных изоляторов ошиновки 6 кВ Т-2-25 и ОПН-6 Т-2-25 ф.В на ПС 110 кВ Кондомская в результате воздействия атмосферных перенапряжений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение опорных изоляторов ошиновки 6 кВ Т-2-25 и ОПН-6 Т-2-25 ф.В на ПС 110 кВ Кондомская, ОПН-6 Т-2-25 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену опорных изоляторов 6 кВ и ОПН-6 Т-2-25 ПС 110 кВ Кондомская. Ответственное лицо: Бондарь А.Н. 25.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести визуальный осмотр оборудования ПС 110 кВ Кондомская. Ответственное лицо: Бондарь А.Н. 02.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 После проведения визуального осмотра оборудования ПС 110 кВ Кондомская, при выявлении замечаний, составить график устранения замечаний. Ответственное лицо: Бондарь А.Н. 02.10.2023 год
757213 | 950 | 2023-09-15 | 0 | 24 | 0.0525 | 2023-09-15 | 2 | 9 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и естественного старения материалов произошло повреждение КЛ 0,4 кВ от АВ ф.1 до оп. 1 ВЛ 0,4кВ ф.1 ТП-Ю-1-151, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие аварийного отключения АВ 0,4 кВ ф.1 ТП-Ю-1-151. 4.1 В результате длительной эксплуатации и естественного старения материалов произошло повреждение КЛ 0,4 кВ от АВ ф.1 до оп. 1 ВЛ 0,4кВ ф.1 ТП-Ю-1-151 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение КЛ 0,4 кВ на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-Ю-1-151_Ф-10-7-К, Кабель АВВГ 4х70 | Организационное мероприятие 1 Произвести замену КЛ 0,4 кВ от АВ до оп. 1 ф.1 ТП-Ю-1-151 на провод СИП. Ответственное лицо: Титов Д.С. 15.10.2023 год
757213 | 951 | 2023-09-15 | 2 | 52 |  | 2023-09-15 | 2 | 52 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки произошел кратковременный схлест проводов в пр.оп. №17-18 ВЛ-0,4 кВ ф.2 КТП Ю-4-050, что привело к возникновению короткого замыкания и, как следствие, к аварийному отключению ВЛ-0,4 кВ ф.2 КТП Ю-4-050. 4.12 В результате ветровой нагрузки произошел кратковременный схлест проводов в пр.оп. №17-18 ВЛ-0,4 кВ ф.2 КТП Ю-4-050 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-Ю-4-050, Пролет: Опора № 17 - Опора № 18 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 КТП Ю-4-050 Ответственное лицо: Будаев О.А. 25.10.2023 год
757210 | 820 | 2023-09-10 | 11 | 5 |  | 2023-09-10 | 11 | 5 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (52 года) и естественного старения материалов, произошло снижение изоляционных характеристик и образование микротрещин на корпусе опорного изолятора фазы "В" на ШР-10 ТП-067 ВЛ-10 кВ Ф.10-5-К от ПС 110 кВ Берикульская, что привело к его разрушению и возникновение дуги между фазами "А" и "В", с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф.10-5-К от ПС 110 кВ Берикульская действием МТЗ. 4.12 Нарушение изоляционного промежутка фаз "А" и "В" на ТП-067 ВЛ-10 кВ Ф.10-5-К от ПС 110 кВ Берикульская из-за разрушения опорного изолятора фазы "В" на ШР-10 ТП-067. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение опорного изолятора фазы "В" на ТП-067, ПР-У1 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ТП-067 от ВЛ-10 кВ Ф.10-5-К от ПС 110 кВ Берикульская на наличие замечаний. Ответственное лицо: Цегельников Сергей Николаевич 12.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ТП-067 от ВЛ-10 кВ Ф.10-5-К от ПС 110 кВ Берикульская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Цегельников Сергей Николаевич 31.10.2023 год
757210 | 821 | 2023-09-14 | 21 | 48 |  | 2023-09-14 | 21 | 48 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки деревьев/веток угрожающих падением расположенных за пределами охранной зоны ВЛ-10 кВ ф.10-8-Я от ПС 110 кВ Яйская, произошло падение дерева на провода в пролете опор №№ 23-24 с обрывом провода фазы "А", что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф.10-8-Я от ПС 110 кВ Яйская действием МТЗ с УАПВ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "С" в пролете опор №№ 23-24 ВЛ-10 кВ ф.10-8-Я от ПС 110 кВ Яйская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева с обрывом провода на Ф-10-8-Я_ПС 110 Яйская, Пролет: Опора № 23 - Опора № 24 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-8-Я от ПС 110 кВ Яйская на наличие замечаний, уделив особое внимание на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Крутов В.В. 17.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-8-Я от ПС 110 кВ Яйская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Крутов В.В. 17.10.2023 год
757212 | 371 | 2023-09-12 | 11 | 15 |  | 2023-09-12 | 11 | 15 | 3.4.8.5 В пролете опор 6-7 ф.2 ТП-113 установлена опора связи с оборванным не действующим проводом связи (собственник ПАО Ростелеком). При скашивании обочины дороги трактором произошло наматывание провода связи на ротор с последующим рывком опоры №5 ф.2 ТП-113 (совместный подвес с проводами связи), что привело к раскачиванию провода и возникновению схлеста проводов с возникновением межфазного короткого замыкания. 4.4 При скашивании обочины дороги трактором произошло наматывание провода связи на ротор и произошел рывок опоры №5 ф.2 ТП-113, что привело к раскачиванию провода и возникновению схлеста проводов с возникновением межфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест провода в пролете 5-6 ф.2 ТП-113 на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-113, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-113. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 17.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо в ПАО "Ростелеком" о необходимости демонтажа не действующего провода связи в пролете опор №5-7 ф.2 ТП-113. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 17.10.2023 год
757213 | 952 | 2023-09-15 | 13 | 12 |  | 2023-09-15 | 13 | 12 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие воздушного промежутка между проводами фазы "В" и "С" в пролете опор № 26-27 ВЛ 10 кВ Ф.10-4-Б, что привело к возникновению двухфазного короткого замыкания и, как следствие, к аварийному отключению В-10кВ ф.10-4-Б от ПС 110кВ Бенжереп-2. 4.12 При прохождении грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие воздушного промежутка между проводами фазы "В" и "С" в пролете опор № 26-27 ВЛ 10 кВ Ф.10-4-Б. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грозовое перекрытие воздушного промежутка между проводами фазы "В" и "С" на Ф-10-4-Б с. Кандалеп, Пролет: Опора № 26 - Опора № 27 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ ф.10-4-Б. Ответственное лицо: Будаев О.А. 25.10.2023 год
757212 | 372 | 2023-09-11 | 9 | 15 |  | 2023-09-11 | 9 | 15 | 3.4.10 При посадке птицы на оборудование КТП-063 и одновременном касании птицей фазных проводов ф. "В" и "С" произошло междуфазное к.з. 4.12 Посадка птицы на оборудование КТП-063 привела к нарушению электрической изоляции линии с её аварийным отключением. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: посадка птицы на токоведущие части КТП=063 на Ф-10-1-Д_с. Борисово, Пролет: Оп. №63/4 - ТП-063 | Техническое мероприятие 1 Установить птицезащитные устройства на проходные изоляторы 10 кВ КТП-280. Ответственное лицо: Начальник РЭС Козенков А.А. 31.10.2025 год
757213 | 957 | 2023-09-16 | 11 | 45 |  | 2023-09-16 | 11 | 45 | 3.4.7.3 В следствие длительной эксплуатации и естественного старения материалов произошло отгорание провода в пролете опор №6/3-6/4 ВЛ 10 кВ ф.10-17-С, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф.10-17-С 4.11 В следствие длительной эксплуатации и естественного старения материалов произошло отгорание провода в пролете опор №6/3-6/4 ВЛ 10 кВ ф.10-17-С. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отгорание провода на Ф-10-17-С, Пролет: Опора № 7/3 - Опора № 7/4 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену поврежденного провода в пролете опор №6/3-6/4 ВЛ 10 кВ ф.10-17-С Ответственное лицо: Махнев О.М. 23.10.2023 год
757213 | 959 | 2023-09-16 | 22 | 9 | 3.4965e-05 | 2023-09-16 | 22 | 11 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя н.п. Нижние Кинерки ул. Центральная 48 | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 31.10.2023 год
757213 | 960 | 2023-09-16 | 23 | 29 |  | 2023-09-16 | 23 | 29 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и естественного старения материалов произошло повреждение трансформатора в ТП-Ю-1-115, что стало причиной оперативного отключения ТП-Ю-1-115 от ВЛ 10 кВ ф.10-18-РП ПС 110 кВ Степная. 4.1 В результате длительной эксплуатации и естественного старения материалов произошло повреждение трансформатора в ТП-Ю-1-115. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение трансформатора на ТП-Ю-1-115, Трансформатор ТМГ-63/10 | Организационное мероприятие 1 Произвести замену трансформатора в ТП-Ю-1-115. Ответственное лицо: Титов Д.С. 19.10.2023 год
757213 | 961 | 2023-09-17 | 14 | 25 |  | 2023-09-17 | 14 | 25 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и естественного старения материалов произошло повреждение КЛ от опоры № 221/4/1/4 ВЛ 10кВ ф.10-7-Т до КТП-19(аренда МУП ТРСК), что привело к появлению короткого замыкания и, как следствие, к аварийному отключению ВЛ 10кВ ф.10-7-Т ПС 35 кВ Костенковская, действием МТЗ. 4.1 В результате длительной эксплуатации и естественного старения материалов произошло повреждение КЛ от опоры № 221/4/1/4 ВЛ 10кВ ф.10-7-Т до КТП-19(аренда МУП ТРСК). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение КЛ от опоры № 221/4/1/4 ВЛ 10кВ ф.10-7-Т до КТП-19(аренда МУП ТРСК) на Ф-10-7-Т, Опора П10-7ДБ | Организационное мероприятие 1 Произвести замену КЛ 10 кВ от оп.221/4/1/4 до КТП-19(аренда МУП ТРСК) ВЛ 10 кВ ф.10-7-Т от ПС 35 кВ Костенковская. Ответственное лицо: Титов Д.С. 26.10.2023 год
757210 | 824 | 2023-09-12 | 16 | 51 |  | 2023-09-12 | 16 | 51 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (36 лет) и естественного старения материалов, произошло вытягивание провода фазы "В" в пролете опор № 18-19 ВЛ-10 кВ Ф-10-9-ЩМ от ПС 35 кВ Щегловская. Из-за провиса провода фазы "В" в пролете опор №№ 18-19 ВЛ-10 кВ Ф-10-9-ЩМ от ПС 35 кВ Щегловская, произошло раскачивание провода фазы "В" с приближением на недопустимое расстояние к проводу фазы "А", что привело к нарушению изоляционного промежутка, с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-9-ЩМ от ПС 35 кВ Щегловская действием МТЗ с УАПВ. 4.12 Нарушение изоляционного промежутка фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 18-19 ВЛ-10 кВ Ф-10-9-ЩМ от ПС 35 кВ Щегловская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода на Ф-10-9-ЩМ_ПС Щегловская, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-9-ЩМ от ПС 35 кВ Щегловская на наличие замечаний, уделив особое внимание но оценку состояние стрелы провиса проводов по всей длине. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 19.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-9-ЩМ от ПС 35 кВ Щегловская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 19.10.2023 год
757212 | 373 | 2023-09-10 | 9 | 11 |  | 2023-09-10 | 9 | 11 | 3.4.12.5 В результате воздействия, превышающего нормированную энергоемкость ограничителя, в условиях перепада температур окружающего воздуха от 3-х до 20˚С, произошло повреждение ОПН-Л-110/88-10/450 (II) 2 УХЛ1 на опоре № 107 ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС - Гурьевская I фаза «С», что привело к однофазному короткому замыканию. 4.13 Повреждение ОПН-Л-110/88-10/450 (II) 2 УХЛ1 на опоре № 107 ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС - Гурьевская I фаза «С». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС-Гурьевская-1 на ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС-Гурьевская-1, ОПНН-А-110/44-10/450(II) 4 УХЛ1 Феникс | Техническое мероприятие 1 Произвести демонтаж поврежденного ОПН-Л-110/88-10/450 (II) 2 УХЛ1 на опоре № 107 ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС - Гурьевская I фаза «С». Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 01.05.2024 годОрганизационное мероприятие 1 После демонтажа поврежденного ОПН-Л-110/88-10/450 (II) 2 УХЛ1 на опоре № 107 ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС - Гурьевская I фаза «С», организовать проверку ОПН на наличие внутренних дефектов, которые могли привести к отсоединению шлейфа ОПН от провода. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 01.05.2024 год
757212 | 374 | 2023-09-13 | 7 | 44 |  | 2023-09-13 | 7 | 44 | 3.4.12.3 Во время грозового разряда произошел пробой полимерного изолятора ЛК-70/110 на опоре №1 фаза "А" отпайка на ПС 110 кВ Заречная ВЛ 110 кВ Беловская - Новоленинская I цепь с последующим восстановлением изоляционных свойств, что привело к однофазному короткому замыканию. 4.11 Грозовое перекрытие полимерного изолятора ЛК-70/110 на опоре №1 фаза "А" отпайка на ПС 110 кВ Заречная ВЛ 110 кВ Беловская - Новоленинская I цепь. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой полимерного изолятора на ВЛ 110 кВ Беловская-Новоленинская-1 на ВЛ 110 кВ Беловская-Новоленинская-1, Опора анк. мет. У110-2т | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектного полимерного изолятора на опоре №1 отпайка на ПС 110 кВ Заречная ВЛ 110 кВ Беловская - Новоленинская I цепь. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 30.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерения параметров заземляющего устройства опор №1-2 отпайки ВЛ 110 кВ Беловская - Новоленинская I цепь на ПС 110 кВ Заречная и опоры № 23 ВЛ 110 кВ Беловская - Новоленинская I цепь. При несоответствии требованиям нормативных документов каких-либо значений характеристик ЗУ разработать мероприятия по устранению замечаний. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 30.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать осмотр ВЛ после аварийного отключения в пролетах опор №№1-83 отпайка на ПС 110 кВ Заречная ВЛ 110 кВ Беловская - Новоленинская I цепь. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 31.10.2023 год
757210 | 828 | 2023-09-13 | 9 | 30 |  | 2023-09-13 | 9 | 30 | 3.4.8.5 В результате производства земляных работ техникой сторонней организацией ООО "СДС-Строй", произошло механическое повреждение КЛ-10 кВ Ф-10-16-КВТ-24 от ПС 110 кВ Восточная на участке от ТП-762 до ТП-763, что привело к пробою изоляции жил силового кабеля, с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-16-КВТ-24 от ПС 110 кВ Восточная действием МТЗ. 4.4 Пробой изоляции жил силового кабеля КЛ-10 кВ Ф-10-16-КВТ-24 на участке от ТП-762 до ТП-763 ВЛ-10 кВ Ф-10-16-КВТ-24, в результате механического повреждения силового кабеля сторонней техникой, при проведении земляных работ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: воздействие техники сторонней организации на Ф-10-16-КВТ-24_ПС 110 кВ Восточная, Точка трассы КЛ 3 | Организационное мероприятие 1 Написать претензионное письмо в стороннюю организацию, проводившую земляные работы. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 20.10.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Подать заявление в полицию по факту нанесения эк. ущерба Кемеровскому РЭС. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 21.10.2023 год
757210 | 829 | 2023-09-14 | 20 | 40 |  | 2023-09-14 | 20 | 40 | 3.4.8.1 В результате производства несанкционированных погрузочно-разгрузочных работ в охранной зоне ВЛ-10 кВ Ф.10-9-М (запитан по ремонтной схеме от ВЛ-10 кВ Ф.10-2-П ремонтной перемычкой) от ПС 35 кВ Сусловская, при попытке поднятия кузова на крупногабаритной технике под пролетом опор №№ 391/6/4-391/6/5 ВЛ-10 кВ Ф.10-9-М от ПС 35 кВ Сусловская, произошло его приближение на не допустимое расстояние к проводам ВЛ, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф.10-2-П, ВЛ-10 кВ Ф.10-9-М от ПС 35 кВ Сусловская действием МТЗ. 4.12 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка фаз "В" и "С" ВЛ-10 кВ Ф-10-9-М от ПС 35 кВ Сусловская в пролете опор №№ 391/6/4-391/6/5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции на Ф-10-9-М_ПС 35 кВ Сусловская, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Организационное мероприятие 1 Написать заявление в отделение полиции о производстве несанкционированных погрузочно-разгрузочных работ в охранной зоне ВЛ-10 кВ Ф.10-9-М от ПС 35 кВ Сусловская, которые привели к аварийному отключению ВЛ. Ответственное лицо: Цегельников Сергей Николаевич 30.09.2023 год
757212 | 376 | 2023-09-12 | 22 | 58 |  | 2023-09-12 | 22 | 58 | 3.4.10 При посадке птицы на конструкцию ЛР ТП-222 ф. 10-5-П на опоре № 31/32/1 произошло касание птицей шлейфов двух фаз, что привело к нарушению электрической изоляции линии. 4.12 Посадка птиц на опору № 31/32/1 ВЛ-10 кВ ф. 10-5-П привела к нарушению электрической изоляции линии с её аварийным отключением. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: посадка птиц на опору ВЛ на Ф-10-5-П_с. Панфилово, Пролет № 1 | Техническое мероприятие 1 Установить птицезащитное устройство на опоре №31/32/1. Ответственное лицо: Начальник РЭС Козенков А.А. 01.10.2025 годОрганизационное мероприятие 1 Составить график проведения осмотров трассы ВЛ-10 кВ ф. 10-5-П с целью определения мест массового гнездования птиц в районе прохождения ВЛ и определения номеров опор, на которые необходимо устанавливать ПЗУ. Ответственное лицо: Начальник РЭС Козенков А.А. 21.10.2023 год
757212 | 377 | 2023-09-15 | 12 | 50 | 0.0006668 | 2023-09-15 | 13 | 0 | 3.4.8.2 При проезде крупногабаритной техники под проводами ВЛ-0,4 кВ ф-3 ТП-293 произошло касание техникой проводов ВЛ-0,4 кВ ф-3 ТП-293 в пр.оп. №№21-22, что привело к обрыву проводов фазы "А" и нулевого провода, возникновению к.з с отключением АВ-0,4 кВ ф-3 на ТП-293. 4.4 Обрыв 2-х проводов ВЛ-0,4 кВ ф-3 ТП-293 в пр.оп.№21-№22 при проезде крупногабаритной техники. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов в пр.оп.№21-№22. на ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-293, Пролет: Опора № 21 - Опора № 22 | Организационное мероприятие 1 Направить заявление в органы ГИБДД. Ответственное лицо: Начальник РЭС Козенков А.А. 21.10.2023 год
757210 | 827 | 2023-09-16 | 9 | 21 |  | 2023-09-16 | 9 | 21 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки деревьев/веток угрожающих падением, произошел наброс ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ-10 кВ Ф.10-4-Р от ПС 110 кВ 3704 км в пролете опор №№ 80-81, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф.10-4-Р от ПС 110 кВ 3704 км действием МТЗ. 4.12 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" ВЛ-10 кВ Ф-10-4-Р от ПС 110 кВ 3704 км в пролете опор №№ 80-81 из-за наброса ветки дерева, с последующим возникновением межфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции на Ф-10-4-Р_ПС 110 кВ 3704, Пролет: Опора № 80 - Опора № 81 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф.10-4-Р от ПС 110 кВ 3704 км с целью выявления недостатков и замечаний, обращая особое внимание на угрожающие падением на ВЛ деревьев/веток. Ответственное лицо: Цегельников Сергей Николаевич 13.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф.10-4-Р от ПС 110 кВ 3704 км разработать мероприятия направленные на устранение выявленных недостатков и замечаний. Ответственное лицо: Цегельников Сергей Николаевич 31.10.2023 год
757212 | 379 | 2023-09-16 | 6 | 41 |  | 2023-09-16 | 6 | 41 | 3.4.7.3 16.09.2023 в 06-41 в результате внутреннего повреждения изоляции ТН-110-1 на ПС 110 кВ Заречная Новая (обслуживается ООО ЭнергоПаритет) произошло отключение ВЛ 110 кВ Беловская - Новоленинская I цепь, что привело к подгоранию шлейфа нижней фазы «С» на опоре 22а отпайки на ПС 110 кВ Заречная ВЛ 110 кВ Беловская - Новоленинская I цепь с дальнейшем его отгоранием. В 18-52 после ремонта шлейфа на ВЛ 110 кВ Беловская - Новоленинская I производится включение линии со стороны ПС 110 кВ Беловская на неустранившееся однофазное КЗ. В результате чего происходит необратимый процесс разрушения ТН 110 кВ 1 секции 110 кВ фазы «С» на ПС 110 кВ Заречная - Новая с последующим повреждением провода на ВЛ 110 кВ Беловская - Новоленинская I цепь в пролёте опор 17а – 18 на отпайке на ПС 110 кВ Заречная, и перерастающим в двухфазное КЗ вследствие разрушения второго ТН 110 кВ 1 секции 110 кВ фазы «В» на ПС 110 кВ Заречная – Новая. На ПС 110 кВ Заречная-Новая при повреждении с разрушением (и возгоранием) ф. «В» и «С» трансформатора напряжения ТН-110-1, образуется токопроводящая огненно-масляная смесь, по которой происходит перекрытие воздушного промежутка между подвижными и неподвижными контактами секционного разъединителя СР-1-110 (находящийся в отключенном состоянии по режиму), ток КЗ переходит на 2 с-110 кВ ПС 110 кВ Заречная-Новая и как следствие на ВЛ 110 кВ Беловская - Новоленинская II цепь с отпайками. При появлении больших токов КЗ на ВЛ 110 кВ Беловская - Новоленинская II цепь с отпайками произошло отгорание шлейфа фазы «С» на опоре 22 отпайки на ПС 110 кВ Заречная. 3.4.7.3 В 06-41 в результате неисправности контакта клеммной колодки блока УПР ВЧ-поста полукомплекта НВЧЗ ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС – Новоленинская с отпайками на ПС 110 кВ Новоленинская при внешнем КЗ на ВЛ 110 кВ Беловская - Новоленинская I цепь со стороны ПС 110 кВ Новоленинская полукомплектом НВЧЗ ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС – Новоленинская с отпайками не был направлен блокирующий сигнал для НВЧЗ ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС – Новоленинская с отпайками Беловская ГРЭС, что привело к отключению ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС - Новоленинская с отпайками со стороны Беловской ГРЭС, с успешным АПВ. 4.10 В результате прохождения больших токов КЗ из-за внутреннего повреждения изоляции ТН-110-1 на ПС 110 кВ Заречная Новая (обслуживается ООО ЭнергоПаритет) происходит: Перегорание шлейфа фазы «С» на опоре 22а отпайки на ПС 110 кВ Заречная ВЛ 110 кВ Беловская - Новоленинская I цепь. Перегорание провода фазы «С» в соединительном зажиме в пролёте опор 17а – 18 отпайки на ПС 110 кВ Заречная ВЛ 110 кВ Беловская - Новоленинская I цепь. Перегорание шлейфа фазы «С» на опоре 22 отпайки на ПС 110 кВ Заречная ВЛ 110 кВ Беловская - Новоленинская II цепь. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание шлейфа фазы «С» на ВЛ 110 кВ Беловская-Новоленинская-1, Опора анк. мет.У110-2+14 (сталь); Перегорание провода в соединительном зажиме СОАС на ВЛ 110 кВ Беловская-Новоленинская-1, Пролет: Опора,№ 17а - Опора,№ 18 4.13 В результате неисправности контакта клеммной колодки блока УПР ВЧ-поста полукомплекта НВЧЗ ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС – Новоленинская с отпайками на ПС 110 кВ Новоленинская при внешнем КЗ на ВЛ 110 кВ Беловская - Новоленинская I цепь со стороны ПС 110 кВ Новоленинская полукомплектом НВЧЗ ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС – Новоленинская с отпайками не был направлен блокирующий сигнал для НВЧЗ ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС – Новоленинская с отпайками Беловская ГРЭС. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность контакта клеммной колодки блока УПР ВЧ-поста полукомплекта НВЧЗ ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС – Новоленинская с отпайками на ПС 110 кВ Новоленинская на ПС 110 кВ Новоленинская, Панель основных защит №92 ПДЭ 2802 | Техническое мероприятие 1 Замена плашечных соединений в шлейфах на ВЛ 110 кВ Беловская-Новоленинская I-II цепь с отпайкой на ПС 110 кВ Заречная. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 30.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Установка спиральных шунтов на соединители в пролёте опор ВЛ 110 кВ Беловская-Новоленинская I-II цепь с отпайкой на ПС 110 кВ Заречная. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 30.10.2025 годТехническое мероприятие 3 Устранить неисправность контакта клеммной колодки блока УПР ВЧ-поста полукомплектом НВЧЗ ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС – Новоленинская с отпайками на ПС 110 кВ Новоленинская (выполнено). Ответственное лицо: Начальник СРЗА ЦУС Гребенев Н.В. 06.11.2023 годТехническое мероприятие 4 Выполнить внеочередное тепловизионное, ультрафиолетовое обследование ВЛ 110 кВ Беловская-Новоленинская I цепь с отпайками, ВЛ 110 кВ Беловская-Новоленинская II цепь с отпайками (выполнено) Ответственное лицо: Начальник отдела диагностики ДТОиРОЭХ Глотов А.А. 06.11.2023 год
757213 | 906 | 2023-08-21 | 18 | 7 | 0.0054165 | 2023-08-21 | 19 | 12 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и естественного старения материалов произошло повреждение АВ-0,4кВ ф.3 от ТП-Ю-2-095, что стало причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения АВ-0,4 кВ ф.3 от ТП-Ю-2-095. 4.11 В результате длительной эксплуатации и естественного старения материалов произошло повреждение АВ-0,4кВ ф.3 от ТП-Ю-2-095. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение АВ-0,4кВ ф.3 на ТП-Ю-2-095, ВА 57-35-34 160А | Организационное мероприятие 1 Произвести замену АВ-0,4 кВ ф.3 ТП-Ю-2-095. Ответственное лицо: Титов Д.С. 23.09.2023 год
757210 | 776 | 2023-08-21 | 19 | 6 |  | 2023-08-21 | 19 | 6 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки деревьев/веток угрожающих падением, произошел наброс ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ Ф-10-7-К от ПС 35 кВ Осиновская в пролете опор №№ 163-164, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-7-К от ПС 35 кВ Осиновская. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 163-164 ВЛ-10 кВ Ф-10-7-К от ПС 35 кВ Осиновская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наброс ветки дерева на Ф-10-7-К_ПС 35 кВ Осиновская, Опора УП10-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-7-К от ПС 35 кВ Осиновская на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 22.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-7-К от ПС 35 кВ Осиновская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 22.09.2023 год
757213 | 865 | 2023-08-23 | 10 | 10 |  | 2023-08-23 | 10 | 10 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя ОАО "Славино". | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 30.09.2023 год
757213 | 877 | 2023-08-23 | 12 | 20 | 0.92401 | 2023-08-23 | 14 | 54 | 3.4.12.3 В результате воздействия атмосферных перенапряжений, произошло повреждение кабельной муфты 10 кВ на опоре №1 ф.10-20-Я, что привело к появлению короткого замыкания и, как следствие, к аварийному отключению ф.10-20-Я от МТЗ с НАПВ на ПС 35кВ Ясная Поляна. 4.12 Повреждение кабельной муфты 10 кВ на опоре №1 ф.10-20-Я в результате воздействия атмосферных перенапряжений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение кабельной муфты на Ф-10-20-Я (Собств.), АСБ-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10кВ ф.10-20-Я. Ответственное лицо: Артемов С.А. 24.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести монтаж концевой муфты 10кВ ф.10-20-Я Ответственное лицо: Артемов С.А. 24.09.2023 год
757213 | 880 | 2023-08-24 | 7 | 10 |  | 2023-08-24 | 7 | 10 | 3.4.10 В следствии воздействия птицы произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами фазы "А" и "С" в пролете опор № 256-257 ВЛ-10 кВ ф. 10-6-Ч, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийному отключению СП-2 ф. 10-6-Ч от МТЗ с успешным АПВ. 4.12 В следствии воздействия птицы произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами фазы "А" и "С" в пролете опор № 256-257 ВЛ-10 кВ ф. 10-6-Ч. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие телом птицы воздушного промежутка между проводами фазы "А" и "С" на Ф-10-6-Ч с. Сары-Чумыш, Опора П10-7ДБ | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.10-6-Ч Ответственное лицо: Будаев О.А. 04.10.2023 год
757213 | 881 | 2023-08-24 | 14 | 38 |  | 2023-08-24 | 14 | 38 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами фазы "А" и "В» в пролете опор № 16-17 ВЛ 10 кВ ф.10-4-Т, что привело к возникновению двухфазного короткого замыкания и, как следствие, к аварийному отключению ВЛ 10 кВ ф.10-4-Т. 4.12 При прохождении грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами фазы "А" и "В» в пролете опор № 16-17 ВЛ 10 кВ ф.10-4-Т. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие воздушного промежутка между проводами фазы "А" и "В» на Ф-10-4-Т с. Тайлеп, Опора П10-1 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ ф.10-4-Т Ответственное лицо: Будаев О.А. 04.10.2023 год
757213 | 882 | 2023-08-24 | 15 | 56 | 0.96599 | 2023-08-24 | 18 | 37 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и естественного старения материалов произошло повреждение концевой муфты на КЛ от оп.44 до РП-11 ф.6-10-11, что привело к появлению короткого замыкания и, как следствие, к аварийному отключению ВЛ 6 кВ ф.6-2-10 ПС 35 кВ Байдаевская. 4.1 В результате длительной эксплуатации и естественного старения материалов произошло повреждение концевой муфты на КЛ от оп.44 до РП-11 ф.6-10-11 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение концевой муфты на КЛ от оп.44 на Ф-6-10-11, Опора А10-1 | Организационное мероприятие 1 Произвести замену концевой муфты на КЛ от оп.44 до РП-11 ф.6-10-11. Ответственное лицо: Титов Д.С. 28.09.2023 год
757213 | 883 | 2023-08-24 | 17 | 49 |  | 2023-08-24 | 17 | 49 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации, естественного старения и ухудшения изоляционных свойств материалов произошло возникновение короткого замыкания, выброс масла с вводов фаз "В" и "С" МВ-110-Т-1-40, что стало причиной разрушения фарфоровой изоляции высоковольтных вводов фазы "С" МВ-110-Т-1-40 и, как следствие, аварийного отключения Т-1-40 и 1с-110 на ПС 110 кВ Кузнецкая. 4.12 Выброс масла с вводов фаз "В" и "С" МВ-110-Т-1-40 и разрушение фарфоровой изоляции высоковольтных вводов фазы "С" МВ-110-Т-1-40 в следствии длительной эксплуатации, естественного старения и ухудшения изоляционных свойств материалов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение фарфоровой изоляции высоковольтных вводов фазы "С" на ПС 110 кВ Кузнецкая, МВ-110-Т-1-40 | Техническое мероприятие 1 Произвести аварийно-восстановительный ремонт МВ-110-Т-1-40 ПС 110 кВ Кузнецкая. Ответственное лицо: Бондарь А.Н. 30.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести визуальный осмотр оборудования ПС 110 кВ Кузнецкая. Ответственное лицо: Бондарь А.Н. 30.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 При выявлении замечаний, после проведения визуального осмотра оборудования ПС 110 кВ Кузнецкая, составить график устранения замечаний. Ответственное лицо: Бондарь А.Н. 30.09.2023 год
757213 | 886 | 2023-08-24 | 21 | 55 | 3.9418 | 2023-08-24 | 22 | 50 | 3.4.7.3 В следствии не своевременного выявления дефекта датчика ЗДЗ и кабеля ЗДЗ в кабельном отсеке ф.10-16-РП-25, при повреждении в сетях потребителя ООО "Горэлектросеть" (повреждение муфты кабеля в кабельном отсеке ячейки выключателя ф.10-16-РП-25) произошло срабатывание дуговой защиты на отключение В-10 Т-2-25 от датчика ЗДЗ в отсеке В-10 ф.10-16-РП-25 вследствие его засветки через открытые шторки между кабельным отсеком и отсеком выключателя 4.11 в следствии не своевременно выявленного дефекта датчика ЗДЗ и кабеля ЗДЗ в кабельном отсеке ф.10-16-РП-25 произошло отключение 2 с.-10 кВ ПС 110 кВ Ильинская-городская-2 действием ДЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: неисправность датчика ДЗ в кабельном отсеке ф.10-16-РП-25 на ПС 110 кВ Ильинская-Городская-2, Набор. панель Дуг.ЗШ | Техническое мероприятие 1 Произвести технический осмотр устройств РЗА на ПС 110 кВ Ильинская городская-2 для выявления неисправностей. Ответственное лицо: Ерукаев Ю.Л. 31.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести проверку защиты от дуговых замыканий на ПС 110 кВ Ильинская городская-2 Ответственное лицо: Ерукаев Ю.Л. 31.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в ремонтную программу 2025 года замену неисправного датчика ДЗ в кабельном отсеке ф.10-16-РП-25 Ответственное лицо: Ерукаев Ю.Л. 31.03.2024 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам технического осмотра устройств РЗА на ПС 110 кВ Ильинская городская-2 составить график устранения замечаний Ответственное лицо: Ерукаев Ю.Л. 31.10.2023 годОрганизационное мероприятие 3 Внести изменения в инструкцию по эксплуатации защиты от дуговых замыканий в ЗРУ-10 ПС 110 кВ Ильинская городская-2 о необходимости осмотра датчиков и кабелей ДЗ на предмет их повреждения после горения дуги в защищаемых отсеках. Ответственное лицо: Лукьянченко И.В. 31.10.2023 годОрганизационное мероприятие 4 Довести до оперативного персонала внеплановым инструктажем информацию о неработающей защите от дуговых повреждений в кабельном отсеке ф.10-16-РП-25. Ответственное лицо: Мартынов К.А. 13.10.2023 год
757212 | 346 | 2023-08-21 | 17 | 0 | 1.1935 | 2023-08-21 | 22 | 41 | 3.4.8.1 При планировании территории ПС 220 кВ Артышта-2 ковшом экскаватора зацепили КЛ-10 ф-10-1-Е, при этом нарушив его изоляцию, что привело к межфазному КЗ. 4.4 В результате повреждения изоляции рабочего кабеля КЛ-10 кВ ф-10-1-Е ПС 220 кВ Артышта-2, произошло аварийное отключение линии. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение силового кабеля Ф-10-1-Е на Ф-10-1-Е, Кабель силовой ААБ 3x95 | Техническое мероприятие 1 Произвести перевод питания с рабочего кабеля на резервный ВЛ-10 кВ ф-10-1-Е от ПС 220 кВ Артышта-2. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Филатов А.В. 31.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести восстановление рабочего кабеля ВЛ-10 Ф-10-1-Е на ПС 220 кВ Артышта-2. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Филатов А.В. 25.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Оформить Акт о воздействии на электроустановки филиала ПАО «Россети Сибирь»- «Кузбассэнерго-РЭС», приведшем к возникновению технологического нарушения. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Филатов А.В. 31.08.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Направить письмо в Беловскую дистанцию электроснабжения Западно-Сибирской дирекции инфраструктуры ОАО «РЖД» с требованием соблюдения норм и правил содержания объектов, расположенных на территории в охранной зоне КВЛ-10 кВ. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Филатов А.В. 25.09.2023 год
757213 | 887 | 2023-08-25 | 7 | 51 |  | 2023-08-25 | 7 | 51 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровых нагрузок, а так же длительной эксплуатации и естественного старения материалов, произошел излом шлейфа ОПН на опоре №33 ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Северный Маганак I цепь с отпайкой на ПС Шахтовая, что привело к падению шлейфа ОПН на провод верхней фазы ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Северный Маганак I цепь с отпайкой на ПС Шахтовая, что стало причиной короткого замыкания и, как следствие аварийного отключения ВВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Северный Маганак I цепь с отпайкой на ПС Шахтовая. 4.14 Излом и падение на провод верхней фазы шлейфа ОПН на опоре №33 ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Северный Маганак I цепь с отпайкой на ПС Шахтовая в результате воздействия ветровых нагрузок, а так же длительной эксплуатации и естественного старения материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом и падение на провод верхней фазы шлейфа ОПН на ВЛ 110 кВ ЮК ГРЭС-Северный Маганак-1, Опора пром. мет.П | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт шлейфа ОПН на опоре №33 ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Северный Маганак I цепь с отпайкой на ПС Шахтовая. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 31.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Северный Маганак I цепь с отпайкой на ПС Шахтовая. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 29.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Северный Маганак I цепь с отпайкой на ПС Шахтовая, в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 29.09.2023 год
757213 | 910 | 2023-08-25 | 13 | 49 | 0.007 | 2023-08-25 | 15 | 41 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В» в пролете опор № 62-63 ВЛ 10 кВ ф.10-4-Т, что привело к возникновению двухфазного короткого замыкания и, как следствие к аварийному отключению отключению ВЛ 10 кВ ф.10-4-Т. 4.12 При прохождении грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В» в пролете опор № 62-63 ВЛ 10 кВ ф.10-4-Т Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грозовое перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В» на Ф-10-4-Т с. Тайлеп, Пролет: Опора № 62 - Опора № 63 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ ф.10-4-Т Ответственное лицо: Будаев О.А. 04.10.2023 год
757213 | 912 | 2023-08-26 | 1 | 36 | 2.0787 | 2023-08-27 | 7 | 41 | 3.4.7.3 В следствии естественного старения и изменения свойств материалов произошло разрушение изолятора на опоре № 195 ВЛ 10 кВ Ф.10-2-Т, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 10 кВ Ф.10-2-Т 4.11 В следствии естественного старения и изменения свойств материалов произошло разрушение изолятора на опоре № 48 ВЛ 10 кВ Ф.10-2-Т Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора на Ф-10-2-Т, Опора П10-3 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ ф.10-2-Т Ответственное лицо: Будаев О.А. 04.10.2023 год
757213 | 913 | 2023-08-26 | 23 | 5 |  | 2023-08-26 | 23 | 5 | 3.4.12.3 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие полимерного изолятора фазы "A" на опоре №42 ВЛ 110 кВ Северный Маганак - Ильинская городская-2 I цепь, что стало причиной возникновения пробоя изоляционного промежутка с последующим восстановлением изоляционных свойств и, как следствие, к аварийного отключения ВЛ 110 кВ Северный Маганак - Ильинская городская-2 I цепь. 4.11 Пробой полимерного изолятора фазы "А" на опоре №42 ВЛ 110 кВ Северный Маганак - Ильинская городская-2 I цепь в следствии воздействия атмосферных перенапряжений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие полимерного изолятора фазы "A". на ВЛ 110 кВ С.Маг-Ильинская-городская 2-1, Опора пром. мет.П4М | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектного изолятора на опоре №42 ВЛ 110 кВ Северный Маганак - Ильинская городская-2 I цепь. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 13.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Северный Маганак - Ильинская городская-2 I, II цепь. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 13.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра Л 110 кВ Северный Маганак - Ильинская городская-2 I, II цепь, в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 13.10.2023 год
757213 | 915 | 2023-08-27 | 4 | 49 | 0.92878 | 2023-08-27 | 6 | 15 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации и воздействия знакопеременных погодных условий произошёл обрыв шлейфа фазы "А" на оп.29 ВЛ-10 ф.10-14-А, что привело к однофазному замыканию на "землю" и, как следствие, к оперативному отключению ВЛ-10 ф.10-14-А. 4.3 В следствии длительной эксплуатации и воздействия знакопеременных погодных условий произошёл обрыв шлейфа фазы "А" на оп.29 ВЛ-10 ф.10-14-А Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа фазы "А" на Ф-10-14-А, Опора П10-9ДБ | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-14-А Ответственное лицо: Будаев О.А. 05.10.2023 год
757213 | 916 | 2023-08-27 | 7 | 38 |  | 2023-08-27 | 7 | 38 | 3.4.12.5 В следствии ослабления корневой системы дерева при проседании грунтов (участок ВЛ находится в болотистой местности), произошел излом дерева стоящего вне охранной зоны КВЛ 110 кВ Междуреченская - Карьерная-1, что привело к падению дерева провода фаз "A,B,C" в пролете опор в пролете опор №13-14 КВЛ 110 кВ Междуреченская - Карьерная-1, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения КВЛ 110 кВ Междуреченская - Карьерная-1. 4.12 Излом и падение дерева из-за пределов охранной зоны на провода фаз "A,B,C" в пролете опор №13-14 КВЛ 110 кВ Междуреченская - Карьерная-1, в следствии ослабления корневой системы дерева при проседании грунтов (участок ВЛ находится в болотистой местности). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом и падение дерева на провода фазы "A,B,C". на ВЛ 110 кВ Междуреченская-Карьерная-1, Пролет: Опора № 13 - Опора № 14 | Техническое мероприятие 1 Произвести замер ширины просеки в пролете опор №13-14 КВЛ 110 кВ Междуреченская - Карьерная-1. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 20.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр на предмет определения наличия угрожающих падением деревьев из-за пределов охранной зоны, охранной зоны КВЛ 110 кВ Междуреченская - Карьерная-1. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 20.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра на предмет определения наличия угрожающих падением деревьев из-за пределов охранной зоны, охранной зоны КВЛ 110 кВ Междуреченская - Карьерная-1, в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 20.10.2023 год
757213 | 917 | 2023-08-27 | 15 | 44 | 0.002499 | 2023-08-27 | 15 | 49 | 3.4.7.3 В следствии несвоевременной вырубки ДКР в пролете опор №5/4-5/5 ВЛ 0,4 кВ ф.0,4-3 Т-6-002 произошло прикосновение ветки к проводам, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.0,4-3 Т-6-002. 4.4 В следствии несвоевременной вырубки ДКР в пролете опор №5/4-5/5 ВЛ 0,4 кВ ф.0,4-3 Т-6-002 произошло прикосновение ветки к проводам. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: прикосновение ветки к проводам на ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-Т-6-002, Пролет: Опора № 5/4 - Опора № 5/5 | Техническое мероприятие 1 Произвести вырубку ДКР на ВЛ 0,4 кВ Ф-3 Т-6-002 в пролете опор №5/4-5/5 Ответственное лицо: Махнев О.М. 30.09.2023 год
757210 | 777 | 2023-08-22 | 5 | 39 |  | 2023-08-22 | 5 | 39 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки деревьев/веток угрожающих падением расположенных за пределами охранной зоны ВЛ 110 кВ Мариинск-Каштан тяговая с отп, произошло падение дерева на провода ВЛ 110 кВ Мариинск-Каштан тяговая с отп в пролете опор №№ 109-110, что привело к перекрытию изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим аварийным отключением ВЛ 110 кВ Мариинск-Каштан тяговая с отп. 4.12 Нарушение изоляционного промежутка фаз "А" и "В" в пролете опор № 109-110 ВЛ 110 кВ Мариинск-Каштан тяговая с отп. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение дерева на ВЛ 110 кВ Мариинск-Каштан тяговая с отп, Пролет: Опора № 109 - Опора № 110 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 110 кВ Мариинск-Каштан тяговая с отп с целью выявления замечаний, уделив особое внимание на наличие посторонних предметов, расположенных в пределах охранной зоны ВЛ. Ответственное лицо: Коваленко Д.В. 30.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Мариинск-Каштан тяговая с отп разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Коваленко Д.В. 30.10.2023 год
757210 | 778 | 2023-08-26 | 11 | 9 |  | 2023-08-26 | 11 | 9 | 3.4.12.2 В результате воздействия порывов ветра (до 18 м/с), произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ 110 кВ Яшкинская-Сураново на провода в пролете опор №№ 63-64, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 110 кВ Яшкинская-Сураново. 4.12 Нарушение изоляционного промежутка фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 63-64 ВЛ 110 кВ Яшкинская-Сураново. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение дерева на ВЛ 110 кВ Яшкинская-Сураново, Пролет: Опора № 63 - Опора № 64 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 110 кВ Яшкинская-Сураново с целью выявления деревьев/веток, угрожающих падением. Ответственное лицо: Зенков А.Н. 25.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Яшкинская-Сураново разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Зенков А.Н. 25.10.2023 год
757212 | 347 | 2023-08-24 | 14 | 15 |  | 2023-08-24 | 14 | 15 | 3.4.10 При одновременной посадке двух птиц на траверсу опоры № 164 ВЛ-10 кВ ф. 10-7-БП у изоляторов ф. "А" и ф. "С" произошло двухфазное замыкание на землю. 4.12 Посадка птиц на опору № 164 ВЛ-10 кВ ф. 10-7-БП привела к нарушению электрической изоляции линии с её аварийным отключением. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: посадка птиц на опору ВЛ на Ф-10-7-БП_Перехляй, Бердюгино,, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Установить птицезащитные устройства на опоры №№ 160-170. Ответственное лицо: Начальник РЭС Козенков А.А. 01.10.2025 годОрганизационное мероприятие 1 Составить график проведения осмотров трассы ВЛ-10 кВ ф. 10-7-БП с целью определения мест массового гнездования птиц в районе прохождения ВЛЭП и определения номеров опор, на которые необходимо устанавливать ПЗУ. Ответственное лицо: Начальник РЭС Козенков А.А. 10.10.2023 год
757210 | 779 | 2023-08-22 | 18 | 50 | 0.146 | 2023-08-22 | 20 | 3 | 3.4.8.5 В результате неумышленного столкновения грузовой техники сторонней организации с опорой № 104/1 ВЛ-10 кВ ф.10-18-Т ПС 110 кВ Воинская, произошел обрыв провода фазы "А" с падением провода на землю, что привело к появлению однофазного замыкания на "Землю". 4.4 Обрыв провода фазы "А" на опоре № 104/1 ВЛ-10 кВ ф.10-18-Т ПС 110 кВ Воинская, произошло в результате воздействия грузовой техники сторонней организацией. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействия грузовой техники на Ф-10-18-Т_ПС 110 кВ Воинская, Пролет: - Опора № 1 | Организационное мероприятие 1 Подать заявление в полицию по факту нанесения ущерба Юргинскому РЭС филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС". Ответственное лицо: Голубков Александр Геннадьевич 29.09.2023 год
757210 | 780 | 2023-08-26 | 2 | 30 | 0.0119 | 2023-08-26 | 4 | 29 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (54 года) и естественного старения материалов, произошло снижение механической прочности ж/б пасынка опоры № 6 ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от ТП-Я-033 Ф.10-7-К от ПС 35 кВ Вознесенская, что привело к разрушению опоры № 6 у основания, с последующим приближением проводов фаз "В" и "С" на недопустимое расстояние друг к другу и аварийному отключению ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от ТП-Я-033 Ф.10-7-К от ПС 35 кВ Вознесенская. 4.12 Кратковременный схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 6-7 ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от ТП-Я-033 Ф.10-7-К от ПС 35 кВ Вознесенская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом опоры у основания на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-Я-033, Опора УПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от ТП-Я-033 Ф.10-7-К от ПС 35 кВ Вознесенская на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния опор. Ответственное лицо: Начальник Яйского РЭС Крутов В.В. 28.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от ТП-Я-033 Ф.10-7-К от ПС 35 кВ Вознесенская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник Яйского РЭС Крутов В.В. 28.09.2023 год
757210 | 781 | 2023-08-27 | 16 | 10 | 0.33334 | 2023-08-27 | 17 | 50 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и естественного старения материалов, произошло снижение изоляционных характеристик кабеля 6 кВ от опоры № 1 до ячейки В-6 кВ Ф-6-24-АР от ПС 35 кВ Анжерский Водозабор, что привело к пробою изоляционного промежутка, вызвав появление междуфазного короткого замыкания с последующим аварийным отключением ВЛ-6 кВ Ф-6-24-АР от ПС 35 кВ Анжерский Водозабор. 4.12 Нарушение изоляции кабеля 6 кВ от опоры № 1 до ячейки 6 кВ Ф-6-24-АР от ПС 35 кВ Анжерский Водозабор. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение изоляции на Ф-6-24-АР_ПС 35 кВ Анжерский Водозабор, Опора А20-3Н | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ Ф-6-24-АР от ПС 35 кВ Анжерский водозабор на наличие замечаний. Ответственное лицо: Начальник Яйского РЭС Крутов В.В. 28.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-6 кВ Ф-6-24-АР от ПС 35 кВ Анжерский водозабор разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник Яйского РЭС Крутов В.В. 13.10.2023 год
757213 | 918 | 2023-08-28 | 16 | 3 | 0.077263 | 2023-08-28 | 16 | 41 | 3.4.10 В результате воздействия животных (бобров) произошло падение дерева на провода ВЛ 6 кВ ф.6-26-М ПС 35 кВ Апанасовская в пролете опор 104-105 ВЛ-6 кВ ф.6-26-М, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка между проводами фазы «А» и фазы «С» и аварийному отключению ВЛ-6 кВ ф.6-26-М. 4.11 В результате воздействия животных (бобров) произошло падение дерева на провода ВЛ 6 кВ ф.6-26-М ПС 35 кВ Апанасовская в пролете опор 104-105 ВЛ-6 кВ ф.6-26-М Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева на провода на Ф-6-26-М, Пролет: Опора № 104 - Опора № 105 | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 6 кВ ф.6-26-М от ПС 35 кВ Апанасовская. Ответственное лицо: Титов Д.С. 29.09.2023 год
757210 | 782 | 2023-08-27 | 22 | 3 |  | 2023-08-27 | 22 | 3 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки деревьев/веток угрожающих падением, произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ 35 кВ Я-4 на провода в пролете опор №№ 52к-53к, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 35 кВ Я-4. 4.12 Пробой изоляционного промежутка фаз "А" и "В" в пролете №№ 52к-53к ВЛ 35 кВ Я-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева на ВЛ 35 кВ Я-4, Пролет: Опора № 70/52 - Опора № 70/53 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 35 кВ Я-4 с целью выявления деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Герасимов Н.С. 13.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 35 кВ Я-4 разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Герасимов Н.С. 13.09.2023 год
757210 | 783 | 2023-08-25 | 23 | 7 |  | 2023-08-25 | 23 | 7 | 3.4.12.2 В результате воздействия порывов ветра (до 10 м/с), произошло падение сухого дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ ф.10-13-О от ПС 35 кВ Колыонская на провода в пролёте опор №№ 120/21-120/22, что привело к перекрытю изоляционного промежутка фаз "А" и "В", с последующим возникновением межфазного короткого замыкания и аварийного отключения В-10 ф.10-13-О от ПС 35 кВ Колыонская действием МТЗ с УАПВ. 4.12 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№ 120/21-120/22 ВЛ-10 кВ ф.10-13- О от ПС 35 кВ Колыонская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие воздушного изоляционного промежутка проводов при падении дерева на провода в пролёте опор №№ 120/21-120/22 ВЛ-10 кВ ф.10-13-О ПС 35 кВ Колыонская на Ф-10-13-О_ПС 35 кВ Колыонская, Пролет: Опора № 120/21 - Опора № 120/22 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-13-О от ПС 35 кВ Колыонская на наличие замечаний, уделив особое внимание на наличие веток/деревьев угрожающих падением Ответственное лицо: Кретинин А.В. 29.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-13-О от ПС 35 кВ Колыонская разработаны мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний Ответственное лицо: Кретинин А.В. 29.09.2023 год
757213 | 919 | 2023-08-29 | 5 | 11 |  | 2023-08-29 | 5 | 11 | 3.4.12.2 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 76-77 ВЛ-10 ф.10-2-Т, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ-10 ф.10-2-Т. 4.12 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 76-77 ВЛ-10 ф.10-2-Т Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременный схлест проводов на Ф-10-2-Т, Пролет: Опора № 76 - Опора № 77 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.10-2-Т Ответственное лицо: Будаев О.А. 05.10.2023 год
757210 | 784 | 2023-08-25 | 23 | 10 | 0.10167 | 2023-08-25 | 23 | 35 | 3.4.12.2 При воздействии порывов сильного ветра (до 17 м/с), произошло вырывание крюка фазы "А" на опоре № 188 ВЛ-10 кВ Ф-10-7-К от ПС 35 кВ Вознесенская, что привело к кратковременному схлесту проводов фаз "А" и "В", с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-7-К от ПС 35 кВ Вознесенская. 4.12 Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" на опоре № 188 ВЛ-10 кВ Ф-10-7-К от ПС 35 кВ Вознесенская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Выпал крюк Ф"А" на Ф-10-7-К_ПС 35 кВ Вознесенская, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-7-К от ПС 35 кВ Вознесенская на наличие замечаний. Ответственное лицо: Начальник Яйского РЭС Крутов В.В. 29.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-7-К от ПС 35 кВ Вознесенская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний Ответственное лицо: Начальник Яйского РЭС Крутов В.В. 29.09.2023 год
757210 | 785 | 2023-08-25 | 23 | 29 | 0.0567 | 2023-08-26 | 1 | 35 | 3.4.12.2 В результате воздействия порывов ветра (до 10 м/с), произошло падение дерева на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ ф.10-11-Е от ПС 35 кВ Вознесенская в пролете опор №№ 35-36, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф.10-11-Е от ПС 35 кВ Вознесенская. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 35-36 ВЛ-10 кВ ф.10-11-Е от ПС 35 кВ Вознесенская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Без повреждения на Ф-10-11-Е_ПС 35 кВ Вознесенская, Пролет: Опора № 35 - Опора № 36 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-11-Е от ПС 35 кВ Вознесенская на наличие замечаний, уделив особое внимание на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Начальник Яйского РЭС Крутов В.В. 29.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-11-Е от ПС 35 кВ Вознесенская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник Яйского РЭС Крутов В.В. 29.09.2023 год
757213 | 922 | 2023-08-29 | 16 | 45 |  | 2023-08-29 | 16 | 45 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие воздушного промежутка между проводами фазы "А" и "В" в пролете опор № 49-50 ВЛ 10 кВ ф.10-9-Н, что привело к возникновению двухфазного короткого замыкания и отключению ВЛ 10 кВ ф.10-9-Н. 4.12 При прохождении грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие воздушного промежутка между проводами фазы "А" и "В" в пролете опор № 49-50 ВЛ 10 кВ ф.10-9-Н. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грозовое перекрытие воздушного промежутка между проводами фазы "А" и "В" на Ф-10-9-Н с. Николаевка, Опора П10-7ДБ | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-9-Н Ответственное лицо: Будаев О.А. 05.10.2023 год
757213 | 923 | 2023-08-29 | 16 | 45 |  | 2023-08-29 | 16 | 45 | 3.4.12.2 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошло прикосновения ветки дерева из вне охранной зоны проводов в пролете опор № 233-234 ВЛ 10 кВ Ф.10-12-НК, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 10 кВ Ф.10-12-НК. 4.12 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошло прикосновения ветки дерева из вне охранной зоны проводов в пролете опор № 233-234 ВЛ 10 кВ Ф.10-12-НК Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: прикосновения ветки дерева из вне охранной зоны проводов на Ф-10-12-НК, Пролет: Опора № 233 - Опора № 234 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ ф.10-12-НК Ответственное лицо: Будаев О.А. 05.10.2023 год
757213 | 924 | 2023-08-29 | 16 | 48 |  | 2023-08-29 | 16 | 48 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие воздушного промежутка между проводами фазы "А" и "В» в пролете опор № 74-75 ВЛ 10 кВ ф.10-4-Т, что привело к возникновению двухфазного короткого замыкания и, как следствие, к аварийному отключению ВЛ 10 кВ ф.10-4-Т. 4.12 При прохождении грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие воздушного промежутка между проводами фазы "А" и "В» в пролете опор № 74-75 ВЛ 10 кВ ф.10-4-Т. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грозовое перекрытие воздушного промежутка между проводами фазы "А" и "В» на Ф-10-4-Т с. Тайлеп, Пролет: Опора № 74 - Опора № 75 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ ф.10-4-Т Ответственное лицо: Будаев О.А. 05.10.2023 год
757213 | 926 | 2023-08-29 | 19 | 12 |  | 2023-08-29 | 19 | 12 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и естественного старения материалов, произошло снижение прочностных свойств шлейфа (провод АС-150/24) в соединительном зажиме ШС-16,8-01 правой средней фазы "C" на опоре №13 ВЛ 110 кВ Кузнецкая ТЭЦ – Еланская I цепь с отпайкой на ПС Орджоникидзевская, что привело к нагреву и пережогу в месте соединения шлейфа правой средней фазы "C" на опоре №13 с последующим обрывом шлейфа, что стало причиной аварийного отключения ВЛ 110 кВ Кузнецкая ТЭЦ – Еланская I цепь с отпайкой на ПС Орджоникидзевская. 4.10 Пережег шлейфа (провод АС-150/24) в соединительном зажиме ШС-16,8-01 правой средней фазы "C" на опоре №13 ВЛ 110 кВ Кузнецкая ТЭЦ – Еланская I цепь с отпайкой на ПС Орджоникидзевская в результате длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пережег шлейфа (провод АС-150/24) в соединительном зажиме ШС-16,8-01 правой средней фазы "C". на ВЛ 110 кВ Кузнецкая ТЭЦ-Еланская-1, Опора анк. мет.У110-2 (сталь) | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый ИТР осмотр ВЛ 110 кВ Кузнецкая ТЭЦ – Еланская I цепь с отпайкой на ПС Орджоникидзевская. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 31.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового ИТР осмотра ВЛ 110 кВ Кузнецкая ТЭЦ – Еланская I цепь с отпайкой на ПС Орджоникидзевская, в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 31.10.2023 год
757212 | 350 | 2023-08-23 | 17 | 1 |  | 2023-08-23 | 17 | 1 | 3.4.12.3 От грозового перенапряжения произошло перекрытие изоляции фазы "В" и фазы "С" без разрушения изоляторов на опоре №137 ВЛ 35 кВ Б-9 отпайки на ПС 35 кВ Пермяковская, приведшее к междуфазному короткому замыканию. 4.11 Перекрытие изоляции проводов фазы "В" и фазы "С" на опоре № 137 ВЛ 35 кВ Б-9 при прямом попадании молнии, привело к электродуговому повреждению поверхности проводов этих фаз (фото 2-8 приложения к акту, на которых видны метки от грозового разряда). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грозовое перекрытие изоляции проводов ф. "В" и "С" на опоре № 137 на ВЛ 35 кВ Б-9, Опора пром.ж/б.ПБ35-4 (трос) | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерения параметров заземляющих устройств на опорах №№ 136-138 ВЛ 35 кВ Б-9 отпайки на ПС 35 кВ Пермяковская. При несоответствии требованиям нормативных документов каких-либо значений характеристик ЗУ разработать мероприятия по устранению замечаний. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 31.10.2023 год
757210 | 786 | 2023-08-27 | 9 | 59 | 0.015224 | 2023-08-27 | 10 | 32 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (58 лет) и естественного старения материалов, произошло снижение эластичных свойств колпачка крепления изолятора фазы "В" крюка траверсы на КРУ-10 ПС 35 кВ Верх-Падунская в сторону опоры № 1 ВЛ-10 кВ Ф.10-9-ВП от ПС 35 кВ Верх-Падунская, что привело к срыву изолятора фазы "В" с приближением на недопустимое расстояние к проводу фазы "С", вызвав междуфазное короткое замыкание и аварийное отключение ВЛ-10 кВ Ф.10-9-ВП от ПС 35 кВ Верх-Падунская. 4.12 Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете от КРУ-10 до опоры № 1 ВЛ-10 кВ ф. 10-9-ВП от ПС 35 кВ Верх-Падунская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на Ф-10-9-ВП_ПС 35 кВ Верх-Падунская, Пролет: - Опора № 1 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-9-ВП от ПС 35 кВ Верх-Падунская на наличие замечаний, состоянию крепления изоляторов Ответственное лицо: Никишов Ю.Т. 30.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-9-ВП от ПС 35 кВ Верх-Падунская разработать и принять меры по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Кириенко В.М. 30.09.2023 год
757213 | 927 | 2023-08-30 | 9 | 20 |  | 2023-08-30 | 9 | 20 | 3.4.10 В следствии попадания птицы произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами фазы "А" и "С" в пролете опор № 46-47 ВЛ-10 кВ ф. 10-12-НК, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийному В-10кВ ф. 10-12-НК ПС 35 кВ Николаевская- от МТЗ с успешным АПВ. 4.12 В следствии попадания птицы произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами фазы "А" и "С" в пролете опор № 46-47 ВЛ-10 кВ ф. 10-12-НК Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие воздушного промежутка между проводами фазы "А" и "С" на Ф-10-12-НК, Пролет: Опора № 46 - Опора № 47 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.10-12-НК Ответственное лицо: Будаев О.А. 05.10.2023 год
757213 | 928 | 2023-08-30 | 11 | 14 |  | 2023-08-30 | 11 | 14 | 3.4.8.3 В результате работ при расчистке площадки под автотранспорт персоналом Мысковской птицефабрики произошло падение дерева на провода в пролете опор №12-13 ВЛ 6 кВ ф.6-30-Б, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 6 кВ ф.6-30-Б. 4.4 В результате работ при расчистке площадки под автотранспорт персоналом Мысковской птицефабрики произошло падение дерева на провода в пролете опор №12-13 ВЛ 6 кВ ф.6-30-Б. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение дерева на провода на Ф-6-30-Б, Пролет: Опора № 13 - Опора № 14 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф.6-30-Б Ответственное лицо: Будаев О.А. 05.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо в ООО "МЫСКОВСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА" Ответственное лицо: Будаев О.А. 05.10.2023 год
757210 | 789 | 2023-08-26 | 16 | 24 |  | 2023-08-26 | 16 | 24 | 3.4.12.3 Во время прохождения грозового фронта, произошло попадание разряда молнии в опору № 145 ВЛ 110 кВ Топки тяговая - Разъезд-54, что привело к пробою воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 110 кВ Топки тяговая - Разъезд-54 и ВЛ 110 кВ Кемеровская-Топки тяговая. 4.11 Нарушение изоляционного промежутка фаз "А" и "С" на опоре № 145 ВЛ 110 кВ Топки тяговая - Разъезд-54. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Гроза на ВЛ 110 кВ Топки тяговая - Разъезд-54, Опора пром.ж/б.ПБ 28 | Техническое мероприятие 1 Произвести измерение сопротивления контура заземления опор № 144, 145, 146 ВЛ 110 кВ Топки тяговая - Разъезд-54 после попадания разряда молнии. Ответственное лицо: Назаренко К.Г. 10.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Топки тяговая - Разъезд-54 на наличие замечаний. Ответственное лицо: Назаренко К.Г. 10.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Топки тяговая - Разъезд-54 в случае выявления замечаний разработать мероприятия направленные на устранение. Ответственное лицо: Назаренко К.Г. 10.10.2023 год
757210 | 790 | 2023-08-25 | 21 | 13 | 0.41001 | 2023-08-25 | 22 | 35 | 3.4.9.1 Повреждение на оборудовании потребителя, собственник ООО «Районные электрические сети» (Кемеровская обл) (потребитель находится в перечне смежных ТСО с сайта Минэнерго). | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо собственнику о недопущении подобных технологических нарушений. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 30.09.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Никита Александрович 30.09.2023 год
757210 | 791 | 2023-08-31 | 6 | 34 |  | 2023-08-31 | 6 | 34 | 3.4.12.5 В результате перепадов температуры окружающего воздуха, повышенной влажности и тумана, произошел пробой изоляционного промежутка между подвесной гирляндой изоляторов фазы "С" и траверсой опоры № 495 ВЛ 110 кВ Разъезд-54 - Юрга, что привело к повреждению 1-го изолятора из 8-ми и возникновению однофазного замыкания на "Землю" с последующим аварийным отключением ВЛ 110 кВ Разъезд-54 - Юрга. 4.11 Пробой изоляционного промежутка фазы "С" и траверсой опоры № 495 ВЛ 110 кВ Разъезд-54 - Юрга. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение изолятора на ВЛ 110 кВ Разъезд-54 - Юрга, Опора пром.ж/б.ПБ 28 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Разъезд-54 - Юрга на наличие замечаний, уделив внимание на оценку состояния изоляции. Ответственное лицо: Солдатов А.М. 19.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену изолятора на опоре № 495 фаза "С" ВЛ 110 кВ Разъезд-54 - Юрга. Ответственное лицо: Солдатов А.М. 19.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Разъезд-54 - Юрга разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Солдатов А.М. 19.09.2023 год
757212 | 353 | 2023-08-28 | 15 | 40 | 0.045332 | 2023-08-28 | 17 | 0 | 3.4.7.3 В результате внутреннего повреждения АВ 0,4 кВ ф.2 ТП-499 произошло перекрытие изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания. 4.12 Перекрытие изоляции ВА-57-35 250 А ф.2 ТП-499. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции ВА-57-35 250 А ф.2 ТП-499 на АВ 0,4 кВ ф.2 ТП-499, TP010-0049679-16-01-01-10 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену АВ 0,4 кВ ф.2 ТП-499 250 А. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 01.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ТП-499. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 01.10.2023 год
757210 | 793 | 2023-08-31 | 12 | 13 |  | 2023-08-31 | 12 | 13 | 3.4.8.2 В результате приближения на недопустимое расстояние, при уборке кукурузы комбайном "Ягуар" сторонней организации (ООО "Чебулинское") к проводам ВЛ 110 кВ Мариинск-Чебулинская, произошло нарушение изоляционного промежутка фазы "С" в пролете опор №№ 105-106 ВЛ 110 кВ Мариинск-Чебулинская и выгружным хоботом комбайна, что привело к возникновению однофазного замыкания, с последующим аварийным отключением ВЛ 110 кВ Мариинск-Чебулинская. 4.11 Перекрытие изоляционного промежутка межу фазой "С" и выгружным хоботом комбайна сторонней организации в пролете опор №№ 105-106 ВЛ 110 кВ Мариинск-Чебулинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: воздействие сторонней организации на ВЛ 110 кВ Мариинск-Чебулинская, Пролет: Опора № 105 - Опора № 106 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 110 кВ Мариинск-Чебулинская с целью выявления замечаний, уделив особое внимание на предмет нарушения охранной зоны ВЛ. Ответственное лицо: Коваленко Д.В. 16.10.2023 годТехническое мероприятие 2 По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Мариинск-Чебулинская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Коваленко Д.В. 16.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо в ООО "Чебулинское" о необходимости принятии мер направленных на недопущение подобных отключений. Ответственное лицо: Коваленко Д.В. 11.09.2023 год
757210 | 794 | 2023-08-25 | 21 | 40 | 0.065448 | 2023-08-25 | 22 | 57 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки деревьев/веток угрожающих падением, произошло падение дерева на провода ВЛ-10 кВ ф.10-8-М от ПС 35 кВ Кожевниковская в пролете опор №№ 44-45, что привело к обрыву проводов фаз "А", "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф.10-8-М от ПС 35 кВ Кожевниковская. 4.4 Обрыв проводов фаз "А", "В" и "С" в пролете опор №№ 44-45 ВЛ-10 кВ ф.10-8-М от ПС 35 кВ Кожевниковская, произошел в результате падения дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева на Ф-10-8-М_ПС 35 кВ Кожевниковская, Пролет: Опора № 44 - Опора № 45 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10кВ ф.10-8-М от ПС 35кВ Кожевниковская на наличие деревьев угрожающих падением расположенных за пределами охранной зоны ВЛ. Ответственное лицо: Голубков Александр Геннадьевич 02.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10кВ ф.10-8-М от ПС 35кВ Кожевниковская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Голубков Александр Геннадьевич 02.10.2023 год
757210 | 795 | 2023-08-29 | 19 | 2 | 0.007 | 2023-08-29 | 19 | 23 | 3.4.8.5 Для безопасного тушения пожара оперативно отключили АВ-0,4 кВ Ф-3 от ТП-050 Ф-10-1-Ч от ПС 110 кВ Чумайская. | Организационное мероприятие 1 Запросить справку от МЧС подтверждающую заявку на отключение ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-050 Ф-10-1-Ч от ПС 110 кВ Чумайская Ответственное лицо: В.С. Андреев 04.10.2023 год
757212 | 354 | 2023-08-31 | 6 | 17 |  | 2023-08-31 | 6 | 17 | 3.4.10 Причиной отключения явилось перекрытие отходами жизнедеятельности птиц изоляционного промежутка между металлическим элементом опоры (траверса) и шлейфом провода фазы "В" на опоре №152 ВЛ 110 кВ Краснополянская – Пионерная II, что привело к возникновению однофазного короткого замыкания на землю. 4.11 Перекрытие продуктами жизнедеятельности птиц изоляционного промежутка на опоре №152 ВЛ 110 кВ Краснополянская – Пионерная II цепь. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие продуктами жизнедеятельности птиц на ВЛ 110 кВ Краснополянская-Пионерная-1 на ВЛ 110 кВ Краснополянская-Пионерная-1, Опора анк. мет.У110-2+9 (сталь) | Техническое мероприятие 1 Установить ПЗУ на опору № 152 ВЛ 110 кВ Краснополянская – Пионерная II цепь с отпайками. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 31.10.2025 годОрганизационное мероприятие 1 Внести в ремонтную программу 2025г. установку ПЗУ на опору № 152 ВЛ 110 кВ Краснополянская – Пионерная II цепь с отпайками. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 30.06.2024 год
757212 | 355 | 2023-08-29 | 5 | 2 | 1.575 | 2023-08-29 | 7 | 57 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (более 41 года) произошло старение изоляции штыревых изоляторов на опоре № 118 ВЛ-10 кВ ф. 10-5-Б с образованием трещин в стеклянной изоляции. При попадании атмосферной влаги произошло перекрытие и разрушение изоляции штыревых изоляторов фазы "А" и фазы "В" на опоре № 118 ВЛ-10 кВ ф. 10-5-Б с нарушением крепления, что привело к падению проводов фазы "А" и фазы "В" на траверсу опоры № 118 и возникновению двухфазного короткого замыкания на землю. 4.12 При разрушении изоляторов фаз "А" и "В" на опоре №118 Ф-10-5-Б ПС 35 кВ Михайловская произошло падение проводов данных фаз на траверсу опоры, что привело к двойному замыканию на "землю"и, как следствие, к межфазному КЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изоляторов фазы "А" и "В" на опоре №118 Ф-10-5-Б на Ф-10-5-Б, Опора П10-3 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену изоляторов фаз "А" и "В" на опоре №118 ВЛ-10 кВ ф-10-5-Б ПС 35 кВ Михайловская. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Филатов А.В. 05.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ ф-10-5-Б для выявления подобных дефектов Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Филатов А.В. 15.09.2023 год
757210 | 797 | 2023-08-31 | 15 | 0 |  | 2023-08-31 | 15 | 0 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (33 года) и многократных коммутационных операций (включение/отключение) В-110 БСК, произошло перегорание катушки соленоида отключения В-110 БСК ПС 110 кВ Тяжинская, что привело к отказу отключения В-110 БСК на ПС 110 кВ Тяжинская с последующим выводом в ремонт по неотложной заявке. 4.10 При многократных коммутационных операций (включение/отключение) В-110 БСК-110 ПС 110 кВ Тяжинская, произошло перегорание катушки соленоида отключения В-110 БСК-110 ПС 110 кВ Тяжинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание катушки соленоида отключения В-110 БСК-110 ПС 110 кВ Тяжинская, марка МКП-110б-630-20. на ПС 110 кВ Тяжинская, МКП-110М-630-20 с ШПЭ-33 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр приводов на выключателях типа МКП-110 на ПС 110 кВ Тяжинская на предмет аналогичных замечаний. Ответственное лицо: Чернавин А.А. 05.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ПС 110 кВ Тяжинска разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Чернавин А.А. 05.10.2023 год
757213 | 885 | 2023-08-31 | 16 | 38 |  | 2023-08-31 | 16 | 38 | 3.4.12.5 В следствии перепада температуры окружающей среды от +10С до +29С, повлекшее образование конденсата, а так же естественного старения и изменения характеристик материалов произошло ухудшение изоляционных свойств полимерного изолятора, что привело к электродуговому перекрытию полимерного изолятора фазы "B" на опоре №15 ВЛ 110 кВ ЗСМК - Кузнецкая II цепь с отпайками и возникновению пробоя изоляционного промежутка с последующим восстановлением изоляционных свойств и как следствие, к аварийному отключению ВЛ 110 кВ ЗСМК - Кузнецкая II цепь с отпайками. 4.12 Нарушение электрической изоляции полимерного изолятора фазы "B" на опоре №15 ВЛ 110 кВ ЗСМК - Кузнецкая II цепь с отпайками в следствии перепада температуры окружающей среды от +10С до +29С, повлекшее образование конденсата, а так же естественного старения и изменения характеристик материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции полимерного изолятора фазы "B" на опоре №15. на ВЛ 110 кВ ЗСМК-Кузнецкая-2, ЗС-К-2 оп.1-68_ЗС-К-2 / Опора № 13 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектного изолятора на опоре №15 ВЛ 110 кВ ЗСМК - Кузнецкая II цепь с отпайками. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 26.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ ЗСМК - Кузнецкая II цепь с отпайками. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 26.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 110 кВ ЗСМК - Кузнецкая II цепь с отпайками, в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 26.10.2023 год
757213 | 911 | 2023-09-01 | 4 | 38 |  | 2023-09-01 | 4 | 38 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие воздушного промежутка между проводами фазы "А" и "В» в пролете опор № 22-23 ВЛ 10 кВ Ф-10-18-Д, что привело к возникновению двухфазного короткого замыкания и, как следствие, к аварийному отключению ф.10-18-Д. 4.12 При прохождении грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие воздушного промежутка между проводами фазы "А" и "В» в пролете опор № 22-23 ВЛ 10 кВ Ф-10-18-Д. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грозовое перекрытие воздушного промежутка между проводами фазы "А" и "В» на Ф-10-18-Д, Пролет: Опора № 22 - Опора № 23 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ ф.10-18-Д Ответственное лицо: Будаев О.А. 11.10.2023 год
757213 | 929 | 2023-09-01 | 4 | 42 |  | 2023-09-01 | 4 | 42 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие воздушного промежутка между проводами фазы "В" и "С" в пролете опор № 26-27 ВЛ 10 кВ Ф.10-2-Т, что привело к возникновению двухфазного короткого замыкания и, как следствие, к аварийному отключению ф.10-2-Т. 4.12 При прохождении грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие воздушного промежутка между проводами фазы "В" и "С" в пролете опор № 26-27 ВЛ 10 кВ Ф.10-2-Т. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грозовое перекрытие воздушного промежутка между проводами фазы "В" и "С" на Ф-10-2-Т, Пролет: Опора № 26 - Опора № 27 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ ф.10-2-Т Ответственное лицо: Будаев О.А. 11.10.2023 год
757210 | 798 | 2023-08-29 | 6 | 6 |  | 2023-08-29 | 6 | 6 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (30 лет) и естественного старения материалов, произошло снижение изоляционных характеристик и образование микротрещин подставного изолятора фазы "С" на опоре № 123/17/7/1 ВЛ-10 кВ Ф.10-3-М от ПС 110 кВ 3704 км, при воздействии порывов ветра (до 8 м/с) произошло его разрушение и потеря закрепления шлейфа, что привело к приближению шлейфа фазы "С" к проводу фазы "В" на опоре № 123/17/7/1 на недопустимое расстояние с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф.10-3-М от ПС 110 кВ 3704 км действием МТЗ. 4.12 Нарушение изоляционного промежутка фаз "В" и "С" на опоре №№ 123/17/7/1 ВЛ-10 кВ Ф.10-3-М от ПС 110 кВ 3704 км из-за разрушения подставного изолятора фазы "С" на опоре № 123/17/7/1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение подставного изолятора фазы "С" на Ф-10-3-М_ПС 110 кВ 3704, Опора А10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-3-М от ПС 110 кВ 3704 км с целью выявления недостатков и замечаний, обращая особое внимание на крепление и целостность изоляторов ВЛ. Ответственное лицо: Цегельников Сергей Николаевич 22.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-3-М от ПС 110 кВ 3704 км разработать мероприятия по устранению выявленных недостатков и замечаний. Ответственное лицо: Цегельников Сергей Николаевич 13.10.2023 год
757212 | 356 | 2023-08-29 | 18 | 23 |  | 2023-08-29 | 18 | 23 | 3.4.7.3 В результате знакопеременных ветровых нагрузок при длительной (более 31 года) эксплуатации ВЛ-10 кВ ф. 10-1-Ч и воздействии порывистого ветра (до 8 м/с), произошла частичная потеря сечения и обрыв провода фазы "В" в месте крепления провода к изолятору на опоре № 235 ВЛ-10 кВ ф. 10-1-Ч, что привело к падению провода фазы "В" на провод ф. "А" с межфазным замыканием в пролете опор №№ 234-235 ВЛ-10 кВ ф. 10-1-Ч. 4.12 При обрыве провода фазы "В" на опоре №235 Ф-10-1-Ч ПС 35 кВ Михайловская произошло падение провода на провод фазы "А", что привело к межфазному КЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы "В" на опоре №235 ВЛ 10 кВ Ф-10-1-Ч на Ф-10-1-Ч, Пролет: Опора № 234 - Опора № 235 | Техническое мероприятие 1 Выполнить восстановление оборванного провода фазы "В" на опоре №235 ВЛ-10 кВ ф-10-1-Ч ПС 35 кВ Михайловская. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Филатов А.В. 15.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить проверку устройств РЗиА реклоузера СП-1 ф. 10-1-Ч на соответствие по селективности уставкам по времени срабатывания защит В-10 ф. 10-1-Ч ПС 35 кВ Михайловская. Ответственное лицо: Начальник СРЗиА ПО ЦЭС Слепов К.Э. 31.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ ф-10-1-Ч для выявления подобных дефектов. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Филатов А.В. 15.09.2023 год
757210 | 803 | 2023-09-02 | 16 | 39 | 0.101 | 2023-09-02 | 18 | 20 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки деревьев/веток угрожающих падением, произошло падение дерева в пролете опор №№ 27-28 ВЛ-10 кВ Ф-10-15-Л от ПС 35 кВ Шишинская, что привело к схлесту проводов фаз "А" и "В", с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-15-Л от ПС 35 кВ Шишинская действием МТЗ. 4.12 Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 27-28 ВЛ-10 кВ Ф-10-15-Л от ПС 35 кВ Шишинская, из-за падения дерева . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: дерево на проводах на Ф-10-15-Л_ПС 35 кВ Шишинская, Пролет: Опора № 27 - Опора № 28 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-15-Л от ПС 35 кВ Шишинская на наличие замечаний, уделив особое внимание на на наличие ОСД и ДКР, растущих в охранной зоне ВЛ-10 кВ и угрожающих падением на ВЛ-10 кВ. Ответственное лицо: Никишов Ю.Т. 31.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-15-Л от ПС 35 кВ Шишинская разработать и принять меры по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Кириенко В.М. 31.10.2023 год
757210 | 804 | 2023-09-01 | 16 | 17 |  | 2023-09-01 | 16 | 17 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки деревьев/веток угрожающих падением в охранной зоне ВЛ-10 кВ Ф-10-13-К от ПС 110 кВ Мариинский ЛПК, произошло перекрытие воздушного изоляционного промежутка фаз "В" и "С" в пролёте опор №№ 82-83, с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения В-10 СП-2 ф.10-13-К ВЛ-10 кВ ф.10-13-К от ПС 110 кВ Мариинский ЛПК действием МТЗ с УАПВ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 82-83 ВЛ-10 кВ Ф-10-13-К от ПС 110 кВ Мариинский ЛПК. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР в охранной зоне ВЛ на Ф-10-13-К_ПС 110 кВ Мариинский ЛПК, Пролет: Опора № 82 - Опора № 83 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-13-К от ПС 110 кВ Мариинский ЛПК на наличие деревьев/веток угрожающих падением, а также на наличие ДКР в охранной зоне ВЛ. Ответственное лицо: В.С. Андреев 06.10.2023 годТехническое мероприятие 2 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-13-К от ПС 110 кВ Мариинский ЛПК разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: В.С. Андреев 07.10.2023 год
757210 | 805 | 2023-09-01 | 16 | 31 |  | 2023-09-01 | 16 | 31 | 3.4.12.2 При воздействии порывов ветра (до 12 м/с), произошел наброс ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ ф.10-6-Т от ПС 110 кВ Пихтач в пролете опор №№ 37-38, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф.10-6-Т от ПС 110 кВ Пихтач действием МТЗ с УАПВ. 4.12 Нарушение изоляционного промежутка фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 37-38 ВЛ-10 кВ ф.10-6-Т от ПС 110 кВ Пихтач. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наброс ветки на Ф-10-6-Т_ПС 110 Пихтач, Пролет: Опора № 37 - Опора № 38 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-6-Т от ПС 110 кВ Пихтач на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Безбородов Алексей Валерьевич 11.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-6-Т от ПС 110 кВ Пихтач разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Безбородов Алексей Валерьевич 06.10.2023 год
757210 | 809 | 2023-09-01 | 6 | 35 |  | 2023-09-01 | 6 | 35 | 3.4.12.2 При воздействии порывов ветра (до 10 м/с), произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ ф-10-0-К от ПС 35 кВ Пачинская на провода в пролете опор №№ 65-66, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В", с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф-10-0-К от ПС 35 кВ Пачинская действием МТЗ с УАПВ. 4.12 Перекрытие воздушного промежутка фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 65-66 ВЛ-10 кВ ф-10-0-К от ПС 35 кВ Пачинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева на Ф-10-0-К_ПС 35 кВ Пачинская, Пролет: Опора № 65 - Опора № 66 удл. | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф-10-0-К от ПС 35 кВ Пачинская на наличие замечаний, уделив особое внимание на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Голубков А.Г. 07.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф-10-0-К от ПС 35 кВ Пачинская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Голубков А.Г. 07.10.2023 год
757212 | 357 | 2023-09-02 | 7 | 42 |  | 2023-09-02 | 7 | 42 | 3.4.12.3 От грозового перенапряжения произошло перекрытие изоляции фазы "С" без разрушения изоляторов на опоре №303 ВЛ 110 кВ Промышленная сельская – Торсьма, приведшее к однофазному короткому замыканию. 4.11 Грозовое перекрытие изоляции фазы "С" на опоре №303 ВЛ 110 кВ Промышленная сельская – Торсьма (опора №303 имеет совместный подвес с ВЛ 110 кВ Непрерывка-Тарсьма). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грозовое перекрытие на ВЛ 110 кВ Непрерывка-Тарсьма на ВЛ 110 кВ Непрерывка-Тарсьма, Опора пром.ж/б. ПБ110-2т | Техническое мероприятие 1 Произвести измерения параметров заземляющего устройства опор №302-304 ВЛ 110 кВ Промышленная сельская – Торсьма. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 31.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 При отклонении от нормативных значений результатов измерений характеристик ЗУ опор №№ 302-304 ВЛ 110 кВ Промышленная сельская – Торсьма, разработать мероприятия по устранению нарушений. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 31.10.2023 год
757213 | 830 | 2023-08-10 | 15 | 25 | 0.121 | 2023-08-10 | 16 | 31 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя ЦОФ "Сибирь" (повреждение на 2с 6кВ ПС 110кВ ЦОФ Сибирь) | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 30.09.2023 год
757213 | 831 | 2023-08-10 | 17 | 40 | 0.50321 | 2023-08-10 | 20 | 8 | 3.4.12.3 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие между проводами в пролете опор № 35-36 ВЛ 10 кВ Ф-10-22-А, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 10 кВ Ф-10-22-А. 4.12 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие между проводами в пролете опор № 35-36 ВЛ 10 кВ Ф-10-22-А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грозовое перекрытие между проводами на ф.10-22-А, Опора П10-1Б | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-22-А Ответственное лицо: Махнев О.М. 16.09.2023 год
757210 | 728 | 2023-08-12 | 17 | 45 | 0.46468 | 2023-08-12 | 19 | 10 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявления дефекта, а именно отклонение опоры № 11/1 ВЛ-10 кВ ф.10-3-С от ПС 110 кВ Яйская от нормальной вертикальной оси, произошло чрезмерное тяжение провода фазы "А", что привело к его обрыву с последующим неотложным выводом в ремонт ВЛ-10 кВ ф.10-3-С от ПС 110 кВ Яйская и ВЛ-10 кВ Ф.10-9-Н от ПС 110 кВ Яйская. 4.13 Обрыв провода фазы "А"в пролете опор № 11/1-11/2 на ВЛ-10 кВ ф.10-3-С от ПС 110 кВ Яйская, произошло в следствии чрезмерного тяжения провода из-за отклонения опоры от нормальной вертикальной оси. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на Ф-10-3-С_ПС 110 кВ Яйская, Пролет: Опора №11/1-Опора № 11/2 | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-3-С от ПС 110 Яйская на отсутствие замечаний на недопустимый наклон опор. Ответственное лицо: Начальник Яйского РЭС Крутов В.В. 13.09.2023 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-3-С от ПС 110 кВ Яйская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник Яйского РЭС Крутов В.В. 13.09.2023 год
757213 | 834 | 2023-08-11 | 4 | 15 | 0.5 | 2023-08-11 | 6 | 45 | 3.4.12.3 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло повреждение изолятора фазы "С" на оп.53 ВЛ 10 кВ ф.10-10-С, что стало причиной возникновения однофазного замыкания на землю и, как следствие, неотложного отключения ВЛ 10 кВ ф.10-10-С. 4.12 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло повреждение изолятора фазы "С" на оп.53 ВЛ 10 кВ ф.10-10-С. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение изолятора фазы "С" на ф.10-10-С, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Заменить изолятор на оп.53 фаза "С" ВЛ 10 кВ ф.10-10-С от ПС 110 кВ Сидоровская. Ответственное лицо: Махнев О.М. 16.09.2023 год
757213 | 838 | 2023-08-11 | 7 | 40 |  | 2023-08-11 | 7 | 40 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и естественного старения материалов произошел обрыв провода фазы "В" на оп. 16 ВЛ-6 кВ ф.6-27-А, что привело к появлению короткому замыканию и, как следствие к аварийному отключению ВЛ 6 кВ ф.6-27-А. 4.1 В результате длительной эксплуатации и естественного старения материалов произошел обрыв провода фазы "В" на оп. 16 ВЛ-6 кВ ф.6-27-А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы "В" на Ф-6-27-А н.п.Абашево-1, Пролет: Опора № 16 - Опора № 17 | Организационное мероприятие 1 Произвести восстановление и натяжку провода ф."В" оп.16 ф.6-27-А ПС 35 кВ Абашевская 1/2. Ответственное лицо: Титов Д.С. 14.09.2023 год
757213 | 840 | 2023-08-11 | 11 | 4 | 0.04165 | 2023-08-11 | 11 | 9 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки произошло касание ветки дерева с проводами ВЛ-6 кВ ф.6-7-БШ в пролете опор №4-5, произошло перекрытие воздушного изоляционного промежутка между проводами фазы «А» и фазы «С», что привело к аварийному отключению ВЛ-6 кВ ф.6-7-БШ. 4.11 В результате касания ветки дерева с проводами ВЛ-6 кВ ф.6-7-БШ в пролете опор №4-5 произошло перекрытие воздушного изоляционного промежутка между проводами фазы «А» и фазы «С». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: касания ветки дерева с проводами на Ф-6-7-БШ, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 6-7-БШ от ПС 35 кВ Бунгурская. Ответственное лицо: Титов Д.С. 14.09.2023 год
757213 | 841 | 2023-08-11 | 12 | 4 |  | 2023-08-11 | 12 | 4 | 3.4.12.3 Вследствие воздействия атмосферных перенапряжений, а именно проходящего грозового фронта, произошло попадание молнии в опору №89 ВЛ 110 кВ Ускатская - Ильинская-1 I цепь, что привело к разрушению одного изолятора фазы "C" на опоре №89 ВЛ 110 кВ Ускатская - Ильинская-1 I цепь, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 110 кВ Ускатская - Ильинская-1 I цепь. 4.11 Разрушение одного изолятора фазы "C" на опоре №89 ВЛ 110 кВ Ускатская - Ильинская-1 I цепь в следствии попадания молнии в опору №89 ВЛ 110 кВ Ускатская - Ильинская-1 I цепь Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение одного изолятора фазы "C". на ВЛ 110 кВ Ускатская-Ильинская-1-1, Опора пром.ж/б.ПБ110-8 (III-IV гол) | Техническое мероприятие 1 Произвести замер сопротивления контура заземления опор №88,89,90 ВЛ 110 кВ Ускатская - Ильинская-1 I цепь. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 29.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ИТР ВЛ 110 кВ Ускатская - Ильинская-1 I цепь. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 29.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ИТР и замера сопротивления контура заземления опор №88,89,90 ВЛ 110 кВ Ускатская - Ильинская-1 I цепь, в случае выявления замечаний составить график устранения дефектов. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 29.09.2023 год
757213 | 842 | 2023-08-11 | 13 | 25 | 0.146 | 2023-08-11 | 13 | 31 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя ООО "Восток". | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 30.09.2023 год
757213 | 843 | 2023-08-11 | 13 | 37 | 0.02001 | 2023-08-11 | 13 | 41 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя ООО "Сияль" | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 30.09.2023 год
757213 | 844 | 2023-08-11 | 15 | 40 | 0.023335 | 2023-08-11 | 16 | 8 | 3.4.12.2 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошел схлёст проводов в пр.оп.№14/6-14/7 ВЛ-0,4 Ф-3 от КТП-Ю-1-008, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ-0,4 Ф-3 от КТП-Ю-1-008 4.12 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошел схлёст проводов в пр.оп.№14/6-14/7 ВЛ-0,4 Ф-3 от КТП-Ю-1-008. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ 0,4 кВ ф.0,4-3 от КТП-Ю-1-008, Пролет: Опора № 16/6 - Опора № 16/7 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-3 от КТП-Ю-1-008 после аварийного отключения. Ответственное лицо: Махнев О.М. 16.09.2023 год
757213 | 847 | 2023-08-11 | 6 | 26 | 1.3416 | 2023-08-11 | 17 | 31 | 3.4.7.3 Вследствие несвоевременной вырубки ДКР и воздействия ветровых нагрузок, произошло неоднократное прикосновение веток к проводам ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Северный Маганак II цепь с отпайками в пролете опор №78-79, что стало причиной возникновения коротких замыканий и, как следствие, привело к аварийном отключением ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Северный Маганак II цепь с отпайками. 4.12 Неоднократное прикосновение веток к проводам в пролете опор №78-79 ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Северный Маганак II цепь с отпайками в следствии несвоевременной вырубки ДКР и воздействия ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неоднократное прикосновение веток к проводам. на ВЛ 110 кВ ЮК ГРЭС-Северный Маганак-2, Пролет: Опора № 78 - Опора № 79 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый ИТР осмотр ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Северный Маганак II цепь с отпайками по всей длине с фотофиксацией всех дефектов. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 08.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение стрелы провеса провода в пролете опор №78-79 ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Северный Маганак II цепь с отпайками. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 08.09.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести вырубку ДКР в пролетах опор №78-79 ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Северный Маганак II цепь с отпайками. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 31.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ИТР и измерения стрелы провеса провода в пролете опор №78-79 ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Северный Маганак II цепь с отпайками, разработать план мероприятий по устранению дефектов. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 15.09.2023 год
757213 | 850 | 2023-08-11 | 19 | 33 | 0.031987 | 2023-08-11 | 19 | 38 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя КТП-1 (ОАО Разрез "Степановский"). | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 30.09.2023 год
757213 | 851 | 2023-08-11 | 23 | 25 |  | 2023-08-11 | 23 | 25 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и естественного старения материалов, произошла разрегулировка блок-контакта КСА, что привело к выводу в ремонт МСВ-110 по неотложной заявке. 4.3 Разрегулировка блок-контакта КСА МСВ-110 в результате длительной эксплуатации и естественного старения материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка блок-контакта КСА МСВ-110 на ПС 110 кВ Шахтовая. на ПС 110 кВ Шахтовая, МСВ-110 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку блок-контакта КСА МСВ-110 ПС 110 кВ Шахтовая. Ответственное лицо: Бондарь А.Н. 21.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести визуальный осмотр оборудования ПС 110 кВ Шахтовая. Ответственное лицо: Бондарь А.Н. 21.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 После проведения визуального осмотра оборудования ПС 110 кВ Шахтовая, при выявлении замечаний, составить график устранения замечаний. Ответственное лицо: Бондарь А.Н. 21.09.2023 год
757213 | 856 | 2023-08-12 | 13 | 31 | 0.014167 | 2023-08-12 | 16 | 21 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и естественного старения материалов произошел обрыв провода в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-Ю-1-062, в результате чего произошло аварийное отключение АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Ю-1-062. 4.1 В результате длительной эксплуатации и естественного старения материалов произошел обрыв провода в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-Ю-1-062. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-Ю-1-062, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Организационное мероприятие 1 Произвести восстановление провода ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-Ю-1-062 в пр.оп.7-8. Ответственное лицо: Титов Д.С. 14.09.2023 год
757213 | 857 | 2023-08-12 | 16 | 24 | 0.04165 | 2023-08-12 | 16 | 29 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки произошло попадание ветки с дерева на провода ВЛ-6 кВ ф.6-7-БШ на опоре №6, произошло перекрытие воздушного изоляционного промежутка между проводами фазы «А» и фазы «В», что привело к аварийному отключению ВЛ-6 кВ ф.6-7-БШ от ПС 35 кВ Бунгурская действием ТО. 4.11 В результате попадание ветки с дерева на провода ВЛ-6 кВ ф.6-7-БШ на опоре №6 произошло перекрытие воздушного изоляционного промежутка между проводами фазы «А» и фазы «В». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: попадание ветки с дерева на провода ВЛ-6 кВ ф.6-7-БШ на Ф-6-7-БШ, опора К3-3 | Организационное мероприятие 1 Произвести расчистку ВЛ 6 кВ ф.6-7-БШ от ДКР. Ответственное лицо: Титов Д.С. 14.09.2023 год
757213 | 858 | 2023-08-12 | 18 | 50 | 0.16666 | 2023-08-12 | 19 | 40 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки произошло попадание ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-10 кВ ф.10-26-И на опоре №31 произошло сокращение воздушно изоляционного промежутка между проводами и элементами опоры, что привело к появлению "земли" и, как следствие к неотложному отключению ВЛ-10 кВ ф.10-26-И от ПС 110 кВ Ильинская-1. 4.12 В результате попадание ветки на провода произошло сокращение воздушно изоляционного промежутка между проводами и элементами опоры ВЛ-10 кВ ф.10-26-И на опоре №31, что привело к появлению "земли" на ВЛ-10 кВ ф.10-26-И от ПС 110 кВ Ильинская-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: попадание ветки на провода на Ф-10-26-И, Опора П10-4 | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-26-И ПС 110 кВ Ильинская-1. Ответственное лицо: Титов Д.С. 14.09.2023 год
757213 | 860 | 2023-08-13 | 8 | 53 | 0.045815 | 2023-08-13 | 8 | 58 | 3.4.10 В следствии воздействия птицы на ВЛ 10 кВ ф-10-2-К произошло перекрытие воздушно изоляционного промежутка между проводами телом птицы в пролете опор № 6-7 ВЛ 10 кВ ф-10-2-К, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф-10-2-К. 4.12 В следствии воздействия птицы на ВЛ 10 кВ ф-10-2-К произошло перекрытие воздушно изоляционного промежутка между проводами телом птицы в пролете опор № 6-7 ВЛ 10 кВ ф-10-2-К. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие воздушно изоляционного промежутка между проводами телом птицы на Ф-10-2-К с. Кузедеево, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Организационное мероприятие 1 Про извести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ ф.10-2-К Ответственное лицо: Будаев О.А. 23.09.2023 год
757213 | 861 | 2023-08-13 | 9 | 26 | 0.0098335 | 2023-08-13 | 11 | 24 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и естественного старения материалов произошло повреждение АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП-97 (ордж.), произошло междуфазное короткое замыкание и аварийное отключение АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП-97 (ордж.) 4.11 В результате длительной эксплуатации и естественного старения материалов произошло повреждение АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП-97 (ордж.). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение АВ-0,4 кВ на ТП-97 (Ордж.), ВА 57Ф35-34 250А | Организационное мероприятие 1 Произвести замену АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП-97 (ордж.). Ответственное лицо: Титов Д.С. 14.09.2023 год
757213 | 862 | 2023-08-13 | 15 | 15 |  | 2023-08-13 | 15 | 15 | 3.4.12.3 Вследствие воздействия атмосферных перенапряжений, а именно проходящего грозового фронта, произошло попадание молнии в опору №116 ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Северный Маганак I цепь с отпайкой на ПС Шахтовая, что привело к разрушению одного изолятора верхней фазы на опоре №116, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Северный Маганак I цепь с отпайкой на ПС Шахтовая. 4.11 Разрушение одного изолятора верхней фазы на опоре №116 ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Северный Маганак I цепь с отпайкой на ПС Шахтовая, в следствии попадание молнии в опору №116. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушению одного изолятора верхней фазы. на ВЛ 110 кВ ЮК ГРЭС-Северный Маганак-1, Опора анк. мет. А | Техническое мероприятие 1 Произвести замер сопротивления контура заземления опор №115,116,117 ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Северный Маганак I цепь с отпайкой на ПС Шахтовая. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 29.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену дефектного изолятора на опоре №116 ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Северный Маганак I цепь с отпайкой на ПС Шахтовая. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 29.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам замера сопротивления контура заземления опор №115,116,117 ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Северный Маганак I цепь с отпайкой на ПС Шахтовая, в случае выявления замечаний составить график устранения. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 29.09.2023 год
757213 | 864 | 2023-08-13 | 15 | 25 |  | 2023-08-13 | 15 | 25 | 3.4.12.3 Вследствие воздействия атмосферных перенапряжений, а именно проходящего грозового фронта, произошло попадание молнии в опору №32, что привело к электродуговому перекрытию между двумя цепями ВЛ 110 кВ КФЗ-2 - Кузнецкая I цепь с отпайками и ВЛ 110 кВ КФЗ-2 - Кузнецкая II цепь с отпайками, а также привело к разрушению одного изолятора фазы "A" на опоре №32 ВЛ 110 кВ КФЗ-2 - Кузнецкая I цепь с отпайками, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 110 кВ КФЗ-2 - Кузнецкая I цепь с отпайками, ВЛ 110 кВ КФЗ-2 - Кузнецкая II цепь с отпайками. 4.11 Электродуговое перекрытие между цепями ВЛ 110 кВ КФЗ-2 - Кузнецкая I цепь с отпайками и ВЛ 110 кВ КФЗ-2 - Кузнецкая II цепь с отпайками, а также разрушение одного изолятора фазы "A" на опоре №32 ВЛ 110 кВ КФЗ-2 - Кузнецкая I цепь с отпайками, в следствии попадания молнии в опору №32 ВЛ 110 кВ КФЗ-2 - Кузнецкая I цепь с отпайками и ВЛ 110 кВ КФЗ-2 - Кузнецкая II цепь с отпайками Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение одного изолятора фазы "A". на ВЛ 110 кВ КФЗ-II-Кузнецкая-1, Опора анк. мет.У110-2+9 (сталь) | Техническое мероприятие 1 Произвести замер сопротивления контура заземления опор №31,32,33 ВЛ 110 кВ КФЗ-2 - Кузнецкая I цепь с отпайками и ВЛ 110 кВ КФЗ-2 - Кузнецкая II цепь с отпайками. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 29.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ КФЗ-2 - Кузнецкая I цепь с отпайками и ВЛ 110 кВ КФЗ-2 - Кузнецкая II цепь с отпайками. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 29.09.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести замену дефектного изолятора на опоре №32 ВЛ 110 кВ КФЗ-2 - Кузнецкая I цепь с отпайками. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 31.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра и замера сопротивления контура заземления опор №31,32,33 ВЛ 110 кВ КФЗ-2 - Кузнецкая I цепь с отпайками и ВЛ 110 кВ КФЗ-2 - Кузнецкая II цепь с отпайками, в случае выявления замечаний составить график устранения дефектов. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 29.09.2023 год
757213 | 866 | 2023-08-13 | 15 | 26 |  | 2023-08-13 | 15 | 26 | 3.4.12.3 Вследствие воздействия атмосферных перенапряжений, а именно проходящего грозового фронта, произошло попадание молнии в опору №40, что привело к электродуговому перекрытию между двумя цепями ВЛ 110 кВ ЗСМК - Кузнецкая I цепь с отпайками и ВЛ 110 кВ ЗСМК - Кузнецкая II цепь с отпайками, а также к разрушению одного изолятора фазы "B" на опоре №40 ВЛ 110 кВ ЗСМК - Кузнецкая I цепь с отпайками, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 110 кВ ЗСМК - Кузнецкая I цепь с отпайками, ВЛ 110 кВ ЗСМК - Кузнецкая II цепь с отпайками. 4.11 Перекрытие между двумя цепями ВЛ 110 кВ ЗСМК - Кузнецкая I цепь с отпайками и ВЛ 110 кВ ЗСМК - Кузнецкая II цепь с отпайками, а также разрушение одного изолятора фазы "B" на опоре №40 ВЛ 110 кВ ЗСМК - Кузнецкая I цепь с отпайками, вследствие попадания молнии в опору №40 ВЛ 110 кВ ЗСМК - Кузнецкая I цепь с отпайками и ВЛ 110 кВ ЗСМК - Кузнецкая II цепь с отпайками Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение одного изолятора фазы "B". на ВЛ 110 кВ ЗСМК-Кузнецкая-1, Опора пром. мет.ПЛБ-8-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести замер сопротивления контура заземления опор №39,40,41 ВЛ 110 кВ ЗСМК - Кузнецкая I цепь с отпайками и ВЛ 110 кВ ЗСМК - Кузнецкая II цепь с отпайками. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 29.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ ЗСМК - Кузнецкая I цепь с отпайками и ВЛ 110 кВ ЗСМК - Кузнецкая II цепь с отпайками. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 29.09.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести замену дефектного изолятора на опоре №40 ВЛ 110 кВ ЗСМК - Кузнецкая I цепь с отпайками. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 31.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра и замера сопротивления контура заземления опор №40 ВЛ 110 кВ ЗСМК - Кузнецкая I цепь с отпайками и ВЛ 110 кВ ЗСМК - Кузнецкая II цепь с отпайками, в случае выявления замечаний составить график устранения дефектов. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 29.09.2023 год
757213 | 867 | 2023-08-13 | 15 | 52 | 0.108 | 2023-08-13 | 17 | 40 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя насосная ООО "Шахта Абашевская". | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 23.09.2023 год
757213 | 868 | 2023-08-13 | 16 | 5 | 0.08667 | 2023-08-13 | 16 | 57 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя насосная ООО "Шахта Абашевская". | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 30.09.2023 год
757213 | 869 | 2023-08-13 | 16 | 36 | 0.015208 | 2023-08-13 | 16 | 40 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и естественного старения материалов произошло повреждение шлейфа ф.А на оп. 169/4 ВЛ 10 кВ ф.10-5-Б, что привело к появлению короткого замыкания и, как следствие, к аварийному отключению ВЛ 10 кВ ф.10-5-Б ПС 35 кВ Костенковская. 4.1 В результате длительной эксплуатации и естественного старения материалов произошло повреждение шлейфа ф.А на оп. 169/4 ВЛ 10 кВ ф.10-5-Б. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение шлейфа ф.А на Ф-10-5-Б, Опора П10-7ДБ | Организационное мероприятие 1 Произвести восстановление шлейфа ф.А на оп. 169/4 ВЛ 10 кВ ф.10-5-Б ПС 35 кВ Костенковская. Ответственное лицо: Титов Д.С. 15.09.2023 год
757210 | 737 | 2023-08-12 | 17 | 55 | 0.44936 | 2023-08-12 | 18 | 35 | 3.4.10 В результате воздействия птицы на ШМ-10 Т-2-4 ПС 35 кВ Строительная, произошло перекрытие изоляционное промежутка фаз "А" и "С" ШМ-10 Т-2-4, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийному отключению действием ДЗТ Т-2-4 ПС 35 кВ Строительная. 4.12 Нарушение изоляционного промежутка фаз "А" и "С" на ШМ-10 Т-2-4 ПС 35 кВ Строительная Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение изоляционного промежутка фаз "А" и "С" на ШМ-10 Т-2-4 ПС 35 кВ Строительная на ПС 35 кВ Строительная (Гор. РЭС), Трансформатор ТМН-4000/35/10 | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр территории ПС 35 кВ Строительная и ее охранной зоны на предмет гнездования птиц. Ответственное лицо: Захаров С.В. 18.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ПС 35 кВ Строительная разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Захаров С.В. 18.09.2023 год
757210 | 738 | 2023-08-13 | 8 | 39 | 0.5168 | 2023-08-13 | 14 | 2 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки деревьев/веток угрожающих падением, произошло падение дерева на провода ВЛ-6 кВ Ф-6-30-ГРП от ПС 35 кВ Первомайская в пролете опор №71-72, что привело к обрыву проводов фаз "А", "В" и "С", с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-6 кВ Ф-6-30-ГРП от ПС 35 кВ Первомайская. 4.12 Схлест проводов фаз "А", "В" и "С" в пролете опор №71-72 ВЛ-6 кВ Ф-6-30-ГРП от ПС 35 кВ Первомайская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов на Ф-6-30-ГРП_ПС Первомайская, Пролет: Опора № 71 - Опора № 72 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-6 кВ Ф-6-30-ГРП от ПС 35 кВ Первомайская на наличие замечаний, уделив особое внимание на расположение ОСД в пределах охранной зоны ВЛ угрожающих падению. Ответственное лицо: Крутов В.В. 14.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-6 кВ Ф-6-30-ГРП от ПС 35 кВ Первомайская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Крутов В.В. 14.09.2023 год
757213 | 872 | 2023-08-14 | 9 | 15 | 0.17332 | 2023-08-14 | 9 | 41 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя ООО "Энергоуголь". | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 30.09.2023 год
757213 | 873 | 2023-08-14 | 11 | 18 | 0.56334 | 2023-08-14 | 14 | 7 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и естественного старения материалов произошел обрыв провода фазы "В" в пр оп. 16-17 ВЛ-6 кВ ф.6-27-А, что привело к появлению короткого замыкания и, как следствие, к аварийному отключению ВЛ 6 кВ ф.6-27-А. 4.1 В результате длительной эксплуатации и естественного старения материалов произошел обрыв провода фазы "В" в пр оп. 16-17 ВЛ-6 кВ ф.6-27-А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы "В" на Ф-6-27-А н.п.Абашево-1, Пролет: Опора № 16 - Опора № 17 | Организационное мероприятие 1 Произвести натяжку провода ф."В" пролет оп.16-17 ф.6-27-А ПС 35 кВ Абашевская 1/2 Ответственное лицо: Титов Д.С. 15.09.2023 год
757213 | 874 | 2023-08-14 | 20 | 23 | 0.21083 | 2023-08-15 | 0 | 36 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и естественного старения материалов произошло повреждение трансформатора Т-1, что привело к появлению короткого замыкания и, как следствие, к аварийному отключению ТП-12 (ордж). 4.1 В результате длительной эксплуатации и естественного старения материалов произошло повреждение трансформатора Т-1 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение трансформатора Т-1 на ТП-12 (Ордж.), Трансформатор ТМГ 160/6 | Организационное мероприятие 1 Произвести замену трансформатора в ТП-12 (ордж). Ответственное лицо: Титов Д.С. 16.09.2023 год
757210 | 743 | 2023-08-10 | 14 | 2 | 0.0398 | 2023-08-10 | 17 | 21 | 3.4.10 В результате воздействия птицы на ЛР № 46 ВЛ-10 кВ ф.10-1-Г от ПС 35 кВ Тамбарская, произошло перекрытие воздушного промежутка фаз "В" и "С", что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийному отключения ВЛ-10 кВ ф.10-1-Г от ПС 35 кВ Тамбарская. 4.12 Перекрытие воздушного промежутка фаз "В" и "С" на ЛР № 46 ВЛ-10 кВ ф.10-1-Г от ПС 35 кВ Тамбарская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие воздушного промежутка фаз "В" и "С" на ЛР №46 ВЛ-10 кВ ф.10-1-Г на ВЛ-10 кВ ф.10-1-Г от ПС 35 кВ Тамбарская | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.10-1-Г не предмет гнездования птиц в предела охранной зоны ВЛ. Ответственное лицо: Начальник Тисульского РЭС Зарубин Александр Сергеевич 15.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-1-Г от ПС 35 кВ Тамбарская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник Тисульского РЭС Зарубин Александр Сергеевич 15.09.2023 год
757213 | 875 | 2023-08-15 | 6 | 47 |  | 2023-08-15 | 6 | 47 | 3.4.7.3 Вследствие несвоевременной вырубки ДКР и воздействия ветровых нагрузок произошло прикосновение ветки к проводам ВЛ 35 кВ У-15 в пролете опор №9-10, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, привело к аварийному отключению ВЛ 35 кВ У-15. 4.12 Приближение на недопустимые расстояние ДКР к проводам пролете опор №9-10 ВЛ 35 кВ У-15 вследствие несвоевременной вырубки ДКР и ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Приближение на недопустимые расстояния ДКР к проводам. на ВЛ 35 кВ Томь-Усинская 1/2-Нагорная_У-15, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 Произвести замер ширины просеки в пролете опор №9-10 ВЛ 35 кВ У-15. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 21.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам замера ширины просеки №9-10 ВЛ 35 кВ У-15, в случае выявления дефектов составить график устранения замечаний. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 21.10.2023 год
757213 | 876 | 2023-08-15 | 15 | 48 | 0.01225 | 2023-08-15 | 18 | 15 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и естественного старения материалов произошло повреждение КЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-37 (ордж), произошло междуфазное короткое замыкание и аварийное отключение АВ-0,4 кВ ф.4 от ТП-37 (ордж). 4.1 В результате длительной эксплуатации и естественного старения материалов произошло повреждение КЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-37 (ордж). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение КЛ-0,4 на КЛ 0,4 кВ ф.4 от ТП-37 (Ордж.), Кабель ААБ 3Х95 | Организационное мероприятие 1 Произвести монтаж СИП ф.4 от ТП-37 (ордж). Ответственное лицо: Титов Д.С. 16.09.2023 год
757212 | 332 | 2023-08-13 | 10 | 50 | 0.00125 | 2023-08-13 | 10 | 53 | 3.4.7.3 При воздействии порывистого ветра и сильного дождя произошло соприкосновение ветки дерева, находящегося в охранной зоне ВЛ, с проводами ВЛ-0,4 кВ фазы «В» и «0», что привело к отключению АВ-0,4 ф.2 ТП-093. 4.12 Нарушение электрической изоляции ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-093 веткой дерева от оп. 14/1/1 до ввода в здание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции веткой дерева от оп. 14/1/1 до ввода в здание. на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-093, Спуск № | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4 ф.2 ТП-093 по всей длине на предмет наличия ДКР. По результатам осмотра по угрожающим дефектам разработать и выполнить краткосрочные мероприятия. Если обнаруженные дефекты отображают не аварийное состояние, то включить их в планы ТОиР. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 29.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести обрезку кроны отдельно стоящего дерева в охранной зоне ВЛ-0,4 ф.2 ТП-093 от оп.14/1/1 до ввода в здание. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 11.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выдать письменное предписание потребителю, проживающему по адресу: н.п. Харьков Лог ул. Харьков Лог д. 68 о нарушении требования «п.10, в) ПП РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (в пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организации юридическим и физическим лицам запрещается посадка и вырубка деревьев и кустарников). Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 01.09.2023 год
757212 | 333 | 2023-08-12 | 21 | 44 | 0.14499 | 2023-08-12 | 22 | 13 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя - физического лица Хаимова Н.М.: отпайка ВЛ-6 кВ от опоры №78 ф.6-17-Д на ТП-145П. | Организационное мероприятие 1 Составить Акт о воздействии стороннего лица на электроустановки филиала ПАО «Россети Сибирь»-«Кузбассэнерго-РЭС», приведшем к возникновению технологического нарушения. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 01.09.2023 год
757212 | 334 | 2023-08-11 | 2 | 51 | 0.081 | 2023-08-11 | 2 | 54 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации (более 59 лет) ВЛ-10 кВ ф.10-6-З произошло появление микротрещин в фарфоре изолятора фазы "В" на опоре №74. Попадание атмосферной влаги в микротрещины привело к перекрытию изоляции с возникновением локального нагрева и разрушением изолятора фазы "В" на опоре №74 ВЛ-10 кВ ф.10-6-З. Пи падении провода ф. "В" на траверсу произошло касание соседней фазы "А" с возникновением межфазного короткого замыкания. 4.12 Разрушение изолятора ШФ-10 фазы "В" на опоре №74 ф.10-6-З с падением провода ф. "В" на траверсу опоры привело к нарушению электрической изоляции линии. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора ШФ-10 фазы "В" на Ф-10-6-З, Опора АК10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену изолятора фазы "В" на опоре №74 ф.10-6-З. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 16.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-6-З в пролете опор №55-112. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 16.09.2023 год
757212 | 335 | 2023-08-15 | 16 | 18 | 0.014319 | 2023-08-15 | 16 | 20 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя: падение с крыши здания ООО "СЗК" листа железа на провода ведомственной отпайки от опоры № 28/14 ВЛ-6 кВ ф.6-31-Г потребителя ООО "СЗК". | Организационное мероприятие 1 Оформить акт стороннего воздействия на электроустановки филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС", приведшего к возникновению технологического нарушения. Ответственное лицо: Начальник РЭС Санаров В.В. 30.09.2023 год
757213 | 878 | 2023-08-15 | 21 | 36 | 0.001334 | 2023-08-15 | 21 | 40 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя СНТ-Связист-3. | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 30.09.2023 год
757213 | 879 | 2023-08-16 | 14 | 48 | 0.008325 | 2023-08-16 | 14 | 51 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровых нагрузок произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 195-196 ВЛ 10 кВ Ф.10-2-Т, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 10 кВ Ф.10-2-Т. 4.12 В результате воздействия ветровых нагрузок произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 195-196 ВЛ 10 кВ Ф.10-2-Т Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременный схлест проводов на Ф-10-2-Т, Опора А10-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.10-2-Т Ответственное лицо: Будаев О.А. 25.09.2023 год
757213 | 884 | 2023-08-16 | 19 | 31 | 11.6018 | 2023-08-16 | 20 | 44 | 3.4.3 Работниками подрядной организации ООО «Элко» при монтаже контрольных кабелей для системы телемеханики в рамках реализации титула «Оснащение ПС 35-110 кВ средствами телеуправления для дистанционного ввода графиков временного отключения ПС 110 кВ Афонинская, ПС 110 кВ Ильинская-городская-2, ПС 35 кВ Сосновская» на ПС 110 кВ Афонинская 24.12.2021, на ряду клеммных зажимов SG 3-5-7 шкафа ТМ Siemens было выполнено ошибочное подключение токовых цепей МСВ-ОВ (с маркировками А444, В444, С444, N441) к токовым цепям (с аналогичными маркировками) присоединения ВЛ 110 кВ Северный Маганак – Афонинская, что привело к пофазному суммированию токов трансформаторов токов МСВ-ОВ и В-110 кВ Северный Маганак в цепях измерения тока по ВЛ 110 кВ Северный Маганак – Афонинская устройства АОПО 1 комплект ВЛ 110 кВ Северный Маганак – Афонинская, ВЛ 110 кВ Черкасов Камень – Афонинская, подключенных после измерительных преобразователей шкафа ТМ Siemens. В результате увеличения суммарного тока нагрузки по ВЛ 110 кВ Северный Маганак – Афонинская и МСВ-ОВ ПС 110 кВ Афонинская обусловленного ростом потребления в условиях нахождения в ремонте ВЛ 110 кВ Северный Маганак – Черкасов Камень, до уставок срабатывания, произошло неправильное (ложное) срабатывание АОПО ВЛ 110 кВ Северный Маганак – Афонинская с формированием управляющих воздействий ОН, реализованных отключением 3 ВЛ 35 кВ на ПС 110 кВ Афонинская, а также 6 ВЛ 35 кВ и 2 фидеров 6 кВ на ПС 110 кВ Красный Брод | Организационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо в адрес подрядной организации ООО «Элко» о допущенном ошибочном соединении токовых цепей МСВ-ОВ на ПС 110 кВ Афонинская. Ответственное лицо: Мотылев К.Н. 22.09.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Организовать взаимодействие с ООО «НПП «ЭКРА» по замене (либо переконфигурированию, для исключения фиксации в сработавшем состоянии) плат выходных цепей устройств АОПО, установленных на ПС 110 кВ Афонинская, а также (при определении необходимости по результатам выполнения пункта 3.2.3 мероприятий) на ПС 110 кВ Красный Брод и ПС 110 кВ Беловская. Ответственное лицо: Мотылев К.Н. 30.11.2023 годОрганизационное мероприятие 3 Выполнить анализ конфигурации плат выходных цепей шкафов АОПО типа ШЭЭ 224 0108, установленных на ПС 110 кВ Красный Брод и на ПС 110 В Беловская (из одной партии установленным на ПС 110 кВ Афонинская), в части наличия фиксации выходных цепей при срабатывании АОПО и УОН. По результатам анализа выполнить пересмотр местных инструкций по эксплуатации устройств РЗА на ПС 110 кВ Красный Брод и на ПС 110 В Беловская. Ответственное лицо: Мотылев К.Н. 10.11.2023 годОрганизационное мероприятие 4 Выполнить пересмотр инструкции по эксплуатации противоаварийной автоматики и устройства отключения нагрузки (АОПО и УОН) на ПС 110 кВ Афонинская (шифр Р-АФ-15) в части дополнения информацией о невозможности включения отключенных АОПО присоединений до снятия фиксации срабатывания АОПО, и указаниями о необходимости снятия фиксации до включения отключенных действием АОПО присоединений. Ответственное лицо: Мотылев К.Н. 30.09.2023 год
757212 | 336 | 2023-08-11 | 3 | 46 | 0.53032 | 2023-08-11 | 5 | 0 | 3.4.8.5 В результате наезда легкового автомобиля на опору №21/11 ВЛ-10 кВ ф.10-15-У ПС 110 кВ Плотниковская произошел обрыв вязки провода фазы «С» с возникновением однофазного замыкания на землю. 4.4 Обрыв вязки провода А-70 фазы "С" на опоре № 21/11 ВЛ-10 кВ ф. 10-15-У после наезда на опору стороннего транспортного средства. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода А-70 фазы "С" на опоре № 21/11 на Ф-10-15-У, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену вязки провода фазы "С" на опоре № 21/11 ВЛ 10 кВ ф.10-15-У Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 17.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ -10 кВ ф.10-15-У в пролете опор № 21-21/22 Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 17.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Написать заявление в полицию. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 17.09.2023 год
757210 | 749 | 2023-08-10 | 17 | 9 |  | 2023-08-10 | 17 | 9 | 3.4.8.2 В результате приближения на недопустимое расстояние, при разгрузке кузовом самосвала сторонней организации (ООО ПТК "Феникс") к проводам ВЛ 110 кВ Рудничная-Крохалевская 1 цепь, произошло нарушение изоляционного промежутка фазы "В" в пролете опор №№ 64-65 ВЛ 110 кВ Рудничная-Крохалевская 1 цепь и кузовом самосвала, что привело к возникновению однофазного замыкания, с последующим аварийным отключением ВЛ 110 кВ Рудничная-Крохалевская 1 цепь. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка межу фазой "В" и кузовом самосвала сторонней организации в пролете опор №№ 64-65 ВЛ 110 кВ Рудничная-Крохалевская 1 цепь. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка на ВЛ 110 кВ Рудничная-Крохалевская 1 цепь, Пролет: Опора № 64 - Опора № 65 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 110 кВ Рудничная-Крохалевская 1 цепь с целью выявления замечаний, уделив особое внимание на предмет нарушения охранной зоны ВЛ. Ответственное лицо: Лихолетов А.С. 31.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра Л 110 кВ Рудничная-Крохалевская 1 цепь разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Лихолетов А.С. 31.10.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Направить письмо в ООО ПТК "Феникс" о необходимости принятии мер направленных на недопущение подобных отключений. Ответственное лицо: Герасимов Н.С. 22.08.2023 год
757210 | 750 | 2023-08-10 | 8 | 48 | 1.2642 | 2023-08-10 | 9 | 53 | 3.4.12.3 Во время прохождения грозового фронта, произошло попадание разряда молнии в опору № 35/1 ВЛ-10 кВ Ф-10-1-Ж от ПС 35 кВ Осиновская, что привело к перекрытию и обрыву шлейфа фазы "В" на опоре № 35/1 Ф-10-1-Ж от ПС 35 кВ Осиновская, с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-1-Ж от ПС 35 кВ Осиновская действием МТЗ. 4.12 Пробой изоляционного промежутка фаз "В" и "С" на опоре № 35/1 ВЛ-10 кВ Ф-10-1-Ж от ПС 110 кВ Осиновская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Молния на Ф-10-1-Ж_ПС 35 кВ Осиновская, Опора УП10-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-1-Ж от ПС 35 кВ Осиновская на наличие замечаний, уделив особое внимание на состояния контактных соединений. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 17.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-1-Ж от ПС 35 кВ Осиновская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 17.09.2023 год
757210 | 751 | 2023-08-11 | 3 | 10 | 0.093332 | 2023-08-11 | 5 | 30 | 3.4.12.3 Во время прохождения грозового фронта, произошло попадание разряда молнии в опору № 1 ВЛ-6 кВ Ф-6-16-МР от ПС 110 Оросительная, что привело к обрыву шлейфа фазы "С", с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-6 кВ Ф-6-16-МР от ПС 110 Оросительная. 4.10 Электродуговое повреждение шлейфа фазы "С" на опоре № 1 ВЛ-6 кВ Ф-6-16-МР от ПС 110 Оросительная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Молния на Ф-6-16-МР_ПС Оросительная, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр ВЛ-6 кВ Ф-6-16-МР от ПС 110 Оросительная на наличие замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 17.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-6 кВ Ф-6-16-МР от ПС 110 Оросительная разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 17.09.2023 год
757210 | 752 | 2023-08-10 | 16 | 52 | 0.014007 | 2023-08-10 | 16 | 56 | 3.4.10 В результате воздействия птица на опоре № 114/1/9 ВЛ-10 кВ Ф-10-3-С от ПС 110 кВ Таскаевская, произошло перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-3-С от ПС 110 кВ Таскаевская действием МТЗ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" на опоре 114/1/9 ВЛ-10 кВ Ф-10-3-С от ПС 110 кВ Таскаевская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птицы на Ф-10-3-С_ПС 110 кВ Таскаевская, Опора А10-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-3-С от ПС 110 кВ Таскаевская на наличие замечаний, уделив особое внимание на наличие мест гнездования в пределах охранной зоны ВЛ. Ответственное лицо: Голубков Александр Геннадьевич 17.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам проведенного осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-3-С от ПС 110 кВ Таскаевская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Голубков Александр Геннадьевич 17.09.2023 год
757210 | 753 | 2023-08-11 | 12 | 27 | 1.4583 | 2023-08-11 | 14 | 32 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия порывов ветра (до 12 м/с), произошел обрыв вязки провода фазы "С" на опоре № 52 ВЛ-10 кВ Ф-10-1-Ж от ПС 35 кВ Осиновская, что привело к перекрытию изоляционного промежутка фаз "В" и "С", с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-1-Ж от ПС 35 кВ Осиновская действием МТЗ. 4.12 Нарушение изоляционного промежутка фаз "В" и "С" на опоре № 52 ВЛ-10 кВ Ф-10-1-Ж от ПС 110 кВ Осиновская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ветровая нагрузка на Ф-10-1-Ж_ПС 35 кВ Осиновская, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-1-Ж от ПС 35 кВ Осиновская на наличие замечаний, уделив особое внимание на состояния вязок провода.. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 17.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-1-Ж от ПС 35 кВ Осиновская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 17.09.2023 год
757210 | 754 | 2023-08-12 | 15 | 39 | 0.078196 | 2023-08-12 | 21 | 18 | 3.4.12.3 Во время прохождения грозового фронта, произошло попадание разряда молнии в пролете опор №№ 334/2-334/3 ВЛ-10 кВ Ф-10-17-Ю от ПС 110 кВ Мехзаводская, что привело к элекродуговому повреждению проводов фаз "В" и "С", с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ-10 кВ Ф-10-17-Ю от ПС 110 кВ Мехзаводская действием МТЗ. 4.11 Электродуговое повреждению проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 334/2-334/3 ВЛ-10 кВ Ф-10-17-Ю от ПС 110 кВ Мехзаводская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на Ф-10-17-Ю_ПС 110 кВ Мехзаводская, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-17-Ю от ПС 110 кВ Мехзаводская на наличие замечаний после прохождения грозового фронта. Ответственное лицо: Степнов О.П. 30.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-17-Ю от ПС 110 кВ Мехзаводская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Кириенко В.М. 30.09.2023 год
757210 | 755 | 2023-08-12 | 14 | 30 |  | 2023-08-12 | 14 | 30 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки ДКР, произошло перекрытие воздушного изоляционного промежутка между проводами фаз "В" и "С" через ветви ДКР в пролете опор №№ 178-179 ВЛ-10 кВ Ф-10-19-В от ПС 110 кВ Мехзаводская, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-19-В от ПС 110 кВ Мехзаводская действием МТЗ с УАПВ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "В" и "С" через ветви ДКР в пролете опор №№ 178-179 ВЛ-10 кВ Ф-10-19-В от ПС 110 кВ Мехзаводская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции через растительность на Ф-10-19-В_ПС 110 кВ Мехзаводская, Пролет: Опора № 178 - Опора № 179 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-19-В от ПС 110 кВ Мехзаводская на наличие ДКР и ОСД расположенных в охранной зоне ВЛ Ответственное лицо: Степнов О.П. 30.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-19-В от ПС 110 кВ Мехзаводская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Кириенко В.М. 30.09.2023 год
757213 | 891 | 2023-08-17 | 4 | 58 | 0.23095 | 2023-08-17 | 5 | 24 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки произошло попадание ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-6 кВ ф.6-ЦДС на опоре №24/1/100, произошло перекрытие воздушного изоляционного промежутка между проводами фазы «А» и фазы «С», что привело к аварийному отключению ВЛ-6 кВ ф.6-ЦДС от ПС 35 кВ Куйбышевская действием МТЗ. 4.11 В результате несвоевременной вырубки произошло попадание ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-6 кВ ф.6-ЦДС на опоре №24/1/100, произошло перекрытие воздушного изоляционного промежутка между проводами фазы «А» и фазы «С» Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: попадание ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ на Ф-6-ЦДС, Опора П10-2 | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-6 кВ ф.6-ЦДС ПС 35 кВ Куйбышевская. Ответственное лицо: Титов Д.С. 18.09.2023 год
757213 | 894 | 2023-08-17 | 17 | 29 |  | 2023-08-17 | 17 | 29 | 3.4.9.3 Повреждение на объектах потребителя, собственник ООО «Шахта №12», | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 30.09.2023 год
757213 | 895 | 2023-08-17 | 19 | 52 |  | 2023-08-17 | 19 | 52 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта, вследствие попадания молнии в опору №10 ВЛ 35 кВ С-6 произошло грозовое перекрытие воздушно изоляционного промежутка между проводам и траверсой верхней фазы опоры №10 ВЛ 35 кВ С-6, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 35 кВ С-6, с последующим восстановлением изоляционных свойств. 4.12 При прохождении грозового фронта, вследствие попадания молнии в опору №10 ВЛ 35 кВ С-6 произошло грозовое перекрытие воздушно изоляционного промежутка между проводам и траверсой верхней фазы опоры №10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грозовое перекрытие воздушно изоляционного промежутка между проводам и траверсой верхней фазы. на ВЛ 35 кВ Кузнецкая-Северная_С-6, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Техническое мероприятие 1 Произвести замер сопротивления контура заземления на опорах №9,10,11 ВЛ 35 кВ С-6. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 22.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По замера сопротивления контура заземления на опорах №9,10,11 ВЛ 35 кВ С-6, в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 22.09.2023 год
757213 | 896 | 2023-08-17 | 21 | 7 | 0.097649 | 2023-08-17 | 21 | 11 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации произошло повреждение ввода ЛЭП от Т-2 до ячейки РУ-6кВ РП 6 кВ №11, что привело к появлению короткого замыкания и, как следствие, к аварийному отключению ВЛ 6 кВ ф.6-п.Байдаевка-1, действием МТЗ. 4.11 В результате длительной эксплуатации произошло повреждение ввода ЛЭП от Т-2 до ячейки РУ-6кВ РП 6 кВ №11 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение ввода ЛЭП от Т-2 до ячейки РУ-6кВ РП 6 кВ №11 на Ф-п.Байдаевка 1, ААШв-6 3х120 | Организационное мероприятие 1 Произвести ремонт ввода ЛЭП от Т-2 до ячейки РУ-6кВ РП 6 кВ №11 Ответственное лицо: Титов Д.С. 21.09.2023 год
757213 | 897 | 2023-08-17 | 22 | 32 | 0.389 | 2023-08-18 | 5 | 1 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки произошло попадание веток с дерева на провода ВЛ-6 кВ ф.6-6-ОС в пролете опор №34-35 произошло перекрытие воздушного изоляционного промежутка между проводами фазы «А» и фазы «С», что привело к аварийному отключению ВЛ-6 кВ ф.6-6-ОС от РП 6 кВ №15 действием защит. 4.12 В результате несвоевременной вырубки произошло попадание веток с дерева на провода ВЛ-6 кВ ф.6-6-ОС в пролете опор №34-35 произошло перекрытие воздушного изоляционного промежутка между проводами фазы «А» и фазы «С» Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: попадание веток с дерева на провода ВЛ на Ф-6-6-ОС, Пролет: Опора № 34 - Опора № 35 | Организационное мероприятие 1 Произвести вырубку ОСД в охранной зоне ВЛ 6 кВ ф.6-6-ОС от РП 6 кВ №15. Ответственное лицо: Титов Д.С. 18.09.2023 год
757213 | 898 | 2023-08-18 | 0 | 18 | 2.82 | 2023-08-18 | 1 | 48 | 3.4.7.3 В следствии естественного старения материалов произошла течь крыши на В-10 кВ Т-1-40 ПС 110 кВ Орджоникидзевская, попадание влаги на контакты В-10 кВ Т-1-40 ПС 110 кВ Орджоникидзевская, что привело к коронации на контактах 1с. 10 кВ ПС 110 кВ Орджоникидзевская, повлекшее работу ДЗ на 1с. 10 кВ и Т-1-40 ПС 110 кВ Орджоникидзевская и, как следствие, аварийное отключение Т-1-40 ПС 110 кВ Орджоникидзевская. 4.12 В следствии естественного старения материалов произошла течь крыши на В-10 кВ Т-1-40 ПС 110 кВ Орджоникидзевская, попадание влаги на контакты В-10 кВ Т-1-40 ПС 110 кВ Орджоникидзевская, что привело к коронации на контактах 1с. 10 кВ ПС 110 кВ Орджоникидзевская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: попадание влаги на контакты В-10 кВ Т-1-40 ПС 110 кВ Орджоникидзевская на ПС 110 кВ Орджоникидзевская, ВВТЭ-10-20/1600 | Техническое мероприятие 1 Устранить течь в крыше ЗРУ 10 кВ над 1с. 10 кВ ПС 110 кВ Орджоникидзевская Ответственное лицо: Бондарь А.Н. 31.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ЗРУ 10 кВ ПС 110 кВ Орджоникидзевская на предмет наличия дефектов способных привести к аварийному отключению оборудования ПС 110 кВ Орджоникидзевская. Ответственное лицо: Бондарь А.Н. 28.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ЗРУ 10 кВ ПС 110 кВ Орджоникидзевская составить график устранения замечаний Ответственное лицо: Бондарь А.Н. 28.09.2023 год
757212 | 337 | 2023-08-12 | 17 | 37 | 0.002001 | 2023-08-12 | 17 | 41 | 3.4.7.3 При разрегулированной стреле провеса провода фазы "А" в пролете опор №12-13 ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-096, при порыве ветра произошел подхлёст с проводом фазы "В" и возникновением межфазного короткого замыкания. 4.12 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка при неотрегулированной стреле провеса провода фазы "А" в пролете опор 12-13 ф.2 ТП-096. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирован провод фазы "А" в пролете 12-13 ф.2 ТП-96 на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-096, Пролет: Оп.№12 - Оп.№13 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода фазы "А" в пролете опор 12-13 ф.2 ТП-096 с последующим измерением габаритов проводов до земли. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 18.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-096. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 18.09.2023 год
757210 | 756 | 2023-08-11 | 21 | 52 | 0.007002 | 2023-08-11 | 21 | 59 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (41 год) и естественного старения материалов, произошло вытягивание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 9-10 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-365_Ф-10-20-МП, что привело к схлесту проводов фаз "В" и "С", с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-365_Ф-10-20-МП. 4.12 Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 9-10 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-365_Ф-10-20-МП. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-365_Ф-10-20-МП, Опора П1-3 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-365_Ф-10-20-МП Произвести осмотр Л-0,4 кВ ф.2 от ТП-365_Ф-10-20-МП, уделив особое внимание на стрелу провиса проводов. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 18.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра Л-0,4 кВ ф.2 от ТП-365_Ф-10-20-МП разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 18.09.2023 год
757213 | 824 | 2023-08-18 | 3 | 10 | 1.1501 | 2023-08-18 | 5 | 24 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя ООО"Авто-Риджен". | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 28.09.2023 год
757210 | 758 | 2023-08-12 | 22 | 54 | 0.004 | 2023-08-12 | 23 | 0 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки ДКР, произошло касание ветвей дерева о провода в пролете опор №№ 4-5 ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-257_Ф-10-23-КМ, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В", с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-257_Ф-10-23-КМ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 4-5 ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-257_Ф-10-23-КМ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР в проводах на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-257_Ф-10-23-КМ, Опора П3-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-257_Ф-10-23-КМ на наличие ДКР в охранной зоне ВЛ. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 18.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-257_Ф-10-23-КМ разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 18.09.2023 год
757210 | 759 | 2023-08-13 | 21 | 45 | 0.01835 | 2023-08-13 | 21 | 48 | 3.4.10 В результате воздействия кошки в КТП-297 Ф-10-14-Ш от ПС 35 кВ Береговая, произошло перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В", с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-14-Ш от ПС 35 кВ Береговая действием МТЗ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" в КТП-297 Ф-10-14-Ш от ПС 35 кВ Береговая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие кошки на Ф-10-14-Ш_ПС 35 кВ Береговая, Пролет: Опора № 11/8 - ТП № 297 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр КТП Ф-10-14-Ш от ПС 35 кВ Береговая на наличие мест проникновения животных. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 18.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-14-Ш от ПС 35 кВ Береговая разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 18.09.2023 год
757212 | 339 | 2023-08-13 | 5 | 28 |  | 2023-08-13 | 5 | 28 | 3.4.12.3 От грозового перенапряжения произошло перекрытие изоляции фазы "А" без разрушения изоляторов на опоре №16 ВЛ-110 кВ Беловская - Новоленинская I цепь с отпайками, приведшее к однофазному короткому замыканию. 4.11 Грозовое перекрытие изоляции фазы "А" на опоре №16 ВЛ-110 кВ Беловская - Новоленинская I цепь с отпайками. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения (гроза) на ВЛ 110 кВ Беловская-Новоленинская-1, Опора пром. мет. Американского типа | Техническое мероприятие 1 Выполнить проверку устройств заземления опор №15-17 ВЛ-110 кВ Беловская - Новоленинская I цепь с отпайками с измерением их сопротивлений. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 30.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Заменить гирлянду изоляторов ф. "А" на опоре № 16 ВЛ 110 кВ Беловская - Новоленинская I цепь с отпайками. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 31.05.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение осмотра ВЛ 110 кВ Беловская - Новоленинская I цепь с отпайками в пролетах опор №1-95. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 15.09.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Подать заявку на включение в график ремонтов РДУ заявки на отключение ВЛ 110 кВ Беловская - Новоленинская I цепь с отпайками в мае 2024 г. для производства работ по замене гирлянды изоляторов ф. "А" на опоре № 16. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 20.03.2024 год
757212 | 340 | 2023-08-13 | 18 | 41 |  | 2023-08-13 | 18 | 41 | 3.4.12.3 От грозового перенапряжения произошло перекрытие изоляции фазы "С" с разрушением 1 из 8-ми изоляторов на опоре № 28 ВЛ-110 кВ Беловская - Новоленинская II цепь с отпайками, приведшее к однофазному короткому замыканию. 4.11 Грозовое перекрытие изоляции ф. "С" на опоре № 28 ВЛ 110 кВ Беловская - Новоленинская II цепь с отпайками, приведшее к разрушению 1 изолятора из 8-ми. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения (гроза) на ВЛ 110 кВ Беловская-Новоленинская-1, Опора пром. мет. Американского типа | Техническое мероприятие 1 Выполнить проверку устройств заземления опор №27-29 ВЛ-110 кВ Беловская - Новоленинская II цепь с отпайками с измерением их сопротивлений. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 30.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Заменить гирлянду изоляторов ф. "С" на опоре № 28 ВЛ 110 кВ Беловская - Новоленинская II цепь с отпайками. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 31.05.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение осмотра ВЛ 110 кВ Беловская - Новоленинская II цепь с отпайками в пролетах опор №1-95. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 20.09.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Подать заявку на включение в график ремонтов РДУ заявки на отключение ВЛ 110 кВ Беловская - Новоленинская II цепь с отпайками в мае 2024 г. для производства работ по замене гирлянды изоляторов ф. "С" на опоре № 28. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 20.03.2024 год
757213 | 825 | 2023-08-18 | 6 | 21 | 0.13875 | 2023-08-18 | 11 | 54 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и естественного старения материалов произошло повреждение изолятора ф.А на оп.17/1 ВЛ 10 кВ ф.10-1-К, что привело к возникновению "земли" и, как следствие, к неотложному отключению ВЛ 10 кВф.10-1-К от ТП-Ю-1-055. 4.1 В результате длительной эксплуатации и естественного старения материалов произошло повреждение изолятора ф.А на оп.17/1 ВЛ 10 кВ ф.10-1-К. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение изолятора ф.А на Ф-10-1-К_ТП-Ю-1-055_ПС Стройбаза (Аренда, Опора А10-2 | Организационное мероприятие 1 Произвести замену изолятора ф.А на оп 17/1 ВЛ 10 кВ ф.10-1-К. Ответственное лицо: Титов Д.С. 23.09.2023 год
757213 | 835 | 2023-08-18 | 14 | 52 | 0.01666 | 2023-08-18 | 14 | 57 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя "Храм Благовещания Божей Матери с. Красулино Новокузнецкой Епархии РПЦ" | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 30.09.2023 год
757213 | 845 | 2023-08-19 | 16 | 35 |  | 2023-08-19 | 16 | 35 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и естественного старения материалов произошло падение опоры № 7, что привело к обрыву проводов ВЛ 6 кВ ф.6-7-БШ и, как следствие, к отключению ф.6-7-БШ ПС 35 кВ Бунгурская, действием ТО. 4.2 В результате длительной эксплуатации и естественного старения материалов произошло падение опоры № 7 произошел обрыв проводов ВЛ 6 кВ ф.6-7-БШ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение опоры и обрыв проводов на Ф-6-7-БШ, Опора нетиповая СЦ 10,88 (10 кВ) | Организационное мероприятие 1 Произвести ремонт провода ВЛ 6 кВ ф.6-7-БШ ПС 35 кВ Бунгурская Ответственное лицо: Титов Д.С. 22.09.2023 год
757213 | 846 | 2023-08-19 | 17 | 43 | 0.0061665 | 2023-08-19 | 18 | 57 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и естественного старения материалов произошло повреждение АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Ю-1-016, произошло междуфазное короткое замыкание, повреждение проходных изоляторов и аварийное отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Ю-1-016. 4.11 В результате повреждения АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Ю-1-016 произошло междуфазное короткое замыкание, повреждение проходных изоляторов и аварийное отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Ю-1-016. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждения АВ-0,4 кВ ф.1 на ТП-Ю-1-016, ВА 04-36-34 250А | Организационное мероприятие 1 Произвести замену АВ 0,4кВ ф.1 и проходных изоляторов в ТП-Ю-1-016. Ответственное лицо: Титов Д.С. 21.09.2023 год
757213 | 900 | 2023-08-20 | 9 | 6 |  | 2023-08-20 | 9 | 6 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и естественного старения материалов произошел обрыв провода в пролете опор 2-3 фазы "А" ВЛ 10 кВ ф.10-4-У, что привело к появлению короткого замыкания и, как следствие, к аварийному отключению ф.10-4-У ПС 110 кВ РМК. 4.1 В результате длительной эксплуатации и естественного старения материалов произошел обрыв провода в пролете опор 2-3 фазы "А" ВЛ 10 кВ ф.10-4-У. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы "А" на Ф-10-4-У, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Организационное мероприятие 1 Произвести восстановление провода ф."А" в пр.оп. 2-3 ВЛ 10 кВ ф.10-4-У ПС 110 кВ РМК. Ответственное лицо: Титов Д.С. 21.09.2023 год
757213 | 901 | 2023-08-20 | 15 | 17 |  | 2023-08-20 | 15 | 17 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки произошло попадание ветки на провода ВЛ в пролете опор №77-78 ВЛ-10 кВ ф.10-11-У произошло перекрытие воздушного изоляционного промежутка между проводами фазы «А» и фазы «С», что привело к аварийному отключению ВЛ-10 кВ ф.10-11-У от ПС 110 кВ Ерунаково-Тяговая действием МТЗ. 4.11 В результате несвоевременной вырубки произошло попадание ветки на провода ВЛ в пролете опор №77-78 ВЛ-10 кВ ф.10-11-У произошло перекрытие воздушного изоляционного промежутка между проводами фазы «А» и фазы «С» Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: попадание ветки на провода ВЛ на Ф-10-11-У, Пролет: Опора № 77 - Опора № 78 | Организационное мероприятие 1 Произвести вырубку деревьев ВЛ 10 кВ ф.10-11-У ПС 110 кВ Ерунаково-Тяговая. Ответственное лицо: Титов Д.С. 23.09.2023 год
757213 | 904 | 2023-08-20 | 20 | 34 |  | 2023-08-20 | 20 | 34 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта, вследствие попадания молнии в дерево у опоры №16 ВЛ 110 кВ Кузнецкая ТЭЦ - Еланская III цепь, произошло расщепление и наклон дерева к проводам опоры №16 ВЛ 110 кВ Кузнецкая ТЭЦ - Еланская III цепь, что стало причиной оперативного отключения для вывода в ремонт ВЛ 110 кВ Кузнецкая ТЭЦ - Еланская III цепь. 4.11 Вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Кузнецкая ТЭЦ - Еланская III цепь из-за наклона в сторону ВЛ расщепленного, попаданием молнии, дерева. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наклон дерева к проводам опоры №16 на ВЛ 110 кВ Кузнецкая ТЭЦ-Еланская-3, Пролет: Опора № 16 - Опора № 17 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр на наличие угрожающих падением ОСД на ВЛ 110 кВ Кузнецкая ТЭЦ - Еланская III цепь. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 13.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести замер ширины просеки по всей длине ВЛ 110 кВ Кузнецкая ТЭЦ - Еланская III цепь. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 31.10.2023 годТехническое мероприятие 3 По результатам внепланового осмотра и замер ширины просеки ВЛ 110 кВ Кузнецкая ТЭЦ - Еланская III цепь, разработать план мероприятий по устранению дефектов. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 31.10.2023 год
757210 | 761 | 2023-08-15 | 5 | 41 |  | 2023-08-15 | 5 | 41 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (40 лет) и естественного старения материалов, произошло снижение изоляционных характеристик опорных изоляторов фаз "А" и "В" ТП-214 ВЛ-10 кВ ф.10-6-У от ПС 35 кВ Курсксмоленская, что привело к разрушению изоляции с последующим нарушением изоляционного промежутка фаз "А" и "В" и как следствие к аварийному отключению ВЛ-10 кВ ф.10-6-У от ПС 35 кВ Курсксмоленская действием МТЗ. 4.12 Нарушение изоляционного промежутка фаз "А" и "В" на ТП-214 ВЛ-10 кВ Ф-10-7-Ч от ПС 35 кВ Курсксмоленская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение опорного изолятора ИО-10 фаза "А на ТП-214 н.п. Усть Серта, ТП-214 ВЛ-10 кВ Ф-10-7-Ч от ПС 35 кВ Курсксмоленская | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр на предмет целостности опорных изоляторов, установленных на ТП, СКТП по ф.10-6-У от ПС 35 кВ Курсксмоленская. Ответственное лицо: В.С. Андреев 21.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: В.С. Андреев 21.09.2023 год
757212 | 342 | 2023-08-16 | 15 | 19 | 1.312 | 2023-08-16 | 18 | 31 | 3.4.7.3 При воздействии дождя и порывов ветра (до 12 м/с) произошел наброс ветки дерева, находящегося в охранной зоне ВЛ, на провода фазы «В» и «С» в пролете опор №134-134/1, приведший к отключению В ф. 6-24-Д ПС 110 кВ Фильтровальная. 4.12 Нарушение электрической изоляции веткой дерева в пролете опор №134-134/1 ВЛ-6 кВ ф.6-24-Д. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции веткой дерева в пролете опор №134-134/1. на Ф-6-24-Д, Пролет: оп.134-оп.134/1 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-6 ф.6-24-Д по всей длине на предмет наличия ДКР. По результатам осмотра по угрожающим дефектам разработать и выполнить краткосрочные мероприятия. Если обнаруженные дефекты отображают не аварийное состояние, то включить их в планы ТОиР. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 29.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести вырубку ДКР и обрезку крон отдельно стоящих деревьев в пролете опор 134-134/1 ф. 6-24-Д. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 21.09.2023 год
757210 | 762 | 2023-08-15 | 10 | 13 | 0.27583 | 2023-08-15 | 15 | 44 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (28 лет) и естественного старения материалов, произошло снижение изоляционных и прочностных характеристик ТТ-10 фазы "А" в ячейке ф. 10-1-Л ПС 35 кВ Лебяжья, что привело к пробою изоляционного промежутка ТТ-10 фазы "А" в ячейке ф. 10-1-Л ПС 35 кВ Лебяжья, с последующим появлением однофазного замыкания на "Землю" в сети Ф-10-1-Л от ПС 35 кВ Лебяжья. 4.12 Нарушение изоляционного промежутка ТТ-10 фазы "А" и корпусом в ячейке ф. 10-1-Л ПС 35 кВ Лебяжья. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ТТ на ПС 35 кВ Лебяжья, BB/TEL-10-12,5/1000 | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр оборудования ПС 35 кВ Лебяжья на наличие замечаний, обращая особое внимание на состояние трансформаторов тока 10 кВ Ответственное лицо: Юкина Ю.И. 21.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести высоковольтные испытания ТТ-10 и ячейки отходящих фидеров 10 кВ ПС 35 кВ Лебяжья. Ответственное лицо: Половников С.В. 29.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ПС 35 кВ Лебяжья разработать мероприятия направленные на устранения замечаний Ответственное лицо: Юкина Ю.И. 21.09.2023 год
757210 | 763 | 2023-08-14 | 1 | 7 | 0.087 | 2023-08-14 | 2 | 34 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (42 года) и естественного старения материалов, произошло ослабление болтового соединения крепления шлейфа фазы "А" на ЛР-10 кВ ТП-512 ВЛ-10 кВ Ф-10-9-МП от ПС 110 кВ Восточная, что привело к чрезмерному нагреву и отгоранию шлейфа фазы "А" ЛР-10 кВ на ТП-512 ВЛ-10 кВ Ф-10-9-МП от ПС 110 кВ Восточная, с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-9-МП от ПС 110 кВ Восточная действием МТЗ. 4.10 Отгорание шлейфа фазы "А" на ЛР-10 кВ ТП-512 ВЛ-10 кВ Ф-10-9-МП от ПС 110 кВ Восточная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пережег шлейфа на Ф-10-9-МП_ПС 110 кВ Восточная, Опора А10-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-9-МП от ПС 110 кВ Восточная на наличие замечаний, уделив особое внимание на состояния линейных разъединителей. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 21.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-9-МП от ПС 110 кВ Восточная разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 21.09.2023 год
757210 | 764 | 2023-08-14 | 18 | 45 | 0.455 | 2023-08-14 | 23 | 18 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки деревьев/веток угрожающих падением, произошел наклон ветвей дерева в сторону ВЛ-10 кВ ф. 10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская в пролете опор №№ 304-305, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 304-305 ВЛ-10 кВ ф. 10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ветка дерева из-за охранной зоны на Ф-10-15-О_ПС 35 кВ Осиновская, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 21.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 21.09.2023 год
757210 | 765 | 2023-08-14 | 23 | 22 | 0.31666 | 2023-08-15 | 0 | 57 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки деревьев/веток угрожающих падением, произошло касание ветвей дерева о провода в пролете опор №№ 4/3-4/4 ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-180_Ф-10-9-МП, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В", с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-180_Ф-10-9-МП. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 4/3-4/4 ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-180_Ф-10-9-МП. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ОСД в проводах на ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-180_Ф-10-9-МП, Опора П3-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-180_Ф-10-9-МП на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 21.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-180_Ф-10-9-МП разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 21.09.2023 год
757212 | 343 | 2023-08-16 | 17 | 43 |  | 2023-08-16 | 17 | 43 | 3.4.7.3 При прохождении грозового фронта произошло попадание разряда молнии в провода ВЛ-35 Б-25, объединенной с ВЛ-35 Б-20, вследствие чего возникло междуфазное КЗ на ВЛ-35 Б-25, Б-20 и срабатывание МФО на отключение В-35 Б-25 на ПС 110 кВ Беловская. После отключения В-35 Б-25 на ПС 110 кВ Беловская действием автоматического повторного включения (АПВ) сформировалась команда на включение выключателя В-35 Б-25, но из-за повреждения межвитковой изоляции катушки электромагнита включения привода типа ШПЭ-31 выключателя В-35 Б-25 типа МКП-35-1000, выключатель В-35 Б-25 на ПС 110 кВ Беловская остался в отключенном положении. 3.4.12.3 От грозового перенапряжения произошло перекрытие изоляции фаз "А", "В" и "С" без разрушения полимерных изоляторов на опоре №20 отпайки на ПС Проектная ВЛ 35 кВ Б-20, объединённой с Б-25, приведшее к междуфазному короткому замыканию. 4.1 В результате длительной эксплуатации (более 66 лет) произошло ухудшения характеристик межвитковой изоляции у катушек электромагнита включения выключателя В-35 Б-25 типа МКП-35-1000, установленного на ПС 110 кВ Беловская. 16.08.2023 в 17-43 при прохождении грозового фронта произошло попадание разряда молнии в провода ВЛ-35 Б-25 объединенной с ВЛ-35 Б-20, в следствие чего возникло междуфазное КЗ на ВЛ-35 Б-25, Б-20, срабатывание МФО на ПС 110 кВ Беловская и отключение В-35 Б-25. После отключения В-35 Б-25 на ПС 110 кВ Беловская произошло срабатывание АПВ и в приводе В-35 Б-25 через обмотки катушки электромагнита включения стал протекать ток, но из-за повреждения межвитковой изоляции катушки электромагнита включения привода типа ШПЭ-31 выключателя В-35 Б-25 типа МКП-35-1000, выключатель В-35 Б-25 на ПС 110 кВ Беловская остался в отключенном положении. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: межвитковое замыкание в обмотке катушки электромагнита включения в приводе типа ШПЭ-31 масляного выключателя типа МКП-35-1000 В-35 Б-25 на ПС 110 кВ Беловская. на В-35 Б-25, МКП-35-1000-16,5 с ШПЭ-2 4.11 Грозовое перекрытие изоляции фаз "А", "В", "С" без разрушения изоляторов на опоре №20 отпайки на ПС Проектная ВЛ 35 кВ Б-20. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грозовое перекрытие изоляции на опоре №20 отпайки на ПС Проектная на ВЛ 35 кВ Б-19, Опора пром. мет.ПТ2-к | Техническое мероприятие 1 Выполнить проверку всех приводов типа ШПЭ-31 на выключателях 35 кВ ПС 110 кВ Беловская с целью выявления подобных дефектов. Ответственное лицо: Начальник СПС Шинкарёв Н.Н. 31.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести замер контура заземления на опорах №19-21 отпайки на ПС 35 кВ Проектная ВЛ 35 кВ Б-20. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 31.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Запланировать в рамках ТОиР проведение проверок всех приводов типа ШПЭ-31 на выключателях 35 кВ ПС 110 кВ Беловская. Ответственное лицо: Начальник СПС Шинкарёв Н.Н. 30.09.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Включить в планы работ на октябрь 2023г. замер контура заземления на опорах №19-21 отпайки на ПС 35 кВ Проектная ВЛ 35 кВ Б-20. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 30.09.2023 год
757212 | 344 | 2023-08-16 | 20 | 40 | 0.010005 | 2023-08-16 | 20 | 44 | 3.4.9.1 Срабатывание АОПО ВЛ 110 кВ Красный Брод - Беловская-1,2 на ПС 110 кВ Красный Брод привело к отключению ф.6-14-П. | Организационное мероприятие 1 Направить служебную записку на имя директора ПО ЮЭС Филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС" с просьбой о предоставлении причин запуска АОПО на ПС 110 кВ Краснобродская 16.08.2023, что привело к вынужденному отключению ф. 10-14-П с перерывом электроснабжения потребителей Трудармейского РЭС ПО ЦЭС. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Филатов А.В. 15.09.2023 год
757210 | 767 | 2023-08-13 | 17 | 8 | 0.011001 | 2023-08-13 | 17 | 30 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (59 лет)и естественного старения материалов, произошло снижение прочности провода фазы "А" на опоре № 1 ВЛ-0,4 кВ Ф.1 от ТП-215, что привело к обрыву провода с последующим схлестом с проводом фазы "В", вызвав междуфазное короткого замыкание и аварийное отключение ВЛ-0,4 кВ Ф.1 от ТП-215. 4.1 Снижение механической прочности провода фазы "А" на опоре № 1 ВЛ-0,4 кВ Ф.1 от ТП-215. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-215, Опора КС-1ЖБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-215 на наличие замечаний. Ответственное лицо: Голубков А.Г. 22.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-215 разработать план мероприятий направленный на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Голубков А.Г. 22.09.2023 год
757210 | 768 | 2023-08-17 | 3 | 5 | 0.84668 | 2023-08-17 | 5 | 12 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки деревьев/веток угрожающих падением, произошло падение дерева в сторону ВЛ-6 кВ ф. 6-18-М от ПС 110 кВ Оросительная в пролете опор №№ 89/10-89/11, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А", "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-6 кВ ф. 6-18-М от ПС 110 кВ Оросительная. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А", "В" и "С" в пролете опор №№ 89/10-89/11 ВЛ-6 кВ ф. 6-18-М от ПС 110 кВ Оросительная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ОСД на Ф-6-18-М_ПС 110 кВ Оросительная, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-6 кВ ф. 6-18-М от ПС 110 кВ Оросительная на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 22.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-6 кВ ф. 6-18-М от ПС 110 кВ Оросительная разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 22.09.2023 год
757210 | 769 | 2023-08-17 | 4 | 45 | 0.27337 | 2023-08-17 | 7 | 28 | 3.4.9.3 Повреждение в сети потребителя, собственник Авагян А.В. | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо собственнику о недопущении подобных технологических нарушений. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 22.09.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Никита Александрович 30.09.2023 год
757210 | 770 | 2023-08-16 | 16 | 35 | 0.00885 | 2023-08-16 | 19 | 32 | 3.4.9.3 Произошел пробой изоляции проходных изоляторов на ТП-423П, собственник Топкинский технический техникум. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в Топкинский технический техникум с целью пояснения причины возникновения технологического нарушения и о принятых мерах направленные на недопущение подобных технологических нарушений. Ответственное лицо: Кириенко В.М. 30.09.2023 год
757210 | 771 | 2023-08-12 | 13 | 6 | 0.0041958 | 2023-08-12 | 13 | 8 | 3.4.10 В результате воздействия птица на спуске к ТП-382 от опоры № 27/1 ВЛ-10 кВ Ф-10-15-Т от ПС 110 кВ Комплексная, произошло перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-15-Т от ПС 110 кВ Комплексная действием МТЗ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "С" на спуске к ТП-382 от опоры № 27/1 ВЛ-10 кВ Ф-10-15-Т от ПС 110 кВ Комплексная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: воздействие птицы на Ф-10-15-Т_ПС 110 кВ Комплесная, Пролет: - Опора № 1 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-15-Т от ПС 110 кВ Комплексная на предмет наличия мест гнездования птиц и замечаний. Ответственное лицо: Голубков А.Г. 22.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам проведенного осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-15-Т от ПС 110 кВ Комплексная разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Голубков А.Г. 22.09.2023 год
757210 | 772 | 2023-08-17 | 10 | 25 | 0.43186 | 2023-08-17 | 13 | 3 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (37 лет) и естественного старения материалов, произошло загнивание верхней части опоры № 294/6 ВЛ-10 кВ Ф-10-1-КЗ от ПС 35 кВ Зарубинская, что привело к выпаданию крюка крепления изолятора фазы "В" из тела опоры № 294/6, с последующим схлестом проводов фаз "В" и "С" и как следствие к аварийному отключению ВЛ-10 кВ Ф-10-1-КЗ от ПС 35 кВ Зарубинская. 4.12 Схлест проводов фаз "В" и "С" на опоре №294/6 ВЛ-10 кВ ф. 10-1-КЗ от ПС 35 кВ Зарубинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Выпадание крюка фазы "В" на Ф-10-1-КЗ_ПС 35 кВ Зарубинская, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-1-КЗ от ПС 35 кВ Зарубинская на наличие замечаний состояния крепления крюков и изоляторов. Ответственное лицо: Старнатков В.В. 30.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-1-КЗ от ПС 35 кВ Зарубинская разработать и принять меры по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Кириенко В.М. 30.09.2023 год
757210 | 774 | 2023-08-17 | 4 | 35 | 4.4666 | 2023-08-17 | 10 | 10 | 3.4.9.3 Повреждение на оборудовании потребителя, собственник ТП-542П Кукшенев Г.Л. | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо собственнику о недопущении подобных технологических нарушений. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 22.09.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Никита Александрович 30.09.2023 год
757212 | 348 | 2023-08-20 | 18 | 52 |  | 2023-08-20 | 18 | 52 | 3.4.12.3 Вследствие сложных метеорологический условий (прохождения грозового фронта) от прямого попадания грозового разряда произошло перекрытие изоляции средней фазы "В" с разрушением гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №349 ВЛ 110 кВ Промышленная сельская - Торсьма, с последующем падением провода фазы "В" на траверсу нижней фазы "А", что привело к однофазному короткому замыканию на землю. 4.11 При воздействии прямого попадания грозового разряда произошло разрушение гирлянды изоляторов ф. "В" на опоре №349 ВЛ 110 кВ Промышленная сельская - Торсьма (опора №349 ВЛ 110 кВ Промышленная сельская - Торсьма имеет совместный подвес с ВЛ 110 кВ Непрерывка-Торсьма). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение гирлянды изоляторов ф. «В» на ВЛ 110 кВ Непрерывка-Тарсьма, на ВЛ 110 кВ Непрерывка-Тарсьма, Опора пром.ж/б. ПБ110-2т | Техническое мероприятие 1 Для устранения последствий грозового перекрытия фазы "В" на опоре №349 ВЛ 110 кВ Промышленная сельская - Торсьма, произвести ремонт гирлянды изоляторов. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 31.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение измерений параметров устройств заземления на опорах №348-350 ВЛ 110 кВ Промышленная сельская - Торсьма. При необходимости разработать мероприятия по устранению замечаний. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 31.10.2023 год
757213 | 805 | 2023-08-01 | 20 | 5 | 0.001998 | 2023-08-01 | 20 | 7 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя Насосная ООО "ш.Абашевская". | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 31.08.2023 год
757210 | 685 | 2023-08-01 | 15 | 40 | 0.1955 | 2023-08-01 | 20 | 1 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки деревьев/веток угрожающих падением, произошло падение дерева на провода в пролете опор №№ 103-104 ВЛ-10 кВ ф.10-10-КТ от ПС 35 кВ Верх-Падунская из-за пределов охранной зоны ВЛ, что привело к обрыву провода фазы "В" на опоре № 104, с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф.10-10-КТ от ПС 35 кВ Верх-Падунская действием МТЗ. 4.4 Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №№103-104 и повреждение траверсы на опоре №104 ВЛ-10 кВ Ф-10-10-КТ от ПС 35 кВ Верх-Падунская, произошел в результате увеличения механической нагрузки, вызванной падением дерева. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на Ф-10-10-КТ_ПС 35 кВ Верх-Падунская, Пролет: Опора № 103 - Опора № 104 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-10-КТ от ПС 35 кВ Верх-Падунская на наличие замечаний, уделив особое внимание на наличие ОСД и ДКР, растущих в охранной зоне ВЛ. Ответственное лицо: Никишов Ю.Т. 30.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-10-КТ от ПС 35 кВ Верх-Падунская разработать и принять меры по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Кириенко В.М. 30.09.2023 год
757213 | 807 | 2023-08-02 | 14 | 16 |  | 2023-08-02 | 14 | 16 | 3.4.8.2 В следствии проезда крупногабаритной техники под проводами в пролете опор №47-48 ВЛ 110 кВ Прокопьевская - Киселёвская-Заводская II цепь с отпайкой на ПС Вахрушевская произошло приближение на недопустимое расстояние элементов кузова техники к проводам ВЛ 110 кВ Прокопьевская - Киселёвская-Заводская II цепь с отпайкой на ПС Вахрушевская, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 110 кВ Прокопьевская - Киселёвская-Заводская II цепь с отпайкой на ПС Вахрушевская. 4.12 Приближение на недопустимое расстояние элементов кузова техники к проводам в пролете опор №47-48 ВЛ 110 кВ Прокопьевская - Киселёвская-Заводская II цепь с отпайкой на ПС Вахрушевская во время проезда крупногабаритной техники под проводами ВЛ 110 кВ Прокопьевская - Киселёвская-Заводская II цепь с отпайкой на ПС Вахрушевская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Приближение на недопустимое расстояние элементов кузова техники к проводам, на ВЛ 110 кВ Прокопьевская-Кис-Заводская-2, Пролет: Опора № 47 - Опора № 48 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый ИТР осмотр ВЛ 110 кВ Прокопьевская - Киселёвская-Заводская II цепь с отпайкой на ПС Вахрушевская. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 31.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового ИТР осмотра ВЛ 110 кВ Прокопьевская - Киселёвская-Заводская II цепь с отпайкой на ПС Вахрушевская, в случае выявления дефектов, разработать график устранения дефектов. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 31.10.2023 год
757213 | 808 | 2023-08-02 | 15 | 30 |  | 2023-08-02 | 15 | 30 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровых нагрузок, а так же естественного старения и изменения материалов, произошло перекрытие конденсатора связи ВЧ-заградителя ВЛ 35 кВ АТ-42 на ПС 35 кВ Терентьевская тяговая (ОАО "РЖД"), что стало причиной вывода в ремонт с землей ВЛ 35 кВ АТ-42. 4.13 В результате длительного воздействия ветровых нагрузок, а так же естественного старения и изменения материалов, произошло перекрытие конденсатора связи ВЧ-заградителя на ПС 35 кВ Терентьевская тяговая (ОАО "РЖД"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие конденсатора связи ВЧ-заградителя. на ВЛ 35 кВ АТ-42, Пролет Опора № 78 -Терентьевская-Тяговая | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый ИТР осмотра ВЛ 35 кВ АТ-42. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 31.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 35 кВ АТ-42, в случае выявления дефектов, разработать график устранения дефектов. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 31.10.2023 год
757213 | 809 | 2023-08-03 | 14 | 52 |  | 2023-08-03 | 14 | 52 | 3.4.12.3 Вследствие воздействия атмосферных перенапряжений, а именно проходящего грозового фронта, произошло попадание молнии в опору №133 ВЛ 110 кВ Темирская - Калары тяговая, что привело к разрушению одного изолятора фазы "A", разрушению одного изолятора фазы "C" на опоре №133 ВЛ 110 кВ Темирская - Калары тяговая, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 110 кВ Темирская - Калары тяговая. 4.11 Разрушение одного изолятора фазы "A", разрушению одного изолятора фазы "C" на опоре №133 ВЛ 110 кВ Темирская - Калары тяговая в следствии попадание молнии в опору №133 ВЛ 110 кВ Темирская - Калары тяговая в время прохождения грозового фронта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение одного изолятора фазы "A", разрушение одного изолятора фазы "C" на ВЛ 110 кВ Темирская-Калары тяговая, Опора пром. мет.П5М | Техническое мероприятие 1 Произвести замер сопротивления контура заземления опор №132,133,134 ВЛ 110 кВ Темирская - Калары тяговая. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 31.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый ИТР осмотр ВЛ 110 кВ Темирская - Калары тяговая. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 31.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового ИТР осмотра и замера сопротивления контура заземления опор №132,133,134 ВЛ 110 кВ Темирская - Калары тяговая, в случае выявления замечаний составить график устранения дефектов. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 31.10.2023 год
757213 | 810 | 2023-08-03 | 16 | 28 | 0.001002 | 2023-08-03 | 16 | 29 | 3.4.12.3 Вследствие воздействия атмосферных перенапряжений произошло электродуговое перекрытие воздушного промежутка между элементами опоры и токопроводящими частями в пролете опор № 47-48 ВЛ 10 кВ ф.10-5-К, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, к аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф.10-5-К. 4.12 Вследствие воздействия атмосферных перенапряжений произошло электродуговое перекрытие воздушного промежутка между элементами опоры и токопроводящими частями в пролете опор № 47-48 ВЛ 10 кВ ф.10-5-К, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, к аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф.10-5-К. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое перекрытие воздушного промежутка между элементами опоры и токопроводящими частями в пролете опор № 47-48 на Ф-10-5-К, Пролет: Опора № 47 - Опора № 48 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-5-К Ответственное лицо: Свиридов Д.Е. 13.08.2023 год
757213 | 812 | 2023-08-04 | 3 | 40 | 0.7791 | 2023-08-04 | 5 | 46 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки произошло падение ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-6 кВ ф.6-8-С в пролете опор №28-29, произошло перекрытие воздушного изоляционного промежутка между проводами фазы «А» и фазы «С», что привело к аварийному отключению ВЛ-6 кВ ф.6-8-С. 4.11 Произошло перекрытие воздушного изоляционного промежутка между проводами фазы «А» и фазы «С» ф.6-8-С в пролете опор №28-29, в результате несвоевременной вырубки произошло падение ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода на Ф-6-8-С, Пролет: Опора № 28 - Опора № 29 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ ф.6-8-С. Ответственное лицо: Титов Д.С. 10.09.2023 год
757210 | 705 | 2023-08-03 | 12 | 43 | 0.011203 | 2023-08-03 | 12 | 50 | 3.4.10 При приземлении птицы на неизолированные токоведущие части СП-6 кВ Ф-6-30-ГРП от ПС 35 кВ Первомайская, произошло нарушение изоляционного промежутка между фазой "В" и корпусом СПС-6 кВ, что привело возникновению однофазного замыкания на "Землю" с последующим аварийным отключением ВЛ-6 кВ Ф-6-30-ГРП от ПС 35 кВ Первомайская. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка между фазой "В" и корпусом СП-6 кВ ВЛ-6 кВ Ф-6-30-ГРП от ПС 35 кВ Первомайская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птицы на ПС 35 кВ Первомайская, СП-6 кВ Ф-6-30-ГРП от ПС 35 кВ Первомайская | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-6 кВ Ф-6-30-ГРП от ПС 35 кВ Первомайская на наличие гнездования птиц в пределах охранной зоны ВЛ . Ответственное лицо: Начальник Яйского РЭС Крутов В.В. 04.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-6 кВ Ф-6-30-ГРП от ПС 35 кВ Первомайская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник Яйского РЭС Крутов В.В. 04.09.2023 год
757212 | 317 | 2023-08-01 | 12 | 51 | 0.05336 | 2023-08-01 | 12 | 55 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта произошло попадание молнии в опору №73 ВЛ-10 кВ ф.10-6-Л, что привело к разрушению изолятора ШФ-10 фазы "С" с последующим в результате схлестом проводов ф. "В" и "С". 4.12 Разрушение изолятора ШФ-20 фазы "С" на опоре №73 ф.10-6-Л при попадании молнии в опору. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грозовое разрушение изолятора ШФ-20 на опоре №73 ф.10-6-Л на Ф-10-6-Л, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену изолятора фазы "С" на опоре №73 ф.10-6-Л. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 06.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-6-Л в пролете опор №69-131. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 06.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проверку технического состояния и соответствие сопротивления устройства заземления опоры № 73 ВЛ-10 кВ ф. 10-6-Л значениям, установленным СТО 34.01-23.1-001-2017. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 30.09.2023 год
757212 | 318 | 2023-08-04 | 16 | 38 | 0.003999 | 2023-08-04 | 16 | 46 | 3.4.8.2 В результате проезда неустановленного транспортного средства с негабаритным грузом произошел подхлест нулевого провода с нижним фазным проводом в пролете опор №14-15 ф.1 ТП-496, что привело к аварийному отключению АВ-0,4 кВ ф.1 ТП-469. 4.4 Подхлест провода неустановленным транспортным средством с негабаритным грузом в пролете опор №14-15 ф.1 ТП-496. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест провода фазы "А" и нулевого провода в пролете опор №14-15 на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-496, Пролет: Оп. №14 - Оп. №15 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-496 Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 06.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №14-15 ф.1 ТП-496, с последующим замером габарита провода. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 06.09.2023 год
757213 | 813 | 2023-08-04 | 15 | 20 | 0.324 | 2023-08-04 | 18 | 2 | 3.4.12.2 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошло попадание ветки из вне охранной зоны на провода в пролете опор № 53-54 ВЛ-6 ф.6-12-З, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ-6 ф.6-12-З. 4.12 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошло попадание ветки из вне охранной зоны на провода в пролете опор № 53-54 ВЛ-6 ф.6-12-З. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: попадание ветки из вне охранной зоны на провода на Ф-6-12-З, Пролет: Опора № 53 - Опора № 54 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6 ф.6-12-З Ответственное лицо: Булаев О.А. 14.09.2023 год
757213 | 814 | 2023-08-05 | 8 | 55 | 0.38167 | 2023-08-05 | 12 | 44 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях Потребителя ИП "Щукин". | Техническое мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 30.09.2023 год
757213 | 815 | 2023-08-05 | 18 | 30 |  | 2023-08-05 | 18 | 30 | 3.4.12.3 Вследствие воздействия атмосферных перенапряжений, а именно проходящего грозового фронта, произошло попадание молнии в опору №151 ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Томь-Усинская ГРЭС II цепь с отпайками, что привело к разрушению одного изолятора фазы "A" №151 ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Томь-Усинская ГРЭС II цепь с отпайками, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Томь-Усинская ГРЭС II цепь с отпайками. 4.11 Вследствие воздействия атмосферных перенапряжений, а именно проходящего грозового фронта, произошло попадание молнии в опору №151 ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Томь-Усинская ГРЭС II цепь с отпайками, что привело к разрушению одного изолятора фазы "A" №151 ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Томь-Усинская ГРЭС II цепь с отпайками. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение одного изолятора фазы "A" . на ВЛ 110 кВ ЮК ГРЭС-ТУ ГРЭС-2, Опора пром. мет.ПС110-9 | Техническое мероприятие 1 Произвести замер сопротивления контура заземления опор №150,151,152 ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Томь-Усинская ГРЭС II цепь с отпайками. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 20.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый ИТР осмотр ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Томь-Усинская ГРЭС II цепь с отпайками. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 20.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового ИТР осмотра и замера сопротивления контура заземления опор №150,151,152 ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Томь-Усинская ГРЭС II цепь с отпайками, в случае выявления замечаний составить график устранения дефектов. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 20.10.2023 год
757213 | 816 | 2023-08-05 | 20 | 55 |  | 2023-08-05 | 20 | 55 | 3.4.7.3 Вследствие несвоевременной вырубки ДКР и воздействия ветровых нагрузок произошло кратковременное прикосновение веток к проводам ВЛ 35 кВ С-14 в пролете опор № 50-51, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, привело к аварийному отключению ВЛ 35 кВ С-14, с последующим восстановлением изоляционных свойств. 4.12 Приближение на недопустимые расстояние ДКР к проводам пролете опор №50-51 ВЛ 35 кВ С-14 вследствие несвоевременной вырубки ДКР и ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Приближение на недопустимые расстояния ДКР к проводам. на ВЛ 35 кВ Капитальн-3-Капитальная-35_С-14, Пролет: Опора № 50 - Опора № 51 | Техническое мероприятие 1 Произвести замер ширины просеки в пролете опор №50-51 ВЛ 35 кВ С-14. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 14.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый ИТР осмотр ВЛ 35 кВ С-14. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 14.10.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести вырубку ДКР в пролете опор №50-51 ВЛ 35 кВ С-14. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 14.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового ИТР осмотра и замера ширины просеки №50-51 ВЛ 35 кВ С-14, в случае выявления дефектов составить график устранения замечаний. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 14.10.2023 год
757213 | 819 | 2023-08-06 | 21 | 14 | 0.00175 | 2023-08-06 | 22 | 54 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации и естественного старения материалов произошло повреждение АВ-0,4 кВ ф.1 КТП Ю-0-037, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 КТП Ю-0-037. 4.2 В следствии длительной эксплуатации и естественного старения материалов произошло повреждение АВ-0,4 ф.1 КТП Ю-0-037. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение АВ-0,1 ф.1 КТП Ю-0-037 на КТП Ю-0-037, ВА 57Ф35-34 80А | Техническое мероприятие 1 Произвести замену АВ-0,1 ф.1 КТП Ю-0-037 Ответственное лицо: Будаев О.А. 17.09.2023 год
757213 | 820 | 2023-08-06 | 22 | 56 | 0.001002 | 2023-08-06 | 22 | 57 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя насосная ООО "Шахта Абашевская". | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Дудченко И.И. 30.09.2023 год
757210 | 708 | 2023-08-01 | 6 | 42 | 1.6005 | 2023-08-01 | 11 | 33 | 3.4.8.3 В результате несанкционированной вырубки лесных насаждений неизвестными лицами, произошло падение дерева на провода в пролете опор № 36/1-36/2 ВЛ-10 кВ Ф-10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская, что привело к схлесту проводов фаз "В" и "С" с обрывом провода фазы "С", с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская действием МТЗ. 4.12 Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор № 36/1-36/2 ВЛ-10 кВ Ф-10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Рубка деревьев на Ф-10-15-О_ПС 35 кВ Осиновская, Пролет: Опора № 36/1 - Опора № 36/2 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская на наличие замечаний, уделив особое внимание на состояния угрожающих падением деревьев. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 07.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 07.09.2023 год
757212 | 321 | 2023-08-04 | 6 | 20 | 0.256 | 2023-08-04 | 6 | 32 | 3.4.9.1 Повреждение в сетях потребителя (баланс ООО «Кузбасская энергосетевая компания» – потребитель находится в перечне смежных ТСО с сайта Минэнерго). | Организационное мероприятие 1 Составить акт воздействия сторонней организации на электроустановки филиала, приведшего к возникновению технологического нарушения. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 07.09.2023 год
757213 | 821 | 2023-08-07 | 8 | 16 | 0.0037485 | 2023-08-07 | 8 | 21 | 3.4.10 В следствии воздействия птицы на провода ВЛ-10 ф.10-4-Ш произошло перекрытие воздушно изоляционного промежутка в пролете опор № 116-117 ВЛ-10 ф.10-4-Ш, привело к возникновению короткого замыкания и, как следствие к аварийному отключению В-10 СП-2 ф.10-4-Ш оп.№112. 4.11 В следствии воздействия птицы на провода ВЛ-10 ф.10-4-Ш произошло перекрытие воздушно изоляционного промежутка в пролете опор № 116-117 ВЛ-10 ф.10-4-Ш Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: воздействия птицы на провода ВЛ-10 ф.10-4-Ш на Ф-10-1-П, Опора П10-4 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.10-4-Ш. Ответственное лицо: Будаев О.А. 17.09.2023 год
757212 | 322 | 2023-08-04 | 17 | 47 | 1.4047 | 2023-08-04 | 18 | 36 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации (39 лет) и старения внешней полимерной изоляции первичной обмотки у трансформатора тока типа ТВЛМ-10 400/5А, установленного на ф. «С» в ячейке МСВ-10 на ПС 35 кВ Крапивинская, произошло ее повреждение с появлением «земли» на 1с-10 кВ ПС 35 кВ Крапивинская. По команде ДОДГ Панфиловского РЭС бригадой ОВБ ПС и РС Панфиловского РЭС был начат поиск «земли» на 1с-10 кВ ПС 35 кВ Крапивинская. На ПС 35 кВ Крапивинская при длительном протекании тока однофазного замыкания через поврежденный ТТ-10 кВ в ячейке МСВ-10 возникла ионизация воздушного пространства, а в момент включения вакуумного выключателя В ф.10-5-МБ на 1с-10 кВ возникло коммутационное перенапряжение, что привело к пробою ионизированного воздушного изоляционного промежутка с появлением электрической дуги в ячейке МСВ-10. Кроме того, при повреждении первичной изоляции ТТ-10 кВ, установленного на ф. «С» в ячейке МСВ-10, произошел перенос потенциала первичной обмотки на вторичную обмотку ТТ-10 кВ ф. «С» и далее во вторичные цепи, что привело к их повреждению. Под воздействием возникшей электрической дуги в ячейке МСВ-10 произошло повреждение вакуумного выключателя типа ВВТЭ-М-10-20/630, что привело к появлению трехфазного короткого замыкания на 1с-10 кВ и 2с-10 кВ ПС 35 кВ Крапивинская. При возникновении трехфазного короткого замыкания на 1с-10 кВ и 2с-10 кВ ПС 35 кВ Крапивинская произошло срабатывание МТЗ трансформаторов Т-1-6,3 и Т-2-6,3 с отключением В-10 Т-1 и В-10 Т-2 на ПС 35 кВ Крапивинская. После отключения В-10 Т-1 и В-10 Т-2 все потребители 10 кВ от ПС 35 кВ Крапивинская остались без напряжения. 4.12 На поверхности внешней полимерной изоляции первичной обмотки у трансформатора тока типа ТВЛМ-10 400/5А установленного на ф. «С» в ячейке МСВ-10 на ПС 35 кВ Крапивинская появилась трещина изоляции, что привело к снижению изоляции Ф «С» относительно заземленных частей КРУН, вследствие чего 04.08.2023 года появилась «земля» на 1с-10 кВ ПС 35 кВ Крапивинская. На ПС 35 кВ Крапивинская при длительном протекании тока однофазного замыкания через поврежденный ТТ-10 кВ в ячейке МСВ-10 возникла ионизация воздушного пространства, а в момент включения вакуумного выключателя В ф.10-5-МБ на 1с-10 кВ возникло коммутационное перенапряжение, что привело к пробою ионизированного воздушного изоляционного промежутка с появлением электрической дуги в ячейке МСВ-10. Кроме того, при повреждении первичной изоляции ТТ-10 кВ, установленного на ф. «С» в ячейке МСВ-10, произошел перенос потенциала первичной обмотки на вторичную обмотку ТТ-10 кВ ф. «С» и далее во вторичные цепи, что привело к их повреждению. Под воздействием возникшей электрической дуги в ячейке МСВ-10 произошло повреждение вакуумного выключателя типа ВВТЭ-М-10-20/630, что привело к появлению трехфазного короткого замыкания на 1с-10 кВ и 2с-10 кВ ПС 35 кВ Крапивинская. При появлении трехфазного короткого замыкания на 1с-10 кВ и 2с-10 кВ ПС 35 кВ Крапивинская произошло срабатывание МТЗ трансформаторов Т-1-6,3 и Т-2-6,3 с отключением В-10 Т-1 и В-10 Т-2 на ПС 35 кВ Крапивинская. После отключения В-10 Т-1 и В-10 Т-2 все потребители 10 кВ от ПС 35 кВ Крапивинская остались без напряжения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение трансформатора тока 10 кВ ф. "С" МСВ-10 на ПС 35 кВ Крапивинская, ТВЛМ-10 400/5А ф. С на ПС 35 кВ Крапивинская, ТТ литой ТВЛМ-10 400/5 0,5; Повреждение вакуумного выключателя МСВ-10 на ПС 35 кВ Крапивинская, ВВТЭ-М-10-20/630 на ПС 35 кВ Крапивинская, ВВТЭ-М-10-20/630 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередные в/в испытания трансформаторов тока 10 кВ, установленных в КРУН-10 кВ на ПС 35 кВ Крапивинская . Ответственное лицо: Начальник СПС ПО ЦЭС Шинкарев Н.Н. 16.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Запланировать в рамках ТОиР проведение внеочередных испытаний трансформаторов тока 10 кВ, установленных в КРУН-10 кВ на ПС 35 кВ Крапивинская. Ответственное лицо: Начальник СПС ПО ЦЭС Шинкарев Н.Н. 16.10.2023 год
757213 | 826 | 2023-08-08 | 9 | 45 | 0.4512 | 2023-08-08 | 11 | 25 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя (баланс ООО «Горэлектросеть» – потребитель находится в перечне смежных ТСО с сайта Минэнерго). | Техническое мероприятие 1 Произвести визуальный осмотр оборудования ПС 110 кВ Кузнецкая. Ответственное лицо: Бондарь А.Н. 17.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 После проведения визуального осмотра оборудования ПС 110 кВ Кузнецкая, при выявлении замечаний, составить график устранения замечаний. Ответственное лицо: Бондарь А.Н. 17.09.2023 год
757210 | 711 | 2023-08-04 | 2 | 38 | 0.0015 | 2023-08-04 | 2 | 41 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки ДКР, произошло касание ветвей дерева о провода в пролете опор №№ 19/3-19/4 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-035_Ф-10-13-Л, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фазы "А" и нулевого провода, с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-035_Ф-10-13-Л. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фазы "А" и нулевого провода в пролете опор №№ 19/3-19/4 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-035_Ф-10-13-Л. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-035_Ф-10-13-Л, Пролет: Опора № 19/3 - Опора № 19/4 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-035_Ф-10-13-Л на наличие ДКР. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 09.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-035_Ф-10-13-Л разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 09.09.2023 год
757210 | 712 | 2023-08-04 | 10 | 35 | 0.14855 | 2023-08-04 | 12 | 7 | 3.4.8.1 В результате производства несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранной зоне ВЛ-10 кВ ф. 10-19-В от ПС 110 кВ Мехзаводская в пролете опор №№ 185-186, произошло касание стрелой крана-манипулятора провода фазы "С", что привело в возникновению однофазного замыканию на "Землю" по ф. 10-19-В от ПС 110 кВ Мехзаводская. 4.12 Пробой изоляционного промежутка провода фазы "С" в пролете опор №№ 185-186 ВЛ-10 кВ ф. 10-19-В от ПС 110 кВ Мехзаводская через стрелу крана-манипулятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции в пролете на Ф-10-19-В_ПС 110 кВ Мехзаводская, Пролет: Опора № 185 - Опора № 186 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-19-В от ПС 110 кВ Мехзаводская на наличие нарушений охранной зоны ВЛ. Ответственное лицо: Степнов О.П. 30.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-19-В от ПС 110 кВ Мехзаводская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Кириенко В.М. 30.09.2023 год
757210 | 713 | 2023-08-05 | 16 | 40 | 0.07 | 2023-08-05 | 17 | 40 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки деревьев/веток угрожающих падением, произошло падение дерева на провода в пролете опор №№ 180/135-180/136 ВЛ-10 кВ Ф-10-17-Ю от ПС 110 кВ Мехзаводская из-за пределов охранной зоны ВЛ, что привело к обрыву провода фазы "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-17-Ю от ПС 110 кВ Мехзаводская действием МТЗ. 4.4 Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №№ 180/135-180/136 ВЛ-10 кВ Ф-10-17-Ю от ПС 110 кВ Мехзаводская, произошел в результате увеличения механической нагрузки, вызванной падением дерева. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на Ф-10-17-Ю_ПС 110 кВ Мехзаводская, Пролет: Опора № 135 - Опора № 136 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-17-Ю от ПС 110 кВ Мехзаводская на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Степнов О.П. 30.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам проведенного осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-17-Ю от ПС 110 кВ Мехзаводская разработать мероприятия по устранению замечаний. Ответственное лицо: Кириенко В.М. 30.09.2023 год
757212 | 324 | 2023-08-09 | 10 | 1 |  | 2023-08-09 | 10 | 1 | 3.4.10 ПС 35 кВ Михайловская расположена вблизи от посевных полей - мест массового гнездования птиц. Вследствие конструктивных особенностей изготовления КРУН-10 кВ (изоляция между шин 10 кВ выполнена в виде воздушного промежутка) при пролете птицы между неизолированными шинами ввода Ш\М-10 кВ Т-1-2,5 произошло ее приближение на недопустимое расстояние к фазам «В» и «С», что привело к возникновению электрической дуги между фазами. При возникновении КЗ на Ш\М-10 кВ Т-1-2,5 действием дифференциальной защиты силового трансформатора Т-1-2,5 произошло отключение В-35 Т-1 и В-10 Т-1. АВР МСВ-10 кВ успешно. 4.12 На ПС 35 кВ Михайловская в результате попадания птицы на ввод шинного моста 10 кВ Т-1-2,5 возникло короткое замыкание между фазами «В» и «С», что привело к появлению небаланса токов в цепях дифференциальной защиты силового трансформатора Т-1-2,5, срабатыванию ДЗТ Т-1-2,5, отключению В-35 Т-1 и В-10 Т-1. АВР МСВ-10 кВ успешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение электрической изоляции при воздействии птицы на ПС 35 кВ Михайловская, Ячейка КРУН КРН-IV-10 | Техническое мероприятие 1 Наложить изоляцию в виде термоусадочной ленты на ошиновку ввода Ш/М-10 кВ Т-1-2,5 на ПС 35 кВ Михайловская. Ответственное лицо: Начальник СПС ПО ЦЭС Шинкарёв Н.Н. 31.10.2025 годТехническое мероприятие 2 Наложить изоляцию в виде термоусадочной ленты на ошиновку ввода Ш/М-10 кВ Т-2-2,5 на ПС 35 кВ Михайловская. Ответственное лицо: Начальник СПС ПО ЦЭС Шинкарёв Н.Н. 31.10.2025 годОрганизационное мероприятие 1 В рамках РП-2025 года запланировать выполнение работ по наложению изоляции в виде термоусадочной ленты на ошиновку ввода Ш/М-10 кВ Т-1-2,5 на ПС 35 кВ Михайловская. Ответственное лицо: Начальник СПС ПО ЦЭС Шинкарёв Н.Н. 31.10.2024 годОрганизационное мероприятие 2 В рамках РП-2025 года запланировать выполнение работ по наложению изоляции в виде термоусадочной ленты на ошиновку ввода Ш/М-10 кВ Т-2-2,5 на ПС 35 кВ Михайловская. Ответственное лицо: Начальник СПС ПО ЦЭС Шинкарёв Н.Н. 31.10.2024 год
757210 | 714 | 2023-08-04 | 3 | 22 | 0.14167 | 2023-08-04 | 4 | 47 | 3.4.12.3 Во время прохождения грозового фронта, произошло попадание разряда молнии в опору № 15 ВЛ-10 кВ Ф-10-21-ЖК от ПС 35 кВ Мазуровская, что привело к нарушению изоляционного промежутка фаз "А", "В" и"С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-21-ЖК от ПС 35 кВ Мазуровская действием МТЗ. 4.12 Нарушение изоляционного промежутка фаз "А", "В" и "С" в пролете опор №15-16 ВЛ-10 кВ Ф-10-21-ЖК от ПС 35 кВ Мазуровская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Гроза на Ф-10-21-ЖК_ПС 35 кВ Мазуровская, Пролет: Опора № 15 - Опора № 16 | Техническое мероприятие 1 Провести замер сопротивления заземляющего контура в пролете опор №№ 15-16 ВЛ-10 кВ Ф-10-21-ЖК от ПС 35 кВ Мазуровская. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 10.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам измерений ВЛ-10 кВ Ф-10-21-ЖК от ПС 35 кВ Мазуровская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 10.09.2023 год
757210 | 715 | 2023-08-04 | 4 | 0 | 0.001332 | 2023-08-04 | 4 | 2 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки деревьев/веток угрожающих падением, произошло касание ветвей дерева о провода в пролете опор №№ 4-5 ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-448_Ф-10-15-СР, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "С", с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-448_Ф-10-15-СР. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "С" в пролете опор №№ 14-15 ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-448_Ф-10-15-СР. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ОСД (ветки) в проводах на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-448_Ф-10-15-СР, Опора П3-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-448_Ф-10-15-СР на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 10.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-448_Ф-10-15-СР разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 10.09.2023 год
757213 | 827 | 2023-08-10 | 4 | 44 |  | 2023-08-10 | 4 | 44 | 3.4.12.3 Вследствие воздействия атмосферных перенапряжений, а именно проходящего грозового фронта, произошло попадание молнии в грозотрос в пролете опор №72-73 ВЛ 110 кВ Междуреченская - Карьерная-2, что привело к пережогу и падению грозотроса на провода ВЛ 110 кВ Междуреченская - Карьерная-2 в пролете опор №72-73, и на провода ВЛ 6 кВ (принадлежность ОАО "РЖД"), что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 110 кВ Междуреченская - Карьерная-2. 4.10 Пережог и падение грозотроса на провода ВЛ 110 кВ Междуреченская - Карьерная-2 в пролете опор №72-73, и на провода ВЛ 6 кВ (принадлежность ОАО "РЖД"), вследствие попадания молнии в грозотрос в пролете опор №72-73 ВЛ 110 кВ Междуреченская - Карьерная-2 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пережог и падение грозотроса. на ВЛ 110 кВ Междуреченская-Карьерная-2, Пролет: Опора № 72 - Опора № 73 | Техническое мероприятие 1 Произвести замер сопротивления контура заземления опор №71,72,73 ВЛ 110 кВ Междуреченская - Карьерная-2. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 31.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый ИТР осмотр ВЛ 110 кВ Междуреченская - Карьерная-2. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 31.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового ИТР осмотра и замера сопротивления контура заземления опор №71,72,73 ВЛ 110 кВ Междуреченская - Карьерная-2, в случае выявления замечаний составить график устранения дефектов. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 31.10.2023 год
757210 | 716 | 2023-08-04 | 21 | 55 | 0.062505 | 2023-08-04 | 22 | 20 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки деревьев/веток угрожающих падением, произошло касание ветвей дерева о провода в пролете опор №№ 7-8 ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-365_Ф-10-20-МП, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "В" и "С", с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-365_Ф-10-20-МП. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 7-8 ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-365_Ф-10-20-МП. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ветки в проводах на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-365_Ф-10-20-МП, Опора П1-3 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-365_Ф-10-20-МП на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 10.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ф.2 от ТП-365_Ф-10-20-МП разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 10.09.2023 год
757210 | 717 | 2023-08-04 | 10 | 4 |  | 2023-08-04 | 10 | 4 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия порывов ветра (до 8 м/с), произошел наброс полиэтиленовой пленки на опору № 53 ВЛ 110 кВ Челы-Кайгур, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фазы "С" и траверсы опоры № 53 с последующим возникновением однофазного замыкания на "Землю" и аварийного отключения ВЛ 110 кВ Челы-Кайгур и ВЛ 110 кВ Анжерская-Челы. 4.12 Нарушение изоляционного промежутка между проводом фазы "С" и траверсой опоры № 53 ВЛ 110 кВ Челы-Кайгур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс полиэтиленовой пленки на ВЛ 110 кВ Анжерская-Таежная, Опора анк. мет.У110-2+14 (сталь) | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 110 кВ Челы-Кайгур с целью выявления замечаний, уделив особое внимание на наличие посторонних предметов расположенных в пределах охранной зоны ВЛ. Ответственное лицо: Зенков А.Н. 28.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Челы-Кайгур разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Зенков А.Н. 28.09.2023 год
757210 | 718 | 2023-08-03 | 17 | 36 | 0.03525 | 2023-08-03 | 17 | 45 | 3.4.10 В результате воздействия птицы на ячейке ТСН-1 КРУН-10 ПС 35 кВ Святославская между проходными изоляторами фаз "В" и "С", произошло перекрытие изоляционного промежутка фаз "В" и "С", с последующим возникновение междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения Т-1-1,6 ПС 35 кВ Святославская. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "В" и "С" на шинах 10 кВ ячейки ТСН-1 КРУН-10 ПС 35 кВ Святославская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие на ЭУ птиц на ПС 35 кВ Святославская, Трансформатор ТМ-25/10 | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр ПС 35 кВ Святославская и ее охранной зоны на наличие мест гнездования птиц. Ответственное лицо: Савинков В.А. 10.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ПС 35 кВ Святославская разработать мероприятия направленные на их устранения. Ответственное лицо: Савинков В.А. 16.09.2023 год
757210 | 719 | 2023-08-05 | 10 | 21 | 0.00333 | 2023-08-05 | 10 | 23 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки деревьев/веток угрожающих падением, произошло касание ветвей дерева о провода в пролете опор №№ 11-12 ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-511_Ф-10-16-КВТ-24, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В", с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-511_Ф-10-16-КВТ-24. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 11-12 ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-511_Ф-10-16-КВТ-24. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ОСД в проводах на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-511_Ф-10-16-кВТ-24, Опора П3-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-511_Ф-10-16-КВТ-24 на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 10.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-511_Ф-10-16-КВТ-24 разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 10.09.2023 год
757210 | 720 | 2023-08-04 | 7 | 17 | 0.368 | 2023-08-04 | 11 | 53 | 3.4.8.2 В результате движения крупногабаритного грузового автомобиля неизвестных лиц, произошёл обрыв провода фазы "С" в пролете опор №№ 63-64 ВЛ-10 кВ Ф-10-15-ПФ от ПС 35 кВ Мазуровская, что привело к нарушению воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-15-ПФ от ПС 35 кВ Мазуровская действием МТЗ. 4.4 Обрыв провода фазы "С" в пролете опор № 63-64 ВЛ-10 кВ Ф-10-15-ПФ от ПС 35 кВ Мазуровская, произошёл в результате проезда крупногабаритного автомобиля неизвестных лиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наезд автомобиля на Ф-10-15-ПФ_ПС 35 кВ Мазуровская, Опора П10-1 | Организационное мероприятие 1 По факту нанесения экономического ущерба Кемеровскому РЭС подать заявление в полицию. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 10.09.2023 год
757210 | 721 | 2023-08-06 | 23 | 10 | 0.00833 | 2023-08-06 | 23 | 15 | 3.4.9.3 Повреждение потребительского ввода в частный дом по адресу: п. Ленинградский, ул. Садовая д.4-1 от опоры №11/3 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-444_Ф-6-7-ЛК, собственник Васильева Г.В. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику о необходимости устранения провиса вводного провода. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 11.09.2023 год
757210 | 722 | 2023-08-05 | 19 | 20 | 0.004 | 2023-08-05 | 19 | 23 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (26 лет) и естественного старения материалов, произошло ослабление болтового контактного соединения фаз "А" и "С" от АВ-0,4 кВ ф.2 ТП-365, что привело к недопустимому нагреву контактного соединения на АВ-0,4 кВ и оплавлению проводника от АВ-0,4 кВ ф.2 ТП-365 Ф-10-12-Ю. 4.13 При ослабление болтового контактного соединения фаз "А" и "В" на АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП-365 Ф-10-12-Ю, произошло нарушение контактной системы на АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП-365. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: оплавление проводника на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-034_Ф-10-13-Л, Опора ПН-1Д | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ТП-10/0,4 от ВЛ 10 кВ ф.10-12-Ю с целью обнаружения ослабленных контактов крепления АВ-0,4 кВ. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 11.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ТП-10/0,4 от ВЛ 10 кВ ф.10-12-Ю разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 11.09.2023 год
757210 | 723 | 2023-08-05 | 16 | 25 |  | 2023-08-05 | 16 | 25 | 3.4.12.2 При воздействии порывов ветра (до 8 м/с), произошел наброс сухой тонкой ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ-10 кВ Ф-10-5-К от ПС 35 кВ Колеульская в пролете опор №№ 198-199, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-5-К от ПС 35 кВ Колеульская действием МТЗ. 4.12 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" ВЛ-10 кВ Ф-10-5-К от ПС 35 кВ Колеульская в пролете опор №№ 198-199 из-за наброса сухой ветки дерева, с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции на Ф-10-5-К_ПС 35 кВ Колеульская, Пролет: Опора № 198 - Опора № 199 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф.10-5-К от ПС 35 кВ Колеульская с целью выявления недостатков и замечаний, обращая особое внимание на угрожающие падением на ВЛ деревьев/веток. Ответственное лицо: Цегельников Сергей Николаевич 08.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф.10-5-К от ПС 35 кВ Колеульская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных недостатков и замечаний. Ответственное лицо: Цегельников Сергей Николаевич 30.09.2023 год
757212 | 325 | 2023-08-10 | 2 | 40 | 0.58768 | 2023-08-10 | 4 | 2 | 3.4.9.1 Повреждения в сетях потребителя (баланс ООО "Кузбасская энергосетевая компания" - потребитель находится в перечне смежных ТСО с сайта Минэнерго). | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Начальник сектора Ермолаев Н.А. 30.09.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ-6 кВ ф.6-31-Г Ответственное лицо: Начальник РЭС Санаров В.В. 30.11.2023 год
757210 | 724 | 2023-08-08 | 22 | 4 |  | 2023-08-08 | 22 | 4 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (45 лет) и естественного старения материалов, произошло снижение изоляционных свойств силового кабеля в КТП-431 Ф-10-62-А от Кемеровская ГРЭС, что привело к пробою изоляционного промежутка, с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения КЛ-10 кВ Ф-10-62-А от Кемеровская ГРЭС действием МТЗ. 4.12 Пробой изоляционного промежутка силового кабеля в КТП-431 Ф-10-62-А от Кемеровская ГРЭС. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение силового кабеля на КЛ 10 кВ Ф-10-62-А_ПС КемГРЭС, Кабель силовой АСБГ-10 3х120(основной) | Техническое мероприятие 1 Произвести высоковольтные испытания КЛ-10 кВ Ф-10-62-А от Кемеровская ГРЭС на наличие замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 11.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам испытаний КЛ-10 кВ Ф-10-62-А от Кемеровская ГРЭС разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 11.09.2023 год
757210 | 725 | 2023-08-05 | 6 | 5 |  | 2023-08-05 | 6 | 5 | 3.4.12.5 В результате перепадов температуры окружающего воздуха и повышенной влажности (дождь), произошел пробой изоляционного промежутка между проводом фазы "С" и траверсой опоры № 57 ВЛ 110 кВ Юргинская-Юрга 2 цепь, что привело к возникновению однофазного замыкания на "Землю" с последующим аварийным отключением ВЛ 110 кВ Юргинская-Юрга 2 цепь. 4.12 Пробой изоляционного промежутка фазы "С" на опоре № 57 ВЛ 110 кВ Юргинская-Юрга 2 цепь. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции. на ВЛ 110 кВ Юргинская-Юрга 1 цепь, Опора пром.ж/б.ПБ 28 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Юргинская-Юрга 2 цепь на наличие замечаний, уделив внимание на оценку состояния изоляции. Ответственное лицо: Солдатов А.М. 26.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Юргинская-Юрга 2 цепь разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Солдатов А.М. 26.09.2023 год
757212 | 326 | 2023-08-05 | 16 | 49 | 0.019343 | 2023-08-05 | 16 | 53 | 3.4.10 При попадании птицы на проходные изоляторы фаз «А» и «В» ТП-035 произошло двухфазное короткое замыкание. 4.12 Нарушение электрической изоляции телом птицы на проходных изоляторах ТП-035. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции телом птицы на проходных изоляторах ТП-035 на ТП-035, ПР-У1 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.10-2-К. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 29.09.2023 год
757210 | 726 | 2023-08-06 | 10 | 22 | 0.010265 | 2023-08-06 | 10 | 33 | 3.4.10 В результате воздействия птицы на ТП-312 от ВЛ-10 кВ Ф.10-12-З от ПС 35 кВ Авангард, произошло перекрытие воздушного изоляционного промежутка фазы "А" на корпус трансформатора, с последующим возникновением однофазного короткого замыкания на "Землю" на ВЛ-10 кВ Ф.10-12-З от ПС 35 кВ Авангард. 4.12 Нарушение изоляционного промежутка фазы "А" на корпус трансформатора на ТП-312 ВЛ-10 кВ Ф.10-12-З от ПС 35 кВ Авангард телом птицы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции на корпус на ТП-312, Трансформатор ТМГ-100/10 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф.10-12-З от ПС 35 кВ Авангард с целью выявления недостатков и замечаний, обращая особое внимание на гнездование птиц в охранной зоне ВЛ. Ответственное лицо: Цегельников Сергей Николаевич 01.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф.10-12-З от ПС 35 кВ Авангард разработать мероприятия направленные на устранение выявленных недостатков и замечаний. Ответственное лицо: Цегельников Сергей Николаевич 22.09.2023 год
757212 | 328 | 2023-08-09 | 17 | 23 | 0.0014319 | 2023-08-09 | 17 | 25 | 3.4.8.4 В результате падения металлической стойки антенны, установленной на кровле гаража по адресу н.п. Плотниково, ул Центральная, 29, на провода ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП 486 в пролете опор №11-12, что произошло перекрытие фазного и нулевого провода с возникновением межфазного короткого замыкания и обрыв нулевого проводника. 4.13 Обрыв нулевого провода АС-35 в пролете опор №11-12 ф.2 ТП-486 в результате падения металлической стойки антены на провода ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП 486 в пролете опор №11-12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв нулевого провода в пролете 11-12 ф.2 ТП-486. на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-486, Пролет: Оп. №11 - Оп. №12 | Техническое мероприятие 1 Убрать посторонний предмет с ВЛ и произвести ремонт провода ыв пролете опор 11-12 ф.2 ТП-486 Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 13.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Составить акт воздействия стороннего лица на электроустановки филиала ПАО "Россети Сибирь"- "Кузбассэнерго РЭС" приведшем к возникновению технологического нарушения Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 13.09.2023 год
757210 | 730 | 2023-08-07 | 7 | 2 |  | 2023-08-07 | 7 | 2 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки деревьев/веток угрожающих падением расположенных за пределами охранной зоны ВЛ 35 кВ Комплексная-Арлюкская-1, произошло падение дерева на провода в пролете опор №№ 176-177, что привело к перекрытию изоляционного промежутка фаз "А" и "С", с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 35 кВ Комплексная-Арлюкская-1 действием МТЗ с УАПВ. 4.12 Пробой изоляционного промежутка фаз "А" и "С" в пролете №№ 176-177 ВЛ 35 кВ Комплексная-Арлюкская-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева на ВЛ 35 кВ Комплексная-Арлюкская-1, Пролет: Опора.№ 176 - Опора.№ 177 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 35 кВ Комплексная-Арлюкская-1 с целью выявления деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Солдатов А.М. 17.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 35 кВ Комплексная-Арлюкская-1 разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Солдатов А.М. 17.10.2023 год
757210 | 731 | 2023-08-06 | 18 | 22 |  | 2023-08-06 | 18 | 22 | 3.4.10 В результате воздействия птицы на ШМ-10 Т-1-4,0 ПС 35 кВ Арлюкская, произошло перекрытие изоляционного промежутка фаз "А", "В" и "С", что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийному отключению действием ДЗТ Т-1-4 ПС 35 кВ Арлюкская. 4.12 Нарушение изоляционного промежутка фаз "А", "В" и "С" на ШМ-10 Т-1-4 ПС 35 кВ Арлюкская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Без повреждения на ПС 35 кВ Арлюкская, Трансформатор ТМН-4000/35/10 | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр территории ПС 35 кВ Арлюкская и ее охранной зоны на предмет гнездования птиц. Ответственное лицо: Воронин И.В. 14.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ПС 35 кВ Арлюкская разработать мероприятия направленные на устранения замечаний. Ответственное лицо: Воронин И.В. 14.09.2023 год
757210 | 732 | 2023-08-07 | 12 | 35 |  | 2023-08-07 | 12 | 35 | 3.4.10 В результате воздействия птицы на ШМ-10 ТСН-2 ПС 35 кВ Арлюкская, произошло перекрытие изоляционное промежутка фаз "А", "В" и "С" ШМ-10 ТСН-2, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийному отключению действием ДЗТ Т-2-4,0 ПС 35 кВ Арлюкская. 4.12 Нарушение изоляционного промежутка фаз "А", "В" и "С" на ШМ-10 ТСН-2 ПС 35 кВ Арлюкская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Без повреждения на ПС 35 кВ Арлюкская, Трансформатор ТМ-63/10 | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр территории ПС 35 кВ Арлюкская и ее охранной зоны на предмет гнездования птиц. Ответственное лицо: Воронин И.В. 14.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ПС 35 кВ Арлюкская разработать мероприятия направленные на устранения замечаний. Ответственное лицо: Воронин И. В. 14.09.2023 год
757210 | 733 | 2023-08-10 | 5 | 40 | 0.145 | 2023-08-10 | 7 | 7 | 3.4.12.3 Во время прохождения грозового фронта, произошло попадание разряда молнии в опору № 33 ВЛ-10 кВ Ф-10-15-СР от ПС 110 Весенняя, что привело к пробою изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-15-СР от ПС 110 Весенняя действием МТЗ. 4.12 Пробой изоляционного промежутка фаз "А" и "В" на опоре № 33 ВЛ-10 кВ Ф-10-15-СР от ПС 110 Весенняя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Гроза на Ф-10-15-СР_ПС Весенняя, Опора П10-3 | Техническое мероприятие 1 Провести замер сопротивления заземляющего контура опоры № 33 ВЛ-10 кВ Ф-10-15-СР от ПС 110 Весенняя. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 14.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам измерений ВЛ-10 кВ Ф-10-15-СР от ПС 110 Весенняя разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 14.09.2023 год
757210 | 734 | 2023-08-07 | 13 | 19 | 0.3438 | 2023-08-07 | 15 | 7 | 3.4.8.5 В результате проведения земельных работ АО "Транснефть-Западная Сибирь" возле территории ПС 110 кВ Мариинская НПС специальной техникой были повреждены основной кабель в кабельных линиях ВЛ-6 кВ Ф.6-6-К от ПС 110 кВ Маринская НПС, что привело к возникновению однофазного замыкания на "Землю", с последующим аварийным отключением В-6 ВЛ-6 кВ Ф.6-6-К от ПС 110 кВ Мариинская НПС действием БМРЗ защиты от однофазных замыканий на "Землю". 4.12 Повреждение основного кабеля ВЛ-6 кВ Ф.6-6-К от ПС 110 кВ Маринская НПС специальной техникой для планировки грунта привело к появлению однофазного замыкания на "Землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв кабеля на Ф-6-6-К_ПС 110 кВ Мариинская НПС, АСБ-10 3х95 | Организационное мероприятие 1 Написать заявление в отделение полиции о производстве несанкционированных работ в охранной зоне ВЛ-6 кВ Ф.6-6-К от ПС 110 кВ Марииннская НПС, которые привели к повреждению оборудования и перерыву электроснабжения потребителей. Ответственное лицо: Цегельников Сергей Николаевич 31.08.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Направить письмо в адрес АО «Транснефть-Западная Сибирь» с целью пояснения причины возникновения ТН и о принятых мерах направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Цегельников Сергей Николаевич 31.08.2023 год
757210 | 735 | 2023-08-09 | 16 | 26 | 0.16372 | 2023-08-09 | 19 | 55 | 3.4.12.3 Во время прохождения грозового фронта, произошло попадание разряда молнии с разрушением изолятора фазы "В" на опоре № 6/2 ВЛ-10 кВ ф.10-10-К от ПС 110 кВ Тисульская, что привело к падению незакрепленного провода фазы "В" на провод фазы "С", с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф.10-10-К от ПС 110 кВ Тисульская. 4.12 В результате падения незакрепленного провода фазы "В" на провод фазы "С" опоры № 6/2 ВЛ-10 кВ ф.10-10-К от ПС 110 кВ Тисульская, произошло междуфазное короткое замыкание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора фазы "В" на опоре №6/2 на Ф-10-10-К_ПС 110 кВ Тисульская, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-10-К от ПС 110 кВ Тисульская с целью выявления замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния изоляции. Ответственное лицо: Начальник Тисульского РЭС Зарубин Александр Сергеевич 15.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-10-К от ПС 110 кВ Тисульская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник Тисульского РЭС Зарубин Александр Сергеевич 15.09.2023 год
757210 | 736 | 2023-08-08 | 0 | 2 | 0.07395 | 2023-08-08 | 1 | 29 | 3.4.9.3 Повреждение в сети потребителя, собственник ИП Гладышев М.И. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику ИП "Гладышева о необходимости принятия мер направленных на недопущение подобных технологических нарушений. Ответственное лицо: Голубков Александр Геннадьевич 15.09.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Никита Александрович 30.09.2023 год
757210 | 739 | 2023-08-09 | 9 | 10 | 0.018 | 2023-08-09 | 10 | 40 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (54 года) и естественного старения материалов, произошло снижение изоляционных характеристик изолятора фазы "С" на опоре № 198/5 ВЛ-10 кВ ф. 10-19-В от ПС 110 кВ Мехзаводская, что привело к разрушению изолятора с последующим появлением однофазного замыкания на "Землю" в сети ф. 10-19-А от ПС 110 кВ Мехзаводская. 4.12 Пробой изоляции на штыревом изоляторе 10 кВ фазы "С" на опоре №198/5 ВЛ-10 кВ ф. 10-19-В от ПС 110 кВ Мехзаводская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции на штыревом изоляторе на Ф-10-19-В_ПС 110 кВ Мехзаводская, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-19-В от ПС 110 кВ Мехзаводская на состояние опорно-стрежневой изоляции на ВЛ. Ответственное лицо: Степнов О.П. 30.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-19-В от ПС 110 кВ Мехзаводская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Кириенко В.М. 30.09.2023 год
757210 | 742 | 2023-08-08 | 10 | 3 | 0.0051646 | 2023-08-08 | 10 | 8 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки ДКР в пролете опор №№103-104 ВЛ-10 кВ Ф-10-29-Г от ПС 110 кВ Проскоковская, произошло перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 10-29-Г от ПС 110 кВ Проскоковская. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "С" в пролете опор №№ 103-104 ВЛ-10 кВ ф. 10-29-Г от ПС 110 кВ Проскоковская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР в охранной зоне ВЛ на Ф-10-29-Г_ПС 110 кВ Проскоковская, Пролет: Опора № 103 - Опора № 104 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-29-Г от ПС 110 кВ Проскоковская по всей длине на наличие ДКР расположенных в охранной зоне ВЛ. Ответственное лицо: Голубков А.Г. 15.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-29-Г от ПС 110 кВ Проскоковская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Голубков А.Г. 15.09.2023 год
757212 | 331 | 2023-08-07 | 5 | 39 |  | 2023-08-07 | 5 | 39 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта, вследствие попадания молнии в верхний провод ф. "В" в пролете опор № 71-72 ВЛ 110 кВ Красный Брод - Беловская-I цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская, произошло грозовое перекрытие между проводом верхней фазы "В" и траверсой опоры №71 через стеклянный изолятор этой фазы, с последующим восстановлением изоляционных свойств, что стало причиной возникновения короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 110 кВ Красный Брод - Беловская-I цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская. При этом, в момент грозового разряда произошло частичное повреждение провода ф. "В" (фото № 3 приложения к акту) в пролете опор № 71-72. 4.11 Грозовое воздействие привело к электродуговому повреждению провода ф. "В" в пролете опор №№ 71-72 и перекрытию изолятора фазы «В» на опоре № 71 ВЛ 110 кВ Красный Брод - Беловская I цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляции провода ф. "В" на ВЛ 110 кВ Красный Брод-Беловская-1 на ВЛ 110 кВ Красный Брод-Беловская-1, Опора пром. мет.П1; грозовое повреждение провода ф. "В" без обрыва на ВЛ 110 кВ Красный Брод-Беловская-1 на ВЛ 110 кВ Красный Брод-Беловская-1, Пролет: Опора № 71 - Опора № 72 | Техническое мероприятие 1 Произвести измерения сопротивлений заземляющих устройств на опорах №№ 70-72 ВЛ 110 кВ Красный Брод - Беловская-1,2. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 31.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр участка ВЛ 110 кВ Красный Брод - Беловская-1 от опоры №44 до опоры №132. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 05.09.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить ремонт провода ф. "В" в пролете опор №№ 71-72 ВЛ-110 кВ Красный Брод – Беловская I цепь. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 30.09.2023 годТехническое мероприятие 4 Заменить дефектные изоляторы на опоре № 71 ВЛ 110 кВ Красный Брод - Беловская-1. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 30.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра участка ВЛ от опоры №44 до опоры №132 и замера сопротивления контура заземления на опорах №70-72 ВЛ 110 кВ Красный Брод - Беловская-1-2, в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 31.10.2023 год
757210 | 744 | 2023-08-09 | 14 | 15 | 0.79283 | 2023-08-09 | 19 | 50 | 3.4.12.2 В результате неблагоприятных погодных условий, дождя и воздействии порывов ветра (до 9 м/с), произошло падение старого дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ-10 кВ Ф-10-14-П от ПС 35 кВ Колеульская в пролете опор №№ 171-172, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А" , "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-14-П от ПС 35 кВ Колеульская действием МТЗ. 4.12 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка фаз "А", "В" и "С" ВЛ-10 кВ Ф-10-14-П от ПС 35 кВ Колеульская в пролете опор №№ 171-172 из-за падения старого дерева, с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции на Ф-10-14-П_ПС 35 кВ Колеульская, Пролет: Опора № 171 - Опора № 172 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф.10-14-П от ПС 35 кВ Колеульская с целью выявления недостатков и замечаний, обращая особое внимание на угрожающие падением на ВЛ деревья/ветки. Ответственное лицо: Цегельников Сергей Николаевич 08.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф.10-14-П от ПС 35 кВ Колеульская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных недостатков и замечаний. Ответственное лицо: Цегельников Сергей Николаевич 30.09.2023 год
757210 | 745 | 2023-08-10 | 2 | 20 | 0.056295 | 2023-08-10 | 2 | 24 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки ДКР, произошло касание веток дерева о провода ВЛ-10 кВ Ф. 10-2-Г от ПС 35 кВ Силинская в пролете опор №№ 324-325, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф. 10-2-Г от ПС 35 кВ Силинская действием МТЗ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 324-325 ВЛ-10 кВ Ф. 10-2-Г от ПС 35 кВ Силинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР под проводами на Ф-10-2-Г_ПС Силинская, Опора П10-5ДД | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф. 10-2-Г от ПС 35 кВ Силинская на наличие ДКР в охранной зоне ВЛ. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 16.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф. 10-2-Г от ПС 35 кВ Силинская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 16.09.2023 год
757210 | 746 | 2023-08-10 | 2 | 20 | 0.25333 | 2023-08-10 | 8 | 40 | 3.4.12.3 Во время прохождения грозового фронта, произошло попадание разряда молнии в ТП-016 ВЛ-6 кВ Ф-6-16-МР от ПС 110 Оросительная, что привело к повреждению ОПН ТП-016, с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-6 кВ Ф-6-16-МР от ПС 110 кВ Оросительная. 4.11 Электродуговое повреждение ОПН фаз "А" и "В" на ТП-016 ВЛ-6 кВ Ф-6-16-МР от ПС 110 Оросительная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Гроза на ТП-016_Ф-6-16-МР, РВО-6 фА | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр ТП от ВЛ-6 кВ Ф-6-16-МР от ПС 110 Оросительная, особое внимание обратить на состояние РУ-10 кВ. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 17.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ТП от ВЛ-6 кВ Ф-6-16-МР от ПС 110 Оросительная разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 17.09.2023 год
757210 | 747 | 2023-08-10 | 2 | 40 |  | 2023-08-10 | 2 | 40 | 3.4.12.3 При воздействии грозовых перенапряжений на ВЛ-6 кВ Ф-6-19-Н от ПС 110 Оросительная на провода фаз "В" и "С" опоры №122, произошел пробой изоляционного промежутка фаз "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-6 кВ Ф-6-19-Н от ПС 110 Оросительная действием МТЗ. 4.12 Пробой изоляционного промежутка фаз "В" и "С" в пролете опор №122 ВЛ-6 кВ Ф-6-19-Н от ПС 110 Оросительная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Гроза на Ф-6-19-Н_ПС Оросительная, Опора АК10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Провести замер сопротивления заземляющего контура опор № 122 ВЛ-6 кВ Ф-6-19-Н от ПС 110 Оросительная. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 17.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам измерений ВЛ-6 кВ Ф-6-19-Н от ПС 110 Оросительная разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 17.09.2023 год
757210 | 748 | 2023-08-10 | 3 | 10 | 1.7325 | 2023-08-10 | 5 | 6 | 3.4.12.3 Во время прохождения грозового фронта, произошло попадание разряда молнии в ЛР-10 кВ на опоре № 45/2 ВЛ-10 кВ Ф-10-14-МП от ПС 110 кВ Восточная, что привело к перекрытию и повреждению опорных изоляторов фазы "С" ЛР-10 кВ на опоре Ф-10-14-МП от ПС 110 кВ Восточная, с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-14-МП от ПС 110 кВ Восточная действием МТЗ. 4.12 Перекрытие фаз "В" и "С" на ЛР-10 кВ опоры № 45/2 ВЛ-10 кВ Ф-10-14-МП от ПС 110 кВ Восточная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Молния на Ф-10-14-МП_ПС 110 кВ Восточная, РЛНД-10/630 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-14-МП от ПС 110 кВ Восточная на наличие замечаний, уделив особое внимание на состояния линейных разъединителей. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 17.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-14-МП от ПС 110 кВ Восточная разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 17.09.2023 год
757210 | 757 | 2023-08-09 | 16 | 48 |  | 2023-08-09 | 16 | 48 | 3.4.12.3 Во время прохождения грозового фронта, произошло прямое попадание разряда молнии в опору № 1 ВЛ 35 кВ Т-2, что привело к пробою воздушного изоляционного промежутка фаз "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания, аварийного отключения ВЛ 35 кВ Т-2 и ВЛ 35 кВ Т-3. 4.12 Нарушение изоляционного промежутка фаз "В" и "С" на опоре № 1 ВЛ 35 кВ Т-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка на ВЛ 35 кВ Т-2, Опора анк. мет.У110-4н | Техническое мероприятие 1 Произвести измерение сопротивления контура заземления опор № 1, 2 ВЛ 35 кВ Т-2 после попадания разряда молнии. Ответственное лицо: Нестеров И.Г. 20.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ Т-2 на наличие замечаний. Ответственное лицо: Нестеров И.Г. 20.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 35 кВ Т-2 в случае выявления замечаний разработать мероприятия направленные на устранение. Ответственное лицо: Нестеров И.Г. 20.09.2023 год
757213 | 696 | 2023-07-23 | 13 | 36 | 0.0001665 | 2023-07-23 | 13 | 38 | 3.4.12.2 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 13-14 ВЛ-0,4 кВ ф.1 КТП Ю-0-030, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 КТП Ю-0-030. 4.12 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 13-14 ВЛ-0,4 кВ ф.1 КТП Ю-0-030. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременный схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-Ю-0-030, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 КТП Ю-0-030 Ответственное лицо: Будаев О.А. 01.09.2023 год
757213 | 759 | 2023-07-23 | 18 | 36 | 0.001665 | 2023-07-23 | 18 | 38 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя Насосная ООО "ш.Абашевская" (Очистные сооружения). | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 31.08.2023 год
757213 | 761 | 2023-07-23 | 21 | 12 | 0.0097461 | 2023-07-23 | 21 | 17 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки произошло попадание ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-6 кВ ф.6-29-А в пролете опор №40-41, произошло перекрытие воздушного изоляционного промежутка между проводами фазы «А» и фазы «С», что привело к аварийному отключению ВЛ-6 кВ ф.6-29-А от ПС 35 кВ Абашевская 3/4 действием МТЗ. 4.11 В результате несвоевременной вырубки произошло попадание ветки с дерева стоящего вне охранной зоны на провода ВЛ-6 кВ ф.6-29-А в пролете опор №40-41. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: попадание ветки с дерева стоящего вне охранной зоны на провода на Ф-6-29-А, Пролет: Опора № 40 - Опора № 41 | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-6 кВ ф.6-29-А, особое внимание обратить на ОСД вблизи охранной зоны ВЛ угрожающие падением Ответственное лицо: Титов Д.С. 24.08.2023 год
757213 | 762 | 2023-07-23 | 21 | 43 | 0.34125 | 2023-07-24 | 0 | 38 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки произошло попадание ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-6 кВ ф.6-29-А на опоре №95 произошло перекрытие воздушного изоляционного промежутка между проводами фазы «В» и фазы «С», что привело к аварийному отключению ВЛ-6 кВ ф.6-29-А от ПС 35 кВ Абашевская 3/4 действием МТЗ. 4.11 В результате несвоевременной вырубки произошло попадание ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-6 кВ ф.6-29-А на опоре №95 произошло перекрытие воздушного изоляционного промежутка между проводами фазы «В» и фазы «С». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: попадание ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода на Ф-6-29-А, Опора П10-3 | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-6 кВ ф.6-29-А, особое внимание обратить на ОСД вблизи охранной зоны ВЛ угрожающие падением. Ответственное лицо: Титов Д.С. 24.08.2023 год
757213 | 763 | 2023-07-23 | 23 | 6 | 2.1004 | 2023-07-24 | 3 | 47 | 3.4.12.3 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие воздушно изоляционного промежутка между проводамив пролете опор №72-73 ВЛ-6 ф.6-6-ЗЛ, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ-6 ф.6-6-ЗЛ. 4.12 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие воздушно изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №72-73 ВЛ-6 ф.6-6-ЗЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грозовое перекрытие воздушно изоляционного промежутка между проводами на Ф-6-6-ЗЛ, Опора П10-3 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6 ф.6-6-ЗЛ Ответственное лицо: Будаев О.А. 02.09.2023 год
757213 | 765 | 2023-07-24 | 16 | 20 |  | 2023-07-24 | 16 | 20 | 3.4.12.2 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошло ослабление аппаратного зажима ВЧ-заградителя на верхнем проводе фазы "А" и нагрев контакта на ПС 110 кВ Ускат (ОАО "РЖД"), что стало причиной неотложного отключения ВЛ 110 кв Афонинская - Ускат. 4.13 Ослабление аппаратного зажима ВЧ-заградителя на верхнем проводе фазы "А" и нагрев контакта на ПС 110 кВ Ускат (ОАО "РЖД") в следствии воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нагрев контакта в аппаратном зажиме ВЧ-заградителя на верхнем проводе фазы "А" на ПС 110 кВ Ускат. на ВЛ 110 кВ Афонинская-Ускат, Пролет : Опора № 41 - ПС Ускат | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотра ВЛ 110 кВ Афонинская - Ускат. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 15.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 110 кВ Афонинская - Ускат, в случае выявления дефектов, разработать график устранения дефектов. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 15.09.2023 год
757213 | 766 | 2023-07-24 | 18 | 0 |  | 2023-07-24 | 18 | 0 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №31-32 ВЛ 10 кВ ф.10-2-П, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ 10 кВ ф.10-2-П на ПС 110 кВ Степная. 4.11 При прохождении грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №31-32 ВЛ 10 кВ ф.10-2-П Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грозовое перекрытие воздушного промежутка между проводами на Ф-10-2-П, Пролет: Опора № 31 - Опора № 32 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ф.10-2-П от ПС 110 кВ Степная после прохождения грозового фронта на предмет целостности разрядников. Ответственное лицо: Титов Д.С. 25.08.2023 год
757213 | 767 | 2023-07-24 | 18 | 6 | 0.9 | 2023-07-24 | 19 | 36 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации произошло повреждение проходных изоляторов на ТП-Ю-1-062, что привело к появлению "земли" и, как следствие, к неотложному отключению ВЛ 10 кВ ф.10-2-П. 4.1 В результате длительной эксплуатации произошло повреждение проходных изоляторов на ТП-Ю-1-062. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение проходных изоляторов на ТП-Ю-1-062 на Ф-10-2-П, Опора УП10-2 | Организационное мероприятие 1 Произвести замену проходных изоляторов на ТП-Ю-1-062 от ВЛ 10 кВ ф.10-2-П ПС 110 кВ Степная. Ответственное лицо: Титов Д.С. 25.08.2023 год
757213 | 768 | 2023-07-24 | 18 | 43 |  | 2023-07-24 | 18 | 43 | 3.4.12.3 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие между проводами в пролете опор 81-82 ВЛ-10 ф.10-2-Т, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ-10 ф.10-2-Т. 4.12 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие между проводами в пролете опор 81-82 ВЛ-10 ф.10-2-Т. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грозовое перекрытие между проводами на Ф-10-2-Т, Пролет: Опора № 81 - Опора № 82 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.10-2-Т Ответственное лицо: Будаев О.А. 02.09.2023 год
757213 | 769 | 2023-07-24 | 20 | 54 | 0.13467 | 2023-07-25 | 3 | 38 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя ИП "Гайбура". | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 31.08.2023 год
757213 | 770 | 2023-07-25 | 3 | 8 | 0.1573 | 2023-07-25 | 3 | 41 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и естественного старения материалов произошло повреждение кабеля КЛ ф.ТП-56-ТП-86 от РП-20, что привело к возникновению короткого замыкания и, как следствие, к аварийному отключению ф.6-13-РП от ПС 110 кВ Ново-Байдаевская. 4.1 В результате длительной эксплуатации и естественного старения материалов произошло повреждение кабеля КЛ ф.ТП-56-ТП-86 от РП-20, что привело к аварийному отключению ф.6-13-РП от ПС 110 кВ Ново-Байдаевская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате длительной эксплуатации и естественного старения материалов произошло повреждение кабеля КЛ ф.ТП-56-ТП-86 от РП-20 на КЛ 6 кВ Ф-ТП-56-ТП-86, Кабель силовой АСБ-6 3х120 | Организационное мероприятие 1 Произвести ремонт КЛ ф.ТП-56-ТП-86. СИЗПИ провести высоковольтные испытания КЛ ф.ТП-56-ТП-86. Ответственное лицо: Титов Д.С. 25.08.2023 год
757213 | 771 | 2023-07-25 | 3 | 41 | 0.038 | 2023-07-25 | 4 | 38 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и естественного старения материалов произошло повреждение кабеля КЛ ф.ТП-56-ТП-86, что привело к возникновению короткого замыкания и, как следствие, к аварийному отключению ф.6-1-ТП-104 от РП 6 кВ №20 4.1 В результате длительной эксплуатации и естественного старения материалов произошло повреждение кабеля КЛ ф.ТП-56-ТП-86. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение кабеля КЛ ф.ТП-56-ТП-86 на КЛ 6 кВ Ф-ТП-56-ТП-86, Кабель силовой АСБ-6 3х120 | Организационное мероприятие 1 Произвести ремонт КЛ ф.ТП-56-ТП-86. Ответственное лицо: Титов Д.С. 25.08.2023 год
757213 | 731 | 2023-07-25 | 10 | 24 |  | 2023-07-25 | 10 | 24 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта, вследствие попадания молнии в опору №35 ВЛ 110 кВ Кузнецкая ТЭЦ – Еланская I цепь с отпайкой на ПС Орджоникидзевская произошло грозовое перекрытие между проводом нижней фазы и элементами опоры №35 ВЛ 110 кВ Кузнецкая ТЭЦ – Еланская I цепь с отпайкой на ПС Орджоникидзевская, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 110 кВ Кузнецкая ТЭЦ – Еланская I цепь с отпайкой на ПС Орджоникидзевская, с последующим восстановлением изоляционных свойств. 4.11 При прохождении грозового фронта, вследствие попадания молнии в опору №35 ВЛ 110 кВ Кузнецкая ТЭЦ – Еланская I цепь с отпайкой на ПС Орджоникидзевская произошло грозовое перекрытие между проводом нижней фазы и элементами опоры №35 ВЛ 110 кВ Кузнецкая ТЭЦ – Еланская I цепь с отпайкой на ПС Орджоникидзевская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грозовое перекрытие между проводом нижней фазы и элементами опоры №35 ВЛ 110 кВ Кузнецкая ТЭЦ – Еланская I цепь с отпайкой на ПС Орджоникидзевская. на ВЛ 110 кВ Кузнецкая ТЭЦ-Еланская-1, Опора анк. мет.АТ2 | Техническое мероприятие 1 Произвести замер контура заземления опор №34,35,36 ВЛ 110 кВ Кузнецкая ТЭЦ – Еланская I цепь с отпайкой на ПС Орджоникидзевская. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 06.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый ИТР осмотр ВЛ 110 кВ Кузнецкая ТЭЦ – Еланская I цепь с отпайкой на ПС Орджоникидзевская. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 06.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового ИТР осмотра и замера контура заземления опор №34,35,36 ВЛ 110 кВ Кузнецкая ТЭЦ – Еланская I цепь с отпайкой на ПС Орджоникидзевская, составить график по устранению замечаний. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 06.10.2023 год
757213 | 736 | 2023-07-25 | 14 | 36 |  | 2023-07-25 | 14 | 36 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта, вследствие попадания молнии в опору №28 ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС - Мысковская II цепь с отпайкой на ПС Безруковская произошло грозовое перекрытие между проводом верхней фазы и элементами опоры №28 ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС - Мысковская II цепь с отпайкой на ПС Безруковская, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС - Мысковская II цепь с отпайкой на ПС Безруковская, с последующим восстановлением изоляционных свойств. 4.11 При прохождении грозового фронта, вследствие попадания молнии в опору №28 ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС - Мысковская II цепь с отпайкой на ПС Безруковская произошло грозовое перекрытие между проводом верхней фазы и элементами опоры №28 ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС - Мысковская II цепь с отпайкой на ПС Безруковская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грозовое перекрытие между проводом верхней фазы и элементами опоры №28 ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС - Мысковская II цепь с отпайкой на ПС Безруковская. на ВЛ 110 кВ ТУ ГРЭС-Мысковская-2, Опора анк. мет.УТ-90 | Техническое мероприятие 1 Произвести замер контура заземления опор №27,28,29 ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС - Мысковская II цепь с отпайкой на ПС Безруковская. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 06.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый ИТР осмотр ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС - Мысковская II цепь с отпайкой на ПС Безруковская. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 06.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового ИТР осмотра и замера контура заземления опор №27,28,29 ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС - Мысковская II цепь с отпайкой на ПС Безруковская, составить график по устранению замечаний. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 06.10.2023 год
757213 | 772 | 2023-07-25 | 15 | 40 |  | 2023-07-25 | 15 | 40 | 3.4.8.2 В следствии воздействия крупногабаритной техники произошли излом опоры №36/1 ВЛ-6 ф.6-9-В и обрыв проводов в пролете опор № 36-36\1 ВЛ-6 ф.6-9-В, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ-6 ф.6-9-В 4.4 В следствии воздействия крупногабаритной техники произошли излом опоры №36/1 ВЛ-6 ф.6-9-В и обрыв проводов в пролете опор № 36-36\1 ВЛ-6 ф.6-9-В. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв проводов на Ф-6-9-В, Опора П10-3; излом опоры на Ф-6-9-В, Опора П10-3 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт опоры №36/1 ВЛ-6 ф.6-9-В и ремонт проводов в пролете опор № 36-36\1 ВЛ-6 ф.6-9-В Ответственное лицо: Будаев О.А. 02.09.2023 год
757213 | 774 | 2023-07-25 | 22 | 53 | 0.84732 | 2023-07-26 | 1 | 37 | 3.4.10 В следствии проникновения животного на высоковольтные ввода трансформатора Т-1-006, что привело к возникновению короткого замыкания и, как следствие к аварийному отключению ВЛ-10 кВ ф.10-17-С на РП-10 кВ Тальжино. 4.11 Перекрытие воздушно изоляционного промежутка в следствии проникновения животного на высоковольтные ввода трансформатора Т-1-006 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие воздушно изоляционного промежутка телом животного на Т-1-006, Трансформатор ТМГ-160/10 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр Т-1-006 Ответственное лицо: Махнев О.М. 28.08.2023 год
757213 | 775 | 2023-07-26 | 2 | 30 | 0.279 | 2023-07-26 | 5 | 5 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации произошел обрыв вязки провода на оп 31 ф.10-28-К, что привело к появлению "земли" и, как следствие, к неотложному отключению ВЛ 10 кВ ф.10-28-К. 4.1 В результате длительной эксплуатации произошел обрыв вязки провода на оп 31 ф.10-28-К. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода на Ф-10-28-К, Опора П10-5 | Организационное мероприятие 1 Выполнить замену вязки провода на штыревом изоляторе ф.В оп.31 и регулировку провиса провода ф.В в пролете опор №31-32 ВЛ 10 кВ ф.10-28-К ПС 110 кВ Кузнецкая. Ответственное лицо: Титов Д.С. 26.08.2023 год
757213 | 738 | 2023-07-26 | 12 | 2 |  | 2023-07-26 | 12 | 2 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №27-28 ВЛ 10 кВ ф.10-25-И, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ 10 кВ ф.10-25-И на ПС 110 кВ Ильинская-1. 4.11 При прохождении грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №27-28 ВЛ 10 кВ ф.10-25-И. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грозовое перекрытие воздушного промежутка между проводами на Ф-10-25-И, Пролет: Опора № 27 - Опора № 28 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ ф.10-25-И после прохождения грозового фронта на предмет целостности разрядников. Ответственное лицо: Титов Д.С. 27.08.2023 год
757210 | 643 | 2023-07-25 | 21 | 50 |  | 2023-07-25 | 21 | 50 | 3.4.12.3 Во время прохождения грозового фронта, произошло прямое попадание разряда молнии в опору № 386 ВЛ 110 кВ Разъезд-54 - Юрга, что привело нарушению изоляционного промежутка фазы "С" и траверсой опоры № 386, с последующим аварийным отключением ВЛ 110 кВ Разъезд-54 - Юрга и разрушением 1-го изолятора фазы "С" из 8-ми. 4.11 Электродуговое разрушение 1-го изолятора из 8-ми штук фазы "С" на опоре № 386 ВЛ 110 кВ Разъезд-54 - Юрга. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: прохождение грозового фронта на ВЛ 110 кВ Разъезд-54 - Юрга, Опора пром.ж/б.ПБ 28 | Техническое мероприятие 1 Произвести измерение сопротивления контура заземления опор № 385, 386, 387 ВЛ 110 кВ Разъезд-54 - Юрга после попадания разряда молнии. Ответственное лицо: Солдатов А.М. 13.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Разъезд-54 - Юрга на наличие замечаний. Ответственное лицо: Солдатов А.М. 13.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Разъезд-54 - Юрга, в случае выявления замечаний разработать мероприятия, направленные на устранение. Ответственное лицо: Солдатов А.М. 13.09.2023 год
757210 | 645 | 2023-07-25 | 2 | 39 | 0.24 | 2023-07-25 | 3 | 3 | 3.4.8.2 В результате движения крупногабаритного грузового автомобиля сторонней организации, произошёл обрыв провода фаз "А" и "С" в пролете опор № 172-174 ВЛ-10 кВ Ф-10-19-В от ПС 35 кВ Щегловская, что привело к нарушению воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-19-В от ПС 35 кВ Щегловская действием МТЗ. 4.4 Обрыв провода фазы "А" и "С" в пролете опор № 172-174 ВЛ-10 кВ Ф-10-19-В от ПС 35 кВ Щегловская, произошёл в результате проезда крупногабаритного автомобиля сторонней организации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наезд автомобиля на Ф-10-19-В_ПС 35 кВ Щегловская, Пролет: Опора № 172 - Опора № 173 | Организационное мероприятие 1 Направить повторное письмо в организацию, осуществляющую строительство автомобильной дороги вблизи ВЛ-10 кВ Ф-10-19-В от ПС 35 кВ Щегловская о проведении внепланового инструктажа. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 27.08.2023 год
757213 | 780 | 2023-07-27 | 10 | 41 | 0.2625 | 2023-07-27 | 15 | 56 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации произошло повреждение АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Ю-1-062, с возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения АВ-0,4 кВ ф.2 в ТП-Ю-1-062. 4.11 В результате длительной эксплуатации произошло повреждение АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Ю-1-062. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Ю-1-062 на ТП-Ю-1-062, ВА 57Ф35-34 160А | Техническое мероприятие 1 Произвести замену АВ-0,4 кВ ф.2,3 в ТП-Ю-1-062. Ответственное лицо: Титов Д.С. 31.08.2023 год
757213 | 782 | 2023-07-28 | 1 | 17 | 0.026219 | 2023-07-28 | 1 | 18 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки произошло попадание ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-6 кВ ф.6-ТП-24-ТП-46 на опоре №4, повлекшее перекрытие воздушного изоляционного промежутка между проводами фазы «А» и фазы «С», что привело возникновению короткого замыкания и, как следствие, к аварийному отключению ВЛ-6 кВ ф.6-14-З от ПС 110 кВ Ново-Байдаевская действием ТО. 4.11 В результате несвоевременной вырубки произошло попадание ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-6 кВ ф.6-ТП-24-ТП-46 на опоре №4, повлекшее перекрытие воздушного изоляционного промежутка между проводами фазы «А» и фазы «С». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: попадание ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на Ф-ТП-46-ТП-24, Опора П10-2 | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-6 кВ ф.6-ТП-24-ТП-46 ПС 110 кВ Ново-Байдаевская. Ответственное лицо: Титов Д.С. 31.08.2023 год
757210 | 648 | 2023-07-23 | 21 | 1 |  | 2023-07-23 | 21 | 1 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки ДКР в пролете опор №№ 234-235 ВЛ-10 кВ Ф-10-8-С от ПС 35 кВ Зарубинская, произошло наклон кроны дерева в сторону ВЛ, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "В" и "С", с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-8-С от ПС 35 кВ Зарубинская действием МТЗ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 234-235 ВЛ-10 кВ Ф-10-8-С от ПС 35 кВ Зарубинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ветки на проводах на Ф-10-8-С_ПС 35 кВ Зарубинская, Пролет: Опора № 234 - Опора № 235 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-8-С от ПС 35 кВ Зарубинская на наличие замечаний, уделив особое внимание на на наличие ОСД и ДКР, растущих в охранной зоне ВЛ-10 кВ и угрожающих падением на ВЛ-10 кВ. Ответственное лицо: Старнатков В.В. 31.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-8-С от ПС 35 кВ Зарубинская разработать и принять меры по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Кириенко В.М. 31.08.2023 год
757210 | 654 | 2023-07-28 | 21 | 57 | 0.0058 | 2023-07-28 | 22 | 0 | 3.4.12.2 Во время прохождения грозового фронта, произошло попадание разряда молнии в дерево, расположенное за пределами охранной зоны ВЛ-10 кВ ф.10-3-М от ПС 35 кВ Улановская, что привело к падению дерева на провода в пролете опор №№ 363-364, с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф.10-3-М от ПС 35 кВ Улановская. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "С" в пролете опор №№ 363-364 ВЛ-10 кВ ф.10-3-М от ПС 35 кВ Улановская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева, при грозе на Ф-10-3-М_ПС 35 кВ Улановская, Пролет: Опора № 363 - Опора № 364 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-3-М от ПС 35 кВ Улановская на наличие деревьев/веток угрожающих падением Ответственное лицо: Начальник Яйского РЭС Крутов В.В. 30.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-3-М от ПС 35 кВ Улановская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник Яйского РЭС Крутов В.В. 30.08.2023 год
757212 | 302 | 2023-07-25 | 21 | 0 | 0.57666 | 2023-07-25 | 23 | 53 | 3.4.7.3 В результате срыва подставного изолятора фазы "В" на опоре №132/4 ВЛ-10 кВ ф.10-8-ВС произошло касание провода фазы "В" металлической части опоры с возникновением однофазного замыкания на землю. 4.12 Однофазное замыкание на "землю" в результате срыва подставного изолятора фазы "В" на опоре №132/4 ВЛ-10 кВ ф.10-8-ВС. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Оплавление подставного изолятора фазы "В" на опоре 132/4 ф.10-8-ВС на Ф-10-8-ВС, Опора УА10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену подставного изолятора фазы "В" на опоре № 132/4 ВЛ-10 кВ ф.10-8-ВС. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 30.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-8-ВС в пролете опор №93-133. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 30.08.2023 год
757210 | 656 | 2023-07-26 | 0 | 32 | 0.5355 | 2023-07-26 | 2 | 2 | 3.4.9.3 Повреждение в сети потребителя, собственник ПАО "МТС" в Кемеровской области. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в ПАО "МТС" в Кемеровской области письмо с целью пояснения причины возникновения технологического нарушения и о принятых мерах направленные на недопущение подобных отключений. Ответственное лицо: Андреев Василий Семенович 31.08.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Никита Александрович 31.08.2023 год
757213 | 783 | 2023-07-29 | 16 | 53 | 0.1503 | 2023-07-29 | 16 | 54 | 3.4.12.3 Вследствие воздействия атмосферных перенапряжений, а именно проходящего грозового фронта, произошло попадание молнии в опору №103 ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Новокузнецк Сортировочный, что привело к разрушению гирлянды изоляторов и обрыву поддерживающей подвески между 5 и 6 изолятором верхней фазы "B" на опоре №103 ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Новокузнецк Сортировочный, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Новокузнецк Сортировочный и ВЛ 110 кВ Новокузнецк Сортировочный - Центральная ТЭЦ. 4.11 Вследствие воздействия атмосферных перенапряжений, а именно проходящего грозового фронта, произошло попадание молнии в опору №103 ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Новокузнецк Сортировочный, что привело к разрушению гирлянды изоляторов и обрыву поддерживающей подвески между 5 и 6 изолятором верхней фазы "B" на опоре №103 ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Новокузнецк Сортировочный. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв поддерживающий подвеске между 5 и 6 изолятором верхней фазы "B" на опоре №103 ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Новокузнецк Сортировочный. на ВЛ 110 кВ ЮК ГРЭС-Новокузнецк сортиров., ЮК-НКТ оп.54-112_ЮК-НКТ / Опора.№ 103; Разрушение пяти изоляторов верхней фазы "B" на опоре №103 ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Новокузнецк Сортировочный. на ВЛ 110 кВ ЮК ГРЭС-Новокузнецк сортиров., ЮК-НКТ оп.54-112_ЮК-НКТ / Опора.№ 103 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый ИТР осмотр ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Новокузнецк-Сортировочный. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 06.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести замер сопротивления контура заземления опор №102,103,104 ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Новокузнецк-Сортировочный. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 06.10.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести монтаж грозотроса в пролетах опор № 102-107 ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Новокузнецк-Сортировочный. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 28.12.2024 годТехническое мероприятие 4 В случае выявления отсутствующего грозотроса, по результатам осмотра, включить монтаж грозотроса в РП-2025 на ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Новокузнецк-Сортировочный. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 31.07.2025 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового ИТР осмотра и замера сопротивления контура заземления опор №102,103,104 ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Новокузнецк-Сортировочный, в случае выявления замечаний составить график устранения дефектов. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 06.10.2023 год
757213 | 784 | 2023-07-28 | 20 | 55 | 0.36764 | 2023-07-28 | 22 | 17 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и естественного старения материалов произошло повреждение концевых муфт на оп 60/7 и на вводе в ТП-140 кабельной вставки ВЛ 6 кВ ф.6-24-З в ТП-140, что привело к межфазному короткому замыканию и аварийному отключению ф.6-24-З ПС 110 кВ Ново-Байдаевская действием МТЗ. 4.1 В результате длительной эксплуатации и естественного старения материалов произошло повреждение концевых муфт на оп 60/7 и на вводе в ТП-140 кабельной вставки ВЛ 6 кВ ф.6-24-З в ТП-140. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение концевых муфт на Ф-6-24-З, ААШв-6 3х120 | Организационное мероприятие 1 Произвести ремонт кабельной вставки ВЛ 6кВ ф.6-24-З в ТП-140 с заменой концевых муфт. Ответственное лицо: Титов Д.С. 31.08.2023 год
757213 | 785 | 2023-07-28 | 21 | 1 | 3.4299e-05 | 2023-07-28 | 21 | 3 | 3.4.7.3 В следствии несвоевременной вырубки произошло приближение ДКР к проводам в пролете опор № 1-2 ВЛ-0,4 ф.№1 ЗТП Ю-2-019, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ-0,4 ф.№1 ЗТП Ю-2-019 4.4 В следствии несвоевременной вырубки произошло приближение ДКР к проводам в пролете опор № 1-2 ВЛ-0,4 ф.№1 ЗТП Ю-2-019. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: приближение ДКР к проводам на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-Ю-2-019, Пролет: ТП-Ю-2-019 - Опора № 1 | Техническое мероприятие 1 Произвести расчистку трассы ВЛ-0,4 ф.№1 ЗТП Ю-2-019 Ответственное лицо: Будаев О.А. 04.09.2023 год
757213 | 786 | 2023-07-28 | 22 | 57 | 0.13078 | 2023-07-28 | 23 | 2 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки произошло попадание ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-6 кВ ф.ф.6-ТП-24-ТП-46 на опоре №4 произошло перекрытие воздушного изоляционного промежутка между проводами фазы «В» и фазы «С», что привело к аварийному отключению ВЛ-6 кВ ф.6-14-З от ПС 110 кВ Ново-Байдаевская действием ТО. 4.11 В результате несвоевременной вырубки произошло попадание ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-6 кВ ф.ф.6-ТП-24-ТП-46 на опоре №4 произошло перекрытие воздушного изоляционного промежутка между проводами фазы «В» и фазы «С». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: попадание ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода на Ф-ТП-46-ТП-24, Опора П10-2 | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-6 кВ ф.6-ТП-24-ТП-46 ПС 110 кВ Ново-Байдаевская. Ответственное лицо: Титов Д.С. 31.08.2023 год
757213 | 787 | 2023-07-29 | 6 | 33 | 0.52 | 2023-07-29 | 11 | 45 | 3.4.7.3 В следствии естественного старения и ухудшения изоляционных свойств материалов произошел пробой проходного изолятора на РУ-6 кВ КТП-Ю-3-009, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ-6 кВ ф.6.30-Б. 4.12 В следствии естественного старения и ухудшения изоляционных свойств материалов произошел пробой проходного изолятора на РУ-6 кВ КТП-Ю-3-009 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой проходного изолятора на РУ-6 кВ КТП-Ю-3-009 на ф.6-30-Б, Пролет № 255 ТП 09 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену неисправных изоляторов в РУ 6кВ на КТП-Ю-3-009. Ответственное лицо: Шанин Н.М. 31.08.2023 год
757213 | 788 | 2023-07-29 | 6 | 54 |  | 2023-07-29 | 6 | 54 | 3.4.12.3 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений на опору №22 ВЛ 110 кВ ЗСМК - Опорная 5-1, произошло перекрытие и разрушение двух изоляторов нижней фазы "C" на опоре № 22 ВЛ 110 кВ ЗСМК - Опорная 5-1, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 110 кВ ЗСМК - Опорная 5-1. 4.11 Перекрытие и разрушение двух изоляторов нижней фазы "C" на опоре № 22 ВЛ 110 кВ ЗСМК - Опорная 5-1, в следствии воздействия атмосферных перенапряжений на опору №22 ВЛ 110 кВ ЗСМК - Опорная 5-1 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие и разрушение двух изоляторов нижней фазы "C" на ВЛ 110 кВ ЗСМК-Опорная 5-1, Опора анк. мет.У6 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый ИТР осмотр ВЛ 110 кВ ЗСМК - Опорная 5-1. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 20.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену дефектной изоляции на опоре №22 внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ ЗСМК - Опорная 5-1. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 20.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового ИТР осмотра ВЛ 110 кВ ЗСМК - Опорная 5-1, в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 20.10.2023 год
757213 | 789 | 2023-07-29 | 8 | 42 | 0.05 | 2023-07-29 | 9 | 42 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя ИП "Хлебников". | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 31.08.2023 год
757213 | 790 | 2023-07-29 | 10 | 45 | 0.045815 | 2023-07-29 | 10 | 50 | 3.4.12.3 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие воздушно изоляционного промежутка между проводами фазы "А" и "С" в пролете опор № 22-23 ВЛ-10 кВ ф.10-2-К, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф.10-2-К 4.12 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие воздушно изоляционного промежутка между проводами фазы "А" и "С" в пролете опор № 22-23 ВЛ-10 кВ ф.10-2-К. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грозовое перекрытие воздушно изоляционного промежутка между проводами фазы "А" и "С" на Ф-10-2-К с. Кузедеево, Пролет: Опора № 22 - Опора № 23 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф-10-2-К Ответственное лицо: Будаев О.А. 07.09.2023 год
757213 | 793 | 2023-07-29 | 11 | 15 | 0.001666 | 2023-07-29 | 11 | 20 | 3.4.12.3 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие воздушно изоляционного промежутка между проводами фазы "А" и "С" в пролете опор № 5-6 ВЛ-6 кВ ф. 6-11-П, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ-6 кВ ф. 6-11-П. 4.12 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие воздушно изоляционного промежутка между проводами фазы "А" и "С" в пролете опор № 5-6 ВЛ-6 кВ ф. 6-11-П. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грозовое перекрытие воздушно изоляционного промежутка между проводами фазы "А" и "С" на Ф-6-11-П, Опора 2П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ Ф-6-11-П Ответственное лицо: Будаев О.А. 07.09.2023 год
757213 | 794 | 2023-07-29 | 18 | 25 | 0.19249 | 2023-07-29 | 19 | 42 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки деревьев произошли падение дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода и обрыв проводов в пролете опор №4-5 ВЛ 6 кВ ф.6-ТП-46-ТП-24, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 6 кВ ф.6-ТП-46-ТП-24. 4.4 В результате несвоевременной вырубки деревьев произошли падение дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода и обрыв проводов в пролете опор №4-5 ВЛ 6 кВ ф.6-ТП-46-ТП-24 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода и обрыв проводов на Ф-ТП-46-ТП-24, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Организационное мероприятие 1 Произвести ремонт проводов ВЛ 6 кВ ф.6-ТП-46-ТП-24 в пр.оп. 4-5. Ответственное лицо: Титов Д.С. 31.08.2023 год
757213 | 796 | 2023-07-29 | 19 | 55 | 0.36833 | 2023-07-29 | 23 | 47 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя ООО "Запсибсантехмонтаж". | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 31.08.2023 год
757213 | 797 | 2023-07-29 | 20 | 52 | 0.0018 | 2023-07-29 | 20 | 58 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя с. Атаманово ул.Центральная д.183. | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 31.08.2023 год
757213 | 798 | 2023-07-30 | 5 | 29 |  | 2023-07-30 | 5 | 29 | 3.4.12.3 Вследствие воздействия атмосферных перенапряжений, а именно проходящего грозового фронта, произошло попадание молнии в опору №78 ВЛ 110 кВ КМК-1 - Северный Маганак, что привело к разрушению двух изоляторов нижней фазы "A" на опоре №78, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВВЛ 110 кВ КМК-1 - Северный Маганак. 4.11 Разрушение двух изоляторов нижней фазы "A" на опоре №78 ВЛ 110 кВ КМК-1 - Северный Маганак, в следствии попадание молнии в опору №78 ВЛ 110 кВ КМК-1 - Северный Маганак. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушению двух изоляторов нижней фазы "A" на ВЛ 110 кВ КМК-1-Северный Маганак, Опора анк. мет. А-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести замер сопротивления контура заземления опор №77,78,79 ВЛ 110 кВ КМК-1 - Северный Маганак. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 31.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый ИТР осмотр ВЛ 110 кВ КМК-1 - Северный Маганак. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 31.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового ИТР осмотра и замера сопротивления контура заземления опор №77,78,79 ВЛ 110 кВ КМК-1 - Северный Маганак, в случае выявления замечаний составить график устранения дефектов. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 31.10.2023 год
757213 | 799 | 2023-07-30 | 9 | 25 | 0.012666 | 2023-07-30 | 10 | 3 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки произошло попадание ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода на опоре №30/4 ВЛ-10 кВ ф.10-25-И, произошло перекрытие воздушного изоляционного промежутка между проводами и элементами опоры, что привело к появлению "земли" и, как следствие, к неотложному отключению ВЛ-10 кВ ф.10-25-И от ПС 110 кВ Ильинская-1. 4.12 В результате несвоевременной вырубки произошло попадание ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода на опоре №30/4 ВЛ-10 кВ ф.10-25-И. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: попадание ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода на Ф-10-25-И, Опора П10-3 | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-25-И ПС 110 кВ Ильинская-1 Ответственное лицо: Титов Д.С. 31.08.2023 год
757213 | 800 | 2023-07-30 | 13 | 5 | 0.119 | 2023-07-30 | 19 | 5 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки произошло падение с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода на опоре №32 ВЛ-6 кВ ф.6-10-А, произошло перекрытие воздушного изоляционного промежутка между проводами фазы «А» и фазы «В», что привело к аварийному отключению ВЛ-6 кВ ф.6-10-А от ПС 35 кВ Калмыковская действием МТЗ. 4.11 В результате несвоевременной вырубки произошло падение с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода на опоре №32 ВЛ-6 кВ ф.6-10-А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода на Ф-6-10-А, Опора П16,4-1 | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-6 кВ ф.6-10-А ПС 35 кВ Калмыковская, особое внимание обратить на ОСД вблизи охранной зоны ВЛ угрожающие падением Ответственное лицо: Титов Д.С. 31.08.2023 год
757213 | 801 | 2023-07-30 | 14 | 18 | 0.061666 | 2023-07-30 | 17 | 23 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки произошло попадание ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-101 (Ордж.), произошло перекрытие воздушного изоляционного промежутка между проводами фазы «А» и фазы «С», что привело к аварийному отключению АВ-0,4 кВ ф.1 ТП-101 (Ордж.). 4.11 В результате несвоевременной вырубки произошло попадание ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-101 (Ордж.) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: попадание ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-101 (Ордж.), Пролет: Опора № 13 - Опора № 14 | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-101 (Ордж.). Ответственное лицо: Титов Д.С. 31.08.2023 год
757210 | 658 | 2023-07-24 | 14 | 0 | 0.2345 | 2023-07-24 | 14 | 21 | 3.4.12.3 При воздействии грозовых перенапряжений на ВЛ-10 кВ Ф-10-11-З от ПС 110 Шахтер на провода фаз "А" и "В" опоры № 21/178, произошел пробой изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-11-З от ПС 110 Шахтер действием МТЗ. 4.12 Пробой изоляционного промежутка фаз "А" и "В" на опоре № 21/178 ВЛ-10 кВ Ф-10-11-З от ПС 110 Шахтер. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: гроза на Ф-10-11-З_ПС Шахтер, Опора УП10-1 | Техническое мероприятие 1 Провести замер сопротивления заземляющего контура опоры № 42 ВЛ-10 кВ Ф-10-11-З от ПС 110 Шахтер. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 31.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам измерений ВЛ-10 кВ Ф-10-11-З от ПС 110 Шахтер разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 31.08.2023 год
757210 | 659 | 2023-07-24 | 14 | 30 |  | 2023-07-24 | 14 | 30 | 3.4.12.3 При воздействии грозовых перенапряжений на ВЛ-10 кВ Ф-10-15-ПФ от ПС 35 Мазуровская на провода фаз "В" и "С" опоры № 18, произошел пробой изоляционного промежутка фаз "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-15-ПФ от ПС 35 Мазуровская действием МТЗ. 4.12 Пробой изоляционного промежутка фаз "В" и "С" на опоре №18 ВЛ-10 кВ Ф-10-15-ПФ от ПС 35 Мазуровская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: гроза на Ф-10-15-ПФ_ПС 35 кВ Мазуровская, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Провести замер сопротивления заземляющего контура опоры № 18 ВЛ-10 кВ Ф-10-15-ПФ от ПС 35 Мазуровская. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 31.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам измерений ВЛ-10 кВ Ф-10-15-ПФ от ПС 35 Мазуровская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 31.08.2023 год
757210 | 660 | 2023-07-24 | 14 | 43 | 0.60305 | 2023-07-24 | 16 | 2 | 3.4.12.3 Во время прохождения грозового фронта, произошло попадание разряда молнии в ТП-394 ВЛ-10 кВ Ф-10-21-ЖК от ПС 35 кВ Мазуровская, что привело к перекрытию и повреждению ВВ предохранителя фазы "В" в высоковольтном отсеке ТП-394 Ф-10-21-ЖК от ПС 35 кВ Мазуровская, с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-21-ЖК от ПС 35 кВ Мазуровская действием МТЗ. 4.12 Перекрытие фаз "А", "В" и "С" на ТП-394 ВЛ-10 кВ Ф-10-21-ЖК от ПС 35 кВ Мазуровская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Молния на ТП-394_Ф-10-21-ЖК, Предохранитель ПКТ101-10-20-20 У3 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-21-ЖК от ПС 35 кВ Мазуровская на наличие замечаний, уделив особое внимание на состояния ВВ предохранителей на ТП. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 31.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-21-ЖК от ПС 35 кВ Мазуровская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 31.08.2023 год
757210 | 661 | 2023-07-24 | 17 | 25 |  | 2023-07-24 | 17 | 25 | 3.4.12.3 Во время прохождения грозового фронта, произошло прямое попадание разряда молнии в пролете опор №№ 100-101 ВЛ 35 кВ Тн-2, что привело к пробою воздушного изоляционного промежутка фаз "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 35 кВ Тн-2. 4.12 Нарушение изоляционного промежутка фаз "В" и "С" в пролете опор № 100-101 ВЛ 35 кВ Тн-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка на ВЛ 35 кВ Тн-2, Пролет: Опора № 100 - Опора № 101 | Техническое мероприятие 1 Произвести измерение сопротивления контура заземления опор № 99, 100, 101, 102 ВЛ 35 кВ Тн-2 после попадания разряда молнии. Ответственное лицо: Нестеров И.Г. 11.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ Тн-2 на наличие замечаний. Ответственное лицо: Нестеров И.Г. 11.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 35 кВ Тн-2 в случае выявления замечаний разработать мероприятия направленные на устранение. Ответственное лицо: Нестеров И.Г. 11.09.2023 год
757210 | 662 | 2023-07-24 | 17 | 52 | 0.0017034 | 2023-07-24 | 17 | 53 | 3.4.12.3 Во время прохождения грозового фронта, произошло попадание разряда молнии в опору №131 ВЛ-10 кВ ф.10-1-С от ПС 35 кВ Георгиевская, что привело к пробою воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф.10-1-С от ПС 35 кВ Георгиевская. 4.12 Пробой изоляционного промежутка фаз "А" и "В" на опоре №131 ВЛ-10 кВ ф.10-1-С от ПС 35 кВ Георгиевская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Гроза на Ф-10-1-С_ПС 35 кВ Георгиевская, Опора П10-1Б | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-1-С ПС 35 кВ Георгиевская на наличие поврежденного оборудования от воздействия атмосферных перенапряжений. Ответственное лицо: Киреев Вадим Александрович 01.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 10 кВ ф.10-1-С разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний Ответственное лицо: Киреев Вадим Александрович 31.08.2023 год
757210 | 663 | 2023-07-24 | 15 | 45 | 0.028905 | 2023-07-24 | 15 | 50 | 3.4.12.3 При воздействии грозовых перенапряжений на ВЛ-10 кВ Ф-10-20-ЧР от ПС 110 Весенняя на ЛР-10 кВ № 6 опоры № 163, произошло электродуговое повреждение контакта фазы "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-20-ЧР от ПС 110 Весенняя действием МТЗ. 4.11 Электродуговое повреждение контакта фазы "В" на ЛР-10 кВ № 6 опоры № 163 ВЛ-10 кВ Ф-10-20-ЧР от ПС 110 Весенняя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: гроза на Ф-10-20-ЧР_ПС Весенняя, РЛНД-10/630 | Техническое мероприятие 1 Провести замер сопротивления заземляющего контура опоры № 163 ВЛ-10 кВ Ф-10-20-ЧР от ПС 110 Весенняя. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 31.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам измерений ВЛ-10 кВ Ф-10-20-ЧР от ПС 110 Весенняя разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 31.08.2023 год
757213 | 802 | 2023-07-31 | 5 | 1 |  | 2023-07-31 | 5 | 1 | 3.4.8.1 В следствии проведения несанкционированных работ и складирования куч грунта под проводами ВЛ неизвестными лицами, произошло приближение на недопустимое расстояние спецтехники к проводу нижней фазы ВЛ 110 кВ Северный Маганак - Машзавод в пролете опор №90-91, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 110 кВ Северный Маганак - Машзавод. 4.4 Приближение на недопустимое расстояние спецтехники к проводу нижней фазы в пролете опор №90-91 ВЛ 110 кВ Северный Маганак - Машзавод, в следствии проведения несанкционированных работ и складирования куч грунта под проводами ВЛ неизвестными лицами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Приближение на недопустимое расстояние спецтехники к проводу нижней фазы. на ВЛ 110 кВ Северный Маганак-Машзавод, Пролет: Опора № 90 - Опора № 91 | Техническое мероприятие 1 Произвести замер габаритов в пролете опор №82-83, 89-91 ВЛ 110 кВ Северный Маганак - Машзавод. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 31.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый ИТР осмотр ВЛ 110 кВ Северный Маганак - Машзавод. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 31.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра и замера габаритов в пролете опор №82-83, 89-91 ВЛ 110 кВ Северный Маганак - Машзавод, в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 31.10.2023 год
757210 | 664 | 2023-07-24 | 17 | 10 |  | 2023-07-24 | 17 | 10 | 3.4.12.3 Во время прохождения грозового фронта, произошло попадание разряда молнии в опору № 152 ВЛ-10 кВ Ф-10-15-СР от ПС 110 Весенняя, что привело к пробою изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-15-СР от ПС 110 Весенняя действием МТЗ. 4.12 Пробой изоляционного промежутка фаз "А" и "В" на опоре №152 ВЛ-10 кВ Ф-10-15-СР от ПС 110 Весенняя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Гроза на Ф-10-15-СР_ПС Весенняя, Опора П10-3 | Техническое мероприятие 1 Провести замер сопротивления заземляющего контура опоры № 152 ВЛ-10 кВ Ф-10-15-СР от ПС 110 Весенняя. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 31.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам измерений ВЛ-10 кВ Ф-10-15-СР от ПС 110 Весенняя разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 31.08.2023 год
757210 | 665 | 2023-07-25 | 17 | 34 |  | 2023-07-25 | 17 | 34 | 3.4.12.3 Во время прохождения грозового фронта, произошло прямое попадание разряда молнии в опору № 43 ВЛ 35 кВ Усть-Сосновская-Верх-Падунская , что привело к пробою воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "С" с разрушением 1-го изолятора из 3 шт (фаза "А") с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 35 кВ Усть-Сосновская-Верх-Падунская . 4.12 Нарушение изоляционного промежутка фазы "А" и фазы "С" на опоре № 43 ВЛ 35 кВ Усть-Сосновская-Верх-Падунская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка на ВЛ 35 кВ Усть-Сосновская-Верх-Падунская, Опора пром ж/б ПБ35-1в(без тр,1974г IVг) | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ Усть-Сосновская-Верх-Падунская на наличие замечаний. Ответственное лицо: Назаренко К.Г. 21.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления контура заземления опор № 42, 43, 44 ВЛ 35 кВ Усть-Сосновская-Верх-Падунская после попадания разряда молнии. Ответственное лицо: Назаренко К.Г. 21.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 35 кВ Усть-Сосновская-Верх-Падунская в случае выявления замечаний разработать мероприятия направленные на устранение. Ответственное лицо: Назаренко К.Г. 21.09.2023 год
757210 | 666 | 2023-07-26 | 1 | 50 |  | 2023-07-26 | 1 | 50 | 3.4.12.2 При воздействии порывов ветра (до 12 м/с), произошел наброс веток дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ-10 кВ ф.10-16-НК ПС 110 кВ Чебулинская в пролётах опор №№176-177 и №№ 180-181, что привело к нарушению изоляционного промежутка фаз "А", "В" и "С", с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийным отключением ВЛ-10 кВ Ф-10-16-НК от ПС 110 Чебулинская действием МТЗ с УАПВ. 4.12 Нарушение изоляционного промежутка фаз "А", "В" и "С" в пролётах опор №№ №№176-177 и №№ 180-181 ВЛ-10 кВ Ф-10-16-НК от ПС 110 кВ Чебулинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение изоляционного промежутка фаз "В" и "С" на Ф-10-16-НК_ПС 110 кВ Чебулинская, Пролет: Опора № 176 - Опора № 177 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-16-НК от ПС 110 кВ Чебулинская на наличие замечаний, уделив особое внимание на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: В.С. Андреев 01.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-16-НК от ПС 110 кВ Чебулинская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний Ответственное лицо: В.С. Андреев 01.09.2023 год
757210 | 667 | 2023-07-25 | 19 | 42 | 0.04342 | 2023-07-25 | 19 | 43 | 3.4.12.3 Во время прохождения грозового фронта, произошло прямое попадание разряда молнии в опору № 69 ВЛ 35 кВ А-46, что привело к пробою воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с разрушением 1-го изолятора из 3 шт (фаза "А") с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 35 кВ А-46. 4.12 Нарушение изоляционного промежутка фаз "А" и "В" на опоре № 69 ВЛ 35 кВ А-46. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка на ВЛ 35 кВ А-46, Опора пром ж/б ПБ35-1в(без тр,1974г IVг) | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ А-46 на наличие замечаний. Ответственное лицо: Лихолетов А.С. 02.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления контура заземления опор № 68, 69, 70 ВЛ 35 кВ А-46 после попадания разряда молнии. Ответственное лицо: Лихолетов А.С. 02.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 35 кВ А-46 в случае выявления замечаний разработать мероприятия направленные на устранение. Ответственное лицо: Лихолетов А.С. 02.10.2023 год
757213 | 804 | 2023-07-31 | 13 | 7 | 0.19833 | 2023-07-31 | 15 | 57 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя ООО "Лесная республика". | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 31.08.2023 год
757210 | 671 | 2023-07-24 | 15 | 15 |  | 2023-07-24 | 15 | 15 | 3.4.12.3 Во время прохождения грозового фронта, произошло попадание разряда молнии в опору № 87 ВЛ-10 кВ Ф-10-19-КС от ПС 110 кВ Весенняя, что привело к нарушению изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-19-КС от ПС 110 кВ Весенняя действием МТЗ. 4.12 Нарушение изоляционного промежутка фаз "А" и "В" на опоре №87 ВЛ-10 кВ Ф-10-19-КС от ПС 110 кВ Весенняя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Гроза на Ф-10-19-КС_ПС Весенняя, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Провести замер сопротивления заземляющего контура опоры № 87 ВЛ-10 кВ Ф-10-19-КС от ПС 110 Весенняя. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 01.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам измерений ВЛ-10 кВ Ф-10-19-КС от ПС 110 Весенняя разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 01.09.2023 год
757210 | 672 | 2023-07-25 | 23 | 57 | 0.014494 | 2023-07-26 | 0 | 2 | 3.4.12.3 Во время прохождения грозового фронта, произошло прямое попадание разряда молнии в пролет опор №№ 55-56 ВЛ 35 кВ М-3, что привело к пробою воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с повреждением провода фазы "А", с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 35 кВ М-3. 4.11 Электродуговое повреждение провода фазы "А" в пролете опор №№ 55-56 ВЛ 35 кВ М-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение провода на ВЛ 35 кВ М-3, Пролет: Опора № 55 - Опора № 56 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода фазы "А" в пролете опор №№ 55-56 ВЛ 35 кВ М-3. Ответственное лицо: Коваленко Д.В. 31.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления контура заземления опор № 54, 55, 56, 57 ВЛ 35 кВ М-3 после попадания разряда молнии. Ответственное лицо: Коваленко Д.В. 12.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам проведения измерения сопротивления контура заземления опор № 54, 55, 56, 57 ВЛ 35 кВ М-3 после попадания разряда молнии, в случае выявления замечаний, разработать мероприятия направленные на устранение. Ответственное лицо: Коваленко Д.В. 12.09.2023 год
757210 | 673 | 2023-07-24 | 17 | 10 | 1.65 | 2023-07-24 | 19 | 40 | 3.4.12.3 Во время прохождения грозового фронта, произошло попадание разряда молнии в ТП-054 ВЛ-10 кВ Ф-10-19-КС от ПС 110 Весенняя, что привело к повреждению трансформатора ТП-054 (медуфазное замыкание фаз "А" и "В" между обмотками), с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ-10 кВ Ф-10-19-КС от ПС 110 Весенняя. 4.11 Электродуговое повреждение трансформатора фаз "А" и "В" на ТП-054 ВЛ-10 кВ Ф-10-19-КС от ПС 110 Весенняя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Гроза на ТП-054_Ф-10-19-КС, Трансформатор ТМ-160/10 | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр ТП от ВЛ-10 кВ Ф-10-19-КС от ПС 110 Весенняя, особое внимание обратить на состояние трансформаторов. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 01.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ТП от ВЛ-10 кВ Ф-10-19-КС от ПС 110 Весенняя разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 01.09.2023 год
757212 | 303 | 2023-07-26 | 6 | 25 | 1.1666 | 2023-07-26 | 7 | 0 | 3.4.10 В следствии перекрытия органическими останками животных (предположительно принесенных птицей) изоляционного промежутка между металлическим элементом опоры (траверса) и проводом ф. "С", произошло разрушение полимерного изолятора верхней фазы "С" на опоре №79 отпайки на ПС Тиховская ВЛ 35 кВ Б-50, с последующим падением провода в пролете опор №78-80 отпайки на ПС Тиховская ВЛ 35 кВ Б-50 на нижнюю фазу "В", что привело к междуфазному КЗ. 4.17 Разрушение полимерного изолятора верхней фазы "С" на опоре №79 отпайки на ПС Тиховская ВЛ 35 кВ Б-50, вследствие попадания инородных предметов, с последующим падением провода в пролете опор №78-80 отпайка на ПС Тиховская ВЛ 35 кВ Б-50 на нижнюю фазу "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение полимерного изолятора на ВЛ 35 кВ Б-50 на ВЛ 35 кВ Б-50, Опора пром.ж/б.ПБ35-3.1 (трос) | Техническое мероприятие 1 Произвести установку птице-защитных устройств (ПЗУ) на опорах №78-80 отпайки на ПС Тиховская ВЛ 35 кВ Б-50 при проведении ремонтной программы 2025 года. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 30.09.2025 годОрганизационное мероприятие 1 Внести в ремонтную программу 2025 года установку птице-защитных устройств (ПЗУ) на опорах №78-80 отпайки на ПС Тиховская ВЛ 35 кВ Б-50. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 31.07.2024 год
757210 | 675 | 2023-07-26 | 1 | 20 |  | 2023-07-26 | 1 | 20 | 3.4.12.3 Во время прохождения грозового фронта, произошло прямое попадание разряда молнии в опору № 60/46 ВЛ-10 кВ Ф-10-11-А от ПС 110 Чебулинская, что привело к сколу штыревого изолятора фазы "В", вследствие чего произошла пляска провода фазы "В" с приближением на недопустимое расстояние к проводу фазы "С", с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-11-А от ПС 110 кВ Чебулинская действием МТЗ с УАПВ. 4.12 Нарушение изоляционного промежутка фаз "В" и "С" на опоре № 60/46 ВЛ-10 ф.10-11-А от ПС 110 кВ Чебулинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой воздушного изоляционного промежутка между фаз на опоре № 60/46 на Ф-10-11-А_ПС 110 кВ Чебулинская, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-11-А от ПС 110 кВ Чебулинская на наличие замечаний. Ответственное лицо: В.С. Андреев 01.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-11-А от ПС 110 кВ Чебулинская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний Ответственное лицо: В.С. Андреев 01.09.2023 год
757210 | 676 | 2023-07-25 | 9 | 18 | 0.00765 | 2023-07-25 | 10 | 9 | 3.4.12.3 Во время прохождения грозового фронта, произошло попадание грозового разряда молнии в кабельную муфту на линейном портале 10 кВ ф.10-16-П от ПС 110 кВ Тяжинская, что привело к пробою изоляционного промежутка с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф.10-16-П от ПС 110 кВ Тяжинская. 4.12 Пробой изоляционного промежутка фаз "А" и "В" кабельной муфты 10 кВ ф.10-16-П на линейном портале ПС 110 кВ Тяжинская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: гроза на Ф-10-16-П_ПС 110 кВ Тяжинская, 3КВТп-10-150/240 | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр линейного портала 10 кВ от ПС 110 кВ Тяжинская на наличие замечаний. Ответственное лицо: Киреев Вадим Александрович 01.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра линейного портала 10 кВ от ПС 110 кВ Тяжинская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Киреев Вадим Александрович 08.09.2023 год
757212 | 307 | 2023-07-25 | 5 | 49 |  | 2023-07-25 | 5 | 49 | 3.4.10 Причиной отключения явилось перекрытие отходами жизнедеятельности птиц изоляционного промежутка между металлическим элементом опоры (траверса) и проводом ф. "В" на опоре №67 отпайки на ПС 110 кВ Караканская ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС – Уропская I цепь, что привело к возникновению однофазного короткого замыкания на землю. 4.12 Перекрытие отходами жизнедеятельности птиц изоляционного промежутка ф. "В" - "Земля" на опоре №67 отпайки на ПС 110 кВ Караканская ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС – Уропская I цепь привело к нарушению электрической изоляции линии. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции продуктами жизнедеятельности птиц на опоре № 67 отпайки ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС-Уропская-1 на ПС 110 кВ Караканская на ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС-Уропская-1, Опора пром.ж/б.ПБ110-12 | Техническое мероприятие 1 Произвести установку птице-защитных устройств (ПЗУ) на опоре №67 отпайки на ПС 110 кВ Караканская ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС – Уропская I цепь при проведении ремонтной программы 2023 года. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 30.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать осмотр ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС – Уропская I цепь с отпайками в пролетах опор №№ 1-130 отпайки на ПС 110 кВ Караканская. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 15.09.2023 год
757210 | 677 | 2023-07-26 | 1 | 6 |  | 2023-07-26 | 1 | 6 | 3.4.12.2 При прохождении грозового фронта с порывами ветра (до 12 м/с), произошло приближение проводов фаз "А" и "С" на недопустимое расстояние в между ЛР-10 кВ СКТП-275 и проходными изоляторами СКТП-275 ф.10-5-Ч, что привело к перекрытию изоляционного промежутка и возникновению междуфазного короткого замыкания с последующим аварийным отключением ВЛ-10 кВ Ф-10-5-Ч от ПС 110 Чебулинская. 4.12 Нарушение изоляционного промежутка фаз "А" и "С" между ЛР-10 кВ СКТП-275 и проходными изоляторами СКТП-275 ВЛ-10 кВ Ф-10-5-Ч от ПС 110 кВ Чебулинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение изоляционного промежутка фаз "А" и "В" между ЛР-10 кВ СКТП-275 и проходными изоляторами СКТП-275 ф.10-5-Ч на СКТП-275 н.п.Верх-Чебула, РЛНД-10/400 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-5-Ч от ПС 110 Чебулинская, уделив особое внимание на натяжение вводов на ТП, СКТП. Ответственное лицо: В.С. Андреев 02.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-5-Ч от ПС 110 кВ Чебулинская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний Ответственное лицо: В.С. Андреев 02.09.2023 год
757210 | 678 | 2023-07-27 | 12 | 1 | 118.6814 | 2023-07-27 | 16 | 9 | 3.4.8.3 В результате несанкционированной вырубки дерева неустановленными лицами произошло его падение на провода ВЛ 110 кВ Яйская – Иверка с отпайками в пролете опор №№98 – 99 3.4.1 Невыполнение энергодиспетчером Боготольской дистанции электроснабжения команды диспетчера Кемеровского РДУ на запрет набора нагрузки на ПС 110 кВ Тяжин, приведший, при наборе тяговой нагрузки на ПС 110 кВ Тяжин с увеличением тока по ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская – Иверка, к отключению ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская – Иверка с отпайками правильным действием АОПО с запретом АПВ на ПС 110 кВ Иверка и обесточению транзита 110 кВ от ПС 110 кВ Иверка до ПС 110 кВ Каштан тяговая 3.4.7.1 В процессе эксплуатации выключателей типа МКП-110 на ПС 110 кВ Каштан тяговая не соблюдается установленная техническим описанием и инструкцией по эксплуатации (шифр 2СЯ.025.056. ТО) периодичность проведения средних и капитальных ремонтов, вследствие чего не восстанавливается исправность и полный (близкий к полному) ресурс выключателей, а именно, не устранены следующие дефекты: - В-110 С-26: ослабление контргайки вертикальной тяги приводного механизма (в коробке с указателем положения), приведшее к уменьшению зазора между удерживающей собачкой и осью ролика в приводе; - В-110 С-29: снижение механической прочности изолирующей штанги контактной группы дугогасительной камеры фазы «С» 3.4.14 Отключение на ПС 110 кВ Каштан тяговая ВЛ 110 кВ Мариинск – Каштан тяговая с отпайками неправильным (ложным) действием 1 ступени ДЗ в составе КСЗ ВЛ 110 кВ Мариинск – Каштан тяговая с отпайками (ДЗ, ТЗНП, МФО, АОПО), произошедшее по невыявленной причине. Для установления причины срабатывания устройства РЗА необходимо проведение его послеаварийной проверки, выполнить которую в ходе расследования в связи с нахождением в отпуске квалифицированного персонала, имеющего допуск к проведению технического обслуживания соответствующих устройств РЗА, не представляется возможным 4.12 В результате падения дерева на провода ВЛ 110 кВ Яйская – Иверка с отпайками в пролете опор №№ 98 – 99 произошли: - междуфазное КЗ «В-С» (перекрытие изоляционного воздушного промежутка проводов фаз «В» и «С» по макушке дерева), что привело к отключению работающих через секционирующую ПС 110 кВ Яйская, ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская – Яйская с отпайками на ПС Судженка и ВЛ 110 кВ Яйская – Иверка с отпайками действием защит с успешным АПВ; - повторное КЗ «С-0» (перекрытие изоляционного воздушного промежутка провода фазы «С» через ствол дерева), что привело к повторному отключению работающих через секционирующую ПС 110 кВ Яйская, ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская – Яйская с отпайками на ПС Судженка и ВЛ 110 кВ Яйская – Иверка с отпайками действием защит с неуспешным АПВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева на провода ВЛ 110 кВ Яйская – Иверка с отпайками в пролете опор №№ 98 – 99 на ВЛ 110 кВ Яйская-Иверка, Пролет: Опора № 98 - Опора № 99 4.2 Механическая разрегулировка приводного механизма (в коробке с указателем положения) выключателя В-110 С-26 (тип выключателя – МКП-110) на ПС 110 кВ Каштан тяговая, приведшая при попытках включения выключателя к невозможности его включения (невозможность фиксации во включённом положении), подгоранию силовых контактов контактора соленоида включения, перегоранию предохранителя (200А) в цепях силового кольца постоянного тока с невозможностью последующего включения выключателя В-110 С-29 на ПС 110 кВ Каштан тяговая для замыкания транзита 110 кВ между энергосистемой Кемеровской области и энергосистемой Красноярского края и Республики Тыва Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическая разрегулировка приводного механизма выключателя В-110 С-26 на ПС 110 кВ Каштан тяговая на В-110 С-26 на ПС 110 кВ Каштан тягова 4.14 Излом изолирующей штанги контактной группы дугогасительной камеры фазы «С» В-110 С-29 (тип выключателя – МКП-110) на ПС 110 кВ Каштан тяговая с ослаблением контакта между подвижными и неподвижными контактами находящегося во включенном положении выключателя, приведший к необходимости отключения выключателя оперативным персоналом ПС, в результате чего произошло обесточение ПС 110 кВ Тяжин, ПС 110 кВ Мариинская НПС, ПС 110 кВ Каштан тяговая и ПС 110 кВ Тяжинская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом изолирующей штанги контактной группы дугогасительной камеры фазы «С» В-110 С-29 на ПС 110 кВ Каштан тяговая на В-110 С-29 на ПС 110 кВ Каштан тяговая | Техническое мероприятие 1 На ПС 110 кВ Каштан тяговая выполнить капитальный ремонт выключателя В-110 С-26 Ответственное лицо: Тихонов А.В. 31.08.2023 годТехническое мероприятие 2 На ПС 110 кВ Каштан тяговая выполнить капитальный ремонт выключателя В-110 С-29 Ответственное лицо: Тихонов А.В. 01.11.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить послеаварийную проверку КСЗ ВЛ 110 кВ Мариинск – Каштан тяговая с отпайками на ПС 110 кВ Каштан тяговая, с устранением выявленных замечаний и направлением результатов проверки в Филиал АО «СО ЕЭС» Кемеровское РДУ Ответственное лицо: Тихонов А.В. 30.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Яйская – Иверка с отпайками на предмет наличия несанкционированных рубок деревьев в охранной зоне ВЛ или вблизи охранной зоны ВЛ. По результатам осмотра направить обращение в органы исполнительной власти о нарушении требований Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков Ответственное лицо: Герасимов Н.С. 29.09.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Сформировать график и организовать проведение средних капитальных ремонтов всех выключателей 110 кВ на подстанциях Боготольской дистанции электроснабжения в соответствии с определённой заводской документацией периодичностью Ответственное лицо: Тихонов А.В. 16.10.2023 годОрганизационное мероприятие 3 Включить в годовую программу специальной подготовки оперативного персонала Тайгинской дистанции электроснабжения Западно-Сибирской дирекции по энергообеспечению Трансэнерго - филиала ОАО «РЖД» тематики, направленные на отработку навыков оперативного обслуживания вновь установленного (модернизированного) оборудования Ответственное лицо: Завидов Д.В. 29.12.2023 годОрганизационное мероприятие 4 В объеме специальной подготовки оперативного персонала Тайгинской дистанции электроснабжения Западно-Сибирской дирекции по энергообеспечению Трансэнерго - филиала ОАО «РЖД» провести обучение и практические занятия с оперативным персоналом подстанций по отработке навыков включения нового коммутационного оборудования вручную Ответственное лицо: Завидов Д.В. 31.10.2023 годОрганизационное мероприятие 5 Энергодиспетчерам Боготольской дистанции электроснабжения Красноярской дирекции по энергообеспечению Трансэнерго - филиала ОАО «РЖД» совместно с оперативным персоналом ПС 110 кВ Мариинск, ПС 110 кВ Тяжин, ПС 110 кВ Каштан тяговая провести противоаварийную тренировку по отработке навыков действий персонала при полном обесточении шин 110 кВ Ответственное лицо: Тихонов А.В. 31.08.2023 годОрганизационное мероприятие 6 Провести внеплановый производственный инструктаж энергодиспетчерам Боготольской дистанции электроснабжения Красноярской дирекции по энергообеспечению Трансэнерго - филиала ОАО «РЖД» по теме: «Содержание и объём передаваемой оперативной информации, согласно Порядка передачи оперативной информации об авариях в электроэнергетике» Ответственное лицо: Тихонов А.В. 31.08.2023 годОрганизационное мероприятие 7 Провести внеплановый производственный инструктаж энергодиспетчерам Тайгинской дистанции электроснабжения Западно-Сибирской дирекции по энергообеспечению Трансэнерго - филиала ОАО «РЖД» по теме: «Содержание и объём передаваемой оперативной информации, согласно Порядка передачи оперативной информации об авариях в электроэнергетике» Ответственное лицо: Завидов Д.В. 31.08.2023 годОрганизационное мероприятие 8 Провести внеплановый производственный инструктаж энергодиспетчерам Боготольской дистанции электроснабжения Красноярской дирекции по энергообеспечению Трансэнерго - филиала ОАО «РЖД» по темам: «Диспетчерские команды, распоряжения, отказы в разрешении (согласовании), полученные от субъекта оперативно-диспетчерского управления. Требования по исполнению, порядок и основания неисполнения диспетчерских команд» Ответственное лицо: Тихонов А.В. 31.08.2023 годОрганизационное мероприятие 9 Инициировать обращение Красноярской дирекции по энергообеспечению – структурного подразделения «Трансэнерго» – филиала ОАО «РЖД» в Трансэнерго – филиал ОАО «РЖД» в части приведения локальных нормативных документов по эксплуатации и техническому обслуживанию оборудования в соответствие требованиям НТД и инструктивной документации заводов-изготовителей Ответственное лицо: Тихонов А.В. 02.10.2023 год
757210 | 679 | 2023-07-25 | 20 | 57 | 0.0375 | 2023-07-25 | 21 | 12 | 3.4.12.3 Во время прохождения грозового фронта, произошло попадание разряда молнии в опору № 2/3 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-634_Ф-6-18-М, что привело к нарушению изоляционного промежутка фаз "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-634_Ф-6-18-М действием МТЗ. 4.12 Нарушение изоляционного промежутка фаз "В" и "С" на опоре № 2/3 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-634_Ф-6-18-М. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Гроза на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-634_Ф-6-18-М, Опора П3-4 | Техническое мероприятие 1 Провести замер сопротивления заземляющего контура опоры № 2/3 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-634_Ф-6-18-М. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 02.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам измерений ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-634_Ф-6-18-М разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 02.09.2023 год
757210 | 680 | 2023-07-26 | 12 | 38 | 0.45 | 2023-07-26 | 13 | 32 | 3.4.8.5 В результате производства работ по строительству новой воздушной линии (персоналом СМУ ПО СВЭС) в пределах охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-10-15-СР от ПС 110 Весенняя опора № 206/2, произошло повреждение кабельного участка линии, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания, с последующим аварийным отключением ВЛ-10 кВ Ф-10-15-СР от ПС 110 Весенняя. 4.4 Механическое повреждение кабельного участка линии ВЛ 10 кВ Ф-10-15-СР от ПС 110 Весенняя опора № 206/2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрыв КЛ-10 кВ на КЛ ТП-1066 - ТП-1064 (Маручак), ААБл-10 3х120 | Организационное мероприятие 1 Провести внеплановый инструктаж персоналу СМУ ПО СВЭС о проведении строительных работ в охранной зоне действующих электроустановок. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 02.09.2023 год
757210 | 681 | 2023-07-26 | 1 | 35 |  | 2023-07-26 | 1 | 35 | 3.4.12.3 Во время прохождения грозового фронта, произошло попадание разряда молнии в СКТП-231 ВЛ-10 кВ Ф-10-17-П от ПС 110 кВ Чебулинская, что привело к разрушению предохранителей ПКТ 101 фаз "А" и "В" с последующим нарушением изоляционного промежутка фаз "А" и "В" и как следствие к аварийному отключению ВЛ-10 кВ Ф-10-17-П от ПС 110 кВ Чебулинская действием МТЗ с УАПВ. 4.12 Междуфазное короткое замыкание между фазами "А" и "В" на группе электротехнического оборудования предохранители ПКТ 101 ПКТ101-10-16-12,5У3 СКТП-231 ВЛ-10 кВ Ф-10-17-П от ПС 110 кВ Чебулинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Междуфазное короткое замыкание между фазами "А" и "В" на СКТП-231 н.п.Покровка, Предохранитель ПКТ101-10-16-12,5 У3 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр на предмет целостности предохранителей, установленных на ТП, СКТП по ф.10-17-П от ПС 110 кВ Чебулинская. Ответственное лицо: В.С. Андреев 02.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ТП, СКТП по ф.10-17-П разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: В.С. Андреев 02.09.2023 год
757210 | 683 | 2023-07-29 | 19 | 55 | 0.058128 | 2023-07-29 | 20 | 37 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки деревьев/веток угрожающих падением, произошло падение дерева на провода в пролете опор №№ 33-34 ВЛ-10 кВ Ф-10-4-ЧЩ от ПС 35 кВ Шишинская из-за пределов охранной зоны ВЛ, что привело к обрыву провода фазы "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-4-ЧЩ от ПС 35 кВ Шишинская действием МТЗ. 4.4 Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №№ 33-34 ВЛ-10 кВ Ф-10-4-ЧЩ от ПС 35 кВ Шишинская, произошел в результате увеличения механической нагрузки, вызванной падением дерева. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на Ф-10-4-ЧЩ_ПС 35 кВ Шишинская, Пролет: Опора № 33 - Опора № 34 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-4-ЧЩ от ПС 35 кВ Шишинская на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Никишов Ю.Т. 30.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-4-ЧЩ от ПС 35 кВ Шишинская разработать и принять меры по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Кириенко В.М. 30.09.2023 год
757210 | 684 | 2023-07-30 | 21 | 23 | 0.017761 | 2023-07-30 | 22 | 40 | 3.4.12.3 В результате прохождения грозового фронта, произошло попадание разряда молнии в РУ-10 ТП-341 ВЛ-10 кВ Ф-10-3-Ч от ПС 110 кВ Нацмен, что привело к разрушению опорных изоляторов фаз "В" и "С", с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-3-Ч от ПС 110 кВ Нацмен действием МТЗ. 4.12 Пробой изоляции опорных изоляторов фаз "В" и "С" на ТП-341 ВЛ-10 кВ Ф-10-3-Ч от ПС 110 кВ Нацмен Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции на ТП-341 ф. 10-3-Ч | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ТП от ВЛ-10 кВ Ф-10-3-Ч от ПС 110 кВ Нацмен на наличие замечаний после прохождения грозового фронта. Ответственное лицо: Степнов О.П. 30.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ТП от ВЛ-10 кВ Ф-10-3-Ч от ПС 110 кВ Нацмен, разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Кириенко В.М. 30.09.2023 год
757210 | 686 | 2023-07-27 | 6 | 29 |  | 2023-07-27 | 6 | 29 | 3.4.10 В результате воздействия птицы на опоре № 182 ВЛ-10 кВ ф.10-13-ТР от ПС 35 кВ Святославская, произошло перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В", что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания с последующим аварийным отключением ВЛ-10 кВ ф.10-13-ТР от ПС 35 кВ Святославская действием МТЗ с УАПВ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" на опоре № 182 ВЛ-10 кВ ф.10-13-ТР от ПС 35 кВ Святославская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Опора № 182 ВЛ-10 кВ ф.10-13-ТР от ПС 35 кВ Святославская на Ф-10-13-ТР_ПС 35 кВ Святославск, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-13-ТР от ПС 35 кВ Святославская на наличие мест гнездования птиц в пределах охранной зоны ВЛ Ответственное лицо: Суховерхов В.А. 02.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-13-ТР от ПС 35 кВ Святославская разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний Ответственное лицо: Суховерхов В.А. 02.09.2023 год
757212 | 310 | 2023-07-30 | 12 | 17 | 0.9975 | 2023-07-30 | 14 | 2 | 3.4.12.3 30.07.2023 года при прохождении грозового фронта произошло попадание молнии в провода ВЛ-10 кВ ф.10-4-СБ, при этом в ячейке В ф.10-4-СБ на ПС 35 кВ Шевелевская возникло перенапряжение, приведшее к перекрытию воздушного промежутка с появлением электрической дуги между фазами «А», «В», «С» алюминиевой ошиновки в ячейке В ф.10-4-СБ. Кроме того, из-за возникшего перенапряжения в ячейке В ф.10-4-СБ произошло повреждение трансформатора тока 10 кВ типа ТЛП-10-5 100/5А, установленного на ф. «С» в ячейке В ф.10-4-СБ ПС 35 кВ Шевелевская. При возникновении эл. дуги в ячейке В ф.10-4-СБ и из-за поврежденного трансформатора тока на фазе «С» произошло срабатывание МТЗ трансформатора Т-1-4 с отключением В-10 Т-1 и запретом на АВР МСВ-10 на ПС 35 кВ Шевелевская. После отключения В-10 Т-1 потребители 1с-10 кВ ПС 35 кВ Шевелевская остались без напряжения. 4.11 При попадании молнии в провода ВЛ-10 кВ ф.10-4-С в ячейке В ф.10-4-СБ на ПС 35 кВ Шевелевская возникло перенапряжение, приведшее к перекрытию воздушного промежутка с появлением электрической дуги между фазами «А», «В», «С» алюминиевой ошиновки в ячейке В ф.10-4-СБ. Кроме того, из-за возникшего перенапряжения в ячейке В ф.10-4-СБ произошло повреждение трансформатора тока 10 кВ типа ТЛП-10-5 100/5А, установленного на ф. «С» в ячейке В ф.10-4-СБ ПС 35 кВ Шевелевская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение трансформатора тока 10 кВ ф. "С" ф. 10-4-СБ на ПС 35 кВ Шевелёвская, ТЛП-10-5 100/5 ф С | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередную проверку средств защиты от перенапряжений, установленных на опорах в начале ВЛ-10 кВ, питаемых от ПС 35 кВ Шевелевская. Ответственное лицо: Начальник Панфиловского РЭС Козенков А.А. 15.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеочередную проверку сопротивления контура заземления опор в начале ВЛ-10 кВ ф.10-4-СБ ПС 35 кВ Шевелевская. Ответственное лицо: Начальник Панфиловского РЭС Козенков А.А. 15.09.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить внеочередную проверку средств защиты от перенапряжений, установленных в КРУН-10 кВ ПС 35 кВ Шевелевская. Ответственное лицо: Начальник СПС ПО ЦЭС Шинкарев Н.Н. 15.09.2023 годТехническое мероприятие 4 Выполнить внеочередную проверку сопротивления контура заземления и соединений заземлителя с заземляемыми элементами КРУН-10 кВ ПС 35 кВ Шевелевская. Ответственное лицо: Начальник СПС ПО ЦЭС Шинкарев Н.Н. 15.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Запланировать в рамках ТОиР проведение внеочередных проверок: сопротивления контура заземления и соединений заземлителя с заземляемыми элементами КРУН-10 кВ, средств защиты от перенапряжений, установленных в КРУН-10 кВ ПС 35 кВ Шевелевская. Ответственное лицо: Начальник СПС ПО ЦЭС Шинкарев Н.Н. 15.09.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Запланировать в рамках ТОиР проведение внеочередных проверок: - сопротивления контура заземления опор в начале ВЛ-10 кВ ф.10-4-СБ ПС 35 кВ Шевелевская; - средств защиты от перенапряжений, установленных на опорах в начале ВЛ-10 кВ, питаемых от ПС 35 кВ Шевелевская. Ответственное лицо: Начальник Панфиловского РЭС Козенков А.А. 15.09.2023 год
757210 | 687 | 2023-07-28 | 18 | 54 | 0.0014985 | 2023-07-28 | 18 | 56 | 3.4.12.3 Во время прохождения грозового фронта, произошло попадание разряда молнии в опору № 2 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-476_Ф-10-9-МП, что привело к нарушению изоляционного промежутка фаз "А" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТТП-476_Ф-10-9-МП действием МТЗ. 4.12 Нарушение изоляционного промежутка фаз "А" и "С" на опоре № 2 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-476_Ф-10-9-МП. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Гроза на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-476_Ф-10-9-МП, Пролет: - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Провести замер сопротивления заземляющего контура опоры № 2 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-476_Ф-10-9-МП. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 03.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам измерений ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-476_Ф-10-9-МП разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 03.09.2023 год
757210 | 688 | 2023-07-26 | 1 | 6 | 0.0033567 | 2023-07-26 | 1 | 7 | 3.4.12.2 В результате воздействия порывов ветра (до 12 м/с), произошел наброс ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ-10 кВ Ф-10-3-М от ПС 110 кВ 3704 км в пролете опор №№ 68-69, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-3-М от ПС 110 кВ 3704 действием МТЗ. 4.12 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка фаз "В" и "С" ВЛ-10 кВ Ф-10-3-М от ПС 110 кВ 3704 км в пролете опор №№ 68-69 из-за наброса ветки дерева, с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции на Ф-10-3-М_ПС 110 кВ 3704, Пролет: Опора № 68 - Опора № 69 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф.10-3-М от ПС 110 кВ 3704 км с целью выявления недостатков и замечаний, обращая особое внимание на угрожающие падением на ВЛ деревьев/веток. Ответственное лицо: Цегельников Сергей Николаевич 25.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф.10-3-М от ПС 110 кВ 3704 км разработать мероприятия направленные на устранение выявленных недостатков и замечаний. Ответственное лицо: Цегельников Сергей Николаевич 22.09.2023 год
757210 | 689 | 2023-07-29 | 4 | 49 |  | 2023-07-29 | 4 | 49 | 3.4.12.3 Во время прохождения грозового фронта, произошло попадание разряда молнии в опору № 43 ВЛ 110 кВ Юргинская-Яшкинская 1 и ВЛ 110 кВ Юргинская-Яшкинская 2 цепь (на 2-х цепях), что привело к пробою воздушного изоляционного промежутка фазы "А" и траверсы опоры № 43 с последующим возникновением однофазного замыкания на "Землю" и аварийного отключения ВЛ 110 кВ Юргинская-Яшкинская 1 и ВЛ 110 кВ Юргинская-Яшкинская 2 цепь. 4.11 Пробой изоляционного промежутка фазы "А" и траверсы опоры № 43 ВЛ 110 кВ Юргинская-Яшкинская 1 и ВЛ 110 кВ Юргинская-Яшкинская 2 цепь (на 2-х цепях) из-за попадания разряда молнии. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грозовые перенапряжения на ВЛ 110 кВ Юргинская-Яшкинская 1 цепь, Опора анк. мет.А1ЛБ-12 | Техническое мероприятие 1 Произвести измерение сопротивления контура заземления опор № 42, 43, 44 ВЛ 110 кВ Юргинская-Яшкинская 1 цепь после попадания разряда молнии. Ответственное лицо: Зенков А.Н. 22.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Юргинская-Яшкинская 1 цепь на наличие замечаний. Ответственное лицо: Зенков А.Н. 22.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Юргинская-Яшкинская 1 цепь в случае выявления замечаний разработать мероприятия, направленные на устранение. Ответственное лицо: Зенков А.Н. 22.08.2023 год
757210 | 690 | 2023-07-29 | 17 | 21 | 0.02333 | 2023-07-29 | 17 | 35 | 3.4.9.3 Повреждение в сети потребителя магазин Мария-РА по адресу п. Металлплощадка, ул. Суховская от опоры № 7 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-476_Ф-10-9-МП, директор Ракшин А.Ф. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику о необходимости устранения повреждения. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 03.09.2023 год
757210 | 691 | 2023-07-29 | 17 | 55 | 0.0016675 | 2023-07-29 | 17 | 59 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки деревьев/веток угрожающих падением, произошло падение дерева на провода ВЛ-10 кВ Ф.10-7-Т от ПС 35 кВ Колеульская в пролете опор №№ 198-199, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В", с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения СП-26 ВЛ-10 кВ Ф.10-7-Т от ПС 35 кВ Колеульская. 4.12 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" ВЛ-10 кВ Ф-10-7-Т от ПС 35 кВ Колеульская в пролете опор №№ 198-199 из-за падения дерева, с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции на Ф-10-7-Т_ПС 35 кВ Колеульская, Пролет: Опора № 198 - Опора № 199 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф.10-7-Т от ПС 35 кВ Колеульская с целью выявления недостатков и замечаний, обращая особое внимание на угрожающие падением на ВЛ деревьев/веток. Ответственное лицо: Цегельников Сергей Николаевич 25.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф.10-7-Т от ПС 35 кВ Колеульская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных недостатков и замечаний. Ответственное лицо: Цегельников Сергей Николаевич 22.09.2023 год
757210 | 693 | 2023-07-30 | 15 | 35 | 0.24909 | 2023-07-30 | 16 | 28 | 3.4.10 В результате воздействия птицы на опоре № 147 ВЛ-10 кВ Ф.10-4-Р от ПС 110 кВ 3704 км, произошло перекрытие воздушного изоляционного промежутка фаз "В" и "С" телом птицы, с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф.10-4-Р от ПС 110 кВ 3704 км действием МТЗ. 4.12 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка фаз "В" и "С" на опоре № 147 ВЛ-10 кВ Ф.10-4-Р от ПС 110 кВ 3704 км телом птицы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции на Ф-10-4-Р_ПС 110 кВ 3704, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф.10-4-Р от ПС 110 кВ 3704 км с целью выявления недостатков и замечаний, обращая особое внимание на гнездование птиц в охранной зоне ВЛ. Ответственное лицо: Цегельников Сергей Николаевич 31.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф.10-4-Р от ПС 110 кВ 3704 км разработать мероприятия направленные на устранение выявленных недостатков и замечаний. Ответственное лицо: Цегельников Сергей Николаевич 22.09.2023 год
757210 | 692 | 2023-07-27 | 17 | 41 | 0.83461 | 2023-07-27 | 21 | 15 | 3.4.12.2 В результате воздействия порывов ветра (до 11 м/с), произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны на провода в пролете опор №№ 157-158 ВЛ-10 кВ Ф-10-9-А от ПС 35 кВ Зеледеевская, что привело к обрыву провода фаза "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-9-А от ПС 35 кВ Зеледеевская действием МТЗ. 4.12 В следствии обрыва провода фаза "В" в пролете опор №№ 157-158 ВЛ-10 кВ Ф-10-9-А от ПС 35 кВ Зеледеевская, произошел пробой изоляционного промежутка между проводом фазы "В" и проводов фазы "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на Ф-10-9-А_ПС 35 кВ Зеледеевская, Пролет: Опора № 157 - Опора № 158 | Техническое мероприятие 1 Произведен внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-9-А от ПС 35 кВ Зеледеевская на предмет наличия угрожающих падением деревьев. Ответственное лицо: Голубков Александр Геннадьевич 04.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-9-А от ПС 35 кВ Зеледеевская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Голубков Александр Геннадьевич 04.09.2023 год
757210 | 695 | 2023-07-29 | 22 | 4 | 0.001332 | 2023-07-29 | 22 | 6 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (41 год) и естественного старения материалов, произошло вытягивание провода в пролете опор №№ 7-8 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-1064_Ф-10-15-СР, что привело к схлесту проводов фаз "А" и "В", с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-1064_Ф-10-15-СР. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 7-8 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-1064_Ф-10-15-СР. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-1064_Ф-10-15-СР, Опора ПН-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-1064_Ф-10-15-СР, уделив особое внимание на стрелу провиса проводов. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 04.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-1064_Ф-10-15-СР разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 04.09.2023 год
757210 | 696 | 2023-07-29 | 22 | 25 | 0.0015 | 2023-07-29 | 22 | 28 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации(43 года) и естественного старения материалов,, произошло вытягивание провода в пролете опор №№ 5-6 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-365_Ф-10-20-ЧР, что привело к схлесту проводов фаз "В" и "С", с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-365_Ф-10-20-ЧР. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 5-6 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-365_Ф-10-20-ЧР. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-713_Ф-6-22-ЗВ, Опора А1Д-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-365_Ф-10-20-МП, уделив особое внимание на стрелу провиса проводов. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 04.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-365_Ф-10-20-МП разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 04.09.2023 год
757210 | 697 | 2023-07-28 | 21 | 17 | 0.02549 | 2023-07-28 | 21 | 22 | 3.4.8.2 В результате проезда крупногабаритной техники сторонних лиц, произошел подхлест провода фазы "В" ВЛ-10 кВ ф.10-1-У от ПС 35 кВ Новая в пролете опор №№ 157-158, что привело к схлесту проводов фаз "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ-10 кВ ф.10-1-У от ПС 35 кВ Новая действием МТЗ. 4.12 Нарушение воздушного изоляционного промежутка фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 157-158 ВЛ-10 кВ ф.10-1-У от ПС 35 кВ Новая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Проезд техники на Ф-10-1-У_ПС 35 кВ Новая, Пролет: Опора № 157 - Опора № 158 | Организационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо руководству ООО "ТандемАгро". Ответственное лицо: Голубков Александр Геннадьевич 04.09.2023 год
757212 | 311 | 2023-07-27 | 4 | 56 |  | 2023-07-27 | 4 | 56 | 3.4.10 Причиной отключения явилось перекрытие отходами жизнедеятельности птиц изоляционного промежутка между металлическим элементом опоры (траверса) и проводом ф. "В" на опоре № 163 ВЛ 110 кВ Красный Брод – Беловская II цепь, что привело к возникновению однофазного короткого замыкания на землю. 4.12 Перекрытие отходами жизнедеятельности птиц изоляционного промежутка ф. "В" - "Земля" на опоре № 163 ВЛ 110 кВ Красный Брод – Беловская II цепь привело к нарушению электрической изоляции линии. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции продуктами жизнедеятельности птиц на опоре № 163 ВЛ 110 кВ Красный Брод - Беловская-II на ВЛ 110 кВ Красный Брод-Беловская-1, Опора пром.ж/б.ПБ 28 | Техническое мероприятие 1 Произвести установку птице-защитных устройств (ПЗУ) на опоре № 163 ВЛ 110 кВ Красный Брод - Беловская-II цепь при проведении ремонтной программы 2023 года. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 30.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать осмотр ВЛ 110 кВ Красный Брод - Беловская-II цепь в пролетах опор №№ 44-226/ Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 20.09.2023 год
757210 | 698 | 2023-07-31 | 9 | 57 | 6.72 | 2023-07-31 | 12 | 9 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (46 лет) и естественного старения материалов, произошло снижение изоляционных характеристик опорных изоляторов фаз "А" и "С" ШМ-6 кВ Т-1-6,3 ПС 110 кВ Толевая, что привело к разрушению данных опорных изоляторов и возникновению междуфазного короткого замыкания на ШМ-6 кВ Т-1-6,3 с последующим аварийным отключением силового трансформатора Т-1-6,3 на ПС 110 кВ Толевая, ВЛ 110 кВ Мозжухинская-Звездная и ВЛ 110 кВ Ново-КемеровскТЭЦ-Мозжухинская. 4.12 Пробой изоляционного промежутка фаз "А" и "С" на ШМ-6 кВ Т-1-6,3 ПС 110 кВ Толевая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опорных изоляторов ф."А" и ф."С" ШМ-6 кВ Т-1-6,3 ПС 110 кВ Толевая на ПС 110 кВ Толевая, Т-1-6,3 ПС 110 кВ Толевая | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр оборудования ПС 110 кВ Толевая, обращая особое внимание на состояние опорно-стержнеой изоляции ОРУ-110 и ШМ-6 кВ. Ответственное лицо: Алешиков П.А. 07.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра оборудования ПС 110 кВ Толевая, разработать необходимые мероприятия. Ответственное лицо: Алешиков П.А. 07.09.2023 год
757210 | 699 | 2023-07-30 | 5 | 3 | 1.455 | 2023-07-30 | 7 | 33 | 3.4.9.3 Повреждение на оборудовании потребителя КТП-360 П Ф-10-16-ГМ, ГК "Спартак", собственник Круглов П.В. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо Круглову П.В. о принятии мер направленных на устранение замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 04.09.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Никита Александрович 31.08.2023 год
757210 | 700 | 2023-07-30 | 18 | 28 |  | 2023-07-30 | 18 | 28 | 3.4.12.3 Во время прохождения грозового фронта, произошло попадание разряда молнии в опору № 176 ВЛ-10 кВ Ф-10-15-СР от ПС 110 Весенняя, что привело к пробою изоляционного промежутка фаз "А" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-15-СР от ПС 110 Весенняя действием МТЗ. 4.12 Пробой изоляционного промежутка фаз "А" и "С" на опоре № 176 ВЛ-10 кВ Ф-10-15-СР от ПС 110 Весенняя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Гроза на Ф-10-15-СР_ПС Весенняя, Опора УП10-2 | Техническое мероприятие 1 Провести замер сопротивления заземляющего контура опоры № 176 ВЛ-10 кВ Ф-10-15-СР от ПС 110 Весенняя. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 04.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам измерений ВЛ-10 кВ Ф-10-15-СР от ПС 110 Весенняя разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 04.09.2023 год
757210 | 701 | 2023-07-30 | 19 | 5 | 0.3125 | 2023-07-30 | 20 | 20 | 3.4.12.3 В результате попадания молнии в опору, произошло разрушение изолятора фазы "А" на опоре № 4 ВЛ-6 кВ Ф-6-18-М от ПС 110 кВ Оросительная, что привело к схлесту проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 4-5 с последующим аварийным отключением ВЛ-6 кВ Ф-6-18-М от ПС 110 кВ Оросительная действием МТЗ. 4.4 На опоре № 4 разрушен изолятор фазы "А" и схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 4-5 ВЛ-6 кВ Ф-6-18-М от ПС 110 кВ Оросительная, в следствии грозовых перенапряжений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Молния на Ф-6-18-М_ПС 110 кВ Оросительная, Опора АК10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-6 кВ Ф-6-18-М от ПС 110 кВ Оросительная на наличие замечаний, уделив особое внимание на состояния изоляторов. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 07.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-6 кВ Ф-6-18-М от ПС 110 кВ Оросительная разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 07.09.2023 год
757210 | 702 | 2023-07-30 | 19 | 50 |  | 2023-07-30 | 19 | 50 | 3.4.12.3 Во время прохождения грозового фронта, произошло попадание разряда молнии в опору № 19 ВЛ 110 кВ Анжерская-Ново-Анжерская 1 цепь, что привело к электродуговому повреждению грозотроса в пролете опор №№ 19-20, с последующим нарушением изоляционного промежутка фаз "А" и "В" и как следствие к аварийному отключению ВЛ 110 кВ Анжерская-Ново-Анжерская 1 цепь. 4.11 Электродуговое повреждение грозотроса в пролете опор №№ 19-20 ВЛ 110 кВ Анжерская-Ново-Анжерская 1 цепь. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: прохождение грозового фронта на ВЛ 110 кВ Анжерская-Ново-Анжерская 1цепь, Пролет: Опора №. 19 - Опора №. 20 | Техническое мероприятие 1 Произвести измерение сопротивления контура заземления опор № 18, 19, 20, 21 ВЛ 110 кВ Анжерская-Ново-Анжерская 1 цепь после попадания разряда молнии. Ответственное лицо: Зенков А.Н. 28.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Анжерская-Ново-Анжерская 1 цепь на наличие замечаний. Ответственное лицо: Зенков А.Н. 28.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Анжерская-Ново-Анжерская 1 цепь в случае выявления замечаний разработать мероприятия направленные на устранение. Ответственное лицо: Зенков А.Н. 28.09.2023 год
757210 | 703 | 2023-07-31 | 14 | 47 |  | 2023-07-31 | 14 | 47 | 3.4.12.3 Во время прохождения грозового фронта, произошло прямое попадание разряда молнии в опору № 72 ВЛ 35 кВ Ю-12, что привело к пробою воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 35 кВ Ю-12. 4.12 Нарушение изоляционного промежутка фаз "А" и "В" на опоре № 72 ВЛ 35 кВ Ю-12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка на ВЛ 35 кВ Ю-11, Опора пром.ж/б.ПБ35-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести измерение сопротивления контура заземления опор № 71, 72, 73 ВЛ 35 кВ Ю-12 после попадания разряда молнии. Ответственное лицо: Солдатов А.М. 14.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ Ю-12 на наличие замечаний. Ответственное лицо: Солдатов А.М. 14.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 35 кВ Ю-12 в случае выявления замечаний разработать мероприятия направленные на устранение. Ответственное лицо: Солдатов А.М. 14.08.2023 год
757212 | 314 | 2023-07-30 | 19 | 35 | 0.070497 | 2023-07-30 | 20 | 22 | 3.4.7.3 При воздействии дождя в период прохождения грозового фронта и порывов ветра до 8 м/с, в результате разрегулировки стрелы провеса провода в пролете опор №22/5-22/6, произошел схлест проводов фаз «В» и «С» ВЛ-10 кВ ф. 10-4-ШК. 4.12 Нарушение электрической изоляции при схлесте проводов в пролете опор 22/5-22/6 ВЛ-10 кВ ф. 10-4-ШК. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции при схлесте проводов в пролете опор 22/5-22/6. на Ф-10-4-ШК, Пролет: оп.22/5-оп.22/6 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр по всей длине ВЛ-10 ф. 10-4-ШК на предмет выявления дефектов ВЛ. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 21.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести перетяжку провода в пролёте опор №22/5-22/6 ф. 10-4-ШК. После перетяжки провода произвести замер стрелы провеса провода в пролёте опор №22/5-22/6 ф. 10-4-ШК. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 08.09.2023 год
757212 | 315 | 2023-07-30 | 14 | 6 |  | 2023-07-30 | 14 | 6 | 3.4.12.3 От грозового перенапряжения произошло перекрытие изоляции фазы "А" и фазы "С" с разрушением одного изолятора из пяти на опоре № 22 отпайки на ПС 35 кВ Евтинская ВЛ 35 кВ Б-9, приведшее к междуфазному короткому замыканию. 4.12 Грозовое перекрытие изоляции фаз "А" и "С" на опоре № 22 отпайки на ПС 35 кВ Евтинская ВЛ 35 кВ Б-9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грозовое перекрытие изоляции ВЛ 35 кВ Б-9 на Реклоузер оп.3 - 3/1 отп.на ПС Евтинскую, VL035-000818-A01 | Организационное мероприятие 1 Организовать проверку устройств заземления опор №21-23 отпайки на ПС Евтинская ВЛ 35 кВ Б-9 с измерением их сопротивлений. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 31.10.2023 год
757212 | 316 | 2023-07-30 | 16 | 36 | 0.02001 | 2023-07-30 | 16 | 40 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта произошло попадание молнии в ВЛ-10 кВ ф.10-2-У опора №89/3, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка между фазами "А" и "В" с разрушением изоляторов ШС-10 и падением проводов фаз "А", "В" на металлическую траверсу, что привело к межфазному короткому замыканию. 4.12 Разрушение изоляторов ШС-10 фаз "А", "В" при попадание молнии в ВЛ-10 кВ ф.10-2-У опора №89/3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изоляторов ШС-10 фаз "А", "В" ф.10-2-У опора №89/3 на Ф-10-2-У, Опора П10-4Б | Техническое мероприятие 1 Произвести замену изоляторов фаз "А", "В" на опоре №89/3 ф.10-2-У. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 10.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-2-У в пролете опор №89/1 -89/66. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 06.09.2023 год
757210 | 706 | 2023-07-30 | 22 | 47 | 0.00333 | 2023-07-30 | 22 | 49 | 3.4.12.3 Во время прохождения грозового фронта, произошло попадание разряда молнии в ТП-184 ВЛ-10 кВ Ф-10-8-С от ПС 110 Весенняя, что привело к повреждению ВВ предохранителей (медуфазное замыкание фаз "А" и "В"), с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ-10 кВ Ф-10-8-С от ПС 110 Весенняя. 4.12 Электродуговое повреждение ВВ предохранителей фаз "А" и "В" на ТП-184 ВЛ-10 кВ Ф-10-8-С от ПС 110 Весенняя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Гроза на ТП-184_Ф-10-8-С, Трансформатор ТМ-160/10 | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр ТП от ВЛ-10 кВ Ф-10-8-С от ПС 110 Весенняя, особое внимание обратить на состояние РУ-10 кВ. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 07.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ТП от ВЛ-10 кВ Ф-10-8-С от ПС 110 Весенняя разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 07.09.2023 год
757210 | 704 | 2023-07-30 | 21 | 23 | 0.1136 | 2023-07-30 | 21 | 33 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки деревьев/веток угрожающих падением, произошло падение ветки дерева на провода ВЛ-6 кВ Ф-6-30-ГРП от ПС 35 кВ Первомайская в пролете опор №№ 277-278, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "В" и "С", с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-6 кВ Ф-6-30-ГРП от ПС 35 кВ Первомайская. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 277-278 ВЛ-6 кВ Ф-6-30-ГРП от ПС 35 кВ Первомайская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наброс ветки дерева на Ф-6-30-ГРП_ПС Первомайская, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-6 кВ Ф-6-30-ГРП от ПС 35 кВ Первомайская на наличие замечаний, уделив особое внимание на расположение ОСД в пределах охранной зоны ВЛ угрожающих падению. Ответственное лицо: Крутов В.В. 07.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-6 кВ Ф-6-30-ГРП от ПС 35 кВ Первомайская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Крутов В.В. 07.09.2023 год
757212 | 319 | 2023-07-30 | 18 | 35 | 0.87 | 2023-07-30 | 19 | 5 | 3.4.12.3 От грозового перенапряжения произошло перекрытие изоляции фазы "А" с разрушением 1 стеклянного изолятора из 10 в поддерживающей и 2-х стеклянных изоляторов в натяжной гирлянде ф. "А" на опоре № 22 ВЛ-110 кВ Беловская ГРЭС – Промузел I цепь с отпайками, приведшее к однофазному короткому замыканию. 4.11 Воздействие грозового разряда привело к разрушению 1 стеклянного изолятора из 10 в поддерживающей и 2-х стеклянных изоляторов в натяжной гирлянде ф. "А" на опоре № 22 ВЛ-110 кВ Беловская ГРЭС – Промузел I цепь с отпайками. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение 3-х стеклянных изоляторов в поддерживающей и натяжной гирляндах изоляторов ф. "А" на опоре № 22 на ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС-Промузел-1, Опора анк. мет.У4М | Техническое мероприятие 1 Выполнить проверку устройств заземления опор №21-23 ВЛ-110 кВ Беловская ГРЭС – Промузел I-II цепь с измерением их сопротивлений. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 30.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам проверки устройств заземления опор №21-23 ВЛ-110 кВ Беловская ГРЭС – Промузел I-II цепь, разработать мероприятия для устранения замечаний. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 30.09.2023 год
757210 | 709 | 2023-07-31 | 1 | 38 | 0.070417 | 2023-07-31 | 4 | 27 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия порывов ветра (до 9 м/с), произошел обрыв вязки провода фазы "С" на опоре № 79 ВЛ-10 кВ Ф.10-5-К от ПС 110 кВ Берикульская , что привело к падению незакрепленного провода на металлическую траверсу опоры № 79, с последующим появлением устойчивого однофазного замыкания на "Землю" в сети ВЛ-10 кВ Ф.10-5-К от ПС 110 кВ Берикульская. 4.12 При касании незакрепленного провода фазы "С" о металлическую траверсу опоры № 79 ВЛ-10 кВ Ф.10-5-К от ПС 110 кВ Берикульская, произошло появление однофазного замыкания на "Землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода фазы "С" на Ф-10-5-К_ПС 110 кВ Берикульская, Опора П10-3 | Техническое мероприятие 1 Произвести верховой осмотр ВЛ-10 кВ Ф.10-5-К от ПС 110 кВ Берикульская с целью выявления недостатков и замечаний, обращая особое внимание на соединения проводов. Ответственное лицо: Цегельников Сергей Николаевич 31.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф.10-5-К от ПС 110 кВ Берикульская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных недостатков и замечаний. Ответственное лицо: Цегельников Сергей Николаевич 15.09.2023 год
757213 | 741 | 2023-07-16 | 15 | 37 |  | 2023-07-16 | 15 | 37 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №23-24 ВЛ 10 кВ ф.10-12-К, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ 10 кВ ф.10-12-К на ПС 110 кВ Стройбаза. 4.11 Перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №23-24 ВЛ 10 кВ ф.10-12-К при прохождении грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №23-24 на Ф-10-12-МУП ТРСК, Пролет: Опора № 23 - Опора № 24 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ф.10-12-К от ПС 110 кВ Стройбаза после прохождения грозового фронта на предмет целостности разрядников. Ответственное лицо: Титов Д.С. 25.08.2023 год
757213 | 742 | 2023-07-16 | 16 | 8 | 0.005 | 2023-07-16 | 16 | 11 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №47-48 ВЛ 10 кВ ф.10-3-Ф, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ 10 кВ ф.10-3-Ф на РП 10 кВ Ильинский. 4.11 При прохождении грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №47-48 ВЛ 10 кВ ф.10-3-Ф. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грозовое перекрытие воздушного промежутка между проводами на Ф-10-3-Ф_в районе п.Степной (8,751 км), Пролет: Опора № 47 - Опора № 48 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-3-Ф от РП 10 кВ Ильинский после прохождения грозового фронта на предмет целостности разрядников. Ответственное лицо: Титов Д.С. 17.08.2023 год
757213 | 744 | 2023-07-16 | 17 | 8 | 0.01666 | 2023-07-16 | 17 | 13 | 3.4.12.3 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений (гроза) произошло грозовое перекрытие между проводами в пролете 77-78 ВЛ-6 кВ ф.6-5-Б ПС 110 кВ Безруковская, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения СП-2 ф.6-5-Б ПС 110 кВ Безруковская . 4.12 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений (гроза) произошло грозовое перекрытие между проводами в пролете 77-78 ВЛ-6 кВ ф.6-5-Б ПС 110 кВ Безруковская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грозовое перекрытие между проводами на ф.6-5-Б, Опора П10-1Б | Техническое мероприятие 1 Произвести послеаварийный осмотр ВЛ-6 кВ ф.6-5-Б Ответственное лицо: Шанин Н.М. 23.08.2023 год
757213 | 745 | 2023-07-16 | 17 | 23 | 0.01666 | 2023-07-16 | 17 | 28 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №20-21 ВЛ 6 кВ ф.6-п.Листвяги-1, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ 6 кВ ф.6-п.Листвяги-1 на РП 6 кВ №12. 4.11 При прохождении грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №20-21 ВЛ 6 кВ ф.6-п.Листвяги-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грозовое перекрытие воздушного промежутка между проводами на Ф-6-Поселок-Листвяги-1, Пролет: Опора № 20 - Опора № 21 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ф.6-п.Листвяги-1 от РП 6 кВ №12 после прохождения грозового фронта на предмет целостности разрядников. Ответственное лицо: Титов Д.С. 18.08.2023 год
757213 | 746 | 2023-07-16 | 17 | 51 | 0.007497 | 2023-07-16 | 17 | 56 | 3.4.12.3 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений (гроза) произошло грозовое перекрытие между проводами в пролете опор № 91-92 ВЛ 10 кВ ф.10-5-Г, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф.10-5-Г. 4.12 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений (гроза) произошло грозовое перекрытие между проводами в пролете опор № 91-92 ВЛ 10 кВ ф.10-5-Г. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грозовое перекрытие между проводами на ф.10-5-Г, Опора П10-3 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-5-Г Ответственное лицо: Махнев О.М. 31.08.2023 год
757213 | 748 | 2023-07-16 | 18 | 31 | 0.43167 | 2023-07-16 | 22 | 50 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки произошло попадание ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ 10 кВ ф.10-18-РП на опоре №64, произошло перекрытие воздушного изоляционного промежутка между проводами и элементами опоры, что привело появлению "земли" на ВЛ 10 кВ ф.10-18-РП от ПС 110 кВ Степная. 4.12 В результате несвоевременной вырубки произошло попадание ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ 10 кВ ф.10-18-РП на опоре №64 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: попадание ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода на Ф-10-18-РП, Опора П10-7ДБ | Организационное мероприятие 1 Провести осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-18-РП ПС 110 кВ Степная. Ответственное лицо: Титов Д.С. 18.08.2023 год
757213 | 750 | 2023-07-16 | 19 | 43 | 0.0037485 | 2023-07-16 | 19 | 48 | 3.4.12.3 В следствии воздействия грозовых перенапряжений произошло грозовое перекрытие между проводами в пролете опор № 14-15 ВЛ 0,4 кВ ф.0,4-3 КТП-Ю-3-006, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.0,4-3 КТП-Ю-3-006 4.12 В следствии воздействия грозовых перенапряжений произошло грозовое перекрытие между проводами в пролете опор № 14-15 ВЛ 0,4 кВ ф.0,4-3 КТП-Ю-3-006 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грозовое перекрытие между проводами на ВЛ 0,4 кВ ф.0,4-3 от КТП-Ю-3-006, Пролет: Опора № 14 - Опора № 15 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.0,4-3 КТП-Ю-3-006. Ответственное лицо: Махнев О.М. 26.08.2023 год
757213 | 751 | 2023-07-17 | 0 | 36 | 0.003332 | 2023-07-17 | 0 | 41 | 3.4.12.3 В следствии воздействия грозовых перенапряжений произошло грозовое перекрытие проводов в пролете опор № 8-9 ВЛ 0,4 кВ ф.0,4-2 КТП-Ю-3-024, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.0,4-2 КТП-Ю-3-024. 4.12 В следствии воздействия грозовых перенапряжений произошло грозовое перекрытие проводов в пролете опор № 8-9 ВЛ 0,4 кВ ф.0,4-2 КТП-Ю-3-024 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грозовое перекрытие проводов на ВЛ 0,4 кВ ф.0,4-2 от КТП-Ю-3-024, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.0,4-2 КТП-Ю-3-024 Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 27.08.2023 год
757213 | 752 | 2023-07-17 | 1 | 38 |  | 2023-07-17 | 1 | 38 | 3.4.12.3 Вследствие воздействия атмосферных перенапряжений, произошло попадание молнии в опору №16 отпайки на ПС №28 Калачевская от ВЛ 35 кВ ЗС-34, что привело к перекрытию воздушно изоляционного промежутка между проводом и элементами опоры, атак же перекрытию полимерного изолятора средней фазы на опоре №16 отпайки на ПС №28 Калачевская от ВЛ 35 кВ ЗС-34, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 35 кВ ЗС-34, с последующим восстановлением изоляционных свойств. 4.12 Перекрытие полимерного изолятора верхней фазы на опоре №16 отпайки на ПС №28 Калачевская от ВЛ 35 кВ ЗС-34 в следствии попадания молнии в опору №16 отпайки на ПС №28 Калачевская от ВЛ 35 кВ ЗС-34. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие полимерного изолятора. на ВЛ 35 кВ ЗС-34, Пролет: Опора/№ 16 - Опора/№ 17 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый ИТР осмотр ВЛ 35 кВ ЗС-34. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 29.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести замер сопротивления контура заземления на опорах №15,16,17 отпайки на ПС №28 Калачевская от ВЛ 35 кВ ЗС-34. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 29.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового ИТР осмотра и замера сопротивления контура заземления на опорах №15,16,17 отпайки на ПС №28 Калачевская от ВЛ 35 кВ ЗС-34, в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 29.09.2023 год
757213 | 568 | 2023-07-17 | 2 | 17 | 0.0006664 | 2023-07-17 | 2 | 22 | 3.4.12.2 В следствии порыва ветра произошел кратковременный схлест проводов в пролете оп.4-5 ВЛ 0,4 кВ ф.0,4-3 КТП-Ю-1-081, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.0,4-3 КТП-Ю-1-081. 4.11 В следствии порыва ветра произошел кратковременный схлест проводов в пролете оп.4-5 ВЛ 0,4 кВ ф.0,4-3 КТП-Ю-1-081. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременный схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ ф.0,4-3 от КТП-Ю-1-081, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотреть ВЛ 0,4 кВ ф.0,4-3 КТП-Ю-1-081 Ответственное лицо: Махнев О.М. 27.08.2023 год
757213 | 753 | 2023-07-17 | 4 | 51 |  | 2023-07-17 | 4 | 51 | 3.4.12.2 Вследствие воздействия ветровых нагрузок произошло кратковременное прикосновение веток к проводам ВЛ 110 кВ ЗСМК - Ерунаковская тяговая-1 в пролете опор № 58-59, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, привело к аварийному отключению ВЛ 110 кВ ЗСМК - Ерунаковская тяговая-1, с последующим восстановлением изоляционных свойств. 4.11 Приближение на недопустимые расстояние ДКР к проводам пролете опор №58-59 ВЛ 110 кВ ЗСМК - Ерунаковская тяговая-1 вследствие ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Приближение на недопустимые расстояния ДКР к проводам. на ВЛ 110 кВ ЗСМК-Ерунаковская тяговая-1, Пролет: Опора № 58 - Опора № 59 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый ИТР осмотр на наличие ДКР и ОСД на ВЛ 110 кВ ЗСМК - Ерунаковская тяговая-1,2. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 29.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести замер ширины просеки в пролете опор №58-59 ВЛ 110 кВ ЗСМК - Ерунаковская тяговая-1,2. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 29.09.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести вырубку ДКР в пролете опор №58-59 ВЛ 110 кВ ЗСМК - Ерунаковская тяговая-1. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 29.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внеплановый ИТР осмотр на наличие ДКР и ОСД и замера ширины просеки №58-59 ВЛ 110 кВ ЗСМК - Ерунаковская тяговая-1, в случае выявления дефектов составить график устранения замечаний. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 29.09.2023 год
757213 | 754 | 2023-07-17 | 5 | 6 | 0.0021006 | 2023-07-17 | 5 | 13 | 3.4.12.3 В следствии грозовых перенапряжений произошло грозовое перекрытие проводов в пролете опор №6-7 ВЛ 0,4 кВ ф.0,4-3 КТП-Ю-3-023, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.0,4-3 КТП-Ю-3-023. 4.12 В следствии грозовых перенапряжений произошло грозовое перекрытие проводов в пролете опор №6-7 ВЛ 0,4 кВ ф.0,4-3 КТП-Ю-3-023 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грозовое перекрытие проводов на ВЛ 0,4 кВ ф.0,4-3 от КТП-Ю-3-023, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.0,4-3 КТП-Ю-3-023 Ответственное лицо: Махнев О.М. 27.08.2023 год
757213 | 755 | 2023-07-17 | 5 | 25 | 0.12334 | 2023-07-17 | 6 | 2 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки произошло попадание ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-6 кВ ф.6-ПФ-1 на опоре №8, произошло перекрытие воздушного изоляционного промежутка между проводами фазы «А» и фазы «В», что привело к аварийному отключению ВЛ-6 кВ ф.6-ПФ-1 от ПС 35 кВ Куйбышевская действием ТО. 4.11 В результате несвоевременной вырубки произошло попадание ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-6 кВ ф.6-ПФ-1 на опоре №8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: попадание ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода на Ф-6-ПФ-1, Опора П10-3 | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-6 кВ ф.6-ПФ-1, особое внимание обратить на ОСД вблизи охранной зоны ВЛ угрожающие падением. Ответственное лицо: Титов Д.С. 18.08.2023 год
757213 | 576 | 2023-07-17 | 10 | 15 | 1.3454 | 2023-07-17 | 10 | 38 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и естественного старения материалов произошёл обрыв катушки реле времени МТЗ ф.10-7-С ПС 35 кВ Сосновская, что стало причиной аварийного отключения 1с-10 кВ ПС 35 кВ Сосновская. 4.16 В результате длительной эксплуатации и естественного старения материалов произошёл обрыв катушки реле времени МТЗ ф.10-7-С ПС 35 кВ Сосновская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв катушки реле времени МТЗ ф.10-7-С ПС 35 кВ Сосновская в результате длительной эксплуатации и естественного старения материалов. на ПС 35 кВ Сосновская, В-10 ф.10-7-С | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену реле времени МТЗ ф.10-7-С ПС 35 кВ Сосновская. Ответственное лицо: Ерукаев Ю.Л. 27.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести визуальный осмотр оборудования ПС 35 кВ Сосновская. Ответственное лицо: Бондарь А.Н. 27.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 После проведения визуального осмотра оборудования ПС 35 кВ Сосновская, при выявлении замечаний, составить график устранения замечаний. Ответственное лицо: Бондарь А.Н. 27.08.2023 год
757213 | 756 | 2023-07-17 | 14 | 49 | 0.085796 | 2023-07-17 | 15 | 33 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя КТП-2 (С/О "Полянка"). | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 31.08.2023 год
757213 | 757 | 2023-07-17 | 18 | 3 |  | 2023-07-17 | 18 | 3 | 3.4.8.2 В следствии проезда неустановленного автотранспорта под проводами в пролете опор №20-21 ВЛ 35 кВ К-52, произошло приближение на недопустимое расстояние элементов кузова к проводам ВЛ 35 кВ К-52., что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 35 кВ К-52. 4.12 Приближение на недопустимое расстояние элементов кузова техники к проводам в пролете опор №20-21 ВЛ 35 кВ К-52 во время проезда крупногабаритной техники под проводами №20-21 ВЛ 35 кВ К-52. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Приближение на недопустимое расстояние элементов кузова техники к проводам. на ВЛ 35 кВ К-52, Пролет: Опора № 20 - Опора № 21 | Техническое мероприятие 1 Произвести замер габаритов стрелы провеса в пролетах опор №20-21 ВЛ 35 кВ К-52. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 29.09.2023 годТехническое мероприятие 2 По результатам замера габаритов стрелы провеса в пролетах опор №20-21 ВЛ 35 кВ К-52, в случае выявления дефектов, разработать график устранения дефектов. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 29.09.2023 год
757210 | 542 | 2023-07-17 | 10 | 57 | 0.002334 | 2023-07-17 | 11 | 4 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки ДКР в пролете опор №№ 8-9 ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-И-118 ВЛ-10 кВ ф.10-6-Л, произошло перекрытие изоляционного промежутка фаз "В" и "С", что привело к возникновением междуфазного короткого замыкания, с последующим аварийным отключением ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-И-118 ВЛ-10 кВ ф.10-6-Л. 4.12 Схлёст нулевого провода с проводом фаз "В" в пролете опор №№ 8-9 ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-И-118 ВЛ-10 кВ ф.10-6-Л. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов от опоры 8 до опоры 9 на ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-И-118 на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-И-118_Н.слав_(Аренда, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-И-118 на наличие замечаний, уделив особое внимание на наличие ДКР. Ответственное лицо: Суховерхов В.А. 18.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-И-118 разработать мероприятия, направленные на устранения выявленных замечаний. Ответственное лицо: Суховерхо В.А. 18.08.2023 год
757210 | 551 | 2023-07-17 | 4 | 45 |  | 2023-07-17 | 4 | 45 | 3.4.12.3 Во время прохождения грозового фронта, произошло попадание разряда молнии в опору № 55 ВЛ 110 кВ Технониколь – Юрга с отпайкой на ПС Комплексная, что привело к пробою воздушного изоляционного промежутка между проводом фазы «А» и заземленной траверсой опоры № 55 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (15 лет, при установленном ПАО «Россети» СТО 34.01-4.1-011-2020 «Рекомендации по модернизации, реконструкции и замене длительно эксплуатирующихся устройств релейной защиты и автоматики энергосистем» сроке службы – 12 лет) произошло изменение характеристик (снижение емкости) электролитического конденсатора С22 (тип – К50-35, 470 мкФ) в блоке питания ВЧ приемопередатчика ПВЗ-90М панели ДФЗ ВЛ 110 кВ Юргинская – Юрга I цепь с отпайкой на ПС Западная на ПС 110 кВ Юргинская (при недостаточной емкости конденсатора в сглаживающем фильтре БП происходит увеличение пульсаций постоянного напряжения 5В и 9В на выходе БП) 4.12 Нарушение электрической изоляции провода фазы «А» на ВЛ 110 кВ Технониколь – Юрга с отпайкой на ПС Комплексная на опоре № 55, приведшее к возникновению КЗ и отключению, работающих через секционирующую ПС 110 кВ Технониколь, ВЛ 110 кВ Юргинская – Технониколь и ВЛ 110 кВ Технониколь – Юрга с отпайкой на ПС Комплексная действием защит Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляционного промежутка между проводом фазы "А" и траверсой опоры № 55 ВЛ 110 кВ Технониколь-Юрга на ВЛ 110 кВ Технониколь-Юрга, Опора пром.ж/б.ПБ 28 4.1 Нарушение структуры материала диэлектрика электролитического конденсатора С22 (тип – К50-35, 470 мкФ) в блоке питания ВЧ приемопередатчика ПВЗ-90М полукомплекта ДФЗ ВЛ 110 кВ Юргинская – Юрга I цепь с отпайкой на ПС Западная на ПС 110 кВ Юргинская, приведшее к снижению электрической емкости конденсатора С22 и, как следствие, отклонению параметров (повышенный уровень пульсаций) постоянных выходных напряжений 5В и 9В. В результате, при возникновении КЗ во внешней сети (на ВЛ 110 кВ Технониколь – Юрга с отпайкой на ПС Комплексная) произошла задержка в пуске ВЧ приемопередатчика на ПС 110 кВ Юргинская, что привело к одностороннему отключению на ПС 110 кВ Юргинская ВЛ 110 кВ Юргинская – Юрга I цепь с отпайкой на ПС Западная неправильным (излишним)действием ДФЗ ВЛ 110 кВ Юргинская – Юрга I цепь с отпайкой на ПС Западная Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение характеристик конденсатора (снижение емкости) С22 в блоке питания поста ПВЗ-90 ДФЗ ВЛ 110 кВ Юргинская - Юрга I цепь на ПС 110 кВ Юргинская на ПС 110 кВ Юргинская, ПВЗ-90М | Техническое мероприятие 1 Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств опор № 54, № 55, № 56 ВЛ 110 кВ Технониколь – Юрга с отпайкой на ПС Комплексная после попадания разряда молнии. Ответственное лицо: Герасимов Н.С. 12.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр инженерно-техническим персоналом ВЛ 110 кВ Технониколь – Юрга с отпайкой на ПС Комплексная и ВЛ 110 кВ Юргинская – Технониколь на наличие замечаний. Ответственное лицо: Герасимов Н.С. 12.09.2023 годТехническое мероприятие 3 В соответствии с разработанным по пункту 3.2.2 организационных мероприятий планом-графиком, выполнить замену электролитических конденсаторов блоков питания ПВЗ-90М ВЧ приемопередатчиках на ПС 110 кВ Юргинская. Ответственное лицо: Воропанов О.А. 29.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Технониколь – Юрга с отпайкой на ПС Комплексная, ВЛ 110 кВ Юргинская – Технониколь, измерения сопротивления заземляющих устройств опор № 54, № 55, № 56 ВЛ 110 кВ Технониколь – Юрга с отпайкой на ПС Комплексная, в случае выявления замечаний разработать мероприятия, направленные на их устранение. Ответственное лицо: Герасимов Н.С. 12.09.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Разработать план-график замены электролитических конденсаторов блоков питания ПВЗ-90М на ПС 110 кВ Юргинская со сроком эксплуатации бо-лее 12 лет. Ответственное лицо: Воропанов О.А. 31.08.2023 год
757210 | 568 | 2023-07-17 | 9 | 30 | 0.03806 | 2023-07-17 | 12 | 15 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки ДКР в пределах охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-10-17-Ю от ПС 110 кВ Мехзаводская в пролете опор №№ 180/304-180/305, произошло перекрытие воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения СП-5 ВЛ-10 кВ Ф-10-17-Ю от ПС 110 кВ Мехзаводская действием МТЗ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" в пролете опор №180/304-180/305 ВЛ-10 кВ Ф-10-17-Ю от ПС 110 кВ Мехзаводская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на Ф-10-17-Ю_ПС 110 кВ Мехзаводская, Пролет: Опора № 304 - Опора № 305 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-17-Ю от ПС 110 кВ Мехзаводская на предмет наличия ОСД и ДКР, растущих в охранной зоне ВЛ. Ответственное лицо: Степнов О.П. 31.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам проведенного осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-17-Ю от ПС 110 кВ Мехзаводская разработать мероприятия по устранению замечаний. Ответственное лицо: Кириенко В.М. 31.08.2023 год
757210 | 574 | 2023-07-17 | 15 | 35 | 0.56052 | 2023-07-17 | 18 | 24 | 3.4.8.5 В результате несанкционированной валке дерева физическим лицом Котковым А.В., спиленное дерево упало на провода в пролете опор №№ 176-177 ВЛ-10 кВ ф.10-10-У от ПС 35 кВ Курсксмоленская, что привело к обрыву проводов фаз "А", "В" и "С", с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ-10 кВ ф.10-10-У от ПС 35 кВ Курсксмоленская действием МТЗ с НАПВ. 4.4 Схлест проводов фаз "А", "В"и "С" в пролёте опор №№ 176-177 ВЛ-10 кВ ф.10-10-У от ПС 35 кВ Курсксмоленская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв проводов фазы "А", "В" и "С" в пролёте опор №№ 176-177 ВЛ-10 кВ ф.10-10-У от ПС 35 кВ Курсксмоленская на Ф-10-10-У_ПС 35 кВ Курсксмоленская, Пролет: Опора № 176 - Опора № 177 | Организационное мероприятие 1 Составить акт воздействия на электроустановку филиала ПАО "Россети Сибирь"-"Кузбассэнерго-РЭС" Котковым А.В. Ответственное лицо: В.С. Андреев 21.08.2023 год
757210 | 578 | 2023-07-16 | 15 | 40 |  | 2023-07-16 | 15 | 40 | 3.4.12.3 Во время прохождения грозового фронта, произошло прямое попадание разряда молнии в опору № 51 ВЛ 35 кВ Анжерская НПС-Улановская, что привело к пробою воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 35 кВ Анжерская НПС-Улановская. 4.12 Нарушение изоляционного промежутка фаз "А" и "С" на опоре № 51 ВЛ 35 кВ Анжерская НПС-Улановская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка на ВЛ 35 кВ Анжерская НПС-Улановская, Опора анк. мет.У35-4 (сталь) | Техническое мероприятие 1 Произвести измерение сопротивления контура заземления опор № 50, 51, 52 ВЛ 35 кВ Анжерская НПС-Улановская после попадания разряда молнии. Ответственное лицо: Зенков А.Н. 21.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ Анжерская НПС-Улановская на наличие замечаний. Ответственное лицо: Зенков А.Н. 21.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 35 кВ Анжерская НПС-Улановская в случае выявления замечаний разработать мероприятия направленные на устранение. Ответственное лицо: Зенков А.Н. 21.08.2023 год
757210 | 580 | 2023-07-16 | 18 | 13 | 0.26245 | 2023-07-16 | 19 | 40 | 3.4.12.3 В результате прохождения грозового фронта, произошло прямое попадание молнии в опору №194/17 ВЛ-10 кВ Ф.10-9-М от ПС 35 кВ Сусловская, что привело к отгоранию проводов фаз "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф.10-9-М от ПС 35 кВ Сусловская действием МТЗ. 4.12 Отгорание проводов фаз "В" и "С" на опоре №194/17 ВЛ-10 кВ Ф.10-9-М от ПС 35 кВ Сусловская из-за прямого попадания молнии с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отгорание проводов фаз "В" и "С" на Ф-10-9-М_ПС 35 кВ Сусловская, Пролет: Опора № 194/17 - Опора № 194/18 | Техническое мероприятие 1 После прохождения грозового фронта произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф.10-9-М от ПС 35 кВ Сусловская с целью выявления недостатков и замечаний, обращая особое внимание на контактные соединения провода. Ответственное лицо: Цегельников Сергей Николаевич 15.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф.10-9-М от ПС 35 кВ Сусловская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных недостатков и замечаний. Ответственное лицо: Цегельников Сергей Николаевич 12.09.2023 год
757212 | 273 | 2023-07-16 | 20 | 30 | 0.14467 | 2023-07-16 | 22 | 34 | 3.4.7.3 В результате воздействия атмосферных явлений и продолжительного срока эксплуатации (более 34 лет) произошло старение изоляции и потеря механической прочности изолятора фазы "А" на оп.№308/8/2 ВЛ-10 кВ ф.10-14-К. При воздействии неблагоприятных погодных условий произошло разрушение изолятора фазы "А" на оп.№308/8/2 ВЛ-10 кВ ф.10-14-К и падение провода фазы "А" на траверсу опоры, что явилось причиной однофазного замыкания на "землю". 4.12 Разрушение изолятора ф. "А" марки ШФ-20 на оп.№308/8/2 ВЛ-10 кВ ф.10-14-К. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора марки ШФ-20 . на Ф-10-14-К_д. Плотниково, д. Кабаново, Опора П10-1 | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-14-К. Ответственное лицо: Начальник РЭС Козенков А.А. 20.08.2023 год
757212 | 288 | 2023-07-16 | 19 | 14 | 0.000833 | 2023-07-16 | 19 | 19 | 3.4.7.3 Вследствие несвоевременной подрезки веток и крон деревьев, находящихся в охранной зоне ВЛ, под воздействием порывов ветра до 13 м/с и прохождения грозового фронта, произошло касание мокрыми ветками ОСД проводов ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-ЦИ-019 в пролете опор №№7-8, приведшее к междуфазному короткому замыканию. 4.12 Под воздействием порывов ветра (до 13 м/с) и прохождения грозового фронта произошло касание мокрой веткой ОСД (в охранной зоне ВЛ) проводов ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-ЦИ-019 в пролете опор №№7-8, что привело к нарушению электрической изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ОСД в охранной зоне ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-ЦИ-019 на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-ЦИ-019, Пролет: Опора 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Произвести подрезку кроны и веток дерева в охранной зоне ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-ЦИ-019 в пролете опор №№7-8. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кузнецов Ю.А. 22.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-ЦИ-019 по всей длине на предмет наличия ДКР и ОСД в охранной зоне ВЛ. По результатам осмотра по угрожающим дефектам разработать и выполнить краткосрочные мероприятия. Если обнаруженные дефекты отображают не аварийное состояние, то включить их в планы ТОиР. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кузнецов Ю.А. 31.08.2023 год
757212 | 289 | 2023-07-16 | 23 | 7 | 0.0025823 | 2023-07-16 | 23 | 12 | 3.4.9.3 Технологическое нарушение в сети 0,23 кВ потребителя: н.п. Ваганово, ул. Центральная 35, запитанного от оп №9 ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-151, что привело к возникновению короткого замыкания и отключению ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-151. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю (Асеева Ольга Юрьевна), проживающему в н.п. Ваганово , ул. Центральная 35, с просьбой привести свои электрические сети 0,23 кВ согласно требований нормативной документации. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 23.08.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Оформить акт воздействия сторонней организации (индивидуального лица) на электроустановки филиала ПАО «Россети Сибирь»-«Кузбассэнерго-РЭС», приведшего к возникновению технологического нарушения. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 23.08.2023 год
757213 | 633 | 2023-07-22 | 13 | 14 | 0.26 | 2023-07-22 | 15 | 50 | 3.4.12.2 Вследствие падения отдельно стоящего дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ произошел схлест проводов ф.В, ф.С в пролетах опор №179-180 ВЛ 10 кВ ф.10-5-К, что стало причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и, как следствие, к аварийному отключению ВЛ 10 кВ ф.10-5-К. 4.4 Вследствие падения отдельно стоящего дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ произошел схлест проводов ф.В, ф.С в пролетах опор №179-180 ВЛ 10 кВ ф.10-5-К. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов ф.В, ф.С на Ф-10-5-К, Опора П10-3 | Техническое мероприятие 1 Произвести уборку дерева в пролете опор № 179-180 Ответственное лицо: Дурновцев М.И. 22.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ в сроки, предусмотренные регламентом Ответственное лицо: Дурновцев М.И. 31.07.2023 год
757213 | 636 | 2023-07-21 | 6 | 10 | 0.0015865 | 2023-07-21 | 6 | 11 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №57-58 ВЛ-10 ф.10-11-У, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ-10 ф.10-11-У на ПС 110 кВ Ерунаково-Тяговая. 4.11 При прохождении грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №57-58 ВЛ-10 ф.10-11-У Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грозовое перекрытие воздушного промежутка между проводами на Ф-10-11-У, Пролет: Опора № 57 - Опора № 58 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ф.10-11-У от ПС 110 кВ Ерунаково-Тяговая после прохождения грозового фронта на предмет целостности разрядников. Ответственное лицо: Титов Д.С. 24.08.2023 год
757213 | 668 | 2023-07-21 | 8 | 20 | 0.004002 | 2023-07-21 | 8 | 24 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя Насосная ООО "ш.Абашевская (Очистные сооружения)". | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 31.08.2023 год
757213 | 672 | 2023-07-21 | 16 | 16 | 0.0864 | 2023-07-21 | 16 | 19 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя Насосная ООО "ш.Абашевская (Очистные сооружения)". | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 31.08.2023 год
757213 | 675 | 2023-07-21 | 16 | 21 | 0.003 | 2023-07-21 | 16 | 24 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя Насосная ООО "ш.Абашевская (Очистные сооружения)". | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А 31.08.2023 год
757213 | 676 | 2023-07-21 | 18 | 37 | 0.17 | 2023-07-21 | 19 | 37 | 3.4.12.3 При воздействии атмосферных перенапряжений произошло разрушение изолятора фазы «А» на опоре 166 ф.10-9-О повлекший схлёст проводов, что привело к возникновению короткого замыкания и аварийному отключению от МТЗ ВЛ-10кВ ф.10-9-О на ПС 35 кВ Терентьевская. 4.4 При воздействии атмосферных перенапряжений произошло разрушение изолятора фазы «А» на опоре 166 ф.10-9-О повлекший схлёст проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора фазы «А» на Ф-10-9-О (Собств.), Опора П10-1Б | Техническое мероприятие 1 Произвести замену изолятора фазы "А" на опоре 166 ф.10-9-О ПС 35кВ Терентьевская Ответственное лицо: Мальцев С.М. 21.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-9-О ПС 35кВ Терентьевская. Ответственное лицо: Мальцев С.М. 21.07.2023 год
757213 | 677 | 2023-07-22 | 7 | 0 | 0.005 | 2023-07-22 | 7 | 12 | 3.4.12.3 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие между проводами в пролете опор № 140-141 ВЛ-10 Ф.10-6-Б, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ-10 Ф.10-6-Б. 4.12 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие между проводами в пролете опор № 140-141 ВЛ-10 Ф.10-6-Б, Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грозовое перекрытие между проводами на Ф-10-6-Б, Пролет: Опора № 140 - Опора № 141 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 Ф.10-6-Б Ответственное лицо: Будаев О.А. 01.09.2023 год
757213 | 679 | 2023-07-22 | 7 | 30 | 0.096 | 2023-07-22 | 7 | 42 | 3.4.12.3 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие между проводами в пролете опор 17-18 ВЛ-10 ф.10-7-С, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ-10 ф.10-7-С. 4.12 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие между проводами в пролете опор 17-18 ВЛ-10 ф.10-7-С. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грозовое перекрытие между проводами на Ф-10-7-С, Пролет: Опора № 17 - Опора № 18 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.10-7-С Ответственное лицо: Будаев О.А. 01.09.2023 год
757213 | 683 | 2023-07-22 | 10 | 1 | 0.11845 | 2023-07-22 | 10 | 6 | 3.4.12.3 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие между проводов в пролете опор № 75-76 ВЛ-10 ф.10-14-А, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ-10 ф.10-14-А 4.12 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие между проводов в пролете опор № 75-76 ВЛ-10 ф.10-14-А Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грозовое перекрытие между проводов на Ф-10-14-А, Опора УП10-4ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.10-14-А Ответственное лицо: Будаев О.А. 01.09.2023 год
757213 | 686 | 2023-07-22 | 10 | 22 | 0.91249 | 2023-07-22 | 16 | 27 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя СНТ "Лесное" | Техническое мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 31.08.2023 год
757213 | 688 | 2023-07-22 | 12 | 3 |  | 2023-07-22 | 12 | 3 | 3.4.12.3 Вследствие воздействия атмосферных перенапряжений, а именно проходящего грозового фронта, произошло попадание молнии в опору №4 ВЛ 35 кВ Мысковская - Мысковская тяговая-1, что привело к разрушению одного изолятора средней фазы на опоре №4, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 35 кВ Мысковская - Мысковская тяговая-1. 4.11 Разрушение одного изолятора средней фазы на опоре №4, в следствии попадания молнии в опору №4 ВЛ 35 кВ Мысковская - Мысковская тяговая-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение одного изолятора средней фазы. на ВЛ 35 кВ Мысковская-Мыски-Тяговая_М-Т-1, Опора пром. мет. ПТ | Техническое мероприятие 1 Произвести замер сопротивления контура заземления опор №3,4,5 ВЛ 35 кВ Мысковская - Мысковская тяговая-1 Ответственное лицо: Черкасс А.В. 29.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый ИТР осмотр ВЛ 110 кВ ВЛ 35 кВ Мысковская - Мысковская тяговая-1. Ответственное лицо: Черкасс А.В 29.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового ИТР осмотра и замера сопротивления контура заземления опор №3,4,5 ВЛ 35 кВ Мысковская - Мысковская тяговая-1 в случае выявления замечаний составить график устранения дефектов. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 29.09.2023 год
757213 | 694 | 2023-07-22 | 21 | 0 | 0.0125 | 2023-07-22 | 22 | 15 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации произошло повреждение АВ-0,4кВ ф.1 от ТП-Ю-1-091, произошло междуфазное короткое замыкание и аварийное отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Ю-1-091. 4.11 В результате длительной эксплуатации произошло повреждение АВ-0,4кВ ф.1 от ТП-Ю-1-091. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение АВ на ТП-Ю-1-091, ВА 57Ф35-34 160А | Организационное мероприятие 1 Произвести замену АВ-0,4 кВ ф.1 в ТП-Ю-1-091. Ответственное лицо: Титов Д.С. 24.08.2023 год
757213 | 695 | 2023-07-22 | 22 | 54 |  | 2023-07-22 | 22 | 54 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя Освещение "Ильинская Трасса". | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 31.08.2023 год
757210 | 599 | 2023-07-19 | 18 | 8 | 7.5418 | 2023-07-19 | 21 | 9 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (27 лет) и естественного старения материалов, произошло снижение изоляционных характеристик дугогасительных камер фазы "А" и "В" в ячейке ф.6-13-ШМ ПС 110 кВ Оросительная. При КЗ на кабельной линии ф.6-13-ШМ от ПС 110 кВ Оросительная, произошло перекрытие изоляционного промежутка дугогасительных камер фаз "А" и "В" выключателя В-6 ф.6-13-ШМ ПС 110 кВ Оросительная, с последующим повреждением В-6 ф. 6-13-ШМ и аварийным отключением от дуговой защиты 1с-6 кВ ПС 110 кВ Оросительная. 4.11 При возникновении повреждения на КЛ ф. 6-13-ШМ ПС 110 кВ Оросительная, а так же при многократных операциях АПВ, произошло электродуговое повреждение дугогасительных камер фаз "А" и "В" В-6 ф.6-13-ШМ ПС 110 кВ Оросительная и дальнейшим прохождением электрической дуги на 1с-6 кВ, что привело к аварийному отключению 1с-6 кВ ПС 110 кВ Оросительная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поврежден В-6 ф.6-13-ШМ на ПС 110 кВ Оросительная, ВВТЭ-10-12,5/630 | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр, а так же провести анализ количества отключений выключателей марки ВВТЭ-10 ПС 110 кВ Оросительная Ответственное лицо: Антонов В.М. 27.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра и анализа оборудования ПС 110 кВ Оросительная, при выявлении дефектных выключателей включить в РП 2025 работы по капитальному ремонту выключателей. Ответственное лицо: Антонов В.М. 27.08.2023 год
757212 | 290 | 2023-07-22 | 9 | 12 | 0.0013332 | 2023-07-22 | 9 | 32 | 3.4.7.3 В результате длительного срока эксплуатации (58 лет) и воздействия атмосферных явлений, произошло разрегулирование проводов в пр.оп.№6/2/3-6/2/4 ВЛ-0,4 кВ ф-2 от ТП-029. При воздействии порыва ветра произошел подхлест проводов, что явилось причиной возникновения междуфазного к.з. в пролете опор №6/2/3-6/2/4 ВЛ-0,4 кВ ф-2 от ТП-029, повлекшего за собой отключение АВ-0,4 кВ ф-2 на ТП-029. 4.12 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка при неотрегулированной стреле провеса провода ф. "А" в пролете опор №6/2/3-6/2/4 ф.2 ТП-029 при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса провода ф. "А" в пролете опор №6/2/3-6/2/4 на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-029, Пролет: Опора №6/2/3 - Опора №6/2/4 | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-2 ТП-029. Ответственное лицо: Начальник РЭС Козенков А.А. 24.08.2023 год
757210 | 607 | 2023-07-17 | 16 | 21 |  | 2023-07-17 | 16 | 21 | 3.4.12.3 Во время прохождения грозового фронта, произошло прямое попадание разряда молнии в опору № 59 ВЛ 110 кВ Очистная-Кемеровская ТЭЦ, что привело к пробою воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с отгоранием шлейфа ОПН (фаза "А") с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания. 4.11 Электродуговое повреждение шлейфа ОПН фазы "А" на опоре № 59 ВЛ 110 кВ Очистная-Кемеровская ТЭЦ, произошло в следствии грозовых перенапряжений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка на ВЛ 110 кВ Очистная-Кемеровская ТЭЦ, Опора пром. мет. ПС-220-2 (сталь) | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Очистная-Кемеровская ТЭЦ на наличие замечаний. Ответственное лицо: Назаренко К.Г. 31.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления контура заземления опор № 58, 59, 60 ВЛ 110 кВ Очистная-Кемеровская ТЭЦ после попадания разряда молнии. Ответственное лицо: Назаренко К.Г. 31.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра и замера сопротивления контура заземления опор ВЛ 110 кВ Очистная-Кемеровская ТЭЦ в случае выявления замечаний разработать мероприятия направленные на устранение. Ответственное лицо: Назаренко К.Г. 31.08.2023 год
757210 | 608 | 2023-07-21 | 22 | 15 | 0.0002775 | 2023-07-21 | 22 | 30 | 3.4.12.3 Во время прохождения грозового фронта, произошло попадание разряда молнии в провод фазы "А" ф. 2 ТП-166 в пролете опор №№ 11-12, что привело к его перегоранию и последующему обрыву с аварийным отключением АВ-0,4 кВ ф.2 ТП-166. 4.11 Перегорание провода фазы "А" ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-166. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Попадание разряда молнии на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-166, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-166 на наличие замечаний. Ответственное лицо: Никишов Ю.Т. 31.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-166 разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Кириенко В.М. 31.08.2023 год
757212 | 292 | 2023-07-21 | 17 | 21 | 0.01334 | 2023-07-21 | 17 | 25 | 3.4.12.2 При воздействии порывов ветра произошло падение дерева, находящегося в охранной зоне ВЛ-10 кВ ф. 10-11-Г, на провода в пролете опор 126-127, приведшее к межфазному КЗ с отключением В-10 ф. 10-11-Г на ПС 35 кВ Рассвет. 4.12 Падение дерева из-за ветровых нагрузок на провода в пролете опор 126-127 ВЛ- 10 кВ ф. 10-11-Г привело к нарушению электрической изоляции линии с ее аварийным отключением. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение дерева на провода ВЛ-10 кВ ф. 10-11-Г в пролете опор 126-127 на Ф-10-11-Г_ПС 35 кВ Рассвет, Пролет: Оп.№126 - Оп.№127 | Техническое мероприятие 1 Провести вырубку ОСД и ДКР в охранной зоне ВЛ-10 кВ ф.10-11-Г пролет опор 126-127. Ответственное лицо: Начальник РЭС Санаров В.В. 30.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-11-Г с целью выявления деревьев, находящихся в охранной зоне ВЛ и угрожающих падением. Ответственное лицо: Начальник РЭС Санаров В.В. 30.11.2023 год
757210 | 616 | 2023-07-16 | 16 | 55 | 0.01666 | 2023-07-16 | 17 | 0 | 3.4.12.3 При воздействии грозовых перенапряжений на ВЛ-10 кВ Ф-10-3-К от ПС 35 Береговая на провода фаз "А" и "В" на опоре № 34, произошел пробой изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-3-К от ПС 35 Береговая действием МТЗ. 4.12 Пробой изоляционного промежутка фаз "А" и "В" на опоре №34 ВЛ-10 кВ Ф-10-3-К от ПС 35 Береговая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Гроза на Ф-10-3-К_ПС 35 кВ Береговая, Опора УП10-2 | Техническое мероприятие 1 Провести замер сопротивления заземляющего контура опоры № 34 ВЛ-10 кВ Ф-10-3-К от ПС 35 Береговая. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 25.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам измерений ВЛ-10 кВ Ф-10-3-К от ПС 35 Береговая разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 25.08.2023 год
757210 | 621 | 2023-07-16 | 15 | 51 |  | 2023-07-16 | 15 | 51 | 3.4.12.2 В результате порывов ветра (14 м/с), произошло падение дерева в сторону ВЛ-10 кВ ф. 10-15-НП от ПС 35 кВ Колмогоровская в пролете опор №№ 188-189, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 10-15-НП от ПС 35 кВ Колмогоровская. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" в пролете опор №№188-189 ВЛ-10 кВ ф. 10-15-НП от ПС 35 кВ Колмогоровская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева из-за охранной зоны на Ф-10-15-НП_ПС Колмогоровская, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-15-НП от ПС 35 кВ Колмогоровская на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 25.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-15-НП от ПС 35 кВ Колмогоровская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 25.08.2023 год
757210 | 624 | 2023-07-16 | 18 | 55 | 1.61 | 2023-07-16 | 21 | 13 | 3.4.12.2 В результате воздействия неблагоприятных погодных условий (длительное воздействие порывов ветра до 14 м/с, гроза), произошло падение ветки дерева из-за охранной зоны в пролете опор № 61-62 ВЛ-10 кВ Ф. 10-14-Ш от ПС 35 кВ Береговая, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф. 10-14-Ш от ПС 35 кВ Береговая. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "В" и "С" в пролете опор №61-62 ВЛ-10 кВ Ф. 10-14-Ш от ПС 35 кВ Береговая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение веток дерева из-за охранной зоны на Ф-10-14-Ш_ПС 35 кВ Береговая, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф. 10-14-Ш от ПС 35 кВ Береговая на наличие замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 25.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф. 10-14-Ш от ПС 35 кВ Береговая разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 25.08.2023 год
757212 | 295 | 2023-07-21 | 23 | 46 | 0.42374 | 2023-07-22 | 7 | 20 | 3.4.12.2 В результате местного усиления ветра, при прохождении грозового фронта, произошел наброс отломленных ветром веток дерева (тополь), произрастающего вне охранной зоны ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-176 на изолированные провода (СИП 3×50+1×70) и повреждение изоляции в пролёте опор №№11-12. В результате касания проводов, при прохождении электрического тока по увлажнённой поверхности ветки дерева, возникло межфазное короткое замыкание, и как следствие отключение АВ-0,4 кВ ф.№1 ТП-176. 4.12 В результате местного усиления ветра, при прохождении грозового фронта, произошел наброс отломленных ветром веток дерева (тополь), произрастающего вне охранной зоны ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-176 на изолированные провода (СИП 3×50+1×70) и повреждение изоляции в пролёте опор №№11-12. В результате касания проводов, при прохождении электрического тока по увлажнённой поверхности ветки дерева, возникло межфазное короткое замыкание, и как следствие отключение АВ-0,4 кВ ф.№1 ТП-176. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изоляции СИП 3×50+1×70 в пролёте опор №№11-12 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 ТП-176. на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-176, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Техническое мероприятие 1 Произвести подрезку крон отдельно стоящих деревьев (ОСД) в пролете опор №№11-12 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 ТП-176. Ответственное лицо: Начальник Беловского РЭС Кононов А.Г. 29.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести восстановление изоляции СИП 3×50+1×70 в пролёте опор №№11-12 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 ТП-176. Ответственное лицо: Начальник Беловского РЭС Кононов А.Г. 29.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.№1 ТП-176 от опоры №1 до опоры №24. Ответственное лицо: Начальник Беловского РЭС Кононов А.Г. 25.08.2023 год
757212 | 296 | 2023-07-22 | 17 | 51 | 0.0033325 | 2023-07-22 | 17 | 59 | 3.4.7.3 При воздействии порывистого ветра, грозы, дождя произошло соприкосновение ветки дерева, находящегося в охранной зоне ВЛ, с проводами фаз «А» и «В», что привело к отключению АВ-0,4 ф.1 ТП-240. 4.12 Нарушение электрической изоляции веткой дерева в пролете опор №6-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции веткой дерева в пролете опор №6-7 на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-240, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4 ф.1 ТП-240 всей длине на предмет наличия ДКР. По результатам осмотра по угрожающим дефектам разработать и выполнить краткосрочные мероприятия. Если обнаруженные дефекты отображают не аварийное состояние, то включить их в планы ТОиР. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 07.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести обрезку кроны отдельно стоящего дерева в охранной зоне ВЛ-0,4 ф.1 ТП-240 в пролете оп. 6-7. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 11.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выдать письменное предписание потребителю, проживающему по адресу: н.п. Новый, ул. Юбилейная, д.11, кв.1 о нарушении требования «п.10, в) ПП РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (в пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организации юридическим и физическим лицам запрещается посадка и вырубка деревьев и кустарников). Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 14.08.2023 год
757212 | 297 | 2023-07-22 | 12 | 55 | 0.20183 | 2023-07-22 | 15 | 48 | 3.4.7.3 При воздействии неблагоприятных погодных условий ветра до 9 м/с, во время грозы произошел обрыв вязки провода А-70 фазы «В» на опоре №21, что привело к падению провода на металлическую траверсу опоры и появлению «земли» на ПС 35 кВ Чусовитинская. 4.12 Нарушение электрической изоляции при обрыве вязки провода и падения провода на металлическую траверсу на оп.№21 ВЛ-10 кВ ф. 10-10-Н. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции при обрыве вязки провода и падения провода на металлическую траверсу на оп.№21 на Ф-10-10-Н, Опора П10-3Б | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф. 10-10-Н по всей длине, на предмет выявления ослабления вязок провода. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 25.08.2023 год
757210 | 630 | 2023-07-20 | 19 | 15 | 2.0596 | 2023-07-20 | 21 | 9 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (39 лет) и естественного старения материалов, произошло снижение изоляционных характеристик дугогасительных камер фазы "В" и "С" в ячейке выключателя В-6 ф.6-21-СГ от ПС 35 кВ Сибирская. При КЗ на кабельной линии ф. 6-21-СГ от ПС 35 кВ Сибирская, произошло перекрытие изоляционного промежутка дугогасительных камер фаз "В" и "С" выключателя В-6 ф. 6-21-СГ ПС 35 кВ Сибирская, с последующим повреждением В-6 ф. 6-21-СГ и аварийным отключением от дуговой защиты 1с-6 кВ ПС 35 кВ Сибирская. 4.11 При возникновении повреждения на КЛ ф. 6-21-СГ от ПС 35 кВ Сибирская, а так же при многократных операциях АПВ, произошло электродуговое повреждение дугогасительных камер фаз "В" и "С" В-6 ф.6-21-СГ ПС 35 кВ Сибирская и дальнейшим прохождением электрической дуги на 1с-6 кВ, что привело к аварийному отключению 1с-6 кВ ПС 35 кВ Сибирская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поврежден В-6 ф.6-21-СГ ПС 35 кВ Сибирская на ПС 35 кВ Сибирская, ВВ/AST-10-20/1000 | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр, а так же провести анализ количества отключений выключателей марки ВВ/AST-10 ПС 35 кВ Сибирская. Ответственное лицо: Горбач В.А. 27.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра и анализа оборудования ПС 35 кВ Сибирская, при выявлении дефектных выключателей включить в РП 2025 работы по капитальному ремонту выключателей. Ответственное лицо: Горбач В.А. 27.08.2023 год
757212 | 298 | 2023-07-20 | 9 | 15 | 0.002499 | 2023-07-20 | 9 | 20 | 3.4.10 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка между фазами "А" и "С" на ЛР-10 кВ ф.10-2-МК КТП-ЦТ-073 в результате попадания птицы. 4.12 Нарушение электрической изоляции ВЛ-10 кВ ф. 10-10-К в результате попадания птицы между контактами ЛР-10 КТП-ЦТ-073. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Посадка птицы на ЛР-10 на Ф-10-10-К, Пролет: оп 44/4 - ТП-073 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-2-МК от ПС 35 кВ Михайловская в пролетах опор №1-№50 для проверки соблюдения требований НТД. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Филатов А.В. 04.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать установку ПЗУ на ЛРТП-073. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Филатов А.В. 31.10.2025 год
757210 | 631 | 2023-07-17 | 13 | 5 | 1.146 | 2023-07-17 | 19 | 5 | 3.4.8.2 В результате движения крупногабаритного грузового автомобиля сторонней организации, произошёл обрыв провода фазы "В" в пролете опор № 60/1-60/2 ВЛ-6 кВ Ф-6-27-КР от ПС 110 кВ Звездная, что привело к нарушению воздушного изоляционного промежутка фаз "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-6 кВ Ф-6-27-КР от ПС 110 кВ Звездная действием МТЗ. 4.4 Обрыв провода фазы "В" в пролете опор № 60/1-60/2 ВЛ-6 кВ Ф-6-27-КР от ПС 110 кВ Звездная, произошёл в результате проезда крупногабаритного автомобиля сторонней организации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наезд автомобиля на Ф-6-27-КР_ПС 110 кВ Звездная, Опора АК10-3ДБ | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в организацию, осуществляющую строительство автомобильной дороги вблизи ВЛ-6 кВ Ф-6-27-КР от ПС 110 кВ Звездная о необходимости установки габаритных ворот в месте пересечения с ЛЭП. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 26.08.2023 год
757210 | 633 | 2023-07-18 | 22 | 7 | 0.136 | 2023-07-19 | 0 | 23 | 3.4.8.2 В результате движения крупногабаритного грузового автомобиля сторонней организации, произошёл обрыв провода фазы "С" в пролете опор № 60/1-60/2 ВЛ-6 кВ Ф-6-27-КР от ПС 110 кВ Звездная, что привело к нарушению воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-6 кВ Ф-6-27-КР от ПС 110 кВ Звездная действием МТЗ. 4.4 Обрыв провода фазы "С" в пролете опор № 60/1-60/2 ВЛ-6 кВ Ф-6-27-КР от ПС 110 кВ Звездная, произошёл в результате проезда крупногабаритного автомобиля сторонней организации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наезд автомобиля на Ф-6-27-КР_ПС 110 кВ Звездная, Опора АК10-3ДБ | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в организацию, осуществляющую строительство автомобильной дороги вблизи ВЛ-6 кВ Ф-6-27-КР от ПС 110 кВ Звездная о необходимости установки габаритных ворот в месте пересечения с ЛЭП. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 26.08.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Написать заявление в полицию Ответственное лицо: Семенов Е.П. 27.08.2023 год
757210 | 634 | 2023-07-19 | 6 | 21 | 0.000667 | 2023-07-19 | 6 | 25 | 3.4.9.1 Повреждение в сети потребителя, собственник ОАО "РЖД" - СП "Трансэнерго" - Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению (Кемеровская обл) (потребитель находится в перечне смежных ТСО с сайта Минэнерго). | Организационное мероприятие 1 Написать письмо в адрес ОАО "РЖД" - СП "Трансэнерго" - Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению (Кемеровская обл) с предложением провести совместное расследование с участием представителя ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго РЭС". Ответственное лицо: Семенов Е.П. 26.08.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Никита Александрович 31.08.2023 год
757210 | 635 | 2023-07-17 | 7 | 58 | 0.0335 | 2023-07-17 | 8 | 1 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубка ДКР, произошло касание ветвей дерева о провода ВЛ-10 кВ ф. 10-11-З от ПС 110 кВ Шахтер в пролете опор №№ 32-33, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 10-11-З от ПС 110 кВ Шахтер. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 32-33 ВЛ-10 кВ ф. 10-11-З от ПС 110 кВ Шахтер. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР в проводах на Ф-10-11-З_ПС Шахтер, Опора П10-3 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-11-З от ПС 110 кВ Шахтер на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 26.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-11-З от ПС 110 кВ Шахтер разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 26.08.2023 год
757210 | 637 | 2023-07-19 | 5 | 28 | 0.0096628 | 2023-07-19 | 5 | 33 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки ДКР в пролете опор №№ 14/14-14/15 ВЛ-10 кВ Ф.10-4-Т от ПС 110 кВ Берикульская, произошло перекрытие изоляционного промежутка фазы "А" через ветви ДКР, что привело к появлению однофазного замыкания на "Землю" с последующим аварийным отключением ВЛ-10 кВ Ф.10-4-Т от ПС 110 кВ Берикульская. 4.12 Нарушение изоляционного промежутка фазы "А" в пролете опор №№ 14/14-14/15 ВЛ-10 кВ Ф.10-4-Т от ПС 110 кВ Берикульская, привело к появлению однофазного замыкания на "Землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции на Ф-10-4-Т_ПС 110 кВ Берикульская, Пролет: Опора № 14/14 - Опора №14/ 15 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф.10-4-Т от ПС 110 кВ Берикульская с целью выявления недостатков и замечаний, обращая особое внимание на угрожающие падением на ВЛ деревьев/веток. Ответственное лицо: Цегельников Сергей Николаевич 18.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф.10-4-Т от ПС 110 кВ Берикульская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных недостатков и замечаний. Ответственное лицо: Цегельников Сергей Николаевич 31.08.2023 год
757210 | 638 | 2023-07-22 | 19 | 7 | 0.044288 | 2023-07-22 | 19 | 55 | 3.4.12.3 В результате прохождения грозового фронта, произошло попадание разряда молнии в штыревой изолятор 10 кВ фазы "В" на опоре № 22 ВЛ-10 кВ Ф-10-4-Ф от ПС 110 кВ Плотниковская, что привело к его разрушению с последующим возникновением однофазного замыкания на "Землю" по ф. 10-4-Ф от ПС 110 кВ Плотниковская. 4.12 Пробой изоляции на штыревом изоляторе 10 кВ фазы "В" на опоре №22 ВЛ-10 кВ ф. 10-4-Ф от ПС 110 кВ Плотниковская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции на штыревом изоляторе на Ф-10-4-Ф_ПС 110 кВ Плотниковская, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-4-Ф от ПС 110 кВ Плотниковская на наличие замечаний после прохождения грозового фронта. Ответственное лицо: Степнов О.П. 31.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-4-Ф от ПС 110 кВ Плотниковская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Кириенко В.М. 31.08.2023 год
757210 | 639 | 2023-07-19 | 20 | 27 |  | 2023-07-19 | 20 | 27 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (45 лет) и естественного старения материалов, произошло снижение изоляционных свойств силового кабеля на опоре № 1 ВЛ-6 кВ Ф-6-13-ШМ от ПС 110 кВ Оросительная, что привело к пробою изоляционного промежутка, с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-6 кВ Ф-6-13-ШМ от ПС 110 кВ Оросительная действием МТЗ. 4.12 Пробой изоляционного промежутка силового кабеля на опоре № 1 ВЛ-6 кВ Ф-6-13-ШМ от ПС 110 кВ Оросительная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение силового кабеля на Ф-6-13-ШМ_ПС Оросительная, Кабель силовой ААШв-6 3х150 основной | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-6 кВ Ф-6-13-ШМ от ПС 110 кВ Оросительная на наличие замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 26.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-6 кВ Ф-6-13-ШМ от ПС 110 кВ Оросительная разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 26.08.2023 год
757210 | 642 | 2023-07-20 | 4 | 15 | 0.076502 | 2023-07-20 | 5 | 40 | 3.4.12.2 В результате воздействия порывов ветра (до 12 м/с) в пролёте опор №№ 49-50 ВЛ-10 кВ ф.10-2-Т от ПС 35 кВ Колыонская, произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания, с последующим аварийным отключением ВЛ-10 кВ ф.10-2-Т от ПС 35 кВ Колыонская. 4.12 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" в пролёте опор №№ 49-50 ВЛ-10 кВ ф.10-2-Т от ПС 35 кВ Колыонская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение дерева на Ф-10-2-Т_ПС 35 кВ Колыонская, Пролет: Опора № 49 - Опора № 50 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-2-Т от ПС 35 кВ Колыонская на наличие замечаний, уделив особое внимание на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Кретинин А.В. 26.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-2-Т от ПС 35 кВ Колыонская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Кретинин А.В. 26.08.2023 год
757212 | 299 | 2023-07-21 | 13 | 0 |  | 2023-07-21 | 13 | 0 | 3.4.12.2 В результате падения при порыве ветра дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №208-209 ВЛ-20 кВ ф.20-4-ПР, произошел обрыв провода СИП фаз "А","В" и падение провода на землю с возникновением межфазного короткого замыкания. 4.4 Обрыв проводов ф. "А" и "В" СИП-3*95 мм2 в пролете опор №208-209 ф.10--4-ПР в результате падения дерева из вне охранной зоны ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода СИП-3 фаз "А", "В" в пролете 208-209 на Ф-20-4-ПР_ПС Брянская, Пролет:Опора № 208 - Опора № 209 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода фаз "А", "В" в пролете опор №208-209 ф.20-4-ПР. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 26.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 20 кВ ф.20-4-ПР в пролете опор №114-242 Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 26.08.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить замер ширины просеки в местах прохождения ВЛ 20 кВ ф.20-4-ПР через лесные массивы. При выявлении несоответствия измеренных значений требованиям п. 2.5.207(4) ПУЭ, произвести вырубку ОСД. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 31.10.2023 год
757210 | 644 | 2023-07-22 | 8 | 58 | 0.19125 | 2023-07-22 | 11 | 13 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки ДКР/ОСД в пределах охранной зоны ВЛ 0,4 кВ ф.1 от П-397_Ф-10-20-ЧР, произошло касание ветвей дерева о провода в пролете опор №№ 9-10, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "С", с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-397_Ф-10-20-ЧР. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "С" в пролете опор №№ 9-10 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-397_Ф-10-20-ЧР Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ОСД в проводах на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-397_Ф-10-20-ЧР, опора УП3-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-397_Ф-10-20-ЧР на наличие ДКР/ОСД. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 27.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-397_Ф-10-20-ЧР разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 27.08.2023 год
757212 | 300 | 2023-07-22 | 10 | 38 | 0.93284 | 2023-07-22 | 13 | 51 | 3.4.12.3 Вследствие длительной эксплуатации (более 30 лет) на поверхности фарфора изолятора типа ИПУ-10/630 ф. «С» ф.10-2-К образовались микротрещины, которые ухудшили изоляционные свойства изолятора. При прохождении грозового фронта с ливнем на поверхности проходного изолятора типа ИПУ-10-630 ф. «С» фидера ф.10-2-К образовалась токопроводящая дорожка, приведшая к однофазному замыканию на «землю». 4.12 Наличие микротрещин на поверхности проходного изолятора ф. "С" ф. 10-2-К ПС 35 кВ Краснинская привело к нарушению изоляции линии с появлением "земли" в сети 10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие проходного изолятора на Ф-10-2-К, Пролет: - Оп №1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановое ультрафиолетовое обследование проходных изоляторов КРУН-10 кВ ПС 35 кВ Крапивинская. Ответственное лицо: Главный специалист сектора диагностики Глотов А. А. 30.09.2023 годТехническое мероприятие 2 При выявлении дефектных проходных изоляторов 10 кВ типа ИПУ-10/630 на ПС 35 кВ Краснинская, произвести их замену. Ответственное лицо: Начальник СПС Шинкарёв Н.Н. 30.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внепланового осмотра проходных изоляторов типа ИПУ-10/630 на ПС 35 кВ Краснинская. Ответственное лицо: Начальник СП ПО ЦЭС Шинкарев Н.Н. 30.09.2023 год
757210 | 646 | 2023-07-21 | 21 | 45 | 0.052256 | 2023-07-21 | 22 | 8 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ-10 кВ ф. 10-10-БР от ПС 35 кВ Мазуровская, произошло касание ветвей ДКР о провода в пролете опор №№ 14-15, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 10-10-БР от ПС 35 кВ Мазуровская. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "С" в пролете опор №№ 14-15 ВЛ-10 кВ ф. 10-10-БР от ПС 35 кВ Мазуровская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР на Ф-10-10-БР_ПС 35 кВ Мазуровская, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-10-БР от ПС 35 кВ Мазуровская на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 27.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-10-БР от ПС 35 кВ Мазуровская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 27.08.2023 год
757212 | 301 | 2023-07-19 | 5 | 47 |  | 2023-07-19 | 5 | 47 | 3.4.12.3 От грозового перенапряжения произошло перекрытие изоляции фазы "В" и фазы "С" с разрушением одного изолятора из трех на опоре № 19 ВЛ 35 кВ Тарсьма – Прогресс, приведшее к междуфазному короткому замыканию. 4.11 Грозовое перекрытие изоляции фаз "В" и "С" на опоре № 19 ВЛ 35 кВ Тарсьма – Прогресс. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грозовое перекрытие изоляции на ВЛ 35 кВ Тарсьма-Прогресс, Опора пром.ж/б.ПБ35-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектных изоляторов на на опоре №19 ВЛ 35 кВ Торсьма - Прогресс. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 30.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить проверку устройств заземления опор №18-20 ВЛ 35 кВ Тарсьма – Прогресс с измерением их сопротивлений. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 31.10.2023 год
757210 | 649 | 2023-07-22 | 18 | 35 | 0.076635 | 2023-07-22 | 20 | 36 | 3.4.12.2 В результате воздействия порывов сильного ветра (до 10 м/с), произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ ф.10-12-ОС от ПС 35 кВ Святославская на провода в пролёте опор №№ 132-133, с последующим возникновением межфазного короткого замыкания и аварийного отключения В-10 ф.10-12-ОС от ПС 35 кВ Святославская действием МТЗ. 4.12 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №№ 132-133 ВЛ-10 кВ ф.10-12- от ПС 35 кВ Святославская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие воздушного изоляционного промежутка проводов при падении дерева на провода в пролёте опор №№ 132-133 ВЛ-10 кВ ф.10-12-ОС ПС 35 кВ Святославская на Ф-10-12-ОС_ПС 35 кВ Святославск, Пролет: Опора № 132 - Опора № 133 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-6-Л от ПС 35 кВ Святославская на наличие замечаний, уделив особое внимание на наличие веток/деревьев угрожающих падением Ответственное лицо: Кретинин А.В. 28.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-12-ОС от ПС 35 кВ Святославская разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний Ответственное лицо: Кретинин А.В. 28.08.2023 год
757210 | 651 | 2023-07-21 | 12 | 35 | 0.00955 | 2023-07-21 | 12 | 38 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки ДКР в пролете опор №№ 85-86 ВЛ-6 кВ Ф.6-6-К от ПС 110 кВ Мариинская НПС, произошло перекрытие изоляционного промежутка фазы "В" через ветви ДКР, что привело к появлению однофазного замыкания на "Землю" с последующим аварийным отключением ВЛ-6 кВ Ф.6-6-К от ПС 110 кВ Мариинская НПС. 4.12 Нарушение изоляционного промежутка фазы "В" в пролете опор №№ 85-86 ВЛ-6 кВ Ф.6-6-К от ПС 110 кВ Мариинская НПС, привело к появлению однофазного замыкания на "Землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции на Ф-6-6-К_ПС 110 кВ Мариинская НПС, Пролет: Опора № 85 - Опора № 86 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ Ф.6-6-К от ПС 110 кВ Мариинская НПС с целью выявления недостатков и замечаний, обращая особое внимание на наличие ДКР в охранной зоне ВЛ. Ответственное лицо: Цегельников Сергей Николаевич 18.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-6 кВ Ф.6-6-К от ПС 110 кВ Мариинская НПС разработать мероприятия по устранению выявленных недостатков и замечаний. Ответственное лицо: Цегельников Сергей Николаевич 07.09.2023 год
757210 | 652 | 2023-07-22 | 17 | 51 | 0.020334 | 2023-07-22 | 18 | 52 | 3.4.12.3 Во время прохождения грозового фронта, произошло попадание разряда молнии, что привело к частичному разрушению проходного изолятора фазы "А" на ТП-391 ф.10-3-Ч от РП 10 кВ Кубитет, с последующим пробоем изоляционного промежутка фазы "А" и корпуса ТП-391 и как следствие появлением однофазного замыкания на "Землю". 4.12 Пробой изоляционного промежутка фазы "А" и корпуса ТП-391 ВЛ-10 кВ ф.10-3-Ч от РП 10 кВ Кубитет. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: гроза на ТП-391, Трансформатор ТМГ-100/10 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ТП-391 ВЛ-10 кВ ф.10-3-Ч РП 10 кВ Кубитет. Ответственное лицо: Киреев Вадим Александрович 31.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Киреев Вадим Александрович 04.09.2023 год
757210 | 653 | 2023-07-21 | 17 | 26 |  | 2023-07-21 | 17 | 26 | 3.4.12.3 Во время прохождения грозового фронта, произошло прямое попадание разряда молнии в опору № 4 (что привело к пробою воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с разрушением 1-го изолятора из 4 шт (фаза "А") и в опору № 99 (что привело к пробою воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с разрушением 1-го изолятора из 3 шт (фаза "В")) с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 35 кВ А-30. 4.12 Нарушение изоляционного промежутка на опоре № 4 фазы "А" и фазы "В", на опоре № 99 фазы "А" и фазы "В" ВЛ 35 кВ А-30. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка на ВЛ 35 кВ А-26, Опора пром ж/б ПБ35-1в (трос,1974г IVг) | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ А-30 на наличие замечаний. Ответственное лицо: Назаренко К.Г. 14.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления контура заземления опор № 3, 4, 5, 98, 99, 100 ВЛ 35 кВ А-30 после попадания разряда молнии. Ответственное лицо: Назаренко К.Г. 14.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 35 кВ А-30 в случае выявления замечаний разработать мероприятия направленные на устранение. Ответственное лицо: Назаренко К.Г. 14.09.2023 год
757212 | 305 | 2023-07-21 | 16 | 55 | 1.044 | 2023-07-21 | 17 | 31 | 3.4.12.3 От грозового перенапряжения произошло перекрытие изоляции фазы "В" и фазы "С" без разрушения полимерного изолятора на опоре № 11 ВЛ 35 кВ Б-46, приведшее к междуфазному короткому замыканию. 4.12 Грозовое перекрытие изоляции фазы "В" и фазы "С" на опоре № 11 ВЛ 35 кВ Б-46. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грозовое перекрытие изоляции на ВЛ 35 кВ Б-46, Опора анк. мет.У35-1 (сталь) | Организационное мероприятие 1 Выполнить проверку устройств заземления опор №10-12 ВЛ 35 кВ Б-46 с измерением их сопротивлений. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 31.10.2023 год
757213 | 674 | 2023-07-13 | 16 | 41 |  | 2023-07-13 | 16 | 41 | 3.4.7.3 В следствии несвоевременной вырубки ОСД и ветровых нагрузок произошло приближение на недопустимое расстояние дерева к проводам в пролете опор № 24-25 КВЛ 110 кВ Междуреченская - Карьерная-2, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения КВЛ 110 кВ Междуреченская - Карьерная-2. 4.4 Приближение дерева к проводам в пролете опор № 24-25 КВЛ 110 кВ Междуреченская - Карьерная-2 вследствие несвоевременной вырубки ДКР и ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Приближение дерева к проводам. на ВЛ 110 кВ Междуреченская-Карьерная-2, Пролет: Опора № 24 - Опора № 25 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый ИТР осмотр на наличие ОСД и ДКР КВЛ 110 кВ Междуреченская - Карьерная-2. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 29.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести замер ширины просеки в пролете опор №24-25 КВЛ 110 кВ Междуреченская - Карьерная-2. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 29.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового ИТР осмотр на наличие ОСД и ДКР и замера ширины просеки в пролете опор №24-25 КВЛ 110 кВ Междуреченская - Карьерная-2, в случае выявления замечаний, разработать график их устранения Ответственное лицо: Черкасс А.В. 30.09.2023 год
757213 | 678 | 2023-07-13 | 17 | 50 |  | 2023-07-13 | 17 | 50 | 3.4.7.3 В следствии несвоевременной вырубки ОСД и ветровых нагрузок, а именно сильных порывов ветра (со скоростью до 14 м/с), произошло падение дерева на провода в пролете опор №97-98 отпайки на ПС Шахты Кыргайская от ВЛ 35 кВ ТС-47, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 35 кВ ТС-47. 4.4 Падение дерева на провода в пролете опор №97-98 отпайки на ПС Шахты Кыргайскаяот ВЛ 35 кВ ТС-47. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева на провода из-за воздействия ветровых нагрузок. на ВЛ 35 кВ ТС-47, Пролет: Опора № 97 - Опора № 98 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый ИТР осмотр на наличие ОСД и ДКР ВЛ 35 кВ ТС-47-48. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 29.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести замер шины просеки в пролете опор №97-98 отпайки на ПС Шахты Кыргайская от ВЛ 35 кВ ТС-47-48. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 29.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Содержание мероприятия: По результатам внепланового ИТР осмотр на наличие ОСД и ДКР и замера ширины просеки в пролете опор №97-98 отпайки на ПС Шахты Кыргайская от ВЛ 35 кВ ТС-47-48, в случае выявления замечаний, разработать график их устранения. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 29.09.2023 год
757213 | 680 | 2023-07-13 | 17 | 55 |  | 2023-07-13 | 17 | 55 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта, вследствие попадания молнии в опору №32 ВЛ 35 кВ ЗС-33-34 произошло грозовое перекрытие воздушно изоляционного промежутка между проводами и элементами опоры №32 ВЛ 35 кВ ЗС-33-34, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 35 кВ ЗС-33-34, с последующим восстановлением изоляционных свойств. 4.12 При прохождении грозового фронта, вследствие попадания молнии в опору №32 ВЛ 35 кВ ЗС-33-34 произошло грозовое перекрытие воздушно изоляционного промежутка между проводами и элементами опоры №32 ВЛ 35 кВ ЗС-33-34. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грозовое перекрытие воздушно изоляционного промежутка между проводами и элементами опоры №32 ВЛ 35 кВ ЗС-33-34. на ВЛ 35 кВ ЗС-33, Опора пром. мет. П | Техническое мероприятие 1 Произвести замер сопротивления контура заземления на опорах №31,32,33 ВЛ 35 кВ ЗС-33-34. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 25.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый ИТР осмотр ВЛ 35 кВ ЗС-33-34. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 25.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового ИТР осмотра и замера сопротивления контура заземления на опорах №31,32,33 ВЛ 35 кВ ЗС-33-34, в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 25.08.2023 год
757213 | 681 | 2023-07-13 | 18 | 25 |  | 2023-07-13 | 18 | 25 | 3.4.7.3 Вследствие несвоевременной вырубки ДКР и воздействия ветровых нагрузок произошло кратковременное прикосновение веток к проводам ВЛ 110 кВ ЗСМК - Ерунаковская тяговая-1 в пролете опор № 58-59, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, привело к аварийному отключению ВЛ 110 кВ ЗСМК - Ерунаковская тяговая-1, с последующим восстановлением изоляционных свойств. 4.11 Приближение на недопустимые расстояние ДКР к проводам пролете опор №58-59 ВЛ 110 кВ ЗСМК - Ерунаковская тяговая-1 вследствие несвоевременной вырубки ДКР и ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Приближение на недопустимые расстояния ДКР к проводам на ВЛ 110 кВ ЗСМК-Ерунаковская тяговая-1, Пролет: Опора № 58 - Опора № 59 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый ИТР осмотр на наличие ДКР и ОСД на ВЛ 110 кВ ЗСМК - Ерунаковская тяговая-1,2. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 29.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести замер ширины просеки в пролете опор №58-59 ВЛ 110 кВ ЗСМК - Ерунаковская тяговая-1,2. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 29.09.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести вырубку ДКР в пролете опор №58-59 ВЛ 110 кВ ЗСМК - Ерунаковская тяговая-1. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 18.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внеплановый ИТР осмотр на наличие ДКР и ОСД и замера ширины просеки №58-59 ВЛ 110 кВ ЗСМК - Ерунаковская тяговая-1, в случае выявления дефектов составить график устранения замечаний. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 29.09.2023 год
757213 | 684 | 2023-07-13 | 18 | 50 |  | 2023-07-13 | 18 | 50 | 3.4.12.3 Вследствие воздействия атмосферных перенапряжений, произошло попадание молнии в опору №124 ВЛ 110 кВ Северный Маганак - Тырганская II цепь с отпайками, что привело к перекрытию воздушно изоляционного промежутка между проводом и элементами опоры, атак же перекрытию полимерного изолятора верхней фазы на опоре №124 ВЛ 110 кВ Северный Маганак - Тырганская II цепь с отпайками, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 110 кВ Северный Маганак - Тырганская II цепь с отпайками, с последующим восстановлением изоляционных свойств. 4.11 Перекрытие полимерного изолятора верхней фазы на опоре №124 ВЛ 110 кВ Северный Маганак - Тырганская II цепь с отпайками в следствии попадания молнии в опору №124 ВЛ 110 кВ Северный Маганак - Тырганская II цепь с отпайками Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие полимерного изолятора на ВЛ 110 кВ Северный Маганак-Тырганская-2, VL110-000818-001 / VL110-000818-001-3125 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый ИТР осмотр ВЛ 110 кВ Северный Маганак – Тырганская II цепь с отпайками. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 01.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести замер сопротивления контура заземления на опорах №123,124,125 ВЛ 110 кВ Северный Маганак – Тырганская II цепь с отпайками. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 01.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового ИТР осмотра и замера сопротивления контура заземления на опорах №123,124,125 ВЛ 110 кВ Северный Маганак – Тырганская II цепь с отпайками, в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 01.09.2023 год
757213 | 685 | 2023-07-13 | 18 | 52 |  | 2023-07-13 | 18 | 52 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта, вследствие попадания молнии в опору №14а ВЛ 35 кВ ЗС-33 произошло грозовое перекрытие воздушно изоляционного промежутка между проводами и элементами опоры №14а ВЛ 35 кВ ЗС-33, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 35 кВ ЗС-33, с последующим восстановлением изоляционных свойств. 4.12 При прохождении грозового фронта, вследствие попадания молнии в опору №14а ВЛ 35 кВ ЗС-33 произошло грозовое перекрытие воздушно изоляционного промежутка между проводами и элементами опоры №14а ВЛ 35 кВ ЗС-33. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грозовое перекрытие воздушно изоляционного промежутка между проводами и элементами опоры №14а ВЛ 35 кВ ЗС-33. на ВЛ 35 кВ ЗС-33, Опора пром. ж/б. 2СКЦ-8 | Техническое мероприятие 1 Произвести замер сопротивления контура заземления на опорах №14,14а,15 ВЛ 35 кВ ЗС-33. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 15.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый ИТР осмотр ВЛ 35 кВ ЗС-33. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 15.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра и замера сопротивления контура заземления на опорах №14,14а,15 ВЛ 35 кВ ЗС-33, в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 15.09.2023 год
757213 | 687 | 2023-07-13 | 18 | 54 |  | 2023-07-13 | 18 | 54 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта, вследствие попадания молнии в опору №58 ВЛ 35 кВ СК-35-36 произошло грозовое перекрытие воздушно изоляционного промежутка между проводами и элементами опоры №58 ВЛ 35 кВ СК-35-36, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 35 кВ СК-35-36 с последующим восстановлением изоляционных свойств. 4.12 При прохождении грозового фронта, вследствие попадания молнии в опору №58 ВЛ 35 кВ СК-35-36 произошло грозовое перекрытие воздушно изоляционного промежутка между проводами и элементами опоры №58 ВЛ 35 кВ СК-35-36. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грозовое перекрытие воздушно изоляционного промежутка между проводами и элементами опоры №58 ВЛ 35 кВ СК-35-36. на ВЛ 35 кВ СК-35, Опора пром.ж/б.ПБ35-2 (трос) | Техническое мероприятие 1 Произвести замер сопротивления контура заземления на опорах №57,58,59 ВЛ 35 кВ СК-35-36. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 29.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый ИТР осмотр ВЛ 35 кВ СК-35-36. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 29.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового ИТР осмотра и замера сопротивления контура заземления на опорах №57,58,59 ВЛ 35 кВ СК-35-36, в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 29.09.2023 год
757213 | 689 | 2023-07-13 | 18 | 57 |  | 2023-07-13 | 18 | 57 | 3.4.12.3 Вследствие воздействия атмосферных перенапряжений, а именно проходящего грозового фронта, произошло попадание молнии в опору №56 ВЛ 110 кВ Северный Маганак – Ильинская городская-2 I, II цепь, что привело к разрушению одного изолятора на опоре №56 ВЛ 110 кВ Северный Маганак – Ильинская городская-2 II цепь, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 110 кВ Северный Маганак – Ильинская городская-2 I цепь и ВЛ 110 кВ Северный Маганак – Ильинская городская-2 II цепь с восстановлением изоляционных свойств. 4.11 Попадание молнии в опору №56 ВЛ 110 кВ Северный Маганак – Ильинская городская-2 I, II цепь, что привело к разрушению одного изолятора на опоре №56 ВЛ 110 кВ Северный Маганак – Ильинская городская-2 II цепь. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение одного изолятора на ВЛ 110 кВ С.Маг-Ильинская-городская 2-1, Опора анк. мет.У6М | Техническое мероприятие 1 Произвести замер сопротивления контура заземления опор №55,56,57 ВЛ 110 кВ Северный Маганак – Ильинская городская-2 I, II цепь. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 29.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый ИТР осмотр ВЛ 110 кВ Северный Маганак – Ильинская городская-2 I, II цепь. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 29.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам замера сопротивления контура заземления опор №55,56,57 ВЛ 110 кВ Северный Маганак – Ильинская городская-2 I, II цепь, в случае выявления замечаний составить график устранения дефектов. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 29.09.2023 год
757213 | 691 | 2023-07-13 | 21 | 46 | 3.77 | 2023-07-14 | 0 | 40 | 3.4.12.2 В результате сильного порыва ветра произошел наброс ветки на провода, из вне охранной зоны ВЛ 10кВ ф.10-12-НК, в пролете опор №261/13-261/14 ВЛ 10кВ ф.10-12-НК, что привело к межфазному КЗ и, как следствие, к аварийному отключению ВЛ-10 ф.10-12-К на ПС 35кВ Николаевская. 4.12 В результате сильного порыва ветра произошел наброс ветки на провода, из не охранной зоны, ВЛ 10кВ ф.10-12-НК в пролете опор №261/13-261/14 ВЛ 10кВ ф.10-12-НК. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наброс ветки на провода из не охранной зоны ВЛ на Ф-10-12-НК, Пролет: Опора № 261/13 - Опора № 261/14 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-12-НК Ответственное лицо: Будаев О.А. 21.07.2023 год
757213 | 692 | 2023-07-13 | 21 | 46 | 0.5448 | 2023-07-14 | 5 | 20 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта из-за сильного ветра обнаружен наброс ветки на провода в пролете опор №35-36 ВЛ-10 кВ ф.10-9-Н, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ-10 кВ ф.10-9-Н ПС 35 кВ Николаевская. 4.11 При прохождении грозового фронта из-за сильного ветра обнаружен наброс ветки на провода в пролете опор №35-36 ВЛ-10 кВ ф.10-9-Н. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наброс ветки на провода в пролете опор №35-36 на Ф-10-9-Н с. Николаевка, VS010-0005136 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-9-Н Ответственное лицо: Будаев О.А. 21.07.2023 год
757213 | 699 | 2023-07-13 | 23 | 35 | 0.017743 | 2023-07-13 | 23 | 40 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №54/47-54-48 ВЛ 6 кВ ф.6-23-Б, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийному отключению СП-1 ф.6-23-Б от оп.54 до оп.54/60 действием МТЗ. 4.11 При прохождении грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №54/47-54-48 ВЛ 6 кВ ф.6-23-Б. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №54/47-54-48 на ф.6-23-Б, Пролет: Опора № 54/47 - Опора № 54/48 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 6 кВ ф.6-23-Б. Ответственное лицо: Махнев О.М. 21.07.2023 год
757213 | 701 | 2023-07-13 | 23 | 35 |  | 2023-07-13 | 23 | 35 | 3.4.7.3 В результате старения изоляции произошел пробой концевой кабельной муфты рабочего кабеля в ячейке трансформатора Т-6-014 (аренда), что привело к аварийному отключению ф.10-22-П на ПС 110 кВ Сидоровская. 4.12 Старение изоляции концевой кабельной муфты рабочего кабеля в ячейке трансформатора Т-6-014 (аренда). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кабельной муфты рабочего кабеля в ячейке трансформатора Т-6-014 (аренда). на КЛ 10 кВ Т-6-014 (аренда) | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт (замену) концевой кабельной муфты ячейке трансформатора ф.10-22-П на Т-6-014(аренда) Ответственное лицо: Махнев О.М. 11.08.2023 год
757213 | 702 | 2023-07-14 | 0 | 1 | 0.069329 | 2023-07-14 | 0 | 33 | 3.4.12.3 В результате воздействия атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие между проводами в пролете опор № 17-18 ВЛ 10 кВ ф.10-26-Ж, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф.10-26-Ж. 4.12 В результате воздействия атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие между проводами в пролете опор № 17-18 ВЛ 10 кВ ф.10-26-Ж Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грозовое перекрытие между проводами на ф.10-26-Ж, Опора П10-10ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-26-Ж Ответственное лицо: Махнев О.М. 24.08.2023 год
757213 | 703 | 2023-07-14 | 0 | 1 | 0.027489 | 2023-07-14 | 0 | 6 | 3.4.12.3 В результате воздействия атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие между проводами в пролете опор № 17-18 ВЛ 10 кВ ф.10-16-Ж, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф.10-16-Ж. 4.12 В результате воздействия атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие между проводами в пролете опор № 17-18 ВЛ 10 кВ ф.10-16-Ж. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грозовое перекрытие между проводами на ф.10-16-Ж, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-16-Ж Ответственное лицо: Махнев О.М. 24.08.2023 год
757213 | 706 | 2023-07-14 | 0 | 52 | 0.002499 | 2023-07-14 | 0 | 57 | 3.4.12.3 В следствии грозовых перенапряжений произошло грозовое перекрытие проводов в пролете опор № 3-4 ВЛ 0,4 кВ ф.0,4-1 КТП-Ю-1-090 (аренда), что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.0,4-1 КТП-Ю-1-090 (аренда). 4.12 В следствии грозовых перенапряжений произошло грозовое перекрытие проводов в пролете опор № 3-4 ВЛ 0,4 кВ ф.0,4-1 КТП-Ю-1-090 (аренда). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грозовое перекрытие проводов на ВЛ 0,4 кВ ф.0,4-1 от КТП-Ю-1-090, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.0,4-1 (аренда) Ответственное лицо: Махнев О.М. 24.08.2023 год
757213 | 707 | 2023-07-14 | 1 | 16 | 0.004165 | 2023-07-14 | 1 | 21 | 3.4.12.3 В следствии грозовых перенапряжений произошло грозовое перекрытие проводов в пролете опор № 11-12 ВЛ 0,4 кВ ф.0,4-2 КТП-Ю-1-075, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.0,4-2 КТП-Ю-1-075. 4.12 В следствии грозовых перенапряжений произошло грозовое перекрытие проводов в пролете опор № 11-12 ВЛ 0,4 кВ ф.0,4-2 КТП-Ю-1-075 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грозовое перекрытие проводов на ВЛ 0,4 кВ ф.0,4-2 от КТП-Ю-1-075, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4 ф.0,4-2 от КТП-Ю-1-075 Ответственное лицо: Махнев О.М. 24.08.2023 год
757213 | 708 | 2023-07-14 | 1 | 20 | 0.0052515 | 2023-07-14 | 1 | 27 | 3.4.12.3 В следствии грозовых перенапряжений произошло грозовое перекрытие проводов в пролете опор № 22-23 ВЛ 0,4 кВ ф.0,4-3 КТП-Ю-3-006, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.0,4-3 КТП-Ю-3-006. 4.12 В следствии грозовых перенапряжений произошло грозовое перекрытие проводов в пролете опор № 22-23 ВЛ 0,4 кВ ф.0,4-3 КТП-Ю-3-006. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грозовое перекрытие проводов на ВЛ 0,4 кВ ф.0,4-3 от КТП-Ю-3-006, Опора П1-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить послеаварийный осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.0,4-3 от КТП-Ю-3-006. Ответственное лицо: Махнев О.М. 23.08.2023 год
757213 | 709 | 2023-07-14 | 1 | 30 | 0.0037485 | 2023-07-14 | 1 | 35 | 3.4.12.3 В следствии грозовых перенапряжений произошло грозовое перекрытие проводов в пролете опор № 7-8 ВЛ 0,4 кВ ф.0,4-2 КТП-Ю-3-015, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.0,4-2 КТП-Ю-3-015. 4.12 В следствии грозовых перенапряжений произошло грозовое перекрытие проводов в пролете опор № 7-8 ВЛ 0,4 кВ ф.0,4-2 КТП-Ю-3-015. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грозовое перекрытие проводов на ВЛ 0,4 кВ ф.0,4-2 от КТП-Ю-3-015, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 ф.0,4-2 от КТП-Ю-3-015 Ответственное лицо: Махнев О.М. 24.08.2023 год
757213 | 710 | 2023-07-14 | 1 | 50 | 0.001 | 2023-07-14 | 2 | 0 | 3.4.12.2 В результате длительной ветровой нагрузки произошел схлест проводов в пр.оп. №7-8 ВЛ-0,4 кВ ф.3 КТП Ю-4-017, что привело к возникновению короткого замыкания и, как следствие, к аварийному отключению ВЛ-0,4 кВ ф.3 КТП Ю-4-017. 4.12 В результате длительной ветровой нагрузки произошел схлест проводов в пр.оп. №7-8 ВЛ-0,4 кВ ф.3 КТП Ю-4-017. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-Ю-4-017, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ ф№3 КТП Ю-4-017. Ответственное лицо: Будаев О.А. 24.08.2023 год
757213 | 711 | 2023-07-14 | 1 | 56 | 0.010412 | 2023-07-14 | 2 | 1 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №63-64 ВЛ 6 кВ ф.6-ПФ-1, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ 6 кВ ф.6-ПФ-1 на ПС 35 кВ Куйбышевская. 4.11 Перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №63-64 ВЛ 6 кВ ф.6-ПФ-1 при прохождении грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №63-64 на Ф-6-ПФ-1, Пролет: Опора № 63 - Опора № 64 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ф.6-ПФ-1 от ПС 35 кВ Куйбышевская после прохождения грозового фронта на предмет целостности разрядников. Ответственное лицо: Титов Д.С. 24.08.2023 год
757213 | 712 | 2023-07-14 | 1 | 58 | 4.8067 | 2023-07-14 | 8 | 50 | 3.4.12.2 В результате воздействия сильного порыва ветра произошел нанос ветки на провода в пролете опор №238/45-238/46 от СП-2 оп 238 ВЛ 10кВ ф.10-17-Л, что привело к появлению межфазному КЗ и, как следствие, к аварийному отключению СП-2 ВЛ-10 ф.10-17-Л . 4.11 В результате воздействия сильного порыва ветра произошел нанос ветки на провода в пролете опор №238/45-238/46 от СП-2 оп 238 ВЛ 10кВ ф.10-17-Л. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: попадание ветки на провода в пр.оп 238/45-238/46 на отп. от оп. 238 до оп 238/128, VS010-0005097-502 | Техническое мероприятие 1 ПРоизвести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.10-17-Л Ответственное лицо: Будаев О.А. 24.08.2023 год
757213 | 713 | 2023-07-14 | 2 | 5 | 0.4725 | 2023-07-14 | 8 | 50 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации произошло повреждение кабельной муфты кабеля от ПС до оп.1, что привело к межфазному короткому замыканию и аварийному отключений ВЛ 6 кВ ф.6-21-П с ПС 35 кВ Абашевская1/2. 4.1 В результате длительной эксплуатации произошло повреждение кабельной муфты кабеля от ПС до оп.1 ВЛ 6 кВ ф.6-21-П с ПС 35 кВ Абашевская1/2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение кабельной муфты кабеля от ПС до оп.1 на Ф-6-21-П, ПКВт-10-А 3х120 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену кабельной муфты КЛ от оп.1 до ПС Абашевская 1/2 ВЛ-6 ф.6-21-П ПС Абашевская 1/2. Ответственное лицо: Титов Д.С. 24.08.2023 год
757212 | 243 | 2023-07-14 | 5 | 41 | 0.0016675 | 2023-07-14 | 5 | 45 | 3.4.12.2 В результате прохождения грозового циклона с ураганным ветром, под воздействием ветровых нагрузок, возникла пляска с последующим схлёстом неизолированных проводов ф. "А"-"0" в пролете опор №№ 14/4/1-14/4/2 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 ТП-142 с возникновением однофазного короткого замыкания, и как следствие, отключением АВ-0,4 кВ ф. № 1 ТП-142. 4.12 Схлёст неизолированных проводов ф. "А"-"0" в пролёте опор №14/4/1-14/4/2 ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-142 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-142, Пролет: - Оп. №14/4/1 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку фазного провода в пролёте опор № 14/4/1-14/4/2 ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-142. Ответственное лицо: Начальник Беловского РЭС Кононов А.Г. 31.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-142 от опоры №1 до опоры №27 с отпайками. Ответственное лицо: Начальник Беловского РЭС Кононов А.Г. 31.08.2023 год
757213 | 572 | 2023-07-14 | 3 | 13 | 0.0045 | 2023-07-14 | 3 | 19 | 3.4.12.3 В следствии грозовых перенапряжений произошло грозовое перекрытие между проводами в пролете проводов № 13-14 ВЛ 0,4 кВ ф.0,4-2 КТП-Ю-1-049, что стало причиной возникновения короткого замыкания и , как следствие, аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.0,4-2 КТП-Ю-1-049. 4.12 В следствии грозовых перенапряжений произошло грозовое перекрытие между проводами в пролете проводов № 13-14 ВЛ 0,4 кВ ф.0,4-2 КТП-Ю-1-049 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грозовое перекрытие между проводами на ВЛ 0,4 кВ ф.0,4-2 от КТП-Ю-1-049, Опора ПН-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.0,4-2 КТП-Ю-1-049 Ответственное лицо: Махнев О.М. 24.08.2023 год
757213 | 714 | 2023-07-14 | 4 | 25 | 0.045815 | 2023-07-14 | 4 | 30 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровых нагрузок произошло попадание ветки на провода в пр.оп № 6\81-6\82, что стало причиной перекрытия воздушного промежутка между проводами фазы "А" и "В" ВЛ-10 кВ ф.10-2-К, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ-10 кВ ф.10-2-К от МТЗ. 4.11 В результате воздействия ветровых нагрузок произошло попадание ветки на провода в пр.оп № 6\81-6\82, что стало причиной перекрытия воздушного промежутка между проводами фазы "А" и "В" ВЛ-10 кВ ф.10-2-К. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: попадание ветки на провода в пр.оп № 6\79-6\80 на Ф-10-2-К с. Кузедеево, оп.6/13- 6/13/158 (КТП Ю-4-009) / Пролет: Опора № 5/79 - Опора № 5/80 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф-10-2-К Ответственное лицо: Будаев О.А. 24.08.2023 год
757213 | 715 | 2023-07-14 | 6 | 7 | 0.044399 | 2023-07-14 | 6 | 12 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя ТП- СО Угольщик. | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 31.07.2023 год
757213 | 716 | 2023-07-14 | 6 | 10 | 0.012828 | 2023-07-14 | 6 | 15 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя ООО "ИВМ". | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 31.08.2023 год
757213 | 717 | 2023-07-15 | 15 | 26 | 0.0001665 | 2023-07-15 | 15 | 28 | 3.4.12.3 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие проводов в пролете опор № 2-3 ВЛ 0,4 кВ ф.0,4-1 КТП Ю-2-035, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.0,4-1 КТП Ю-2-035. 4.12 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие проводов в пролете опор № 2-3 ВЛ 0,4 кВ ф.0,4-1 КТП Ю-2-035 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грозовое перекрытие проводов на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-Ю-4-035, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.0,4-1 КТП Ю-2-035 Ответственное лицо: Будаев О.А. 25.08.2023 год
757213 | 719 | 2023-07-14 | 12 | 47 | 0.84717 | 2023-07-14 | 19 | 18 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки произошло попадание ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода на опорах №17 и №25 ВЛ-6 кВ ф.6-24-Т, что стало причиной перекрытия воздушного изоляционного промежутка между проводами и элементами опоры, что привело возникновению "земли" и, как следствие к неотложному отключению ВЛ-6 кВ ф.6-24-Т. 4.12 В результате несвоевременной вырубки произошло попадание ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода на опорах №17 и №25 ВЛ-6 кВ ф.6-24-Т. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: попадание ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода на Ф-6-24-Т_ПС Бызовская (Аренда), Пролет: Опора № 24 - Опора № 25 | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-6 кВ ф.6-24-Т ПС 110 кВ Бызовская. Ответственное лицо: Титов Д.С. 20.08.2023 год
757213 | 725 | 2023-07-14 | 21 | 0 | 0.0384 | 2023-07-14 | 21 | 6 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя КТП-3 Скотные дворы. | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 31.07.2023 год
757213 | 726 | 2023-07-15 | 10 | 9 | 0.004998 | 2023-07-15 | 10 | 14 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя ТП-СНТ Солнечный | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 31.07.2023 год
757213 | 727 | 2023-07-15 | 13 | 10 |  | 2023-07-15 | 13 | 10 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта, в результате воздействия атмосферных перенапряжений, произошло сокращение воздушно изоляционного промежутка на ШМ 6 кВ 3с-6кВ С 110 кВ Северо-Байдаевская, возникновение двухфазного короткого замыкания и как следствие, аварийное отключение 3С-6 на ПС 110 кВ Северо-Байдаевская. 4.4 При прохождении грозового фронта, в результате воздействия атмосферных перенапряжений, произошло сокращение воздушно изоляционного промежутка на ШМ 6 кВ 3с-6кВ С 110 кВ Северо-Байдаевская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: окращение воздушно изоляционного промежутка на ШМ 6 кВ на ПС 110 кВ Северо-Байдаевская, В-6 Т-2-40 3С | Техническое мероприятие 1 Произвести визуальный осмотр оборудования ПС 110 кВ Северо-Байдаевская. Ответственное лицо: Бондарь А.Н. 24.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 После проведения визуального осмотра оборудования ПС 110 кВ Северо-Байдаевская, при выявлении замечаний, составить график устранения замечаний. Ответственное лицо: Бондарь А.Н. 24.08.2023 год
757213 | 728 | 2023-07-15 | 18 | 33 | 0.004 | 2023-07-15 | 18 | 39 | 3.4.12.2 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошел кратковременный схлест проводов в пролете пор №10-11 проводов ВЛ 0,4 кВ ф.0,4-1 КТП-Ю-1-006, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.0,4-1 КТП-Ю-1-006. 4.4 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошел кратковременный схлест проводов в пролете пор №10-11 проводов ВЛ 0,4 кВ ф.0,4-1 КТП-Ю-1-006. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременный схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ ф.0,4-1 от КТП-Ю-1-006, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.0,4-1 КТП-Ю-1-006. Ответственное лицо: Махнев О.М. 25.08.2023 год
757213 | 729 | 2023-07-15 | 19 | 30 | 0.041 | 2023-07-15 | 19 | 36 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта, вследствие попадания молнии в опору №27 ВЛ 35 кВ М-13 произошло грозовое перекрытие воздушно изоляционного промежутка между проводами и элементами верхней и нижней траверсы опоры №27 ВЛ 35 кВ М-13, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 35 кВ ЗС-33, с последующим восстановлением изоляционных свойств. 4.12 При прохождении грозового фронта, вследствие попадания молнии в опору №27 ВЛ 35 кВ М-13 произошло грозовое перекрытие воздушно изоляционного промежутка между проводами и элементами верхней и нижней траверсы опоры №27 ВЛ 35 кВ М-13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: розовое перекрытие воздушно изоляционного промежутка между проводами и элементами верхней и нижней траверсы опоры №27 ВЛ 35 кВ М-13. на ВЛ 35 кВ Кондомская-Шалым_М-13, Опора пром. мет.П35-1 (сталь, III-IV г) | Техническое мероприятие 1 Произвести замер сопротивления контура заземления на опорах №26,27,28 ВЛ 35 кВ М-13. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 29.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра и замера сопротивления контура заземления на опорах №26,27,28 ВЛ 35 кВ М-13, в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 29.09.2023 год
757213 | 730 | 2023-07-15 | 20 | 5 | 0.45999 | 2023-07-15 | 21 | 37 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя ТП-"Арт-профиль". | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 31.07.2023 год
757213 | 733 | 2023-07-16 | 2 | 0 | 0.018004 | 2023-07-16 | 2 | 10 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки произошло попадание ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-10 кВ ф.10-28-К на опоре №74 произошло перекрытие воздушного изоляционного промежутка между проводами фазы «А» и фазы «С», что привело к аварийному отключению ВЛ-10 кВ ф.10-28-К от ПС 110 кВ Кузнецкая действием МТЗ. 4.11 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка между проводами фазы «А» и фазы «С» ВЛ-10 кВ ф.10-28-К на опоре №74 , что привело к аварийному отключению ВЛ-10 кВ ф.10-28-К от ПС 110 кВ Кузнецкая действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие воздушного изоляционного промежутка между проводами фазы «А» и фазы «С» ВЛ-10 кВ ф.10-28-К на опоре №74 на Ф-10-28-К, Опора П10-3 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-28-К ПС 110 кВ Кузнецкая. Ответственное лицо: Титов Д.С. 26.08.2023 год
757213 | 734 | 2023-07-16 | 2 | 5 | 0.02 | 2023-07-16 | 2 | 11 | 3.4.7.3 В результате естественного старения материалов произошло ухудшение изоляционного слоя КЛ 10 кВ, что привело к пробою кабельной воронки резервного кабеля на оп.1 ВЛ-10 кВ ф.10-16-Ж и аварийному отключению ВЛ-10 кВ ф.10-16-Ж. 4.12 Пробой кабельной воронки резервного кабеля на оп.1 ВЛ-10 кВ ф.10-16-Ж в результате естественного старения материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой кабельной воронки резервного кабеля на оп.1 на ф.10-16-Ж, 3КНТп-10-70/120 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт резервного кабеля ф.10-16-Ж Ответственное лицо: Шанин Н.М. 23.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести ВВ испытания резервного кабеля ф.10-16-Ж Ответственное лицо: Шанин Н.М. 26.08.2023 год
757213 | 735 | 2023-07-16 | 3 | 40 | 2.1669 | 2023-07-16 | 5 | 13 | 3.4.9.3 Повреждение в сети потребителя (обрыв провода) ФБУ "Лечебно-исправительное учреждение". | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 31.08.2023 год
757213 | 737 | 2023-07-16 | 12 | 0 | 0.0004165 | 2023-07-16 | 12 | 5 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровых нагрузок произошёл схлёст проводов в пролете опор №2-3 ВЛ 0,4 кВ ф.2 от КТП-Ю-2-053, что стало причиной возникновения межфазного короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.2 от КТП-Ю-2-053. 4.11 Схлёст проводов в пролете опор №2-3 ВЛ 0,4 кВ ф.3 от КТП-Ю-2-053 в результате воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов в пролете опор №2-3 на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-Ю-2-053, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 от КТП-Ю-2-053 Ответственное лицо: Будаев О.А. 26.08.2023 год
757213 | 739 | 2023-07-16 | 14 | 42 |  | 2023-07-16 | 14 | 42 | 3.4.12.3 Вследствие воздействия атмосферных перенапряжений, а именно проходящего грозового фронта, произошло попадание молнии в опору №6 ВЛ 35 кВ К-21-22, что привело к разрушению одного изолятора средней и нижней фазы на опоре №6, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 35 кВ К-21-22 с восстановлением изоляционных свойств. 4.11 Вследствие воздействия атмосферных перенапряжений, а именно проходящего грозового фронта, произошло попадание молнии в опору №6 ВЛ 35 кВ К-21-22, что привело к разрушению одного изолятора средней и нижней фазы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушению одного изолятора средней и нижней фазы на ВЛ 35 кВ К-21, Опора анк. мет. АТ | Техническое мероприятие 1 Произвести замер сопротивления контура заземления опор №5,6,7 ВЛ 35 кВ К-21-22. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 08.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый ИТР осмотр ВЛ 35 кВ К-21-22. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 08.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового ИТР осмотра и замера сопротивления контура заземления опор №5,6,7 ВЛ 35 кВ К-21-22 в случае выявления замечаний составить график устранения дефектов. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 08.09.2023 год
757212 | 246 | 2023-07-14 | 14 | 2 | 0.045996 | 2023-07-14 | 14 | 25 | 3.4.9.3 Повреждение в сети 0,23 кВ потребителя: в результате длительного срока эксплуатации и воздействия атмосферных явлений произошел обрыв фазного провода на фасаде дома по адресу: д. Кабаново, ул. Совхозная, 52, запитанного от оп. №7 ВЛ-0,4 кВ ф-2 от ТП-029, что привело к падению фазного на нулевой провод и явилось причиной возникновения к.з., повлекшего за собой отключение АВ-0,4 кВ ф-2 на ТП-029. | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-2 ТП-029. Ответственное лицо: Начальник РЭС Козенков А.А. 17.08.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Оформить Акт о воздействии сторонней организации (индивидуального лица) на электроустановки филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС", приведшем к возникновению (угрозе возникновения) технологического нарушения. Ответственное лицо: Начальник РЭС Козенков А.А. 17.08.2023 год
757212 | 248 | 2023-07-14 | 0 | 14 | 0.003 | 2023-07-14 | 0 | 23 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной расчистки трассы ВЛ-0,4 кВ, при воздействии порывов ветра, произошло касание ветками дерева проводов ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-117 в пролёте опор №№ 5-6. В результате касания проводов, при прохождении электрического тока по поверхности ветки дерева, возникло межфазное короткое замыкание, и как следствие - отключение АВ-0,4 кВ ф.№2 ТП-117. 4.12 Нарушение электрической изоляции в результате междуфазного перекрытия увлажнёнными ветками дерева проводов ВЛ 0,4 кВ ф. 2 ТП-117 в пролёте опор №№ 5-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: междуфазное перекрытие на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-117, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Произвести расчистку трассы ВЛ-0,4 кВ ф.№2 ТП-117 от ДКР в пролёте опор №№5-6. Ответственное лицо: Начальник Беловского РЭС Кононов А.Г. 31.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№2 ТП-117 от опоры №1 до опоры №11 с отпайками с целью выявления несвоевременной расчистки трассы ВЛ. Ответственное лицо: Начальник Беловского РЭС Кононов А.Г. 31.08.2023 год
757212 | 249 | 2023-07-14 | 4 | 0 | 0.0020825 | 2023-07-14 | 4 | 5 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной расчистки трассы ВЛ-0,4 кВ, при воздействии порывов ветра, произошло касание веток дерева ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-176, в пролёте опор №№ 3/2/2-3/2/3. В результате касания проводов, при прохождении электрического тока по поверхности ветки дерева, возникло однофазное короткое замыкание, и как следствие - отключение АВ-0,4 кВ ф.№1 ТП-176. 4.12 Нарушение электрической изоляции в результате перекрытия воздушного изоляционного промежутка между фазным и нулевым проводом ВЛ 0,4 кВ ф. 2 ТП-117 в пролёте опор №№ 5-6 увлажнёнными ветками дерева. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Однофазное короткое замыкание на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-176, Пролет: - Оп. №3/2/2 | Техническое мероприятие 1 Произвести расчистку трассы ВЛ-0,4 кВ ф.№1 ТП-176 от ДКР в пролёте опор №№3/2/2-3/2/3. Ответственное лицо: Начальник Беловского РЭС Кононов А.Г. 31.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№1 ТП-176 от опоры №1 до опоры №24 с отпайками с целью выявления несвоевременной расчистки трассы ВЛ Ответственное лицо: Начальник Беловского РЭС Кононов А.Г. 31.08.2023 год
757212 | 255 | 2023-07-13 | 17 | 44 | 0.79567 | 2023-07-13 | 21 | 27 | 3.4.8.4 В результате воздействия шквалистого ветра произошел заброс металлического профлиста на провода ВЛ-6 кВ ф-6-17-Б в пролете опор №70-71, что привело к обрыву проводов с возникновением КЗ. 4.12 КЗ в пролете опор №70-71 ВЛ 6 кВ ф-6-17-Б от ПС 35 кВ Бурлаковская в результате наброса профлиста и обрыва проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наброс профлиста с обрывом проводов на Ф-6-17-Б на Ф-6-17-Б, Пролет: Опора № 70 - Опора № 71 | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление оборванных проводов в пролете опор №70-71 ВЛ-6 кВ ф-6-17-Б от ПС 35 кВ Бурлаковская Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Филатов А.В. 20.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести внеочередной осмотр для выявления угрожающих падением веток деревьев из-за охранной зоны ВЛ. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Филатов А.В. 20.07.2023 год
757210 | 534 | 2023-07-15 | 20 | 40 |  | 2023-07-15 | 20 | 40 | 3.4.12.3 Во время прохождения грозового фронта, произошло прямое попадание разряда молнии в пролете опор №№ 22-23 ВЛ 35 кВ Тн-1, что привело к пробою воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 35 кВ Тн-1. 4.12 Нарушение изоляционного промежутка фаз "А" и "В" в пролете опор № 22-23 ВЛ 35 кВ Тн-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка на ВЛ 35 кВ Тн-1, Пролет: Опора.№ 22 - Опора.№ 23 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ Тн-1 на наличие замечаний. Ответственное лицо: Коваленко Д.В. 06.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления контура заземления опор № 21, 22, 23, 24 ВЛ 35 кВ Тн-1 после попадания разряда молнии. Ответственное лицо: Коваленко Д.В. 06.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 35 кВ Тн-1 в случае выявления замечаний разработать мероприятия направленные на устранение. Ответственное лицо: Коваленко Д.В. 06.09.2023 год
757210 | 535 | 2023-07-13 | 18 | 22 | 0.13286 | 2023-07-13 | 23 | 10 | 3.4.12.3 В результате прохождения грозового фронта, произошло попадание разряда молнии в провод фазы "А" в пролете опор №№ 24-25 ф. 10-2-Р от ПС 35 кВ Усть-Сосновская, что привело к его обрыву с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-2-Р от ПС 35 кВ Усть-Сосновская действием МТЗ. 4.11 Электродуговое повреждение провода фазы "А" ВЛ-10 кВ Ф-10-2-Р от ПС 35 кВ Усть-Сосновская в пролете опор №№ 24-25. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на Ф-10-2-Р_ПС 35 кВ Усть-Сосновская, Пролет: Опора № 24 - Опора № 25 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-2-Р от ПС 35 кВ Усть-Сосновская на наличие замечаний после прохождения грозового фронта. Ответственное лицо: Никишов Ю.Т. 31.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-2-Р от ПС 35 кВ Усть-Сосновская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Кириенко В.М. 31.08.2023 год
757210 | 537 | 2023-07-13 | 19 | 40 | 0.002768 | 2023-07-13 | 19 | 46 | 3.4.12.3 Во время прохождения грозового фронта, произошло попадание разряда молнии в штыревой изолятор 10 кВ фазы "С" на опоре № 141/29 ф. 10-3-ЗН от РП 10 кВ Треща, что привело к его разрушению с последующим падением провода и к пробою воздушного изоляционного промежутка между проводами фаз "В" и "С", с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-3-ЗН от РП 10 кВ Треща действием МТЗ. 4.12 Нарушение изоляционного промежутка фаз "В" и "С" на опоре №141/29 ВЛ-10 кВ ф. 10-14-СБ от ПС 35 кВ Верх-Падунская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции на штыревом изоляторе на Ф-10-3-ЗН_РП-10 кВ Треща, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-3-ЗН от РП 10 кВ Треща на наличие замечаний после прохождения грозового фронта. Ответственное лицо: Степнов О.П. 31.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-3-ЗН от РП 10 кВ Треща разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Кириенко В.М. 31.08.2023 год
757210 | 538 | 2023-07-13 | 20 | 45 |  | 2023-07-13 | 20 | 45 | 3.4.12.3 В результате прохождения грозового фронта, произошло попадание разряда молнии в пролете опор №№ 98-99 ВЛ-10 кВ ф. 10-1-КЗ от ПС 35 кВ Зарубинская,что привело к пробою воздушного изоляционного промежутка между проводами фаз "В" и "С", с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-1-КЗ от ПС 35 кВ Зарубинская действием МТЗ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 98-99 ВЛ-10 кВ Ф-10-1-КЗ от ПС 35 кВ Зарубинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции на Ф-10-1-КЗ_ПС 35 кВ Зарубинская, Пролет: Опора № 98 - Опора № 99 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-1-КЗ от ПС 35 кВ Зарубинская на наличие замечаний после прохождения грозового фронта. Ответственное лицо: Старнатков В.В. 31.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-1-КЗ от ПС 35 кВ Зарубинская разработать и принять меры по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Кириенко В.М. 31.08.2023 год
757212 | 258 | 2023-07-13 | 22 | 17 | 0.00125 | 2023-07-13 | 22 | 20 | 3.4.7.3 В результате воздействия порывов ветра до 18 м/с в результате разрегулировки стрелы провеса провода в пролете опор №8-8/1, произошел кратковременный схлест проводов фаз «А» и «В» ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-124. 4.12 Нарушение электрической изоляции при схлесте проводов фаз " А" и "В" в пролете опор 8-8/1 ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-124. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции при схлесте проводов фаз " А" и "В" в пролете опор 8-8/1. на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-124, Пролет: оп.8-оп.8/1 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 ф.2 ТП-124 на предмет выявления дефектов ВЛ. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 04.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести перетяжку провода в пролёте опор №8-8/1 ВЛ-0,4 ф.2 ТП-124. После перетяжки провода произвести замер стрелы провеса провода в пролёте опор №8-8/1 ВЛ-0,4 ф.2 ТП-124. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 18.08.2023 год
757210 | 539 | 2023-07-13 | 20 | 46 | 0.012684 | 2023-07-13 | 20 | 57 | 3.4.12.2 При воздействии порывов ветра (до 16 м/с), произошло падение дерева на провода в пролете опор №№ 63-64 ВЛ-10 кВ Ф-10-4-ЧЩ от ПС 35 кВ Шишинская из-за пределов охранной зоны ВЛ,что привело к обрыву проводов фаз "А", "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-4-ЧЩ от ПС 35 кВ Шишинская действием МТЗ. 4.4 Обрыв проводов фаз "А", "В" и "С" в пролете опор №№ 63-64 ВЛ-10 кВ Ф-10-4-ЧЩ от ПС 35 кВ Шишинская, произошел в результате увеличения механической нагрузки, вызванной падением дерева. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на Ф-10-4-ЧЩ_ПС 35 кВ Шишинская, Пролет: Опора № 63 - Опора № 64 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-4-ЧЩ от ПС 35 кВ Шишинская на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Старнатков В.В. 31.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-4-ЧЩ от ПС 35 кВ Шишинская разработать и принять меры по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Кириенко В.М. 31.08.2023 год
757210 | 540 | 2023-07-15 | 18 | 3 |  | 2023-07-15 | 18 | 3 | 3.4.12.2 В результате воздействия порывов сильного ветра (до 23 м/с), произошел наброс ветки дерева из-за пределов охранной зоны в пролете опор №№ 33-34 ВЛ 110 кВ Кемеровская ГРЭС-Рудничная-1, что привело к пробою изоляционного промежутка фаз "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 110 кВ Кемеровская ГРЭС-Рудничная-1. 4.12 Нарушение изоляционного промежутка фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 33-34 ВЛ 110 кВ Кемеровская ГРЭС-Рудничная-1 . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка на ВЛ 110 кВ Кемеровская ГРЭС-Рудничная-1, Пролет: Опора № 33 - Опора № 34 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 110 кВ Кемеровская ГРЭС-Рудничная-1 с целью выявления замечаний, уделив особое внимание на наличие посторонних предметов, расположенных в пределах охранной зоны ВЛ. Ответственное лицо: Лихолетов А.С. 05.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Кемеровская ГРЭС-Рудничная-1 разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Лихолетов А.С. 05.09.2023 год
757212 | 259 | 2023-07-13 | 22 | 52 | 0.002 | 2023-07-13 | 22 | 58 | 3.4.7.3 При воздействии порывистого ветра произошел наброс ветки с дерева, находящегося в охранной зоне ВЛ 0,4 кВ ф.1 в пролете опор №7-8, с проводами ВЛ фазы «А» и «В», что привело к отключению АВ-0,4 ф.1 ТП-222. 4.12 Нарушение электрической изоляции веткой дерева в пролете опор №7-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции веткой дерева в пролете опор №7-8. на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-222, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4 ф.1 ТП-222 по всей длине на предмет наличия ДКР. По результатам осмотра по угрожающим дефектам разработать и выполнить краткосрочные мероприятия. Если обнаруженные дефекты отображают не аварийное состояние, то включить их в планы ТОиР. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 07.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести вырубку кроны отдельно стоящего дерева в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 ф.1 ТП-222. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 11.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выдать письменное предписание начальнику Демьяновского отдела о нарушении требования «п.10 (в) ПП РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (в пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организации юридическим и физическим лицам запрещается посадка и вырубка деревьев и кустарников). Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 07.08.2023 год
757212 | 260 | 2023-07-14 | 0 | 30 | 0.001334 | 2023-07-14 | 0 | 34 | 3.4.7.3 В результате воздействия порывов ветра до 12 м/с в результате разрегулировки стрелы провеса провода от оп. №20/1 ввода в здание фаз «А» и «0», произошел кратковременный схлест проводов фаз «А» и «0». 4.12 Нарушение электрической изоляции при схлесте проводов ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-230 от оп. №20/1 ввода в здание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции при схлесте проводов от оп. №20/1 ввода в здание. на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-230, Опора ПН-1Д | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-230 на предмет выявления дефектов ВЛ. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 07.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести перетяжку провода в пролёте от оп. №20/1 ввода в здание ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-230. После перетяжки провода произвести замер стрелы провеса провода от оп. №20/1 ввода в здание ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-230 Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 21.08.2023 год
757210 | 541 | 2023-07-15 | 18 | 3 |  | 2023-07-15 | 18 | 3 | 3.4.12.3 Во время прохождения грозового фронта, произошло прямое попадание разряда молнии в опору № 54 ВЛ 110 кВ Шахтер-Рудничная, что привело к пробою воздушного изоляционного промежутка фаз "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 110 кВ Шахтер-Рудничная. 4.11 Нарушение изоляционного промежутка фаз "В" и "С" на опоре № 54 ВЛ 110 кВ Шахтер-Рудничная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: гроза на ВЛ 110 кВ Шахтер-Рудничная, Опора пром. мет.ПКБ-4/6 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Шахтер-Рудничная на наличие замечаний. Ответственное лицо: Лихолетов А.С. 04.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления контура заземления опор № 53, 54, 55 ВЛ 110 кВ Шахтер-Рудничная после попадания разряда молнии. Ответственное лицо: Лихолетов А.С. 04.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Шахтер-Рудничная в случае выявления замечаний разработать мероприятия направленные на устранение. Ответственное лицо: Лихолетов А.С. 04.09.2023 год
757212 | 261 | 2023-07-14 | 1 | 54 | 0.0020825 | 2023-07-14 | 1 | 59 | 3.4.7.3 В результате воздействия порывов ветра до 12 м/с из-за разрегулировки стрелы провеса провода в пролете опор №4/10-4/11, произошел кратковременный схлест проводов фаз «А» и «С». 4.12 Нарушение электрической изоляции при схлесте проводов в пролете опор №4/10-4/11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции при схлесте проводов в пролете опор №4/10-4/11. на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-142, Пролет: оп.4/10-оп.4/11 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 ф.1 ТП-142 на предмет выявления дефектов ВЛ. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 07.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести перетяжку провода в пролёте опор №4/10-4/11 ВЛ-0,4 ф.1 ТП-142. После перетяжки провода произвести замер стрелы провеса провода в пролёте опор №4/10-4/11 ВЛ-0,4 ф.1 ТП-142 Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 21.08.2023 год
757212 | 262 | 2023-07-14 | 3 | 19 | 0.0008325 | 2023-07-14 | 3 | 21 | 3.4.7.3 В результате воздействия порывов ветра до 12 м/с, при разрегулированной стреле провеса провода в пролете опор №5-6, произошел кратковременный схлест проводов фаз «А» и «С» ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-200. 4.12 Нарушение электрической изоляции при схлесте проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-200. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции при схлесте проводов в пролете опор №5-6. на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-200, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 ф.1 ТП-200 на предмет выявления дефектов ВЛ. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 07.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести перетяжку провода в пролёте опор №5-6 ВЛ-0,4 ф.1 ТП-200. После перетяжки провода произвести замер стрелы провеса провода в пролёте опор №5-6 ВЛ-0,4 ф.1 ТП-200. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 21.08.2023 год
757212 | 263 | 2023-07-13 | 17 | 50 | 0.14554 | 2023-07-13 | 20 | 18 | 3.4.7.3 При воздействии порывистого ветра произошло падение ветки дерева, находящегося в охранной зоне ВЛ, на провода фаз А» и «В» в пролете опор №167-168, что привело к аварийному отключению СП-2 ф.6-22-М ПС 110 кВ Новоленинская. 4.12 Нарушение электрической изоляции веткой дерева в пролете опор №167-168 ВЛ-10 кВ ф.6-22-М. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции веткой дерева в пролете опор №167-168 на Ф-6-22-М, Пролет: оп.167-оп.168 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-6 кВ ф.6-22-М по всей длине на предмет наличия ДКР и отдельно стоящих деревьев. По результатам осмотра по угрожающим дефектам разработать и выполнить краткосрочные мероприятия. Если обнаруженные дефекты отображают не аварийное состояние, то включить их в планы ТОиР. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 07.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести обрезку ДКР в пролете опор №167-168 ф.6-22-М. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 11.12.2023 год
757212 | 264 | 2023-07-13 | 19 | 28 | 0.14664 | 2023-07-13 | 19 | 39 | 3.4.9.1 Повреждение в сетях потребителя ОАО РЖД на ПС 110 кВ Егозово, что привело к вынужденному оперативному отключению В ф.10-4-Ч ПС 110 кВ Егозовская. | Техническое мероприятие 1 Произвести неплановый осмотр ВЛ 10 кВ на предмет обнаружения дефектов. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 07.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить запрос в Филиал ОАО «РЖД» Трансэнерго Западно-Сибирскую дирекцию по энергообеспечению Беловской дистанции электроснабжения о причинах аварийного отключения ф.10-4-Ч ПС 110 кВ Егозово 13.07.2023 года. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 31.07.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Направить письмо в Филиал ОАО «РЖД» Трансэнерго Западно-Сибирскую дирекцию по энергообеспечению Беловской дистанции электроснабжения о включении в состав комиссии по расследованию причин технологического нарушения, связанного с повреждением в ячейке ф.10-4-Ч ПС 110 кВ Егозово 13.07.2023 года, представителя «Россети Сибирь»-«Кузбассэнерго-РЭС». Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 31.07.2023 год
757210 | 543 | 2023-07-15 | 17 | 32 | 2.7843 | 2023-07-15 | 21 | 35 | 3.4.12.3 Во время прохождения грозового фронта, произошло прямое попадание разряда молнии в опору № 86 ВЛ 110 кВ Юргинская-Яшкинская 1 цепь, что привело перегоранию грозотроса в пролетах опор №№ 85-86 и №№ 86-87, с последующим пробоем изоляционного промежутка фаз "А" и "В" и как следствие к аварийному отключению ВЛ 110 кВ Юргинская-Яшкинская 1 цепь. 4.11 При воздействии грозовых перенапряжений, произошло перегорание грозотроса в пролетах опор №№ 85-86 и №№ 86-87 ВЛ 110 кВ Юргинская-Яшкинская 1 цепь. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: прохождение грозового фронта на ВЛ 110 кВ Юргинская-Яшкинская 1 цепь, Пролет: Опора.№ 85 - Опора.№ 86 | Техническое мероприятие 1 Произвести измерение сопротивления контура заземления опор № 84, № 85, № 86, № 87, № 88 ВЛ 110 кВ Юргинская-Яшкинская 1 цепь после попадания разряда молнии. Ответственное лицо: Зенков А.Н. 24.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Юргинская-Яшкинская 1 цепь на наличие замечаний. Ответственное лицо: Зенков А.Н. 24.08.2023 годТехническое мероприятие 3 Провести экспертизу на разрыв поврежденного участка грозотроса ВЛ 110 кВ Юргинская-Яшкинская 1 цепь. Ответственное лицо: Герасимов Н.С. 29.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Юргинская-Яшкинская 1 цепь, в случае выявления замечаний разработать мероприятия, направленные на устранение. Ответственное лицо: Зенков А.Н. 24.08.2023 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам экспертизы на разрыв поврежденного участка грозотроса ВЛ 110 кВ Юргинская-Яшкинская 1 цепь разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Герасимов Н.С. 29.09.2023 год
757210 | 544 | 2023-07-13 | 21 | 43 | 0.036215 | 2023-07-14 | 0 | 20 | 3.4.12.3 В результате прохождения грозового фронта, произошло попадание разряда молнии в провод фазы "В" ВЛ-10 кВ Ф-10-7-М от ПС 110 кВ Большеямная в пролете опор №№ 134/77-134/78, что привело к его обрыву провода фазы "В", с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-7-М от ПС 110 кВ Большеямная действием МТЗ. 4.11 Электродуговое повреждение провода фазы "В" ВЛ-10 кВ Ф-10-7-М от ПС 110 кВ Большеямная в пролете опор №№ 134/77-134/78. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на Ф-10-7-М_ПС 110 кВ Большеямная, Пролет: Опора № 77 - Опора № 78 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-7-М от ПС 110 кВ Большеямная на наличие замечаний после прохождения грозового фронта. Ответственное лицо: Старнатков В.В. 31.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-7-М от ПС 110 кВ Большеямная разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Кириенко В.М. 31.08.2023 год
757210 | 546 | 2023-07-16 | 0 | 7 | 0.003996 | 2023-07-16 | 0 | 9 | 3.4.12.3 Во время прохождения грозового фронта, произошло попадание разряда молнии в пролете опор №№7-8 ВЛ-0,4 кВ ф.№3 ТП-110 от ф.10-9-Т ПС 35 кВ Тамбарская, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф.№3 ТП-110 от ф.10-9-Т ПС 35 кВ Тамбарская. 4.12 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка фаз "В" и "С" в пролете опор №№7-8 ВЛ-0,4 кВ ф.№3 ТП-110 от ф.10-9-Т ПС 35 кВ Тамбарская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие воздушного изоляционного промежутка на ВЛ 0,4 кВ ф.№3 ТП-110 | Техническое мероприятие 1 Произвести замер сопротивления контура заземления опор № 7, № 8 ВЛ-0,4 кВ ТП-110 ф.10-9-Т от ПС 35 кВ Тамбарская. Ответственное лицо: Зарубин Александр Сергеевич 20.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам замера сопротивления контура заземления опор №7, №8 ВЛ-0,4 кВ ТП-110 ф.10-9-Т от ПС 35 кВ Тамбарская разработать мероприятия, направленные на устранения выявленных замечаний Ответственное лицо: Зарубин Александр Сергеевич 20.08.2023 год
757210 | 554 | 2023-07-13 | 18 | 20 | 0.011529 | 2023-07-13 | 18 | 25 | 3.4.12.2 При воздействии порывов ветра (до 16 м/с), произошло падение дерева на провода в пролете опор №№ 112-113 ВЛ-10 кВ Ф-10-3-Р от ПС 110 кВ Разъезд 79 км из-за пределов охранной зоны ВЛ, что привело к обрыву проводов фаз "А", "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-3-Р от ПС 110 кВ Разъезд 79 км действием МТЗ. 4.4 Обрыв проводов фаз "А", "В" и "С" в пролете опор №№ 112-113 ВЛ-10 кВ Ф-10-3-Р от ПС 110 кВ Разъезд 79 км, произошел в результате увеличения механической нагрузки, вызванной падением дерева. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на Ф-10-3-Р_ПС 110 кВ Разъезд 79 км, Пролет: Опора № 112 - Опора № 113 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-3-Р от ПС 110 кВ Разъезд 79 км на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Никишов Ю.Т. 31.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-3-Р от ПС 110 кВ Разъезд 79 км разработать и принять меры по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Кириенко В.М. 31.08.2023 год
757210 | 555 | 2023-07-13 | 18 | 20 | 0.011529 | 2023-07-13 | 18 | 25 | 3.4.12.2 При воздействии порывов ветра (до 16 м/с), произошло падение дерева на провода в пролете опор №№ 69/7-69/8 ВЛ-10 кВ Ф-10-8-С от ПС 35 кВ Зарубинская из-за пределов охранной зоны ВЛ, что привело к обрыву проводов фаз "А", "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-8-С от ПС 35 кВ Зарубинская действием МТЗ. 4.4 Обрыв проводов фаз "А", "В" и "С" в пролете опор №№ 69/7-69/8 ВЛ-10 кВ Ф-10-8-С от ПС 35 кВ Зарубинская, произошел в результате увеличения механической нагрузки, вызванной падением дерева. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на Ф-10-8-С_ПС 35 кВ Зарубинская, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-8-С от ПС 35 кВ Зарубинская на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Старнатков В.В. 31.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-8-С от ПС 35 кВ Зарубинская разработать и принять меры по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Кириенко В.М. 31.08.2023 год
757210 | 558 | 2023-07-13 | 19 | 43 | 0.00092313 | 2023-07-13 | 19 | 47 | 3.4.12.3 Во время прохождения грозового фронта, произошло попадание разряда молнии в стойку опоры № 119 ВЛ-10 кВ Ф-10-1-КМ от ПС 35 кВ Верх-Падунская, что привело к ее разрушению с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-1-КМ от ПС 35 кВ Нацмен действием МТЗ. 4.4 Расщепление верхней части опоры № 119 ВЛ-10 кВ Ф-10-1-КМ от ПС 35 кВ Верх-Падунская, произошло из-за попадания разряда молнии. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: гроза на Ф-10-1-КМ_ПС 35 кВ Верх-Падунская, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-1-КМ от ПС 35 кВ Верх-Падунская на наличие замечаний после прохождения грозового фронта. Ответственное лицо: Степнов О.П. 31.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-1-КМ от ПС 35 кВ Верх-Падунская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Кириенко В.М. 31.08.2023 год
757212 | 269 | 2023-07-14 | 11 | 20 | 0.5 | 2023-07-14 | 13 | 50 | 3.4.7.3 В течении длительного срока эксплуатации (более 10 лет) произошло внутреннее повреждение Т-1 КТП-257 ф.10-4-ЧО: межвитковое замыкание обмоток 10 кВ трансформатора фаз "А" и "С". 4.12 Нарушение электрической изоляции в первичных обмотках фаз "А" и "С" силового трансформатора Т-1 ТП-457 привело к межвитковому замыканию в этих обмотках, резкому снижению величины выходного фазного напряжения по фазам "А" и "В" и асимметрии линейных напряжений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: межвитковое замыкание первичных обмоток трансфоматора на ТП-257, Трансформатор ТМ-250/10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену поврежденного Т-1 на КТП-257. Ответственное лицо: Начальник РЭС Козенков А.А. 24.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеплановых осмотров ТП-10/0,4 кВ со сроком эксплуатации трансформаторов более 30 лет, с проверкой выходных напряжений по стороне 0,4 кВ на соответствие ГОСТ 29322-2014 и внешнее техническое состояние. Ответственное лицо: Начальник РЭС Козенков А.А. 31.01.2024 год
757212 | 270 | 2023-07-14 | 17 | 16 | 0.0015 | 2023-07-14 | 17 | 22 | 3.4.7.3 В результате разрегулировки стрелы провеса провода ф. "А" в пролете опор №2-3 ф.1 ТП-108 при порыве ветра произошел подхлест проводов фаз "А", "В" с возникновением межфазного короткого замыкания. 4.12 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка при неотрегулированной стреле провеса провода ф. "А" в пролете опор №2-3 ф.1 ТП-108 при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование провода фазы "В" в пролете №2-3 ф.1 ТП-108 на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-108, Пролет: Оп. №2 - Оп. №3 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-108. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 20.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №2-3 ф.1 ТП-108 с последующим измерением габаритов проводов до земли. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 20.08.2023 год
757210 | 560 | 2023-07-14 | 9 | 45 | 0.00088 | 2023-07-14 | 10 | 33 | 3.4.12.2 При воздействии порывов ветра (до 8 м/с), произошло падение дерева на провода в пролете опор №№ 78-79 ВЛ-10 кВ Ф-10-3-Р от ПС 110 кВ Разъезд 79 км из-за пределов охранной зоны ВЛ,что привело к обрыву проводов фаз "А", "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-3-Р от ПС 110 кВ Разъезд 79 км действием МТЗ. 4.4 Обрыв проводов фаз "А", "В" и "С" в пролете опор №№ 78-79 ВЛ-10 кВ Ф-10-3-Р от ПС 110 кВ Разъезд 79 км, произошел в результате увеличения механической нагрузки, вызванной падением дерева. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на Ф-10-3-Р_ПС 110 кВ Разъезд 79 км, Пролет: Опора № 78 - Опора № 79 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-3-Р от ПС 110 кВ Разъезд 79 км на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Никишов Ю.Т. 31.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-3-Р от ПС 110 кВ Разъезд 79 км разработать и принять меры по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Кириенко В.М. 31.08.2023 год
757210 | 562 | 2023-07-15 | 19 | 50 | 0.012914 | 2023-07-15 | 19 | 58 | 3.4.12.2 При воздействии порывов ветра (до 15 м/с), произошло падение дерева на провода в пролете опор №№ 10-11 ВЛ-10 кВ Ф-10-4-ЧЩ от ПС 35 кВ Шишинская из-за пределов охранной зоны ВЛ,что привело к обрыву проводов фаз "А", "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-4-ЧЩ от ПС 35 кВ Шишинская действием МТЗ. 4.4 Обрыв проводов фаз "А", "В" и "С" в пролете опор №№ 10-11 ВЛ-10 кВ Ф-10-4-ЧЩ от ПС 35 кВ Шишинская, произошел в результате увеличения механической нагрузки, вызванной падением дерева. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на Ф-10-4-ЧЩ_ПС 35 кВ Шишинская, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-4-ЧЩ от ПС 35 кВ Шишинская на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Никишов Ю.Т. 31.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-4-ЧЩ от ПС 35 кВ Шишинская разработать и принять меры по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Кириенко В.М. 31.08.2023 год
757213 | 611 | 2023-07-13 | 18 | 40 | 4.59 | 2023-07-14 | 4 | 50 | 3.4.12.3 Вследствие воздействия атмосферных перенапряжений, а именно проходящего грозового фронта, произошло попадание молнии в опору №56 ВЛ 35 кВ Н-3, что привело к оплавлению гирлянды изоляторов верхней фазы на опоре №56,а также стало причиной падения провода на траверсу средней фазы опоры №56 ВЛ 35 кВ Н-3, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 35 кВ Н-3. 4.11 Вследствие воздействия атмосферных перенапряжений, а именно проходящего грозового фронта, произошло попадание молнии в опору №56 ВЛ 35 кВ Н-3, что привело к оплавлению гирлянды изоляторов верхней фазы на опоре №56,а также стало причиной падения провода на траверсу средней фазы опоры №56 ВЛ 35 кВ Н-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Оплавление гирлянды изоляторов верхней фазы на опоре №56 ВЛ 35 кВ Н-3. на ВЛ 35 кВ Шахтовая-Бунгурская_Н-3, Опора пром.ж/б.ПБ-22 | Техническое мероприятие 1 Произвести замер сопротивления контура заземления опор №55,56,57 ВЛ 35 кВ Н-3. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 25.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый ИТР осмотр ВЛ 35 кВ Н-3-4. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 25.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового ИТР осмотра и замера сопротивления контура заземления опор №55,56,57 ВЛ 35 кВ Н-3., в случае выявления замечаний составить график устранения дефектов. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 25.08.2023 год
757212 | 271 | 2023-07-15 | 9 | 27 | 0.00075 | 2023-07-15 | 9 | 30 | 3.4.12.2 При порывах ветра до 14 м/с произошло падение дерева на провода ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-20 из вне охранной зоны ВЛ, что привело к обрыву провода фазы "С" в результате динамического рывка в пролете опор №9-10 и набросу провода на провода других фаз с возникновением межфазного короткого замыкания. 4.4 Обрыв провода фазы "С" на ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-20 в пролете опор№9-10 в результате падения дерева в пролете опор 8-9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода А-16 упавшим деревом пролет 9-10 на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-020, Пролет: Оп. №9 - Оп. №10 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода фазы "А" в пролете опор №9-10 ф.1 ТП-20, с последующим замером габарита. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 21.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Убрать дерево с проводов ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-20 в пролете опор №8-9. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 21.08.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 ф.1 ТП-20/ Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 21.08.2023 год
757210 | 566 | 2023-07-16 | 2 | 50 | 0.17761 | 2023-07-16 | 4 | 40 | 3.4.12.3 В результате прохождения грозового фронта, произошло попадание разряда молнии в провод фазы "А" на опоре № 164 ВЛ-10 кВ Ф-10-7-М от ПС 110 кВ Большеямная, что привело к его перегоранию с последующим возникновением однофазного замыкания на "Землю" по ф. 10-7-М от ПС 110 кВ Большеямная. 4.11 Обрыв провода фазы "А" на опоре № 164 ВЛ-10 кВ Ф-10-7-М от ПС 110 кВ Большеямная, произошел в результате попадания разряда молнии. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на Ф-10-7-М_ПС 110 кВ Большеямная, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-7-М от ПС 110 кВ Большеямная на наличие замечаний после прохождения грозового фронта. Ответственное лицо: Старнатков В.В. 31.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-7-М от ПС 110 кВ Большеямная разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Кириенко В.М. 31.08.2023 год
757210 | 569 | 2023-07-15 | 23 | 25 | 0.033653 | 2023-07-15 | 23 | 30 | 3.4.12.2 В результате воздействия неблагоприятных погодных условий (воздействие порывов ветра до 18 м/с, гроза), произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-10-3-А от ПС 110 кВ Чебулинская на провода в пролете опор №№ 117-118, что привело к возникновению междуфазному короткому замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-11-А от ПС 110 кВ Чебулинская действием МТЗ. 4.12 Нарушение изоляционного промежутка фаз "А" и "С" в пролёте опор №№ 117-118 ВЛ-10 кВ Ф-10-3-А от ПС 110 кВ Чебулинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляционного промежутка в пролёте опор №№ 117-118 ВЛ-10 кВ Ф-10-3-А от ПС 110 кВ Чебулинская на Ф-10-3-А_ПС 110 кВ Чебулинская, Пролет: Опора № 117 - Опора № 118 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-3-А от ПС 110 кВ Чебулинская на наличие замечаний. Ответственное лицо: В.С. Андреев 20.08.2023 годТехническое мероприятие 2 При выводе в ремонт ВЛ-10 кВ ф.10-3-А проверить крепление и целостность вязок на опорах №№ 116, 117, 118, 119. Ответственное лицо: В.С. Андреев 20.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-3-А от ПС 110 кВ Чебулинская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний Ответственное лицо: В.С. Андреев 20.08.2023 год
757210 | 571 | 2023-07-14 | 11 | 10 | 0.45 | 2023-07-14 | 11 | 16 | 3.4.12.3 Во время прохождения грозового фронта, произошло прямое попадание разряда молнии в опору № 2 ВЛ 110 кВ Крохалевская-Черниговская-1 , что привело к пробою воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 110 кВ Крохалевская-Черниговская-1. 4.11 Нарушение изоляционного промежутка фаз "А" и "В" на опоре № 2 ВЛ 110 кВ Крохалевская-Черниговская-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: гроза на ВЛ 110 кВ Крохалевская-Черниговская-1, Опора пром. мет.П2 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Крохалевская-Черниговская-1 на наличие замечаний. Ответственное лицо: Лихолетов А.С. 21.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления контура заземления опор № 1, 2, 3 ВЛ 110 кВ Крохалевская-Черниговская-1 после попадания разряда молнии. Ответственное лицо: Лихолетов А.С. 21.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Крохалевская-Черниговская-1 в случае выявления замечаний разработать мероприятия направленные на устранение. Ответственное лицо: Лихолетов А.С. 21.08.2023 год
757210 | 572 | 2023-07-13 | 18 | 21 | 0.0402 | 2023-07-13 | 18 | 33 | 3.4.9.3 Повреждение в сети потребителя, собственник АО "Транснефть - Западная Сибирь". | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес АО «Транснефть - Западная Сибирь» с целью пояснения причины возникновения ТН и о принятых мерах направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Цегельников Сергей Николаевич 10.08.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Никита Александрович 31.08.2023 год
757210 | 573 | 2023-07-14 | 17 | 25 | 0.015327 | 2023-07-14 | 17 | 30 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки деревьев/веток угрожающих падением, произошел наброс ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ-10 кВ Ф.10-2-П от ПС 35 кВ Сусловская в пролете опор №№ 306-307, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А", "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф.10-2-П от ПС 35 кВ Сусловская действием МТЗ. 4.12 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка фаз "А", "В" и "С" ВЛ-10 кВ Ф-10-2-П от ПС 35 кВ Сусловская в пролете опор №№ 306-307 из-за наброса ветки дерева, с последующим возникновением межфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции на Ф-10-2-П_ПС 35 кВ Сусловская, Пролет: Опора № 306 - Опора № 307 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф.10-2-П от ПС 35 кВ Сусловская с целью выявления недостатков и замечаний, обращая особое внимание на угрожающие падением на ВЛ деревьев/веток. Ответственное лицо: Цегельников Сергей Николаевич 18.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф.10-2-П от ПС 35 кВ Сусловская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных недостатков и замечаний. Ответственное лицо: Цегельников Сергей Николаевич 15.09.2023 год
757210 | 575 | 2023-07-16 | 4 | 3 | 0.002374 | 2023-07-16 | 4 | 8 | 3.4.12.3 Во время прохождения грозового фронта, произошло попадание разряда молнии в пролете опор №№ 3-4 ВЛ-0,4 кВ ф.№3 ТП-108 от ф.10-11-П от ПС 35 кВ Полуторник, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф.№3 ТП-108 от ф.10-11-П от ПС 35 кВ Полуторник. 4.12 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" в пролете опор №№3-4 ВЛ-0,4 кВ ф.№3 ТП-108 от ф.10-11-П ПС 35 кВ Полуторник. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие воздушного изоляционного промежутка на ВЛ-0,4 кВ ф.№3 ТП-108 | Техническое мероприятие 1 Произвести замер сопротивления контура заземления опор №3, №4 ВЛ-0,4 кВ ТП-108 ф.10-11-П от ПС 35 кВ Полуторник. Ответственное лицо: Зарубин Александр Сергеевич 20.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам замера сопротивления контура заземления опор №3, №4 ВЛ-0,4 кВ ТП-108 ф.10-11-П от ПС 35 кВ Полуторник разработать мероприятия, направленные на устранения выявленных замечаний. Ответственное лицо: Зарубин Александр Сергеевич 20.08.2023 год
757210 | 576 | 2023-07-15 | 23 | 25 | 0.015077 | 2023-07-15 | 23 | 30 | 3.4.12.3 В результате прохождения грозового фронта, произошло прямое попадание молнии в опору № 184 ВЛ-10 кВ Ф.10-9-М от ПС 35 кВ Сусловская, что привело к разрушению изолятора фазы "С" и перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф.10-9-М от ПС 35 кВ Сусловская действием МТЗ. 4.12 Разрушение изолятора фазы "С" на опоре №184 ВЛ-10 кВ Ф.10-9-М от ПС 35 кВ Сусловская из-за прямого попадания молнии с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора фазы "С" на Ф-10-9-М_ПС 35 кВ Сусловская, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 После прохождения грозового фронта произвести внеплановый верховой осмотр ВЛ-10 кВ Ф.10-9-М от ПС 35 кВ Сусловская с целью выявления недостатков и замечаний, обращая особое внимание на изоляторы. Ответственное лицо: Цегельников Сергей Николаевич 15.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф.10-9-М от ПС 35 кВ Сусловская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных недостатков и замечаний. Ответственное лицо: Цегельников Сергей Николаевич 12.09.2023 год
757210 | 577 | 2023-07-16 | 0 | 0 | 0.0003 | 2023-07-16 | 0 | 6 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия порывов ветра (до 18 м/с), произошел обрыв вязки провода фазы "А" на опоре № 120 ВЛ-10 кВ ф.10-15-Н от ПС 35 кВ Тамбарская, что привело к падению незакрепленного провода фазы "А" на провод фазы "В", с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф.10-15-Н от ПС 35 кВ Тамбарская. 4.12 В результате падения незакрепленного провода фазы "А" на провод фазы "В" опоры №120 ВЛ-10 кВ ф.10-15-Н от ПС 35 кВ Тамбарская, произошло междуфазное короткое замыкание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: междуфазное короткое замыкание. на ВЛ-10 кВ ф.10-15-Н | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-15-Н от ПС 35 кВ Тамбарская с целью выявления замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния крепления проводов к изоляторам. Ответственное лицо: Начальник Тисульского РЭС Зарубин Александр Сергеевич 21.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-15-К от ПС 35 кВ Тамбарская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник Тисульского РЭС Зарубин Александр Сергеевич 21.08.2023 год
757212 | 272 | 2023-07-15 | 11 | 10 | 0.2065 | 2023-07-15 | 14 | 7 | 3.4.7.3 В результате воздействия атмосферных явлений и продолжительного срока эксплуатации (более 34 лет) произошло старение изоляции и потеря механической прочности изолятора фазы "В" на оп.№204 ВЛ-10 кВ ф.10-14-К. При воздействии неблагоприятных погодных условий во время грозы произошло разрушение изолятора фазы "В" на оп.№204 ВЛ-10 кВ ф.10-14-К и падение провода фазы "В" на траверсу опоры, что явилось причиной однофазного замыкания на "землю". 4.12 Разрушение изолятора ф. "В" марки ШФ-20 на оп.№204 ВЛ-10 кВ ф.10-14-К. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора марки ШФ-20 на Ф-10-14-К_д. Плотниково, д. Кабаново, Опора УА10-1 | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-14-К. Ответственное лицо: Начальник РЭС Козенков А.А. 20.08.2023 год
757210 | 581 | 2023-07-14 | 18 | 43 | 0.42692 | 2023-07-14 | 20 | 32 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки ДКР в пролёте опор №№ 68-69 ВЛ-10 кВ ф.10-6-Л от ПС 35 кВ Святославской, произошло перекрытие воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В", что привело возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф.10-6-Л от ПС 35 кВ Святославской. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" в пролёте опр № 68-69 ВЛ-10 кВ ф.10-6-Л ПС 35 кВ Святославская ветками ДКР. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пролёт опор № 68-69 перекрытие изоляции ветками ДКР на Ф-10-6-Л_ПС 35 кВ Святославская, Пролет: Опора № 68 - Опора № 69 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-6-Л от ПС 35 кВ Святославской на наличие ДКР в охранной зоне ВЛ Ответственное лицо: Суховерхов В.А. 21.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-6-Л от ПС 35 кВ Святославской разработать мероприятия, направленных на устранение выявленных замечаний Ответственное лицо: Суховерхов В.А. 21.08.2023 год
757210 | 582 | 2023-07-14 | 11 | 45 |  | 2023-07-14 | 11 | 45 | 3.4.12.3 Во время прохождения грозового фронта, произошло прямое попадание разряда молнии в опору № 37 ВЛ 35 кВ А-50, что привело к пробою воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 35 кВ А-50. 4.12 Нарушение изоляционного промежутка фаз "А" и "В" на опоре № 37 ВЛ 35 кВ А-50. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка на ВЛ 35 кВ А-50, Опора пром ж/б ПБ35-1в(без тр,1974г IVг) | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ А-50 на наличие замечаний. Ответственное лицо: Лихолетов А.С. 22.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления контура заземления опор № 36, 37, 38 ВЛ 35 кВ А-50 после попадания разряда молнии. Ответственное лицо: Лихолетов А.С. 22.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 35 кВ А-50 в случае выявления замечаний разработать мероприятия направленные на устранение. Ответственное лицо: Лихолетов А.С. 22.08.2023 год
757212 | 274 | 2023-07-14 | 7 | 31 | 0.2425 | 2023-07-14 | 7 | 46 | 3.4.12.3 От грозового перенапряжения на опоре №131 ВЛ 35 кВ Краснинская - Танай произошло перекрытие изоляции фазы "С" с разрушением одного из четырех изоляторов, а так же привело пережогу провода АС-70/11 в месте выхода его из поддерживающего зажима типа ПГН, с последующим падением на землю в пролете опор №130-132 ВЛ 35 кВ Краснинская - Танай. 4.11 Грозовой разряд привел к разрушению изолятора фазы "С" и пережогу провода фазы "С" в месте выхода его из поддерживающего зажима типа ПГН на опоре №131 ВЛ 35 кВ Краснинская - Танай. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на ВЛ 35 кВ Краснинская-Танай, Опора пром. ж/б.ПБ35-1в (без тр, 1970г); Пережог провода на ВЛ 35 кВ Краснинская-Танай, Пролет: Опора № 130 - Опора № 131 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектного провода в пролете опор №130-132 ВЛ 35 кВ Краснинская - Танай. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 30.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать замер контура заземления в пролете опор №130-132 ВЛ 35 кВ Краснинская - Танай. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 30.09.2023 год
757212 | 275 | 2023-07-14 | 10 | 3 |  | 2023-07-14 | 10 | 3 | 3.4.12.3 От грозового перенапряжения произошло перекрытие изоляции фаз "А", "В" и "С" с разрушением одного изолятора из трех на каждой фазе опоры № 74 ВЛ 35 кВ Заречная-Никитинская I цепь, что привело к междуфазному короткому замыканию. От грозового перенапряжения произошло перекрытие изоляции фаз "В" и "С" без разрушения изоляторов на опоре № 74 ВЛ 35 кВ Заречная-Никитинская II цепь, что привело к междуфазному короткому замыканию. 4.11 Грозовое перекрытие изоляции фаз "А", "В", "С" на опоре № 74 ВЛ 35 кВ Заречная-Никитинская I цепь с отпайками. Грозовое перекрытие изоляции фаз "В", "С" на опоре № 74 ВЛ 35 кВ Заречная-Никитинская II цепь с отпайками. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грозовое перекрытие изоляции оп. № 74 на ВЛ 35 кВ Заречная-Никитинская-1 на ВЛ 35 кВ Заречная-Никитинская-1, Опора пром.ж/б.ПБ110-8 (I-II г) | Техническое мероприятие 1 Произвести замер контура заземления на опорах №№ 73-75 ВЛ 35 кВ Заречная-Никитинская I, II цепь. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 31.10.2023 год
757210 | 586 | 2023-07-13 | 18 | 50 |  | 2023-07-13 | 18 | 50 | 3.4.12.2 В результате порывов ветра 17 м/с, в пролете опор №№ 10-11 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-469_Ф-6-19-Н, что привело к схлесту проводов фаз "А" и "В", с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-469_Ф-6-19-Н. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 10-11 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-469_Ф-6-19-Н. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-469_Ф-6-19-Н, опора УП3-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-469_Ф-6-19-Н, уделив особое внимание на стрелу провиса проводов. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 21.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-469_Ф-6-19-Н разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 21.08.2023 год
757210 | 587 | 2023-07-13 | 21 | 44 |  | 2023-07-13 | 21 | 44 | 3.4.12.2 В результате порывов ветра(17 м/с) в пролете опор №№ 13-14 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-196_Ф-6-8-С, что привело к схлесту проводов фаз "А" и "В", с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-196_Ф-6-8-С. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 13-14 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-196_Ф-6-8-С. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-196_Ф-6-8-С, Опора П3-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-196_Ф-6-8-С, уделив особое внимание на стрелу провиса проводов. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 21.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-196_Ф-6-8-С разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 21.08.2023 год
757210 | 588 | 2023-07-13 | 18 | 30 | 0.019492 | 2023-07-13 | 18 | 35 | 3.4.12.3 Во время прохождения грозового фронта, произошло попадание разряда молнии в опору № 120/9/4 ВЛ-10 кВ Ф-10-9-А от ПС 35 кВ Зеледеевская, что привело к пробою изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-9-А от ПС 35 кВ Зеледеевская действием МТЗ. 4.12 Пробой изоляционного промежутка фаз "А" и "В" на опоре №120/9/4 ВЛ-10 кВ Ф-10-9-А от ПС 35 кВ Зеледеевская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: гроза на Ф-10-9-А_ПС 35 кВ Зеледеевская, Опора П20-1Н | Техническое мероприятие 1 Произвести замер сопротивления заземляющего контура опор № 120/9/3, 120/9/4 и 120/9/5 ВЛ-10 кВ Ф-10-9-А от ПС 35 кВ Зеледеевская. Ответственное лицо: Голубков Александр Геннадьевич 21.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам проведенных замеров ВЛ-10 кВ Ф-10-9-А от ПС 35 кВ Зеледеевская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Голубков Александр Геннадьевич 21.08.2023 год
757210 | 589 | 2023-07-13 | 20 | 20 | 0.011553 | 2023-07-13 | 20 | 27 | 3.4.12.3 Во время прохождения грозового фронта, произошло попадание разряда молнии в опору № 28 ВЛ-10 кВ Ф-10-4-Б от ПС 35 кВ Подсобная, что привело к пробою изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-4-Б от ПС 35 кВ Подсобная действием МТЗ. 4.12 Пробой изоляционного промежутка фаз "А" и "В" на опоре №29 ВЛ-10 кВ Ф-10-4-Б от ПС 35 кВ Подсобная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: гроза на Ф-10-4-Б_ПС 35 кВ Подсобная, Опора П10-3 | Техническое мероприятие 1 Произвести замер сопротивления заземляющего контура опор № 28, № 29, № 30 ВЛ-10 кВ Ф-10-4-Б от ПС 35 кВ Подсобная. Ответственное лицо: Голубков Александр Геннадьевич 21.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам проведенных замеров ВЛ-10 кВ Ф-10-4-Б от ПС 35 кВ Подсобная разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Голубков Александр Геннадьевич 21.08.2023 год
757210 | 590 | 2023-07-13 | 22 | 45 | 0.070002 | 2023-07-13 | 23 | 55 | 3.4.12.2 При воздействии порывов ветра (до 22 м/с), произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-0,4 кВ Ф.1 от ТП-060 по Ф.10-3-54 от ПС 110 кВ Разъезд 54 км. тяг на провода в пролете опор №№ 9-15, что привело к обрыву провода СИП с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ Ф.1 от ТП-060 по Ф.10-3-54 от ПС 110 кВ Разъезд 54 км. тяг. 4.12 В результате увеличения нагрузки на провод СИП в пролете опор №№ 9-15 ВЛ-0,4 кВ Ф.1 от ТП-060 по Ф.10-3-54 от ПС 110 кВ Разъезд 54 км. тяг, вызванное падением дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, произошел обрыв провода СИП. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение дерева на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-060, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф.1 от ТП-060 по Ф.10-3-54 от ПС 110 кВ Разъезд 54 км. тяг на наличие деревьев угрожающих падением на ВЛ. Ответственное лицо: Голубков Александр Геннадьевич 21.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф.1 от ТП-060 по Ф.10-3-54 от ПС 110 кВ Разъезд 54 км. тяг разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Голубков Александр Геннадьевич 21.08.2023 год
757210 | 591 | 2023-07-14 | 10 | 30 |  | 2023-07-14 | 10 | 30 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия порывов сильного ветра (до 17 м/с), произошел обрыв провода фазы "С" на опоре № 24 ВЛ-10 кВ Ф. 10-8-С от ПС 110 кВ Весенняя, что привело к приближению незакрепленного провода фазы "С" на недопустимое расстояние к проводу фазы "В", с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф. 10-8-С от ПС 110 кВ Весенняя. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "В" и "С" на ВЛ-10 кВ Ф. 10-8-С от ПС 110 кВ Весенняя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на Ф-10-8-С_ПС Весенняя, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф. 10-8-С от ПС 110 кВ Весенняя на наличие замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 21.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф. 10-8-С от ПС 110 кВ Весенняя разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 21.08.2023 год
757212 | 280 | 2023-07-13 | 18 | 13 |  | 2023-07-13 | 18 | 13 | 3.4.12.3 От грозового перенапряжения произошло перекрытие изоляции фазы "А" и фазы "В" без разрушения полимерного изолятора на опоре №13 ВЛ 35 кВ Заречная – ш.7-ое Ноября-1, приведшее к междуфазному короткому замыканию. 4.12 Грозовое перекрытие изоляции фазы "А" и фазы "В" без разрушения на опоре №13 ВЛ 35 кВ Заречная – ш.7-ое Ноября-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грозовое перекрытие фазы "А" и "В" на ВЛ 35 кВ Заречная-ш. 7-ое ноября-1, Опора анк. мет.У110-2+9 (сталь) | Техническое мероприятие 1 Произвести замер контура заземления на опорах №12-14 отпайки на ВЛ 35 кВ Заречная – ш.7-ое Ноября-1-2. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 31.10.2023 год
757210 | 592 | 2023-07-14 | 10 | 30 |  | 2023-07-14 | 10 | 30 | 3.4.12.2 В результате воздействия неблагоприятных погодных условий (длительное воздействие порывов ветра до 17 м/с, гроза), произошел обрыв провода фазы "С" на опоре № 75 ВЛ-10 кВ Ф. 10-15-СР от ПС 110 кВ Весенняя, что привело к приближению незакрепленного провода фазы "С" на недопустимое расстояние к проводу фазы "В", с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф. 10-15-СР от ПС 110 кВ Весенняя. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "В" и "С" на ВЛ-10 кВ Ф. 10-15-СР от ПС 110 кВ Весенняя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на Ф-10-15-СР_ПС Весенняя, Опора П10-3 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф. 10-15-СР от ПС 110 кВ Весенняя на наличие замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 21.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф. 10-15-СР от ПС 110 кВ Весенняя разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 21.08.2023 год
757210 | 593 | 2023-07-14 | 13 | 51 | 1.6 | 2023-07-14 | 17 | 3 | 3.4.12.3 При воздействии грозовых перенапряжений на ВЛ-6 кВ Ф-6-19-Н от ПС 110 Оросительная на провода фаз "А" и "В" на опоре №75, произошел пробой изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-6 кВ Ф-6-19-Н от ПС 110 Оросительная действием МТЗ. 4.12 Пробой изоляционного промежутка фаз "А" и "В" в пролете опор №75 ВЛ-6 кВ Ф-6-19-Н от ПС 110 Оросительная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Гроза на Ф-6-19-Н_ПС Оросительная, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Провести замер сопротивления заземляющего контура опор № 75 ВЛ-6 кВ Ф-6-19-Н от ПС 110 Оросительная. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 21.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам измерений ВЛ-6 кВ Ф-6-19-Н от ПС 110 Оросительная разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 21.08.2023 год
757212 | 281 | 2023-07-13 | 18 | 13 |  | 2023-07-13 | 18 | 13 | 3.4.12.3 От грозового перенапряжения произошло перекрытие изоляции фаз "А", "В" и "С" без разрушения изоляции на опоре № 106 ВЛ 35 кВ Заречная – Никитинская-1, приведшее к междуфазному короткому замыканию. 4.12 Грозовое перекрытие изоляции фазы "А", "В", "С" без разрушения на опоре№ 106 ВЛ 35 кВ Заречная – Никитинская-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грозовое перекрытие фазы "А","В","С" на ВЛ 35 кВ Заречная-Никитинская-1, Опора пром.ж/б.ПБ110-8 (I-II г) | Техническое мероприятие 1 Произвести замер контура заземления на опорах №105-107 ВЛ 35 кВ Заречная – Никитинская-1-2. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 31.10.2023 год
757210 | 594 | 2023-07-14 | 14 | 27 | 0.01 | 2023-07-14 | 14 | 33 | 3.4.12.3 При воздействии грозовых перенапряжений на ВЛ-10 кВ Ф-10-7-ХБ от ПС 35 Щегловская на провода фаз "А" и "В" на опоре № 175, произошел пробой изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-7-ХБ от ПС 35 Щегловская действием МТЗ. 4.12 Пробой изоляционного промежутка фаз "А" и "В"на опоре №175 ВЛ-10 кВ Ф-10-7-ХБ от ПС 35 Щегловская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Гроза на Ф-10-7-ХБ_ПС Щегловская, Опора АК10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Провести замер сопротивления заземляющего контура опор № 175 ВЛ-10 кВ Ф-10-7-ХБ от ПС 35 Щегловская. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 21.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам измерений ВЛ-10 кВ Ф-10-7-ХБ от ПС 35 Щегловская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 21.08.2023 год
757210 | 595 | 2023-07-15 | 18 | 25 | 0.082503 | 2023-07-15 | 19 | 20 | 3.4.12.2 В результате воздействия порывов сильного ветра (до 23 м/с), произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ в пролете опор №№ 17-18 ВЛ 110 кВ Крохалевская-Кедровская-1, что привело к перекрытию изоляционного промежутка фаз "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 110 кВ Крохалевская-Кедровская-1. 4.11 Нарушение изоляционного промежутка фаз "В" и "С" в пролете опор № 17-18 ВЛ 110 кВ Крохалевская-Кедровская-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка на ВЛ 110 кВ Крохалевская-Кедровская-1, Пролет: Опора № 17 - Опора № 18 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 110 кВ Крохалевская-Кедровская-1 с целью выявления замечаний, уделив особое внимание на наличие посторонних предметов, расположенных в пределах охранной зоны ВЛ. Ответственное лицо: Лихолетов А.С. 04.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Крохалевская-Кедровская-1 разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Лихолетов А.С. 04.09.2023 год
757212 | 282 | 2023-07-14 | 13 | 15 |  | 2023-07-14 | 13 | 15 | 3.4.12.3 От грозового перенапряжения произошло перекрытие изоляции фазы "А" и фазы "С" без разрушения полимерного изолятора на опоре №87 ВЛ 35 кВ Б-7 Панфиловская – Трифоновская, приведшее к междуфазному короткому замыканию. 4.12 Грозовое перекрытие изоляции фазы "А" и фазы "С" без разрушения на опоре №87 ВЛ 35 кВ Б-7 Панфиловская – Трифоновская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грозовое перекрытие фазы "А" и "С" на ВЛ 35 кВ Б-7, Опора пром.ж/б.ПБ35-1 (без тр, 1970г) | Техническое мероприятие 1 Произвести замер контура заземления на опорах №86-88 ВЛ 35 кВ Б-7 Панфиловская – Трифоновская. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 31.10.2023 год
757212 | 283 | 2023-07-14 | 13 | 15 |  | 2023-07-14 | 13 | 15 | 3.4.12.3 От грозового перенапряжения произошло перекрытие изоляции фазы "С" и фазы "В" без разрушения изоляции на опоре № 219 ВЛ 35 кВ Трифоновская – Борисовская, приведшее к междуфазному короткому замыканию. 4.12 Грозовое перекрытие изоляции фазы "С" и фазы "В" без разрушения на опоре № 219 ВЛ 35 кВ Трифоновская – Борисовская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грозовое перекрытие фазы "С" и "В" на ВЛ 35 кВ Трифоновская-Борисовская, Опора анк. мет.У35-2т (сталь) | Техническое мероприятие 1 Произвести замер контура заземления на опорах №217-219 ВЛ 35 кВ Трифоновская – Борисовская. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 31.10.2023 год
757212 | 284 | 2023-07-14 | 9 | 8 |  | 2023-07-14 | 9 | 8 | 3.4.12.3 От грозового перенапряжения произошло перекрытие изоляции фазы "А" без разрушения изоляторов на опоре №81 ВЛ 110 кВ Краснополянская – Пионерная II цепь, приведшее к однофазному короткому замыканию. 4.12 Грозовое перекрытие изоляции фазы "А" без разрушения на опоре на опоре №81 ВЛ 110 кВ Краснополянская – Пионерная II цепь. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грозовое перекрытие фазы "А" на ВЛ 110 кВ Краснополянская-Пионерная-1, Опора пром. мет.ПС110-10 (сталь) | Техническое мероприятие 1 Произвести замер контура заземления на опорах №80-82 ВЛ 110 кВ Краснополянская – Пионерная I, II цепь. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 31.10.2023 год
757210 | 596 | 2023-07-15 | 18 | 20 |  | 2023-07-15 | 18 | 20 | 3.4.12.2 В результате воздействия порывов сильного ветра (до 23 м/с), произошел наброс ветки дерева из-за пределов охранной зоны в пролете опор №№ 3-4 ВЛ 35 кВ А-29, что привело к пробою изоляционного промежутка фаз "А" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 35 кВ А-29. 4.12 Нарушение изоляционного промежутка фаз "А" и "С" в пролете опор №№ 3-4 ВЛ 35 кВ А-29. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка на ВЛ 35 кВ А-29, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 35 кВ А-29 с целью выявления замечаний, уделив особое внимание на наличие посторонних предметов, расположенных в пределах охранной зоны ВЛ. Ответственное лицо: Лихолетов А.С. 05.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 35 кВ А-29 разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Лихолетов А.С. 05.09.2023 год
757212 | 286 | 2023-07-15 | 21 | 25 | 0.001666 | 2023-07-15 | 21 | 30 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта и попадании молнии в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-403 произошло перекрытие воздушного изоляционного промежутка с возникновением межфазного короткого замыкания и пережогом провода А-35 фазы "В". 4.12 Попадание молнии в ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-403 в пролете опор №6-7 привело пережогу провода А-35 фазы "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "В" ф.1 ТП-403 пролете опор №6-7 на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-403, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода фазы "В" ф.1 ТП-403 в пролете опор №6-7 с последующим замером габарита провода. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 22.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-403. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 22.08.2023 год
757212 | 287 | 2023-07-16 | 2 | 30 | 0.019995 | 2023-07-16 | 2 | 38 | 3.4.12.2 При прохождении грозового фронта с порывами ветра до 14 м/с произошло падение дерева из вне охранной зоны ВЛ на ВЛ-10 кВ ф.10-5-К в пролете опор №№176-177, что привело к обрыву провода фазы "В" и набросу провода на соседние фазы с возникновением межфазного короткого замыкания. 4.4 Обрыв провода АС-50 фазы "В" в пролете опор №176-177 ВЛ-10 кВ ф.10-5-К вследствие падения дерева из вне охранной зоны ВЛ и изгиб траверсы ТМ-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода АС-50 в пролете опор №176-177 на Ф-10-5-К_ПС 110 кВ Контрольная-тяг., Пролет: Опора № 176 - Опора № 177; Изгиб траверсы ТМ-3 на Ф-10-5-К_ПС 110 кВ Контрольная-тяг., Опора П10-8ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену траверсы ТМ-3 на опоре №176. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 22.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести ремонт провода фазы "В" в пролете опор 176-177 ВЛ-10 кВ ф.10-5-К. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 22.08.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-5-К в пролете опор №136-188 Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 22.08.2023 год
757210 | 598 | 2023-07-16 | 1 | 20 |  | 2023-07-16 | 1 | 20 | 3.4.12.3 Во время прохождения грозового фронта, произошло прямое попадание разряда молнии в опору № 20 ВЛ 35 кВ Ю-11, что привело к пробою воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 35 кВ Ю-11 и ВЛ 35 кВ Ю-12. 4.12 Нарушение изоляционного промежутка фаз "А" и "В" на опоре № 20 ВЛ 35 кВ Ю-11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка на ВЛ 35 кВ Ю-11, Опора пром.ж/б.ПБ35-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести измерение сопротивления контура заземления опор № 19, 20, 21 ВЛ 35 кВ Ю-11 после попадания разряда молнии. Ответственное лицо: Солдатов А.М. 14.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ Ю-11 на наличие замечаний. Ответственное лицо: Солдатов А.М. 14.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 35 кВ Ю-11 в случае выявления замечаний разработать мероприятия направленные на устранение. Ответственное лицо: Солдатов А.М. 14.08.2023 год
757210 | 600 | 2023-07-15 | 19 | 20 | 5.7289 | 2023-07-16 | 1 | 14 | 3.4.12.2 В результате воздействия порывов ветра, произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ 35 кВ Ю-13 на провода в пролете опор №№ 67-68, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А", "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 35 кВ Ю-13. 4.12 Пробой изоляционного промежутка фаз "А", "В" и "С" в пролете №№ 67-68 ВЛ 35 кВ Ю-13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева на ВЛ 35 кВ Ю-13, Пролет: Опора № 67 - Опора № 68 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 35 кВ Ю-13 с целью выявления деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Солдатов А.М. 12.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 35 кВ Ю-13 разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Солдатов А.М. 12.09.2023 год
757210 | 601 | 2023-07-15 | 18 | 55 | 0.379 | 2023-07-16 | 1 | 14 | 3.4.12.2 В результате порывов сильного ветра (23 м/с), произошел наклон ветвей дерева в сторону ВЛ-6 кВ ф. 6-1-РП-1 от ПС 35 кВ Березовская в пролете опор №№ 204-205, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-6 кВ ф. 6-1-РП-1 от ПС 35 кВ Березовская. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 204-205 ВЛ-6 кВ ф. 6-1-РП-1 от ПС 35 кВ Березовская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ветка дерева из-за охранной зоны на Ф-6-1-РП-1_ПС Березовская, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-6 кВ ф. 6-1-РП-1 от ПС 35 кВ Березовская на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 24.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-6 кВ ф. 6-1-РП-1 от ПС 35 кВ Березовская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 24.08.2023 год
757210 | 602 | 2023-07-15 | 19 | 50 |  | 2023-07-15 | 19 | 50 | 3.4.12.2 В результате порывов ветра (23 м/с), произошло падение дерева в сторону ВЛ-6 кВ ф. 6-16-РРС от ПС 35 кВ Крохалевская в пролете опор №№ 69-70, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-6 кВ ф. 6-16-РРС от ПС 35 кВ Крохалевская. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 69-70 ВЛ-6 кВ ф. 6-16-РРС от ПС 35 кВ Крохалевская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева из-за охранной зоны на Ф-6-16-РРС_ПС Крохалевская, Опора П10-3 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-6 кВ ф. 6-16-РРС от ПС 35 кВ Крохалевская на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 24.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-6 кВ ф. 6-16-РРС от ПС 35 кВ Крохалевская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 24.08.2023 год
757210 | 603 | 2023-07-15 | 20 | 36 |  | 2023-07-15 | 20 | 36 | 3.4.12.3 Во время прохождения грозового фронта, произошло прямое попадание разряда молнии в опору № 41 ВЛ 110 кВ Тяжинская-Тисульская, что привело к пробою воздушного изоляционного промежутка фазы "В" и траверсы опоры № 41 с последующим возникновением однофазного замыкания на "Землю" и аварийного отключения ВЛ 110 кВ Тяжинская-Тисульская. 4.11 Пробой изоляционного промежутка фазы "В" и траверсы опоры № 41 ВЛ 110 кВ Тяжинская-Тисульская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции на ВЛ 110 кВ Тяжинская-Тисульская, Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести измерение сопротивления контура заземления опор № 40, 41, 42 ВЛ 110 кВ Тяжинская-Тисульская после попадания разряда молнии. Ответственное лицо: Нестеров И.Г. 23.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Тяжинская-Тисульская на наличие замечаний. Ответственное лицо: Нестеров И.Г. 23.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Тяжинская-Тисульская, в случае выявления замечаний разработать мероприятия, направленные на устранение. Ответственное лицо: Нестеров И.Г. 23.08.2023 год
757210 | 604 | 2023-07-15 | 20 | 52 |  | 2023-07-15 | 20 | 52 | 3.4.12.3 Во время прохождения грозового фронта, произошло прямое попадание разряда молнии в пролете опор №№ 40-41 ВЛ 35 кВ Тн-3, что привело к пробою воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 35 кВ Тн-3. 4.12 Нарушение изоляционного промежутка фаз "А" и "В" в пролете опор № 40-41 ВЛ 35 кВ Тн-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка на ВЛ 35 кВ Тн-3, Пролет: Опора.№ 40 - Опора.№ 41 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ Тн-3 на наличие замечаний. Ответственное лицо: Нестеров И.Г. 11.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления контура заземления опор № 39, 40, 41, 42 ВЛ 35 кВ Тн-3 после попадания разряда молнии. Ответственное лицо: Нестеров И.Г. 11.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 35 кВ Тн-3 в случае выявления замечаний разработать мероприятия направленные на устранение. Ответственное лицо: Нестеров И.Г. 11.09.2023 год
757210 | 605 | 2023-07-15 | 23 | 0 |  | 2023-07-15 | 23 | 0 | 3.4.12.2 В результате воздействия порывов ветра (до 16 м/с), произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ 35 кВ Я-4 на провода в пролете опор №№ 194-195, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 35 кВ Я-4. 4.12 Пробой изоляционного промежутка фаз "В" и "С" в пролете №№ 194-195 ВЛ 35 кВ Я-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева на ВЛ 35 кВ Я-4, Пролет: Опора № 194 - Опора № 195 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 35 кВ Я-4 с целью выявления деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Солдатов А.М. 13.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 35 кВ Я-4 разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Солдатов А.М. 13.09.2023 год
757210 | 606 | 2023-07-16 | 2 | 55 |  | 2023-07-16 | 2 | 55 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (60 лет) и естественного старения материалов, произошло снижение качества сварного соединения шлейфа ОПН провода фазы "В" на опоре № 47 ВЛ 110 кВ Очистная-Кемеровская ТЭЦ. При плохом контактом соединении, произошло термическое воздействие на шлейф ОПН фазы "В" опоры № 47 ВЛ 110 кВ Очистная-Кемеровская ТЭЦ, что привело к отгоранию шлейфа и оперативному выводу в ремонт ВЛ 110 кВ Очистная-Кемеровская ТЭЦ. 4.10 Термическое повреждение в сварном соединении шлейфа ОПН провода фазы "В" опоры № 47 ВЛ 110 кВ Очистная-Кемеровская ТЭЦ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отгорание шлейфа провода фазы "В" на ВЛ 110 кВ Очистная-Кемеровская ТЭЦ, Опора анк. мет.АТ1 | Техническое мероприятие 1 Произвести тепловизионное обследование ВЛ 110 кВ Очистная-Кемеровская ТЭЦ. Ответственное лицо: Герасимов Н.С. 31.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам тепловизионного обследования ВЛ 110 кВ Очистная-Кемеровская ТЭЦ разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Герасимов Н.С. 31.08.2023 год
757210 | 609 | 2023-07-15 | 19 | 5 |  | 2023-07-15 | 19 | 5 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки деревьев/веток угрожающих падением, произошел касание ветвей дерева ВЛ-10 кВ ф. 10-23-КМ от ПС 35 кВ Мазуровская в пролете опор №№ 54-55, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 10-23-КМ от ПС 35 кВ Мазуровская. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 54-55 ВЛ-10 кВ ф. 10-23-КМ от ПС 35 кВ Мазуровская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР в проводах на Ф-10-23-КМ_ПС 35 кВ Мазуровская, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-23-КМ от ПС 35 кВ Мазуровская на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 24.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-23-КМ от ПС 35 кВ Мазуровская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 24.08.2023 год
757212 | 291 | 2023-07-16 | 14 | 12 | 1.02 | 2023-07-16 | 14 | 21 | 3.4.12.3 От грозового перенапряжения произошло перекрытие изоляции фазы "С" и фазы "А" без разрушения полимерного изолятора на опоре № 79 ВЛ 35 кВ Б-21. От грозового перенапряжения на опоре №79 ВЛ 35 кВ Б-23 произошло перекрытие изоляции фазы "С" и "А" без разрушения полимерных изоляторов, что привело к пережогу провода фазы "С" с двух сторон в местах выхода его из поддерживающего зажима типа ПГН на опоре №79 ВЛ 35 кВ Б-23, с последующим падением провода на землю в пролете опор №78-80 ВЛ 35 кВ Б-23. 4.11 Грозовой разряд привел к пережогу провода фазы "С" с двух сторон в местах выхода его из поддерживающего зажима типа ПГН на опоре № 79 ВЛ 35 кВ Б-23. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пережог провода на ВЛ 35 кВ Б-23, Пролет: Опора № 78 - Опора № 79 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода фазы "С" в пролете опор №78-80 ВЛ 35 кВ Б-23. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 11.09.2023 годТехническое мероприятие 2 В случае превышения нормативных значений сопротивления устройств заземления опор №№ 78-80 ВЛ 35 кВ Б-21-23, произвести их ремонт с доведением этих показателей до требуемых величин. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 30.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение измерений сопротивлений заземляющих устройств опор №78-80 ВЛ 35 кВ Б-21-23. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 31.10.2023 год
757210 | 610 | 2023-07-15 | 22 | 52 | 0.029014 | 2023-07-15 | 22 | 56 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявления замечаний, а именно нарушение герметичности кровли ТП-084-ЖК1_Ф-10-14-МП, произошло попадание влаги, что привело к разрушению предохранителей фаз "А", "В" и "С", с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ТП-084-ЖК1_Ф-10-14-МП. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А", "В" и "С" на ТП-084-ЖК1_Ф-10-14-МП. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Дождь на ТП-084-ЖК1_Ф-10-14-МП, ВН-16 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ТП-084-ЖК1_Ф-10-14-МП на наличие замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 24.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ТП-084-ЖК1_Ф-10-14-МП разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 24.08.2023 год
757210 | 611 | 2023-07-15 | 19 | 10 | 0.044337 | 2023-07-15 | 19 | 38 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия порывов сильного ветра (до 23 м/с), произошел обрыв провода фазы "А" на опоре № 66 ВЛ-10 кВ Ф. 10-11-ЖК от ПС 35 кВ Мазуровская, что привело к приближению незакрепленного провода фазы "А" на недопустимое расстояние к проводу фазы "В", с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф. 10-11-ЖК от ПС 35 кВ Мазуровская. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" на ВЛ-10 кВ Ф. 10-11-ЖК от ПС 35 кВ Мазуровская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на Ф-10-11-ЖК_ПС 35 кВ Мазуровская, Опора П10-3 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф. 10-11-ЖК от ПС 35 кВ Мазуровская на наличие замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 24.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф. 10-11-ЖК от ПС 35 кВ Мазуровская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 24.08.2023 год
757210 | 615 | 2023-07-16 | 1 | 15 |  | 2023-07-16 | 1 | 15 | 3.4.10 В результате воздействия птицы на опоре № 46 ВЛ-6 кВ Ф-6-212 от ПС 35 кВ Березовская, произошло перекрытие изоляционного промежутка фаз "В" и "С", с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-6 кВ Ф-6-212 от ПС 35 кВ Березовская действием МТЗ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "В" и "С" на опоре № 46 ВЛ-6 кВ Ф-6-212 от ПС 35 кВ Березовская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Птица на Ф-6-212_ПС Березовская, Опора П10-3 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-6 кВ Ф-6-212 от ПС 35 кВ Березовская на наличие гнездования птиц в пределах охранной зоны. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 25.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-6 кВ Ф-6-212 от ПС 35 кВ Березовская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 25.08.2023 год
757210 | 617 | 2023-07-16 | 13 | 5 | 0.07998 | 2023-07-16 | 13 | 13 | 3.4.12.3 При воздействии грозовых перенапряжений на ВЛ-10 кВ Ф-10-11-З от ПС 110 Шахтер на провода фаз "В" и "С" на опоре № 13, произошел пробой изоляционного промежутка фаз "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-11-З от ПС 110 Шахтер действием МТЗ. 4.12 Пробой изоляционного промежутка фаз "В" и "С" на опоре №13 ВЛ-10 кВ Ф-10-11-З от ПС 110 Шахтер. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Гроза на Ф-10-11-З_ПС Шахтер, Опора П10-3 | Техническое мероприятие 1 Провести замер сопротивления заземляющего контура опоры № 13 ВЛ-10 кВ Ф-10-11-З от ПС 110 Шахтер. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 25.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам измерений ВЛ-10 кВ Ф-10-11-З от ПС 110 Шахтер разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 25.08.2023 год
757210 | 618 | 2023-07-16 | 15 | 8 | 2.0417 | 2023-07-16 | 19 | 13 | 3.4.12.2 В результате воздействия неблагоприятных погодных условий (длительное воздействие порывов ветра до 14 м/с, гроза), произошло падение дерева из-за охранной зоны в пролете опор № 146-147 ВЛ-10 кВ Ф. 10-2-Г от ПС 35 кВ Силинская, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф. 10-2-Г от ПС 35 кВ Силинская. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А", "В" и "С" в пролете опор №146-147 ВЛ-10 кВ Ф. 10-2-Г от ПС 35 кВ Силинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева на Ф-10-2-Г_ПС Силинская, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф. 10-2-Г от ПС 35 кВ Силинская на наличие замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 25.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф. 10-2-Г от ПС 35 кВ Силинская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 25.08.2023 год
757210 | 619 | 2023-07-16 | 10 | 21 |  | 2023-07-16 | 10 | 21 | 3.4.12.2 В результате воздействия неблагоприятных погодных условий (длительное воздействие порывов ветра до 14 м/с, гроза), произошло падение дерева из-за охранной зоны в пролете опор № 79-80 ВЛ-10 кВ Ф. 10-6-А от ПС 110 кВ Рудничная, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф. 10-6-А от ПС 110 кВ Рудничная. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А", "В" и "С" в пролете опор №79-80 ВЛ-10 кВ Ф. 10-6-А от ПС 110 кВ Рудничная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева из-за охранной зоны на Ф-10-6-А_ПС 110 кВ Рудничная, Опора П10-3 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф. 10-6-А от ПС 110 кВ Рудничная на наличие замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 25.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф. 10-6-А от ПС 110 кВ Рудничная разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 25.08.2023 год
757210 | 620 | 2023-07-16 | 8 | 48 | 0.296 | 2023-07-16 | 13 | 51 | 3.4.12.3 При воздействии грозовых перенапряжений на ВЛ-10 кВ Ф-10-18-АК от ПС 110 Рудничная на провода фаз "А" и "В" на опоре №24, произошел пробой изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с повреждением изолятора фазы "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-18-АК от ПС 110 Рудничная действием МТЗ. 4.12 Пробой изоляционного промежутка фаз "А" и "В" на опоре №24 ВЛ-10 кВ Ф-10-18-АК от ПС 110 Рудничная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Гроза на Ф-10-18-АК_ПС Рудничная, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Провести замер сопротивления заземляющего контура опоры № 24 ВЛ-10 кВ Ф-10-18-АК от ПС 110 Рудничная. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 25.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам измерений ВЛ-10 кВ Ф-10-18-АК от ПС 110 Рудничная разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 25.08.2023 год
757210 | 622 | 2023-07-16 | 0 | 8 | 0.0022678 | 2023-07-16 | 0 | 12 | 3.4.9.3 Повреждение потребительского ввода в частный дом по адресу: п. Сухово, ул. Вишневая д.32 от опоры №2 ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-546_Ф-10-9-МП, собственник Ведерников П.Д. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику о необходимости устранения провиса вводного провода. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 25.08.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Никита Александрович 31.08.2023 год
757210 | 623 | 2023-07-16 | 7 | 15 | 0.0064155 | 2023-07-16 | 7 | 30 | 3.4.12.2 При воздействии неблагоприятных погодных условий прохождение грозового фронта и воздействие порывов ветра до 11 м/с), произошло падение дерева на провода ВЛ-10 кВ Ф-10-13-З от ПС 35 кВ Заозёрная в пролете опор №№ 21-22, что привело к обрыву проводов фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-13-З от ПС 35 кВ Заозёрная. 4.12 Нарушение изоляционного промежутка фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 21-22 ВЛ-10 кВ Ф-10-13-З от ПС 35 кВ Заозёрная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов на Ф-10-13-З_ПС 35 кВ Заозёрная, Пролет: Опора № 21 - Опора № 22 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-13-З от ПС 35 кВ Заозёрная на предмет наличия угрожающих падением деревьев. Ответственное лицо: Голубков Александр Геннадьевич 25.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-13-З от ПС 35 кВ Заозёрная разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Голубков Александр Геннадьевич 25.08.2023 год
757210 | 625 | 2023-07-16 | 3 | 51 | 0.0108 | 2023-07-16 | 4 | 0 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки деревьев/веток угрожающих падением, произошло касание ветвей дерева о провода в пролете опор №№ 14-15 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-184_Ф-10-8-С, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "С", с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-184_Ф-10-8-С. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "С" в пролете опор №№ 14-15 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-184_Ф-10-8-С. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ОСД в проводах на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-184_Ф-10-8-С, Пролет: ТП-184 - Опора № 1 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-184_Ф-10-8-С на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 25.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-184_Ф-10-8-С разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 25.08.2023 год
757210 | 626 | 2023-07-16 | 11 | 57 |  | 2023-07-16 | 11 | 57 | 3.4.12.3 При воздействии грозовых перенапряжений на ВЛ-10 кВ Ф-10-20-МП от ПС 110 Водозабор на провода фаз "А" и "В" на опоре № 116, произошел пробой изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-20-МП от ПС 110 Водозабор действием МТЗ. 4.12 Пробой изоляционного промежутка фаз "А" и "В" на опоре №116 ВЛ-10 кВ Ф-10-20-МП от ПС 110 Водозабор. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Гроза на Ф-10-20-МП_ПС 110 кВ Водозабор, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Провести замер сопротивления заземляющего контура опоры № 116 ВЛ-10 кВ Ф-10-20-МП от ПС 110 Водозабор. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 25.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам измерений ВЛ-10 кВ Ф-10-20-МП от ПС 110 Водозабор разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 25.08.2023 год
757210 | 627 | 2023-07-16 | 7 | 15 | 0.27627 | 2023-07-16 | 11 | 45 | 3.4.12.2 В результате воздействия порывов ветра (до 11 м/с), произошел схлёст проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 25-26 ВЛ-10 кВ Ф-10-12-З от ПС 35 кВ Заозёрная, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-12-З от ПС 35 кВ Заозёрная действием МТЗ. 4.12 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 25-26 ВЛ-10 кВ Ф-10-12-З от ПС 35 кВ Заозёрная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест прводов на Ф-10-12-З_ПС 35 кВ Заозёрная, Пролет: Опора № 25 - Опора № 26 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-12-З от ПС 35 кВ Заозёрная. Ответственное лицо: Голубков Александр Геннадьевич 25.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-12-З от ПС 35 кВ Заозёрная разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Голубков Александр Геннадьевич 25.08.2023 год
757210 | 628 | 2023-07-16 | 6 | 10 | 0.043501 | 2023-07-16 | 7 | 8 | 3.4.12.2 В результате воздействия порывов ветра (до 14 м/с), произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-587_Ф-6-4-П на провода в пролете опор №№ 5-6, что привело к обрыву провода фазы "А", вызвав междуфазное короткого замыкание с последующим аварийным отключением ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-587_Ф-6-4-П. 4.4 В результате увеличения механической нагрузки на провод в пролете опор №№ 5-6 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-587_Ф-6-4-П, произошел его обрыв. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-587_Ф-6-4-П, опора УП3-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-587_Ф-6-4-П на наличие замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 25.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-587_Ф-6-4-П разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 25.08.2023 год
757210 | 629 | 2023-07-16 | 4 | 17 | 0.008 | 2023-07-16 | 4 | 23 | 3.4.12.2 В результате воздействия порывов ветра (до 11 м/с), произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны на провода в пролете опор №№ 47/1/6-47/1/7 ВЛ-10 кВ Ф-10-29-Г от ПС 110 кВ Проскоковская, что привело к обрыву провода фаза "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-29-Г от ПС 110 кВ Проскоковская действием МТЗ с НАПВ. 4.12 Обрыв провода фаза "В" в пролете опор №№ 47/1/6-47/1/7 ВЛ-10 кВ Ф-10-29-Г от ПС 110 кВ Проскоковская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на Ф-10-29-Г_ПС 110 кВ Проскоковская, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Произведен внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-29-Г от ПС 110 кВ Проскоковская на предмет наличия угрожающих падением деревьев. Ответственное лицо: Голубков Александр Геннадьевич 25.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-29-Г от ПС 110 кВ Проскоковская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Голубков Александр Геннадьевич 25.08.2023 год
757210 | 640 | 2023-07-16 | 0 | 25 | 0.0052479 | 2023-07-16 | 0 | 30 | 3.4.12.3 Во время прохождения грозового фронта, произошло попадание разряда молнии в опору №9 ВЛ-10 кВ ф.10-5-Ш от ПС 35 кВ Новотисульская, что привело к пробою воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф.10-5-Ш от ПС 35 кВ Новотисульская. 4.12 Пробой изоляционного промежутка фаз "А" и "В" на опоре №9 ВЛ-10 кВ ф.10-5-Ш от ПС 35 кВ Новотисульская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грозовое перенапряжение на Ф-10-5-Ш_ПС 35 кВ Новотисульская, Опора П10-1Б | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-5-Ш ПС 35 кВ Новотисульская на наличие поврежденного оборудования от воздействия атмосферных перенапряжений. Ответственное лицо: Начальник РЭС Киреев В.А. 21.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 10 кВ ф.10-5-Ш разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний Ответственное лицо: Начальник РЭС Киреев В.А. 31.08.2023 год
757210 | 641 | 2023-07-16 | 0 | 16 | 0.005833 | 2023-07-16 | 0 | 51 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия порывов сильного ветра (до 18 м/с), произошел обрыв провода фазы "А" ВЛ 0,4 кВ ф-4 от ТП-239 в пролете опор №№ 5-6 с приближением на недопустимое расстояние к проводу фазы "С", что привело к нарушению изоляционного промежутка фаз "А" и "С", с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф-4 от ТП-239. 4.4 Нарушение изоляционного промежутка фаз "А"и "С" в пролете опор №№5-6 ВЛ 0,4 кВ ф-4 от ТП-239. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ ф.4 от ТП-239, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф-4 от ТП-239 на наличие замечаний. Ответственное лицо: Начальник РЭС Киреев В.А. 21.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф-4 от ТП-239 разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник РЭС Киреев В.А. 26.08.2023 год
757212 | 226 | 2023-07-08 | 14 | 49 | 0.002 | 2023-07-08 | 14 | 52 | 3.4.9.3 В результате срыва крепления трубостойки на крыше дома по адресу н.п. Усть-Торсьма, ул. Береговая, 78, запитанного от опоры № 6/3 ф.1 ТП-322, произошел схлест на вводе в здание что привело к аварийному отключению ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-322. Ввод от опоры до здания выполнен неизолированным проводом А-16 | Организационное мероприятие 1 Произвести регулировку ввода от опоры №6/3 ф.1 ТП-322 до здания по адресу н.п Усть Торсьма ул Береговая 78. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 11.08.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Написать письмо потребителю Мезенцевой Надежде Ивановне, проживающей по адресу н.п. Усть Торсьма ул Береговая 78 о необходимости приведения своей электроустановки в соответствие требованиям нормативных документов. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 11.08.2023 год
757213 | 564 | 2023-07-08 | 8 | 37 | 0.067002 | 2023-07-08 | 9 | 44 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя ТП-1 (ООО "Транскол"). | Организационное мероприятие 1 Составить акт технологического воздействия. Ответственное лицо: Титов Д.С. 31.07.2023 год
757213 | 571 | 2023-07-07 | 17 | 25 | 0.051099 | 2023-07-07 | 19 | 51 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровых нагрузок произошло попадание ветки на провода в пр.оп № 6\79-6\80, что стало причиной перекрытия воздушного промежутка между проводами фазы "А" и "В" ВЛ-10 кВ ф.10-2-К, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ-10 кВ ф.10-2-К от МТЗ. 4.11 В результате воздействия ветровых нагрузок произошло попадание ветки на провода в пр.оп № 6\79-6\80, что стало причиной перекрытия воздушного промежутка между проводами фазы "А" и "В" ВЛ-10 кВ ф.10-2-К. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: попадание ветки на провода в пр.оп № 6\79-6\80 на Ф-10-2-К с. Кузедеево, Пролет: Опора № 5/79 - Опора № 5/80 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-2-К Ответственное лицо: Будаев О.А. 21.07.2023 год
757213 | 575 | 2023-07-07 | 21 | 29 |  | 2023-07-07 | 21 | 29 | 3.4.12.3 Вследствие воздействия атмосферных перенапряжений, а именно проходящего грозового фронта, произошло попадание молнии в опору №43, №59 ВЛ 110 кВ ТУ ГРЭС - Распадская 5-1, в опору №42 ВЛ 110 кВ ТУ ГРЭС - Распадская 5-2, что привело к разрушение одного изолятора правной нижней фазы на опоре №43, разрушение трех изоляторов левой нижней фазы на опоре №59 ВЛ 110 кВ ТУ ГРЭС - Распадская 5-1, и разрушению одного изолятора левой нижней фазы на опоре №42 ВЛ 110 кВ ТУ ГРЭС - Распадская 5-2, стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 110 кВ ТУ ГРЭС - Распадская 5-1, ВЛ 110 кВ ТУ ГРЭС - Распадская 5-2 с восстановлением изоляционных свойств. 4.12 Разрушение одного изолятора правной нижней фазы на опоре №43, разрушение трех изоляторов левой нижней фазы на опоре №59 ВЛ 110 кВ ТУ ГРЭС - Распадская 5-1, и разрушению одного изолятора левой нижней фазы на опоре №42 ВЛ 110 кВ ТУ ГРЭС - Распадская 5-2, во время атмосферных перенапряжений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение одного изолятора правной нижней фазы на опоре №43 №43 ВЛ 110 кВ ТУ ГРЭС - Распадская 5-1. на ВЛ 110 кВ ТУ ГРЭС-Распадская 5-1, Опора пром. мет.П220-3+5 (сталь); Разрушение трех изоляторов левой нижней фазы на опоре №59 ВЛ 110 кВ ТУ ГРЭС - Распадская 5-1 на ВЛ 110 кВ ТУ ГРЭС-Распадская 5-1, Опора пром. мет.П220-3+5 (сталь); Разрушению одного изолятора левой нижней фазы на опоре №42 ВЛ 110 кВ ТУ ГРЭС - Распадская 5-2. на ВЛ 110 кВ ТУ ГРЭС-Распадская 5-2, Опора пром. мет.П220-3+5 (сталь) | Техническое мероприятие 1 Произвести замер сопротивления контура заземления опор №42,43,44, 58,59,60 ВЛ 110 кВ ТУ ГРЭС - Распадская 5-1. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 29.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену дефектной изоляции на опоре №59 ВЛ 110 кВ ТУ ГРЭС - Распадская 5-1. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 29.09.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести замер сопротивления контура заземления опор №41,42,43 ВЛ 110 кВ ТУ ГРЭС - Распадская 5-2. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 29.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам замера сопротивления контура заземления опор №42,43,44, 58,59,60 ВЛ 110 кВ ТУ ГРЭС - Распадская 5-1, в случае выявления замечаний составить график устранения дефектов. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 29.09.2023 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам замера сопротивления контура заземления опор №41,42,43 ВЛ 110 кВ ТУ ГРЭС - Распадская 5-2, в случае выявления замечаний составить график устранения дефектов. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 29.09.2023 год
757213 | 577 | 2023-07-07 | 22 | 10 | 0.01666 | 2023-07-07 | 22 | 15 | 3.4.12.3 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений (гроза) произошло грозовое перекрытие в пролете опор № 21-22 ВЛ 6 кВ ф.6-30-Б, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 6 кВ ф.6-30-Б. 4.11 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений (гроза) произошло грозовое перекрытие в пролете опор № 21-22 ВЛ 6 кВ ф.6-30-Б. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие в пролете опор № 21-22 на ф.6-30-Б, Пролет: Опора № 21 - Опора № 22 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 6 кВ ф.6-30-Б Ответственное лицо: Махнев О.М. 14.07.2023 год
757213 | 578 | 2023-07-07 | 22 | 15 |  | 2023-07-07 | 22 | 15 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта, вследствие попадания молнии в опору №16 ВЛ 35 кВ М-8 произошло грозовое перекрытие воздушно изоляционного промежутка между проводом верхней фазы и элементами опоры №16 ВЛ 35 кВ М-8, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 35 кВ М-8, с последующим восстановлением изоляционных свойств. 4.12 При прохождении грозового фронта, вследствие попадания молнии в опору №16 ВЛ 35 кВ М-8 произошло грозовое перекрытие воздушно изоляционного промежутка между проводом верхней фазы и элементами опоры №16 ВЛ 35 кВ М-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грозовое перекрытие воздушно изоляционного промежутка между проводом верхней фазы и элементами опоры №16 ВЛ 35 кВ М-8 на ВЛ 35 кВ ЮК ГРЭС-Осин водозабор_М-8, Пролет: Опора № 16 - Опора № 17 | Техническое мероприятие 1 Произвести замер сопротивления контура заземления на опорах №15,16,17 ВЛ 35 кВ М-8. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 31.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый ИТР осмотр ВЛ 35 кВ М-8. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 31.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового ИТР осмотра и замера сопротивления контура заземления на опорах №15,16,17 ВЛ 35 кВ М-8, в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 31.08.2023 год
757213 | 579 | 2023-07-07 | 22 | 30 |  | 2023-07-07 | 22 | 30 | 3.4.12.3 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений (гроза) произошло грозовое перекрытие между проводами в пролете опор №126-127 ВЛ 10 кВ ф.10-32-М что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф.10-32-М. 4.12 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений (гроза) произошло грозовое перекрытие между проводами в пролете опор №1261-27 ВЛ 10 кВ ф.10-32-М. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грозовое перекрытие между проводами на ф.10-32-М, Пролет: Опора № 126 - Опора № 127 (норм) | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-32-М Ответственное лицо: Махнев О.М. 13.08.2023 год
757213 | 580 | 2023-07-07 | 22 | 44 | 0.005 | 2023-07-07 | 22 | 47 | 3.4.12.3 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений (гроза) произошло грозовое перекрытие в пролете опор № 13-14 ВЛ 6 кВ ф.6-11-П, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 6 кВ ф.6-11-П. 4.12 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений (гроза) произошло грозовое перекрытие в пролете опор № 13-14 ВЛ 6 кВ ф.6-11-П. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грозовое перекрытие на ф.6-11-П, Пролет: Опора № 13 - Опора № 14 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф.6-11-П Ответственное лицо: Махнев О.М. 13.08.2023 год
757213 | 582 | 2023-07-07 | 23 | 25 | 1.7768 | 2023-07-08 | 5 | 18 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя АО "ш.Осинниковская". | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 31.08.2023 год
757213 | 583 | 2023-07-08 | 0 | 40 | 0.0078824 | 2023-07-08 | 0 | 41 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами фазы "В" и "С" ВЛ-6 кВ ф. 6-6-ЗЛ в пролете опор № 32-33, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ-6 кВ ф. 6-6-ЗЛ действием МТЗ. 4.11 При прохождении грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами фазы "В" и "С" в пролете опор № 32-33 ВЛ-6 кВ ф. 6-6-ЗЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие воздушного промежутка между проводами фазы "В" и "С" в пролете опор № 32-33 на Ф-6-6-ЗЛ, Пролет: Опора № 32 - Опора № 33 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-6 кВ ф.6-6-ЗЛ Ответственное лицо: Будаев О.А. 21.07.2023 год
757213 | 585 | 2023-07-08 | 8 | 35 | 0.324 | 2023-07-08 | 11 | 17 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло повреждение проходного изолятора фаза "С" на ТП-Ю-1-085 от ВЛ 10 кВ ф.10-8-К ПС 110 кВ Стройбаза, что привело к междуфазному короткому замыканию и аварийному отключению ВЛ 10 кВ ф.10-8-К ПС 110 кВ Стройбаза. 4.1 При прохождении грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло повреждение проходного изолятора фаза "С" на ТП-Ю-1-085 от ВЛ 10 кВ ф.10-8-К ПС 110 кВ Стройбаза. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение проходного изолятора фаза "С" на ТП-Ю-1-085 на Ф-10-8-К, Опора А10-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену проходного изолятора фаза "С" на ТП-Ю-1-085 от ВЛ 10 кВ ф.10-8-К ПС 110 кВ Стройбаза. Ответственное лицо: Титов Д.С. 14.07.2023 год
757213 | 586 | 2023-07-08 | 11 | 34 |  | 2023-07-08 | 11 | 34 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявления дефекта, разрегулировки блок-контакта КСА, произошёл отказ при включении МСВ-110 на ПС 110 кВ Шахтовая, что стало причиной оперативного вывода в ремонт МСВ-110 на ПС 110 кВ Шахтовая. 4.2 Разрегулировка блок-контакта КСА МСВ-110 на ПС 110 кВ Шахтовая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка блок-контакта КСА на ПС 110 кВ Шахтовая, МСВ-110 | Техническое мероприятие 1 Произвести визуальный осмотр оборудования ПС 110 кВ Шахтовая. Ответственное лицо: Бондарь А.Н. 20.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку блок-контакта МСВ-110 ПС 110 кВ Шахтовая. Ответственное лицо: Бондарь А.Н. 20.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 После проведения визуального осмотра оборудования ПС 110 кВ Шахтовая, при выявлении замечаний, составить график устранения. Ответственное лицо: Бондарь А.Н. 20.07.2023 год
757213 | 588 | 2023-07-08 | 15 | 18 | 0.00833 | 2023-07-08 | 15 | 23 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №47-48 ВЛ-10 ф.10-11-У, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ-10 ф.10-11-У на ПС 110 кВ Ерунаково-Тяговая. 4.11 При прохождении грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №47-48 ВЛ-10 кВ ф.10-11-У. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №47-48 на Ф-10-11-У, Пролет: Опора № 47 - Опора № 48 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ф.10-11-У от ПС 110 кВ Ерунаково-Тяговая после прохождения грозового фронта на предмет целостности разрядников. Ответственное лицо: Титов Д.С. 14.08.2023 год
757213 | 589 | 2023-07-08 | 16 | 0 | 0.5928 | 2023-07-08 | 18 | 51 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки произошло попадание ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-10 кВ ф.10-12-П на опоре №17, произошло перекрытие воздушного изоляционного промежутка между проводами фазы «А» и фазы «С», что привело к аварийному отключению ВЛ-10 кВ ф.10-12-П от ПС 110 кВ Степная действием МТЗ. 4.11 В результате попадания ветки на провода ВЛ-10 кВ ф.10-12-П на опоре №17 произошло перекрытие воздушного изоляционного промежутка между проводами фазы «А» и фазы «С». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие воздушного изоляционного промежутка между проводами фазы «А» и фазы «С». на Ф-10-12-П, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-12-П от ПС 110 кВ Степная. Ответственное лицо: Титов Д.С. 14.08.2023 год
757213 | 590 | 2023-07-08 | 16 | 14 | 0.7847 | 2023-07-08 | 18 | 8 | 3.4.9.1 Повреждение (птица) в сетях ООО КЭНК (отпайка от оп. 156). | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 31.07.2023 год
757213 | 592 | 2023-07-08 | 17 | 43 | 0.2175 | 2023-07-08 | 19 | 10 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки произошло попадание ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-10 кВ ф.10-4-В на опоре №46/3, произошло перекрытие воздушного изоляционного промежутка между проводами фазы «В» и фазы «С», что привело к аварийному отключению ВЛ-10 кВ ф.10-4-В от ПС 110 кВ Стройбаза действием МТЗ. 4.11 Перекрытие веткой воздушного изоляционного промежутка между проводами фазы «В» и фазы «С», что привело к аварийному отключению ВЛ-10 кВ ф.10-4-В от ПС 110 кВ Стройбаза действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие веткой воздушного изоляционного промежутка между проводами фазы «В» и фазы «С» на Ф-10-4-В, Опора П10-3 | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-4-В от ПС 110 кВ Стройбаза. Ответственное лицо: Титов Д.С. 14.08.2023 год
757213 | 595 | 2023-07-08 | 22 | 11 | 0.34664 | 2023-07-08 | 22 | 37 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта в результате воздействия атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие воздушно изоляционного промежутка между шинами 1с-6 кВ на ОРУ ПС 35 Калмыковская, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие аварийного отключения 1С-6 на ПС 35 кВ Калмыковская. 4.11 При прохождении грозового фронта в результате воздействия атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие воздушно изоляционного промежутка между шинами 1с-6 кВ на ОРУ ПС 35 Калмыковская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грозовое перекрытие воздушно изоляционного промежутка между шинами на ПС 35 кВ Калмыковская, В-6 Т-1-10 | Техническое мероприятие 1 Произвести визуальный осмотр оборудования ПС 35 кВ Калмыковская. Ответственное лицо: Бондарь А.Н. 19.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 После проведения визуального осмотра оборудования ПС 35 кВ Калмыковская, при выявлении замечаний, составить график устранения. Ответственное лицо: Бондарь А.Н. 19.08.2023 год
757213 | 596 | 2023-07-08 | 23 | 2 | 0.010163 | 2023-07-08 | 23 | 7 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №19-20 ВЛ-6 ф.6-26-М, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ-6 ф.6-26-М на ПС 35 кВ Апанасовская. 4.11 При прохождении грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №19-20 ВЛ-6 кВ ф.6-26-М ПС 35 кВ Апанасовская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №19-20 на Ф-6-26-М, Пролет: Опора № 19 - Опора № 20 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ф.6-26-М от ПС 35 кВ Апанасовская после прохождения грозового фронта на предмет целостности разрядников. Ответственное лицо: Титов Д.С. 21.07.2023 год
757213 | 597 | 2023-07-09 | 7 | 5 | 0.0001665 | 2023-07-09 | 7 | 7 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя н.п.Нижние Кинерки по ул.Центральная № 53 | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 31.07.2023 год
757212 | 230 | 2023-07-08 | 0 | 54 | 0.027733 | 2023-07-08 | 2 | 38 | 3.4.8.3 При выполнении работ по благоустройству придомовой территории по адресу с. Старопестерёво ул. Шахтовая 60, потребителем был произведён спил дерева, произрастающего на участке. Падение дерева произошло на провод ф. "В", идущий на ввод в дом от опоры № 18 ВЛ-0,4 кВ ф.№3 ТП-079. В результате падения спиленного дерева произошёл обрыв провода ф. "В" на вводе в дом потребителя ул. Шахтовая 60, а также под тяжестью дерева произошла деформация траверсы, срыв изоляторов ф. "В" и "0" на опоре №18, и как следствие, обрыв провода "0" ВЛ 0,4 кВ ф.№3 ТП-079 в пролёте опор №№ 17-19, что привело к однофазному короткому замыканию и отключению АВ 0,4 кВ ф.№3 ТП-079. 4.4 Обрыв провода ф. "В" на вводе в дом потребителя ул. Шахтовая 60 спиленным деревом, а также под тяжестью дерева произошла деформация траверсы, срыв изоляторов ф. "В" и "0" на опоре №18, и как следствие обрыв провода "0" ВЛ 0,4 кВ ф.№3 ТП-079 в пролёте опор 17-19, что привело к однофазному короткому замыканию и отключению АВ 0,4 кВ ф.№3 ТП-079. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,04 кВ ф.№3 ТП-079, VN004-00031100; Срыв изолятора с крепления на ВЛ 0,04 кВ ф.№3 ТП-079, VN004-00031100 | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление провода ВЛ-0,4 кВ ф.№3 ТП-079 в пролёте опор №№17-19 Ответственное лицо: Начальник Беловского РЭС Кононов А.Г. 14.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.№3 ТП-079 от опоры №1 до опоры № 27 Ответственное лицо: Начальник Беловского РЭС Кононов А.Г. 10.08.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Подать заявление в органы внутренних дел с целью выявления виновных в данном технологическом нарушении и взыскания причинённого материального ущерба. Ответственное лицо: Начальник Беловского РЭС Кононов А.Г. 10.08.2023 годОрганизационное мероприятие 3 Оформить Акт о воздействии сторонней организации (индивидуального лица) на электроустановки филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС», приведшем к возникновению (к угрозе возникновения) технологического нарушения. Ответственное лицо: Начальник Беловского РЭС Кононов А.Г. 10.08.2023 год
757213 | 598 | 2023-07-09 | 9 | 13 | 0.13813 | 2023-07-09 | 12 | 57 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки произошло попадание ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-17(куйб) на опоре №2/13, произошло перекрытие воздушного изоляционного промежутка между проводами фазы «А» и фазы «С», что привело к аварийному отключению ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-17(куйб) от ВЛ-6 кВ ф.6-ЦДС от ПС 35 кВ Куйбышевская. 4.11 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка между проводами фазы «А» и фазы «С» на опоре №2/13 ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-17(куйб), что привело к аварийному отключению ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-17(куйб) от ВЛ-6 кВ ф.6-ЦДС от ПС 35 кВ Куйбышевская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие воздушного изоляционного промежутка между проводами фазы «А» и фазы «С» на опоре №2/13 на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-17 (Куйб.), Опора ПН-1Д | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-17(куйб) от ВЛ-6 кВ ф.6-ЦДС от ПС 35 кВ Куйбышевская. Ответственное лицо: Титов Д.С. 21.07.2023 год
757213 | 599 | 2023-07-09 | 12 | 26 |  | 2023-07-09 | 12 | 26 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации произошло повреждение концевой кабельной муфты КЛ-10 кВ в ТП-4-026, что привело к появлению однофазного замыкания на землю и, как следствие, к оперативному отключению ТП-4-026 от ВЛ 10 кВ ф.10-12-П ПС 110 кВ Степная. 4.11 В результате длительной эксплуатации произошло повреждение концевой кабельной муфты КЛ-10 кВ в ТП-4-026. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение концевой кабельной муфты на ТП-4-026_Молодежная, Трансформатор ТМ-400/10 | Организационное мероприятие 1 Произвести замену концевой муфты КЛ-10 кВ в ТП-4-026. Ответственное лицо: Титов Д.С. 11.08.2023 год
757213 | 600 | 2023-07-09 | 15 | 38 | 0.10933 | 2023-07-09 | 18 | 22 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя склад ООО "Вперед-1". | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 31.07.2023 год
757213 | 602 | 2023-07-09 | 21 | 10 |  | 2023-07-09 | 21 | 10 | 3.4.12.3 В результате воздействия неблагоприятных погодных условий в виде грозы и дождя произошло возникновение короткого замыкания с последующим электродуговым повреждением реактора РТ-10 Т-1-40, типа РБ-10-1600-0,2 и как следствие, аварийного отключения Т-1-40 на ПС 110 кВ Орджоникидзевская. 4.11 Электродуговое повреждение реактора РТ-10 Т-1-40, типа РБ-10-1600-0,2 на ПС 110 кВ Орджоникидзевская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение реактора РТ-10 Т-1-40, типа РБ-10-1600-0,2 на ПС 110 кВ Орджоникидзевская. на ПС 110 кВ Орджоникидзевская, РТ-10 Т-1-40 | Техническое мероприятие 1 Произвести визуальный осмотр оборудования ПС 110 кВ Орджоникидзевская. Ответственное лицо: Бондарь А.Н. 20.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести аварийно-восстановительные работы РТ-10 Т-1-40 на ПС 110 кВ Орджоникидзевская. Ответственное лицо: Бондарь А.Н. 20.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 После проведения визуального осмотра оборудования ПС 110 кВ Орджоникидзевская, при выявлении замечаний, составить график устранения. Ответственное лицо: Бондарь А.Н. 20.07.2023 год
757213 | 603 | 2023-07-09 | 21 | 16 | 0.24 | 2023-07-09 | 23 | 40 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки произошло попадание ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-6 кВ ф.6-14-Р на опоре №7 произошло перекрытие воздушного изоляционного промежутка между проводами фазы «А» и фазы «В», что привело к аварийному отключению ВЛ-6 кВ ф.6-14-Р от ПС 35 кВ Южная действием МТЗ. 4.11 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка между проводами фазы «А» и фазы «В» на оп.7 ВЛ-6 кВ ф.6-14-Р, что привело к аварийному отключению ВЛ-6 кВ ф.6-14-Р от ПС 35 кВ Южная действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие воздушного изоляционного промежутка между проводами фазы «А» и фазы «В» на оп.7 на Ф-6-14-Р, Опора УП10-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-6 кВ ф.6-14-Р ПС 35 кВ Южная. Ответственное лицо: Титов Д.С. 21.07.2023 год
757213 | 604 | 2023-07-09 | 21 | 18 | 1.1468 | 2023-07-09 | 22 | 5 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя ТП-ДСУ. | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 31.07.2023 год
757213 | 605 | 2023-07-09 | 21 | 20 | 0.01666 | 2023-07-09 | 21 | 25 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №91-92 ВЛ-6 кВ ф.6-5-Б, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийному отключению СП-2 ф.6-5-Б от оп.71 до оп.144 действием МТЗ. 4.11 Перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №91-92 ВЛ-6 кВ ф.6-5-Б при прохождении грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №91-92 на ф.6-5-Б, Пролет: Опора № 91 - Опора № 92 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 6 кВ ф.6-5-Б Ответственное лицо: Махнев О.М. 21.07.2023 год
757212 | 234 | 2023-07-07 | 19 | 24 | 0.046388 | 2023-07-07 | 19 | 32 | 3.4.9.1 Повреждение в сетях потребителя (баланс ООО «ЭнергоПаритет» – потребитель находится в перечне смежных ТСО с сайта Минэнерго): слет изолятора с приемной траверсы 10 кВ потребительской ТП. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю о необходимости приведения его электроустановок в надлежащее состояние согласно требованиям действующих НТД. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кузнецов Ю.А. 10.08.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Оформить акт стороннего воздействия на электроустановки филиала. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кузнецов Ю.А. 10.08.2023 годОрганизационное мероприятие 3 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Начальник сектора Ермолаев Н.А. 31.08.2023 год
757213 | 544 | 2023-07-10 | 6 | 23 | 0.46833 | 2023-07-10 | 11 | 4 | 3.4.12.2 В результате падения отдельно стоящего дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ произошло повреждение траверс на опоре №129,130,131, обрыв провода ф. В, С в пролете опор № 129-130, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, к аварийному отключению ВЛ 10 кВ ф.10-5-К. 4.12 В результате падения отдельно стоящего дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ произошло ВЛ 10 кВ ф.10-5-К. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение траверс на опоре №129,130,131, обрыв провода ф. В, С в пролете опор № 129-130 на Ф-10-5-К, Опора П10-3 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода в пролете опор № 129-130 и замену траверс на опорах 129,130,131 Ответственное лицо: Дурновцев М.И. 11.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ в сроки, предусмотренные регламентом Ответственное лицо: Дурновцев М.И. 18.07.2023 год
757213 | 607 | 2023-07-10 | 14 | 30 | 0.0047952 | 2023-07-10 | 14 | 32 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя Мария-РА. | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 31.07.2023 год
757213 | 608 | 2023-07-10 | 22 | 1 | 0.013187 | 2023-07-10 | 22 | 3 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя ИП "Матвиенко". | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 31.08.2023 год
757210 | 480 | 2023-07-08 | 8 | 47 |  | 2023-07-08 | 8 | 47 | 3.4.12.3 Во время прохождения грозового фронта, произошло попадание разряда молнии в ШМ-6 кВ Т-1-63 ПС 110 кВ Топкинская, что привело к разрушению опорных изоляторов фаз "А", "В" и "С" ШМ-6 кВ Т-1-63 ПС 110 кВ Топкинская, с последующим нарушением изоляционного промежутка и аварийному отключению от ДЗТ Т-1-63 ПС 110 кВ Топкинская. 4.12 Пробой изоляционного промежутка фаз "А", "В" и "С" на ШМ-6 кВ Т-1-63 ПС 110 кВ Топкинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение 3-х опорных изоляторов ШМ-6 кВ ПС 110 кВ Топкинская на PS110-000491, PS110-000491-15/PS110-000491-15-01 | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр оборудования ПС 110 кВ Топкинская обращая особое внимание на состояние опорных изоляторов 6 кВ. Ответственное лицо: Перевозников А.В. 14.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести проверку наличия металлосвязи молниеотводов с заземляющим устройством ПС 110 кВ Топкинская. Ответственное лицо: Половников С.В. 31.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра оборудования ПС 110 кВ Топкинская разработать мероприятия, направленные на устранения замечаний Ответственное лицо: Перевозников А.В. 14.08.2023 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам проверки наличия металлосвязи молниеотводов с заземляющим устройством ПС 110 кВ Топкинская, при выявлении замечаний, разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Алешиков П.А. 08.09.2023 год
757210 | 481 | 2023-07-08 | 6 | 20 |  | 2023-07-08 | 6 | 20 | 3.4.12.3 Во время прохождения грозового фронта, произошло попадание разряда молнии в ячейку В-10 Т-1-4,0 ПС 35 кВ Красносельская, что привело к перекрытию изоляционного промежутка фаз "В" и "С", с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и срабатыванием ДЗТ на отключением Т-1-4,0 ПС 35 кВ Красносельская. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "В" и "С" в ячейке В-10 Т-1-4,0 ПС 35 кВ Красносельская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Гроза на ПС 35 кВ Красносельская, BB/TEL-10-20/1000 | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр оборудования ПС 35 кВ Красносельская, обращая особое внимание в ячейках 10 кВ на состояние шин, мест соединения шин, а так же состояния опорных и проходных изоляторов. Ответственное лицо: Гладков А.В. 13.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра оборудования ПС 35 кВ Красносельская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Гладков А.В. 13.08.2023 год
757212 | 238 | 2023-07-08 | 18 | 35 | 0.12266 | 2023-07-08 | 20 | 7 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя СХА артель колхоз Заря ТП-369П, что привело к отключению ф.10-7-ШБ на ПС 110 кВ Мусохрановская. | Организационное мероприятие 1 Составить Акт о воздействии сторонней организации на электроустановки филиала ПАО «Россети Сибирь»-«Кузбассэнерго-РЭС», приведшем к возникновению технологического нарушения. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 24.07.2023 год
757212 | 239 | 2023-07-08 | 12 | 51 | 0.0016675 | 2023-07-08 | 12 | 55 | 3.4.7.3 При воздействии порывистого ветра произошло соприкосновение ветки дерева, находящегося в охранной зоне ВЛ 0,4 кВ ф.2 в пролете опор №14/6-14/7, с проводами ВЛ фазы «В» и «С», что привело к отключению АВ-0,4 ф.2 ТП-319. 4.12 Нарушение электрической изоляции веткой дерева в пролете опор №14/6-14/7 ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-319. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции веткой дерева в пролете опор №14/6-14/7 ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-319. на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-319, Пролет: оп.14/6-оп.14/7 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4 ф.2 ТП-319 по всей длине на предмет наличия ДКР. По результатам осмотра по угрожающим дефектам разработать и выполнить краткосрочные мероприятия. Если обнаруженные дефекты отображают не аварийное состояние, то включить их в планы ТОиР. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 24.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести вырубку кроны отдельно стоящего дерева в пролете опор №14/6-14/7 ВЛ-0,4 ф.2 ТП-319 . Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 11.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выдать письменное предписание начальнику Краснинского отдела, о нарушении требования «п.10, в) ПП РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (в пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организации юридическим и физическим лицам запрещается посадка и вырубка деревьев и кустарников). Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 24.07.2023 год
757213 | 609 | 2023-07-10 | 9 | 24 | 0.00999 | 2023-07-10 | 9 | 26 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №23-24 ВЛ 10 кВ ф.10-19-П, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ 10 кВ ф.10-19-П. 4.12 При прохождении грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №23-24 ВЛ 10 кВ ф.10-19-П. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №23-24 на ф.10-19-П, Пролет: Опора № 23 - Опора № 24 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-19-П. Ответственное лицо: Махнев О.М. 21.07.2023 год
757213 | 612 | 2023-07-10 | 11 | 59 | 1.4585 | 2023-07-10 | 12 | 15 | 3.4.12.3 Вследствие воздействия атмосферных перенапряжений произошло попадание молнии в опору №55 отпайки на ПС Сафоновская от ВЛ 35 кВ К-100, ВЛ 35 кВ К-120, что привело к перекрытию изоляции на опоре №55, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 35 кВ К-100, ВЛ 35 кВ К-120. 4.11 Вследствие воздействия атмосферных перенапряжений произошло попадание молнии в опору №55 отпайки на ПС Сафоновская от ВЛ 35 кВ К-100, ВЛ 35 кВ К-120, что привело к перекрытию изоляции на опоре №55 ВЛ 35 кВ К-100, ВЛ 35 кВ К-120 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции на опоре №55 на ВЛ 35 кВ К-100, Опора пром.ж/б.ПБ35-2 (трос) | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектной изоляции на опоре №55 отпайки на ПС Сафоновская от ВЛ 35 кВ К-100. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 29.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый ИТР осмотр отпайки на ПС Сафоновская от ВЛ 35 кВ К-100, ВЛ 35 кВ К-120. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 29.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового ИТР осмотра и замера сопротивления контура заземления опор №54,55,56 отпайки на ПС 35 кВ Сафоновская от ВЛ 35 кВ К-100, ВЛ 35 кВ К-120, в случае выявления замечаний составить график устранения дефектов. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 29.09.2023 год
757213 | 615 | 2023-07-10 | 22 | 30 | 0.36667 | 2023-07-11 | 2 | 10 | 3.4.12.2 Вследствие падения отдельно стоящего дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ произошел схлест проводов ф.В, ф.С в пролетах опор №197-198 ВЛ 10 кВ ф.10-5-К с повреждением вязок крепления провода ф. С на оп. №197, 198 ВЛ 10 кВ ф.10-5-К, что стало причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и, как следствие, к аварийному отключению ВЛ 10 кВ ф.10-5-К. 4.4 Вследствие падения отдельно стоящего дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ произошел схлест проводов ф.В, ф.С в пролетах опор №197-198 ВЛ 10 кВ ф.10-5-К с повреждением вязок крепления провода ф. С на оп. №197, 198 ВЛ 10 кВ ф.10-5-К. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода на Ф-10-5-К, Опора П10-3 | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление крепления провода ф.С на оп. №197, №198 ВЛ-10 кВ ф.10-5-К Ответственное лицо: Дурновцев М.И. 11.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-5-К в сроки, предусмотренные регламентом Ответственное лицо: Дурновцев М.И. 11.07.2023 год
757210 | 484 | 2023-07-08 | 7 | 8 |  | 2023-07-08 | 7 | 8 | 3.4.10 В результате воздействия птицы на опоре № 98 ВЛ-10 кВ Ф-10-13-К от ПС 110 кВ Мариинский ЛПК, произошло перекрытие воздушного изоляционного промежутка фаз "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения В-10 СП-2 ф.10-13-К ВЛ-10 кВ ф.10-13-К от ПС 110 кВ Мариинский ЛПК действием МТЗ с УАПВ. 4.12 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка фаз "В" и "С" на опоре № 98 ВЛ-10 кВ ф.10-13-К от ПС 110 кВ Мариинский ЛПК. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка на ВЛ-10 кВ ф.10-13-К от ПС 110 кВ Мариинский ЛПК | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-13-К от ПС 110 кВ Мариинский ЛПК на наличие мест гнездования птиц в пределах охранной зоны ВЛ. Ответственное лицо: В.С. Андреев 13.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-13-К от ПС 110 кВ Мариинский ЛПК разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: В.С. Андреев 13.08.2023 год
757210 | 487 | 2023-07-09 | 14 | 15 | 7.337e-05 | 2023-07-09 | 14 | 19 | 3.4.8.5 Согласно заявки МЧС для локализации очага возгорания было произведено оперативное отключение АВ-0,4 кВ ф.2 ТП-403. | Организационное мероприятие 1 Запросить справку о пожаре в Пожарной части № 6 ФГКУ "1 ОФПС по Кемеровской области" Ответственное лицо: Кириенко В.М. 31.08.2023 год
757210 | 488 | 2023-07-08 | 0 | 5 | 0.0019002 | 2023-07-08 | 0 | 24 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки деревьев/веток угрожающих падением, произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ-10 кВ Ф-10-19-В от ПС 110 кВ Мехзаводская в пролете опор №№ 180/6/2-180/6/3, что привело к обрыву проводов фаз "А", "В" и "С", с последующим появлением "Земля" в сети ВЛ-10 кВ Ф-10-19-В от ПС 110 кВ Мехзаводская. 4.4 Обрыв проводов фаз "А", "В" и "С" в пролете опор №№ 180/6/2-180/6/3 ВЛ-10 кВ ф. 10-19-В от ПС 110 кВ Мехзаводская, произошел при увеличении нагрузки, вызванной падением дерева. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв проводов, при падении дерева на Ф-10-19-В_ПС 110 кВ Мехзаводская, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-19-В от ПС 110 кВ Мехзаводская на наличие замечаний, уделив особое внимание на наличие ОСД и ДКР, растущих в охранной зоне ВЛ. Ответственное лицо: Степнов О.П. 31.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-19-В от ПС 110 кВ Мехзаводская разработать и принять меры по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Кириенко В.М. 31.08.2023 год
757210 | 490 | 2023-07-08 | 11 | 25 | 0.30332 | 2023-07-08 | 15 | 48 | 3.4.12.2 При воздействии порывов ветра (до 12 м/с), произошло падение дерева на провода в пролете опор №№ 262-263 ВЛ-10 кВ Ф-10-8-С от ПС 35 кВ Зарубинская из-за пределов охранной зоны ВЛ,что привело к обрыву провода фазы "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-8-С от ПС 35 кВ Зарубинская действием МТЗ. 4.4 Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №№ 262-263 ВЛ-10 кВ Ф-10-8-С от ПС 35 кВ Зарубинская, произошел в результате увеличения механической нагрузки, вызванной падением дерева. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на Ф-10-8-С_ПС 35 кВ Зарубинская, Пролет: Опора № 262 - Опора № 263 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-8-С от ПС 35 кВ Зарубинская на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Старнатков В.В. 31.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-8-С от ПС 35 кВ Зарубинская разработать и принять меры по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Кириенко В.М. 31.08.2023 год
757210 | 491 | 2023-07-08 | 15 | 48 | 0.039674 | 2023-07-08 | 17 | 14 | 3.4.12.3 В результате прохождения грозового фронта, произошло попадание разряда молнии в ТСН реклоузера СП-4 ВЛ-10 кВ Ф-10-8-С от ПС 35 кВ Зарубинская на опоре № 283/4, что привело к его разрушению с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-8-С от ПС 35 кВ Зарубинская действием МТЗ. 4.11 Электродуговое повреждение ТСН реклоузера СП-4 ВЛ-10 кВ Ф-10-8-С от ПС 35 кВ Зарубинская на опоре № 283/4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение ТСН на Ф-10-8-С_ПС 35 кВ Зарубинская, TER-Rec 15-Al1-R5 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-8-С от ПС 35 кВ Зарубинская на наличие замечаний, уделив особое внимание состоянию грозозащиты на ВЛ. Ответственное лицо: Старнатков В.В. 31.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-8-С от ПС 35 кВ Зарубинская разработать и принять меры по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Кириенко В.М. 31.08.2023 год
757213 | 616 | 2023-07-11 | 20 | 30 | 0.17499 | 2023-07-11 | 21 | 5 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и естественного старения материалов произошел обрыв вязки провода фазы В на опоре №44 что привело к появлению "земли" на ВЛ-10 кВ ф.10-25-И с ПС 110 кВ Ильинская-1. 4.12 Обрыв вязки провода фазы В на опоре №44 в результате длительной эксплуатации и естественного старения материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода фазы В на опоре №44 на Ф-10-25-И, Опора П10-3 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену вязки провода ф."В" на оп.44 ф.10-25-И. Ответственное лицо: Титов Д.С. 21.07.2023 год
757213 | 617 | 2023-07-12 | 1 | 2 | 0.71754 | 2023-07-12 | 2 | 55 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки произошло попадание ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-6 кВ ф.6-13-П на опоре №16, произошло перекрытие воздушного изоляционного промежутка между проводами фазы «А» и фазы «С», что привело к аварийному отключению ВЛ-6 кВ ф.6-13-П от ПС 110 кВ Шахтовая действием ТО. 4.11 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка между проводами фазы «А» и фазы «С» ВЛ-6 кВ ф.6-13-П на опоре №16, что привело к аварийному отключению ВЛ-6 кВ ф.6-13-П от ПС 110 кВ Шахтовая действием ТО. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие воздушного изоляционного промежутка между проводами фазы «А» и фазы «С» на опоре №16 на Ф-6-13-П, Опора П10-5 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-6 кВ ф.6-13-П ПС 110 кВ Шахтовая. Ответственное лицо: Титов Д.С. 21.07.2023 год
757210 | 495 | 2023-07-08 | 7 | 2 | 0.0053 | 2023-07-08 | 7 | 13 | 3.4.12.2 При воздействии порывов ветра (до 11 м/с), произошел наброс ветки дерева на провода ВЛ-6 кВ Ф-6-30-ГРП от ПС 35 кВ Первомайская в пролете опор №№ 239-240 ВЛ-6 кВ Ф-6-30-ГРП от ПС 35 кВ Первомайская, что привело к перекрытию изоляционного промежутка фаз "В" и "С", с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-6 кВ Ф-6-30-ГРП от ПС 35 кВ Первомайская. 4.12 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка фаз "В" и "С" в пролете опор № 239-240 ВЛ-6 кВ Ф-6-30-ГРП от ПС 35 кВ Первомайская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на Ф-6-30-ГРП_ПС Первомайская, Пролет: Опора № 239 - Опора № 240 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-6 кВ Ф-6-30-ГРП от ПС 35 кВ Первомайская на наличие замечаний, уделив особое внимание на расположение ОСД в пределах охранной зоны ВЛ угрожающих падению. Ответственное лицо: Начальник Яйского РЭС Крутов В.В. 25.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-6 кВ Ф-6-30-ГРП от ПС 35 кВ Первомайская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник Яйского РЭС Крутов В.В. 25.08.2023 год
757210 | 496 | 2023-07-10 | 2 | 0 |  | 2023-07-10 | 2 | 0 | 3.4.12.3 В результате прохождения грозового фронта, произошло попадание разряда молнии в пролете опор №№277-278 ВЛ-10 кВ ф. 10-1-Ю от ПС 110 кВ Большеямная,что привело к пробою воздушного изоляционного промежутка между проводами фаз "В" и "С", с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-1-Ю от ПС 110 кВ Большеямная действием МТЗ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 277-278 ВЛ-10 кВ Ф-10-1-Ю от ПС 110 кВ Большеямная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции на Ф-10-1-Ю_ПС 110 кВ Большеямная, Пролет: Опора № 277 - Опора № 278 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-1-Ю от ПС 110 кВ Большеямная на наличие замечаний после прохождения грозового фронта. Ответственное лицо: Старнатков В.В. 31.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-1-Ю от ПС 110 кВ Большеямная разработать и принять меры по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Кириенко В.М. 31.08.2023 год
757210 | 497 | 2023-07-07 | 21 | 12 | 0.002 | 2023-07-07 | 21 | 15 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки деревьев/веток угрожающих падением, произошло касание ветвей дерева о провода в пролете опор №№ 7-8 ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-012_Ф-10-12-Ю, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В", с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-012_Ф-10-12-Ю. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 7-8 ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-012_Ф-10-12-Ю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР в проводах на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-012_Ф-10-12-Ю, Опора П1-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-012_Ф-10-12-Ю на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 12.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-012_Ф-10-12-Ю разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 12.08.2023 год
757212 | 240 | 2023-07-10 | 4 | 32 |  | 2023-07-10 | 4 | 32 | 3.4.12.2 Во время сложных метеорологических условий (прохождение грозового фронта), при сильном порыве ветра, произошел наброс магнитной ленты (предположительно принесенного ветром с места стихийной кучи мусора вне охранной зоны ВЛ) на провод фазы "А" опоры №54 ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС – Уропская II цепь с отпайками, что привело к перекрытию изоляционного промежутка между шлейфом провода фазы «А» и траверсой опоры, приведшее к однофазному короткому замыканию. 4.12 Наброс магнитной ленты на провод фазы "А" опоры №54 ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС – Уропская II цепь с отпайками привел к нарушению электрической изоляции линии. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс на провод на ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС-Уропская-1 на ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС-Уропская-2, Портал ж/б УП-110-1 | Техническое мероприятие 1 Убрать посторонний предмет (магнитная лента) на опоре №54 ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС – Уропская II цепь. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 31.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Подать заявку на отключение ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС – Уропская II цепь, для снятия посторонних предметов на опоре №54. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 17.08.2023 год
757210 | 498 | 2023-07-10 | 3 | 15 | 0.011529 | 2023-07-10 | 3 | 20 | 3.4.12.3 В результате прохождения грозового фронта, произошло попадание разряда молнии в РУ-10 ТП-47 ф. 10-5-Д, что привело к разрушению В/В предохранителей фаз "А", "В" и "С", с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-5-Д от ПС 35 кВ Зарубинская действием МТЗ. 4.11 Электродуговое повреждение В/В предохранителей фаз "А", "В" и "С" на ТП-47 ВЛ-10 кВ Ф-10-5-Д от ПС 35 кВ Зарубинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое повреждение на ТП-47, Предохранитель ПКТ101-10-10-20 У3 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ТП-47 ТП-47 от ф.10-5-Д на наличие замечаний после прохождения грозового фронта. Ответственное лицо: Старнатков В.В. 31.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ТП-47, разработать мероприятия по капитальному ремонту ТП-47 ф. 10-5-Д. Ответственное лицо: Кириенко В.М. 31.08.2023 год
757213 | 618 | 2023-07-12 | 9 | 49 | 0.032987 | 2023-07-12 | 9 | 54 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя ИП "Богатырев". | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 31.08.2023 год
757213 | 619 | 2023-07-12 | 15 | 40 |  | 2023-07-12 | 15 | 40 | 3.4.8.2 В следствии проезда крупногабаритной техники под проводами в пролете опор №109-110 ВЛ 110 кВ КМК-1 - Северный Маганак произошло приближение на недопустимое расстояние элементов кузова техники к проводам ВЛ 110 кВ КМК-1 - Северный Маганак, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 110 кВ КМК-1 - Северный Маганак. 4.12 Приближение на недопустимое расстояние элементов кузова техники к проводам в пролете опор №109-110 ВЛ 110 кВ КМК-1 - Северный Маганак во время проезда крупногабаритной техники под проводами ВЛ 110 кВ КМК-1 - Северный Маганак. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Приближение на недопустимое расстояние элементов кузова техники к проводам. на ВЛ 110 кВ КМК-1-Северный Маганак, Пролет: Опора № 109 - Опора № 110 | Техническое мероприятие 1 Произвести замер габаритов стрелы провеса в пролетах опор №109-110 ВЛ 110 кВ КМК-1 - Северный Маганак. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 29.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый ИТР осмотр ВЛ 110 кВ КМК-1 - Северный Маганак. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 29.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Подать заявление в полицию о воздействии сторонних лиц. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 29.09.2023 год
757213 | 621 | 2023-07-12 | 19 | 5 |  | 2023-07-12 | 19 | 5 | 3.4.12.3 Вследствие воздействия атмосферных перенапряжений, а именно проходящего грозового фронта, произошло попадание молнии в опоры №119, №128 ВЛ 110 кВ ТУ ГРЭС - Распадская 5-2, что привело к разрушению двух изоляторов на опоре №119, разрушение одного изолятора на опоре №128 ВЛ 110 кВ ТУ ГРЭС - Распадская 5-2, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 110 кВ ТУ ГРЭС - Распадская 5-2 с восстановлением изоляционных свойств. 4.11 Разрушение двух изоляторов на опоре №119 и разрушение одного изолятора на опоре №128 ВЛ 110 кВ ТУ ГРЭС - Распадская 5-2 вследствие попадания молнии в опоры №119, №128 ВЛ 110 кВ ТУ ГРЭС - Распадская 5-2 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение двух изоляторов на ВЛ 110 кВ ТУ ГРЭС-Распадская 5-2, Опора пром. мет.П220-3 (сталь); Разрушение двух изоляторов на ВЛ 110 кВ ТУ ГРЭС-Распадская 5-2, Опора пром. мет.П220-3+5 (сталь) | Техническое мероприятие 1 Произвести замер сопротивления контура заземления опор №118,119,120, 127,128,129 ВЛ 110 кВ ТУ ГРЭС - Распадская 5-2. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 29.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену дефектной изоляции на опорах №119 и №128 ВЛ 110 кВ ТУ ГРЭС - Распадская 5-2. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 29.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам замера сопротивления контура заземления опор №118,119,120, 127,128,129 ВЛ 110 кВ ТУ ГРЭС - Распадская 5-2, в случае выявления замечаний составить график устранения дефектов. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 29.09.2023 год
757213 | 623 | 2023-07-12 | 19 | 36 | 6.3907 | 2023-07-12 | 20 | 58 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки деревьев, а так же воздействия ветровых нагрузок, произошло падение дерева на провода в пролете опор №2а-2б отпайки на ПС Орджоникидзевская от ВЛ 110 кВ Кузнецкая ТЭЦ – Еланская II цепь, что привело к обрыву проводов фазы "A"и "C" в пролете опор №2а-2б отпайки на ПС Орджоникидзевская от ВЛ 110 кВ Кузнецкая ТЭЦ – Еланская II цепь, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 110 кВ Кузнецкая ТЭЦ – Еланская II цепь с отпайкой на ПС Орджоникидзевская. 4.4 Падение дерева на провода в пролете опор №2а-2б отпайки на ПС Орджоникидзевская от ВЛ 110 кВ Кузнецкая ТЭЦ – Еланская II цепь, что привело к обрыву проводов фазы "A"и "C". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева на провода в пролете опор №2а-2б отпайки на ПС Орджоникидзевская от ВЛ 110 кВ Кузнецкая ТЭЦ – Еланская II цепь, что привело к обрыву проводов фазы "A"и "C". на ВЛ 110 кВ Кузнецкая ТЭЦ-Еланская-2, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый ИТР осмотр ВЛ 110 кВ Кузнецкая ТЭЦ – Еланская II цепь с отпайкой на ПС Орджоникидзевская на наличие ОСД и ДКР. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 31.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести замер ширины просеки в пролете опор №2а-2б отпайки на ПС Орджоникидзевская от ВЛ 110 кВ Кузнецкая ТЭЦ – Еланская II цепь. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 20.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового ИТР осмотр ВЛ 110 кВ Кузнецкая ТЭЦ – Еланская II цепь с отпайкой на ПС Орджоникидзевская на наличие ОСД и ДКР и замер ширины просеки в пролете опор №2а-2б отпайки на ПС Орджоникидзевская от ВЛ 110 кВ Кузнецкая ТЭЦ – Еланская II цепь ,в случае выявления замечаний составить график устранения дефектов. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 31.08.2023 год
757213 | 624 | 2023-07-12 | 19 | 43 |  | 2023-07-12 | 19 | 43 | 3.4.7.3 Вследствие несвоевременной вырубки ДКР и воздействия ветровых нагрузок произошло кратковременное прикосновение веток к проводам ВЛ 110 кВ Северный Маганак - Прокопьевская - 3 в пролете опор №13-14, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, привело к аварийному отключению ВЛ 110 кВ Северный Маганак - Прокопьевская - 3, с последующим восстановлением изоляционных свойств. 4.12 Приближение на недопустимые расстояние ДКР к проводам пролете опор №13-14 ВЛ 110 кВ Северный Маганак - Прокопьевская - 3 вследствие несвоевременной вырубки ДКР и ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Приближение на недопустимые расстояния ДКР к проводам. на ВЛ 110 кВ Северный Маганак-Прокопьевск-3, Пролет: Опора № 13 - Опора № 14 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый ИТР осмотр на наличие ДКР и ОСД на ВЛ 110 кВ Северный Маганак - Прокопьевская - 3. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 29.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести замер ширины просеки в пролетах опор №13-14 ВЛ 110 кВ Северный Маганак - Прокопьевская - 3. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 29.09.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести вырубку ДКР в пролетах опор №13-14 ВЛ 110 кВ Северный Маганак - Прокопьевская - 3. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 11.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внеплановый ИТР осмотр на наличие ДКР и ОСД и замера ширины просеки №13-14 ВЛ 110 кВ Северный Маганак - Прокопьевская - 3, в случае выявления дефектов составить график устранения замечаний. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 29.09.2023 год
757213 | 627 | 2023-07-12 | 21 | 23 | 2.72 | 2023-07-13 | 1 | 55 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №82-83 ВЛ 10 кВ ф.10-2-П, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ 10 кВ ф.10-2-П на ПС 110 кВ Степная. 4.11 При прохождении грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №82-83 ВЛ 10 кВ ф.10-2-П. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грозовое перекрытие воздушного промежутка между проводами на Ф-10-2-П, Пролет: Опора № 82 - Опора № 83 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ф.10-2-П от ПС 110 кВ Степная после прохождения грозового фронта на предмет целостности разрядников. Ответственное лицо: Титов Д.С. 13.08.2023 год
757213 | 628 | 2023-07-12 | 21 | 48 | 0.07667 | 2023-07-12 | 22 | 34 | 3.4.12.3 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений (гроза) произошло грозовое перекрытие между проводами в пролете опор № 44-45 ВЛ 6 кВ ф.6-30-Б, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 6 кВ ф.6-30-Б. 4.12 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений (гроза) произошло грозовое перекрытие между проводами в пролете опор № 44-45 ВЛ 6 кВ ф.6-30-Б. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грозовое перекрытие между проводами на ф.6-30-Б, Пролет: Опора № 44 - Опора № 45 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф.6-30-Б Ответственное лицо: Махнев О.М. 19.08.2023 год
757213 | 629 | 2023-07-12 | 22 | 23 |  | 2023-07-12 | 22 | 23 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №30-31 ВЛ 10 кВ ф.10-28-К, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ 10 кВ ф10-28-К на ПС 110 кВ Кузнецкая. 4.11 При прохождении грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №30-31 ВЛ 10 кВ ф.10-28-К. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грозовое перекрытие воздушного промежутка между проводами на Ф-10-28-К, Пролет: Опора № 30 - Опора № 31 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ф.10-28-К от ПС 110 кВ Кузнецкая после прохождения грозового фронта на предмет целостности разрядников. Ответственное лицо: Титов Д.С. 13.08.2023 год
757213 | 630 | 2023-07-12 | 22 | 41 |  | 2023-07-12 | 22 | 41 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта, вследствие попадания молнии в опору №15 ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Кедровая-2 произошло грозовое перекрытие между элементами опоры №15 и проводом верхней фазы № 15 ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Кедровая-2, с последующим восстановлением изоляционных свойств, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Кедровая-2. 4.11 грозовое перекрытие между элементами опоры №15 и проводом верхней фазы № 15 ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Кедровая-2 вследствие попадания молнии в опору №15 ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Кедровая-2 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грозовое перекрытие между элементами опоры №15 и проводом верхней фазы на ВЛ 110 кВ ЮК ГРЭС-Кедровая-2, Опора пром. мет.П1 | Техническое мероприятие 1 Произвести замер контура заземления опор № 14,15,16 ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Кедровая-2. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 31.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый ИТР осмотр ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Кедровая-2. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 31.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового ИТР осмотра и замера контура заземления опор № 14,15,16 ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Кедровая-2, составить график по устранению замечаний. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 31.08.2023 год
757213 | 631 | 2023-07-12 | 23 | 11 | 0.372 | 2023-07-13 | 5 | 23 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя ООО "Транскол". | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 31.08.2023 год
757213 | 632 | 2023-07-12 | 23 | 18 |  | 2023-07-12 | 23 | 18 | 3.4.12.3 Вследствие воздействия атмосферных перенапряжений, а именно проходящего грозового фронта, произошло попадание молнии в опору №96 ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Новокузнецк-Сортировочный, что привело к электродуговому перекрытию изоляционного промежутка между верхней фазой "B" и средней фазой "C", а также привело к разрушению одного изолятора средней фазы "C" на опоре №96 ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Новокузнецк-Сортировочный, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Новокузнецк-Сортировочный и ВЛ 110 кВ Новокузнецк-Сортировочный - Центральная ТЭЦ. 4.11 Попадание молнии в опору №96 ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Новокузнецк-Сортировочный, что привело к электродуговому перекрытию изоляционного промежутка между верхней фазой "B" и средней фазой "C", а также привело к разрушению одного изолятора средней фазы "C" на опоре №96 ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Новокузнецк-Сортировочный. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушению одного изолятора средней фазы "C" на опоре №96 ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Новокузнецк-Сортировочный. на ВЛ 110 кВ ЮК ГРЭС-Новокузнецк сортиров., ЮК-НКТ оп.54-112_ЮК-НКТ / Опора.№ 96 | Техническое мероприятие 1 Произвести замер сопротивления контура заземления опор №95,96,97 ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Новокузнецк-Сортировочный. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 22.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый ИТР осмотр ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Новокузнецк-Сортировочный, ВЛ 110 кВ Новокузнецк-Сортировочный – Центральная ТЭЦ. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 22.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам замера сопротивления контура заземления опор №95,96,97 ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Новокузнецк-Сортировочный, в случае выявления замечаний составить график устранения дефектов. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 22.09.2023 год
757213 | 634 | 2023-07-12 | 23 | 23 |  | 2023-07-12 | 23 | 23 | 3.4.12.3 Вследствие воздействия атмосферных перенапряжений, а именно проходящего грозового фронта, произошло попадание молнии в опору №112, №134 ВЛ 110 кВ ТУ ГРЭС - Распадская 5-1, что привело к разрушению двух изоляторов на опоре №112, разрушение одного изолятора на опоре №134 ВЛ 110 кВ ТУ ГРЭС - Распадская 5-1, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 110 кВ ТУ ГРЭС - Распадская 5-1 с восстановлением изоляционных свойств. 4.11 Разрушение двух изоляторов на опоре №112 и разрушение одного изолятора на опоре №134 ВЛ 110 кВ ТУ ГРЭС - Распадская 5-1 в следствии попадания молнии в опоры №112 и №134 ВЛ 110 кВ ТУ ГРЭС - Распадская 5-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение двух изоляторов на ВЛ 110 кВ ТУ ГРЭС-Распадская 5-1, Опора пром. мет.П220-3 (сталь); Разрушение двух изоляторов на ВЛ 110 кВ ТУ ГРЭС-Распадская 5-1, Опора анк. мет.У220-3 (сталь) | Техническое мероприятие 1 Произвести замер сопротивления контура заземления опор №111,112,113, 133,134,135 ВЛ 110 кВ ТУ ГРЭС - Распадская 5-1. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 29.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену дефектной изоляции на опорах №112 и № 134 ВЛ 110 кВ ТУ ГРЭС - Распадская 5-1. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 29.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам замера сопротивления контура заземления опор №111,112,113, 133,134,135 ВЛ 110 кВ ТУ ГРЭС - Распадская 5-1, в случае выявления замечаний составить график устранения дефектов. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 29.09.2023 год
757210 | 501 | 2023-07-08 | 9 | 48 | 0.25446 | 2023-07-08 | 10 | 36 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки ДКР в пролете опор №№ 40-41 ВЛ-10 кВ Ф. 10-20-ЧР от ПС 110 кВ Весенняя, произошло перекрытие воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "С", с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания, что привело к аварийному отключению ВЛ-10 кВ Ф. 10-20-ЧР от ПС 110 кВ Весенняя. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "С" в пролете опор №№ 40-41 ВЛ-10 кВ Ф. 10-20-ЧР от ПС 110 кВ Весенняя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР в проводах на Ф-10-20-ЧР_ПС Весенняя, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф. 10-20-ЧР от ПС 110 кВ Весенняя на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 13.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф. 10-20-ЧР от ПС 110 кВ Весенняя разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 13.08.2023 год
757210 | 502 | 2023-07-10 | 5 | 46 | 0.15639 | 2023-07-10 | 11 | 25 | 3.4.12.3 В результате прохождения грозового фронта, произошло попадание разряда молнии в штыревой изолятор 10 кВ фазы "В" на опоре № 185/12 ВЛ-10 кВ ф. 10-10-КТ от ПС 35 кВ Верх-Падунская, что привело к его разрушению с последующим возникновением однофазного замыкания на "Землю" по ф. 10-10-КТ от ПС 35 кВ Верх-Падунская. 4.12 Пробой изоляции на штыревом изоляторе 10 кВ фазы "В" на опоре №185/12 ВЛ-10 кВ ф. 10-10-КТ от ПС 35 кВ Верх-Падунская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции на штыревом изоляторе на Ф-10-10-КТ_ПС 35 кВ Верх-Падунская, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-10-КТ от ПС 35 кВ Верх-Падунская на наличие замечаний после прохождения грозового фронта. Ответственное лицо: Никишов Ю.Т. 31.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-10-КТ от ПС 35 кВ Верх-Падунская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Кириенко В.М. 31.08.2023 год
757213 | 635 | 2023-07-12 | 23 | 51 | 0.01333 | 2023-07-13 | 0 | 7 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №69-70 ВЛ 10 кВ ф.10-11-У, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ 10 кВ ф.10-11-У на ПС 110 кВ Ерунаково-Тяговая. 4.11 При прохождении грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №69-70 ВЛ 10 кВ ф.10-11-У Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №69-70 на Ф-10-11-У, Пролет: Опора № 69 - Опора № 70 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ф.10-11-У от ПС 110 кВ Ерунаково-Тяговая после прохождения грозового фронта на предмет целостности разрядников. Ответственное лицо: Титов Д.С. 21.07.2023 год
757210 | 503 | 2023-07-10 | 5 | 56 | 0.0057644 | 2023-07-10 | 6 | 1 | 3.4.12.3 В результате прохождения грозового фронта, произошло попадание разряда молнии в штыревой изолятор 10 кВ фазы "А" на опоре № 16 ф. 10-14-СБ от ПС 35 кВ Верх-Падунская, что привело к его разрушению с последующим возникновению однофазного замыкания на "Землю" по ф. 10-14-СБ от ПС 35 кВ Верх-Падунская. 4.12 Пробой изоляции на штыревом изоляторе 10 кВ фазы "А" на опоре №16 ВЛ-10 кВ ф. 10-14-СБ от ПС 35 кВ Верх-Падунская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции на штыревом изоляторе на Ф-10-14-СБ_ПС 35 кВ Верх-Падунская, Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-14-СБ от ПС 35 кВ Верх-Падунская на наличие замечаний после прохождения грозового фронта. Ответственное лицо: Никишов Ю.Т. 31.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-14-СБ от ПС 35 кВ Верх-Падунская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Кириенко В.М. 31.08.2023 год
757210 | 504 | 2023-07-08 | 9 | 55 | 0.25833 | 2023-07-08 | 12 | 30 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки ДКР, произошло касание веток дерева о провода в пролете опор №№ 116-117 ВЛ-6 кВ Ф. 6-18-НК от ПС 110 кВ Мозжухинская, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-6 кВ Ф. 6-18-НК от ПС 110 кВ Мозжухинская. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 116-117 ВЛ-6 кВ Ф. 6-18-НК от ПС 110 кВ Мозжухинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР в проводах на Ф-6-18-НК_ПС Мозжухинская, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-6 кВ Ф. 6-18-НК от ПС 110 кВ Мозжухинская на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 13.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-6 кВ Ф. 6-18-НК от ПС 110 кВ Мозжухинская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 13.08.2023 год
757213 | 639 | 2023-07-13 | 0 | 23 | 0.015755 | 2023-07-13 | 0 | 30 | 3.4.9.3 Повреждение на объектах потребителя АО "Алтайская угольная компания". | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 21.08.2023 год
757213 | 644 | 2023-07-13 | 1 | 45 | 0.61333 | 2023-07-13 | 7 | 53 | 3.4.10 В результате воздействия птицы на ВЛ на опоре № 19 ВЛ 10 кВ ф.10-18-РП произошло сокращение воздушно изоляционного промежутка между проводами и элементами опоры, что стало причиной возникновения "земли " на ВЛ 6 кВ ф.10-18-РП от ПС 110 кВ Степная. 4.11 В результате воздействия птицы на ВЛ на опоре № 19 ВЛ 10 кВ ф.10-18-РП произошло сокращение воздушно изоляционного промежутка между проводами и элементами опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате воздействия птицы на ВЛ на опоре № 19 на Ф-10-18-РП, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-18-РП ПС 110 кВ Степная. Ответственное лицо: Титов Д.С. 20.08.2023 год
757213 | 627 | 2023-07-13 | 2 | 0 | 0.00667 | 2023-07-13 | 2 | 4 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №23-24 ВЛ 6 кВ ф.6-11-П, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ 6 кВ ф.6-11-П. 4.11 Перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №23-24 ВЛ 6 кВ ф.6-11-П при прохождении грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №23-24 на ф.6-11-П, Пролет: Опора № 23 - Опора № 24 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 6 кВ ф.6-11-П. Ответственное лицо: Махнев О.М. 21.07.2023 год
757213 | 647 | 2023-07-13 | 2 | 19 | 0.02499 | 2023-07-13 | 2 | 24 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №26-27 ВЛ 6 кВ ф.6-13-П, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ 6 кВ ф.6-13-П на ПС 110 кВ Шахтовая. 4.11 Перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №26-27 ВЛ 6 кВ ф.6-13-П при прохождении грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №26-27 на Ф-6-13-П, Пролет: Опора № 26 - Опора № 27 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ф.6-13-П от ПС 110 кВ Шахтовая после прохождения грозового фронта на предмет целостности разрядников. Ответственное лицо: Титов Д.С. 20.08.2023 год
757213 | 649 | 2023-07-13 | 2 | 27 |  | 2023-07-13 | 2 | 27 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта, вследствие попадания молнии в опору №6 ВЛ 35 кВ С-5 произошло грозовое перекрытие воздушно изоляционного промежутка между проводами и элементами опоры №6 ВЛ 35 кВ С-5, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 35 кВ С-5, с последующим восстановлением изоляционных свойств. 4.12 При прохождении грозового фронта, вследствие попадания молнии в опору №6 ВЛ 35 кВ С-5 произошло грозовое перекрытие воздушно изоляционного промежутка между проводами и элементами опоры №6 ВЛ 35 кВ С-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грозовое перекрытие воздушно изоляционного промежутка между проводами и элементами опоры №6 ВЛ 35 кВ С-5. на ВЛ 35 кВ Кузнецкая-Северная_С-5, Опора пром. мет. ПТ | Техническое мероприятие 1 Произвести замер сопротивления контура заземления на опорах №5,6,7 ВЛ 35 кВ С-5. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 08.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый ИТР осмотр ВЛ 35 кВ С-5. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 08.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра и замера сопротивления контура заземления на опорах №5,6,7 ВЛ 35 кВ С-5, в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 08.09.2023 год
757213 | 650 | 2023-07-13 | 2 | 38 |  | 2023-07-13 | 2 | 38 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №99-100 ВЛ 10 кВ ф.10-4-В, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ 10 кВ ф.10-4-В на ПС 110 кВ Стройбаза. 4.11 При прохождении грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №99-100 ВЛ 10 кВ ф.10-4-В. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грозовое перекрытие воздушного промежутка между проводами на Ф-10-4-В, Пролет: Опора № 99 - Опора № 100 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ф.10-4-В от ПС 110 кВ Стройбаза после прохождения грозового фронта на предмет целостности разрядников. Ответственное лицо: Титов Д.С. 14.08.2023 год
757213 | 651 | 2023-07-13 | 2 | 45 | 0.00833 | 2023-07-13 | 2 | 50 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №47-48 ВЛ 10 ф.10-3-Ф, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ 10 ф.10-3-Ф на РП 10 кВ Ильинский. 4.11 Перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №47-48 ВЛ 10 ф.10-3-Ф при прохождении грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №47-48 на Ф-10-3-Ф_в районе п.Степной (8,751 км), Пролет: Опора № 47 - Опора № 48 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ф.10-3-Ф от РП 10 кВ Ильинский после прохождения грозового фронта на предмет целостности разрядников. Ответственное лицо: Титов Д.С. 20.08.2023 год
757213 | 652 | 2023-07-13 | 2 | 52 |  | 2023-07-13 | 2 | 52 | 3.4.12.3 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие между проводами в пролете опор №138-139 ВЛ-10 ф.10-2-Т, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ-10 ф.10-2-Т. 4.12 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие между проводами в пролете опор №138-139 ВЛ-10 ф.10-2-Т. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грозовое перекрытие между проводами на Ф-10-2-Т, Опора П10-3 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.10-2-Т Ответственное лицо: Будаев О.А. 21.08.2023 год
757213 | 653 | 2023-07-13 | 2 | 53 |  | 2023-07-13 | 2 | 53 | 3.4.12.3 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие в пролете опор № 93-94 ВЛ-10 ф.10-1-П, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ-10 ф.10-1-П. 4.12 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие в пролете опор № 93-94 ВЛ-10 ф.10-1-П Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грозовое перекрытие между проводами на Ф-10-1-П, Опора УП10-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.10-1-П Ответственное лицо: Будаев О.А. 21.08.2023 год
757210 | 505 | 2023-07-08 | 21 | 27 | 0.10085 | 2023-07-08 | 21 | 37 | 3.4.12.3 При воздействии грозовых перенапряжений на ВЛ-10 кВ Ф-10-18-АК от ПС 110 Рудничная на провода фаз "А" и "В" в пролете опор № 78-79, произошел пробой изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-18-АК от ПС 110 Рудничная действием МТЗ. 4.12 Пробой изоляционного промежутка фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 78-79 ВЛ-10 кВ Ф-10-18-АК от ПС 110 Рудничная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Гроза на Ф-10-18-АК_ПС Рудничная, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Провести замер сопротивления заземляющего контура опор № 78-79 ВЛ-10 кВ Ф-10-18-АК от ПС 110 Рудничная. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 13.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам измерений ВЛ-10 кВ Ф-10-18-АК от ПС 110 Рудничная разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 13.08.2023 год
757213 | 654 | 2023-07-13 | 3 | 8 | 2.2532 | 2023-07-13 | 9 | 41 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя МУП "ЖКХ". | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А, 31.08.2023 год
757210 | 506 | 2023-07-09 | 17 | 43 | 0.13788 | 2023-07-09 | 17 | 57 | 3.4.7.3 Пробой изоляции ТТ-35 ф. «С» В-35 Тн-4 ПС 110 кВ Тяжинская и витковое замыкание вторичных обмоток ТТ-35 при протекании тока замыкания на ВЛ-35 Тн-4 произошло по причине деградационных изменений свойств изоляции ТТ-35 в результате из-за длительного срока эксплуатации (45 лет). 4.12 В результате пробоя изоляции ТТ-35 ф. "С" В-35 Тн-4 ПС 110 кВ Тяжинская и витковому замыканию вторичных обмоток ТТ-35. При повреждении на ВЛ-35 Тн-4 при прохождении грозового фронта и неисправности ТТ-35 ф. "С" В-35 Тн-4 возник ток небаланса в токовых цепях ДЗШ 2С-35 что привело к излишнему отключению 2С-35 ПС 110 кВ Тяжинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции на ПС 110 кВ Тяжинская, С-35-630-10 с ПП-67 | Техническое мероприятие 1 Провести испытание повышенным напряжением цепей токовых цепей В-35 Т-1-25 В-35 Т-2-25, МСВ-35, В-35 Тн-1, В-35 Тн-2, В-35 Тн-3, В-35 Тн-4, В-35 Листвянская, В-35 Тн-6 ПС 110 кВ Тяжинская. Ответственное лицо: Воропанов О.А. 01.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Разработать мероприятия по результатам испытания повышенным напряжением цепей управления В-35 ПС 110 кВ Тяжинская. Ответственное лицо: Воропанов О.А. 10.12.2023 год
757213 | 655 | 2023-07-13 | 3 | 20 | 0.059976 | 2023-07-13 | 3 | 25 | 3.4.12.3 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие между проводами в пролете опор 81-82 ВЛ-10 ф.10-6-А, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ-10 ф.10-6-А. 4.12 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие между проводами в пролете опор 81-82 ВЛ-10 ф.10-6-А Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: розовое перекрытие между проводами на Ф-10-6-А, Пролет: Опора № 81 - Опора № 82 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.10-6-А Ответственное лицо: Будаев О.А. 21.08.2023 год
757213 | 656 | 2023-07-13 | 3 | 25 | 0.094962 | 2023-07-13 | 3 | 30 | 3.4.12.3 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие между проводами в пролете опор № 47-48 ВЛ-10 ф.10-14-А, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ-10 ф.10-14-А 4.11 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие между проводами в пролете опор № 47-48 ВЛ-10 ф.10-14-А Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: розовое перекрытие между проводами на Ф-10-14-А, Пролет: Опора № 47 - Опора № 48 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.10-14-А Ответственное лицо: Будаев О.А. 21.08.2023 год
757213 | 659 | 2023-07-13 | 7 | 44 | 0.80316 | 2023-07-13 | 9 | 42 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №21-22 ВЛ 10 кВ ф.10-26-И, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ 10 кВ ф.10-26-И на ПС 110 кВ Ильинская-1. 4.11 Перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №21-22 ВЛ 10 кВ ф.10-26-И при прохождении грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №21-22 на Ф-10-26-И, Пролет: Опора № 21 - Опора № 22 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ф.10-26-И от ПС 110 кВ Ильинская-1 после прохождения грозового фронта на предмет целостности разрядников Ответственное лицо: Титов Д.С. 20.08.2023 год
757213 | 661 | 2023-07-13 | 13 | 43 | 0.012787 | 2023-07-13 | 13 | 45 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя КТП-3 (Скотные дворы). | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 31.07.2023 год
757213 | 664 | 2023-07-13 | 15 | 35 |  | 2023-07-13 | 15 | 35 | 3.4.12.3 Вследствие воздействия атмосферных перенапряжений, а именно проходящего грозового фронта, произошло попадание молнии в опоры №5, №41 ВЛ 110 кВ Ускатская - Луговая-2, что привело к разрушению одного изолятора средней фазы на опоре №5, разрушение одного изолятора средней фазы на опоре №41 ВЛ 110 кВ Ускатская - Луговая-2, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 110 кВ Ускатская - Луговая-2. 4.11 Разрушение одного изолятора средней фазы на опоре №5, разрушение одного изолятора средней фазы на опоре №41 ВЛ 110 кВ Ускатская - Луговая-2, в следствии попадания молнии в опоры №5 и №41 ВЛ 110 кВ Ускатская - Луговая-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение одного изолятора на ВЛ 110 кВ Ускатская-Луговая-2, Опора анк. мет.ЦУ2 (сталь); Разрушение одного изолятора на ВЛ 110 кВ Ускатская-Луговая-2, Опора пром.ж/б.ПБ 25 | Техническое мероприятие 1 Произвести замер сопротивления контура заземления опор №4,5,6,40,41,42 ВЛ 110 кВ Ускатская - Луговая-2 Ответственное лицо: Черкасс А.В. 15.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый ИТР осмотр ВЛ 110 кВ Ускатская - Луговая-2. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 15.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланого ИТР осмотра и замера сопротивления контура заземления опор №4,5,6,40,41,42 ВЛ 110 кВ Ускатская - Луговая-2 , в случае выявления замечаний составить график устранения дефектов. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 15.09.2023 год
757213 | 666 | 2023-07-13 | 15 | 48 |  | 2023-07-13 | 15 | 48 | 3.4.7.3 Вследствие несвоевременной вырубки ДКР и воздействия ветровых нагрузок произошло кратковременное прикосновение веток к проводам отпайки на ПС Опорная-6 от ВЛ 110 кВ ЗСМК - Опорная 5-2 в пролете опор № 4-8, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, привело к аварийному отключению ВЛ 110 кВ ЗСМК - Опорная 5-2, с последующим восстановлением изоляционных свойств. 4.11 Приближение на недопустимые расстояние ДКР к проводам пролете опор №4-8 отпайки на ПС Опорная-6 от ВЛ 110 кВ ЗСМК - Опорная 5-2 вследствие несвоевременной вырубки ДКР и ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Приближение на недопустимые расстояния ДКР к проводам. на ВЛ 110 кВ ЗСМК-Опорная 5-2, Пролет: Опора .№ 4 - Опора .№ 5; Приближение на недопустимые расстояния ДКР к проводам. на ВЛ 110 кВ ЗСМК-Опорная 5-2, Пролет: Опора .№ 5 - Опора .№ 6; Приближение на недопустимые расстояния ДКР к проводам. на ВЛ 110 кВ ЗСМК-Опорная 5-2, Пролет: Опора .№ 6 - Опора .№ 7; Приближение на недопустимые расстояния ДКР к проводам. на ВЛ 110 кВ ЗСМК-Опорная 5-2, Пролет: Опора .№ 7 - Опора .№ 8 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый ИТР осмотр на наличие ДКР и ОСД на ВЛ 110 кВ ЗСМК - Опорная 5-2. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 29.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести замер ширины просеки в пролетах опор №4-8 отпайки на ПС Опорная-6 от ВЛ 110 кВ ЗСМК - Опорная 5-2. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 29.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внеплановый ИТР осмотр на наличие ДКР и ОСД и замера ширины просеки №4-8 отпайки на ПС Опорная-6 от ВЛ 110 кВ ЗСМК - Опорная 5-2, в случае выявления дефектов составить график устранения замечаний. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 29.09.2023 год
757213 | 667 | 2023-07-13 | 15 | 49 |  | 2023-07-13 | 15 | 49 | 3.4.12.3 Вследствие воздействия атмосферных перенапряжений, а именно проходящего грозового фронта, произошло попадание молнии в опоры №95, №125 ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - КМК-1 с отпайками, произошло грозовое перекрытие воздушно изоляционного промежутка между проводами и элементами опоры №95, №125 ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - КМК-1 с отпайками, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - КМК-1 с отпайками, с последующим восстановлением изоляционных свойств. 4.11 Произошло грозовое перекрытие воздушно изоляционного промежутка между проводами и элементами опоры №95, №125 ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - КМК-1 с отпайками вследствие попадания молнии в опору №95, №125 ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - КМК-1 с отпайками. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грозовое перекрытие воздушно изоляционного промежутка между проводами и элементами опоры на ВЛ 110 кВ ЮК ГРЭС-КМК-1, Опора анк. мет. У-30; грозовое перекрытие воздушно изоляционного промежутка между проводами и элементами опоры на ВЛ 110 кВ ЮК ГРЭС-КМК-1, Опора анк. мет. У-30 | Техническое мероприятие 1 Произвести замер сопротивления контура заземления на опорах №94,95,96,124,125,126 ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - КМК-1. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 29.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый ИТР осмотр ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - КМК-1. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 29.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового ИТР осмотра и замера сопротивления контура заземления на опорах №94,95,96,124,125,126 ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - КМК-1, в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 29.09.2023 год
757213 | 669 | 2023-07-13 | 16 | 5 |  | 2023-07-13 | 16 | 5 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта, вследствие попадания молнии в опору №18 ВЛ 35 кВ К-17 произошло грозовое перекрытие между элементами опоры №18 и проводом верхней фазы ВЛ 35 кВ К-17, с последующим восстановлением изоляционных свойств, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 35 кВ К-17. 4.11 При прохождении грозового фронта, вследствие попадания молнии в опору №18 ВЛ 35 кВ К-17 произошло грозовое перекрытие между элементами опоры №18 и проводом верхней фазы ВЛ 35 кВ К-17. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грозовое перекрытие между элементами опоры №18 и проводом верхней фазы ВЛ 35 кВ К-17. на ВЛ 35 кВ К-17, К-17 оп. 1-44_К-17 / Опора № 18 | Техническое мероприятие 1 Произвести замер сопротивления контура заземления опор №17,18,19 ВЛ 35 кВ К-17. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 29.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый ИТР осмотр ВЛ 35 кВ К-17. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 29.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра и замеру сопротивления контура заземления опор №17,18,19 ВЛ 35 кВ К-17 разработать график по устранению замечаний. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 29.09.2023 год
757213 | 670 | 2023-07-13 | 16 | 18 |  | 2023-07-13 | 16 | 18 | 3.4.12.3 Вследствие воздействия атмосферных перенапряжений, произошло попадание молнии в опору № 214а ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Томь-Усинская ГРЭС I цепь с отпайками, что привело к отгоранию и обрыву шлейфа средней фазы "A" на опоре № 214а ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Томь-Усинская ГРЭС I цепь с отпайками и его падению на траверсу нижней фазы "C", что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Томь-Усинская ГРЭС I цепь с отпайками. 4.11 Отгорание и обрыв шлейфа средней фазы "A" на опоре № 214а ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Томь-Усинская ГРЭС I цепь с отпайками и его падение на траверсу нижней фазы "C" в следствии попадания молнии в опору № 214а ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Томь-Усинская ГРЭС I цепь с отпайками Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа средней фазы "A" на ВЛ 110 кВ ЮК ГРЭС-ТУ ГРЭС-1, Опора анк. мет. У-33 | Техническое мероприятие 1 Произвести замер сопротивления контура заземления на опорах №214,214а,215 ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Томь-Усинская ГРЭС I цепь с отпайками. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 25.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый ИТР осмотр ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Томь-Усинская ГРЭС I цепь с отпайками. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 25.08.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести ТВК обследование ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Томь-Усинская ГРЭС I цепь с отпайками Ответственное лицо: Черкасс А.В. 30.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового ИТР осмотра и замера сопротивления контура заземления на опорах №214,214а,215 ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Томь-Усинская ГРЭС I цепь с отпайками, в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 25.08.2023 год
757213 | 671 | 2023-07-13 | 16 | 23 |  | 2023-07-13 | 16 | 23 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровых нагрузок, а именно сильных порывов ветра (со скоростью ветра до 15 м\с ), произошел излом и падение дерева на провода в пролете опор №46-47 ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС - Мысковская-1 цепь с последующим его падением на землю, что привело к перекрытию воздушно изоляционного промежутка, и стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС - Мысковская-1 . 4.4 Излом и падение дерева на провода в пролете опор №46-47 ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС - Мысковская-1 цепь с последующим его падением на землю в следствии воздействия сильных порывов ветра (со скоростью ветра до 15 м\с ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом и падение дерева на провода с последующим его падением на землю на ВЛ 110 кВ ТУ ГРЭС-Мысковская-1, Пролет: Опора № 46 - Опора № 47 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый ИТР осмотр на наличие ОСД и ДКР ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС - Мысковская-1 цепь. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 08.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести замер ширины просеки в пролете опор №46-47 ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС - Мысковская-1 цепь. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 08.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового ИТР осмотр на наличие ОСД и ДКР и замера ширины просеки в пролете опор №46-47 ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС - Мысковская-1 цепь, в случае выявления замечаний, разработать график их устранения Ответственное лицо: Черкасс А.В. 08.09.2023 год
757213 | 673 | 2023-07-13 | 16 | 29 |  | 2023-07-13 | 16 | 29 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта, в результате воздействия атмосферных перенапряжений, произошло разрушение РВС-35 Т-1-25 ф.В, что привело к возникновению короткого замыкания и, как следствие, к аварийному отключению Т-1-25 на ПС 110 кВ Мысковская. 4.12 Разрушение РВС-35 Т-1-25 ф.В на ПС 110 кВ Мысковская в результате воздействия атмосферных перенапряжений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение РВС-35 Т-1-25 ф.В на ПС 110 кВ Мысковская, РВС-35 Т-1-25 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену РВС-35 Т-1-25 на ОПН-35. Ответственное лицо: Бондарь А.Н. 20.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести визуальный осмотр оборудования ПС 110 кВ Мысковская. Ответственное лицо: Бондарь А.Н. 20.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 После проведения визуального осмотра оборудования ПС 110 кВ Мысковская, при выявлении замечаний, составить график устранения. Ответственное лицо: Бондарь А.Н. 20.08.2023 год
757210 | 511 | 2023-07-11 | 21 | 20 | 0.069201 | 2023-07-11 | 23 | 0 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки деревьев/веток угрожающих падением, произошло падение дерева на провода в пролете опор №№ 87-88 ВЛ-10 кВ ф.10-10-КТ от ПС 35 кВ Верх-Падунская из-за пределов охранной зоны ВЛ,что привело к обрыву провода фазы "В" с повреждением траверсы на опоре № 88 и последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф.10-10-КТ от ПС 35 кВ Верх-Падунская действием МТЗ. 4.4 Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №№87-88, повреждение траверсы на опоре №88 ВЛ-10 кВ Ф-10-10-КТ от ПС 35 кВ Верх-Падунская, произошел в результате увеличения механической нагрузки, вызванной падением дерева. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение дерева на Ф-10-10-КТ_ПС 35 кВ Верх-Падунская, Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-10-КТ от ПС 35 кВ Верх-Падунскаяна наличие замечаний, уделив особое внимание на наличие ОСД и ДКР, растущих в охранной зоне ВЛ. Ответственное лицо: Никишов Ю.Т. 31.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-10-КТ от ПС 35 кВ Верх-Падунская разработать и принять меры по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Кириенко В.М. 31.08.2023 год
757210 | 512 | 2023-07-11 | 12 | 30 | 0.01591 | 2023-07-11 | 12 | 35 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки деревьев/веток угрожающих падением на ВЛ из-за пределов охранной зоны ВЛ-6 кВ Ф.6-6-К от ПС 110 кВ Мариинская НПС, произошло приближение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-6 кВ Ф.6-6-К от ПС 110 кВ Мариинская НПС к проводу фазы "А" в пролете опор №№ 53-54 на недопустимое расстояние, что привело к возникновению однофазного замыкания на "Землю", с последующим аварийным отключением В-6 ВЛ-6 кВ Ф.6-6-К от ПС 110 кВ Мариинская НПС действием БМРЗ защиты от однофазных замыканий на "Землю". 4.12 Нарушение изоляционного промежутка фазы "А" в пролете опор №№ 53-54 ВЛ-6 кВ Ф.6-6-К от ПС 110 кВ Мариинская НПС, привело к появлению однофазного замыкания на "Землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции на Ф-6-6-К_ПС 110 кВ Мариинская НПС, Пролет: Опора № 53 - Опора № 54 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ Ф.6-6-К от ПС 110 кВ Мариинская НПС с целью выявления недостатков и замечаний, обращая особое внимание на угрожающие падением на ВЛ деревья/ветки. Ответственное лицо: Цегельников Сергей Николаевич 11.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-6 кВ Ф.6-6-К от ПС 110 кВ Мариинская НПС разработать мероприятия по устранению выявленных недостатков и замечаний. Ответственное лицо: Цегельников Сергей Николаевич 31.08.2023 год
757210 | 513 | 2023-07-12 | 6 | 20 | 0.014763 | 2023-07-12 | 7 | 24 | 3.4.12.2 При воздействии неблагоприятных погодных условий (воздействие порывов ветра до 8 м/с, гроза), произошло падение дерева на провода в пролете опор №№ 13/6-13/7 ВЛ-10 кВ Ф-10-11-П от ПС 35 кВ Глубокинская из-за пределов охранной зоны ВЛ, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "В" и "С", с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-11-П от ПС 35 кВ Глубокинская действием МТЗ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 13/6-13/7 ВЛ-10 кВ Ф-10-11-П от ПС 35 кВ Глубокинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение дерева на Ф-10-11-П_ПС 35 кВ Глубокинская, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-11-П от ПС 35 кВ Глубокинская на наличие замечаний, уделив особое внимание на наличие ОСД и ДКР, растущих в охранной зоне ВЛ. Ответственное лицо: Старнатков В.В. 31.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-11-П от ПС 35 кВ Глубокинская разработать и принять меры по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Кириенко В.М. 31.08.2023 год
757212 | 241 | 2023-07-07 | 22 | 5 |  | 2023-07-07 | 22 | 5 | 3.4.12.3 На опоре № 99 отпайка на ПС Пермяковскую ВЛ 35 кВ Б-10 от грозового перенапряжения произошло перекрытие изоляции фазы "С" с разрушением двух изоляторов из трех и фазы "В" с разрушением двух изоляторов из трех, приведшее к междуфазному короткому замыканию. 4.11 Грозовое перекрытие изоляции фазы "С" и фазы "В" с разрушением изоляторов на опоре № 99 отпайка на ПС Пермяковскую ВЛ 35 кВ Б-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грозовое перекрытие изоляции на ВЛ 35 кВ Б-9, Опора пром.ж/б.ПБ35-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектной изоляции на фазах "В" и "С" опоры № 99 отпайка на ПС Пермяковскую ВЛ 35 кВ Б-10. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 31.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать замер контура заземления в пролетах опор №98-100 отпайка на ПС Пермяковскую ВЛ 35 кВ Б-9-10. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 31.08.2023 год
757210 | 514 | 2023-07-12 | 11 | 30 | 0.095727 | 2023-07-12 | 18 | 25 | 3.4.12.3 Во время прохождения грозового фронта, произошло попадание разряда молнии в стойку опоры № 232 ВЛ-10 кВ Ф-10-3-Ч от ПС 110 кВ Нацмен, что привело к ее разрушению с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-3-Ч от ПС 110 кВ Нацмен действием МТЗ. 4.4 Расщепление верхней части опоры № 232 ВЛ-10 кВ Ф-10-3-Ч от ПС 110 кВ Нацмен, произошло попаданием разряда молнии. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: гроза на Ф-10-3-Ч_ПС 110 кВ Нацмен, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-3-Ч от ПС 110 кВ Нацмен на наличие замечаний после прохождения грозового фронта. Ответственное лицо: Степнов О.П. 31.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-3-Ч от ПС 110 кВ нацмен разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Кириенко В.М. 31.08.2023 год
757212 | 242 | 2023-07-13 | 10 | 55 | 0.072794 | 2023-07-13 | 11 | 21 | 3.4.10 В результате попадания крупной птицы между проводами фаз «А» и «В» (нижней и средней фаз) на опоре № 63 ВЛ-10 кВ ф.10-4-П, произошло перекрытие воздушного изоляционного промежутка, приведшее к возникновению межфазного короткого замыкания, и как следствие, отключению ВЛ 10 кВ ф. 10-4-П с неуспешным АПВ (пролёты опор №№ 52-86 ВЛ-10 кВ ф. 10-4-П проходят вдоль мусорного полигона Беловского муниципального округа, где наблюдается активное гнездование птиц.). 4.12 перекрытие воздушного изоляционного промежутка между проводами фаз «А» и «В» (нижней и средней фаз) на опоре № 63 ВЛ-10 кВ ф.10-4-П крупной птицей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: междуфазное перекрытие на Ф-10-4-П_ПС 35 кВ Беловская Городская, Опора П10-3 | Техническое мероприятие 1 Установить ПЗУ на опоре №63 ВЛ 10 кВ 10-4-П. Ответственное лицо: Начальник Беловского РЭС Кононов А.Г. 31.08.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-4-П от оп.№1 до оп.№303 с отпайками. Ответственное лицо: Начальник Беловского РЭС Кононов А.Г. 31.08.2023 год
757210 | 515 | 2023-07-08 | 9 | 5 | 0.073463 | 2023-07-08 | 9 | 43 | 3.4.12.3 При воздействии грозового разряда, произошло разрушение изолятора фазы "А" на опоре № 28 ф.10-11-З от ПС 35 кВ Листвянская, что привело к пробою изоляционного промежутка между проводом фазы "А" и траверсой на опоре № 28 вызвав устойчивое однофазное замыкание на "Землю". 4.12 Пробой изоляционного промежутка между проводом фазы "А" и траверсой на опоре № 28 ВЛ-10 кВ ф.10-11-З от ПС 35 кВ Листвянская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение изолятора на Ф-10-11-З_ПС 35 кВ Листвянская, Опора П10-1Б | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-11-З от ПС 35 кВ Листвянская на наличие замечаний. Ответственное лицо: Киреев Вадим Александрович 14.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 10 кВ ф.10-11-З от ПС 35 кВ Листвянская разработать мероприятия на устранение выявленных нарушений. Ответственное лицо: Киреев Вадим Александрович 21.08.2023 год
757212 | 244 | 2023-07-11 | 23 | 10 | 3.075 | 2023-07-12 | 6 | 40 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта и попадании молнии в опору №121 ВЛ-10 кВ ф.10-12-ПС произошло перекрытие воздушного изоляционного промежутка с возникновением межфазного короткого замыкания и разрушением изолятора фазы "С". 4.12 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка в результате попадания молнии в опору №121 ВЛ-10 кВ ф.10-12-ПС. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора фазы "С" опора №121 на Ф-10-12-ПС, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену изолятора фазы "С" на опоре №121 ВЛ-10 кВ ф.10-12-ПС. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 16.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-12-ПС в пролете опор №1-201. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 16.08.2023 год
757212 | 245 | 2023-07-11 | 15 | 40 | 0.1339 | 2023-07-11 | 16 | 58 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации и воздействия знакопеременных изгибающих ветровых нагрузок произошел обрыв вязки провода А-35 фазы "С" на опоре №67 ВЛ-10 кВ ф.10-15-У и падение провода на мет. траверсу с возникновением однофазного замыкания на землю. 4.3 Обрыв вязки провода А-35 фазы "С" на опоре №67 ВЛ-10 кВ ф.10-15-У. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода А-35 на ВЛ-10 кВ ф.10-15-У, VS010-0004977 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену вязки провода на опоре №67 фаза "С". Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 16.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-15-У в пролете опор №40-88. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 16.08.2023 год
757210 | 517 | 2023-07-09 | 8 | 53 | 0.01333 | 2023-07-09 | 9 | 1 | 3.4.12.2 В результате воздействия неблагоприятных погодных условий (длительное воздействие порывов ветра до 12 м/с, гроза), произошел обрыв провода фазы "С" на опоре № 65/3 ВЛ-10 кВ Ф. 10-20-ЧР от ПС 110 кВ Весенняя, что привело к приближению незакрепленного провода фазы "С" на недопустимое расстояние к проводу фазы "В", с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф. 10-20-ЧР от ПС 110 кВ Весенняя. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "В" и "С" на ВЛ-10 кВ Ф. 10-20-ЧР от ПС 110 кВ Весенняя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на Ф-10-20-ЧР_ПС Весенняя, Опора А10-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф. 10-20-ЧР от ПС 110 кВ Весенняя на наличие замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 17.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф. 10-20-ЧР от ПС 110 кВ Весенняя разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 17.08.2023 год
757210 | 518 | 2023-07-08 | 4 | 16 |  | 2023-07-08 | 4 | 16 | 3.4.12.3 Во время прохождения грозового фронта, произошло прямое попадание разряда молнии в опору № 141 ВЛ 35 кВ Т-3, что привело к пробою воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "С" с разрушением 1-го изолятора из 3 шт фазы "С", с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 35 кВ Т-3. 4.12 Нарушение изоляционного промежутка фаз "А" и "С" на опоре № 141 ВЛ 35 кВ Т-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка на ВЛ 35 кВ Т-2, Опора пром.ж/б.ПБ35-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ Т-3 на наличие замечаний. Ответственное лицо: Нестеров И.Г. 16.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления контура заземления опор № 140,141,142 ВЛ 35 кВ Т-3 после попадания разряда молнии. Ответственное лицо: Нестеров И.Г. 16.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 35 кВ Т-3 в случае выявления замечаний разработать мероприятия направленные на устранение. Ответственное лицо: Нестеров И.Г. 16.08.2023 год
757210 | 519 | 2023-07-08 | 8 | 47 |  | 2023-07-08 | 8 | 47 | 3.4.12.3 Во время прохождения грозового фронта, произошло прямое попадание разряда молнии в опору № 221 ВЛ 35 кВ А-31, что привело к пробою воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "С" с разрушением 1-го изолятора из 4 шт (фаза "С") с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 35 кВ А-31. 4.12 Нарушение изоляционного промежутка фаз "А" и "С" на опоре № 221 ВЛ 35 кВ А-31. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка на ВЛ 35 кВ А-31, Опора пром ж/б ПБ35-1в (трос,1974г IVг) | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ А-31 на наличие замечаний. Ответственное лицо: Назаренко К.Г. 21.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления контура заземления опор № 220,221,222 ВЛ 35 кВ А-31 после попадания разряда молнии. Ответственное лицо: Назаренко К.Г. 21.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 35 кВ А-31 в случае выявления замечаний разработать мероприятия направленные на устранение. Ответственное лицо: Назаренко К.Г. 21.08.2023 год
757210 | 520 | 2023-07-08 | 20 | 8 |  | 2023-07-08 | 20 | 8 | 3.4.12.3 Во время прохождения грозового фронта, произошло попадание разряда молнии в опору № 21 ВЛ 110 кВ Юргинская-Яшкинская 1 цепь, что привело к пробою воздушного изоляционного промежутка фазы "А" и траверсы опоры № 21 с последующим возникновением однофазного замыкания на "Землю" и аварийного отключения ВЛ 110 кВ Юргинская-Яшкинская 1 цепь. 4.12 Пробой изоляционного промежутка фазы "А" и траверсы опоры № 21 ВЛ 110 кВ Юргинская-Яшкинская 1 цепь из-за попадания разряда молнии. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грозовые перенапряжения на ВЛ 110 кВ Юргинская-Яшкинская 1 цепь, Опора пром. мет.П1ЛБ-12 | Техническое мероприятие 1 Произвести измерение сопротивления контура заземления опор № 20,21,22 ВЛ 110 кВ Юргинская-Яшкинская 1 цепь после попадания разряда молнии. Ответственное лицо: Зенков А.Н. 22.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Юргинская-Яшкинская 1 цепь на наличие замечаний. Ответственное лицо: Зенков А.Н. 22.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Юргинская-Яшкинская 1 цепь в случае выявления замечаний разработать мероприятия, направленные на устранение. Ответственное лицо: Зенков А.Н. 22.08.2023 год
757210 | 521 | 2023-07-10 | 6 | 54 |  | 2023-07-10 | 6 | 54 | 3.4.12.3 Во время прохождения грозового фронта, произошло прямое попадание разряда молнии в опору № 105 ВЛ 35 кВ Большеямная-Новоромановская , что привело к пробою воздушного изоляционного промежутка фаз "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 35 кВ Большеямная-Новоромановская. 4.12 Нарушение изоляционного промежутка фазы "В" и фазы "С" на опоре № 105 ВЛ 35 кВ Большеямная-Новоромановская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка на ВЛ 35 кВ Большеямная-Новоромановская, Опора анк. мет.У35-1т (сталь) | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ Большеямная-Новоромановская на наличие замечаний. Ответственное лицо: Солдатов А.М. 30.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления контура заземления опор № 104,105 ВЛ 35 кВ Большеямная-Новоромановская после попадания разряда молнии. Ответственное лицо: Солдатов А.М. 30.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 35 кВ Большеямная-Новоромановская в случае выявления замечаний разработать мероприятия направленные на устранение. Ответственное лицо: Солдатов А.М. 30.08.2023 год
757212 | 250 | 2023-07-12 | 7 | 5 | 2.456 | 2023-07-12 | 12 | 12 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта вследствие удара молнии произошло разрушение изоляторов ф."А" и ф."В" на коробе ф.10-15-С ПС 110 кВ Гурьевская. 4.4 Атмосферное перенапряжение привело к разрушению изоляторов ф."А" и ф."В" на коробе ф.10-15-С ПС 110 кВ Гурьевская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение проходных изоляторов ф."А" и ф. "В" ф. 10-15-С на ф. 10-15-С, VS010-0005007 | Техническое мероприятие 1 Заменить проходные изоляторы на коробе ф."А" и ф. "В" ф.10-15-С ПС 110 кВ Гурьевская. Ответственное лицо: Начальник РЭС Санаров В.В. 17.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-15-С. Ответственное лицо: Начальник РЭС Санаров В.В. 31.10.2023 год
757210 | 522 | 2023-07-09 | 5 | 38 |  | 2023-07-09 | 5 | 38 | 3.4.12.2 При воздействии порывов ветра (до 12 м/с), произошел наброс ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ ф. 10-2-ЕП от ПС 35 кВ Осиновская на провода в пролете опор №№ 70-71, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 10-2-ЕП от ПС 35 кВ Осиновская действием МТЗ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 70-71 ВЛ -10 кВ ф. 10-2-ЕП от ПС 35 кВ Осиновская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс ветки дерева на Ф-10-2-ЕП_ПС 35 кВ Осиновская, Опора А10-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ -10 кВ ф. 10-2-ЕП от ПС 35 кВ Осиновская на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 17.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ -10 кВ ф. 10-2-ЕП от ПС 35 кВ Осиновская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 17.08.2023 год
757210 | 523 | 2023-07-13 | 15 | 15 |  | 2023-07-13 | 15 | 15 | 3.4.12.3 Во время прохождения грозового фронта, произошло прямое попадание разряда молнии в опору №51/47 ВЛ-10 кВ Ф-10-10-К от ПС 110 Чумайская, что привело к расщеплению верхней части опоры с выпаданием крюка крепления изолятора фазы "А", что привело к приближению провода фазы "А" к проводу фазы "В", с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийным отключением ВЛ-10 кВ Ф-10-10-К от ПС 110 Чумайская. 4.12 Нарушение изоляционного промежутка фаз "А" и "В" на опоре № 51/47 ВЛ-10 кВ Ф-10-10-К от ПС 110 Чумайская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение изоляционного промежутка фаз "А" и "В" на опоре № 51/47 на Ф-10-10-К_ПС 110 кВ Чумайская, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-10-К от ПС 110 Чумайская на целостность деревянных опор. Ответственное лицо: В.С. Андреев 19.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-10-К от ПС 110 Чумайская разработать мероприятия направленные на устранения выявленных замечаний Ответственное лицо: В.С. Андреев 19.08.2023 год
757210 | 524 | 2023-07-09 | 10 | 5 |  | 2023-07-09 | 10 | 5 | 3.4.10 В результате воздействия птицы на опоре № 34 ВЛ-10 кВ Ф-10-11-З от ПС 110 кВ Шахтер, произошел пробой изоляционного промежутка фаз "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-11-З от ПС 110 кВ Шахтер действием МТЗ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "В" и "С" на опоре № 34 ВЛ-10 кВ Ф-10-11-З от ПС 110 кВ Шахтер. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействии птиц на Ф-10-11-З_ПС Шахтер, Опора П10-3 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-11-З от ПС 110 кВ Шахтер на наличие мест гнездования птиц в пределах охранной зоны ВЛ. Ответственное лицо: Семенов Евгений павлович 17.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-11-З от ПС 110 кВ Шахтер разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений павлович 17.08.2023 год
757210 | 525 | 2023-07-08 | 7 | 51 |  | 2023-07-08 | 7 | 51 | 3.4.12.3 Во время прохождения грозового фронта, произошло прямое попадание разряда молнии в опору № 44 ВЛ 35 кВ А-22, что привело к пробою воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания, аварийного отключения ВЛ 35 кВ А-22 и ВЛ 35 кВ А-12 {операц зона ОДС СВЭС}. 4.12 Нарушение изоляционного промежутка фаз "А" и "С" на опоре № 44 ВЛ 35 кВ А-22. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка на ВЛ 35 кВ А-12 {операц зона ОДС СВЭС}, Опора пром. мет. ПТ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ А-22 на наличие замечаний. Ответственное лицо: Зенков А.Н. 29.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления контура заземления опор № 43,44,45 ВЛ 35 кВ А-22 после попадания разряда молнии. Ответственное лицо: Зенков А.Н. 29.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 35 кВ А-22 в случае выявления замечаний разработать мероприятия направленные на устранение. Ответственное лицо: Зенков А.Н. 29.08.2023 год
757212 | 251 | 2023-07-11 | 23 | 13 | 0.003501 | 2023-07-11 | 23 | 20 | 3.4.9.3 Технологическое нарушение в сети 0,23 кВ потребителя: н.п. Голубево, ул. Молодежная, 2, запитанного от оп №20/1 ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-282 ввод в дом выполнен неизолированным проводом А-16 и при порывах ветра ветки дерева касаются проводов, что при ливневом дожде привело к возникновению короткого замыкания и отключению ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-282. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю Макарову Евгению Викторовичу, проживающему в н.п. Голубево, ул. Молодежная, 2 с просьбой привести свои электрические сети 0,23 кВ согласно требований нормативной документации. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 17.08.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Оформить акт воздействия сторонней организации (индивидуального лица) на электроустановки филиала ПАО «Россети Сибирь»-«Кузбассэнерго-РЭС», приведшего к возникновению технологического нарушения. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 17.08.2023 год
757212 | 252 | 2023-07-12 | 1 | 7 | 0.61967 | 2023-07-12 | 3 | 56 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта произошло попадание молнии в опору №39 ВЛ-10 кВ ф.10-6-П с перекрытием воздушного изоляционного промежутка и возникновением межфазного короткого замыкания и разрушением изолятора ШФ-10 фазы "С". 4.12 Попадание молнии в опору №39 ВЛ-10 кВ ф.10-6-П привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка с возникновением межфазного короткого замыкания и разрушением изолятора ШФ-10 фазы "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора ШФ-10 на Ф-10-6-П, Опора УА10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-6-П в пролете опор №24-100. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 17.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену изолятора фазы "С" на опоре №39 ВЛ-10 кВ ф.10-6-П. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 20.07.2023 год
757212 | 253 | 2023-07-12 | 14 | 31 | 0.0644 | 2023-07-12 | 15 | 40 | 3.4.12.3 В результате попадания молнии в дерево произошел излом ветки дерева и наброс её на провода ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-276 в пролете опор №18-19, что привело к обрыву проводов фаз "А" и "В" с возникновением межфазного короткого замыкания. 4.14 Обрыв проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №18-19 ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-276 вследствие падения ветки дерева. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов фаз "А", "В" А-25 на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-276, Пролет: Оп. №18 - Оп. №19 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 ф.2 ТП-276. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 18.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести ремонт провода фаз "А"."В" в пролете опор 18-19 ф.2 ТП-276. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 18.08.2023 год
757210 | 526 | 2023-07-10 | 6 | 54 |  | 2023-07-10 | 6 | 54 | 3.4.12.3 Во время прохождения грозового фронта, произошло прямое попадание разряда молнии в опору № 30 ВЛ 35 кВ Ю-12, что привело к пробою воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 35 кВ Ю-12. 4.12 Нарушение изоляционного промежутка фаз "А" и "В" на опоре № 30 ВЛ 35 кВ Ю-12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка на ВЛ 35 кВ Ю-11, Опора пром.ж/б.ПБ35-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести измерение сопротивления контура заземления опор № 29, 30, 31 ВЛ 35 кВ Ю-12 после попадания разряда молнии. Ответственное лицо: Солдатов А.М. 14.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ Ю-12 на наличие замечаний. Ответственное лицо: Солдатов А.М. 14.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 35 кВ Ю-12 в случае выявления замечаний разработать мероприятия направленные на устранение. Ответственное лицо: Солдатов А.М. 14.08.2023 год
757210 | 527 | 2023-07-12 | 5 | 35 |  | 2023-07-12 | 5 | 35 | 3.4.12.3 Во время прохождения грозового фронта, произошло попадание разряда молнии в пролет опор №№ 155-156 ВЛ 110 кВ Антибесская-Мариинск, что привело к пробою воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 110 кВ Антибесская-Мариинск. 4.11 Нарушение изоляционного промежутка фаз "А" и "В" в пролете опор № 155-156 ВЛ 110 кВ Антибесская-Мариинск. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: гроза на ВЛ 110 кВ Антибесская-Мариинск, Пролет: Опора № 155 - Опора № 156 | Техническое мероприятие 1 Произвести измерение сопротивления контура заземления опор № 154, 155, 156, 157 ВЛ 110 кВ Антибесская-Мариинск после попадания разряда молнии. Ответственное лицо: Коваленко Д.В. 31.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Антибесская-Мариинск на наличие замечаний. Ответственное лицо: Коваленко Д.В. 31.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Антибесская-Мариинск в случае выявления замечаний разработать мероприятия направленные на устранение. Ответственное лицо: Коваленко Д.В. 31.08.2023 год
757212 | 254 | 2023-07-13 | 14 | 55 | 0.084024 | 2023-07-13 | 15 | 2 | 3.4.12.2 Падение дерева (тополь) из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ 6 кВ Ф-6-10-П в пролете опор 136-137, в результате воздействия ветровой нагрузки, привело к схлесту проводов фаз "А" и "С" с межфазным КЗ. 4.4 В результате падения дерева на провода ВЛ 6 кВ Ф-6-10-П в пролете опор 136-137 произошел схлест проводов фаз "А", "С", из-за чего произошло двухфазное КЗ и отключение линии. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор 136-137 Ф-6-10-П на Ф-6-10-П, Пролет: Опора № 136 - Опора № 137 | Техническое мероприятие 1 Провести послеаварийный осмотр ВЛ-6 кВ Ф-6-10-П от ПС 110 кВ Красный Брод Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Филатов А.В. 20.07.2023 год
757210 | 529 | 2023-07-09 | 12 | 48 | 0.0039353 | 2023-07-09 | 12 | 52 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки деревьев/веток угрожающих падением, произошло касание ветвей дерева о провода в пролете опор №№ 7-8 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-011_Ф-10-14-Ш, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В", с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-011_Ф-10-14-Ш. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 7-8 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-011_Ф-10-14-Ш. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР в проводах на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-011_Ф-10-14-Ш, Опора П3-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-011_Ф-10-14-Ш на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 18.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-011_Ф-10-14-Ш разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 18.08.2023 год
757210 | 530 | 2023-07-13 | 7 | 21 |  | 2023-07-13 | 7 | 21 | 3.4.12.3 Во время прохождения грозового фронта, произошло прямое попадание разряда молнии в опору № 45 ВЛ 35 кВ Ю-12, что привело к пробою воздушного изоляционного промежутка фаз "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 35 кВ Ю-12. 4.12 Нарушение изоляционного промежутка фаз "В" и "С" на опоре № 45 ВЛ 35 кВ Ю-12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка на ВЛ 35 кВ Ю-11, Опора пром.ж/б.ПБ35-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести измерение сопротивления контура заземления опор № 44, 45, 46 ВЛ 35 кВ Ю-12 после попадания разряда молнии. Ответственное лицо: Солдатов А.М. 14.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ Ю-12 на наличие замечаний. Ответственное лицо: Солдатов А.М. 14.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 35 кВ Ю-12 в случае выявления замечаний разработать мероприятия направленные на устранение. Ответственное лицо: Солдатов А.М. 14.08.2023 год
757210 | 531 | 2023-07-13 | 14 | 5 | 0.22491 | 2023-07-13 | 14 | 10 | 3.4.12.3 Во время прохождения грозового фронта, произошло прямое попадание разряда молнии в опору № 57 ВЛ 35 кВ М-12, что привело к пробою воздушного изоляционного промежутка фаз "В" и "С" с разрушением 1-го изолятора из 3 шт фазы "В", с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 35 кВ М-12. 4.12 Нарушение изоляционного промежутка фаз "В" и "С" на опоре № 57 ВЛ 35 кВ М-12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка на ВЛ 35 кВ М-2, Опора пром.ж/б.ПБ35-2 (трос) | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ М-12 на наличие замечаний. Ответственное лицо: Коваленко Д.В. 30.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления контура заземления опор № 56,57,58 ВЛ 35 кВ М-12 после попадания разряда молнии. Ответственное лицо: Коваленко Д.В. 30.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 35 кВ М-12 в случае выявления замечаний разработать мероприятия направленные на устранение. Ответственное лицо: Коваленко Д.В. 30.08.2023 год
757210 | 532 | 2023-07-13 | 14 | 49 |  | 2023-07-13 | 14 | 49 | 3.4.12.3 Во время прохождения грозового фронта, произошло прямое попадание разряда молнии в пролет опор №№ 44-45 ВЛ 35 кВ И-1СК, что привело к пробою воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с обрывом провода фазы "А" (опора № 44), с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 35 кВ И-1СК. 4.12 Нарушение изоляционного промежутка фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 44-45 ВЛ 35 кВ И-1СК. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка на ВЛ 35 кВ И-1СК, Пролет: Опора № 44 - Опора № 45 | Техническое мероприятие 1 Произвести измерение сопротивления контура заземления опор № 43, 44, 45, 46 ВЛ 35 кВ И-1СК после попадания разряда молнии. Ответственное лицо: Зенков А.Н. 16.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести ремонт провода фазы № А" в пролете опор №№ 44-45 ВЛ 35 кВ И-1СК. Ответственное лицо: Зенков А.Н. 21.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам проведения измерения сопротивления контура заземления опор № 43, 44, 45, 46 ВЛ 35 кВ И-1СК после попадания разряда молнии, в случае выявления замечаний, разработать мероприятия направленные на устранение. Ответственное лицо: Зенков А.Н. 16.08.2023 год
757210 | 533 | 2023-07-13 | 16 | 40 | 0.1467 | 2023-07-13 | 20 | 12 | 3.4.12.2 При воздействии порывов ветра (до 16 м/с), произошло падение дерева на провода в пролете опор №№ 88-89 ВЛ-10 кВ ф. 10-10-КТ от ПС 35 кВ Верх-Падунская из-за пределов охранной зоны ВЛ,что привело к обрыву проводов фаз "А", "В" и "С", с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 10-10-КТ от ПС 35 кВ Верх-Падунская действием МТЗ. 4.4 Обрыв проводов фаз "А", "В" и "С" в пролете опор №№ 88-89 на ВЛ-10 кВ Ф-10-10-КТ от ПС 35 кВ Верх-Падунская, произошел в результате увеличения механической нагрузки, вызванной падением дерева. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв проводов на Ф-10-10-КТ_ПС 35 кВ Верх-Падунская, Пролет: Опора № 88 - Опора № 89 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-10-КТ от ПС 35 кВ Верх-Падунскаяна наличие замечаний, уделив особое внимание на наличие ОСД и ДКР, растущих в охранной зоне ВЛ. Ответственное лицо: Никишов Ю.Т. 31.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-10-КТ от ПС 35 кВ Верх-Падунская разработать и принять меры по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Кириенко В.М. 31.08.2023 год
757210 | 536 | 2023-07-10 | 17 | 5 | 0.04833 | 2023-07-10 | 17 | 34 | 3.4.9.3 Повреждение потребительского ввода в частный дом по адресу: п. Новостройка, ул. Солнечная д.5 от опоры №2/1/2 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-469_Ф-6-19-Н, собственник Климаков В.А. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику о необходимости устранения провиса вводного провода. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 18.08.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Никита Александрович 31.08.2023 год
757212 | 265 | 2023-07-12 | 22 | 3 | 0.0035351 | 2023-07-12 | 22 | 7 | 3.4.7.3 В результате разрегулировки стрелы провеса провода в пролете опор №3-4 ф.2 ТП-499 при порыве ветра произошел подхлест проводов фаз "А", "В" с возникновением межфазного короткого замыкания. 4.12 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка при неотрегулированной стреле провеса провода в пролете опор №3-4 ф.2 ТП-499 при порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №3-4 ф.2 ТП-499 на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-499, Пролет: Оп. №3 - Оп. №4 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-499. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 19.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №3-4 ф.2 ТП-499. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 19.08.2023 год
757210 | 545 | 2023-07-13 | 15 | 17 |  | 2023-07-13 | 15 | 17 | 3.4.12.3 Во время прохождения грозового фронта, произошло прямое попадание разряда молнии в пролете опор №№ 30-31 ВЛ 110 кВ Мариинск-Каштан тяговая с отп, что привело к пробою воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 110 кВ Мариинск-Каштан тяговая с отп. 4.11 Нарушение изоляционного промежутка фаз "А" и "С" в пролете опор № 30-31 ВЛ 110 кВ Мариинск-Каштан тяговая с отп. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка на ВЛ 110 кВ Мариинск-Каштан тяговая с отп, Пролет: Опора № 30 - Опора № 31 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Мариинск-Каштан тяговая с отп на наличие замечаний. Ответственное лицо: Коваленко Д.В. 23.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления контура заземления опор № 29, 30, 31, 32 ВЛ 110 кВ Мариинск-Каштан тяговая с отп после попадания разряда молнии. Ответственное лицо: Коваленко Д.В. 23.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Мариинск-Каштан тяговая с отп в случае выявления замечаний разработать мероприятия направленные на устранение. Ответственное лицо: Коваленко Д.В. 23.08.2023 год
757212 | 266 | 2023-07-13 | 14 | 27 | 4.6686 | 2023-07-13 | 17 | 35 | 3.4.12.2 При прохождении грозового фронта, сопровождающегося порывами сильного ветра до 15 м/с и более, произошел обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №116/1 ф.10-14-МК и наброс провода фазы "В" на провод фазы "С" с возникновением межфазного короткого замыкания. 4.3 Обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №116/1 ф.10-14-МК при воздействии знакопеременных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода А-50 фазы "В" на опоре №116/1 ф.10-14-МК на Ф-10-14-МК, Опора П10-4Б | Техническое мероприятие 1 Произвести замену вязки провода фазы "В" на опоре №116/1 ф.10-14-МК. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 19.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-14-МК в пролете опор №115-165 Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 19.08.2023 год
757210 | 547 | 2023-07-10 | 2 | 15 | 0.0005833 | 2023-07-10 | 2 | 50 | 3.4.8.5 Для безопасного тушения пожара, оперативно отключили ВЛ-0.4 кВ ф.1 ТП-015 н.п. Новороманово. | Организационное мероприятие 1 Запросить справку подтверждающую заявку на отключение ВЛ-0.4 кВ ф.1 ТП-015 н.п. Новороманово в администрации н.п. Новороманово. Ответственное лицо: Голубков Александр Геннадьевич 19.08.2023 год
757210 | 548 | 2023-07-10 | 3 | 43 | 0.075903 | 2023-07-10 | 4 | 29 | 3.4.10 В результате воздействия птица на ЛР-10 ТП-232 опоры № 13/1 ВЛ-10 кВ Ф-10-4-Б от ПС 35 кВ Подсобная, произошло перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-4-Б от ПС 35 кВ Подсобная действием МТЗ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" на ЛР-10 ТП-232 опоры № 13/1 ВЛ-10 кВ Ф-10-4-Б от ПС 35 кВ Подсобная Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: птица на Ф-10-4-Б_ПС 35 кВ Подсобная, Опора П10-3 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-4-Б от ПС 35 кВ Подсобная на предмет наличия мест гнездования птиц и замечаний. Ответственное лицо: Голубков Александр Геннадьевич 19.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам проведенного осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-4-Б от ПС 35 кВ Подсобная разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Голубков Александр Геннадьевич 19.08.2023 год
757210 | 549 | 2023-07-12 | 14 | 57 | 0.62401 | 2023-07-12 | 17 | 7 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (44 года) и естественного старения материалов, произошло снижение изоляционных характеристик ТТ-10 фазы "А" в ячейке В-10 ф.10-17-С ПС 110 кВ Комплексная, что привело к повреждению ТТ-10 фазы "А" в ячейке В-10 ф.10-17-С, с последующим нарушением изоляционного промежутка и появлению однофазного замыкания на "Землю". 4.12 В следствии повреждения ТТ-10 фазы "А" в ячейке В-10 ф.10-17-С произошло нарушение изоляционных характеристик ТТ-10 фазы "А" в ячейке В-10 ф.10-17-С, что привело к однофазному замыканию на "Землю" и оперативному выводу в ремонт В-10 ф. 10-17-С ПС 110 кВ Комплексная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждения ТТ-10 фазы А в ячейке В-10 ф. 10-17-С ПС 110 кВ Комплексная на PS110-000498, PS110-000498-14-02-005-75-05 / 80000570326 | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр оборудования ПС 110 кВ Комплексная, обращая внимание на состояние трансформаторов тока 10 кВ. Ответственное лицо: Воронин И.В. 19.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра оборудования ПС 110 кВ Комплексная разработать мероприятия направленные на устранение замечаний. Ответственное лицо: Воронин И.В. 19.08.2023 год
757212 | 267 | 2023-07-13 | 14 | 35 | 0.036652 | 2023-07-13 | 14 | 40 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта попадание молнии в пролете опор №253-254 ВЛ-10 кВ ф.10-5-Б привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка с возникновением межфазного короткого замыкания и пережогу провода А-50 фазы "В". 4.13 Попадание молнии в ВЛ-10 кВ ф.10-5-Б в пролете опор №253-254 привело пережогу провода А-50 фазы "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "В" в пролете №253-254 на ВЛ-10 кВ ф.10-5-Б, VS010-0004989 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода фазы "В" в пролете опор № 253-254 ВЛ-10 кВ ф.10-5-Б. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 19.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-5-Б в пролете опор №242-291. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 19.08.2023 год
757210 | 550 | 2023-07-10 | 12 | 47 | 0.16127 | 2023-07-10 | 14 | 45 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки деревьев/веток угрожающих падением расположенных за пределами охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-10-2-З от ПС 110 кВ Комплексная, произошло касание ветвей дерева о провода в пролете опор №№ 18-19, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-2-З от ПС 110 кВ Комплексная действием МТЗ. 4.12 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 18-19 ВЛ-10 кВ Ф-10-2-З от ПС 110 кВ Комплексная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие через ветви дерева на Ф-10-2-З_ПС 110 кВ Комплексная, Опора П10-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-4-Б от ПС 110 кВ Комплексная на предмет наличия угрожающих падением деревьев/веток. Ответственное лицо: Голубков Александр Геннадьевич 19.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-2-З от ПС 110 кВ Комплексная разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Голубков Александр Геннадьевич 19.08.2023 год
757210 | 553 | 2023-07-12 | 5 | 8 | 0.75333 | 2023-07-12 | 12 | 40 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки деревьев/веток угрожающих падением, произошло касание ветвей дерева о провода в пролете опор №№ 3/6-3/7 ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-011_Ф-10-14-Ш, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В", с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-011_Ф-10-14-Ш. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 3/6-3/7 ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-011_Ф-10-14-Ш. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ОСД в проводах на ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-011_Ф-10-14-Ш, опора УП3-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-011_Ф-10-14-Ш на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 19.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-011_Ф-10-14-Ш разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 19.08.2023 год
757210 | 556 | 2023-07-12 | 3 | 45 | 1.3082 | 2023-07-12 | 5 | 18 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки деревьев/веток угрожающих падением, произошел наклон ветвей дерева в сторону ВЛ-10 кВ ф. 10-3-Е от ПС 35 кВ Силинская в пролете опор №№ 76-77, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 10-3-Е от ПС 35 кВ Силинская. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 76-77 ВЛ-10 кВ ф. 10-3-Е от ПС 35 кВ Силинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ветка дерева из-за охранной зоны на Ф-10-3-Е_ПС Силинская, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-3-Е от ПС 35 кВ Силинская на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 19.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-3-Е от ПС 35 кВ Силинская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 19.08.2023 год
757210 | 557 | 2023-07-09 | 15 | 30 | 0.13299 | 2023-07-09 | 15 | 50 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (50 лет) и естественного старения материалов, произошло затирание подвижной части в корпусе РТВ в приводе В-10 ф.10-8-С ПС 35 кВ Зарубинская, при КЗ на ф.10-8-С не отключился В-10 ф.10-8-С ПС 35 кВ Зарубинская. Повреждение локализовано отключением МСВ-10 ПС 35 кВ Зарубинская. 4.14 Механическое повреждение (затирание) электромагнита отключения прямого действия РТВ в приводе В-10 ф.10-8-С ПС 35 кВ Зарубинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Затирание на ПС 35 кВ Зарубинская, З-та на реле РТМ, РТВ | Техническое мероприятие 1 Провести ТО приводов В-10 ф.10-1-КЗ, В-10 ф.10-5-Д, МСВ-10, В-10 ф.10-3-ЗР, В-10 ф.10-8-С ПС 35 кВ Зарубинская. Ответственное лицо: Алешиков П.А. 01.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести опробование РЗА В-10 ф.10-1-КЗ, В-10 ф.10-5-Д, МСВ-10, В-10 ф.10-3-ЗР, В-10 ф.10-8-С ПС 35 кВ Зарубинска. Ответственное лицо: Воропанов О.А. 01.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Разработать мероприятия по результатам ТО приводов и опробования РЗА МСВ-10, В-10 ф.10-3-ЗР, В-10 ф.10-8-С ПС 35 кВ Зарубинская направленных на недопущение подобных технологических нарушений. Ответственное лицо: Алешиков П.А. 19.08.2023 год
757212 | 268 | 2023-07-13 | 14 | 37 | 0.47032 | 2023-07-13 | 16 | 0 | 3.4.12.2 При прохождении грозового фронта, сопровождающегося сильным ветром, с порывами до 15 м/с и более, произошло падение дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №89/44-89/45 ф.10-2-У, что привело к обрыву проводов всех фаз и возникновением межфазного короткого замыкания. 4.13 Обрыв проводов АС-35 фаз "А", "В", "С" в пролете 89/44-89/45 ВЛ-10 кВ ф.10-2-У в результате падения дерева из вне охранной зоны ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода АС-35 фаз "А","В", "С". на Ф-10-2-У, Пролет: Оп №89/44 - Оп №89/45 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода фаз "А", "В", "С" в пролете опор №89/44-89/45 ф.10-2-У. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 19.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-2-У в пролетах опор №89/1-89/66. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 19.08.2023 год
757210 | 559 | 2023-07-12 | 4 | 11 | 0.8972 | 2023-07-12 | 5 | 52 | 3.4.9.1 Повреждение на оборудовании потребителя, собственник ООО «Территориальная сетевая организация «Сибирь» (потребитель находится в перечне смежных ТСО с сайта Минэнерго). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в ТСО «Сибирь» о принятых мерах направленные на устранение замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 19.08.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Никита Александрович 31.08.2023 год
757210 | 561 | 2023-07-13 | 0 | 50 | 0.0072471 | 2023-07-13 | 0 | 55 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки деревьев/веток угрожающих падением, произошел наклон ветвей дерева в сторону ВЛ-10 кВ ф. 10-1-Т от ПС 35 кВ Береговая в пролете опор №№ 9/1-9/2, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 10-1-Т от ПС 35 кВ Береговая. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 9/1-9/2 ВЛ-10 кВ ф. 10-1-Т от ПС 35 кВ Береговая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ветка дерева из-за охранной зоны на Ф-10-1-Т_ПС 35 кВ Береговая, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-1-Т от ПС 35 кВ Береговая на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 20.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-1-Т от ПС 35 кВ Береговая разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 20.08.2023 год
757210 | 563 | 2023-07-13 | 16 | 12 | 0.11668 | 2023-07-13 | 16 | 40 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (50 лет) и естественного старения материалов, произошло заклинивание привода В-10 ф.10-10-КТ ПС 35 кВ Верх-Падунская. При КЗ на ф.10-10-КТ не отключился В-10 ф.10-10-КТ ПС 35 кВ Верх-Падунская, что привело к срабатыванию МТЗ на отключение 2с-10 кВ ПС 35 кВ Верх-Падунская. 4.2 Заклинивание механической части отключающей планки привода выключателя В-10 ф.10-10-КТ ПС 35 кВ Верх-Падунская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка привода на ПС 35 кВ Верх-Падунская, ВМГ-10-630-20 с ПП-67 | Техническое мероприятие 1 Провести ТО приводов В-10 Ф-10-1-КМ, В-10 Ф-10-2-Т, В-10 Т-1-2,5, В-10 Ф-10-6-П, В-10 Ф-10-9-ВП, МСВ-10, В-10 Ф-10-10-КТ, В-10 Т-2-2,5, В-10 Ф-10-14-СБ ПС 35 кВ Верх-Падунская. Ответственное лицо: Алешиков П.А. 01.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр оборудования ПС 35 кВ Верх-Падунская на наличие замечаний. Ответственное лицо: Алешиков П.А. 01.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра оборудования ПС 35 кВ Верх-Падунская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний и недопущение подобных технологических нарушений. Ответственное лицо: Алешиков П.А. 01.09.2023 год
757210 | 565 | 2023-07-13 | 13 | 5 | 0.46293 | 2023-07-13 | 13 | 52 | 3.4.12.2 В результате воздействия неблагоприятных погодных условий (длительное воздействие порывов ветра до 17 м/с, гроза), произошло падение ветки дерева на провода в пролете опор № 36-37 ВЛ-6 кВ Ф. 6-8-С от ПС 110 кВ Мозжухинская, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-6 кВ Ф. 6-8-С от ПС 110 кВ Мозжухинская. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "В" и "С" на ВЛ-6 кВ Ф. 6-8-С от ПС 110 кВ Мозжухинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ветка дерева на Ф-6-8-С_ПС Мозжухинская, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-6 кВ Ф. 6-8-С от ПС 110 кВ Мозжухинская на наличие замечаний, уделив особое внимание на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 20.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-6 кВ Ф. 6-8-С от ПС 110 кВ Мозжухинская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 20.08.2023 год
757210 | 567 | 2023-07-13 | 13 | 10 | 0.89379 | 2023-07-13 | 15 | 53 | 3.4.12.2 В результате воздействия неблагоприятных погодных условий (длительное воздействие порывов ветра до 17 м/с, гроза), произошло падение ветки дерева из-за охранной зоны в пролете опор № 68-69 ВЛ-6 кВ Ф. 6-24-БЛ от ПС 110 кВ Звездная, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-6 кВ Ф. 6-24-БЛ от ПС 110 кВ Звездная. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "В" и "С" в пролете опор №68-69 ВЛ-6 кВ Ф. 6-24-БЛ от ПС 110 кВ Звездная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ветка дерева из-за охранной зоны на Ф-6-24-БЛ_ПС Звездная, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-6 кВ Ф. 6-24-БЛ от ПС 110 кВ Звездная на наличие замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 20.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-6 кВ Ф. 6-24-БЛ от ПС 110 кВ Звездная разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 20.08.2023 год
757210 | 570 | 2023-07-13 | 13 | 14 | 0.040354 | 2023-07-13 | 13 | 18 | 3.4.12.3 При воздействии грозовых перенапряжений на ВЛ-10 кВ Ф-10-18-АК от ПС 110 Рудничная на провода фаз "А" и "В" на опоре № 38, произошел пробой изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-18-АК от ПС 110 Рудничная действием МТЗ. 4.12 Пробой изоляционного промежутка фаз "А" и "В" на опоре №38 ВЛ-10 кВ Ф-10-18-АК от ПС 110 Рудничная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Гроза на Ф-10-18-АК_ПС Рудничная, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Провести замер сопротивления заземляющего контура опоры № 38 ВЛ-10 кВ Ф-10-18-АК от ПС 110 Рудничная. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 20.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам измерений ВЛ-10 кВ Ф-10-18-АК от ПС 110 Рудничная разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 20.08.2023 год
757210 | 579 | 2023-07-13 | 14 | 5 |  | 2023-07-13 | 14 | 5 | 3.4.12.3 Во время прохождения грозового фронта, произошло попадание разряда молнии в ШМ-35 кВ 1с-35 кВ ПС 110 кВ Пионерская, что привело к перекрытию изоляционного промежутка фаз "А" и "В", с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийным отключением 1с-35 кВ ПС 110 кВ Пионерская. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В"на ШМ-35 кВ 1с-35 кВ ПС 110 кВ Пионерская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: гроза на ПС 110 кВ Пионерская, РНДЗ-1-35/1000 | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр оборудования ПС 110 кВ Пионерская, обращая особое внимание на состояние шин 35 кВ, мест соединения шин, а так же состояния опорных и проходных изоляторов. Ответственное лицо: Юкина Ю.И. 21.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра оборудования ПС 110 кВ Пионерская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Юкина Ю.И. 21.08.2023 год
757210 | 584 | 2023-07-13 | 13 | 25 | 1.7302 | 2023-07-13 | 15 | 28 | 3.4.9.3 Повреждение на оборудовании потребителя, собственник Москаленков С.А. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо Москаленков С.А. о принятых мерах направленные на устранение замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 21.08.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Никита Александрович 31.08.2023 год
757210 | 585 | 2023-07-13 | 13 | 45 | 0.3478 | 2023-07-13 | 15 | 36 | 3.4.12.2 В результате воздействия неблагоприятных погодных условий (длительное воздействие порывов ветра до 17 м/с, гроза), произошло падение ветки дерева из-за охранной зоны в пролете опор № 34-35 ВЛ-10 кВ Ф. 10-18-У от ПС 35 кВ Силинская, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф. 10-18-У от ПС 35 кВ Силинская. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "В" и "С" в пролете опор №34-35 ВЛ-10 кВ Ф. 10-18-У от ПС 35 кВ Силинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки из-за охранной зоны на Ф-10-18-У_ПС Силинская, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф. 10-18-У от ПС 35 кВ Силинская на наличие замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 21.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф. 10-18-У от ПС 35 кВ Силинская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 21.08.2023 год
757212 | 276 | 2023-07-12 | 2 | 35 | 0.071187 | 2023-07-12 | 2 | 42 | 3.4.12.3 От грозового перенапряжения произошло перекрытие изоляции верхней фазы "В" и средней фазы "А" с разрушением гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №27 ВЛ 35 кВ Торсьма-Тарасовская, что привело к падению провода фазы "В" на траверсу фазы "А" на опоре №27 ВЛ 35 кВ Торсьма-Тарасовская, вследствии чего произошло междуфазное короткое замыкание. 4.11 Разрушение гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №27 ВЛ 35 кВ Торсьма-Тарасовская вследствие грозового перенапряжения (2-х цепная опора имеет совместный подвес с ВЛ 35 кВ Тарсьма-Прогресс). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение изоляции на ВЛ 35 кВ Тарсьма-Прогресс, Опора пром.ж/б.ПБ35-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектных изоляторов на на опоре №27 ВЛ 35 кВ Торсьма - Тарасовская. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 31.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать замер контура заземления в пролете опор №26-28 ВЛ 35 кВ Торсьма - Тарасовская. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 31.10.2023 год
757212 | 277 | 2023-07-12 | 4 | 30 | 0.17281 | 2023-07-12 | 4 | 47 | 3.4.12.3 На опоре № 6 ВЛ 35 кВ Б-22 Тарасовская – Танай от грозового перенапряжения произошло перекрытие изоляции фазы "А" с разрушением одного изолятора из трех и фазы "В" без разрушение изоляторов, приведшее к междуфазному короткому замыканию. 4.11 Грозовое перекрытие фазы "А" с разрушением 1 из 3 изолятора и фазы "В" без разрушения изоляторов на опоре № 6 ВЛ 35 кВ Б-22 Тарасовская – Танай. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грозовое перекрытие изоляции на ВЛ 35 кВ Б-22, Опора анк.ж/б.УБ35-1в (трос) | Техническое мероприятие 1 Произвести замер контура заземления в пролете опор №5-7 ВЛ 35 кВ Б-22 Тарасовская – Танай. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 31.10.2023 год
757212 | 278 | 2023-07-12 | 2 | 47 |  | 2023-07-12 | 2 | 47 | 3.4.12.3 На опорах № 27 и № 88 ВЛ 35 кВ Тарсьма – Прогресс от грозового перенапряжения произошли поочередные перекрытия изоляции фаз "В", "С" с разрушением одного изолятора из четырех и фаз "А", "С", соответственно, с разрушением одного изолятора из четырех в каждом случае, что привело к междуфазному короткому замыканию. 4.11 Грозовые перенапряжения привели к перекрытию изоляции опор №№ 27 и 88 ВЛ 35 кВ Тарсьма-Прогресс. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения (гроза) на ВЛ 35 кВ Тарсьма-Прогресс на ВЛ 35 кВ Тарсьма-Прогресс, Опора пром.ж/б.ПБ35-2; Атмосферные перенапряжения (гроза) на ВЛ 35 кВ Тарсьма-Прогресс на ВЛ 35 кВ Тарсьма-Прогресс, Опора пром.ж/б.ПБ35-1 (без тр, 1970г) | Техническое мероприятие 1 Выполнить проверку устройств заземления опор №26-28 и № 87-89 ВЛ 35 кВ Тарсьма – Прогресс с измерением их сопротивлений. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 30.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену дефектных изоляторов на на опоре №27 ВЛ 35 кВ Торсьма - Прогресс. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 31.10.2023 год
757212 | 279 | 2023-07-13 | 14 | 47 |  | 2023-07-13 | 14 | 47 | 3.4.12.3 От грозового перенапряжения произошло перекрытие изоляции фазы "А" и фазы "В" без разрушения полимерного изолятора на опоре №23 отпайки на ПС Инская ВЛ 35 кВ Б-25, приведшее к междуфазному короткому замыканию. 4.12 Грозовое перекрытие изоляции фазы "А" и фазы "В" без разрушения на опоре №23 отпайки на ПС Инская ВЛ 35 кВ Б-25. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грозовое перекрытие фазы "А" и "В" на ВЛ 35 кВ Б-25, Опора пром. мет.ПТ2-к | Техническое мероприятие 1 Произвести замер контура заземления на опорах №22-24 отпайки на ПС 35 кВ Инская ВЛ 35 кВ Б-25-26. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 31.10.2023 год
757213 | 530 | 2023-07-01 | 0 | 15 | 0.124 | 2023-07-01 | 2 | 19 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя Очистные сооружения ш.Абашевская. | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 31.07.2023 год
757213 | 531 | 2023-07-01 | 0 | 45 | 0.01833 | 2023-07-01 | 0 | 56 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя КТП-1 Птицевод. | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 31.07.2023 год
757213 | 532 | 2023-07-01 | 1 | 20 | 0.0056228 | 2023-07-01 | 1 | 37 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя КТП-8 (ИП Повилайнен). | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 31.07.2023 год
757213 | 533 | 2023-07-01 | 4 | 15 | 0.237 | 2023-07-01 | 8 | 12 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя Очистные сооружения ш.Абашевская. | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 31.07.2023 год
757213 | 535 | 2023-07-01 | 7 | 20 |  | 2023-07-01 | 7 | 20 | 3.4.12.3 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие между проводами в пролете опор № 60-61 ВЛ-10 Ф.10-6-А, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ-10 Ф.10-6-А. 4.12 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие между проводами в пролете опор № 60-61 ВЛ-10 Ф.10-6-А Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грозовое перекрытие между проводами на Ф-10-6-А, Пролет: Опора № 60 - Опора № 61 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 Ф.10-6-А Ответственное лицо: Будаев О.А. 11.08.2023 год
757213 | 536 | 2023-07-01 | 7 | 20 | 0.13495 | 2023-07-01 | 7 | 25 | 3.4.12.3 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие между проводами в пролете опор № 35-36 ВЛ-10 Ф.10-17-Л, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ-10 Ф.10-17-Л 4.12 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие между проводами в пролете опор № 35-36 ВЛ-10 Ф.10-17-Л. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грозовое перекрытие между проводами на Ф-10-17-Л, Пролет: Опора № 35 - Опора № 36 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 Ф.10-17-Л. Ответственное лицо: Будаев О.А. 11.08.2023 год
757213 | 537 | 2023-07-01 | 10 | 52 | 0.033 | 2023-07-01 | 11 | 25 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя Очистные сооружения ш.Абашевская. | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 31.07.2023 год
757213 | 538 | 2023-07-01 | 12 | 26 |  | 2023-07-01 | 12 | 26 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровых нагрузок, а именно порывов ветра, произошел излом ветки дерева стоящего вне охраной зоне ВЛ, что привело к падению изломленной ветки на провода в пролете опор №156-157 ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Томь-Усинская ГРЭС I цепь с отпайками, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Томь-Усинская ГРЭС I цепь с отпайками. 4.12 Падение изломленной ветки дерева на провода в пролете опор №156-157 ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Томь-Усинская ГРЭС I цепь с отпайками из-за воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение изломленной ветки дерева на провода. на ВЛ 110 кВ ЮК ГРЭС-ТУ ГРЭС-1, Пролет: Опора № 156 - Опора № 157 | Техническое мероприятие 1 Произвести замер ширины просеки в пролете опор №156-157 ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Томь-Усинская ГРЭС I цепь с отпайками. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 11.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр на наличие ОСД угрожающих падением на ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Томь-Усинская ГРЭС I цепь с отпайками. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 11.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра на наличие ОСД угрожающих падением и замера ширины просеки в пролете опор №156-157 ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Томь-Усинская ГРЭС I цепь с отпайками, в случае выявления дефектов, составить график устранения замечаний. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 11.08.2023 год
757213 | 539 | 2023-07-01 | 12 | 44 | 0.006 | 2023-07-01 | 12 | 50 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя Очистные сооружения ш.Абашевская. | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 31.07.2023 год
757213 | 540 | 2023-07-01 | 14 | 10 | 0.007002 | 2023-07-01 | 14 | 17 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя Очистные сооружения ш.Абашевская. | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 31.07.2023 год
757213 | 541 | 2023-07-01 | 16 | 4 | 0.198 | 2023-07-01 | 19 | 22 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки произошло попадание ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-6 кВ ф.6-6-ОС в пролете опор №23-24, что привело к возникновению "земли" на ВЛ-6 кВ ф.6-6-ОС от РП 6 кВ №15. 4.11 В результате несвоевременной вырубки произошло попадание ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-6 кВ ф.6-6-ОС в пролете опор №23-24. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: попадание ветки с дерева в пролете опор №23-24 на Ф-6-6-ОС, Пролет: Опора № 23 - Опора № 24 | Техническое мероприятие 1 Произвести вырубку деревьев в пр.оп. 23-24 ВЛ-6 кВ ф.6-6-ОС. Ответственное лицо: Титов Д.С. 10.08.2023 год
757213 | 542 | 2023-07-01 | 16 | 6 | 0.65667 | 2023-07-01 | 22 | 40 | 3.4.10 В результате попадания птицы на изолятор опоры 116/12 фазы"В" ВЛ 10 кВ ф.10-32-М отпайка от оп.166/2 до оп.116/91 (аренда), что привело к возникновению короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения СП-1 ф.10-32-М. 4.11 В результате попадания птицы на изолятор опоры 116/12 фазы"В" ВЛ 10 кВ ф.10-32-М отпайка от оп.166/2 до оп.116/91 (аренда). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: попадания птицы на изолятор опоры 116/12 фазы"В" на ф.10-32-М, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-32-М Ответственное лицо: Махнев О.М. 07.07.2023 год
757213 | 543 | 2023-07-01 | 16 | 42 | 0.0165 | 2023-07-01 | 16 | 45 | 3.4.12.3 В результате воздействия атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие между проводами в пролете опор № 11-12 ВЛ 10 кВ ф.10-16-Ж, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф.10-16-Ж. 4.12 В результате воздействия атмосферных перенапряжений произошло грозовое перекрытие между проводами в пролете опор № 11-12 ВЛ 10 кВ ф.10-16-Ж. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие между проводами в пролете опор № 11-12 на ф.10-16-Ж, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-16-Ж Ответственное лицо: Махнев О.М. 07.07.2023 год
757213 | 545 | 2023-07-01 | 16 | 47 |  | 2023-07-01 | 16 | 47 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта, вследствие попадания молнии в опору №43 ВЛ 35 кВ Н-3-4 произошло грозовое перекрытие воздушно изоляционного промежутка между проводами и элементами опоры №43 ВЛ 35 кВ Н-3-4, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 35 кВ Н-3-4, с последующим восстановлением изоляционных свойств. 4.12 При прохождении грозового фронта, вследствие попадания молнии в опору №43 ВЛ 35 кВ Н-3-4 произошло грозовое перекрытие воздушно изоляционного промежутка между проводами и элементами опоры №36 ВЛ 35 кВ ЗС-33-34. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грозовое перекрытие воздушно изоляционного промежутка между проводами и элементами опоры №43 ВЛ 35 кВ Н-3-4. на ВЛ 35 кВ Шахтовая-Бунгурская_Н-3, Опора пром.ж/б.ПБ-22 | Техническое мероприятие 1 Произвести замер сопротивления контура заземления на опорах №42,43,44 ВЛ 35 кВ Н-3-4. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 29.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый ИТР осмотр ВЛ 35 кВ Н-3-4. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 29.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового ИТР осмотра и замера сопротивления контура заземления на опорах №42,43,44 ВЛ 35 кВ Н-3-4, в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 29.09.2023 год
757213 | 546 | 2023-07-01 | 17 | 30 |  | 2023-07-01 | 17 | 30 | 3.4.12.3 Вследствие воздействия атмосферных перенапряжений произошло попадание молнии в опору №16 ВЛ 35 кВ М-5, что привело к разрушению одного изолятора средней фазы на опоре №16 ВЛ 35 кВ М-5, стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 35 кВ М-5. 4.11 Вследствие воздействия атмосферных перенапряжений произошло попадание молнии в опору №16 ВЛ 35 кВ М-5, что привело к разрушению одного изолятора средней фазы на опоре №16 ВЛ 35 кВ М-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение одного изолятора средней фазы на опоре №16 ВЛ 35 кВ М-5. на ВЛ 35 кВ ЮК ГРЭС-Николаевская_М-5, Опора пром.ж/б.ПБ35-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести замер сопротивления контура заземления на опорах №15,16,17 ВЛ 35 кВ М-5. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 31.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену дефектной изоляции на опоре №16 ВЛ 35 кВ М-5. Ответственное лицо: Черкасс А.В, 31.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам замера сопротивления контура заземления опор№15,16,17 ВЛ 35 кВ М-5, в случае выявления замечаний составить график устранения дефектов. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 31.08.2023 год
757213 | 547 | 2023-07-01 | 19 | 12 | 0.49334 | 2023-07-01 | 21 | 52 | 3.4.7.3 В следствии естественного старения материалов произошло ухудшение изоляционного слоя КЛ 10 кВ между ТП Т-6-012 и ТП Т-6-013, что стало причиной возникновения замыканием на "землю" в сети 10 кВ и, как следствие, неотложного отключения КЛ 10 кВ ф.10-16-Ж (аренда). 4.12 В следствии естественного старения материалов произошло ухудшение изоляционного слоя КЛ 10 кВ между ТП Т-6-012 и ТП Т-6-013. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: КЛ 10 кВ между ТП Т-6-012 и ТП Т-6-013 на ф.10-16-Ж, 3КНТп-10-70/120 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-16-Ж (аренда) Ответственное лицо: Махнев О.М. 14.07.2023 год
757213 | 550 | 2023-07-02 | 17 | 57 | 0.0389 | 2023-07-02 | 18 | 3 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №7-8 ВЛ-6 ф.6-4-У, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ-6 ф.6-4-У на ПС 35 кВ Абашевская 3/4, действием МТЗ. 4.11 При прохождении грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №7-8 ВЛ-6 ф.6-4-У. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №7-8 на Ф-6-4-У, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 6 кВ ф.6-4-У на ПС 35 кВ Абашевская 3/4 на предмет целостности разрядников. Ответственное лицо: Титов Д.С. 14.07.2023 год
757212 | 218 | 2023-07-02 | 6 | 26 |  | 2023-07-02 | 6 | 26 | 3.4.10 Причиной отключения явилось перекрытие отходами жизнедеятельности птиц изоляционного промежутка между металлическим элементом опоры (траверса) и проводом фазы "А" на опоре №350 ВЛ 110 кВ Промышленная Сельская - Торсьма, что привело к возникновению однофазного короткого замыкания на землю. 4.12 Перекрытие отходами жизнедеятельности птиц изоляционного промежутка между проводом фазы "А" и траверсой опоры №350 ВЛ 110 кВ Промышленная Сельская - Торсьма. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие на ЭУ птиц на ВЛ 110 кВ Непрерывка-Тарсьма, Опора пром.ж/б. ПБ110-2т | Техническое мероприятие 1 Произвести установку аэродинамического изолятора (U 120 ВА) на опоре №350 ВЛ 110 кВ Промышленная Сельская - Торсьма фаза "А" при проведении ремонтной программы 2023 года. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 31.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать осмотр ВЛ 110 кВ Промышленная Сельская - Торсьма в пролетах опор №285-412. По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 30.09.2023 год
757212 | 220 | 2023-07-03 | 8 | 12 |  | 2023-07-03 | 8 | 12 | 3.4.7.3 Вследствие длительного срока эксплуатации (39 лет) произошло загрязнение изоляторов верхней фазы "А" опоры №71 отпайка на ПС Караканская ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС – Уропская I цепь. При высокой влажности воздуха (туман, умеренный дождь) в раннее время суток (рассвет) произошло перекрытие изоляционного промежутка между элементом опоры (траверса) и проводом, приведшее к однофазному короткому замыканию на землю. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка между элементом опоры (траверса) и проводом вследствие загрязнения изоляторов верхней фазы "А" опоры №71 отпайка на ПС Караканская ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС – Уропская I цепь. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляторов на ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС-Уропская-1, Опора пром.ж/б.ПБ110-12 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектных изоляторов на опоре №71 отпайка на ПС 110 кВ Караканская ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС – Уропская I цепь. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 31.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств опор №№ 70-72 ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС – Уропская I цепь отпайка на ПС 110 кВ Караканская. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 11.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Внести в РП-2024 замену дефектных изоляторов на ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС – Уропская I цепь отпайка на ПС 110 кВ Караканская. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 30.09.2023 год
757213 | 500 | 2023-07-04 | 15 | 2 | 0.077666 | 2023-07-04 | 19 | 3 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя МТП-2 (ф.л Гайбура). | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 31.07.2023 год
757213 | 501 | 2023-07-04 | 17 | 25 | 0.004165 | 2023-07-04 | 17 | 30 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки произошло попадание ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ 0,4 кВ ф.0,4-1 Т-1-001 (аренда) в пролете опор №2-3 произошло перекрытие воздушного изоляционного промежутка между проводами фазы «А» и фазы «В», что привело к аварийному отключению ВЛ 0,4 кВ ф.0,4-1 Т-1-001 (аренда) действием МТЗ. 4.4 Перекрытия в пролете опор № 2-3 ВЛ 0,4 кВ ф.0,4-1 Т-1-001 (аренда) в результате попадания ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытия в пролете опор № 2-3 ВЛ 0,4 кВ ф.0,4-1 Т-1-001 (аренда) на ВЛ 0,4 кВ ф.0,4-1 от Т-1-001, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.0,4-1 от Т-1-001 Ответственное лицо: Махнев О.М. 12.08.2023 год
757213 | 514 | 2023-07-05 | 13 | 18 |  | 2023-07-05 | 13 | 18 | 3.4.12.3 Вследствие воздействия атмосферных перенапряжений произошло попадание молнии в опору №65 ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Мысковская-2, что привело к разрушению одного изолятора фазы "С" на опоре №65 ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Мысковская-2, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Мысковская-2. 4.11 Разрушение одного изолятора фазы "С" в следствии попадания молнии в опору №65 ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Мысковская-2 во время атмосферных перенапряжений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение одного изолятора фазы "С" на ВЛ 110 кВ ТУ ГРЭС-Мысковская-2, Опора анк. мет.УТ-30 | Техническое мероприятие 1 Произвести замер сопротивления контура заземления опор №64,65,66 ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Мысковская-2. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 16.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Мысковская-2. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 16.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра и замера сопротивления контура заземления опор №64,65,66 ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Мысковская-2, в случае выявления замечаний составить график устранения дефектов. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 16.08.2023 год
757212 | 222 | 2023-07-03 | 8 | 42 | 0.215 | 2023-07-03 | 9 | 12 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя: на отпайке от опоры № 28/14 потребителя ООО"СЗК" ковшом экскаватора оборван провод. | Организационное мероприятие 1 Оформить акт стороннего воздействия на электроустановки филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС", приведшего к возникновению технологического нарушения. Ответственное лицо: Начальник РЭС Санаров В.В. 06.08.2023 год
757210 | 461 | 2023-07-01 | 5 | 5 |  | 2023-07-01 | 5 | 5 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки ДКР, произошло касание веток дерева о провода в пролете опор №№ 95-96 ВЛ-10 кВ Ф-10-14-Ш ПС 35 кВ Береговая, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-14-Ш ПС 35 кВ Береговая. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 95-96 ВЛ-10 кВ Ф-10-14-Ш ПС 35 кВ Береговая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР в проводах на Ф-10-14-Ш_ПС 35 кВ Береговая, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф. 10-14-Ш от ПС 35 кВ Береговая на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 06.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф. 10-14-Ш от ПС 35 кВ Береговая разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 06.08.2023 год
757210 | 462 | 2023-07-01 | 6 | 53 | 0.014411 | 2023-07-01 | 6 | 58 | 3.4.12.2 При воздействии порывов ветра (до 13 м/С), произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны с касанием веток о провода ВЛ-6 кВ Ф. 6-11-К от ПС 35 кВ Насосная-5 в пролете опор №№ 153-154, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-6 кВ Ф. 6-11-К от ПС 35 кВ Насосная-5. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 153-154 ВЛ-6 кВ Ф. 6-11-К от ПС 35 кВ Насосная-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева на Ф-6-11-К_ПС 35 кВ Насосная-5, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-6 кВ Ф. 6-11-К от ПС 35 кВ Насосная-5 на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 06.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-6 кВ Ф. 6-11-К от ПС 35 кВ Насосная-5 разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 06.08.2023 год
757210 | 464 | 2023-07-01 | 7 | 32 | 0.18 | 2023-07-01 | 9 | 20 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки ДКР, произошло касание веток дерева о провода ВЛ-10 кВ Ф. 10-19-ОФ от ПС 35 кВ Силинская в пролете опор №№ 136-137, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф. 10-19-ОФ от ПС 35 кВ Силинская действием МТЗ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 136-137 ВЛ-10 кВ Ф. 10-19-ОФ от ПС 35 кВ Силинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР под проводами на Ф-10-19-ОФ_ПС Силинская, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф. 10-19-ОФ от ПС 35 кВ Силинская на наличие ДКР в охранной зоне ВЛ. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 06.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф. 10-19-ОФ от ПС 35 кВ Силинская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 06.08.2023 год
757210 | 465 | 2023-07-01 | 10 | 10 | 0.019062 | 2023-07-01 | 10 | 18 | 3.4.9.3 Повреждение на оборудовании потребителя, собственник АО «Кемеровоспецстрой». | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в АО «Кемеровоспецстрой» о принятых мерах направленные на устранение замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 06.08.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Никита Александрович 31.08.2023 год
757212 | 223 | 2023-07-01 | 20 | 39 | 0.005835 | 2023-07-01 | 20 | 46 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя (ООО "Тарадановский каменный карьер"). | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское Управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Начальник сектора Ермолаев Н.А. 31.08.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Направить требование потребителю по приведению электросетевого хозяйства в надлежащее техническое состояние в соответствии с Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей. Ответственное лицо: Начальник РЭС Козенков А.А. 24.07.2023 год
757210 | 466 | 2023-07-01 | 16 | 35 | 0.011085 | 2023-07-01 | 16 | 54 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки ДКР, произошло касание ветвей о провода в пролете опор №№ 2/5-2/6 ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-511_Ф-10-16-КВТ-24, что привело к нарушению изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-511_Ф-10-16-КВТ-24. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 2/5-2/6 ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-511_Ф-10-16-КВТ-24. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-511_Ф-10-16-кВТ-24, опора УП3-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-511_Ф-10-16-КВТ-24 на наличие ДКР в охранной зоне ВЛ. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 06.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-511_Ф-10-16-КВТ-24 разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 06.08.2023 год
757213 | 554 | 2023-07-06 | 20 | 30 | 4.18 | 2023-07-06 | 23 | 59 | 3.4.9.3 В связи с повреждением на потребительской отпайке от оп.№115 ВЛ-10 ф.10-17-Л КТП-400 кВа Щукин. | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 31.07.2023 год
757213 | 555 | 2023-07-06 | 22 | 39 |  | 2023-07-06 | 22 | 39 | 3.4.12.2 В результате длительной ветровой нагрузки произошел схлест проводов в пр.оп. №7-8 ВЛ-0,4 кВ ф.2 КТП Ю-4-017, что привело к возникновению короткого замыкания и, как следствие, к аварийному отключению ВЛ-0,4 кВ ф.2 КТП Ю-4-017. 4.11 В результате длительной ветровой нагрузки произошел схлест проводов в пр.оп. №7-8 ВЛ-0,4 кВ ф.2 КТП Ю-4-017. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пр.оп. №7-8 на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-Ю-4-017, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 КТП Ю-4-017. Ответственное лицо: Будаев О.А. 21.07.2023 год
757213 | 556 | 2023-07-06 | 21 | 7 | 0.0059976 | 2023-07-06 | 21 | 12 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №73-74 ВЛ-10 кВ ф.10-9-Н, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ-10 кВ ф.10-9-Н ПС 35 кВ Николаевская. 4.11 При прохождении грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №73-74 ВЛ-10 кВ ф.10-9-Н. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №73-74 на Ф-10-9-Н с. Николаевка, Пролет: Опора № 73 - Опора № 74 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-9-Н . Ответственное лицо: Будаев О.А. 21.07.2023 год
757210 | 472 | 2023-07-02 | 13 | 35 |  | 2023-07-02 | 13 | 35 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (44 года) и естественного старения материалов, произошло ослабление с нагревом болтового соединения на ЛР-10 кВ опоры № 140/9 ТП-343 ВЛ-10 кВ Ф-10-7-К от ПС 35 кВ Осиновская, что привело к перекрытию и повреждению контактного соединения фазы "С" ЛР-10 кВ на опоре № 140/9 ТП-343 ВЛ-10 кВ Ф-10-7-К от ПС 35 кВ Осиновская, с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-7-К от ПС 35 кВ Осиновская действием МТЗ. 4.10 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "В" и "С" на ЛР-10 кВ на опоре № 140/9 ТП-343 ВЛ-10 кВ Ф-10-7-К от ПС 35 кВ Осиновская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нагрев болтового соединения на Ф-10-7-К_ПС 35 кВ Осиновская, Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-7-К от ПС 35 кВ Осиновская на наличие замечаний, уделив особое внимание на состояния линейных разъединителей. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 07.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-7-К от ПС 35 кВ Осиновская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 07.08.2023 год
757213 | 557 | 2023-07-06 | 22 | 58 | 0.19417 | 2023-07-07 | 2 | 55 | 3.4.12.2 В результате длительных ветровых нагрузок произошло падение дерева на провода ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-Ю-1-017, что привело к обрыву провода СИП в пр.оп. 6/5-6/8 и аварийному отключение АВ-0,4 ф.2 ТП-Ю-1-017 от ВЛ-10кВ ф.10-26-И ПС 110 кВ Ильинская-Городская-1. 4.4 В результате падения дерева на провода ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-Ю-1-017 произошел обрыв провода СИП в пр.оп. 6/5-6/8, что привело к аварийному отключению ВЛ 0,4 ф.2 ТП-Ю-1-017 от ВЛ-10кВ ф.10-26-И ПС 110 кВ Ильинская-Городская-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода СИП в пр.оп. 6/5-6/8 на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-Ю-1-017, Пролет: Опора № 6/5 - Опора № 6/6 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода СИП в пр.оп. 6/5-6/8 ф.2 ТП-Ю-1-017. Ответственное лицо: Титов Д.С. 12.08.2023 год
757213 | 558 | 2023-07-06 | 5 | 3 | 0.02334 | 2023-07-06 | 5 | 10 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки произошло попадание ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-10 кВ ф.10-8-К в пролете опор №145-146, произошло перекрытие воздушного изоляционного промежутка между проводами фазы «А» и фазы «С», что привело к аварийному отключению ВЛ-10 кВ ф.10-8-К от ПС 110 кВ Стройбаза действием МТЗ. 4.11 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка между проводами фазы «А» и фазы «С» ВЛ-10 кВ ф.10-8-К в пролете опор №145-146 привело к аварийному отключению ВЛ-10 кВ ф.10-8-К от ПС 110 кВ Стройбаза действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие воздушного изоляционного промежутка между проводами фазы «А» и фазы «С» в пролете опор №145-146 на Ф-10-8-К, Пролет: Опора № 145 - Опора № 146 | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-8-К ПС 110 кВ Стройбаза Ответственное лицо: Титов Д.С. 11.08.2023 год
757213 | 561 | 2023-07-06 | 20 | 55 | 0.036829 | 2023-07-06 | 21 | 12 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки произошло попадание ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-6 кВ ф.6-32-П в пролете опор №16/65-16/66 произошло перекрытие воздушного изоляционного промежутка между проводами фазы «А» и фазы «В», что привело к аварийному отключению ВЛ-6 кВ ф.6-32-П от ПС 110 кВ Шахтовая действием МТЗ. 4.11 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка между проводами фазы «А» и фазы «В» в пролете опор №16/65-16/66 в результате попадание ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-6 кВ ф.6-32-П. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие воздушного изоляционного промежутка между проводами фазы «А» и фазы «В» в пролете опор №16/65-16/66 на Ф-6-32-П, Пролет: Опора № 65 - Опора № 66 | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр ВЛ 6 кВ ф.6-32-П ПС 110 кВ Шахтовая. Ответственное лицо: Титов Д.С. 28.07.2023 год
757213 | 562 | 2023-07-06 | 21 | 50 | 0.043316 | 2023-07-06 | 21 | 55 | 3.4.10 В результате воздействия птицы на ВЛ на опоре № 34 ВЛ-10 кВ ф.10-3-Ф произошло сокращение воздушно изоляционного промежутка между проводами , что стало причиной возникновения межфазного короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф.10-3-Ф от РП 10 кВ Ильинский. 4.11 В следствии воздействия птицы на ВЛ на опоре № 34 ВЛ-10 кВ ф.10-3-Ф произошло сокращение воздушно изоляционного промежутка между проводами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В следствии воздействия птицы на ВЛ на опоре № 34 на Ф-10-3-Ф_в районе п.Степной (8,751 км), Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-3-Ф от РП 10 кВ Ильинский. Ответственное лицо: Титов Д.С. 12.08.2023 год
757210 | 473 | 2023-07-02 | 3 | 55 |  | 2023-07-02 | 3 | 55 | 3.4.12.3 Во время прохождения грозового фронта, произошло прямое попадание разряда молнии в опору № 105 ВЛ 110 кВ Кемеровская-Плотниковская, что привело к пробою воздушного изоляционного промежутка фазы "С" и траверсы опоры № 105 с последующим возникновением однофазного замыкания на "Землю" и аварийного отключения ВЛ 110 кВ Кемеровская-Плотниковская. 4.11 Пробой изоляционного промежутка фазы "С" и траверсы опоры № 105 ВЛ 110 кВ Кемеровская-Плотниковская, из-за попадания разряда молнии. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: гроза на ВЛ 110 кВ Кемеровская-Плотниковская, Опора пром. мет. Американского типа | Техническое мероприятие 1 Произвести измерение сопротивления контура заземления опор № 104,105,106 ВЛ 110 кВ Кемеровская-Плотниковская после попадания разряда молнии. Ответственное лицо: Герасимов Н.С. 17.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Кемеровская-Плотниковская на наличие замечаний. Ответственное лицо: Герасимов Н.С. 17.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Кемеровская-Плотниковская в случае выявления замечаний разработать мероприятия, направленные на устранение. Ответственное лицо: Герасимов Н.С. 17.08.2023 год
757210 | 474 | 2023-07-02 | 11 | 14 |  | 2023-07-02 | 11 | 14 | 3.4.12.3 Во время прохождения грозового фронта, произошло прямое попадание разряда молнии в пролет опор №№ 73-74 ВЛ 35 кВ Т-3, что привело к пробою воздушного изоляционного промежутка фаз "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 35 кВ Т-3. 4.12 Нарушение изоляционного промежутка фаз "В" и "С" в пролете опор № 73-74 ВЛ 35 кВ Т-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка на ВЛ 35 кВ Т-3, Пролет: Опора.№ 73 - Опора.№ 74 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ Т-3 на наличие замечаний. Ответственное лицо: Нестеров И.Г. 18.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления контура заземления опор № 72,73,74,75 ВЛ 35 кВ Т-3 после попадания разряда молнии. Ответственное лицо: Нестеров И.Г. 18.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 35 кВ Т-3 в случае выявления замечаний разработать мероприятия направленные на устранение. Ответственное лицо: Нестеров И.Г. 18.07.2023 год
757212 | 225 | 2023-07-05 | 19 | 5 | 0.27041 | 2023-07-05 | 23 | 40 | 3.4.7.3 В результате потери эластичных свойств в период длительной (более 57 лет) эксплуатации ВЛ-6 кВ ф. 6-10-Б, произошло разрушение колпачка полиэтиленового для крепления штыревых изоляторов воздушных линий электропередач К-6. При воздействии ветра (до 10 м/с), произошел срыв изолятора фазы "А" с крюка опоры № 156 и касание провода фазы "А" с проводом фазы "В" в пролетах опор №№ 155-157 ВЛ-6 кВ ф. 6-10-Б, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания. 4.1 В результате слета изолятора фазы "А" с крюка опоры № 156 ВЛ-6 кВ ф. 6-10-А при разрушении колпачка К-6, произошло двухфазное КЗ проводов фазы "А" и "В" в пролете опор 155-157 ВЛ-6 кВ ф-6-10-Б ПС 35 кВ Карагайлинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение колпачка для крепления изоляторов на Ф-6-10-Б, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектного колпачка фазы "А" на опоре №156 ВЛ-6 кВ ф-6-10-Б ПС 35 кВ Карагайлинская. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Филатов А.В. 07.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ-6 кВ ф-6-10-Б для выявления подобных дефектов. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Филатов А.В. 31.10.2023 год
757210 | 475 | 2023-07-02 | 21 | 0 | 0.16916 | 2023-07-02 | 21 | 35 | 3.4.9.3 Повреждение в сети потребителя, собственник ИП Стефаненко Александра Сергеевна. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес ИП Стефаненко Александра Сергеевна с целью пояснения причины возникновения ТН и о принятых мерах направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Цегельников Сергей Николаевич 14.07.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Никита Александрович 31.08.2023 год
757213 | 563 | 2023-07-07 | 5 | 1 | 0.0002004 | 2023-07-07 | 5 | 2 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя ул.Центральная д.7. | Организационное мероприятие 1 Составить акт технологического воздействия. Ответственное лицо: Титов Д.С. 07.08.2023 год
757213 | 567 | 2023-07-07 | 4 | 38 |  | 2023-07-07 | 4 | 38 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровых нагрузок, а именно порывов ветра, произошло падение дерева стоящего вне охраной зоне ВЛ на провода в пролете опор №108-109 отпайки на ПС Шахты Кыргайскую от ВЛ 35 кВ ТС-47,48, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 35 кВ ТС-47,ТС-48. 4.12 Падение дерева стоящего вне охраной зоне ВЛ на провода в пролете опор №108-109 отпайки на ПС Шахты Кыргайскую от ВЛ 35 кВ ТС-47,48 из-за воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева на провода из-за воздействия ветровых нагрузок. на ВЛ 35 кВ ТС-48, Пролет: Опора № 108 - Опора № 109 | Техническое мероприятие 1 Произвести замер ширины просеки в пролете опор №108-109 отпайки на ПС Шахты Кыргайскую от ВЛ 35 кВ ТС-47,48. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 31.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр на наличие ОСД угрожающих падением на отпайки на ПС Шахты Кыргайскую от ВЛ 35 кВ ТС-47,48. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 31.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра на наличие ОСД угрожающих падением и замера ширины просеки в пролете опор №108-109 отпайки на ПС Шахты Кыргайскую от ВЛ 35 кВ ТС-47,48, в случае выявления дефектов, составить график устранения замечаний. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 31.08.2023 год
757213 | 569 | 2023-07-07 | 6 | 6 |  | 2023-07-07 | 6 | 6 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя ул.Каргайская д. 3. | Организационное мероприятие 1 Составить акт технологического воздействия. Ответственное лицо: Титов Д.С. 10.08.2023 год
757213 | 570 | 2023-07-07 | 6 | 24 | 8.33e-05 | 2023-07-07 | 6 | 29 | 3.4.12.3 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений (гроза) произошло грозовое перекрытие в пролете опор № 11-12 ВЛ 10 кВ ф.10-8-М, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф.10-8-М. 4.11 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений (гроза) произошло грозовое перекрытие в пролете опор № 11-12 ВЛ 10 кВ ф.10-8-М Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грозовое перекрытие в пролете опор № 11-12 на Ф-10-20-Я (Собств.), Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 10кВ ф.10-20-Я ПС 35кВ Ясная Поляна. Ответственное лицо: ст.м. Артемов С.А. 08.07.2023 год
757210 | 478 | 2023-07-04 | 17 | 25 | 0.0007682 | 2023-07-04 | 17 | 26 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки деревьев/веток угрожающих падением, произошел наброс ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 174/1/63-174/1/64 ВЛ-10 кВ ф.10-5-Л от ПС 35 кВ Пашковская, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения СП-3 ВЛ-10 кВ ф.10-5-Л от ПС 35 кВ Пашковская действием МТЗ. 4.12 Перекрытие воздушного промежутка фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 174/1/63-174/1/64 ВЛ-10 кВ ф.10-5-Л от ПС 35 кВ Пашковская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наброс ветки дерева на Ф-10-5-Л_ПС 35 Пашковская, Пролет: Опора № 63 - Опора № 64 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-5-Л от ПС 35 кВ Пашковская на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Безбородов А.В. 10.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-5-Л от ПС 35 кВ Пашковская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Безбородов А.В. 10.08.2023 год
757212 | 229 | 2023-07-05 | 22 | 2 | 0.017993 | 2023-07-05 | 22 | 7 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя Садоводческое общество №2 (нарушение электрической изоляции трансформатора Т-1 ТП-б/н 250 кВА ВЛ 6 кВ ф.6-9-М от оп.125 (раздел границ БП) с выбросом масла). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю о необходимости приведения его электроустановок в надлежащее состояние согласно требованиям действующих НТД. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кузнецов Ю.А. 10.08.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Оформить акт стороннего воздействия на электроустановки филиала. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кузнецов Ю.А. 10.08.2023 год
757212 | 231 | 2023-07-03 | 13 | 3 | 0.025674 | 2023-07-03 | 13 | 10 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя (ООО Кузбасспромсвязьмонтаж). | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское Управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Начальник сектора Ермолаев Н.А. 31.08.2023 год
757210 | 479 | 2023-07-04 | 8 | 35 |  | 2023-07-04 | 8 | 35 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (39 лет) и естественного старения материалов, произошло снижение изоляционных характеристик опорного изолятора фазы "А" СКТП-226 ВЛ-10 кВ ф.10-7-Ч от ПС 110 кВ Ивановская, что привело к разрушению изоляции с последующим нарушением изоляционного промежутка фаз "А" и "В" и как следствие к аварийному отключению ВЛ-10 кВ Ф-10-7-Ч от ПС 110 кВ Ивановская действием МТЗ. 4.12 Нарушение изоляционного промежутка фаз "А" и "В" на СКТП-226 ВЛ-10 кВ Ф-10-7-Ч от ПС 110 кВ Ивановская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение опорного изолятора ИО-10 фаза "А" на СКТП-226 н.п. Новоивановский, СКТП-226 ф.10-7-ч ПС 110 кВ Иваеновская | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр на предмет целостности опорных изоляторов, установленных на ТП, СКТП по ф-10-7-Ч от ПС 110 кВ Ивановская. Ответственное лицо: В.С. Андреев 11.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: В.С. Андреев 11.08.2023 год
757212 | 232 | 2023-07-05 | 15 | 22 |  | 2023-07-05 | 15 | 22 | 3.4.7.3 В течение длительной эксплуатации полимерного изолятора типа ЛК120/110 (более 17 лет), произошел пробой полимерного изолятора в месте соединения металлического оконцевателя с изоляционной деталью фазы "С" на опоре №276 ВЛ 110 кВ Непрерывка-Торсьма с последующим восстановлением изоляционных свойств полимерного изолятора, что привело к возникновению однофазного короткого замыкания. 4.12 Пробой полимерного изолятора фазы "С" на опоре №276 ВЛ 110 кВ Непрерывка-Торсьман с последующим восстановлением изоляционных свойств полимерного изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой полимерного изолятора на ВЛ 110 кВ Контрольный-Пром.Сельская, Опора пром. мет. ПТ2 | Техническое мероприятие 1 При проведении внепланового ремонта в 2023 году, на опоре №276 ВЛ 110 кВ Непрерывка - Торсьма c отпайками произвести замену дефектного полимерного изолятора фазы "С" на гирлянду стеклянных изоляторов. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 30.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в график ремонта в 2023 года, замену дефектного полимерного изолятора фазы "С" на опоре №276 ВЛ 110 кВ Непрерывка - Торсьма. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 21.08.2023 год
757212 | 233 | 2023-07-06 | 20 | 18 | 0.068 | 2023-07-06 | 20 | 30 | 3.4.12.2 Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода, при очередном порыве ветра, привела к падению дерева с касанием его ветками провода в пролете опор №№ 48/2-48/3 ВЛ-6 кВ ф.6-4-ГС от ПС 35 кВ Гурьевская-Горная и возникновением междуфазного короткого замыкания. 4.12 Наличие ДКР в охранной зоне ВЛ-6 кВ привело к нарушению электрической изоляции при падении дерева и касания веток проводом в пролете опор №№ 48/2-48/3 ВЛ-6 кВ ф.6-4-ГС от ПС 35 кВ Гурьевская-Горная с возникновением междуфазного короткого замыкания Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наличие ДКР в пролете 48/2-48/3 ВЛ-6 кВ ф.6-4-ГС на Ф-6-4-ГС_ПС 35 кВ Гурьевская-Горная, Пролет: Оп.№48/2 Оп.№48/3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-6 кВ ф.6-4-ГС на наличие ОСД и ДКР в охранной зоне ВЛ. Ответственное лицо: Начальник РЭС Санаров В.В. 31.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение работ по подрезке крон деревьев и вырубки ДКР в пролете опор 48/2-48/3 ВЛ-6 кВ ф.6-4-ГС. Ответственное лицо: Начальник РЭС Санаров В.В. 31.10.2023 год
757212 | 236 | 2023-07-06 | 22 | 37 | 0.52 | 2023-07-06 | 23 | 37 | 3.4.12.3 При повреждении грозового фронта и попадании молнии в ВЛ-10 кВ ф.10-17-М произошло повреждение концевой кабельной муфты на опоре №446/5, что привело к аварийному отключению реклоузера СП-1. 4.11 Воздействие грозового разряда привело к электрическому пробою концевой кабельной муфты на опоре №446/5 ВЛ-10 кВ ф.10-17-М с её повреждением. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грозовое повреждение концевой кабельной муфты 10 кВ на Ф-10-17-М, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену поврежденной концевой кабельной муфты на опоре №446/5 ВЛ-10 кВ ф.10-17-М. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 11.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-17-М в пролете опор №446/3-446/43. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 11.08.2023 год
757212 | 237 | 2023-07-07 | 5 | 7 | 0.002001 | 2023-07-07 | 5 | 11 | 3.4.12.2 При воздействии порывистого ветра произошел наброс ветки с дерева, находящегося в охранной зоне ВЛ 0,4 кВ ф.2 в пролете опор №7/1-7/2, с проводами ВЛ фазы «В» и «0», что привело к отключению АВ-0,4 ф.2 ТП-039. 4.12 Нарушение электрической изоляции веткой дерева в пролете опор №7/1-7/2 ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-039. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции веткой дерева в пролете опор №7/1-7/2 ВЛ 0,4Кв ф.2 ТП-039. на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-039, Пролет: оп.7/1-оп.7/2 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4 ф.2 ТП-039 по всей длине на предмет наличия ОСД и набросов посторонних предметов на ВЛ. По результатам осмотра по угрожающим дефектам разработать и выполнить краткосрочные мероприятия. Если обнаруженные дефекты отображают не аварийное состояние, то включить их в планы ТОиР. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 24.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести вырубку кроны отдельно стоящего дерева в пролете опор №7/1-7/2 ВЛ-0,4 ф.2 ТП-039 . Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 11.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выдать письменное предписание начальнику Подгорновского отдела, о нарушении требования «п.10, в) ПП РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (в пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организации юридическим и физическим лицам запрещается посадка и вырубка деревьев и кустарников). Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 24.07.2023 год
757210 | 482 | 2023-07-03 | 8 | 48 | 0.040495 | 2023-07-03 | 8 | 55 | 3.4.12.2 В результате воздействия порывов ветра (до 10 м/с), произошел наброс ветка дерева на провода в пролете опор №№ 24-25 ВЛ-10 кВ Ф. 10-20-ЧР от ПС 110 кВ Весенняя, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф. 10-20-ЧР от ПС 110 кВ Весенняя действием МТЗ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 24-25 ВЛ-10 кВ Ф. 10-20-ЧР от ПС 110 кВ Весенняя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение веток дерева на Ф-10-20-ЧР_ПС Весенняя, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф. 10-20-ЧР от ПС 110 кВ Весенняя на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 11.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф. 10-20-ЧР от ПС 110 кВ Весенняя разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 11.08.2023 год
757210 | 483 | 2023-07-03 | 17 | 27 | 0.005 | 2023-07-03 | 17 | 33 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки деревьев/веток угрожающих падением, произошло касание ветвей дерева о провода в пролете опор №№ 6-7 ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-012_Ф-10-12-Ю, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В", с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-012_Ф-10-12-Ю. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 6-7 ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-012_Ф-10-12-Ю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР в проводах на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-012_Ф-10-12-Ю, Опора П1-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-012_Ф-10-12-Ю на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 11.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-012_Ф-10-12-Ю разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 11.08.2023 год
757210 | 485 | 2023-07-02 | 15 | 10 | 0 | 2023-07-02 | 15 | 10 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (49 лет) и естественного старения материалов, произошло ослабление болтового соединения крепления шин на АВ-0,4 кВ ф.6 ТП-006, что привело к чрезмерному нагреву, с последующим оплавлением АВ-0,4кВ ф.6 ТП-006. 4.10 Из-за чрезмерного нагрева болтового соединения крепления шин на АВ-0,4кВ ф.6 ТП-006, произошло оплавление АВ-0,4кВ ф.6 ТП-006, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка ошиновки АВ-0,4кВ ф.6 ТП-006. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Оплавление оборудования на ТП-006, АВ-0,4кВ ф.6 ТП-006 | Техническое мероприятие 1 Провести пирометрический контроль контактных соединений на ТП-006 в н.п. Чахлово. Ответственное лицо: Голубков Александр Геннадьевич 12.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам пирометрического контроля контактных соединений на ТП-006 в н.п. Чахлово разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Голубков Александр Геннадьевич 12.08.2023 год
757210 | 489 | 2023-07-02 | 10 | 20 | 0.02399 | 2023-07-02 | 10 | 25 | 3.4.10 В результате воздействия птица на опоре № 26/1 ВЛ-10 кВ Ф-10-17-С от ПС 110 кВ Комплексная, произошло перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-17-С от ПС 110 кВ Комплексная действием МТЗ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" на опоре 26/1 ВЛ-10 кВ Ф-10-17-С от ПС 110 кВ Комплексная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птицы. на Ф-10-17-С_ПС 110 кВ Комплексная, Опора А10-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-17-С от ПС 110 кВ Комплексная на предмет наличия мест гнездования птиц и замечаний. Ответственное лицо: Голубков Александр Геннадьевич 12.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам проведенного осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-17-С от ПС 110 кВ Комплексная разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Голубков Александр Геннадьевич 12.08.2023 год
757210 | 493 | 2023-07-04 | 15 | 0 | 0.75 | 2023-07-04 | 18 | 45 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ-6 кВ Ф-6-7-ЛК от ПС 110 кВ Оросительная в пролете опор №№ 288-289, произошло перекрытие изоляционного промежутка фаз "В" и "С" через ветви ДКР, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания с последующим аварийным отключением ВЛ-6 кВ Ф-6-7-ЛК от ПС 110 кВ Оросительная действием МТЗ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 288-289 ВЛ-6 кВ Ф-6-7-ЛК от ПС 110 кВ Оросительная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР в проводах на Ф-6-7-ЛК_ПС 110 кВ Оросительная, Опора УП10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-6 кВ Ф-6-7-ЛК от ПС 110 кВ Оросительная на наличие ДКР в охранной зоне ВЛ. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 12.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-6 кВ Ф-6-7-ЛК от ПС 110 кВ Оросительная разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 12.08.2023 год