## kadr
Сводные данные об аварийных отключениях Кузбассэнерго-РЭС за 1 квартал 2022 года
Предприятие | № акта | Отключение |  |  | Недоотпуск, тыс. кВт*час | Включение |  |  | Причины | Мероприятия
|  | Дата | Время, час | Время, мин. |  | Дата | Время, час | Время, мин.
757213 | 89 | 2022-03-22 | 22 | 42 | 0.0003173 | 2022-03-22 | 22 | 43 | 3.4.9.3 Повреждение в сети потребителя ул. Боровая д.20 | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 30.04.2022 год
757213 | 92 | 2022-03-23 | 9 | 43 | 0.016617 | 2022-03-23 | 9 | 45 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя АО "РМК". | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 28.04.2022 год
757213 | 93 | 2022-03-23 | 23 | 24 | 0.0005 | 2022-03-23 | 23 | 27 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя ул. Гурьевская 9. | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 28.04.2022 год
757213 | 94 | 2022-03-25 | 1 | 51 | 0.0013033 | 2022-03-25 | 2 | 59 | 3.4.8.5 В результате не предумышленного наезда на опору №10 ВЛ-0,4 ф.1 от КТП Ю-2-024 легковым автомобилем, из-за гололеда на дорожном покрытии, что привело к её излому и падению, а так же к аварийному отключению АВ-0,4 ф.1 КТП Ю-2-024. 4.4 В результате не предумышленного наезда на опору №10 ВЛ-0,4 ф.1 от КТП Ю-2-024 легковым автомобилем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наезд легковым автомобилем на опору №10 на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-Ю-2-024, опора П23 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 ф.1 КТП Ю-2-024. Ответственное лицо: Будаев О.А. 04.05.2022 год
757213 | 95 | 2022-03-26 | 13 | 55 | 0.55168 | 2022-03-26 | 15 | 35 | 3.4.7.3 В следствии естественного старения материалов и потери механической прочности произошло разрушение изолятора фазы "А" на опоре №33\15 ЛР-6 КТП-Ю-0-027 ВЛ-6 кВ ф.6-22-6Б, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, неотложного отключения ВЛ-6 кВ ф.6-22-6Б. 4.11 В следствии естественного старения материалов и потери механической прочности произошло разрушение изолятора фазы "А" на опоре №33\15 ЛР-6 КТП-Ю-0-027 ВЛ-6 кВ ф.6-22-6Б. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора фазы "А" на Ф-6-22-6-Б, Пролет: Опора № 33/14 - Опора № 33/15 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ ф.6-22-6Б. Ответственное лицо: Будаев О.А. 05.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену поврежденного изолятора фазы "А" на опоре №33\15 ЛР-6 КТП-Ю-0-027 ВЛ-6 кВ ф.6-22-6Б Ответственное лицо: Будаев О.А. 05.05.2022 год
757213 | 96 | 2022-03-26 | 15 | 7 | 0.0008183 | 2022-03-26 | 15 | 8 | 3.4.12.2 Вследствие воздействия ветровых нагрузок произошло падение ветки в пролете опор № 22/2-22/3 ВЛ-10 ф.10-7-С из вне охранной зоны ВЛ, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ-10 ф.10-7-С. 4.4 Падение ветки в пролете опор № 22/2-22/3 ВЛ-10 ф.10-7-С из вне охранной зоны ВЛ, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ-10 ф.10-7-С. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки. на ВЛ-10 ф.10-7-С, пролет опор № 22/2-22/3 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.10-7-С. Ответственное лицо: Будаев О.А. 04.05.2022 год
757213 | 97 | 2022-03-26 | 14 | 29 | 0.0479 | 2022-03-26 | 14 | 32 | 3.4.12.2 Вследствие воздействия ветровых нагрузок произошел излом и падение ветки на провода в пролете опор № 43/2-43/3 ВЛ-10 ф.10-6-А из вне охранной зоны ВЛ, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ-10 ф.10-6-А. 4.4 Вследствие воздействия ветровых нагрузок произошел излом и падение ветки на провода в пролете опор № 43/2-43/3 ВЛ-10 ф.10-6-А из вне охранной зоны ВЛ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение ветки на провода на ВЛ-10 ф.10-6-А, пролет опор № 43/2-43/3 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 ф.10-6-А. Ответственное лицо: БУдаев О.А. 04.05.2022 год
757213 | 98 | 2022-03-26 | 12 | 39 | 0.00075 | 2022-03-26 | 12 | 42 | 3.4.12.2 В следствии воздействия ветровых нагрузок произашел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 3-4ВЛ-0,4 ф.1 КТП-Ю-2-045, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ-0,4 ф.1 КТП-Ю-2-045. 4.4 В следствии воздействия ветровых нагрузок произашел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 3-4ВЛ-0,4 ф.1 КТП-Ю-2-045. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов. на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-Ю-2-045, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ ф.1 ТП-Ю-2-045. Ответственное лицо: Будаев О.А. 05.05.2022 год
757213 | 101 | 2022-03-26 | 8 | 35 |  | 2022-03-26 | 8 | 35 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровых нагрузок и естественного старения материалов произошёл излом крепления гирлянды изоляторов к порталу 2 СШ-110 , ф. А и падение ошиновки 2с-110 ф.А на ШР-110 Маганак с последующим его перекрытием, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения 2с-110 на ПС 110 кВ Афонинская. 4.14 В результате воздействия ветровых нагрузок и естественного старения материалов произошёл излом крепления гирлянды изоляторов к порталу 2 СШ-110 , ф. А и падение ошиновки 2с-110 ф.А на ШР-110 Маганак с последующим его перекрытием. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом крепления гирлянды изоляторов к порталу 2 СШ-110 , ф. А и падение ошиновки 2с-110 ф.А на ШР-110 Маганак с последующим его перекрытием. на ПС 110 кВ Афонинская, РНДЗ-1б-110/1000 | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление ошиновки 2с-110 ф.А ПС 110 кВ Афонинская. Ответственное лицо: Перевощиков С.В. 08.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести визуальный осмотр соединения сварных швов ошиновки 1с-110 и 2с-110 ПС 110 кВ Афонинская. Ответственное лицо: Перевощиков С.В. 15.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 После проведения визуального осмотра, при выявлении замечаний, составить график устранения замечаний. Ответственное лицо: Перевощиков С.В. 15.04.2022 год
757213 | 102 | 2022-03-26 | 9 | 49 |  | 2022-03-26 | 9 | 49 | 3.4.7.3 В следствии несвоевременной вырубки веток произошло падение ветки на провода в пролете оп.№35-оп.№36 из вне охранной зоны ВЛ-10 ф.10-2-П, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ-10 ф.10-2-П. 4.4 В следствии несвоевременной вырубки веток произошло падение ветки на провода в пролете оп.№35-оп.№36 из вне охранной зоны ВЛ-10 ф.10-2-П. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение ветки на провода на Ф-10-2-П, Пролет: Опора № 35 - Опора № 36 | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-2-П. Ответственное лицо: Титов Д.С. 30.04.2022 год
757213 | 103 | 2022-03-26 | 11 | 14 | 0.000167 | 2022-03-26 | 11 | 15 | 3.4.9.3 Повреждения в сетях потребителя д. Есаулка ул. Центральная 6. | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 30.04.2022 год
757213 | 105 | 2022-03-26 | 13 | 34 | 0.000167 | 2022-03-26 | 13 | 35 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя п.Рассвет ул.Механическая 8. | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 30.04.2022 год
757213 | 106 | 2022-03-26 | 15 | 47 | 0.000167 | 2022-03-26 | 15 | 48 | 3.4.9.3 Повреждения в сетях потребителя ул.Солтонская 8. | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ротсехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 30.04.2022 год
757213 | 107 | 2022-03-26 | 17 | 14 | 0.01 | 2022-03-26 | 17 | 20 | 3.4.12.2 В следствии воздействия ветровых нагрузок произашел кратковременный схлест проводов в пролете опор 54/10-54/11 ВЛ 6 кВ ф.6-23-Б, что привело к возникновению короткого замыкания и, как следствие, к аварийному отключению ВЛ 6 кВ ф.6-23-Б. 4.12 В следствии воздействия ветровых нагрузок произашел кратковременный схлест проводов в пролете опор 54/10-54/11 ВЛ 6 кВ ф.6-23-Б. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременный схлест проводов на Ф-6-23-Б, Пролет: Опора № 54/10 - Опора № 54/11 | Организационное мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ 6 кВ ф.6-23-Б отпайка 54/1-54/60 от ПС 35 кВ Строительная. Ответственное лицо: О.М. Махнев 30.04.2022 год
757212 | 48 | 2022-03-23 | 10 | 45 |  | 2022-03-23 | 10 | 45 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного обнаружения дефекта в механизме свободного расцепления (излом пружины свободного расцепления в механизме отключения привел к созданию недостаточного усилия для освобождения заводящей защелки с рычагом вала в момент отключения привода) на приводе выключателя В ф.6-8-ЛГ типа SCI-1-10/630 на ПС 110 кВ Фильтровальная, произошло разрегулирование привода В ф.6-8-ЛГ. После подачи команды от ключа управления на отключение В ф.6-8-Л из-за недостаточного усилия, создаваемого механизмом отключения, одномоментного отключения выключателя не произошло, но по прошествии 40 минут выключатель отключился. 4.2 В результате длительной эксплуатации (44 года) и многократных коммутаций произошел излом пружины свободного расцепления в механизме отключения привода выключателя В ф.6-8-ЛГ типа SCI-1-10/630 на ПС 110 кВ Фильтровальная, что привело к созданию недостаточного усилия для освобождения заводящей защелки с рычагом вала в момент отключения привода В ф.6-8-ЛГ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом пружины свободного расцепления в механизме отключения привода (недостаточное усилие для освобождения заводящей защелки с рычагом вала в момент отключения привода) выключателя В ф.6-8-ЛГ типа SCI-1-10/630 на ПС 110 кВ Фильтровальная на В ф.6-8-ЛГ, PS110-000528-15-02-001-10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ревизию всех приводов SCI-1-10/630 в ЗРУ-6 кВ на ПС 110 кВ Фильтровальная с целью выявления подобных дефектов. Ответственное лицо: Начальник СПС ПО ЦЭС Шинкарев Н.Н. 30.09.2022 год
757212 | 49 | 2022-03-25 | 17 | 8 | 0 | 2022-03-25 | 17 | 8 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке 0,4 кВ потребителя МБОУ «Старобачатская средняя общеобразовательная школа»: в результате длительной эксплуатации (более 20 лет) ВРЩ-0,4 кВ, произошло частичное самоотвинчивание резьбовых контактных соединений на вводном АВ-0,4 ВРЩ-0,4 кВ в сетях потребителя (Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Старобачатская средняя общеобразовательная школа»). В результате ослабленного контакта произошло увеличение электрического сопротивления в зоне контакта, и локальный нагрев в месте соединения, оплавление контактной группы вводного АВ-0,4 кВ, межфазное замыкание, и как следствие - отключение АВ-0,4 кВ ф.№2 ТП-107. | Организационное мероприятие 1 Оформить Акт о воздействии сторонней организации (индивидуального лица) на электроустановки филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС», приведшем к возникновению (к угрозе возникновения) технологического нарушения. Ответственное лицо: Начальник Беловского РЭС Кононов А.Г. 08.04.2022 год
757213 | 112 | 2022-03-28 | 15 | 27 |  | 2022-03-28 | 15 | 27 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и естественного старения материалов произошёл износ резьбы винта крепления упорных контактов реле времени КТ, что привело к неисправности КСЗ (ЭПЗ-1636) в реле блокировки от качаний КРБ-126 и как следствие, к неотложному выводу в ремонт В-110 Беловская-1 ПС 110 кВ Красный Брод. 4.3 Неисправность КСЗ (ЭПЗ-1636) в реле блокировки от качаний КРБ-126 в результате износа резьбы винта крепления упорных контактов реле времени КТ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность КСЗ (ЭПЗ-1636) в реле блокировки от качаний КРБ-126 в результате износа резьбы винта крепления упорных контактов реле времени КТ. на ПС 110 кВ Красный Брод, В-110 Беловская-1 | Техническое мероприятие 1 На ПС 110 кВ Красный Брод при плановом ТО проверить состояние винтов крепления упорных контактов реле времени в КСЗ В-110 Беловская-2 и МСВ-110. Ответственное лицо: Петров О.А. 01.10.2022 год
757210 | 87 | 2022-03-23 | 11 | 15 |  | 2022-03-23 | 11 | 15 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки деревьев/веток угрожающих падением, произошел наброс ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ Ф-10-3-Я от ПС 35 кВ Весенняя в пролете опор №№ 36-37, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-3-Я от ПС 35 кВ Весенняя действием МТЗ с УАПВ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "С" в пролете опор №№ 36-37 ВЛ-10 кВ Ф-10-3-Я от ПС 35 кВ Весенняя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс ветки дерева на Ф-10-3-Я_ПС Весенняя, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-3-Я от ПС 35 кВ Весенняя на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 01.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-3-Я от ПС 35 кВ Весенняя разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 01.05.2022 год
757210 | 88 | 2022-03-26 | 18 | 54 | 0.024168 | 2022-03-26 | 19 | 52 | 3.4.12.2 При воздействии порывов сильного ветра (до 15 м/с), произошел срыв крюка с изолятором фазы "В" из тела опоры № 21/1 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-390 П_Ф-10-8-ПД, что привело к приближению незакрепленного провода фазы "В" к проводу фазы "А" на недопустимое расстояние, с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-390 П_Ф-10-8-ПД. 4.12 Приближение незакрепленного провода фазы "В" к проводу фазы "А" на опоре № 21/1 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-390 П_Ф-10-8-ПД. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вырывание крюка фазы "В" на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-390 П_Ф-10-8-ПД, опора П3-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-390 П_Ф-10-8-ПД на наличие замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 29.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-390 П_Ф-10-8-ПД разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 29.04.2022 год
757212 | 50 | 2022-03-25 | 15 | 25 | 0.014219 | 2022-03-25 | 15 | 27 | 3.4.8.5 При падении стрелы крана ООО"ЮРГАУС" произошел обрыв провода ф. "А" в пролете опор 70/27-70/28 ВЛ-6 кВ ф.6-4-ГС. 4.4 Падение стрелы крана ООО "ЮРГАУС" привело к обрыву провода ф."А" ВЛ-6 кВ ф.6-4-ГС с нарушением изоляции линии и появлением "земли" на шинах 6 кВ ПС 35 кВ Гурьевская-Горная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода ф."А" в пролете опор 70/27-70/28 ВЛ-6 кВ ф.6-4-ГС на Ф-6-4-ГС, Пролет: Опора № 70/27- Опора № 70/28 | Организационное мероприятие 1 Направить заявление в органы МВД о повреждении сторонней техникой имущества филиала. Ответственное лицо: Начальник РЭС Санаров В.В. 14.04.2022 год
757210 | 89 | 2022-03-27 | 18 | 41 | 0.23 | 2022-03-27 | 20 | 36 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (62 года) и естественного старения материалов, произошел обрыв вязки провода фазы "В" на опоре № 39 ВЛ-10 кВ Ф.10-4-Т от ПС 110 кВ Берикульская, что привело к разрегулировке стрелы провиса провода фазы "В" в пролете опор №№ 39-40, с последующим схлестом проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 39-40 и аварийным отключением ВЛ-10 кВ Ф.10-4-Т от ПС 110 кВ Берикульская. 4.12 Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 39-40 ВЛ-10 кВ Ф.10-4-Т от ПС 110 кВ Берикульская из-за обрыва вязки провода фазы "В" на опоре №39, с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода на Ф-10-4-Т_ПС 110 кВ Берикульская, Пролет: Опора № 39 - Опора № 40 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф.10-4-Т от ПС 110 кВ Берикульская с целью выявления недостатков и замечаний, обращая особое внимание на вязки провода. Ответственное лицо: Цегельников Сергей Николаевич 15.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф.10-4-Т от ПС 110 кВ Берикульская разработать мероприятия по устранению выявленных недостатков и замечаний. Ответственное лицо: Цегельников Сергей Николаевич 30.04.2022 год
757212 | 51 | 2022-03-26 | 7 | 32 | 1.3533 | 2022-03-26 | 9 | 28 | 3.4.12.2 При воздействии порывов ветра произошел обрыв шлейфа провода ф."А" на опоре №27 в сторону оп. № 26 ВЛ-6 кВ ф. 6-19-Х. Оборванный шлейф упал на провод фазы "В", что привело к аварийному отключению ф. 6-19-Х на ПС 35 кВ Рудник. 4.4 Обрыв шлейфа провода ф."А" на опоре №27 ВЛ-6 кВ ф. 6-19-Х привел к нарушению электрической изоляции линии с ее аварийным отключением. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа провода фазы "А" на опоре №27 ВЛ-6 кВ ф. 6-19-Х. на Ф-6-19-Х, Пролет: Оп.№26 - Оп.№27 | Организационное мероприятие 1 Организовать проведение внепланового осмотра ВЛ-6 кВ ф. 6-19-Х. Ответственное лицо: Начальник РЭС Санаров В.В. 31.05.2022 год
757213 | 113 | 2022-03-30 | 2 | 45 | 0.04995 | 2022-03-30 | 2 | 47 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и естественного старения материалов произошло повреждение КЛ-6 кВ ф.6-10-РП, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ-6 кВ ф.6-10-РП. 4.1 Повреждение КЛ-6 кВ ф.6-10-РП от ПС 110 кВ Ново-Байдаевская до РП 6 кВ №20. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение КЛ на КЛ 6кВ Ф-6-10-РП_ПС Новобайдаевская, Кабель силовой АПвПг-6 1х240 | Организационное мероприятие 1 Произвести восстановление КЛ-6 кВ ф.6-14-З от ПС 110 кВ Ново-Байдаевская до РП 6 кВ №20 и высоковольтные испытания. Ответственное лицо: Титов Д.С. 04.05.2022 год
757213 | 114 | 2022-03-30 | 4 | 11 |  | 2022-03-30 | 4 | 11 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и естественного старения материалов произошло повреждение КЛ-6 кВ ф.6-10-РП, что стало причиной возникновения однофазного замыкания на землю и, как следствие, неотложного отключения КЛ-6 кВ ф.6-10-РП. 4.1 Повреждение КЛ-6 кВ ф.6-10-РП от ПС 110 кВ Ново-Байдаевская до РП 6 кВ №20. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение КЛ на КЛ 6кВ Ф-6-10-РП_ПС Новобайдаевская, Кабель силовой АПвПг-6 1х240 | Организационное мероприятие 1 Произвести восстановление КЛ 6 кВ ф.6-10-РП и высоковольтные испытания. Ответственное лицо: Титов Д.С. 04.05.2022 год
757213 | 118 | 2022-03-30 | 13 | 1 | 0.69536 | 2022-03-30 | 15 | 5 | 3.4.12.2 Вследствие воздействия ветровых нагрузок произошло падение ветки на провода на опоре № 32\1 отп. на КТП-Ю-2-020 ф.10-7-С из вне охранной зоны ВЛ ф.10-7-С, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ-10 ф.10-7-С. 4.12 Вследствие воздействия ветровых нагрузок произошло падение ветки на провода на опоре № 32\1 отп. на КТП-Ю-2-020 ф.10-7-С из вне охранной зоны ВЛ ф.10-7-С. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение ветки на провода на Ф-10-7-С, Опора П10-3 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.10-7-С. Ответственное лицо: Будаев О.А. 04.05.2022 год
757213 | 121 | 2022-03-30 | 14 | 40 | 0.51332 | 2022-03-30 | 16 | 30 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровых нагрузок произошло выпадение крюка и схлёст провода верхний и нижней фазы ВЛ-6 кВ ф.6-24-СП оп.36, что привело к межфазному короткому замыканию и аварийному отключению ВЛ-6 кВ ф.6-24-СП ПС 35 кВ «ПУР» действием ТО. 4.4 В результате воздействия ветровых нагрузок произошло выпадение крюка и схлёст провода верхний и нижней фазы ВЛ-6 кВ ф.6-24-СП оп.36. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Выпадение крюка и схлёст провода на Ф-6-24-СП (Собств.), Опора УА10-4ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести монтаж крюка и провода верхней фазы оп.36 ВЛ-6 кВ ф.6-24-СП. Ответственное лицо: Клонов А.А. 30.03.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6кВ ф.6-24-СП от ПС «ПУР» Ответственное лицо: Клонов А.А. 10.04.2022 год
757213 | 122 | 2022-03-30 | 16 | 35 | 0.049784 | 2022-03-30 | 16 | 37 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя ИП "Ефанов". | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 30.04.2022 год
757213 | 123 | 2022-03-30 | 16 | 49 |  | 2022-03-30 | 16 | 49 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя п.Бедарево ул.Центральная 9/1. | Организационное мероприятие 1 Составить акт технологического воздействия. Ответственное лицо: Титов Д.С. 04.05.2022 год
757210 | 90 | 2022-03-24 | 11 | 51 |  | 2022-03-24 | 11 | 51 | 3.4.7.3 При протекании тока нагрузки в ящике зажимов ОВ-110 на ОРУ-110 ПС 110 кВ Анжерская, произошло нарушение изоляции между жилами токовых цепей РЗА ОВ-110 при этом произошло нарушение изоляции между жилами с маркировкой «201 – 237» оперативных цепей ОВ-110 связанные в один жгут. Повреждение изоляции жил токовых цепей РЗА ОВ-110, произошло из-за раскорачивания фазы «А» токовых цепей защит с маркировкой А451 на испытательном блоке 2SG1 в шкафу защит ОВ-110 ПС 110 кВ Анжерская, возникшее из-за механического излома контактной ламели внутри испытательного блока. 4.12 В результате раскорачивания токовых цепей возникло перенапряжение и повреждение изоляции токовых цепей в ее «слабом месте», которым явилась изоляция кабеля в клеммном шкафу ОВ-110 на ОРУ-110 ПС 110 кВ Анжерская, подверженная неблагоприятному воздействию высоких температур летом, низких температур зимой и влаги, проникающей в клеммный шкаф. Повреждение же токовых цепей ОВ-110 ПС 110 кВ Анжерская, вызвало повреждение в цепях управления ОВ-110. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Термическое повреждение изоляции токовых цепей на ПС 110 кВ Анжерская, ВЭБ-110-40/2500 | Техническое мероприятие 1 Провести технический осмотр ящиков зажимов на ОРУ-110 ПС 110 кВ Анжерская согласно составленного графика. Ответственное лицо: Воропанов О.А. 01.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Составить график технического осмотра ящиков зажимов на ОРУ-110 ПС 110 кВ Анжерская Ответственное лицо: Воропанов О.А. 01.05.2022 год
757212 | 52 | 2022-03-25 | 17 | 10 | 0.015 | 2022-03-25 | 18 | 25 | 3.4.9.3 В результате схода снега с крыши жилого дома по адресу: с. Панфилово, ул. Советская, 49, произошел обрыв ввода 0,23 кВ от приемной траверсы жилого дома до оп. № 13 ВЛ-0,4 кВ ф-1 КТП-001, что привело к возникновению однофазного к.з. на вводе в жилой дом и явилось причиной отключения АВ-0,4 кВ ф-1 на КТП-001. | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-1 КТП-001. Ответственное лицо: Начальник РЭС Дерягин А.В. 01.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Составить акт стороннего воздействия на электроустановки филиала. Ответственное лицо: Начальник РЭС Дерягин А.В. 15.04.2022 год
757210 | 92 | 2022-03-25 | 15 | 8 | 0.0017167 | 2022-03-25 | 16 | 51 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-085, произошло касание ДКР о провода в пролете опор №№ 19-21 ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-085, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фазы "А" с последующим возникновением однофазного короткого замыкания, в результате чего произошло перегорание жил провода с последующим обрывом провода фазы "А". 4.13 Перекрытие изоляционного промежутка фазы "А" в пролете опор №№ 20-21 ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-085, с последующим обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-085, Пролет: Опора № 20 - Опора № 21 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-085 на наличие ДКР в охранной зоне ВЛ. Ответственное лицо: Голубков А.Г. 01.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-085 разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Голубков А.Г. 01.05.2022 год
757212 | 53 | 2022-03-30 | 11 | 37 | 0.0016331 | 2022-03-30 | 11 | 51 | 3.4.12.2 При порыве ветра произошел схлест проводов ВЛ-0,4 кВ ф№2 от ЗТП-17 в пролете опор №№2-3, что привело к отключению АВ-0,4кВ ф№2 на ЗТП-17. 4.12 Разрегулировка провода ВЛ-0,4 кВ ф№2 от ЗТП-17 в пролете опор №№2-3 привела к нарушению электрической изоляции линии при очередном порыве ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрел провеса проводов ВЛ. на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-17, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №№2-3 ВЛ-0,4 кВ ф№2 от ЗТП-17. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кузнецов Ю.А. 08.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф№2 от ЗТП-17. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кузнецов Ю.А. 08.04.2022 год
757212 | 54 | 2022-03-31 | 16 | 8 | 0.01237 | 2022-03-31 | 16 | 15 | 3.4.9.3 В следствии длительного воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв провода на вводе 0,23 кВ потребителя по адресу: п. Урск, ул. Молодежная, дом 6, выполненного не изолированным проводом марки А-50, при воздействии порывов ветра 17 м/с произошел обрыв провода ввода с падением его на другой провод ввода, что привело к возникновению однофазного короткого замыкания и отключению АВ-0,4 кВ ф. №1 ТП-010. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-010. Ответственное лицо: Начальник РЭС Санаров В.В. 01.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Составить Акт о воздействии индивидуального лица на электроустановки филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС", приведшие к возникновению технологического нарушения. Ответственное лицо: Начальник РЭС Санаров В.В. 30.04.2022 год
757212 | 55 | 2022-03-27 | 18 | 20 | 0.0016675 | 2022-03-27 | 18 | 24 | 3.4.12.2 При воздействии сильных порывов ветра произошел наброс ветки дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ, на провода фазы «А» и "В" в пролете опор №1/7-1/8, приведший к отключению АВ-0,4 кВ ф.1 ТП-814. 4.12 Наброс ветки дерева на провода фазы «А» и "В" в пролете опор №1/7-1/8 ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-814 привел к нарушению электрической изоляции линии с её отключением. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции веткой дерева на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-814, Пролет: оп.1/7-оп.1/8 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 ф.1 ТП-814, на предмет набросов предметов на ВЛ. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 08.04.2022 год
757212 | 56 | 2022-03-27 | 19 | 30 | 0.0020825 | 2022-03-27 | 19 | 35 | 3.4.9.3 При воздействии токовых нагрузок и погодных условий произошло повреждение вводного кабеля 0,22 кВ по адресу н.п. Новопокасьма, ул. 60 лет Октября, д. 64, приведшее к отключению АВ-0,4 кВ ф.2 ТП-066. | Организационное мероприятие 1 Составить Акт о воздействии индивидуального лица на электроустановки филиала ПАО «Россети Сибирь»- «Кузбассэнерго-РЭС», приведшем к возникновению технологического нарушения. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 08.04.2022 год
757210 | 93 | 2022-03-26 | 17 | 15 | 0.000831 | 2022-03-26 | 17 | 33 | 3.4.12.2 При воздействии ветровых нагрузок (до 14 м/с), произошло раскачивание проводов, что привело к схлесту проводов ф."А" и "0" в пролете опор №№15/1-15/2 ВЛ-0,4 кВ ф. 2ТП-364. 4.12 Схлест проводов в пролете опор №№15/1-15/2 ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-364. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-364, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 ТП-364. Ответственное лицо: Никишов Ю.Т. 30.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний по ф. 2 ВЛ-0,4 кВ ТП-364. Ответственное лицо: Кириенко В.М. 30.04.2022 год
757212 | 57 | 2022-03-30 | 14 | 38 | 0.0029 | 2022-03-30 | 14 | 41 | 3.4.7.3 В результате разрегулировки стрелы провеса провода фазы "В" в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-007 произошел подхлест провода фазы "В" с проводом фазы "С" с возникновением межфазного короткого замыкания. 4.12 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка в результате разрегулировки стрелы провеса провода фазы "В" в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-007. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирован провод фазы "В" в пролете опор 3-4 на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-007, Пролет: Оп. №3 - Оп. №4 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-007. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 01.05.2022 год
757210 | 94 | 2022-03-31 | 17 | 20 | 0.18209 | 2022-03-31 | 19 | 15 | 3.4.12.2 При воздействии порывов ветра (до 18 м/с), произошел наброс ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ Ф-10-11-Е от ПС 35 кВ Вознесенская в пролете опор №№ 35-36, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-11-Е от ПС 35 кВ Вознесенская действием МТЗ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "В" и "С" ВЛ-10 кВ Ф-10-11-Е от ПС 35 кВ Вознесенская в пролёте опор № 35-36. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс ветки дерева на Ф-10-11-Е_ПС 35 кВ Вознесенская, Пролет: Опора № 35 - Опора № 36 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-11-Е от ПС 35 кВ Вознесенская на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Начальник Яйского РЭС Крутов В.В. 15.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-11-Е от ПС 35 кВ Вознесенская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник Яйского РЭС Крутов В.В. 29.04.2022 год
757212 | 58 | 2022-03-30 | 11 | 13 | 0.022999 | 2022-03-30 | 12 | 45 | 3.4.7.3 В результате длительного срока эксплуатации (более 39 лет) и воздействия знакопеременных ветровых нагрузок произошло ослабление крепления вязки провода марки А-25 на оп.№10/1/5 ВЛ-0,4 кВ ф-2 КТП-016, что привело к провису провода в пр. оп. №10/1/5-10/1/6 ВЛ-0,4 кВ ф-2 КТП-016 и возникновению однофазного К.З., ставшего причиной отключения АВ-0,4 кВ ф-2 на КТП-016. 4.3 Снижение механической прочности вязки провода марки А-25, ослабление вязки на оп.№10/1/5 ВЛ-0,4кВ ф-2 КТП-016. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса провода. на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-016, Пролет: Опора №10/1/5 - Опора №10/1/6 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пр.оп.№10/1/5-10/1/6 ВЛ-0,4к В ф-2 КТП-016. Ответственное лицо: Начальник РЭС Дерягин А.В. 02.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-2 КТП-016. Ответственное лицо: Начальник РЭС Дерягин А.В. 30.04.2022 год
757210 | 95 | 2022-03-31 | 14 | 37 | 0.023334 | 2022-03-31 | 15 | 47 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия порывов сильного ветра (до 18 м/с), произошел обрыв провода фазы "А" на опоре № 244, что привело к схлесту проводов фаз "А", "В" и "С" в пролете опор №№ 243-245 ВЛ-10 кВ ф.10-2-И от ПС 35 кВ Ижморская, с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф.10-2-И от ПС 35 кВ Ижморская. 4.12 Схлест проводов фаз "А", "В" и "С" в пролетах опор №№ 243-245 ВЛ-10 кВ ф.10-2-И от ПС 35 кВ Ижморская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода, схлест на Ф-10-2-И_ПС 35 кВ Ижморская, Пролет: Опора № 243 - Опора № 244 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-2-И от ПС 35 кВ Ижморская после воздействия ветровых нагрузок. Ответственное лицо: Кретинин А.В. 05.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-2-И от ПС 35 кВ Ижморская разработать мероприятия для устранения выявленных замечаний. Ответственное лицо: Кретинин А.В. 05.05.2022 год
757210 | 96 | 2022-03-27 | 22 | 21 | 0.0004995 | 2022-03-27 | 22 | 23 | 3.4.12.2 При воздействии порывов сильного ветра (от 10 до 15 м/с), произошел наброс ветки дерева на провода ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-785_Ф-6-16-МР в пролете опор №№ 6-7, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-785_Ф-6-16-МР. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "С" в пролете опор №№ 6-7 ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-785_Ф-6-16-МР. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс ветки на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-785_Ф-6-16-МР, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-785_Ф-6-16-МР на наличие замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 04.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-785_Ф-6-16-МР разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 04.05.2022 год
757210 | 98 | 2022-03-29 | 16 | 54 | 27.3279 | 2022-03-30 | 1 | 0 | 3.4.7.3 В результате деформации направляющих выкатного элемента В-10 Т-2-16 в ячейке №17 ЗРУ-10 кВ на ПС 110 кВ Тисульская при вкатывании тележки произошло несимметричное соединение контактов выключателя относительно разъемов внутри ячейки (контакты «губка-нож»). При включении В-10 Т-2-16 ключом управления с ОПУ ПС 110 кВ Тисульская при протекании тока нагрузки между несоосными контактами произошло искрение с ионизацией воздушного промежутка с соседней фазой с образованием электрической дуги и повреждение опорного изолятора с дальнейшей разгерметизацией полюса выключателя фазы «С» и последующим выбросом и возгоранием масла с возникновением пламени в ячейке В-10 Т-2-16. Далее произошло распространение пламени в ячейке В-10 Т-2-16, повреждение ТТ-10 кВ. Пламя распространилось в верхнюю часть ячейки с повреждением жгута кабелей с образованием и распространением по ЗРУ-10 продуктов горения (сажи), с заходом пламени в отсек сборных шин 10 кВ. Произошло нарушение герметичности отсека сборных шин с переходом пламени по наружной стене здания на деревянный карниз обрешётки под профлистом. В последующем пожар распространился на битумный слой мягкой кровли, находящейся на железобетонных перекрытиях ЗРУ-10 кВ ПС 110 кВ Тисульская. 4.9 Электродуговое повреждение в ячейке №17 ЗРУ-10 кВ на ПС 110 кВ Тисульская при включении В-10 Т-2-16 в результате несимметричного соединения контактов выключателя относительно разъемов внутри ячейки (контакты «губка-нож») из-за деформации направляющих выкатного элемента В-10 Т-2-16. 4.11 Электродуговое повреждение в ячейке №17 ЗРУ-10 кВ на ПС 110 кВ Тисульская при включении В-10 Т-2-16 в результате несимметричного соединения контактов выключателя относительно разъемов внутри ячейки (контакты «губка-нож») из-за деформации направляющих выкатного элемента В-10 Т-2-16 привело к повреждению опорного изолятора с дальнейшей разгерметизацией полюса выключателя фазы «С» и последующим выбросом и возгоранием масла с возникновением пламени в ячейке В-10 Т-2-16 на ПС 110 кВ Тисульская. Далее произошло распространение пламени в верхнюю часть ячейки В-10 Т-2-16, с заходом пламени в отсек сборных шин 10 кВ, переходом на деревянный карниз обрешётки под профлистом и возгоранием битумного слоя мягкой кровли, находящегося на железобетонных перекрытиях ЗРУ-10 кВ ПС 110 кВ Тисульская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Образование электрической дуги при включении В-10 Т-2-16 на ПС 110 кВ Тисульская привело к возникновению возгорания. на ПС 110 кВ Тисульская, ВМПЭ-10-1000-20 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый ремонт ячеек КРУ-10 кВ ПС 110 кВ Тисульская с регулировкой соосности контактных соединений. Ответственное лицо: Пшеничников В.Р. 30.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Восстановить поврежденные устройства РЗА в ЗРУ-10 кВ на ПС 110 кВ Тисульская. Ответственное лицо: Воропанов О.А. 15.04.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить внеочередное ТО устройств РЗА Т-1-16, Т-2-16, МСВ 10 кВ в объеме профилактического восстановления на ПС 110 кВ Тисульская. Ответственное лицо: Воропанов О.А. 29.04.2022 годТехническое мероприятие 4 По результатам обследования ячеек КРУ-10 серии К-Х по п. 2 организационных мероприятий выполнить внеплановые ремонты на подстанциях без возможности визуального осмотра на предмет регулировки соосности контактов. Ответственное лицо: Директора ПО 15.11.2023 годТехническое мероприятие 5 Выполнить внеочередную проверку автоматических выключателей в схемах питания устройств РЗА оперативным током: ТН 110 кВ, БПНС, Щит постоянного тока, оперативные цепи устройств РЗА Т-1-16, Т-2-16 на ПС 110 кВ Тисульская. Ответственное лицо: Воропанов О.А. 01.06.2022 годТехническое мероприятие 6 По результатам проверки автоматических выключателей выполнить проверку селективности автоматических выключателей в схемах питания устройств РЗА оперативным током: ТН 110 кВ, БПНС, Щит постоянного тока, оперативные цепи устройств РЗА Т-1-16, Т-2-16 на ПС 110 кВ Тисульская. Ответственное лицо: Черняев В.О. 01.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести инженерное обследование строительных конструкций (колонны, плиты покрытия, стеновые панели и их узлы крепления и т.д.) здания ОПУ ПС 110 кВ Тисульская, в осях 4-7/Б-Г после пожара с привлечением специализированной организации, являющейся членом СРО с правом выполнять инженерные изыскания по объектам капитального строительства в строгом соответствии с СП 329.1325800.2017, ГОСТ 31937-2011. По результату обследования обеспечить получение от специализированной организации итогового документа - заключение о техническом состоянии строительных конструкций здания ОПУ ПС 110 кВ Тисульская после пожара, включающее рекомендации по восстановлению поврежденных пожаром строительных конструкций для обеспечения возможности дальнейшей безопасной эксплуатации объекта. Ответственное лицо: Галицкий И.А. 30.10.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Провести обследование ячеек КРУ-10 серии К-ХII по всем подстанциям Кузбассэнерго-РЭС на предмет возможности визуального контроля контактных соединений. Ответственное лицо: Директора ПО 01.06.2022 годОрганизационное мероприятие 3 Провести противопожарные тренировки оперативному персоналу всех РЭС по теме «Возгорание в ЗРУ 6-10 кВ» с отработкой реальных действий персонала. Ответственное лицо: Директора ПО 01.06.2022 год
757210 | 101 | 2022-03-31 | 16 | 20 | 0.09975 | 2022-03-31 | 17 | 23 | 3.4.12.2 В результате воздействия порывов ветра (до 18 м/с), произошел излом и падение тонкого дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ-10 кВ Ф.10-5-Б от ПС 35 кВ Авангард в пролете опор №№ 24-25, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф.10-5-Б от ПС 35 кВ Авангард действием МТЗ. 4.12 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка фаз "В" и "С" ВЛ-10 кВ Ф.10-5-Б от ПС 35 кВ Авангард в пролете опор №№ 24-25 из-за падения дерева с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляции на Ф-10-5-Б_ПС 35 кВ Авангард, Пролет: Опора № 24 - Опора № 25 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф.10-5-Б от ПС 35 кВ Авангард с целью выявления недостатков и замечаний, обращая особое внимание на угрожающие падением на ВЛ деревья/ветки. Ответственное лицо: Цегельников Сергей Николаевич 18.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф.10-5-Б от ПС 35 кВ Авангард разработать мероприятия по устранению выявленных недостатков и замечаний. Ответственное лицо: Цегельников Сергей Николаевич 06.05.2022 год
757210 | 103 | 2022-03-28 | 16 | 18 | 0.40331 | 2022-03-28 | 17 | 2 | 3.4.9.1 Повреждение в сети потребителя, собственник ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (потребитель находится в перечне смежных ТСО с сайта Минэнерго). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в ООО «Кузбасская энергосетевая компания» с целью получения и информации о причинах возникновения технологического нарушения и о принятых мерах направленные на недопущение подобных отключений. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 08.05.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Никита Александрович 29.04.2022 год
757210 | 105 | 2022-03-30 | 13 | 9 |  | 2022-03-30 | 13 | 9 | 3.4.12.2 При воздействии порывов сильного ветра (до 19 м/с), произошел схлест проводов фаз "А", "В" и "С" на опоре № 111/15 ВЛ-10 кВ ф-10-18-АК от ПС 110 кВ Рудничная, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания с последующим аварийным отключением ВЛ-10 кВ ф-10-18-АК от ПС 110 кВ Рудничная действием МТЗ с УАПВ. 4.12 Схлест проводов фаз "А", "В" и "С" на опоре № 111/15 ВЛ-10 кВ ф-10-18-АК от ПС 110 кВ Рудничная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на Ф-10-18-АК_ПС Рудничная, Пролет: Опора № 111/15 - Опора № 111/16 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф-10-18-АК от ПС 110 кВ Рудничная на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 13.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф-10-18-АК от ПС 110 кВ Рудничная разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 13.05.2022 год
757210 | 107 | 2022-03-30 | 13 | 10 |  | 2022-03-30 | 13 | 10 | 3.4.12.2 При воздействии порывов сильного ветра (до 19 м/с), произошел схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №№ 184-185 ВЛ-10 кВ ф-10-15-НП от ПС 35 кВ Колмогоровская, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф-10-15-НП от ПС 35 кВ Колмогоровская действием МТЗ с УАПВ. 4.12 Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №№ 184-185 ВЛ-10 кВ ф-10-15-НП от ПС 35 кВ Колмогоровская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов фаз "А" и "С" на Ф-10-15-НП_ПС Колмогоровская, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф-10-15-НП от ПС 35 кВ Колмогоровская на наличие дефектов, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 13.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф-10-15-НП от ПС 35 кВ Колмогоровская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 13.05.2022 год
757210 | 108 | 2022-03-30 | 13 | 14 |  | 2022-03-30 | 13 | 14 | 3.4.12.2 При воздействии порывов сильного ветра (до 19 м/с), произошел подхлест поводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 1-2 ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-009_Ф-10-14-Ш, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания с последующим аварийным отключением ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-009_Ф-10-14-Ш. 4.12 Подхлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 1-2 ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-009_Ф-10-14-Ш. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подхлест проводов фаз "В" и "С" на ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-009_Ф-10-14-Ш, Опора А1ДБ-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-009_Ф-10-14-Ш на наличие замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 13.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-009_Ф-10-14-Ш разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 13.05.2022 год
757210 | 109 | 2022-03-30 | 14 | 53 | 0.001998 | 2022-03-30 | 14 | 55 | 3.4.12.2 При воздействии порывов сильного ветра (до 19 м/с), произошел подхлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 1/8-1/9 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-212_Ф-10-6-МП, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-212_Ф-10-6-МП. 4.12 Подхлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 1/8-1/9 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-212_Ф-10-6-МП. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подхлест проводов фаз "А" и "В" на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-212_Ф-10-6-МП, опора УП3-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-212_Ф-10-6-МП на наличие дефектов, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 13.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-212_Ф-10-6-МП разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 13.05.2022 год
757210 | 110 | 2022-03-30 | 18 | 38 | 0.0029155 | 2022-03-30 | 18 | 43 | 3.4.12.2 При воздействии порывов сильного ветра (до 19 м/с), произошел подхлест провода фазы "С" и нулевого провода в пролете опор №№ 1/8-1/9 ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-297_Ф-6-1-РП-1, что привело к возникновению однофазного замыкания на "Землю" с последующим аварийным отключением ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-297_Ф-6-1-РП-1. 4.12 Подхлест провода фазы "С" и нулевого провода в пролете опор №№ 1/8-1/9 ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-297_Ф-6-1-РП-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подхлест проводов на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-297_Ф-6-1-РП-1, Опора А1ДБ-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-297_Ф-6-1-РП-1 на наличие дефектов, уделив особенное внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 20.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-297_Ф-6-1-РП-1 разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 20.05.2022 год
757210 | 111 | 2022-03-30 | 19 | 12 | 0.0004995 | 2022-03-30 | 19 | 14 | 3.4.12.2 При воздействии порывов сильного ветра (до 19 м/с), произошел подхлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 2-3 ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-061_Ф-10-23-КМ, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания с последующим аварийным отключением ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-061_Ф-10-23-КМ. 4.12 Подхлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 2-3 ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-061_Ф-10-23-КМ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подхлест проводов на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-061_Ф-10-23-КМ, опора УП3-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-061_Ф-10-23-КМ на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 19.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-061_Ф-10-23-КМ разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 19.05.2022 год
757210 | 112 | 2022-03-30 | 21 | 47 | 0.074165 | 2022-03-30 | 23 | 16 | 3.4.9.3 Повреждение потребительского ввода в дом по ул. Школьная 5 от опоры № 3 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-018_Ф-6-7-ЛК. | Организационное мероприятие 1 Составить акт воздействия сторонних лиц/организаций. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 19.05.2022 год
757210 | 113 | 2022-03-31 | 19 | 9 | 0.0027 | 2022-03-31 | 20 | 30 | 3.4.12.2 При воздействии порывов сильного ветра (до 22 м/с), произошло увеличение динамических нагрузок на вязку провода фазы "А" на опоре № 112 ВЛ-10 кВ Ф-10-3-К от РП-10 кВ Куликовка, что привело к обрыву вязки провода с последующим касанием незакрепленного провода фазы "А" о металлическую траверсу опоры № 112 ВЛ-10 кВ Ф-10-3-К от РП-10 кВ Куликовка с последующим появлением однофазного замыкания на "Землю". 4.12 При касании провода фазы "А" о металлическую траверсу опоры № 112 ВЛ-10 кВ Ф-10-3-К от РП-10 кВ Куликовка, произошло появление однофазного замыкания на "Землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода на Ф-10-3-К_РП-10 кВ Куликовка, Опора П10-1Б | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-3-К от РП-10 кВ Куликовка на наличие девектов. Ответственное лицо: Зарубин Александр Сергеевич 20.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-3-К от РП-10 кВ Куликовка разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Зарубин Александр Сергеевич 20.05.2022 год
757213 | 68 | 2022-03-07 | 6 | 38 | 0.11895 | 2022-03-07 | 8 | 35 | 3.4.12.2 В следствии воздействия ветровых нагрузок и естественного старения материалов произошло повреждение изолятора на опоре №56/44 ВЛ-10 ф.10-6-Ч, что послужило причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения В-10 СП-6 от ВЛ-10 ф.10-6-Ч оп.56/35 отпайка на Мунай, Урнас. 4.12 В следствии воздействия ветровых нагрузок и естественного старения материалов произошло повреждение изолятора на опоре №56/44 ВЛ-10 ф.10-6-Ч. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение изолятора на Ф-10-6-Ч_с. Сары-Чумыш, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Провести замену поврежденного изолятора на опоре №56/44 ВЛ-10 ф.10-6-Ч. Ответственное лицо: Будаев О.А. 18.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.10-6-Ч. Ответственное лицо: Будаев О.А. 11.04.2022 год
757213 | 73 | 2022-03-08 | 14 | 41 |  | 2022-03-08 | 14 | 41 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатацией, воздействия знакопеременных температурных и ветровых нагрузок, а так же воздействия природных осадков в виде дождя и мокрого снега, приведших к образованию коррозии материалов, произошла потеря механической прочности материала грозозащитного троса ВЛ 35 кВ Мысковская - Строительная-1, что привело к обрыву грозозащитного троса в пролете опор №33-34 и его падению на провод ВЛ 35 кВ Мысковская - Строительная-1, что стало причиной кратковременного схлеста, возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 35 кВ Мысковская - Строительная-1. 4.14 В результате длительной эксплуатацией, воздействия знакопеременных температурных и ветровых нагрузок, а так же воздействия природных осадков в виде дождя и мокрого снега, приведших к образованию коррозии материалов, произошла потеря механической прочности материала грозозащитного троса ВЛ 35 кВ Мысковская - Строительная-1, что привело к обрыву грозозащитного троса в пролете опор №33-34 и его падению на провод ВЛ 35 кВ Мысковская - Строительная-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв грозозащитного троса марки С-50. на ВЛ 35 кВ Мыски-Строительная 1, Пролет: Опора.№ 33 - Опора.№ 34 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 35 кВ Мысковская - Строительная-1, обращая особое внимания на грозозащитный трос. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 08.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового инженерного осмотра ВЛ 35 кВ Мысковская - Строительная-1, в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 13.04.2022 год
757213 | 75 | 2022-03-08 | 15 | 28 | 0.22933 | 2022-03-08 | 16 | 48 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубке произошло попадание ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-6 кВ ф.6-29-А опора №142 произошло перекрытие воздушного изоляционного промежутка между проводами фазы «А» и фазы «С», что привело к аварийному отключению ВЛ-6 кВ ф.6-29-А от ПС 35 кВ Абашевская 3/4 действием МТЗ. 4.4 Произошло перекрытие воздушного изоляционного промежутка между проводами фазы «А» и фазы «С» на опоре №142 ВЛ-6 кВ ф.6-29-А в результате попадания ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Попадание ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-6 кВ ф.6-29-А на Ф-6-29-А, Опора П10-3 | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-6 кВ ф.6-29-А, особое внимание обратить на ОСД вблизи охранной зоны ВЛ угрожающие падением. Ответственное лицо: Титов Д.С. 11.04.2022 год
757213 | 76 | 2022-03-08 | 12 | 52 |  | 2022-03-08 | 12 | 52 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровых нагрузок произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода ВЛ, с перекрытием воздушного изоляционного промежутка между проводами ВЛ ф. В и ф. С в пролетах опор № 561-562 ВЛ 10 кВ ф.10-5-К, что привело к короткому замыканию и, как следствие, к аварийному отключению В- 10 СП-1 кВ ф.10-5-К на оп №546. 4.4 В результате воздействия ветровых нагрузок произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода ВЛ, с перекрытием воздушного изоляционного промежутка между проводами ВЛ ф. В и ф. С в пролетах опор № 561-562 ВЛ 10 кВ ф.10-5-К. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на Ф-10-5-К, Пролет: Опора № 561 - Опора № 562 | Техническое мероприятие 1 Произвести уборку ветки дерева с проводов ВЛ 10 кВ ф.10-5-К Ответственное лицо: Маралев А.С. 09.03.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-5-К Ответственное лицо: Маралев А.С. 15.03.2022 год
757210 | 60 | 2022-03-08 | 0 | 50 | 3.33e-05 | 2022-03-08 | 0 | 52 | 3.4.12.2 При воздействии порывов ветра (до 14 м/с), произошло раскачивание проводов в пролете опор №№ 1-1/1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-404, что привело к приближению проводов фаз "В" и "С" на недопустимое расстояние друг к другу с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-404. 4.12 Нарушение воздушного изоляционного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор №№1-1/1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-404. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-404, Пролет: - Опора № 1 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-404 на наличие замечаний. Ответственное лицо: Старнатков В.В. 30.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-404 разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Кириенко В.М. 30.04.2022 год
757212 | 32 | 2022-03-07 | 5 | 46 |  | 2022-03-07 | 5 | 46 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя: отпайка от опоры №47 ВЛ-10кВ ф.10-12-П от ПС 110кВ Вишневская на КТП-57 (ППФ "Снежинская"). | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.10-12-П от ПС 110кВ Вишневская. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кузнецов Ю.А. 07.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Составить акт стороннего воздействия на электроустановки филиала. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кузнецов Ю.А. 07.04.2022 год
757212 | 33 | 2022-03-08 | 13 | 50 | 0.0033 | 2022-03-08 | 13 | 53 | 3.4.9.3 Вследствие длительных ветровых нагрузок произошло ослабление ввода 0,22 кВ потребителя по адресу: с. Горскино, ул. Революционная, дом 90, выполненного неизолированным проводом марки А-35, и при воздействии порывов ветра до 14 м/с произошел схлест проводов ввода, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и отключению АВ-0,4кВ ф.№1 ТП-114. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.№1 ТП-114. Ответственное лицо: Начальник РЭС Санаров В.В. 31.05.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Составить Акт о воздействии индивидуального лица на электроустановки филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС", приведшие к возникновению технологического нарушения Ответственное лицо: Начальник РЭС Санаров В.В. 31.05.2022 год
757212 | 34 | 2022-03-07 | 6 | 28 | 0.011322 | 2022-03-07 | 6 | 30 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации (64 года), произошло загнивание древесины верхней части тела стойки деревоопоры на ж/б приставке №204 ВЛ-10кВ ф.10-3-Т от ПС 110 кВ Торсьма тяговая (ОАО "РЖД"). При воздействии порывов ветра до 13 м/с, произошло выпадение крюка фазы "А" из тела опоры №204 ВЛ-10кВ ф.10-3-Т и его падение с проводом на провод фазы "С", приведшее к возникновению междуфазного короткого замыкания. 4.1 В результате загнивания древесины верхней части стойки деревоопоры на ж/б приставке №204 ВЛ-10кВ ф.10-3-Т от ПС 110кВ Торсьма тяговая (ОАО "РЖД"), произошло выпадение крюка фазы "А" из тела опоры и его падение с проводом на провод фазы "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загнивание стойки дерево-опоры на ж/б приставке на ВЛ-10 кВ ф.10-3-Т, VS010-0004987-004-1018 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену стойки деревоопоры на ж/б приставке опоры №204 ВЛ-10кВ ф.10-3-Т от ПС 110 кВ Торсьма тяговая (ОАО "РЖД"). Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 10.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.10-3-Т от ПС 110 кВ Торсьма тяговая (ОАО "РЖД"). Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 08.04.2022 год
757212 | 35 | 2022-03-08 | 14 | 11 | 0.002171 | 2022-03-08 | 14 | 12 | 3.4.8.5 В результате непредумышленного столкновения стороннего автомобиля с опорой №63 ВЛ-10 кВ ф. 10-15-З, произошло хаотичное раскачивание и касание проводов между собой, приведшее к возникновению междуфазного короткого замыкания. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.10-15-З от ПС 35кВ Рассвет. Ответственное лицо: Начальник РЭС Санаров В.В. 31.05.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Направить заявление в полицию Гурьевского муниципального округа с цель привлечения к ответственности лица, виновного в не умышленном воздействии на электроустановку филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС" ПО ЦЭС Гурьевский РЭС. Ответственное лицо: Начальник РЭС Санаров В.В. 30.04.2022 год
757212 | 39 | 2022-03-08 | 10 | 11 | 0.0217 | 2022-03-08 | 10 | 53 | 3.4.9.3 В результате атмосферных воздействий (прохождение мокрого снега), произошло намокание и сход снега с кровли дома, приведшее к схлёсту неизолированных проводов на вводе потребителя по адресу: п.Старобачата, ул. Кузнецкая, дом 31, подключенного от опоры №7/2 ВЛ-0,4 кВ ф.№3 ТП-136 и возникновению междуфазного короткого замыкания. | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4кВ ф.№3 ТП-136 от опоры №1 до опоры №20. Ответственное лицо: Начальник Беловского РЭС Кононов А.Г. 25.03.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Оформить Акт о воздействии сторонней организации (индивидуального лица) на электроустановки филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС», приведшем к возникновению (к угрозе возникновения) технологического нарушения. Ответственное лицо: Начальник Беловского РЭС Кононов А.Г. 25.03.2022 год
757210 | 62 | 2022-03-10 | 2 | 57 | 0.14 | 2022-03-10 | 4 | 42 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (30 лет) и естественного старения материалов, произошло снижение прочностных свойств провода фазы "В" на опоре № 92 ВЛ-10 кВ Ф-10-6-С от ПС 110 кВ Судженка, что привело к обрыву провода фазы "В" с перекрытием изоляционного промежутка фаз "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-6-С от ПС 110 кВ Судженка действием МТЗ с НАПВ, НРПВ. 4.12 Нарушение изоляционного промежутка фаз "В" и "С" на опоре № 92 ВЛ-10 кВ Ф-10-6-С от ПС 110 кВ Судженка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода на Ф-10-6-С_ПС 110 Судженка, Пролет: Опора № 91 - Опора № 92 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-6-С от ПС 110 кВ Судженка на наличие замечаний. Ответственное лицо: Крутов В.В. 31.03.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-6-С от ПС 110 кВ Судженка разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Крутов В.В. 12.04.2022 год
757210 | 63 | 2022-03-07 | 13 | 14 | 0.000666 | 2022-03-07 | 13 | 16 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ Ф-4 ТП-203 от Ф.10-8-УН ПС 110 кВ Чебулинская в пролете опор №№2 и вводом в здание магазина, произошло перекрытие воздушного изоляционного промежутка фаз "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения АВ-0,4 кВ Ф-4 ТП-203. 4.12 В результате приближение ветвей ДКР расположенных в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ Ф-4 ТП-203 от Ф.10-8-УН ПС 110 кВ Чебулинская между опорой №2 и вводом в здание магазина, произошло перекрытие изоляционного промежутка фаз "В" и "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР в охранной зоне ВЛ на ВЛ 0,4 кВ ф.4 от СКТП-203, Опора АКН-1ДБ (концевая) | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-4 ТП-203 на наличие деревьев/веток в охранной зоне ВЛ. Ответственное лицо: В.С.Андреев 28.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф-4 ТП-203 разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: В.С. Андреев 29.04.2022 год
757210 | 64 | 2022-03-07 | 12 | 42 |  | 2022-03-07 | 12 | 42 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ-10 кВ Ф-10-11-А от ПС 110 кВ Чебулинская, произошло касание ветвей дерева о провода фаз "В" и "С" в пролёте опор №№ 41-42, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф.10-11-А от ПС 110 кВ Чебулинская. 4.12 Нарушение изоляционного промежутка фаз "В" и "С" в пролёте опор №№ 41-42 ВЛ-10 кВ Ф-10-11-А от ПС 110 кВ Чебулинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие через ветви дерева на Ф-10-11-А_ПС 110 кВ Чебулинская, Пролет: Опора № 41 - Опора № 42 | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-11-А от ПС 110 кВ Чебулинская на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: В.С. Андреев 14.04.2022 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-11-А от ПС 110 кВ Чебулинская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: В.С. Андреев 14.04.2022 год
757213 | 77 | 2022-03-10 | 15 | 14 | 8.35e-05 | 2022-03-10 | 15 | 15 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя ул, Карла Маркса 2 | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 30.04.2022 год
757213 | 79 | 2022-03-12 | 11 | 33 | 0.00167 | 2022-03-12 | 11 | 34 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя ул.Кабардинская 24. | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 30.04.2022 год
757213 | 82 | 2022-03-13 | 18 | 40 | 0.03666 | 2022-03-13 | 19 | 40 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявления дефекта, а именно ослабления крепления вязки провода, произошел срыв изолятора ф. А на оп. №99, в результате чего произошел схлест проводов ф. А, ф.В в пролете опор №99-100 ВЛ 10 кВ ф.10-5-К, что привело к междуфазному замыканию и, как следствие, отключению В-10 кВ ф.10-5-К на ПС 110 кВ Калары-Тяговая. 4.12 В результате несвоевременного выявления дефекта, а именно ослабления крепления вязки провода, произошел срыв изолятора ф. А на оп. №99, в результате чего произошел схлест проводов ф. А, ф.В в пролете опор №99-100 ВЛ 10 кВ ф.10-5-К Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора ф. А на оп. №99, в результате чего произошел схлест проводов ф. А, ф.В на Ф-10-5-К, Опора П10-3 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену вязки крепления провода ф. А на оп. №99 ВЛ 10 кВ ф.10-5-К Ответственное лицо: Маралев А.С. 15.03.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-5-К в сроки предусмотренные регламентом Ответственное лицо: Маралев А.С. 20.03.2022 год
757212 | 40 | 2022-03-07 | 21 | 50 | 0.002334 | 2022-03-07 | 21 | 57 | 3.4.9.3 При воздействии токовых нагрузок и нарушения изоляционного слоя вводного кабеля 0,22 кВ по адресу: п. Драченино, ул. 40 лет Победы д. 5, подключенного к ВЛ-0,4кВ ф.№1 ТП-112, произошло возникновение междуфазного короткого замыкания и электродугового повреждения вводного кабеля. | Организационное мероприятие 1 Составить Акт о воздействии индивидуального лица на электроустановки филиала ПАО «Россети Сибирь»- «Кузбассэнерго-РЭС», приведшем к возникновению технологического нарушения. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 18.03.2022 год
757212 | 41 | 2022-03-13 | 21 | 43 | 0.0055 | 2022-03-13 | 21 | 49 | 3.4.9.3 В результате длительного знакопеременного воздействия порывов ветра, произошло разрегулирование стрелы провеса провода на вводе в жилой дом по адресу: с. Старопестерево, ул. Мостовая, дом 13 и при воздействии порывов ветра приведшее к схлёсту неизолированных проводов на вводе потребителя, подключенного от опоры №16 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 ТП-053, что привело к возникновению однофазного короткого замыкания и отключению АВ-0,4 кВ ф.№1 ТП-053. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-053 в пролете опор №№1-19. Ответственное лицо: Начальник Беловского РЭС Кононов А.Г. 21.03.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Оформить Акт о воздействии сторонней организации (индивидуального лица) на электроустановки филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС», приведшем к возникновению (к угрозе возникновения) технологического нарушения. Ответственное лицо: Начальник Беловского РЭС Кононов А.Г. 21.03.2022 год
757212 | 42 | 2022-03-12 | 17 | 34 | 0.068 | 2022-03-12 | 18 | 34 | 3.4.7.3 В результате длительного знакопеременного воздействия порывистого ветра на ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-016, произошло ослабление вязок фазных проводов на промежуточной железобетонной опоре №2, и разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №№2-3. При воздействии порывов ветра произошло раскачивание проводов и возникновение междуфазного короткого замыкания в пролете опор №№2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-016, приведшее к отключению АВ-0,4 кВ ф.№2 ТП-016. 4.12 В результате разрегулировки стрелы провеса провода в пролёте опор №№2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-016, произошло междуфазное короткое замыкание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса провода в пролёте опор №№ 2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 ТП-016. на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-016, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса в пролете опор №№2-3 ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП-016. Ответственное лицо: Начальник Беловского РЭС Кононов А.Г. 27.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-016 в пролетах опорах №№1-17 с отпайками. Ответственное лицо: Начальник Беловского РЭС Кононов А.Г. 21.03.2022 год
757210 | 65 | 2022-03-07 | 19 | 5 | 0.018 | 2022-03-07 | 19 | 23 | 3.4.12.2 При воздействии порывов ветра (до 18 м/с), произошел наброс ветки дерева на провода опоры № 9 ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-204_Ф-6-4-П, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-204_Ф-6-4-П. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "В" и "С" на опоре № 9 ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-204_Ф-6-4-П. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс ветки дерева на ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-204_Ф-6-4-П, Опора П3ДБ-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-204_Ф-6-4-П на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 14.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-204_Ф-6-4-П разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 14.04.2022 год
757210 | 66 | 2022-03-08 | 7 | 15 | 0.44583 | 2022-03-08 | 9 | 2 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (36 лет) и естественного старения материалов, произошло чрезмерное загнивание верхней части опоры № 266 ВЛ-6 кВ Ф-6-1-РП-1 от ПС 35 кВ Березовская, что привело к вырыванию крюка с изолятором фазы "А" из тела опоры № 266 с последующим перекрытием изоляционного промежутка фаз "А" и "С" с возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-6 кВ Ф-6-1-РП-1 от ПС 35 кВ Березовская действием МТЗ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "С" на опоре № 266 ВЛ-6 кВ Ф-6-1-РП-1 от ПС 35 кВ Березовская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Выпадение крюка из тела опоры на Ф-6-1-РП-1_ПС Березовская, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-6 кВ Ф-6-1-РП-1 от ПС 35 кВ Березовская на наличие замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 14.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-6 кВ Ф-6-1-РП-1 от ПС 35 кВ Березовская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 14.04.2022 год
757210 | 67 | 2022-03-08 | 19 | 36 |  | 2022-03-08 | 19 | 36 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (56 лет) и естественного старения материалов, произошло ослабление болтового соединения крепления шлейфа фазы "С" на ЛР-10 кВ опоры № 8/2 ТП-127 ВЛ-10 кВ Ф-10-16-ГМ от ПС 35 кВ Мазуровская, что привело к чрезмерному нагреву и отгоранию шлейфа фазы "С", с последующим перекрытием изоляционного промежутка фаз "В" и "С" и аварийным отключением ВЛ-10 кВ Ф-10-16-ГМ от ПС 35 кВ Мазуровская действием МТЗ. 4.12 При приближении незакрепленного шлейфа фазы "С" к шлейфу фазы "В" на ЛР-10 кВ опоры № 8/2 ТП-127 ВЛ-10 кВ Ф-10-16-ГМ от ПС 35 кВ Мазуровская, произошло перекрытие изоляционного промежутка с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отгорание шлейфа фазы "С" на Ф-10-16-ГМ_ПС Мазуровская, Пролет № 1499 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-16-ГМ от ПС 35 кВ Мазуровская на наличие замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 15.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-16-ГМ от ПС 35 кВ Мазуровская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 15.04.2022 год
757210 | 68 | 2022-03-13 | 17 | 31 | 4.325 | 2022-03-13 | 20 | 24 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (26 лет) и естественного старения материалов, произошло снижение изоляционных свойств опорного изолятора фазы "В" в ячейке В-10 ф-10-8-МК ПС 110 кВ Южная и ТТ-10 фазы "А", что привело к пробою изоляционного промежутка с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и отключения от ЛЗШ 1с-10 кВ ПС 110 кВ Южная. 4.12 В следствии внутреннего повреждения в ячейке В-10 Ф-10-8-МК ТТ-10 фазы "А" и разрушения опорного изолятора фазы "В", произошло нарушение воздушного изоляционного промежутка, которое привело к междуфазному короткому замыканию и аварийному отключению от ЛЗШ 1с-10 кВ ПС 110 кВ Южная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Внутреннее повреждение ТТ-10 фазы "А"в ячейке В-10 Ф-10-8-МК на ПС 110 кВ Южная, PS110-000486-14-01-004-75-05/800005702924; Разрушение опорного изолятора фазы "В" в ячейке В-10 Ф-10-8-МК на ПС 110 кВ Южная, PS110-000486-14-01-004/600000023386 | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр оборудования ПС 110 кВ Южная обращая особое внимание на состояние опорной изоляции 10 кВ. Ответственное лицо: Захаров С.В. 23.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести высоковольтные испытания оборудования 1с-10 кВ и 2с-10 кВ ПС 110 кВ Южная. Ответственное лицо: Половников С.В. 31.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ПС 110 кВ Южная разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Захаров С.В. 23.04.2022 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам высоковольтных испытаний 1с-10 кВ и 2с-10 кВ ПС 110 кВ Южная разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Коробкин Д.А. 09.09.2022 год
757212 | 43 | 2022-03-07 | 7 | 18 | 0.0093296 | 2022-03-07 | 7 | 23 | 3.4.12.2 При воздействии порывов ветра до 14 м/с, произошел наброс ветки дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ, на провода фазы «А» и фазы «В» в пролете опор №№91-92 ВЛ-10кВ ф.10-14-Ч от ПС 110кВ Мусохрановская, приведшее к нарушению воздушного изоляционного промежутка между проводами ВЛ и возникновению междуфазного короткого замыкания. 4.12 В результате наброса ветки дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ, на провода фазы «А» и фазы «В» в пролете опор №№91-92 ВЛ-10кВ ф.10-14-Ч от ПС 110кВ Мусохрановская, произошло нарушение воздушного изоляционного промежутка между проводами ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции веткой дерева на Ф-10-14-Ч, Пролет: Оп.№91 - Оп.№92 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф. 10-4-Ч от ПС 110кВ Мусохрановская на предмет набросов посторонних предметов на ВЛ. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 18.03.2022 год
757212 | 44 | 2022-03-08 | 18 | 16 | 0.406 | 2022-03-08 | 19 | 43 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия знакопеременных ветровых нагрузок, произошло ослабление сечения и обрыв вязки провода А-50 фазы "В" на опоре №57 ВЛ-10кВ ф.10-4-П от ПС 110кВ Падунская тяговая (ОАО "РЖД") и падение провода на металлическую траверсу с возникновением однофазного замыкания на землю. 4.12 Однофазное замыкание на землю в результате обрыва вязки провода на опоре №57 фаза "В" ВЛ-10кВ ф.10-4-П от ПС 110кВ Падунская тяговая (ОАО "РЖД"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода фазы "В" оп №57 ВЛ-10 кВ ф.10-4-П. на ф.10-4-П, VS010-0004990-002-1057 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.10-4-П от ПС 110кВ Падунская тяговая (ОАО "РЖД") в пролете опор №18-167. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 14.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену вязки провода фазы "В" на опоре №57 ВЛ-10кВ ф.10-4-П от ПС 110кВ Падунская тяговая (ОАО "РЖД"). Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 14.04.2022 год
757210 | 73 | 2022-03-08 | 0 | 20 |  | 2022-03-08 | 0 | 20 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ-10 кВ Ф-10-0-К от ПС 35 кВ Пачинская в пролете опор №№ 79-80, произошло касание ДКР о провода в пролете опор №№ 79-80 ВЛ-10 кВ Ф-10-0-К от ПС 35 кВ Пачинская, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-0-К от ПС 35 кВ Пачинская действием МТЗ с УАПВ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "С" в пролете опор №№ 79-80 ВЛ-10 кВ Ф-10-0-К от ПС 35 кВ Пачинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР в охранной зоне на Ф-10-0-К_ПС 35 кВ Пачинская, Пролет: Опора № 79 - Опора № 80 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-0-К от ПС 35 кВ Пачинская на наличие ДКР в охранной зоне ВЛ. Ответственное лицо: Голубков А.Г. 15.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-0-К от ПС 35 кВ Пачинская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Голубков А.Г. 15.04.2022 год
757210 | 74 | 2022-03-14 | 12 | 41 |  | 2022-03-14 | 12 | 41 | 3.4.10 При воздействии птицы на опоре № 59 ВЛ-6 кВ ф. 6-13-СЯ от ПС 110 кВ Яшкинская, произошло перекрытие воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-6 кВ ф. 6-13-СЯ от ПС 110 кВ Яшкинская действием ТО с УАПВ. 4.12 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка между фазами "А" и "В" на опоре № 59 ВЛ-6 кВ ф. 6-13-СЯ от ПС 110 кВ Яшкинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие через тело птицы на Ф-6-13-СЯ_ПС 110 Яшкинская, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-6 кВ ф. 6-13-СЯ от ПС 110 кВ Яшкинская на наличие замечаний, уделив особое внимание на наличие мест гнездования птиц в пределах охранной зоны ВЛ. Ответственное лицо: Безбородов А.В. 17.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-6 кВ ф. 6-13-СЯ от ПС 110 кВ Яшкинская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Безбордов А.В. 17.04.2022 год
757212 | 36 | 2022-03-12 | 18 | 47 | 0.0016675 | 2022-03-12 | 18 | 51 | 3.4.9.3 При воздействии токовых нагрузок и воздействии знакопеременных температур окружающего воздуха, произошло повреждение изоляционного слоя вводного кабеля 0,22 кВ у потребителя по адресу: п. Шабаново, ул. Новая, д.17, приведшее к возникновению однофазного короткого замыкания и отключению АВ-0,4 кВ ф.№1 ТП-052. | Организационное мероприятие 1 Составить Акт о воздействии индивидуального лица на электроустановки филиала ПАО «Россети Сибирь»- «Кузбассэнерго-РЭС», приведшем к возникновению технологического нарушения. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 23.03.2022 год
757210 | 75 | 2022-03-13 | 8 | 25 | 0.029 | 2022-03-13 | 9 | 52 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (53 года) и естественного старения материалов, произошло ослабление контактного соединения шпильки фазы "С" Т-1 ТП-И-033 ВЛ-10 кВ ф.10-4-ТК от ПС 110 кВ Иверка, что привело к чрезмерному нагреву с последующим отгоранием и выбросом масла. 4.13 При ослаблении контакта шпильки Т-1 фазы "С" на ТП-И-033 ВЛ-10 кВ ф.10-4-ТК от ПС 110 кВ Иверка, произошел нагрев соединения с дальнейшим отгоранием контакта шпильки и выбросом масла. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отгорание контакта шпильки Т-1 фазы «С» в баке трансформатора на ТП-33, Трансформатор ТМ-250/10 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ТП-И-033 ВЛ-10 кВ ф.10-4-ТК от ПС 110 кВ Иверка на наличие замечаний. Ответственное лицо: Суховерхов В.А. 18.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ТП-И-033 ВЛ-10 кВ ф.10-4-ТК от ПС 110 кВ Иверка разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Суховерхов В.А. 18.04.2022 год
757213 | 84 | 2022-03-17 | 10 | 8 | 1.457 | 2022-03-17 | 10 | 42 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и естественного старения материалов произошло повреждение КЛ-6 кВ ф.6-8-17 на ТП-35, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения В-6 кВ ф.6-8-17. 4.1 В результате длительной эксплуатации и естественного старения материалов произошло повреждение КЛ-6 кВ ф.6-8-17 на ТП-35. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение КЛ-6 кВ ф.6-8-17 на ТП-35. на Ф-6-8-17, Кабель силовой ААБ 3х120 | Организационное мероприятие 1 Произвести ремонт КЛ 6 кВ на ТП-35 и высоковольтные испытания. Ответственное лицо: Титов Д.С. 22.04.2022 год
757213 | 85 | 2022-03-17 | 10 | 42 | 0.21499 | 2022-03-17 | 12 | 8 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и естественного старения материалов произошло повреждение КЛ-6 кВ на ТП-35 от вводной ячейки до секции шин 6 кВ, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, к аварийному отключению В-6 кВ ф.6-8-17. 4.1 В результате длительной эксплуатации и естественного старения материалов произошло повреждение кабеля КЛ-6 кВ на ТП-35 от вводной ячейки до секции шин 6 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение кабеля на ТП-35, КЛ-6 кВ на ТП-35 от вводной ячейки до секции шин 6 кВ | Организационное мероприятие 1 Произвести ремонт КЛ 6 кВ на ТП-35 и высоковольтные испытания Ответственное лицо: Титов Д.С. 23.04.2022 год
757213 | 86 | 2022-03-18 | 18 | 55 | 0.000167 | 2022-03-18 | 18 | 56 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя ул. Солтонская 4. | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 30.04.2022 год
757213 | 88 | 2022-03-20 | 4 | 19 | 0.28751 | 2022-03-20 | 6 | 14 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и естественного старения материалов произошло повреждение КЛ-10 кВ ф.10-4-У от оп.29 до оп.№30 вл 10 кВ ф.10-4-У, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф.10-4-У. 4.1 В результате длительной эксплуатации и естественного старения материалов произошло повреждение КЛ-10 кВ ф.10-4-У от оп.29 до оп.№30 вл 10 кВ ф.10-4-У Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение КЛ-10 кВ на Ф-10-4-У, Пролет: Опора № 29 - Опора № 30 | Организационное мероприятие 1 Произвести ремонт КЛ-10 кВ ф.10-4-У от оп.29 до оп.№30 и высоковольтные испытания. Ответственное лицо: Титов Д.С. 28.04.2022 год
757212 | 37 | 2022-03-13 | 15 | 48 | 0.24765 | 2022-03-13 | 17 | 45 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя ООО «ММК Уголь» «Шахта Костромовская» (отпайка 6 кВ от оп. № 40/23 к ТП-060), что привело к появлению «земли» на ф. 6-7-Н ПС 35кВ Никитинская. | Организационное мероприятие 1 Составить Акт о воздействии стороннего лица на электроустановки филиала ПАО «Россети Сибирь»- «Кузбассэнерго-РЭС», приведшем к возникновению технологического нарушения. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 25.03.2022 год
757210 | 76 | 2022-03-18 | 21 | 28 | 0.0019364 | 2022-03-18 | 21 | 42 | 3.4.7.3 В результате неудовлетворительного состояния ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-253, а именно разрегулирована стрелы провиса провода фазы "С" в пролете опор №№ 5-6, что привело к схлесту проводов фаз "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-253. 4.12 Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-253. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-253, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-253 на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояние стрелы провиса проводов. Ответственное лицо: Никишов Ю.Т. 30.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-253 разработать мероприятия направленные на устранение. Ответственное лицо: Никишов Ю.Т. 30.04.2022 год
757213 | 81 | 2022-03-20 | 20 | 51 | 0.018333 | 2022-03-20 | 22 | 41 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и естественного старения материалов произошел обрыв провода в пролете оп.№1-оп.№2 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-21, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, оперативного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-21. 4.1 В результате длительной эксплуатации и естественного старения материалов произошел обрыв провода в пролете оп.№1-оп.№2 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-21. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода. на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-21 (Ордж.), Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Организационное мероприятие 1 Произвести восстановление обрыва провода ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-21 в пролете оп.1-2. Ответственное лицо: Титов Д.С. 28.04.2022 год
757210 | 78 | 2022-03-17 | 1 | 34 |  | 2022-03-17 | 1 | 34 | 3.4.12.5 В результате перепадов температуры окружающего воздуха, повышенной влажности, тумана и загрязнения изоляции, произошел пробой изоляционного промежутка между подвесной гирляндой изоляторов фазы "С" и траверсой опоры № 60 ВЛ 110 кВ Ивановская-Чумайская, что привело к повреждению 1-го изолятора из 7-ти и возникновению однофазного замыкания с последующим аварийным отключением ВЛ 110 кВ Ивановская-Чумайская. 4.12 Пробой изоляции фазы "С" на опоре № 60 ВЛ 110 кВ Ивановская-Чумайская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции на ВЛ 110 кВ Ивановская-Чумайская, Опора пром.ж/б.ПБ 21 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Ивановская-Чумайская на наличие замечаний. Ответственное лицо: Букин С.В. 06.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Ивановская-Чумайская разработать мероприятия, направленные на устранение замечаний. Ответственное лицо: Букин С.В. 06.05.2022 год
757210 | 79 | 2022-03-17 | 12 | 14 |  | 2022-03-17 | 12 | 14 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (52 года) и естественного старения материалов, произошло снижение качества сварного соединения шлейфа провода фазы "С" на опоре № 55 ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская - Анжерская НПС-1. При плохом контактом соединении, произошло термическое воздействие на шлейф фазы "С" опоры № 55 ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская - Анжерская НПС-1, что привело к обрыву шлейфа и оперативному выводу в ремонт ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская - Анжерская НПС-1. 4.10 При плохом сварном соединении шлейфа провода фазы "С" опоры № 55 ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская - Анжерская НПС-1, произошел чрезмерный нагрев с последующим обрывом. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа провода фазы "С" на ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская-Анжерская НПС-1, Опора анк. мет.У2М | Техническое мероприятие 1 Произвести тепловизионное обследование ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская-Анжерская НПС-1. Ответственное лицо: Герасимов Н.С. 08.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результате тепловизионного обследования ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская - Анжерская НПС-1 разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Герасимов Н.С. 08.04.2022 год
757210 | 80 | 2022-03-14 | 14 | 8 | 1.08 | 2022-03-14 | 15 | 52 | 3.4.7.3 В результате естественного старения материалов, произошло снижение изоляционных характеристик опорного изолятора фазы "А" ГР-110 Т-2-40 ПС 110 кВ Анжерская НПС, что привело к перекрытию полимерного опорного изолятора фазы "А" ГР-110 Т-2-40 ПС 110 кВ Анжерская НПС с последующим возникновением однофазного замыкания на «Землю» и аварийным отключением действием ДЗТ Т-2-40 ПС 110 кВ Анжерская НПС. 4.12 В результате низких изоляционных свойств полимерного опорного изолятора фазы "А" ГР-110 Т-2-40 ПС 110 кВ Анжерская НПС, произошло нарушение изоляционного промежутка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие полимерного опорного изолятора фазы "А" ГР-110 Т-2-40 на ПС 110 кВ Анжерская НПС на ПС 110 кВ Анжерская НПС, PS110-000512 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ТВК ОРУ-110 ПС 110 кВ Анжерская НПС. Ответственное лицо: Глотов А.А. 31.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановые высоковольтные испытания ТН, ШР и ГР ПС 110 кВ Анжерская НПС. Ответственное лицо: Половников Сергей Валерьевич 29.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам проведения ТВК и высоковольтных испытаний оборудования ПС 110 Анжерская НПС разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Коробкин Дмитрий Алексеевич 03.06.2022 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам проведения внеплановых высоковольтных испытаний ТН, ШР и ГР ПС 110 Анжерская НПС, разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Коробкин Дмитрий Алексеевич 05.05.2022 годОрганизационное мероприятие 3 Провести совместный инженерный осмотр с предста-вителями ООО «ТЭС» ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская - Анжерская НПС-1, 2. Ответственное лицо: Герасимов Николай Сергеевич 25.12.2023 год
757212 | 46 | 2022-03-21 | 16 | 3 | 0.95835 | 2022-03-21 | 17 | 58 | 3.4.7.3 В результате воздействия знакопеременных ветровых нагрузок, воздействия порывистого ветра (до 11 м/с) и при длительной эксплуатации (более 36 лет) ВЛ-10 кВ ф.10-12-Б, произошло перетирание и обрыв вязки неизолированного фазного провода АС-50 фазы «В» на промежуточной железобетонной опоре № 120 ВЛ-10 кВ ф.10-12-Б. В результате произошло падение провода фазы «В» на металлическую траверсу типа ТМ-1 опоры № 120 ВЛ-10 кВ ф.10-12-Б, что привело к возникновению однофазного замыканию на землю. 4.3 В результате воздействия знакопеременных ветровых нагрузок, воздействия порывистого ветра (до 11 м/с) и при длительной эксплуатации на ВЛ-10 кВ ф.10-12-Б, произошло перетирание и обрыв вязки неизолированного фазного провода АС-50 фазы «В» на промежуточной железобетонной опоре № 120 ВЛ-10 кВ ф.10-12-Б с возникновением однофазного замыкания на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода фазы "В" на Ф-10-12-Б_ПС 110 кВ Шестаковская, Опора П10-4 | Техническое мероприятие 1 Восстановить крепление вязки провода фазы «В» на промежуточной железобетонной опоре № 120 ВЛ-10 кВ ф.10-12-Б. Ответственное лицо: Начальник Беловского РЭС Кононов А.Г. 25.03.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-12 от ПС 110 кВ Шестаковская от опоры №1 до опоры №134 с отпайками. Ответственное лицо: Начальник Беловского РЭС Кононов А.Г. 01.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внепланового верхового осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-12 от ПС 110 кВ Шестаковская от опоры №110 до опоры №130 с целью выявления дефектов в местах крепления провода к изоляторам. Ответственное лицо: Начальник Беловского РЭС Кононов А.Г. 30.09.2022 год
757213 | 91 | 2022-03-22 | 19 | 14 | 0.000333 | 2022-03-22 | 19 | 16 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя ул.Герцена 5. | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 28.04.2022 год
757210 | 81 | 2022-03-14 | 17 | 13 | 0.0025 | 2022-03-14 | 17 | 19 | 3.4.12.2 При воздействии порывов сильного ветра (до 14 м/с), произошел наброс ветки дерева на провода в пролете опор №№ 9-10 ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-512_Ф-10-9-МП, что привело к перекрытию изоляционного промежутка фаз "А" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-512_Ф-10-9-МП. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "С" в пролете опор №№ 9-10 ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-512_Ф-10-9-МП. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс ветки дерева на ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-512_Ф-10-9-МП, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-512_Ф-10-9-МП на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 23.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-512_Ф-10-9-МП разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 23.04.2022 год
757210 | 82 | 2022-03-18 | 10 | 58 | 0.30064 | 2022-03-18 | 11 | 18 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки деревьев/ веток угрожающих падением расположенных за пределами охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-10-3-А от ПС 110 кВ Чебулинская, произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-10-3-А от ПС 110 кВ Чебулинская в пролете опор №№ 233/18-233/19 с обрывом проводом фаз "А", "В" и "С" с последующим схлестом проводов и аварийным отключением ВЛ-10 кВ Ф-10-3-А от ПС 110 кВ Чебулинская действием МТЗ с НАПВ. 4.13 В результате увеличения механической нагрузки (вызванное падением дерева) на провода в пролете опор №№ 233/18-233/19 ВЛ-10 кВ Ф-10-3-А от ПС 110 кВ Чебулинская, произошел обрыв проводов фаз "А", "В" и "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фаз "А", "В" и "С на Ф-10-3-А_ПС 110 кВ Чебулинская, Пролет: Опора № 233/18 - Опора № 233/19 | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-3-А от ПС 110 кВ Чебулинская на наличие деревьев/веток угрожающих падением расположенных за пределами охранной зоны ВЛ. Ответственное лицо: В.С. Андреев 24.04.2022 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-3-А от ПС 110 кВ Чебулинская разработать направленные на устранение и недопущение подобных технологических нарушений. Ответственное лицо: В.С. Андреев 24.04.2022 год
757212 | 47 | 2022-03-21 | 9 | 42 | 0.025 | 2022-03-21 | 9 | 45 | 3.4.12.2 При воздействии порывов ветра произошло падение дерева, находящегося в охранной зоне ВЛ-10 кВ ф. 10-1-М, на провода в пролете опор 222-223, приведшее к межфазному КЗ с отключением В-10 кВ ф. 10-1-М на ПС 35 кВ Урская. 4.12 Падение дерева из-за ветровых нагрузок на провода в пролете опор 222-223 ВЛ-10 кВ ф. 10-1-М привело к нарушению электрической изоляции линии с ее аварийным отключением. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение дерева на провода ВЛ-10 кВ ф. 10-1-М в пролете оп. 222-223 на Ф-10-1-М, Пролет: Оп.№222 - Оп.№223 | Техническое мероприятие 1 Произвести вырубку ОСД и ДКР в охранной зоне ВЛ-10 кВ ф. 10-1-М. Ответственное лицо: Начальник РЭС Санаров В.В. 30.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-1-М с целью выявления деревьев, находящихся в охранной и вне охранной зоны ВЛ и угрожающих падением. Ответственное лицо: Начальник РЭС Санаров В.В. 31.05.2022 год
757210 | 83 | 2022-03-18 | 0 | 2 | 1.65 | 2022-03-18 | 1 | 32 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (28 лет) и естественного старения материалов, произошла разрегулировка привода В-10 ф-10-14-БР ПС 35 кВ Мазуровская, что привело к отказу выключателя, при коротком замыкании на линии с последующим отключением действием МТЗ 2с-10 кВ ПС 35 кВ Мазуровская. 4.2 В следствии механической деформации привода В-10 ф-10-14-БР ПС 35 кВ Мазуровская, произошла разрегулировка, что привело отказу выключателя при коротком замыкании на линии и дальнейшему отключению от МТЗ 2с-10 кВ ПС 35 Мазуровская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка привода В-10 ф-10-14-БР Пс 35 кВ Мазуровская на PS035-000545, PS035-000545-14-02-001/600000202947 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр В-10 кВ ПС 35 Мазуровская на предмет деформации приводов. Ответственное лицо: Захаров С.В. 28.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановое ТО (с регулировкой привода) В-10 ф.10-14-БР ПС 35 кВ Мазуровская Ответственное лицо: Захаров С.В. 28.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ПС 35 кВ Мазуровская разработать мероприятия направленные на их устранения. Ответственное лицо: Захаров С.В. 28.04.2022 год
757210 | 86 | 2022-03-22 | 13 | 24 | 0.37 | 2022-03-22 | 15 | 15 | 3.4.10 В результате проникновения кошки в кабельный канал ввод ВЛ-10 кВ Ф-10-9 от ПС 110 кВ Заводская ТП-236, произошло перекрытие изоляционного промежутка с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-9 от ПС 110 кВ Заводская действием МТЗ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка на ТП-236 ВЛ-10 кВ Ф-10-9 от ПС 110 кВ Заводская, произошло в результате проникновения кошки в кабельный канал. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: попадание кошки в ТП-236 на ТП-236_Ф-10-9, РЛКВ-10/400 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ТП-236 ВЛ-10 кВ Ф-10-9 от ПС 110 кВ Заводская на возможность попадания животных. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 29.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ТП-236 ВЛ-10 кВ Ф-10-9 от ПС 110 кВ Заводская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений павлович 29.04.2022 год
757210 | 42 | 2022-02-16 | 17 | 5 |  | 2022-02-16 | 17 | 5 | 3.4.10 В результате воздействия птицы на ГР-35 Т-2-40 ПС 110 кВ Анжерская НПС, произошло перекрытие изоляционного промежутка фаз "А", "В" и "С", что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания с последующим аварийным отключением действием ДЗТ Т-2-40 ПС 110 кВ Анжерская НПС. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А", "В" и "С" на ГР-35 Т-2-40 ПС 110 кВ Анжерская НПС, через тело птицы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка на ПС 110 кВ Анжерская НПС | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ПС 110 кВ Анжерская НПС и ее охранной зоны на предмет гнездования птиц. Ответственное лицо: Коробкин Дмитрий Алексеевич 18.03.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ПС 110 кВ Анжерская НПС разработать мероприятия направленные на устранения замечаний. Ответственное лицо: Коробкин Дмитрий Алексеевич 18.03.2022 год
757213 | 43 | 2022-02-21 | 10 | 5 | 0.0039151 | 2022-02-21 | 10 | 10 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя КТП-разрез Бунгурский. | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 31.03.2022 год
757210 | 44 | 2022-02-17 | 21 | 10 | 0.0002839 | 2022-02-17 | 21 | 11 | 3.4.7.3 В результате эксплуатации, произошло ослабление болтового соединения фазы "А" АВ-0,4 кВ ф.1 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-713_Ф-6-22-ЗВ, что привело к нагреву болтового соединения с последующим аварийным отключением АВ-0,4 кВ от действия тепловой защиты. 4.10 Чрезмерный нагрев болтового соединения АВ-0,4 кВ ф.1 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-713_Ф-6-22-ЗВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нагрев контактного соединения на ТП-713_Ф-6-22-ЗВ, ВА 57Ф35-34 100А | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ТП-713_Ф-6-22-ЗВ на наличие замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 25.03.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-713_Ф-6-22-ЗВ разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 25.03.2022 год
757212 | 23 | 2022-02-18 | 11 | 20 | 0.00175 | 2022-02-18 | 13 | 5 | 3.4.7.3 При длительной эксплуатации (более 54 лет) кабельного ввода ВЛ-0.4 кВ Ф-2 КТП-ЦТ-104 произошло ослабление контакта соединения нулевой жилы кабельного ввода с нулевой жилой ТП, в результате чего произошло отгорание нулевой жилы кабельного ввода с отключением АВ-0,4 ф. 2 вследствие возникших токовых перегрузок. 4.3 При длительной эксплуатации кабельного ввода ВЛ-0.4 кВ ф-2 КТП-ЦТ-104 произошло ослабление соединения контакта нулевой жилы кабельного ввода с нулевой жилой ТП, что привело к отгоранию нулевой жилы кабельного ввода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отгорание нулевой жилы кабельного ввода ВЛ-0.4 кВ Ф-2 КТП-ЦТ-104 на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-104, Пролет: - Опора № 1 | Техническое мероприятие 1 Провести ревизию АВ-0.4 кВ Ф-2 КТП-ЦТ-104 и протяжку контактных соединений на вводном кабеле ВЛ-0.4 кВ Ф-2 КТП-ЦТ-104 с последующим измерением температурных характеристик контактных соединений. Ответственное лицо: Начальник РЭС Босак О.А. 28.02.2022 год
757213 | 45 | 2022-02-23 | 15 | 55 | 0.16666 | 2022-02-23 | 16 | 45 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и естественного старения материалов произошло повреждение изолятора ф.А на оп.№37/1 ВЛ 10 кВ ф.10-8-К, что привело к появлени. "земли" на ПС 110 кВ Стройбаза и, как следствие, к неотложному отключению ВЛ 10 кВ ф.10-8-К. 4.1 В результате длительной эксплуатации и естественного старения материалов произошло повреждение изолятора ф.А на оп.№37/1 ВЛ 10 кВ ф.10-8-К. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение изолятора ф.А на Ф-10-8-К, Опора УП10-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену изолятора ф.А на оп.37/1 ВЛ 10 кВ ф.10-8-К. Ответственное лицо: Титов Д.С. 31.03.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-8-К. Ответственное лицо: Титов Д.С. 31.03.2022 год
757213 | 47 | 2022-02-23 | 20 | 26 | 0.012673 | 2022-02-23 | 20 | 30 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя ОАО "Загорская котельная". | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 31.03.2022 год
757213 | 48 | 2022-02-23 | 23 | 5 | 0.34334 | 2022-02-24 | 0 | 48 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубке произошло попадание ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-6 кВ ф.6-ЦДС в пролете опор №29/7-29/8 , что привело к появлению "земли" на ВЛ-6 кВ ф.6-ЦДС от ПС 35 кВ Куйбышевская и, как следствие, к неотложному отключению ВЛ-6 кВ ф.6-ЦДС. 4.4 В результате несвоевременной вырубке произошло попадание ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-6 кВ ф.6-ЦДС в пролете опор №29/7-29/8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: попадание ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на Ф-6-ЦДС, Опора П10-5 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф.6-ЦДС Ответственное лицо: Титов Д.С. 31.03.2022 год
757210 | 45 | 2022-02-19 | 20 | 29 | 0.008333 | 2022-02-19 | 21 | 19 | 3.4.9.3 Повреждение в сети потребителя, собственник ФКУ КП-2 ГУФСИН по Кемеровской области. | Организационное мероприятие 1 Направить уведомление ФКУ КП-2 ГУФСИН по Кемеровской с целью выяснения причины возникновения технологического нарушения и о принятых мерах направленные на недопущение подобных технологических нарушений. Ответственное лицо: В.С. Андреев 24.03.2022 год
757212 | 25 | 2022-02-23 | 22 | 3 | 0.0027993 | 2022-02-23 | 22 | 11 | 3.4.9.3 В результате схода снежных масс с крыши жилого дома произошел схлёст неизолированных проводов на вводе потребителя (ул. Артыштинская, 2-2), подключенного от опоры №13 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 ТП-164, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания, и отключению АВ-0,4 кВ ф.№2 ТП-164. | Организационное мероприятие 1 Оформить Акт о воздействии сторонней организации (индивидуального лица) на электроустановки филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС», приведшем к возникновению (к угрозе возникновения) технологического нарушения. Ответственное лицо: Начальник Беловского РЭС Кононов А.Г. 24.03.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№2 ТП-164 от опоры №1 до оп.№17. Ответственное лицо: Начальник Беловского РЭС Кононов А.Г. 28.02.2022 год
757213 | 50 | 2022-02-24 | 21 | 36 | 0.000167 | 2022-02-24 | 21 | 37 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя ул, Солтонская 36. | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Титов Д.С. 03.04.2022 год
757212 | 26 | 2022-02-19 | 13 | 31 | 0.43999 | 2022-02-19 | 15 | 21 | 3.4.7.3 При налипании мокрого снега на ОПН-10 кВ фазы "С" на ТП-252 ВЛ-10 кВ ф.10-6-Ш произошло нарушение его изоляционных свойств, что привело к разрушению ОПН-10 кВ с возникновением однофазного замыкания на землю и дальнейшему отключению В-10 ф.10-6-Ш на ПС 110 кВ Раскатиха (ОАО "РЖД") действием защиты. 4.12 Налипание мокрого снега привело к нарушению электрической изоляции ОПН-10 кВ фазы "С" ТП-252. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение ОПН фазы «С» ТП-252 на ТП-252, РВО-10 ф.С | Техническое мероприятие 1 Провести испытания ОПН 10 кВ ТП-252. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 31.05.2022 год
757210 | 46 | 2022-02-23 | 12 | 0 | 0.010771 | 2022-02-23 | 12 | 1 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (56 лет) и естественного старения материалов, произошло снижение изоляционных свойств с появлением микротрещин на корпусе изолятора фазы "В" на опоре № 67/3 ВЛ-10 кВ ф. 10-6-П от ПС 110 кВ Тутальская, что привело к разрушению изолятора и разрегулировки стрелы провиса проводов в пролете опор 67/3/-67/4, с последующим пробоем изоляционного промежутка между незакрепленным проводом фазы "В" и проводом фазы "С". 4.12 В результате разрушения изолятора фазы "В" на опоре № 67/3 ВЛ-10 кВ ф. 10-6-П от ПС 110 кВ Тутальская, произошло приближение провода фазы "В" на недопустимое расстояние к проводу фазы "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора на опоре № 67/3 ф.10-6-П ПС 110 кВ Тутальская на ВЛ-10 кВ ф. 10-6-П от ПС 110 кВ Тутальская | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-6-П от ПС 110 кВ Тутальская на наличие замечаний. Ответственное лицо: Безбородов А.В. 25.03.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-5-П от ПС 110 кВ Тутальская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Безбородов А.В. 31.03.2022 год
757213 | 51 | 2022-02-26 | 19 | 3 | 0.0065 | 2022-02-26 | 19 | 6 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя ИП "Лаврик". | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 31.03.2022 год
757210 | 47 | 2022-02-22 | 21 | 12 | 0.000666 | 2022-02-22 | 21 | 14 | 3.4.7.3 В результате эксплуатации, произошло ослабление болтового соединения верхнего контакта ГЛ. руб. 0,4 кВ ТП-278 Ф-10-5-Ч, что привело к чрезмерному нагреву с последующим аварийным отключением ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-278 Ф-10-5-Ч при максимальной нагрузке фидера ф"С". 4.1 Ослабление болтового соединения контактов гл. руб 0,4 кВ фазы "С" ТП-278 Ф-10-5-Ч. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нагрев контактов Гл. руб-0,4 кВ на СКТП-278 н.п.Верх-Чебула, Рубильник РБ-34,400А | Организационное мероприятие 1 При выводе в ремонт СКТП-278, произвести перепрессовку контактных соединений кабеля от трансформатора до главного рубильника СКТП-278, при необходимости произвести замену АВ-0,4 кВ Ф-1 СКТП-278. Ответственное лицо: В.С. Андреев 01.04.2022 год
757210 | 49 | 2022-02-24 | 13 | 52 | 0.31949 | 2022-02-24 | 15 | 3 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (73 года) и естественного старения материалов, произошло снижение прочности крепления шлейфа провода фазы "С" на ЛР-10 кВ № 5 опоры № 43/1/1 ВЛ-10 кВ ф. 10-6-МП от ПС 110 кВ Водозабор, что привело к чрезмерному нагреву с последующим отгоранием шлейфа фазы "С". 4.13 Из-за чрезмерного нагрева шлейфа провода фазы "С" на ЛР-10 кВ № 5 опоры № 43/1/1 ВЛ-10 кВ ф. 10-6-МП от ПС 110 кВ Водозабор, произошло отгорание шлейфа фазы "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отгорание шлейфа на ф. 10-6-МП ПС 110 кВ Водозабор, Опора АК10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-6-МП от ПС 110 кВ Водозабор на наличие замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 01.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести ТВК ЛР и контактных соединений по ВЛ-10 кВ ф. 10-6-МП от ПС 110 кВ Водозабор. Ответственное лицо: Глотов Артем Александрович 31.03.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-6-МП от ПС 110 кВ Водозабор разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 01.04.2022 год
757210 | 50 | 2022-02-25 | 6 | 7 | 0.76668 | 2022-02-25 | 8 | 2 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия порывов сильного ветра (до 13 м/с), произошел обрыв вязки провода фазы "В" на опоре № 161 ВЛ-10 кВ Ф-10-6-А от ПС 110 кВ Рудничная, что привело к падению незакрепленного провода фазы "В" на металлическую траверсу, вызвав устойчивое однофазное замыкание на "Землю". 4.12 При касании незакрепленного провода фазы "В" на опоре № 161 ВЛ-10 кВ Ф-10-6-А от ПС 110 кВ Рудничная, произошло появление однофазного замыкания на "Землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода фазы "В" на Ф-10-6-А_ПС 110 кВ Рудничная, Опора П10-3 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-6-А от ПС 110 кВ Рудничная на наличие замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 01.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-6-А от ПС 110 кВ Рудничная разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 01.04.2022 год
757210 | 51 | 2022-02-28 | 7 | 39 | 0.001002 | 2022-02-28 | 7 | 40 | 3.4.9.3 Повреждение у потребителя в РЩ-0,4 от опоры № 7 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-677_Ф-6-19-Н. | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-677_Ф-6-19-Н на наличие замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 01.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-677_Ф-6-19-Н разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 01.04.2022 год
757212 | 27 | 2022-02-21 | 16 | 22 | 0.002 | 2022-02-21 | 16 | 28 | 3.4.9.3 При воздействии токовых нагрузок и погодных условий произошло повреждение вводного кабеля 0,22 кВ по адресу н.п Хмелево, ул. Речная, д. 2, приведшее к отключению АВ-0,4 кВ ф.1 ТП-091. | Организационное мероприятие 1 Составить Акт о воздействии индивидуального лица на электроустановки филиала ПАО «Россети Сибирь»- «Кузбассэнерго-РЭС», приведшем к возникновению технологического нарушения. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 04.03.2022 год
757210 | 52 | 2022-02-26 | 21 | 22 | 0.19875 | 2022-02-26 | 22 | 37 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (48 лет) и естественного старения материалов, произошло старение с снижением изоляционных свойств полюсов фаз "А" и "В" В-10 СП-21 ВЛ-10 кВ ф.10-18-СХ от ПС 110 кВ Тяжинская, что привел ок разрушению полюсов с последующим нарушением изоляционного промежутка фаз "А" и "В" и аварийным отключением ВЛ-10 кВ ф.10-18-СХ от ПС 110 кВ Тяжинская. 4.12 При разрушении полюсов фаз "А" и "В" В-10 СП-21 ф.10-18-СХ от ПС 110 кВ Тяжинская, произошел пробой изоляционного промежутка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение полюсов фаз "А" и "В" на СП-21 на Ф-10-18-СХ_ПС 110 кВ Тяжинская, ВВВ-10-4-400 | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-18-СХ от ПС 110 кВ Тяжинская на наличие замечаний. Ответственное лицо: Начальник РЭС Киреев В.А. 01.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-18-СХ от ПС 110 кВ Тяжинская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник РЭС Киреев В.А. 08.04.2022 год
757212 | 28 | 2022-02-26 | 13 | 52 | 0.006 | 2022-02-26 | 14 | 1 | 3.4.9.3 В следствии длительных ветровых нагрузок произошло ослабление ввода 0,23 кВ потребителя в п. Урск, ул. Каменная, 33, со схлестом проводов на стороне потребителя, что привело к отключению АВ-0,4 ф.2 ТП-125. | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-125. Ответственное лицо: Начальник РЭС Санаров В.В. 31.05.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Составить Акт о воздействии индивидуального лица на электроустановки филиала ПАО «Россети Сибирь»- «Кузбассэнерго-РЭС», приведшем к возникновению технологического нарушения. Ответственное лицо: Начальник РЭС Санаров В.В. 31.05.2022 год
757213 | 52 | 2022-03-01 | 7 | 23 | 0.6003 | 2022-03-01 | 7 | 27 | 3.4.9.3 Повреждение в сети потребителя, собственник ООО «Распадская угольная компания». Причиной отключения ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС - Распадская 5-1 явилось подключение дополнительной нагрузки шахты Распадская к ПС 110 кВ Распадская-4, предположительно при пуске высоковольтного двигателя на шахте Распадская, при этом резко увеличилось сопротивление нагрузки, что привело к срабатыванию 3 ст. ДЗ и отключению ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС - Распадская 5-1. | Техническое мероприятие 1 После согласования Филиала АО «СО ЕЭС» - Кемеровское РДУ изменить характеристику срабатывания 3 ст. ДЗ для исключения попадания сопротивлений нагрузки ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС – Распадская-5-1 и ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС – Распадская-5-2 в зону срабатывания реле сопротивлений. Ответственное лицо: Лукьянченко И.В. 29.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес Филиала АО «СО ЕЭС» - Кемеровское РДУ о согласовании изменения характеристики срабатывания 3 ст. ДЗ для исключения попадания сопротивлений нагрузки ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС – Распадская-5-1 и ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС – Распадская-5-2 в зону срабатывания реле сопротивлений. Ответственное лицо: Черняев В.О. 25.03.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Направить письмо в адрес ООО «НПП ЭКРА» по анализу работы защиты при отключении ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС - Распадская 5-1. Ответственное лицо: Черняев В.О. 25.03.2022 год
757213 | 53 | 2022-03-01 | 13 | 4 | 0.000333 | 2022-03-01 | 13 | 6 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя ООО "Тотем". | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 31.03.2022 год
757213 | 55 | 2022-03-01 | 22 | 6 | 1.4425 | 2022-03-01 | 23 | 55 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя ООО "Завод терехинских напитков" | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 31.03.2022 год
757213 | 60 | 2022-03-03 | 13 | 27 | 0.4626 | 2022-03-03 | 14 | 28 | 3.4.7.3 В следствии естественного старения материалов и воздействия ветровых нагрузок, произошло разрушение изолятора ф.А на опоре №129 ВЛ 10кВ ф.10-6-Ч, что стало причиной появления замыкания на землю и, как следствие, к оперативному отключению В-10 ф.10-6-Ч на ПС 110кВ ф.10-6-Ч. 4.2 В следствии естественного старения материалов и воздействия ветровых нагрузок, произошло разрушение изолятора ф.А на опоре №129 ВЛ 10кВ ф.10-6-Ч Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора ф.А на Ф-10-6-Ч_с. Сары-Чумыш, Опора ОА10-1Д | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.10-6-Ч Ответственное лицо: Будаев О.А. 13.04.2022 год
757213 | 62 | 2022-03-06 | 16 | 23 | 0.011555 | 2022-03-06 | 16 | 25 | 3.4.12.2 Вследствие воздействия ветровых нагрузок произошло падение ветки в пролете опор № 24/2-24/3 ВЛ-10 ф.10-7-С из вне охранной зоны ВЛ, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ-10 ф.10-7-С. 4.4 Вследствие воздействия ветровых нагрузок произошло падение ветки в пролете опор № 24/2-24/3 ВЛ-10 ф.10-7-С из вне охранной зоны ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение ветки из вне охранной зоны ВЛ на Ф-10-7-С, Опора ОА10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.10-7-С. Ответственное лицо: Будаев О.А. 04.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 После внепланового осмотра, составить график устранения выявленных нарушений. Ответственное лицо: Будаев О.А. 30.04.2022 год
757210 | 54 | 2022-03-04 | 13 | 29 | 0.03501 | 2022-03-04 | 13 | 36 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки деревьев и веток угрожающих падением на ВЛ из-за пределов охранной зоны ВЛ-6 кВ Ф.6-18-К от ПС 110 кВ Мариинская НПС, произошел наклон дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ к проводам в пролете опор №№122-123 на недопустимое расстояние, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-6 кВ Ф.6-18-К от ПС 110 кВ Мариинская НПС действием МТЗ. 4.12 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка фаз "В" и "С" ВЛ-6 кВ Ф.6-18-К от ПС 110 кВ Мариинская НПС в пролете опор №№ 122-123 из-за наклона тонкого дерева, с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляции на Ф-6-18-К_ПС 110 кВ Мариинская НПС, Пролет: Опора № 122 - Опора № 123 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ Ф.6-18-К от ПС 110 кВ Мариинская НПС с целью выявления недостатков и замечаний, обращая особое внимание на угрожающие падением на ВЛ деревья/ветки. Ответственное лицо: Цегельников Сергей Николаевич 14.03.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-6 кВ Ф.6-18-К от ПС 110 кВ Мариинская НПС разработать мероприятия по устранению выявленных недостатков и замечаний. Ответственное лицо: Цегельников Сергей Николаевич 31.03.2022 год
757210 | 55 | 2022-03-07 | 2 | 58 | 0.0014696 | 2022-03-07 | 2 | 59 | 3.4.12.2 При воздействии порывов ветра (до 17 м/с), произошел наброс ветки дерева на провода в пролете опор №№ 162-163 ВЛ-10 кВ ф.10-6-Т от ПС 110 кВ Пихтач, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф.10-6-Т от ПС 110 кВ Пихтач действием МТЗ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 162-163 ВЛ-10 кВ ф.10-6-Т от ПС 110 кВ Пихтач. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс ветки дерева на Ф-10-6-Т_ПС 110 Пихтач, Пролет: Опора № 162 - Опора № 163 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-6-Т от ПС 110 кВ Пихтач на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Безбородов А.В. 11.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-6-Т от ПС 110 кВ Пихтач разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Безбородов А.В. 11.04.2022 год
757213 | 65 | 2022-03-05 | 19 | 6 |  | 2022-03-05 | 19 | 6 | 3.4.8.5 В следствии несанкционированных работ на ВЛ 0,4 кВ, произошло кратковременное прикосновение самовольно расположенного провода от дома по адресу Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Сафоновская д. 3 до металлических гаражей, с проводом нижней фазы "C" в пролете опор №149-150 ВЛ 110 кВ Северный Маганак - Тырганская-1, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 110 кВ Северный Маганак - Тырганская-1. 4.12 В следствии несанкционированных работ на ВЛ 0,4 кВ, произошло кратковременное прикосновение самовольно расположенного провода от дома по адресу Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Сафоновская д. 3 до металлических гаражей, с проводом нижней фазы "C" в пролете опор №149-150 ВЛ 110 кВ Северный Маганак - Тырганская-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Прикосновение самовольно расположенного провода с проводом нижней фазы "C" в пролете опор №149-150 ВЛ 110 кВ Северный Маганак - Тырганская-1. на ВЛ 110 кВ Северный Маганак-Тырганская-1, Пролет: Опора.№ 149 - Опора.№ 150 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый инженерный осмотр на наличие мест пересечения на ВЛ 110 кВ Северный Маганак - Тырганская-1 с линиями электропередач и телекоммуникационными средствами связи, обращая особое внимание на наличие самовольно проложенные электрические сети. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 01.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замер габаритов ВЛ 110 кВ Северный Маганак - Тырганская-1, в местах пересечения с линиями электропередач, телекоммуникационными средствами связи и на наличие самовольно проложенных электрических сетей. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 01.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового инженерного осмотра и замера габаритов ВЛ 110 кВ Северный Маганак - Тырганская-1, в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 01.04.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Составить претензионное письмо в "ЖЭК №7" г. Прокопьевск. Ответственное лицо: Лукьянченко И.В. 01.04.2022 год
757212 | 30 | 2022-03-02 | 13 | 21 | 0.017582 | 2022-03-02 | 13 | 23 | 3.4.7.3 В результате атмосферных воздействий (порывы ветра до 13 м/с), произошел наброс ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 ф.10-7-Н в пролёте опор 257/10-257/11 и, как следствие, перекрытие воздушного изоляционного промежутка фазы "В" и фазы "С", приведшее к возникновению междуфазного короткого замыкания. 4.12 В результате наброса ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 ф.10-7-Н в пролёте опор 257/10-257/11, произошло перекрытие воздушного изоляционного промежутка фазы "В" и фазы "С", приведшее к возникновению междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс ветки ОСД вне охранной зоны ВЛ на Ф-10-7-Н_ПС 110 кВ Шестаковская, Пролет: Оп.№257/11 | Техническое мероприятие 1 Произвести расчистку трассы ВЛ 10 кВ ф. 10-7-Н в пролёте опор 257/8-257/11. Ответственное лицо: Начальник Беловского РЭС Кононов А.Г. 18.03.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 10-7-Н от опоры 202 до опоры 257 с отпайками. Ответственное лицо: Начальник Беловского РЭС Кононов А.Г. 18.03.2022 год
757210 | 61 | 2022-03-07 | 0 | 49 | 0.019667 | 2022-03-07 | 2 | 49 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки деревьев/веток угрожающих падением расположенных за пределами охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-10-19-В от ПС 110 кВ Мехзаводская, произошло приближение веток дерева с касанием о провод фазы "В" в пролете опор №№ 167-168 ВЛ-10 кВ Ф-10-19-В от ПС 110 кВ Мехзаводская, что привело к появлению однофазного замыкания на "Землю" и оперативному отключению ВЛ-10 кВ Ф-10-19-В от ПС 110 кВ Мехзаводская. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фазы "В" через ветви дерева в пролете опор №№ 167-168 ВЛ-10 кВ Ф-10-19-В от ПС 110 кВ Мехзаводская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: касание кроны дерева провода ф."В" на Ф-10-19-В_ПС 110 кВ Мехзаводская, Пролет: Опора № 167 - Опора № 168 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-19-В от ПС 110 кВ Мехзаводская на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Степнов О.П. 30.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-19-В от ПС 110 кВ Мехзаводская разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Кириенко В.М. 30.04.2022 год
757212 | 31 | 2022-03-06 | 12 | 25 | 0.15332 | 2022-03-07 | 23 | 38 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя (АО "разрез Шестаки") на отпайке от опоры №153 ВЛ-10кВ ф .10-14-Б от ПС 35кВ Урская. | Организационное мероприятие 1 Подготовить акт стороннего воздействия, письмо об устранении замечаний по ВЛ потребителя АО разрез "Шестаки". Ответственное лицо: Начальник РЭС Санаров В.В. 31.05.2022 год
757212 | 38 | 2022-03-06 | 12 | 5 | 0.04666 | 2022-03-06 | 13 | 21 | 3.4.7.3 В результате воздействия знакопеременных ветровых нагрузок и воздействия порывистого ветра (до 15 м/с) произошел излом проволок провода марки А-50 и обрыв шлейфа фазы «В» ЛР-10 кВ СП-2 на опоре №135 ВЛ-10 кВ ф.10-12-Б в месте его крепления к изолятору ВЛ. В результате при падении провода шлейфа фазы «В» ЛР-10 кВ СП-2 произошло его касание с проводом фазы «А» и возникновение междуфазного короткого замыкания. 4.12 Обрыв провода шлейфа фазы «В» ЛР-10 кВ СП-2 на опоре №135 ВЛ-10кВ ф.10-12-Б в месте крепления к изолятору ВЛ, приведшее при его падению и касанию с проводом фазы «А» с возникновением междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа фазы «В» ЛР-10 кВ СП-2 на опоре № 135 ВЛ-10 кВ ф.10-12-Б. на Ф-10-12-Б_ПС 110 кВ Шестаковская, Опора УА10-1 | Техническое мероприятие 1 Смонтировать приёмную траверсу перед ЛР-10 кВ СП-2 на опоре №135 ф.10-12-Б для увеличения надёжности крепления проводов шлейфов к ЛР. Ответственное лицо: Начальник Беловского РЭС Кононов А.Г. 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-12-Б от ПС 110 кВ Шестаковская от опоры №135 до опоры №200 с отпайками. Ответственное лицо: Начальник Беловского РЭС Кононов А.Г. 25.03.2022 год
757210 | 17 | 2022-01-23 | 21 | 27 | 0.1325 | 2022-01-23 | 22 | 20 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-415 Ф-10-19-В, произошло касание ветвей о провода в пролете опор №№ 7-8, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-415 Ф-10-19-В. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "С" в пролете опор №№ 7-8 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-415 Ф-10-19-В. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие через ДКР на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-415_Ф-10-19-В, опора УП3-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-415 Ф-10-19-В на наличие ДКР в охранной зоне ВЛ. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 28.02.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-415 Ф-10-19-В разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 28.02.2022 год
757213 | 20 | 2022-01-25 | 10 | 34 | 0.0026677 | 2022-01-25 | 13 | 5 | 3.4.12.5 В результате понижения температуры окружающего воздуха до -26°С произошло натяжению СИП в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 ф.1 КТП Ю-0-005, что привело к обрыву провода на опоре №13 ВЛ-0,4 ф.1 КТП Ю-0-005, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ-0,4 ф.1 КТП Ю-0-005. 4.12 В результате понижения температуры окружающего воздуха до -26°С произошло натяжению СИП в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 ф.1 КТП Ю-0-005, что привело к обрыву провода на опоре №13 ВЛ-0,4 ф.1 КТП Ю-0-005 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-Ю-0-005, Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 ф.1 КТП Ю-0-005. Ответственное лицо: Будаев О.А. 01.03.2022 год
757213 | 21 | 2022-01-25 | 14 | 55 | 7.48e-05 | 2022-01-25 | 14 | 58 | 3.4.7.3 В следствии несвоевременной вырубки веток, угрожающих падением произошло попадание ветки на провода в пролете опор № 31-31/1 ВЛ-10 ф.10-2-Т, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ-10 ф.10-2-Т. 4.11 В следствии несвоевременной вырубки веток, угрожающих падением произошло попадание ветки на провода в пролете опор № 31-31/1 ВЛ-10 ф.10-2-Т. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: попадание ветки на провода на Ф-10-2-Т, Опора П10-3 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.10-2-Т. Ответственное лицо: Будаев О.А. 01.03.2022 год
757213 | 23 | 2022-01-26 | 12 | 18 | 0.30666 | 2022-01-26 | 13 | 50 | 3.4.12.5 В следствии воздействия низких температур окружающего воздуха, произошло образование конденсата и перегорание предохранителей 10 кВ фаз А,В в КТП-Ю-3-058 и повреждение АВ-0,4 ф.0,4-1, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения Т-1 КТП-Ю-3-058 4.12 В следствии воздействия низких температур окружающего воздуха, произошло образование конденсата и перегорание предохранителей 10 кВ фаз А,В в КТП-Ю-3-058 и повреждение АВ-0,4 ф.0,4-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание предохранителей 10 кВ фаз А,В в КТП-Ю-3-058. на ТП-Ю-3-058, Трансформатор ТМГ-250/10 | Техническое мероприятие 1 Заменить АВ-0,4 ф.0,4-1 с. Атаманово КТП-Ю-3-058. Ответственное лицо: О.М. Махнев 28.02.2022 год
757210 | 23 | 2022-01-25 | 18 | 20 | 0.000333 | 2022-01-25 | 18 | 22 | 3.4.12.1 В результате воздействия неблагоприятных погодных условий (осадки в виде снега), произошел излом и наброс ветки дерева на провода в пролете опор №№ 9-10 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-798 Ф-10-14-МП, что привело к перекрытию воздушного промежутка фаз "А" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-798 Ф-10-14-МП. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "С" в пролете опор №№ 9-10 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-798 Ф-10-14-МП. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс ветки дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-798 Ф-10-14-МП | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-798 Ф-10-14-МП на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 01.03.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-798 Ф-10-14-МП разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 01.03.2022 год
757210 | 24 | 2022-01-25 | 17 | 50 | 0.0005 | 2022-01-25 | 17 | 53 | 3.4.12.1 В результате воздействия неблагоприятных погодных условий (осадки в виде снега), произошел излом и наброс ветки дерева на провода в пролете опор №№ 9-10 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-798 Ф-10-14-МП, что привело к перекрытию воздушного промежутка фаз "А" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-798 Ф-10-14-МП. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "С" в пролете опор №№ 9-10 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-798 Ф-10-14-МП. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс ветки дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-798 Ф-10-14-МП | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-798 Ф-10-14-МП на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 01.03.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-798 Ф-10-14-МП разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 01.03.2022 год
757210 | 25 | 2022-01-27 | 21 | 44 | 0.016001 | 2022-01-27 | 22 | 24 | 3.4.9.3 Повреждение в сети потребителя от опоры № 8 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-011 Ф-10-14-Ш, собственник ЧЛ Лебедикова Н.А. | Организационное мероприятие 1 Составить Акт воздействия сторонних лиц/организаций. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 01.03.2022 год
757212 | 18 | 2022-01-29 | 16 | 15 | 0.0012495 | 2022-01-29 | 16 | 20 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке 0,23 кВ потребителя в с. Пермяки, ул. Центральная, 18. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф№2 от ТП-ЦИ-051. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кузнецов Ю.А. 11.02.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Составить акт стороннего воздействия на электроустановки филиала. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кузнецов Ю.А. 28.02.2022 год
757210 | 26 | 2022-01-25 | 22 | 43 |  | 2022-01-25 | 22 | 43 | 3.4.8.2 При движении крупногабаритного транспорта по дороге, в месте пересечения с ВЛ-0,4 кВ ф№3 ТП-088 от ф.10-3-И РП-10 кВ Пичугино в пролете опор №№ 2-3, произошло перекрытие воздушного изоляционного промежутка проводов фазы "С" и нулевого провода, что привело к аварийному отключению ВЛ-0,4 кВ ф№3 ТП-088 от ф.10-3-И РП-10 кВ Пичугино. 4.12 Схлест проводов фазы "С" и нулевого провода в пролете опор №№ 2-3 ВЛ-0,4 кВ ф№3 ТП-088 от ф.10-3-И РП-10 кВ Пичугино. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ ф№3 ТП-088 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф№3 ТП-088 с целью выявления замечаний охранной зоны ВЛ. Ответственное лицо: Началник тисульского РЭС Зарубин Александр Сергеевич 28.02.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф№3 ТП-088 разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Началник тисульского РЭС Зарубин Александр Сергеевич 28.02.2022 год
757210 | 27 | 2022-01-29 | 12 | 39 | 0.28266 | 2022-01-29 | 13 | 59 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (27 лет) и естественного старения материалов, произошло снижение изоляционных свойств с появлением микротрещин изолятора фазы "А" на приемной траверсе опоры № 1 ВЛ-10 кВ Ф-10-0-Т от ПС 35 Колмогоровская, что привело к разрушению изолятора с последующим касание провода о металлическую траверсу с появлением однофазного замыкания на "Землю". 4.12 Произошел пробой изоляции штыревого изолятора фазы "А" на приемной траверсе опоры № 1 ВЛ-10 кВ Ф-10-0-Т от ПС 35 Колмогоровская, с возникновением однофазного замыкания на "Землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора на Ф-10-0-Т_ПС 35 Колмогоровская, Пролет: - Опора № 1 | Техническое мероприятие 1 Произвести верховой осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-0-Т от ПС 35 Колмогоровская на наличие замечаний. Ответственное лицо: Безбородов А.В. 29.01.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-0-Т от ПС 35 Колмогоровская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Безбородов А.В. 01.03.2022 год
757210 | 28 | 2022-01-29 | 18 | 31 | 0.001998 | 2022-01-29 | 18 | 33 | 3.4.7.3 В результате эксплуатации и естественного старения материалов, произошло ослабление болтового соединения фазы "В" на АВ-0,4 кВ ТП-415 ВЛ-0,4 кВ ф.2, что привело к чрезмерному нагреву с последующим аварийным отключением ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-415 по Ф-10-19-В. 4.12 Нагрев болтового соединения фазы "В" на АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-415 по Ф-10-19-В. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нагрев соединения на ТП-415_Ф-10-19-В, ВА 57-35-34 250А | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ТП-415 по Ф-10-19-В на наличие замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 02.03.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ТП-415 по Ф-10-19-В разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 02.03.2022 год
757210 | 29 | 2022-01-27 | 8 | 0 | 0.089165 | 2022-01-27 | 9 | 47 | 3.4.7.3 В результате эксплуатации, произошло ослабление болтового соединения фазы "В" на главном рубильнике ТП-004 по Ф.10-12-П от ПС 35 кВ Проскоковская, что привело к нагреву контакта и оперативному отключению для устранения выявленного замечания при плановом осмотре. 4.10 Нагрев нижнего контакта главного рубильника фазы "В" на ТП-004 по Ф.10-12-П от ПС 35 кВ Проскоковская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нагрева контакта на ТП-004 по Ф.10-12-П от ПС 35 кВ Проскоковская | Техническое мероприятие 1 Провести пирометрический контроль контактных соединений на ТП-004 ф.10-12-П ПС 35кВ Проскоковская. Ответственное лицо: Голубков А.Г. 01.03.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам пирометрического контроля разработать мероприятия направленные на устранения выявленных замечаний. Ответственное лицо: Голубков А.Г. 01.03.2022 год
757212 | 19 | 2022-01-26 | 17 | 42 | 0.0052281 | 2022-01-26 | 17 | 44 | 3.4.7.3 Под воздействием знакопеременных температур произошла разрегулировка стрелы провеса провода и под воздействием порывистого ветра (до 12 м/с ) и осадков в виде снега, произошел кратковременный схлест проводов ф. "В" и "С" в пролете опор №№ 256/16-256/17 ВЛ-10 ф.10-11-КМ, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания. 4.12 Схлест проводов ф. "В" и "С" в пролете опор №№ 256/16-256/17 ВЛ-10 ф.10-11-КМ привел к нарушению электрической изоляции линии с её аварийным отключением. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на Ф-10-11-КМ, Пролет: оп.256/16-оп.256/17 | Техническое мероприятие 1 Провести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №256/16-256/17 ВЛ-10 ф.10-11-КМ. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 31.05.2022 год
757213 | 28 | 2022-02-03 | 15 | 6 | 2.2934 | 2022-02-03 | 16 | 10 | 3.4.9.1 Повреждение в сетях потребителя ОАО "РЖД" - СП "Трансэнерго" - Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению (Кемеровская обл), потребитель находится в перечне смежных ТСО с сайта Минэнерго, излом верхнего оголовника ф. В опорного изолятора СР 110 Л2 в сторону 2 СШ с замыканием на соседнюю фазу С на ПС Кузедеевская тяговая. | Организационное мероприятие 1 Направит информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 31.03.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Направить претензионное письмо в Повреждение в сетях потребителя ОАО "РЖД" - СП "Трансэнерго" - Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению (Кемеровская обл). Ответственное лицо: Лукьянченко И.В. 31.03.2022 год
757213 | 30 | 2022-02-07 | 21 | 50 | 0.0004662 | 2022-02-07 | 21 | 52 | 3.4.9.3 Повреждение на вводе потребителя 3-я Нагорнаяд.5 о.8. | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 31.03.2022 год
757212 | 20 | 2022-02-03 | 20 | 46 | 0.0016675 | 2022-02-03 | 20 | 50 | 3.4.8.2 При не отрегулированной стреле провеса провода в пролете опор №1-2 ВЛ 0,4 кВ ф.2 во время проезда крупногабаритного транспортного средства произошел подхлест нулевого и фазного провода, что привело к отключению АВ 0,4 кВ ф.2 ТП-307. В пролете опор 1-2 ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-307 проходит автомобильная дорога Ленинск-Кузнецкий - Промышленная. 4.4 При не отрегулированной стреле провеса провода в пролете опор №1-2 ВЛ 0,4 кВ ф.2 при проезде крупногабаритного транспортного средства произошел подхлест нулевого и фазного провода, что привело к отключению АВ 0,4 кВ ф.2 ТП-307. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор 1-2 ф.2 ТП-307 на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-307 на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-307, Пролет: Оп. №1 - Оп. №2 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену неизолированного провода на СИП в пролете опор №1-2 ф.2 ТП-307. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 08.03.2022 год
757210 | 31 | 2022-02-07 | 22 | 30 |  | 2022-02-07 | 22 | 30 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки деревьев/веток угрожающих падением, произошел наброс ветки дерева расположенного за пределами охранной зоны ВЛ-6 кВ Ф-6-7-ЛК от ПС 110 кВ Оросительная на провода опоры № 63, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-6 кВ Ф-6-7-ЛК от ПС 110 кВ Оросительная действием МТЗ с НАПВ. 4.12 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "С" на опоре № 63 ВЛ-6 кВ Ф-6-7-ЛК от ПС 110 кВ Оросительная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс ветки дерева на Ф-6-7-ЛК_ПС 110 кВ Оросительная, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-6 кВ Ф-6-7-ЛК от ПС 110 кВ Оросительная на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 15.03.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-6 кВ Ф-6-7-ЛК от ПС 110 кВ Оросительная разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 15.03.2022 год
757210 | 33 | 2022-02-06 | 17 | 20 | 0.006 | 2022-02-06 | 17 | 26 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки деревьев/веток угрожающих падением, произошел излом с падением крупной ветки дерева на провода ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-401 Ф-10-9-МП опоры № 4, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-401 Ф-10-9-МП. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "В" и "С" на опоре № 4 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-401 Ф-10-9-МП. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс ветки дерева на ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-401_Ф-10-9-МП, опора УП3-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-401 Ф-10-9-МП на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 14.03.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-401 Ф-10-9-МП разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 14.03.2022 год
757210 | 34 | 2022-02-06 | 12 | 8 | 0.0025 | 2022-02-06 | 12 | 11 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (16 лет), произошло ослабление болтового соединения фазы "А" АВ-0,4 кВ ф.1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-534 Ф-10-14-Ш, что привело к нагреву болтового соединения с последующим аварийным отключением АВ-0,4 кВ от действия тепловой защиты. 4.10 Чрезмерный нагрев болтового соединения АВ-0,4 кВ ф.1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-534 Ф-10-14-Ш. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение АВ-0,4 на ТП-534_Ф-10-14-Ш, ВА 57-35-34 160А | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ТП-534 от Ф-10-14-Ш на наличие замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 14.03.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ТП-534 от Ф-10-14-Ш разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 14.03.2022 год
757213 | 31 | 2022-02-10 | 12 | 52 | 8.3365 | 2022-02-10 | 14 | 54 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявления дефектов в виде разрегулировки привода В-10 ф.10-12-Г при возникновении КЗ на ф.10-12-Г произошёл отказ отключения В-10 ф.10-12-Г ПС 110 кВ Кузнецкая. Из-за недостаточного обогрева в ЗРУ-10 кВ ПС 110 кВ Кузнецкая произошло загустевание смазки привода в В-10 Т-2-40 и затягивание отключения в В-10 Т-2-40, что привело к аварийному отключению Т-2-40 действием МТЗ. 4.3 Аварийное отключение Т-2-40 действием МТЗ, в результате затягивания отключения привода в В-10 Т-2-40 (произошло загустевание смазки из-за недостаточного обогрева в ЗРУ-10 кв) и разрегулировки привода В-10 ф.10-12-Г Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Аварийное отключение Т-2-40 действием МТЗ, в результате затягивания отключения привода в В-10 Т-2-40 и разрегулировки привода В-10 ф.10-12-Г на ПС 110 кВ Кузнецкая, Т-2-40 | Техническое мероприятие 1 Произвести утепление дверей ЗРУ 10 кВ ПС 110 кВ Кузнецкая. Ответственное лицо: Перевощиков С.В. 28.02.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести ремонт с установкой дополнительных печей отопления в ЗРУ 10 кВ ПС 110 кВ Кузнецкая. Ответственное лицо: Перевощиков С.В. 28.02.2022 годТехническое мероприятие 3 Провести внеплановую проверку работы приводов отходящих присоединений 10 кВ со снятием временных характеристик включения и отключения ПС 110 кВ Кузнецкая. Ответственное лицо: Перевощиков С.В. 01.07.2022 годТехническое мероприятие 4 Произвести текущий ремонт всех присоединений 10кВ на ПС 110кВ Кузнецкая. Ответственное лицо: Перевощиков С.В. 31.08.2022 годТехническое мероприятие 5 Произвести опробование цикла включения и отключения всех присоединений 10кВ на ПС 110кВ Кузнецкая от РЗА. Ответственное лицо: Ерукаев Ю.Л. 31.08.2022 годТехническое мероприятие 6 Произвести обследование всех ЗРУ в ПО ЮЭС на соответствие температурному режиму Ответственное лицо: Перевощиков С.В. 15.09.2022 годТехническое мероприятие 7 Произвести ожелезнение бетонных полов ЗРУ в ПО ЮЭС, Для предотвращения возникновения пыли. Ответственное лицо: Лукьянченко И.В. 30.04.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать контроль за температурным режимов в ЗРУ 10 кВ ПС 110 Кузнецкая на период отрицательных температур. Ответственное лицо: Перевощиков С.В. 15.04.2022 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам обследования составить график мероприятий по приведению к соответствию температурному режиму всех ЗРУ в ПО ЮЭС. Ответственное лицо: Перевощиков С.В. 30.09.2022 год
757212 | 21 | 2022-02-08 | 10 | 15 | 0.008 | 2022-02-08 | 10 | 21 | 3.4.12.2 При воздействии порывов ветра произошел наброс ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ 0,4 кВ ф. 3 ТП-124 на провода в пролете опор 1-2, приведший к межфазному КЗ и отключению АВ-0,4 ф.3 ТП-124. 4.12 Ветровой наброс ветки дерева на провода в пролете опор 1-2 ВЛ-0.4 кВ ф.3 ТП-124 привел к нарушению электрической изоляции линии с ее аварийным отключением. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение ветки на провода ВЛ -0.4 кВ ф.3 ТП-124.пролет опор 1-2 на ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-124, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Организационное мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-0.4 кВ ф.3 ТП-124 на предмет наличия в охранной зоне ВЛ-0.4 кВ ф.3 ТП-124 деревьев. Ответственное лицо: Начальник РЭС Санаров В.В. 31.03.2022 год
757210 | 35 | 2022-02-09 | 10 | 33 | 0.72345 | 2022-02-09 | 12 | 30 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки деревьев/веток угрожающих падением, произошел наброс ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 36-36/1 ВЛ-10 кВ ф.10-3-П от ПС 35 кВ Пашковская, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф.10-3-П от ПС 35 кВ Пашковская действием МТЗ с НАПВ. 4.12 Перекрытие воздушного промежутка фаз "В" и "С" в пролете опор №36 - 36/1 ВЛ-10 кВ ф.10-3-П от ПС 35 кВ Пашковская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка на Ф-10-3-П_ПС 35 Пашковская, Пролет: - Опора № 1 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-3-П от ПС 35 кВ Пашковская на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Безбородов А.В. 11.03.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-3-П от ПС 35 кВ Пашковская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Безбородов А.В. 11.03.2022 год
757212 | 22 | 2022-02-14 | 13 | 16 | 0.46131 | 2022-02-14 | 14 | 45 | 3.4.12.2 В результате воздействия длительных знакопеременных ветровых нагрузок произошел обрыв вязки провода ф."С" на опоре №189 ВЛ-10 кВ ф.10-8-С ПС 110 кВ Молодежная, что привело к падению провода ф."С" на металлическую траверсу опоры №189 с возникновением однофазного замыкания на землю. 4.12 Обрыв вязки провода ф."С" с падением провода на металлическую траверсу опоры №189 ВЛ-10 кВ ф.10-8-С привел к нарушению электрической изоляции ВЛ с возникновением замыкания на землю в сети 10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода ф."С" на Ф-10-8-С, Опора П10-2ДБ | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-8-С от ПС 110 кВ Молодежная. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кузнецов Ю.А. 28.02.2022 год
757210 | 36 | 2022-02-13 | 22 | 36 | 0.30931 | 2022-02-13 | 23 | 5 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (48 лет) и естественного старения материалов, произошла разрегулировка между подвижным и неподвижным контактом фазы "А" на опоре № 104 ЛР-10 кВ ТП-022 ВЛ-10 кВ Ф-10-3-Е от ПС 35 кВ Силинская, что привело к возгоранию ножа фазы "А" с последующим повреждением ЛР-10 кВ ТП-022 и оперативному выводу в ремонт ВЛ-10 кВ Ф-10-3-Е от ПС 35 кВ Силинская. 4.13 Разрегулировка между подвижным и неподвижным контактом фазы "А" на опоре № 104 ЛР-10 кВ ТП-022 ВЛ-10 кВ Ф-10-3-Е от ПС 35 кВ Силинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ЛР на ТП-022_Ф-10-3-Е, РЛНД-10/400 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-3-Е от ПС 35 кВ Силинская на наличие замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 16.03.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-3-Е от ПС 35 кВ Силинская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 16.03.2022 год
757210 | 37 | 2022-02-10 | 9 | 34 | 0.004 | 2022-02-10 | 9 | 40 | 3.4.9.3 Повреждение в сети потребителя, н.п. Карачарово, ул. Центральная 49. | Организационное мероприятие 1 Обратиться в отдел Чумайской территории об предоставлении информации по принадлежности дома по адресу н.п. Карачарово, ул. Центральная 49. Ответственное лицо: В.С. Андреев 15.03.2022 год
757210 | 40 | 2022-02-14 | 2 | 28 | 0.056668 | 2022-02-14 | 3 | 53 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (53 года) и естественного старения материалов, произошло снижение прочностных свойств вязки провода фазы "А" на опоре № 353 ВЛ-10 кВ Ф-10-2-Г от ПС 35 кВ Силинская, что привело к обрыву вязки провода фазы "А" на опоре № 353 с последующим падением незакрепленного провода на землю, вызвав устойчивое однофазное замыкания на "Землю". 4.12 Однофазное замыкания на "Землю", произошло в результате обрыва вязки и падению на землю провода фазы "А" на опоре № 353 ВЛ-10 кВ Ф-10-2-Г от ПС 35 кВ Силинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода на Ф-10-2-Г_ПС Силинская, Опора П10-5ДД | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-2-Г от ПС 35 кВ Силинская на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояние крепления проводов. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 16.03.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-2-Г от ПС 35 кВ Силинская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 16.03.2022 год
757213 | 35 | 2022-02-15 | 16 | 18 | 0.0083333 | 2022-02-15 | 16 | 19 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя АО "РМК" | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 31.03.2022 год
757213 | 36 | 2022-02-15 | 16 | 55 | 0.98138 | 2022-02-15 | 18 | 53 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя ЗАО "Запсибсантехмонтаж" | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 31.03.2022 год
757213 | 37 | 2022-02-15 | 17 | 25 | 0.072495 | 2022-02-15 | 17 | 54 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя ТП-СНТ | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 31.03.2022 год
757213 | 38 | 2022-02-15 | 17 | 42 | 0.031901 | 2022-02-15 | 17 | 44 | 3.4.12.2 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошёл срыв изолятора фазы "С" на опоре №36 ВЛ-10 ф.10-6-А, что привело к кратковременному схлесту проводов, возникновению короткого замыкания и, как следствие, к аварийному отключению ВЛ-10 ф.10-6-А на ПС 35кВ Сосновская. 4.2 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошёл срыв изолятора фазы "С" на опоре №36 ВЛ-10 ф.10-6-А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора фазы "С" на Ф-10-6-А, Опора П10-3 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.10-6-А Ответственное лицо: Будаев О.А. 31.03.2022 год
757210 | 43 | 2022-02-15 | 10 | 42 | 0.026499 | 2022-02-15 | 11 | 35 | 3.4.7.3 В результате эксплуатации, произошло ослабление болтового соединения фазы "А" на главном рубильнике ТП-345 по Ф.10-5-З от ПС 35 кВ Зеледеевская, что привело к нагреву контакта и оперативному отключению для устранения выявленного замечания при плановом осмотре. 4.10 Нагрев нижнего контакта главного рубильника фазы "А" на ТП-345 по Ф.10-5-З от ПС 35 кВ Зеледеевская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нагрев на ТП-345 н.п. Зеледеево, Рубильник РБ-2/2,250А | Техническое мероприятие 1 Провести пирометрический контроль контактных соединений на ТП-345 по Ф.10-5-З от ПС 35 кВ Зеледеевская Ответственное лицо: Голубков А.Г. 22.03.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам пирометрического контроля разработать мероприятия направленные на устранения выявленных замечаний. Ответственное лицо: Голубков А.Г. 22.03.2022 год
757213 | 6 | 2022-01-04 | 23 | 28 | 0.000334 | 2022-01-04 | 23 | 29 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя ул. Новая д.14 | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 28.02.2022 год
757213 | 8 | 2022-01-09 | 14 | 54 | 0.007337 | 2022-01-09 | 14 | 58 | 3.4.12.2 Вследствие воздействия ветровых нагрузок произошло касание веток проводами в пролете опор 50-51 ВЛ-10 ф.10-4-Т, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ-10 ф.10-4-Т. 4.4 Вследствие воздействия ветровых нагрузок произошло касание веток проводами в пролете опор 50-51 ВЛ-10 ф.10-4-Т. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: касание веток проводами на Ф-10-4-Т_с. Тайлеп, Пролет: Опора № 50 - Опора № 51 | Техническое мероприятие 1 Произвести выправку опор №49, 50, 51 ВЛ-10 ф.10-4-Т Ответственное лицо: Будаев О.А. 31.03.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.10-4-Т Ответственное лицо: Будаев О.А. 13.01.2022 год
757213 | 9 | 2022-01-09 | 22 | 12 | 0.012837 | 2022-01-09 | 22 | 19 | 3.4.12.2 Вследствие воздействия ветровых нагрузок произошло касание веток проводами в пролете опор 50-51 ВЛ-10 ф.10-4-Т, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ-10 ф.10-4-Т. 4.4 Вследствие воздействия ветровых нагрузок произошло касание веток проводами в пролете опор 50-51 ВЛ-10 ф.10-4-Т. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: касание веток проводами на Ф-10-4-Т_с. Тайлеп, Пролет: Опора № 50 - Опора № 51 | Техническое мероприятие 1 Произвести выправку опор №49, 50, 51 ВЛ-10 ф.10-4-Т Ответственное лицо: Будаев О.А. 31.03.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.10-4-Т Ответственное лицо: Будаев О.А. 13.01.2022 год
757212 | 2 | 2022-01-07 | 10 | 13 |  | 2022-01-07 | 10 | 13 | 3.4.10 Причиной отключения явилось перекрытие отходами жизнедеятельности птиц изоляционного промежутка между металлическим элементом опоры (траверса) и проводом фазы "С" на опоре №310 ВЛ-110 кВ Промышленная Сельская - Торсьма. 4.11 Перекрытие изоляционного промежутка на опоре №310 на ВЛ 110 кВ Промышленная Сельская-Торсьма. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изояции на ВЛ 110 кВ Пром.Сельская-Тарсьма, Пролет: Опора № 310 - Опора № 311 | Организационное мероприятие 1 Внести в планы РП-2023 установку ПЗУ на опорах №309-311 ВЛ 110 кВ Промышленная Сельская - Торсьма. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 31.07.2022 год
757210 | 4 | 2022-01-09 | 8 | 24 | 0.0007849 | 2022-01-09 | 8 | 25 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (41 год) и естественного старения материалов, произошел обрыв вязки провода фазы "С" на опоре № 177/65 ВЛ-10 кВ Ф.10-11-К от ПС 35 кВ Авангард, что привело к разрегулировке стрелы провиса провода фазы "С" в пролете опор №№ 177/65-177/66, с последующим приближением провода фазы "С" к проводу фазы "В" в пролете опор №№ 177/65-177/66 на недопустимое расстояние друг к другу с возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения В-10 ВЛ-10 кВ Ф.10-11-К от ПС 35 кВ Авангард действием МТЗ. 4.12 Приближение провода фазы "С" к проводу фазы "В" на недопустимое расстояние в пролете опор №№177/65-177/66 ВЛ-10 кВ Ф.10-11-К от ПС 35 кВ Авангард. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода на Ф-10-11-К_ПС 35 кВ Авангард, Пролет: Опора № 177/65 - Опора № 177/66 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф.10-11-К от ПС 35 кВ Авангард с целью выявления недостатков и замечаний, обращая особое внимание на оценку состояния вязки проводов и стрелы провиса провода. Ответственное лицо: Цегельников Сергей Николаевич 31.01.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф.10-11-К от ПС 35 кВ Авангард разработать мероприятия по устранению выявленных недостатков и замечаний. Ответственное лицо: Цегельников Сергей Николаевич 15.02.2022 год
757212 | 4 | 2022-01-08 | 23 | 25 | 0.19896 | 2022-01-09 | 0 | 12 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя АО «Тандер». | Организационное мероприятие 1 Составить Акт о воздействии юридического лица на электроустановки филиала ПАО «МРСК Сибири»- «Кузбассэнерго-РЭС», приведшем к возникновению технологического нарушения. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 18.01.2022 год
757213 | 11 | 2022-01-13 | 13 | 42 | 0.2505 | 2022-01-13 | 15 | 37 | 3.4.12.2 Вследствие воздействия ветровых нагрузок произошло касание ветаками проводов в пролете опор 52-53 ВЛ-10 ф.10-4-Т, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ-10 ф.10-4-Т. Вследствие неисправности обогрева отсеков выключателей в КРУН 10 кВ произошло увеличения времени отключения В-10 ф.10-4-Т при пониженных температурах (температура окружающего воздуха -20оС), что стало причиной аварийного отключения В-10 Т-1-4. 4.11 Вследствие воздействия ветровых нагрузок произошло касание ветаками проводов в пролете опор 52-53 ВЛ-10 ф.10-4-Т, из-за неисправности обогрева отсеков выключателей в КРУН 10 кВ произошло увеличения времени отключения В-10 ф.10-4-Т при пониженных температурах Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: касание ветоками проводов на Ф-10-4-Т_с. Тайлеп, Пролет: Опора № 52 - Опора № 53; увеличения времени отключения В-10 на ПС 35 кВ Николаевская (ПО ЮЭС), ВМГ-10-630-20 с ПЭ-11 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт обогрева отсеков выключателей в КРУН 10 кВ на ПС 35 кВ Николаевская. Ответственное лицо: Перевощиков С.В. 20.02.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.10-4-Т Ответственное лицо: Будаев О.А. 19.02.2022 год
757213 | 12 | 2022-01-13 | 18 | 20 | 0.013335 | 2022-01-13 | 18 | 36 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя ул. Садопарковая д.14 | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 28.02.2022 год
757210 | 5 | 2022-01-09 | 17 | 56 | 0.024501 | 2022-01-09 | 18 | 45 | 3.4.12.1 В результате неблагоприятных погодных условий (скорость ветра до 11 м/с, обильные осадки в виде мокрого снега), произошло увеличение нагрузки на провод фазы "А" опоры № 85 ВЛ-10 кВ ф-10-9-СК от ПС 35 кВ Новоромановская, что привело к обрыву вязки провода фазы "А" с последующим падением незакрепленного провода на металлическую траверсу с появлением однофазного замыкания на "Землю". 4.12 При касании незакрепленного провода фазы "А" и траверсы на опоре №85 ВЛ-10 кВ ф-10-9-СК от ПС 35 кВ Новоромановская, произошло появление "Земля" в сети. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на Ф-10-9-СК ПС 35 кВ Новоромановская, Опора П10-3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф-10-9-СК от ПС 35 кВ Новоромановская на предмет надежности крепления проводов ВЛ к изоляторам. Ответственное лицо: Голубков А.Г. 18.02.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф-10-9-СК от ПС 35 кВ Новоромановская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Голубков А.Г. 18.02.2022 год
757213 | 13 | 2022-01-14 | 12 | 32 | 0.000835 | 2022-01-14 | 12 | 33 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя ул. Мебельная д.25 | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 28.02.2022 год
757212 | 5 | 2022-01-10 | 11 | 55 | 0.024 | 2022-01-10 | 13 | 55 | 3.4.7.3 Наличие несвоевременно выявленных микротрещин в теле проходного изолятора ИП-6/400 фазы "А" КТП-ЦТ-105 привело к его электрическому пробою с механическим разрушением и возникновением замыкания на землю на 2 сек. 6 кВ ВЛ-6 кВ Ф-6-6-Т ПС 35 кВ Бурлаковская. 4.12 В результате длительной эксплуатации (более 50 лет) проходного изолятора фазы "А" на КТП-ЦТ-105 произошло механическое разрушение его фарфоровой изоляции, что привело к замыканию на корпус КТП-ЦТ-105 и, как следствие, возникновению сигнала "КИ" в сети 2 сек. 6 кВ Ф-6-6-Т от ПС 35 кВ Бурлаковская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение проходного изолятора фазы "А" на КТП-ЦТ-105 на КТП-ЦТ-105 | Техническое мероприятие 1 Организовать проведение осмотра ВЛ 6 кВ ф-6-6-Т и ТП, подключенных к этой ВЛ, для выявления подобных замечаний. Ответственное лицо: Начальник РЭС Босак О.А. 18.01.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену дефектного проходного изолятора ИП-6/400 фазы "А" в РУ 6 кВ КТП-ЦТ-105 Ответственное лицо: Начальник РЭС Босак О.А. 18.01.2022 год
757212 | 6 | 2022-01-16 | 8 | 44 |  | 2022-01-16 | 8 | 44 | 3.4.12.5 В результате резких перепадов температуры окружающего воздуха (от -25 до +2˚С) и длительного срока эксплуатации (более 56 лет) произошло нарушение изоляции жил контрольного кабеля типа КВВГ-10х2,5 цепей управления КЗ-110 Т-1 ПС 110 кВ Колмогоровская, что привело к ложной работе короткозамыкателя КЗ-110 на ПС 110 кВ Колмогоровская с аварийным отключением В-110 Уропская-1 на Беловской ГРЭС с УАПВ. 4.12 В результате резкого перепада температуры окружающего воздуха (от -25 до +2˚С) произошло нарушение изоляции жил контрольного кабеля КВВГ-10х2,5 между клеммным шкафом Т-1-16 и приводом КЗ-110 Т-1, что привело к его срабатыванию с последующим отключением Т-1-16 и ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС-Уропская-I цепь с отпайками. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение изоляции жил контрольного кабеля на Перегруз ст.110, БРКЗ Т-1, RZ110-000514-270-011 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену контрольного кабеля цепей управления ОД, КЗ-110 Т-1, ОД-КЗ -110 Т-2 ПС 110 кВ Колмогоровская. Ответственное лицо: Начальник СРЗА Калинин А.П. 31.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать внеплановую проверку изоляции цепей управления ОД-КЗ-110 Т-2-16 ПС 110 кВ Колмогоровская. Ответственное лицо: Начальник СРЗА Калинин А.П. 22.02.2022 год
757210 | 6 | 2022-01-13 | 5 | 50 |  | 2022-01-13 | 5 | 50 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки деревьев/веток угрожающих падением, произошел наклон дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-10-6-А от ПС 110 кВ Рудничная на провода в пролете опор №№ 10-12, что привело к перекрытию изоляционного промежутка фаз "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-6-А от ПС 110 кВ Рудничная действием МТЗ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 10-12 ВЛ-10 кВ Ф-10-6-А от ПС 110 кВ Рудничная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие на Ф-10-6-А_ПС 110 кВ Рудничная, Опора П10-3 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-6-А от ПС 110 кВ Рудничная на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 18.02.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-6-А от ПС 110 кВ Рудничная разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 18.02.2022 год
757210 | 7 | 2022-01-13 | 14 | 43 | 0.117 | 2022-01-13 | 16 | 40 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (18 лет) и естественного старения материалов, произошло ослабление болтового соединения шпильки заземления "нейтрали" обмоток трансформатора на стороне 0,4 кВ ТП-365 Ф-10-20-МП от ПС 110 кВ Водозабор, что привело к чрезмерному нагреву с последующим последующим повреждение Т-1 ТП-365 Ф-10-20-МП от ПС 110 кВ Водозабор и оперативным выводом в ремонт ТП-365. 4.10 Из-за плохого контактного соединения шпильки заземления "нейтрали" обмоток трансформатора на стороне 0,4 кВ ТП-365 Ф-10-20-МП от ПС 110 кВ Водозабор, произошел чрезмерный нагрев с повреждение Т-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение Т-1 на ТП-365_Ф-10-20-МП, Трансформатор ТМ-250/10 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ТП-365 Ф-10-20-МП от ПС 110 кВ Водозабор на наличие замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 18.02.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ТП-365 Ф-10-20-МП от ПС 110 кВ Водозабор разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 18.02.2022 год
757210 | 8 | 2022-01-14 | 0 | 43 | 0.19334 | 2022-01-14 | 1 | 41 | 3.4.7.3 В результате неудовлетворительного состояния ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-002 Ф-6-9-ПГ, а именно разрегулирована стрела провиса провода фазы "В" в пролете опор №№ 3-4, при воздействии порывов ветра, произошло приближение провода фазы "В" к проводу фазы "С" на недопустимое расстояние друг к другу, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания с последующим аварийным отключением ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-002 Ф-6-9-ПГ. 4.12 Приближение провода фазы "В" к проводу фазы "С" на недопустимое расстояние в пролете опор №№ 3-4 ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-002 Ф-6-9-ПГ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Приближение проводов на недопустимое расстояние на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-002_Ф-6-9-ПГ, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-002 Ф-6-9-ПГ на наличие замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 19.02.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-002 Ф-6-9-ПГ разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 19.02.2022 год
757210 | 9 | 2022-01-15 | 21 | 8 | 0.0005845 | 2022-01-15 | 21 | 9 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-438 Ф-10-3-Я, произошло перекрытие воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "С" в пролете опор №№ 10-11, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-438 Ф-10-3-Я. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "С" в пролете опор №№ 10-11 ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-438 Ф-10-3-Я. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка на ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-438_Ф-10-3-Я, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-438 Ф-10-3-Я на наличие замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 19.02.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-438 Ф-10-3-Я разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 19.02.2022 год
757213 | 17 | 2022-01-19 | 22 | 38 | 0.014333 | 2022-01-20 | 0 | 4 | 3.4.8.5 В следствии наезда сторонней машины, при развороте, на опору №11 ВЛ-0,4 кВ ф.№3 КТП-Ю-2-076, произошел схлест проводов у потребителя кафе "Камран", что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф.№3 КТП-Ю-2-076. 4.11 В следствии наезда сторонней машины, при развороте, на опору №11 ВЛ-0,4 кВ ф.№3 КТП-Ю-2-076, произошел схлест проводов у потребителя кафе "Камран". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-Ю-2-076, Опора ОА1-2 | Организационное мероприятие 1 Подать заявление в полицию по факту наезда на на опору №11 ВЛ-0,4 кВ ф.№3 КТП-Ю-2-076. Ответственное лицо: Будаев О.А. 28.02.2022 год
757212 | 7 | 2022-01-17 | 22 | 45 | 0.0021645 | 2022-01-17 | 22 | 47 | 3.4.9.3 Повреждение на вводном кабеле у потребителя из-за падения снега с крыши н.п. Ваганово, ул. Черемушки, 4, запитанного от опоры №7/3/2 ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП-150. | Организационное мероприятие 1 Составить Акт о воздействии сторонней организации (индивидуального лица) на электроустановки филиала, приведшем к возникновению (к угрозе возникновения) технологического нарушения. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 20.02.2022 год
757212 | 8 | 2022-01-16 | 1 | 51 | 0.16575 | 2022-01-16 | 3 | 48 | 3.4.7.3 При воздействии порывов ветра до 12 м/с и знакопеременных температур окружающего воздуха произошел обрыв вязки провода фазы «В» на опоре №17 с падением провода на траверсу опоры, что привело к однофазному замыканию на землю и появлению «земли» на ПС 110 кВ Непрерывка. 4.3 Обрыв вязки провода в результате воздействия знакопеременных и изгибающих ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода в результате воздействия знакопеременных и изгибающих нагрузок . на Ф-10-4-ШК, Опора П10-3Б | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-4-ШК от ПС 110 кВ Непрерывка с целью выявления ослабленных вязок. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 31.03.2022 год
757212 | 9 | 2022-01-17 | 14 | 30 | 0.001332 | 2022-01-17 | 14 | 32 | 3.4.9.3 При воздействии токовых нагрузок и погодных условий произошло повреждение вводного кабеля 0,22 кВ по адресу н.п Ивановка, ул. Центральная, д. 10, кв.1, приведшее к отключению АВ-0,4 кВ ф.2 ТП-211. | Техническое мероприятие 1 Составить Акт о воздействии индивидуального лица на электроустановки филиала ПАО «Россети Сибирь»- «Кузбассэнерго-РЭС», приведшем к возникновению технологического нарушения. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 28.01.2022 год
757212 | 10 | 2022-01-16 | 5 | 54 | 0.0013986 | 2022-01-16 | 5 | 56 | 3.4.12.2 Под воздействием сильного порывистого ветра (до 15 м/с) произошло кратковременное соединение проводов в пролете опор № 6-7 ф.1 ТП-036, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и отключению АВ-0.4 кВ ф.1 ТП-036. 4.12 Разрегулировка стрелы провеса провода при порыве ветра привела к межфазному замыканию с отключением АВ-0.4 кВ ф.1 ТП-036. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса провода на ВЛ-0.4 кВ ф.1 ТП-036 пролет оп.6-7. на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-036, Пролет: Оп. №6 - Оп. №7 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода ВЛ-0.4 кВ ф. 1 ТП-036 в пролете опор 6-7. Ответственное лицо: Начальник РЭС Санаров В.В. 31.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение послеаварийного осмотра ВЛ-0.4 кВ ф.1 ТП-036. Ответственное лицо: Начальник РЭС Санаров В.В. 28.02.2022 год
757212 | 11 | 2022-01-15 | 23 | 28 |  | 2022-01-15 | 23 | 28 | 3.4.12.2 При воздействии порывов ветра произошел наброс ветки дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ, на провода фазы "А" и "В" в пролете опор 6-7 ВЛ-10 кВ ф. 10-1-С от ПС 110 кВ Гурьевская, приведший к междуфазному короткому замыканию. 4.12 Наброс ветки дерева на провода ВЛ 10 кВ ф. 10-1-С привел к нарушению электрической изоляции фазы "А" и " фазы "В" в пролете опор 6-7 с аварийным отключением линии и последующим АПВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение воздушного изоляционного промежутка между проводами фазы "Ф" и фазы "В" в пролете опор 6-7 ВЛ-10 кВ ф. 10-1-С от ПС 110 кВ Гурьевская. на Ф-10-1-С, Пролет: Оп.№6 - Оп.№7 | Организационное мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-1-С. Ответственное лицо: Начальник РЭС Санаров В.В. 31.03.2022 год
757213 | 10 | 2022-01-20 | 11 | 36 |  | 2022-01-20 | 11 | 36 | 3.4.12.5 В следствии перепада температуры окружающего воздуха(от +1 С до -22 С) произошло отслоение полимерной изоляции от кремнеорганического стержня в месте соединения металлического оконцевателя полимерного изолятора ЛК120/110 фазы "А" на опоре № 18 ВЛ 110 кВ ЗСМК-Карлык тяговая-1. Под воздействием таяния снега произошло проникновение влаги в месте соединения металлического оконцевателя изолятора, приведшее к пробою полимерного изолятора фазы "А" на опоре № 18 ВЛ 110 кВ ЗСМК-Карлык тяговая-1 и, как следствие, аварийному отключению ВЛ 110 кВ ЗСМК-Карлык тяговая-1. 4.11 Пробой полимерного изолятора фазы А на опоре № 18 ВЛ 110 кВ ЗСМК-Карлык тяговая-1 с последующим восстановлением изоляционных свойств. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое перекрытие траверсы и полимерного изолятора фазы "А". на ВЛ 110 кВ ЗСМК-Карлык тяговая-1, Опора анк. мет.Н-9 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ ЗСМК-Карлык тяговая-1. Ответственное лицо: Ишалин Д.А. 28.02.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену перекрытого полимерного изолятора на опоре № 18 ВЛ 110 кВ ЗСМК-Карлык тяговая-1. Ответственное лицо: Ишалин Д.А. 31.01.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Составить график устранения замечаний, выявленных в ходе внепланового осмотра внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ ЗСМК-Карлык тяговая-1. Ответственное лицо: Ишалин Д.А. 28.02.2022 год
757212 | 12 | 2022-01-18 | 18 | 33 | 0.004165 | 2022-01-18 | 18 | 38 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя с. Вишневка, ул. Строителей, 20. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф№2 от ТП-ЦИ-041. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кузнецов Ю.А. 25.01.2022 год
757212 | 13 | 2022-01-20 | 20 | 9 | 0.0017505 | 2022-01-20 | 20 | 16 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя п. Инской, ул. Троицкая, 44. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф№2 от КТП-28. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кузнецов Ю.А. 25.01.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Составить акт стороннего воздействия на электроустановки филиала. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кузнецов Ю.А. 10.02.2022 год
757212 | 14 | 2022-01-19 | 13 | 51 |  | 2022-01-19 | 13 | 51 | 3.4.9.3 В результате повреждения вводного кабеля 0,4 кВ потребителя к зданию гаража, запитанного от опоры №6 ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП-97 по адресу с. Тарасово, ул. Центральная, 43, с возникновением межфазного короткого замыкания произошло аварийное отключение ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП-97. | Организационное мероприятие 1 Составить акт о воздействии сторонней организации (индивидуального лица) на электроустановки филиала, приведшем к возникновению технологического нарушения. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 24.02.2022 год
757212 | 15 | 2022-01-20 | 10 | 30 | 0.17767 | 2022-01-20 | 11 | 52 | 3.4.7.3 В результате обрыва вязки провода фазы "В" на опоре №103/55 ВЛ-10 кВ ф.10-12-ПС произошло падение провода фазы "В" на металлическую траверсу с возникновением однофазного замыкания на землю. 4.14 Обрыв вязки провода А-50 фазы "В" на опоре 103/55 ВЛ-10 кВ ф.10-12-ПС привел к нарушению электрической изоляции линии с возникновением однофазного замыкания на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода А-50 фазы "В" на опоре 103/55 ВЛ-10 кВ ф.10-12-ПС . на Ф-10-12-ПС, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену вязки провода фазы "В" на опоре №103/55 ф.10-12-ПС. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 22.02.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-12-ПС в пролете опор 103/1-103/106. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 22.02.2022 год
757213 | 18 | 2022-01-22 | 22 | 53 | 0.0054978 | 2022-01-23 | 1 | 5 | 3.4.10 В следствии воздействия животного на электроустановку, проникновение и перекрытие воздушно изоляционного пространства телом мыши на шинах 1с-6 ПС 35 кВ Абашевская, что привело к возникновению двухфазного короткого замыкания с последующим аварийным отключением Т-1-25 ПС 35 кВ Абашевская действием дуговой защиты. 4.11 В следствии воздействия животного на электроустановку,проникновение и перекрытие воздушно изоляционного пространства телом мыши на шинах 1с-6 ПС 35 кВ Абашевская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: проникновение и перекрытие воздушно изоляционного пространства телом мыши на шинах 1с-6 ПС 35 кВ Абашевская на ПС 35 кВ Абашевская 1/2, Т-1-25 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр для обнаружения возможного места проникновения грызуна в ЗРУ-6 ПС 35 кВ Абашевская 1/2. Ответственное лицо: Перевощиков С.В. 27.02.2022 годОрганизационное мероприятие 1 При обнаружении места проникновения грызуна в ЗРУ-6 ПС 35 кВ Абашевская 1/2 принять меры по устранению. Ответственное лицо: Перевощиков С.В. 27.02.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Приобрести электрозвуковой отпугиватель грызунов в ЗРУ-6 ПС 35 кВ Абашевская 1/2. Ответственное лицо: Перевощиков С.В. 31.03.2023 год
757210 | 11 | 2022-01-23 | 6 | 30 |  | 2022-01-23 | 6 | 30 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (48 лет) и естественного старения материалов, произошел нагрев контактов ПБВ, а так же произошло старение резиновых уплотнений вводов НН ТСН-2-25 ПС 35 кВ Береговая, что привело к нарушению герметичности трансформатора и попадания масла на открытые токоведущие части вводов НН и отключению от ДЗТ Т-2-4 ПС 35 Береговая с последующим повреждением ТСН-2-25 ПС 35 кВ Береговая. 4.7 В результате нагрева контактов ПБВ, произошло разрушение резиновых уплотнений вводов НН, что привело к нарушению герметичности трансформатора и попадания масла на открытые токоведущие части вводов НН с отключением действием ДЗТ Т-2-4 ПС 35 Береговая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ТСН-2-25 на ПС 35 кВ Береговая | Техническое мероприятие 1 Провести корректировку схемы собственных нужд ПС 35 кВ Береговая для равномерной загрузки ТСН-1,2. Ответственное лицо: Коробкин Дмитрий Алексеевич 27.02.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Подать предложение в ИПР 2023 года по замене ТСН-1,2 ПС 35 кВ Береговая на класс напряжения 10/0,4 кВ. Ответственное лицо: Коробкин Дмитрий Алексеевич 30.03.2022 год
757210 | 12 | 2022-01-17 | 6 | 40 |  | 2022-01-17 | 6 | 40 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ-10 кВ Ф-10-1-Ж от ПС 35 кВ Осиновская в пролете опор №№ 31-32, при воздействии порывов ветра, произошло касание ветвей дерева о провода в пролете опор №№ 31-32 ВЛ-10 кВ Ф-10-1-Ж от ПС 35 кВ Осиновская, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-1-Ж от ПС 35 кВ Осиновская действием МТЗ с УАПВ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "С" в пролете опор №№ 31-32 ВЛ-10 кВ Ф-10-1-Ж от ПС 35 кВ Осиновская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Касание ветвей о провода на Ф-10-1-Ж_ПС 35 кВ Осиновская, Опора П10-3 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-1-Ж от ПС 35 кВ Осиновская на наличие ДКР в охранной зоне. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 25.02.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-1-Ж от ПС 35 кВ Осиновская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 25.02.2022 год
757210 | 13 | 2022-01-21 | 16 | 50 | 0.0010005 | 2022-01-21 | 16 | 54 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки ДКР расположенных в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-534 Ф-10-14-Ш в пролете опор №№ 14-15, при воздействие порывов ветра, произошло приближение ветвей дерева к проводам на недопустимое расстояние, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-534 Ф-10-14-Ш. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 14-15 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-534 Ф-10-14-Ш. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-534_Ф-10-14-Ш, Опора П3-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-534 Ф-10-14-Ш на наличие ДКР в охранной зоне ВЛ. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 24.02.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-534 Ф-10-14-Ш разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 24.02.2022 год
757212 | 16 | 2022-01-20 | 20 | 22 | 0.002499 | 2022-01-20 | 20 | 27 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя с. Вишневка, ул. Школьная, 7. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф№1 от ТП-ЦИ-041. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кузнецов Ю.А. 28.01.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Составить акт стороннего воздействия на электроустановки филиала. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кузнецов Ю.А. 18.02.2022 год
757210 | 14 | 2022-01-15 | 17 | 45 | 0.0008833 | 2022-01-15 | 18 | 38 | 3.4.7.3 Подключение нового объекта технологического присоединения (пост ГИБДД ) с разрешенной мощностью 15 кВт на напряжение 0,23кВ, что привело к недопустимому однофазному превышению номинального тока АВ-0,4 кВ и как следствие отключение АВ-0,4кВ ф.1 ТП-248. 4.13 В результате длительного протекания сверхноминального тока через полис автомата произошел нагрев контакта и срабатывание теплового расцепителя АВ-0,4кВ ф.1 ТП-248. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срабатывание теплового расцепителя АВ-0,4кВ на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-248, опора А23 | Техническое мероприятие 1 Провести замер нагрузок на ТП-248 ВЛ-0,4 кВ Ф.1. Ответственное лицо: Голубков А.Г. 25.02.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам замеров разработать мероприятия направленные на устранения выявленных замечаний Ответственное лицо: Голубков А.Г. 25.02.2022 год
757212 | 17 | 2022-01-15 | 9 | 30 |  | 2022-01-15 | 9 | 30 | 3.4.12.5 Вследствие длительной эксплуатации полимерного изолятора типа ЛК-70/110 (более 20 лет) произошло ухудшение его изоляционных свойств. При повышении температуры выше 0 градусов с последующим таянием наледи на полимерном изоляторе произошло проникновение влаги, что привело к частичному пробою полимерного изолятора с возникновением однофазного КЗ на опоре № 74 ВЛ 110 кВ Краснополянская-Красноярская II цепь и последующим восстановлением изоляционных свойств полимерного изолятора. 4.11 Пробой полимерного изолятора ф. "С" на опоре № 74 ВЛ 110 кВ Краснополянская-Красноярская II цепь с последующим восстановлением изоляционных свойств. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой полимерного изолятора на ВЛ 110 кВ Краснополянская-Красноярская-2 на ВЛ 110 кВ Краснополянская-Красноярская-2, Опора анк. мет.УС110-8 (сталь) | Техническое мероприятие 1 Произвести замену полимерного изолятора верхней фазы "С" на опоре № 74 ВЛ 110 кВ Краснополянская-Красноярская II цепь. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внепланового осмотра ВЛ 110 кВ Краснополянская-Красноярская II цепь с отпайками. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 25.02.2022 год
757210 | 15 | 2022-01-17 | 2 | 9 | 0.039214 | 2022-01-17 | 3 | 34 | 3.4.12.1 При воздействии осадков в виде мокрого снега, произошел наклон дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-10-1-КЗ от ПС 35 кВ Зарубинская на провода в пролете опор №№ 102-103, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-1-КЗ от ПС 35 кВ Зарубинская действием МТЗ с НАПВ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка через крону дерева в пролете опор №102-103 ВЛ-10 кВ Ф-10-1-КЗ от ПС 35 кВ Зарудбинская, между фазами "В" и "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: касание дерева проводов на Ф-10-1-КЗ_ПС 35 кВ Зарубинская, Пролет: Опора № 102 - Опора № 103 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-1-КЗ от ПС 35 кВ Зарубинская на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Старнатков В.В. 28.02.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-1-КЗ от ПС 35 кВ Зарубинская разработать мероприятия на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Кириенко В.М. 25.02.2022 год
757210 | 20 | 2022-01-19 | 21 | 22 |  | 2022-01-19 | 21 | 22 | 3.4.8.2 При движении крупногабаритного транспорта по дороге, в месте пересечения с ВЛ-0,4 кВ ф№3 ТП-088 от ф.10-3-И РП-10 кВ Пичугино, произошло перекрытие воздушного изоляционного промежутка проводов фазы "С" и нулевого провода, что привело к аварийному отключению ВЛ-0,4 кВ ф№3 ТП-088 от ф.10-3-И РП-10 кВ Пичугино. 4.12 Схлест проводов фазы "С" и нулевого провода в пролете опор №№ 2-3 ВЛ-0,4 кВ ф№3 ТП-088 от ф.10-3-И РП-10 кВ Пичугино. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-088, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф№3 ТП-088 с целью выявления замечаний охранной зоны ВЛ. Ответственное лицо: Началник тисульского РЭС Зарубин Александр Сергеевич 26.02.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф№3 ТП-088 разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Началник тисульского РЭС Зарубин Александр Сергеевич 26.02.2022 год
757210 | 22 | 2022-01-21 | 11 | 5 | 0.008004 | 2022-01-21 | 11 | 9 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ-10 кВ ф.10-13-О от ПС 35 кВ Тамбарская в пролете опор № 39-40, при воздействии порывов ветра, произошло касание ветвей о провода, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф.10-13-О от ПС 35 кВ Тамбарская действием МТЗ. 4.12 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 39-40 ВЛ-10 кВ ф.10-13-О от ПС 35 кВ Тамбарская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-10 кВ ф.10-13-О от ПС 35 кВ Тамбарская Тамбарская, ВЛ-10 кВ ф.10-13-О от ПС 35 кВ Тамбарская | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-13-О от ПС 35 кВ Тамбарская на наличие ДКР в охранной зоне ВЛ. Ответственное лицо: Начальник Тисульского РЭС Зарубин Александр Сергеевич 28.02.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-13-О от ПС 35 кВ Тамбарская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник Тисульского РЭС Зарубин Александр Сергеевич 28.02.2022 год
757213 | 1 | 2022-01-02 | 12 | 30 | 0.25 | 2022-01-02 | 15 | 0 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации и естественного старения изоляции произошло повреждение "0" прокола опора 2/2 , что стало причиной возникновения короткого замыкания и как следствие, аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-29. 4.12 В следствии длительной эксплуатации и естественного старения изоляции произошло повреждение "0" прокола опора 2/2 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение "0" прокола опора 2/2 на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-29 (Ордж.), Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Организационное мероприятие 1 Произвести замену прокола "0" зажима оп.2/2 Ответственное лицо: Титов Д.С 10.02.2022 год
757213 | 3 | 2022-01-03 | 12 | 52 | 0.0004995 | 2022-01-03 | 12 | 54 | 3.4.12.2 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошёл кратковременный схлест проводов в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 КТП-Ю-2-051, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф.№1 КТП-Ю-2-051. 4.11 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошёл кратковременный схлест проводов в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 КТП-Ю-2-051 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 КТП-Ю-2-051 на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-Ю-2-051, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№1 КТП-Ю-2-051. Ответственное лицо: Будаев О.А. 13.02.2022 год
757213 | 4 | 2022-01-03 | 13 | 22 | 0.0004995 | 2022-01-03 | 13 | 24 | 3.4.12.2 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошёл кратковременный схлест проводов в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 КТП-Ю-2-051, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф.№1 КТП-Ю-2-051. 4.11 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошёл кратковременный схлест проводов в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 КТП-Ю-2-051 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 КТП-Ю-2-051 на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-Ю-2-051, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотрВЛ-0,4 кВ ф.№1 КТП-Ю-2-051 Ответственное лицо: Будаев О.А. 16.02.2022 год
757210 | 1 | 2022-01-01 | 2 | 50 | 0.0025 | 2022-01-01 | 2 | 53 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки деревьев/веток угрожающих падением, произошел наброс ветки дерева на провода в пролете опор №№ 4-5 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-010_Ф-10-14-Ш, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-010_Ф-10-14-Ш. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "С" в пролете опор №№ 4-5 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-010_Ф-10-14-Ш. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс ветки на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-010_Ф-10-14-Ш, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-010_Ф-10-14-Ш на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 10.02.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-010_Ф-10-14-Ш разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 10.02.2022 год
757212 | 1 | 2022-01-03 | 21 | 15 | 0.020833 | 2022-01-03 | 22 | 5 | 3.4.8.5 Не предумышленное столкновение стороннего автомобиля с опорой № 52/26 ВЛ-10 кВ ф. 10-11-М привело к её излому с падением на землю, что привело к межфазному КЗ и аварийному отключению В-10 СП-1. 4.4 Падение опоры № 52/26 ВЛ-10 кВ ф.10-11-М, сбитой сторонним автомобилем, привело к её падению с аварийным отключением участка ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом оп. 52/26 ВЛ-10 кВ ф.10-11-М от ПС 110 кВ Гурьевская на Оп.№52/26, VS010-0005003-511-1026 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену опоры №52/26 ВЛ-10 кВ ф.10-11-М. Ответственное лицо: Начальник РЭС Санаров В.В. 31.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Направить заявление в орган МВД о повреждении сторонним автотранспортным средством имущества филиала. Ответственное лицо: Начальник РЭС Санаров В.В. 03.02.2022 год