## kadr
Сводные данные об аварийных отключениях ГАЭС за 4 квартал 2022 года
Предприятие | № акта | Отключение |  |  | Недоотпуск, тыс. кВт*час | Включение |  |  | Причины | Мероприятия
|  | Дата | Время, час | Время, мин. |  | Дата | Время, час | Время, мин.
356857 | 675 | 2022-12-21 | 21 | 10 | 0.23 | 2022-12-21 | 23 | 5 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровых нагрузок произошло ослабление крепления штыревого изолятора на опоре №39 ф.С, с его последующим срывом порывистым ветром. 4.3 В результате длительного воздействия ветровых нагрузок произошло ослабление крепления штыревого изолятора на опоре №39 ф.С, с его последующим срывом порывистым ветром. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ослабление крепления штыревого изолятора на опоре №39 ф.С, с его последующим срывом порывистым ветром. на Л-22-9 Каспа, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить монтаж сорванного изолятора на опоре №39. Ответственное лицо: Бакановас С.В. 29.01.2023 год
356857 | 676 | 2022-12-22 | 2 | 50 | 1.5 | 2022-12-22 | 6 | 25 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (более 30 лет), произошло разрушение колпачка штыревого изолятора на опоре №75/136 и его срыв, с последующим схлестом проводов в пролете опор №75/136-75/137. 4.3 В результате длительной эксплуатации (более 30 лет), произошло разрушение колпачка штыревого изолятора на опоре №75/136 и его срыв, с последующим схлестом проводов в пролете опор №75/136-75/137. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на Л-15-17 Турсиб, Опора П10-3Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить монтаж штыревого изолятора на опоре №75/136. Ответственное лицо: Соенов А.И. 30.01.2023 год
356857 | 677 | 2022-12-22 | 4 | 0 |  | 2022-12-22 | 4 | 0 | 3.4.12.2 В результате воздействия повторяющихся ветровых нагрузок произошла разрегулировка провода на спуске к ТП-22-1-26 с последующим кратковременным схлестом порывистым ветром. 4.4 В результате воздействия повторяющихся ветровых нагрузок произошла разрегулировка провода на спуске к ТП-22-1-26 с последующим кратковременным схлестом порывистым ветром. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода на спуске от РКТП к ТП-22-1-26. на Л-22-1 Шебалино, Спуск к ТП 22-1-26 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку провода на спуске от РКТП к ТП-22-1-26. Ответственное лицо: Бакановас С.В. 29.01.2023 год
356857 | 678 | 2022-12-22 | 4 | 43 |  | 2022-12-22 | 4 | 43 | 3.4.12.2 В результате воздействия повторяющихся ветровых нагрузок на ВЛ 10 кВ Л-15-14 "Толгоек" в пролете опор №84/3-84/4 произошла разрегулировка стрелы провиса провода с последующим кратковременным схлестом порывистым ветром. 4.4 В результате воздействия повторяющихся ветровых нагрузок на ВЛ 10 кВ Л-15-14 "Толгоек" в пролете опор №84/3-84/4 произошла разрегулировка стрелы провиса провода с последующим кратковременным схлестом порывистым ветром. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролете. на Л-15-14 Толгоек, Пролет: Оп.№84/3 - Оп.№84/4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролетах опор №84/1-84/6 Ответственное лицо: Соенов А.И. 30.01.2023 год
356857 | 679 | 2022-12-22 | 5 | 0 | 0.90032 | 2022-12-22 | 7 | 26 | 3.4.12.2 В результате разрегулировки стрелы провеса провода, под воздействием длительных ветровых нагрузок, с порывами ветра до 10 м/с на провода ВЛ-10 кВ произошло кратковременное КЗ в пролёте оп. 267-268 что привело к работе защиты МТЗ ВЛ-10 кВ Л 30-4 4.4 В результате разрегулировки стрелы провеса провода, под воздействием длительных ветровых нагрузок, с порывами ветра до 10 м/с на провода ВЛ-10 кВ произошло кратковременное КЗ в пролёте оп. 267-268 что привело к работе защиты МТЗ ВЛ-10 кВ Л 30-4 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода ф-С и схлёст проводов на Л-30-4 Кайтанак, Пролет: Оп №267 - Оп №268 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода ф-С в анкерном пролёте оп. 267-268, предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 13.01.2023 г. Ответственное лицо: начальник Усть-Коксинского РЭС Рукин А. Н. 13.01.2023 год
356857 | 680 | 2022-12-22 | 6 | 55 | 1.495 | 2022-12-22 | 8 | 4 | 3.4.9.3 Повреждение на потребительской ТП 10/0,4 кВ. 24-6-16 Казенного учреждения РА «Управления социальной поддержки населения Онгудайского района».(перекрытие изоляции ИП-10 кВ фазы А) ул. Победы д. 28 с. Онгудай. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Л 24-6 "Онгудай быт". Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 10.01.2023 г. Ответственное лицо: ст. Мастер ОУЭС Боктунов М.В. 10.01.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Подписать АКТ о воздействии сторонней организации с владельцем ТП 24-6-16, выдать уведомление о проведении технического обслуживания и ремонта в соответствии с требованиями настоящих Правил, правил безопасности и других нормативно-технических документов . Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 10.01.2023 г. Ответственное лицо: ст. Мастер ОУЭС Боктунов М.В. 10.01.2023 год
356857 | 681 | 2022-12-22 | 4 | 43 |  | 2022-12-22 | 4 | 43 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки ДКР произошло замыкание по кроне дерева в охранной зоне ВЛ, в пролете опор №325-326. 4.4 В результате воздействия порывистого ветра произошло замыкание по кроне дерева в охранной зоне ВЛ, в пролете опор №325-326. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате воздействия порывистого ветра произошло замыкание по кроне дерева в охранной зоне ВЛ, в пролете опор №325-326. на Л-15-6 Чемал, Пролет: Оп №325 - Оп №326 | Техническое мероприятие 1 Выполнить вырубку дерева в пролете опор №325-326. Провести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Л-15-6 на наличие деревьев в охранной зоне ВЛ. Ответственное лицо: Соенов А.И. 29.01.2023 год
356857 | 682 | 2022-12-22 | 19 | 35 | 2.3466 | 2022-12-22 | 21 | 43 | 3.4.7.3 В результате повторяющихся ветровых нагрузок на незакрепленный участок кабеля, поднимающегося на опору №197 ВЛ-10кВ Л-20-4, произошло повреждение изоляции на кабелях фазы В и С об металлический швеллер с дальнейшим межфазным замыканием. 4.12 Повреждение изоляции на кабелях фазы В и С об металлический швеллер на опоре №197 ВЛ-10кВ Л-20-4 с дальнейшим межфазным замыканием. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изоляции на кабелях фазы В и С об металлический швеллер на опоре №197 на Л-20-4 Усть-Сема, Опора ПС10ПИ-1А | Техническое мероприятие 1 Произвели отсоединение кабеля от РЛНД на опоре №197, замену поврежденных участков кабеля с последующим монтажом на опору №197. Предоставить отчет о выполненных мероприятиях до 31.01.2023. Ответственное лицо: Главный инженер Майминского РЭС Колпаков О.А. 31.01.2023 год
356857 | 669 | 2022-12-07 | 19 | 15 | 0.26834 | 2022-12-07 | 21 | 10 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (27 лет) на опоре №52 по причине воздействия периодических ветровых нагрузок произошел срыв штыревого изолятора с последующим схлестом проводов в пролете опор №52-53. 4.3 В результате длительной эксплуатации (27 лет) на опоре №52 по причине воздействия периодических ветровых нагрузок произошел срыв штыревого изолятора с последующим схлестом проводов в пролете опор №52-53. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв штыревого изолятора на Л-22-6 Верх-Черга, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить монтаж сорванного штыревого изолятора на опоре №52. Ответственное лицо: Бакановас с.В. 30.12.2022 год
356857 | 671 | 2022-12-11 | 0 | 25 |  | 2022-12-11 | 0 | 25 | 3.4.12.2 В результате воздействия повторяющихся ветровых нагрузок на ВЛ 10 кВ Л-22-11 "Дьектиек" произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №37-38, с последующим кратковременным схлестом порывистым ветром. 4.4 В результате воздействия повторяющихся ветровых нагрузок на ВЛ 10 кВ Л-22-11 "Дьектиек" произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №37-38, с последующим кратковременным схлестом порывистым ветром. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провиса провода на Л-22-11 Дьектиек, Пролет: Оп №37 - Оп №38 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса провода в анкерном пролете опор №19-37 Ответственное лицо: Бакановас С.В. 22.01.2023 год
356857 | 673 | 2022-12-13 | 22 | 8 | 0.07 | 2022-12-13 | 22 | 38 | 3.4.7.3 В результате воздействия атмосферных явлений и продолжительной эксплуатации (год ввода 1985) произошло загнивание деревянной траверсы анкерной опоры № 226 Л-17-4 ,что привело к срыву штыря с изолятором с траверсы, провод ф. А лег на землю, что и привело к технологическому отключению. 4.1 В результате воздействия атмосферных явлений и продолжительной эксплуатации (год ввода 1985) произошло загнивание деревянной траверсы анкерной опоры № 226 Л-17-4 ,что привело к срыву штыря с изолятором с траверсы, провод ф. А лег на землю, что и привело к технологическому отключению. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загнивание деревянной траверсы на Л-17-4 Верх-Бийск, Опора УА10-4ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести монтаж крюков на опору ф. А,С оп. 226 Л-17-4 и произвести осмотр на предмет выявления загнивания деревянных траверс на Л-17-4 и отчитаться до 15.04.2023 г. Ответственное лицо: Сумачаков С.С. 15.04.2023 год
356857 | 674 | 2022-12-16 | 12 | 3 | 0.0124 | 2022-12-16 | 13 | 5 | 3.4.7.3 В результате ослабления болтового соединения на отходящем контакте фазы "С" на АВ ф.2 ТП-20-4-8 марки ВА-57-35 номиналом 160А под воздействием нагрузки, близкой к номинальной, произошел его нагрев с последующим оплавлением контактного соединения и отключением АВ ф.2 в РУ-0,4кВ ТП-20-4-8 от действия теплового расцепителя. 4.10 Ослабление болтового соединения на отходящем контакте фазы "С" на АВ ф.2 ТП-20-4-8 марки ВА-57-35 номиналом 160А с последующим нагревом и отключением АВ от действия теплового расцепителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выгорание контактной группы на ТП-20-4-8, ВА 57Ф35-34 160А | Техническое мероприятие 1 Произвели замену АВ-ф.2 в РУ-0,4кВ ТП-20-4-8. Ответственное лицо: Начальник ОДГ Майминского РЭС Казначей Р.Л. 26.01.2023 год
356857 | 653 | 2022-11-27 | 18 | 25 | 0.014 | 2022-11-27 | 18 | 31 | 3.4.7.3 В результате несвоевременная вырубки деревьев (веток), угрожающих падением на провода в пролете опор №262-263 произошло касание склонившейся ветви дерева с кратковременным КЗ проводов фазы А и С. 4.4 В результате несвоевременная вырубки деревьев (веток), угрожающих падением на провода в пролете опор №262-263 произошло касание склонившейся ветви дерева с кратковременным КЗ проводов фазы А и С. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Касание ветви дерева провода в пролете. на Л-22-6 Верх-Черга, Пролет: Оп №262 - Оп №263 | Техническое мероприятие 1 02.12.2022 г. выполнена вырубка отдельно стоящего дерева в пролете опор №262-263. Отчитаться о выполнении до 27.12.2022 г. Провести замер ДКР, запланировать расчистку. Ответственное лицо: нач Шебалинского РЭС Плотников АВ 27.01.2023 год
356857 | 654 | 2022-11-27 | 16 | 30 | 0.068335 | 2022-11-27 | 17 | 52 | 3.4.12.5 В следствии резкого перепада температуры окружающей среды ниже -40 С произошел срыв изолятора фазы "С" на опоре №148/241 с схлёстом с проводом фазы "А" в пролете опор №148/241-148/242. Приведшее к возникновению короткого замыкания и повреждения(разрыв,отгорание) провода фазы "С" с отключением СП 23-1-1. 4.3 Из-за резкого колебания температуры окружающей среды произошло разрушение колпачка К-7 что привело к срыву изолятора фаз"С" и схлестыванием с проводом фазы "А" и повреждения(разрыв,отгорание) провода фазы "С" в пролете опор №№148/241-148/242. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на Л-23-1 Ело, Опора АК10-3ДБ; отгорание провода на Л-23-1 Ело, Пролет: - Оп №148/242 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода фазы "С" ВЛ 10 кВ. С восстановлением крепления на опоре 148/241 Л 23-1 Ело.Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 16.12.2022 г. Ответственное лицо: мастер ОУЭС Попондыев М.В. 16.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ. Л 23-1 Ело. Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 16.12.2022 г. Ответственное лицо: мастер ОУЭС Попондыев М.В 16.12.2022 год
356857 | 655 | 2022-11-24 | 6 | 40 | 0.3333 | 2022-11-24 | 7 | 0 | 3.4.7.3 В результате воздействия ветровых нагрузок произошло попадание ветви дерева в пролет опор №75/18-75/19 с последующим кратковременным замыканием. 4.4 В результате попадания в пролет опор №75/18-75/19 ветви дерева, произошло кратковременное междуфазное замыкание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Междуфазное замыкание по ветви дерева в пролете. на Л-15-17 Турсиб, Пролет: Оп.№75/18 - Оп.№75/19 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр на предмет деревьев, угрожающих падением на ВЛ на участке ВЛ оп. №75 - 75/187, запланировать и произвести их рубку Ответственное лицо: Соенов А. И. 06.01.2023 год
356857 | 656 | 2022-11-24 | 21 | 29 | 0.081665 | 2022-11-24 | 23 | 7 | 3.4.7.3 В результате превышения номинальной нагрузки автоматического выключателя ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-15-14-14 (ВА 57-35-34 80А) произошло его отключение. 4.10 В результате превышения номинальной нагрузки автоматического выключателя ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-15-14-14 (ВА 57-35-34 80А) произошло его отключение. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: превышения номинальной нагрузки автоматического выключателя на ТП-15-14-14, ВА 57-35-34 80А | Техническое мероприятие 1 Выполнить замер нагрузки на ТП-15-17-17. В соответствии с результатами замера рассмотреть необходимость замены автоматических выключателей на больший номинал. Ответственное лицо: Соенов А.И. 07.01.2023 год
356857 | 657 | 2022-11-24 | 23 | 37 |  | 2022-11-24 | 23 | 37 | 3.4.9.3 Повреждение на потребительской ВЛ-6 кВ Л-6-8 принадлежащей ОАО "Рудник Весёлый", граница балансовой принадлежности на В-6-8 ПС 110/6 кВ "Рудничная" | Организационное мероприятие 1 Проведена разъяснительная беседа с собственников ВЛ-6 кВ о своевременном обслуживании собственных э/у, отчитаться до 20.03.2023 Ответственное лицо: Павлов В.Ю. 20.03.2023 год
356857 | 658 | 2022-11-25 | 21 | 33 | 0.15399 | 2022-11-25 | 22 | 17 | 3.4.10 При проведении осмотра обнаружено попадание птицы в РУ 10 кВ ТП 48-3-24 (при поиске теплых мест в период понижения температуры) в результате чего произошло КЗ на шпильках 10 кВ РУ. | Техническое мероприятие 1 Убрали птицу с ТП 48-3-24 25.11.2022 г. Рассмотреть возможность установки птицезащитных кожухов на РУ 10 кВ ТП48-3-24, исключить возможность попадания животных и птиц через технологические и другие отверстия. Убрали птицу с ТП 48-3-24 25.11.2022 г. Ответственное лицо: Соенов Михаил Иванович 16.12.2022 год
356857 | 659 | 2022-11-26 | 4 | 1 | 0.304 | 2022-11-26 | 5 | 55 | 3.4.10 В результате попадания птицы на изоляцию анкерной опоры №21 произошло междуфазное замыкание с отключением ВЛ 10 кВ Л-27-8 "Барагаш". | Техническое мероприятие 1 Выполнить чистку изоляции на анкерной опоре №21. Рассмотреть необходимость установки на ВЛ 10 кВ Л-27-8 птицезащитных устройств. Ответственное лицо: Сылбаков В.А. 07.01.2023 год
356857 | 660 | 2022-11-27 | 9 | 40 | 0.098335 | 2022-11-27 | 11 | 38 | 3.4.12.5 В следствии резкого перепада температуры окружающей среды ниже -40 С произошел обрыв провода фазы "А" на опоре №256 с кратковременным схлёстом с проводом фазы "В", приведшее к возникновению короткого замыкания с отключением СП 24-2-1. 4.13 Обрыв провода фазы "А" на опоре №256 в сторону опоры №255,257. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы "А" на Л-24-2 "Каракол", Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода фазы "А" ВЛ 10 кВ. Л 24-2 Каракол.Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 12.12.2022 г. Ответственное лицо: мастер ОУЭС Попондыев М.В 12.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ. Л 24-2 Каракол. Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 12.12.2022 г. Ответственное лицо: мастер ОУЭС Попондыев М.В. 12.12.2022 год
356857 | 661 | 2022-11-26 | 20 | 0 | 0.21332 | 2022-11-26 | 20 | 32 | 3.4.12.5 Из-за длительной эксплуатации и резкого понижения температуры до отрицательных значений произошло разрушение колпачка изолятора ф. С на оп. 2 ВЛ Л-6-12 и срыву изолятора с штыря траверсы, провод марки А-50 лег на металлическую траверсу с дальнейшим замыканием на землю (без обрыва провода) 4.3 Из-за длительной эксплуатации и резкого понижения температуры до отрицательных значений произошло разрушение колпачка изолятора ф. С на оп. 2 ВЛ Л-6-12 и срыву изолятора с штыря траверсы, провод марки А-50 лег на металлическую траверсу с дальнейшим замыканием на землю (без обрыва провода) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на Л-6-12 Поселок, Опора П10-3 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену колпачка изолятора К-6 ф. С оп. 2 Л-6-12 и отчитаться до 29.12.2022 г. Организовать выборочный контроль стрел провеса и состоянии изоляции после влияния отрицательных температур ниже - 35 С на ВЛ-6 кВ Л-6-12 Ответственное лицо: Павлов В.Ю. 29.12.2022 год
356857 | 662 | 2022-11-26 | 21 | 24 | 0.027415 | 2022-11-26 | 22 | 11 | 3.4.9.3 Из-за срыва изолятора нулевого провода с гусака потребителя Коксегеновой А.Б., по адресу с. Теленгит-Сорготой, ул. Малсакова д. 22, в сторону опоры № 2 от ТП 37-16-4 Ф-1 произошло схлёст спусков. В следствии чего отключился Ф-1 от ТП-37-16-4 | Организационное мероприятие 1 Вручить АКТ о воздействии сторонней организации (индивидуального лица) на электроустановки филиала «Алтайэнерго » - ПО «ГАЭС», приведшем к возникновению (к угрозе возникновения) технологического нарушения. Срок до 15.12.2022 г. Ответственное лицо: Турканов Р.К 15.12.2022 год
356857 | 663 | 2022-11-30 | 10 | 30 | 0.1925 | 2022-11-30 | 12 | 15 | 3.4.12.5 В результате резкого понижения температуры до -28 С произошло натяжение провода, что привело к срыву крюка с изолятором Ф-В на опоре №76. с последующим схлёстом проводов. 4.3 В результате низких температур -28 произошло натяжение провода что привело к срыву крюка с изолятором Ф-В на опоре №76.В результата чего произошло КЗ на линии. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв крюка с изолятором на Л-48-5 Верх-Мута, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произведен внеплановый осмотр линии востановили сорванный крюк с изолятором на оп.№76 30.11.2022г. Произвести внеплановый осмотр ВЛ на предмет выявления дефектов проводов и предоставить отчет до 23.12.2022 г Ответственное лицо: Соенов Михаил Иванович 23.12.2022 год
356857 | 664 | 2022-12-04 | 22 | 20 | 0.016666 | 2022-12-04 | 23 | 10 | 3.4.7.3 В результате ослабления болтового соединения на отходящем контакте фазы "С" на АВ ф.2 ТП-20-15-5 марки ВА-57-35 номиналом 100А под воздействием нагрузки, близкой к номинальной, произошел его нагрев с последующим отключением АВ ф.2 в РУ-0,4кВ ТП-20-15-5 от действия теплового расцепителя. 4.10 Ослабление болтового соединения на отходящем контакте фазы "С" на АВ ф.2 ТП-20-15-5 марки ВА-57-35 номиналом 100А с последующим нагревом и отключением АВ от действия теплового расцепителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление болтового соединения на отходящем контакте фазы "С" на ТП-20-15-5 | Техническое мероприятие 1 Произвели протяжку контактов в РУ-0,4кВ ТП-20-15-5 АВ ф.2 Ответственное лицо: Начальник ОДГ Майминского РЭС Казначей Р.Л. 13.01.2023 год
356857 | 665 | 2022-12-02 | 10 | 58 | 0.17966 | 2022-12-02 | 12 | 15 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки деревьев (веток), угрожающих падением на провода в пролете опор №262-263 произошло касание склонившейся ветви дерева с кратковременным КЗ проводов фазы А и С. 4.4 В результате несвоевременной вырубки деревьев (веток), угрожающих падением на провода в пролете опор №262-263 произошло касание склонившейся ветви дерева с кратковременным КЗ проводов фазы А и С. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: касание ветви дерева провода в пролете на Л-22-6 Верх-Черга, Пролет: Оп №262 - Оп №263 | Техническое мероприятие 1 02.12.2022 г. выполнена вырубка отдельно стоящего дерева в пролете опор №262-263. Отчитаться о выполнении до 27.12.2022 г. Провести замер ДКР, запланировать расчистку. Ответственное лицо: Бакановас С.В. 27.12.2022 год
356857 | 666 | 2022-12-01 | 19 | 47 | 0.019334 | 2022-12-01 | 21 | 58 | 3.4.10 В результате перекрытия телом птицы проходных изоляторов ТП-20-15-7 фаз "В" и "А " произошло межфазное замыкание, что привело к перегоранию ПК-10 ТП-20-15-7. 4.10 Межфазное замыкание в результате перекрытия телом птицы проходных изоляторов ТП-20-15-7 фаз "В" и "А " Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате перекрытия телом птицы проходных изоляторов ТП-20-15-7 фаз "В" и "А " произошло межфазное замыкание, что привело к перегоранию ПК-10 на ТП-20-15-7, ПКТ101-10-20-12,5У3 ф.A | Организационное мероприятие 1 Провести анализ отключения по причине воздействия птиц за последние 3 года на ВЛ-10 кВ Л-20-15, при необходимости запланировать установку птицезащитных устройств. Ответственное лицо: Начальник ОДГ Майминского РЭС Казначей Р.Л. 09.01.2023 год
356857 | 668 | 2022-12-01 | 1 | 0 |  | 2022-12-01 | 1 | 0 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки деревьев (веток), угрожающих падением на провода в пролете опор №262-263 произошло касание склонившейся ветви дерева с кратковременным КЗ проводов фазы А и С. 4.4 В результате несвоевременной вырубки деревьев (веток), угрожающих падением на провода в пролете опор №262-263 произошло касание склонившейся ветви дерева с кратковременным КЗ проводов фазы А и С. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Касание ветви дерева провода в пролете. на Л-22-6 Верх-Черга, Пролет: Оп №262 - Оп №263 | Техническое мероприятие 1 02.12.2022 г. выполнена вырубка отдельно стоящего дерева в пролете опор №262-263. Отчитаться о выполнении до 27.12.2022 г. Провести замер ДКР, запланировать расчистку. Ответственное лицо: Бакановас С.В. 29.12.2022 год
356857 | 630 | 2022-11-08 | 5 | 8 | 2.3066 | 2022-11-08 | 8 | 1 | 3.4.7.3 В результате произрастания деревьев под ВЛ при воздействия обильного мокрого снега на ветви дерева, расположенного в пролете опор №68-69, произошло междуфазное перекрытие между проводами. 4.4 В результате воздействия обильного мокрого снега на ветви дерева, расположенного в пролете опор №68-69, произошло междуфазное перекрытие между проводами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: междуфазное замыкание по ветви дерева на Л-15-17 Турсиб, Пролет: Оп №68 - Оп №69 | Техническое мероприятие 1 08.11.2022 выполнена обрезка крон деревьев в пролете опор №68-69. Провести осмотр на наличие ДКР под ВЛ, при наличии запланировать их рубку.Отчитаться о выполнении до 02.12.2022 г. Ответственное лицо: Соенов А. И. 02.12.2022 год
356857 | 631 | 2022-11-08 | 10 | 20 |  | 2022-11-08 | 10 | 20 | 3.4.12.1 В результате налипания мокрого снега на провод в пролете опор №86/36-86/36/1 произошел кратковременный схлест проводов. 4.4 В результате налипания мокрого снега на провод в пролете опор №86/36-86/36/1 произошел кратковременный схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременный схлест проводов на Л-15-14 Толгоек, Пролет: Оп №86/36 - Оп №86/36/1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролете опор №86/36-86/36/1. Провести осмотр на предмет разрегулировки проводов. Ответственное лицо: Соенов А. И. 25.11.2022 год
356857 | 632 | 2022-11-09 | 11 | 20 | 3.8101 | 2022-11-09 | 13 | 27 | 3.4.7.3 Отключение ВЛ 10 кВ Л-15-6 "Чемал" произошло по причине падения в пролет опор №215/3-215/4 дерева в результате воздействия мокрого снега и порывистого ветра. 4.4 Отключение ВЛ 10 кВ Л-15-6 "Чемал" произошло по причине падения в пролет опор №215/3-215/4 дерева в результате воздействия мокрого снега и порывистого ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева в пролет. на Л-15-6 Чемал, Пролет: Оп №215/3 - Оп №215/4 | Техническое мероприятие 1 09.11.2022 г. выполнена вырубка упавшего дерева в пролете опор №215/3-215/4. Провести осмотр на наличие деревьев, угрожающих падением на ВЛ, запланировать вырубку Ответственное лицо: Соенов А.И. 17.12.2022 год
356857 | 633 | 2022-11-13 | 19 | 30 | 0.54831 | 2022-11-13 | 20 | 17 | 3.4.12.2 Поступило сообщение от местных жителей, что в результате порывов ветра и раскачивания проводов, произошёл обрыв шлейфа Ф-А на РТП 28-2-19. В результате чего была выведена в ремонт Л 28-2, для устранения повреждения. 4.13 В результате порывов ветра произошёл обрыв шлейфа на РТП 28-2-19 ф-А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа на РТП 28-2-19 | Техническое мероприятие 1 Произведен внеплановый осмотр Л28-2. Заменили оборванный шлейф на РТП 28-2-19 13.11.2022 Произвести внеплановый осмотр ВЛ на предмет выявления дефектов шлейфов и предоставить отчет до 30.11.2022 г. Ответственное лицо: Соенов Михаил Иванович 30.11.2022 год
356857 | 636 | 2022-11-11 | 13 | 9 |  | 2022-11-11 | 13 | 9 | 3.4.12.2 В результате воздействия повторяющихся ветровых нагрузок произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №228/115/85-228/115/86 с последующим схлестом порывистым ветром (выявлено при внеплановом осмотре после технологического нарушения 15.11.22 г.) 4.4 В результате воздействия повторяющихся ветровых нагрузок произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №228/115/85-228/115/86 с последующим схлестом порывистым ветром Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провиса провода в пролете. на Л-22-6 Верх-Черга, Пролет: Оп №228/115/85 - Оп №228/115/86 | Техническое мероприятие 1 15.11.2022 г выполнена регулировка стрелы провиса в анкерном пролете опор №228/115/79-228/115/86. Отчет о выполнении предоставить до 30.12.2022 г. Ответственное лицо: Бакановас С.В. 30.12.2022 год
356857 | 637 | 2022-11-13 | 10 | 12 | 0.051101 | 2022-11-13 | 11 | 25 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровых нагрузок в пролете опор №7-8 произошла разрегулировка стрелы провиса провода, с последующим кратковременным схлестом порывистым ветром. 4.4 В результате длительного воздействия ветровых нагрузок в пролете опор №7-8 произошла разрегулировка стрелы провиса провода, с последующим кратковременным схлестом порывистым ветром. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-27-5-2, Пролет: Оп №7 - Оп №8 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса провода в анкерном пролёте к опорам №5-9. Ответственное лицо: Сылбаков В.А. 09.12.2022 год
356857 | 634 | 2022-11-14 | 10 | 40 | 0.175 | 2022-11-14 | 11 | 50 | 3.4.10 Отключение ВЛ 10 кВ Л-22-12 "Топучая" произошло по причине попадания на контакты силового трансформатора ТП-22-12-12 животного (кошка) 4.12 Отключение ВЛ 10 кВ Л-22-12 "Топучая" произошло по причине попадания на контакты силового трансформатора ТП-22-12-12 животного (кошка) с последующим межфазным замыканием. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: попадания на контакты силового трансформатора животного на ТП-22-12-12 | Техническое мероприятие 1 Выполнить чистку изоляции на ТП-22-12-12. Рассмотреть возможность включение в будущую ремонтную программу изготовления кожуха ТП. Ответственное лицо: Бакановас С.В. 16.12.2022 год
356857 | 638 | 2022-11-14 | 12 | 57 | 0.055666 | 2022-11-14 | 16 | 5 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации ( с 1982 г) произошло загнивание опоры и при сопутствующем воздействии повторяющихся ветровых нагрузок и пучения грунта произошел наклон выше допустимого уровня опоры № 3/1 ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП № 1-8-22 4.1 Вследствие длительной эксплуатации ( с 1982 г) произошло загнивание опоры и при сопутствующем воздействии повторяющихся ветровых нагрузок и пучения грунта произошел наклон выше допустимого уровня опоры № 3/1 ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП № 1-8-22 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наклон опоры на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-1-8-22, Опора П3ДБ-4 | Техническое мероприятие 1 Заменили опору №3/1 ф.1 от ТП-1-8-22. Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 06.12.22. Провести неплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1, ф.2 и ф.3 от ТП-1-8-22. Ответственное лицо: Главный инженер Майминского РЭС Колпаков О.А. 23.12.2022 год
356857 | 639 | 2022-11-14 | 15 | 7 | 1.2555 | 2022-11-14 | 16 | 50 | 3.4.8.2 14.11.2022 в 14:20 поступило сообщение от диспетчера ЕДДС что в с.Озерное экскаватор задел опору. В 14:30 ОВБ Майминского РЭС выехала на осмотр ВЛ-10кВ Л-20-4, в 15:05 ОВБ обнаружила обрыв провода фаза "С" в пролете оп.118-119 и изгиб стойки опоры №119 4.4 Обрыв провода фаза "С" СИП 3*95 в пролете оп.118-119 ВЛ-10кВ Л-20-4 в результате воздействия стороннего лица. Изгиб/ деформация железной стойки опоры №119 ВЛ-10кВ Л-20-4 в результате воздействия стороннего лица. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фаза "С" СИП 3*95 на Л-20-4 Усть-Сема, Пролет: Оп №118 - Оп №119 | Техническое мероприятие 1 Выполнили ремонт провода в пролете оп.118-119 ВЛ-10кВ Л-20-4. Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 27.12.22. Ответственное лицо: Начальник ОДГ Майминского РЭС Казначей Р.Л. 27.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Составить заявление в полицию на неустановленное лицо по возмещению ущерба от воздействия на ВЛ-10кВ Л-20-4. Ответственное лицо: Начальник Майминского РЭС Мулин Р.Б. 23.12.2022 год
356857 | 640 | 2022-11-15 | 11 | 35 | 0.03 | 2022-11-15 | 13 | 35 | 3.4.12.2 Вследствие воздействия ветровой нагрузки произошел схлест проводов марки А- 35 фазы А и В в пролете опор № 5/7 - 5/8 ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от КТП № 1-12-20 с последующим отказом АВ ф.3 в РУ-0,4кВ ТП-1-12-20 и отгоранием контактов, перегревом ТТ-0,4кВ от перегрузки и оплавлением. 4.10 КЗ между фазными проводами марки А-35 в результате схлеста проводов в пролете опор № 11/4 - 11/5 ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от ТП № 1-12-20. Выгорание контактов АВ ф.3 ТП-1-12-20, выгорание ТТ-0,4кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Выгорание контактов АВ ф.3 ТП-1-12-20, выгорание ТТ-0,4кВ на ТП-1-12-20, ВА 57-35-34 125А | Техническое мероприятие 1 Заменили АВ 100А ф.3 в РУ-0,4кВ ТП-1-12-20. Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 27.12.22. Ответственное лицо: Начальник ОДГ МРЭС Казначей Р.Л. 27.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести перетяжку ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-1-12-20 в пр.оп.5/7 - 5/8. Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 15.01.23. Ответственное лицо: Начальник ОДГ МРЭС Казначей Р.Л. 15.01.2023 год
356857 | 641 | 2022-11-15 | 15 | 25 | 0.015833 | 2022-11-15 | 17 | 0 | 3.4.12.2 Схлест фазных проводов фазы А и В марки А-35 и в пролете опор № 7 - 7/1 ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП № 20-11-3 от воздействия ветровой нагрузки. 4.4 КЗ между фазными проводами марки А-35 в результате схлеста проводов в пролете опор № 7 - 7/1 ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП № 20-11-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: КЗ между фазными проводами на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-20-11-3, Пролет: - Оп.№7-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-20-11-3 в пр.оп.7 - 7/1. Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 15.01.23. Ответственное лицо: Начальник ОДГ Майминского РЭС Казначей Р.Л. 15.01.2023 год
356857 | 642 | 2022-11-15 | 16 | 45 | 0.3255 | 2022-11-15 | 17 | 48 | 3.4.7.3 В результате отложения мокрого снега и воздействия ветровых нагрузок до 11 м/с произошёл излом и падение ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ Л 30-5 "Усть-Кокса" в пролёте оп. 66/17-66/18 ВЛ-10 кВ, что привело к КЗ на ВЛ и работе защиты ТО Л 30-5 4.4 В результате отложения мокрого снега и воздействия ветровых нагрузок до 11 м/с произошёл излом и падение ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ Л 30-5 "Усть-Кокса" в пролёте оп. 66/17-66/18 ВЛ-10 кВ, что привело к КЗ на ВЛ и работе защиты ТО Л 30-5 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ на Л-30-5 Усть-Кокса, Пролет: Оп №66/17 - Оп №66/18 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Л 30-5 "Усть-Кокса" на предмет выявления угрожающих деревьев. Рассмотреть возможность расширения просеки. Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 21.12.2022 г. Ответственное лицо: начальник Усть-Коксинского РЭС Рукин А. Н. 21.12.2022 год
356857 | 643 | 2022-11-15 | 8 | 10 | 0.147 | 2022-11-15 | 20 | 53 | 3.4.12.2 В результате воздействия повторяющихся ветровых нагрузок произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №228/115/85-228/115/86 с последующим схлестом порывистым ветром. 4.4 В результате воздействия повторяющихся ветровых нагрузок произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №228/115/85-228/115/86 с последующим схлестом порывистым ветром. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провиса провода в пролете. на Л-22-6 Верх-Черга, Пролет: Оп №228/115/85 - Оп №228/115/86 | Техническое мероприятие 1 15.11.2022 г выполнена регулировка стрелы провиса в пролете опор №228/115/79-228/115/86. Отчитаться о выполнении до 30.11.2022 г. Ответственное лицо: Бакановас С.В. 30.11.2022 год
356857 | 644 | 2022-11-15 | 20 | 25 | 0.90085 | 2022-11-15 | 22 | 20 | 3.4.12.1 В результате ветра и проходящего дождя со снегом, произошло налипание снега на провода и образование гололедно-изморозевых отложений, с последующим произошло обрывом проводов Ф-А, Ф-В в пролете опор № 672/37-672/38 . 4.13 Обрыв проводов в пролете опор № 672/37-672/38 в результате ветра и проходящего дождя со снегом , произошло налипание снега на провода и образование гололедно-измлрозевых отложений. В результате порывов ветра 12 м/с произошло обрыв проводов Ф-А, Ф-В. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв проводов Ф-А, Ф-В. на Л-28-13 Усть-Кумир, Пролет: Оп №672/37- Оп №672/38 | Техническое мероприятие 1 Произведен осмотр ВЛ-10кв Л 28-13, восстановили оборванный провод. 15.11.2022 г. Произвести внеплановый осмотр ВЛ на предмет выявления дефектов проводов и предоставить отчет до 16.12.2022 г. Ответственное лицо: Соенов Михаил Иванович 16.12.2022 год
356857 | 645 | 2022-11-15 | 23 | 49 | 0.080663 | 2022-11-16 | 0 | 33 | 3.4.12.1 При осмотре был обнаружен обрыв провода в пролете опор № 295/24/18-295/24/19 в результате проходящего дождя со снегом , произошло налипание снега на провода и образование гололедно-изморозевых отложений. В результате сопутствующих порывов ветра 12 м/с произошло обрыв провода Ф-В. 4.13 При осмотре был обнаружен обрыв провода в пролете опор № 295/24/18-295/24/19 в результате проходящего дождя со снегом , произошло налипание снега на провода и образование гололедно-изморозевых отложений. В результате сопутствующих порывов ветра 12 м/с произошло обрыв провода Ф-В. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода Ф-В на Л-48-5 Верх-Мута, Пролет: Оп №295/24/18 - Оп №295/24 | Техническое мероприятие 1 Произведен осмотр ВЛ-10кв Л 48-5, восстановили оборванный провод в пролете опор № 295/24/18-295/24/19 . Произвести внеплановый осмотр ВЛ на предмет выявления дефектов проводов и предоставить отчет до 30.11.2022 г. Ответственное лицо: Соенов Михаил Иванович 30.11.2022 год
356857 | 646 | 2022-11-16 | 23 | 50 | 0.0225 | 2022-11-17 | 1 | 20 | 3.4.12.2 В результате длительной эксплуатации (с 01.01.1984г) и влияния метеоусловий, произошло разрушение колпачка К-5, от воздействия порыва ветра произошел срыв изолятора НС-18 фазы С на опоре № 10 ф.1 от ТП-20-15-2 и схлест фазных проводов фазы С и нулевого провода марки АС-35 и в пролете опор № 9 - 10 ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП № 20-15-2. 4.12 КЗ между проводами фазы С и нулевого марки АС-35 в пролете опор № 9 - 10 ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП № 20-15-2 в результате срыва изолятора фазы С на опоре №10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора фазы С на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-20-15-2, Опора П3ДБ-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену колпачка К-5 изолятора фазы С на опоре №10 ф.1 от ТП-20-15-2. Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 30.12.22. Ответственное лицо: Начальник ОДГ Майминского РЭС Казначей Р.Л. 30.12.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести неплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-20-15-2 на предмет необходимости перетяжки проводов. В случае необходимости произвести перетяжку. Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 30.12.22. Ответственное лицо: Начальник ОДГ Майминского РЭС Казначей Р.Л. 30.12.2022 год
356857 | 648 | 2022-11-20 | 19 | 0 | 0.22917 | 2022-11-20 | 19 | 55 | 3.4.10 В результате попадания на контакты силового трансформатора ТП-15-12-3 птицы, произошло КЗ и перегорание предохранителей 10 кВ ф.А, ф.В. 4.12 В результате попадания на контакты силового трансформатора ТП-15-12-3 птицы произошло перегорание предохранителей 10 кВ ф.А, ф.В. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя в результате замыкания на изоляторах силового трансформатора. на ТП-15-12-3, ПКТ102-10-50-31,5У1 ф.A | Техническое мероприятие 1 20.11.2022 г. выполнена замена поврежденных предохранителей ф.А, ф.В. Отчитаться о выполнении до 19.12.2022 г. Рассмотреть возможность установки птицезащитных устройств Ответственное лицо: Соенов А.И. 19.12.2022 год
356857 | 649 | 2022-11-20 | 2 | 50 |  | 2022-11-20 | 2 | 50 | 3.4.10 В результате попадания на контакты силового трансформатора ТП-15-12-3 птицы произошло кратковременное замыкание на ВЛ 10 кВ Л-15-12 "Лесхоз" | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановую чистку изоляции на ТП-15-12-3. Ответственное лицо: Соенов А.И. 30.12.2022 год
356857 | 650 | 2022-11-22 | 22 | 28 |  | 2022-11-22 | 22 | 28 | 3.4.7.4 Перегорание не калиброванных ВВ вставок ф. А,В КТП 10/0,4 кВ № 16-13-1, что привело к кратковременному замыканию проводников некалиброванных ВВ вставок между собой 4.10 Причиной ТН явилось, перегорание не калиброванных ВВ вставок ф. А,В КТП 10/0,4 кВ № 16-13-1, что привело к кратковременному замыканию проводников некалиброванных ВВ вставок между собой, что и привело к ТН Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание не калиброванных ВВ вставок на ТП-16-13-1, ПКТ101-10-10-40У1 ф.A; перегорание не калиброванных ВВ вставок на ТП-16-13-1, ПКТ101-10-10-40У1 ф.B | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт ВВ вставок ф. А,В ТП 10/0,4 кВ № 16-13-1 и отчитаться до 13.02.2023 г. Ответственное лицо: Павлов В.Ю. 13.02.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести осмотр КТП от ВЛ-10 кВ Л-16-13 на наличие не калиброванных ВВ вставок и отчитаться до 10.03.2023 г Ответственное лицо: Павлов В.Ю. 10.03.2023 год
356857 | 651 | 2022-11-23 | 7 | 35 | 0.77001 | 2022-11-23 | 10 | 9 | 3.4.7.3 Из-за длительной эксплуатации более 37 лет и перепадов температур окружающего воздуха произошло образование микро трещин на изоляторе ШФ-10 ф. С расположенного на гребенки Л-6-17 КРУН ПС-6 "Рудничная", что привело к пробою изолятора на землю. 4.12 Из-за длительной эксплуатации более 37 лет и перепадов температур окружающего воздуха произошло образование микро трещин на изоляторе ШФ-10 ф. С расположенного на гребенки Л-6-17 КРУН ПС-6 "Рудничная", что привело к пробою изолятора на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изолятора на Л-6-17 Каракокша, Пролет: - Оп №1 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену изолятора ШФ-10 ф. С расположенный на гребенке Л-6-17 КРУН ПС-6 "Рудничная" и отчитаться до 29.12.2022г. Проверить изоляторы на гребенке Л-6-17 КРУН ПС-6 "Рудничная" Ответственное лицо: Павлов В.Ю. 29.12.2022 год
356857 | 610 | 2022-10-23 | 22 | 15 | 0.021017 | 2022-10-23 | 23 | 52 | 3.4.12.2 Вследствие воздействия ветровой нагрузки произошел схлест проводов марки А- 35 в пролете опор № 9 - 10 ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП № 14-6-84 4.4 Межфазное КЗ в результате схлеста проводов марки А-35 в пролете опор № 9-10 ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП № 14-6-84. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-14-6-84, Пролет: Оп №9 - Оп №10 | Техническое мероприятие 1 Осмотреть ВЛ на необходимость проведения регулировки стрелы провеса проводов. Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 05.12.22. Ответственное лицо: Начальник ОДГ МРЭС Казначей Р.Л. 02.12.2022 год
356857 | 611 | 2022-10-23 | 22 | 10 | 0.025 | 2022-10-23 | 23 | 50 | 3.4.12.2 КЗ между фазным проводом и нулевым в результате обрыва фазного провода марки А-35 и в пролете опор № 11/4 - 11/5 ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП № 1-8-31 от воздействия ветровой нагрузки. 4.13 Обрыв фазного провода марки А-35 и в пролете опор № 11/4 - 11/5 ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП № 1-8-31 от воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на Пролёт опор 11/4 - 11/5 ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП № 1-8-31 | Техническое мероприятие 1 Произвели замену фазного провода в пр.оп.11/4 - 11/5 ф.2 от ТП-1-8-31. Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 06.12.22. Ответственное лицо: Начальник ОДГ МРЭС Казначей Р.Л. 06.12.2022 год
356857 | 612 | 2022-10-23 | 18 | 25 | 0.0063996 | 2022-10-23 | 18 | 57 | 3.4.12.2 Вследствие воздействия ветровой нагрузки произошел схлест проводов марки А- 35 в пролете опор № 5 - 6 ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП № 1-12-18 4.4 Межфазное КЗ в результате схлеста проводов марки А-35 в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП № 1-12-18. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлеста проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-1-12-18, Пролет: Оп.5 - Оп.6 | Техническое мероприятие 1 Осмотреть ВЛ на необходимость проведения регулировки стрелы провеса проводов. Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 05.12.22. Ответственное лицо: Начальник ОДГ МРЭС Казначей Р.Л. 02.12.2022 год
356857 | 614 | 2022-10-23 | 18 | 3 |  | 2022-10-23 | 18 | 3 | 3.4.12.2 В результате превышения ветровых нагрузок произошел подхлест анкерной петли и перекрытие фазы "А" на траверсу опоры №96 ВЛ 110 кВ "Турочакская-Дмитриевская" (ВЛ ТД-81) 4.4 Перекрытие на траверсу опоры №96 ВЛ 110 кВ ТД-81. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие на траверсу на ВЛ110кВ Турочакская-Дмитриевская (ТД-81), Опора анк. мет.У110-3 (сталь) | Техническое мероприятие 1 Установить обводную гирлянду на на шлейф опоры №96 ВЛ 110 кВ "Турочакская-Дмитриевская" (ВЛ ТД-81) Ответственное лицо: Симиренко К.В. 31.12.2022 год
356857 | 615 | 2022-10-23 | 16 | 52 | 0.81665 | 2022-10-23 | 18 | 30 | 3.4.12.2 Вследствие воздействия ветровой нагрузки произошел схлест проводов марки АС-50 в пролете опор № 6-7 ВЛ-10 кВ Л-19-4. 4.4 КЗ в результате схлеста проводов фазы "В" и "С" марки АС-50 в пролете опор № 6-7 ВЛ-10 кВ Л-19-4 от воздействия порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на Л-19-4 Нефтебаза, Пролет: Оп №6 - Оп №7 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода в пр.оп. 6-7 ВЛ-10кВ Л-19-4. Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 15.12.22 Ответственное лицо: Начальник ОДГ МРЭС Казначей Р.Л. 15.12.2022 год
356857 | 616 | 2022-10-23 | 15 | 52 | 1.0667 | 2022-10-23 | 18 | 0 | 3.4.12.2 В результате воздействия повторяющихся ветровых нагрузок в пролете опор №75/78-75/79 произошла разрегулировка стрелы провиса провода, с последующим схлестом порывистым ветром. 4.4 В результате воздействия повторяющихся ветровых нагрузок в пролете опор №75/78-75/79 произошла разрегулировка стрелы провиса провода, с последующим схлестом порывистым ветром. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест провода в пролете на Л-15-17 Турсиб, Пролет: Оп.№75/79 - Оп.№75/80 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролете опор №75/79-75/80. Ответственное лицо: Соенов А.И. 11.11.2022 год
356857 | 618 | 2022-10-23 | 15 | 1 | 0.31 | 2022-10-23 | 18 | 7 | 3.4.9.3 Причина отключения- повреждение на ведомственной отпайке от оп. 29 до ТП 11-3-2 ( собственник АО "Национальная башенная компания") | Техническое мероприятие 1 Произвести отключение ЛР -11-3-4 до устранения не исправности и написать письмо собственнику отпайки о своевременном обслуживании своих электроустановок и отчитаться до 31.12.2022 г Ответственное лицо: Сумачаков С.С. 31.12.2022 год
356857 | 622 | 2022-10-30 | 12 | 59 | 3.3333 | 2022-10-30 | 16 | 19 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявления дефекта (разрегулировка ножей разъеденителя Р-15-17-1) произошел нагрев контактных соединений с последующим пробоем опорных изоляторов ф.А, ф.С. 4.2 В результате несвоевременного выявления дефекта (разрегулировка ножей разъеденителя Р-15-17-1) произошел нагрев контактных соединений с последующим пробоем опорных изоляторов ф.А, ф.С. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка ножей на Л-15-17 Турсиб, РЛНД-10/250 | Техническое мероприятие 1 30.10.2022 г. выполнен ремонт, регулировка поврежденного линейного разъеденителя Р-15-17-1. Отчитаться о выполнении до 25.11.2022 г. Ответственное лицо: Соёнов А. И. 25.11.2022 год
356857 | 623 | 2022-10-28 | 3 | 25 | 0.12834 | 2022-10-28 | 4 | 20 | 3.4.12.5 От перепадов температур окружающего воздуха произошло появление микро трещин в фарфором изоляторе ШФ-20 Г ф. А оп. 362 Л-17-4 и в результате дождя произошло увлажнение изоляция что привело к пробою изолятора ШФ-20 Г ф. А оп. 362 Л-17-4 на траверсу с последующем однофазном замыканием на землю. 4.12 От перепадов температур окружающего воздуха произошло появление микро трещин в фарфором изоляторе ШФ-20 Г ф. А оп. 362 Л-17-4 и в результате дождя произошло увлажнение изоляция что привело к пробою изолятора ШФ-20 Г ф. А оп. 362 Л-17-4 на металлическую траверсу с последующем однофазном замыканием на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изолятора ШФ-20 Г ф. А на Л-17-4 Верх-Бийск, Опора ПоБ10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену изолятора ШФ-20 Г ф. А оп. 362 Л-17-4 и отчитаться до 29.12.2022 Ответственное лицо: Сумачаков С.С. 29.12.2022 год
356857 | 624 | 2022-11-01 | 10 | 8 |  | 2022-11-01 | 10 | 8 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровых нагрузок в пролете опор №184-185 произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор с последующим кратковременным схлестом проводов в пролете порывистым ветром. 4.4 В результате длительного воздействия ветровых нагрузок в пролете опор №184-185 произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор с последующим кратковременным схлестом проводов в пролете порывистым ветром. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на Л-15-3 Чепош, Пролет: Оп №184 - Оп №185 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку провода в пролете опор №184-185. Ответственное лицо: Соенов А. И. 25.11.2022 год
356857 | 625 | 2022-11-01 | 0 | 19 | 0.01665 | 2022-11-01 | 0 | 46 | 3.4.12.2 Из-за воздействия ветровой нагрузки на провода в пролете опор № 9-10 от ТП 37-11-14 Ф-1 произошло кратковременный схлёст проводов. В следствии чего отключился Ф-1 от ТП-37-11-14 4.4 Из-за воздействия ветровой нагрузки на провода в пролете опор № 9-10 от ТП 37-11-14 Ф-1 произошло кратковременный схлёст проводов. В следствии чего отключился Ф-1 от ТП-37-11-14 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременный схлёст на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-37-11-14, Пролет: Оп № 9 - Оп № 10 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода, предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 12.12.2022 г Ответственное лицо: Турканов Р.К 12.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ на предмет разрегулировки проводов Ответственное лицо: Турканов Р.К 12.12.2022 год
356857 | 626 | 2022-10-31 | 13 | 55 |  | 2022-10-31 | 13 | 55 | 3.4.10 В результате перекрытия телом птицы контактных губок опорных изоляторов фаз "В" и "С " в РУ-10кВ ТП-14-25-3 произошло межфазное замыкание, что привело к отключению В-10 кВ Л-14-25 на ПС-110 кВ "Майминская". | Организационное мероприятие 1 Провести анализ отключения по причине воздействия птиц за последние 3 года на ВЛ-10 кВ Л-14-25, при необходимости запланировать установку птицезащитных устройств. Ответственное лицо: Начальник ОДГ Майминского РЭС Казначей Р.Л. 13.12.2022 год
356857 | 627 | 2022-11-03 | 12 | 28 | 0.22 | 2022-11-03 | 14 | 40 | 3.4.12.5 В результате пучения грунта произошел наклон опоры №199 из створа ВЛ, с последующим схлестом проводов в пролете опор №198-200. 4.14 В результате выдавливания опоры №199 из грунта произошел выход опоры №199 из створа ВЛ, с последующим схлестом проводов в пролете опор №198-200. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выдавливание опоры из грунта на Л-22-10 Мыюта, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить выправку опоры №199 с регулировкой стрелы провиса провода в пролете опор №198-200. Предоставить отчёт о выполнении до 11.12.22 Ответственное лицо: Бакановас С.В. 11.12.2022 год
356857 | 629 | 2022-11-05 | 14 | 6 | 0.0532 | 2022-11-05 | 16 | 0 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровых нагрузок в пролете опор №4-5 произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор с последующим кратковременным схлестом проводов в пролете порывистым ветром. 4.4 В результате длительного воздействия ветровых нагрузок в пролете опор №4-5 произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор с последующим кратковременным схлестом проводов в пролете порывистым ветром. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-27-7-1, Пролет: Оп №4 - Оп №5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролете опор №4-5. Ответственное лицо: Сылбаков В.А. 25.11.2022 год
356857 | 600 | 2022-10-11 | 13 | 30 |  | 2022-10-11 | 13 | 30 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровых нагрузок в пролете опор №245-246 произошла разрегулировка стрелы провиса провода, с последующим кратковременным схлестом порывистым ветром. 4.4 В результате длительного воздействия повторяющихся ветровых нагрузок в пролете опор №245-246 произошла разрегулировка стрелы провиса провода, с последующим кратковременным схлестом порывистым ветром. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провиса. на Л-15-6 Чемал, Пролет: Оп.№245 - Оп.№246 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролете опор №245-246. Ответственное лицо: Соенов А.И. 24.11.2022 год
356857 | 601 | 2022-10-11 | 15 | 48 | 0.16167 | 2022-10-11 | 17 | 25 | 3.4.7.3 При осмотре КТП 28-9-13 11.10.2022г. внешних следов перекрытия не обнаружено, механических нарушений, внешних причин (коротких замыканий, перенапряжений и др.) во время повреждения не зафиксировано, коммутационные операции не производились. Трансформатор был демонтирован и отправлен мастерскую на базе ГАЭС. При вскрытии был обнаружен пробой изоляции между выводным проводом идущим к шпильке фазы В 10 кВ и третьим выводом от обмотки ВН фазы В идущим на переключатель, причиной замыкания стали атмосферные перенапряжения вблизи оборудования, происходившие в более ранний период и приведшие к повреждению изоляции проводов внутри оборудования (внешним осмотром выявить невозможно), без отключения оборудования, в дальнейшем дефект развивался и при повышении нагрузки произошёл окончательный пробой изоляции. 4.12 Пробой изоляции между выводным проводом идущим к шпильке фазы В 10 кВ и третьим выводом от обмотки ВН фазы В идущим на переключатель Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции между выводным проводом идущим к шпильке фазы В 10 кВ и третьим выводом от обмотки ВН фазы В идущим на переключатель на ТП-28-9-13, Трансформатор ТМГ-25/10 | Техническое мероприятие 1 Произведен ремонт и установка СТ. Провести проверку состояния грозозащиты ТП 28-9-13 "Дядяров" Ответственное лицо: Соенов Михаил Иванович 23.12.2022 год
356857 | 602 | 2022-10-11 | 19 | 51 |  | 2022-10-11 | 19 | 51 | 3.4.10 В результате приближения птицы к токоведущим частям изолятора на шпильках высокого напряжения трансформатора между фазами "В" "А" на КТП 37-5-2, произошло перекрытие изоляции через тело птицы от возникшего короткого замыкания, действием защиты на ПС 110кВ "Кош-Агачская" отключился В-10кВ Л 37-5 | Организационное мероприятие 1 11.10.2022 г. убрали тело птицы с ТП 37-5-2. Рассмотреть возможность установки кожуха. Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 31.10.2022 Ответственное лицо: Турканов Р.К 31.10.2022 год
356857 | 603 | 2022-10-13 | 15 | 59 |  | 2022-10-13 | 17 | 35 | 3.4.6 В пункте 3 (Техническое обслуживание) руководства по эксплуатации контроллера телемеханики ЭКОМ ММТ-02, не указана необходимость обновления ПО, в результате было установлено ПО входившее в комплект поставки при установке контроллера, что привело к его зависанию из-за устаревшей версии ПО 4.20 Сбой/дефект программного обеспечения Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Сбой/дефект программного обеспечения на ПС 110 кВ Акташская №26, КП ЭКОМ ММТ-02 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередную проверку СТМ ПС 110 кВ Акташская. Ответственное лицо: Начальник службы эксплуатации УЭ ПО КиТАСУ Наумов Е.В. 15.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести анализ логов контроллера телемеханики СТМ ПС 110 кВ Акташская. Провести обновление версии ПО контроллера телемеханики ПС 110 кВ Акташская до актуальной. Ответственное лицо: Начальник службы эксплуатации УЭ ПО КиТАСУ Наумов Е.В. 15.12.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Направить письмо в ООО «Прософт-Системы» о внесении изменения в руководство по эксплуатации устройства телемеханики многофункционального Эком-ТМ в части требования периодических обновлений ПО. Ответственное лицо: Начальник службы эксплуатации УЭ ПО КиТАСУ Наумов Е.В. 15.12.2022 год
356857 | 604 | 2022-10-14 | 16 | 49 |  | 2022-10-14 | 16 | 49 | 3.4.10 В результате приближения птицы на расстояние менее допустимого к токоведущей части провода на оп.№5 ВЛ 110кВ БК-34, произошло перекрытие по птице провода ф.С (анкерной петли). Останки были обнаружены рядом с опорой. | Организационное мероприятие 1 Запланировать установку птицезащитных устройств на оп.№5 ВЛ 110кВ БК-34 в РП 2023 Ответственное лицо: Симиренко К.В. 24.11.2022 год
356857 | 605 | 2022-10-17 | 7 | 50 |  | 2022-10-17 | 7 | 50 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия повторяющихся ветровых нагрузок произошла разрегулировка стрелы провиса в пролете опор №308/90/16-308/90/17 с последующим кратковременным схлестом порывистым ветром. 4.4 В результате длительного воздействия повторяющихся ветровых нагрузок произошла разрегулировка стрелы провиса в пролете опор №308/90/16-308/90/17 с последующим кратковременным схлестом порывистым ветром. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест провода в пролете. на Л-27-5 Шаргайта, Пролет: Оп №308/90/16 - Оп №308/90/17 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку провода в пролете опор №308/89/16-308/89/17. Провести осмотр на наличие разрегулировки проводов в остальных пролётах Ответственное лицо: Сылбаков В.А. 18.11.2022 год
356857 | 606 | 2022-10-18 | 22 | 15 | 2.225 | 2022-10-18 | 23 | 44 | 3.4.12.2 Отключение ВЛ 10 кВ Л-15-6 "Чемал" произошло по причине падения в пролет опор №237-238 дерева из-за пределов охранной зоны в результате воздействия порывистого ветра. 4.4 Отключение ВЛ 10 кВ Л-15-6 "Чемал" произошло по причине падения в пролет опор №237-238 дерева из-за пределов охранной зоны в результате воздействия порывистого ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазное замыкание в результате падения дерева в пролет. на Л-15-6 Чемал, Пролет: - Оп.№238 | Техническое мероприятие 1 18.10.2022 г. сняли с проводов ВЛ упавшее дерево в пролете опор №237-238. Отчитаться о выполнении до 25.11.2022 г. Произвести осмотр ВЛ на наличие деревьев, угрожающих падением на ВЛ из-за пределов ОЗ. Ответственное лицо: Соенов А. И. 25.11.2022 год
356857 | 607 | 2022-10-19 | 11 | 20 | 0.027499 | 2022-10-19 | 13 | 10 | 3.4.8.2 Мусоровоз, двигаясь по улице с выступающим манипулятором, совершил столкновение с опорой №7/7/1 ф.1 от ТП-20-15-5 в результате чего произошел её наклон выше допустимого и обрыв провода в пр.оп.7/7 - 7/7/1, 7/7/1 - 7/7/2. 4.4 В результате столкновение мусоровоза с опорой №7/7/1 ф.1 от ТП-20-15-5 произошел её наклон выше допустимого и обрыв провода фаза А и В в пр.оп.7/7 - 7/7/1, 7/7/1 - 7/7/2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наклон опоры в результате наезда транспорта на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-20-15-5, Опора П1ДБ-3; Обрыв провода фаза А и В на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-20-15-5, Пролет: - Опора №7/7/1 | Техническое мероприятие 1 Произвели установку стойки опоры 7/7/1, монтаж провода в пр.оп.7/5 - 7/9, 7/7/1 - 7/7/3. Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 02.12.22. Ответственное лицо: Начальник ОДГ Майминского РЭС Казначей Р.Л. 02.12.2022 год
356857 | 608 | 2022-10-21 | 3 | 25 |  | 2022-10-21 | 3 | 25 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия повторяющихся ветровых нагрузок произошла разрегулировка стрелы провиса в пролете опор №308/90/16-308/90/17 с последующим кратковременным схлестом порывистым ветром. 4.4 В результате длительного воздействия повторяющихся ветровых нагрузок произошла разрегулировка стрелы провиса в пролете опор №308/90/16-308/90/17 с последующим кратковременным схлестом порывистым ветром. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест провода в пролете на Л-27-5 Шаргайта, Пролет: Оп №308/90/16 - Оп №308/90/17 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку провода в пролете опор №308/89/16-308/89/17. Провести осмотр на наличие разрегулировки проводов в остальных пролётах Ответственное лицо: Сылбаков В.А. 18.11.2022 год
356857 | 609 | 2022-10-21 | 6 | 20 | 0.21167 | 2022-10-21 | 8 | 27 | 3.4.9.3 Повреждение на потребительской ТП 48-5-33 стоянка (пилорама) "Таптаев А.В." | Техническое мероприятие 1 Отключен РТП 48-5-33 21.10.2022 до устранения повреждения на потребительской КТП Ответственное лицо: Соенов Михаил Иванович 30.12.2022 год
356857 | 613 | 2022-10-23 | 0 | 45 |  | 2022-10-23 | 0 | 45 | 3.4.12.2 Вследствие воздействия ветровой нагрузки во время пляски проводов произошел самоустранившийся схлест проводов марки А-95 в пролете опор № 274 - 275 ВЛ-10 кВ Л-1-23. 4.4 Межфазное КЗ в результате схлеста проводов марки А-95 в пролете опор № 274 - 275 ВЛ-10 кВ Л-1-23. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на Л-1-23 Алферово, Пролет: Оп №274 - Оп №275 | Техническое мероприятие 1 Осмотреть ВЛ на необходимость проведения регулировки стрелы провеса проводов. Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 05.12.22 Ответственное лицо: Начальник ОДГ МРЭС Казначей Р.Л. 01.12.2022 год
356857 | 617 | 2022-10-23 | 6 | 50 |  | 2022-10-23 | 6 | 50 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия повторяющихся ветровых нагрузок произошла разрегулировка стрелы провиса в пролете опор №383/51-383/52 с последующим кратковременным схлестом порывистым ветром. 4.4 В результате длительного воздействия повторяющихся ветровых нагрузок произошла разрегулировка стрелы провиса в пролете опор №383/51-383/52 с последующим кратковременным схлестом порывистым ветром. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест провода в пролете на Л-27-1 Беш-Озек, Пролет: Оп.№383/51 - Оп.№383/52 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку провода в пролете опор №383/51-383/52. Провести осмотр на наличие разрегулировки проводов в остальных пролётах Ответственное лицо: Сылбаков В.А. 30.11.2022 год
356857 | 619 | 2022-10-23 | 14 | 44 | 0.0112 | 2022-10-23 | 15 | 40 | 3.4.12.2 Вследствие воздействия ветровой нагрузки произошел схлест проводов марки А-50 в пролете опор № 7 - 8 ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП № 20-15-2 4.4 Межфазное КЗ в результате схлеста проводов марки А-50 в пролете опор № 7-8 ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП № 20-15-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазное КЗ в результате схлеста проводов марки А-50 в пролете опор № 7-8 ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП № 20-15-2. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-20-15-2, Пролет: Оп.№7 - Оп.№8 | Техническое мероприятие 1 Осмотреть ВЛ на необходимость проведения регулировки стрелы провеса проводов. Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 05.12.22. Ответственное лицо: Начальник ОДГ МРЭС Казначей Р.Л. 05.12.2022 год
356857 | 620 | 2022-10-23 | 9 | 36 | 0.16833 | 2022-10-23 | 11 | 17 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации оборудования (более 30 лет) произошло загнивание опоры №269/37/21 с последующим ее падением при сопутствующей ветровой нагрузке 4.1 В результате длительной эксплуатации оборудования (более 30 лет) произошло загнивание опоры №269/37/21 с последующим ее падением при сопутствующей ветровой нагрузке и межфазному КЗ проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загнивание и падение на Л-22-10 Мыюта, Опора АК10-4ДБ | Техническое мероприятие 1 23.10.2022 г. Отключена отпайка от опоры №269/37 к ТП-22-10-10. ТП-22-10-10 сезонная (летняя стоянка) без потребителей. Выполнить замену поврежденной опоры №269/37/21 до 30.11.2022 г. Ответственное лицо: Бакановас С.В. 30.11.2022 год
356857 | 621 | 2022-10-23 | 13 | 48 | 0.53499 | 2022-10-23 | 15 | 35 | 3.4.7.3 Из-за длительной эксплуатации ТП №6-12-7 и перепада температур окружающего воздуха привело к образованию микро трещин на проходном изоляторе ИПУ-10 кВ ф. В и при прохождении дождя намокла фарфоровая изоляция ИПУ-10 кВ что привело, к технологическому отключению ВЛ-6 кВ 6-12 4.12 Из-за длительной эксплуатации ТП №6-12-7 и перепада температур окружающего воздуха привело к образованию микро трещин на проходном изоляторе ИПУ-10 кВ ф. В и при прохождении дождя намокла фарфоровая изоляция ИПУ-10 кВ что привело, к технологическому отключению ВЛ-6 кВ 6-12 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой ИПУ-10 кВ ф. на ТП №6-12-7 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену ИПУ-10 кВ ф. В ТП № 6-12-7 и отчитаться до 21.12.2022 г. Ответственное лицо: Павлов В.Ю. 21.12.2022 год
356857 | 587 | 2022-10-01 | 19 | 24 | 0.02 | 2022-10-01 | 21 | 54 | 3.4.12.2 Вследствие воздействия ветровой нагрузки произошел схлест проводов марки А-35 в пролете опор № 18 - 19 ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП № 1-12-6 4.4 Межфазное КЗ в результате схлеста проводов марки А-35 в пролете опор № 18-19 ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП № 1-12-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-1-12-6, Пролет: Оп №18 - Оп №19 | Техническое мероприятие 1 Осмотреть ВЛ на необходимость проведения регулировки стрелы провеса проводов. Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 30.11.22. Ответственное лицо: Начальник ОДГ МРЭС Казначей Р.Л. 30.11.2022 год
356857 | 588 | 2022-10-01 | 12 | 58 |  | 2022-10-01 | 12 | 58 | 3.4.7.3 Попадание влажного снега в отсек РУ-10кВ ТП-1-12-6 из-за неплотно закрытой дверцы шкафа РУ-10кВ. Поверхностное перекрытие изоляции в шкафу РУ-10кВ ТП-1-12-6 в результате попадания осадков в шкаф РУ-10кВ. 4.12 Поверхностное перекрытие изоляции в шкафу РУ-10кВ ТП-1-12-6 в результате попадания осадков в шкаф РУ-10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие по поверхности на ТП-1-12-6, Предохранитель ПКТ101-10-31,5-12,5 У3 | Техническое мероприятие 1 Осмотреть запирающее устройство и петли дверей отсеков РУ-10/0,4кВ ТП-1-12-6. При необходимости произвести ремонт. Ответственное лицо: Зам.начальника МРЭС - гл.инженер Колпаков О.А. 30.11.2022 год
356857 | 590 | 2022-10-04 | 8 | 10 | 0.29 | 2022-10-04 | 9 | 10 | 3.4.7.3 В результате старения и образования микротрещин произошел пробой изоляции РВО-10 ф-А на КТП 29-10-16 , что привело к работе защиты от однофазных КЗ на землю в сети 10 кВ ф-А=4,5 кВ на ВЛ-10 кВ Л-29-10 "Юстик". 4.12 В результате старения и образования микротрещин произошел пробой изоляции РВО-10 ф-А на КТП 29-10-16 , что привело к работе защиты от однофазных КЗ на землю в сети 10 кВ ф-А=4,5 кВ на ВЛ-10 кВ Л-29-10 "Юстик". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции на ТП-29-10-16, РВО-10 фА | Техническое мероприятие 1 Произвести замену РВО-10 ф-А на КТП 29-10-16, выполнить проверку состояния грозозащиты, предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 21.10.2022 г. Ответственное лицо: мастер Абайского УЭС Битешев В.А. 21.10.2022 год
356857 | 591 | 2022-10-05 | 9 | 47 |  | 2022-10-05 | 9 | 47 | 3.4.12.2 В результате повторяющихся воздействий ветровых нагрузок произошла разрегулировка провода в пролете опор №98/203-98/204 с последующим кратковременным схлестом проводов в пролете порывистым ветром. 4.4 В результате повторяющихся воздействий ветровых нагрузок произошла разрегулировка провода в пролете опор №98/203-98/204 с последующим кратковременным схлестом проводов в пролете порывистым ветром. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов в пролете на Л-15-3 Чепош, Пролет: Оп №98/203 - Оп №98/204 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку провода в пролетах опор №98/202-98/204. Провести внеплановый осмотр. Ответственное лицо: Соёнов А.И. 19.11.2022 год
356857 | 592 | 2022-10-05 | 14 | 4 | 1.5 | 2022-10-05 | 16 | 34 | 3.4.9.3 Повреждение на потребительской отпайке от опоры №8, принадлежащей ООО "Акрополь" (наезд автотранспорта в пролете опор №8/2-8/3, с последующим обрывом провода всех 3-х фаз). | Техническое мероприятие 1 Проведен осмотр ВЛ до потребителькой ТП. Уведомить собственника о приведении ЭУ в соответствие с НТД. Ответственное лицо: Начальник ОДГ Казначей Р.Л. 17.11.2022 год
356857 | 593 | 2022-10-06 | 8 | 5 |  | 2022-10-06 | 8 | 5 | 3.4.12.2 Из-за воздействия ветровой нагрузки на провода ВЛ 10кВ Л26-21 произошел кратковременный схлёст проводов в пролёте опор №12-13 и короткое замыкание между фазами "А" и "В". 4.4 Из-за воздействия ветровой нагрузки на провода ВЛ 10кВ Л26-21 произошел кратковременный схлёст проводов в пролёте опор №12-13 и короткое замыкание между фазами "А" и "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременный схлёст проводов на Л-26-21 Чибит, Пролет: Оп №12 - Оп №13 | Организационное мероприятие 1 Выполнить регулировку проводов в пролётах опор №12-13. Провести внеплановый осмотр по всей протяжённости ВЛ - 10кВ Л 26-21. Обратить особое внимание на разрегулировку проводов в пролётах Ответственное лицо: Нугуманов Т.О 11.11.2022 год
356857 | 594 | 2022-10-06 | 21 | 10 |  | 2022-10-06 | 21 | 10 | 3.4.7.3 В связи с несвоевременным выявлением дефекта(ослабление контактного соединения шлейфа в РУ-10 кВ к ТП-14-14-1), воздействием атмосферных явлений (сильный дождь), произошло нагревание с последующим обрывом шлейфа ф."А" и перекрытием на ф."В". 4.13 В связи с несвоевременным выявлением дефекта(ослабление контактного соединения шлейфа в РУ-10 кВ к ТП-14-14-1), воздействием атмосферных явлений (сильный дождь), произошло нагревание с последующим обрывом шлейфа ф."А" и перекрытием на ф."В". Перекрытие ф."А" и ф."В" поврежденным шлейфом ф."А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отгорание шлейфа на ТП-14-14-1 | Техническое мероприятие 1 Произведен ремонт шлейфа ф."А" ТП-14-14-1. Отчет о выполненой работе предоставить до 07.11.22 Ответственное лицо: Начальник ОДГ Казначей Р.Л. 07.11.2022 год
356857 | 595 | 2022-10-08 | 3 | 50 | 0.92932 | 2022-10-08 | 6 | 34 | 3.4.9.3 Причина отключения срыв вязки верхнего провода на оп.№ 167 с последующим замыканием со средним проводом на потребительской отпайке БУ РА "Элтелеком "(Отдел эксплуатации сети связи. ) | Организационное мероприятие 1 Вручить владельцу отпайки от ВЛ 10 кВ Л 37-15. АКТ о воздействии сторонней организации (индивидуального лица) на электроустановки филиала Алтайэнерго – ПО «ГАЭС», приведшем к возникновению (к угрозе возникновения) технологического нарушения. Ответственное лицо: Турканов Р.К 10.10.2022 год
356857 | 596 | 2022-10-09 | 13 | 50 | 0.075 | 2022-10-09 | 13 | 59 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (более 30 лет) произошел срыв провода ф.С на спуске к ТП-15-7-13 с крепления на проходном изоляторе. 4.13 В результате длительной эксплуатации (более 30 лет) произошел срыв провода ф.С на спуске к ТП-15-7-13 с крепления на проходном изоляторе. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв провода ф.С на спуске к ТП-15-7-13 с крепления на Л-15-7 Ингурек, Спуск к ТП-15-7-13 | Техническое мероприятие 1 09.10.2022 выполнен ремонт спуска на ТП-15-7-13. Отчитаться о выполнении до 11.11.2022 г. Провести внеплановый осмотр КТП от данной ВЛ Ответственное лицо: Соенов А.И. 11.11.2022 год
356857 | 598 | 2022-10-08 | 16 | 38 |  | 2022-10-08 | 16 | 49 | 3.4.8.5 На ПС 110 кВ Майминская в узле связи ПО ГАЭС оборудование основного и резервного каналов связи направления СДТУ ЦУС ГАЭС - НРДУ запитано от одного ИБП. 4.13 В результате возникновения переходных процессов при коммутациях на ПС 110 кВ Майминская отключился ИБП, установленный в телекоммуникационном шкафу с установленным оборудованием операторов связи в узле связи ПО ГАЭС. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Некорректная работа ИБП в следствии переходных процессов в СН при коммутациях на ПС 110 кВ Майминская. на Узел связи ГАЭС | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередные испытания схемы электропитания СДТУ узла связи ПО ГАЭС. Ответственное лицо: Начальник службы эксплуатации УЭ ПО КиТАСУ Наумов Е.В. 15.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Внести изменения в схему электропитания СДТУ узла связи ПО ГАЭС на ПС 110 кВ Майминская для предотвращения полного пропадания передачи телеметрии по основному и резервным каналам. Ответственное лицо: Начальник службы эксплуатации УЭ ПО КиТАСУ Наумов Е.В. 15.12.2022 год
356857 | 599 | 2022-10-09 | 11 | 20 | 0.81665 | 2022-10-09 | 12 | 58 | 3.4.9.3 Повреждение потребительского КТП-14-14-17 ООО "Накопление" | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику об обеспечении контроля за своими электроустановками в соответствии с НТД Ответственное лицо: Начальник ОДГ МРЭС Казначей Р.Л. 20.11.2022 год