## kadr
Сводные данные об аварийных отключениях Хакасэнерго за 2 квартал 2022 года
Предприятие | № акта | Отключение |  |  | Недоотпуск, тыс. кВт*час | Включение |  |  | Причины | Мероприятия
|  | Дата | Время, час | Время, мин. |  | Дата | Время, час | Время, мин.
357559 | 812 | 2022-06-26 | 19 | 11 | 0.052249 | 2022-06-26 | 22 | 40 | 3.4.7.3 В период между плановыми осмотрами произошло ослабление контакта на нулевой шине 0,4 кВ в ТП 68-07-04, вследствие чего возник недопустимый нагрев нулевой шины с последующим отгоранием, потерей контактного соединения и выводом персоналом РУ-0,4 кВ ТП 68-07-04 в ремонт. 4.10 При недопустимом нагреве контактного соединения нулевой шины РУ-0,4 кВ в ТП 68-07-04 произошло отгорание с потерей контакта, что привело к недопустимому режиму работы сети и отключению персоналом РУ-0,4 кВ для устранения замечания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение контакта на нулевой шине на ТП 68-07-04, нулевая шина РУ-0,4 кВ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановые осмотры ТП 10/0,4 кВ по ВЛ-10 кВ ф. 68-07, особое внимание при осмотрах обратить на контактные соединения. (Заказ ТОРО № 180049568) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 29.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внеплановых осмотров ТП 10/0,4 кВ по ВЛ-10 кВ ф. 68-07 занести выявленные замечания в журналы дефектов ТП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 29.07.2022 год
357558 | 813 | 2022-06-27 | 9 | 12 | 0.030659 | 2022-06-27 | 9 | 20 | 3.4.10 Замыкание через тело птицы на вводе ТП 31-54-15 привело к отключению ВЛ-10 кВ ф.31-54. 4.12 При попадании птицы на шины ТП 31-54-15 произошло замыкание и отключение ВЛ-10 кВ ф.31-54. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: попадании птицы на ф. 31-54 ПС Водозабор - Мохов, Сибиряк, Спуск от оп. 93-2 до ТП-31-54-15 | Техническое мероприятие 1 Убрать птицу с ТП 31-54-15. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 22.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Рассмотреть возможность организации птицезащитных устройств на столбовых трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 22.08.2022 год
357559 | 814 | 2022-06-27 | 14 | 27 | 0.019667 | 2022-06-27 | 16 | 25 | 3.4.7.3 При эксплуатации не выявлено дерево за пределами охранной зоны ВЛ угрожающего падением, что при ветре привело к падению дерева на провода в пролете опор 81 - 82 ВЛ-6 кВ ф.14-05 при ветре. 4.4 Механическое воздействие дерева при его падении на провода ВЛ-6 кВ ф.14-05 в пролете опор №81 - №82, что привело к обрыву провода, короткому замыканию и работе РЗ на отключение ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение дерева на провода на ф. 14-05 п. Шора, Пролет: Опора № 81 - Опора № 82 | Техническое мероприятие 1 Выполнить монтаж проводов в пролете опор №81 - №82 ВЛ-6 кВ ф.14-05 и отрегулировать стрелу провиса проводов, заказ ТОРО №180048190 Ответственное лицо: Митронов В.В. 29.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ ф.14-05, заказ ТОРО №180048192 Ответственное лицо: Митронов В.В. 29.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выявленные замечания внести в журнал дефектов и наметить сроки устранения. Ответственное лицо: Митронов В.В. 29.07.2022 год
357559 | 816 | 2022-06-27 | 21 | 49 | 0.77184 | 2022-06-27 | 22 | 45 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-10 кВ ф. С-08 явилось изменение изоляционных характеристик в процессе длительной эксплуатации (КЛ введена в работу в 1987 г.), что привело к пробою изоляции, короткому замыканию, повреждению КЛ-10 кВ ф. С-08 на участке от ячейки № 4 ТП С-08-03 до ячейки № 4 ТП С-08-06 с последующей работой РЗ на отключение В/10 кВ ф.С-08 на ПС 110 кВ Стройбаза. 4.12 В процессе длительной эксплуатации произошло изменение изоляционных характеристик силового кабеля КЛ-10 кВ ф. С-08 на участке от ячейки № 4 ТП С-08-03 до ячейки № 4 ТП С-08-06, что привело к пробою изоляции, короткому замыканию с последующей работой РЗ на отключение КЛ-10 кВ ф. С-08 . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции на КЛ-10 кВ от ТП С-08-03 до ТП С-08-06, ААШв-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-10 кВ ф. С-08 на участке от ячейки № 4 ТП С-08-03 до ячейки № 4 ТП С-08-06. Выполнить послеаварийный осмотр (испытания) КЛ-10 кВ ф. С-08. (Заказ ТОРО № 210364556) Ответственное лицо: Шкредов А.В. 31.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам послеаварийного осмотра (испытаний) КЛ-10 кВ ф.С-08 занести выявленные замечания в журнал дефектов с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Шкредов А.В. 31.08.2022 год
357558 | 817 | 2022-06-28 | 2 | 16 | 0.0018 | 2022-06-28 | 2 | 28 | 3.4.7.3 В условиях эксплуатации произошло ослабление контактного соединения на ПУ ф. 3.3 в ЩУ-0,4 кВ ТП 03-04-71, что привело к нагреву с последующим повреждением ПУ, возникновением короткого замыкания, перегоранием предохранителей фаз "А", "В" на Р-0,4 кВ ф. 3.3 и отключением отходящей КЛ-0,4 кВ ф. 3.3. 4.10 При повреждении ПУ ф. 3.3 в ШУ-0,4 кВ ТП 03-04-71 вследствие недопустимого нагрева возникло короткое замыкание, которое привело к перегоранию предохранителей фаз "А", "В" на Р-0,4 кВ ф. 3.3 и отключению КЛ-0,4 кВ ф. 3.3 в ТП 03-04-71. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: термическое повреждение прибора учёта на ТП 03-04-71, ПУ ф. 3.3; перегорание предохранителей фаз "А", "В" на ТП-03-04-71, Рубильник РПБ-2/1,250А | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр оборудования ЗРУ-0,4 кВ ТП 03-04-71. (Заказ ТОРО № 180048811) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 29.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра оборудования ЗРУ-0,4 кВ ТП 03-04-71 занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 29.07.2022 год
357559 | 818 | 2022-06-28 | 3 | 14 | 0.065 | 2022-06-28 | 3 | 53 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия неблагоприятных погодных условий (сильных ветров) возникла разрегулировка стрелы провиса проводов в пролёте опор № 2/9 - 2/10 с последующим замыканием проводов и отключением ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 29-04-10. 4.4 В результате механического воздействия атмосферных явлений на электротехническое оборудование ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 29-04-10 возник провис проводов в пролёте опор № 2/9 - 2/10, что при порывах ветра привело к схлёсту проводов, межфазному замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 29-04-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провиса проводов на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-29-04-10, Пролет: Опора № 2/9 - Опора № 2/10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор № 2/9 - 2/10 на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 29-04-10. (Заказ ТОРО № 180050701) Ответственное лицо: Варлаков А.В. 31.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 29-04-10. (Заказ ТОРО № 180050702) Ответственное лицо: Варлаков А.В. 31.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 29-04-10 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 31.08.2022 год
357558 | 819 | 2022-06-28 | 9 | 8 | 0.016506 | 2022-06-28 | 9 | 12 | 3.4.7.3 В условиях эксплуатации в период между осмотрами на ВЛ-10 кВ ф. 01-06 произошло ослабление вязки провода в месте крепления к изолятору на опоре № 24, что привело к разрегулировке стрелы провиса провода в пролёте опор № 24 - 25 с последующим схлёстом проводов, межфазным замыканием и работой РЗ на отключение В ф. 01-06/10 кВ на ПС 220 кВ Абакан-Районная. 4.2 В результате износа вязок провода в месте крепления к изоляторам в процессе длительной эксплуатации ВЛ-10 кВ ф. 01-06 на опоре № 24, произошло ослабление вязки с последующим провисом провода, замыканием проводов и срабатыванием РЗ на отключение В ф. 01-06/10 кВ на ПС 220 кВ Абакан-Районная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода, схлёст проводов на ф. 01-06 Абакан-Районная-Красноозёрный, Пролет: Опора № 24 - Опора № 25; ослабление вязки провода на ф. 01-06 Абакан-Районная-Красноозёрный, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 01-06, при осмотре особое внимание обратить на разрегулировки стрел провиса проводов в пролётах опор, состояние вязок проводов на опорах. (Заказ ТОРО № 152656181) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 22.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 01-06 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 23.08.2022 год
357558 | 820 | 2022-06-28 | 15 | 33 | 4.1508 | 2022-06-28 | 20 | 26 | 3.4.12.3 При воздействии грозы произошло повреждение ОПН на ТП 30-24-03, что привело к замыканию и отключению ВЛ-10 кВ ф.30-24. 4.11 Во время грозы произошло электродуговое повреждение ОПН на ТП 30-24-03, что привело к замыканию и отключению ВЛ-10 кВ ф.30-24. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое повреждение ОПН на ТП-30-24-03, ОПН-10/12,7/10/400 УХЛ1 фA | Техническое мероприятие 1 Выполнить выборочный осмотр молниезащиты по ВЛ-10 кВ ф.30-24. (заказ №152651654). Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Результаты осмотра молниезащиты по ВЛ-10 кВ ф.30-24, занести в журнал дефекта. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.08.2022 год
357558 | 822 | 2022-06-29 | 13 | 28 | 0.17441 | 2022-06-29 | 16 | 9 | 3.4.8.5 При наезде неустановленного транспорта под управлением стороннего лица на ж/б приставку опоры № 9 ВЛ-0,4 кВ ф. 2.4 от ТП 07-08-36 произошло её повреждение с последующим отключением АВ-0,4 кВ ф. 2.4 в ТП 07-08-36 персоналом для неотложного устранения замечания. 4.4 В результате механического воздействия стороннего лица на ж/б приставку опоры № 9 ВЛ-0,4 кВ ф. 2.4 от ТП 07-08-36 посредством наезда произошло её повреждение с последующим отключением АВ-0,4 кВ ф. 2.4 в ТП 07-08-36 персоналом для проведения АВР. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом ж/б приставки на ВЛ-0,4 кВ ф.2.4 от ТП-07-08-36, Опора П3ДБ-5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену ж/б приставки опоры № 9 ВЛ-0,4 кВ ф. 2.4 от ТП 07-08-36. (Заказ ТОРО № 170056115) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 21.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать работу по установлению лица причастного к повреждению ж/б приставки опоры № 9 ВЛ-0,4 кВ ф. 2.4 от ТП 07-08-36 с последующим проведением претензионной работы по возмещению ущерба. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 28.10.2022 год
357500 | 823 | 2022-06-29 | 15 | 37 |  | 2022-06-29 | 15 | 37 | 3.4.9.1 В 15:38 29.06.22 г. на ПС 110 кВ Ташеба-тяговая (зона ответственности ОАО "РЖД" - СП "Трансэнерго" - Красноярская дирекция по энергообеспечению (Республика Хакасия)) нагрузка превысила 1803 А (расчетная 1000 А), что вызвало срабатывание 3 ст. ДЗ на ПС 220 кВ Абакан-районная и отключение ВЛ 110 кВ Абакан-районная - Южная с отпайками I цепь (С-99) с успешным АПВ. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес ОАО "РЖД" - СП "Трансэнерго" - Красноярская дирекция по энергообеспечению (Республика Хакасия) с указанием причин отключения и требованием провести расследование. Ответственное лицо: Осетров А.В. 22.07.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Запросить у ОАО "РЖД" - СП "Трансэнерго" - Красноярская дирекция по энергообеспечению (Республика Хакасия) актуальные параметры нагрузки по ПС 110 кВ Ташеба-тяговая. Ответственное лицо: Осетров А.В. 22.07.2022 год
357558 | 825 | 2022-06-30 | 13 | 8 |  | 2022-06-30 | 13 | 8 | 3.4.8.1 По причине несанкционированного расширения рабочего места персоналом ГУП РХ "Хакресвоедоканал" экскаватор выполняющий земляные работы в охранной зоне КЛ-10кВ ф.29-30 повредил кабель, что вызвало и замыкание на землю. 4.4 При механическом воздействии ковша эксковатора ГУП РХ "Хакресвоедоканал" при проведении земляных работ в охранной зоне КЛ-10кВ ф.29-30 произошло повреждение одной жилы КЛ-10кВ ф.29-30, что привело к срабатыванию РЗ и последующему отключени В ф.29-30/10кВ на ПС 110 кВ Черногорская-городская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение жилы силового кабеля на КЛ-10 кВ ф. 29-30 ПСЧерн.Гор.-РТП05, Кабель силовой АПвПу-10 1х500 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-10кВ ф.29-30. Выполнить осмотр (испытания) КЛ-10кВ ф.29-30. (Заказ ТОРО №180049580) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 31.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра (испытаний) КЛ-10кВ ф.29-30 при необходимости составить план мероприятий по выявленным замечаниям с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 31.10.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Организовать претензионную работу по возмещению ущерба в отношении ГУП РХ "Хакресводоканал" Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 30.09.2022 год
357558 | 826 | 2022-06-30 | 13 | 51 | 0.29332 | 2022-06-30 | 14 | 35 | 3.4.7.3 В условиях длительной эксплуатации (введена в работу в 1980 г.) произошли изменения изоляционных характеристик КЛ-10 кВ на участке от РТП-05 до ТП 05-09-116, что привело к короткому замыканию и работе РЗ на отключение КЛ-10 кВ ф. 05-09. 4.12 При изменении (снижении) изоляционных характеристик в процессе длительной эксплуатации (42 года) произошёл пробой КЛ-10 кВ на участке от РТП-05 до ТП 05-09-116 с возникновением межфазного замыкания и срабатыванием РЗ на отключение КЛ-10 кВ ф. 05-09 от РТП-05. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции на КЛ-10 кВ ф. 05-09 РТП-05-ТП-117, ААШв-10 3х185 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-10 кВ ф. 05-09 на участке от РТП-05 до ТП 05-09-116. Выполнить послеаварийный осмотр (испытания) КЛ-10 кВ ф. 05-09 на участке от РТП-05 до ТП 05-09-116 после ремонта. (Заказ ТОРО № 180049539) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 31.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра (испытаний) КЛ-10 кВ ф. 05-09 на участке от РТП-05 до ТП 05-09-116 составить план мероприятий направленный на устранение выявленных замечаний с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 31.10.2022 год
357558 | 827 | 2022-06-30 | 18 | 3 | 0.004165 | 2022-06-30 | 18 | 8 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 21-12 явилось перекрытие птицей межфазного промежутка на ЛР-10 кВ, установленном на опоре № 76-15-1 принадлежащий "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по РХ", что привело к межфазному замыканию и работе РЗ на отключение В ф. 21-12 кВ. | Организационное мероприятие 1 Направить в "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по РХ" письмо с требованием о предоставления информации о причинах аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф. 21-12 30.06.2022 г., а также разработанных противоаварийных мероприятиях. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 25.07.2022 год
357559 | 828 | 2022-06-30 | 23 | 28 | 0.038664 | 2022-06-30 | 23 | 57 | 3.4.12.2 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 88-14 явилось длительное воздействие ветра в июне текущего года, которое привело к нарушению крепления изолятора фазы «С» на опоре № 142-23 с последующим срывом изолятора при порыве ветра, однофазному замыканию на металлическую траверсу и работе РЗ на "сигнал". 4.4 При механическом воздействии атмосферных явлений на оборудование ЛЭП произошло нарушение крепления изолятора фазы «С» на опоре № 142-23, что при порыве ветра привело к срыву изолятора, однофазному замыканию на металлическую траверсу и отключению персоналом ВЛ-10 кВ ф. 88-14. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ф. 88-14 д. Н. Сиры, Опора УП10-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить инженерный осмотр ВЛ-10 кВ ф. 88-14. (Заказ ТОРО № 180040639) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 29.07.2022 годТехническое мероприятие 2 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 88-14 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 29.07.2022 год
357558 | 821 | 2022-06-29 | 12 | 10 | 0.010503 | 2022-06-29 | 12 | 17 | 3.4.7.3 В условиях эксплуатации в период между осмотрами на ВЛ-10 кВ ф. 01-06 произошло ослабление вязки провода в месте крепления к изолятору на опоре № 24, что привело к разрегулировке стрелы провиса провода в пролёте опор № 24 - 25 с последующим схлёстом проводов, межфазным замыканием и работой РЗ на отключение В ф. 01-06/10 кВ на ПС 220 кВ Абакан-Районная. 4.2 В результате износа вязок провода в месте крепления к изоляторам в процессе длительной эксплуатации ВЛ-10 кВ ф. 01-06 на опоре № 24, произошло ослабление вязки с последующим провисом провода, замыканием проводов и срабатыванием РЗ на отключение В ф. 01-06/10 кВ на ПС 220 кВ Абакан-Районная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода, схлёст проводов на ф. 01-06 Абакан-Районная-Красноозёрный, Пролет: Опора № 24 - Опора № 25; ослабление вязки провода на ф. 01-06 Абакан-Районная-Красноозёрный, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 01-06, при осмотре особое внимание обратить на разрегулировки стрел провиса проводов в пролётах опор, состояние вязок проводов на опорах. (Заказ ТОРО № 152656181) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 22.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 01-06 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 22.08.2022 год
357559 | 904 | 2022-06-27 | 18 | 51 | 1.06 | 2022-06-27 | 22 | 23 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации ВЛ-6 кВ ф. 29-05 произошло высыхание колпачка крепления штыревого изолятора ШС-10 фазы "С" на опоре № 80, что привело к слету изолятора и падению провода на заземленную металлическую траверсу опоры. 4.1 В результате высыхания колпачка крепления штыревого изолятора ШС-10 фазы "С" на опоре № 80 в процессе эксплуатации ВЛ-6 кВ ф. 29-05 произошел слёт изолятора, падение провода на заземленную металлическую траверсу опоры с последующей работой РЗ на сигнал "земля в сети 6 кВ" и отключением В ф. 29-05/6 кВ персоналом на ПС 110 кВ Белоярская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора, высыхание колпачка колпачка крепления штыревого изолятора ШС-10 фазы "С" на ф. 29-05, Опора УОА10-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ ф. 29-05, при осмотре особое внимание обратить на состояние креплений изоляторов на опорах. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 30.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-6 кВ ф. 29-05 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 31.08.2022 год
357500 | 765 | 2022-06-20 | 3 | 54 |  | 2022-06-20 | 3 | 54 | 3.4.12.5 Причиной аварийного отключения ВЛ 110 кВ Абакан районная - Гидролизная с отпайками (С-90/С-340) явилось образование конденсата на поверхности подвесной гирлянды стеклянных изоляторов при густом утреннем тумане, что привело к кратковременному перекрытию изоляторов фазы "А" на опоре № 30 по поверхности. 4.12 На опоре № 30 ВЛ 110 кВ Абакан районная - Гидролизная с отпайками (С-90/С-340) при густом тумане произошел кратковременный пробой гирлянды стеклянных изоляторов фазы "А" по поверхности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляторов фазы "А" по поверхности на ВЛ 110 кВ Абакан-район-Гидр (С-90/С-340), Опора пром.ж/б.ПБ110-4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления ЗУ на опоре №30 ВЛ 110 кВ Абакан-районная - Гидролизная с отпайками (С-90/С-340). Ответственное лицо: Антончик О.А. 31.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам измерения сопротивления заземляющих устройств на опоре № 30 ВЛ 110 кВ Абакан-районная - Гидролизная с отпайками (С-90/С-340), при несоответствии сопротивления нормам, разработать дополнительные мероприятия по приведению сопротивления заземляющего устройства к проектным значениям. Ответственное лицо: Антончик О.А. 31.08.2022 год
357559 | 773 | 2022-06-20 | 7 | 38 | 0.02 | 2022-06-20 | 7 | 41 | 3.4.7.3 В условиях эксплуатации произошло растрескивание изоляционного материала проходного изолятора на ТП 20-04-17, что при атмосферных воздействиях и дожде привело к межфазному замыканию с повреждением изолятора фазы "С" и ВВ вставок с последующей работой РЗ на отключение В ф. 20-04/10 кВ на ПС 220 кВ Бея. 4.12 При разрушении изоляции проходного изолятора фазы "С" на ТП 20-04-17 возникло межфазное замыкание с последующим перегоранием ВВ вставок и срабатыванием РЗ на отключение ВЛ-10 кВ ф. 20-04. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание ВВ вставок фаз "А", "В", "С" на ТП 20-04-17, Предохранитель ПКТ101-10-31,5-12,5 У3; повреждение изолятора фазы "С" на ТП 20-04-17, ИПУ-10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену поврежденного проходного изолятора фазы "С" и ВВ предохранителей на ТП 20-06-14. (заказы ТОРО № 170055950, 170055951) Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 21.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ и ТП 10/0,4 кВ по ф. 20-04, при осмотре особое внимание обратить на визуальное состояние проходных изоляторов. (заказ ТОРО № 180045869) Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 22.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ и ТП 10/0,4 кВ по ф. 20-04 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ и ТП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 22.07.2022 год
357559 | 774 | 2022-06-20 | 16 | 42 | 0 | 2022-06-20 | 17 | 56 | 3.4.12.3 В следствие воздействия атмосферных перенапряжений при грозе, на ПС 110 кВ Очуры произошел выход из строя резервного контроллера телемеханики ТМ ЭКОМ ММТ-2 и сбой программного обеспечения ("зависание") основного контроллера. 4.20 Сбой программного обеспечения основного контроллера телемеханики на ПС 110 кВ Очуры и выход из строя резервного, при грозе. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выход из строя на Связь и телемеханика ПС Очуры, Контроллер ТМ ЭКОМ ММТ-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт резервного контроллера телемеханики УТМ ЭКОМ. Ответственное лицо: Пензов В.А. 22.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести анализ и дополнительные испытания схемы электропитания оборудования СДТУ, уточнить возможность ввода питания шкафа телемеханики от ИБП INELT. Ответственное лицо: Пензов В.А. 24.07.2022 год
357558 | 775 | 2022-06-20 | 17 | 3 |  | 2022-06-20 | 17 | 3 | 3.4.12.3 В следствие воздействия атмосферных перенапряжений, на ВЛ 35 кВ Райково - Доможаково (Т-5) произошло кратковременное перекрытие проводов фазы "В, А" в пролете опор № 53 - №54, что привело к работе РЗ на отключение ВЛ. 4.12 При прохождении грозового фронта, произошло перекрытие проводов фаз "В, А" в пролете опор №53 - №54 ВЛ 35 кВ Райково - Доможаково (Т-5). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов при грозе на ВЛ 35кВ Райково-Доможаково (Т-5), Пролет: Опора № 53 - Опора № 54 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления ЗУ на опоре №53 и №54 ВЛ 35 кВ Райково - Доможаково (Т-5). Ответственное лицо: Антончик О.А. 23.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам измерения сопротивления ЗУ на опоре №53 и №54 ВЛ 35 кВ Райково - Доможаково (Т-5) разработать мероприятия, при необходимости. Ответственное лицо: Антончик О.А. 23.07.2022 год
357558 | 776 | 2022-06-20 | 17 | 24 | 0.1092 | 2022-06-20 | 17 | 45 | 3.4.9.1 При замыкании на потребительской отпайке от опоры № 333/1 ВЛ-10 кВ ф. 49-10 (эксплуатационная ответственность ООО «Электросервис») РЗ сработала на сигнал "земля в сети 10 кВ" с последующим отключением В ф. 49-10/ 10 кВ на ПС 110 кВ Шира. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в ООО «Электросервис» с требованием включить в состав комиссии по расследованию аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 49-10 20.06.2022 г. представителя "Хакасэнерго". Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 27.07.2022 год
357559 | 777 | 2022-06-20 | 17 | 24 | 0.06 | 2022-06-20 | 17 | 37 | 3.4.12.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 33-06 явилось воздействие атмосферных перенапряжений при грозе, вследствие чего на опоре № 3 произошло перекрытие с кратковременным замыканием и работе РЗ на отключение В ф. 33-06/10 кВ на ПС 110 кВ Карак. 4.12 При грозе и воздействии атмосферных перенапряжений на ВЛ-10 кВ ф. 33-06 произошло кратковременное перекрытие на опоре № 3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие при воздействии грозы на ф. 33-06, Опора УП10-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 33-06, при осмотре обратить особое внимание на состояние грозозащиты. (заказ ТОРО № 170055845) Ответственное лицо: Шкредов А.В. 26.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 33-06 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Шкредов А.В. 26.08.2022 год
357558 | 778 | 2022-06-20 | 17 | 52 | 0.037324 | 2022-06-20 | 18 | 0 | 3.4.10 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 76-01/76-05 явилось перекрытие изоляционного промежутка через тело птицы на ЛР-10 кВ опоры №127-134А, что привело к межфазному замыканию и работе РЗ на отключение В ф. 76-01/76-05. 4.12 При ка перекрытии изоляционного промежутка через тело птицы на ЛР-10 кВ опоры №127-134А, произошло отключение В ф. 76-01/76-05 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытии через тело птицы на ф. 76-01 ПС Доможаково-аал Доможаков, Опора УП10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановые осмотры ВЛ-10 кВ ф. 76-01/76-05 замечания занести в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения (заказ ТОРО № 180046657) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 по результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 76-01/76-05, замечания занести в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.09.2022 год
357559 | 779 | 2022-06-20 | 17 | 58 |  | 2022-06-20 | 17 | 58 | 3.4.12.3 Вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при грозе, на ж/б опоре № 122 ВЛ 35 кВ Лукьяновская - Кирово (Т-46) произошло кратковременное перекрытие с проводов фаз "А" и "В" на заземленную траверсу. 4.12 При прохождении грозового фронта произошло перекрытие изоляционного промежутка с проводов фаз "А" и "В" на металлическую траверсу опоры № 122 ВЛ 35 кВ Лукьяновская - Кирово (Т-46), что привело к срабатыванию РЗ на отключение ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляционного промежутка на ВЛ 35кВ Лукьяновская-Кирово (Т-46), Пролет: Опора № 121 - Опора № 122 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства на опоре № 122 ВЛ 35 кВ Лукьяновская - Кирово (Т-46). Ответственное лицо: Антончик О.А. 23.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам измерения сопротивления заземляющего устройства на опоре № 122 ВЛ 35 кВ Лукьяновская-Кирово (Т-46) разработать мероприятия, при необходимости. Ответственное лицо: Антончик О.А. 26.07.2022 год
357558 | 780 | 2022-06-20 | 20 | 5 | 0.26179 | 2022-06-20 | 21 | 13 | 3.4.12.3 При воздействии грозы на ЛР-10 кВ, установленный на опоре № 201 ВЛ-10 кВ ф. 62-05 произошёл обрыв шлейфа фазы "А", перекрытие изоляции с повреждением опорных изоляторов фаз "А", "В" и работой РЗ на отключение В/10 кВ ф. 62-05 на ПС 110 кВ Знаменка. 4.11 При прохождении грозового фронта произошло электродуговое повреждение ЛР-10 кВ, установленном на опоре № 201: обрыв шлейфа, перекрытие с повреждением опорных изоляторов фаз "А", "В", коротким замыканием и срабатыванием РЗ на отключение ВЛ-10 кВ ф. 62-05. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа, перекрытие с повреждением опорных изоляторов фаз "А", "В" на ф. 62-05_Знаменка-Черёмушка-Усть Ерба, РЛНД-10/630 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 62-05. (Заказ ТОРО № 180045839) Ответственное лицо: Чульский С.А. 29.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 62-05 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Чульский С.А. 29.07.2022 год
357558 | 781 | 2022-06-20 | 21 | 6 | 0.092165 | 2022-06-20 | 23 | 44 | 3.4.12.3 Вследствие воздействия атмосферных перенапряжений на ВЛ-10 кВ ф. 66-07 при прохождении грозового фронта произошло расщепление грозой стоек опор № 212, 215, 218, 219, 220 с последующим выпадением крючьев крепления изоляторов из тела опор, схлёстом проводов в пролётах опор, межфазным замыканием и работой РЗ на отключение В/10 кВ ф. 58-01 на ПС 35 кВ Троицкая. 4.11 В результате воздействия атмосферного перенапряжения произошло электродуговое повреждение деревянных стоек опор № 212, 215, 218, 219, 220 на ВЛ-10 кВ ф. 66-07 при ударах в них молний, что привело к выпадению крючьев из тела опоры, замыканию проводов, отключению и работе РЗ на отключение В/10 кВ ф. 58-01 на ПС 35 кВ Троицкое. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение деревянных стоек опор № 212, 215, 218, 219, 220 грозой на ф. 66-07_Фидер связи ф. 66-07/58-01, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену стоек деревянных опор № 212, 215, 218, 219, 220 на ВЛ-10 кВ ф. 66-07. (Заказ ТОРО № 170055935) Ответственное лицо: Чульский С.А. 22.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 66-07. (Заказ ТОРО № 180045838) Ответственное лицо: Чульский С.А. 22.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 66-07 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Чульский С.А. 22.07.2022 год
357558 | 782 | 2022-06-21 | 2 | 8 | 0.0098679 | 2022-06-21 | 2 | 24 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 66-02 явилось перекрытие птицей воздушного пространства между изоляторами ЛР-10 кВ на опоре № 14/148/42/1 (потребительская отпайка от опоры № 14/148/42, владелец ООО "Теле2 Мобайл"), вследствие чего произошло короткое замыкание с последующей работой РЗ на отключение В/10 кВ ф. 66-02 на ПС 35 кВ Советская Хакасия. | Организационное мероприятие 1 Направить потребителю "ООО Теле2 Мобайл" письмо с требованием предоставить информацию о причинах аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 66-02 21.06.2022 г. и разработанных противоаварийных мероприятиях. Ответственное лицо: Чульский С.А. 29.07.2022 год
357558 | 783 | 2022-06-21 | 8 | 3 |  | 2022-06-21 | 8 | 3 | 3.4.12.3 Причиной аварийного отключения ВЛ 35 кВ Боград – Бородино (Т-11) явились воздействие удара молнии в траверсу фазы "А" опоры №112 ВЛ 35 кВ Бородино – Сов.Хакасия (Т-1), что привело падению провода и замыканию на землю. 4.11 При ударе молнии, произошло электродуговое повреждение траверсы фазы "А" на опоре №112 ВЛ 35 кВ Бородино – Сов.Хакасия (Т-1). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение траверсы фазы "А" на ВЛ 35кВ Бородино-Сов.Хакасия (Т-1), Опора пром.дер. ПВ-5 "Ласточкин хвост" | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ 35 кВ Бородино – Сов.Хакасия (Т-1). Ответственное лицо: Антончик О.А. 23.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Создать внеплановый заказ на замену траверсы на опоре № 112 ВЛ 35 кВ Бородино – Сов.Хакасия (Т-1). Ответственное лицо: Антончик О.А. 23.07.2022 год
357558 | 736 | 2022-06-21 | 10 | 2 | 0.13833 | 2022-06-21 | 11 | 25 | 3.4.10 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 77-17 явилось перекрытие птицей межфазного промежутка на ЛР-10 кВ опоры №99-103, что привело к межфазному замыканию и работе РЗ на отключение В ф. 77-17 кВ. 4.12 При воздействии птицы на ЛР-10 кВ опоры №99-103 произошло межфазное замыкание с последующим срабатыванием РЗ на отключение ВЛ-10 кВ ф. 77-17 на ПС 35 кВ Московская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: воздействии птицы на ЛР-10 кВ на ф. 77-17 ПС Московская-Хутора, с. Мохово, Опора УП10-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 77-17, при осмотре обратить особое внимание на несанкционированные свалки мусора и скопление птиц. (№ заказа ТОРО 180037733) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 77-17, разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.09.2022 год
357558 | 784 | 2022-06-21 | 10 | 5 | 0.19503 | 2022-06-21 | 10 | 18 | 3.4.7.3 В ходе длительной эксплуатации (введена в работу в 1953 г.) произошли изменения изоляционных характеристик КЛ-6 кВ на участке от ТП 15-620-27 до ТП 15-620-127 ВЛ-6 кВ ф. 15-602, что привело к нарушению изоляции, короткому замыканию и как следствие отключению В ф. 15-620/6 кВ действием РЗ. 4.12 При структурном изменении изоляционных характеристик КЛ-6 кВ на участке от ТП 15-620-27 до ТП 15-620-127 произошёл пробой изоляции с последующим коротким замыканием и срабатыванием РЗ на отключение ВЛ-6 кВ ф. 15-620. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции на ф. 15-620 Черногорский ЦЭС, Кабель силовой ААБ 3х120 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт КЛ-6 кВ на участке от ТП 15-620-27 до ТП 15-620-127 ВЛ-6 кВ ф. 15-620. Выполнить послеаварийный осмотр (испытания) КЛ-6 кВ на участке от ТП 15-620-27 до ТП 15-620-127 ВЛ-6 кВ ф. 15-620. (Заказ ТОРО № 170056004) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра (испытаний) КЛ-6 кВ на участке от ТП 15-620-27 до ТП 15-620-127 ВЛ-6 кВ ф. 15-620 при необходимости составить план мероприятий, направленный на устранение выявленных замечаний с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 30.09.2022 год
357559 | 785 | 2022-06-21 | 14 | 0 | 0.004333 | 2022-06-21 | 14 | 26 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 68-08-02 явилось повреждение на потребительском вводе от опоры № 5 по адресу: с. В.Таштып, ул. Октябрьская, д. 15, что привело к короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 68-08-02. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо владельцу ввода от опоры № 5 по адресу: с. В.Таштып, ул. Октябрьская, д. 15 о необходимости содержания своих сетей в исправном состоянии. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 29.07.2022 год
357500 | 786 | 2022-06-21 | 14 | 11 | 0 | 2022-06-21 | 14 | 11 | 3.4.12.3 В условии проходящего грозового франта и воздействия атмосферных перенапряжений, произошли кратковременные пробои подвесных стеклянных гирлянд изоляторов на опорах №30, №34, №35 и №36. 4.12 При воздействии грозы произошел кратковременный пробой гирлянд изоляторов ВЛ 110 кВ Сора - Дзержинская 3 II цепь (С-318) на опоре №30 фазы "С" и на опоре №34 фазы "В", а на ВЛ 110 кВ Сора - Дзержинская 3 I цепь (С-317) опоре №35 фаз "А, В" и фазы "С" на опоре №36. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой гирлянд изоляторов на ВЛ 110 кВ Сора-Дзержинская-3 (С-317), Опора пром. мет.ПС110-10 (сталь) | Техническое мероприятие 1 Выполнить установку отсутствующего грозозащитного троса в пролете опор №30 - №36 на ВЛ 110 кВ Сора - Дзержинская-3 I цепь (С-317) и ВЛ 110 кВ Сора - Дзержинская-3 II цепь (С-318). Ответственное лицо: Антончик О.А. 30.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить верховой осмотр опор №30, №34, №35 и №36 ВЛ 110 кВ Сора - Дзержинская-3 I цепь (С-317) и ВЛ 110 кВ Сора - Дзержинская-3 II цепь (С-318) Ответственное лицо: Антончик О.А. 30.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Включить работы по установке отсутствующего грозозащитного троса в пролете опор №30 - №36 на ВЛ 110 кВ Сора - Дзержинская-3 I цепь (С-317) и ВЛ 110 кВ Сора - Дзержинская-3 II цепь (С-318) в ремонтную программу 2023 года. Ответственное лицо: Антончик О.А. 23.07.2022 год
357558 | 768 | 2022-06-21 | 15 | 39 | 0.026499 | 2022-06-21 | 16 | 42 | 3.4.12.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 04-29 явилось воздействие атмосферных перенапряжений проходящего грозового фронта на электротехническое оборудование ВЛ 10 кВ ф. 04-29, которое привело к межфазному замыканию на опоре № 58 и срабатыванию РЗ на отключение ВЛ-10 кВ ф. 04-29. 4.12 При грозе произошло перекрытие проводов на опоре № 58, что привело к работе РЗ на отключение ВЛ-10 кВ ф. 04-29. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие промежутка между проводами при грозе на ф. 04-29 ПС Туим-п. Верх Туим, Опора П10-3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 04-29. (заказ ТОРО № 180049567) Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 28.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 04-29 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 28.07.2022 год
357500 | 787 | 2022-06-22 | 18 | 16 |  | 2022-06-22 | 18 | 16 | 3.4.12.3 В результате воздействия атмосферных перенапряжений во время грозы, на ВЛ 110 кВ Копьево - Орджоникидзе (С-328/С-76/С-77) опоре №318 произошло кратковременное перекрытие с провода фазы "С" на заземленную металлическую траверсу, что привело к отключению ЛЭП с успешным АПВ. 4.11 При грозе, на опоре №318 ВЛ 110 кВ Копьево - Орджоникидзе (С-328/С-76/С-77) произошло кратковременное перекрытие с провода фазы "С" на траверсу, что привело к электродуговому повреждению верхнего повива провода около поддерживающего зажима без нарушения его несущей способности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое повреждение верхнего повива провода на ВЛ 110 кВ Копьево–Ордж (С-328/С-76/С-77), Опора пром.ж/б.ПБ110-12 | Техническое мероприятие 1 Выполнить установку ремонтного бандажа на проводе фазы "С" опоры № 318 ВЛ 110 кВ Копьево - Орджоникидзе (С-328/С-76/С-77). Ответственное лицо: Антончик О.А. 30.11.2023 годТехническое мероприятие 2 При плановом осмотре ВЛ 110 кВ Копьево - Орджоникидзе (С-328/С-76/С-77) выполнить визуальный контроль места повреждения провода фазы "С" на опоре № 318. Ответственное лицо: Антончик О.А. 30.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Внести в дефектную ведомость ВЛ 110 кВ Копьево - Орджоникидзе (С-328/С-76/С-77) повреждения провода фазы "С" на опоре № 318, создать ремонтный заказ на установку ремонтного бандажа на проводе фазы "С". Ответственное лицо: Антончик О.А. 29.09.2022 год
357558 | 788 | 2022-06-22 | 19 | 37 | 0.95066 | 2022-06-22 | 23 | 45 | 3.4.7.3 В условии длительной эксплуатации (47 лет) произошло высыхание верха стойки опоры №25 ВЛ-10 кВ ф. 31-54, что привело к её растрескиванию и выпадению крюка изолятора при порыве ветра. 4.1 Растрескивание верха стойки опоры №25 ВЛ-10 кВ ф. 31-54, что привело к выпадению крюка изолятора и замыканию проводов в пролете. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выпадение крюка на ф. 31-54 ПС Водозабор - Мохов, Сибиряк, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 31-54. (№ заказа ТОРО 180049804) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 29.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 31-54, составить ведомость выявленных дефектов. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 29.10.2022 год
357559 | 789 | 2022-06-22 | 19 | 44 | 0.00945 | 2022-06-22 | 20 | 5 | 3.4.12.2 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП 33-07-02 явилось воздействие сильных порывов ветра на оборудование ЛЭП, которое привело к пляске проводов, разрегулировке стрелы провиса проводов в пролёте опор № 2-1 - 2-2 с последующим схлёстом проводов, межфазным замыканием и отключением АВ-0,4 кВ ф. 4 в ТП 33-07-02. 4.4 При механическом воздействии сильных порывов ветра на оборудование ЛЭП произошёл схлёст проводов в пролёте опор № 2-1 - 2-2, что вызвало межфазное замыкание с отключением ВЛ-0,4 кВ ф. 4 в ТП 33-07-02. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провиса, схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-33-07-02, Пролет: Опора № 2-1 - Опора № 2-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП 33-07-02 с оценкой состояния проводов в пролётах, при осмотре особое внимание при осмотре обратить внимание на провисы проводов в пролётах. (Заказ ТОРО № 172594995) Ответственное лицо: Шкредов А.В. 29.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП 33-07-02 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Шкредов А.В. 29.08.2022 год
357558 | 791 | 2022-06-22 | 22 | 8 | 0.03167 | 2022-06-22 | 22 | 27 | 3.4.12.3 В следствие воздействия атмосферных перенапряжений, на ВЛ-10 кВ ф. 77-17 произошло повреждение изолятора фазы А на опоре № 54/3, что привело к межфазному замыканию и работе РЗ на отключение В ф. 77-17/10кВ. 4.11 При воздействии атмосферных перенапряжений на опоре № 54/3, произошло электродуговое повреждение изолятора фазы А, что привело к слету изолятора, межфазному замыканию и срабатыванием РЗ на отключение В/10 кВ ф. 77-17 на ПС 35 кВ Московская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое повреждение изолятора фазы А на ф. 77-17 ПС Московская-Хутора, с. Мохово, Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 77-17. (№ заказа ТОРО 170056169) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 77-17, разработать мероприятия по устранению замечаний. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.10.2022 год
357559 | 792 | 2022-06-22 | 23 | 14 | 0.0075 | 2022-06-22 | 23 | 44 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия сильных порывов ветра в июне текущего года произошло ослабление вязок проводов, что привело к разрегулировке проводов в пролёте опор № 5 - 6 с последующим коротким замыканием и отключением ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 88-05-10. 4.4 При механическом воздействии порывов ветра на ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 88-05-10 возникла разрегулировка стрелы провиса провода в пролёте опор № 5 - 6 с последующим замыканием проводов и отключением АВ-0,4 кВ ф. 3 в ТП 88-05-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провиса, схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-88-05-10, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор № 5 - 6 на ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 88-05-10. (Заказ ТОРО № 170054701) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 29.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 88-05-10. (Заказ ТОРО № 180046779) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 29.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 88-05-10 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 29.07.2022 год
357558 | 793 | 2022-06-22 | 23 | 15 | 0.35036 | 2022-06-23 | 0 | 46 | 3.4.12.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 62-05 явилось попадание молнии в опору, которое привело к излому стойки опоры № 84, схлёсту проводов, межфазному замыканию и работе РЗ на отключение В/10 кВ ф. 62-05 на ПС 110 кВ Знаменка. 4.11 При ударе молнии произошло повреждение стойки опоры № 84 с последующим схлёстом проводов, межфазным замыканием и срабатыванием РЗ на отключение В/10 кВ ф. 62-05 на ПС 110 кВ Знаменка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение стойки опоры № 84 на ф. 62-05_Знаменка-Черёмушка-Усть Ерба, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену стойки, регулировку стрелы провиса проводов на опоре № 84 ВЛ-10 кВ ф.62-05. (Заказ ТОРО № 170056030) Ответственное лицо: Чульский С.А. 30.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 62-05. (Заказ ТОРО № 180046871) Ответственное лицо: Чульский С.А. 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 62-05 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Чульский С.А. 30.09.2022 год
357558 | 795 | 2022-06-23 | 4 | 29 | 0.0375 | 2022-06-23 | 5 | 14 | 3.4.12.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф.79-14 явилось воздействие атмосферного перенапряжения (грозы) на ТП-79-12-01, которое привело к повреждению ПК-10 кВ фазы "А,С", замыканию и аварийному отключению ВЛ-10 кВ ф.79-14. 4.11 При воздействие атмосферного перенапряжения (грозы) на ТП 79-12-01 произошло повреждение ПК-10 кВ фазы «А,С» с коротким замыканием и срабатыванием РЗ на отключение ВЛ-10 кВ ф. 79-14. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение ПК-10 кВ фазы «А,С» на ТП-79-12-01, Предохранитель ПКТ101-10-16-12,5 ф.А | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену ПК-10 кВ фазы «А,С» на ТП 79-12-01 (Заказ ТОРО № 180046868) Ответственное лицо: Чульский С.А. 31.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ТП 79-12-01, особое внимание обратить на состояние грозозащиты. (Заказ ТОРО № 152079252) Ответственное лицо: Чульский С.А. 31.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ТП 79-12-01 занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Чульский С.А. 31.08.2022 год
357558 | 796 | 2022-06-23 | 6 | 35 | 0.0045 | 2022-06-23 | 6 | 53 | 3.4.12.3 В следствие воздействия атмосферных перенапряжений, на ВЛ-10 кВ ф. 49-24 произошло повреждение опор № 61, 62, 63, 64 ударами молнии, что привело к срабатыванию РЗ и отключению ВЛ-10 кВ ф. 49-24. 4.11 В результате воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ 10кВ ф.49-24 произошло повреждение опор № 61, 62, 63, 64 с последующим замыканием провода на крюк опоры, срабатыванием РЗ на сигнал "Земля в сети 10 кВ" и отключением ВЛ-10 кВ ф. 49-24 персоналом. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение опор № 61, 62, 63, 64 на ф. 49-24 ПС Шира-Секачуль, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену опор № 61, 62, 63, 64 ВЛ-10 кВ ф. 49-24 (заказ ТОРО № 170056073) Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 28.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 49-24, особое внимание уделить состоянию грозозащиты. (заказ ТОРО № 180048911) Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 28.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 49-24 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 28.07.2022 год
357558 | 799 | 2022-06-23 | 13 | 21 | 0.005835 | 2022-06-23 | 13 | 28 | 3.4.10 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 01-06 явилось воздействие птиц на опоре № 28-11 - при перекрытии межфазного промежутка птицей на опоре возникло замыкание через тело птицы с последующей работой РЗ на отключение В/10 кВ ф. 01-06 на ПС 220 кВ Абакан-районная. 4.12 При перекрытии изоляционного промежутка птицей на опоре № 28-11 возникло межфазное замыкание с последующим срабатыванием РЗ на отключение ВЛ-10 кВ ф. 01-06. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие между проводами птицей на ф. 01-06 Абакан-Районная-Красноозёрный, Опора УП10-1Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 01-06, при осмотре особое внимание обратить на несанкционированные свалки мусора, скопления птиц. (Заказ ТОРО № 152656181) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 22.08.2022 годТехническое мероприятие 2 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 01-06 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения, при необходимости проработать вопрос о необходимости установки ПЗУ. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 23.08.2022 год
357558 | 800 | 2022-06-23 | 14 | 41 | 0.0025 | 2022-06-23 | 14 | 47 | 3.4.12.2 Причиной возникновения технологического нарушения явилось разрегулировка стрелы провиса провода в пролёте опор № 4 - 5 на ВЛ-0,4 кВ ф. 1.3 от ТП 15-620-33 под длительным воздействием порывов ветра, что привело к схлёсту проводов с последующим замыканием и отключением АВ-0,4 кВ ф. 1.3 в ЗРУ-0,4 кВ ТП 15-620-33. 4.4 В результате механического воздействия ветровых нагрузок на электротехническое оборудование ВЛ-0,4 кВ ф. 1.3 от ТП 15-620-33 возникла разрегулировка стрелы провиса провода в пролёте опор № 4 - 5, что при смене направления порывов ветра привело к схлёсту проводов, короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф. 1.3 в ЗРУ-0,4 кВ ТП 15-620-33. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов вследствие разрегулировки стрелы провиса на ВЛ-0,4 кВ ф.1.3 от ТП-15-620-33, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр оборудования ВЛ-0,4 кВ ф. 1.3 от ТП 15-620-33, при осмотре особое внимание обратить на разрегулировки стрел провиса проводов в пролётах опор. (Заказ ТОРО № 180046874) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 29.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра оборудования ВЛ-0,4 кВ ф. 1.3 от ТП 15-620-33 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 29.07.2022 год
357559 | 801 | 2022-06-23 | 17 | 46 | 0.044004 | 2022-06-23 | 18 | 8 | 3.4.9.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 30-12-05 явилось повреждение проводов ввода потребителя по адресу: с. Краснополье, ул. Колхозная, д. 17, что привело к короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 30-12-05. | Организационное мероприятие 1 Организовать разъяснительную работу с потребителем по адресу: с. Краснополье, ул. Колхозная, д. 17 по приведению в надлежащее состояние принадлежащей ему электроустановки. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 22.07.2022 год
357558 | 802 | 2022-06-23 | 18 | 27 | 0.0095825 | 2022-06-23 | 18 | 50 | 3.4.12.2 Причиной возникновения технологического нарушения явилось разрегулировка стрелы провиса провода в пролёте опор № 2 - 47-11-2 (3) на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 10-11-179 под длительным воздействием порывов ветра, что привело к схлёсту проводов с последующим замыканием и отключением АВ-0,4 кВ ф. 2 в ЗРУ-0,4 кВ ТП 10-11-179. 4.4 В результате механического воздействия ветровых нагрузок на электротехническое оборудование ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 10-11-179 возникла разрегулировка стрелы провиса провода в пролёте опор № 2 - 47-11-2 (3), что при смене направления порывов ветра привело к схлёсту проводов, короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф. 2 в ЗРУ-0,4 кВ ТП 10-11-179. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов вследствие разрегулировки стрелы провиса на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10-11-179, Пролет: Опора № 2 - Опора №47-11-2/3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр оборудования ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 10-11-179, при осмотре особое внимание обратить на разрегулировки стрел провиса проводов в пролётах опор. (Заказ ТОРО № 180047067) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 29.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра оборудования ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 10-11-179 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 29.07.2022 год
357558 | 803 | 2022-06-23 | 20 | 37 | 0.003167 | 2022-06-23 | 20 | 56 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 01-07-08 явилось замечание на потребительском вводе в дом по адресу: с. Красноозерное, ул. Школьная, д. 7/1, что привело к короткому замыканию на ВЛ-0,4 кВ и отключению АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 01-07-08. | Организационное мероприятие 1 Направить потребителю по адресу: с. Красноозерное ул. Школьная, д. 7/1 письмо о необходимости содержания своих сетей в исправном состоянии. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 29.07.2022 год
357559 | 804 | 2022-06-24 | 12 | 20 | 0.030335 | 2022-06-24 | 13 | 12 | 3.4.12.2 При длительном воздействии порывов ветра возникла разрегулировка стрелы провиса проводов в пролёте опор № 2/12 - 2/13 с последующим замыканием проводов и отключением ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 29-04-10. 4.4 В результате механического воздействия сильного ветра на электротехническое оборудование ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 29-04-10 возник провис проводов в пролёте опор № 2/12 - 2/13, что при порывах ветра привело к схлёсту проводов, межфазному замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 29-04-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провиса, схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-29-04-10, Пролет: Опора № 2/12 - Опора № 2/13 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор № 2/12 - 2/13 на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 29-04-10. (Заказ ТОРО № 180049549) Ответственное лицо: Варлаков А.В. 26.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 29-04-10. (Заказ ТОРО № 180049548) Ответственное лицо: Варлаков А.В. 26.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 29-04-10 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 26.08.2022 год
357558 | 805 | 2022-06-24 | 14 | 27 | 0.013333 | 2022-06-24 | 14 | 59 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта произошло попадание молнии в опору №164 ВЛ-10кВ ф.80-09, что привело к расщеплению опоры и выпадению крюка нижнего провода с замыканием на землю. 4.11 Вследствие удара молнии в опору №164 ф.80-09 произошло ее расщепление (электродуговое повреждение). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: расщепление стойки опоры на ф. 80-09 Вершино-Биджа-с. Вершино-Биджа, Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 80-09. (Заказ ТОРО № 180050001) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 29.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 80-09 наметить сроки устранения выявленных замечаний. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.10.2022 год
357558 | 806 | 2022-06-24 | 16 | 57 | 0.032 | 2022-06-24 | 17 | 3 | 3.4.10 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 44-18 явилось перекрытие межфазного промежутка птицей на ЛР-59, что привело к короткому замыканию и отключению В ф. 44-18/ 10 кВ действием РЗ от ЦРП-44. 4.12 При перекрытии изоляционного промежутка птицей на ЛР, установленном на опоре № 59 возникло короткое замыкание с последующим срабатыванием РЗ на отключение В ф. 44-18/ 10 кВ на ЦРП-44. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие птицей на ВЛ-10 кВ ф. 44-18, ЛР-59 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 44-18 на предмет свалок мусора и скоплений птиц. (Заказ ТОРО № 180047192) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 28.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 44-18 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 29.07.2022 год
357558 | 807 | 2022-06-25 | 18 | 45 | 0.31571 | 2022-06-25 | 20 | 7 | 3.4.12.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 62-05 явилось попадание молнии в опору, которое привело к расщеплению стойки опоры № 214, выпаданию крюка фазы "А", схлёсту проводов фаз "А и В", межфазному замыканию и работе РЗ на отключение В/10 кВ ф. 62-05 на ПС 110 кВ Знаменка. 4.11 При ударе молнии произошло повреждение стойки опоры № 214 с последующим схлёстом проводов, межфазным замыканием и срабатыванием РЗ на отключение В/10 кВ ф. 62-05 на ПС 110 кВ Знаменка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение стойки опоры молнией на ф. 62-05_Знаменка-Черёмушка-Усть Ерба, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену стойки опры № 214 ВЛ-10 кВ ф. 62-05. (Заказ ТОРО № 170056089) Ответственное лицо: Чульский С.А. 25.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 62-05. (Заказ ТОРО № 180046871) Ответственное лицо: Чульский С.А. 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 62-05 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Чульский С.А. 30.09.2022 год
357558 | 808 | 2022-06-25 | 22 | 7 | 0.00833 | 2022-06-25 | 22 | 12 | 3.4.10 При воздействии птиц которые свили гнедо на опоре №392 ВЛ-10 кВ ф. 77-17 произошло замыкание и отключение ЛЭП действием РЗ. 4.17 Загрязнение (гнездо птицы) на опоре № 392 ВЛ-10 кВ ф. 77-17. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: гнездо птицы на ф. 77-17 ПС Московская-Хутора, с. Мохово, Опора УП10-3ДБ | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 77-17. (заказ ТОРО №180046956) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.08.2022 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 77-17, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.08.2022 год
357558 | 809 | 2022-06-26 | 7 | 36 | 0.006665 | 2022-06-26 | 7 | 44 | 3.4.9.3 При замыкании в РУ 10 кВ ТП 21-12-14 (потребительская, собственник ИП Насыров С.Ф.) РЗ сработала на отключение ВЛ-10 кВ ф. 21-12. | Организационное мероприятие 1 Направить ИП Насырову С.Ф. письмо с требованием о предоставления информации о причинах аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф. 21-12 26.06.2022 г., а также разработанных противоаварийных мероприятиях. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 29.07.2022 год
357559 | 810 | 2022-06-26 | 9 | 4 | 0.01666 | 2022-06-26 | 9 | 9 | 3.4.10 Перекрытие воздушного промежутка через тело птицы на ЛР 67 ВЛ-10 кВ ф.54-06, что привело к межфазному замыканию и срабатыванию РЗ на отключение ВЛ-10 кВ ф. 54-06. 4.12 На ВЛ-10 кВ ф. 54-06 произошел пробой межфазного промежутка через тело птицы на ЛР 67, что привело к срабатыванию РЗ на отключение ВЛ-10 кВ ф. 54-06. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц на электроустановку на ВЛ-10 кВ ф.54-06, ЛР-67 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф. 54-06 с целью выявления мест скопления птиц. (заказ ТОРО № 180049547) Ответственное лицо: Варлаков А.В. 26.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 54-06 определить места установки противоприсадочных устройств для птиц. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 26.08.2022 год
357500 | 811 | 2022-06-26 | 12 | 29 | 0.2667 | 2022-06-26 | 13 | 3 | 3.4.12.3 В условии грозы, при воздействии атмосферных перенапряжений, в 12:29 и 12:56 происходило перекрытие гирлянд изоляторов фаз "А", "В", "С" на опоре № 194 ВЛ 110 кВ Сора-Боград (С-311). 4.11 В следствие воздействия грозы на ВЛ 110 кВ Сора-Боград (С-311), в 12:29 произошло перекрытие фаз "А", "В", "С" на опоре № 194, оплавление армировки изоляторов и арматуры гирлянд электрической дугой, а также образование волосяных трещин на изоляции ПС-70, что повлияло на повторный пробой изоляции в 12:56. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое повреждение изоляторов на ВЛ 110 кВ Сора-Боград (С-311), Опора пром.ж/б.ПБ110-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить верховой осмотр опор № 193 - №195 ВЛ 110 кВ Сора-Боград (С-311). Ответственное лицо: Антончик О.А. 29.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам верхового осмотра опор № 193 - №195 ВЛ 110 кВ Сора-Боград (С-311), при выявлении замечаний, наметить сроки их устранения. Ответственное лицо: Антончик О.А. 29.07.2022 год
357500 | 742 | 2022-06-15 | 13 | 4 | 0.12987 | 2022-06-15 | 13 | 6 | 3.4.12.3 В следствие воздействия атмосферных перенапряжений, произошло кратковременное перекрытие стеклянных изоляторов фаз "А" и "В" на опоре № 34 ВЛ 35 кВ Полтаково - Таштып (Т-37), что привело к срабатыванию РЗ на отключение ЛЭП. 4.12 При воздействии атмосферных перенапряжений, на ВЛ 35 кВ Полтаково - Таштып (Т-37) произошло кратковременное перекрытие стеклянных изоляторов фаз "А" и "В" на опоре № 34, что привело к срабатыванию РЗ на отключение ЛЭП. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие стеклянных изоляторов фаз "А" и "В" на ВЛ 35кВ Полтаково-Таштып (Т-37), Опора пром.ж/б.ПБ35-1 (без тр, 1974г) | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства на опоре № 34 ВЛ 35 кВ Полтаково - Таштып (Т-37). Ответственное лицо: Антончик О.А. 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам измерения сопротивления заземляющего устройства на опоре № 34 ВЛ 35 кВ Полтаково - Таштып (Т-37) разработать мероприятия, при необходимости. Ответственное лицо: Антончик О.А. 30.09.2022 год
357558 | 744 | 2022-06-15 | 14 | 4 | 0.006665 | 2022-06-15 | 14 | 12 | 3.4.7.3 При перекрытии по загрязненой поверхности опорной изоляции фазы "В" в ТП 21-12-01 (загрязнение изоляции в период между плановыми осмотрами ТП, вследствие нахождения вблизи искусственного водного канала милиарации земель сельскохозяйственного назначения) возникло межфазное замыкание с последующим перегоранием ПК-10 кВ фаз "А", "В", "С" и работой РЗ на отключение ВЛ-10 кВ ф. 21-12 на ПС 110 кВ Райково. 4.12 При повышенной влажности воздуха (дождь) произошло увлажнение загрязненной поверхности опорных изоляторов ПК-10 кВ, с последующим замыканием на корпус ТП 21-12-01, что привело к межфазному замыканию, перегоранию ПК-10 кВ фаз "А", "В", "С" и работе РЗ на отключение ВЛ-10 кВ ф. 21-12 на ПС 110 кВ Райково. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание ПК-10 кВ фаз "А", "В", "С" на ТП-21-12-01, Предохранитель ПКТ101-10-10-20 У1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить работы по замене ПК-10 кВ и очистке изоляции в ТП 21-12-01. (заказ ТОРО № 180045498, 180045621) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 29.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановые осмотры ТП 10/0,4 кВ по ВЛ-10 кВ ф. 21-12 на предмет загрязнения изоляции. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 29.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внеплановых осмотров ТП 10/0,4 кВ по ВЛ-10 кВ ф. 21-12 занести выявленные замечания в журналы дефектов ТП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.09.2022 год
357558 | 745 | 2022-06-15 | 14 | 56 | 0.009324 | 2022-06-15 | 14 | 58 | 3.4.12.3 В следствие воздействия атмосферных пренапряжений, на СТП 76-01-17 произошло межфазное перекрытие и повреждение ПК-10кВ, что привело к отключению ВЛ-10 кВ ф. 76-01. 4.11 При грозе возникло межфазное замыкание на СТП 76-01-17 что привело к срабатванию РЗ на отключение ВЛ-10 кВ ф. 76-01 на ПС 35 кВ Домажаково. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: межфазное замыкание на ТП-76-01-17, Предохранитель ПКТ101-10-5-12,5 У3 фА | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 76-01. (№ заказа ТОРО 180046657) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 28.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену ПК-10 кВ на СТП 76-01-17. (№ заказа ТОРО 180046658) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 22.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 76-01 наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.09.2022 год
357558 | 747 | 2022-06-16 | 14 | 41 | 0.0175 | 2022-06-16 | 15 | 2 | 3.4.12.2 Причиной аварийного отключения В/6 кВ ф. 50-09 явилось воздействие сильных порывов ветра, которое привело к пляске и замыканию проводов фаз "В", "С" на ВЛ-6 кВ ф. 50-09 в пролёте опор № 70 - 71 и отключению В/6 кВ ф. 50-09 на ПС 35 кВ Юлия. 4.4 В результате механического воздействия сильных порывов ветра возникла разрегулировка провода в пролете опор № 70 - 71, что привело к межфазному замыканию проводов в данном пролёте и отключению В/6 кВ ф. 50-09. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провиса провода, схлёст проводов на ф. 50-09_ПС Юлия-с. Пушное, с. Дальняя, Пролет: Опора № 70 - Опора № 71 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов фаз "В", "С" на ВЛ-6 кВ ф. 50-09 в пролёте опор № 70 - 71. (Заказ ТОРО № 180045639) Ответственное лицо: Чульский С.А. 21.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ ф. 50-09, особое внимание при осмотре обратить на разрегулировки стрел провиса проводов в пролётах. (Заказ ТОРО № 180045645) Ответственное лицо: Чульский С.А. 29.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-6 кВ ф. 50-09 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Чульский С.А. 29.07.2022 год
357559 | 748 | 2022-06-16 | 15 | 0 | 0.012334 | 2022-06-16 | 15 | 37 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия сильных порывов ветра произошло ослабление вязок проводов, что привело к разрегулировке проводов в пролёте опор № 11 - 12 с последующим коротким замыканием и отключением ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 89-05-02. 4.4 При механическом воздействии порывов ветра на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 89-05-02 возникла разрегулировка стрелы провиса провода в пролёте опор № 11 - 12 с последующим замыканием проводов и отключением АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 89-05-02. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провиса, схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-88-05-02, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор № 11 – 12 на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 89-05-02. (Заказ ТОРО № 170055965) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 29.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 89-05-02. (Заказ ТОРО № 180045917) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 29.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 89-05-02 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 29.07.2022 год
357558 | 749 | 2022-06-16 | 15 | 2 | 0.0175 | 2022-06-16 | 15 | 23 | 3.4.12.2 При воздействием порывов ветра на ВЛ-10 кВ ф. 79-14 в пролёте опор № 37 - 38 возникла пляска проводов с последующим замыканием фаз "А", "В", что привело к замыканию проводов и отключению ВЛ-10 кВ ф. 79-14 действием МТЗ. 4.4 В результате механического воздействия сильных порывов ветра возникла разрегулировка стрелы провиса провода в пролёте опор № 37 - 38 ВЛ-10 кВ ф. 79-14, что привело к межфазному замыканию проводов в данном пролёте и срабатыванию РЗ на отключению В/10 кВ ф. 79-14 на ПС 35 кВ Б.-Ерба. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провиса, схлёст проводов на ф. 79-14_ПС Большая Ерба-п. Вершина Ерба, Пролет: Опора № 37 - Опора № 38 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса провода фазы "А" на ВЛ-10 кВ ф. 79-14 в пролёте опор № 37 - 38 (Заказ ТОРО № 180045643) Ответственное лицо: Чульский С.А. 21.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 79-14, особое внимание при осмотре обратить на разрегулировки стрел провиса проводов в пролётах опор. (Заказ ТОРО № 180045644) Ответственное лицо: Чульский С.А. 29.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 79-14 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Чульский С.А. 29.07.2022 год
357559 | 750 | 2022-06-16 | 17 | 2 | 0.11084 | 2022-06-16 | 19 | 15 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной обрезки веток дерева произошло механическое воздействие ветки на провода в пролете опор №2 - №3 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП 86-05-02, что привело к короткому замыканию и перегорания ПК-0,4 кВ фаз "А", "В" на РБ-0,4 кВ. 4.4 Причиной перегорания ПК-0,4 кВ фазы: "А", "В" на РБ-0,4 кВ, явилось механическое воздействие ветки дерева в пролёте опор №2 - №3, что привело к межфазному замыканию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: механическое воздействие ветки дерева в пролёте опор №2 - №3 на ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-86-05-02, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 86-05-02. (Заказ ТОРО № 180045280) Ответственное лицо: Варлаков А.В. 20.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролёте опор №2 - №3 на ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 86-05-02. (Заказ ТОРО № 180045281) Ответственное лицо: Варлаков А.В. 21.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 86-05-02 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения и спланировать обрезку веток. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 22.07.2022 год
357558 | 751 | 2022-06-16 | 21 | 35 | 0.024166 | 2022-06-16 | 22 | 25 | 3.4.12.3 Вследствие воздействия атмосферных перенапряжений при грозе, произошло межфазное перекрытие ПК-10 кВ фаз «А;В;С» в РУ-10 кВ ТП 57-02-06, что привело к повреждению ПК-10 кВ фаз «А;В;С». 4.11 При грозе, на ТП 57-02-06 произошло короткое замыкание и электродуговое повреждение ПК-10 кВ фаз «А;В;С». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое повреждение ПК-10 кВ фаз «А;В;С» на ТП-57-13-08, Предохранитель ПКТ101-10-20-20 У1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр отходящих ТП 10/0,4 кВ по ВЛ-10 кВ ф. 57-02 на предмет состояния грозозашиты. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 21.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внеплановых осмотров отходящих ТП 10/0,4 кВ по ф. 57-02 занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 21.07.2022 год
357559 | 752 | 2022-06-16 | 22 | 32 |  | 2022-06-16 | 22 | 32 | 3.4.7.3 При эксплуатации привода ППРк-1400 на фазе "С" В 2Т/220кВ произошел перекос кулачка воздействующего на блокконтакты дозаводки привода по причине износа втулки, что привело к неполной заводке привода на фазе "С" и отказу при включении В 2Т/220кВ действием автоматической защиты от неполнофазного включения. 4.2 По причине износа втулки произошел перекос кулачка воздействующего на блокконтакты дозаводки привода ППРк -140 фазы "С", что привело к неполной заводке привода и работе защиты от неполнофазного включения выключателя В 2Т/220кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: износа втулки кулачка воздействующего на блокконтакты дозаводки привода на ПС "Бея" №20, Привод ППрК-1400 фС | Техническое мероприятие 1 Произвести проверку приводов выключателей В 1Т/220кВ и В 2Т/220кВ на ПС 220 кВ Бея на предмет затирания втулки кулачка блокконтактов дозаводки привода. Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 21.10.2022 годТехническое мероприятие 2 По результатам проверки приводов выключателей В 1Т/220кВ и В 2Т/220кВ на ПС 220 кВ Бея на предмет затирания втулки, при наличии следов износа, выполнить замену втулки и регулировку данного узла. Ответственное лицо: Рузаев В.Н. 28.10.2022 год
357558 | 753 | 2022-06-16 | 22 | 55 | 0.0875 | 2022-06-17 | 0 | 40 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации возникло загнивание опоры № 7-1А у основания, что при ветровых нагрузках привело к излому опоры у основания и отключению ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 15-620-217 персоналом. 4.1 В результате загнивания древесины у основания опоры произошел излом стойки опоры № 7-1А на ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 15-620-217. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом стойки опоры при загнивании на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-15-620-217, Опора П1Д-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 15-620-217 с проведением анализа опор на предмет загнивания. (Заказ ТОРО № 180045605) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 28.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 15-620-217 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 29.07.2022 год
357500 | 754 | 2022-06-17 | 4 | 9 |  | 2022-06-17 | 4 | 9 | 3.4.9.3 При однофазном замыкании фазы "С" на опоре №106/1 (на балансе МО г.Черногорска) произошло аварийное отключение ВЛ 110 кВ Абакан-районная – Гидролизная с отпайками (С-90/С-340) с успешным АПВ. | Организационное мероприятие 1 Направить в адрес администрации г. Черногорск письмо с требованием включить в состав комиссии по расследованию представителя филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Хакасэнерго". Ответственное лицо: Зеляков А.Г. 20.07.2022 год
357558 | 755 | 2022-06-17 | 12 | 28 | 0.032833 | 2022-06-17 | 15 | 45 | 3.4.12.2 Причиной возникновения технологического нарушения явилось разрегулировка стрелы провиса провода в пролёте опор № 5-3 - 5-4 на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 10-11-04 под длительным воздействием порывов ветра, что привело к схлёсту проводов с последующим замыканием и отключением АВ-0,4 кВ ф. 2 в ЗРУ-0,4 кВ ТП 10-11-04. 4.4 В результате механического воздействия ветровых нагрузок на электротехническое оборудование ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 10-11-04 возникла разрегулировка стрелы провиса провода в пролёте опор № 5-3 - 5-4, что при смене направления порывов ветра привело к схлёсту и проводов, короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф. 2 в ЗРУ-0,4 кВ ТП 10-11-04. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов вследствие разрегулировки стрелы провиса на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10-11-04, Пролет: Опора № 5-3 - Опора № 5-4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр оборудования ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 10-11-04, при осмотре особое внимание обратить на разрегулировку стрел провиса проводов в пролётах опор. (Заказ ТОРО № 180045606) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 28.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра оборудования ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 10-11-04 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 29.07.2022 год
357559 | 756 | 2022-06-17 | 23 | 53 | 0.43799 | 2022-06-18 | 2 | 19 | 3.4.12.3 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. 88-16 явились воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта, что привело к выпадению крюка фазы "В" на опоре № 247-12 в результате удара молнии в опору с последующим выводом персоналом ВЛ-10 кВ ф. 88-16 в ремонт. 4.11 При ударе молнии в опору № 247-12 произошло локальное повреждение опоры в месте крепления крюка изолятора, что привело к выпадению крюка фазы "В" с последующим выводом персоналом ВЛ-10 кВ ф. 88-16 в ремонт. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выпадение крюка крепления изолятора фазы "В" на ф. 88-16 с. В. Сея, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить инженерный осмотр ВЛ-10 кВ ф. 88-16 от опоры № 247-1 до опоры № 247-14 с целью выявления аналогичных дефектов. (Заказ ТОРО № 180046409) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 28.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 88-16 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 29.07.2022 год
357559 | 758 | 2022-06-18 | 15 | 13 | 0.17 | 2022-06-18 | 18 | 37 | 3.4.12.2 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 29-18-11 явилось падение крупной ветки дерева из-за воздействия порывов ветра на провода в пролете опор №7/1 - №7, которое привело к наклону опор №7/1, №7 и замыканию проводов. 4.4 При ветре произошло падение ветки дерева на провода в пролете опор №7/1 - №7 ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 29-18-11, что привело к наклону опор №7/1, №7 и замыканию проводов в пролете опор №7/1 - №7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наклон опоры на ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-29-18-11, Опора П3ДБ-5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 ТП 29-18-11, составить ведомость угрожающих деревьев. (Заказ ТОРО 180045744) Ответственное лицо: Варлаков А.В. 30.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить установку ж/б приставок к опорам №.7 и №7/1 на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП 29-18-11. (ТОРО 170055963) Ответственное лицо: Варлаков А.В. 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.3 ТП 29-18-11 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 30.09.2022 год
357559 | 759 | 2022-06-18 | 20 | 44 | 0.027334 | 2022-06-18 | 22 | 6 | 3.4.12.2 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 123-09-01 явилось длительное воздействие ветровых нагрузок, которое привело к разрегулировке провода фазы "В" в пролёте опор № 1 - 2, и при повторных ветровых нагрузках привело к кратковременному схлёсту проводов фаз "В", "С", короткому замыканию и работе АВ на отключение ВЛ. 4.4 При механическом воздействии ветровых нагрузок на оборудование ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 123-09-01 возникла разрегулировка провода фазы "В" в пролёте опор № 1 - 2 с последующим схлёстом с проводом фазы "С", возникновением короткого замыкания и отключению АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 123-09-01. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провиса провода фазы "В" на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-123-09-01, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 123-09-01. (заказ ТОРО № 180045764) Ответственное лицо: Митронов В.В. 21.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 123-09-01 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Митронов В.В. 22.07.2022 год
357558 | 760 | 2022-06-19 | 3 | 23 | 0.225 | 2022-06-19 | 3 | 50 | 3.4.10 Причиной отключения 2 сек/10 кВ (яч. В ф. 08-02), явилось проникновении животного в кабельный отсек В ф. 08-02. 4.12 В результате возникновения короткого замыкания через тело крысы в отсеке ячейки №2 на РП-8, произошло формирование сигнала на отключение ввода 2сек/10кВ устройством защиты от дуговых замыканий (ЗДЗ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкания через тело крысы на РП-8, ВМГ-133-600-20 с ПРБА | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр оборудования РП-8 на предмет проникновения животных. (Заявка в SAP TORO № 180046954) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.08.2022 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам осмотра РП-8, выполнить устранение мест проникновения животных в электроустановку. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.09.2022 год
357558 | 761 | 2022-06-19 | 9 | 11 | 0.87437 | 2022-06-19 | 9 | 54 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации и воздействия атмосферных явлений произошло растрескивание изоляции концевой кабельной муфты на опоре №60 в сторону ТП 97-23-13, в результате чего 19.06.2022 г. произошел пробой изоляции, что привело к межфазному короткому замыканию и работе РЗ на отключение В ф.97-23/10 кВ. 4.12 Повреждение изоляции на концевой кабельной муфте на опоре №60 в сторону ТП 97-23-12 в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изоляции на концевой кабельной муфте на ф. 97-23 ПС Юго-Западная-п. Энергетик, 3КВТпН-10-70/120 | Техническое мероприятие 1 Выполнить работы по восстановлению концевой кабельной муфты на опоре №60 в сторону ТП 97-23-13. (№ заказа ТОРО 170055964) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр на состояние кабельных муфт по ф. 97-23. (№ заказа ТОРО 180046956 ) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра кабельных муфт по ф. 97-23, составить ведомость выявленных дефектов. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.08.2022 год
357559 | 763 | 2022-06-19 | 14 | 22 | 0.18335 | 2022-06-19 | 14 | 44 | 3.4.9.1 Причиной аварийного отключения ВЛ 35 кВ Камышта - АОС (Т-30) явилось перекрытие воздушного промежутка между проводами на спусках от портала к линейному разъединителю ЛР Т-30/35кВ на ПС 220 кВ Камышта в зоне ответственности ОАО "РЖД" - СП "Трансэнерго" - Красноярская дирекция по энергообеспечению (Республика Хакасия). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в ОАО "РЖД" - СП "Трансэнерго" - Красноярская дирекция по энергообеспечению (Республика Хакасия) с предложением провести совместное расследование. Ответственное лицо: Зеляков А.Г. 21.07.2022 год
357559 | 764 | 2022-06-19 | 14 | 58 | 0.39 | 2022-06-19 | 16 | 16 | 3.4.9.3 Причиной аварийных отключений ВЛ-6 кВ ф. 01-04 и ВЛ-6 кВ ф. 01-18 явилось повреждение на СР-2 на СП 6-1 (эксплуатационная ответственность АО «ОВЭ»), что привело к работе РЗ на ПС 220 кВ Означенное-районная с последующим отключением В ф. 01-04/ 6 кВ, В ф. 01-18/ 6 кВ. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес АО «ОВЭ» с просьбой предоставить информацию о причинах аварийного отключения ВЛ-6 кВ ф. 01-18, ВЛ-6 кВ ф.01-04 19.06.2022 г. с предоставлением перечня разработанных противоаварийных мероприятий. Ответственное лицо: Шкредов А.В. 21.07.2022 год
357559 | 766 | 2022-06-19 | 15 | 21 | 0.24838 | 2022-06-19 | 15 | 31 | 3.4.12.3 В следствие воздействия атмосферных перенапряжений на ВЛ 35 кВ Означенное-районная - РП-7 с отпайками (Т-72) и ВЛ 35 кВ ГПП-2-ПС 35 кВ №3 (Т-74) произошло перекрытие по шлейфам фаз "А", "В", "С" на опоре №71 по Т-72, на опоре № 19 на Т-74. 4.12 При прохождении грозового фронта произошло перекрытие воздушного изоляционного промежутка фаз "А", "В", "С" на опоре № 71 ВЛ 35 кВ Означенное-районная - РП-7 с отпайками (Т-72), а на ВЛ 35 кВ ГПП-2 - ПС 35 кВ №3 (Т-74) на опоре № 19,что привело к срабатыванию РЗ на отключение ЛЭП. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой воздушного изоляционного промежутка на ВЛ 35кВ Означенное-р-РП-7 (Т-72), Опора анк. мет.У35-2т+5 (сталь) | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющих устройств на опоре № 71 ВЛ 35 кВ Означенное-районная - РП-7 с отпайками (Т-72). Ответственное лицо: Антончик О.А. 31.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение сопротивления заземляющих устройств на опоре № 19 ВЛ 35 кВ ГПП-2 - ПС 35 кВ №3 (Т-74). Ответственное лицо: Антончик О.А. 31.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам измерения сопротивления заземляющих устройств на опоре № 71 ВЛ 35 кВ Означенное-районная - РП-7 с отпайками (Т-72) и опоре № 19 ВЛ 35 кВ ГПП-2 - ПС 35 кВ №3 (Т-74) разработать мероприятия, при необходимости. Ответственное лицо: Антончик О.А. 31.08.2022 год
357559 | 767 | 2022-06-19 | 15 | 41 | 0.03 | 2022-06-19 | 15 | 59 | 3.4.9.3 Причиной аварийных отключений ВЛ-10 кВ ф. 11-03 19.06.2022 г. явилось повреждение на оборудовании ТП 11-03-04 (потребительская, владелец ИП Карамашев А.К. (ООО "Система")). | Организационное мероприятие 1 Подготовить и направить письмо ИП Карамашеву А.К. (ООО "Система") о необходимости предоставления информации о причинах аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 11-03 19.06.2022 г. и об устранении замечаний на оборудовании ТП 11-03-04 в письменном виде. Ответственное лицо: Митронов В.В. 21.07.2022 год
357558 | 770 | 2022-06-19 | 17 | 49 | 0.07 | 2022-06-19 | 17 | 55 | 3.4.12.3 В следствие воздействия атмосферных перенапряжений, на ВЛ 35 кВ Копьёво – Устинкино (Т-61) произошло перекрытие фаз "А", "В", "С" на опоре №152. 4.12 При прохождении грозового фронта, произошло перекрытие фаз "А", "В", "С" на опоре № 152 ВЛ 35 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие фаз "А", "В", "С" на ВЛ 35кВ Копьево - Устинкино (Т-61), Опора анк. мет.У35-1 (сталь) | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления ЗУ на опоре №152 ВЛ 35 кВ Копьёво – Устинкино (Т-61). Ответственное лицо: Антончик О.А. 27.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам измерения сопротивления ЗУ на опоре № 152 ВЛ 35 кВ Копьёво – Устинкино (Т-61) разработать мероприятия, при необходимости. Ответственное лицо: Антончик О.А. 27.07.2022 год
357559 | 771 | 2022-06-19 | 20 | 43 | 0.065 | 2022-06-19 | 22 | 1 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия сильных порывов ветра в июне текущего года произошло ослабление вязок проводов, что привело к разрегулировке проводов в пролёте опор № 4 - 5 с последующим коротким замыканием и отключением ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 88-16-05. 4.4 При механическом воздействии порывов ветра на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 88-16-05 возникла разрегулировка стрелы провиса провода в пролёте опор № 4 - 5 с последующим замыканием проводов и отключением АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 88-16-05. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провиса, схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-88-16-05, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор № 4 – 5 на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 88-16-05. (Заказ ТОРО № 170055959) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 29.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 88-16-05. (Заказ ТОРО № 180046779) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 29.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 88-16-05 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 29.07.2022 год
357558 | 772 | 2022-06-19 | 20 | 52 | 0.012831 | 2022-06-19 | 21 | 3 | 3.4.12.3 Вследствие воздействия атмосферных перенапряжений на ВЛ-10 кВ ф. 79-14 при прохождении грозового фронта произошло расщепление грозой стоек опор № 157, 159, 161, 162, 163 с последующим выпадением крючьев крепления изоляторов из тела опор, схлёстом проводов в пролётах опор № 159 - 161, межфазным замыканием и работой РЗ на отключение В/10 кВ ф. 79-14 на ПС 35 кВ Б.-Ерба. 4.11 В результате воздействия атмосферного перенапряжения произошло электродуговое повреждение деревянных стоек опор № 157, 159, 161, 162, 163 ВЛ-10 кВ ф. 79-14 при ударах в них молний, что привело к выпадению крючьев из тела опоры, замыканию проводов в пролётах опор № 159 - 161 и отключению и работе РЗ на отключение В/10 кВ ф. 79-14 на ПС 35 кВ Б.-Ерба. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение деревянных стоек опор № 157, 159, 161, 162, 163 грозой на ф. 79-14_ПС Большая Ерба-п. Вершина Ерба, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену стоек деревянных опор № 157, 159, 161, 162, 163 на ВЛ-10 кВ ф. 79-14. (Заказ ТОРО № 170055899) Ответственное лицо: Чульский С.А. 21.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 79-14. (Заказ ТОРО № 180045644) Ответственное лицо: Чульский С.А. 29.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 79-14 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Чульский С.А. 29.07.2022 год
357559 | 698 | 2022-06-08 | 11 | 57 | 0.020698 | 2022-06-08 | 12 | 20 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия сильных порывов ветра произошло ослабление вязок проводов, что привело к разрегулировке проводов в пролёте опор № 4-1 - 4-2 с последующим коротким замыканием и отключением ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 68-07-02. 4.4 При механическом воздействии порывов ветра на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 68-07-02 возникла разрегулировка стрелы провиса провода в пролёте опор № 4-1 - 4-2 с последующим замыканием проводов и отключением АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 68-07-02. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провиса, схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-68-07-02, Пролет: Опора №4-1 - Опора №4-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор № 4-1 – 4-2 на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 68-07-02. (Заказ ТОРО № 170055900) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 29.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 68-07-02. (Заказ ТОРО № 180044086) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 28.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 68-07-02 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 29.07.2022 год
357559 | 699 | 2022-06-08 | 21 | 52 | 0.13125 | 2022-06-08 | 23 | 37 | 3.4.7.3 Вследствие несвоевременного выявления окисления контакта крепления провода фазы «А» к изолятору (вязке) на опоре №2/3а ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП 29-21-06 произошел нагрев провода в месте контакта, что привело к обрыву и падению провода в пролёте опор №2/3а - №2/4а. 4.13 При окислении контакта крепления провода фазы «А» на опоре № 2/3а в процессе эксплуатации, возник недопустимый нагрев провода в месте крепления, что привело к обрыву и падению провода в пролёте опор №2/3а - №2/4а на ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП 29-21-06. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: окислении контакта крепления провода на ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП-29-21-06, Пролет: Опора № 2/3А - Опора № 2/4А | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП 29-21-06. (Заказ № 180044186) Ответственное лицо: Варлаков А.В. 26.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ от ТП 29-21-06 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 30.09.2022 год
357559 | 702 | 2022-06-09 | 17 | 52 | 0.05167 | 2022-06-09 | 18 | 23 | 3.4.7.3 В условиях эксплуатации под влиянием нагрузок произошло ослабление контактного соединения ТТ-0,4 кВ на Р-1Т/0,4 кВ, что при росте нагрузки в период вечернего пика потребления привело к недопустимому нагреву контактного соединения, повреждению изоляции вторичной обмотки ТТ-0,4 кВ на Р-1Т/0, 4кВ и выводу в ремонт секции шин 0,4 кВ в ТП 03-08-03. 4.10 В результате недопустимого нагрева контактного соединения ТТ-0,4 кВ на Р-1Т/0,4 кВ и воздействия больших токов нагрузки в период вечерних пиков произошло повреждение изоляции вторичной обмотки трансформатора тока, что привело к необходимости вывода в ремонт секции шин 0,4 кВ в ТП 03-08-03. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение ТТ-0,4 кВ на Р-1Т/0,4 кВ фазы "С" на ТП 03-08-03, ТОП-0.66 100/5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр оборудования ТП 03-08-03 с проведением замеров нагрузочного режима. (заказ ТОРО № 170055769) Ответственное лицо: Шкредов А.В. 25.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Па результатам внепланового осмотра и замеров нагрузок ТП 03-08-03 составить план мероприятий по исключению перегрузочных режимов оборудования ТП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Шкредов А.В. 26.07.2022 год
357559 | 703 | 2022-06-09 | 18 | 0 | 0.009999 | 2022-06-09 | 18 | 20 | 3.4.7.3 В условиях длительной эксплуатации произошло ослабление рабочих контактов АВ-0,4 кВ ф. 3 в ТП 20-15-26 ф.3 (дефект не выявлен при осмотрах), что привело к внутреннему нагреву контактов АВ-0,4 кВ и отключению ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 20-15-26 действием теплового расцепителя ВА 57Ф35-34 250А. 4.13 В результате нарушения контакта внутри АВ-0,4 кВ в ТП 20-15-26 ф.3 произошел нагрев и и отключение ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 20-15-26. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушения контакта на ТП 20-15-26, ВА 57Ф35-34 250А | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр АВ-0,4кВ а ТП 20-15-26. (заказ ТОРО №180043173) Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 21.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ТП 20-15-26, занести выявленные замечания в журнал дефектов Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 22.07.2022 год
357558 | 704 | 2022-06-10 | 6 | 27 | 0.01 | 2022-06-10 | 6 | 39 | 3.4.10 При падении проволоки на провода принесенной птицей произошло короткое замыкание в пролете опор №18-8 - №18-9 ВЛ-10 кВ ф.64-18. 4.17 Наброс постороннего предмета (проволоки) в пролете опор №18-8 - №18-9 ВЛ-10 кВ ф.64-18 принесенная птицей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс проволоки на ф. 64-18 РТП-64, Пролет: Опора №18-8 - Опора №18-9 | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр ВЛ-10 кВ ф.64-18. (Заказ ТОРО№180044343). Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 21.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результату осмотра ВЛ-10 кВ ф.64-18 наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 22.07.2022 год
357558 | 705 | 2022-06-10 | 14 | 0 |  | 2022-06-10 | 14 | 0 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось разрушение колпачка изолятора на опоре №14 ВЛ-10 кВ ф.26-27, что под воздействием ветровых нагрузок привело к срыву изолятора и как следствие к короткому замыканию с обрывом провода. 4.1 Разрушение колпачка изолятора на опоре №14 ВЛ-10 кВ ф.26-27, что привело к срыву изолятора и как следствие к короткому замыканию, в результате чего произошло отключение ВЛ-10 кВ ф.26-27 от действия релейной защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение колпачка изолятора на опоре и обрыв провода в пролете на ф. 26-27 ПС КСК-ПС Рассвет (хоз нужды), Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр ВЛ-10 кВ ф.26-27. (Заказ ТОРО№180044068). Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 21.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результату осмотра ВЛ-10 кВ ф.26-27 наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 22.07.2022 год
357558 | 706 | 2022-06-10 | 14 | 32 | 0.02613 | 2022-06-10 | 14 | 46 | 3.4.10 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 30-09 явилось воздействие птицы на ЛР-10 кВ установленном на опоре № 62, что привело к межфазному замыканию и работе РЗ на отключение В ф. 30-09/10 кВ. 4.12 В результате воздействии птицы произошел пробой воздушного изоляционного промежутка на ЛР-10 кВ опоры № 62 ВЛ-10 кВ ф. 30-09. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: воздействии птицы на ф. 30-09 ПС Рассвет - п.Тепличный, Опора П10-4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.30-09, при осмотре обратить особое внимание на несанкционированные свалки мусора и скопление птиц. (№ заказа ТОРО 180045640) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 22.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 30-09 занести выявленные замечания в журнал дефектов ЛЭП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 24.08.2022 год
357558 | 707 | 2022-06-10 | 17 | 20 | 1.6728 | 2022-06-10 | 19 | 2 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 49-05 явилось повреждение на потребительской отпайке от опоры № 42 (собственник ООО "Уран"), что привело к однофазному замыканию и отключению персоналом В/10 кВ ф. 49-05 на ПС 110 кВ Шира. | Организационное мероприятие 1 Направить в ООО "Уран" письмо с требованием включить в состав комиссии по расследованию причин аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 49-05 от 10.06.2022 г. представителя "Хакасэнерго". Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 29.06.2022 год
357559 | 708 | 2022-06-10 | 18 | 11 | 0.018752 | 2022-06-10 | 18 | 36 | 3.4.12.2 В следствие длительного воздействия сильных порывов ветра в период с 02.06. по 10.06.2022 года, в пролёте опор №3 - №4 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 20-15-23 произошла разрегулировка провода, что привело к замыканию проводов в данном пролете опор и отключению АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 20-15-23. 4.4 При механическом воздействии сильных порывов ветра возникла разрегулировка стрелы провиса проводов в пролёте опор №3 - №4, с последующим замыканием проводов и отключением ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 20-15-23. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провиса проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 20-15-23, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 20-15-23. (Заказ ТОРО № 180043423) Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 23.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролёте опор № 3 - 4 на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 20-15-26. (Заказ ТОРО № 170055868) Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 23.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 20-15-23 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 22.07.2022 год
357558 | 709 | 2022-06-10 | 19 | 14 | 0.0027 | 2022-06-10 | 19 | 23 | 3.4.7.3 В условиях эксплуатации ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 57-13-14 возникло ослабление вязки провода фазы "В" на опоре № 27/1 и разрегулировка проводов в пролете опор № 27/1 - 27/1/1, что при порывах ветра привело к замыканию проводов и работе АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 57-13-14 на отключение ВЛ. 4.4 При механическом воздействии порывов ветра возникла разрегулировка провода фазы "В" в пролете опор № 27/1 - 27/1/1, что привело к схлёсту, замыканию проводов и отключению ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 57-13-14. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода фазы "В", схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-57-13-14, Пролет: Опора № 27-1 - Опора № 27-1-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 57-13-14. (Заказ ТОРО № 180036055) Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 21.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 57-13-14 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 22.07.2022 год
357558 | 710 | 2022-06-11 | 14 | 4 | 3.75 | 2022-06-11 | 15 | 19 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения ВЛ 110 кВ Туим – Коммунар с отпайкой на ПС Беренжак (С-85)явилось повреждение опорного изолятора фазы "В", при операции отключения ЛР-85 на ПС 110 кВ Коммунар (зона эксплуатационной ответственности ПАО «Коммунаровский рудник»). | Организационное мероприятие 1 Направить в адрес ПАО "Коммунаровский рудник" письмо с требованием включить в состав комиссии по расследованию представителя филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Хакасэнерго". Ответственное лицо: Зеляков А.Г. 29.06.2022 год
357559 | 711 | 2022-06-11 | 14 | 51 | 0.074165 | 2022-06-11 | 16 | 20 | 3.4.7.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф.5 от ТП 32-18-20 явилось несвоевременное выявление развития внутреннего дефекта АВ-0,4 кВ ф. 5 в процессе эксплуатации (ослабление контакта), при увеличении нагрузки произошел внутренний нагрев и повреждение контактов АВ-0,4 кВ с последующим срабатыванием теплового расцепителя на отключение ВЛ-0,4 кВ ф. 5. 4.13 В процессе эксплуатации произошло ослабление контакта АВ-0,4 кВ ф. 5, что привело к внутреннему повреждению АВ-0,4 кВ с последующим отключением ВЛ-0,4 кВ ф. 5 от ТП 32-18-20 действием тепловой защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ослабление контакта на ТП-32-18-20, ВА 57-35-34 200А | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр АВ-0,4 кВ в ТП 32-18-20. (Заказ № 180044295) Ответственное лицо: Варлаков А.В. 21.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ТП 32-18-20 занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП с указанием срока их устранения Ответственное лицо: Варлаков А.В. 22.07.2022 год
357558 | 712 | 2022-06-11 | 16 | 9 | 0.318 | 2022-06-11 | 16 | 27 | 3.4.12.3 При воздействии грозового разряда на ВЛ-10 кВ ф.16-622 произошел пробой изоляции и повреждение концевой кабельной муфты на опоре №42-3-3. 4.12 В результате попадание грозового разряда произошел пробой изоляции концевой кабельной муфты на опоре №42-3-3 ВЛ-10 кВ ф.16-622. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции на ф. 16-622 РП-16-г. Черногорск, Спуск к ТП16-622-06 | Техническое мероприятие 1 Восстановить концевую кабельную муфту на опоре №423-3 ВЛ-10 кВ ф.16-622. (Заказ ТОРО№170055844). Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 14.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение сопротивления З.У. опоры №423-3 ВЛ-10 кВ ф.16-622. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 20.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результату осмотра ВЛ-10кВ ф.16-622 наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 14.07.2022 год
357558 | 713 | 2022-06-12 | 9 | 37 | 0.0004843 | 2022-06-12 | 9 | 38 | 3.4.7.3 В условиях эксплуатации ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 59-04-04 возникло ослабление вязки провода фазы "В" на опоре № 9 и разрегулировка проводов в пролете опор № 9 - 10, что при порывах ветра привело к замыканию проводов и работе АВ-0,4 кВ ф. 3 в ТП 59-04-04 на отключение ВЛ. 4.4 При механическом воздействии порывов ветра возникла разрегулировка провода фазы "В" в пролете опор № 9 - 10, что привело к схлёсту, замыканию проводов и отключению ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 59-04-04. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провиса, схлёст проводов на КВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-59-04-04, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор № 9 - 10 на ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 59-04-04. (Заказ ТОРО № 180036105) Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 21.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 59-04-04. (Заказ ТОРО № 180036106) Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 21.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 59-04-04 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 22.07.2022 год
357558 | 714 | 2022-06-12 | 12 | 49 | 0.011669 | 2022-06-12 | 12 | 59 | 3.4.12.2 При воздействии порывов ветра в период с мая по июнь в пролёте опор №51 - №52 ВЛ-10 кВ ф. 59-16 произошла разрегулировка проводов, что 12.06.22 привело к их кратковременному замыканию и отключению ВЛ-10 кВ ф. 59-16. 4.4 В следствие длительного механического воздействия порывов ветра, в пролете опор №51 - №52 ВЛ-10 кВ ф. 59-16 произошла разрегулировка и замыкание проводов, что привело к короткому замыканию и отключением В/10 кВ Ф. 59-16. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка и замыкание проводов на ф. 59-16 ПС Чулымская-д.Когунек, Пролет: Оп. №51 - Оп. №52 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку проводов в пролете опор №51 - №52 на ВЛ-10 кВ ф. 59-16. (Заказ ТОРО № 180033986) Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 29.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр по ВЛ-10 кВ ф. 59-16 (Заказ ТОРО № 180033984) Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 21.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внеплановых осмотров ВЛ-10 кВ ф. 59-16 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 22.07.2022 год
357559 | 715 | 2022-06-12 | 16 | 20 | 0.019165 | 2022-06-12 | 16 | 43 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.78-06 явился неисправность в зоне ответственности ООО "Т2 Мобайл". | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в ООО "Т2 Мобайл"о необходимости предоставления информации о причинах аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 78-06 12.06.2022 г. и об устранении замечаний в письменном виде. Ответственное лицо: Митронов В.В. 29.06.2022 год
357559 | 716 | 2022-06-12 | 17 | 15 | 0.32487 | 2022-06-12 | 17 | 20 | 3.4.12.3 Вследствие воздействия атмосферных перенапряжений произошло перекрытие фаз "В иС" на опоре № 90 ВЛ 35 кВ Полтаково - Таштып (Т-37), что привело к повреждению 2-х изоляторов фазы "В" и аварийному отключению ЛЭП. 4.11 При прохождении грозового фронта произошло перекрытие фаз "В" и "С" и разрушение изоляторов фазы "В" на опоре № 90, что привело к срабатыванию РЗ и отключению ВЛ 35 кВ Полтаково - Таштып (Т-37). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изоляторов фазы "В" на ВЛ 35кВ Полтаково-Таштып (Т-37), Опора пром.ж/б.ПБ35-1 (без тр, 1974г) | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену двух поврежденных изоляторов фазы "В" на опоре № 90 ВЛ 35 кВ Полтаково - Таштып (Т-37). Ответственное лицо: Антончик О.А. 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Запланировать работы по замене двух поврежденных изоляторов фазы "В" на опоре № 90 ВЛ 35 кВ Полтаково - Таштып (Т-37). Ответственное лицо: Антончик О.А. 30.09.2022 год
357558 | 717 | 2022-06-12 | 17 | 25 | 1.5166 | 2022-06-12 | 18 | 30 | 3.4.10 Вследствие перекрытия межфазного промежутка через птицу (вороны) на опоре №1 ВЛ-10 кВ ф.15-1021 произошло короткое замыкание и отключение ВЛ-10 кВ ф.15-1021 действием релейной защиты. 4.12 Нарушение изоляционного межфазного промежутка птицей на опоре №1 ВЛ-10 кВ ф.15-1021. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: воздействие птицы на ф. 15-1021 Черног ЦЭС-РП-10-Черногорск, Опора 2К10-ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.15-1021. (Заказ ТОРО№180044344). Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 21.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результату осмотра ВЛ-10 кВ ф.15-1021 наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 22.07.2022 год
357558 | 718 | 2022-06-12 | 17 | 38 | 0.08833 | 2022-06-12 | 18 | 31 | 3.4.12.2 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 85-13 явилось длительное воздействие сильных ветра с порывами, что привело к ослаблению вязок проводов на опоре, слабой натяжке проводов в пролёте опор № 32/13 - 32/14, вследствие чего при раскачивании проводов произошло перекрытие межфазного промежутка в пролёте и работе РЗ на отключение В ф. 85-13/10 кВ на ПС 35 кВ Капчалы. 4.4 Вследствие механического воздействия атмосферных явлений на оборудование ВЛ-10 кВ ф. 85-13 возникла разрегулировка стрелы провиса проводов в пролёте опор № 32-13 - 32-14, вследствие чего при раскачивании проводов под воздействием порывов ветра произошло перекрытие между проводами разных фаз с последующим межфазным замыканием и срабатыванием РЗ на отключение В/10 кВ ф. 85-13 на ПС 35 кВ Капчалы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пляска и разрегулировка проводов на ф. 85-13 ПС Капчалы-с. Капчалы, Пролет: Опора №32-13 - Опора №32-14 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор № 32/13 - 32/14 на ВЛ-10 кВ ф. 85-13. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 29.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 85-13. (№ заказа ТОРО 180045636) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 24.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф.85-13 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 22.07.2022 год
357559 | 719 | 2022-06-12 | 18 | 8 | 1.7733 | 2022-06-13 | 3 | 0 | 3.4.12.2 Вследствиие воздействия шквалистого ветра произошла пляска провода, что привело к срыву крепления провода на Р 14/1 в сторону ТП 54-07-01. 4.13 При ветре произошло повреждение крепления провода к опорному изолятору на Р 14/1 и падению провода в сторону ТП 54-07-01, что привело к замыканию и отключению ВЛ-10 кВ ф. 54-07. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение крепления провода к опорному изолятору на ф. 54-07, Спуск от оп.14/1 до ТП-54-07-01 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.54-07. (Заказ № 180044296) Ответственное лицо: Варлаков А.В. 21.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 ф. 54-07, занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 22.07.2022 год
357559 | 720 | 2022-06-12 | 18 | 15 | 0.01167 | 2022-06-12 | 18 | 22 | 3.4.9.3 Причиной возникновения нарушения на ВЛ-10 кВ ф. 123-09 явилось замечание на потребительской отпайке (владелец АФ ОАО "Вымпелком") при воздействии атмосферных перенапряжений на оборудование, что привело к короткому замыканию и работе РЗ на отключение В ф. 123-09/10 кВ. | Организационное мероприятие 1 Подготовить и направить письмо потребителю (АФ ОАО "Вымпелком") о необходимости предоставления информации о причинах аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 123-09 12.06.2022 г. и об устранении замечаний в письменной виде. Ответственное лицо: Митронов В.В. 21.07.2022 год
357558 | 721 | 2022-06-12 | 18 | 16 |  | 2022-06-12 | 18 | 16 | 3.4.12.3 При воздействии атмосферных перенапряжений произошло кратковременное перекрытие изоляции фазы "А" на опоре №74 ВЛ 35 кВ Райково - Аршаново (Т-58). 4.12 Кратковременное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №74 ВЛ 35 кВ Райково - Аршаново (Т-58) при воздействии грозы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на ВЛ 35кВ Райково-Аршаново (Т-58), Опора пром.ж/б.ПБ35-1 (без тр, 1974г) | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену изоляции на опоре № 74 ВЛ 35 кВ Райково - Аршаново (Т-58). Ответственное лицо: Антончик О.А. 29.11.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Включить работы по замене изоляции на опоре № 74 ВЛ 35 кВ Райково - Аршаново (Т-58) в ремонтную программу 2024 года. Ответственное лицо: Антончик О.А. 26.05.2023 год
357559 | 723 | 2022-06-12 | 19 | 10 | 0.36666 | 2022-06-12 | 22 | 30 | 3.4.12.2 В результате воздействия сильных порывов ветра произошло падение веток тополя (находится не в охранной зоне ВЛ) на провода в пролёте опор № 162/4 - 162/5, что привело к обрыву проводов фаз "А", "В", "С", схлёсту проводов с последующим межфазным замыканием и работой РЗ на отключение В/10 кВ ф. 88-14 на ПС 35 кВ Таштып. 4.4 При падении ветки тополя извне охранной зоны ЛЭП на провода ВЛ 10 кВ ф. 88-14 в пролёте опор № 162/4 - 162/5 произошел обрыв проводов фаз "А", "В", "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв проводов фаз "А", "В", "С" на ф. 88-14 д. Н. Сиры, Пролет: Опора №162-4 - Опора №162-5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт проводов фаз "А,В,С" в пролете опор №162/4 - 162/5 ВЛ-10 кВ ф. 88-14. (Заказ ТОРО №170055864 ) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 22.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 88-14, составить ведомость деревьев угрожающих падением. (Заказ ТОРО №180044363 ) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 22.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 88-14 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 31.07.2022 год
357559 | 724 | 2022-06-12 | 19 | 37 | 0.025112 | 2022-06-12 | 19 | 48 | 3.4.7.3 В условиях эксплуатации произошло растрескивание материала прокладки проходного изолятора на ТП 20-06-14, что при дожде привело к замыканию на корпус с переходом в межфазное замыкание и повреждению изолятора. 4.12 При попадании воды в РУ-10кВ на ТП 20-06-14 произошел пробой изоляции проходного изолятора с последующим межфазным замыканием и срабатыванию РЗ на отключение ВЛ-10 кВ ф. 20-06. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции проходного изолятора на ТП 20-06-14 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ и ТП на ф. 20-06 (заказ ТОРО № 180043425) Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 21.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену поврежденного проходного изолятора фазы "А" на ТП 20-06-14. (заказ ТОРО № 170055872 ) Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 21.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ и ТП по ф. 20-06 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ и ТП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 17.07.2022 год
357559 | 725 | 2022-06-12 | 21 | 15 | 0.046085 | 2022-06-12 | 22 | 34 | 3.4.9.3 При превышении потребления электроэнергии потребителем по адресу: Аскизский район, с. Бирикчуль, ул. Абаканская, д. 133 ("майнинг" ферма) согласно выданных ТУ сработала тепловая защита АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 57-03-07 на отключение ВЛ. | Техническое мероприятие 1 Выполнить техническое ограничение потребления электрической энергии на приборе учета для потребителя по адресу: Аскизский район, с. Бирикчуль, ул. Абаканская, д. 133, согласно выданных ТУ (не более 7 кВт). Ответственное лицо: Митронов В.В. 21.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Направить в адрес потребителя по адресу: Аскизский район, с. Бирикчуль, ул. Абаканская, д. 133 письмо о причинах аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 57-03-13 12.06.2022 г., с указанием недопустимости превышения выданных ТУ. Ответственное лицо: Митронов В.В. 21.07.2022 год
357559 | 726 | 2022-06-12 | 22 | 18 | 0.008 | 2022-06-12 | 22 | 30 | 3.4.12.2 Под длительным воздействием порывов ветра в июне текущего года на оборудование ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 20-10-01 произошла разрегулировка проводов в пролёте опор № 2- 3, что привело к замыканию проводов и отключению АВ-0,4 кВ ф. 3 в ТП 20-10-01. 4.4 При механическом воздействии сильных порывов ветра произошла разрегулировка стрелы провиса проводов в пролёте опор № 2 - 3 с последующим схлёстом проводов, коротким замыканием и отключением ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 20-10-01. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провиса, схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП 20-10-01, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролёте опор № 2 - 3 на ВЛ-0,4 кВ ф. 3 ТП 20-10-01. (Заказ ТОРО № 170055869) Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 21.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 20-10-01. (Заказ ТОРО № 180043426) Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 21.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 20-10-01 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 22.07.2022 год
357559 | 727 | 2022-06-12 | 22 | 45 | 0.058335 | 2022-06-12 | 23 | 55 | 3.4.12.2 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 78-01-04 явились сильные ветровые нагрузки в июне текущего года, что привело к разрегулировке провода фазы "С" в пролёте опор № 6 - 7, что при повторных ветровых нагрузках привело к кратковременному схлёсту с нулевым проводом, короткому замыканию и работе АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 78-01-04 на отключение ВЛ. 4.4 При механическом воздействии ветровых нагрузок на оборудование ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 78-01-04 возникла разрегулировка провода фазы "С" в пролёте опор № 6 - 7 с последующим схлёстом с нулевым проводом, возникновением короткого замыкания и отключением АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 78-01-04. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провиса, схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-78-01-04, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор № 6 - 7 на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 78-01-04. (заказ ТОРО № 180045241) Ответственное лицо: Митронов В.В. 21.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 11-02-08. (заказ ТОРО № 18004524) Ответственное лицо: Митронов В.В. 21.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 78-01-04 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Митронов В.В. 22.07.2022 год
357559 | 728 | 2022-06-12 | 23 | 3 | 0.003 | 2022-06-12 | 23 | 12 | 3.4.12.2 Под длительным воздействием порывов ветра в июне текущего года в пролёте опор № 8 - 9 на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 65-02-01 возникла разрегулировка проводов, что привело к замыканию проводов и отключению АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 65-02-01. 4.4 В результате механического воздействия сильного ветра на электротехническое оборудование ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 65-02-01 возник провис проводов в пролёте опор № 8 - 9, что привело к замыканию проводов в данном пролёте и работе АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 65-02-01 на отключение ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провиса, схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 65-02-01, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролёте опор № 8 - 9 на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 ТП 65-02-01. (Заказ ТОРО № 170055870) Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 21.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 65-02-01. (Заказ ТОРО № 180043428) Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 21.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 65-02-01 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 22.07.2022 год
357559 | 729 | 2022-06-13 | 0 | 12 | 0.007337 | 2022-06-13 | 0 | 16 | 3.4.12.2 Вследствие воздействия порывистого ветра возникла пляска проводов, что привело к разрегулировке и замыканию проводов в пролёте опор № 9/3 - 9/4 на ВЛ-10 кВ ф. 68-08. 4.4 При механическом воздействии порывов ветра на оборудование ВЛ-10 кВ ф. 68-08 возникла разрегулировка стрелы провиса проводов в пролёте опор № 9/3 - 9/4, что привело к схлёсту проводов с замыканием и работе РЗ на отключение В/10 кВ ф. 68-08 на ПС 35 кВ В. Таштып. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провиса, схлёст проводов на ф. 68-08 с. В. Таштып, Пролет: Опора №9-3 - Опора №9-4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор № 9/3 - 9/4 на ВЛ-10 кВ ф. 68-08. (Заказ ТОРО № 170055836) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 28.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый инженерский осмотр ВЛ-10 кВ ф. 68-08. (Заказ ТОРО № 180044371) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 28.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 68-08 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 29.07.2022 год
357559 | 730 | 2022-06-13 | 9 | 6 | 0.054501 | 2022-06-13 | 10 | 55 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошло старение полиэтиленового колпачка фазы "С" на опоре № 14 ВЛ-6 кВ ф. 94-01, что при ветровых нагрузках привело к его разрушению, срыву изолятора с крюка, схлёсту проводов с возникновением короткого замыкания и работе РЗ на отключение В ф. 94-01/6 кВ на ПС 35 кВ Николаевка. 4.1 При частичной утрате механических свойств (высыхании, растрескивании) полиэтиленового колпачка крепления изолятора фазы "С" на опоре № 14 в процессе длительной эксплуатации совместно с воздействием порывов ветра произошёл срыв изолятора фазы "С" со штыря с последующим провисом провода, замыканием проводов и срабатыванием РЗ на отключение ВЛ-6 кВ ф. 94-01. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение полиэтиленового колпачка фазы "С" на ф. 94-01 п. Неожиданный, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ ф. 94-01, при осмотре особое внимание обратить на состояние креплений изоляторов. (заказ ТОРО № 180043395) Ответственное лицо: Митронов В.В. 21.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-6 кВ ф. 94-01 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Митронов В.В. 22.07.2022 год
357558 | 731 | 2022-06-13 | 10 | 43 | 0.078 | 2022-06-13 | 13 | 19 | 3.4.10 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 71-04 явилось перекрытие птицей межфазного промежутка на ЛР-10 кВ, установленном на опоре № 161-51, что привело к межфазному замыканию и работе РЗ на отключение В ф. 71-04 кВ. 4.12 При воздействии птицы на ЛР-10 кВ, установленном на опоре № 161-51 произошло перекрытие изоляционного промежутка с последующим возникновением межфазного замыкания и срабатыванию РЗ на отключение В/10 кВ ф. 71-04 на ПС 35 кВ Степная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляционного промежутка птицей на ф. 71-04 ПС Степная-д. Бейка, с Ах-хол, РЛНД-10/400 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 71-04, при осмотре обратить особое внимание на несанкционированные свалки мусора, скопление птиц. (№ заказа ТОРО 180045628) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 29.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 71-04 занести выявленные замечания в журнал дефектов ЛЭП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.09.2022 год
357558 | 732 | 2022-06-13 | 10 | 43 | 0.21266 | 2022-06-13 | 13 | 30 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации на ТП 85-13-03 произошло высыхание и растрескивание прокладок под проходными изоляторами на ТП 85-13-03, в результате чего 13.06.2022 г. при сильном дожде произошло попадание воды в отсек РУ-10 кВ на ТП 85-13-03, что привело к перекрытию изоляторов с повреждением ПК-10кВ и работе РЗ на отключение ф.85-13/10 кВ. 4.1 Повреждение прокладок под проходными изоляторами на ТП 85-13-03 в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение прокладок на ф. 85-13 ПС Капчалы-с. Капчалы, Спуск с оп. 38-1 до ТП 85-13-02 | Техническое мероприятие 1 Выполнить работы по восстановлению герметичности проходных изоляторов на ТП 85-13-03 (№ заказа ТОРО 170055841) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить осмотр ТП-10/0,4 кВ по ф.85-13 на предмет герметичности вводов. (№ заказа ТОРО 170055841) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 85-13 и ТП-10/0,4 кВ разработать мероприятия по устранению замечаний. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.09.2022 год
357559 | 733 | 2022-06-13 | 11 | 0 | 0.012495 | 2022-06-13 | 11 | 10 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта произошло межфазное перекрытие по металлической траверсе на опоре № 23, что привело к работе РЗ на отключение ВЛ-10 кВ ф. 88-13. 4.12 При грозе произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами по металлической траверсе, установленной на опоре № 23 ВЛ-10 кВ ф. 88-13, что привело к работе РЗ на отключение В/10 кВ ф. 88-13 на ПС 35 кВ Таштып. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие по металлической траверсе при грозе на ф. 88-13 с. Таштып, Опора П10-3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства на участке опор № 15 - 40 ВЛ-10 кВ ф. 88-13. (Заказ ТОРО № 180044727) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 28.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам проведенных замеров на участке опор № 15 - 40 ВЛ-10 кВ ф. 88-13 при необходимости разработать мероприятия по приведению значений сопротивлений ЗУ опор к установленным НТД. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 29.07.2022 год
357559 | 734 | 2022-06-13 | 11 | 5 | 0.019159 | 2022-06-13 | 11 | 10 | 3.4.12.3 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. 88-11 явились воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта, что вызвало межфазное перекрытие по металлической траверсе на опоре № 44 и привело к работе РЗ на отключение В/10 кВ ф. 88-11 на ПС 35 кВ Таштып 4.12 При грозе произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами по металлической траверсе, установленной на опоре № 44, что привело к срабатыванию РЗ на отключение ВЛ-10 кВ ф. 88-11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие по металлической траверсе при грозе на ф. 88-11 с. Таштып, Опора П10-3Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства на участке опор № 25 - 60 ВЛ-10 кВ ф. 88-11. (Заказ ТОРО № 180044724) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 28.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам проведенных замеров на участке опор № 25 - 60 ВЛ-10 кВ ф. 88-11 при необходимости разработать мероприятия по приведению значений сопротивлений ЗУ опор к установленным НТД. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 29.07.2022 год
357559 | 735 | 2022-06-13 | 11 | 8 | 0.036499 | 2022-06-13 | 13 | 40 | 3.4.9.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 57-02-02 явилось повреждение КЛ кВ от опоры № 3/3 в сторону магазина "Водолей" (эксплуатационная ответственность ИП Глядешева Н.С.), что привело короткому замыканию и работе АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 57-02-02 на отключение ВЛ. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо ИП Глядешевой Н.С. о необходимости предоставления информации о причинах аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 57-02-02 13.06.2022 г. и об устранении замечаний в письменном виде. Ответственное лицо: Митронов В.В. 21.07.2022 год
357559 | 737 | 2022-06-13 | 17 | 7 | 0.0725 | 2022-06-13 | 18 | 34 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации и воздействия атмосферных явлений, на опоре №9/4 ВЛ-10 кВ ф.78-06 произошло растрескивание опорного изолятора фазы "С", что в условии дождя привело к замыканию фазы "С" через крюк крепления на деревянную траверсу опоры и её повреждению. 4.10 В результате однофазного замыкания фазы "С" на опоре №9/4 ВЛ-10 кВ ф.78-06 произошло повреждение деревянной траверсы этой опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение деревянной траверсы на ф. 78-06_Кызлас-Картузово-Картоев, Опора АК10-4ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену поврежденной траверсы и изоляторов на опоре№ 9/4 ВЛ-10 кВ ф.78-06. (заказ ТОРО №170055795) з Ответственное лицо: Митронов В.В. 20.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.78-06. (заказ ТОРО № 182244792). Ответственное лицо: Митронов В.В. 21.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выявленные замечания внести в журнал дефектов, наметить мероприятия и сроки устранения. Ответственное лицо: Митронов В.В. 22.07.2022 год
357559 | 738 | 2022-06-13 | 18 | 57 | 0.0087495 | 2022-06-13 | 19 | 32 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия сильных порывов ветра произошло ослабление вязок проводов, что привело к разрегулировке проводов в пролёте опор № 23 - 24 с последующим коротким замыканием и отключением ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 68-07-11. 4.4 При механическом воздействии порывов ветра на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 68-07-11 возникла разрегулировка стрелы провиса провода в пролёте опор № 23 - 24 с последующим замыканием проводов и отключением АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 68-07-11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провиса, схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-68-07-11, Пролет: Опора № 23 - Опора № 24 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор № 23 – 24 на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 68-07-11. (Заказ ТОРО № 170055837) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 29.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 68-07-11. (Заказ ТОРО № 180044721) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 29.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 68-07-11 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 30.07.2022 год
357559 | 739 | 2022-06-13 | 20 | 55 |  | 2022-06-13 | 20 | 55 | 3.4.12.3 При воздействии грозового разряда на ТП 90-12-04 произошло разрушение проходных изоляторов фаз "А", "В", "С" с межфазным замыканием и работой РЗ на отключение ВЛ-10 кВ ф. 90-12. 4.11 При попадании грозового разряда в ТП 90-12-04 произошло разрушение проходных изоляторов фаз "А", "В", "С" с возникновением межфазного замыкания и срабатывания РЗ на отключение ВЛ-10 кВ ф. 90-12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение проходных изоляторов фаз "А", "В", "С" на ТП 90-12-04, Проходные изоляторы наружней установки / ИПУ-10/630-7,5УХЛ1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр оборудования ТП 90-12-04 с замером сопротивления контура заземления. (заказы ТОРО № 180045243, № 180045244). Ответственное лицо: Митронов В.В. 21.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра оборудования ТП 90-12-04 с замером сопротивления контура заземления занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Митронов В.В. 22.07.2022 год
357559 | 740 | 2022-06-14 | 14 | 6 | 0.725 | 2022-06-14 | 17 | 0 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации (с 1982 г.) произошло структурное изменение изоляционных свойств КЛ-10 кВ на участке от Р-26/4 до ТП 32-06-06, что привело к пробою изоляции, возникновению короткого замыканию с последующим отключением ВЛ-10 кВ ф. 32-06. 4.12 При изменении изоляционных характеристик КЛ-10 кВ на участке от Р-26/4 до ТП 32-06-06 произошёл пробой изоляции с последующим коротким замыканием и отключением ВЛ-10 кВ ф. 32-06. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение силового кабеля на ф. 32-06, ААБл-10 3х50 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт КЛ-10 кВ на участке от Р-26/4 до ТП 32-06-06. Выполнить послеаварийный осмотр (испытания) КЛ-10 кВ на участке от Р-26/4 до ТП 32-06-06. (Заказ ТОРО № 170055906) Ответственное лицо: Варлаков А.В. 21.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам послеаварийного осмотра (испытания) КЛ-10 кВ на участке от Р-26/4 до ТП 32-06-06 разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 22.09.2022 год
357559 | 638 | 2022-06-02 | 8 | 55 | 0.03501 | 2022-06-02 | 9 | 2 | 3.4.12.2 При воздействии сильных порывов ветра, произошла пляска проводов и разрегилировка в пролете опор №64 - №65 на ВЛ-6 кВ ф. 29-05, что привело к кратковременному замыканию в данном пролёте опор и отключению ВЛ-6 кВ ф. 29-05 действием МТЗ. 4.4 При механическим воздействии порывов ветра произошла разрегулировка стрелы провиса проводов в пролёте опор №64 - №65, что привело к кратковременному замыканию проводов в данном пролёте опор и отключению ВЛ-6 кВ ф. 29-05 от действия МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода при ветре на ф. 29-05, Пролет: Опора № 64 - Опора № 65 | Техническое мероприятие 1 Устранить провис провода, выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор № 64-65 на ВЛ-6 кВ ф. 29-05. (Заказ ТОРО № 180042101). Ответственное лицо: Варлаков А.В. 24.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ ф. 29-05. (Заказ ТОРО № 180042101). Ответственное лицо: Варлаков А.В. 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-6 кВ ф. 29-05 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 30.09.2022 год
357559 | 639 | 2022-06-02 | 9 | 35 | 0.12101 | 2022-06-02 | 10 | 28 | 3.4.12.2 При воздействии сильных порывов ветра, на ВЛ-10 кВ ф.11-03 в пролете опор №571/5 - №571/6 произошла пляска и кратковременное замыкание проводов, что привело к отключению ВЛ ВЛ-10 кВ ф.11-03 и ВЛ-10 кВ ф.78-09. 4.4 При механическом воздействии сильных порывов ветра, на ВЛ-10 кВ ф.11-03 произошла пляска провода в пролете опор №571/5 - №571/6, с последующим схлёстом проводов в данном пролете, короткое замыкание и работа РЗ на отключение ВЛ-10 кВ ф.11-03 и ВЛ-10 кВ ф.78-09. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов в пролете опор №571/5 - №571/6 на ф. 11-03_с. Аскиз, Опора П10-3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор 571/5 - 571/6 ВЛ-10 кВ ф.11-03. (заказ ТОРО № 180043056) Ответственное лицо: Митронов В.В. 29.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.78-09 и участок ВЛ-10 кВ ф.11-03 запитанной от данной ВЛ. (заказ ТОРО № 180043057). Ответственное лицо: Митронов В.В. 21.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выявленные замечания внести в журнал дефектов, наметить мероприятия и сроки устранения. Ответственное лицо: Митронов В.В. 22.07.2022 год
357559 | 640 | 2022-06-02 | 9 | 55 | 3.64 | 2022-06-02 | 16 | 55 | 3.4.12.2 Причиной аварийного отключения ВЛ-6 кВ ф. 29-04 явилось длительное воздействие ветровой нагрузки с порывами ветра, которое привело к разрегулировке стрелы провиса проводов в пролёте опор № 151 - 152, что при порывах ветра привело к схлёсту проводов в данном пролёте опор, замыканию проводов в пролёте и отключению В ф. 29-04/ 6 кВ действием МТЗ. 4.4 Под механическим воздействием ветровых нагрузок возникла разрегулировка стрелы провиса проводов в пролётах опор № 151-152, что при порывах ветра привело к схлёсту проводов в данном пролёте опор, замыканию проводов в пролёте и отключению ВЛ-6кВ ф.29-04 от действия МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провиса, схлёст проводов на ф. 29-04, Пролет: Опора № 151 - Опора № 152 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор № 151 - 152 на ВЛ-6 кВ ф. 29-04. (Заказ ТОРО № 180042248) Ответственное лицо: Варлаков А.В. 30.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ ф. 29-04. (Заказ ТОРО № 180042247) Ответственное лицо: Варлаков А.В. 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-6 кВ ф. 29-04 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 30.09.2022 год
357559 | 641 | 2022-06-02 | 10 | 11 | 0.028334 | 2022-06-02 | 11 | 36 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия сильных порывов ветра произошло ослабление вязок проводов, что привело к разрегулировке проводов в пролёте опор № 10 - 11, схлесту проводов, короткому замыканию и отключению ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП 88-05-04. 4.4 При механическом воздействии порывов ветра на ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП 88-05-04 возникла разрегулировка стрелы провиса провода в пролёте опор № 10 - 11 с последующим замыканием проводов и и отключением ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП 88-05-04. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провиса, схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-88-05-04, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор № 10 - 11 на ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП 88-05-04. (Заказ ТОРО № 170055745) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 28.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП 88-05-04. (Заказ ТОРО № 180042605) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 29.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП 88-05-04 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 29.07.2022 год
357559 | 642 | 2022-06-02 | 10 | 26 | 0.099975 | 2022-06-02 | 10 | 34 | 3.4.12.2 При воздействии порывов ветра, в пролётах опор № 5-7 ВЛ-6 кВ ф.29-18 произошла пляска проводов, что привело к разрегулировки и замыканию проводов в данном пролете. 4.4 Вследствие механического воздействия порывов ветра произошла разрегулировка стрелы провиса проводов в пролётах опор № 5-7, что привело к схлёсту проводов в данном пролёте опор, замыканию проводов и отключению ВЛ-6кВ ф.29-18 от действия МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провиса проводов в пролётах опор № 5-7 на ф. 29-18, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Устранить провис провода, выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролётах опор № 5-7 на ВЛ-6 кВ ф. 29-18. (Заказ ТОРО № 180042245). Ответственное лицо: Варлаков А.В. 29.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ ф. 29-18. (Заказ ТОРО № 180042246). Ответственное лицо: Варлаков А.В. 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-6 кВ ф. 29-18 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 30.09.2022 год
357559 | 644 | 2022-06-02 | 10 | 55 | 0.05833 | 2022-06-02 | 11 | 30 | 3.4.12.2 При воздействии порывов ветра, на ВЛ-0,4 кВ ф.4 ТП 11-02-18 произошла пляка и замыкание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №6/2- №6/3. 4.4 При механическом воздействии ветра на оборудование ВЛ-0,4 кВ ф.4 ТП 11-02-18 произошла разрегулировка провода фазы "В" в пролете опор №6/2 - №6/3, с последующим схлестом с проводом фазы "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест с проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-11-02-18, Пролет: Опора № 6-2 - Опора № 6-3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор 6/2 - 6/3 на ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП 11-02-18 (заказ ТОРО №180042622) Ответственное лицо: Митронов В.В. 24.06.2022 годТехническое мероприятие 2 - внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП 11-02-18. (заказ ТОРО №180042621). Ответственное лицо: Митронов В.В. 22.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП 11-02-18 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Митронов В.В. 22.07.2022 год
357559 | 645 | 2022-06-02 | 11 | 27 | 0.14266 | 2022-06-02 | 13 | 14 | 3.4.12.2 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-10 кВ ф. 11-14 явились длительные ветровые нагрузки, которые привели к излому штыря изолятора фазы "В" на опоре № 166, схлёсту проводов, короткому замыканию и работе РЗ на отключение ВЛ. 4.4 Под механическим воздействием сильных ветровых нагрузок произошёл излом штыря изолятора фазы "В" на опоре № 166, что привело к схлёсту проводов, короткому замыканию и срабатыванию РЗ на отключение ВЛ-10 кВ ф. 11-14. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом штыря изолятора фазы "В" на ф. 11-14_с. Аскиз, Опора П10-3 | Техническое мероприятие 1 Восстановить штырь изолятора фазы "В" на опоре № 166, отрегулировать стрелу провиса проводов в пролётах опор № 165 - 167 ВЛ-10 кВ ф. 11-14. (Заказ ТОРО № 170055708). Ответственное лицо: Митронов В.В. 21.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 11-14. (Заказ ТОРО № 180042237) Ответственное лицо: Митронов В.В. 22.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 11-14 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Митронов В.В. 22.07.2022 год
357558 | 646 | 2022-06-02 | 11 | 30 | 0.0055 | 2022-06-02 | 11 | 33 | 3.4.10 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-6 кВ ф. 15-1019 явилось перекрытие межфазного промежутка на опоре № 27-1, что привело к короткому замыканию и работе РЗ на отключение В ф. 15-1019/6 кВ на ПС 110 кВ Черногорская ЦЭС. 4.12 При перекрытии изоляционного промежутка на опоре № 27-1 ВЛ-6 кВ ф. 15-1019 птицей возникло короткое замыкание с последующей работой РЗ на отключение В ф. 15-1019/6 кВ на ПС 110 кВ Черногорская ЦЭС. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие межфазного промежутка птицей на опоре на ф. 15-1019 Черног ЦЭС-РТП-19 Вод, Опора АК10-4ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ ф. 15-1019, при осмотре особое внимание обратить на несанкционированные свалки мусора, скопления птиц. (Заказ ТОРО № 180042340) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 21.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-6 кВ ф. 15-1019 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 22.07.2022 год
357558 | 647 | 2022-06-02 | 11 | 36 | 0.025005 | 2022-06-02 | 11 | 46 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 20-47-17 явилось замечание на потребительском вводе в дом по адресу: с. Калинино, ул. Ленина, д. 46-1 что привело к короткому замыканию на ВЛ-0,4 кВ и отключению АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 20-47-17. | Организационное мероприятие 1 Направить потребителю по адресу: с. Калинино, ул. Ленина, д. 46-1 письмо о необходимости содержания своих сетей в исправном состоянии. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 29.06.2022 год
357559 | 648 | 2022-06-02 | 11 | 42 | 0.299 | 2022-06-02 | 14 | 0 | 3.4.12.2 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 88-13 явилось воздействие порывистого ветра на оборудование что привело к разрегулировке стрелы провиса и пляске проводов в пролёте опор № 14-66 - 14-67, схлёсту проводов в данном пролёте, КЗ и работе РЗ на отключение В/10 кВ ф. 88-13 на ПС 35 кВ Таштып. 4.4 В результате механического воздействия сильных порывов ветра на оборудование ВЛ-10 кВ ф. 88-13 возник провис проводов в пролёте опор № 14-66 - 14-67, что при повторных порывах привело к схлёсту проводов, межфазному замыканию и отключению В/10 кВ ф. 88-13 от действия РЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провиса, схлёст проводов на ф. 88-13 с. Таштып, Пролет: Опора №14-66 - Опора №14-67 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 88-13 от опоры № 14-1 до опоры № 14-76. (Заказ ТОРО № 180042606) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 28.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 88-13 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 29.07.2022 год
357559 | 649 | 2022-06-02 | 11 | 55 | 0.35 | 2022-06-02 | 13 | 40 | 3.4.12.2 При длительном воздействии ветровых нагрузок с сильными порывами ветра возникла разрегулировка провода фазы "В" в пролётах опор № 53/1 - 53/3, что при повторных ветровых нагрузках привело к кратковременному схлёсту проводов фаз "В" и "С", короткому замыканию и работе РЗ на отключение ВЛ-10 кВ ф. 123-09. 4.4 При механическом воздействии ветровых нагрузок на оборудование ВЛ-10 кВ ф. 123-09 произошла разрегулировка провода фазы "В" в пролётах опор № 53/1 - 53/3, что при повторных ветровых нагрузок привело к кратковременному схлёсту проводов фаз "В" и "С", короткому замыканию и работе РЗ на В ф.123-09/10 кВ на ПС 35 кВ Степная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода фазы "В" в пролёте на ф. 123-09_с. У-Камышта, Пролет: Опора № 53-1 - Опора № 53-2; разрегулировка провода фазы "В" в пролёте на ф. 123-09_с. У-Камышта, Пролет: Опора № 53-2 - Опора № 53-3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса провода фазы "В" в пролётах опор № 53/1 - 53/3 на ВЛ-10 кВ ф. 123-09. (Заказ ТОРО № 180043284) Ответственное лицо: Митронов В.В. 21.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 123-09. (заказ ТОРО № 180043285) Ответственное лицо: Митронов В.В. 21.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 123-09 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Митронов В.В. 21.07.2022 год
357559 | 650 | 2022-06-02 | 12 | 27 | 0.025005 | 2022-06-02 | 12 | 37 | 3.4.8.4 В результате воздействия посторонних лиц произошло межфазное замыкание проводов на опоре № 163 ВЛ-10 кВ ф. 20-04 через металлическую проволоку (посторонний предмет), что привело к отключению ВЛ-10 кВ ф. 20-04 на ПС 220 кВ Бея. 4.17 Вследствие попадания постороннего предмета в виде металлической проволоки на провода опоры № 163 ВЛ-10 кВ ф. 20-04 произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ-10 кВ ф. 20-04 на ПС 220 кВ Бея. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: попадания постороннего предмета на ф. 20-04 с. Бея, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф. 20-04 от ПС 220 кВ Бея с опоры № 100 по № 163. (Заказ ТОРО № 180041951) Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 21.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 20-04 от ПС 220 кВ Бея занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 21.07.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Совместно с администрацией с.Бея провести разъяснительную работу с населением о недопустимости и опасности кокого либо воздействия на линии электропередачи. Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 26.07.2022 год
357559 | 651 | 2022-06-02 | 12 | 27 |  | 2022-06-02 | 12 | 27 | 3.4.12.2 Причиной возникновения нарушения на ВЛ-10 кВ ф.11-04 явились ветровые нагрузки, которые привели к разрегулировке провода фазы "В" в пролёте опор № 23/9 - 23/10, что при повторных ветровых нагрузок привели кратковременному схлёсту проводов фаз "А" и "В", короткому замыканию и работе РЗ на отключение ВЛ с успешным АПВ. 4.4 При механическом воздействии ветровых нагрузок на оборудование ВЛ-10 кВ ф. 11-04 вознилка разрегулировка провода фазы "В" в пролёте опор № 23/9 - 23/10, что при повторных ветровых нагрузок привело к кратковременному схлесту проводов фаз "А" и "В", короткому замыканию и работе РЗ на отключение ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провиса провода фазы "В" на ф. 11-04_с. Аскиз, Пролет: Опора № 23-9 - Опора № 23-10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса провода фазы "В" в пролёте опор № 23/9 - 23/10 на ВЛ-10 кВ ф. 11-04. (Заказ ТОРО № 180043050) Ответственное лицо: Митронов В.В. 21.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 11-04. (Заказ ТОРО № 180043053) Ответственное лицо: Митронов В.В. 21.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 11-04 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Митронов В.В. 22.07.2022 год
357559 | 652 | 2022-06-02 | 13 | 15 | 0.41499 | 2022-06-02 | 14 | 38 | 3.4.12.2 При воздействии ветровых нагрузок на ВЛ-10 кВ ф. 31-06 возникла пляска проводов, что привело к нарушению крепления изолятора фазы "С" на опоре № 310, что привело к срыву изолятора, замыканию провода на траверсу, работе РЗ на сигнал с отключением В ф. 31-06/10 кВ ПС 110 кВ Очуры. 4.4 В результате механического воздействия сильных порывов ветра на ВЛ-10 кВ ф. 31-06 произошло ослабление крепления изолятора фазы "С" на опоре № 310 , что привело к срыву изолятора, замыканию провода на траверсу и срабатыванию РЗ защиты на сигнал. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение колпачка крепления изолятора, срыв изолятора фазы "С" на ф. 31-06, Опора П10-4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 31-06, при осмотрах особое внимание обратить на визуальное состояние изоляторов, колпачков крепления изоляторов и надежность крепления вязок. (заказ ТОРО № 170055669) Ответственное лицо: Шкредов А.В. 21.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 31-06 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Шкредов А.В. 22.07.2022 год
357559 | 653 | 2022-06-02 | 13 | 16 | 0.35 | 2022-06-02 | 13 | 58 | 3.4.12.2 При ветровых нагрузках возникла пляска проводов, что привело к ослаблению крепления вязок провода фазы "С" на опоре № 57-1 ВЛ-10 кВ ф. 01-48, что привело к замыканию проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор № 57-1 - 57-2 и отключению ВЛ-10 кВ ф. 63-41 и ф. 01-48 действием МТЗ. 4.4 В результате механического воздействия сильных порывов ветра на оборудование ВЛ-10 кВ ф. 01-48 произошло ослабление вязки провода фазы "С" на опоре № 57-1 с последующим касанием провода фазы "А" в пролёте опор № 57-1 - 57-2 и отключением В/10 кВ ф. 63-41 и ф. 01-48 работой РЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов фаз "А", "С" на ВЛ-10 кВ ф. 01-48, пролёт опор № 57-1 - 57-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 01-48 от ЛР-60, при осмотрах особое внимание обратить на визуальное состояние изоляторов и надежность крепления вязок. (Заказ ТОРО № 10008605885) Ответственное лицо: Шкредов А.В. 21.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов ВЛ-10 кВ ф. 01-48 в пролёте опор № 57-1 - 57-2 согласно требованиям НТД. (Заказ ТОРО № 10008606521) Ответственное лицо: Шкредов А.В. 31.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 01-48 занесены выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Шкредов А.В. 22.07.2022 год
357559 | 654 | 2022-06-02 | 14 | 6 | 1.16 | 2022-06-02 | 17 | 58 | 3.4.12.2 При воздействии порывов ветра, на ВЛ-10 кВ ф. 31-07 возникла пляска проводов на спуске от ЛР-ТП 31-07-13 до ТП 31-07-13, что привело к излому провода фазы "С" в месте присоединения, межфазному замыканию проводов и работе РЗ на отключение В ф.31-07/10 кВ на ПС 110 кВ Очуры. 4.13 При порывах ветра, на ВЛ-10 кВ ф. 31-07 возникла пляска проводов, что привело к обрыву провода фазы "С" на ЛР-ТП 31-07-13 к ТП 31-07-13, замыканию провода фазы "С" на фазу "В" и работе РЗ на отключение В ф. 31-07/10 кВ ПС 110 кВ Очуры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы "С" на ф. 31-07, Спуск от оп. 246-23-4 до ТП 31-07-13 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 31-07. (заказ ТОРО № 170055776) Ответственное лицо: Шкредов А.В. 29.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 31-07 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Шкредов А.В. 31.07.2022 год
357559 | 655 | 2022-06-02 | 14 | 8 | 0.009332 | 2022-06-02 | 14 | 22 | 3.4.10 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-10 кВ ф. 30-02 явилась птица перекрывшая воздушный межфазный промежуток на Р № 34/2, что привело к межфазному замыканию и срабатыванию РЗ на отключение В ф. 30-02/ 10 кВ на ПС 110 кВ Лукьяновская. 4.12 При перекрытии птицей изоляционного промежутка на Р № 34/2 возникло межфазное замыкание с последующей работой РЗ на отключение ВЛ-10 кВ ф. 30-02. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие птицей изоляционного промежутка на ф. 30-02, Опора АК10-2ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф. 30-02 с целью выявления мест скопления птиц. (Заказ ТОРО № 180042516) Ответственное лицо: Варлаков А.В. 29.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 30-02 определить места установки противоприсадочных устройств для птиц. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 30.09.2022 год
357559 | 656 | 2022-06-02 | 14 | 15 | 0.045662 | 2022-06-02 | 14 | 35 | 3.4.12.2 При воздействии сильного ветра с порывами до 23 м/с. произошел излом и падение ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ ф.20-17 в пролете опор №207/11 - №207/13, что привело к обрыву и замыканию проводов фаз "А,В,С" и отключению В ф.20-17/10кВ на ПС 220 кВ Бея. 4.4 В следствие механического воздействия упавшей ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ ф.20-17 в пролете опор №207/11 - №207/13 при сильном ветре, произошел обрыв и замыкание проводов фаз "А,В,С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв и замыкание проводов на ф. 20-17 с. Буденовка, с. Табат, Пролет: Опора №207-11 - Опора №207-12 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф. 20-17, составить ведомость ДКР и угрожающих деревьев. (заказ ТОРО № 180041952) Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 21.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 20-17 занести выявленные замечания в журнал. Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 22.07.2022 год
357558 | 657 | 2022-06-02 | 14 | 35 | 0.00135 | 2022-06-02 | 14 | 44 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровых нагрузок произошел схлёст проводов в пролёте опор № 5-1 - 5-2 на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 10-11-04. 4.4 При кратковременном схлёсте проводов ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 10-11-04 в пролёте опор № 5-1 - 5-2 вследствие механического воздействия стихийных явлений (сильные ветра) возникло короткое замыкание с отключением АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 10-11-04. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов в пролёте на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10-11-04, Пролет: Опора № 5-1 - Опора № 5-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 10-11-04. (Заказ ТОРО № 180042289) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 21.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 10-11-04 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 21.07.2022 год
357559 | 658 | 2022-06-02 | 15 | 3 | 0.3026 | 2022-06-02 | 19 | 30 | 3.4.12.2 При воздействии сильного ветра 02.06.2022 с порывами до 25 м/с, происходило раскачивание опоры №277 на ВЛ-10 кВ ф.123-08, что привело к излому стойки и пасынка у основания, короткому замыканию и работе РЗ на отключение ВЛ-10 кВ ф.123-08. 4.4 В следствие механического воздействия сильного ветра с произошел излом стойки и пасынка опоры №277 ВЛ-10 кВ ф.123-08 у основания, что привело к замыканию и отключению ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом стойки и пасынка опоры на ф. 123-08_с. У-Камышта, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену поврежденной опоры 277 на ВЛ-10 кВ ф.123-08(заказ ТОРО №) и отрегулировать стрелу провиса проводов в пролете опор 276 по 278 (заказ ТОРО № 170055707). Внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.123-08 (заказ ТОРО № 180042231) Ответственное лицо: Митронов В.В. 21.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выявленные при осмотре ВЛ-10 кВ ф.123-08 замечания внести в журнал дефектов, наметить мероприятия и сроки устранения. Ответственное лицо: Митронов В.В. 22.07.2022 год
357559 | 659 | 2022-06-02 | 15 | 10 | 0.047499 | 2022-06-02 | 16 | 45 | 3.4.12.2 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 56-11-03 явилось длительное воздействие ветровых нагрузок с порывами ветра в мае текущего года, которое привело к нарушению крепления изолятора фазы «С» на опоре № 14, что при сильных порывах ветра привело к срыву изолятора фазы "С" со штыря, провису провода фазы "С" в пролёте опор № 14 - 15, кратковременному схлёсту с проводом фазы "В", короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 56-11-03. 4.4 При механическом воздействии атмосферных явлений на оборудование ЛЭП произошло нарушение крепления изолятора фазы «С» на опоре № 14, что при порыве ветра привело к срыву изолятора, схлёсту проводов в пролёте опор № 14 - 15 и отключению ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 56-11-03. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение колпачка крепления изолятора, срыв изолятора фазы "С" на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-56-11-03, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 56-11-03. (заказ ТОРО № 180042636) Ответственное лицо: Митронов В.В. 21.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 56-11-03 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Митронов В.В. 22.07.2022 год
357559 | 660 | 2022-06-02 | 15 | 15 | 0.74001 | 2022-06-02 | 17 | 43 | 3.4.12.2 При воздействии сильного ветра произошел наклон опоры №188 ВЛ-10 кВ ф.31-08 в болоте, что привело к обрыву провода фазы "А" в пролете опор №189 - №190 и замыканию на "землю". 4.4 В следствие механического воздействия сильного ветра произошел наклон опоры №188 ВЛ-10 кВ ф.31-08, что привело к обрыву и замыканию на землю провода фазы "А" в пролете опор №189 - №190. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы "А" на ф. 31-08, Пролет: Опора № 189 - Опора № 190 | Техническое мероприятие 1 Выполнить выправку и укрепление опоры №188 ВЛ-10 кВ ф.31-08. (заказ №170055726 ) Ответственное лицо: Шкредов А.В. 22.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Составить перечень опор ВЛ-10кВ ф.31-08 находящихся в болоте. Запланировать их укрепление. Ответственное лицо: Шкредов А.В. 31.07.2022 год
357559 | 661 | 2022-06-02 | 15 | 30 | 0.0875 | 2022-06-02 | 17 | 15 | 3.4.12.2 Причиной возникновения нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП 56-01-07 явились сильные ветровые нагрузки в период с марта по июнь месяцы текущего года, что привело к разрегулировке фазных проводов в пролёте опор № 4 - 5 и при повторных ветровых нагрузках привело к кратковременному схлесту проводов фаз "В" и "С", короткому замыканию и работе АВ на отключение ВЛ. 4.4 При механическом воздействии ветровых нагрузок на оборудование ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 56-01-07 произошла разрегулировка фазных проводов в пролете опор № 4 - 5, с последующим схлестом проводов, коротким замыканием и работой АВ-0,4 кВ на отключение ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провиса, схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ, ф.2 от ТП-56-01-07, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор № 4 - 5 на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 56-01-07. (заказ ТОРО № 180042626) Ответственное лицо: Митронов В.В. 21.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 56-01-07. (заказ ТОРО № 180042625) Ответственное лицо: Митронов В.В. 21.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. от ТП 56-01-07 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Митронов В.В. 22.07.2022 год
357559 | 663 | 2022-06-02 | 16 | 10 | 0.029688 | 2022-06-02 | 16 | 23 | 3.4.12.2 Под воздействием ветровых нагрузок с порывами ветра возникла пляска проводов в пролёте опор № 223-4 - 223-5 на ВЛ-10 кВ ф. 91-18, что привело к схлёсту проводов и отключению В ф. 91-18/ 10 кВ на ПС 35 кВ Бондарево. 4.4 При механическом воздействии сильных порывов ветра произошла разрегулировка стрелы провиса проводов в пролёте опор № 223-4 - 223-5 с последующим схлёстом проводов, коротким замыканием и отключением ВЛ-10 кВ ф. 91-18. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провиса проводов, схлёст на ф. 91-18 с. Б.Монок, с. У-Сос, Пролет: Опора №223-4 - Опора №223-5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф. 91-18 от ПС 35 кВ Бондарево с опоры № 223-1 по № 223-62, особое внимание обратить на состояние стрел провиса проводов в пролётах опор. (Заказ ТОРО № 180041949) Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 21.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 91-18 от ПС 35 кВ Бондарево занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 22.07.2022 год
357559 | 664 | 2022-06-02 | 16 | 11 | 0.0095825 | 2022-06-02 | 16 | 34 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия сильных порывов ветра произошло ослабление вязок проводов на опорах, что привело к разрегулировке проводов в пролёте опор № 5 - 5-1 с последующим коротким замыканием и отключением ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 12-06-01. 4.4 При механическом воздействии порывов ветра на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 12-06-01 возникла разрегулировка стрелы провиса провода в пролёте опор № 5 - 5-1 с последующим замыканием проводов и отключением АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 12-06-01. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провиса, схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-12-06-01, Пролет: Опора №5 - Опора №5-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор № 5 – 5-1 на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 12-06-01. (Заказ ТОРО № 170055747) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 29.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 12-06-01. (Заказ ТОРО № 180042607) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 28.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 12-06-01 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 29.07.2022 год
357558 | 665 | 2022-06-02 | 16 | 38 | 0.068001 | 2022-06-02 | 18 | 54 | 3.4.9.1 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 71-04 явилось повреждение на потребительской отпайке от опоры № 345 ООО "Сетевая Компания Сибири", что привело к однофазному замыканию и отключением персоналом В/10 кВ ф.71-04 на ПС 35 кВ Степная. | Организационное мероприятие 1 Направить в ООО "Сетевая Компания Сибири" письмо с требованием включить в состав комиссии по расследованию аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 71-04 02.06.2022 г. представителя "Хакасэнерго". Ответственное лицо: Козедубов В.В. 27.06.2022 год
357559 | 666 | 2022-06-02 | 17 | 58 | 0.021667 | 2022-06-02 | 18 | 50 | 3.4.12.2 В результате воздействия сильных ветровых нагрузок возник возникла пляска проводов в пролётах опор, что привело к схлёсту проводов в пролёте опор № 6 - 7 с последующим коротким замыканием и отключением ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 68-07-06. 4.4 При механическом воздействии порывов ветра на оборудование ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 68-07-06 возник провис провода в пролёте опор № 6 - 7 с последующим схлёстом проводов в данном пролёте опор, замыканием проводов и отключением АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 68-07-06. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провиса, схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-68-07-06, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор № 6 - 7 на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 68-07-06. (Заказ ТОРО № 170055748) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 29.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 68-07-06. (Заказ ТОРО № 180042608) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 28.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 68-07-06 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 29.07.2022 год
357559 | 667 | 2022-06-02 | 19 | 5 | 0.123 | 2022-06-02 | 21 | 8 | 3.4.12.2 При воздействии сильных порывов ветра произошла пляска и обрыв провода фазы "С" на опоре №75-7, в результате чего произошло замыкание проводов и отключение В-10 кВ ф. 10-27 на РП 10 кВ СаАЗ. 4.13 В следствие воздействия сильного ветра и пляски проводов произошел обрыв провода фазы "С" на опоре №75-7 ВЛ-10 кВ ф.10-27. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы "С" на ф. 10-27 п. Дмитриевка, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-27. (заказ ТОРО № 180041953) Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 21.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-27 занести выявленные замечания в журнал. Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 22.07.2022 год
357559 | 668 | 2022-06-02 | 21 | 9 | 0.0105 | 2022-06-02 | 21 | 51 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия сильных порывов ветра произошло ослабление вязок проводов, что привело к разрегулировке проводов в пролёте опор № 1-3 - 1-4 с последующим коротким замыканием и отключением ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 88-14-03. 4.4 При механическом воздействии порывов ветра на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 88-14-03 возникла разрегулировка стрелы провиса провода в пролёте опор № 1-3 - 1-4 с последующим замыканием проводов и отключением АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 88-14-03. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провиса, схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-88-14-03, Пролет: Опора №1-3 - Опора №1-4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор № 1-3 – 1-4 на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 88-14-03. (Заказ ТОРО № 170055749) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 31.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 88-14-03. (Заказ ТОРО № 180042609) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 31.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 88-14-03 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 31.07.2022 год
357559 | 669 | 2022-06-02 | 21 | 33 | 0.08 | 2022-06-02 | 22 | 33 | 3.4.9.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 29-18-10 явился повреждение проводов на вводе потребителя по адресу: с. Белый Яр, ул. Карла-Маркса, д. 77, что привело к короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф. 3 в ТП 29-18-10. | Организационное мероприятие 1 Организовать с потребителем по адресу: с. Белый Яр, ул. Карла-Маркса, д. 77 работы по приведению в надлежащее состояние принадлежащей ему электроустановки. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 21.07.2022 год
357559 | 670 | 2022-06-03 | 0 | 0 | 0.15 | 2022-06-03 | 1 | 30 | 3.4.12.2 При воздействии порывов ветра, в пролёте опор №6 - №7 на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 10-27-04 произошла разрегулировка проводов, что привело к замыканию проводов в пролёте опор №6 - №7 и отключению АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 10-27-04. 4.4 При механическом воздействии сильных порывов ветра произошла разрегулировка стрелы провиса проводов в пролёте опор №6 - №78, с последующим замыканием и отключением ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 10-27-04. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провиса проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10-27-04, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП 10-27-04. (Заказ ТОРО № 180041954) Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 21.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ от ТП 10-27-04, занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 22.07.2022 год
357559 | 671 | 2022-06-03 | 12 | 56 | 0.011919 | 2022-06-03 | 13 | 9 | 3.4.12.2 Под воздействием ветровых нагрузок с порывами ветра в пролёте опор № 10 - 11 на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 61-05-03 произошел схлёст проводов и отключение АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 61-05-03. 4.4 При механическом воздействии сильных порывов ветра произошла разрегулировка стрелы провиса проводов в пролёте опор № 10 - 11, с последующим схлёстом проводов, коротким замыканием и отключением ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 61-05-03. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провиса, схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 61-05-03, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролёте опор № 10 - 11 на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 61-05-03. (Заказ ТОРО № 170055722) Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 21.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 61-05-03, особое внимание при осмотре обратить на разрегулировки стрел провиса проводов в пролётах опор. (Заказ ТОРО № 180042073) Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 21.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 61-05-03 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 22.07.2022 год
357559 | 672 | 2022-06-03 | 16 | 40 | 0.13 | 2022-06-03 | 18 | 50 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации деревянной опоры №7/1/8 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 ТП 32-09-02 произошло загнивание стойки опоры у основания, что привело к потери механической прочности опоры и падению опоры при ветре. 4.1 Загнивание стойки деревянной опоры №7/1/8 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 ТП 32-09-02 у основания, привело к падению опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загнивание стойки опоры на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-32-09-02, Опора ПД1 (фр.) | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП 32-09-02 с проведением замеров на загнивание опор. (Заказ ТОРО 180042872) Ответственное лицо: Варлаков А.В. 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 32-09-02 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 30.09.2022 год
357559 | 673 | 2022-06-03 | 16 | 43 | 0.20333 | 2022-06-03 | 18 | 45 | 3.4.12.2 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 28-12 явилось длительное воздействие ветра на ВЛ в процессе эксплуатации, в результате чего при колебаниях шлейфа на опоре № 39/18 произошёл излом шлейфа с последующим выявлением дефекта персоналом и отключением В ф. 28-12/10 кВ на ПС 110 кВ Элеваторная 4.3 При механическом воздействии порывов ветра на шлейф фазы "С" опоры № 39/18 происходили колебания шлейфа, что привело к его излому и отключению ВЛ-10 кВ ф. 28-12 персоналом для устранения замечания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение шлейфа фазы "С" при ветре на ф. 28-12, Опора А20-3Н | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 28-12, особое внимание при осмотре обратить на состояние вязок проводов и шлейфов на опорах. (Заказ ТОРО № 180042873) Ответственное лицо: Варлаков А.В. 29.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 28-12 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 30.09.2022 год
357558 | 674 | 2022-06-03 | 17 | 21 | 0.012833 | 2022-06-03 | 18 | 38 | 3.4.7.3 В условии длительной эксплуатации, при воздействии ветра произошел износ нулевого провода в месте его крепления на опоре №1 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 97-23-04, что привело к падению провода в пролете опор №1 - №2 и отключению АВ-0,4 кВ ф.1 персоналом. 4.13 Повреждение (обрыв) провода в пролете опор №1 - №2 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-97-23-04 в месте крепления на опоре №1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-97-23-04, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-97-23-04 (№ заказа ТОРО 180043346 ) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.09.2022 годТехническое мероприятие 2 По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ от ТП-97-23-04, занести выявленные замечания в журнал и наметить сроки по их устранению. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.09.2022 год
357559 | 675 | 2022-06-03 | 17 | 26 | 0.0075981 | 2022-06-03 | 17 | 34 | 3.4.12.2 Под воздействием ветровых нагрузок с порывами ветра в пролёте опор № 7 - 8 на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 65-11-01 произошел схлёст проводов и отключение АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 65-11-01. 4.4 При механическом воздействии сильных порывов ветра возникла разрегулировка стрелы провиса проводов в пролёте опор № 7 - 8, с последующим схлёстом проводов, коротким замыканием и отключением ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 65-11-01. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провиса, схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 65-11-02, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролёте опор № 7 - 8 на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 65-11-01. (Заказ ТОРО № 170055723) Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 21.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 65-11-01, особое внимание обратить на состояние стрел провиса проводов в пролётах опор. (Заказ ТОРО № 180042074) Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 21.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 65-11-01 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 22.07.2022 год
357559 | 676 | 2022-06-03 | 17 | 58 | 0.0435 | 2022-06-03 | 19 | 25 | 3.4.12.3 При воздействии атмосферных перенапряжений проходящего грозового фронта произошло повреждение провода в пролёте опор № 9 - 10 с последующим отключением ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 100-03-01. 4.12 При попадании разряда молнии в ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 100-03-01 произошло прохождение токов через опору № 9, что привело к пробою изоляции, отгоранию провода марки СИП-4 в пролёте опор № 9 - 10 с последующим отключением ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 100-03-01. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение (обрыв) провода в пролёте на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-100-03-01, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 100-03-01. (заказ ТОРО № 170055728) Ответственное лицо: Шкредов А.В. 28.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 100-03-01 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Шкредов А.В. 29.07.2022 год
357558 | 677 | 2022-06-04 | 1 | 30 | 0.17966 | 2022-06-04 | 3 | 8 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 85-13 явилось замыкание на потребительской отпайке от опоры № 32-13 (владелец "КФХ Боргоякова И.В."), что привело к работе РЗ на отключение В ф. 85-13/ 10 кВ. | Организационное мероприятие 1 Направить владельцу отпайки от опоры № 32-13 ВЛ-10 кВ ф. 85-13 (принадлежность "КФХ Боргоякова И.В.") письмо с требованием устранить причину аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 85-13 04.06.2022 г., а также о предоставлении сведений по выполнению мероприятий по исключению аналогичных нарушений. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 22.07.2022 год
357558 | 678 | 2022-06-04 | 9 | 19 | 0.1185 | 2022-06-04 | 13 | 16 | 3.4.8.5 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-10 кВ ф. 25-22 явилось наезд автомобиля марки УАЗ ХАНТЕР (Г.Н. А537КН19RUS) под управлением физ. лица Грахова А.М. на опору № 122, что привело к разрушению стойки опоры, схлёсту проводов и работе РЗ на отключение В ф. 25-22/ 10 кВ на ПС 110 кВ Боград. 4.4 В результате наезда автомобиля на опору № 122 произошло разрушение стойки опоры с последующим схлёстом проводов и срабатыванием РЗ на отключение ВЛ-10 кВ ф. 25-22. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение стойки опоры на ф. 25-22_ПС Боград-с. Давыдково, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену стойки деревянной опоры № 112 на ВЛ-10 кВ ф. 25-22. (Заказ ТОРО № 170055649) Ответственное лицо: Чульский С.А. 21.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать претензионную работу по возмещению материального ущерба. Ответственное лицо: Чульский С.А. 29.07.2022 год
357558 | 679 | 2022-06-04 | 10 | 47 | 0.0077 | 2022-06-04 | 11 | 29 | 3.4.9.3 При повреждении на потребительском вводе в дом по адресу: с. Весеннее, ул. Калужская, д.3, произошло аварийное отключение вводного АВ-0,4 кВ в ТП 85-13-03 и АВ-0,4 кВ ф.2. | Организационное мероприятие 1 Направить потребителю по адресу: с. Весеннее, ул. Калужская 3 письмо о необходимости содержания своих сетей в исправном состоянии. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 29.06.2022 год
357559 | 680 | 2022-06-04 | 14 | 5 | 0.026499 | 2022-06-04 | 14 | 58 | 3.4.12.2 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 56-01-05 явились сильные ветровые нагрузки в период с 02.06 по 03.06.2022 г. текущего года, что привело к разрегулировке провода фазы "А" в пролёте опор № 5/2 - 5/3 и при повторных ветровых нагрузках 04.06.2022 г. к его схлёсту с проводом фазы "В", короткому замыканию и работе АВ на отключение ВЛ. 4.4 При механическом воздействии ветровых нагрузок на оборудование ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 56-01-05 возникла разрегулировка провода фазы "А" в пролёте опор № 5/2 - 5/3 с последующим схлёстом проводов, коротким замыканием и отключением АВ-0,4 кВ ф. 3 в ТП 56-01-05. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода фазы "А" в пролёте, схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ, ф.3 от ТП-56-01-05, Пролет: Опора № 5-2 - Опора № 5-3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор № 5/2 - 5/3 на ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 56-01-05 (заказ ТОРО № 180042682) Ответственное лицо: Митронов В.В. 21.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 56-01-05. (заказ ТОРО № 180042680) Ответственное лицо: Митронов В.В. 21.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 56-01-05 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Митронов В.В. 21.07.2022 год
357558 | 681 | 2022-06-04 | 22 | 5 | 1.2618 | 2022-06-04 | 23 | 58 | 3.4.7.3 В ходе длительной эксплуатации (введена в работу в 1953 г.) произошли изменения изоляционных характеристик КЛ-6 кВ ф. 15-602 на участке от опоры № 18 до опоры № 19, что привело к нарушению изоляции, короткому замыканию и как следствие отключению В ф. 15-602/ 6 кВ действием РЗ. 4.12 При изменении изоляционных характеристик в условиях длительной эксплуатации (69 лет) произошёл пробой изоляции на участке КЛ-6 кВ от опоры № 18 до опоры № 19 с последующим коротким замыканием и срабатыванием РЗ на отключение В ф. 15-602/ 6 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение силового кабеля на ф. 15-602 Черногорская ЦЭС-г. Черногорск, ААШв-10 3х70 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт участка КЛ-6 кВ от опоры № 18 до опоры № 19 КВЛ-6 кВ ф. 15-602. Выполнить послеаварийный осмотр (испытания) КВЛ-6 кВ ф. 15-602. (Заказ ТОРО № 180042341) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 30.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результату осмотра (испытаний) КВЛ-6 кВ ф. 15-602 при необходимости составить план мероприятий, направленный на устранение выявленных замечаний с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 31.08.2022 год
357559 | 682 | 2022-06-04 | 22 | 52 | 0.006334 | 2022-06-04 | 23 | 11 | 3.4.7.3 В результате длительного протекания тока нагрузки по фазе "С" сверх номинальным значениям АВ -0,4 кВ ф. 6 ТП 32-18-01А (Iном = 40 А) произошел нагрев контактного соединения на АВ-0,4 кВ ф. 4, что привело к отключению АВ -0,4 кВ ф. 6 ТП 32-18-01А защитой выключателя. 4.13 Вследствие длительного протекания тока нагрузки по фазе "С" выше номинального значения АВ-0,4кВ ф. 6 ТП 32-18-01А Ic=55А, произошел нагрев контактного соединения АВ-0,4кВ ф.6, что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ ф. 6 от ТП 32-18-01А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нагрев контактного соединения на АВ-0,4кВ ф.6 на ВЛ-0,4 кВ ф. 6 от ТП-32-18-01А, Пролет: - Опора № 1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр и пирометрическое обследование контактных соединений на ТП 32-18-01А. (Заказ № 180044294) Ответственное лицо: Варлаков А.В. 30.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перераспределение нагрузки по ВЛ-0,4 кВ ф.6 от ТП 32-18-01А. (Заказ № 180044293) Ответственное лицо: Варлаков А.В. 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ТП 32-18-01А и пирометрического обследования контактных соединений занести выявленные замечания в журнал дефектов с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 30.09.2022 год
357559 | 683 | 2022-06-05 | 9 | 43 | 0.03825 | 2022-06-05 | 12 | 16 | 3.4.12.2 При воздействии сильных ветровых нагрузок 02.06.2022 произошло ослабление узла крепления провода на опоре №10, что 05.06.2022 привело к повреждению провода в пролёте опор №10 - №11 фазы "В", замыканию и отключению ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 89-03-07. 4.4 При механическом воздействии порывов ветра, на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 89-03-07 произошло ослабление узла крепления провода на опоре №10, что привело к повреждению (обрыву) провода фазы "В" в пролёте опор №10 - №11, и отключению АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 89-03-07. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ослабление узла крепления провода на опоре на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-89-03-07, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт провода фазы "В" в пролете опор №10 - №11 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 89-03-07. (Заказ ТОРО № 170055753) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 19.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП 89-03-07. (Заказ ТОРО № 180043289) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 28.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ от ТП 88-13-03 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 31.07.2022 год
357559 | 684 | 2022-06-05 | 10 | 0 | 0.010002 | 2022-06-05 | 10 | 10 | 3.4.12.2 Под воздействием порывов ветра 02.06.22г., в пролёте опор № 2- 3 на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 65-15-20 произошла разрегулировка проводов, что привело к замыканию проводов и отключению АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 65-15-20. 4.4 При механическом воздействии сильных порывов ветра произошла разрегулировка стрелы провиса проводов в пролёте опор № 2 - 3, с последующим схлёстом проводов, коротким замыканием и отключением АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 65-15-20. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провиса проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 65-15-20, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП 65-15-20. (Заказ ТОРО № 180042076) Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 21.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролёте опор № 2 -3 на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 ТП 65-15-20. (Заказ ТОРО № 170055724) Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 22.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 65-15-20 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 22.07.2022 год
357559 | 685 | 2022-06-05 | 12 | 20 | 0.17833 | 2022-06-05 | 15 | 54 | 3.4.12.2 При воздействии сильных порывов ветра 02.06.22г, произошел излом сухой ветки дерева в пролет опор №18 - №19 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 30-05-10, что привело к падению ветки на провода 05.06.22г., замыканию и обрыву проводов в данном пролете. 4.4 Падение сухой ветки дерева в пролет опор №18 - №19 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 30-05-10 привело к обрыву и замыканию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв и замыкание проводов на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-30-05-10, Пролет: Опора № 18 - Опора № 19 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ТП 30-05-10, составить ведомость угрожающих деревьев. (Заказ ТОРО 180042511) Ответственное лицо: Варлаков А.В. 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ТП 30-05-10 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 30.09.2022 год
357558 | 686 | 2022-06-05 | 14 | 34 | 0.35465 | 2022-06-05 | 15 | 30 | 3.4.10 В следствие проникновения животного (крысы) в ячейку №2 ТП 07-08-38 произошло межфазное замыкание на шинах 10 кВ, перегорание и повреждение ПК-10кВ, что привело к отключению КЛ-10кВ ф.07-08 на РТП-07 действием РЗ. 4.11 При межфазном замыкании через тело крысы в яч. №2 ТП 07-08-38, произошло образование электрической дуги, что привело к повреждению патрона ВВ предохранителя и отключению КЛ-10 кВ ф.07-08 на РТП-07 действием релейной защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение патрона ВВ предохранителя на ТП-07-08-38, Предохранитель ПКТ102-10-31,5-20 У1 | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр (испытания) оборудования ТП 07-08-38. Заказ ТОРО №180042840 Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 22.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результату осмотра оборудования ТП 07-08-38 наметть мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 28.07.2022 год
357559 | 687 | 2022-06-05 | 16 | 37 | 0.18333 | 2022-06-05 | 18 | 27 | 3.4.12.2 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-10 кВ ф. 11-14 явилось длительное воздействие ветровых нагрузок в период с 02.04 по 04.06.2022 г., которые привели к нарушению крепления вязки провода фазы "В" к изолятору на опоре № 15, вследствие чего 05.04.2022 г. при порывах ветра произошёл срыв вязки провода фазы "В" с последующим падением провода на заземленную траверсу, короткому замыканию, работе РЗ на сигнал с отключением персоналом В ф. 11-14/ 10 кВ на ПС 220 кВ Степная. 4.4 При механическом воздействии атмосферных явлений возникло раскачивание проводов, что привело к ослаблению и срыву вязки провода фазы "В" на опоре № 15 с последующим замыканием на "землю" провода фазы "В" и отключением В ф. 11-14/ 10 кВ персоналом. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение вязки провода фазы "В" на ф. 11-14_с. Аскиз, Опора П10-3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 11-14, при осмотре особое внимание обратить на состояние вязок проводов на опорах. (Заказ ТОРО № 180042237) Ответственное лицо: Митронов В.В. 21.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 11-14 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Митронов В.В. 22.07.2022 год
357558 | 688 | 2022-06-05 | 18 | 55 | 0.00195 | 2022-06-05 | 19 | 4 | 3.4.7.3 В условиях эксплуатации ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 59-20-09 возник провис проводов от опоры № 6/7 до трубостойки с последующим замыканием проводов и работой АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 59-20-09 на отключение ВЛ. 4.2 В процессе эксплуатации возникла разрегулировка стрелы провиса проводов от опоры № 6/7 до трубостойки, что привело к схлёсту проводов, короткому замыканию и отключению ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 59-20-09. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провиса, замыкание проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-59-20-09, Спуск № | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 59-20-09. (Заказ ТОРО № 180036106) Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 21.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 59-20-09 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 22.07.2022 год
357559 | 689 | 2022-06-05 | 23 | 53 | 0.148 | 2022-06-06 | 1 | 7 | 3.4.12.2 При длительном воздействии порывов ветра возникла разрегулировка стрелы провиса проводов в пролёте опор № 2 - 2/1а с последующим замыканием проводов и отключением ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 30-12-05. 4.4 В результате механического воздействия сильного ветра на электротехническое оборудование ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 30-12-05 возник провис проводов в пролёте опор № 2 - 2/1а , что при порывах ветра привело к схлёсту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 30-12-05. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провиса, схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-30-12-05, Пролет: - Опора № 2/1а | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор № 2 - 2/1а на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 30-12-05. (Заказ ТОРО № 180044189) Ответственное лицо: Варлаков А.В. 30.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 30-12-05. (Заказ ТОРО № 180044187) Ответственное лицо: Варлаков А.В. 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 30-12-05 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 30.09.2022 год
357559 | 690 | 2022-06-06 | 4 | 12 | 0.1025 | 2022-06-06 | 6 | 15 | 3.4.7.3 В условии длительной эксплуатации на опоре №1 (с 1999 г) КЛ-0,4кВ кВ ф. 2 от ТП С-19-03, произошло снижение диэлектрической прочности изоляции, что привело к пробою изоляции, короткому замыканию, повреждению КЛ-0,4 кВ кВ ф. 2 от ТП С-19-03 на участке от ТП С-19-03 до опоры №1. с последующей работой РЗ на отключение АВ-0,4кВ кВ ф.2 на ТП С-19-03 . 4.1 В процессе эксплуатации (23 года) под воздействием солнечных лучей произошло изменение изоляционных характеристик силового кабеля на участке от ТП С-19-03 до опоры №1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменение изоляционных характеристик КЛ на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП С-19-03, Кабель АВВГ 4х95 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт (замену) КЛ -0,4кВ Л-2 от ТП С-19-03 до опоры №1. (заказ №170055727) Ответственное лицо: Шкредов А.В. 31.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить запись в эксплуатационную документацию ВЛ -0,4кВ Л-2 от ТП С-19-03 о замене КЛ на опоре №1. Ответственное лицо: Шкредов А.В. 31.07.2022 год
357559 | 691 | 2022-06-06 | 15 | 25 | 0.53749 | 2022-06-06 | 19 | 0 | 3.4.12.2 В результате воздействия сильных порывов ветра 02.06. и 06.06.2022 года, на ВЛ-10 кВ ф. 88-13 в пролёте опор № 78 - 78-1 при пляске провода возникла разрегулировка провода, что привело к замыканию проводов 06.06.2022 с последующим повреждением провода фазы "С" и работой РЗ на отключение В/10 кВ ф. 88-13 на ПС 35 кВ Таштып. 4.13 На ВЛ-10 кВ ф. 88-13 произошёл схлёст проводов в пролёте опор № 78 - 78-1 при ветре, что привело к обрыву провода фазы "С", межфазному замыканию и работе РЗ на отключение В/10 кВ ф. 88-13 на ПС 35 кВ Таштып. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы "С" на ф. 88-13 с. Таштып, Пролет: Опора №78 - Опора №78-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 88-13. (Заказ ТОРО №180043287 ) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 29.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 88-13 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 31.07.2022 год
357558 | 692 | 2022-06-06 | 16 | 20 | 0.216 | 2022-06-06 | 19 | 2 | 3.4.8.1 В результате проведения земляных работ в охранной зоне КЛ-0,4 кВ ф. 5.1 от ТП 05-09-117 сторонней организацией ООО "СГК" произошло повреждение КЛ-0,4 кВ в сторону дома по адресу: г. Черногорск, ул. Металлургов, д. 10. 4.4 При механическом воздействии в результате проведения несанкционированных работ персоналом ООО "СГК" произошло повреждение КЛ-0,4 кВ в сторону дома по адресу: г. Черногорск, ул. Металлургов, д. 10, что привело к короткому замыканию, перегоранию 2-х предохранителей и отключению РБ-0,4 кВ ф. 5.1 в ТП 05-09-117. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение силового кабеля на КЛ-0,4 кВ ф.5.1 от ТП-05-09-117, Кабель АВВГ 3х95+1х50 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-0,4 кВ ф. 5.1 от ТП 05-09-117. Выполнить осмотр (испытания) КЛ-0,4 кВ ф. 5.1 от ТП 05-09-117. (Заказ ТОРО № 180042685) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 21.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра (испытаний) КЛ-0,4 кВ ф. 5.1 от ТП 05-09-117 при необходимости составить план мероприятий по выявленным замечаниям с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 21.07.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Организовать претензионную работу по возмещению ущерба в отношении ООО "СГК". Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 22.07.2022 год
357559 | 693 | 2022-06-06 | 16 | 30 | 0.051 | 2022-06-06 | 18 | 12 | 3.4.12.2 Причиной возникновения нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 11-02-08 явились сильные ветровые нагрузки в период с марта по июнь текущего года, что привело к разрегулировке проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 1/2 - 1/3 и при повторных ветровых нагрузках привело к кратковременному схлёсту проводов, короткому замыканию и работе АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 11-02-08 на отключение ВЛ. 4.4 При механическом воздействии ветровых нагрузок на оборудование ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 11-02-08 возникла разрегулировка фазных проводов в пролёте опор № 1/2 - 1/3, с последующим схлестом, коротким замыканием и работой АВ-0,4 кВ на отключение ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провиса, замыкание проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-11-02-08, Пролет: Опора № 1-2 - Опора № 1-3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор № 1/2 - 1/3 на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 11-02-08 (заказ ТОРО № 180042843) Ответственное лицо: Митронов В.В. 21.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 11-02-08. (заказ ТОРО № 180042844) Ответственное лицо: Митронов В.В. 21.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 11-01-08 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Митронов В.В. 22.07.2022 год
357559 | 694 | 2022-06-06 | 22 | 11 | 0.051665 | 2022-06-06 | 23 | 13 | 3.4.7.3 В условии эксплуатации произошло окисление и нарушение контакта в шлейфе фазы "А" на опоре №1 ВЛ-0,4 кВ ф.9 от ТП 32-06-06, что привело к замыканию и отключению АВ-0,4кВ ф.9 от ТП 32-06-06. 4.13 Окисление и нарушение электрического контакта в шлейфе фазы "А" на опоре №1 ВЛ-0,4 кВ ф.9 от ТП 32-06-06. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение контакта в шлейфе фазы "А" на ВЛ-0,4 кВ ф. 9 от ТП-32-06-06, Опора П3Д-5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 32-06-06. (Заказ ТОРО 180042877). Ответственное лицо: Варлаков А.В. 26.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Восстановить шлейф фазы «А» на опоре №1 на ВЛ-0,4кВ ф.9 от ТП 32-06-06. (Заказ ТОРО 170055768) Ответственное лицо: Варлаков А.В. 29.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4кВ от ТП 32-06-06 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 30.09.2022 год
357558 | 695 | 2022-06-06 | 23 | 34 | 0.25335 | 2022-06-07 | 0 | 14 | 3.4.7.3 В условии эксплуатации произошло загрязнение и пробой опорного изолятора на Р-2/10кВ в ячейке №2 ТП 07-08-38, что возникло привело к межфазному перекрытию и отключению КЛ-10 кВ ф.07-08 на РТП-07 действием релейной защиты. 4.12 По загрязненной поверхности произошел пробой и повреждение опорного изолятора на Р-2/10кВ в ячейке №2 ТП 07-08-38 с последующим межфазным замыканием. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошел пробой и повреждение опорного изолятора на ТП-07-08-38, РВ-10 / 400 | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр, очистку и испытания оборудования ТП 07-08-38. (Заказ ТОРО№180042840). Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 21.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результату осмотра оборудования ТП 07-08-38 наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 22.07.2022 год
357500 | 696 | 2022-06-07 | 3 | 50 |  | 2022-06-07 | 3 | 50 | 3.4.12.5 В результате утреннего перепада температуры воздуха и выпадения росы произошло кратковременное перекрытие гирлянды стеклянных изоляторов фазы "В" на опоре № 29 ВЛ 110 кВ Абакан-районная - Райково с отпайками (С-98) с успешным АПВ. 4.12 В условиях утреннего перепада температур и выпадения росы произошел кратковременный пробой подвесной гирлянды стеклянных изоляторов фазы "В" на опоре № 29 по поверхности, что привело к отключению ВЛ 110 кВ Абакан-районная - Райково с отпайками (С-98) с успешным АПВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременный пробой подвесной гирлянды стеклянных изоляторов фазы "В" на ВЛ 110 кВ Абакан-р-Райково (С-98), Опора пром. мет.П110-3 (сталь) | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющих устройств на опоре № 29 ВЛ 110 кВ Абакан-районная – Райково с отпайками (С-98). Ответственное лицо: Антончик О.А. 22.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам измерения сопротивления заземляющих устройств на опоре № 29 ВЛ 110 кВ Абакан-районная – Райково с отпайками (С-98), при несоответствии сопротивления нормам, разработать дополнительные мероприятия по приведению сопротивления заземляющего устройства к проектным значениям. Ответственное лицо: Антончик О.А. 29.07.2022 год
357559 | 697 | 2022-06-07 | 9 | 14 | 0.34165 | 2022-06-07 | 9 | 55 | 3.4.8.1 При проведении строительных работ сторонней организацией ООО "НПК Химстройэнерго" в охранной зоне ВЛ-6 кВ ф. 14-18 произошло падение дерева на провод фазы "А" в пролёте опор № 1 - 1-1 с последующим повреждением и срывом изолятора с проводом на опоре № 1, коротким замыканием и работой РЗ на отключение В ф. 14-18/ 6 кВ. 4.4 При падении дерева на провод фазы "А" в пролёте опор № 1 - 1-1 вследствие проведения работ сторонней организацией ООО "НПК Химстройэнерго" произошло повреждение и срыв изолятора с проводом фазы "А" на опоре № 1, что привело к короткому замыканию и срабатыванию РЗ на отключение В ф. 14-18/ 6 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора фазы "А" на ф. 14-18 пгт В.Теи, Опора А10-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ ф. 14-18. (заказ ТОРО № 180043394) Ответственное лицо: Митронов В.В. 22.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-6 кВ ф. 14-18 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Митронов В.В. 22.07.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Организовать претензионную работу в отношении ООО "НПК Химстройэнерго" по возмещению ущерба. Ответственное лицо: Митронов В.В. 21.07.2022 год
357559 | 605 | 2022-05-28 | 10 | 34 | 0.124 | 2022-05-28 | 14 | 42 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление окисления контакта крепления провода фазы «А» к изолятору (вязке) на опоре № 1/5 на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 29-18-06 привело к нагреву провода в месте крепления с последующим отгоранием и падением провода в пролете опор 1/5 -1/6. 4.13 При окислении контакта крепления провода фазы «А» на опоре № 1/5 в процессе эксплуатации возник недопустимый нагрев провода в месте крепления, что привело к отгоранию и падению провода в пролёте опор № 1/5 -1/6 на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 29-18-06 с последующим отключением АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 29-18-06. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода в пролёте на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-29-18-06, Пролет: Опора № 1/5 - Опора № 1/6 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 29-18-06, особое внимание при осмотре уделить состояниям креплений проводов на опорах. Заказ 180042874. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 29.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 29-18-06 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 21.07.2022 год
357558 | 606 | 2022-05-29 | 0 | 50 | 0.50634 | 2022-05-29 | 6 | 0 | 3.4.7.3 В условии эксплуатации, при воздействии ветра произошел износ вязки провода к изолятору фазы "В" на опоре № 42 ВЛ-10 кВ ф. 01-15, что не выявлено при плановом осмотре, в результате чего 29.05.2022 г. произошло падение провода на траверсу опоры и вызвало замыкание на землю. 4.13 Повреждение (обрыв) вязки провода фазы "В" на опоре №42 ВЛ-10 кВ ф. 01-15 в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода фазы "В" на ф. 01-15 ПС Абакан-Районная-п. Энергетик, Опора 2П10-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить инженерный осмотр ВЛ-10 кВ ф.01-15 (№ заказа ТОРО 180040566) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Проработать вопрос о включении мероприятий по частичной замене изоляции на ф.01-15 в ремонтную программу 2023 г. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 03.07.2022 год
357558 | 607 | 2022-05-29 | 5 | 49 | 0.075167 | 2022-05-29 | 13 | 20 | 3.4.7.3 В условиях эксплуатации возникла разрегулировка стрелы провиса провода в пролёте опор № 6 - 7 на ВЛ-10 кВ ф. 26-27, что под воздействием ветровых нагрузок привело к схлёсту проводов, короткому замыканию и отключению В ф. 26-27/10 кВ работой РЗ на ПС 110 кВ КСК. 4.4 В ходе эксплуатации при факторе механического воздействия ветровых нагрузок возникла разрегулировка стрелы провиса провода ВЛ-10 кВ ф. 26-27 в пролёте опор № 6 - 7, вследствие чего произошло замыкание проводов в пролёте опор с срабатыванием РЗ на отключение В ф. 26-27/10 кВ на ПС 110 кВ КСК. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провиса проводов в пролёте на ф. 26-27 ПС КСК-ПС Рассвет (хоз нужды), Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 26-27, при осмотре особое внимание обратить на разрегулировки стрел провиса проводов в пролётах опор. (Заказ ТОРО № 180041361) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 29.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 26-27 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 30.06.2022 год
357558 | 608 | 2022-05-29 | 6 | 6 | 0.0025 | 2022-05-29 | 6 | 21 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключение ВЛ-10 кВ ф. 01-15 явилось повреждение ножа на ЛР-10 кВ №28/1, фазы "В", принадлежность ЛР-10 кВ №28/1 ООО "Асфальтовый завод. | Организационное мероприятие 1 Направить потребителю ООО "Асфальтовый завод" письмо с требованием предоставить информацию о причинах аварийного отключения КЛ-10 кВ ф. 01-15 29.05.2022 г. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 22.07.2022 год
357559 | 609 | 2022-05-29 | 13 | 30 | 0.087 | 2022-05-29 | 16 | 24 | 3.4.8.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 29-18-11 явилось несанкционированное проведение работ по спиливанию веток дерева сторонним лицом, что привело к падению ветки дерева, срыву крюка фазы "А" на опоре №5/2А, что привело к схлёсту проводов и отключению ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 29-18-11. 4.4 При механическом воздействии спиленой ветки дерева, произошел срыв крюка фазы "А" на опоре №5/2А, что привело к схлёсту проводов и отключению ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 29-18-11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв крюка фазы "А" на ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-29-18-11, Опора У3ДБ-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 3 ТП 29-18-11, при осмотре обратить особое внимание на нахождение деревьев в охранной зоне ВЛ. (Заказ ТОРО 180042251) Ответственное лицо: Варлаков А.В. 30.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Заменить крюки изоляторов на опоре №5/2А ВЛ-0,4 кВ ф. 3 ТП 29-18-11. (Заказ ТОРО 170055655) Ответственное лицо: Варлаков А.В. 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Направить в администрацию с.Белый-яр информацию о произошедшем нарушении. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 30.09.2022 год
357559 | 610 | 2022-05-29 | 20 | 42 | 0.172 | 2022-05-30 | 1 | 0 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия сильных порывов ветра произошло ослабление вязок проводов на опорах, что привело к разрегулировке проводов в пролёте опор № 2 - 3 с последующим коротким замыканием и отключением ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 12-06-01. 4.4 При механическом воздействии порывов ветра на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 12-06-01 возникла разрегулировка стрелы провиса провода в пролёте опор № 2 - 3 с последующим замыканием проводов и отключением АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 12-06-01. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провиса, схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-12-06-01, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 12-06-01. (Заказ ТОРО № 180041163) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 30.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 12-06-01 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 30.06.2022 год
357559 | 611 | 2022-05-29 | 22 | 50 | 0.052666 | 2022-05-30 | 1 | 28 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации (в работе с 1980 г.) произошло ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 31-03-05 под влиянием ряда факторов (подгнивание, высыхание) произошло снижение механической прочности части верха опоры № 1, которое привело к выпадению крюка крепления изолятора фазы "А", разрегулировке стрелы провиса проводов в пролёте опор № 1 - 2 с последующим схлёстом проводов, межфазным замыканием и отключением АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 31-03-05. 4.3 При износе опоры № 1 произошло выпадение крюка крепления изолятора фазы "А" из тела опоры с последующим замыканием проводов в пролёте опор № 1 - 2 и отключением ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 31-03-05. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Выпадение крюка крепления изолятора фазы "А", схлёст проводов в пролёте опор № 1 - 2 на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-31-03-05, Опора ПА7(рос.)19.0022.1,1ц.2ст.2пр. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 31-03-05 с оценкой состояния опор, при осмотре обратить внимание на крепление проводов. (Заказ ТОРО № 170054245) Ответственное лицо: Шкредов А.В. 22.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 31-03-05 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Шкредов А.В. 22.07.2022 год
357559 | 612 | 2022-05-29 | 23 | 50 | 7.2375 | 2022-05-30 | 1 | 30 | 3.4.7.3 При появлении земли на фазе "В" ф.20-06 (птица на опоре №295 фаза "В" ф.61-11) произошло снижение изоляционных свойств ОПН 10 кВ фазы "С" на 2 сек. 10 кВ, что привело к пробою ОПН 10 кВ и повреждению опорного изолятора на ТН 2сек-10кВ, межфазному замыканию и работе дуговой защиты на отключение В 2Т/10 кВ на ПС 220 кВ Бея. 4.12 При появлении земли на ф.20-06 произошел пробой ОПН 10/кВ на ТН 2сек/10кВ и повреждение опорного изолятора ячейки ТН 2сек/10кВ, что привело к межфазному замыканию и работе дуговой защиты на отключение В 2Т/10 кВ на ПС 220 кВ Бея. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой ОПН 10/кВ на ПС "Бея" №20, ОПН-П-10/12,0/10/450 УХЛ1 ЗЭУ фС | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ПС Бейского РЭС. Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 07.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результату осмотра ПС, занести выявленные замечания в журнал дефектов ПС с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 02.07.2022 год
357558 | 616 | 2022-05-30 | 2 | 42 | 0.002668 | 2022-05-30 | 2 | 46 | 3.4.10 При замыкании через тело птицы на ЛР-10 кВ, установленном на опоре № 538-1 произошло отключение В/10 кВ ф. 80-05 на ПС 35 кВ Биджа. 4.12 При перекрытии изоляционного промежутка через тело птицы на ЛР-10 кВ на опор № 538-1 произошло межфазное замыкание и работа РЗ на отключение ВЛ-10 кВ ф. 80-05. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: птица на ЛР-10 кВ на ф. 80-05 ПС Вершино-Биджа-хутора, Опора АК10-2ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.80-05, выявить места скопления птиц. (№ заказа ТОРО 180042790) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 25.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 80-05 занести выявленные замечания в журнал дефектов ЛЭП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 08.07.2022 год
357558 | 617 | 2022-05-30 | 2 | 49 | 1.244 | 2022-05-30 | 8 | 0 | 3.4.9.3 При повреждении и разрушении траверсы на потребительской опоре № 372/236/42/1 ф. 57-13 произошел срыв вязки провода фазы "А" на опоре № 372/236/42, что привело к замыканию на землю. 4.13 Срыв вязки провода фазы "А" на опоре № 372/236/42 ВЛ-10 кВ ф. 57-13, при воздействии поврежденной траверсы на потребительской опоре №372/236/42/1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв вязки провода фазы "А" на ф. 57-13 ПС Устинкино-д.Агаскыр-д.Сарала, Опора УП10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт вязки провода на опоре № 372/8236/42 фазы "А". Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 23.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ф. 57-13. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 24.06.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Направить письмо главе КФХ Лисовенко В.А. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 24.06.2022 год
357559 | 619 | 2022-05-30 | 5 | 29 | 0.03501 | 2022-05-30 | 5 | 36 | 3.4.10 Перекрытие воздушного промежутка через тело птицы на ЛР 1/1 ВЛ-6 кВ ф.29-05, что привело к межфазному замыканию и срабатыванию РЗ на отключение ВЛ-6 кВ ф. 29-05. 4.12 На ВЛ-6 кВ ф. 29-05 произошел пробой межфазного промежутка через тело птицы на ЛР 1/1, что привело к срабатыванию РЗ на отключение ВЛ-6 кВ ф. 29-05. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие через птицу на ф. 29-05, РЛНД-10/630 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-6 кВ ф. 29-05 с целью выявления мест скопления птиц. (Заказ ТОРО 180042100). Ответственное лицо: Варлаков А.В. 28.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-6 кВ ф. 29-05 определить места установки противоприсадочных устройств для птиц. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 29.07.2022 год
357559 | 620 | 2022-05-30 | 8 | 5 | 0.09833 | 2022-05-30 | 9 | 4 | 3.4.12.3 Вследствие прохождения грозового фронта на ВЛ-10 кВ ф. 31-06 произошло повреждение стойки деревянной опоры № 150, повреждение штыревого изолятора фазы «С» разрядом молнии на опоре № 364. 4.11 При грозе, на ВЛ-10 кВ ф. 31-06 произошло электродуговое повреждение стойки деревянной опоры № 150 и повреждение штыревого изолятора фазы «С» на опоре № 364, что привело к отключению ВЛ-10 кВ ф. 31-06 действием РЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое повреждение стойки деревянной опоры № 150 и повреждение штыревого изолятора фазы «С» на опоре № 364 на ВЛ-10 кВ ф. 31-06, ВЛ-10 кВ ф. 31-06 опора № 150, №364. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф. 86-09 и ВЛ-10 кВ ф.31-06. (Заказ № 180042876). Ответственное лицо: Варлаков А.В. 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 86-09 и ВЛ-10 кВ ф.31-06 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 30.09.2022 год
357558 | 621 | 2022-05-30 | 8 | 38 | 0.329 | 2022-05-30 | 13 | 20 | 3.4.7.3 В условиях длительной эксплуатации и воздействия осадков произошло загнивание траверсы и стойки деревянной анкерной опоры № 147 ВЛ-10 кВ ф. 59-20 в месте крепления траверсы, в условии тяжения провода произошел излом и падение траверсы с замыкание проводов, что вызвало отключение В ф.59-20 на ПС 35 кВ Чулымская. 4.1 В условии эксплуатации и воздействия осадков произошло загнивание траверсы и стойки деревянной анкерной опоры №147 ВЛ-10 кВ ф. 59-20 в месте крепления траверсы, что привело к излому траверсы, замыканию и отключению В ф.59-20 на ПС 35 кВ Чулымская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загнивание траверсы и стойки деревянной анкерной опоры на ф. 59-20 ПС Чулымская-д.Горюново-д.Монас, Опора УА10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену анкерной опоры № 147 ВЛ-10 кВ ф. 59-20. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 27.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 59-20 для выявления дефектов. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 22.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 59-20 внести выявленные замечания в журнал с указанием сроков устранения дефектов. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 25.07.2022 год
357559 | 622 | 2022-05-30 | 9 | 4 | 1.0389 | 2022-05-30 | 19 | 27 | 3.4.12.3 Вследствие прохождения грозового фронта произошло повреждение стойки деревянной опоры № 150, повреждение штыревого изолятора фазы «С» разрядом молнии на опоре № 364 ВЛ-10 кВ ф. 31-06. 4.11 При грозе, на ВЛ-10 кВ ф. 31-06 произошло электродуговое повреждение стойки деревянной опоры № 150, повреждение штыревого изолятора фазы «С» на опоре № 364. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое повреждение стойки деревянной опоры на ф. 31-06, Опора П10-7ДБ; повреждение изолятора фазы «С» на опоре на ф. 31-06, Опора П10-4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену опоры № 150 на ВЛ-10 кВ ф. 31-06. (заказ ТОРО № 170055640) Ответственное лицо: Шкредов А.В. 30.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 31-06, при осмотре обратить особое внимание на состояние изоляции и опор. (заказ ТОРО № 170055669) Ответственное лицо: Шкредов А.В. 29.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 31-06 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Шкредов А.В. 29.07.2022 год
357558 | 624 | 2022-05-30 | 1 | 2 | 0.080499 | 2022-05-30 | 3 | 43 | 3.4.12.3 Во время грозы произошло срабатывание разрядников и перекрытие вводов силового трансформатора на ТП 62-03-01 в средствие атмосферных перенапряжений, что привело к отключению, ВЛ-10 кВ ф. 62-03. 4.12 При воздействии атмосферных перенапряжений во время грозы произошло срабатывание разрядников и перекрытие вводов силового трансформатора на ТП 62-03-01, что привело к отключению, ВЛ-10 кВ ф. 62-03. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срабатывание разрядников на ТП-62-03-01, РВП-10 фС | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства (з.у.) ТП 62-03-01. Ответственное лицо: Чульский С.А. 28.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Но результатам измерения сопротивления з.у. ТП 62-03-01, при его несоответствии проектным значениям, принять меры по снижению сопротивления з.у. Ответственное лицо: Чульский С.А. 29.07.2022 год
357558 | 625 | 2022-05-30 | 10 | 0 | 0.025002 | 2022-05-30 | 10 | 25 | 3.4.12.2 При воздействии сильных порывов ветра произошел излом ветки дерева растущего на территории частного дома, что привело к воздействию ветки на провода ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 51-16-03 в пролёте опор №3 - №4, замыканию и отключению АВ-0,4кВ ф.2 в ТП 51-16-03. 4.4 Механическое воздействие ветки дерева на провода ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 51-16-03 в пролёте опор №3 - №4 при ветре. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: воздействие ветки дерева на провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-51-16-03, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Произвести обрезку дерева в пролёте опор №3 - №4 на ВЛ-0,4кВ Ф2 от ТП 51-16-03. (Заказ ТОРО № 180042088) Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 20.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Ф2 от ТП 51-16-03. (Заказ ТОРО № 180042085) Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 29.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4кВ Ф2 от ТП 51-16-03, выявленные замечания занести в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков устранения. Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 04.07.2022 год
357558 | 626 | 2022-05-30 | 12 | 10 | 0.001 | 2022-05-30 | 12 | 16 | 3.4.12.2 В условии воздействия порывов ветра, на ВЛ-10 кВ ф. 77-17 произошла пляска провода, что привело к повреждению вязки изолятора фазы «В» на опоре № 99/92, к падению провода на металлическую траверсу и его повреждению. 4.13 При механическом воздействии порывов ветра, произошло повреждение вязки изолятора и падение провода фазы «В» на заземленную металлическую траверсу опоры № 99/92 и его повреждению, однофазному замыканию и последующему отключению персоналом ВЛ-10 кВ ф.77-17/10 кВ на ПС 110 кВ Московская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение вязки изолятора на ф. 77-17 ПС Московская-Хутора, с. Мохово, Опора П10-3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.77-17 от опоры № 99-48 до ТП 77-17-22. (заказ ТОРО № 180042789) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 20.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 77-17 занести выявленные замечания в журналы дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 20.08.2022 год
357559 | 627 | 2022-05-30 | 12 | 55 | 0.02666 | 2022-05-30 | 13 | 3 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 30-12-05 явилось замыкание проводов ВЛ на вводе потребителя по адресу: с. Краснополье, ул. Колхозная, д. 43/2, что привело к короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 30-12-05. | Организационное мероприятие 1 Организовать работу с потребителем по адресу: с. Краснополье, ул. Колхозная, д. 43/2 по приведению в надлежащее состояние принадлежащей ему электроустановки. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 23.06.2022 год
357559 | 628 | 2022-05-30 | 14 | 20 | 0.02 | 2022-05-30 | 14 | 32 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 30-14-10 явилось повреждение проводов на вводе потребителя по адресу: с. Новороссийское ул. Трудовых резервов д.3/2, что привело к короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 30-14-10. | Организационное мероприятие 1 Организовать с потребителем по адресу: с. Новороссийское ул. Трудовых резервов д. 3/2 разъяснительную работы по приведению в надлежащее состояние принадлежащей ему электроустановки. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 29.06.2022 год
357558 | 630 | 2022-05-30 | 16 | 28 | 0.99166 | 2022-05-30 | 22 | 18 | 3.4.12.5 При пучении грунтов произошло выдавливание бетонной опоры № 81/60 из болотистого грунта зимой, что после оттаивания привело к недопустимому наклону опоры поперёк оси ВЛ, схлёсту проводов в пролёте опор № 81/60 - 81/61 с возникновением короткого замыкания и работе РЗ на отключение ВЛ-10 кВ ф. 36-03. 4.4 Вследствие выдавливания бетонной опоры № 81/60 ВЛ-10 кВ ф. 36-03 из болотистого грунта зимой под воздействием порывов ветра возник недопустимый наклон опоры № 81/60 поперёк оси ВЛ с последующим замыканием проводов в пролёте опор № 81/60 - 81/61 и срабатыванием РЗ на отключение В ф. 36-03/10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наклон опоры поперёк оси ВЛ вследствие выдавливания при пучении грунтов на ф. 36-03 ПС Копьёво-д.Кагаево, Опора УП10-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 36-03 на участках в местах подтопления и болотистых местах на предмет наклона опор. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 30.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в план РП-2023 г. замену опоры № 81/60 ВЛ-10 кВ ф. 36-03 на деревянную с выносом из зоны болотистой местности. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 21.07.2022 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 36-03 разработать план мероприятий, направленный на устранение выявленных замечаний с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 30.06.2022 год
357558 | 631 | 2022-05-31 | 1 | 15 | 0.016 | 2022-05-31 | 1 | 39 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 85-13-02 явилось замечание на потребительском вводе в дом по адресу: с.Весенние , ул. Первомайская 24-2, что привело к короткому замыканию на ВЛ-0,4 кВ и отключению АВ-0,4 кВ ф. 3 в ТП 85-13-02. | Организационное мероприятие 1 Направить потребителю по адресу: с.Весенние , ул. Первомайская 24-2 письмо о необходимости содержания своих сетей в исправном состоянии. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 24.06.2022 год
357559 | 632 | 2022-05-31 | 3 | 3 | 0.189 | 2022-05-31 | 3 | 45 | 3.4.10 В результате приближения птицы к изолятору фазы "В" на траверсе опоры № 295 ВЛ-10 кВ ф. 61-11 на недопустимое расстояние возникло замыкание через тело птицы на землю, что привело к работе РЗ на сигнал "земля в сети 10 кВ" и отключение В ф. 20-06/ 10 кВ на ПС 220 кВ Бея. 4.12 При перекрытии птицей изоляционного промежутка возникло однофазное замыкание на землю "В" на опоре № 295 ВЛ-10 кВ ф. 61-11 и срабатывание РЗ на сигнал ЗЗЗ с последующим отключением В ф. 20-06/ 10 кВ на ПС 220 кВ Бея. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие птицей изоляционного промежутка на опоре на ф. 61-11 с. Кирба, Опора П10-3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 61-11, при осмотре особое внимание обратить на скопления птиц, несанкционированные свалки мусора. (заказ ТОРО № 180041483) Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 21.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 61-11 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 22.07.2022 год
357559 | 633 | 2022-05-31 | 10 | 46 | 0.076249 | 2022-05-31 | 15 | 51 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 68-07-05 (в работе с 1976 г.) произошло загнивание древесины опоры №7 у основания, что при воздействии ветра привело к излому стойки опоры, её падению, схлесту проводов и отключению ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 68-07-05. 4.1 Загнивание древесины опоры № 7 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 68-07-05 у основания, что привело к её излому и падению. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загнивание древесины опоры на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-68-07-05, Опора ПН-1Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену опоры № 7 на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 68-07-05. (Заказ ТОРО №210363756 ) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 24.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр с проведением замера на загнивание опор по ВЛ-0,4 кВ от ТП 68-07-05. (Заказ ТОРО №180042010 ) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 22.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра с замером на загнивание опор по ВЛ-0,4 кВ от ТП 68-07-05 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 23.06.2022 год
357558 | 634 | 2022-05-31 | 20 | 52 | 0.0055 | 2022-05-31 | 21 | 25 | 3.4.7.3 При увеличение потребляемой электроэнергии 204 А выше номинальных значений АВ-0,4 кВ ф.1 в ТП 30-24-65 (In - 200A), произошел нагрев контакта фазы "В" и аварийное отключение АВ-0,4 кВ ф.1 в ТП 30-24-65. 4.13 В следствие перегрузки сети по току произошло аварийное отключение АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 30-24-65. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нагрев контакта фазы "В" на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-30-24-65, Пролет: ТП - Опора № 68-84 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ТП 30-24-65 с применением тепловизора, особое внимание обратить на нагрев контактных соединений. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 21.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить анализ выданных технических условий на ТП 30-24-65. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 29.06.2022 год
357558 | 635 | 2022-06-01 | 11 | 47 | 0.22 | 2022-06-01 | 12 | 47 | 3.4.9.3 При срыве изолятора фазы "А" на ТП 71-14-13 произошёл схлёст проводов на отпайке от опоры № 46/17 (потребительская, владелец Марченко И.П.) что привело к короткому замыканию и работе РЗ на отключение ВЛ-10 кВ ф. 71-14. | Организационное мероприятие 1 Направить в адрес владельца отпайки от опоры № 46/17 ("КФХ" Марченко И.П.) письмо с требованием предоставить информацию о причинах аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 71-14 01.06.2022 г., а также о необходимости содержания электроустановок в соответствии с требованиями НТД. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.06.2022 год
357558 | 636 | 2022-06-01 | 16 | 30 | 0.58 | 2022-06-01 | 20 | 22 | 3.4.7.3 В условии эксплуатации произошло повреждение крепления провода на опоре №3/1 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 77-06-11, что привело к падению провода в пролете опор №3 - №3/1, замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф.1. 4.13 Повреждение (обрыв) провода в пролете опор №3 - №3/1 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 77-06-11 в месте крепления. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-77-06-11, Пролет: Опора № 3 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП 77-06-11 (№ заказа ТОРО180043127 ) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 21.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ от ТП 77-06-11 разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 22.07.2022 год
357559 | 637 | 2022-06-01 | 21 | 34 | 0.0079995 | 2022-06-01 | 22 | 6 | 3.4.12.2 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 56-01-17 явилось длительное воздействие сильных ветровых нагрузок в период с марта по май текущего года, что привело к ослаблению крепления провода к изолятору фазы "А" на опоре № 2/2, и при повторных ветровых нагрузках к его схлёсту с проводом фазы "В", короткому замыканию и работе АВ на отключение ВЛ. 4.4 При механическом воздействии ветровых нагрузок на оборудование ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 56-01-07 возникла разрегулировка провода фазы "А" в пролёте опор № 2/2 - 2/3 с последующим схлёстом с проводом фазы "В", коротким замыканием и отключением АВ-0,4 кВ ф. 3 в ТП 56-01-07. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провиса проводов, схлёст в пролёте на ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 56-01-17, Пролёт опор № 2/2 - 2/3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить: регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор № 2/2 - 2/3 на ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 56-01-17 (заказ ТОРО № 170055710); внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 56-01-17. (заказ ТОРО № 180042403) Ответственное лицо: Митронов В.В. 21.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 56-01-17 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Митронов В.В. 22.07.2022 год
357559 | 563 | 2022-05-20 | 1 | 25 | 0.047 | 2022-05-20 | 3 | 46 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта и удара молнии в опору № 51 ВЛ-10 кВ ф.123-08, произошло повреждение верха деревянной стойки опоры с замыкание проводов. 4.11 При ударе молнии в опору №51 ВЛ-10 кВ ф.123-08 произошло электродуговое повреждение стойки опоры и межфазное замыкание проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое повреждение стойки опоры на ф. 123-08_с. У-Камышта, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Заменить поврежденную опору №51 на ВЛ-10 кВ ф.123-08 (Заказ ТОРО №170055438). Ответственное лицо: Митронов В.В. 22.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить осмотр ВЛ- 10 кВ ф.123-08 (Заказ ТОРО №180037820). Ответственное лицо: Митронов В.В. 22.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ- 10 кВ ф.123-08 по выявленным замечаниям наметить мероприятия и сроки устранения. Ответственное лицо: Митронов В.В. 24.06.2022 год
357559 | 564 | 2022-05-20 | 9 | 16 | 0.010334 | 2022-05-20 | 9 | 47 | 3.4.12.5 В результате пучения грунта в весенний период произошел наклон опор № 3, № 4, № 5, что привело к разрегулировке проводов в пролётах опор № 2 - 6, схлёсту проводов в пролёте опор № 4 - 5 с последующим коротким замыканием и отключением ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 89-05-01. 4.4 Вследствие механического воздействия при подвижках грунта в весенний период произошло выталкивание опор № 3, № 4, № 5, что привело к их наклону, разрегулировке проводов в пролётах опор № 2 - № 6, что под воздействием незначительных ветровых нагрузок привело к схлёсту проводов в пролёте опор № 4 - 5 с последующим замыканием проводов и отключением ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 89-05-01. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наклон опоры при пучении грунтов на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-89-05-01, Опора П3ДБ-4; Наклон опоры при пучении грунтов на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-89-05-01, Опора У3ДБ-4; Наклон опоры при пучении грунтов на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-89-05-01, Опора П3ДБ-4; Замыкание проводов в пролёте на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-89-05-01, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 При необходимости выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролётах опор № 2 - 6 на ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 89-05-01. (Заказ ТОРО № 180039069) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 27.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 89-05-01, особое внимание при осмотре обратить на разрегулировки стрел провиса проводов в пролётах, наклоны опор. (Заказ ТОРО № 180039070) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 28.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 89-05-01 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 29.06.2022 год
357558 | 567 | 2022-05-20 | 11 | 45 | 0.051661 | 2022-05-20 | 12 | 5 | 3.4.12.2 В условии эксплуатации, при длительном воздействии ветра, на ВЛ-10 кВ ф. 51-14 произошел наклон опоры №298/51/1, что привело к провису провода в пролёте опор № 298/51 - 298/51/1, замыканию проводов и срабатывание РЗ на отключение ВЛ-10 кВ ф. 51-14. 4.4 В результате механического воздействия сильного ветра, на ВЛ-10 кВ ф. 51-14 произошел наклон опоры №298/51/1 и возникла разрегулировка стрелы провиса провода в пролёте опор №298/51 - №298/51/1, что привело к схлёсту проводов в этом пролёте с последующим замыканием и работой РЗ на отключение ВЛ-10 кВ ф. 51-14. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов в пролёте опор №298/51 - №298/51/1 на ф. 51-14 ПС Октябрьская-с. Соленоозёрное, Пролет: Опора № 298-51 - Опора № 298-52 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор №298/51 - 298/51/1 на ВЛ-10 кВ ф. 51-14. (Заказ ТОРО № 180040445) Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 29.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 51-14, особое внимание уделить разрегулировкам стрел провиса проводов. (Заказ ТОРО №180040444) Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 29.06.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить выправку опоры № 298/51 на ВЛ-10 кВ ф. 51-14. (Заказ ТОРО № 180040463) Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 29.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 51-14, выявленные замечания занести в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков устранения. Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 29.06.2022 год
357559 | 568 | 2022-05-20 | 12 | 3 | 0.40333 | 2022-05-20 | 16 | 5 | 3.4.7.3 В условии эксплуатации произошло разрушение структуры материала колпачка крепления изоляторов фазы "А" на опоре № 94 ВЛ-10кВ ф. 30-10, что привело к его срыву и разрушению изолятора, замыканию и отключению ВЛ-10 кВ ф.30-10 персоналом. 4.3 Нарушение механического соединения между крюком и колпачком крепления изоляторов на опоре № 94 ВЛ-10кВ ф. 30-02, в процессе эксплуатации привело к срыву и разрушению изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв и разрушению изолятора на ф. 30-10, Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Заменить изолятор и вязку провода фазы "А" на опоре № 94 ВЛ-10 кВ ф.30-10. (Заказ №170055459) Ответственное лицо: Варлаков А.В. 06.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.30-10. (Заказ 18003928) Ответственное лицо: Варлаков А.В. 31.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 30-10 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 31.08.2022 год
357558 | 570 | 2022-05-20 | 12 | 22 | 0.61667 | 2022-05-20 | 18 | 32 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошло старение изоляции ввода КЛ-0,4кВ , что привело к межфазному короткому замыканию и отключению вводного АВ-0,4кВ ТП 77-06-17. 4.1 Старение изоляции ввода КЛ-0,4кВ ТП 77-06-17. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции ввода КЛ-0,4кВ на ТП-77-06-17, ВА 57-39-34 400А | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр оборудование по ф.77-06. (Заказ ТОРО №180039202) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 22.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ТП по ф.77-06 занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 22.07.2022 год
357559 | 571 | 2022-05-20 | 15 | 0 | 0.096 | 2022-05-20 | 15 | 48 | 3.4.9.3 При повреждении опоры № 85-1 с замыканием на отпайке от опоры № 85 (потребительская, владелец АО "НБК") РЗ сработала на отключение ВЛ-10 кВ ф. 91-14 на ПС 35 кВ Бондарево. | Техническое мероприятие 1 Выполнить послеаварийный осмотр участка линии ВЛ-10 кВ ф. 91-14 с оценкой возможности подключения АО "НБК". (заказ ТОРО № 180038350) Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 29.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам послеаварийного осмотра участка линии ВЛ-10 кВ ф. 91-14 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 30.06.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Направить письмо в АО "НБК" в требованием предоставить причину аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 91-14 20.05.2022 г. Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 30.06.2022 год
357558 | 572 | 2022-05-20 | 15 | 0 | 0.0006 | 2022-05-20 | 15 | 36 | 3.4.7.3 В ходе длительной эксплуатации (введена в работу в 1976 г.) произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролёте опор № 11 - 11-1 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 26-18-48, что под воздействием порывов ветра привело к схлёсту проводов. 4.2 В ходе длительной эксплуатации произошло ослабление вязок проводов на опорах, вследствие чего произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролёте опор № 11 - 11-1 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 26-18-48, вследствие чего возник схлёст проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провиса проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-26-18-48, Пролет: Опора № 11 - Опора № 11-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр оборудования ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 26-18-48, при осмотре особое внимание обратить на разрегулировки стрел провиса проводов в пролётах опор. (Заказ ТОРО № 180038117) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 21.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра оборудования ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 26-18-48 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 22.06.2022 год
357558 | 573 | 2022-05-20 | 19 | 20 | 0.043329 | 2022-05-20 | 19 | 40 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 80-04-04 явилось замечание на потребительском вводе в дом по адресу: с. Вершино-Биджа, ул. Болотная, д. 19, что привело к короткому замыканию на ВЛ-0,4 кВ и отключению АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 80-04-04. | Организационное мероприятие 1 Направить потребителю по адресу: с. Вершино-Биджа, ул. Болотная, д. 19 письмо о необходимости содержания своих сетей в исправном состоянии. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 24.06.2022 год
357558 | 574 | 2022-05-21 | 4 | 17 |  | 2022-05-21 | 4 | 17 | 3.4.10 По струе помёта птицы произошло перекрытие воздушного промежутка между проводом фазы "С" и металлической траверсой на опоре № 57 ВЛ 110 кВ Абакан-районная - Рассвет (С-89). 4.12 Кратковременный пробой изоляционного промежутка между заземленной металлической траверсой и проводом фазы "С" на опоре № 57 ВЛ 110 кВ Абакан-районная - Рассвет (С-89) по струе помета птицы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: По струе помёта птицы произошло перекрытие на ВЛ 110 кВ Абакан-р-Рассвет (С-89), Пролет: Опора № 57 - Опора № 58 | Техническое мероприятие 1 Выполнить установку ПЗУ на участке опор №50 - №60 ВЛ 110 кВ Абакан-районная - Рассвет (С-89). Ответственное лицо: Антончик О.А. 31.10.2025 годОрганизационное мероприятие 1 Включить работы по установке ПЗУ на участке опор №50 - №60 ВЛ 110 кВ Абакан-районная - Рассвет (С-89) в ремонтную программу 2025 года. Ответственное лицо: Антончик О.А. 26.04.2024 год
357558 | 575 | 2022-05-21 | 8 | 6 | 0.066086 | 2022-05-21 | 9 | 7 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации ВЛ-10 кВ ф. 10-11 произошло разрушение траверсы на опоре № 15, что в результате привело к излому траверсы с последующим схлёстом и перекрытием проводов, коротким замыканием и работой РЗ на отключение В ф. 10-11\10 кВ на РТП-10. 4.2 В ходе длительной эксплуатации произошло образование и развитие трещин на траверсе опоры № 15 вследствие постепенного накопления повреждений под действием переменных циклических нагрузок, что при незначительном ветре привело к излому траверсы с последующим схлёстом и замыканием проводов, отключением ВЛ-10 кВ ф. 10-11 действием РЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом траверсы на ф. 10-11 РТП-10-г. Черногорск, Опора П10-9ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-11. (Заказ ТОРО № 180038118) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 23.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-11 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 23.06.2022 год
357559 | 576 | 2022-05-21 | 10 | 27 | 0.019165 | 2022-05-21 | 10 | 50 | 3.4.7.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП С-19-04 явилось прослабление крепления КЛ-0,4кВ к опоре №1, которое привело к прилиганию КЛ-0,4кВ к траверсе опоры с последующим замыканием на траверсу 4.12 Пробой изоляции КЛ-0,4 кВ фазы "А" к траверсе опоры №1 ф. 2 от ТП С-19-04. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции КЛ-0,4 кВ фазы "А" на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП С-19-04, КВтп-1-4х150/240 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр КЛ-0,4 кВ от ТП С-19-04 с оценкой состояния КЛ-0,4кВ. (Заказ ТОРО № 170054855) Ответственное лицо: Шкредов А.В. 26.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра КЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП С-19-04 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Шкредов А.В. 26.06.2022 год
357558 | 577 | 2022-05-21 | 12 | 54 | 0.0095326 | 2022-05-21 | 13 | 20 | 3.4.7.3 В условиях эксплуатации ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 36-06-01 возникло ослабление вязки провода фазы "В" на опоре № 3 и разрегулировка проводов от опоры № 3 до трубостойки, что при порывах ветра привело к замыканию проводов и работе АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 36-06-01 на отключение ВЛ. 4.4 При механическом воздействии порывов ветра возникла разрегулировка провода фазы "В" от опоры № 3 до трубостойки, что привело к схлёсту, замыканию проводов и отключению ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 36-06-01. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода фазы "В" и схлёст проводов от опоры № 3 до трубостойки на КВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-36-06-01, Спуск № | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 36-06-01. (Заказ ТОРО № 180036106) Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 24.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 36-06-01 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 24.06.2022 год
357559 | 578 | 2022-05-21 | 12 | 55 |  | 2022-05-21 | 12 | 55 | 3.4.8.4 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.21-09 явились попадание наброса принесенного ветром на проходные изоляторы фаз "А" , "В", "С" на ТП 21-09-13 с межфазным замыканием. 4.11 При замыкании через наброс попавший на проходные изоляторы ТП 21-09-13 произошло электродуговое повреждение проходных изоляторов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое повреждение проходных изоляторов. на ф. 21-09_с. Аскиз, Спуск от оп. 79-3 до ТП 21-09-13 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену поврежденных проходных изоляторов фаз "А", "В", "С" на ТП 21-09-13 (заказ ТОРО № 170055521) Ответственное лицо: Митронов В.В. 23.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ТП по ф.21-09 на предмет скопления мусора. (заказ ТОРО № 180038366) Ответственное лицо: Митронов В.В. 24.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ТП ф.21-09, по выявленным замечаниям наметить мероприятия и сроки устранения. Ответственное лицо: Митронов В.В. 27.06.2022 год
357559 | 579 | 2022-05-21 | 13 | 50 | 1.25 | 2022-05-21 | 16 | 20 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-6 кВ ф. 05-19 явилось изменение изоляционных характеристик в процессе длительной эксплуатации (КЛ введена в работу в 1980 г.), что привело к пробою изоляции, короткому замыканию, повреждению КЛ-6 кВ ф. 05-19 на участке от ячейки № 19 ПС 35 кВ № 5 до ЛР-1 с последующей работой РЗ на отключение В/6 кВ ф. 05-19 на ПС 35 кВ № 5. 4.1 В процессе длительной эксплуатации (41 год) произошло изменение изоляционных характеристик силового кабеля на участке от ячейки № 19 ПС 35 кВ № 5 до ЛР-1, что привело к пробою изоляции, короткому замыканию с последующей работой РЗ на отключение КЛ-6 кВ ф. 05-19. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции кабеля на ф. 05-19, 3КНТп-10-70/120 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-6 кВ ф. 05-19 на участке от ячейки № 19 ПС 35 кВ № 5 до ЛР-1. Выполнить послеаварийный осмотр (испытания) КЛ-6 кВ ф. 05-19. (Заказ ТОРО № 210358557) Ответственное лицо: Шкредов А.В. 24.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам послеаварийного осмотра (испытаний) КЛ-6 кВ ф. 05-19 занести выявленные замечания в журнал дефектов с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Шкредов А.В. 24.06.2022 год
357558 | 580 | 2022-05-21 | 14 | 26 | 0.013434 | 2022-05-21 | 14 | 57 | 3.4.7.3 В условиях эксплуатации ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 59-04-03 произошёл срыв изолятора с трубостойки с последующим схлёстом проводов от опоры № 11/5 до трубостойки, замыканием проводов и работой АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 59-04-03 на отключение ВЛ. 4.1 При высыхании полиэтиленового колпачка и потере механической прочности произошёл срыв изолятора с трубостойки, что привело к замыканию проводов от опоры № 11/5 до трубостойки и отключению ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 59-04-03. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора с трубостойки; замыкание проводов в пролёте от опоры № 11/5 до трубостойки на КВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-59-04-03, Спуск № | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 59-04-03. (Заказ ТОРО № 180036106) Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 24.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 59-04-03 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 24.06.2022 год
357559 | 581 | 2022-05-21 | 18 | 41 | 0.014996 | 2022-05-22 | 18 | 18 | 3.4.12.2 Причиной аварийных отключений ВЛ-10 кВ ф. 89-07 явилось длительное воздействие сильных порывов ветра на оборудование ЛЭП в течение месяца, в результате которых произошло ослабление вязок на опорах и разрегулировка проводов в пролёте опор № 56 - 57, что при смене направления ветра приводило к замыканиям проводов в данном пролёте опор и срабатыванию РЗ на отключение В ф. 89-07/ 10 кВ на ПС 35 кВ Усть-Чуль. 4.4 В результате механического воздействия порывов ветра на оборудование ВЛ-10 кВ ф. 89-07 возник провис проводов в пролёте опор № 56 - 57, что при порывах ветра привело к схлёсту проводов, межфазному замыканию и отключению В/10 кВ ф. 89-07 от действия РЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлёст проводов в пролёте на ф. 89-07 с. Усть-Чуль, Пролет: Опора № 56 - Опора № 57 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор № 56 - 57 ВЛ-10 кВ ф. 89-07 согласно требованиям НТД. (Заказ ТОРО № 210363558) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 29.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 89-07, особое внимание при осмотре уделить разрегулировкам стрел провиса проводов. (Заказ ТОРО № 180040243) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 30.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 89-07 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 30.06.2022 год
357559 | 582 | 2022-05-22 | 0 | 12 | 0.038335 | 2022-05-22 | 2 | 36 | 3.4.9.3 Причиной аварийных отключений ВЛ-10 кВ ф. 31-08 явилось повреждение на ОР-101-1 (эксплуатационная ответственность ООО «Аршановское»), что приводило к работе защит МТЗ на ПС 110 кВ Очуры с последующим отключением ВЛ-10 кВ ф. 31-08. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес ООО «Аршановское» с просьбой предоставить информацию о причинах аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 31-08 22.05.2022 г. с предоставлением перечня разработанных противоаварийных мероприятий. Ответственное лицо: Шкредов А.В. 23.06.2022 год
357559 | 583 | 2022-05-22 | 14 | 52 | 0.30835 | 2022-05-22 | 15 | 29 | 3.4.8.3 При выполнении несанкционированной валки дерева (тополь) физ. лицом Новопашиным А.В. по адресу: с. Белый яр, ул. Аткниных, д. 86 произошло перекрытие ветками и кроном дерева проводов в пролёте опор № 47 - 47/1, что привело к короткому замыканию и отключению ВЛ-6 кВ ф. 29-18. 4.4 При валки дерева (тополь) сторонним лицом произошло механическое воздействие кроны дерева на провода в пролёте опор № 47 - 47/1, что привело к замыканию проводов и отключению ВЛ-6 кВ ф. 29-18. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Замыкание в пролёте при падении дерева (тополь) на ф. 29-18, Пролет: Опора №47 - Опора №47/1 | Организационное мероприятие 1 Организовать работу со сторонним лицом Новопашиным А.В. по адресу: с. Белый яр, ул. Аткниных, д. 86 по разъяснению о недопустимости проведения работ в охранной зоне ВЛ. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 29.07.2022 год
357559 | 584 | 2022-05-22 | 22 | 27 | 2.1 | 2022-05-23 | 5 | 27 | 3.4.7.3 В условиях эксплуатации произошло снижение механической прочности проходного изолятора фазы "В" на опоре № 47, что привело к разрушению изолятора, падению провода на заземлённую траверсу с последующим формированием сигнала РЗ "земля в сети 10 кВ" и отключение В ф. 30-10/10 кВ на ПС 110 кВ Лукьяновская персоналом. 4.12 При снижении механических и изоляционных свойств изолятора фазы "В" на опоре № 47 в процессе эксплуатации произошло разрушение изоляции с последующим замыканием на землю при касании провода траверсы опоры и отключению ВЛ-10 кВ ф. 30-05 персоналом. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на ф. 30-05, Опора П20-3Н | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 30-05, особое внимание при осмотре обратить на состояние изоляторов на опорах.(Заказ № 180038253) Ответственное лицо: Варлаков А.В. 30.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 30-05 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 31.08.2022 год
357558 | 585 | 2022-05-23 | 13 | 57 |  | 2022-05-23 | 13 | 57 | 3.4.9.3 Причиной Р-0,4 кВ ф. 1 в КТП 79-13-04 явилось повреждение на потребительской КЛ-0,4 кВ ф. 1 от КТП 79-13-04 (собственник МБОУ "Большеербинская основная общеобразовательная школа"). 4.13 В результате короткого замыкания на потребительской КЛ-0,4 кВ ф. 1 от КТП 79-13-04 произошло повреждение контактных соединений Р-0,4 кВ ф. 1 в КТП 79-13-04 и отключение. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение Р-0,4 кВ на КТП 79-13-04, РБ-24 ф. 1, 400 А | Организационное мероприятие 1 Направить потребителю МБОУ "Большеербинская основная общеобразовательная школа" в лице директора Тинниковой Надежды Прокопьевны письмо с требованием предоставить информацию о причинах аварийного отключения КЛ-0,4 кВ ф. 1 от КТП 79-13-04 23.05.2022 г. Ответственное лицо: Чульский С.А. 21.06.2022 год
357558 | 586 | 2022-05-23 | 15 | 34 | 1.8905 | 2022-05-23 | 16 | 31 | 3.4.7.3 Изменение изоляционных характеристик КЛ-10 кВ от опоры №47-18 до ТП 10-11-04 ВЛ-10кВ ф.10-11 возникшее в процессе длительной эксплуатации, привело к короткому замыканию и как следствие отключению ВЛ-10кВ ф.10-11 от действия релейной защиты. 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось изменение изоляционных характеристик КЛ-10 кВ от опоры 47-18 до ТП 10-11-04 ВЛ-10 кВ ф.10-11 возникшее в результате длительной эксплуатации, что в результате привело к короткому замыканию и как следствие отключению ВЛ-10 кВ ф.10-11 от действия релейной защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменение изоляционных характеристик КЛ-10кВ от оп.47-18 до ТП 10-11-04 на ф. 10-11 РТП-10-г. Черногорск, Спуск к ТП10-11-04 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-10 кВ от опоры №47-18 до ТП 10-11-04 ВЛ-10 кВ ф.10 -11. Провести осмотр (испытания) ВЛ-10кВ ф.10 -11. Заказ ТОРО№180039165 Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 31.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести осмотр (испытания) ВЛ-10кВ ф.10 -11. (Заказ ТОРО№180039165) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 27.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результату осмотра ВЛ-10кВ ф.10 -11 наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 27.06.2022 год
357558 | 587 | 2022-05-23 | 17 | 25 | 0.026665 | 2022-05-23 | 17 | 57 | 3.4.12.2 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 74-01-20 явилось длительное воздействие порывистого ветра, которое привело к провису провода в пролёте опор № 2 - 3 с последующим замыканием проводов в данном пролёте опор и отключением АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 74-01-20. 4.4 В результате механического воздействия сильных порывов ветра возник провис провода в пролёте опор № 2 -3, что привело к замыканию проводов фаз «А» и «В» и отключению АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 74-01-20. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис с замыканием проводов в пролёте на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-74-01-20, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролёте опор № 2 - 3 на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 74-01-20. (Заказ ТОРО № 180040443) Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 29.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 74-01-20, особое внимание при осмотре обратить на разрегулировку стрел провиса проводов, состояния креплений проводов к изоляторам. (Заказ ТОРО № 180040441) Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 29.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 74-01-20 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 29.06.2022 год
357559 | 589 | 2022-05-24 | 16 | 59 | 0.0062505 | 2022-05-24 | 17 | 24 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия сильных порывов ветра произошло ослабление вязок проводов, что привело к разрегулировке проводов в пролёте опор № 1 - 2 с последующим коротким замыканием и отключением ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 88-08-18. 4.4 При механическом воздействии порывов ветра на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 88-08-18 возникла разрегулировка стрелы провиса провода в пролёте опор № 1 - 2 с последующим замыканием проводов и отключением АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 88-08-18. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис проводов с замыканием в пролёте на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-88-08-18, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор № 1 - 2 на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 88-08-18. (Заказ ТОРО № 180040627) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 29.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 88-08-18. (Заказ ТОРО № 180040632) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 29.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 88-08-18 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 30.06.2022 год
357559 | 590 | 2022-05-24 | 17 | 0 | 0.02 | 2022-05-24 | 17 | 48 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия сильных порывов ветра произошло ослабление вязок проводов, что привело к разрегулировке проводов в пролёте опор № 3 - 4 с последующим коротким замыканием и отключением ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 88-01-08. 4.4 При механическом воздействии порывов ветра на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 88-01-08 возникла разрегулировка стрелы провиса провода в пролёте опор № 3 - 4 с последующим замыканием проводов и отключением АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 88-01-08. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис проводов с замыканием в пролёте на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-88-01-08, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор № 3 - 4 на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 88-01-08. (Заказ ТОРО № 210362857) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 30.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 88-01-08. (Заказ ТОРО № 180035334) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 30.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 88-01-08 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 30.06.2022 год
357558 | 591 | 2022-05-24 | 17 | 6 | 0.11167 | 2022-05-24 | 18 | 13 | 3.4.10 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 71-03 явилось повреждение вязки провода к изолятору на опоре № 56/51/69 при электродуговом пробое на тело птицы. 4.11 Электродуговое повреждение вязки провода к изолятору на опоре № 56/51/69 ВЛ-10 кВ ф. 71-03. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое повреждение вязки провода на ф. 71-03 ПС Степная-хутора, кашары, Опора П10-3 | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 71-03. (№ заказа ТОРО 180036046) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 71-03 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 3 Рассмотреть возможность установки ПЗУ на ВЛ-10 кВ ф. 71-03 в местах скопления птиц. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.10.2022 год
357559 | 592 | 2022-05-24 | 18 | 36 | 0.81666 | 2022-05-24 | 22 | 41 | 3.4.7.3 В период между плановыми осмотрами произошло ослабление и нагрев на отходящих контактах РБ-0,4 кВ ф. 2 с последующим оплавлением изоляции, замыканием и перекрытием, что привело к отключению РУ-0,4 кВ ТП 88-05-02 персоналом. 4.13 Вследствие нарушения контактного соединения на выводе РБ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 88-05-02 возник недопустимый нагрев контактов, что привело к повреждению РБ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 88-05-02. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение РБ-0,4 кВ на ТП-88-05-02, Рубильник РБ-32,250А | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ТП 10/0,4 кВ по ВЛ-10 кВ ф. 88-05 на предмет аналогичных замечаний. (Заказ ТОРО № 180040634) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 30.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ТП 10/0,4 кВ по ВЛ-10 кВ ф. 88-05 занести выявленные замечания в журналы дефектов ТП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 30.06.2022 год
357559 | 595 | 2022-05-25 | 16 | 4 | 0.312 | 2022-05-25 | 19 | 58 | 3.4.12.2 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 89-03 явилось длительное воздействие ветровых нагрузок с порывами ветра в мае текущего года, которое привело к нарушению крепления изолятора фазы «В» на опоре № 113 с последующим срывом изолятора при порывах ветра, однофазному замыканию на металлическую траверсу, работе РЗ на "сигнал" и отключению персоналом В/10 кВ ф. 89-03 на ПС 35 кВ Усть-Чуль. 4.4 При механическом воздействии атмосферных явлений на оборудование ЛЭП произошло нарушение крепления изолятора фазы «В» на опоре № 113, что при порыве ветра привело к срыву изолятора, однофазному замыканию на металлическую траверсу и отключению персоналом ВЛ-10 кВ ф. 89-03. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение колпачка крепления изолятора, срыв изолятора фазы "В" на ф. 89-03 д.Н.Тея, Опора П10-4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить инженерный осмотр ВЛ-10 кВ ф. 89-03, при осмотре особое внимание уделить нарушениям креплений изоляторов на опорах. (Заказ ТОРО № 180040639) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 29.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 89-03 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 30.06.2022 год
357559 | 596 | 2022-05-25 | 16 | 4 | 0.003 | 2022-05-25 | 16 | 7 | 3.4.10 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-10 кВ ф. 89-07 явилась птица, перекрывшая воздушное пространство на опоре № 12, что привело к межфазному замыканию и работе РЗ на отключение ВЛ-10 кВ ф. 89-07. 4.12 При приближение птицы на недопустимое расстояние произошло перекрытие изоляционного промежутка на опоре № 12 с последующим межфазным замыканием и срабатыванием РЗ на отключение ВЛ-10 кВ ф. 89-07. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие птицей воздушного промежутка на опоре на ф. 89-07 с. Усть-Чуль, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить инженерный осмотр ВЛ-10 кВ ф. 89-07, особое внимание при осмотре ВЛ обратить на скопления птиц, несанкционированные свалки мусора. (Заказ ТОРО № 180040768) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 30.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 89-07 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 30.06.2022 год
357559 | 597 | 2022-05-25 | 16 | 20 | 0.0325 | 2022-05-25 | 16 | 59 | 3.4.12.2 При порывах ветра в мае 2022 года произошла разрегулировка провода фазы "В" на ВЛ-10 кВ ф.123-08 в пролете опор №347 - №348, что привело к кратковременному схлесту проводов фаз "В" и "С" при ветре 25.05.22г, короткому замыканию и работе РЗ на отключение ВЛ. 4.4 При механическом воздействии ветра, на ВЛ-10 кВ ф.123-08 произошёл кратковременный схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №347 - №348, короткому замыканию и работе РЗ на отключение ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов фаз "В" и "С" на ф. 123-08_с. У-Камышта, Пролет: Опора № 347 - Опора № 348 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.123-08. (заказ ТОРО №180039937). Ответственное лицо: Митронов В.В. 27.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Отрегулировать стрелу провиса проводов в пролете опор 347 - 348 ВЛ-10 кВ ф.123-08. (заказ ТОРО №180040000) Ответственное лицо: Митронов В.В. 30.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выявленные замечания внести в журнал дефектов и установить сроки устранения. Ответственное лицо: Митронов В.В. 27.06.2022 год
357558 | 598 | 2022-05-25 | 19 | 5 | 0.069238 | 2022-05-25 | 19 | 36 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 55-10 явилось повреждение на потребительской отпайке от опоры № 308 (владелец ООО "Т-2 МОБАЙЛ"), что привело к работе РЗ на отключение В/10 кВ ф. 55-10 на ПС 35 кВ Чёрное озеро. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю ООО "Т-2 МОБАЙЛ" с требованием предоставить информацию о причинах аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 55-10 25.05.2022 г. Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 22.06.2022 год
357558 | 600 | 2022-05-26 | 10 | 17 | 0.13584 | 2022-05-26 | 13 | 0 | 3.4.9.3 При повреждении на КЛ-10 кВ ф. 20-66 ввод в ТП 20-66-11 (балансовая принадлежность физ. лицо Абдулхаева Е.М.), РЗА сработала на отключение В/10 кВ ф. 20-66 на ПС 110 кВ Калининская. | Организационное мероприятие 1 Направить потребителю Абдулхаева Е.М. письмо с требованием предоставить информацию о причинах аварийного отключения КЛ-10 кВ ф. 20-66 26.05.2022 г. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 22.07.2022 год
357559 | 601 | 2022-05-26 | 18 | 15 | 0.0125 | 2022-05-26 | 18 | 30 | 3.4.7.3 В результате износа (в эксплуатации с 1966 года) привода ПП-67 выключателя В ф 123-08 на ПС 35 кВ Аскизский овцесовхоз произошла разрегулировка планки привода ПП-67, что при замыкании на ВЛ-10 кВ ф.123-08 привело к отказу отключения В ф 123-08 и отключению В 1Т/10 кВ. 3.4.12.2 В условии эксплуатации и длительного воздействия ветра, на ВЛ-10 кВ ф.123-08 произошла разрегулировка проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №45 - №47 и их кратковременное замыкание 26.05.22г. 4.16 Разрегулировка отключающей планки привода ПП-67 выключателя В ф 123-08 ПС 35 кВ Аскизский овцесовхоз в результате износа в процессе эксплуатации с 1966 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка отключающей планки привода ПП-67 выключателя В ф 123-08 на ПС "Аскизский о/с" №123, ВМП-10-630-20 с ПП-67 4.4 При механическом воздействии ветра, на ВЛ-10 кВ ф.123-08 произошла разрегулировка проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №45 - №47, что привело к их кратковременному замыканию при ветре. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов фаз "А" и "В" на ф. 123-08_с. У-Камышта, Пролет: Опора № 45 - Опора № 46 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор 45 по 47 ВЛ-10 кВ ф.123-08 согласно требованиям НТД. (Заказ ТОРО №180041390) Ответственное лицо: Митронов В.В. 29.06.2022 годТехническое мероприятие 2 При выполнении плановых ремонтов выключателей с приводом ПП-67 проводить увеличенное число опробований на включение и выключение (8-10 раз) Ответственное лицо: Рузаев В.Н. 26.12.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ ф.123-08 (Заказ ТОРО №180041389). Ответственное лицо: Митронов В.В. 29.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Внести изменение в технический акт ремонтов выключателей с приводом ПП-67, изменение количества числа опробований на включение и выключение до 8-10 раз . Ответственное лицо: Рузаев В.Н. 30.06.2022 год
357558 | 602 | 2022-05-27 | 11 | 31 | 8.1635 | 2022-05-27 | 12 | 50 | 3.4.13.1 Проведённая послеаварийная проверка показала, что выходные цепи ЗДЗ 2 секции 10 кВ не сработали по причине недостатка проекта в организации питания выходных цепей ЗДЗ, что привело к отказу в срабатывании при просадке напряжения собственных нужд при близком КЗ. МТЗ-110 2Т сработала на отключение В-2Т/10 кВ (выходные цепи МТЗ-110 2Т питаются от предварительно заряженных конденсаторов). Защиты фидера 26-30 не работали в результате отсутствия условий срабатывания по причине повреждения трансформаторов тока. Выводы: 1. МТЗ-110 кВ 2Т с действием на отключение В-2Т/10 кВ сработала правильно согласно заданным уставкам и заложенной в неё логике. 2. ЗДЗ 2 секции 10 кВ сработала неправильно, отказ. Осмотр ячейки №30 и анализ осциллограмм аварийного процесса показал, что при КЗ на фидере 26-30 в отсеке ввода-вывода в результате повреждения кабельной муфты произошло перекрытие изоляции с разрушением выключателя В ф.26-30/10кВ, трансформаторов тока и оплавление изоляции вторичных цепей. 3.4.9.3 Повреждение потребительской кабельной муфты (балансовая принадлежность муфты ООО "Сибагропромстрой") в отсеке ввода ячейки №30 2сек-10кВ ф.26-30, привело к повреждению В ф.26-30/10кВ. 4.11 При повреждении потребительской кабельной муфты в отсеке ввода ячейки №30 2сек-10кВ ф.26-30, произошло электродуговое повреждение В ф.26-30/10кВ, ТТ В ф.26-30/10кВ, первичных и вторичных цепей РЗА, что привело к отключению В 2Т/10кВ на ПС 110 кВ КСК действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое повреждение В ф.26-30/10кВ на ПС "КСК" №26, ВМПП-10-630-20 | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр оборудования ЗРУ-10кВ ПС 110кВ КСК. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 30.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить модернизацию цепей питания ЗДЗ ПС 110 кВ КСК и провести реконструкцию питания защиты. Ответственное лицо: Осетров А.В. 31.10.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить замену выключателя В ф.26-30/10кВ марки ВМПП-10-630-20. Ответственное лицо: Рузаев В.Н. 29.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результату осмотра оборудования ЗРУ-10кВ ПС 110кВ КСК наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 30.06.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Разработать техническое решение по модернизации цепей питания ЗДЗ ПС 110 кВ КСК и провести реконструкцию питания защиты. Ответственное лицо: Осетров А.В. 31.10.2022 год
357559 | 533 | 2022-05-12 | 19 | 5 | 0.008499 | 2022-05-12 | 19 | 22 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 93-03 явилось повреждение на отпайке от опоры № 18 (эксплуатационная зона ответственности ООО "Т2 Мобайл"). | Организационное мероприятие 1 Направлено письмо в ООО "Т2 Мобайл" о необходимости предоставления информации о причинах аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 93-03 12.05.2022 г. и об устранении замечаний в письменном виде. Ответственное лицо: Митронов В.В. 21.06.2022 год
357558 | 534 | 2022-05-12 | 21 | 28 | 0.015 | 2022-05-12 | 22 | 4 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 49 -10-11 явился провис проводов на вводе потребителя по адресу: аал Топанов, ул. Школьная, д. 12 больше нормы, что при порыве ветра привело к схлёсту проводов на вводе, короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 49-10-11. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес потребителя по адресу: аал Топанов, ул. Школьная, д. 12 с требованием содержать свое оборудование в исправном состоянии. Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 22.06.2022 год
357559 | 536 | 2022-05-13 | 1 | 32 | 0.03333 | 2022-05-13 | 1 | 52 | 3.4.12.2 При порывах ветра возникла пляска проводов на ВЛ-10 кВ ф. 20-06 в пролёте опор № 5 - 6, что привело к схлёсту проводов, межфазному замыканию и отключению В ф. 20-06/ 10 кВ на ПС 220 кВ Бея. 4.4 Вследствие механического воздействия порывов ветра на оборудование ВЛ-10 кВ ф. 20-06 произошло вытягивание с приближением провода фазы "А" на недопустимое расстояние в пролёте опор № 5 - 6 с последующим коротким замыканием и отключением В ф. 20-06/ 10 кВ на ПС 220 кВ Бея. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов с замыканием в пролёте опор на ф. 20-06 с. Новотроицкое, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф. 20-06 от ПС 220 кВ Бея с опоры № 1 по № 100, особое внимание обратить состояние стрел провиса проводов в пролётах опор. (Заказ ТОРО № 180022063) Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 23.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 20-06 от ПС 220 кВ Бея занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 24.06.2022 год
357559 | 538 | 2022-05-13 | 7 | 27 | 0.2265 | 2022-05-13 | 15 | 0 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявления снижения характеристик сопротивления изоляции масла и обмоток трансформатора в процессе эксплуатации ТП 68-07-10, привело к пробою изоляции и внутреннему повреждению силового трансформатора ТМ-10/63 кВА. 4.12 В процессе эксплуатации силового трансформатора ТМ-10/63 кВА ТП 68-07-10 произошло снижение сопротивления изоляции масла и обмоток трансформатора, что привело к внутреннему повреждению трансформатора, и выводу его в ремонт. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: внутреннее повреждение трансформатора на ТП-68-07-10, Трансформатор ТМ-63/10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену силового трансформатора на ТП 68-07-10. (Заказ ТОРО № 180036484 ) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 30.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ТП 10/0,4 кВ по ВЛ-10 кВ ф. 68-07. (Заказ ТОРО №180036938 ) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 30.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам проведенных осмотров ТП 10/0,4 кВ ф.68-07 разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 30.06.2022 год
357559 | 540 | 2022-05-13 | 14 | 56 | 0.7425 | 2022-05-13 | 19 | 53 | 3.4.7.3 В условиях эксплуатации произошло окисление места контакта шинного моста 0,4 кВ и РБ-0,4 кВ ф. 3 фаз "А", "В" в РУ-0,4 кВ ТП 29-18-04, вследствие чего произошел нагрев и оплавление контактного соединения на РБ-0,4 кВ ф. 3 фазы "В" в РУ-0,4 кВ ТП 29-18-04. 4.10 В результате окисления контактного соединения фазы "А", "В" на РБ-0,4 кВ ф. 3 в РУ-0,4 кВ ТП 29-18-04 произошёл нагрев с последующим повреждением РБ-0,4 кВ ф. 3, повреждением шлейфов до РБ-0,4 кВ ф. 3 фаз "А", "В" и обесточением РУ-0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение РБ-0,4 кВ ф. 3; повреждение шлейфов до РБ-0,4 кВ ф. 3 фаз "А", "В" на ТП-29-18-04, Рубильник РБ-34,400А | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ТП 29-18-04. (Заказ ТОРО № 180035815) Ответственное лицо: Варлаков А.В. 31.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену РБ-0,4 кВ ф. 3 на АВ-0,4 кВ ф. 3 (Заказ ТОРО № 170055286) Ответственное лицо: Варлаков А.В. 30.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ТП 29-18-04 занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 31.08.2022 год
357558 | 541 | 2022-05-13 | 17 | 13 | 0.024168 | 2022-05-13 | 18 | 11 | 3.4.9.1 При замыкании на потребительской отпайке ВЛ-10 кВ ф. 30-06 от опоры № 16-2 (старое название № 22-1) в сторону ТП 30-06/11-01 (старое ДН 11-03-01, эксплуатационная ответственность "ООО "Сетевая Компания Сибири") РЗ сработала на отключение В/10 кВ ф. 30-06 на ПС 110 кВ Рассвет. | Организационное мероприятие 1 Направить в ТСО (ООО "Сетевая Компания Сибири") письмо с требованием включить в состав комиссии по расследованию аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 30-06 13.05.2022 г. представителя "Хакасэнерго". Ответственное лицо: Козедубов В.В. 21.06.2022 год
357558 | 542 | 2022-05-14 | 3 | 20 | 0.003667 | 2022-05-14 | 3 | 42 | 3.4.7.3 В результате превышения токов нагрузки выше номинальных значений автоматического выключателя ТП 31-54-105 (In = 250 А ф. 3) произошел нагрев контактов и отключение АВ-0,4 кВ ф. 3 в ТП 31-54-105 действием защиты выключателя. 4.13 При токе нагрузки выше номинальных значений автоматического выключателя по фазе "А" (Iа = 255 А) произошло отключение АВ-0,4 кВ ф. 3 в ТП 31-54-105 (In = 250А) тепловой защитой выключателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Работа теплового расцепителя на отключение АВ на ТП 31-54-105, АВ-0,4 кВ ф. 3 (In = 250A) | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр оборудования ТП 31-54-105 (Заказ ТОРО №180037733) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 21.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра оборудования ТП 31-54-105 с контролем нагрузочных токов на отходящих ВЛ-0,4 кВ разработать план мероприятий направленный на устранение выявленных замечаний с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 21.07.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Рассмотреть возможность замены АВ-0,4 кВ ф. 3 в ТП 31-54-105 на больший номинал. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 25.06.2022 год
357558 | 543 | 2022-05-14 | 13 | 47 | 0.0445 | 2022-05-14 | 18 | 14 | 3.4.7.3 В условии длительной эксплуатации (44 года с 1987г) кабельной муфты на опоре №1а-1 ф.21-02 произошел пробой изоляторов концевой муфты, что привело к отключению соединенных между собой ВЛ-10 кВ ф. 01-08 и ф.21-02. 4.1 При длительном сроке эксплуатации произошло разрушение (старение) изоляции концевой муфты на опоре №1а-1 ф.21-02, что привело к межфазному замыканию с последующим срабатыванием РЗ на отключение ВЛ-10 кВ ф. 01-08 и ф.21-02. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции концевой муфты на опоре №1а-1 ф.21-02 на ф. 21-02 ПС Райково-фидер связи (резерв), 3ПКНТпнг-LS-10-70/120 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.21-02. (№ заказа ТОРО 180038567) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 23.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 21-02 занести выявленные замечания в журнал дефектов ЛЭП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 24.06.2022 год
357558 | 544 | 2022-05-14 | 15 | 44 | 0.065 | 2022-05-14 | 18 | 20 | 3.4.8.1 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 30-08-251 явился обрыв провода в пролётах опор № 7-3 - 7-4 и № 7-6 - 7-7, произошедшего в результате касания провода кузовом самосвала (гос. номер С783ЕР 24RUS) при производстве дорожно-строительных работ персоналом ПК ДСУ по адресу: г. Черногорск, ул. Тельмана, в районе жилых домов № 37, 39, 41, что привело к короткому замыканию и отключению АВ ф. 2 в РУ-0,4 кВ ТП 30-08-251. 4.4 При касании провода кузовом самосвала (гос. номер С783ЕР 24RUS) при производстве дорожно-строительных работ персоналом ПК ДСУ по адресу: г. Черногорск, ул. Тельмана, в районе жилых домов № 37, 39, 41 произошёл обрыв провода в пролётах опор № 7-3 - 7-4 и № 7-6 - 7-7 с последующим междуфазным замыканием и отключением ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 30-08-251. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода марки А-35 на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-30-08-251, Пролет: № 7-3 - № 7-4; обрыв провода марки А-35 на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-30-08-251, Пролет: № 7-6 - № 7-7 | Техническое мероприятие 1 Восстановить провод в пролётах опор № 7-3 - 7-4 и № 7-6 - 7-7, при необходимости выполнить регулировку стрелы провиса проводов на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 30-08-251 (Заказ ТОРО № 180035721) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 23.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать претензионную работу по возмещению материального ущерба. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 30.06.2022 год
357559 | 547 | 2022-05-15 | 13 | 27 | 0.37668 | 2022-05-15 | 14 | 10 | 3.4.10 В результате приближения птицы произошло перекрытие через тело птицы с последующим растрескиванием опорного изолятора фазы "В" установленном на опоре № 25, замыканием на землю и отключением ВЛ-10 кВ ф. 10-11. 4.12 При перекрытие птицей изоляционного промежутка возникло однофазное замыкание с повреждением изолятора фазы "В" на опоре № 25 ВЛ-10 кВ ф. 10-11 и срабатыванием РЗ на отключение В ф. 10-11/10 кВ на РП 10 кВ СаАЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора фазы "В" на ф. 10-11 до РП 20, Опора П10-4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену поврежденного изолятора фазы "В" на опоре № 25 ВЛ-10 кВ ф. 10-11. (заказ ТОРО № 170055336) Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 21.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 91-11, при осмотре особое внимание обратить на скопления птиц, несанкционированные свалки мусора. (заказ ТОРО № 180036460) Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 24.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-11 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 25.06.2022 год
357559 | 548 | 2022-05-15 | 13 | 42 | 0.11492 | 2022-05-15 | 16 | 59 | 3.4.7.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП 29-04-13 явилось несвоевременное выявление развития внутреннего дефекта АВ-0,4 кВ ф. 4 в процессе эксплуатации (ослабление контакта), что при увеличении нагрузки привело к внутреннему повреждению АВ-0,4 кВ с последующим срабатыванием на отключение ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП 29-04-13 действием тепловой защиты. 4.10 В процессе эксплуатации произошло ослабление контакта АВ-0,4 кВ ф. 4, что привело к недопустимому нагрев с последующим внутренним повреждением АВ-0,4 кВ и отключением ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП 29-04-13 действием тепловой защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление контактного соединения, недопустимый нагрев на ТП-29-04-13, ВА 57-35-34 160А | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр оборудования ТП 29-04-13. (Заказ ТОРО № 180035993) Ответственное лицо: Варлаков А.В. 30.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ТП 29-04-13 занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП с указанием срока их устранения. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 31.08.2022 год
357559 | 549 | 2022-05-15 | 15 | 32 | 0.24668 | 2022-05-15 | 16 | 9 | 3.4.12.3 Причиной аварийного отключения В/6 кВ ф. 01-04 явилось воздействие атмосферных перенапряжений проходящего грозового фронта на оборудование ВЛ-6 кВ ф. 01-04, что при попадании разряда молнии в КВЛ-6 кВ ф. 01-04 привело к прохождению токов через концевую муфту КЛ-6 кВ на опоре № 26-1 с последующим повреждением концевой муфты, коротким замыканием и работой РЗ на отключение ВЛ-6 кВ ф. 01-04. 4.12 При попадании разряда молнии в ВЛ-6 кВ ф. 01-04 произошло прохождение токов через концевую муфту КЛ-6 кВ на опоре № 26-1, что привело к пробою изоляции концевой муфты, короткому замыканию и работе РЗ на отключение ВЛ-6 кВ ф. 01-04. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение концевой кабельной муфты на ф. 01-04, 3КВТпН-10-70/120 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ ф. 01-04, особое внимание обратить на состояние концевых кабельных муфт на опорах.. (Заказ ТОРО № 170055309) Ответственное лицо: Шкредов А.В. 21.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-6 кВ ф. 01-04 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Шкредов А.В. 22.06.2022 год
357559 | 551 | 2022-05-16 | 8 | 54 | 0.00666 | 2022-05-16 | 8 | 57 | 3.4.10 Вследствие межфазного замыкания через тело птицы на ТП 30-05-11 произошло отключение ВЛ-10 кВ ф. 30-05 с успешным РПВ. 4.12 При замыкании через тело птицы на ТП 30-05-11 произошло отключение ВЛ-10 кВ ф. 30-05 действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкании через тело птицы на ф. 30-05, Спуск от оп.416 до ТП-30-05-11 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф. 30-05 с целью выявления мест скопления птиц. (Заказ 180037216.) Ответственное лицо: Варлаков А.В. 31.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 30-05 определить места установки противоприсадочных устройств для птиц. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 31.08.2022 год
357559 | 552 | 2022-05-16 | 15 | 10 | 0.52 | 2022-05-16 | 20 | 22 | 3.4.8.5 При наезде транспортного средства (гос. номер М184КУ19RUS) под управлением физ. лица на опору № 212 произошёл срыв и излом изоляторов, обрыв проводов на опоре с последующим коротким замыканием и работой РЗ на отключение ВЛ-10 кВ ф. 01-48 и ВЛ-10 кВ ф. 63-41. 4.4 Вследствие механического воздействия при наезде автотранспорта на опору № 212 произошёл срыв и излом изоляторов, обрыв проводов на опоре с последующим коротким замыканием и работой РЗ на отключение ВЛ-10 кВ ф. 01-48 и ВЛ-10 кВ ф. 63-41. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов на опоре на ф. 01-48, Опора П10-7ДБ | Организационное мероприятие 1 Организовать работу по возмещению материального ущерба в отношении гражданина Любимова В.К. Ответственное лицо: Шкредов А.В. 21.06.2022 год
357559 | 553 | 2022-05-16 | 21 | 40 | 0.225 | 2022-05-16 | 23 | 55 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации (с 1982 г.) произошло снижение характеристик изоляции проводов НН ввода от АВ-0,4 кВ ф. 1 до гребенки, что привело к разрушение изоляции ввода, межфазному замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 20-17-16. 4.1 При структурном нарушении изоляции проводов НН ввода от АВ-0,4 кВ ф. 1 до гребенки произошло разрушение изоляции с последующим межфазным замыканием и отключением ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 20-17-16. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение НН ввода от АВ-0,4 кВ ф. 1 до гребенки на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 20-17-16, Пролет: ТП 20-17-16 - Опора № 1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановые осмотры оборудования ТП 20-17-16, отходящей ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 20-17-16. (заказ ТОРО № 180036399) Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 24.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внеплановых осмотров ТП 20-17-16, отходящей ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 20-17-16 занести выявленные замечания в журналы дефектов с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 24.06.2022 год
357500 | 554 | 2022-05-17 | 3 | 54 |  | 2022-05-17 | 3 | 54 | 3.4.12.5 В результате утреннего перепада температуры воздуха и выпадения росы произошло кратковременное перекрытие гирлянды стеклянных изоляторов фазы "А" на опоре № 197 ВЛ 110 кВ Знаменка – Первомайская - Сарагаш (С-330), что привело к отключению ЛЭП с успешным АПВ. 4.12 В условиях утреннего перепада температуры воздуха и выпадения росы произошло кратковременное перекрытие подвесной гирлянды стеклянных изоляторов фазы "А" на опоре № 197, что привело к отключению ВЛ 110 кВ Знаменка – Первомайская - Сарагаш (С-330) с успешным АПВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременный пробой гирлянды изоляторов на ВЛ 110 кВ Знамен-Первомай-Сарагаш(С-330), Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющих устройств на опоре № 197 ВЛ 110 кВ Знаменка – Первомайская - Сарагаш (С-330). Ответственное лицо: Антончик О.А. 21.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам измерения сопротивления заземляющих устройств на опоре № 197 ВЛ 110 кВ Знаменка – Первомайская - Сарагаш (С-330), при несоответствии сопротивления нормам, разработать дополнительные мероприятия по приведению сопротивления заземляющего устройства к проектным значениям. Ответственное лицо: Антончик О.А. 22.06.2022 год
357559 | 550 | 2022-05-18 | 15 | 16 | 0.017001 | 2022-05-18 | 15 | 50 | 3.4.7.3 В условии длительной эксплуатации проходного изолятора фазы "А" на ТП 93-03-04 произошло разрушение армировки на нижнем фланце, что привело к попаданию влаги в шов, пробою на корпус ТП, повреждению изолятора и появлению устойчивого замыкания фазы "А" на землю. При появлении земли, ВЛ-10 кВ ф.93-03 отключена персоналом 4.1 В результате разрушения армировки проходного изолятора фазы "А" на ТП 93-03-04 произошел пробой и повреждение изолятора, что привело к замыканию фазы "А" на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушения армировки проходного изолятора фазы "А" на ТП 93-03-04 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену поврежденного проходного изолятора фазы "А" ТП 93-03-04 (Заказ ТОРО №170055436). Ответственное лицо: Митронов В.В. 20.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ТП по ф.93-03 (Заказ ТОРО №180037591). Ответственное лицо: Митронов В.В. 24.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По выявленным замечаниям наметить мероприятия и сроки их устранения. Ответственное лицо: Митронов В.В. 27.06.2022 год
357558 | 555 | 2022-05-18 | 16 | 17 | 0.048251 | 2022-05-18 | 19 | 30 | 3.4.8.2 При проезде крупногабаритного транспорта (автокран на базе автомобиля КАМАЗ гос.номер к732кв19рус.) в пролете опор №1 -№2 ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП 97-23-13 произошло повреждение нулевого (нижнего) провода стрелой автокрана, что привело к падению провода на землю и необходимости вывода ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП 97-23-13 в ремонт. 4.4 При механическом воздействии стрелы автокрана (гос.номер к732кв19рус.) на нулевой провод в пролете опор №1 - №2 ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП 97-23-13 произошел обрыв провода и его падение на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода в пролете опор №1 - №2 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-97-23-13, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Организационное мероприятие 1 Организовать претензионную работу в отношении ООО "ВЭМ" по возмещению ущерба вследствие повержение провода автокраном в пролет опор №1 - №2 ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП 97-23-13. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 24.06.2022 год
357558 | 556 | 2022-05-19 | 0 | 22 | 0.089298 | 2022-05-19 | 1 | 57 | 3.4.12.3 В результате воздействия атмосферных перенапряжений проходящего грозового фронта произошло повреждение разрядников фаз "В" и "С" на ТП 74-01-06 которое привело к замыканию на землю и отключению ВЛ-10 кВ ф. 74-01 оперативным персоналом. 4.11 При воздействии на ВЛ-10кВ ф.74-01 проходящего грозового фронта произошло повреждение разрядников фаз "В" и "С" на ТП 74-01-06, срабатывание РЗ на сигнал "Земля в сети 10 кВ" и отключение В/10 кВ ф. 74-01 персоналом. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение разрядников фаз "В" и "С" при грозе на ТП-74-01-06, РВО-10 В | Техническое мероприятие 1 Заменить повреждённые разрядники фаз "В" и "С" на ТП 74-01-06. (Заказ ТОРО № 180037703) Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 29.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 77-01. (Заказ ТОРО №180037678) Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 29.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выявленные замечания по внеплановому осмотру ВЛ-10 кВ ф. 77-01 занести в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков по их устранению. Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 29.07.2022 год
357558 | 502 | 2022-05-19 | 1 | 44 | 0.0114 | 2022-05-19 | 3 | 0 | 3.4.7.3 В условии эксплуатации произошло ослабление контактного соединение на ПУ ф.2 в ЩУ (уличное освещение) ТП 15-602-34, что привело к нагреву и как следствие повреждению ПУ, в ходе чего произошло короткое замыкание и как следствие отключение АВ-АВ-1Т/0,4кВ. 4.13 В следствие нарушения контактного соединения на ПУ ф.2 в ЩУ (уличное освещение) ТП 15-602-34, произошел нагрев и повреждение ПУ, в ходе чего произошло короткое замыкание и отключение АВ-1сек/0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нагрев контакта и повреждение ПУ на ТП-15-602-34, ВА 57-35-34 250А | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр оборудования ЗРУ-0,4кВ ТП 15-602-34. (Заказ ТОРО 180037738) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 20.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результату осмотра оборудования ЗРУ-0,4кВ ТП 15-602-34 наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 20.06.2022 год
357558 | 557 | 2022-05-19 | 10 | 58 | 0.025669 | 2022-05-19 | 11 | 26 | 3.4.8.5 ВЛ-0,4 кВ ф. 2.4 от ТП 07-16-129 отключена персоналом по заявке МЧС для безопасной работы персонала ПЧ, выполняющего работы по ликвидации возгорания по адресу: г. Черногорск, ул. Рабочая, д. 125. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2.4 от ТП 07-16-129. (Заказ ТОРО № 180037732) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 22.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 2.4 от ТП 07-16-129 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 22.06.2022 год
357558 | 558 | 2022-05-19 | 16 | 42 | 0.056335 | 2022-05-19 | 17 | 34 | 3.4.7.3 В ходе эксплуатации произошло частичное загнивание опоры № 3-2-4 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 15-620-29 у основания, что совместно с воздействием ветровых нагрузок привело к недопустимому наклону опоры с последующим отключением АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 15-620-29. 4.1 При частичном загнивании опоры № 3-2-4 у основания произошёл излом опоры с последующим поперечным наклоном опоры и отключением ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 15-620-29. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загнивание опоры у основания, излом с наклоном на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-15-620-29, Опора П-0,4-5-Сц12.1-1.1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 15-620-29. (Заказ ТОРО № 170055353) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 21.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 15-620-29 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 22.06.2022 год
357558 | 561 | 2022-05-19 | 19 | 29 | 0.061 | 2022-05-19 | 22 | 32 | 3.4.7.3 В условии длительной эксплуатации (21 год) концевой кабельной муфты на опоре №1/1 ВЛ-10 кВ ф. 22-39, произошло снижение диэлектрической прочности изоляции муфты, что 19.05.2022 привело к пробою изоляции, межфазному замыканию и срабатыванию РЗ на отключение ВЛ-10 кВ ф. 22-39 4.12 При длительном сроке эксплуатации, произошло старение изоляции концевой муфты на опоре №1/1 ф.22-39, что привело к межфазному замыканию с последующим срабатыванием РЗ на отключение В/10 кВ ф. 22-39 на ПС 110 кВ Западная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: старение изоляции концевой муфты на опоре №1/1 на ф. 22-39 ПС Западная-г. Абакан, промзона, Опора ОА10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.22-39 (№ заказа ТОРО 180039075) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 22.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 22-39 занести выявленные замечания в журнал дефектов ЛЭП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 22.08.2022 год
357559 | 593 | 2022-05-16 | 8 | 30 | 0.23334 | 2022-05-16 | 9 | 40 | 3.4.7.3 В условиях эксплуатации произошло растрескивание изоляционного материала концевой кабельной муфты на анкерной опоре № 128 ВЛ-10 кВ ф. 10-11, что при атмосферных воздействиях и дожде привело к повреждению муфты, замыканию на траверсу и работе ЗЗЗ на отключение В ф. 10-11/10 кВ на РП 10 кВ СаАЗ. 4.12 При разрушении изоляции концевой кабельной муфты на опоре № 128 произошло замыкание на землю с последующим срабатыванием РЗ на отключение ВЛ-10 кВ ф. 10-11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение концевой кабельной муфты на ф. 10-11 до РП 20, 3КВТп-10-70/120 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену поврежденной концевой кабельной муфты. (заказ ТОРО № 170055363 ) Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 25.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 91-11, при осмотре особое внимание обратить на визуальное состояние кабельных муфт на опорах. (заказ ТОРО № 180036460) Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 25.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-11 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 25.06.2022 год
357559 | 517 | 2022-05-08 | 14 | 17 | 0.81 | 2022-05-08 | 16 | 59 | 3.4.8.5 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 01-48 явилась заявка МЧС для безопасной работы личного состава противопожарной службы в связи с тушением пожара по адресу: г. Саяногорск, ул. Лесная, д. 27 в охранной зоне ВЛ-10 кВ ф. 01-48. | Техническое мероприятие 1 Выполнить послеаварийный осмотр ВЛ-10 кВ ф. 01-48 в границах тушения пожара. (Заказ № 10008601673) Ответственное лицо: Шкредов А.В. 24.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам послеаварийного осмотра ВЛ-10 кВ ф. 01-48 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием срока их устранения. Ответственное лицо: Шкредов А.В. 24.06.2022 год
357558 | 518 | 2022-05-09 | 12 | 24 | 0.012918 | 2022-05-09 | 12 | 55 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации (44 года с 1978) произошло разрушение ж/б приставки и деревянного подкоса опоры № 8 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 57-13-02, что в условии ветра привело к падению опоры. 4.1 В условии эксплуатации произошло загнивание деревянного подкоса опоры № 8 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 57-13-02 и потеря механической прочности ж/б приставки, что в условии ветра привело к падению опоры № 8 и замыканию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загнивание деревянного подкоса опоры на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-57-13-02, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП 57-13-02. (Заказ № 180037088) Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 21.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результату осмотра ВЛ-0,4 кВ от ТП 57-13-02, внести выявленные замечания в журнал с указанием сроков по их устранению. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 23.06.2022 год
357559 | 519 | 2022-05-09 | 14 | 20 | 0.01334 | 2022-05-09 | 14 | 24 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 68-08 явилось замечание на потребительской ТП 68-08-05 (потребительская, владелец ООО "Кедр"). | Организационное мероприятие 1 Направить потребителю ООО "Кедр" письмо с требованием предоставить информацию о причинах аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 68-08 09.05.2022 г. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 21.06.2022 год
357559 | 520 | 2022-05-09 | 16 | 21 | 0.01625 | 2022-05-09 | 17 | 0 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия сильных порывов ветра в период с 06.05 по 08.05.2022 г. произошло ослабление вязок проводов на опорах № 10, 11, что 09.05.2022 г. при ветровых нагрузок привело к замыканию проводов в пролёте опор № 10 - 11 с последующим отключением ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 88-14-05. 4.4 При механическом воздействии порывов ветра на оборудование ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 88-14-05 возникла разрегулировка стрелы провиса провода в пролёте опор № 10 - 11 с последующим схлёстом проводов в данном пролёте опор, замыканием проводов и отключением АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 88-14-05. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст с замыкание проводов в пролёте на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-88-14-05, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор № 10 - 11 на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 88-14-05. (Заказ ТОРО № 170055275) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 22.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 88-14-05, особое внимание при осмотре обратить на разрегулировки стрел провиса проводов в пролётах. (Заказ ТОРО № 180035582) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 23.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 88-14-05 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 24.06.2022 год
357558 | 521 | 2022-05-09 | 23 | 25 | 0.11667 | 2022-05-10 | 2 | 20 | 3.4.8.5 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-10 кВ ф. 57-13 явилось умышленное воздействие на ТП 57-13-04 неизвестными лицами с целью хищения трансформатора марки ТМ-100/10 кВ. При хищении (буксировке) трансформатора произошло повреждение элементов ТП, срыв штыревых изоляторов на приёмной траверсе портала ТП 57-13-04, повреждение (отрыв) опорного изолятора на ЛР-10 кВ, а также повреждение провода в пролёте от опоры № 174-62 до портала ТП 57-13-04. При повреждении и обрыве провода в пролёте от опоры № 174-62 до портала ТП 57-13-04 возникло короткое замыкание с последующей работой РЗ на отключение В/10 кВ ф. 57-13 на ПС 35 кВ Устинкино. 4.4 При хищении трансформатора марки ТМ-100/10 кВ на ТП 57-13-04 неизвестными лицами методом стягивания с площадки ТП при помощи троса с последующей буксировкой произошло повреждение элементов ТП, срыв штыревых изоляторов на приёмной траверсе портала ТП 57-13-04, повреждение (отрыв) опорного изолятора на ЛР-10 кВ, а также повреждение провода в пролёте от опоры № 174-62 до портала ТП 57-13-04. При повреждении и обрыве провода в пролёте от опоры № 174-62 до портала ТП 57-13-04 возникло короткое замыкание с срабатыванием РЗ на отключение ВЛ-10 кВ ф. 57-13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Умышленное повреждение (разбор с последующим хищением) на ТП-57-13-04, Трансформатор ТМГ-100/10; Обрыв провода в пролёте на ф. 57-13 ПС Устинкино-д.Агаскыр-д.Сарала, Спуск с опоры № 174-62 на ТП 57-13-04; Повреждение (отрыв) опорного изолятора на ЛР-10 кВ на ТП-57-13-04, РЛНД-10/200 | Техническое мероприятие 1 Восстановить повреждённое оборудование ТП 57-13-04, ВЛ-10 кВ ф. 57-13. (Заказ ТОРО № 210362875) Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 30.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 57-13. (Заказ ТОРО № 180037084) Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 30.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Направить заявление в полицию для поиска лиц причастных к умышленному воздействию на ЭУ Общества с дальнейшим проведением претензионной работы по возмещению ущерба. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 30.06.2022 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 57-13 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 19.06.2022 год
357559 | 522 | 2022-05-10 | 15 | 5 | 0.07833 | 2022-05-10 | 15 | 52 | 3.4.12.2 Причиной возникновения нарушения на ВЛ-10 кВ ф. 11-04 явились сильные ветровые нагрузки в период с марта по май месяцы текущего года, что привело к ослаблению крепления провода к изолятору фазы "А" на опоре № 23-12 и при повторных ветровых нагрузках к его обрыву, падению провода на металлическую траверсу, работе РЗ на сигнал и отключение ВЛ персоналом. 4.4 При механическом воздействии ветровых нагрузок на оборудование ВЛ-10 кВ ф. 11-04 произошёл срыв крепления вязки провода фазы "А" на опоре № 23-12 с последующим падением провода на заземлённую металлическую траверсу, работе РЗ на сигнал "земля в сети 10 кВ и отключению персоналом В ф. 11-04/10 кВ на ПС 220 кВ Степная для поиска замечания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода на ф. 11-04_с. Аскиз, Опора П10-3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 11-04, при осмотре особое внимание обратить на состояние вязок проводов на опорах. (Заказ ТОРО № 180033191) Ответственное лицо: Митронов В.В. 21.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 11-04 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Митронов В.В. 22.06.2022 год
357558 | 523 | 2022-05-10 | 18 | 21 | 0.039001 | 2022-05-10 | 20 | 31 | 3.4.7.3 В условиях эксплуатации ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 59-12-01 возникло ослабление вязки провода фазы "В" на опоре № 22 и разрегулировка проводов от опоры № 22 до трубостойки, что при порывах ветра привело к замыканию проводов и работе АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 59-12-01 на отключение ВЛ. 4.4 При механическом воздействии порывов ветра возникла разрегулировка провода фазы "В" от опоры № 22 до трубостойки, что привело к схлёсту, замыканию проводов и отключению ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 59-12-01. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода фазы "В" на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-59-12-01, Спуск № | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 59-12-01. (Заказ ТОРО № 180036106) Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 21.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 59-12-01 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 22.06.2022 год
357559 | 524 | 2022-05-10 | 19 | 58 | 0.14667 | 2022-05-10 | 20 | 38 | 3.4.8.5 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 20-17 на ПС 220 кВ Бея явилась заявка МЧС для проведения безопасной работы личного состава "ОПС РХ № 9" по ликвидации пожара жилого дома по адресу: д. Буденовка, ул. Ленина, д. 37. | Техническое мероприятие 1 Выполнить послеаварийный осмотр участка линии ВЛ-10 кВ ф. 20-17 от опоры № 207-26 до 207-36 с оценкой возможности подключения потребителя по адресу: д. Буденовка, ул. Ленина, д. 37. (заказ ТОРО № 180022061) Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 22.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам послеаварийного осмотра участка линии ВЛ-10 кВ ф. 20-17 от опоры № 207-26 до 207-36 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 23.06.2022 год
357559 | 516 | 2022-05-08 | 13 | 10 | 0.0017505 | 2022-05-08 | 13 | 17 | 3.4.12.2 Из-за сильных ветровых нагрузок возникла пляска проводов в пролёте опор № 9/2 - 9/3 на ВЛ-10 кВ ф. 78-06, что привело к короткому замыканию и работе РЗ на отключение В ф. 78-06/10 кВ на ПС 35 кВ Кызлас. 4.4 При механическом воздействии атмосферных явлений возникла разрегулировка стрелы провиса проводов в пролёте опор № 9/2 - 9/3 на ВЛ-10 кВ ф. 78-06, что привело к схлёсту проводов, короткому замыканию и работе РЗ на отключение ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Замыкание проводов в пролёте на ф. 78-06_Кызлас-Картузово-Картоев, Пролет: Опора № 9-2 - Опора № 9-3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор № 9/2 - 9/3 на ВЛ-10 кВ ф. 78-06 согласно требованиям НТД. (Заказ ТОРО № 180035401) Ответственное лицо: Митронов В.В. 21.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 78-06. (Заказ ТОРО № 180035400) Ответственное лицо: Митронов В.В. 21.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 78-06 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Митронов В.В. 22.06.2022 год
357559 | 526 | 2022-05-11 | 9 | 58 | 0.010333 | 2022-05-11 | 11 | 0 | 3.4.12.2 В результате воздействия сильных ветровых нагрузок возник возникла пляска проводов в пролётах опор, что привело к схлёсту проводов в пролёте опор № 2 - 3 с последующим коротким замыканием и отключением ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 68-08-02. 4.4 При механическом воздействии порывов ветра на оборудование ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 68-08-02 возник провис провода в пролёте опор № 2 - 3 с последующим схлёстом проводов в данном пролёте опор, замыканием проводов и отключением АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 68-08-02. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов с замыканием в пролёте на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-68-08-02, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор № 2 - 3 на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 68-08-02. (Заказ ТОРО № 180035584) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 27.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 68-08-02, особое внимание при осмотре обратить на разрегулировки стрел провиса проводов в пролётах. (Заказ ТОРО № 180035583) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 28.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 68-08-02 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 29.06.2022 год
357558 | 527 | 2022-05-11 | 10 | 48 | 0.29453 | 2022-05-11 | 17 | 4 | 3.4.12.2 При длительном воздействии порывов ветра в период с 07.05 по 10.05.2022 г. на оборудование ВЛ-10 кВ ф. 20-26 произошло нарушение крепления изолятора фазы "С" на опоре № 27, что 11.05.2022 г. привело к срыву с повреждением изолятора фазы "С", падению провода на заземленную траверсу на опоре № 27 с последующим однофазным замыканием, работой РЗ на сигнал "земля в сети 10 кВ" и отключению В ф. 20-26/10 кВ персоналом на ПС 110 кВ Калининская. 4.4 При механическом воздействии ветровых нагрузок произошёл срыв с повреждением изолятора фазы "С", падение провода на заземленную траверсу на опоре № 27, с возникновением однофазного замыкания, работе РЗ на сигнал и отключению ВЛ-10 кВ ф. 20-26 персоналом. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора фазы "С" на ф. 20-26 Калининская-Абакан-б энергосн., Опора УП10-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 20-26. (№ заказа ТОРО 170055408) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 21.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 20-26 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 22.06.2022 год
357558 | 528 | 2022-05-11 | 11 | 47 |  | 2022-05-11 | 11 | 47 | 3.4.7.3 В ходе длительной эксплуатации (введен в работу в 1958 г.) произошли изменения изоляционных характеристик КЛ-6 кВ на участке от ячейки № 15-1027 ПС 110 кВ Черногорская ЦЭС до опоры 1 ВЛ-6 кВ ф. 15-1027, что привело к нарушению эл. изоляции, замыканию на землю, работе релейной защиты на сигнал "Земля в сети 6 кВ " и отключению В ф. 15-1027/6 кВ ПС 110 кВ Черногорская. 4.12 В процессе длительной эксплуатации (64 года) произошли изменения изоляционных характеристик КЛ-6 кВ на участке от ячейки № 15-1027 ПС 110 кВ Черногорская ЦЭС до опоры 1 ВЛ-6 кВ ф. 15-1027, что привело к замыканию на землю с последующим срабатыванием РЗ на сигнал "Земля в сети 6 кВ " и отключением В ф. 15-1027/6 кВ ПС 110 кВ Черногорская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изоляции, замыкание на землю на ф. 15-1027 Черног ЦЭС-РТП-19 Водоканал, Кабель силовой ААБ 3х120 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт КЛ-6 кВ на участке от ячейки № 15-1027 ПС 110 кВ Черногорская ЦЭС до опоры 1 ВЛ-6 кВ ф. 15-1027. Выполнить осмотр (испытания) ВЛ-6 кВ ф. 15-1027. (Заказ ТОРО № 180035423) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 31.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра (испытаний) ВЛ-6 кВ ф. 15-1027 разработать план мероприятий направленный на устранение выявленных замечаний с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 31.08.2022 год
357559 | 529 | 2022-05-11 | 17 | 3 | 0.044803 | 2022-05-11 | 17 | 31 | 3.4.9.1 При замыкании на землю на потребительской отпайке от опоры № 242-1 (эксплуатационная ответственность ОАО "РЖД" - СП "Трансэнерго" - Красноярская дирекция по энергообеспечению (Республика Хакасия)) произошло отключение ВЛ-10 кВ ф. 90-07 персоналом на ПС 35 кВ Полтаково по сигналу работы РЗ. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в ОАО "РЖД" - СП "Трансэнерго" - Красноярская дирекция по энергообеспечению (Республика Хакасия) о включении в состав комиссии по расследованию причин аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 90-07 11.05.2022 г. представителя "Хакасэнерго". Ответственное лицо: Митронов В.В. 21.06.2022 год
357558 | 530 | 2022-05-11 | 17 | 29 | 0.003167 | 2022-05-11 | 17 | 48 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 77-12-11 явилось замечание на потребительском вводе в дом по адресу: с. Московское, ул. Советская, д. 21, что привело к короткому замыканию на ВЛ-0,4 кВ и отключению АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 77-12-11. | Организационное мероприятие 1 Направить потребителю по адресу: с. Московское, ул. Советская, д. 21 письмо о необходимости содержания своих сетей в исправном состоянии. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 27.06.2022 год
357559 | 531 | 2022-05-11 | 19 | 11 | 0.115 | 2022-05-11 | 20 | 20 | 3.4.12.2 При воздействии длительных ветровых нагрузок на оборудование ВЛ-10 кВ ф. 91-18 возникла разрегулировка стрелы провиса проводов в пролёте опор № 350-2 - 350-3 с ослаблением вязок проводов на опорах, вследствие чего 11.05.2022 г. при порывистом ветре возникла пляска проводов с приближением проводов фаз "А", "В" на недопустимое расстояние с последующим схлёстом проводов, их замыканием, обрывом в момент замыкания и работой РЗ на отключение В ф. 91-18/10 кВ на ПС 35 кВ Бондарево. 4.4 При механическом воздействии атмосферных явлений на оборудование ВЛ-10 кВ ф. 91-18 произошло приближение проводов фаз "А", "В" в пролёте опор № 350-2 - 350-3 на недопустимое расстояние с последующим схлёстом проводов, их замыканием, обрывом в момент замыкания и работой РЗ на отключение В ф. 91-18/10 кВ на ПС 35 кВ Бондарево. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст с обрывом проводов фаз "А", "В" на ф. 91-18 с. Б.Монок, с. У-Сос, Пролет: Опора №350-2 - Опора №350-3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 91-18. (заказ ТОРО № 180034848) Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 29.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 91-18 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 30.06.2022 год
357559 | 532 | 2022-05-12 | 18 | 25 | 1.0182 | 2022-05-12 | 23 | 23 | 3.4.12.2 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 68-07 явилось воздействие порывистого ветра на оборудование что привело к разрегулировке стрелы провиса и пляске проводов в пролёте опор № 281-2 - 281-3, что привело к схлёсту проводов в данном пролёте, КЗ и работе РЗ на отключение В/10 кВ ф. 68-07 на ПС 35 кВ В. Таштып. 4.4 В результате механического воздействия сильных порывов ветра на оборудование ВЛ-10 кВ ф. 68-07 возник провис проводов в пролёте опор № 281-2 - 281-3, что при повторных порывах привело к схлёсту проводов, межфазному замыканию и отключению В/10 кВ ф. 68-07 от действия РЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провиса проводов, схлёст с замыканием на ф. 68-07 с. Матур, Пролет: Опора №281-2 - Опора №281-3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 68-07 от опоры № 260 до опоры № 300. (Заказ ТОРО № 180036985) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 29.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 68-07 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 30.06.2022 год
357559 | 539 | 2022-05-12 | 18 | 15 | 1.1375 | 2022-05-13 | 9 | 7 | 3.4.12.5 12.05.2022г., при оттаивании и пучения грунта произошел наклон опоры №260 ВЛ-10 кВ ф.63-27, что привело к обрыву и замыканию проводов ваз "А" и "С" на фазу "В" в пролете опор №259 - №260. В следствие короткого замыкания в пролете опор №259 - №260 и протекания токов к.з. по проводам, произошло повреждение контактного соединения в шлейфе провода фазы "В" на опоре №85, что при увеличении нагрузки на ВЛ-10 кВ ф.63-27 в утренние часы привело к отгаранию шлейфа провода фазы "В" на опоре №85 и замыканию на соседние фазы. 4.13 На ВЛ-10 кВ ф.63-27 при оттаивании грунта произошел наклон опоры №260 в следствии чего произошел обрыв проводов ваз "А" и "В", в следствии воздействия токов короткого замыкания, произошло повреждение соединительного зажима в шлейфе фазы "В" на опоре №85. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв проводов ваз "А" и "С" на ф. 63-27, Пролет: Опора № 259 - Опора № 260; повреждение соединительного зажима в шлейфе на ф. 63-27, Пролет: Опора № 85 - Опора № 86 | Техническое мероприятие 1 Выполнить выправку опоры №260 ВЛ-10кВ ф.63-27. ( заказ № 210363086 ) Ответственное лицо: Шкредов А.В. 30.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.63-27. Ответственное лицо: Шкредов А.В. 30.06.2022 год
357559 | 485 | 2022-05-06 | 23 | 42 | 0.17467 | 2022-05-07 | 17 | 38 | 3.4.7.3 В условии эксплуатации, на ВЛ-10 кВ ф.11-03 произошел пробой и разрушение стекла изолятора типа ПС-70 фазы "А" на опоре №257 06.05.2022 г. в 23:42, что привело к работе РЗ на сигнал и отключению ВЛ персоналом. 07.05.2022 г. в 15:10 произошел повторный пробой разрушенного изолятора фазы "А" на опоре №257. 4.12 Разрушение изолятора типа ПС-70 фазы "А" на опоре №257 ВЛ-10 кВ ф.11-03. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора типа ПС-70 на ф. 11-03_с. Аскиз, Опора УП10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену поврежденного изолятора фазы "А" на опоре 257 ВЛ-10 кВ ф.11-03. (Заказ ТОРО №170054957) Ответственное лицо: Митронов В.В. 27.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.11-03, по выявленным замечаниям наметить мероприятия и сроки устранения. (Заказ ТОРО №180033264) Ответственное лицо: Митронов В.В. 22.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По выявленным замечаниям ВЛ-10 кВ ф.11-03 наметить мероприятия и сроки устранения. Ответственное лицо: Митронов В.В. 23.06.2022 год
357500 | 486 | 2022-05-07 | 5 | 1 |  | 2022-05-07 | 5 | 1 | 3.4.12.5 Причиной аварийного отключения ВЛ 110 кВ Абаканская ТЭЦ - Сибирь с отпайками (С-313/С-341) явилось образование конденсата на поверхности подвесной гирлянды стеклянных изоляторов при густом утреннем тумане, что привело к кратковременному перекрытию воздушного промежутка между проводом и заземленной металлической траверсой по поверхности изоляции фазы "С" на опоре № 30. 4.12 В условиях утреннего тумана произошло кратковременное перекрытие подвесной гирлянды стеклянных изоляторов фазы "С" на опоре № 30, что привело к отключению ВЛ 110 кВ Абаканская ТЭЦ - Сибирь с отпайками (С-313/С-341) с успешным АПВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие подвесной гирлянды стеклянных изоляторов фазы "А" на ВЛ 110 кВ Абакан ТЭЦ-Сибирь(С-313/С-341), Опора пром.ж/б.ПБ110-4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства на опорах № 29, № 30 и № 31 ВЛ 110 кВ Абаканская ТЭЦ - Сибирь с отпайками (С-313/С-341). Ответственное лицо: Антончик О.А. 23.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам измерения сопротивления заземляющего устройства на на опорах № 29, № 30 и № 31 ВЛ 110 кВ Абаканская ТЭЦ - Сибирь с отпайками (С-313/С-341), при несоответствии сопротивления нормам, разработать дополнительные мероприятия по приведению сопротивления заземляющего устройства к проектным значениям. Ответственное лицо: Антончик О.А. 27.06.2022 год
357558 | 487 | 2022-05-07 | 5 | 42 | 0.50833 | 2022-05-07 | 10 | 47 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 21-12 явилось короткое замыкание в сетях потребителя ОАО "Райковский цех ЖБИ", что привело к работе РЗ на отключение В/10 кВ ф. 21-12 на ПС 110 кВ Райково. | Организационное мероприятие 1 Направить руководству ОАО "Райковский цех ЖБИ" письмо с требованием о необходимости содержания своих сетей в исправном состоянии. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 21.06.2022 год
357558 | 488 | 2022-05-07 | 10 | 4 | 0.85336 | 2022-05-07 | 11 | 8 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 36-06 явилось замечание на потребительской ТП 36-06-12 (отпайка от опоры № 71/3, владелец "Орджоникидзевское ДРСУ"), что привело к работе РЗ на отключение В/10 кВ ф. 36-06 на ПС 110 кВ Копьёво. | Организационное мероприятие 1 Направить директору ГУП РХ "Орджоникидзевскому ДРСУ" письмо о необходимости приведения ТП 36-06-12 "АБЗ" в соответствие требованиям ПУЭ. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 21.06.2022 год
357558 | 489 | 2022-05-07 | 11 | 7 | 0.39549 | 2022-05-07 | 13 | 0 | 3.4.9.1 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. 49-17 явилось повреждение на потребительской отпайке от опоры № 153-3 повреждение изолятора на ТП 49-17-08, владелец ООО «Электросервис». | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в ООО «Электросервис» с требованием включить в состав комиссии по расследованию аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 49-17 07.05.2022 г. представителя "Хакасэнерго". Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 30.05.2022 год
357558 | 491 | 2022-05-07 | 12 | 5 | 0.30333 | 2022-05-07 | 15 | 7 | 3.4.12.2 По причине воздействия сильных порывов ветра, на ВЛ-10 кВ ф. 73-06 в пролёте опор № 260 - 261 произошла пляска и разрегулировка проводов, что привело к кратковременному замыканию с последующей работой РЗ на отключение В/10 кВ ф. 73-06 на ПС 35 кВ Целинная. 4.4 При механическом воздействии сильных порывов ветра возникла разрегулировка стрелы провиса проводов в пролёте опор № 260 -261, что привело к замыканию проводов в данном пролёте с последующим отключением ВЛ-10 кВ ф. 73-06. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис проводов с замыканием в пролёте на ф. 73-06 ПС Целинная-п. Соленоозёрный, Пролет: Опора № 260 - Опора № 261 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролёте опор № 260 - №261 на ВЛ 10 кВ ф. 73-06. (Заказ ТОРО № 180036008) Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 30.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 73-06, особое внимание при осмотре обратить на разрегулировки стрел провиса проводов в пролётах опор. (Заказ ТОРО №180036007 ) Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 23.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выявленные замечания по внеплановому осмотру ВЛ-10 кВ ф. 73-06 занести в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков по их устранению. Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 24.06.2022 год
357558 | 492 | 2022-05-07 | 12 | 28 | 0.69117 | 2022-05-07 | 17 | 47 | 3.4.12.2 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 80-09 явилось воздействие сильных порывов ветра, вследствие чего при пляски проводов произошло кратковременное замыкание проводов в пролёте опор № 122-123. 4.4 Вследствие механического воздействия атмосферных явлений, на ВЛ-10 кВ ф. 80-09 возникла пляска проводов с последующим межфазным замыканием в пролёте опор № 122-123 и срабатыванием РЗ на отключение В/10 кВ ф. 80-09 на ПС 35 кВ Биджа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пляска проводов на ф. 80-09 Вершино-Биджа-с. Вершино-Биджа, Пролет: Опора № 122 - Опора № 123 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 80-09. (№ заказа ТОРО 180036053) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 22.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 80-09 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 22.07.2022 год
357558 | 493 | 2022-05-07 | 12 | 29 | 0.68333 | 2022-05-07 | 19 | 19 | 3.4.10 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-10 кВ ф. 77-17 явилось наличие гнезда из металлической проволоки на ЛР-10 кВ, установленном на опоре № 410, что при порывах ветра привело к его смещению с возникновением однофазного замыкания, работой РЗ на сигнал "земля в сети 10 кВ" и отключению В ф. 77-17/10 кВ на ПС 35 кВ Московская. 4.17 При загрязнении птичьим гнездом из металлической проволоки на ЛР-10 кВ, установленном на опоре № 410 возникло замыкание на землю с последующей работой РЗ на сигнал "земля в сети 10 кВ" и отключение ВЛ-10 кВ ф. 77-17 персоналом. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Замыкание на "землю" по гнезду из металлической проволоки на ф. 77-17 ПС Московская-Хутора, с. Мохово, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 77-17, особое внимание обратить на свалки мусора вблизи ЛЭП. (заказ ТОРО № 180036300) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 21.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 77-17 занести выявленные замечания в журналы дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 22.07.2022 год
357558 | 495 | 2022-05-07 | 13 | 27 | 0.004 | 2022-05-07 | 13 | 33 | 3.4.9.3 При замыкании на потребительской отпайке от опоры №195 (падение опоры, владелец ЗАО "Золотая звезда"), произошло отключение ВЛ-10 кВ ф. 71-11. | Организационное мероприятие 1 Направить потребителю (ЗАО "Золотая звезда") письмо с требованием предоставить информацию о причинах аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 71-11 07.05.2022 г. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 21.06.2022 год
357559 | 498 | 2022-05-07 | 13 | 40 | 0.0062505 | 2022-05-07 | 14 | 5 | 3.4.12.2 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 21-09-18 явились сильные ветровые нагрузки с порывами ветра, что привело к обрыву провода фазы "В" в пролёте опор № 4/1 - 4/2, к кратковременному схлёсту проводов, короткому замыканию и работе АВ-0,4 кВ ф. 3 в ТП 21-09-18 на отключение ВЛ. 4.4 При механическом воздействии ветровых нагрузок на оборудование ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 21-09-18 произошёл обрыв провода фазы "В" в пролете опор № 4/1 - 4/2 с последующим кратковременным схлёстом проводов, возникновением короткого замыкания и отключения АВ-0,4 кВ ф. 3 в ТП 21-09-18 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "В" на ВЛ-0,4 кВ, ф.3 от ТП-21-09-18, Пролет: Опора № 4-1 - Опора № 4-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 21-09-18. (Заказ ТОРО № 180033846) Ответственное лицо: Митронов В.В. 21.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 21-09-18 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Митронов В.В. 22.06.2022 год
357559 | 499 | 2022-05-07 | 14 | 4 | 0.0595 | 2022-05-07 | 18 | 2 | 3.4.12.2 В условиях воздействия длительных ветровых нагрузок с порывами ветра возникла разрегулировка стрелы провиса проводов в пролёте опор № 2/9 - 2/10 на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 57-01-11, что привело к схлесту проводов, короткому замыканию и работе АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 57-01-11 на отключение ВЛ. 4.4 Под механическим воздействием ветровых нагрузок на оборудование ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 57-01-11 возникла разрегулировка стрелы провиса проводов в пролёте опор № 2/9 - 2/10, вследствие чего произошло замыкание проводов с отключением АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 57-01-11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов с замыканием на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-57-01-11, Пролет: Опора № 2-9 - Опора № 2-10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 57-01-11. (Заказ ТОРО № 180035064) Ответственное лицо: Митронов В.В. 21.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 57-01-11 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Митронов В.В. 22.06.2022 год
357559 | 500 | 2022-05-07 | 14 | 8 | 0.034995 | 2022-05-07 | 14 | 22 | 3.4.12.2 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 68-07 явилось воздействие порывистого ветра на оборудование, в результате которых произошла пляска и разрегулировка стрелы провиса проводов в пролёте опор № 302-2 - 302-3, что привело к замыканию проводов в данном пролёте и работе РЗ на отключение ВЛ-10 кВ ф. 68-07. 4.4 В результате механического воздействия сильных порывов ветра на оборудование ВЛ-10 кВ ф. 68-07 возник провис проводов в пролёте опор № 302-2 - 302-3, что при повторных порывах привело к схлёсту проводов, межфазному замыканию и отключению В/10 кВ ф. 68-07 от действия РЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис проводов с замыканием в пролёте на ф. 68-07 с. Матур, Пролет: Опора №302-2 - Опора №302-3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор № 302-2 - 302-3 на ВЛ-10 кВ ф. 68-07. (Заказ ТОРО № 210362856) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 21.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 68-07 от опоры № 270 до опоры № 320. (Заказ ТОРО № 180035333) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 21.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 68-07 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 22.06.2022 год
357558 | 501 | 2022-05-07 | 15 | 3 | 0.00525 | 2022-05-07 | 15 | 27 | 3.4.12.2 При воздействии ветровых нагрузок возникла пляска проводов на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 35-03-02 в пролётах опор, что привело к разрегулировке стрелы провиса проводов фаз "В", "С" пролёте между ТП 35-03-02 и опорой № 1 с последующим схлёстом и замыканием проводов в пролёте. 3.4.7.3 В условии длительной эксплуатации автоматического выключателя (45 лет) АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 35-03-02 произошло снижение прочности контактов выключателя, что при котором замыкании проводов на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 35-03-02 фаз "В", "С" в пролёте между ТП 35-03-02 и опорой № 1 привело к повреждению блок контактов АВ-0,4 кВ и отключению ф. 1 в ТП 35-03-02. 4.4 В результате механического воздействия атмосферных явлений на электротехническое оборудование ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 35-03-02 возник провис проводов фаз "В", "С" в пролёте между ТП 35-03-02 и опорой № 1, что привело к схлёсту и замыканию проводов в пролёте. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов с замыканием на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-35-03-02, Пролет: от КТП - Опора № 1 4.11 Вследствие короткого замыкания на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 35-03-02 произошло повреждение блок контактов с отключением АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 35-03-02. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение блок контактов на ТП-35-03-02, ВА 57Ф35-34 200А | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 35-03-02. (Заказ ТОРО № 170055180) Ответственное лицо: Чульский С.А. 22.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку стрелы провиса провода фаз "В", "С" в пролёте между ТП 35-03-02 и опорой № 1 на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 35-03-02. (Заказ ТОРО № 180035108) Ответственное лицо: Чульский С.А. 23.06.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 35-03-02. (Заказ ТОРО № 180035110) Ответственное лицо: Чульский С.А. 23.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 35-03-02 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Чульский С.А. 24.06.2022 год
357558 | 503 | 2022-05-07 | 15 | 23 | 0.005666 | 2022-05-07 | 15 | 40 | 3.4.7.3 В условиях эксплуатации ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 59-04-05 возникло ослабление вязки провода фазы "В" на опоре № 12 и разрегулировка проводов в пролете опор № 11 - 12 - 13, что при порывах ветра привело к замыканию проводов и работе АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 59-04-05 на отключение ВЛ. 4.4 При механическом воздействии порывов ветра возникла разрегулировка провода фазы "В" в пролёте опор № 11 - 12 - 13, что привело к схлёсту, замыканию проводов и отключению ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 59-04-05. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провиса, замыкание проводов в пролёте на КВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-59-04-05, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12; Разрегулировка стрелы провиса, замыкание проводов в пролёте на КВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-59-04-05, Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку проводов в пролете опор № 11 - 12 - 13 и замену вязок на опоре № 12 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 59-04-05. (Заказ ТОРО № 180036105) Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 21.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 59-04-05. (Заказ ТОРО № 180036104) Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 22.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 59-04-05 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 23.06.2022 год
357559 | 504 | 2022-05-07 | 15 | 29 | 0.006666 | 2022-05-07 | 15 | 49 | 3.4.12.2 В результате воздействия сильных порывов ветра возникла пляска проводов, что привело к разрегулировке проводов в пролёте опор № 3 - 4 с последующим коротким замыканием и отключением ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 88-01-08. 4.4 При механическом воздействии порывов ветра на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 88-01-08 возникла разрегулировка стрелы провиса провода в пролёте опор № 3 - 4 с последующим замыканием проводов и отключением АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 88-01-08. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис проводов с замыканием на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-88-01-08, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор № 3 - 4 на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 88-01-08. (Заказ ТОРО № 210362857) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 21.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 88-01-08. (Заказ ТОРО № 180035334) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 21.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 88-01-08 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 22.06.2022 год
357559 | 505 | 2022-05-07 | 15 | 50 | 0.085 | 2022-05-07 | 15 | 56 | 3.4.10 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-6 кВ ф. 29-04 явилась птица, перекрывшая межфазный промежуток на Р 66/51, что привело к межфазному замыканию и срабатыванию РЗ на отключение В/10 кВ ф. 29-04 на ПС 110 кВ Белоярская. 4.12 При перекрытии птицей изоляционного промежутка на Р 66/51 возникло межфазное замыкание с последующей работой РЗ на отключение ВЛ-6 кВ ф. 29-04. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие птицей на ЛР на ф. 29-04, РЛНД-10/250 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ ф. 29-04 с целью выявления мест скоплений птиц. (Заказ № 180035813) Ответственное лицо: Варлаков А.В. 31.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-6 кВ ф. 29-04 определить места установки противоприсадочных устройств для птиц. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 31.08.2022 год
357558 | 506 | 2022-05-07 | 16 | 5 | 0.002667 | 2022-05-07 | 16 | 21 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 30-09-08 явилось замечание на потребительском вводе в дом по адресу: п. Тепличный, ул. Ленина, д. 10, кв. 2, что привело к короткому замыканию на ВЛ-0,4 кВ и отключению АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 30-09-08. | Организационное мероприятие 1 Направить потребителю по адресу: п. Тепличный, ул. Ленина, д. 10, кв. 2 письмо о необходимости содержания своих сетей в исправном состоянии. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 21.06.2022 год
357559 | 507 | 2022-05-07 | 16 | 6 | 0.014666 | 2022-05-07 | 16 | 50 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП 88-13-12 явилось повреждение на потребительском вводе от опоры № 5-4-5 по адресу: с. Таштып, ул. Абазинская, д. 2А, что привело к короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф. 4 в ТП 88-13-12. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо владельцу ввода от опоры № 5-4-5 по адресу: с. Таштып, ул. Абазинская 2А о необходимости содержания своих сетей в исправном состоянии. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 21.06.2022 год
357558 | 508 | 2022-05-07 | 17 | 9 | 0.018 | 2022-05-07 | 17 | 45 | 3.4.7.3 В условиях эксплуатации ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 57-13-14 возникло ослабление вязки провода фазы "В" на опоре № 13 и разрегулировка проводов от опоры № 13 до трубостойки, что при порывах ветра привело к замыканию проводов и работе АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 57-13-14 на отключение ВЛ. 4.4 При механическом воздействии порывов ветра возникла разрегулировка провода фазы "В" от опоры № 13 до трубостойки, что привело к схлёсту, замыканию проводов и отключению ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 57-13-14. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода фазы "В" от опоры № 13 до трубостойки на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-57-13-14, Спуск № | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 57-13-14. (Заказ ТОРО № 180036106) Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 21.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 57-13-14 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 21.06.2022 год
357558 | 509 | 2022-05-07 | 17 | 18 | 0.002833 | 2022-05-07 | 17 | 35 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 01-06-06 явилось повреждение на потребительском вводе в дом по адресу: с. Красноозерное, ул. Школьная, д. 6-2, что привело к короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 01-06-06. | Организационное мероприятие 1 Направить потребителю по адресу: с. Красноозерное, ул. Школьная, д. 6-2 письмо о необходимости содержания своих сетей в исправном состоянии. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 22.06.2022 год
357558 | 510 | 2022-05-07 | 17 | 40 | 0.028 | 2022-05-07 | 17 | 52 | 3.4.12.2 При воздействии сильных порывов ветра, на ВЛ-10 кВ ф. 80-04 в пролёте опор №61 - №62 произошла пляска проводов, что привело к кратковременному замыканию и работе РЗ на отключение В ф. 80-04/10 кВ на ПС 35 кВ Биджа. 4.4 Вследствие механического воздействия сильных порывов ветра, на ВЛ-10 кВ ф. 80-04 возникла пляска проводов с последующим межфазным замыканием и срабатыванием РЗ на отключение В/10 кВ ф. 80-04 на ПС 35 кВ Биджа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: межфазное замыкание проводов в пролете на ф. 80-04 Вершино-Биджа-с. Вершино-Биджа, Пролет: Опора № 61 - Опора № 62 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 80-04. (№ заказа ТОРО 180036046 ) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 28.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 80-04 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 29.07.2022 год
357559 | 511 | 2022-05-07 | 18 | 1 | 0.050002 | 2022-05-07 | 18 | 41 | 3.4.12.2 Под воздействием ветровых нагрузок с порывами ветра в пролёте опор № 7 - 8 на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 20-14-09 произошел схлёст проводов и отключение АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 20-14-09. 4.4 При механическом воздействии сильных порывов ветра произошла разрегулировка стрелы провиса проводов в пролёте опор № 7 - 8, с последующим схлёстом проводов, коротким замыканием и отключением ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 20-14-09. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов в пролёте с замыканием на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 20-14-09, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролёте опор № 7 - 8 на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 ТП 20-14-09. (Заказ ТОРО № 170055034) Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 21.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 20-14-09 с опоры № 1 по № 13, особое внимание обратить состояние стрел провиса проводов в пролётах опор. (Заказ ТОРО № 180034337) Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 21.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 20-14-09 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 22.06.2022 год
357558 | 512 | 2022-05-07 | 18 | 9 | 0.004667 | 2022-05-07 | 18 | 37 | 3.4.12.2 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 66-04-14 явилось воздействие сильных порывов ветра, которое привело к пляске и замыканию проводов фаз "А", "В", "С" и нулевого провода в пролёте опор № 1 - 1/1; провису провода фазы "А" в пролёте опор № 9 - 10 с замыканием и отключением АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 66-04-14. 4.4 В результате механического воздействия атмосферных явлений возникла разрегулировка стрелы провиса проводов фаз "А", "В", "С" и нулевого провода в пролёте опор № 1 - 1/1; провису провода фазы "А" в пролёте опор № 9 - 10, что при порывах ветра привело к схлёстам проводов, короткому замыканию и отключению ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 66-04-14. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провиса проводов фаз "А", "В", "С" и нулевого провода в пролёте с замыканием на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-66-04-14, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10; разрегулировка стрелы провиса провода фазы "А" с замыканием на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-66-04-14, Пролет: Опора № 1 - Опора № 1-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролётах опор № 1 - 1/1 и № 9 - 10 на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 66-04-14 (Заказ ТОРО № 180035111) Ответственное лицо: Чульский С.А. 21.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 66-04-14, особое внимание при осмотре обратить на разрегулировки стрел провиса проводов в пролётах опор. (Заказ ТОРО № 180035112) Ответственное лицо: Чульский С.А. 22.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 66-04-14 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Чульский С.А. 22.06.2022 год
357559 | 513 | 2022-05-07 | 18 | 20 |  | 2022-05-07 | 18 | 20 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия сильных порывов ветра, оборудование столбовой КТП подвергалось вибрационным нагрузкам, что привело к нарушению качества контактного соединения с последующим повреждением шины 10 кВ фазы "В" от трансформатора до ПК-10 кВ и опорного изолятора фазы "В" на КТП 89-07-01. 4.4 При механическом воздействии порывов ветра на оборудование КТП столбового исполнения произошло нарушение контактного соединения с последующим повреждением (обрывом) шины 10 кВ фазы "В" от трансформатора до ПК-10 кВ на КТП 89-07-01 и повреждением опорного изолятора фазы "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение опорного изолятора фазы "В" на КТП 89-07-01, TP010-1000290; повреждение (обрыв) шины 10 кВ фазы "В" на КТП 89-07-01, TP010-1000290 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановые осмотры ТП 10/0,4 кВ по ВЛ-10 кВ ф. 89-07. (Заказ ТОРО № 180035580) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 30.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внеплановых осмотров ТП 10/0,4 кВ по ВЛ-10 кВ ф. 89-07 занести выявленные замечания в журналы дефектов ТП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 30.06.2022 год
357559 | 445 | 2022-04-28 | 17 | 13 | 0.12167 | 2022-04-28 | 18 | 26 | 3.4.8.5 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 20-10 на ПС 220 кВ Бея явилась заявка МЧС для проведения безопасной работы личного состава "ОПС РХ № 9" по ликвидации пожара жилого дома по адресу: д. Усть-Киндырла, ул. Чебодаева, д. 19. | Техническое мероприятие 1 Выполнить послеаварийный осмотр участка линии ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 20-10-12 с оценкой возможности подключения потребителя по адресу: д. Усть-Киндырла, ул. Чебодаева, д. 19. (заказ ТОРО № 180025272) Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 23.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам послеаварийного осмотра участка линии ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 20-10-12 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 24.06.2022 год
357559 | 446 | 2022-04-29 | 9 | 35 | 0.009 | 2022-04-29 | 9 | 44 | 3.4.10 В результате воздействия птицы на СР № 138 01-48 ВЛ-10 кВ ф.65-05 произошло замыкание и отключение ВЛ-10 кВ ф. 65-05. 4.12 При замыкании через тело птицы на СР № 138 01-48 ВЛ-10 кВ ф.65-05 произошло отключение ВЛ-10 кВ ф. 65-05. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкании через тело птицы на ф. 65-05 с. Новокурск, с. Калы, Спуск № | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф. 65-05 с опоры №111 по 137, особое внимание обратить на наличие стихийных свалок мусора и скопления птиц. Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 23.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 65-05 с опоры №111 по 137, занести выявленные замечания в журнал дефектов. Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 24.06.2022 год
357558 | 447 | 2022-04-29 | 13 | 42 | 0.10167 | 2022-04-29 | 14 | 43 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось некачественное контактное соединение на ТТ-0,4 кВ фаза "А" ф. 1 ТП 05-14-248, что в результате привело к нагреву контактного соединения и как следствие повреждению ТТ-0,4 кВ с последующим отключением персоналом АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 05-14-248 для устранения замечания. 4.10 При недопустимом нагреве контактного соединения фазы "А" на ТТ-0,4 кВ ф. 1 (некачественный контакт) в РУ-0,4 кВ ТП 05-14-248 произошло термическое повреждение ТТ-0,4 кВ фазы "А" ф. 1 с последующим отключением персоналом АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 05-14-248 для устранения замечания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ТТ-0,4 кВ фазы "А" на ТП 05-14-248, ТТ-0,4 кВ фазы "А" ф. 1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр оборудования РУ-0,4 кВ ТП 05-14-248. (Заказ ТОРО № 180031729) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 21.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра оборудования РУ-0,4 кВ ТП 05-14-248 занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 22.06.2022 год
357559 | 448 | 2022-04-30 | 11 | 8 | 0.03375 | 2022-04-30 | 12 | 29 | 3.4.12.2 В результате воздействия сильных порывов ветра возникла пляска проводов, что привело к замыканию проводов в пролёте от ТП 98-04-07 до опоры №1 и повреждению нулевого провода. 4.13 При замыкании проводов в пролёте от ТП 98-04-07 до опоры №1 на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 произошло повреждение (обрыв) нулевого провода и отключение АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 98-04-07. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв нулевого провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-98-04-07, Пролет: ТП- Опора № 1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт нулевого провода в пролёте от ТП 98-04-07 до опоры №1 на ВЛ-0,4 кВ кВ ф.2 от ТП 98-04-07. (Заказ ТОРО №170054947) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 31.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП 98-04-07. (Заказ ТОРО №152693216 ) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 31.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 98-04-07 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 31.05.2022 год
357559 | 449 | 2022-04-30 | 18 | 4 | 0.008666 | 2022-04-30 | 18 | 30 | 3.4.12.2 В результате воздействия сильных порывов ветра возникла пляска проводов в пролётах опор, что привело к схлёсту проводов в пролёте опор № 5 - 6 с последующим коротким замыканием и отключением ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 68-07-02. 4.4 При механическом воздействии порывов ветра на оборудование ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 68-07-02 возникла разрегулировка стрелы провиса провода в пролёте опор № 5 - 6 с последующим схлёстом проводов в данном пролёте опор, замыканием проводов и отключением АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 68-07-02. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-68-07-02, Пролет: Опора №5(294-16)-Опора№6(294-15) | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор № 5 - 6 на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 68-07-02. (Заказ ТОРО №170054950 ) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 31.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 68-07-02, особое внимание при осмотре обратить на разрегулировки стрел провиса проводов в пролётах. (Заказ ТОРО №180032462) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 31.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 68-07-02 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 31.05.2022 год
357558 | 450 | 2022-04-30 | 18 | 34 | 0.089666 | 2022-04-30 | 23 | 3 | 3.4.8.5 Отключены отходящие ВЛ посредством отключения АВ-0,4 кВ в ТП 30-24-53 по заявке МЧС. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр отходящих ВЛ-0,4 кВ ф. 1,2,3,4,5 от ТП 30-24-53. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 27.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра отходящих ВЛ-0,4 кВ ф. 1,2,3,4,5 от ТП 30-24-53 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 27.05.2022 год
357558 | 451 | 2022-04-30 | 20 | 22 | 2.0683 | 2022-04-30 | 22 | 48 | 3.4.8.5 По заявке МЧС для безопасного тушения домов была отключена ВЛ-10 кВ ф. 30-24. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 30-24. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 26.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 30-24 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 26.05.2022 год
357558 | 452 | 2022-05-01 | 4 | 0 |  | 2022-05-01 | 4 | 0 | 3.4.10 В результате воздействия птиц (загрязнение гирлянды), на опоре №21 ВЛ 110 кВ Сора - Туим (С-83) произошел кратковременный пробой гирлянды изоляторов фазы "С" по поверхности, в следствии чего произошло срабатывание РЗ на отключение ЛЭП. 4.17 В результате загрязнения гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 21 ВЛ 110 кВ Сора - Туим (С-83) отходами жизнедеятельности птиц, произошло её кратковременное перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загрязнения гирлянды изоляторов фазы "С" на ВЛ 110 кВ Сора-Туим (С-83), Опора анк. ж/б.АУБм60-1 | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр ВЛ 110кВ Сора - Туим (С-83) на предмет наличия ПЗУ и следов загрязнения изоляции на участке опор с опоры №1- по опору №40. Ответственное лицо: Антончик О.А. 30.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам проведенного осмотра, включить в ремонтную программу 2024 года установку ПЗУ на ВЛ 110кВ Сора - Туим (С-83), при необходимости. Ответственное лицо: Антончик О.А. 26.05.2023 год
357558 | 453 | 2022-05-01 | 10 | 55 | 0.067667 | 2022-05-01 | 17 | 41 | 3.4.7.3 В ходе длительной эксплуатации ВЛ-10кВ ф.26-27 (введен в работу в 1982г.), пролете опор №6-№7 произошло нарушение прочности контактного соединения провода в пролете, что под воздействием ветра привело к обрыву провода, межфазному замыканию и отключению ВЛ-10кВ ф.26-27 действием релейной защиты. 4.13 В пролете опор №6-№7 ВЛ-10кВ ф.26-27 произошло нарушение прочности контактного соединения провода, что под воздействием ветра привело к обрыву провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ф. 26-27 ПС КСК-ПС Рассвет (хоз нужды), Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.26-27. (Заказ ТОРО№ 180031730) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 30.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результату осмотра ВЛ-10кВ ф.26-27 наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 30.06.2022 год
357500 | 454 | 2022-05-01 | 11 | 56 | 69.3329 | 2022-05-01 | 17 | 16 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения ВЛ 110 кВ Туим - Коммунар с отпайкой на ПС Беренжак (С-85) с неуспешным АПВ и РПВ, явилось падение дерева в пролете опор №258 - №259 в зоне эксплуатационной ответственности ПАО "Коммунаровский рудник". | Организационное мероприятие 1 Направить в адрес ПАО "Коммунаровский рудник" письмо с требованием организовать расследование и включить в состав комиссии представителя филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Хакасэнерго". Ответственное лицо: Зеляков А.Г. 26.05.2022 год
357559 | 455 | 2022-05-01 | 14 | 21 | 0.00225 | 2022-05-01 | 14 | 30 | 3.4.12.2 При порывах ветра произошла пляска проводов на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 20-06-14 в пролетах опор №10 - №11, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению АВ-0,4кВ ф.2 на ТП 20-06-14. 4.4 В следствии механического воздействия порывов ветра, на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 20-06-14 произошло вытягивания провода фазы "А" в пролетах опор №10 - №11, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению АВ-0,4кВ ф.2 на ТП 20-06-14. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание в пролете на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 20-06-14, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Техническое мероприятие 1 Провести перетяжку проводов ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 20-06-14 в пролете опор №10 - №12 (заказ ТОРО №170054968) Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 30.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 20-06-14 (заказ ТОРО №180028525) Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 04.06.2022 год
357559 | 456 | 2022-05-01 | 18 | 30 | 0.041499 | 2022-05-01 | 19 | 53 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявления ослабления контакта болтового соединения на шпильки трансформатора по стороне 0,4 кВ фазы "А" ТП 61-06-08, произошел нагрев контакта, что привело к повреждению шпильки 0,4 кВ. 4.13 В результате нарушения контакта болтового соединения на шпильки трансформатора фазы "А" по стороне 0,4кВ ТП 61-06-08, произошел нагрев шпильки и её повреждение. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение контакта болтового соединения шпильки на ТП 61-06-08, Трансформатор ТМ-250/10 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену трансформатора на ТП 61-06-08 (заказ ТОРО №170054930) Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 27.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ТП по ф.61-06. (заказ ТОРО №180028524) Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 30.06.2022 год
357558 | 457 | 2022-05-02 | 15 | 7 | 3.3017 | 2022-05-02 | 19 | 50 | 3.4.9.1 В результате повреждения вязки провода к изолятору на опоре №33-4-11-1а произошло замыкание проводов (частная отпайка Федорченко В.Ф. и Милюхин А.С. гарантирующий поставщик МУП г. Абакана "Абаканские электрические сети"), что привело к отключению участка ВЛ-10 кВ ф.22-54. | Организационное мероприятие 1 Направить в адрес МУП "Абаканские электрические сети" письмо с информацией о причине отключения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 20.05.2022 год
357559 | 458 | 2022-05-02 | 15 | 22 | 0.017666 | 2022-05-02 | 16 | 15 | 3.4.12.2 В результате воздействия сильных порывов ветра произошла пляска проводов, что привело к схлёсту проводов на спуске от опоры №1 до ТП 88-11-09 с последующим коротким замыканием и отключением ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 88-11-09. 4.4 При механическом воздействии порывов ветра, на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 в пролёте от ТП 88-11-09 до опоры №1 возникла разрегулировка стрелы провиса провода, с последующим схлёстом проводов в данном пролёте. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-88-11-09, Спуск № | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте от ТП 88-11-09 до опоры №1 на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 88-11-09. (Заказ ТОРО №170054949 ) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 26.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 88-11-09. (Заказ ТОРО №180032435 ) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 30.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 88-11-09 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 30.06.2022 год
357558 | 459 | 2022-05-02 | 15 | 51 | 0.55999 | 2022-05-02 | 17 | 11 | 3.4.12.2 При воздействии порывов ветра и пляски провода произошел срыв изоляторов фаз "В и С" на опоре №34, что привело к межфазному замыканию и работе РЗ на отключение В ф. 21-04 кВ. 4.4 При механическом воздействии порывов ветра на провода, произошел срыв изоляторов фаз "В и С" установленных на опоре №34 , что привело к межфазному замыканию и с срабатыванию РЗ на отключение В/10 кВ ф. 21-04 на ПС 110 кВ Райково. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изоляторов фаз "В и С" на ф. 21-04 ПС Райково-п. Райково, Опора УП10-4ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 21-04. (№ заказа ТОРО ) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 21-04 занести выявленные замечания в журнал дефектов ЛЭП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.08.2022 год
357559 | 460 | 2022-05-02 | 16 | 50 | 0.013666 | 2022-05-02 | 17 | 31 | 3.4.12.2 В результате воздействия сильных порывов ветра возникла пляска проводов, что привело к разрегулировки проводов в пролёте опор № 6 - 7 с последующим коротким замыканием и отключением ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 88-05-20. 4.4 При механическом воздействии порывов ветра, на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 88-05-20 возникла разрегулировка стрелы провиса провода в пролёте опор № 6 - 7 с последующим замыканием проводов и отключением АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 88-05-20. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-88-05-20, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор № 6 - 7 на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 88-05-20. (Заказ ТОРО №170054948 ) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 30.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП 88-05-20. (Заказ ТОРО №180032431 ) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 30.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 88-05-20 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 30.06.2022 год
357558 | 461 | 2022-05-02 | 17 | 26 | 0.016331 | 2022-05-02 | 17 | 40 | 3.4.12.2 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 59-16 явилось длительное воздействие ветровых нагрузок на ВЛ-10 кВ ф. 59-16, которое привело к разрегулировке стрелы провиса, схлёсту проводов в пролёте опор № 51 - 52 с последующим коротким замыканием и срабатыванием РЗ на отключение В/10 кВ ф. 59-16. 4.4 При сильном порыве ветра в пролёте опор № 51 - 52 произошёл схлест проводов, что привело к короткому замыканию и отключению ВЛ-10 кВ ф. 59-16. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов в пролёте на ф. 59-16 ПС Чулымская-д.Когунек, Пролет: Оп. №51 - Оп. №52 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку проводов в пролете опор № 51 - 52 на ВЛ-10 кВ ф. 59-16. (Заказ ТОРО № 180033986) Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 21.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр по ВЛ-10 кВ ф. 59-16 на предмет разрегулировок стрел провиса проводов(Заказ ТОРО № 180033984) Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 21.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внеплановых осмотров ВЛ-10 кВ ф. 59-16 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 21.06.2022 год
357559 | 462 | 2022-05-02 | 17 | 34 | 0.032004 | 2022-05-02 | 17 | 50 | 3.4.12.2 В следствие воздействия порывистого ветра возникла пляска проводов, что привело к разрегулировки и замыканию проводов в пролёте опор №14/11 - 14/12 ВЛ-10 кВ ф. 68-08. 4.4 При механическом воздействии порывов ветра, на ВЛ-10 кВ ф. 68-08 возникла пляска проводов, что привело к разрегулировки и замыканию проводов в пролёте опор №14/11 - 14/12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов в пролёте на ф. 68-08 с. В. Таштып, Пролет: Опора №14-11 - Опора №14-12 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор №14-11 - 14-12 на ВЛ-10 кВ ф. 68-08. (Заказ ТОРО № 210362841) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 30.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый инженерский осмотр ВЛ-10 кВ ф. 68-08. (Заказ ТОРО №180032017 ) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 30.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 68-08 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 30.06.2022 год
357500 | 463 | 2022-05-02 | 17 | 46 | 2.728 | 2022-05-03 | 2 | 2 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации (52 года) В 1Т/35кВ на ПС 35 кВ Приисковый, произошло старение внутренней бумажной изоляции с изменением диэлектрических свойств материала высоковольтного ввода (марки ВФ 35/600) фазы "С" в сторону ВЛ, что привело к пробою изоляции между токоведущим стержнем и заземлённым фланцем ввода, однофазному замыканию фазы "С" и отключению ВЛ 35 кВ Орджоникидзе – Приисковый (Т-31). 4.1 В результате старения внутренней бумажной изоляции высоковольтного ввода фазы "С" В 1Т/35кВ с изменением диэлектрических свойств, произошёл внутренний пробой с токоведущего стержня ввода на заземлённый фланец. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой бумажной изоляции на ПС "Приисковый" №37, ВПФ 35/630 ф.С в ст. ВЛ | Техническое мероприятие 1 Произвести высоковольтные испытания выключателя В 1Т/35 кВ ПС 35 кВ Приисковый Ответственное лицо: Савельев А.И. 24.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам высоковольтных испытания выключателя В 1Т/35 кВ ПС 35 кВ Приисковый, запланировать замену вводов имеющих дефекты. Ответственное лицо: Рузаев В.Н. 24.08.2022 год
357559 | 464 | 2022-05-02 | 17 | 47 | 0.052667 | 2022-05-02 | 23 | 3 | 3.4.7.3 В условиях эксплуатации опоры № 2 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 29-10-08 развивалось загнивание опоры у основании, что привело к падению опоры со схлёстом проводов и отключением АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 29-10-08. 4.1 При загнивании стойки опоры № 2 у основании произошло падение опоры с последующим замыканием проводов и отключением АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 29-10-08. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загнивание у основания на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-29-10-08, Опора П3Д-5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 29-10-08 с проведением замеров на загнивание опор. (Заказ ТОРО № 180032409) Ответственное лицо: Варлаков А.В. 22.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 29-10-08 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 22.08.2022 год
357559 | 465 | 2022-05-02 | 18 | 16 | 0.00525 | 2022-05-02 | 18 | 25 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 30-10-11 явилось несвоевременное выявление ослабления и нагрева контактного соединения отходящего кабеля на АВ-0,4 кВ ф. 1. Из-за длительного нагрева контактного соединения произошло отключение ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 30-10-11 действием тепловой защиты выключателя. 4.13 В результате нарушения контактного соединения отходящего кабеля на АВ-0,4 кВ ф. 1 произошло отключение ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 30-10-11 действием тепловой защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушения контактного соединения на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-30-10-11, Пролет: - Опора № 1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр и пирометрическое обследование контактных соединений на ТП 30-10-11. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 29.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ТП 30-10-11 и пирометрического обследования контактных соединений занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 29.07.2022 год
357558 | 466 | 2022-05-02 | 18 | 50 | 0.2225 | 2022-05-02 | 23 | 17 | 3.4.12.2 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 63-05 явилось длительное воздействие сильных порывов ветра на опоры ВЛ, в результате чего произошел излом верха стойки опоры № 52, что привело к схлёсту проводов, межфазному замыканию и аварийному отключению В ф.63-05/10 кВ. 4.4 В результате механического воздействия атмосферных явлений (сильного порывистого ветра), произошел излом верха стойки деревянной опоры № 52, что привело к межфазному замыканию проводов с последующим отключением В ф.63-05/10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом верха стойки деревянной опоры № 52 на ф. 63-05_Бородино-с. Бородино-с. Таёжное, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену стойки дерявянной опоры № 52 на ВЛ-10 кВ ф. 63-05. (Заказ ТОРО № 170054929) Ответственное лицо: Чульский С.А. 31.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 63-05. (Заказ ТОРО № 180028941) Ответственное лицо: Чульский С.А. 30.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 63-05 занести выявленные замечания в журнал дефектов оборудования ВЛ-10 кВ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Чульский С.А. 30.06.2022 год
357558 | 467 | 2022-05-02 | 22 | 19 | 0.000667 | 2022-05-02 | 22 | 23 | 3.4.9.3 При замечании на потребительском вводе в частный дом по адресу: аал. Тутатчиков, ул. Жданова, д. 15 произошло замыкание и аварийное отключение ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 21-12-20 действием защиты. | Организационное мероприятие 1 Направить потребителю по адресу: аал. Тутатчиков, ул. Жданова, д. 15 письмо о необходимости содержания своих сетей в исправном состоянии. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.06.2022 год
357559 | 468 | 2022-05-03 | 0 | 32 | 0.14 | 2022-05-03 | 3 | 20 | 3.4.7.3 В условии длительной эксплуатации (с 1974г) произошёл механический износ вязки провода на изоляторе фазы "С", установленном на опоре № 16 ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП 54-07-06, что привело к срыву провода и, замыканию проводов и отключению АВ-0,4 кВ ф.2 ТП 54-07-06. 4.2 Механический износ вязки провода на изоляторе фазы "С", установленном на опоре № 16 ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП 54-07-06 привел к срыву провода, замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф.2 ТП 54-07-06. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: износ вязки провода на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-54-07-06, Опора П3ДБ-5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 ТП 54-07-06 , при осмотре обратить особое внимание на визуальное состояние изоляторов и креплений вязок проводов. (Заказ ТОРО № 180032410) Ответственное лицо: Варлаков А.В. 31.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Восстановить вязку провода на опоре №16 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 ТП 54-07-06.(Заказ ТОРО №180032411) Ответственное лицо: Варлаков А.В. 31.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 2 ТП 54-07-06 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 31.08.2022 год
357558 | 469 | 2022-05-03 | 11 | 7 | 0.08025 | 2022-05-03 | 16 | 28 | 3.4.12.2 В результате воздействия сильных порывов ветра (до 20 м/с) на ВЛ-10 кВ ф. 63-08 произошел излом деревянной стойки опоры № 46 и излом анкерной деревянной опоры № 56, что привело к падению опор, межфазному замыканию и аварийному отключению В ф.63-08/10 кВ. 4.4 В результате механического воздействия сильных порывов ветра, произошел излом стойки деревянной опоры № 46 и излом стоек анкерной деревянной опоры № 56, что привело к падению опор, межфазному замыканию проводов с последующим отключением В ф.63-08/10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом стоек опор на ф. 63-08_ПС Бородино-РРС-13, Опора АК10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену стойки деревянной опоры № 46 (Заказ ТОРО № 170054932). Ответственное лицо: Чульский С.А. 25.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену анкерной деревянной опоры № 56 (Заказ ТОРО № 170054933). Ответственное лицо: Чульский С.А. 25.05.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.63-08 (Заказ ТОРО № 180028941). Ответственное лицо: Чульский С.А. 21.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф.63-08 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Чульский С.А. 23.06.2022 год
357500 | 470 | 2022-05-03 | 17 | 53 | 4.6662 | 2022-05-03 | 18 | 13 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения ВЛ 110 кВ Туим - Коммунар с отпайкой на ПС Беренжак (С-85), явилось падение дерева в пролете опор №260 - №261, в зоне эксплуатационной ответственности ПАО "Коммунаровский рудник". | Организационное мероприятие 1 Направить в адрес ПАО "Коммунаровский рудник" письмо с требованием организовать расследование и включить в состав комиссии представителя филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Хакасэнерго". Ответственное лицо: Зеляков А.Г. 26.05.2022 год
357558 | 471 | 2022-05-03 | 19 | 35 | 0.002833 | 2022-05-03 | 19 | 52 | 3.4.9.3 При повреждении на потребительском вводе в частный дом по адресу: аал. Доможаков, ул. Интернациональная, д. 101 произошло замыкание и аварийное отключение ВЛ 0,4 кВ ф. 3 от ТП 79-01-13 действием защиты. | Организационное мероприятие 1 Направить потребителю по адресу: аал. Доможаков, ул. Интернациональная, д. 101 письмо о необходимости содержания своих сетей в исправном состоянии. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 21.06.2022 год
357559 | 473 | 2022-05-04 | 14 | 13 | 0.015666 | 2022-05-04 | 15 | 0 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 88-01-08 явилось повреждение на потребительском вводе от опоры № 5 по адресу: с. Таштып, ул. Ленина, д. 83-1, что привело к короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 88-01-08. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо владельцу ввода от опоры №№ 5 по адресу: с. Таштып, ул. Ленина, д. 83-1 о необходимости содержания своих сетей в исправном состоянии. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 31.05.2022 год
357558 | 474 | 2022-05-04 | 17 | 5 | 0.54403 | 2022-05-04 | 17 | 39 | 3.4.8.1 Вследствие проведения земляных работ сторонней организацией ООО "ПСМУ" в охранной зоне КЛ-10 кВ ф. 29-30 произошло повреждение кабельной линии и отключение КЛ-10 кВ ф. 29-30. 4.4 При проведении земляных работ сторонней организацией ООО "ПСМУ" произошло механическое повреждение КЛ-10 кВ ф. 29-30. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: механическое повреждение КЛ техникой на КЛ-10 кВ ф. 29-30 ПСЧерн.Гор.-РТП05, Кабель силовой АПвПу-10 1х500 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-10 кВ ф. 29-30. (Заказ ТОРО № 170054986) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 23.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Подготовить документы для возмещения материального ущерба. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 30.06.2022 год
357559 | 475 | 2022-05-04 | 19 | 17 | 0.009 | 2022-05-04 | 19 | 35 | 3.4.12.2 В результате воздействия сильных порывов ветра возникла пляска проводов в пролётах опор, что привело к замыканию проводов в пролёте опор № 2-8 - 2-9 с последующим отключением ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 98-03-14. 4.4 При механическом воздействии порывов ветра на оборудование ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 98-03-14 возникла разрегулировка стрелы провиса провода в пролёте опор № 2-8 - 2-9 с последующим схлёстом проводов в данном пролёте опор, замыканием проводов и отключением АВ-0,4 кВ ф. 3 в ТП 98-03-14. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-98-03-14, Пролет: Опора №2-8 - Опора №2-9 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор № 2-8 - 2-9 на ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 98-03-14. (Заказ ТОРО №152693215 ) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 30.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП 98-03-14, особое внимание при осмотре обратить на разрегулировки стрел провиса проводов в пролётах. (Заказ ТОРО №180032010 ) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 30.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ от ТП 98-03-14 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 30.06.2022 год
357558 | 476 | 2022-05-04 | 23 | 30 | 0.006665 | 2022-05-04 | 23 | 38 | 3.4.7.3 Причиной технологического нарушения на ВЛ-10 кВ ф. 79-14 явилось несвоевременное выявление высыхания колпачка штыревого изолятора фазы "В" на опоре № 178/12, что при воздействии небольшого ветра привело к срыву штыревого изолятора с крюка, межфазному замыканию проводов фаз "В", " А" в пролёте опор № 178/12 - 178/13 с последующей работой РЗ на отключение В/10 кВ ф. 79-14 на ПС 35 кВ Б.-Ерба. 4.1 В условиях эксплуатации произошло высыхание и разрушение колпачка штыревого изолятора фазы "В" на опоре № 178/14, что привело к срыву штыревого изолятора с крюка, межфазному замыканию проводов фаз "В", " А" в пролёте опор № 178/12 - 178/13, и работе РЗ на отключение ВЛ-10 кВ ф. 79-14. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение колпачка штыревого изолятора фазы "В" на ф. 79-14_ПС Большая Ерба-п. Вершина Ерба, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену колпачка фазы "В" на опоре № 178/12 ВЛ-10 кВ ф. 79-14. (Заказ ТОРО № 180035098) Ответственное лицо: Чульский С.А. 27.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 79-14. (Заказ ТОРО № 180035099) Ответственное лицо: Чульский С.А. 31.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 79-14 занести выявленные замечания в журнал дефектов оборудования ВЛ-10 кВ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Чульский С.А. 31.05.2022 год
357558 | 477 | 2022-05-05 | 7 | 9 | 0.0023 | 2022-05-05 | 7 | 18 | 3.4.12.2 При воздействии сильных порывов ветра и пляски провода на ВЛ-10 кВ ф. 59-12 произошел срыв изолятор фазы "С" на опоре №10, что привело к замыканию проводов в пролете опор № 10 - 11 и срабатыванию РЗ на отключение В/10 кВ ф. 59-12. 4.4 Вследствие механического воздействия сильных порывах ветра и пляски проводов произошел слетел изолятора фазы "С" на опоре № 10 на ВЛ-10 кВ ф. 59-12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: слетел изолятора фазы "С" на опоре № 10 на ф. 59-12 ПС Чулымская-п.Иргиюс, Опора П10-1Б | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену колпачка на опоре № 10 на ВЛ-10 кВ ф. 59-12. (Заказ ТОРО № 180033986) Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 27.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр по ВЛ-10 кВ ф. 59-12 на предмет состояние изоляторов (Заказ ТОРО № 180033984) Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 20.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внеплановых осмотров ВЛ-10 кВ ф. 59-12 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 20.06.2022 год
357559 | 478 | 2022-05-05 | 8 | 27 | 0.15733 | 2022-05-05 | 9 | 26 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации и воздействия атмосферных явлений, произошло растрескивание узла крепления к проводу на опорном изоляторе фазы "В" установленном на анкерной опоре №190-1 ВЛ-10 кВ ф. 91-11, что привело к разрушению изолятора 05.05.2022 и падению шлейфа провода на траверсу. Дефект не выявлен при плановом осмотре. 4.12 При разрушении опорного изолятора фазы "В" на опоре № 190-1 ВЛ-10 кВ ф.91-11 произошло замыкании шлейфа провода на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение опорного изолятора фазы "В" на опоре № 190-1 на ф. 91-11 с. Бондарево, п. Кр.Ключ, Опора А20-3Н | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену поврежденного изолятора. (заказ ТОРО № 170054946 ) Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 20.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести осмотр ВЛ-10 кВ ф. 91-11. (заказ ТОРО № 180034848) Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 20.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 91-11 занести выявленные замечания в журнал. Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 20.06.2022 год
357558 | 480 | 2022-05-06 | 6 | 10 | 0.010833 | 2022-05-06 | 6 | 36 | 3.4.8.5 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП 16-622-161 персоналом явилась заявка МЧС для проведения безопасных работ по ликвидации возгорания в жилом доме по адресу: г. Черногорск, ул. Горняцкая, д. 5. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр оборудования ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП 16-622-161 с определением возможности подключения потребителя по адресу: г. Черногорск, ул. Горняцкая, д. 5. (Заказ ТОРО № 180032750) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 21.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра оборудования ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП 16-622-161 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 22.06.2022 год
357559 | 481 | 2022-05-06 | 9 | 19 | 0.12083 | 2022-05-06 | 11 | 44 | 3.4.10 В результате попадания кусочка проволоки (принесенной птицей) на провод фазы «А» опоры №243/5 ВЛ-10 кВ ф.11-03 произошло касание проволоки заземленного крюка с последующей работой РЗ на сигнал и отключением ВЛ персоналом. 4.17 При попадании наброса (в виде куска проволоки принесенного птицей) на провод фазы «А» опоры №243/5 ВЛ-10 кВ ф.11-03 произошло касание проволоки к заземленному крюку, что вызвало работу РЗ на сигнал "Земля" и отключение ВЛ персоналом. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наброс в виде куска проволоки принесенного птицей на ф. 11-03_с. Аскиз, Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.11-03 от оп.243-1 до ТП 11-03-02 (Заказ ТОРО №180035049). Ответственное лицо: Митронов В.В. 13.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф.11-03 от оп.243-1 до ТП 11-03-02 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Митронов В.В. 23.06.2022 год
357558 | 482 | 2022-05-06 | 14 | 31 | 0.078295 | 2022-05-06 | 15 | 0 | 3.4.10 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф.67-03 явилось кратковременное замыкание через тело птицы на ЛР № 18-13. 4.12 В результате межфазного замыкания на ЛР № 18-13 через тело птицы, произошло отключение ВЛ-10 кВ ф. 67-03. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание через тело птицы на ф. 67-03 ПС Борец-п. Борец, Опора концевая КБ10/0,4-8 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 67-03. ( заказ ТОРО № 180035155) Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 20.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выявленные замечания по внеплановому осмотру ВЛ-10 кВ ф. 67-03 внести в журнал дефектов с указанием сроков по их устранению. Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 21.06.2022 год
357559 | 483 | 2022-05-06 | 17 | 41 | 0.39 | 2022-05-06 | 21 | 35 | 3.4.8.5 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 32-05 явилась заявка МЧС для безопасной работы личного состава противопожарной службы МЧС, проводившего тушение пожара по адресу: г. Абакан, д/о «Самохвал», СНТ «Южное», СНТ «Саяны», СНТ «Строитель». | Техническое мероприятие 1 Выполнить послеаварийный осмотр ВЛ-10 кВ ф. 32-05 в границах тушения пожара. (Заказ № 180035996) Ответственное лицо: Варлаков А.В. 25.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам послеаварийного осмотра ВЛ-10 кВ ф. 32-05 занести выявленные замечания в журнал дефектов с указанием срока их устранения. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 25.07.2022 год
357559 | 484 | 2022-05-06 | 18 | 22 | 0.33 | 2022-05-06 | 21 | 40 | 3.4.8.5 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 28-12 явилась заявка МЧС для безопасной работы личного состава противопожарной службы МЧС, проводившего тушение пожара по адресу: г. Абакан, д/о «Самохвал», СНТ «Южное», СНТ «Саяны», СНТ «Строитель». | Техническое мероприятие 1 Выполнить послеаварийный осмотр ВЛ-10 кВ ф. 28-12 в границах тушения пожара. (Заказ № 180035995) Ответственное лицо: Варлаков А.В. 30.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам послеаварийного осмотра ВЛ-10 кВ ф. 28-12 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 30.08.2022 год
357500 | 400 | 2022-04-17 | 16 | 4 |  | 2022-04-17 | 16 | 4 | 3.4.8.4 Причиной одновременных аварийных отключений ВЛ 110 кВ Абакан-районная - Гидролизная с отпайками (С-90/С-340), ВЛ 110 кВ Абаканская ТЭЦ - Рассвет (С-314) и трех отключений ВЛ 110 кВ Абакан-районная - Рассвет (С-89) явилось замыкание через стальной трос привязанный к птице (птица с привязанным тросом применяется браконьерами для отлова редких птиц хищных пород). 4.17 Замыкание через посторонний предмет (стальной трос) привязанный к птице вызвал одновременное отключение ВЛ 110 кВ Абакан-районная - Гидролизная с отпайками (С-90/С-340), ВЛ 110 кВ Абаканская ТЭЦ - Рассвет (С-314), ВЛ 110 кВ Абакан-районная - Рассвет (С-89) в 16-04 и последующие отключения ВЛ 110 кВ Абакан-районная - Рассвет (С-89) в 16-05 и 16-06. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наброс в пролете №55-56 на ВЛ 110 кВ Абакан-р-Рассвет (С-89), Пролет: Опора № 55 - Опора № 56 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт проводов ВЛ 110 кВ Абакан-районная - Рассвет (С-89) и ВЛ 110 кВ Абакан-районная - Гидролизная с отпайками (С-90/С-340) в пролете №55-56. Ответственное лицо: Антончик О.А. 26.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить контроль состояния провода фазы "А" в месте замыкания, в пролете опор №1 - 2 ВЛ 110 кВ Абаканская ТЭЦ - Рассвет (С-314). Ответственное лицо: Антончик О.А. 29.11.2022 год
357558 | 401 | 2022-04-17 | 16 | 30 | 0.145 | 2022-04-17 | 17 | 57 | 3.4.12.2 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 20-66 явилось воздействие ветра с порывами, что привело к ослаблению вязок проводов на опоре, слабой натяжке проводов в пролёте опор № 34 - 35, вследствие чего при раскачивании проводов произошло перекрытие межфазного промежутка в пролёте и работе РЗ на отключение В ф. 20-66/10 кВ на ПС 110 кВ Калининская. 4.4 В условиях механического воздействия сильных порывов ветра на ВЛ-10 кВ ф. 20-66 возникла разрегулировка стрелы провиса проводов в пролёте опор № 34 - 35, что привело к устойчивому схлёсту между проводами разных фаз ВЛ-10 кВ с последующим межфазным замыканием и срабатыванием РЗ на отключение В/10 кВ ф. 20-66 на ПС 110 кВ Калининская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов всех фаз в пролёте на ф. 20-66_-Калининская-г. Абакан-промзона, Пролет: Опора № 34 - Опора № 35 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 20-66, при осмотре особое внимание обратить на разрегулировки стрел провиса проводов в пролётах опор. (Заказы № 180022500, 10009148404) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 22.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 20-66 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 23.06.2022 год
357558 | 402 | 2022-04-17 | 16 | 34 | 0.13167 | 2022-04-17 | 23 | 9 | 3.4.12.5 В результате выдавливания стойки опоры №47 ВЛ-10 кВ ф.01-07 при пучении грунта произошло её падение, что привело к замыканию проводов и работе РЗ на отключение ВЛ-10 кВ ф. 01-08. 4.4 По причине пучение грунта и механического воздействия, произошло выдавливание стойки опоры №47 ВЛ-10 кВ ф.01-08 и её падение, что привело к замыканию проводов и работе РЗ на отключение ВЛ-10 кВ ф. 01-08. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выдавливание стойки опоры на ф. 01-08 Абакан-Районная-оросит системы, Опора П10-8ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести работы по уставки опоры №47 ВЛ-10 кВ ф.01-08. (заказ ТОРО №170054713) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 20.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.01-08 (заказ ТОРО №180023227) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 23.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра наметить мероприятия на устранения выявленных дефектов с назначением сроков по их устранению на ВЛ-10 кВ ф.01-08. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 24.06.2022 год
357559 | 403 | 2022-04-17 | 19 | 6 | 0.15251 | 2022-04-17 | 20 | 7 | 3.4.8.5 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 123-09 явилась требование МЧС России по РХ для безопасной работы личного состава противопожарной службы по ликвидации степного пала травы вблизи ЛЭП. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 123-09. (Заказ ТОРО № 180019622) Ответственное лицо: Митронов В.В. 23.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 123-09 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Митронов В.В. 23.05.2022 год
357558 | 405 | 2022-04-18 | 18 | 32 | 0.003833 | 2022-04-18 | 18 | 55 | 3.4.9.3 При повреждении на потребительском вводе в частный дом по адресу: с. Красноозерное, ул. 11-ой Пятилетки, д. 2 произошло замыкание и аварийное отключение ВЛ 0,4 кВ ф. 3 от ТП 01-06-06 действием защиты. | Организационное мероприятие 1 Направить потребителю по адресу: с. Красноозерное, ул. 11-ой Пятилетки, д. 2 письмо о необходимости содержания своих сетей в исправном состоянии. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 23.06.2022 год
357558 | 406 | 2022-04-18 | 21 | 43 | 0.002333 | 2022-04-18 | 21 | 57 | 3.4.9.3 При повреждении на потребительском вводе в частный дом по адресу: г. Абакан, ул. 14-ая, д. 37 произошло замыкание и аварийное отключение ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 01-15-01 действием защиты. | Организационное мероприятие 1 Направить потребителю по адресу: г. Абакан, ул. 14-ая, д. 37 письмо о необходимости содержания своих сетей в исправном состоянии. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 26.05.2022 год
357558 | 407 | 2022-04-18 | 23 | 24 | 0.01 | 2022-04-18 | 23 | 54 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 25-11-16 явилось несвоевременное выявление ослабления контактного соединения, что привело к нагреву блок-контактов с последующим повреждением и отключением АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 25-11-16. 4.10 При ослаблении контактных соединений возник недопустимый нагрев блок-контактов, что привело к термическому повреждению и отключению АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 25-11-16. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Термическое повреждение АВ-0,4 кВ на ТП-25-11-16, ВА 57Ф35-34 250А | Техническое мероприятие 1 Выполнить ревизию контактных соединений оборудования и присоединений ТП 25-11-16. (Заказ ТОРО № 180020119) Ответственное лицо: Чульский С.А. 31.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр оборудования ТП 25-11-16. (Заказ ТОРО № 180020116) Ответственное лицо: Чульский С.А. 31.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра оборудования и ревизии контактных соединений оборудования и присоединений ТП 25-11-16 занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Чульский С.А. 31.08.2022 год
357558 | 408 | 2022-04-19 | 8 | 35 | 0.138 | 2022-04-19 | 12 | 12 | 3.4.7.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 20-66 явилось потеря механической прочности траверсы на опоре №12а в результате загнивания, что привело к повреждению траверсы опоры, возникновению короткого замыкания и работе РЗ на отключение В/10 кВ ф. 20-66 на ПС 110 кВ Калининская. 4.1 В результате загнивания произошло механическое повреждение траверсы на опоре № 12а, что привело к возникновению короткого замыкания и работе РЗ на отключение В/10 кВ ф. 20-66 на ПС 110 кВ Калининская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загнивание траверсы на ф. 20-66_-Калининская-г. Абакан-промзона, Опора УА10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить работы по восстановлению траверсы на опоре № 12а ВЛ-10 кВ ф. 20-66. (заказ ТОРО № 170054767 ) Работы выполнялись 19.04.22 Ответственное лицо: Козедубов В.В. 20.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 20-66, особое внимание обратить на визуальное состояние траверс и креплений изоляторов к опорам. (заказ ТОРО №180022500) ) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 23.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 20-66 занести выявленные замечания в журналы дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 24.06.2022 год
357558 | 409 | 2022-04-19 | 9 | 53 | 0.002333 | 2022-04-19 | 10 | 7 | 3.4.9.3 При повреждении на потребительском вводе в частный дом по адресу: г. Абакан, ул. Первая, д. 12 произошло замыкание и аварийное отключение ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 97-23-02 действием защиты. | Организационное мероприятие 1 Направить потребителю по адресу: г. Абакан, ул. Первая, д. 12 письмо о необходимости содержания своих сетей в исправном состоянии. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 11.05.2022 год
357558 | 410 | 2022-04-19 | 10 | 26 | 0.002833 | 2022-04-19 | 10 | 43 | 3.4.9.3 При повреждении на потребительском вводе в частный дом по адресу: г. Абакан, ул. 14-ая, д. 41 произошло замыкание и аварийное отключение ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 01-15-01 действием защиты. | Организационное мероприятие 1 Направить потребителю по адресу: г. Абакан, ул. 14-ая, д. 41 письмо о необходимости содержания своих сетей в исправном состоянии. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 22.06.2022 год
357558 | 411 | 2022-04-19 | 11 | 6 | 0.004167 | 2022-04-19 | 11 | 31 | 3.4.9.3 При повреждении на потребительском вводе в частный дом по адресу:п. Аскыровка ул. Жукова, д. 19а произошло замыкание и аварийное отключение ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 12-31-10 действием защиты. | Организационное мероприятие 1 Направить потребителю по адресу: п. Аскыровка ул. Жукова, д. 19а письмо о необходимости содержания своих сетей в исправном состоянии. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 11.05.2022 год
357558 | 412 | 2022-04-19 | 11 | 27 | 0.1167 | 2022-04-19 | 11 | 34 | 3.4.12.1 При сильном ливневом снегопаде произошло налипание мокрого снега на элементы опор ВЛ 35 кВ Доможаково - Капчалы (Т-6), что привело к повреждению (наклону) деревянной траверсы опоры №110 и межфазному замыканию. После успешного РПВ (в 11:34) ВЛ 35 кВ Райково -Доможаково (Т-5) и ВЛ 35 кВ Доможаково - Капчалы (Т-6) возникла однофазная утечка тока через мокрую деревянную траверсу, что 20.04.22 г. привело к дальнейшему повреждению деревянной стойки опоры, а в 11:13 привело к повторному замыканию и отключению ВЛ 35 кВ Райково -Доможаково (Т-5) и ВЛ 35 кВ Доможаково - Капчалы (Т-6). 4.4 В результате механического воздействия мокрого снега при сильном снегопаде, на ВЛ 35 кВ Доможаково - Капчалы (Т-6), произошло повреждение деревянной траверсы опоры №110, что привело к межфазному замыканию 19.04. в 11:27 и 20.04.22г. в 11:13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение деревянной траверсы опоры №110 на ВЛ 35кВ Доможаково-Капчалы (Т-6), Опора пром.дер. ПБ-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый инженерный осмотр ВЛ 35 кВ Доможаково - Капчалы Т-6. Ответственное лицо: Антончик О.А. 21.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену поврежденной опоры №110 ВЛ 35 кВ Доможаково - Капчалы Т-6. Ответственное лицо: Антончик О.А. 22.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам инженерного осмотра ВЛ 35 кВ Доможаково - Капчалы Т-6, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Антончик О.А. 30.06.2022 год
357558 | 413 | 2022-04-19 | 12 | 34 | 0.0003833 | 2022-04-19 | 12 | 58 | 3.4.8.5 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 5 от ТП 64-18-106 явилась заявка МЧС для проведения безопасной работы личного состава "2 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по РХ" по ликвидации возгорания по адресу: г. Черногорск, ул. 30 лет Победы, д. 126. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр оборудования ВЛ-0,4 кВ ф. 5 от ТП 64-18-106, определить возможность подключения потребителя по адресу: г. Черногорск, ул. 30 лет Победы, д. 126. (Заказ ТОРО № 180019901) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 30.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 5 от ТП 64-18-106 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 31.05.2022 год
357559 | 416 | 2022-04-20 | 19 | 15 | 0.00375 | 2022-04-20 | 19 | 30 | 3.4.7.3 В условиях эксплутации возникла разрегулировка стрелы провиса нулевого провода в пролёте опор № 14-3 - 14-4 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 11-14-09, что привело к схлёсту с фазным проводом, возникновению короткого замыкания и отключению АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 11-14-09. 4.4 Под механическим воздействием ветровых нагрузок на оборудование ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 11-14-09 возникла разрегулировка стрелы провиса нулевого провода в пролёте опор № 14-3 - 14-4, вследствие чего произошёл схлёст проводов фаз "В", "0" с последующим коротким замыканием и отключением АВ-0,4 кВ ф. 2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов фаз "В", "0" на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 11-14-09, Пролёт опор № 14-3 - 14-4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор № 14-3 - 14-4 на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 11-14-089 согласно требованиям НТД. (Заказ ТОРО № 180009839) Ответственное лицо: Митронов В.В. 23.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 11-14-089. (Заказ ТОРО № 180021164) Ответственное лицо: Митронов В.В. 23.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 11-14-09 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Митронов В.В. 24.05.2022 год
357558 | 417 | 2022-04-20 | 22 | 15 | 0.005666 | 2022-04-20 | 22 | 32 | 3.4.7.3 В условиях эксплуатации ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 59-04-04 возникло ослабление вязки провода фазы "В" на опоре № 2 и разрегулировка проводов в пролете опор № 1 - 2, что при порывах ветра привело к замыканию проводов и работе АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 59-04-04 на отключение ВЛ. 4.4 При механическом воздействии порывов ветра возникла разрегулировка провода фазы "В" в пролёте опор № 1 - 2, что привело к схлёсту, замыканию проводов и отключению ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 59-04-04. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст с замыканием проводов в пролёте на КВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-59-04-04, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку проводов в пролете опор № 1 - 2 и замену вязок на опоре № 2 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 59-04-04. (Заказ ТОРО № 180023072) Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 27.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 59-04-04. (Заказ ТОРО № 180023071) Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 27.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 59-04-04 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 27.05.2022 год
357500 | 415 | 2022-04-21 | 5 | 40 |  | 2022-04-21 | 5 | 40 | 3.4.12.5 Причиной аварийного отключения ВЛ 110 кВ Абакан районная - Гидролизная с отпайками (С-90/С-340) явилось образование конденсата на поверхности подвесной гирлянды стеклянных изоляторов при густом утреннем тумане, что привело к кратковременному перекрытию изоляторов фазы "С" на опоре № 60 по поверхности. 4.12 На опоре № 60 ВЛ 110 кВ Абакан районная - Гидролизная с отпайками (С-90/С-340) при густом тумане произошел кратковременный пробой гирлянды стеклянных изоляторов фазы "С" по поверхности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременный пробой гирлянды изоляторов на ВЛ 110 кВ Абакан-район-Гидр (С-90/С-340), Опора пром.ж/б.ПБ 26 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления контура заземления на опоре № 60 ВЛ 110 кВ Абакан районная - Гидролизная с отпайками (С-90/С-340). Ответственное лицо: Антончик О.А. 30.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Разработать мероприятия на основании измерений сопротивления контура заземления опоры № 60 ВЛ 110 кВ Абакан районная - Гидролизная с отпайками (С-90/С-340). Ответственное лицо: Антончик О.А. 30.06.2022 год
357558 | 419 | 2022-04-21 | 8 | 0 | 1.2467 | 2022-04-21 | 16 | 0 | 3.4.10 Отключение ВЛ-10 кВ ф. 85-13 произошло в результате межфазного замыкания через тело птицы на ЛР-10 кВ от опоры №11, что привело к работе РЗ на отключение В ф. 85-13/10 кВ. При повторном включении В/10 кВ ф. 85-13 в 08:22 произошло перегорание ПК (ПСН-35) 2Т/35кВ фаз А, С, при отсутствии селективности с МТЗ В ф. 85-13/10 кВ. 4.12 В результате короткого замыкания на ВЛ-10 кВ ф. 85-13 в 08:22 произошло перегорание ПК (ПСН-35) 2Т/35кВ фаз А, С, при отсутствии селективности с МТЗ В ф. 85-13/10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание ПК (ПСН-35) на ПС "Капчалы" №85, Предохранитель ПКТ103-35-40-8У1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 85-13, при осмотре обратить особое внимание на несанкционированные свалки мусора, скопление птиц. (№ заказа ТОРО . 180020073 ) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 28.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 85-13 занести выявленные замечания в журнал дефектов ЛЭП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 28.05.2022 год
357559 | 420 | 2022-04-21 | 20 | 42 | 0.0975 | 2022-04-21 | 21 | 21 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации ТП 11-02-16 возникла теч в кровле ТП, что при сильном дожде привело к попаданию воды на шины 10 кВ, короткому замыканию и работе РЗ на отключение ВЛ-10 кВ ф.11-02. 4.12 В следствии попадании воды на шины 10 кВ через кровлю ТП 11-02-16 РУ-10 кВ, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к межфазному КЗ и работе РЗ на отключение ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: попадании воды на шины 10 кВ на ТП-11-02-16, ВН-16 | Техническое мероприятие 1 Выполнить до ремонта кровли крыши здания ТП 11-02-16, мероприятие исключающее попадание воды на шины 10 кВ РУ-10 кВ при осадках. Ответственное лицо: Митронов В.В. 22.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ТП 11-02-16, по выявленным замечаниям наметить мероприятия и сроки устранения. (Заказ ТОРО №180020278) Ответственное лицо: Митронов В.В. 22.05.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Подать заявку в УТОиРОЭХ на ремонт кровли здания ТП. Ответственное лицо: Митронов В.В. 21.05.2022 год
357558 | 421 | 2022-04-21 | 22 | 5 | 0.0062505 | 2022-04-21 | 22 | 30 | 3.4.7.3 В результате превышения токов нагрузки выше номинальных значений автоматического выключателя ТП 30-06-26 (In = 400A вводного автомата) произошел нагрев контактов и отключение вводного АВ-0,4 кВ в ТП 30-06-26 действием защиты выключателя. 4.13 При токе нагрузки выше номинальных значений автоматического выключателя по фазам "А", "В", "С" (Iа = 410 А, Ib =412 А, Iс = 420 А) произошло отключение вводного АВ-0,4 кВ в ТП 30-06-26 (In = 400 А) тепловой защитой выключателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: токе нагрузки выше номинального на ТП-30-06-26, ВА 88-37 400А | Организационное мероприятие 1 Выполнить анализ выданных технических условий по ТП 30-06-26. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 17.06.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Рассмотреть возможность замены ТП 30-06-26 на ТП большей мощности. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 24.06.2022 год
357558 | 422 | 2022-04-21 | 22 | 44 | 0.19206 | 2022-04-22 | 0 | 58 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветра, на опоре № 8 ВЛ-10 кВ ф. 49-15 произошло нарушение крепления вязки провода к изолятору фазы «А», что привело к однофазному замыканию. 4.4 Вследствие механического воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв вязки провода к изолятору фазы «А» на опоре № 8 ВЛ 10 кВ ф. 49-15 и падение провода на крюк. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода к изолятору фазы «А» на опоре на ф.49-15 ПС Шира-п. Шира, Опора П10-8ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 49-15, особое внимание уделить состоянию вязок и креплений изоляторов к крюкам на опорах. заказ (ТОРО 180024554) Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 27.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выявленные замечания по внеплановому осмотру ВЛ-10 кВ ф. 49-15 внести в журнал дефектов ЛЭП с указанием сроков по их устранению. Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 27.05.2022 год
357558 | 423 | 2022-04-21 | 22 | 44 | 0.12953 | 2022-04-22 | 0 | 58 | 3.4.12.5 Возникшие в процессе эксплуатации (на опоре) кабельной муфты опоры № 1 ф. 49-07 микротрещин в изоляции, при дожде, привели к пробою изоляции с межфазным замыканием. 4.1 В процессе эксплуатации кабельной муфты на опоре № 1 ВЛ-10 кВ ф. 49-07 произошло образование микротрещин в изоляции концевой муфты, в которые при дожде проникла влага, что привело к межфазному замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: образование микротрещин в изоляции КЛ на ф. 49-07 ПС Шира-п. Шира, 3КВТп-10-70/120 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену концевой кабельной муфты на ВЛ 10кВ оп.1 ф. 49-07. Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 27.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 49-07 особое внимание обратить на состояние концевых кабельных муфт. (заказ ТОРО 170054865) Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 27.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 49-07 занести в журнал дефектов с указанием сроков по их устранению. Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 27.05.2022 год
357558 | 424 | 2022-04-21 | 22 | 54 | 0.54084 | 2022-04-22 | 3 | 49 | 3.4.7.3 В условии длительной эксплуатации ВЛ-10кВ ф.85-13 (в работе с 1981 г.) произошло ухудшение качества контактного соединения провода фазы В на опоре №49/3, что привело к обрыву провода, замыканию и работе РЗ на сигнал и отключению В/10 кВ на ПС 35 кВ Капчалы. 4.13 При длительной эксплуатации, произошло потеря прочности провода фазы В в месте соединения на опоре № 49/3, что привело к обрыву провода и возникновению межфазного короткого замыкания с последующей работой РЗ на отключение В ф.85-13 ПС 35кВ Капчалы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ф. 85-13 ПС Капчалы-с. Капчалы, Пролет: Опора №49-2 - Опора №49-3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить работы по восстановлению провода ф.В в пролете опор №49/2 -49/3 ВЛ-10 кВ ф. 85-13 (№ заказа ТОРО 170054774) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 20.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам планового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 85-13, разработать мероприятия по устранению замечаний. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 29.07.2022 год
357558 | 425 | 2022-04-21 | 23 | 5 | 0.007 | 2022-04-21 | 23 | 47 | 3.4.9.3 При повреждении на потребительском вводе в частный дом по адресу: г. Абакан, ул. Вторая, д. 12 произошло замыкание и аварийное отключение ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 97-23-02 действием защиты. | Организационное мероприятие 1 Направить потребителю по адресу: г. Абакан, ул. Вторая, д. 12 письмо о необходимости содержания своих сетей в исправном состоянии. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 14.06.2022 год
357559 | 426 | 2022-04-22 | 2 | 28 | 0.0925 | 2022-04-22 | 4 | 19 | 3.4.12.2 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-10 кВ ф. 11-03 явились сильные ветровые нагрузки в период с марта по апрель текущего года, что привело к ослаблению крепления провода к изолятору фазы "В" на опоре № 99, и при повторных ветровых нагрузках к нарушению крепления вязки провода, падению провода на металлическую траверсу, работе РЗ на сигнал и отключению В ф.11-03/10 кВ на ПС 220 кВ Степная персоналом. 4.4 При механическом воздействии ветровых нагрузок на оборудование ВЛ-10 кВ ф. 11-03 произошёл срыв крепления вязки провода фазы "В" на опоре № 99 с последующим падением провода на заземлённую металлическую траверсу, работе РЗ на сигнал "земля в сети 10 кВ и отключению персоналом В ф.11-03/10 кВ на ПС 220 кВ Степная для поиска замечания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв вязки провода фазы "В", касание провода металлической траверсы на опоре на ф. 11-03_с. Аскиз, Опора П10-3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 11-03, при осмотре особое внимание обратить на состояние вязок проводов на опорах. (Заказ ТОРО № 180020228) Ответственное лицо: Митронов В.В. 23.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 11-03 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Митронов В.В. 23.05.2022 год
357558 | 427 | 2022-04-22 | 9 | 55 | 0.104 | 2022-04-22 | 12 | 31 | 3.4.9.3 При повреждении на потребительском вводе в частный дом по адресу: г. Абакан, ул. Солнечная , д. 82 произошло замыкание и аварийное отключение ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 97-23-02 действием защиты. | Организационное мероприятие 1 Направить потребителю по адресу: г. Абакан, ул. Солнечная, д. 82 письмо о необходимости содержания своих сетей в исправном состоянии. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 29.05.2022 год
357558 | 428 | 2022-04-22 | 10 | 26 | 0.0325 | 2022-04-22 | 11 | 5 | 3.4.7.3 В условиях эксплуатации возникло ослабление контактного соединения на ТТ-0,4 кВ ф. 4 в РУ-0,4 кВ ТП 26-18-145, что привело к недопустимому нагреву с последующим повреждением шины от АВ-0,4 кВ ф. 4 до ТТ-0,4 кВ ф. 4 и отключением ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП 26-15-145 персоналом для устранения замечания. При плановом осмотре от 30.11.2021 г. дефект отсутствовал и возник в период между осмотрами. 4.10 При некачественном контактном соединении на ТТ-0,4 кВ ф. 4 в РУ-0,4 кВ ТП 26-18-145 возник недопустимый нагрев с последующим термическим повреждением шины от АВ-0,4 кВ ф. 4 до ТТ-0,4 кВ ф. 4, что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП 26-15-145 персоналом для устранения замечания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Термическое повреждение шины на ТП 26-18-145, РУ-0,4 кВ, шина от АВ-0,4 кВ ф. 4 до ТТ-0,4 кВ ф. 4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ТП 26-18-145, при осмотре особое внимание обратить на состояние контактных соединений. (Заказ ТОРО № 170054885) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 31.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ТП 26-18-145 занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 31.05.2022 год
357559 | 429 | 2022-04-22 | 16 | 51 | 0.00825 | 2022-04-22 | 17 | 24 | 3.4.12.2 В результате воздействия сильных порывов ветра до 17 м/с возник возникла пляска проводов в пролётах опор, что привело к схлёсту проводов в пролёте опор № 5 - 6 с последующим коротким замыканием и отключением ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 98-04-22. 4.4 При механическом воздействии порывов ветра, на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 98-04-22 возник провис провода в пролёте опор № 5 - 6 с последующим схлёстом проводов в данном пролёте, замыканием и отключением АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 98-04-22. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-98-04-22, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор № 5 - 6 на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 98-04-22. (Заказ ТОРО № 170054926) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 31.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 98-04-22, особое внимание при осмотре обратить на разрегулировки стрел провиса проводов в пролётах. (Заказ ТОРО № 152692344 ) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 31.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 98-04-22 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 31.05.2022 год
357558 | 430 | 2022-04-22 | 17 | 5 | 3.2682 | 2022-04-22 | 17 | 58 | 3.4.10 Причиной аварийного отключения реклоузера на опоре 26Б ф.20-47 явилось перекрытие птицей межфазного промежутка на ЛР-10 кВ, установленном на опоре № 36, что привело к межфазному замыканию и работе РЗ на отключение. 4.17 При перекрытии изоляционного промежутка через тело птицы на ЛР-10 кВ, установленном на опоре № 36 произошло межфазное замыкание с последующим срабатыванием РЗ на отключение реклоузера на опоре 26Б ф.20-47. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытии изоляционного промежутка через тело птицы на ф. 20-47_Калининская-Абакан-фидер связи, Опора УА10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 20-47, при осмотре обратить особое внимание на несанкционированные свалки мусора, скопление птиц. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 22.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 20-47 занести выявленные замечания в журнал дефектов ЛЭП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 23.06.2022 год
357558 | 431 | 2022-04-22 | 17 | 5 | 2.52 | 2022-04-22 | 20 | 41 | 3.4.9.3 В результате повреждение вязки провода к изолятору на опоре №33-4-11-1а (частная отпайка Федорченко В.Ф. и Милюхин А.С.) произошло замыкание проводов и отключение участка ВЛ-10 кВ ф.22-54. | Организационное мероприятие 1 Направить в адрес МУП "Абаканские электрические сети" письмо с информацией о причине отключения и запросить акты раздела границ по частной отпайки от опоры №3/4/11 с Федорченко В.Ф. и Милюхин А.С. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 27.05.2022 год
357559 | 432 | 2022-04-22 | 18 | 35 | 0.1 | 2022-04-22 | 19 | 35 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 88-13 явилось замечание на потребительской ТП 88-13-02А (принадлежность ИП Матвеев А.В.), что привело к формированию сигнала РЗ "Земля в сети 10 кВ" с последующим отключением В/10 кВ ф. 88-13 на ПС 35 кВ Таштып персоналом. | Организационное мероприятие 1 Направить потребителю "ИП Матвеев А.В." письмо с требованием предоставить информацию о причинах аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 88-13 22.04.2022 г. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 31.05.2022 год
357558 | 433 | 2022-04-22 | 19 | 7 | 0.011501 | 2022-04-22 | 19 | 53 | 3.4.12.2 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 25-09-15 явилось воздействие сильных порывов ветра, которое привело к пляске и замыканию проводов фаз "А", "В", "С" и нулевого провода в пролёте опор № 3-7 - 3-7-1 с отключением АВ-0,4 кВ ф. 3 в ТП 25-09-15. 4.4 В результате механического воздействия атмосферных явлений возникла разрегулировка стрелы провиса проводов фаз "А", "В", "С" и нулевого провода в пролёте опор № 3-7 - 3-7-1, вследствие чего произошёл схлёст проводов в данном пролёте опор с возникновением короткого замыкания и отключением ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 25-09-15. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провиса проводов фаз "А", "В", "С" и нулевого провода на ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 25-09-15, Пролёт опор № 3-7 - 3-7-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор № 3-7 - 3-7-1 на ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-25-09-15 (Заказ ТОРО № 180020756) Ответственное лицо: Чульский С.А. 31.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 25-09-15, особое внимание при осмотре обратить на разрегулировки стрел провиса проводов в пролётах. (Заказ ТОРО № 180020757) Ответственное лицо: Чульский С.А. 30.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 25-09-15 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Чульский С.А. 31.05.2022 год
357559 | 434 | 2022-04-22 | 20 | 7 | 2.754 | 2022-04-22 | 22 | 40 | 3.4.12.2 В результате воздействия сильных ветровых нагрузок на ВЛ-10 кВ ф. 88-01 возникла пляска проводов в пролётах опор, что привело к схлёсту проводов в пролёте опор № 39 - 40 с последующим повреждением провода фазы "В", межфазным замыканием и работой РЗ на отключение В/10 кВ ф. 88-01 на ПС 35 кВ Таштып. 4.4 В результате механического воздействия сильных порывов ветра на оборудования ВЛ-10 кВ ф. 88-01 произошёл схлёст проводов в пролёте опор № 39 - 40, что привело к обрыву провода фазы "В", межфазному замыканию и работе РЗ на отключение В/10 кВ ф. 88-01 на ПС 35 кВ Таштып. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "В" на ф. 88-01 с. Таштып, Пролет: Опора № 39 - Опора № 40 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 88-01, особое внимание при осмотре обратить на разрегулировки стрел провиса проводов в пролётах. (Заказ ТОРО № 152692343) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 30.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 88-01 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 31.05.2022 год
357558 | 435 | 2022-04-22 | 21 | 4 | 0.0065 | 2022-04-22 | 21 | 43 | 3.4.12.2 При воздействии сильных порывов ветра, на ВЛ-10 кВ ф.71-03 произошла пляска проводов и срыв изолятора фазы "А,В" на опоре №56/56, что привело к замыканию и работа РЗ на отключение В/10 кВ ф. 71-03. 4.4 В результате механического воздействия порывов ветра, произошла пляска проводов, что привело к срыву опорных изоляторов фаз "А, В" на опоре № 56/56, замыканию проводов и срабатыванию РЗ на отключение В/10 кВ ф. 71-03. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыву опорных изоляторов на ф. 71-03 ПС Степная-хутора, кашары, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить работы по восстановлению изолятора фазы "А,В" на опоре № 56/56 ВЛ-10 кВ ф. 71-03. (Заказ ТОРO № 180027877 ) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 20.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 71-03 от опоры № 56/1 с оценкой состояния изоляторов на опорах и крепления проводов. (Заказ ТОРО №180027879) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 27.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 71-03 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 24.06.2022 год
357558 | 436 | 2022-04-22 | 22 | 30 | 0.18334 | 2022-04-22 | 23 | 25 | 3.4.7.3 В ходе длительной эксплуатации (в работе с 1964 г.) произошло ослабление болтового соединения на шинном мосту 0,4 кВ ТП 15-620-24, что привело к нагреву контакта и как следствие повреждению шинного моста 0,4 кВ в камере 1Т, с последующим отключением 1Т персоналом для устранения замечания. 4.10 В процессе эксплуатации возник дефект (некачественный контакт) на шинном мосту 0,4 кВ ТП 15-620-24, что привело к недопустимому нагреву, термическому повреждению фазы "А" шинного моста 0,4 кВ в камере 1Т с последующим выводом 1Т персоналом для устранения замечания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение шинного моста фазы "А" на ТП 15-620-24, камера 1Т, ШМ-0,4 кВ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр оборудования ТП 15-620-24, при осмотре особое внимание обратить на контактные соединения. (Заказ ТОРО № 170054884) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 30.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра оборудования ТП 15-620-24 занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 31.05.2022 год
357559 | 437 | 2022-04-23 | 1 | 52 | 0.0168 | 2022-04-23 | 2 | 40 | 3.4.12.2 В результате воздействия сильных ветровых нагрузок возник возникла пляска проводов в пролётах опор, что привело к схлёсту проводов в пролёте опор № 8 - 9 с последующим коротким замыканием и отключением ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 88-05-20. 4.4 При механическом воздействии порывов ветра на оборудование ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 88-05-20 возникла разрегулировка стрелы провиса провода в пролёте опор № 8 - 9 с последующим схлёстом проводов в данном пролёте опор, замыканием проводов и отключением АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 88-05-20. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов с замыканием в пролёте на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-88-05-20, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор № 8 - 9 на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 88-05-20. (Заказ ТОРО № 170054922) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 30.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 88-05-20, особое внимание при осмотре обратить на разрегулировки стрел провиса проводов в пролётах. (Заказ ТОРО № 152692279) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 30.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 88-05-20 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 31.05.2022 год
357559 | 438 | 2022-04-23 | 10 | 8 | 0.011334 | 2022-04-23 | 10 | 42 | 3.4.12.2 В результате воздействия сильных ветровых нагрузок возник возникла пляска проводов в пролётах опор, что привело к схлёсту проводов в пролёте опор № 2-1 - 2-2 с последующим коротким замыканием и отключением ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 98-03-14. 4.4 При механическом воздействии порывов ветра на оборудование ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 98-03-14 возникла разрегулировка стрелы провиса провода в пролёте опор № 2-1 - 2-2 с последующим схлёстом проводов в данном пролёте опор, замыканием проводов и отключением АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 98-03-14. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провиса проводов, следы замыкания на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-98-03-14, Пролет: Опора №2-1 - Опора №2-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор № 2-1 - 2-2 на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 98-03-14. (Заказ ТОРО № 10009169192) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 31.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 98-03-14, особое внимание при осмотре обратить на разрегулировки стрел провиса проводов в пролётах. (Заказ ТОРО № 152692341) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 31.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 98-03-14 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 31.05.2022 год
357559 | 439 | 2022-04-23 | 11 | 47 | 0.041666 | 2022-04-23 | 13 | 52 | 3.4.12.2 В результате воздействия сильных ветровых нагрузок возник возникла пляска проводов в пролётах опор, что привело к схлёсту проводов в пролёте опор № 6 - 7, повреждению провода фазы "В", с последующим коротким замыканием и отключением ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 88-13-03. 4.4 При механическом воздействии порывов ветра на оборудование ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 88-13-03 возник провис провода в пролёте опор № 6 - 7 с последующим схлёстом проводов в данном пролёте опор, повреждением (обрывом) провода фазы "В", замыканием проводов и отключением АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 88-13-03. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение (обрыв) провода в пролёте опор на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-88-13-03, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 88-13-03, особое внимание при осмотре обратить на разрегулировки стрел провиса проводов в пролётах. (Заказ ТОРО № 152692342) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 31.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 88-13-03 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 31.05.2022 год
357558 | 440 | 2022-04-23 | 17 | 23 | 0.015 | 2022-04-23 | 17 | 59 | 3.4.12.2 Длительное воздействие порывистого ветра привело к провису провода в пролёте опор № 1 - 2 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 49-16-09, которое привело к с последующим замыканием проводов в данном пролёте. 4.4 В результате механического воздействия сильных порывов ветра возник провис провода в пролёте опор № 1 -2, что привело к замыканию проводов фаз «А» и «В» и отключению АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 49-16-09. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-49-16-09, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролёте опор № 1 - 2 на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 49-16-09. (Заказ ТОРО № 152656027) Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 27.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 49-16-09, особое внимание при осмотре обратить на разрегулировку стрел провиса проводов, состояния креплений проводов к изоляторам. (Заказ ТОРО № 152656022) Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 21.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 49-16-09 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 21.06.2022 год
357558 | 441 | 2022-04-23 | 20 | 32 | 1.102 | 2022-04-23 | 22 | 28 | 3.4.10 В результате короткого замыкания на шинах 10 кВ ПС 35 кВ Сов. Хакасия через тело птицы, произошло отключение В 1Т/10 кВ. 4.12 При перекрытии воздушного изоляционного промежутка между шинами 10 кВ через тело птицы на ПС 35 кВ Сов. Хакасия, произошло отключение В 1Т/10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отключение В 1Т/10 кВ действием МТЗ на ПС "Советская Хакасия" №66, ВМБ-10-200-5,8 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ПС Боградского РЭС. Ответственное лицо: Чульский С.А. 23.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ПС Боградского РЭС, занести выявленные замечания в журнал дефектов. Ответственное лицо: Чульский С.А. 24.06.2022 год
357559 | 442 | 2022-04-24 | 6 | 52 | 0.006665 | 2022-04-24 | 7 | 0 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП 29-04-14 явилось несвоевременное выявление ослабления и нагрева контактного соединения отходящего кабеля на АВ-0,4 кВ ф. 4, из-за длительного нагрева контактного соединения произошло отключение ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП 29-04-14 действием тепловой защиты. 4.10 В результате нарушения контактного соединения отходящего кабеля на АВ-0,4 кВ ф. 4 произошло отключение ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП 29-04-14 действием тепловой защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление контакта с последующим перегревом и отключением АВ-0,4 кВ на ТП 29-04-14, АВ-0,4 кВ ф. 4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр и пирометрическое обследование контактных соединений на ТП 29-04-14. (Заказ ТОРО № 180028062) Ответственное лицо: Варлаков А.В. 21.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ТП 29-04-14 и пирометрического обследования контактных соединений занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 22.07.2022 год
357500 | 443 | 2022-04-26 | 4 | 58 |  | 2022-04-26 | 4 | 58 | 3.4.10 В результате жизнедеятельности птиц, произошел кратковременный пробой изоляционного промежутка между заземленной металлической траверсой и проводом фазы "В" на опоре № 23 ВЛ 110 кВ Абакан-районая - Южная II цепь с отпайками (С-100) по струе помета птици. 4.17 При попадании отходов жизнедеятельности птиц, произошло кратковременное перекрытие фазы "В" на опоре № 23 ВЛ 110кВ Абакан-районая - Южная II цепь с отпайками (С-100), что привело к отключению ЛЭП с успешным АПВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие фазы "В" на ВЛ 110 кВ Абакан-р-Южная (С-100), Пролет: Опора № 22 - Опора № 23 | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр ВЛ 110кВ Абакан-районная - Южная II цепь с отпайками (С-100) на предмет наличия ПЗУ, участок опор с опоры №1- по опору №28. Ответственное лицо: Антончик О.А. 31.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам проведенного осмотра, включить в ремонтную программу 2024 года установку ПЗУ на ВЛ 110кВ Абакан-районная - Южная II цепь с отпайками (С-100), при необходимости. Ответственное лицо: Антончик О.А. 24.07.2023 год
357558 | 418 | 2022-04-27 | 20 | 47 | 0.029666 | 2022-04-27 | 22 | 16 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП 26-18-163 произошло нарушение контактного соединения провода в пролете опор № 9 - 10, что привело к обрыву провода. Данный дефект крепления не выявлен при осмотре от 30.11.2021 года. 4.13 В результате нарушения контактного соединения провода в пролете опор № 9 - 10 ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП 26-18-163 произошел его обрыв. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-26-18-163, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 Восстановить провод в пролете опор № 9- 10 ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП 26-18-163. (Заказ ТОРО № 170054907) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 23.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результату осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП 26-18-163 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 23.05.2022 год
357558 | 366 | 2022-04-06 | 13 | 56 | 0.33831 | 2022-04-06 | 14 | 25 | 3.4.9.1 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 22-54 стало повреждение концевой муфты в потребительских сетях "МУП г. Абакана «Абаканские электрические сети»" на ТП 917. | Организационное мероприятие 1 Направить в "МУП г. Абакана «Абаканские электрические сети»" письмо с требованием включить в состав комиссии по расследованию аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 22-54 06.04.2022г., представителя "Хакасэнерго". Ответственное лицо: Козедубов В.В. 29.04.2022 год
357558 | 367 | 2022-04-06 | 22 | 51 | 0.0013335 | 2022-04-06 | 23 | 7 | 3.4.7.3 В результате превышения потребляемой электроэнергии выше номинальных значений автоматического выключателя по фазе «В» (Ib=280А), привело к отключению АВ-0,4 кВ ф. 2 в РУ-0,4 кВ ТП 30-06-26 (250 А) действием тепловой защиты выключателя. 4.12 При токе нагрузки выше номинальных значений автоматического выключателя по фазе «В» (Ib=280A), произошло отключение АВ-0,4 кВ ф. 2 в РУ-0,4 кВ ТП 30-06-26 (250А) тепловой защитой выключателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ток нагрузки выше номинальных значений на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-30-06-26, Пролет: ТП - Опора № 1 | Организационное мероприятие 1 Провести анализ выданных ТУ по ТП 30-11-26. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 20.05.2022 год
357558 | 345 | 2022-04-07 | 9 | 27 | 0.003833 | 2022-04-07 | 9 | 50 | 3.4.7.3 В результате превышения потребляемой электроэнергии выше номинальных значений автоматического выключателя по фазе «В» (Ib=254А) (работа майнинг фермы, потребитель по адресу: п. Расцвет, ул. Достоевского, д. 10 с ТУ на 150 кВт) произошло отключение АВ-0,4 кВ ф. 2 в РУ-0,4 кВ ТП 30-06-26 (In = 250А) действием тепловой защиты выключателя. 4.13 При превышении токов нагрузки выше номинальных значений автоматического выключателя по фазе «В» (Ib = 254A, In = 250A), произошло отключение АВ-0,4 кВ ф. 2 в РУ-0,4 кВ ТП 30-06-26 тепловой защитой выключателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отключение АВ-0,4 кВ при перегрузке на ТП 30-06-26, АВ-0,4 кВ ф. 2 (In = 250А) | Организационное мероприятие 1 Вынести на технический совет филиала вопрос о реконструкции загруженных ТП или возможность распределения нагрузок, между ТП и ВЛ 0,4 кВ. Подать предложение о переносе подключения потребителя по адресу: п. Расцвет, ул. Достоевского, д. 10 с ТУ на 150 кВт (Майнинг ферма) отдельным фидером от ТП 30-06-26 или замены АВ-0,4 кВ ф. 2 (In=250А) на АВ-0,4 кВ с большим In. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.05.2022 год
357558 | 368 | 2022-04-07 | 20 | 6 | 0.80849 | 2022-04-07 | 21 | 0 | 3.4.7.3 В ходе длительной эксплуатации КЛ-10 кВ ф. 26-26 (введена в работу в 1970 г.) произошло изменение изоляционных характеристик кабельной линии на участке от ПС 110 кВ КСК до РП-03, что в результате привело к короткому замыканию и как следствие отключению В/10 кВ ф. 26-26 от действия релейной защиты. 4.12 В ходе длительной эксплуатации (52 года) произошло изменение изоляционных характеристик КЛ-10 кВ ф. 26-26 на участке от ПС 110 кВ КСК до РП-03, вследствие чего произошёл пробой изоляции с последующим коротким замыканием и работой РЗ на отключение В/10 кВ ф. 26-26 на ПС 110 кВ КСК. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции на КЛ-10 кВ ф. 26-26 ПС КСК №26-РП-03, АСБ-10 3х240 | Техническое мероприятие 1 Выполнить поиск и устранения повреждения на участке КЛ-10 кВ от ПС 110 кВ КСК до РП-03 КЛ-10 кВ ф. 26-26. Выполнить послеаварийный осмотр (испытания) КЛ-10 кВ ф. 26-26. (Заказ ТОРО № 180016693) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра (испытания) КЛ-10 кВ ф. 26-26 разработать план мероприятий направленный на устранение выявленных замечаний с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 30.09.2022 год
357500 | 369 | 2022-04-08 | 10 | 39 | 1.173 | 2022-04-08 | 10 | 47 | 3.4.8.1 При несанкционированном производстве работ автокраном (на базе автомобиля "Камаз") в охранной зоне ВЛ 110 кВ Абакан-районная - Калининская I цепь с отпайкой на ПС Западная (С-87), произошло касание стрелой крана провода фазы "А" в пролете опор №44 - №45, что вызвало устойчивое однофазное замыкание на ВЛ 110 кВ Абакан-районная - Калининская I цепь с отпайкой на ПС Западная (С-87) и её отключение действием защит. 4.4 При воздействии стрелы автокрана (на базе автомобиля "Камаз" гос.номер Р025ЕР 19rus) на провод фазы "А" ВЛ 110 кВ Абакан-районная - Калининская I цепь с отпайкой на ПС Западная (С-87) в пролете опор №44 - №45, произошло однофазное замыкание и отключение ЛЭП действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: воздействие автокрана на провод на ВЛ 110 кВ Абакан-р-Калининская (С-87), Опора пром.ж/б.ПБ 21 | Техническое мероприятие 1 Установить предупреждающие плакаты под ВЛ 110 кВ Абакан-районная – Калининская I цепь с отпайкой на ПС Западная (С-87), в местах промышленной деятельности. Ответственное лицо: Антончик О.А. 30.03.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать претензионную работу, по факту несанкционированного производства работ автокраном (гос.номер Р025ЕР 19rus) в охранной зоне ВЛ 110 кВ Абакан-районная – Калининская I цепь с отпайкой на ПС Западная (С-87). Ответственное лицо: Антончик О.А. 11.06.2022 год
357558 | 370 | 2022-04-08 | 14 | 57 | 0.006333 | 2022-04-08 | 15 | 35 | 3.4.7.3 В результате превышения потребляемой электроэнергии выше номинальных значений автоматического выключателя по фазам «В», «С» (Ib=258А, Iс=276А) (работа майнинг фермы, потребитель по адресу: п. Расцвет, ул. Достоевского, д. 10 с ТУ на 150 кВт) произошло отключение АВ-0,4 кВ ф. 2 в РУ-0,4 кВ ТП 30-06-26 (In = 250А) действием тепловой защиты выключателя. 4.13 При превышении токов нагрузки выше номинальных значений автоматического выключателя по фазам «В», «С» (Ib=258А, Iс=276А, In = 250A) произошло отключение АВ-0,4 кВ ф. 2 в РУ-0,4 кВ ТП 30-06-26 тепловой защитой выключателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отключение АВ-0,4 кВ при перегрузке на ТП 30-06-26, АВ-0,4 кВ ф. 2 (In = 250А) | Организационное мероприятие 1 Вынести на технический совет филиала вопрос о реконструкции загруженных ТП или возможность распределения нагрузок, между ТП и ВЛ 0,4 кВ. Подать предложение о переносе подключения потребителя по адресу: п. Расцвет, ул. Достоевского, д. 10 с ТУ на 150 кВт (Майнинг ферма) отдельным фидером от ТП 30-06-26 или замены АВ-0,4 кВ ф. 2 (In=250А) на АВ-0,4 кВ с большим In. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.05.2022 год
357559 | 371 | 2022-04-08 | 20 | 34 | 0.03125 | 2022-04-08 | 21 | 49 | 3.4.12.2 В результате воздействия сильных ветровых нагрузок возникла пляска проводов в пролётах опор, что привело к схлёсту проводов в пролёте опор № 17 - 18 с последующим коротким замыканием и отключением ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 88-16-01А. 4.4 При механическом воздействии порывов ветра на оборудование ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 88-16-01А возник провис провода в пролёте опор № 17 - 18 с последующим схлёстом проводов в данном пролёте опор, замыканием проводов и отключением АВ-0,4 кВ ф. 3 в ТП 88-16-01А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст с замыканием проводов в пролёте на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-88-16-01А, Пролет: Опора № 17 - Опора № 18 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор № 17 - 18 на ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 88-16-01А. (Заказ ТОРО № 170054708) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 30.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 88-16-01А, особое внимание при осмотре обратить на разрегулировки стрел провиса проводов в пролётах. (Заказ ТОРО № 152689651) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 30.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 88-16-01А занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 31.05.2022 год
357558 | 372 | 2022-04-08 | 23 | 10 | 0.004667 | 2022-04-08 | 23 | 35 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации ВЛ-10 кВ ф. 67-15 произошел провис провода в пролёте опор № 146 - 147, что при порывах ветра привело к кратковременному замыканию проводов с последующей работой РЗ на отключение В/10 кВ ф. 67-15 на ПС 35 кВ Борец. 4.12 В процессе эксплуатации возникла разрегулировка стрелы провиса проводов в пролёте опор № 146 - 147, что привело к перекрытию изоляционного промежутка между проводами, замыканию проводов в данном пролёте опор с последующим отключением ВЛ-10 кВ ф. 67-15. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Замыкание проводов в пролёте на ф. 67-15 ПС Борец-кошара, Пролет: Опора № 146 - Опора № 147 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролёте опор № 146 - 147 на ВЛ 10 кВ ф. 67-15. (Заказ ТОРО № 180009147) Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 23.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 67-15, особое внимание при осмотре обратить на разрегулировкУ стрел провиса проводов в пролётах опор. (Заказ ТОРО № 180009146) Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 23.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выявленные замечания по внеплановому осмотру ВЛ-10 кВ ф. 67-15 занести в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков по их устранению. Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 24.05.2022 год
357558 | 373 | 2022-04-09 | 11 | 1 | 0.068834 | 2022-04-10 | 3 | 33 | 3.4.12.2 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 20-47-39 явилось длительное воздействие ветра с порывами, что привело к ослаблению вязок проводов на опоре, слабой натяжке проводов в пролете опоре № 5 - 6, вследствие чего при порывистом ветре произошло раскачивание проводов с схлёстом, перекрытиями межфазного промежутка в пролёте и отключениями АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 20-47-39. 4.4 При воздействии сильных порывов ветра возникла разрегулировка стрелы провиса проводов в пролёте опор № 5 - 6 на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 20-47-39, что привело к схлёсту, межфазному замыканию с последующими отключениями АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 20-47-39. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провиса проводов в пролёте опор под воздействием ветровых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-20-47-39, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Выполнить работы по перетяжке проводов в пролёте опор № 5 - 6 на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 20-47-39. (№ заказа ТОРО 142531120) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 29.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 20-47-39, особое внимание при осмотре обратить на разрегулировки стрел провиса проводов в пролётах опор. (№ заказа ТОРО 180019456) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 22.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 20-47-39 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 22.06.2022 год
357559 | 374 | 2022-04-09 | 13 | 0 | 0.095201 | 2022-04-09 | 16 | 58 | 3.4.12.2 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-10 кВ ф. 11-14 явилось длительное воздействие ветровых нагрузок в период с 01.04 по 09.04.2022 г., которые привели к нарушению крепления вязки провода фазы "В" к изолятору на опоре № 157, вследствие чего 09.04.2022 г. при порывах ветра произошёл срыв вязки провода фазы "В" с последующим схлёстом проводов, межфазным замыканием и работой РЗ на отключение В ф. 11-14/10 кВ на ПС 220 кВ Степная. 4.4 При механическом воздействии атмосферных явлений возникло раскачивание проводов, что привело к ослаблению и срыву вязки провода фазы "В" на опоре № 157 с последующим замыканием проводов и отключением ВЛ-10 кВ ф. 11-14. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв вязки провода фазы "В" на ф. 11-14_с. Аскиз, Опора П10-3 | Техническое мероприятие 1 Восстановить крепление провода фазы "В" на опоре № 157 ВЛ-10 кВ ф. 11-14, отрегулировать стрелу провиса проводов в пролётах опор № 156 - 158. (Заказ ТОРО № 180016989) Ответственное лицо: Митронов В.В. 23.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 11-14, при осмотре особое внимание обратить на состояние вязок проводов на опорах. (Заказ ТОРО № 180016987) Ответственное лицо: Митронов В.В. 23.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 11-14 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Митронов В.В. 24.05.2022 год
357558 | 375 | 2022-04-09 | 13 | 33 | 0.07666 | 2022-04-09 | 13 | 56 | 3.4.12.2 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 51-14 явилось длительное воздействие ветровых нагрузок на оборудование ВЛ, в результате чего возник провис провода в пролёте опор № 345 - 346, что при порывах ветра 09.04.2022 г. привело к замыканию проводов и срабатыванию РЗ на отключение ВЛ-10 кВ ф. 51-14. 4.4 В результате механического воздействия сильного ветра на электротехническое оборудование произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролёте опор № 345 - 346, что при порывах ветра привело к схлёсту проводов с последующим замыканием проводов и работой РЗ на отключение ВЛ-10 кВ ф. 51-14. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Замыкание проводов в пролёте на ф. 51-14 ПС Октябрьская-с. Соленоозёрное, Пролет: Опора № 345 - Опора № 346 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор № 345 - 346 на ВЛ-10 кВ ф. 51-14. (Заказ ТОРО № 180019039) Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 23.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 51-14, особое внимание уделить разрегулировкам стрел провиса проводов. (Заказ ТОРО № 180019080) Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 23.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 51-14 выявленные замечания занести в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков устранения. Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 23.05.2022 год
357558 | 376 | 2022-04-09 | 16 | 46 | 0.029333 | 2022-04-09 | 18 | 36 | 3.4.12.2 При воздействии ветровых нагрузок возникла пляска проводов на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 69-06-02 в пролётах опор, что привело к разрегулировке стрелы провиса проводов фаз "А", "В" в пролёте опор № 6 - 7 с последующим схлёстом и замыканием проводов в пролёте. 3.4.7.3 В условиях длительной эксплуатации автоматического выключателя (55 лет) АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 69-06-02 произошло снижение прочности контактов выключателя, вследствие чего при замыкании проводов на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 69-06-02 произошло повреждение блок контактов АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 69-06-02. 4.4 В результате механического воздействия атмосферных явлений на электротехническое оборудование ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 69-06-02 возник провис проводов фаз "А", "В" в пролёте опор № 6 - 7, что привело к схлёсту и замыканием проводов в пролёте. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов с замыканием на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-69-06-02, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 4.11 Вследствие короткого замыкания на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 69-06-02 произошло повреждение блок контактов с отключением АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 69-06-02. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение блок контактов на ТП-69-06-02, ВА 57Ф35-34 160А | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 69-06-02. (Заказ ТОРО № 170054707) Ответственное лицо: Чульский С.А. 23.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку стрелы провиса провода фаз "А", "В" в пролёте опор № 6 - 7 на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 69-06-02. (Заказ ТОРО № 180016915) Ответственное лицо: Чульский С.А. 23.05.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 69-06-02. (Заказ ТОРО № 180016917) Ответственное лицо: Чульский С.А. 30.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 69-06-02 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения Ответственное лицо: Чульский С.А. 31.05.2022 год
357558 | 377 | 2022-04-09 | 18 | 32 | 0.07 | 2022-04-09 | 19 | 14 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 20-66 явилось повреждение концевой кабельной муфты на отпайке от опоры № 40 (эксплуатационная ответственность ИП Рудягин Александр Викторович (ООО "Пластсервис")), что привело к возникновению короткого замыкания и работе РЗ на отключение В/10 кВ ф. 20-66 на ПС 110 кВ Калининская. | Организационное мероприятие 1 Направить потребителю ИП Рудягин Александр Викторович (ООО "Пластсервис") письмо с требованием предоставить информацию о причинах аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 20-66 09.04.2022 г. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 23.05.2022 год
357558 | 378 | 2022-04-09 | 23 | 1 | 0.26098 | 2022-04-09 | 23 | 30 | 3.4.7.3 В условиях длительной эксплуатации (введена в работу в 1980 г.) произошли изменения изоляционных характеристик КЛ-10 кВ ф. 03-13 на участке от ТП 03-13-86 до ТП 05-11-94, что привело к короткому замыканию и работе РЗ на отключение В ф. 03-13/10 кВ на РП-03. 4.12 При изменении (снижении) изоляционных характеристик в процессе длительной эксплуатации (42 года) произошёл пробой КЛ-10 кВ на участке от ТП 03-13-86 до ТП 05-11-94 с возникновением межфазного замыкания и срабатыванием РЗ на отключение КЛ-10 кВ ф. 03-13 от РП-03. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции на КЛ-10 кВ ф. 03-13 РП-03-ТП-86, ААШв-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-10 кВ на участке от ТП 03-13-86 до ТП 05-11-94. Выполнить осмотр (испытания) КЛ-10 кВ ф. 03-13 от РП-03 после ремонта. (Заказ ТОРО № 180016923) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результату осмотра (испытаний) КЛ-10 кВ ф. 03-13 от РП-03 составить план мероприятий направленный на устранение выявленных замечаний с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 30.09.2022 год
357559 | 379 | 2022-04-10 | 0 | 22 | 0.075 | 2022-04-10 | 1 | 7 | 3.4.10 Вследствие воздействия птицы, а именно: при перекрытии между проводом и заземлённой части опоры № 220 возникло замыкание через тело птицы, что привело к формированию сигнала РЗ "земля в сети 10 кВ" с последующим отключением ВЛ-10 кВ ф. 11-03 персоналом. 4.12 Вследствие перекрытия изоляционного промежутка птицей, сидя на заземленной части опоры и при касании провода привело к замыканию на "землю" через тело птицы и срабатыванию РЗ на сигнал с отключением ВЛ-10 кВ ф. 11-03 персоналом. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие между проводом и заземлённой траверсой опоры через тело птицы на ф. 11-03_с. Аскиз, Опора П10-3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр участка ВЛ-10 кВ ф. 11-03 с опоры № 210 по 230, с акцентированием внимания на состояние проводов и изоляторов, а также крепление самого провода к изолятору. Также при осмотре обратить внимание на несанкционированные свалки мусора, скопления птиц. (Заказ ТОРО № 180016992) Ответственное лицо: Митронов В.В. 23.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра участка ВЛ-10 кВ ф. 11-03 с опоры № 210 по 230 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Митронов В.В. 23.05.2022 год
357558 | 380 | 2022-04-10 | 10 | 48 | 0.005167 | 2022-04-10 | 11 | 19 | 3.4.9.3 При повреждении на потребительском вводе в частный дом по адресу: ДНТ "Ивушка", ул. Ягодная, д. 21 произошло замыкание и аварийное отключение ВЛ 0,4 кВ ф. 3 от ТП 97-01-95 действием защиты. | Организационное мероприятие 1 Направить потребителю по адресу: ДНТ "Ивушка", ул. Ягодная, д. 21 письмо о необходимости содержания своих сетей в исправном состоянии. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 23.05.2022 год
357558 | 381 | 2022-04-10 | 21 | 3 | 0.009334 | 2022-04-10 | 21 | 31 | 3.4.9.3 При повреждении на потребительском вводе в частный дом по адресу: п. Тепличный, ул. Пионерская, д. 10 произошло замыкание и аварийное отключение ВЛ 0,4 кВ ф. 4 от ТП 30-09-13 действием защиты. | Организационное мероприятие 1 Направить потребителю по адресу: п. Тепличный, ул. Пионерская, д. 10 письмо о необходимости содержания своих сетей в исправном состоянии. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 23.05.2022 год
357558 | 382 | 2022-04-10 | 22 | 17 | 0.008334 | 2022-04-10 | 22 | 42 | 3.4.7.3 В результате превышения потребляемой электроэнергии выше номинальных значений автоматического выключателя по фазе «В» (Ib=270А) (работа майнинг фермы, потребитель по адресу: п. Расцвет, ул. Достоевского, д. 10 с ТУ на 150 кВт) произошло отключение АВ-0,4 кВ ф. 2 в РУ-0,4 кВ ТП 30-06-26 (In = 250А) действием тепловой защиты выключателя. 4.13 При превышении токов нагрузки выше номинальных значений автоматического выключателя по фазе «В» (Ib = 270A, In = 250A), произошло отключение АВ-0,4 кВ ф. 2 в РУ-0,4 кВ ТП 30-06-26 тепловой защитой выключателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отключение АВ-0,4 кВ при перегрузке на ТП 30-06-26, АВ-0,4 кВ ф. 2 (In = 250А) | Организационное мероприятие 1 Вынести на технический совет филиала вопрос о реконструкции загруженных ТП или возможность распределения нагрузок, между ТП и ВЛ 0,4 кВ. Подать предложение о переносе подключения потребителя по адресу: п. Расцвет, ул. Достоевского, д. 10 с ТУ на 150 кВт (Майнинг ферма) отдельным фидером от ТП 30-06-26 или замены АВ-0,4 кВ ф. 2 (In=250А) на АВ-0,4 кВ с большим In. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.05.2022 год
357558 | 383 | 2022-04-11 | 22 | 25 | 0.006334 | 2022-04-11 | 22 | 44 | 3.4.7.3 В результате превышения потребляемой электроэнергии выше номинальных значений автоматического выключателя по фазе «В» (Ib=265А) (работа майнинг фермы, потребитель по адресу: п. Расцвет, ул. Достоевского, д. 10 с ТУ на 150 кВт) произошло отключение АВ-0,4 кВ ф. 2 в РУ-0,4 кВ ТП 30-06-26 (In = 250А) действием тепловой защиты выключателя. 4.13 При превышении токов нагрузки выше номинальных значений автоматического выключателя по фазе «В» (Ib = 265A, In = 250A), произошло отключение АВ-0,4 кВ ф. 2 в РУ-0,4 кВ ТП 30-06-26 тепловой защитой выключателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отключение АВ-0,4 кВ при перегрузке на ТП 30-06-26, АВ-0,4 кВ ф. 2 (In = 250А) | Организационное мероприятие 1 Вынести на технический совет филиала вопрос о реконструкции загруженных ТП или возможность распределения нагрузок, между ТП и ВЛ 0,4 кВ. Подать предложение о переносе подключения потребителя по адресу: п. Расцвет, ул. Достоевского, д. 10 с ТУ на 150 кВт (Майнинг ферма) отдельным фидером от ТП 30-06-26 или замены АВ-0,4 кВ ф. 2 (In=250А) на АВ-0,4 кВ с большим In. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.05.2022 год
357558 | 314 | 2022-04-12 | 13 | 13 | 0.004167 | 2022-04-12 | 13 | 38 | 3.4.7.3 В результате превышения токов нагрузки выше номинальных значений автоматического выключателя ТП 30-11-26 (In = 250 А ф. 2) произошел нагрев контактов и отключение АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 30-11-26 действием защиты выключателя. 4.13 При токе нагрузки выше номинальных значений автоматического выключателя по фазам "А" (Iа = 260 А) произошло отключение АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 30-11-26 (In = 250А) тепловой защитой выключателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Работа АВ-0,4 кВ на отключение ВЛ при превышении токов нагрузки выше номинальных значений на TP010-1000195-16-01-02-10 / 600001474089 ТП-30-11-26, АВ-0,4 кВ ф.2 / ВА 57-35-34 250А | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр оборудования ТП 30-11-26 с применением тепловизора, а так же контролем нагрузочных токов на отходящих ВЛ-0,4 кВ. (Заказы ТОРО № 180017173, 180017174, 180017175, 180019939) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 27.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра оборудования ТП 30-11-26 с контролем нагрузочных токов на отходящих ВЛ-0,4 кВ разработать план мероприятий направленный на устранение выявленных замечаний с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 28.06.2022 год
357559 | 385 | 2022-04-12 | 13 | 15 | 0.0825 | 2022-04-12 | 14 | 54 | 3.4.7.3 В условиях эксплуатации произошло ослабление крепления болтового соединения на шпильке трансформатора по низкой стороне 0,4 кВ, вследствие чего при неудовлетворительном контакте возник недопустимый нагрев с последующим оплавлением алюминиевой шины, обрывом одной из фаз по стороне 0,4 кВ (недопустимый режим в сети), обнаружением и устранением персоналом данного замечания. 4.10 При термическом повреждении шинного моста 0,4 кВ фазы "С" вследствие ослабления болтового соединения возник недопустимый режим в сети (отсутствие одной из фаз по стороне 0,4 кВ), что привело к выводу ТП 20-15-08 персоналом в ремонт. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Термическое повреждение шинного моста 0,4 кВ фазы "С" на Присоединение трансформатора 2Т, TP010-0005982-16-02-20 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр оборудования ТП 20-15-08 с применением тепловизионного контроля. (заказ ТОРО № 180018300) Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 23.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра оборудования ТП 20-15-08 занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 24.05.2022 год
357559 | 386 | 2022-04-12 | 13 | 20 | 0.022 | 2022-04-12 | 13 | 32 | 3.4.10 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 68-08 явилось воздействие птицы, при перекрытии воздушного промежутка между проводами на опоре № 201 привело к межфазному замыканию и работе РЗ на отключение В/10 кВ ф. 68-08 на ПС 35 кВ В. Таштып. 4.12 Вследствие перекрытия птицей изоляционного промежутка между проводами на опоре № 201 ВЛ-10 кВ ф. 68-08 возникло межфазное замыкание с последующей работой РЗ на отключение В ф. 68-08/10 кВ на ПС 35 кВ В. Таштып. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие птицей изоляционного промежутка между проводами на ф. 68-08 с. В. Таштып, Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить инженерный осмотр основного ствола ВЛ-10 кВ ф. 68-08, при осмотре обратить особое внимание на места скопления птиц, несанкционированные свалки мусора в охранной зоне ЛЭП (Заказ ТОРО № 170051589) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 30.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 68-08 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 31.05.2022 год
357559 | 337 | 2022-04-13 | 1 | 41 | 0.0090678 | 2022-04-13 | 1 | 57 | 3.4.12.2 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 31-05-12 явилось воздействие порывов ветра на оборудование ЛЭП, которое привело к пляске проводов, разрегулировке стрелы провиса проводов в пролёте опор № 16 - 15-1 с последующим схлёстом проводов, межфазным замыканием и отключением АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 31-05-12. 4.4 При механическом воздействии сильных порывов ветра на оборудование ЛЭП произошёл схлёст проводов в пролёте опор № 16 - 15-1, что вызвало межфазное замыкание и отключение АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 31-05-12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Замыкание проводов в пролёте на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-31-05-12, Пролет: Опора № 15-1 - Опора № 16 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 31-05-12 с оценкой состояния проводов в пролётах, при осмотре обратить внимание на провисы проводов в пролётах. (Заказ ТОРО № 170054277) Ответственное лицо: Шкредов А.В. 31.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 31-05-12 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Шкредов А.В. 31.05.2022 год
357558 | 340 | 2022-04-13 | 16 | 15 | 0.033333 | 2022-04-13 | 17 | 35 | 3.4.7.3 В условиях длительной эксплуатации ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 26-18-48 (в работе с 1976 года) произошла потеря механической прочности крепления провода на опоре № 2 в процессе эксплуатации, что привело к обрыву провода в пролёте опор № 2 - 3, короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф. 3 в ТП 26-18-48. 4.3 При износе в процессе эксплуатации произошла потеря механической прочности крепления провода на опоре № 2, что привело к обрыву провода в пролёте опор № 2- 3, короткому замыканию и отключению ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 26-18-48. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение (обрыв) провода на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-26-18-48, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 26-18-48, при осмотре обратить на состояние проводов, контактных соединений на опорах. (Заказ ТОРО № 180018711) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 30.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 26-18-48 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 31.05.2022 год
357558 | 388 | 2022-04-13 | 16 | 59 | 0.023167 | 2022-04-13 | 19 | 18 | 3.4.12.2 В условиях длительного воздействия ветровых нагрузок на оборудование ВЛ-10 кВ ф. 77-17 в период с 08.04 по 12.04.2022 г. произошло механическое повреждение крепления(крюка) изолятора фазы "А" на опоре № 54-41, что 13.04.2022 г. привело к вырыванию крюка из стойки опоры, падению (схлёсту) провода фазы "А" на провод фазы "В", возникновению межфазного короткого замыкания с последующей работой РЗ на отключение В/10 кВ ф. 77-17 на ПС 35 кВ Московская. 4.4 При механическом воздействии порывов ветра произошло механическое повреждение крепления (крюка) изолятора фазы "А" на опоре № 54-41, что привело к вырыванию крюка из стойки опоры с последующим схлёстом проводов фаз "А", "В", возникновением короткого замыкания и срабатыванием РЗ на отключение ВЛ-10 кВ ф. 77-17. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение крепления (крюка) опорного изолятора фазы «А» на ф. 77-17 ПС Московская-Хутора, с. Мохово, Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 77-17, особое внимание при осмотре обратить на визуальное состояние изоляторов и креплений изоляторов к опорам. (заказ ТОРО № 170054687) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 21.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 77-17 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 21.06.2022 год
357558 | 389 | 2022-04-14 | 13 | 47 | 0.109 | 2022-04-14 | 17 | 25 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошло ослабление контактного соединения АВ-0,4 кВ ф. 1 в период между плановыми осмотрами, вследствие чего возник недопустимый нагрев с последующим оплавлением изоляции автоматического выключателя, коротким замыканием, возникновением электрической дуги и повреждением РУ-0,4 кВ в ТП 21-04-03. Замечаний при плановом осмотре от 01.02.2022 г. не выявлено (Приложение 5), дефект возник в период между плановыми осмотрами. 4.11 В результате ослабления контактного соединения АВ-0,4 кВ ф. 1 в период между плановыми осмотрами произошел нагрев и разрушение изоляции с последующим коротким замыканием в РУ-0,4 кВ ТП 20-15-16, образованием дуги, электродуговым повреждением и отключением АВ-0,4 кВ ф. 1, ф. 2, ф. 3 и шинного моста 0,4 кВ в ТП 21-04-03. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение АВ-0,4 кВ ф. 1, ф. 2, ф. 3 и шинного моста 0,4 кВ в ТП на ТП-21-04-03 "Старая школа", ВА 57-35-34 100А | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр оборудование ТП 21-04-03. (Заказ ТОРО № 180021612) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 21.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ТП 21-04-03 занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 22.06.2022 год
357558 | 390 | 2022-04-14 | 16 | 18 | 0.010666 | 2022-04-14 | 16 | 50 | 3.4.9.3 При повреждении на потребительском вводе в частный дом по адресу: п. Тепличный, ул. Пионерская, д. 1 произошло замыкание и аварийное отключение ВЛ 0,4 кВ ф. 4 от ТП 30-09-13 действием АВ-0,4 кВ. | Организационное мероприятие 1 Направить потребителю по адресу: п. Тепличный, ул. Пионерская, д. 1 письмо о необходимости содержания своих сетей в исправном состоянии. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.05.2022 год
357558 | 391 | 2022-04-14 | 21 | 15 | 0.004 | 2022-04-14 | 21 | 39 | 3.4.7.3 В результате превышения потребляемой электроэнергии выше номинальных значений автоматического выключателя по фазе «В» (Ib=275А) (работа майнинг фермы, потребитель по адресу: п. Расцвет, ул. Достоевского, д. 10 с ТУ на 150 кВт) произошло отключение АВ-0,4 кВ ф. 2 в РУ-0,4 кВ ТП 30-06-26 (In = 250А) действием тепловой защиты выключателя. 4.13 При превышении токов нагрузки выше номинальных значений автоматического выключателя по фазе «В» (Ib = 275A, In = 250A), произошло отключение АВ-0,4 кВ ф. 2 в РУ-0,4 кВ ТП 30-06-26 тепловой защитой выключателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отключение АВ-0,4 кВ при перегрузке на ТП 30-06-26, АВ-0,4 кВ ф. 2 (In = 250А) | Организационное мероприятие 1 Вынести на технический совет филиала вопрос о реконструкции загруженных ТП или возможность распределения нагрузок, между ТП и ВЛ 0,4 кВ. Подать предложение о переносе подключения потребителя по адресу: п. Расцвет, ул. Достоевского, д. 10 с ТУ на 150 кВт (Майнинг ферма) отдельным фидером от ТП 30-06-26 или замены АВ-0,4 кВ ф. 2 (In=250А) на АВ-0,4 кВ с большим In. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.05.2022 год
357559 | 363 | 2022-04-15 | 14 | 20 | 0.0075015 | 2022-04-15 | 14 | 30 | 3.4.7.3 При попадании конденсата внутрь наконечника фазы "А" на опоре № 18-11 (ТП 93-03-07) и попеременном изменении температур воздуха произошло выталкивание провода с места опрессовки с повреждением наконечника, что при незначительных ветровых нагрузках привело к срыву провода с наконечника, жалобам потребителя на низкое напряжение и отключению ВЛ-10 кВ ф. 93-03 персоналом для устранения замечаний. 4.3 При выталкивающем воздействии конденсата произошло нарушение механического соединения (повреждение наконечника) с последующим срывом провода фазы "А" на опоре № 18-11 (ТП 93-03-07), жалобам потребителя на низкое напряжение и отключению ВЛ персоналом для устранения замечаний. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение наконечника фазы "А" на ф. 93-03_с. Балыксу, Спуск: Опора № 18/10 - ТП-93-03-07 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановые осмотры столбовых ТП 10/0,4 кВ с оценкой состояний мест опрессовки наконечников с проводом. (Заказ ТОРО № 180019344) Ответственное лицо: Митронов В.В. 30.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внеплановых осмотров столбовых ТП 10/0,4 кВ разработать план мероприятий направленный на устранение выявленных замечаний с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Митронов В.В. 31.05.2022 год
357559 | 392 | 2022-04-15 | 18 | 22 | 0.22167 | 2022-04-15 | 20 | 35 | 3.4.10 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 89-03 явилось воздействие птицы: при перекрытии воздушного промежутка между проводами на опоре № 112 через тело птицы возникло межфазное замыкание с последующей работой РЗ на отключение В/10 кВ ф. 89-03 на ПС 35 кВ Усть-Чуль. 4.12 При перекрытии птицей изоляционного промежутка между проводами телом птицы на опоре № 112 возникло межфазное замыкание с последующим срабатыванием РЗ на отключение В/10 кВ ф. 89-03 на ПС 35 кВ Усть-Чуль. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие птицей изоляционного промежутка между проводами на ф. 89-03 д.Н.Тея, Опора П10-4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить инженерный осмотр основного ствола ВЛ-10 кВ ф. 89-03, при осмотре обратить особое внимание на места скопления птиц, несанкционированные свалки мусора в охранной зоне ЛЭП. (Заказ ТОРО № 152080029) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 30.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 89-03 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 31.05.2022 год
357558 | 393 | 2022-04-15 | 20 | 42 | 0.004167 | 2022-04-15 | 21 | 7 | 3.4.7.3 В результате превышения потребляемой электроэнергии выше номинальных значений автоматического выключателя по фазам «А», «С» (Iа=285А, Iс=273 А) (работа майнинг фермы, потребитель по адресу: п. Расцвет, ул. Достоевского, д. 10 с ТУ на 150 кВт) произошло отключение АВ-0,4 кВ ф. 2 в РУ-0,4 кВ ТП 30-06-26 (In = 250А) действием тепловой защиты выключателя. 4.13 При превышении токов нагрузки выше номинальных значений автоматического выключателя по фазам «А», «С» (Ib=285А, Iс=273А, In = 250A) произошло отключение АВ-0,4 кВ ф. 2 в РУ-0,4 кВ ТП 30-06-26 тепловой защитой выключателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отключение АВ-0,4 кВ при перегрузке на ТП 30-06-26, АВ-0,4 кВ ф. 2 (In = 250А) | Организационное мероприятие 1 Вынести на технический совет филиала вопрос о реконструкции загруженных ТП или возможность распределения нагрузок, между ТП и ВЛ 0,4 кВ. Подать предложение о переносе подключения потребителя по адресу: п. Расцвет, ул. Достоевского, д. 10 с ТУ на 150 кВт (Майнинг ферма) отдельным фидером от ТП 30-06-26 или замены АВ-0,4 кВ ф. 2 (In=250А) на АВ-0,4 кВ с большим In. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.05.2022 год
357559 | 394 | 2022-04-15 | 23 | 47 | 0.0825 | 2022-04-16 | 1 | 26 | 3.4.9.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 54-06-11 явился повреждение проводов ввода потребителя по адресу: аал. Сартыков, ул. Мира, д. 41, кв. 2, что привело к короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 54-06-11. | Организационное мероприятие 1 Организовать с потребителем по адресу: аал. Сартыков, ул. Мира, д. 41, кв. 2 работы по приведению в надлежащее состояние принадлежащей ему электроустановки. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 21.06.2022 год
357558 | 396 | 2022-04-16 | 11 | 14 | 0.005 | 2022-04-16 | 11 | 29 | 3.4.7.3 В результате превышения потребляемой электроэнергии выше номинальных значений автоматического выключателя по фазам «А», «С» (Iа=290 А, Iс=279 А) (работа майнинг фермы, потребитель по адресу: п. Расцвет, ул. Достоевского, д. 10 с ТУ на 150 кВт) произошло отключение АВ-0,4 кВ ф. 2 в РУ-0,4 кВ ТП 30-06-26 (In = 250А) действием тепловой защиты выключателя. 4.13 При превышении токов нагрузки выше номинальных значений автоматического выключателя по фазам «А», «С» (Iа=290А, Iс=279А, In = 250A) произошло отключение АВ-0,4 кВ ф. 2 в РУ-0,4 кВ ТП 30-06-26 тепловой защитой выключателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отключение АВ-0,4 кВ при перегрузке на ТП 30-06-26, АВ-0,4 кВ ф. 2 (In = 250А) | Организационное мероприятие 1 Вынести на технический совет филиала вопрос о реконструкции загруженных ТП или возможность распределения нагрузок, между ТП и ВЛ 0,4 кВ. Подать предложение о переносе подключения потребителя по адресу: п. Расцвет, ул. Достоевского, д. 10 с ТУ на 150 кВт (Майнинг ферма) отдельным фидером от ТП 30-06-26 или замены АВ-0,4 кВ ф. 2 (In=250А) на АВ-0,4 кВ с большим In. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.05.2022 год
357558 | 397 | 2022-04-16 | 16 | 14 |  | 2022-04-16 | 16 | 14 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 27-07 явилось повреждение на отпайке потребителя от опоры № 5 (эксплуатационная ответственность ООО "Альпина", директоре Зубарев Александр Михайлович), что привело к возникновению короткого замыкания и работе РЗ на отключение В/10 кВ ф. 27-07 на ПС 110 кВ Ташеба-Сельская. | Организационное мероприятие 1 Направить потребителю ООО "Альпина" (директоре Зубарев Александр Михайлович) письмо с требованием предоставить информацию о причинах аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 27-07 16.04.2022 г. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 24.05.2022 год
357559 | 398 | 2022-04-16 | 16 | 27 | 0.32 | 2022-04-16 | 19 | 39 | 3.4.7.3 В условиях длительной эксплуатации произошёл механический износ вязки провода на изоляторе фазы "А", установленном на опоре № 112, что привело к срыву провода и повреждению изолятора, замыканию проводов и работе РЗ на отключение ВЛ-10 кВ ф. 86-06. 4.2 В процессе эксплуатации произошёл механический износ вязки провода на изоляторе фазы "А", установленном на опоре № 112, что привело к срыву провода с последующим повреждением изолятора, замыканием проводов и срабатыванием РЗ на отключение В ф. 86-06/10 кВ на ПС 35 кВ Кирово. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв вязки провода, повреждение изолятора фазы "А" на ф. 86-06, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 86-06, при осмотре обратить особое внимание на визуальное состояние изоляторов и креплений вязок проводов. (Заказ ТОРО № 152010846) Ответственное лицо: Варлаков А.В. 25.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 86-06 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 25.07.2022 год
357558 | 399 | 2022-04-17 | 14 | 24 | 0.0045 | 2022-04-17 | 14 | 51 | 3.4.9.3 При повреждении на потребительском вводе в частный дом по адресу: г. Абакан, ул. Солнечная, д. 151 произошло замыкание и аварийное отключение ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 97-23-01 действием защиты. | Организационное мероприятие 1 Направить потребителю по адресу: г. Абакан, ул. Солнечная, д. 151 письмо о необходимости содержания своих сетей в исправном состоянии. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 23.05.2022 год
357558 | 404 | 2022-04-10 | 23 | 9 | 0.057334 | 2022-04-11 | 2 | 1 | 3.4.7.3 В условиях длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности (усталость) провода, что 10.04.2022 г. при увеличении нагрузки в вечерний период привело к повреждению шлейфа с последующим возникновением межфазного короткого замыкания и отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 20-47-39. Периодическим осмотром (без подъема) от 31.01.2022 г. ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 20-47-39 замечания по опоре № 1 не выявлено. 4.3 В результате нарушения механического соединения шлейфа фазы "С" на опоре № 1 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 20-47-39 в результате износа произошло повреждение (обрыв) шлейфа с последующим коротким замыканием и отключением АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 20-47-39. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение шлейфа фазы "С" на опоре на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-20-47-39, Опора А1ДБ-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 20-47-39. (Заказ ТОРО № 180019456) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 21.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 20-47-39 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 21.06.2022 год
357558 | 322 | 2022-04-01 | 8 | 37 | 0.0025 | 2022-04-01 | 8 | 52 | 3.4.9.3 При повреждении на потребительском вводе в частный дом по адресу: с. Калинино, ул. Ленина, д. 38 произошло замыкание и аварийное отключение ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 20-47-39 действием защиты. | Организационное мероприятие 1 Направить потребителю по адресу: с. Калинино, ул. Ленина, д. 38 письмо о необходимости содержания своих сетей в исправном состоянии. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 29.04.2022 год
357558 | 323 | 2022-04-01 | 14 | 38 | 0.325 | 2022-04-01 | 15 | 8 | 3.4.7.3 В условии эксплуатации произошло ослабление контактного соединения на ОПН-10 кВ фазы "С" ТП 64-18-228, что под действием ветра привело к повреждению контактного соединения ОПН-10кВ фазы "С" с ВЛ-10 кВ ф.64-18 с последующим его обрывом и межфазным замыканием. 4.13 Повреждение контактного соединения на ОПН-10 кВ фазы "С" на ТП 64-18-228 с ВЛ-10 кВ ф.64-18, что привело к замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение контактного соединения на ТП-64-18-228, РВО-10 фС | Техническое мероприятие 1 Заменить ОПН-10кВ на ТП 64-18-228. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.64-18. (Заказ ТОРО№170054611). Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 31.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10кВ ф.64-18, разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 31.05.2022 год
357559 | 324 | 2022-04-01 | 16 | 42 | 0.0135 | 2022-04-01 | 17 | 36 | 3.4.12.2 В результате воздействия порывов ветра возникла пляска проводов, что привело к схлёсту проводов в пролёте опор № 8 - 9 с последующим коротким замыканием и отключением ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 89-06-02. 4.4 При механическом воздействии порывов ветра, на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 89-06-02 возник провис провода в пролёте опор № 8 - 9 с последующим замыканием проводов в данном пролёте опор и отключением АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 89-06-02. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-89-06-02, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор № 8 - 9 на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 89-06-02 (Заказ ТОРО № 152689174) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 23.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП 89-06-02. (Заказ ТОРО № 152689172) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 30.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ от ТП 89-06-02 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 31.05.2022 год
357558 | 325 | 2022-04-01 | 18 | 48 | 0.008 | 2022-04-01 | 19 | 12 | 3.4.7.3 В результате превышения токов нагрузки выше номинальных значений автоматического выключателя ТП 30-11-24 (In = 630A вводного автомата) произошел нагрев контактов и отключение вводного АВ-0,4 кВ в ТП 30-11-24 действием защиты выключателя. 4.13 При токе нагрузки выше номинальных значений автоматического выключателя по фазам "А", "В", "С" (Iа = 677 А, Ib = 663 А, Iс = 669 А) произошло отключение вводного АВ-0,4 кВ в ТП 30-11-24 (In = 630 А) тепловой защитой выключателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключение вводного АВ-0,4 кВ при перегрузке на ТП-30-11-24 "Чехова", ВА 57-39-34 630А | Техническое мероприятие 1 Выполнить работы по замене ТП 30-11-24 на ТП мощностью 630 кВА. (Заявка в ПК САП ТОРО № 180016051) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 После замены ТП 30-11-24 на ТП мощностью 630 кВА выполнить контроль нагрузочных токов с анализом. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.05.2022 год
357558 | 326 | 2022-04-02 | 0 | 34 | 0.006166 | 2022-04-03 | 6 | 59 | 3.4.9.3 В результате превышения потребляемой (выделенной) мощности потребителем по адресу: РХ, Усть-Абаканский район, с. Калинино, ул. Чехова, д. 6А (отсутствие ограничивающего элемента (АВ 0,4 кВ) согласно выданных ТУ) возникало превышение токов нагрузки выше номинальных значений АВ-0,4 кВ ф. 4 в ТП 30-11-24, что приводило к правильной работе теплового расцепителя на отключение ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП 30-11-24 защитой выключателя. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю с требованием выполнить технические условия в части установки соответствующего автоматического выключателя. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 23.05.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Рассмотреть возможность замены ТП 30-11-24 на ТП большей мощности. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 23.05.2022 год
357558 | 328 | 2022-04-02 | 12 | 42 | 2.0166 | 2022-04-02 | 16 | 44 | 3.4.12.2 В условии длительного воздействия ветра на оборудования ВЛ-10 кВ ф. 01-15 произошло механическое повреждение вязки штыревого изолятора фазы "В" на опоре № 31, что привело к срыву и падению провода на металлическую траверсу, возникновению однофазного замыкания с последующей работой РЗ на сигнал "Земля в сети 10 кВ" и отключению В/10 кВ ф. 01-15 на ПС 220 кВ Абакан-районная. 4.4 При механическом воздействии ветра произошло повреждение вязки штыревого изолятора фазы "В" на опоре № 31, что привело к срыву и падению провода на заземленную металлическую траверсу опоры, возникновению однофазного замыкания с последующей работой РЗ на сигнал "Земля в сети 10 кВ" и отключением персоналом ВЛ-10 кВ ф. 01-15. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение вязки опорного изолятора фазы "В" на ф. 01-15 ПС Абакан-Районная-п. Энергетик, Опора 2П10-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить работы по восстановлению вязки опорного изолятора фазы "В" на опоре № 31 ВЛ-10 кВ ф. 01-15. (заказ ТОРО № 180016050) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 21.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 01-15, при осмотре особое внимание обратить на визуальное состояние изоляторов и надежность крепления вязок. (заказ ТОРО № 180016049) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 23.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 01-15 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 23.05.2022 год
357559 | 329 | 2022-04-02 | 14 | 43 | 0.29 | 2022-04-02 | 17 | 8 | 3.4.8.5 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 20-10 на ПС 220 кВ Бея явилась заявка МЧС для проведения безопасной работы личного состава "ОПС РХ № 9" по ликвидации возгорания сухой травы и хоз. постройки КФХ. | Техническое мероприятие 1 Выполнить послеаварийный осмотр участка линии ВЛ-10 кВ ф. 20-10 от опоры № 94 по опору № 163. (заказ ТОРО № 180015650) Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 30.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам послеаварийного осмотра участка линии ВЛ-10 кВ ф. 20-10 от опоры № 94 по опору № 163 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 31.05.2022 год
357558 | 330 | 2022-04-02 | 14 | 55 | 0.0006334 | 2022-04-02 | 15 | 14 | 3.4.12.2 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 5 от ТП 51-14-32 явилось длительное воздействие сильных порывов ветра на оборудование ЛЭП, которое привело к провису провода больше нормы в пролёте опор № 1 - 2, что при ветровых нагрузках вызвало схлёст проводов фаз «А», «В» в пролёте опор с последующим межфазным замыканием и отключением АВ-0,4 кВ ф. 5 в ТП 51-14-32. 4.4 В результате механического воздействия сильных порывов ветра произошёл провис провода больше нормы в пролёте опор № 1 - 2, что привело к схлёсту проводов фаз «А» и «В» в данном пролёте опор, короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф. 5 в ТП 51-14-32. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.5 от ТП-51-14-32, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролёте опор № 1 - 2 на ВЛ-0,4 кВ ф. 5 от ТП 51-14-32. (Заказ ТОРО № 180016781) Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 23.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 5 от ТП 51-14-32, особое внимание обратить на разрегулировку стрел провиса проводов, состояния креплений проводов к изоляторам. (Заказ ТОРО № 180016780) Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 23.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 5 от ТП 51-14-32 занести выявленные замечания в журнал дефектов с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 23.05.2022 год
357558 | 332 | 2022-04-02 | 16 | 3 | 0.006334 | 2022-04-02 | 16 | 22 | 3.4.12.2 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 25-11-13 явилось воздействие сильных порывов ветра, которое привело к пляске и замыканию проводов фаз "А", "В" в пролёте опор № 3 - 3/1а и отключению АВ-0,4 кВ ф. 3 в ТП 25-11-13. 4.4 В результате механического воздействия атмосферных явлений возникла разрегулировка стрелы провиса провода фазы "А" в пролёте опор № 3 - 3/1а, вследствие чего произошёл схлёст проводов фаз "А", "В" в данном пролёте опор, возникновение короткого замыкания и отключение ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 25-11-13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов фаз "А", "В" на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-25-11-13, Пролет: Опора № 3 - Опора № 3 -1а | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса провода фазы "А" в пролёте опор № 3 - 3/1а на ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-25-11-13 (Заказ ТОРО № 180015951) Ответственное лицо: Чульский С.А. 30.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 25-11-13, особое внимание при осмотре обратить на разрегулировки стрел провиса проводов в пролётах. (Заказ ТОРО № 180015952) Ответственное лицо: Чульский С.А. 30.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 25-11-13 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения Ответственное лицо: Чульский С.А. 31.05.2022 год
357559 | 333 | 2022-04-02 | 16 | 44 | 0.014582 | 2022-04-02 | 17 | 19 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 68-08-02 явилось повреждение на потребительском вводе от опоры № 5-3-3 по адресу: с. В. Таштып, ул. Мира, д. 44, что привело к короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 68-08-02. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо владельцу ввода от опоры № 5-3-3 по адресу: с. В. Таштып, ул. Мира, д. 44 о необходимости содержания своих сетей в исправном состоянии. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 23.05.2022 год
357559 | 334 | 2022-04-02 | 17 | 7 | 0.006664 | 2022-04-02 | 17 | 12 | 3.4.12.2 При длительном воздействии порывов ветра возникла разрегулировка стрелы провиса проводов в пролёте опор № 2 - 3 с последующим замыканием проводов и отключением ВЛ-0,4 кВ ф. 5 от ТП 29-04-14. 4.4 В результате механического воздействия сильного ветра на электротехническое оборудование ВЛ-0,4 кВ ф. 5 от ТП 29-04-14 возник провис проводов в пролёте опор № 2 - 3, что при порывах ветра привело к схлёсту проводов, межфазному замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф. 5 в ТП 29-04-14. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст с замыканием проводов в пролёте на ВЛ-0,4 кВ ф. 5 от ТП-29-04-14, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор № 2 - 3 на ВЛ-0,4 кВ ф. 5 от ТП 29-04-14. (Заказ в SAP № 180017851) Ответственное лицо: Варлаков А.В. 21.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 5 от ТП 29-04-14. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 21.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 5 от ТП 29-04-14 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 21.06.2022 год
357559 | 335 | 2022-04-02 | 18 | 0 | 0.06 | 2022-04-02 | 19 | 30 | 3.4.9.3 При обрыве провода на вводе потребителя от опоры № 8 по адресу: д. Березовка ул. Центральная, д. 6/2 возникло короткое замыкание с последующим отключением ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 30-10-02. | Организационное мероприятие 1 Организовать с потребителем по адресу: д. Березовка ул. Центральная, д. 6/2 работы по приведению в надлежащее состояние принадлежащей ему электроустановки. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 30.06.2022 год
357559 | 336 | 2022-04-02 | 19 | 30 | 0.005666 | 2022-04-02 | 19 | 47 | 3.4.12.2 В результате воздействия сильных ветровых нагрузок возник возникла пляска проводов в пролётах опор, что привело к схлёсту проводов в пролёте от ТП до опоры № 1 с последующим коротким замыканием и отключением ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 68-08-04. 4.4 При механическом воздействии порывов ветра на оборудование ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 68-08-04 возник провис провода в пролёте от ТП до опоры № 1 с последующим схлёстом проводов в данном пролёте опор, замыканием проводов и отключением АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 68-08-04. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов с замыканием на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-68-08-04, пролёт - Опора № 1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте от ТП до опоры № 1 на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 68-08-04. (Заказ ТОРО № 170054614) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 30.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 68-08-04, особое внимание при осмотре обратить на разрегулировки стрел провиса проводов в пролётах. (Заказ ТОРО № 152689176) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 30.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 68-08-04 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 31.05.2022 год
357559 | 338 | 2022-04-03 | 3 | 43 | 0.01167 | 2022-04-03 | 3 | 50 | 3.4.10 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 30-02 явилось перекрытие птицей межфазного промежутка на Р 419/11, что привело к возникновению межфазного замыкания и работе РЗ на отключение В/10 кВ ф. 30-02 на ПС 110 кВ Лукьяновская. 4.12 При перекрытии птицей изоляционного промежутка на Р 419/11 возникло межфазное замыкание с последующим срабатыванием РЗ на отключение ВЛ-10 кВ ф. 30-02. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие птицей межфазного промежутка на ф. 30-02, Опора А20-3Н | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 30-02, при осмотре особое внимание обратить на несанкционированные свалки мусора, скопления птиц. (Заказ ТОРО № 180017854) Ответственное лицо: Варлаков А.В. 21.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 30-02 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 22.06.2022 год
357558 | 339 | 2022-04-03 | 5 | 10 | 0.175 | 2022-04-03 | 5 | 25 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации опоры №92-6 ВЛ-10 кВ ф.26-18 (в работе с 1982 г.) произошло загнивание деревянной траверсы в месте её крепления к опоре, что под действием ветра 26.03.22 года, привело к излому траверсы и её падению 03.04.22 года. При плановых осмотрах дефект не был выявлен. 4.1 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.30-08 явилось загнивание деревянной траверсы на опоре №92-6 ВЛ-10 кВ ф.26-18, после чего ВЛ-10 кВ ф.30-08 была отключена персоналом на ПС 110 кВ Рассвет для отключения ЛР-89 и устранения повреждения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загнивание деревянной траверсы на ф. 26-18 ПС КСK, Опора П10-9ДБ | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.26-18. Заменить траверсу на опоре №92-6 ВЛ-10 кВ ф.26-18 (Заказ ТОРО №170054612). Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 31.05.2022 год
357558 | 341 | 2022-04-03 | 8 | 0 | 0.014252 | 2022-04-03 | 8 | 19 | 3.4.12.2 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 63-03-03 явилось длительное воздействие ветровых нагрузок на оборудование ЛЭП в период с 31.03 по 03.04.2022, что привело к разрегулировке проводов фаз "А", "В" в пролётах опор № 9 - 11, межфазному замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 63-03-03. 4.4 В результате механического воздействия атмосферных явлений на оборудование ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 63-03-03 произошла разрегулировка стрелы провиса проводов фаз "А", "В" в пролётах опор № 9 - 11, вследствие чего при порывах ветра произошёл схлёст проводов с последующим межфазным замыканием и отключением АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 63-03-03. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис проводов, схлёст и замыкание в пролёте на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-63-03-03, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10; Провис проводов, схлёст и замыкание в пролёте на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-63-03-03, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролётах опор № 9 - 11 на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 63-03-03. (Заказ ТОРО № 180016575) Ответственное лицо: Чульский С.А. 23.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 63-03-03, особое внимание при осмотре обратить на разрегулировки стрел провиса проводов в пролётах опор. (Заказ ТОРО № 180016577) Ответственное лицо: Чульский С.А. 30.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 63-03-03 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Чульский С.А. 31.05.2022 год
357558 | 342 | 2022-04-03 | 9 | 2 | 0.010334 | 2022-04-03 | 9 | 33 | 3.4.7.3 В результате превышения токов нагрузки выше номинальных значений автоматического выключателя ТП 30-11-24 (In = 630A вводного автомата) произошел нагрев контактов и отключение вводного АВ-0,4 кВ в ТП 30-11-24 действием защиты выключателя. 4.13 При токе нагрузки выше номинальных значений автоматического выключателя по фазам "С" (Iс = 635 А) произошло отключение вводного АВ-0,4 кВ в ТП 30-11-24 (In = 630 А) тепловой защитой выключателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключение вводного АВ-0,4 кВ при перегрузке на ТП-30-11-24 "Чехова", ВА 57-39-34 630А | Техническое мероприятие 1 Выполнить работы по замене ТП 30-11-24 на ТП мощностью 630 кВА. (Заявка в ПК САП ТОРО № 180016051) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 После замены ТП 30-11-24 на ТП мощностью 630 кВА выполнить контроль нагрузочных токов с проведением анализа. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.05.2022 год
357559 | 343 | 2022-04-03 | 12 | 17 | 0.71334 | 2022-04-03 | 15 | 51 | 3.4.7.3 В условиях эксплуатации произошло изменение структуры армировки фарфорового проходного изолятора (марки ИПУ-10) фазы "С" в РУ-10 кВ ТП 68-07-06, что привело к пробою и повреждению изолятора, замыканию в отсеке РУ-10 кВ с повреждением опорного изолятора фазы "В" и работой РЗ на отключение В/10 кВ ф. 68-07 на ПС 35 кВ В. Таштып. 4.12 В результате разрушения армировки проходного изолятора фазы "С" на ТП 68-07-06 произошел пробой изоляции, что привело к замыканию в отсеке РУ-10 кВ с последующим повреждением опорного изолятора фазы "В", межфазному замыканию и срабатыванию РЗ на отключение В/10 кВ ф. 68-07 ПС 35 кВ В. Таштып. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой проходного изолятора фазы "С" на ТП 68-07-06, ИП-10/630-7,5УХЛ1; Повреждение опорного изолятора фазы "В" на ТП 68-07-06, ИО-10-3,75 I УЗ | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену проходного изолятора фазы "С", опорного изолятора фазы "В" на ТП 68-07-06. (Заказы ТОРО № 10009095759, 170054700). Ответственное лицо: Тартынский А.И. 30.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить осмотры ТП 10/0,4 кВ по ВЛ-10 кВ ф. 68-07, при осмотрах особое внимание обратить состояние проходной и опорной изоляции в ТП. (Заказ ТОРО № 152689449) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 30.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотров ТП 10/0,4 кВ по ВЛ-10 кВ ф. 68-07 занести выявленные замечания в журналы дефектов ТП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 31.05.2022 год
357558 | 344 | 2022-04-03 | 12 | 26 | 0.013333 | 2022-04-03 | 12 | 58 | 3.4.9.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 66-04-15 явился наклон трубостойки в жилом доме на вводе от опоры № 13, вследствие чего произошёл схлёст проводов с последующим коротким замыканием и отключением АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 66-04-15. | Организационное мероприятие 1 Направить владельцу ввода от опоры № 13 письмо с требованием предоставить информацию о причинах аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 66-04-15 03.04.2022 г. Ответственное лицо: Чульский С.А. 29.04.2022 год
357500 | 347 | 2022-04-03 | 13 | 3 | 43.5258 | 2022-04-04 | 13 | 55 | 3.4.7.3 В условии эксплуатации выключателя ф.30-18 (марки ВК-10/630) произошло снижение изоляционных свойств масла, что привело к потере диэлектрической прочности текстолитовой тяги подвижного полюса выключателя фазы А, что в совокупности с однофазным замыкании фазы "В" на ВЛ-10 кВ ф.30-12 и возрастания напряжения по фазам "А, С" на 2сек/10кВ до линейных значений, привело к повреждению тяги фазы "А" В ф.30-18, выбросу масла и срабатыванию клапанов дуговой защиты 1 и 2сек/10кВ на отключение 2Т и 1Т ПС 110 кВ Лукьяновская. 3.4.7.3 В результате замыкания в КРУН 10кВ ПС 110 кВ Лукьяновская и срабатывания клапанов дуговой защиты, произошло аварийное отключение 1Т и 2Т. 3.4.7.3 В результате замыкания в КРУН 10кВ и срабатывания клапанов дуговой защиты произошло включение КЗ на 1Т и 2Т ПС 110 кВ Лукьяновская, что привело к отключению ВЛ 110 кВ Райково – Лукьяновская с отпайками (С-319) на ПС 110 кВ Райково с успешным АПВ, при этом из-за отключения СВ-110кВ на ПС 110 кВ Лукьяновская с неуспешным АПВ была обесточена ВЛ 110 кВ Лукьяновская – Означенное-районная (С-324). 3.4.7.3 АПВ СВ-110кВ на ПС 110 кВ Лукьяновская не не сработало по причине неготовности привода СВ-110кВ вследствие незамкнутого состояния блок контакта (разрегулировка) в цепи катушки включения. 4.11 При электродуговом повреждении текстолитовой тяги подвижного контакта полюса выключателя фазы "А" В ф.30-18 (марки ВК-10/630) произошло образование и выброс газомаслянной смеси из полюса , что привело к срабатыванию клапанов дуговой защиты 1 и 2сек-10кВ на отключение 2Т и 1Т ПС 110 кВ Лукьяновская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение текстолитовой тяги подвижного контакта на ПС "Лукьяновская " №30, ВК-10-630-20 4.11 В результате замыкания в КРУН 10кВ ПС 110 кВ Лукьяновская и срабатывания клапанов дуговой защиты произошло аварийное отключение 1Т и 2Т. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: работа ОД КЗ на ПС "Лукьяновская " №30, Трансформатор ТДТН-10000/110/35/10; работа ОД КЗ на ПС "Лукьяновская " №30, Трансформатор ТДТН-10000/110/35/10 4.11 В результате замыкания в КРУН-10кВ и срабатывания клапанов дуговой защиты произошло включение КЗ на 1Т и 2Т ПС 110 кВ Лукьяновская, что привело к отключению ВЛ 110 кВ Райково – Лукьяновская с отпайками (С-319) на ПС 110 кВ Райково с успешным АПВ, при этом из-за отключения СВ-110кВ на ПС 110 кВ Лукьяновская с неуспешным АПВ, была обесточена ВЛ 110 кВ Лукьяновская – Означенное-районная (С-324). АПВ СВ-110кВ не сработало по причине не готовности привода СВ-110кВ вследствие незамкнутого состояния блок контакта заводки пружины привода в цепи катушки включения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: работа ОД КЗ на ВЛ 110 кВ Лукьяновская-Означен-р (С-324), Пролет: ПС "Лукъяновская" - Опора № 1 4.2 Механический износ (разрегулировка) блок контакта в цепи АПВ катушки включения привода СВ-110кВ на ПС 110 кВ Лукьяновская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка в блоке контактов на ПС "Лукьяновская " №30, Привод ППрК-1400 | Техническое мероприятие 1 Выполнить средний ремонт масляных выключателей 6-10 кВ, отключавшихся 3-9 раз с 2019 года в соответствии с разработанным графиком. Ответственное лицо: Рузаев В.Н. 31.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить высоковольтные испытания после выполненных капитальных и средних ремонтов выключателей 6-10 кВ Ответственное лицо: Савельев А.И. 31.10.2025 годТехническое мероприятие 3 Выполнить средний ремонт масляных выключателей 6-10 кВ, отключавшихся 3-9 раз с 2019 года в соответствии с разработанным графиком. Ответственное лицо: Рузаев В.Н. 31.10.2023 годТехническое мероприятие 4 Выполнить средний ремонт масляных выключателей 6-10 кВ, отключавшихся 3-9 раз с 2019 года в соответствии с разработанным графиком. Ответственное лицо: Рузаев В.Н. 31.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить анализ количества отключений токов КЗ выключателей марки ВК-10 за последние 3 года на ПС филиала "Хакасэнерго". Ответственное лицо: Рузаев В.Н. 29.04.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Разработать график выполнения среднего ремонта масляных выключателей 6-10 кВ, отключавшихся 3 и более раза с 2019 года на период 2022-2025 Ответственное лицо: Рузаев В.Н. 30.11.2022 годОрганизационное мероприятие 3 При проведении текущих ремонтов выключателей марки ВМТ 110 выполнять проверку (регулировку) блок контактов. Ответственное лицо: Рузаев В.Н. 30.11.2022 год
357559 | 348 | 2022-04-03 | 14 | 37 | 3.1183 | 2022-04-03 | 21 | 9 | 3.4.9.3 Причиной двух аварийных отключений В/10 кВ ф. 28-12 на ПС 110 кВ Элеваторная явилось повреждение разъединителя ЛР РЭ1 на опоре №1 (в первом случае) и проходных изоляторов на ТП 28-12-722 (во втором случае) эксплуатационная ответственность юр. лицо, подразделение ОАО "РЖД" - СП "Трансэнерго" - Красноярская дирекция по энергообеспечению (Республика Хакасия). | Организационное мероприятие 1 Направить в юр. лицо, подразделение ОАО "РЖД" - СП "Трансэнерго" - Красноярская дирекция по энергообеспечению (Республика Хакасия) письмо с требованием включить в состав комиссии по расследованию ТН ВЛ-10 кВ ф. 28-12 03.04.2022 г. представителя "Хакасэнерго". Ответственное лицо: Варлаков А.В. 22.04.2022 год
357558 | 349 | 2022-04-03 | 15 | 23 | 0.0875 | 2022-04-03 | 17 | 8 | 3.4.7.3 В условии эксплуатации ВЛ 10 кВ ф.77-12 произошло повреждение вязки изолятора фазы "В" и ослабление крепления шлейфа от провода к ОПН на опоре №3-11, в результате чего при порыве ветра произошел схлест шлейфа и провода разных фаз, с последующим межфазным замыканием и работой РЗ на отключение В/10 кВ ф.77-12 на ПС 35 кВ Московская. 4.13 Повреждение вязки изолятора фазы "В" и ослабление крепления шлейфа от провода к ОПН на опоре №3-11 с последующим его провисом, что привело к схлесту шлейфа и провода разных фаз, возникновению межфазного короткого замыкания и срабатыванию РЗ на отключение ВЛ-10 кВ ф. 77-12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение изолятора и вязки изолятора фазы "В" на ф. 77-12 ПС Московская-с. Московское, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить работы по восстановлению опорного изолятора фазы «В» и шлейфа ОПНп-10 на опоре № 3-11 ВЛ-10 кВ ф. 77-12. (заказ ТОРО №180016048 ) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 28.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 77-12 от опоры № 3-1. (заказ ТОРО №180016047) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 25.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 77-12 занести выявленные замечания в журналы дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 25.05.2022 год
357558 | 350 | 2022-04-03 | 20 | 7 | 0.009334 | 2022-04-03 | 20 | 35 | 3.4.7.3 В результате превышения токов нагрузки выше номинальных значений автоматического выключателя ТП 30-11-24 (In = 630A вводного автомата) произошел нагрев контактов и отключение вводного АВ-0,4 кВ в ТП 30-11-24 действием защиты выключателя. 4.13 При токе нагрузки выше номинальных значений автоматического выключателя по фазам "А", "В", "С" (Iа = 670 А, Ib = 640 А, Iс = 635 А) произошло отключение вводного АВ-0,4 кВ в ТП 30-11-24 (In = 630 А) тепловой защитой выключателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ток нагрузки выше номинальных значений на ТП-30-11-24 "Чехова", ВА 57-39-34 630А | Техническое мероприятие 1 Рассмотреть возможность замены ТП 30-11-24 на более мощности. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 20.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить анализ выданных технических условий по ТП 30-11-24. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 20.05.2022 год
357558 | 351 | 2022-04-03 | 21 | 44 | 0.004 | 2022-04-03 | 22 | 8 | 3.4.7.3 В результате превышения токов нагрузки выше номинальных значений автоматического выключателя ТП 01-15-34 (Ic = 115 A, In = 100 А) произошел нагрев контактов и отключение АВ-0,4 кВ ф. 4 в ТП 01-15-34 действием защиты выключателя. 4.13 При токе нагрузки выше номинальных значений автоматического выключателя по фазе «С» (Iс=115A) произошло отключение АВ-0,4 кВ ф. 2 в РУ-0,4 кВ ТП 01-15-34 (In = 100А) тепловой защитой выключателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключение АВ-0,4 кВ при превышении номинальных значений на ТП-01-15-34, ВА-СЭЩ-TD160N FTU 160А | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр оборудования ТП 01-15-34 с применением тепловизора, а так же контролем нагрузочных токов на отходящих ВЛ-0,4 кВ. (Заказ ТОРО № 180017045, 180017046, 180017047) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 29.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра оборудования ТП 01-15-34 с контролем нагрузочных токов на отходящих ВЛ-0,4 кВ разработать план мероприятий направленный на устранение выявленных замечаний с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 29.07.2022 год
357558 | 352 | 2022-04-03 | 22 | 55 | 0.003167 | 2022-04-03 | 23 | 14 | 3.4.7.3 В результате превышения токов нагрузки выше номинальных значений автоматического выключателя ТП 30-11-26 (In = 250 А ф. 2) произошел нагрев контактов и отключение АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 30-11-26 действием защиты выключателя. 4.13 При токе нагрузки выше номинальных значений автоматического выключателя по фазам "А" (Iа = 275 А) произошло отключение АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 30-11-26 (In = 250А) тепловой защитой выключателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Работа АВ-0,4 кВ на отключение ВЛ при превышении токов нагрузки выше номинальных значений на TP010-1000195-16-01-02-10 / 600001474089 ТП-30-11-26, АВ-0,4 кВ ф.2 / ВА 57-35-34 250А | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр оборудования ТП 30-11-26 с применением тепловизора, а так же контролем нагрузочных токов на отходящих ВЛ-0,4 кВ. (Заказ ТОРО № 180017173, 180017174, 180017175) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 27.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра оборудования ТП 30-11-26 с контролем нагрузочных токов на отходящих ВЛ-0,4 кВ разработать план мероприятий направленный на устранение выявленных замечаний с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 28.06.2022 год
357500 | 353 | 2022-04-03 | 11 | 37 | 17.8338 | 2022-04-03 | 12 | 6 | 3.4.9.1 При повреждении оборудования и замыкании на шинах ПС 110кВ Ташеба-тяговая (владелец ТСО: ОАО «РЖД» Абаканская дистанция электроснабжения), на ПС 220 кВ Абакан-районная, действием защит произошло обесточение ВЛ 110 кВ Абакан-районная – Южная I цепь с отпайками (С-99). | Организационное мероприятие 1 Направить в адрес ТСО ОАО «РЖД» Абаканская дистанция электроснабжения, письмо с просьбой включить в состав комиссии представителя Хакасэнерго. Ответственное лицо: Антончик О.А. 07.05.2022 год
357559 | 312 | 2022-04-04 | 10 | 54 | 0.0009165 | 2022-04-04 | 11 | 5 | 3.4.12.2 В результате воздействия сильных ветровых нагрузок возник возникла пляска проводов в пролётах опор, что привело к схлёсту проводов в пролёте опор № 5 - 6 с последующим коротким замыканием и отключением ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 88-08-06. 4.4 При механическом воздействии порывов ветра на оборудование ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 88-08-06 возник провис провода в пролёте опор № 5 - 6 с последующим схлёстом проводов в данном пролёте опор, замыканием проводов и отключением АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 88-08-06. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст с замыканием проводов в пролёте на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-88-08-06, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор № 5 - 6 на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 88-08-06. (Заказ ТОРО № 170054701) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 31.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 88-08-06, особое внимание при осмотре обратить на разрегулировки стрел провиса проводов в пролётах. (Заказ ТОРО № 152689450) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 30.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 88-08-06 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 31.05.2022 год
357558 | 354 | 2022-04-04 | 21 | 2 | 0.005 | 2022-04-04 | 21 | 8 | 3.4.10 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 76-01/76-05 явилось перекрытие птицей межфазного промежутка на ЛР-10 кВ, установленном на опоре № 127-107а-1, что привело к межфазному замыканию и работе РЗ на отключение В ф. 76-01/76-05/10 кВ. 4.12 При перекрытии изоляционного промежутка через тело птицы на ЛР-10 кВ, установленном на опоре № 127-107а-1 произошло межфазное замыкание с последующим срабатыванием РЗ на отключение В/10 кВ ф. 76-01/76-05 на ПС 35 кВ Доможаково. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие птицей изоляционного промежутка на ф. 76-05 ПС Доможак.-п. Ильича (резерв), Опора П10-3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 76-01/76-05, при осмотре обратить особое внимание на несанкционированные свалки мусора, скопления птиц. (№ заказа ТОРО 180017878, 180017879) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 21.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 76-01/76-05 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 22.06.2022 год
357559 | 355 | 2022-04-04 | 22 | 34 | 0.42491 | 2022-04-04 | 23 | 11 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 31-05 явилось повреждение в зоне эксплуатационной ответственности ТП 31-03-06 (владелец ООО «Бея-Лес-Сервис»), что привело к межфазному замыканию на землю, срабатыванию РЗ на отключение В/10 кВ ф. 31-03. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственника ТП 31-03-06 (ООО «Бея-Лес-Сервис») с просьбой предоставить информацию о причинах аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 31-03 04.04.2022 г., а также предоставить перечень разработанных противоаварийных мероприятий. Ответственное лицо: Шкредов А.В. 29.04.2022 год
357500 | 356 | 2022-04-05 | 3 | 18 |  | 2022-04-05 | 3 | 18 | 3.4.12.5 Причиной аварийного отключения ВЛ 110 кВ Сора – Боград I цепь (С-311) явилось образование конденсата на поверхности подвесной гирлянды стеклянных изоляторов при густом утреннем тумане, что привело к кратковременному перекрытию воздушного промежутка между проводом и заземленной металлической траверсой по поверхности изоляции фазы "С" на опоре № 186. 4.12 В условиях утреннего тумана произошло кратковременное перекрытие подвесной гирлянды стеклянных изоляторов фазы "С" на опоре № 186, что привело к отключению ВЛ 110 кВ Сора - Боград I цепь (С-311) с успешным АПВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляции фазы "С" при тумане на ВЛ 110 кВ Сора-Боград (С-311), Опора пром.ж/б.ПБ110-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющих устройств на опоре № 185, 186, 187 ВЛ 110 кВ Сора - Боград I цепь (С-311). Ответственное лицо: Антончик О.А. 23.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам измерения сопротивления заземляющих устройств на опоре № 185, 186, 187 ВЛ 110 кВ Сора - Боград I цепь (С-311), при необходимости разработать мероприятия направленных на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Антончик О.А. 23.05.2022 год
357559 | 357 | 2022-04-05 | 3 | 35 | 0.75833 | 2022-04-05 | 11 | 10 | 3.4.7.3 В условии эксплуатации произошло разрушение структуры материала колпачка крепления изоляторов фазы "С" на опоре №313/3 ВЛ-10кВ ф. 30-02, что привело к его срыву и обрыву вязки провода, замыканию и отключению персоналом ВЛ-10 кВ ф.30-02. 4.1 Разрушение структуры материала колпачков крепления изоляторов на опоре №313/3 ВЛ-10кВ ф. 30-02, в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ф. 30-02, Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Восстановить изолятор и вязку провода фазы "С" на опоре № 313/3 ВЛ-10 кВ ф.30-02. Заказ 180017853. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 29.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.30-02. Заказ 180017854. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 30.06.2022 год
357558 | 358 | 2022-04-05 | 7 | 5 | 0.008 | 2022-04-05 | 7 | 17 | 3.4.10 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 80-05 явилось перекрытие птицей межфазного промежутка на ЛР-10 кВ, установленном на опоре № 538-158, что привело к межфазному замыканию и работе РЗ на отключение В ф. 80-05 кВ. 4.17 При воздействии птицы на ЛР-10 кВ, установленном на опоре № 538-158 произошло межфазное замыкание с последующим срабатыванием РЗ на отключение В/10 кВ ф. 80-05 на ПС 35 кВ Биджа Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: воздействие птицы на ЛР-10 кВ на ф. 80-05 ПС Вершино-Биджа-хутора, Опора УП10-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 80-05, при осмотре обратить особое внимание на несанкционированные свалки мусора, скопление птиц. (№ заказа ТОРО 180018536 ) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 20.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 80-05 занести выявленные замечания в журнал дефектов ЛЭП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 28.06.2022 год
357558 | 359 | 2022-04-05 | 8 | 27 | 0.0039165 | 2022-04-05 | 9 | 14 | 3.4.9.3 При повреждении на потребительском вводе в частный дом по адресу: с. Солнечное, ул. Строительная, д. 11 произошло замыкание и аварийное отключение ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 84-13-01 действием АВ-0,4 кВ. | Организационное мероприятие 1 Направить потребителю по адресу: с. Солнечное, ул. Строительная, д. 11 письмо о необходимости содержания своих сетей в исправном состоянии. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.05.2022 год
357559 | 361 | 2022-04-05 | 16 | 45 | 0.047505 | 2022-04-05 | 17 | 4 | 3.4.7.3 В условиях длительной эксплуатации (КЛ введена в работу в 1986 г.) произошло структурное изменение изоляционных характеристик в процессе длительной эксплуатации , что привело к пробою изоляции КЛ-10 кВ на участке между ТП РП 01-18-03 яч. 4 и ТП РП 01-18-04 яч. 1 с последующим замыканием на землю, работой РЗ на сигнал "Земля в сети 10 кВ" и отключению В/10 кВ ф. 18 на РП-1. 4.12 При изменении (ухудшении) изоляционных характеристик на участке между ТП РП 01-18-03 яч. 4 и ТП РП 01-18-04 яч. 1 произошёл пробой изоляции с замыканием на землю, срабатыванием РЗ на сигнал "Земля в сети 10 кВ" и отключение В/10 кВ ф. 18 на РП-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции с замыканием на землю на КЛ-10кВ отТП-РП-01-18-03доТП-РП-01-18-04, ААШв-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт КЛ-10 кВ между ТП РП 01-18-03 яч. 4 и ТП РП 01-18-04 яч. 1. Выполнить послеаварийный осмотр (испытания) КЛ-10 кВ ф. РП-1-18. (Заказ ТОРО № 210361799 ) Ответственное лицо: Шкредов А.В. 21.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам послеаварийного осмотра (испытаний) КЛ-10 кВ между ТП РП 01-18-03 яч. 4 и ТП РП 01-18-04 яч. 1 занести выявленные замечания в журнал дефектов КЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Шкредов А.В. 21.06.2022 год
357558 | 362 | 2022-04-05 | 19 | 27 | 0.263 | 2022-04-05 | 21 | 51 | 3.4.7.3 В условии длительной эксплуатации, произошло развитие внутреннего дефекта котакта АВ-0,4кВ ф. 5 ТП 0713-124, что привело к отключению ВЛ-0,4кВ ф.5 от ТП 07-13-124 и необходимости отключения вводного АВ-0,4 кВ ТП 0713-124. 4.13 Внутреннее повреждение АВ-0,4кВ ф. 5 ТП 0713-124 привело к отключению ВЛ-0,4кВ ф.5 от ТП 07-13-124. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение контакта АВ-0,4кВ ф. 5 на ТП-07-13-124, Автомат. выкл. А-3734 С 250А | Техническое мероприятие 1 Заменить АВ-0,4кВ ф.5 в ТП 07-13-124. (Заказ ТОРО №180016245.) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 22.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить осмотр ТП по фидеру 07-13. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 20.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результату осмотра ТП по ф.07-13 наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 25.05.2022 год
357558 | 364 | 2022-04-06 | 0 | 22 | 0.008 | 2022-04-06 | 0 | 46 | 3.4.9.3 При повреждении на потребительском вводе в частный дом по адресу: п.Тепличный, ул. Вишневая , д. 8.. произошло замыкание и аварийное отключение ВЛ 0,4 кВ ф. 5 от ТП 30-09-07 действием защиты. | Организационное мероприятие 1 Направить потребителю по адресу: п.Тепличный, ул.Вишневая, д. 8. письмо о необходимости содержания своих сетей в исправном состоянии. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 29.04.2022 год