## РаскрытиеИнформации
Сводные данные об авариях и объеме недоотпущенной электрической энергии по границам территориальных зон деятельности организации
Дата возникновения аварии: за II квартал текущего года (местное время)
Учётный признак аварии: поле заполнено
Вид технологического отключения: рассматриваются Аварийное, Неотложное
Принадлежность акта к отчётности Общества: рассматривается Подлежит отчётности Общества
| Январь | Февраль | Март | 1-й квартал | Апрель | Май | Июнь | 2-й квартал | Июль | Август | Сентябрь | 3-й квартал | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | 4-й квартал | Итого
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго
Количество аварий, шт. |  |  |  |  | 293 | 471 | 498 | 1262 | [8 empty] | 1262
Недоотпуск э/энергии, МВт*ч |  |  |  |  | 134.0268 | 246.7453 | 269.2169 | 649.989 | [8 empty] | 649.989
Территориальная зона деятельности организации (регион, субъект РФ) | Структурное подразделение |  |  | Дата возникновения аварии | Дата ликвидации аварии | Причины аварии |  |  |  | Противоаварийные мероприятия |  |  |  |  | Идентификатор акта расследования причин аварии
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 7
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2024-04-01 | 2024-04-01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП 87-3-38, Коваленко А.В. (660125, Красноярский край, г. Красноярск, пр.Комсомольский, д. 19 кв. 609), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715606 0104240100300
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2024-04-01 | 2024-04-01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП 121-03-74, О.А.Конусовой (660118, Красноярский край, г. Красноярск, пр.60 лет образования СССР, д.54, кв.133), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715606 0104240145301
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2024-04-01 | 2024-04-01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП 64-6-49, Начальнику ФКУ Упрдор «Енисей» А.В. Андрееву (660017, Красноярский край,г.Красноярск, ул.Ленина, д.111), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715606 0104240145302
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2024-04-01 | 2024-04-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.65-16 по всей длине, для выявления подобных дефектов.; Выполнить перетяжку проводов трёх фаз в пролётах опор № 5 - 6 ВЛ-10 кВ ф.65-16; Выполнить ремонт (замену) траверсы опоры № 5 ВЛ-10 кВ ф.65-16 |  |  |  |  | 35715002 0104240721163
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2024-04-01 | 2024-04-01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, директору МУПЭС г. Дивногорска Васильеву И.Ю. (ул. Хулиана Гримау, 27 г. Дивногорск, 663090) , о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715603 0104241130303
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Абанский РЭС |  |  | 2024-04-01 | 2024-04-01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить претензионное письмо собственнику электроустановки ф.5-12 |  |  |  |  | 35715003 0104241424165
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Саянский РЭС |  |  | 2024-04-01 | 2024-04-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | ВЛ 10 кВ ф. 5-10: - выполнить выправку оп.№144. Выполнено. |  |  |  |  | 35715705 0104241506107
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-04-01 | 2024-04-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х240 / КЛ 10 кВ ПС 123 яч.55 - ТП 3027 |  |  |  |  | 35715602 0104241512304
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-04-02 | 2024-04-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляции силового кабеля ААБл-10 3*240 КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Юбилейная яч.74 до ТП 910 н."Б". |  |  |  |  | 35715601 0204240602305
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Саянский РЭС |  |  | 2024-04-02 | 2024-04-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | ТП 7-10-3/630 1Т: - Выполнена замена трансформатора. |  |  |  |  | 35715705 0204241136113
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-04-02 | 2024-04-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-10 3х95 / КЛ 6 кВ от ТП 221 до ТП 208 |  |  |  |  | 35715602 0204242210306
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-04-03 | 2024-04-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-10 3х150 / КЛ 10кВ РП 107 яч.8 - ТП 431 яч.2 |  |  |  |  | 35715602 0304240100307
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2024-04-03 | 2024-04-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить перетяжку фазного провода от опоры № 16 на ВЛ-0,4 кВ Л-1. |  |  |  |  | 35715004 0304241953166
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-04-04 | 2024-04-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляции силового кабеля АВВГ 3х70 КЛ-0,4 кВ от ТП 531-ж.д ул. С.Лазо, 6а. |  |  |  |  | 35715601 0404240015308
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Назаровский РЭС |  |  | 2024-04-04 | 2024-04-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Обратиться с претензионным письмом к СИБАГРО АО «Агрохолдинг«СИБИРЯК». |  |  |  |  | 35715204 0404240450125
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2024-04-04 | 2024-04-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 35-02-8/400: -Выполниь внеплановый осмотр с целью развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715703 0404240855114
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2024-04-04 | 2024-04-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить перетяжку провода фазы "А", "В" в пролётах опор № 7-8 на ВЛ-0,4 кВ Л-2. |  |  |  |  | 35715002 0404241147167
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2024-04-04 | 2024-04-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки генеральному директору ООО «Электрические сети Сибири» Зиновьеву Василию Альбертовичу (ул. Бакинских Комиссаров, д. 2б г. Красноярск, 660004), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715603 0404241210309
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2024-04-04 | 2024-04-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП 66-3-31, Ю.И.Волченко (663020, Красноярский край, Емельяновский район, п.Емельяново, ул.Центральная, д.26, ДНП Синегорье), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715606 0404241230310
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2024-04-04 | 2024-04-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить перетяжку фазного провода от опоры № 3 на ВЛ-0,4 кВ Л-1. |  |  |  |  | 35715002 0404241643168
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2024-04-04 | 2024-04-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт траверсы деревянной опоры УП10-3ДБ №56/14 ВЛ 10кВ ф.63-8. |  |  |  |  | 35715606 0404241650311
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Березовский РЭС |  |  | 2024-04-04 | 2024-04-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса провода фазы "А" на опоре №70/2 ВЛ 10 кВ ф.85-1. |  |  |  |  | 35715608 0404241722312
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Березовский РЭС |  |  | 2024-04-04 | 2024-04-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить ремонт шлейфа провода АС 50 фазы "В" на опоре №132 ВЛ-10 кВ ф.85-1. |  |  |  |  | 35715608 0404241753313
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2024-04-04 | 2024-04-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку ОСД угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ ф.63-13; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.63-13; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 72-73 на ВЛ-10 кВ ф.63-13 |  |  |  |  | 35715002 0404242339169
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Березовский РЭС |  |  | 2024-04-04 | 2024-04-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести опрессовку наконечников 70 мм2 контактного соединения провода фазы "C" ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 85-1-46 до опоры №1. |  |  |  |  | 35715608 0404242350314
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Абанский РЭС |  |  | 2024-04-05 | 2024-04-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.42-02 по всей длине, для выявления подобных дефектов.; Выполнить перетяжку проводов трёх фаз от опоры № 1-51 до ТП 42-02-9; Выполнить ремонт (замену) траверсы опоры № 1-51 ВЛ-10 кВ ф.42-02. |  |  |  |  | 35715003 0504240001170
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-04-05 | 2024-04-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП 401, директору ООО "Филимоновский" Сёмкину Евгению Валерьевичу (660048, Красноярский край, город Красноярск, Брянская ул., д. 280 стр. 4), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715602 0504240835315
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2024-04-05 | 2024-04-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки генеральному директору ООО «Пикра» Моисеенко Александр Павлович (г. Красноярск, 660079 ул. 60 Лет Октября д. 90 эт.1 оф.5), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715603 0504241015316
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2024-04-05 | 2024-04-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки генеральному директору ООО «Пикра» Моисеенко Александр Павлович (г. Красноярск, 660079 ул. 60 Лет Октября д. 90 эт.1 оф.5), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715603 0504241015317
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2024-04-05 | 2024-04-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.34-02 по всей длине, для выявления подобных дефектов.; Выполнить перетяжку проводов трёх фаз в пролётах опор № 95/5 - 95/6 ВЛ-10 кВ ф.34-02.; Выполнить ремонт (замену) траверсы опоры № 95/6 ВЛ-10 кВ ф.34-02. |  |  |  |  | 35715002 0504241046171
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Идринский РЭС |  |  | 2024-04-05 | 2024-04-05 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ в местах перехода через реку, по результатам осмотра наметить мероприятия препятствующие подмыву опор. |  |  |  |  | 35715306 0504241056067
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2024-04-05 | 2024-04-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляции силового кабеля АСБ-6 3х240 КЛ 6 кВ ф.7-29 (ПС 7 - РП 8 яч.14) |  |  |  |  | 35715603 0504241210318
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-04-05 | 2024-04-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки КЛ-0,4кВ от ТП 138 до ул.Ломоносова 8, пом. 65, 67, Тесля Ирина Алексеевна (660001, Красноярский край, город Красноярск, ул. Копылова, д. 66, помещ. 328), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715602 0504241540319
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-04-05 | 2024-04-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляции силового кабеля ААШв-10 3х95 КЛ 10 кВ от ТП 5007 до ТП 5009. |  |  |  |  | 35715601 0504241805320
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2024-04-06 | 2024-04-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляции силового кабеля ААБ 3х120 КЛ 6 кВ ф.96-11 (ПС 96 - РП 136 яч.17) |  |  |  |  | 35715603 0604240555321
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2024-04-06 | 2024-04-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляции силового кабеля ААБл-6 3х95 КЛ 6кВ ф.96-28 (ПС 96 - ТП 4023) |  |  |  |  | 35715603 0604240650322
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2024-04-06 | 2024-04-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляции силового кабеля АСБ-6 3х185 КЛ 6 кВ ф.96-36 (ПС 96 - РП 136 яч.6) |  |  |  |  | 35715603 0604240650323
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2024-04-06 | 2024-04-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляции силового кабеля КЛ 6 кВ ф.96-13 (ПС 96 - ТП 412) |  |  |  |  | 35715603 0604240940324
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Манский РЭС |  |  | 2024-04-06 | 2024-04-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | ВЛ 10кВ ф.82-04: - выполнить внеплановый обход ВЛ с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715706 0604241249115
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2024-04-06 | 2024-04-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену кабельной муфты марки 3КНТп-10-70 на опоре № 130 ф.65-14.; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.65-14.; Провести испытания кабельной линии 10кВ ф.65-14 до опоры № 130 ф.65-14. |  |  |  |  | 35715002 0604241520173
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2024-04-06 | 2024-04-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф. 30-01 с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715707 0604241803116
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2024-04-06 | 2024-04-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить измерение габарита от земли до проводов в пролёте опор № 90-91 ВЛ-10 кВ ф.М-02.; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.М-02.; Выполнить перетяжку провода фазы "В" в пролёте опор № 90-91 ВЛ-10 кВ ф.М-02. |  |  |  |  | 35715001 0604242105174
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-04-06 | 2024-04-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляции силового кабеля ААШв-10 3х95 КЛ 10 кВ от РП 3 яч.15 до ТП 5000 яч.6. |  |  |  |  | 35715601 0604242225325
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Назаровский РЭС |  |  | 2024-04-07 | 2024-04-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-6кВ ф.20-17 от ПС 110кВ Назаровская, с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180214636; Произвести высоковольтные испытания КЛ-6кВ ф.20-17 от опоры №111-3 ВЛ-6кВ ф.20-17 до ТП 20-17-30 6/0,4кВ после установки концевой муфты. Заказ SAP №180214809; Произвести замену концевой кабельной муфты КЛ-6кВ ф.20-17 от опоры № 111-3 ВЛ-6кВ ф.20-17 до ТП 20-17-30 6/0,4кВ. Заказ SAP №170064783 |  |  |  |  | 35715204 0704240003130
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Минусинский РЭС |  |  | 2024-04-07 | 2024-04-07 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ТП 10/0,4 кВ по ф.5-14 на предмет возможности проникновения животных в электроустановку. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. Заказ в ПК SAP №180212631. |  |  |  |  | 35715301 0704241001068
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2024-04-07 | 2024-04-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить замену траверсы опоры №77 ВЛ 10кВ ф.88-4. |  |  |  |  | 35715606 0704241414326
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ужурский РЭС |  |  | 2024-04-07 | 2024-04-08 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом, причин данного технологического нарушения; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.8-24 с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180214340; Произвести демонтаж проволоки оп.№ 71 ВЛ-10кВ ф.8-24 от ПС 220/110/10 кВ "Ужур". Заказ SAP 180214423 |  |  |  |  | 35715206 0704242015131
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Абанский РЭС |  |  | 2024-04-07 | 2024-04-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить перетяжку провода фазы "А", "В" в пролётах опор № 3-3/1 на ВЛ-0,4 кВ Л-2. |  |  |  |  | 35715003 0704242230175
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Назаровский РЭС |  |  | 2024-04-07 | 2024-04-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо руководству ООО "Энергия" о предоставлении информации по факту отключения ВЛ-10кВ ф.28-20 и о принятии мер по недопущению подобных отключений. |  |  |  |  | 35715204 0704242255132
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2024-04-08 | 2024-04-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить перетяжку провода фазы "А", "С" в пролётах опор № 2.3-2.4 на ВЛ-0,4 кВ Л-2. |  |  |  |  | 35715001 0804240130176
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-04-08 | 2024-04-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП 95с - директору ООО «Парус ТК» письмо о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок потребителей и требовании включения в состав комиссии представителей филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". |  |  |  |  | 35715601 0804240445327
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-04-08 | 2024-04-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП 25А, директору ООО «ЭнКо+», о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок потребителей и требовании включения в состав комиссии представителей филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". |  |  |  |  | 35715601 0804240452328
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Березовский РЭС |  |  | 2024-04-08 | 2024-04-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, председателю ДНТ "Черная сопка" В.Н. Дмитриеву (кв 85, дом 30, ул. Борисевича, г. Красноярск, Красноярского края, 660124), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715608 0804241340329
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Енисейский РЭС |  |  | 2024-04-08 | 2024-04-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр КТП 51-06-16.; Произвести замену силового трансформатора 1Т на КТП 51-06-16. |  |  |  |  | 35715403 0804241918046
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Березовский РЭС |  |  | 2024-04-09 | 2024-04-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, председателю ДНТ "Черная сопка" В.Н. Дмитриеву (кв 85, дом 30, ул. Борисевича, г. Красноярск, Красноярского края, 660124), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715608 0904240610330
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-04-09 | 2024-04-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП 8195 председателю СНТ "Победа" Ахалаия Г.Г. (660041, Красноярский край, город Красноярск, Свободный пр-кт, д.77 к.а) о недопущении нарушений требований ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715602 0904240910331
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-04-09 | 2024-04-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить выверку состояния схемы КВЛ-10 кВ ф.71-26 с учетом поддержания разрывов по фидеру в местах установленных согласно утвержденной нормальной схемой электрических соединений распределительной сети Советского РЭС.; Выполнить профконтроль уставок РЗА в яч.26 10 кВ ПС 110 кВ Весна. |  |  |  |  | 35715601 0904241010332
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2024-04-09 | 2024-04-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки директору ООО «Альфа» Бутенко В. Г. (ул. Калинина,8 пом.244 г. Красноярск, 660048), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715603 0904241020333
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2024-04-09 | 2024-04-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки директору ООО "Карьерные машины" Пестриковой П.Г. (660052 г.Красноярск ул Затонская 62 стр.1) о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715603 0904241030334
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ачинский РЭС |  |  | 2024-04-09 | 2024-04-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести высоковольтные испытания после установки концевой муфты на опоре №1 КЛ-10 ф 19-22 выход с ПС 110 кВ Козульская до оп №1 на оп №1 Заказ SAP №180213868; Произвести замену концевой муфты на опоре №1 КЛ-10 ф 19-22 выход с ПС 110 кВ Козульская до оп №1 на оп №1 Заказ SAP №170064718 |  |  |  |  | 35715201 0904241130134
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Назаровский РЭС |  |  | 2024-04-10 | 2024-04-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.4-10 от ПС 220кВ Красная Сопка с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180215004; Произвести высоковольтные испытания опорной и проходной изоляции на ТП 4-10-27. Заказ SAP №180215064; Произвести замену проходных изоляторов на ТП 4-10-27. Заказ SAP №180215069 |  |  |  |  | 35715204 1004240118135
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-04-10 | 2024-04-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-10 3х95 / КЛ 10 кВ от ТП 455 до ТП 339 |  |  |  |  | 35715602 1004240415335
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Минусинский РЭС |  |  | 2024-04-10 | 2024-04-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.5-01 на предмет выявления увеличенного провеса проводов. По результатам осмотра организовать устранение выявленных замечаний. Заказ в ПК SAP № 180197225. |  |  |  |  | 35715301 1004240505069
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Назаровский РЭС |  |  | 2024-04-10 | 2024-04-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Обратиться с претензионным письмом к ЗАО Назаровское; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ ф. 4-06 с целью выявления причин отключения. Заказ SAP:180215071 |  |  |  |  | 35715204 1004240927136
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Шарыповский РЭС |  |  | 2024-04-10 | 2024-04-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Провести внеочередной обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.45-09 от ПС 110 кВ "Новоалтатка", с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180214620; Произвести замену деревянной опоры №61 ВЛ 10 кВ ф.45-09 от ПС 110 кВ "Новоалтатка". Заказ SAP №170064780; Произвести монтаж крюка фазы "А"в тело опоры №61 ВЛ 10 кВ ф.45-09 от ПС 110 кВ "Новоалтатка". Заказ SAP №180214624; Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №60-№62 ВЛ 10 кВ ф.45-09 от ПС 110 кВ "Новоалтатка". Заказ SAP №180214624 |  |  |  |  | 35715205 1004240934137
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2024-04-10 | 2024-04-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить перетяжку фазного провода от опоры № 14 на ВЛ-0,4 кВ Л-4. |  |  |  |  | 35715004 1004241035178
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2024-04-10 | 2024-04-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.69-03 по всей длине, для выявления подобных дефектов.; Выполнить перетяжку проводов трёх фаз в пролётах опор № 19-20-21 ВЛ-10 кВ ф.69-03; Выполнить ремонт (замену) стойки опоры № 20 ВЛ-10 кВ ф.69-03 |  |  |  |  | 35715002 1004241047179
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Балахтинский РЭС |  |  | 2024-04-10 | 2024-04-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо потребителю ООО Малтат .; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ 10кВ ф.32-03 от ПС 110 Приморская, с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180215029 |  |  |  |  | 35715207 1004241050138
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Балахтинский РЭС |  |  | 2024-04-10 | 2024-04-10 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Включить в ремонтную программу 2025 года замену голого провода на СИП шлейфов 10кВ ТП 32-02-8 10/0,4кВ.; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф. 32-02 от ПС 110 кВ Приморская, с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180215028; Произвести снятие птицы со шлейфов 10кВ ТП 32-02-8 10/0,4кВ. Заказ SAP № 180215028 |  |  |  |  | 35715207 1004241213139
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Назаровский РЭС |  |  | 2024-04-10 | 2024-04-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести высоковольтные испытания опорной и проходной изоляции на ТП 86-06-03. Заказ SAP №180215108; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.86-06 от ПС 35 кВ Ельник с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180215071; Произвести замену проходных изоляторов на ТП 86-06-03. Заказ SAP №180215073 |  |  |  |  | 35715204 1004241302140
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Сухобузимский РЭС |  |  | 2024-04-10 | 2024-04-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.73-4.; Убрать дерево с проводов в пролете опор №№ 62-63 ВЛ 10кВ ф.73-4. |  |  |  |  | 35715607 1004241302047
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Назаровский РЭС |  |  | 2024-04-10 | 2024-04-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.89-01 от ПС 35 кВ Степное, с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180215464; Произвести замену опоры №52 НаВЛ-10 кВ ф. 89-01. Заказ SAP № 170064828 |  |  |  |  | 35715204 1004241335141
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Балахтинский РЭС |  |  | 2024-04-10 | 2024-04-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.32-06 от ПС 110 кВ Приморская , с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180215030; Снять ветку дерева в пролете опор № 416-417. Заказ SAP № 180215031 |  |  |  |  | 35715207 1004241423142
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-04-10 | 2024-04-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляции силового кабеля ААБл-10 3*120 от ТП-1088 до ТП-1077. |  |  |  |  | 35715601 1004241430336
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Березовский РЭС |  |  | 2024-04-10 | 2024-04-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса провода фазы "В" в пролете опор №155 - 156 ВЛ-10кВ ф.44-2. |  |  |  |  | 35715608 1004241530337
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Шарыповский РЭС |  |  | 2024-04-10 | 2024-04-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести ВВ испытания КЛ-10кВ ф. 40-33 между ЗТП 40-33-805 и ЗТП 40-20/33-806. Заказ SAP №180214647; Произвести осмотр трассы КЛ 10 кВ ф.40-33 от ПС 110 кВ "Пионерская" по всей длине с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180214630; Произвести ремонт кабеля с установкой кабельной вставки КЛ-10кВ ф. 40-33 между ЗТП 40-33-805 и ЗТП 40-20/33-806. Заказ SAP №170064781 |  |  |  |  | 35715205 1004241700143
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2024-04-10 | 2024-04-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену изоляции на ЛРНД-10 установленного на опоре № 211 ВЛ-10 кВ ф.33-08.; Выполнить осмотр линейных разъединителей ВЛ-10 кВ ф.33-08 на наличие подобных дефектов. |  |  |  |  | 35715002 1004242011180
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Назаровский РЭС |  |  | 2024-04-10 | 2024-04-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провели проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести внеплановый осмотр кабельной линии от ТП 3-08-01 до ТП 3-14-01 с целью выявления причин отключения. Заказ SAP № 180215397; Произвести высоковольтные испытания кабельной линии после ремонта от ТП 3-08-01 до ТП 3-14-01. Заказ SAP №180215841; Произвести ремонт кабельной линии от ТП 3-08-01 до ТП 3-14-01. Заказ SAP №170064829 |  |  |  |  | 35715204 1004242030144
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2024-04-10 | 2024-04-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляции силового кабеля ААБ 3х120 КЛ 6 кВ РП 136 - ТП 493. |  |  |  |  | 35715603 1004242035338
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Идринский РЭС |  |  | 2024-04-11 | 2024-04-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролете опор 8-9 ВЛ-0,4 кВ Л2 ТП 48-01-1468. Заказ в САП № |  |  |  |  | 35715306 1104240209071
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2024-04-11 | 2024-04-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ 10 ф. 19-04 от ПС 35 кВ Тальская: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715703 1104240641117
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Каратузский РЭС |  |  | 2024-04-11 | 2024-04-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести ревизию контактных соединений шин 0,4кВ на ТП №15-14-78к. Заказ САП № 170064746. |  |  |  |  | 35715304 1104240927070
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС |  |  | 2024-04-11 | 2024-04-11 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Направить письмо в ООО "Группа"Магнезит" о направлении их представителя для участия в расследовании причин технологического нарушения.; Направить письмо в ООО "Группа"Магнезит" с перечнем режима заземления нейтрали и соответственно исполнение этого режима.; Направить письмо в филиал ПАО ФСК ЕЭС – Красноярское ПМЭС о направлении их представителя для участия в расследовании причин технологического нарушения.; Установить ПЗУ на опорах №№ 176-184 ВЛ 110кВ С-645/646 траверс ф. "А", ф. "В", ф. "С" (Заказ из SAP № 142-856-927). |  |  |  |  | 357154 1104240950048
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2024-04-11 | 2024-04-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо представителю собственника электроустановки ректору Сибгу им. М.Ф. Решетнева Акбулатову Эдхаму Шухриевичу (пр-кт Им.Газеты "Красноярский Рабочий", д. 31 Красноярск, 660037), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715603 1104241145339
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС |  |  | 2024-04-11 | 2024-04-11 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Выполнить ремонт провода ф."С" ВЛ 110кВ С-207 пролёт опор № 1-2 отп. Судостроительная. Заказ ТОРО № 170064838.; Подать заявление в полицию с целью привлечения к ответственности виновных в повреждении провода ВЛ 110 кВ С-207 в пролёте опор № 1-2 отп. Судостроительная. |  |  |  |  | 357156 1104241149340
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС |  |  | 2024-04-11 | 2024-04-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену аппаратного зажима ввода 110кВ ф. "А" 2Т на ПС 110/10кВ № 5 "КЭЗ". |  |  |  |  | 357154 1104241230050
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2024-04-11 | 2024-04-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену двух изоляторов марки ИО-10-3,75 ф.121-03 опора№89/3/1 Пк держатели фазы "В". |  |  |  |  | 35715606 1104241410341
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Шушенский РЭС |  |  | 2024-04-11 | 2024-04-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести осмотр КВЛ 10 кВ ф.39-05, по результатам осмотра устранить выявленные замечания.Заказ SAP-180214673. |  |  |  |  | 35715302 1104241628072
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Минусинский РЭС |  |  | 2024-04-11 | 2024-04-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.5-06 на предмет выявления увеличенного провеса проводов. По результатам осмотра организовать устранение выявленных замечаний. Заказ в ПК SAP №142902814. |  |  |  |  | 35715301 1104242115073
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Енисейский РЭС |  |  | 2024-04-12 | 2024-04-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр КТП 11-05-64.; Произвести замену силового трансформатора 1Т на КТП 11-05-64. |  |  |  |  | 35715403 1204240203051
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Большеулуйский РЭС |  |  | 2024-04-12 | 2024-04-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы произвести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Выполнить внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ Ф.92-4 от ПС 35кВ Маталассы, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180215705; Выполнить восстановление крюка и ремонт регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №144-145 ВЛ-10кВ Ф.92-4 от ПС 35кВ Маталассы. Заказ SAP №170064738 |  |  |  |  | 35715202 1204240712145
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2024-04-12 | 2024-04-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.35-03 по всей длине, для выявления подобных дефектов.; Выполнить перетяжку проводов трёх фаз в пролётах опор № 22-23-24 ВЛ-10 кВ ф.35-03; Выполнить ремонт (замену) стойки опоры № 23 ВЛ-10 кВ ф.35-03 |  |  |  |  | 35715002 1204241105181
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2024-04-12 | 2024-04-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Произвести установку ж/б приставки на опоре №3 ВЛ-10 кВ ф.37-06. |  |  |  |  | 35715305 1204241139074
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2024-04-12 | 2024-04-12 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, Заместителю начальника дирекции ОАО «РЖД» В.В. Крутилину Горького ул., д. 6, г. Красноярск, 660021, о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок и требовании включения в состав комиссии представителей филиала ПАО "Россети - Сибирь" - "Красноярскэнерго". |  |  |  |  | 35715604 1204241725342
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-04-13 | 2024-04-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляции силового кабеля АСБ-10 3*240 КЛ 6 кВ ПС 110 кВ Городская яч.06 до РП-23. |  |  |  |  | 35715601 1304240625343
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-04-13 | 2024-04-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-10 3х240 КЛ 6 кВ от ПС 110 кВ Городская яч.6 до РП 23 яч.10 н.А. |  |  |  |  | 35715601 1304240655344
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Березовский РЭС |  |  | 2024-04-13 | 2024-04-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса провода фазы "В" в пролете опор №147 - 148 ВЛ-10кВ ф.44-2. |  |  |  |  | 35715608 1304241445345
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Минусинский РЭС |  |  | 2024-04-14 | 2024-04-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.5-01 на предмет выявления увеличенного провеса проводов. По результатам осмотра организовать устранение выявленных замечаний. Заказ в ПК SAP № 180197229. |  |  |  |  | 35715301 1404240720075
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Березовский РЭС |  |  | 2024-04-14 | 2024-04-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену АВР АСКУЭ на АРС АР4423 с размещением в ШС1 на ОПУ ПС 110 кВ Берёзовская.; Организовать проведение внеплановой проверки диспетчерских каналов связи от источников бесперебойного питания в ОДГ РЭС и на ПС в ведении КРДУ.; Перевести питание телефонных аппаратов основного и резервного каналов связи от ИБП ШС1 основной канал ДС и ШС2 резервный канал ДС на ПС 110 кВ Берёзовская.; Провести внеплановую противоаварийную тренировку персонала ОДГ Берёзовского РЭС на тему: "Полное, частичное пропадание ТМ и ДС с ПС 110 кВ Березовская". |  |  |  |  | 35715608 1404240820346
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Минусинский РЭС |  |  | 2024-04-14 | 2024-04-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.5-06 на предмет выявления увеличенного провеса проводов. По результатам осмотра организовать устранение выявленных замечаний. Заказ в ПК SAP №142902821. |  |  |  |  | 35715301 1404240914076
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-04-14 | 2024-04-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП 95с - директору ООО «Парус ТК» письмо о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок потребителей и требовании включения в состав комиссии представителей филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". |  |  |  |  | 35715601 1404241110348
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС |  |  | 2024-04-14 | 2024-04-14 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Несанкционированная рубка лесных насаждений |  |  |  | Направить заявление в органы внутренних дел по факту несанкционированной вырубки лесных насаждений вне охранной зоны ВЛ 110 кВ Канская опорная-Шарбыш тяговая с отпайкой на ПС Иланская тяговая II цепь (С-56). |  |  |  |  | 357150 1404241319182
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2024-04-14 | 2024-04-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести восстановление уровня электрической изоляции силового кабеля ААШв 4X95 КЛ 0.4кВ ТП 152 8Л - ж/д Крас. раб. 77. |  |  |  |  | 35715603 1404241725349
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Идринский РЭС |  |  | 2024-04-14 | 2024-04-14 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.46-15 после ликвидации пожара на предмет наличия повреждений электро оборудования при пожаре. При наличии повреждений организовать их устранение. |  |  |  |  | 35715306 1404242119077
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2024-04-15 | 2024-04-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки генеральному директору ООО "Водоканал-Сервис" Гайчук Александру Анатольевичу (660078, Красноярский край, город Красноярск, Афонтовский пер., зд. 2, помещ. 7), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715603 1504241620350
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-04-15 | 2024-04-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП 8175, главному инженеру ООО "Электрические сети Сибири" Строкину Сергею Валерьевичу, о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715602 1504241725351
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Шарыповский РЭС |  |  | 2024-04-15 | 2024-04-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо владельцу ведомственной отпайки от Р-3 , принадлежащей потребителю ООО "СИБИРЬ И К", о предоставлении информации по факту отключения ВЛ-10 кВ ф.40-20 и о принятии мер по недопущению подобных отключений.; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10 кВ ф.40-20 от ПС 110 кВ "Пионерская", с целью выявления причины отключения. Заказ SAP№180215689 |  |  |  |  | 35715205 1504241750146
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2024-04-15 | 2024-04-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 20-05 с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715707 1504241842118
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-04-15 | 2024-04-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х240 КЛ 10 кВ от ПС 110 кВ Молодежная яч.7 до РП 29 яч.13. |  |  |  |  | 35715601 1504242040352
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2024-04-15 | 2024-04-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести восстановление электрической изоляции силового кабеля ААБл 3х240-10 КЛ-6кВ РП-6 - ТП 401. |  |  |  |  | 35715603 1504242100353
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Березовский РЭС |  |  | 2024-04-15 | 2024-04-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провиса в пролете опор №8-№9 ВЛ-0,4 кВ Л1 от ТП 85-1-21. |  |  |  |  | 35715608 1504242250354
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-04-16 | 2024-04-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести замену ШР яч.№3 на ТП 715 РУ-10кВ; Провести осмотр ТП 715 |  |  |  |  | 35715602 1604240005355
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-04-16 | 2024-04-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести замену ШР яч.№3 на ТП 715 РУ-10кВ; Провести осмотр ТП 715 |  |  |  |  | 35715602 1604240010356
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-04-16 | 2024-04-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести замену ШР яч.№3 на ТП 715 РУ-10кВ; Провести осмотр ТП 715 |  |  |  |  | 35715602 1604240012357
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Абанский РЭС |  |  | 2024-04-16 | 2024-04-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить измерение габарита от земли до проводов в пролёте опор № 6/1/2-6/1/3 ВЛ-10 кВ ф.49-11.; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.49-11 с целью выявления разрегулировки стрел провесов проводов.; Выполнить перетяжку провода фазы "А" в пролёте опор № 6/1/2-6/1/3 ВЛ-10 кВ ф.49-11. |  |  |  |  | 35715003 1604240316183
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2024-04-16 | 2024-04-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку ОСД угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ ф.63-13; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.63-13 на наличие ОСД угрожающих падением на провода ВЛ.; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 63-64 на ВЛ-10 кВ ф.63-13 |  |  |  |  | 35715002 1604240348184
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2024-04-16 | 2024-04-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить перетяжку фазного провода от опоры до ввода в жилой дом по ул. Полевая,13 на ВЛ-0,4 кВ Л-1. |  |  |  |  | 35715001 1604240357185
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Абанский РЭС |  |  | 2024-04-16 | 2024-04-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить измерение габарита от земли до проводов в пролёте опор № 130-131 ВЛ-10 кВ ф.39-16.; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.39-16 с целью выявления разрегулировки стрел провесов проводов.; Выполнить перетяжку провода фазы "В" в пролёте опор № 130-131 ВЛ-10 кВ ф.39-16. |  |  |  |  | 35715003 1604240511186
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Казачинский РЭС |  |  | 2024-04-16 | 2024-04-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.33-10.; Убрать ветку с проводов в пролете опор №№ 15-16 ВЛ 10кВ ф.33-10. |  |  |  |  | 35715401 1604240836049
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-04-16 | 2024-04-16 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП 6198 - директору ООО «Криолит» письмо о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок потребителей. |  |  |  |  | 35715601 1604240921358
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Большеулуйский РЭС |  |  | 2024-04-16 | 2024-04-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Выполнить внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ Ф.96-04 от ПС 35кВ Сучково, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180216596; По результатам выполненного внепланового обхода ВЛ определить количество и запланировать вырубку отдельно стоящих деревьев в РП 2024 года на ВЛ-10кВ Ф.96-4. Заказ SAP №142884333; Убрать упавшее дерево с проводов в пролете опор №55-№56 , произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №54-№57 ВЛ-10кВ Ф.96-04 от ПС 35кВ Сучково. Заказ SAP №180216597 |  |  |  |  | 35715202 1604240944147
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-04-16 | 2024-04-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х50 КЛ 10 кВ от ТП-354 до ТП-349. |  |  |  |  | 35715602 1604240950359
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Северо-Восточный РЭС |  |  | 2024-04-16 | 2024-04-16 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить претензионное письмо собственнику электроустановки ф.125-07 |  |  |  |  | 35715009 1604241013187
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Казачинский РЭС |  |  | 2024-04-16 | 2024-04-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ Л2/34-18-125. |  |  |  |  | 35715401 1604241220052
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2024-04-16 | 2024-04-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить перетяжку фазного провода от опоры до ввода в жилой дом по ул. Центральная,30 на ВЛ-0,4 кВ Л-2. |  |  |  |  | 35715002 1604241349188
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС |  |  | 2024-04-17 | 2024-04-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов; Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеочередное техническое обслуживание в объеме профилактического восстановления устройств РЗА ЛЭП 110 кВ на ПС 110 кВ Березовская.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Вознесенская – Камарчага тяговая (С-802) на предмет наличия мест гнездования птиц. При выявлении мест гнездования, принять меры к их ликвидации.; Выполнить ликвидацию гнезда птиц на опоре № 6 ВЛ 110 кВ Вознесенская – Камарчага тяговая (С-802).; Выяснить и устранить причину отсутствия в ПТК «КОТМИ 14» ПАО «Россети Сибирь» сигнала «ВЛ С-802 Срабатывание защит» при аварийном отключении ВЛ 110 кВ Вознесенская – Камарчага тяговая (С-802) на ПС 110 кВ Вознесенская.; Организовать взаимодействие с изготовителем РАС «Черный ящик» (ООО НТЦ «ГОСАН») в части установления причин сбоя в работе ПО и получения рекомендаций по реализации мероприятий, обеспечивающих надежную работу устройства.; Организовать взаимодействие с Филиалом АО «СО ЕЭС» Красноярское РДУ в части проведения совместной проверки прохождения сигналов телеметрической информации согласно Формуляру согласования приема/передачи телеинформации между ССПИ ПС 110 кВ Вознесенская и CK-Proxy Филиала АО «СО ЕЭС» Красноярское РДУ.; По результатам выполнения пункта 3.1.3 технических мероприятий, при необходимости принять решение о сокращении цикла технического обслуживания устройств РЗА ЛЭП 110 кВ на ПС 110 кВ Березовская.; Провести анализ аварийных отключений ВЛ 110 кВ Вознесенская – Камарчага тяговая (С-802) и данных результатов осмотра за предшествующие 5 лет эксплуатации, на предмет наличия информации о гнездовании птиц. По результатам анализа, при необходимости, разработать комплекс мероприятий, направленных на исключение воздействия птиц на ВЛ. |  |  |  |  | 357156 1704240519360
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Енисейский РЭС |  |  | 2024-04-17 | 2024-04-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.18-03.; Убрать дерево с проводов в пролете опор №№ 358-359 ВЛ 10кВ ф.18-03. |  |  |  |  | 35715403 1704241028053
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Абанский РЭС |  |  | 2024-04-17 | 2024-04-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить измерение габарита от земли до проводов на ответвлении от опоры №5/105 к ВР ТП 5-21-20 ВЛ-10 кВ ф.39-03.; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.39-03 на наличие подобных дефектов.; Выполнить перетяжку провода фазы "А" на ответвлении от опоры №5/105 к ВР ТП 5-21-20 ВЛ-10 кВ ф.39-03. |  |  |  |  | 35715003 1704241106189
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-04-17 | 2024-04-17 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки РП 79, руководителю АО "Эйч Энд Эн" Закриев Якуб Салманович (127015, город Москва, Вятская ул, д. 27 стр. 13), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715602 1704241425347
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2024-04-17 | 2024-04-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить перетяжку фазного провода от опоры до ввода в жилой дом по ул. Пролетарская,12 на ВЛ-0,4 кВ Л-2. |  |  |  |  | 35715001 1704241623191
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2024-04-18 | 2024-04-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По ПС 110кВ Нагорная в РП на август 2024г. включить замену автомата заводки пружин привода СВ 110 (ВМТ-110).; По ПС 110кВ Нагорная выполнить замену замену автомата заводки пружин привода СВ 110 (ВМТ-110). Заказ № 142888917 |  |  |  |  | 35715703 1804240306119
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2024-04-18 | 2024-04-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену изоляции на ЛРНД-10 установленного на опоре № 211 ВЛ-10 кВ ф.33-08.; Выполнить осмотр линейных разъединителей ВЛ-10 кВ ф.33-08 на наличие подобных дефектов. |  |  |  |  | 35715002 1804240849192
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Назаровский РЭС |  |  | 2024-04-18 | 2024-04-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провели проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести внеплановый осмотр кабельной линии от РП-4 до ТП 4-14-01 с целью выявления причин отключения. Заказ SAP № 1800217892; Произвести высоковольтные испытания кабельной линии после ремонта от РП-4 до ТП 4-14-01. Заказ SAP №180217905; Произвести ремонт кабельной линии от Рп-4 до ТП 4-14-01. Заказ SAP №170065034 |  |  |  |  | 35715204 1804240850148
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ачинский РЭС |  |  | 2024-04-18 | 2024-04-18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо руководству АО "Транснефть-Западная Сибирь" о предоставлении информации по факту отключения КЛ-10кВ ф.13-11 "В" и о принятии мер по недопущению подобных отключений. |  |  |  |  | 35715201 1804241020149
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2024-04-18 | 2024-04-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену опоры №6,7 ВЛ 0,4 кВ Л1 от ТП 10/0,4 кВ №61-01-356. Заказ SAP - №170064934 |  |  |  |  | 35715305 1804241135078
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2024-04-18 | 2024-04-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х70 КЛ 10кВ ф.134-6 от оп.31/7/9 до оп. 31/7/9/1. |  |  |  |  | 35715606 1804241340362
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Шушенский РЭС |  |  | 2024-04-18 | 2024-04-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.38-01 на предмет целостности опор. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. Заказ SAP-№180216547. |  |  |  |  | 35715302 1804241408079
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-04-18 | 2024-04-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-10 3х70 КЛ 10 кВ от РП 65 до ТП 10154. |  |  |  |  | 35715601 1804241410363
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Минусинский РЭС |  |  | 2024-04-18 | 2024-04-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести ремонт спуска 10 фазы "А" на ТП 10/0,4 кВ №5-01-75. |  |  |  |  | 35715301 1804241420080
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2024-04-18 | 2024-04-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить чистку и протяжку контактов выключателя фазы "В" АВ-0,4кВ Л-1. |  |  |  |  | 35715004 1804242045193
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2024-04-18 | 2024-04-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку ОСД угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ ф.33-01; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.33-01 на наличие ОСД угрожающих падением на провода ВЛ.; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 49-50 на ВЛ-10 кВ ф.33-01 |  |  |  |  | 35715002 1804242048194
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2024-04-18 | 2024-04-18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки yачальнику ОАО "РЖД" - СП "Трансэнерго" - Красноярская дирекция по энергообеспечению А. С. Туманину (ул. Горькова, д. 6 г. Красноярск, 660021) о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715603 1804242130364
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2024-04-19 | 2024-04-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-6 3х240 КЛ 6 кВ ф.15-22 от ПС 110 кВ Злобинская до ТП 768.. |  |  |  |  | 35715604 1904240200365
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2024-04-19 | 2024-04-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | ВЛ 10 кВ ф. 37-02 от ПС 35 кВ Усть-Ярульская: - Выполнить замену А-обр. опоры № 15.1 |  |  |  |  | 35715703 1904240929120
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Минусинский РЭС |  |  | 2024-04-19 | 2024-04-19 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Написать письмо собственнику электроустановки о недопущении нарушения НТД. |  |  |  |  | 35715301 1904240949081
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2024-04-19 | 2024-04-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Прочие нарушения |  |  |  | Выполнить план мероприятий по устранению неисправности на ПС 110 кВ Юго-Западная.; По результатам диагностики ИБП «APC SRT 2200 RMXLI» в шкафу оборудования связи на ПС 110 кВ Юго-Западная разработать план мероприятий по устранению неисправности.; Провести диагностику ИБП «APC SRT 2200 RMXLI» в шкафу оборудования связи на ПС 110 кВ Юго-Западная. |  |  |  |  | 35715603 1904241040366
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Минусинский РЭС |  |  | 2024-04-19 | 2024-04-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести ремонт вязки провода фазы "А" на опоре №108 ВЛ 10 ф.2-18. |  |  |  |  | 35715301 1904241055082
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Идринский РЭС |  |  | 2024-04-19 | 2024-04-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку контактных соединений на Р 10 кВ №46-06-779 ВЛ 10 кВ ф.46-06, заказ в САП №180216920. |  |  |  |  | 35715306 1904241314083
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Назаровский РЭС |  |  | 2024-04-19 | 2024-04-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; По результатам внеочередного ИТР осмотра ВЛ-0,4кВ. Л-1 от ТП 22-25-07 6/0,4кВ разработать мероприятия по перетяжке провода и регулировки стрелы провиса на всех выявленных с дефектами участках ВЛ.; Произвести внеплановый ИТР осмотр ВЛ-0,4кВ. Л-1 от ТП 22-25-07 6/0,4кВ по всей длине с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180217260; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 22-25-07 6/0,4кВ с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180217257; Произвести регулировку стрелы провиса на участке ВЛ-0,4кВ от оп. №8 до оп. №15 ВЛ-0,4кВ. Л-1 от ТП 22-25-07 6/0,4кВ. Заказ SAP №170065056 |  |  |  |  | 35715204 1904241355154
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Большеулуйский РЭС |  |  | 2024-04-19 | 2024-04-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Выполнить внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ Ф.16-6 от ПС 110кВ Восточная, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180216914; По результатам выполненного внепланового обхода ВЛ определить количество и запланировать вырубку отдельно стоящих деревьев в РП 2024 года на ВЛ-10кВ Ф.16-6 от ПС 110кВ Восточная. Заказ SAP №142884431; Убрать упавшее дерево с проводов в пролете опор №47-48 , произвести ремонт провода, регулировку стрелы провиса пролете опор №46-49 ВЛ-10кВ Ф.16-6 от ПС 110кВ Восточная. Заказ SAP №170064987 |  |  |  |  | 35715202 1904241425155
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Назаровский РЭС |  |  | 2024-04-19 | 2024-04-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести внеплановый ИТР осмотр ВЛ-10 кВ ф. 4-13 от ПС 220 Красная Сопка (принадл. КПМЭС) по всей длине с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180219185; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10 кВ ф. 4-13 от ПС 220 Красная Сопка (принадл. КПМЭС) с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180219118; Произвести регулировку стрелы провиса на участке ВЛ-10кВ от оп. №116 до оп. №119 ВЛ-10 кВ ф. 4-13 от ПС 220 Красная Сопка (принадл. КПМЭС).Заказ SAP №180219192 |  |  |  |  | 35715204 1904241435157
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Березовский РЭС |  |  | 2024-04-19 | 2024-04-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнит визирование провода фазы "А" в пролёте опор №115 - 116 ВЛ 10 кВ ВЛ-10кВ ф.130-2. |  |  |  |  | 35715608 1904241455367
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-04-19 | 2024-04-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену силового трансформатора 1ТСН в РУ-10кВ РП-219. |  |  |  |  | 35715601 1904241510368
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ужурский РЭС |  |  | 2024-04-19 | 2024-04-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.1-03 от РП-1 г. Ужур по всей длине, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP№ 180218064; Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролетах опор № 6/13-1/14 ВЛ-10кВ ф.1-03 от РП-1 г. Ужур. Заказ SAP № 180218065 |  |  |  |  | 35715206 1904241526158
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ужурский РЭС |  |  | 2024-04-19 | 2024-04-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.39-08 от пс 110/10 " Учум" по всей длине, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP№ 180218068; Произвести монтаж изолятора фазы "А" на опоре №182/4, регулировку стрелы провиса проводов в пролетах опор № 182/4-182/5 ВЛ-10кВ ф.39-08 от пс 110/10 " Учум" Заказ SAP № 180210047. |  |  |  |  | 35715206 1904241528159
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ужурский РЭС |  |  | 2024-04-19 | 2024-04-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.39-06 от пс 110/10 " Учум" по всей длине, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP№ 180218068; Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролетах опор № 216/10-216/11 ВЛ-10кВ ф.39-06 от пс 110/10 " Учум" Заказ SAP № 180218069 |  |  |  |  | 35715206 1904241534160
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ужурский РЭС |  |  | 2024-04-19 | 2024-04-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.8-09 от пс 220/110/10 " Ужур" по всей длине, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP№ 180218177; Произвести замену опоры №174/117 ВЛ-10 кВ ф.08-09. Заказ SAP №170065076 .; Произвести монтаж крюка с изолятором фазы "А" на опоре №174/117, ВЛ-10кВ ф.08-09 от пс 220/110/10 " Ужур". Заказ SAP №180218844 .; Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролетах опор № 174/116-174/118 ВЛ-10кВ ф.08-09 от пс 220/110/10 " Ужур". Заказ SAP №180218851 . |  |  |  |  | 35715206 1904241540161
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2024-04-19 | 2024-04-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку ОСД угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ ф.65-14; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.65-14 на наличие ОСД угрожающих падением на провода ВЛ.; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 187-188 на ВЛ-10 кВ ф.65-14 |  |  |  |  | 35715002 1904241551195
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Березовский РЭС |  |  | 2024-04-19 | 2024-04-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт шлейфа фазы "А" на опоре №7/21, с регулировкой стрелы провиса провода в пролёте опор №7/20-7/21 ВЛ 6кВ ф.42-8. |  |  |  |  | 35715608 1904241615369
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ужурский РЭС |  |  | 2024-04-19 | 2024-04-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внеочередного ИТР осмотра ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 67-06-3 разработать мероприятия по перетяжке провода и регулировки стрелы провиса на всех выявленных с дефектами участках ВЛ; Произвести внеплановый ИТР обход и осмотр ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 67-06-3 по всей длине с целью разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180217878; Произвести перетяжку провода в пролете опор №5/1 - № 5/2 ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП67-06-3. Заказ SAP № 180217882 |  |  |  |  | 35715206 1904241618156
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Назаровский РЭС |  |  | 2024-04-19 | 2024-04-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести внеплановый ИТР осмотр ВЛ-10 кВ ф. 4-12 от ПС 220 Красная Сопка (принадл. КПМЭС) по всей длине с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180219183; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10 кВ ф. 4-12 от ПС 220 Красная Сопка (принадл. КПМЭС) с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180219180; Произвести регулировку стрелы провиса на участке ВЛ-10кВ от оп. №124 до оп. №125 ВЛ-10 кВ ф. 4-12 от ПС 220 Красная Сопка (принадл. КПМЭС).Заказ SAP №180219194 |  |  |  |  | 35715204 1904241710162
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2024-04-19 | 2024-04-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.41-16 по всей длине, для выявления подобных дефектов.; Выполнить перетяжку проводов трёх фаз в пролётах опор № 1 - 2 ВЛ-10 кВ ф.41-16.; Выполнить ремонт (замену) траверсы опоры № 2 ВЛ-10 кВ ф.41-16. |  |  |  |  | 35715002 1904241725196
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Березовский РЭС |  |  | 2024-04-19 | 2024-04-19 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, директору ДНТ "Озерки-3" Р.Л. Зарубину (кв 208, дом 22, ул. 9-й Пятилетки, г. Сосновоборск, Березовского района, Красноярского края, 662501), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715608 1904241735370
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Большеулуйский РЭС |  |  | 2024-04-19 | 2024-04-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки провели проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Выполнить высоковольтные испытание вновь установленного опорного изолятора фазы "В" ЛР ТП на опоре №21/8 ВЛ-10кВ Ф.76-5 от ПС 35кВ Новая Еловка. Заказ SAP №180030059; Выполнить замену опорного изолятора не подвижного контакта фазы "В" и ремонт и регулировку ЛР ТП на опоре №21/8 ВЛ-10кВ Ф.76-5 ПС 35кВ Новая Еловка. Заказ в SAP:№170065028; Произвести внеочередной осмотр линии ВЛ 10кВ Ф.76-5 от ПС 35кВ Новая Еловка и ТП 10/0,4кВ по всей длине для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ в SAP:№180217295 |  |  |  |  | 35715202 1904241755163
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС |  |  | 2024-04-19 | 2024-04-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Запланировать по 2-х цепной ВЛ 110кВ: Саянская тяговая - Абакумовка (С-41/43); Саянская тяговая – Нагорная с отпайкой на ПС Ирбей тяговая (С-42) замеры сопротивлений заземлений опор №№ 155-165.; На 2-Х цепной ВЛ 110кВ: Саянская тяговая - Абакумовка (С-41/43); Саянская тяговая – Нагорная с отпайкой на ПС Ирбей тяговая (С-42) выполнить замеры сопротивлений заземлений опор №№ 155-165. Заказ №180219611 |  |  |  |  | 357157 1904241805121
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2024-04-19 | 2024-04-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.6-09 по всей длине, для выявления подобных дефектов; Выполнить перетяжку проводов трёх фаз в пролётах опор № 33 - 34 ВЛ-10 кВ ф.6-09.; Выполнить ремонт (замену) стойки опоры № 33 ВЛ-10 кВ ф.6-09. |  |  |  |  | 35715004 1904241840197
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2024-04-19 | 2024-04-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.7-10 по всей длине, для выявления подобных дефектов; Выполнить перетяжку проводов трёх фаз в пролётах опор № 126/7 - 126/8 ВЛ-10 кВ ф.7-10.; Выполнить ремонт (замену) стойки опоры № 126/7 ВЛ-10 кВ ф.7-10 |  |  |  |  | 35715001 1904241845198
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Сухобузимский РЭС |  |  | 2024-04-19 | 2024-04-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.73-5. |  |  |  |  | 35715607 1904241905054
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Идринский РЭС |  |  | 2024-04-19 | 2024-04-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.53-05 на предмет определения деревьев угрожающих падением не провода линии. По результатам осмотра запланировать их удаление. Заказ в САП №180217031. |  |  |  |  | 35715306 1904241930084
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2024-04-19 | 2024-04-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку ОСД угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ ф.74-09; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.74-09 на наличие ОСД угрожающих падением на провода ВЛ.; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 179-180 на ВЛ-10 кВ ф.74-09 |  |  |  |  | 35715001 1904241935199
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Боготольский РЭС |  |  | 2024-04-19 | 2024-04-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Провести испытания электрооборудования ТП 10/0,4 кВ 80-04-04. Заказ SAP №180217812; Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10 кВ ф. 80-04 от ПС 35 кВ №80 "Малая Косуль" для выявления дефектов влияющих на надежность сети . Заказ SAP №180216948 .; Произвести внеочередной ИТР осмотр ТП 80-04-04 от ПС 35 кВ №80 "Малая Косуль" для выявления дефектов влияющих на надежность сети . Заказ SAP №180216951. .; Произвести замену РВО-10 фаза "А" ТП 80-04-04. Заказ SAP №170065005. |  |  |  |  | 35715203 1904241935164
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Манский РЭС |  |  | 2024-04-19 | 2024-04-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ 10кВ ф.148-04:- выполнить осмотр ВЛ. |  |  |  |  | 35715706 1904242000123
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2024-04-19 | 2024-04-19 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | ВЛ 10 ф. 48-04 от ПС 110 кВ Нагорная: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715703 1904242110124
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ужурский РЭС |  |  | 2024-04-19 | 2024-04-19 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом, причин данного технологического нарушения; Направить претензионное письмо в ИП Бугоркову Д.А. о предоставлении информации по факту отключения ТП 39-12-10"В" 10/0,4кВ и о принятии мер по недопущению подобных отключений; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.39-12 с целью выявления причины отключения. Заказ SAP № 180218062 |  |  |  |  | 35715206 1904242224165
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2024-04-19 | 2024-04-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить измерение габарита от земли до проводов в пролёте опор № 368 - 369 ВЛ-10 кВ ф.37-12.; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.37-12 на наличие подобных дефектов.; Выполнить перетяжку провода фазы "А" на опоре № 368 ВЛ-10 кВ ф.37-12 |  |  |  |  | 35715001 1904242229200
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ачинский РЭС |  |  | 2024-04-19 | 2024-04-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ 81-05-16 с целью выявления подобных нарушений для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180217098; Произвести ремонт вязки провода на оп. №10 и регулировку стрелы провеса провода в пролете оп. №10 - оп. №11 ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП 81-05-16 Заказ SAP №180217099 |  |  |  |  | 35715201 1904242231151
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2024-04-19 | 2024-04-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести ремонт провода ф.С на РЛНД-10 оп.29а ф.92-28. |  |  |  |  | 35715603 1904242305371
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС |  |  | 2024-04-20 | 2024-04-20 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Выполнить осмотр 2-х цепной ВЛ 110 кВ Шумково-1 – Камала-1 I цепь( С-123), цепь II (С122) с измерением габарита от земли до проводов, с проверкой ВЛ на наличие дефектных опор. Заказы: № 153538166 С-122; №153538167 С-123.; Запланировать на август 2024 г. по 2-х цепной ВЛ 110 кВ Шумково-1 – Камала-1 I цепь ( С-123), цепь II (С122) измерение габарита от земли до проводов, проверку ВЛ на наличие дефектных опор. |  |  |  |  | 357157 2004240718126
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-04-20 | 2024-04-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ-10 3х120 КЛ 10 кВ от ТП 682 до ТП 683. |  |  |  |  | 35715601 2004240750372
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2024-04-20 | 2024-04-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | на ВЛ-10кВ ф. 29-03 выполнить монтаж крюка с изолятором на опоре №153 |  |  |  |  | 35715701 2004240800127
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2024-04-20 | 2024-04-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ 6 кВ ф. 30-01 с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715707 2004240800128
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Березовский РЭС |  |  | 2024-04-20 | 2024-04-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, председателю СО "Звезда-2" В.А. Казакову (кв 1, дом 43а, ул. Академика Вавилова, г. Красноярск, Красноярского края, 660025), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715608 2004240805373
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2024-04-20 | 2024-04-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку ОСД угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ ф.76-06; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.76-06 на наличие ОСД угрожающих падением на провода.; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 153-154 на ВЛ-10 кВ ф.76-06 |  |  |  |  | 35715001 2004240905201
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Манский РЭС |  |  | 2024-04-20 | 2024-04-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | ПС 35кВ ККЗ: выполнить ремонт привода В 10 ф.138-07. |  |  |  |  | 35715706 2004240930129
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2024-04-20 | 2024-04-20 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.28-02 с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715701 2004241008130
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Манский РЭС |  |  | 2024-04-20 | 2024-04-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | ВЛ 10кВ ф.80-05: - выполнить аварийный осмотр ВЛ. |  |  |  |  | 35715706 2004241027131
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2024-04-20 | 2024-04-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену изоляции на ЛРНД-10 установленного на опоре № 108/1 ВЛ-10 кВ ф.41-04.; Выполнить осмотр линейных разъединителей ВЛ-10 кВ ф.41-04 на наличие подобных дефектов. |  |  |  |  | 35715002 2004241255202
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Назаровский РЭС |  |  | 2024-04-20 | 2024-04-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения; Произвести внеочередные высоковольтные испытания вновь установленной кабельной муфты на КЛ 10кВ от ПС 110 кВ Водозабор до РП4 10/0,4кВ. Заказ SAP № 180217908; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ от ПС 110 кВ Водозабор до РП4 10/0,4кВ. Заказ SAP №1800217892; Произвести ремонт кабельный линии с установкой в месте повреждения кабельной муфты на КЛ 10кВ от ПС 110 кВ Водозабор до РП4 10/0,4кВ. Заказ SAP №170065035 |  |  |  |  | 35715204 2004241338166
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2024-04-20 | 2024-04-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Актуализировать графики тепловизионного контроля изоляции Дзержинского РЭС.; Выполнить замену проходного изолятора фазы "В" на ячейке Вф.59-04 10 кВ.; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.59-04. |  |  |  |  | 35715004 2004241412203
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Балахтинский РЭС |  |  | 2024-04-20 | 2024-04-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Включить в ремонтную программу 2025 года вырубку отдельно стоящих деревьев ВЛ 10 кВ ф 38-05; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10 кВ ф. 38-05 от ПС 110 кВ Новый Огур, с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180216924; Произвести снятие ветки дерева с проводов в пролете опор № 101-102 ВЛ 10 кВ ф. 38-05. Заказ SAP № 180216928 |  |  |  |  | 35715207 2004241414153
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Манский РЭС |  |  | 2024-04-20 | 2024-04-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ 10кВ ф.80-05: -выполнить аварийный осмотр ВЛ.; ВЛ 10кВ ф.80-05: -выполнить вырубку деревьев в пролёте опор №№107-108. |  |  |  |  | 35715706 2004241501132
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2024-04-20 | 2024-04-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТПН 20-05-3/400 с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715707 2004241630133
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Абанский РЭС |  |  | 2024-04-20 | 2024-04-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.42-02 по всей длине, для выявления подобных дефектов.; Выполнить перетяжку проводов трёх фаз в пролётах опор № 3 - 3/1 ВЛ-10 кВ ф.42-02.; Выполнить ремонт (замену) траверсы опоры № 3/1 ВЛ-10 кВ ф.42-02. |  |  |  |  | 35715003 2004241809204
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2024-04-20 | 2024-04-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.35-03 по всей длине, для выявления подобных дефектов; Выполнить перетяжку проводов трёх фаз в пролётах опор № 70-71-72 ВЛ-10 кВ ф.35-03.; Выполнить ремонт (замену) стойки опоры № 71 ВЛ-10 кВ ф.35-03 |  |  |  |  | 35715002 2004241821205
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2024-04-20 | 2024-04-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену опоры №18/11 ф.94-2 марки П10-7ДБ. |  |  |  |  | 35715606 2004241850374
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2024-04-20 | 2024-04-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести ревизию контактов ТМ-400. АВ 0,4кВ Л-1 (160А),АВ 0,4кВ Л-2(250 А) |  |  |  |  | 35715707 2004241918134
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Назаровский РЭС |  |  | 2024-04-20 | 2024-04-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести внеплановый ИТР осмотр ВЛ-10 кВ ф.72-08 от ПС 35 кВ Владимировка(НРЭС) по всей длине с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180219187; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10 кВ ф.72-08 от ПС 35 кВ Владимировка(НРЭС) с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180219117; Произвести регулировку стрелы провиса на участке ВЛ-10кВ от оп. №31 до оп. №32 ф.72-08 от ПС 35 кВ Владимировка(НРЭС). Заказ SAP №180219190 |  |  |  |  | 35715204 2004242130167
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2024-04-20 | 2024-04-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляции силового кабеля АСБ 3х120 КЛ 6кВ от ТП 985 до ТП 995. |  |  |  |  | 35715603 2004242210376
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Северо-Восточный РЭС |  |  | 2024-04-20 | 2024-04-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить перезапуск компонентов программного комплекса «Телескад» серверов ООИ Телеканал М2. Проверит нормальную работу комплекса «Телескад». |  |  |  |  | 35715009 2004242326206
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2024-04-21 | 2024-04-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | ВЛ 10 кВ ф. 19-02 от ПС 35 кВ Тальская: -Выполнить замену опоры № 167 |  |  |  |  | 35715703 2104240247135
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2024-04-21 | 2024-04-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену изоляции на ЛРНД-10 установленного на опоре № 108/1 ВЛ-10 кВ ф.41-04.; Выполнить осмотр линейных разъединителей ВЛ-10 кВ ф.41-04 на наличие подобных дефектов. |  |  |  |  | 35715002 2104240830207
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Краснотуранский РЭС |  |  | 2024-04-21 | 2024-04-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715303 2104240920085
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2024-04-22 | 2024-04-22 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | в РП на 2025г. на ПС 110кВ Бородинская включить: - на ОРУ-110 установку биоакустических отпугивателей для птиц с характеристиками подходящими под защищаемую площадь. Птицы замеченные на территории ОРУ-110 кВ: вороны, сороки, коршуны, соколы, грачи.; В РП на сентябрь 2024г. по ПС 110 кВ Бородинская включить: - на 1СШ 110 на шинном портале №7 замену гирлянды изоляторов на фазе "А".; На ПС 110кВ Бородинская на 1СШ 110 на шинном портале №7 выполнить замену гирлянды изоляторов на фазе "А". Заказ №170065129 |  |  |  |  | 35715701 2204240453136
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Краснотуранский РЭС |  |  | 2024-04-22 | 2024-04-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену АВ Л1 ТП 54-04-596. |  |  |  |  | 35715303 2204240913086
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ужурский РЭС |  |  | 2024-04-22 | 2024-04-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести замену опоры №89 ВЛ-10кВ ф.8-24 от ПС 220/110/10 Ужур. Заказ SAP№ 170065077; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.8-24 от пс 220/110/10 " Ужур" по всей длине, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP№ 180218067; Произвести монтаж крюка с изолятором фазы "А" на опоре №189 ВЛ-10кВ ф.08-24 от пс 220/110/10 " Ужур". Заказ SAP № 180219231.; Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролетах опор № 88-90 ВЛ-10кВ ф.08-24 от пс 220/110/10 " Ужур". Заказ SAP № 180219230. |  |  |  |  | 35715206 2204240915168
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Енисейский РЭС |  |  | 2024-04-22 | 2024-04-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.20-03.; Убрать ветку с проводов в пролете опор №№ 280-281 ВЛ 10кВ ф.20-03. |  |  |  |  | 35715403 2204240955057
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2024-04-22 | 2024-04-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ТП от ф. 23-03 с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715707 2204241034137
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-04-22 | 2024-04-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляции силового кабеля ААБл-10 3*150 КЛ 10 кВ от ТП 910 до ТП 925. |  |  |  |  | 35715601 2204241100377
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2024-04-22 | 2024-04-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену изоляции на ЛРНД-10 установленного на опоре № 108/1 ВЛ-10 кВ ф.41-04.; Выполнить осмотр линейных разъединителей ВЛ-10 кВ ф.41-04 на наличие подобных дефектов. |  |  |  |  | 35715002 2204241138208
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Балахтинский РЭС |  |  | 2024-04-22 | 2024-04-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести внеплановую проверку опор ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП33-12-10 10/0,4кВ на загнивание с целью выявления дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP№ 180215031; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 33-12-10 10/0,4кВ, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP№180217784; Произвести установку ж/б приставки к оп.№8 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП33-12-10 10/0,4кВ. Заказ SAP№ 170065066 |  |  |  |  | 35715207 2204241155169
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Большеулуйский РЭС |  |  | 2024-04-22 | 2024-04-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Выполнить внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ Ф.66-5 от ПС 35кВ Зачулымка, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180217297; Убрать упавшее дерево с проводов в пролете опор №180-181 , произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №180-181 ВЛ-10кВ Ф.66-5 от ПС 35кВ Зачулымка. Заказ SAP №180217299 |  |  |  |  | 35715202 2204241205170
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-04-22 | 2024-04-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Прочие нарушения |  |  |  | Выполнить замену depRTU-4MIK-4MUA-24DIC-2DOA-4DOC-2EFX-2U220 на ПС 110 кВ Имени Сморгунова оборудование иного производителя, с корректировкой проектной и рабочей документации; Подать в ИПР на 2025 год комплекс мероприятий на замену depRTU-4MIK-4MUA-24DIC-2DOA-4DOC-2EFX-2U220 на ПС 110 кВ Имени Сморгунова. |  |  |  |  | 35715602 2204241252378
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2024-04-22 | 2024-04-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, исполнительному директору ООО УК "ЖСК" Батракову Александру Константиновичу (660099, Красноярский край, г Красноярск, ул Республики, д. 33), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715603 2204241340379
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-04-22 | 2024-04-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х120 КЛ 10 кВ от ПС 110 кВ Центральная яч.16 до оп.1 КВЛ-10кВ ф.9-16 |  |  |  |  | 35715601 2204241525380
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2024-04-22 | 2024-04-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену плашечного зажима марки ПС-2-1 фазы "С" на опоре №1 ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 86-2-1. |  |  |  |  | 35715606 2204242217382
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-04-23 | 2024-04-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляции силового кабеля ААБл-10 3*150 от КЛ 10 кВ ТП 910 яч.1 до ТП 925 яч.8. |  |  |  |  | 35715601 2304240101383
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-04-23 | 2024-04-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляции силового кабеля АСБ-10 3*120 от ТП 1031 до ТП 1040. |  |  |  |  | 35715601 2304240945361
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС |  |  | 2024-04-23 | 2024-04-23 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Запланировать в РП 2025 выполнение работ по установки птицезащитного устройства антиприсадочного типа АПЗУ-Е3-650 "Ёлка" на ВЛ-35 кВ Каптыревская - Субботинская (Т-1) опорах №№ 56-65.; Произвести установку птицезащитного устройства антиприсадочного типа АПЗУ-Е3-650 "Ёлка" на ВЛ-35 кВ Каптыревская - Субботинская (Т-1) опорах №№ 56-65. |  |  |  |  | 357153 2304241033087
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2024-04-23 | 2024-04-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки Генеральному директору АО «ДСК» С. К. Карелину (пр-кт Мира, д.18 г. Красноряск, 660049) о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715603 2304241450384
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Минусинский РЭС |  |  | 2024-04-23 | 2024-04-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену опоры №57 на ВЛ 10 ф.5-06. Заказ в ПК SAP №158902821. |  |  |  |  | 35715301 2304241504088
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2024-04-23 | 2024-04-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 35-01-4/250: -Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715703 2304241509138
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Минусинский РЭС |  |  | 2024-04-23 | 2024-04-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.20-10 на предмет выявления увеличенного провеса проводов. По результатам осмотра организовать устранение выявленных замечаний. Заказ в ПК SAP № 180197229. |  |  |  |  | 35715301 2304241620089
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Боготольский РЭС |  |  | 2024-04-23 | 2024-04-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-10 кВ ф. 57-06 от ПС 35 кВ №57 "Юрьевка" для выявления дефектов влияющих на надежность сети . Заказ SAP №180217887; Произвести внеочередной ИТР осмотр ТП 57-06-01 от ПС 35 кВ №57 "Юрьевка" для выявления дефектов влияющих на надежность сети . Заказ SAP №180217889 .; Произвести замену ПКТ-10 фаза "А", "В","С" ТП 57-06-01. Заказ SAP №170065036 . |  |  |  |  | 35715203 2304241709171
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-04-23 | 2024-04-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляции силового кабеля ААШв-10 3*120 КЛ 10 кВ от ТП 10с яч.1 до ТП 4с яч.6. |  |  |  |  | 35715601 2304242110385
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-04-24 | 2024-04-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену ТТ ТПЛ-10УЗ 300/5 фаз "А" и "С" яч. 10 в РУ 10 кВ на ПС 110 кВ Телевизорная. |  |  |  |  | 35715602 2404240200386
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-04-24 | 2024-04-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП 8105, Зиновьев Василий Альбертович (660004, Красноярский край, город Красноярск, ул. 26 Бакинских Комиссаров, д.2б), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715602 2404240200387
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Манский РЭС |  |  | 2024-04-24 | 2024-04-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | ВЛ 10кВ ф.138-03: выполнить ремонт концевой кабельной муфты. |  |  |  |  | 35715706 2404240955139
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Минусинский РЭС |  |  | 2024-04-24 | 2024-04-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №№28-29 ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП 10/0,4 кВ №19-05-126. |  |  |  |  | 35715301 2404241242090
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Идринский РЭС |  |  | 2024-04-24 | 2024-04-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролете опор 13-14 ВЛ-0,4 кВ Л4 ТП 53-11-3030и. Заказ в САП № 180218419. |  |  |  |  | 35715306 2404242100091
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-04-25 | 2024-04-25 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП 5113 - директору ООО «Электрические сети Сибири» письмо о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок потребителей. |  |  |  |  | 35715601 2504240240388
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-04-25 | 2024-04-25 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП 9127 - управляющему спортивным сооружением "Арена север" КГАУ «РЦСС» (КГАУ «РЦСС» ул. 9 мая, д.74 г. Красноярск, 660077) письмо о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок потребителей. |  |  |  |  | 35715601 2504240320389
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-04-25 | 2024-04-25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Выполнить ремонт провода фазы "А" в пролёте опор № 4-5 КВЛ 110 кВ С-214.; Организовать ведение претензионной работы в адрес СК «Сибиряк» по факту повреждения провода фазы "А" в пролёте опор № 4-5 КВЛ 110 кВ С-214. |  |  |  |  | 35715601 2504241011390
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Шарыповский РЭС |  |  | 2024-04-25 | 2024-04-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф.72-09 от ПС110 кВ "Горячегорская" по всей длине с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP№180219107; Произвести замену опоры №5 ВЛ 6 кВ ф.72-09 от ПС110 кВ "Горячегорская" с переносом в створ линии. Заказ SAP№170065123 |  |  |  |  | 35715205 2504241018172
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Березовский РЭС |  |  | 2024-04-25 | 2024-04-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену траверсы опор №51 ВЛ-10кВ ф.44-2. |  |  |  |  | 35715608 2504241302391
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2024-04-26 | 2024-04-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести восстановление уровня изоляции и пробой силового кабеля АВВГ 4х150-1 КЛ 0,4 кВ ТП 493 18Л - Ул. Щорса, 53 |  |  |  |  | 35715603 2604240110392
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-04-26 | 2024-04-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля СБ-10 3х150 КЛ 6кВ ф.1-32 - РП 73. |  |  |  |  | 35715602 2604240435381
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2024-04-26 | 2024-04-26 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить претензионное письмо собственнику электроустановки ф.1-24 |  |  |  |  | 35715001 2604240749210
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Краснотуранский РЭС |  |  | 2024-04-26 | 2024-04-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену АВ 0,4 кВ Л1 ТП 54-04-596. |  |  |  |  | 35715303 2604240948092
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Казачинский РЭС |  |  | 2024-04-26 | 2024-04-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.33-09.; Произвести замену опоры № 414 ф. "А" ВЛ 10кВ ф.33-09. |  |  |  |  | 35715401 2604241120058
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-04-26 | 2024-04-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляции силового кабеля АСБ-10 3*240 КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Юбилейная яч.53 до оп.1 КВЛ-10кВ ф.49-53. |  |  |  |  | 35715601 2604241650393
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-04-26 | 2024-04-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт деревянной траверсы оп. 106 ВЛ-6кВ ф.28-25. |  |  |  |  | 35715602 2604242235394
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-04-26 | 2024-04-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести замену ВА 250А на ВА 400А на ТП 3175 в сторону ВЛ-0,4кВ Л-1. |  |  |  |  | 35715602 2604242310395
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-04-27 | 2024-04-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АПвПу-10 1х95 КЛ 10 кВ от опоры №2/1 до опоры №2/2 ВКЛ 10 кВ ф. 24-15. |  |  |  |  | 35715601 2704240150396
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2024-04-27 | 2024-04-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить чистку и протяжку контактов выключателя фазы "А, В" АВ-0,4кВ Л-1. |  |  |  |  | 35715001 2704240920211
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2024-04-27 | 2024-04-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить чистку и протяжку контактов выключателя фазы "А, В" АВ-0,4кВ Л-2. |  |  |  |  | 35715001 2704240920212
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Саянский РЭС |  |  | 2024-04-27 | 2024-04-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | ВЛ-10кВ ф.18-03: -произвести внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715705 2704241616122
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2024-04-27 | 2024-04-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить измерение габарита от земли до проводов в пролёте опор № 7-8 ВЛ-10 кВ ф.8-04; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.8-04 на наличие подобных дефектов.; Выполнить перетяжку провода фазы "В" в пролёте опор № 7-8 ВЛ-10 кВ ф.8-04 |  |  |  |  | 35715004 2704241620213
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2024-04-27 | 2024-04-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить перетяжку провода фазы "А", "В" в пролётах опор № 10-11 на ВЛ-0,4 кВ Л-3. |  |  |  |  | 35715004 2704241645214
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2024-04-27 | 2024-04-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить перетяжку провода фазы "А", "В" в пролётах опор № 10-11 на ВЛ-0,4 кВ Л-3. |  |  |  |  | 35715002 2704241659215
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2024-04-28 | 2024-04-28 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП 63-2-63 В.В. Кожевникову (660021, г. Красноярск, ул. Профсоюзов, д.18, кв.5, ) о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715606 2804241015397
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Северо-Восточный РЭС |  |  | 2024-04-28 | 2024-04-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку ОСД угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ ф.121-10; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.121-10 на наличие ОСД угрожающих падением на провода.; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 356-357 на ВЛ-10 кВ ф.121-10 |  |  |  |  | 35715009 2804241338217
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Краснотуранский РЭС |  |  | 2024-04-28 | 2024-04-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести регулировку механического привода автоматического выключателя АВ 0,4 кВ Л3 в РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №51-02-528 |  |  |  |  | 35715303 2804241558093
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2024-04-28 | 2024-04-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт РЛНД на оп. 13/5 ВЛ 10 кВ ф.134-5. |  |  |  |  | 35715606 2804241700398
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-04-28 | 2024-04-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля |  |  |  |  | 35715601 2804241720399
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Казачинский РЭС |  |  | 2024-04-28 | 2024-04-28 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Произвести замену опорного изолятора шинного моста 2Т 10 ф. "В" на ПС 35кВ Кемская. |  |  |  |  | 35715401 2804241721060
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2024-04-28 | 2024-04-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП 134-6-12 А.А. Бусыгиной (660015, Красноярский край, Емельяновский район, п.Солонцы, мкрн. Дружный, 27) о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715606 2804241750400
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2024-04-28 | 2024-04-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | на ВЛ-10кВ ф.20-05 выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №№71-72. |  |  |  |  | 35715707 2804242057125
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Шушенский РЭС |  |  | 2024-04-29 | 2024-04-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести осмотр КВЛ 10 кВ ф.39-03, по результатам осмотра устранить выявленные замечания.Заказ SAP-180219825. |  |  |  |  | 35715302 2904240920094
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-04-29 | 2024-04-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-10 3х95 КЛ-10 кВ от РП 65 до ТП 1081 н.Б. |  |  |  |  | 35715601 2904241015401
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Шушенский РЭС |  |  | 2024-04-29 | 2024-04-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр КВЛ 10 кВ ф.35-04. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. Заказ SAP-№180219830. |  |  |  |  | 35715302 2904241058095
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2024-04-29 | 2024-04-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт шлейфа фазы "В" на оп.1. ВЛ 10 кВ ф.135-2. |  |  |  |  | 35715606 2904241130402
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2024-04-29 | 2024-04-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.50-06 на наличие ОСД угрожающих падением на провода.; Выполнить перетяжку провода фазы фазы "С" в пролёте опор № 159/4/37 – 159/4/38 на ВЛ-10 кВ ф.50-06.; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 159/4/37 – 159/4/38 на ВЛ-10 кВ ф.50-06 |  |  |  |  | 35715001 2904241130219
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Сухобузимский РЭС |  |  | 2024-04-29 | 2024-04-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.73-1.; Убрать ветку с проводов в пролете опор №№ 70-71 ВЛ 10кВ ф.73-1. |  |  |  |  | 35715607 2904241200061
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-04-29 | 2024-04-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ 3х120 КЛ-10 кВ от ПС 220 кВ Центр яч.15 до РП 59 яч.26. |  |  |  |  | 35715601 2904241230403
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Балахтинский РЭС |  |  | 2024-04-29 | 2024-04-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; По результатам внепланового осмотра разработать мероприятия по предотвращению и исключению повторных отключений связанных с повреждением тела опоры.; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.33-11 от ПС 110 кВ Балахтинская по всей ллине, с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180219849; Произвести монтаж крюка ф «А» опоре №36 и выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролетах опор №35-№37 ВЛ-10кВ ф 33-11 от ПС 110 кВ Балахтинская. Заказ SAP № 180219850 |  |  |  |  | 35715207 2904241236174
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2024-04-29 | 2024-04-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести восстановление целостности провода А 50 фазы "А" в пролете оп.2 - оп.3 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП № 3012. |  |  |  |  | 35715603 2904241244404
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2024-04-29 | 2024-04-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку ОСД угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ ф.45-03; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.45-03 на наличие ОСД угрожающих падением на провода.; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 259-260 на ВЛ-10 кВ ф.45-03 |  |  |  |  | 35715004 2904241318220
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Абанский РЭС |  |  | 2024-04-29 | 2024-04-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Актуализировать графики испытаний силовых трансформаторов в ТП Абанского РЭС; Актуализировать графики тепловизионного контроля ТП Абанского РЭС; Выполнить замену трансформатора в ТП 10/0,4кВ № 42-03-6; Направить трансформатор ТП 10/0,4кВ № 42-03-6 для проведения испытаний и ремонта на рембазу ПО ВЭС. |  |  |  |  | 35715003 2904241328221
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Балахтинский РЭС |  |  | 2024-04-29 | 2024-04-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; По результатам внепланового осмотра разработать мероприятия по предотвращению и исключению повторных отключений связанных с разрегулировкой стрелы провеса провода.; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП № 33-02-15 10/0,4кВ с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180219856; Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролётах опор №5- №9 ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 33-02-15 10/0,4кВ. Заказ SAP № 180219859 |  |  |  |  | 35715207 2904241427173
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Шарыповский РЭС |  |  | 2024-04-29 | 2024-04-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.9-31 от ПС 220/110/10кВ "БУР-1" (КПМЭС) по всей длине с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказы SAP №180220059; Произвести монтаж крюка ф."А" в тело опоры №3 ВЛ-10кВ ф.9-31 от ПС 220/110/10кВ "БУР-1" (КПМЭС.) Заказ SAP№180220420; Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №2-№4 ВЛ-10кВ ф.9-31 от ПС 220/110/10кВ "БУР-1" (КПМЭС). Заказ SAP №180220420 |  |  |  |  | 35715205 2904241442175
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Березовский РЭС |  |  | 2024-04-29 | 2024-04-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса провода фазы "С" в пролете опор №70 - 71 ВЛ-10кВ ф.36-24. |  |  |  |  | 35715608 2904241515405
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-04-29 | 2024-04-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-6 3х240 КЛ-10 кВ от ПС 220 кВ Центр яч.29 до РП 59 яч.3. |  |  |  |  | 35715601 2904241530406
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Березовский РЭС |  |  | 2024-04-29 | 2024-04-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса провода фазы "В" в пролете опор №152 - 153 ВЛ-10кВ ф.44-2. |  |  |  |  | 35715608 2904241620407
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС |  |  | 2024-04-29 | 2024-04-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в ремонтную программу 2024 года мероприятия по вырубке ОСД на ВЛ 35 кВ Новая Пойма-Нижний Ингаш (Т-32) согласно определённого объёма вырубки ОСД.; Выполнить вырубку ОСД угрожающих падением на провода ВЛ 35 кВ Новая Пойма-Нижний Ингаш (Т-32). Номер заказа 170065260; По результатам осмотра ВЛ 35 кВ Новая Пойма-Нижний Ингаш (Т-32) провести анализ наличия ОСД с составлением листа ДКР и определением объёмов вырубки ОСД. |  |  |  |  | 357150 2904241631222
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2024-04-29 | 2024-04-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить перетяжку фазного провода от опоры № 17 на ВЛ-0,4 кВ Л-3. |  |  |  |  | 35715004 2904241812223
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Новоселовский РЭС |  |  | 2024-04-29 | 2024-04-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП 21-03-9 10/0,4кВ по всей длине, с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180220375; Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролёте опор №3-№4 ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП 21-03-9 10/0,4кВ. Заказ SAP №180220376; По результатам внепланового осмотра разработать мероприятия по предотвращению и исключению повторных отключений связанных с разрегулировкой стрелы провеса провода. |  |  |  |  | 35715208 2904241825176
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-04-29 | 2024-04-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х240 КЛ 10 кВ от оп.1/4 до оп.2 ВКЛ 10 кВ ф. 71-22. |  |  |  |  | 35715601 2904242030408
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Большеулуйский РЭС |  |  | 2024-04-29 | 2024-04-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы произвести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Выполнить высоковольтные испытание опорной и проходной изоляции ТП10/0,4кВ 96-2-7. Заказ SAP №180144373; Выполнить замену опорных изоляторов ПК-10кВ фазы "А" и "В" в РУ-10кВ ТП10/0,4кВ 96-2-7. Заказ SAP №170060420; Произвести внеочередной осмотр линии ВЛ 10кВ Ф 96-2 от ПС 35кВ Сучково и ТП 10/0,4кВ с целью выявления подобных причин аварийного отключения для разработки мероприятий для их предотвращения. Заказ в SAP:№180149032 |  |  |  |  | 35715202 2904242150177
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2024-04-29 | 2024-04-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку ОСД угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ ф.65-09; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.65-09 на наличие ОСД угрожающих падением на провода.; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 156/51-156/52 на ВЛ-10 кВ ф.65-09 |  |  |  |  | 35715002 2904242336224
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Северо-Восточный РЭС |  |  | 2024-04-30 | 2024-04-30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить претензионное письмо собственнику электроустановки ф.125-07 |  |  |  |  | 35715009 3004240055225
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-04-30 | 2024-04-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт шлейфа на опоре №10 ВЛ 10кВ ф.28-31. |  |  |  |  | 35715602 3004240235409
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2024-04-30 | 2024-04-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить перетяжку фазного провода от опоры № 2 на ВЛ-0,4 кВ Л-2. |  |  |  |  | 35715004 3004240848226
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Манский РЭС |  |  | 2024-04-30 | 2024-04-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТПН 148-02-6/160кВА с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715706 3004240858140
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ужурский РЭС |  |  | 2024-04-30 | 2024-04-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.97-04 от пс 35КВ " Яга" по всей длине, с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP№ 180220391; Произвести замену стоек опор №329,№333,№335,№337 ВЛ-10кВ ф.97-04 от ПС 35кВ "Яга" Заказ SAP № 142896674,142896839,142897270,142897275.; Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролетах опор №329-338 ВЛ-10кВ ф.97-04 от ПС 35 кВ"Яга" Заказ SAP № 180220389 |  |  |  |  | 35715206 3004241020178
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Северо-Восточный РЭС |  |  | 2024-04-30 | 2024-04-30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить претензионное письмо собственнику электроустановки ф.125-07 |  |  |  |  | 35715009 3004241043227
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-04-30 | 2024-04-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт РЛНД 10кВ на оп. №1А ВКЛ 10 кВ ф. 71-22. |  |  |  |  | 35715601 3004241045410
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2024-04-30 | 2024-04-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.6-11 по всей длине, для выявления подобных дефектов.; Выполнить перетяжку проводов трёх фаз в пролётах опор № 3/2 - 3/3 ВЛ-10 кВ ф.6-11.; Выполнить ремонт (замену) траверсы опоры № 3/3 ВЛ-10 кВ ф.6-11. |  |  |  |  | 35715004 3004241331228
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-04-30 | 2024-04-30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ООО "Фарматель-сервис" М.Д. Ромзанову, о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715601 3004241450411
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-04-30 | 2024-04-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х150 КЛ 10кВ от ТП 7 яч.6 до ТП 8 яч.3. |  |  |  |  | 35715601 3004241630412
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-04-30 | 2024-04-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х120 КЛ 10 кВ ф.139-50 от ПС 110кВ Солнечный яч.50 до ТП 55 яч.6. |  |  |  |  | 35715601 3004241640413
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-04-30 | 2024-04-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт РЛНД 10кВ на оп. №1/2/1 ВКЛ 10 кВ ф. 71-22. |  |  |  |  | 35715601 3004241810414
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Краснотуранский РЭС |  |  | 2024-04-30 | 2024-04-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете оп.4-5 Л1 КТП 10/0,4 кВ №52-03-890. |  |  |  |  | 35715303 3004242038096
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Абанский РЭС |  |  | 2024-04-30 | 2024-04-30 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо в МЧС |  |  |  |  | 35715003 3004242239229
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС |  |  | 2024-05-01 | 2024-05-01 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Включить в ремонтную программу 2025 года мероприятие по замене одного изолятора гирлянды изоляторов фазы "С" ,установке ПЗУ на трёх фазах двух цепей опоры № 198 ВЛ 110 кВ Решоты-Новобирюсинская с отпайками (С-832).; Выполнить замену одного изолятора фазы "С" на опоре № 198 ВЛ 110 кВ Решоты-Новобирюсинская с отпайками (С-832). Номер заказа № 142934798.; Выполнить установку ПЗУ на три фазы опоры № 198 на 2 цепях ВЛ 110 кВ Решоты-Новобирюсинская с отпайками (С-832). Номер заказа № 142934871. |  |  |  |  | 357150 0105240424230
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-05-01 | 2024-05-01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП 702, заместителю начальника дирекции по электросетевой деятельности ОАО "РЖД" - СП "Трансэнерго" - Красноярская дирекция по энергообеспечению Шадрину Александру Владимировичу (660018, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Толстого, д. 20), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок и требовании включения в состав комиссии представителей филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". |  |  |  |  | 35715602 0105241055415
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2024-05-01 | 2024-05-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.7-02 на наличие подобных дефектов.; Выполнить перетяжку провода фазы "В" в пролётах опор №82-83-84 ВЛ-10 кВ ф.7-02; Выполнить установку изолятора фазы "В" на опоре № 84 ВЛ-10 кВ ф.7-02 |  |  |  |  | 35715001 0105241816231
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-05-01 | 2024-05-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ 3x240 КЛ 10 кВ ф.54-31 от ПС 110 кВ Академгородок яч.31 до РП 133 яч.17. |  |  |  |  | 35715602 0105242105416
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2024-05-01 | 2024-05-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену плавких вставок предохранителей фазы "А", "В", "С" в РУ -10 кВ ТП М-01-6; Выполнить осмотр ТП М-01-6 на наличие дефектов. |  |  |  |  | 35715001 0105242105232
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-05-01 | 2024-05-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х120 КЛ 10 кВ от ТП 10 яч.4 до ТП 4 яч.1. |  |  |  |  | 35715601 0105242142417
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2024-05-02 | 2024-05-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку ОСД угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ ф.65-04; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.65-04 на наличие ОСД угрожающих падением на провода.; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 10-11 на ВЛ-10 кВ ф.65-04 |  |  |  |  | 35715002 0205241817233
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2024-05-03 | 2024-05-03 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.113-09 с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715701 0305240026141
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2024-05-03 | 2024-05-03 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП 45-10-46 Директору ООО Комплексстрой О.А. Даниленковой (660098, г. Красноярск, ул. Молокова, д. 12, кв. 58) о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715606 0305240215418
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-05-03 | 2024-05-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х240 КЛ 10 кВ ф.123-55 от ПС 110 кВ Телевизорная яч.55 до ТП 3027. |  |  |  |  | 35715602 0305240305419
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Балахтинский РЭС |  |  | 2024-05-03 | 2024-05-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести внеплановую проверку опор на загнивание ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 91-03-7 10/0,4кВ по всей длине. Заказ SAP № 180220510; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 91-03-7 10/0,4кВ, с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180220510; Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролётах опор №13- №15 ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП 91-03-7 10/0,4 кВ. Заказ SAP № 180220510; Произвести установку ж/б приставок к оп.№ 14 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 91-03-7 10/0,4кВ. Заказ SAP № 170065258 |  |  |  |  | 35715207 0305241002179
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-05-03 | 2024-05-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х120 КЛ 10 кВ ф.49-7 от ТП 902 яч.5 до ТП 903 яч.4. |  |  |  |  | 35715601 0305241445420
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Шарыповский РЭС |  |  | 2024-05-03 | 2024-05-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; По результатам внепланового осмотра разработать мероприятия по предотвращению и исключению повторных отключений связанных с повреждением провода.; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф. 40В-13 на ПС 110кВ "Западный Борт"(СУЭК).по всей длине с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP№ 180220681; Произвести монтаж провода на опоре №1 и регулировку стрелы провеса проводов в пролетах опор №1-№2 ВЛ-10кВ ф. 40В-13 на ПС 110кВ "Западный Борт"(СУЭК). Заказ SAP №180220682 |  |  |  |  | 35715205 0305241630180
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-05-03 | 2024-05-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х185 КЛ 10 кВ от ТП 554 до ТП 1094. |  |  |  |  | 35715601 0305241645421
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Назаровский РЭС |  |  | 2024-05-03 | 2024-05-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролетах опор № 181-№183 ВЛ-10кВ ф.86-02 от ПС 35кВ Ельник. Заказ SAP № 170065274; Заменить опору №182 ВЛ-10кВ ф.86-02 от ПС 35кВ Ельник. Заказ SAP № 170065273.; Произвести внеплановый ИТР осмотр ВЛ-10 кВ ф.86-02 от ПС 35 кВ Ельник по всей длине с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180220936. |  |  |  |  | 35715204 0305242010181
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Назаровский РЭС |  |  | 2024-05-04 | 2024-05-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести внеплановый ИТР осмотр ВЛ-10 кВ ф.4-10 от ПС 220кВ Красная Сопка (принадл. КПМЭС) по всей длине с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180220935.; Произвести высоковольтные электрические испытания отремонтированной кабельной вставки от оп.№30 до оп.№31 ВЛ 10кВ ф.4-10 от ПС 220кВ Красная Сопка (принадл. КПМЭС) Заказ SAP №180221182; Установка концевой муфты от оп.№30 до оп.№31 ВЛ 10кВ ф.4-140 от ПС 220кВ Красная Сопка (принадл. КПМЭС). Заказ SAP № 170065271 |  |  |  |  | 35715204 0405240050182
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2024-05-04 | 2024-05-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить измерение габарита от земли до проводов в пролётах опор № 202-203 ВЛ-10 кВ ф.33-08; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.33-08 на наличие подобных дефектов |  |  |  |  | 35715002 0405240807234
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2024-05-04 | 2024-05-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | На ПС 35кВ М.Камала выполнить ревизию привода В 10 ф.17-02. |  |  |  |  | 35715701 0405241302143
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2024-05-04 | 2024-05-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт шлейфа фазы "В" на оп. №91 ВЛ 10 кВ ф.78-5. |  |  |  |  | 35715606 0405241320422
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2024-05-04 | 2024-05-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену изоляторов ф.А и ф.С на оп.134 ф.13-10. |  |  |  |  | 35715305 0405241329097
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2024-05-04 | 2024-05-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП 63-8-28 О.Т. Карелиной (660029, Красноярский край, Емельяновский район, п.Минино, ул. Некрасова, д. 2) о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715606 0405241630423
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2024-05-04 | 2024-05-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП 5083, Хорошилову С. Н. ,г. Красноярск ул. Северный проезд 16-14 о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715604 0405242015424
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2024-05-04 | 2024-05-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку ОСД угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ ф.33-08; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.33-08 на наличие ОСД угрожающих падением на провода.; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 312/8/107-312/8/107 на ВЛ-10 кВ ф.33-08 |  |  |  |  | 35715002 0405242310236
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-05-05 | 2024-05-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-10 3х240 КЛ 10 кВ ф.33-3-6 от РП 135 яч.13 до ТП 140 яч. 3. |  |  |  |  | 35715601 0505240110425
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС |  |  | 2024-05-05 | 2024-05-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Подать предложения для включения в ИПР мероприятий по расширению просеки ВЛ 35 Кв Моторская-Ширыштыкская (Т-41) на 2025 г.; Произвести выпилку деревьев угрожающих падением на провода ВЛ 35 кВ Моторская - Ширыштыкская (Т-41). Заказ SAP - 000142899487. |  |  |  |  | 357153 0505240702098
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-05-05 | 2024-05-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ 3х120 КЛ 10 кВ ф.10-19 от ПС 110 кВ Красный Яр яч.19 до ТП 405. |  |  |  |  | 35715602 0505241105426
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2024-05-05 | 2024-05-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену муфты кабеля 10 кВ от ЛР до ТП 6-18-025. |  |  |  |  | 35715305 0505241111099
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2024-05-05 | 2024-05-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести восстановление шлейфа на оп.261 ЛР 6-07-095 ф. 6-07. |  |  |  |  | 35715305 0505241119100
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2024-05-05 | 2024-05-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку ОСД угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ ф.8-11; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.8-11 на наличие ОСД угрожающих падением на провода.; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 181-182 на ВЛ-10 кВ ф.8-11 |  |  |  |  | 35715004 0505241415237
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-05-05 | 2024-05-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП 3193, Гич Александру Сергеевичу (660028, город Красноярск, Новосибирская ул, д. 35, кв. 6), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715602 0505241502427
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Назаровский РЭС |  |  | 2024-05-05 | 2024-05-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Направить претензионное письмо И.П. Спиридонову о предоставлении информации по факту отключения ВЛ-6кВ ф.83-15 и о принятии мер по недопущению подобных отключений.; Произвести внеплановый ИТР осмотр ВЛ-6 кВ ф. 83-15 от ПС ПС 35 кВ Северная (СУЭК) по всей длине с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180220936. |  |  |  |  | 35715204 0505241625184
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС |  |  | 2024-05-06 | 2024-05-06 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Включить в ремонтную программу 2025 года мероприятие по замене одного изолятора гирлянды изоляторов фазы "В" ВЛ 110 кВ Решоты-Новобирюсинская с отпайками (С-831).; Выполнить замену одного изоляторов фазы "В" на опоре № 477 ВЛ 110 кВ Решоты-Новобирюсинская с отпайками (С-831). Номер заказа 170065462. |  |  |  |  | 357150 0605240406238
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Боготольский РЭС |  |  | 2024-05-06 | 2024-05-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Выполнить высоковольтные испытания ТП 11-16-01 после замены ИПУ-10 фаз "А", "В","С". Заказ SAP №180221237; Произвести внеочередной ИТР осмотр ТП 11-16-01 для выявления дефектов влияющих на надежность сети . Заказ SAP №180220881; Произвести замену ИПУ-10 фаза "А", "В","С" на ТП 11-16-01. Заказ SAP №170065286; Произвести обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.11-16 от ПС 110 кВ №11 "Боготольская", с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180220697. |  |  |  |  | 35715203 0605240715185
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2024-05-06 | 2024-05-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП 753, руководству ООО «Крассети» (г. Красноярск ул. Ленинградская 66 ), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок и требовании включения в состав комиссии представителей филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". |  |  |  |  | 35715604 0605240905428
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2024-05-06 | 2024-05-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору АО "Торговый центр "Красноярье"" Вахрушеву П.Г., о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715603 0605241020429
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Каратузский РЭС |  |  | 2024-05-06 | 2024-05-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести установку ж/б приставки оп. № 165. Заказ САП №170065288. |  |  |  |  | 35715304 0605241310101
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Боготольский РЭС |  |  | 2024-05-06 | 2024-05-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Выполнить регулировку стрелы провиса в пролете опор №406-№407 ВЛ-10кВ ф.40-04 от ПС 110 кВ "Тюхтет". Заказ SAP №180220967.; Произвести обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.40-04 от ПС 110 кВ "Тюхтет", с целью выявления количества деревьев угрожающих падение на ВЛ для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180220966. |  |  |  |  | 35715203 0605241401186
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2024-05-06 | 2024-05-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП 121-03-60 М.Г. Матосян (660115, Красноярский край, г.Красноярск, ул. Норильская, д.18А), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715606 0605241420430
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2024-05-06 | 2024-05-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств концевой муфты 3ПКНТп-10-150/240 на опоре 45 ВЛ 10 кВ ф.188-40. |  |  |  |  | 35715606 0605241708431
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-05-06 | 2024-05-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП 3316, генеральному директору ООО «Спектр Плюс» Ю.Л. Арутюняну (660079, Красноярский край, город Красноярск, ул. Парашютная, д.19а, кв. 73) о недопущении нарушений требований ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715602 0605241955432
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Большеулуйский РЭС |  |  | 2024-05-06 | 2024-05-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы произвести проработку с персоналом, причин данного технологического нарушения.; Выполнить внеплановый ТВК ТП 9-4-16 10/0,4кВ . Заказ SAP №180021661; Произвести ремонт наконечника шпильки 0,4кВ фазы "А" на трансформаторе ТП 10/0,4кВ 96-4-16 . Заказы SAP №180021278 |  |  |  |  | 35715202 0605242020187
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-05-06 | 2024-05-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х150 КЛ 10 кВ от оп.15/10 до ТП 708. |  |  |  |  | 35715602 0605242340433
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-05-07 | 2024-05-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП 5106, Городову П.А., о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715601 0705240045434
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ужурский РЭС |  |  | 2024-05-07 | 2024-05-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы проведена проработка с персоналом причин данного технологического нарушения; Внеплановые испытания и измерения СКТП 39-08-5 10/0,4кВ после замены силового трансформатора проведены. Заказ SAP №.180221273; Выполнить замену предохранителей ПК-10кВ ф.А и ф.В на СКТП 39-08-5 10/0,4кВ. Заказ SAP №.170065317; Произвести внеплановый осмотр СКТП 39-08-5 10/0,4кВ, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №.180221270; Произвести замену силового трансформатора ТМ-320/10-0,4кВ и ПК-10кВ фаз "А", "В" в СКТП 39-08-5 10/0,4кВ на аналогичные по параметрам. Заказы SAP № 180221269 |  |  |  |  | 35715206 0705240630188
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Большеулуйский РЭС |  |  | 2024-05-07 | 2024-05-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы произвести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Выполнить высоковольтные испытание РВО 10 фазы "А" на ТП10/0,4кВ 16-6-10. Заказ SAP №180144373; Выполнить замену вентильного разрядника "А" в РУ-10кВ ТП10/0,4кВ 16-6-10. Заказ SAP №170060420; Произвести внеочередной осмотр линии ВЛ 10кВ Ф 16-6 от ПС 110кВ Восточная и ТП 10/0,4кВ с целью выявления подобных причин аварийного отключения для разработки мероприятий для их предотвращения. Заказ в SAP:№180149032 |  |  |  |  | 35715202 0705240750189
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-05-07 | 2024-05-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х120 КЛ 10кВ ТП 73 яч.8 - ТП 712 яч.6. |  |  |  |  | 35715602 0705240815435
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ачинский РЭС |  |  | 2024-05-07 | 2024-05-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; По результатам проверки опор на загнивание запланировать в ремонтную программу 2025 года замену выявленных дефектных опор ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП 74-04-04; Провести внеплановую проверку опор на загнивание ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП 74-04-04 по всей длине. Заказ SAP №180221097; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 74-04-04 10/0,4кВ по всей длине с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180221092; Произвести замену опоры №1/3 и регулировку стрелы провеса проводов в пролёте опор №1/3-№1/4 Л-1 от ТП 74-04-04 10/0,4кВ. Заказ SAP №170065313, Заказ SAP №180221325. |  |  |  |  | 35715201 0705241017190
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Каратузский РЭС |  |  | 2024-05-07 | 2024-05-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену поврежденной опоры № 82 на ВЛ 10кВ ф. 15-04-02 за СП 42. Заказ САП № 170065289. |  |  |  |  | 35715304 0705241042102
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2024-05-07 | 2024-05-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КМТП 20-01-2/160 с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715707 0705241050144
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Боготольский РЭС |  |  | 2024-05-07 | 2024-05-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом СПС причин данного технологического нарушения; Выполнить замену проходного изолятора ячейки КРУН-10 ф. 59-01 ф. "В" на ПС 35 кВ "Критово" Заказ SAP №180221651; Произвести осмотр оборудования ПС 35 кВ "Критово", с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180221240.; Произвести обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.59-01 от ПС 35 кВ "Критово", с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180221241. |  |  |  |  | 35715203 0705241329191
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2024-05-07 | 2024-05-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить перетяжку фазного провода от опоры № 2-2 на ВЛ-0,4 кВ Л-1. |  |  |  |  | 35715004 0705241525240
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-05-08 | 2024-05-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х120 КЛ 10кВ от ТП 1158 до ТП 179. |  |  |  |  | 35715601 0805240317437
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Ермаковский РЭС |  |  | 2024-05-08 | 2024-05-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.33-08 на предмет целостности кабельных муфт. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. |  |  |  |  | 35715307 0805241036103
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2024-05-08 | 2024-05-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт шлейфа фазы "В" на оп.26. ВЛ 10 кВ ф.63-9. |  |  |  |  | 35715606 0805241040438
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Краснотуранский РЭС |  |  | 2024-05-08 | 2024-05-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести ремонт и поверку прибора учёта электрической энергии. |  |  |  |  | 35715303 0805241135104
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Абанский РЭС |  |  | 2024-05-08 | 2024-05-08 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо в МЧС. |  |  |  |  | 35715003 0805241137242
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Балахтинский РЭС |  |  | 2024-05-08 | 2024-05-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Провести внеплановую проверку опор на загнивание ВЛ-10кВ ф.69-06 от ПС 35кВ "Еловка". Заказ SAP № 180221266; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.69-06 от ПС 35кВ "Еловка", с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180221263; Произвести установку ж/б приставки к опоре № 123 ВЛ-10кВ ф.69-06 от ПС 35кВ "Еловка" Заказ SAP № 170065317 |  |  |  |  | 35715207 0805241140194
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Назаровский РЭС |  |  | 2024-05-08 | 2024-05-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести внеплановый ИТР осмотр ВЛ-10 кВ ф.77-119 от ПС 110кВ Сельмаш по всей длине с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180221957.; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.77-119 от ПС 110кВ Сельмаш с целью подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180221955.; Произвести высоковольтные электрические испытания вновь установленной концевой кабельной муфты на оп.№1 ВЛ 10кВ ф. 77-119 от ПС 110кВ Сельмаш. Заказ SAP № 180222084.; Произвести замену концевой кабельной муфты в на оп.№1 ВЛ 10кВ ф. 77-119 от ПС 110кВ Сельмаш. Заказ SAP № 170065445. |  |  |  |  | 35715204 0805241209195
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Абанский РЭС |  |  | 2024-05-08 | 2024-05-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.92-04 на наличие ОСД угрожающих падением на провода.; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 182-183 на ВЛ-10 кВ ф.92-04. |  |  |  |  | 35715003 0805241211243
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2024-05-08 | 2024-05-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести восстановление уровня изоляции силового кабеля ААБл-6 3х70 КЛ 6 кВ ф.7-22 от опоры № 93-5-2 до опоры № 93-5-3 в сторону КСТП 9152. |  |  |  |  | 35715603 0805241240439
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Шарыповский РЭС |  |  | 2024-05-08 | 2024-05-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Выполнить замену Ж/Б приставки на опоре №111 ВЛ-10кВ ф.41-02 на ПС 110 кВ "Березовская" Заказ SAP№170065355; Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №110-№111 ВЛ-10кВ ф.41-02 на ПС 110 кВ "Березовская" Заказ SAP№180221922; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.41-02 на ПС 110 кВ "Березовская" по всей длине с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP№180221704 |  |  |  |  | 35715205 0805241301196
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2024-05-08 | 2024-05-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.3 Кошурниково. Убрать наброшенную ветку с проводов пролете опор 42-43 ВЛ-10 кВ ф.3 Кошурниково. |  |  |  |  | 35715305 0805241442105
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2024-05-08 | 2024-05-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести восстановление уровня изоляции силового кабеля ААБл-10 3х240 КЛ 6кВ ф.96-17 от ПС 110 кВ Затонская до ТП 420 |  |  |  |  | 35715603 0805241650440
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Сухобузимский РЭС |  |  | 2024-05-08 | 2024-05-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.53-8. |  |  |  |  | 35715607 0805241726063
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Сухобузимский РЭС |  |  | 2024-05-08 | 2024-05-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.53-7. |  |  |  |  | 35715607 0805241731064
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС |  |  | 2024-05-08 | 2024-05-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110кВ С-215 на предмет наличия стихийных свалок в ОЗ ВЛ. Заказ ТОРО № 180224199.; При выявлении стихийных свалок в ОЗ 110кВ С-215, направить письма собственникам земельных участков и в администрацию района о недопустимости организации стихийных свалок и необходимости их ликвидации. |  |  |  |  | 357156 0805241734441
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Балахтинский РЭС |  |  | 2024-05-08 | 2024-05-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; По результатам внепланового осмотра разработать мероприятия по предотвращению и исключению повторных отключений связанных с повреждением тела опоры; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.33-11 от ПС 110 кВ Балахтинская по всей длине , с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180219849; Произвести монтаж крюка изолятора ф. "С" на опоре № 221 и выполнить регулировки стрелы провиса провода в пролетах опор №220-№222 на ВЛ-10 кВ ф. 33-11 от ПС 110 кВ Балахтинская. Заказ SAP №180219850 |  |  |  |  | 35715207 0805241832193
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-05-08 | 2024-05-08 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л2 от ТП 127-5-1.; По результату внеочередного осмотр ВЛ 0,4 кВ Л2 от ТП 127-5-1 принять решении о разработке дополнительных мероприятий нацеленных на увеличения надёжности передачи электроэнергии. |  |  |  |  | 35715601 0805241847442
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-05-08 | 2024-05-08 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л1 от ТП 127-5-1.; По результату внеочередного осмотр ВЛ 0,4 кВ Л1 от ТП 127-5-1 принять решении о разработке дополнительных мероприятий нацеленных на увеличения надёжности передачи электроэнергии. |  |  |  |  | 35715601 0805241847443
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Большеулуйский РЭС |  |  | 2024-05-08 | 2024-05-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы произвести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Выполнить замену вязки провода и регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №44-46 ВЛ-10кВ Ф.14-04 от ПС 110кВ Новобирилюссы. Заказ SAP № 180157229; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф.14-4 от ПС 110кВ Новобирилюссы с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180157228 |  |  |  |  | 35715202 0805241912197
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Назаровский РЭС |  |  | 2024-05-08 | 2024-05-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести регулировку стрелы провиса провода на участке ВЛ-10кВ от оп. №27-28 ф.78-06 от ПС 35 кВ Краснополянская. Заказ SAP № 170065446.; Произвести ремонт вязки провода на оп. №27 ВЛ-10кВ. ф.78-06 от ПС 35 кВ Краснополянская. Заказ SAP №. 170065448.; Произвести внеплановый ИТР осмотр ВЛ-10 кВ ф.78-06 от ПС 35 кВ Краснополянская по всей длине с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180222040.; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.78-6 от ПС 35кВ Краснополянская с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180221959. |  |  |  |  | 35715204 0805242112198
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2024-05-08 | 2024-05-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.8-04 |  |  |  |  | 35715004 0805242125244
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2024-05-08 | 2024-05-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.8-08 |  |  |  |  | 35715004 0805242125245
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Шушенский РЭС |  |  | 2024-05-08 | 2024-05-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести осмотр КВЛ 10 кВ ф.39-07, по результатам осмотра устранить выявленные замечания.Заказ SAP-180221442. |  |  |  |  | 35715302 0805242142106
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Шушенский РЭС |  |  | 2024-05-08 | 2024-05-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр КВЛ 10 кВ ф.39-03. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. Заказ SAP-№180221441. |  |  |  |  | 35715302 0805242142107
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2024-05-08 | 2024-05-09 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.7-13.; Выполнить регулировку стрелы провиса провода ВЛ-10 кВ ф.7-13 в пролетах опор № 229/13-229/16. |  |  |  |  | 35715001 0805242304246
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Абанский РЭС |  |  | 2024-05-08 | 2024-05-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнит осмотр оборудования ПС 110 кВ №5 "Абан".; Выполнить замену катушки электромагнитного привода выключателя ф.5-21 ЗРУ 10 кВ. |  |  |  |  | 35715003 0805242338247
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2024-05-08 | 2024-05-08 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.70-04. |  |  |  |  | 35715001 0805242343248
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2024-05-08 | 2024-05-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП № 6-09-8 |  |  |  |  | 35715004 0805242347249
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Абанский РЭС |  |  | 2024-05-09 | 2024-05-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку ОСД угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ ф.38-04.; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.38-04 на наличие ОСД угрожающих падением на провода.; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 315-316 на ВЛ-10 кВ ф.38-04. |  |  |  |  | 35715003 0905240002250
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-05-09 | 2024-05-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-10 3х240 КЛ 10кВ ф.10-05 от ТП 629 до ТП 6139. |  |  |  |  | 35715601 0905240235444
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-05-09 | 2024-05-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-10 3х120 КЛ 10 кВ от ТП 2050 до ТП 432. |  |  |  |  | 35715602 0905240240445
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2024-05-09 | 2024-05-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 47-03 с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715707 0905240412147
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2024-05-09 | 2024-05-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.33-14 на наличие ОСД угрожающих падением на провода.; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 105-106 на ВЛ-10 кВ ф.33-14. |  |  |  |  | 35715002 0905240710251
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-05-09 | 2024-05-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки РП 21, Галеев Ринат Гайсеевич (660021, Красноярский край, город Красноярск, ул. Декабристов, д.19), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715602 0905241005446
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-05-09 | 2024-05-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену изолятора ШС-10Г фазы "В" на опоре №60 ВЛ 10 кВ ф.126-19. |  |  |  |  | 35715602 0905241005447
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2024-05-09 | 2024-05-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить перетяжку фазного провода от опоры № 29 на ВЛ-0,4 кВ Л-1. |  |  |  |  | 35715004 0905241038252
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-05-09 | 2024-05-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х95 КЛ 10 кВ от ТП 396 яч.3 до ТП 397 яч.1 |  |  |  |  | 35715602 0905241110448
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Абанский РЭС |  |  | 2024-05-09 | 2024-05-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить перетяжку провода фазы "А", "В" в пролётах опор № 10-11 на ВЛ-0,4 кВ Л-1. |  |  |  |  | 35715003 0905241125253
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2024-05-09 | 2024-05-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить перетяжку фазного провода от опоры № 13 на ВЛ-0,4 кВ Л-1. |  |  |  |  | 35715004 0905241134254
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Березовский РЭС |  |  | 2024-05-09 | 2024-05-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, директору ООО "БрусОК" Е.Н. Конечных ( дом 13, ул. Юности, пгт. Березовка, Березовского района, Красноярского края, 662520), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715608 0905241153449
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2024-05-09 | 2024-05-09 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.33-06 с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715701 0905241230146
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Березовский РЭС |  |  | 2024-05-09 | 2024-05-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, директору ООО "КрасТехСтрой" Р.М. Гасанову ( стр 31В, ул. Северное шоссе, г. Красноярск, Красноярского края, 660118), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715608 0905241405450
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Балахтинский РЭС |  |  | 2024-05-09 | 2024-05-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Запланировать включение в РП 2025 замену голого провода на СИП на шлейфах 10 кВ между ТП 33-09-3 и ЛР ТП 33-09-3; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ 10 кВ ф. 33-09 от ПС 110 кВ Балахтинская с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180222521; Произвести перетяжку шлейфов 10 кВ между ТП 33-09-3 и ЛР ТП 33-09-3 ВЛ 10 кВ ф. 33-09 от ПС 110 кВ "Балахтинская". Заказ SAP №180222522 |  |  |  |  | 35715207 0905241455192
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Большеулуйский РЭС |  |  | 2024-05-09 | 2024-05-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы произвести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Выполнить регулировку провода и вырубку кустарника в пролетах опор №28-30 ВЛ-10кВ Ф.92-1 от ПС 35кВ Маталассы. Заказ SAP:180171605; По результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ Ф.92-1, запланировать мероприятия по расчистке просеки от мелколесья в РП 2025 года.; Произвести внеочередной осмотр линии ВЛ-10кВ Ф.92-1 и ТП10/0,4кВ с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP:180171602 |  |  |  |  | 35715202 0905241508199
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2024-05-09 | 2024-05-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ0,4 кВ Л2 от ТП 34-02-1.; Выполнить перетяжку провода фазы "А", "В" в пролётах опор № 10-11 на ВЛ-0,4 кВ Л-2. |  |  |  |  | 35715002 0905241520255
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Шарыповский РЭС |  |  | 2024-05-09 | 2024-05-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Выполнить замену ЖБ приставки на опоре №43 ВЛ-10кВ ф.41-05 на ПС 110 кВ "Березовская" Заказ SAP№170065356; Выполнить монтаж крюков в тело опоры и регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №42-№44 ВЛ-10кВ ф.41-05 на ПС 110 кВ "Березовская" Заказ SAP№180221921; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.41-05 на ПС 110 кВ "Березовская" по всей длине с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP№180221707 |  |  |  |  | 35715205 0905241533200
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Минусинский РЭС |  |  | 2024-05-09 | 2024-05-09 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 ф.24-19. по результатам осмотра устранить выявленные замечания. Заказ в ПК SAP №170060676. |  |  |  |  | 35715301 0905242125108
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2024-05-09 | 2024-05-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить замену опоры №211 ВЛ 10 кВ ф.33-01.; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.33-01. |  |  |  |  | 35715002 0905242140256
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-05-10 | 2024-05-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-10 3х240 КЛ 10 кВ от ТП 10109 до ТП 10103. |  |  |  |  | 35715601 1005240240451
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2024-05-10 | 2024-05-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо собственнику электроустановки ф.20-14 ООО "Карьер". |  |  |  |  | 35715001 1005241112258
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2024-05-10 | 2024-05-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести восстановление уровня электрической изоляции силового кабеля ААБ 3x70 КЛ 6кВ ф.117-03 от опоры №31 до ТП 906а. |  |  |  |  | 35715603 1005241302452
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2024-05-10 | 2024-05-10 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.28-04 с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715701 1005241324145
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-05-10 | 2024-05-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х240 КЛ 10 кВ от РП-63 яч.9 до ТП 1070. |  |  |  |  | 35715601 1005241420453
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-05-10 | 2024-05-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ 3х120 КЛ 10кВ от ТП 1037 до ТП 1058. |  |  |  |  | 35715601 1005241603454
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2024-05-10 | 2024-05-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки генеральному директору ООО «Эко-Парк Адмирал» Быкову Сергею Глебовичу (улица Залив "Шумиха", 5/33 Дивногорск, 663090) о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715603 1005241650455
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Краснотуранский РЭС |  |  | 2024-05-10 | 2024-05-10 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.51-12 от оп.237/7 по оп.246/2. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. |  |  |  |  | 35715303 1005241741109
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Краснотуранский РЭС |  |  | 2024-05-10 | 2024-05-10 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 561-12-548. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. |  |  |  |  | 35715303 1005241820110
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС |  |  | 2024-05-11 | 2024-05-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Запланировать в 2024 году верховой осмотр с выемкой проводов из поддерживающих зажимов на ВЛ-110 кВ С-366 опорах №№237-256.; Запланировать работы в 2025 году по установки гасителей вибрации на провода ВЛ-110 кВ С-366 опорах №245, №246.; Произвести верховой осмотр с выемкой проводов из поддерживающих зажимов на ВЛ-110 кВ С-366 опорах №№237-256. Заказ SAP -154621371.; Произвести установку гасителей вибрации на провода ВЛ-110 кВ С-366 опорах №245, №246. Заказ SAP -142931587. |  |  |  |  | 357153 1105240430111
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС |  |  | 2024-05-11 | 2024-05-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Запланировать работы в 2024 году по замене гирлянды изоляторов со следами перекрытия на ВЛ 110 кВ Шушенская опорная - Ленинская (С-351) опоре №12 с созданием внепланового заказа на август 2024 г.; Произвести замену гирлянды изоляторов со следами перекрытия на ВЛ 110 кВ Шушенская опорная - Ленинская (С-351) опоре №12. Заказ SAP -170065330.; Произвести измерение сопротивления контура заземления на ВЛ 110 кВ Шушенская опорная - Ленинская (С-351) опорах №11, №12, №13. Заказ SAP -180221993. |  |  |  |  | 357153 1105240818112
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2024-05-11 | 2024-05-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить претензионное письмо собственнику электроустановки ф.6-04 |  |  |  |  | 35715004 1105240926259
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2024-05-11 | 2024-05-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо собственнику электроустановки (ИП "Мкртчан"). |  |  |  |  | 35715001 1105241031260
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2024-05-11 | 2024-05-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо собственнику электроустановки (ИП "Мкртчан"). |  |  |  |  | 35715001 1105241031261
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2024-05-11 | 2024-05-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить претензионное письмо собственнику электроустановки ф.2-38 |  |  |  |  | 35715001 1105241031262
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-05-11 | 2024-05-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести замену концевой муфты наружной установки 3КНТп-10-70/120 на опоре № 1/2 ВКЛ 10 кВ ф. 71-22 (оп. №1/2 - оп. № 1/2/1). |  |  |  |  | 35715601 1105241115456
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ачинский РЭС |  |  | 2024-05-11 | 2024-05-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10 кВ ф.52-03 по всей длине с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180221823; Произвести высоковольтные испытания после установки концевой муфты на опоре на опоре №59 ВЛ-10 кВ ф.52-03 КЛ-10 выход ТП 10/0,4кВ 52-03-09 Заказ SAP №180221892; Произвести замену концевой муфты на опоре №59 ВЛ-10 кВ ф.52-03 КЛ-10 выход ТП 10/0,4кВ 52-03-09 Заказ SAP №170065381 |  |  |  |  | 35715201 1105241207201
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2024-05-11 | 2024-05-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену концевой муфты концевой муфты 3КВТпН-10-150/240 КЛ 6кВ ф.104-7 на ОРУ ПС 35 кВ Чкаловская. |  |  |  |  | 35715603 1105241220457
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2024-05-11 | 2024-05-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х50 КЛ 10кВ ф.63-1 от оп.88/15 до оп. 88/16. |  |  |  |  | 35715606 1105241220458
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-05-11 | 2024-05-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ЦААБл-10 3х240 КЛ 10 кВ ф. 2-08 от ПС 110 кВ Советская яч.8 до опоры № 18А. |  |  |  |  | 35715602 1105241302459
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Абанский РЭС |  |  | 2024-05-11 | 2024-05-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.92-04 на наличие ОСД угрожающих падением на провода.; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 181-182 на ВЛ-10 кВ ф.92-04. |  |  |  |  | 35715003 1105241329263
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Ермаковский РЭС |  |  | 2024-05-11 | 2024-05-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.33-19 на предмет разрегулировки провеса проводов. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. |  |  |  |  | 35715307 1105241536113
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2024-05-11 | 2024-05-11 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.24-04 с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715701 1105241620152
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2024-05-11 | 2024-05-11 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.24-10 с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715701 1105241620153
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-05-11 | 2024-05-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП 8003, Речицкий Александр Георгиевич (г. Красноярск, 660049, пр-кт Мира, д.67), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715602 1105241700460
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2024-05-11 | 2024-05-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку ОСД угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ ф.74-09.; -Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф. 74-09 на наличие ОСД угрожающих падением на провода.; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 148-149 на ВЛ-10 кВ ф.74-09. |  |  |  |  | 35715001 1105241707264
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Березовский РЭС |  |  | 2024-05-11 | 2024-05-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, А.Б. Рябковой (кв 100, дом 2, ул. Юности, г. Красноярск, Красноярского края, 660123), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715608 1105241735461
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-05-11 | 2024-05-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-6 3х185 КЛ 10 кВ от ТП 14 до ТП 135. |  |  |  |  | 35715601 1105242002462
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Енисейский РЭС |  |  | 2024-05-11 | 2024-05-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо в администрацию г. Енисейска. |  |  |  |  | 35715403 1105242100066
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Абанский РЭС |  |  | 2024-05-11 | 2024-05-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку ОСД угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ ф.38-04; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.38-04 на наличие ОСД угрожающих падением на провода.; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 210-211 на ВЛ-10 кВ ф.38-04. |  |  |  |  | 35715003 1105242147265
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Каратузский РЭС |  |  | 2024-05-11 | 2024-05-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести установку ж/б приставки оп.№311. Заказ САП № 170065341. |  |  |  |  | 35715304 1105242200114
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2024-05-11 | 2024-05-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить изоляционные свойства силового кабеля АСБ-6 3х95 КЛ 6 кВ от ТП 73 до ТП 70. |  |  |  |  | 35715604 1105242210463
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Березовский РЭС |  |  | 2024-05-12 | 2024-05-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт выключателя ВМГ-133-600-20 В-6кВ ф.40-2 на ПС 35 кВ Базаиха. |  |  |  |  | 35715608 1205240405464
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Саянский РЭС |  |  | 2024-05-12 | 2024-05-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | на ВЛ-10кВ ф.6-05 -выполнить регулировку ЛР ЗТП 6-05-2 (Выполнено). |  |  |  |  | 35715705 1205240550151
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Саянский РЭС |  |  | 2024-05-12 | 2024-05-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ 10 кВ ф. 5-10: Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов |  |  |  |  | 35715705 1205240606149
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Саянский РЭС |  |  | 2024-05-12 | 2024-05-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | на ТП 5-04-1 ф.5-04 выполнить осмотр |  |  |  |  | 35715705 1205240606150
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Сухобузимский РЭС |  |  | 2024-05-12 | 2024-05-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.55-6.; Убрать дерево с проводов в пролете опор №№ 159-160 ВЛ 10кВ ф.55-6. |  |  |  |  | 35715607 1205240701067
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2024-05-12 | 2024-05-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.65-14 для выявления подобных дефектов.; Выполнить ремонт (замену) траверсы опоры № 242/8 ВЛ-10 кВ ф.65-14. |  |  |  |  | 35715002 1205240743267
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Краснотуранский РЭС |  |  | 2024-05-12 | 2024-05-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Восстановить повреждённый кабель. |  |  |  |  | 35715303 1205240748115
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2024-05-12 | 2024-05-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену стойки опоры № 41 ВЛ-10 кВ ф.46-01.; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.46-01 по всей длине, для выявления подобных дефектов |  |  |  |  | 35715004 1205240821268
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-05-12 | 2024-05-12 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ООО «Электрические сети Сибири» В.А. Зиновьеву, о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715601 1205240835465
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2024-05-12 | 2024-05-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести восстановление проводов в пролете опор 30-45 ВЛ 0,4кВ Л.4 от ТП 6/0,4 кВ №62-07-3513. |  |  |  |  | 35715305 1205240900116
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2024-05-12 | 2024-05-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести восстановление уровня изоляции силового кабеля ААБл-6 3х240 КЛ 6 кВ ф.96-24 от ПС 110 кВ Затонская до ТП 420. |  |  |  |  | 35715603 1205240910466
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Минусинский РЭС |  |  | 2024-05-12 | 2024-05-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести ремонт опоры №159 с заменой траверсы. Заказ в ПК SAP №180199539. |  |  |  |  | 35715301 1205240918117
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2024-05-12 | 2024-05-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.81-23 по всей длине, для выявления подобных дефектов; Выполнить ремонт (замену) траверсы опоры № 3 ВЛ-10 кВ ф.81-23. |  |  |  |  | 35715002 1205241002269
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Саянский РЭС |  |  | 2024-05-12 | 2024-05-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | ВЛ 10 кВ ф. 5-02. выполнен замен подвижной колонки изолятора ЛР ТП 5-02-2 опора № 3-1. (Устранено). |  |  |  |  | 35715705 1205241230148
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2024-05-12 | 2024-05-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести устранение обрыва провода А 50 ф.А в пролёте опор №4-5 ВЛ 0,4 кВ Л1 от ТП 280. |  |  |  |  | 35715603 1205241322467
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-05-12 | 2024-05-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х120 КЛ 10 кВ ф. 71-11 от опоры № 20/5 до ТП 644. |  |  |  |  | 35715601 1205241350468
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2024-05-13 | 2024-05-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести восстановление уровня изоляции силового кабеля ААБ 3x95 КЛ 6 кВ ф.96-06 от ПС 110 кВ Затонская до ТП 433 нитка Б. |  |  |  |  | 35715603 1305240015469
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-05-13 | 2024-05-13 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ООО «Желдорэкспедиция» Р.М. Юсифову, о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715601 1305240409470
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2024-05-13 | 2024-05-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить изоляционные свойства силового кабеля АСБ-6 3х185 КЛ 6 кВ ф.119-24 от ПС 110 кВ Мичуринская до РП 100. |  |  |  |  | 35715604 1305240601471
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2024-05-13 | 2024-05-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить изоляционные свойства силового кабеля АСБ-6 3х240 КЛ 6 кВ ф.119-19 от ПС 110 кВ Мичуринская до ТП 708. |  |  |  |  | 35715604 1305240601472
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2024-05-13 | 2024-05-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ 3x240 КЛ 6 кВ ф.119-17 от ПС 110 кВ Мичуринская до РП 182. |  |  |  |  | 35715604 1305240601473
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Новоселовский РЭС |  |  | 2024-05-13 | 2024-05-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП 22-05-9 10/0,4кВ, с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180221795; Выполнить установку ж.б приставки к опоре №1, регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №1-2 ВЛ 0,4 кВ Л1 от ТП 22-05-9 10/0,4 кВ. Заказ SAP №170065370 |  |  |  |  | 35715208 1305240920203
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2024-05-13 | 2024-05-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | На ПС 35кВ Александровка выполнить ремонт В 10 ф.24-10. |  |  |  |  | 35715701 1305241323154
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2024-05-13 | 2024-05-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить на ВЛ-0,4 кВ Л-4 от ТП 10/0,4 кВ "№6-09-7.; Выполнить перетяжку провода фазы "А", "С" в пролётах опор № 52-54 на ВЛ-0,4 кВ Л-4. |  |  |  |  | 35715004 1305241555270
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2024-05-13 | 2024-05-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить траверсу деревянной анкерной опоры №151 на ВЛ-10 кВ ф.8-08. |  |  |  |  | 35715305 1305241648118
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-05-13 | 2024-05-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБлУ -10 3х240 КЛ 10 кВ ф.5-19 от ПС 110 кВ ГПП-8 КРАМЗ до РП-207. |  |  |  |  | 35715601 1305241715474
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ужурский РЭС |  |  | 2024-05-13 | 2024-05-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.67-06 от ПС 35 кВ "Ужурсовхоз" с целью выявления дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180222683; Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролетах опор №№ 75-77, ВЛ-10кВ ф.67-06 от ПС 35 кВ "Ужурсовхоз". Заказ SAP № 180222682; Произвести установку стойки опоры №76 ВЛ-10кВ ф.67-6 от ПС 35 кВ "Ужурсовхоз" Заказ SAP № 170065428 |  |  |  |  | 35715206 1305242030204
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2024-05-13 | 2024-05-13 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки Антунюкову Р. В. (ул. Туристская, д.79а, г. Красноярск, 660054) о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715603 1305242055475
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2024-05-13 | 2024-05-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Прочие нарушения |  |  |  | Внести в РП 2025 года комплекс мероприятий по замене контрольных кабелей АКВВГ от шкафов защит 1Т и 2Т до трансформаторов тока на ПС 110 кВ Шелковый комбинат.; Выполнить послеаварийную проверку устройств РЗА силового трансформатора 2Т на ПС 110 кВ Шелковый комбинат. Заказ ТОРО № 170065652; Обеспечить снятие векторной диаграммы токов диф.защиты 2Т на ПС 110 кВ Шелковый комбинат под нагрузкой. Заказ ТОРО № 170065652; Провести ремонт контрольного кабеля АКВВГ 4х2,5 от шкафа диф. защиты 2Т П12 до трансформаторов тока 4В 2Т 6 кВ ПС 110 кВ Шелковый комбинат. Заказ ТОРО № 170065652; Сформировать перечень подстанций 110 кВ имеющей контрольный кабели марки АКВВГ для включения в ремонтную программу. |  |  |  |  | 35715603 1305242243476
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Шушенский РЭС |  |  | 2024-05-14 | 2024-05-14 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления |  |  |  | Приобретение запасных флэш-карт с целью предупредительной замены при ежегодном техническом обслуживании контроллера ТМ; Произвести замену вышедшей из строя флэш-карты контроллера ТМ ЭКОМ-ТМ в шкафу ТМ ПС 110 кВ "Каптыревская" |  |  |  |  | 35715302 1405240001119
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2024-05-14 | 2024-05-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки Директору ООО “ВИД” Мельникову М.Ю. (Ул. Вавилова 1 стр.50 пом.13. оф.301 г. Красноярск, 660064) о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715603 1405240140478
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2024-05-14 | 2024-05-14 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо в МЧС. |  |  |  |  | 35715002 1405240257271
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС |  |  | 2024-05-14 | 2024-05-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить во внеплановые заказы 2024 года мероприятие по вырубке ОСД на ВЛ 110 кВ Решоты-Новобирюсинская с отпайками (С-831). Номер заказа 170065554.; Выполнить осмотр ВЛ 110 кВ Решоты-Новобирюсинская с отпайками (С-831). Номер заказа № 180220046.; По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Решоты-Новобирюсинская с отпайками (С-831) провести анализ наличия ОСД на ВЛ. |  |  |  |  | 357150 1405240408272
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2024-05-14 | 2024-05-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки председателю СНТ "Мраморный карьер" И. А. Просенцову (пер. Медицинский, д. 6, кв.29 г. Красноярск, 660042) о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715603 1405240920479
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-05-14 | 2024-05-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП 4007, руководителю ООО "ЕнисейСетьСервис" Кокину А.В. (660133, город Красноярск, С. Лазо ул, д. 6А оф.117), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715602 1405241001480
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Березовский РЭС |  |  | 2024-05-14 | 2024-05-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, председателю ДНТ "Мирный" А.С. Токареву (кв 36, дом 2, ул. Читинская, г. Красноярск, Красноярского края, 660046), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715608 1405241035481
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2024-05-14 | 2024-05-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв 3Х35 КЛ 0,4 кВ от ТП 608 до ж/д. Крылова, 6. |  |  |  |  | 35715604 1405241048482
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2024-05-14 | 2024-05-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену ТН 2 сек. 35 кВ на ПС 110кВ Береговая. Заказ ТОРО № 170065339.; Обеспечит выполнение ВВИ ТН 35 кВ согласно сформированного графика.; При выявлении отклонения параметров, по результатам ВВИ ТН 35 кВ, разработать мероприятия для приведения технического состояния ТН 35 кВ в соответствия с НТД.; Сформировать график ВВИ по всем ТН 35 кВ.; Сформировать перечень заказов по оборудованию 35 кВ не выполненных в текущем году. |  |  |  |  | 35715603 1405241307483
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2024-05-14 | 2024-05-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.45-03 на наличие ОСД угрожающих падением на провода.; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 241-242 на ВЛ-10 кВ ф.45-03. |  |  |  |  | 35715004 1405241309273
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Минусинский РЭС |  |  | 2024-05-14 | 2024-05-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену концевой кабельной муфты на опоре №1 ВЛ 10 ф.24-19. Заказ в ПК SAP №180212631. |  |  |  |  | 35715301 1405241310120
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Манский РЭС |  |  | 2024-05-14 | 2024-05-14 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 82-04-3 с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715706 1405241351155
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС |  |  | 2024-05-14 | 2024-05-14 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Недостатки проекта |  |  |  | Обеспечить восстановление КРУЭ 35 кВ на ПС 35 кВ Озёрная путём замены ТН и замены разрядников яч.4 Т-4.; Обеспечить диагностику оборудования КРУЭ 35 кВ на ПС 35 кВ Озёрная с привлечением подрядных организаций.; Обеспечить контроль включения мероприятий по реконструкции участка линии ВЛ 10 кВ с переходом в кабельной исполнение в месте пересечения с ВЛ 35кВ Т-2 в ИПР 2025.; Подать предложение в ИПР 2025 с реализацией в 2025 году мероприятий по реконструкции участка линии ВЛ 10 кВ с переходом в кабельной исполнение в месте пересечения с ВЛ 35кВ Т-2. |  |  |  |  | 357156 1405241622485
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2024-05-14 | 2024-05-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.6-13 на наличие ОСД угрожающих падением на провода.; Выполнить перетяжку провода фазы фазы "А" в пролёте опор № 380-381 на ВЛ-10 кВ ф.6-13.; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 380-381на ВЛ-10 кВ ф.6-13 |  |  |  |  | 35715004 1405241623274
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-05-14 | 2024-05-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х120 КЛ 10 кВ ф.33-3-7 от ПС 110кВ Молодежная яч.21 до ТП 179. |  |  |  |  | 35715601 1405241740486
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-05-15 | 2024-05-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить восстановление конденсаторов ОД 110 кВ 2Т с частичной заменой конденсаторов. Заказ ТОРО № 170065654.; Выполнить ремонт КЛ КВВГнг 4х1,5 от панели основных защит 2Т до газового реле BF 80/Q 2Т. Заказ ТОРО № 170065654.; Подать предложение в ИПР 2025 года на включение в РП 2025 года по частичной замене конденсаторов ОД 110 кВ 2Т и замене КЛ КВВГнг 4х1,5 от панели основных защит 2Т до газового реле BF 80/Q 2Т. |  |  |  |  | 35715602 1505240012487
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС |  |  | 2024-05-15 | 2024-05-15 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Включить в план ремонтной программы на 2025 год замену гирлянды изоляторов фазы «С» на опоре № 13, а также установку птице защитных устройств на опорах № 11, № 12, № 13, № 14, № 15 ВЛ 110 кВ Солянская – Канская опорная с отпайкой на ПС Филимоново тяговая (С-67). Ответственное лицо: Савостенок С.П.; На ВЛ 110 кВ Солянская – Канская опорная с отпайкой на ПС Филимоново тяговая (С-67) выполнить: - замену гирлянды изоляторов фазы «С» на опоре № 13; - монтаж птице защитных устройств на опорах № 11, № 12, № 13, № 14, № 15. |  |  |  |  | 357157 1505240410156
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2024-05-15 | 2024-05-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ 10кВ ф.129-04 с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715707 1505241234157
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2024-05-15 | 2024-05-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.6-13 на наличие ОСД угрожающих падением на провода.; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 208-209 на ВЛ-10 кВ ф.6-13. |  |  |  |  | 35715004 1505241443275
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2024-05-15 | 2024-05-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить изоляционные свойства силового кабеля ААБ 3х120 КЛ 6 кВ от ТП 65 до ТП 626. |  |  |  |  | 35715604 1505241505489
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-05-15 | 2024-05-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-10 3х70 КЛ-10 кВ ф. 24-15 от ТП 1044 до ТП 104. |  |  |  |  | 35715601 1505241610490
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Саянский РЭС |  |  | 2024-05-15 | 2024-05-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ 10 кВ ф. 44-02: Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715705 1505241636158
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Енисейский РЭС |  |  | 2024-05-15 | 2024-05-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.11-12. |  |  |  |  | 35715403 1505241648070
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2024-05-15 | 2024-05-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести выпилку дерева в пролёте опор№№237-238 ВЛ 10 кВ ф.8-01 на ПС 35 Брагинская. |  |  |  |  | 35715305 1505241700121
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2024-05-15 | 2024-05-15 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | В РП на июль 2024г. по ПС 110кВ Партизанская на ошиновке 1 ТСН запланировать замену опорных изоляторов на фазах "В" и "С".; На ПС 110кВ Партизанская на ошиновке 1 ТСН выполнить замену опорных изоляторов на фазах "В" и "С". заказ №170065564 |  |  |  |  | 35715707 1505241954159
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-05-15 | 2024-05-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ЦААБл-10 КЛ 10кВ ф.139-49 от ПС 110 кВ Солнечный яч.49 до ТП 31с яч.3. |  |  |  |  | 35715601 1505242010491
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2024-05-15 | 2024-05-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В РП на сентябрь 2025г. по ВЛ 35 кВ Сугристое - Имбежская Т-85 запланировать вырубку ОСД, угрожающих падением веток на провода в пролете опор №№142-143.; На ВЛ 35 кВ Сугристое - Имбежская Т-85 выполнить Вырубку ОСД, угрожающих падением веток на провода в пролете опор №№142-143. Заказ №142940965 |  |  |  |  | 35715707 1505242030160
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Абанский РЭС |  |  | 2024-05-15 | 2024-05-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 0,4 кВ Л2 от ТП 5-13-5.; Выполнить перетяжку провода фазы "А", "В" в пролётах опор № 3-3/1 на ВЛ-0,4 кВ Л-2. |  |  |  |  | 35715003 1505242116276
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2024-05-16 | 2024-05-16 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | ВЛ 10 кВ ф. 19-02 от ПС 35 кВ Тальская: -Выполнить осмотр с целью выявления развивающихся дефектов |  |  |  |  | 35715703 1605240020161
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Саянский РЭС |  |  | 2024-05-16 | 2024-05-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ 10 кВ ф. 5-07. Оп. № 9-25 произвести ремонт траверсы и вязки провода фазы "С".(Выполнено). |  |  |  |  | 35715705 1605240022162
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Саянский РЭС |  |  | 2024-05-16 | 2024-05-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ 10 кВ ф. 64-01: Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715705 1605240601163
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Саянский РЭС |  |  | 2024-05-16 | 2024-05-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ 0,4 кВ Л-3 ТП 5-02-3: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715705 1605240721164
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Саянский РЭС |  |  | 2024-05-16 | 2024-05-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | ВЛ 10 кВ ф. 5-02. выполнить ремонт провода фазы "А" на ЛР ТП 5-02-3 между неподвижной колонкой разъединителя и изолятором анкерной опоры № 3-1. (Выполнено). |  |  |  |  | 35715705 1605240836165
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Абанский РЭС |  |  | 2024-05-16 | 2024-05-16 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить претензионное письмо собственнику электроустановки ф.92-04. |  |  |  |  | 35715003 1605240844277
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Минусинский РЭС |  |  | 2024-05-16 | 2024-05-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести замену колпачка фазы "В" на опоре №153 ВЛ 10 ф.2-18. Заказ в ПК SAP № |  |  |  |  | 35715301 1605240923122
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2024-05-16 | 2024-05-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 20-06 с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715707 1605241100166
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Манский РЭС |  |  | 2024-05-16 | 2024-05-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | ВЛ 10 кВ ф.148-02: - выполнить замену траверсы. |  |  |  |  | 35715706 1605241123167
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Большеулуйский РЭС |  |  | 2024-05-16 | 2024-05-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы произвести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Выполнить внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ Ф.92-4 от ПС 35кВ Маталассы, с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180215705; Выполнить восстановление крюка и ремонт регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №130-131 ВЛ-10кВ Ф.92-4 от ПС 35кВ Маталассы. Заказ SAP №170064738 |  |  |  |  | 35715202 1605241324205
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС |  |  | 2024-05-16 | 2024-05-16 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Запланировать осмотр ВЛ 110 кВ ПС Приангарская-Чунояр I цепь с отпайками (С-855) на участках вблизи дорог для выявления выброшенных посторонних предметов угрожающих набросом на ВЛ. Номер заказа 180223280. |  |  |  |  | 357150 1605241552278
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Балахтинский РЭС |  |  | 2024-05-16 | 2024-05-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.33-14 от ПС 110 кВ Балахтинская по всей длине , с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180222523; Произвести монтаж крюка изолятора ф. "В" на опоре № 139/39 и выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролетах опор №139/38-№139/40 на ВЛ-10 кВ ф. 33-14 от ПС 110 кВ Балахтинская. Заказ SAP № 180222524 |  |  |  |  | 35715207 1605241835207
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2024-05-16 | 2024-05-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить провод СИП-2 4х70 в пролете опор 45-4 - 45-5 КВЛ 0,4 кВ от ТП 5070 Л-5, выполнить спил веток угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 35715604 1605241955492
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Каратузский РЭС |  |  | 2024-05-16 | 2024-05-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену силового трансформатора 10/0,4кВ на ТП №15-16-1135. Заказ САП № 170065379. |  |  |  |  | 35715304 1605242014123
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-05-17 | 2024-05-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ТП 698, с замером нагрузки на 1Т.; По результату замера нагрузок на 1Т в ТП 698, при необходимости выполнить замену имеющихся ПКТ102-10-50-12,5 У1 присоединения 1Т на ТП 698. |  |  |  |  | 35715601 1705240050493
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2024-05-17 | 2024-05-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену кабельной муфты марки 3КНТп-10-70 на опоре № 1 ф.33-16.; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.33-16. |  |  |  |  | 35715002 1705240741279
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Каратузский РЭС |  |  | 2024-05-17 | 2024-05-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести ремонт шлейфа фазы "В" на ЛР ТП 16-14-418 опора №23/1 ВЛ 10 кВ ф.16-14 за Р 16-14-986. Заказ САП № 180222617. |  |  |  |  | 35715304 1705241127124
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2024-05-17 | 2024-05-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 от ЗТП 33-05-6 с цель. выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715701 1705241509168
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2024-05-17 | 2024-05-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | выполнить установку Ж/Б приставки опора №4 Л-2 КТП 87-3-15. |  |  |  |  | 35715606 1705241705494
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2024-05-17 | 2024-05-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить установку Ж/Б приставки опора №19 Л-2 КТП 87-6-8. |  |  |  |  | 35715606 1705241720495
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-05-18 | 2024-05-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-10 3х95 КЛ 10 кВ ф. 24-15 от опоры №18 до ТП 1043. |  |  |  |  | 35715601 1805240800496
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-05-18 | 2024-05-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля СБ-6 3х70 КЛ 6 кВ от ТП 108 яч.8 до ТП 158 яч.2. |  |  |  |  | 35715601 1805241140497
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-05-18 | 2024-05-18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки председателю ГСК "Северный А.И. Кокряцкому, о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715601 1805241330498
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-05-18 | 2024-05-18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП 8175, главному инженеру ООО "Электрические сети Сибири" Строкину Сергею Валерьевичу, о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715602 1805241520499
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-05-18 | 2024-05-18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, руководителю "Епархиального управления Красноярской РПЦ", о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715602 1805241730500
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2024-05-18 | 2024-05-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 45-01-7. |  |  |  |  | 35715004 1805241915282
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-05-18 | 2024-05-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х120 КЛ-10 кВ от ТП 97 до ТП 901. |  |  |  |  | 35715601 1805242230501
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-05-19 | 2024-05-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Прочие нарушения |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом СПС причин данного технологического нарушения.; Выполнить в рамках РП-2025 замену контактов ножей ЛР С-702 на ПС 110 кВ Северная Заказ SAP:142932800; Выполнить осмотр всех разъединителей 110 кВ на ПС 110 кВ Северная. Заказ SAP:180222947 |  |  |  |  | 357152 1905240049208
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС |  |  | 2024-05-19 | 2024-05-19 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Включить установку ПЗУ на опору №97 ВЛ 110кВ С-225/С-235 в РП 2025 года.; Выполнить верховой осмотр опоры №97 ВЛ 110кВ С-225/С-235 ВЛ 110кВ С-225/С-235. Заказ ТОРО № 180224737.; Выполнить ремонт провода фазы "С" на опоре №97 ВЛ 110кВ С-225/С-235. Заказ ТОРО № 170065693.; Определить необходимость замены подвесной гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №97 ВЛ 110кВ С-225/С-235 по результату верхового осмотра. |  |  |  |  | 357156 1905240449502
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-05-19 | 2024-05-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках проведения Дня работы с персоналом, провести проработку с персоналом причин произошедшего ТН на ВЛ-110кВ Козульская - Ачинск тяговая (С-722); Выполнить внеочередной ИТР осмотр ВЛ 110кВ Козульская - Ачинск тяговая (С-722) с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ САП №180223497; По результатам ИТР осмотра разработать мероприятия по вырубке деревьев угрожающих падением на провода на ВЛ-110кВ Козульская - Ачинск тяговая (С-722); Провести анализ разработанных мероприятий и при необходимости рассмотреть вопрос о включении их в ремонтную, либо в инвестиционную программы филиала "Красноярскэнерго".; Произвести вырубку угрожающих падением на провода деревьев в пролетах опор №144-№145 ВЛ-110кВ Козульская - Ачинск тяговая (С-722). Заказ САП №170065625 |  |  |  |  | 357152 1905240450209
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2024-05-19 | 2024-05-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.6-13 для выявления подобных дефектов. |  |  |  |  | 35715004 1905240707283
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Назаровский РЭС |  |  | 2024-05-19 | 2024-05-19 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Обратиться с претензионным письмом к ОАО "Назаровская Сельхозтехника" . |  |  |  |  | 35715204 1905241149210
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2024-05-19 | 2024-05-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести восстановления провода фазы С ВЛ 10 кВ ф.6-07 в пролетах опор 193-194. |  |  |  |  | 35715305 1905241156125
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2024-05-19 | 2024-05-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести восстановление шлейфа на опоре №165 ЛР 6-09-020 ф. 6-09. |  |  |  |  | 35715305 1905241156126
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Абанский РЭС |  |  | 2024-05-19 | 2024-05-19 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить претензионное письмо собственнику электроустановки ф.92-04. |  |  |  |  | 35715003 1905241404284
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2024-05-19 | 2024-05-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести восстановление уровня электрической изоляции силового кабеля ААБл-10 3х150 КЛ 6 кВ ф.92-24 от ПС 110 кВ Юго-Западная до ТП 945. |  |  |  |  | 35715603 1905241630503
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Абанский РЭС |  |  | 2024-05-19 | 2024-05-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.5-14 на наличие ОСД угрожающих падением на провода.; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 1/44-1/45 на ВЛ-10 кВ ф.5-14. |  |  |  |  | 35715003 1905242237287
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Абанский РЭС |  |  | 2024-05-20 | 2024-05-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.39-03 на наличие ОСД угрожающих падением на провода.; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 89-90 на ВЛ-10 кВ ф.39-03. |  |  |  |  | 35715003 2005240030288
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС |  |  | 2024-05-20 | 2024-05-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку ОСД, угрожающих падением на провода ВЛ 110кВ С-238 в пролетах опор №№ 40-41, 54-55 (Заказ из SAP № 170-065-744).; На основании листка осмотра по детальному описанию состояния ДКР на просеке ВЛ 110кВ С-238 включить в РП 2025 года объемы по вырубке ОСД, угрожающих падением на провода ВЛ 110кВ С-238.; Провести внеочередной осмотр ВЛ 110кВ С-238 на предмет выявления угрожающих падению деревьев на провода (Заказ из SAP № 180-222-754). |  |  |  |  | 357154 2005240220071
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-05-20 | 2024-05-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП 8111, директору ООО УК «Алмаз» Яковлев Игорь Александрович (ул. Бабушкина, д. 41Д, офис 33, г. Красноярск, 660100), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715602 2005240255504
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС |  |  | 2024-05-20 | 2024-05-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить во внеплановые заказы 2024 года мероприятия по вырубке ОСД на ВЛ 110 кВ Кварцит тяговая - Тайшет районная с отпайкой (С-46) в пролете опор №736-737. Номер заказа № 170065573; Выполнить осмотр ВЛ 110 кВ Кварцит тяговая - Тайшет районная с отпайкой на ПС Запань ( С-46) по всей длине линии. Номер заказа № 180223455; По результатам осмотра составить Листок осмотра по детальному описанию состояния ДКР на просеке ВЛ 110кВ С-46. На основании листка осмотра по детальному описанию состояния ДКР на просеке ВЛ 110кВ С-46 вклю-чить в РП 2025 объемы по вырубке ОСД угрожающих падением на провода ВЛ 110кВ С-46. |  |  |  |  | 357150 2005240618320
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2024-05-20 | 2024-05-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки директору ООО «ДМ ТРЕЙДИНГ» А.М. Черномурову (ул. Академика Вавилова, д.1 стр. 39, помещ. 35 г. Красноярск, 660064) о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715603 2005240845505
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС |  |  | 2024-05-20 | 2024-05-20 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | В РП на сентябрь 2025г. по ВЛ 110 кВ Солянская - Канская опорная с отпайкой на ПС Филимоново тяг. (С-67) запланировать: - замену гирлянды изоляторов на фазе "С" на ж/б. опоре №14; - монтаж ПЗУ на опорах №№13, 14.; На ВЛ 110 кВ Солянская - Канская опорная с отпайкой на ПС Филимоново тяг. (С-67); - на опорах №№13, 14 установить ПЗУ. Заказ №142944177 - на опоре №14 выполнить замену изоляции в гирлянде на фазе "С". Заказ №142927314. |  |  |  |  | 357157 2005240951169
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-05-20 | 2024-05-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП 702, заместителю начальника дирекции по электросетевой деятельности ОАО "РЖД" - СП "Трансэнерго" - Красноярская дирекция по энергообеспечению Шадрину Александру Владимировичу (660018, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Толстого, д. 20), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок и требовании включения в состав комиссии представителей филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". |  |  |  |  | 35715602 2005241032506
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Большемуртинский РЭС |  |  | 2024-05-20 | 2024-05-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену опоры № 2 ВЛ 0,4кВ Л1/57-5-9.; Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л1/57-5-9. |  |  |  |  | 35715404 2005241036072
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Казачинский РЭС |  |  | 2024-05-20 | 2024-05-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л2/31-02-09.; Произвести замену АВ 0,4кВ Л2 в КТП 31-02-09. |  |  |  |  | 35715401 2005241300073
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2024-05-20 | 2024-05-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | на ПС 35кВ Имбежская выполнить замену поврежденного ТТ. |  |  |  |  | 35715707 2005241754170
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-05-20 | 2024-05-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ 3х120 КЛ 10кВ от ТП 1131 яч.3 до РП 1 яч.1. |  |  |  |  | 35715601 2005241840507
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2024-05-20 | 2024-05-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки директору МУПЭС г. Дивногорска (Васильеву И.Ю. ул. Хулиана Гримау, 27 г. Дивногорск, 663090) о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715603 2005241901508
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2024-05-20 | 2024-05-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП 121-03-92, Е.А. Хобяковой (663011, Красноярский край, Емельяновский район, д. Бугачево, ул. Тихая, д.13а, ), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715606 2005242020510
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2024-05-20 | 2024-05-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 0,4 кВ Л2 от ТП 63-09-7.; Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролётах опор № 21-22 на ВЛ-0,4 кВ Л-2. |  |  |  |  | 35715002 2005242143289
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Березовский РЭС |  |  | 2024-05-20 | 2024-05-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление вязки провода ф "В" и регулировку стрелы провиса в пролете опор №1-№2 ВЛ-0,4 кВ Л2 от ТП 44-3-4. |  |  |  |  | 35715608 2005242200511
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Большеулуйский РЭС |  |  | 2024-05-21 | 2024-05-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы произвести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Выполнить внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.53-2 от ПС 35кВ Б.Улуй, с целью выявления причины отключения. Заказ SAP №180224183; Выполнить замену ОПН-10 фазы "А" и "В" на опоре №2 ВЛ-10кВ Ф.53-2. Заказ SAP №170065639. |  |  |  |  | 35715202 2105240036211
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Березовский РЭС |  |  | 2024-05-21 | 2024-05-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, председателю СНТ "Ветеран-7" Ю.П. Казанцеву (кв 77, дом 22, ул. Коломенская, г. Красноярск, Красноярского края, 660037), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715608 2105240112512
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2024-05-21 | 2024-05-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену разрядника на опоре спуска к ТП 6-08-0105. |  |  |  |  | 35715305 2105240345127
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Манский РЭС |  |  | 2024-05-21 | 2024-05-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ фы.148-04 с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715706 2105240834171
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ужурский РЭС |  |  | 2024-05-21 | 2024-05-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.30-05 от ПС 110 кВ Ораки, с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180225344; Произвести замену опорных изоляторов ЛР ТП30-05-21 № 147/7/13 наВЛ-10 кВ ф. 30-05. Заказ SAP № 170065751 |  |  |  |  | 35715206 2105240855212
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2024-05-21 | 2024-05-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 25-10 с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715707 2105241058174
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2024-05-21 | 2024-05-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 25-07 с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715707 2105241104173
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2024-05-21 | 2024-05-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить установку ж/б приставки к опоре № 14/4/1 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-94-6-1. |  |  |  |  | 35715606 2105241217477
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Березовский РЭС |  |  | 2024-05-21 | 2024-05-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору АО «КрасЭКо» А.В. Чернову (пом 55, дом 10, пр. Мира, г. Красноярск, Красноярского края, 660049), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715608 2105241246484
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2024-05-21 | 2024-05-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести восстановление уровня изоляции силового кабеля АСБ-6 3х240 КЛ 6 кВ ф.6-18 от ТП 814 до оп. 1. |  |  |  |  | 35715603 2105241423488
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Шарыповский РЭС |  |  | 2024-05-21 | 2024-05-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо владельцу ВЛ-10кВ ф.40-28В, принадлежащей ООО «СТК», о предоставлении информации по факту отключения ВЛ-10кВ ф.40-28В и о принятии мер по недопущению подобных отключений. |  |  |  |  | 35715205 2105241615213
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-05-21 | 2024-05-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х120 КЛ 10 кВ от ТП 620 до ТП 621. |  |  |  |  | 35715601 2105241731513
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС |  |  | 2024-05-21 | 2024-05-21 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Обеспечить взаимодействие с МВД с целью определения собственника спец. техники проводившей несанкционированные работы в охранной зоне (пролёт опор № 34-35) и ВЛ 110 кВ С-244.; Организовать ведение претензионной работы, после определения собственника спец. техники проводившей несанкционированные работы в охранной зоне (пролёт опор № 34-35) ВЛ 110 кВ С-244, по факту отключения ВЛ 110 кВ С-244. |  |  |  |  | 357156 2105241827514
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Большемуртинский РЭС |  |  | 2024-05-21 | 2024-05-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.168-2.; Убрать дерево в пролете опор №№ 62-63 ВЛ 10кВ ф.168-2. |  |  |  |  | 35715404 2105241842075
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-05-22 | 2024-05-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля |  |  |  |  | 35715601 2205240210515
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС |  |  | 2024-05-22 | 2024-05-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110кВ С-22 в местах установки ВЧЗ с целью определения способа подключения. Заказ ТОРО № 180223568.; По результату осмотра ВЛ 110 кВ С-22 принять решение о наличии аналогичных (неустиленных) подключений ВЧЗ и разработать график производства на ВЛ 110 кВ С-22 работ по усилению подключения ВЧЗ согласно информационному сообщению "Способ подвески высокочастотных заградителей в районах с повышенными ветровыми нагрузками". |  |  |  |  | 357156 2205240253516
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2024-05-22 | 2024-05-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо собственнику электроустановки (ИП "Мкртчан"). |  |  |  |  | 35715001 2205240424290
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС |  |  | 2024-05-22 | 2024-05-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Запланировать в РП 2024 работы по замене гирлянды изоляторов со следами перекрытия на ВЛ 110 кВ Минусинская опорная - Идринская с отпайками (С-94) опоре №133.; Произвести замену гирлянды изоляторов со следами перекрытия на ВЛ 110 кВ Минусинская опорная - Идринская с отпайками (С-94) опоре №133. Заказ SAP – 170065630.; Произвести проверку и измерение сопротивления контура заземления на ВЛ 110 кВ Минусинская опорная - Идринская с отпайками (С-94) опорах №132, №133, №134. Заказ SAP – 180223893. |  |  |  |  | 357153 2205240912128
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2024-05-22 | 2024-05-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки директору МУПЭС г. Дивногорска (Васильеву И.Ю. ул. Хулиана Гримау, 27 г. Дивногорск, 663090) о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715603 2205241015517
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2024-05-22 | 2024-05-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | ТП 38-03-3/250: -Выполнить замену АВ о4, кВ Л-3 |  |  |  |  | 35715703 2205241019172
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-05-22 | 2024-05-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х185 КЛ 10кВ от ПС 110кВ Юбилейная яч.61 до ТП 971. |  |  |  |  | 35715601 2205241155518
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-05-22 | 2024-05-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х185 КЛ 10 кВ от ПС 110 кВ Юбилейная яч.63 до ТП 597. |  |  |  |  | 35715601 2205241155519
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Минусинский РЭС |  |  | 2024-05-22 | 2024-05-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести ремонт КЛ 10 ф.55-13. |  |  |  |  | 35715301 2205241425129
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2024-05-22 | 2024-05-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену трансформатора в ТП 10/0,4кВ № 6-11-15; Направить трансформатор ТП 10/0,4кВ № 6-11-15 для проведения испытаний и ремонта на рембазу ПО ВЭС. |  |  |  |  | 35715004 2205241434291
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Абанский РЭС |  |  | 2024-05-22 | 2024-05-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо собственнику электроустановки ( ИП Мельниченко А.А.). |  |  |  |  | 35715003 2205241441292
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Абанский РЭС |  |  | 2024-05-22 | 2024-05-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену кабельной воронки на опоре № 1 ВЛ 10 кВ ф.5-13.; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.5-13. |  |  |  |  | 35715003 2205241441293
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-05-22 | 2024-05-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х120 КЛ-10 кВ от ТП 179 яч.5 до ТП 177 яч.5. |  |  |  |  | 35715601 2205241525520
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-05-22 | 2024-05-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ 3х120 КЛ 10 кВ от ТП 239 до ТП 277 |  |  |  |  | 35715602 2205242000521
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-05-23 | 2024-05-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ 3х120 КЛ-10 кВ от ТП 1088 до ТП 1077. |  |  |  |  | 35715601 2305240520522
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-05-23 | 2024-05-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки КЛ 10 кВ от ТП 944 до ТП 9133, директору ООО "РСК-сети" Морозову М.А, о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715601 2305240602523
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-05-23 | 2024-05-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля СБ-10 3х150 КЛ-10кВ от ТП 925 до ТП 924. |  |  |  |  | 35715601 2305240701524
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2024-05-23 | 2024-05-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки председателю СНТ "Мраморный карьер" И. А. Просенцову (пер. Медицинский, д. 6, кв.29 г. Красноярск, 660042) о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715603 2305241100525
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2024-05-23 | 2024-05-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести ремонт и регулировку ЛР 8-01-400 на ВЛ 10 кВ ф.8-01. |  |  |  |  | 35715305 2305241125130
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2024-05-23 | 2024-05-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки генеральному директору генеральному директору АО «КРАСНОЯРСКИЙ РЕЧНОЙ ПОРТ» А. А. Немчину (Ул. Коммунальная ул., д. 2 г. Красноярск, 660059) о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715603 2305241220526
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ужурский РЭС |  |  | 2024-05-23 | 2024-05-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.96-01 от пс 35КВ "Михайловка" по всей длине, с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP№ 180225355; Произвести замену стойки опоры № 170 ВЛ-10кВ ф.96-01 от ПС 35кВ "Михайловка" Заказ SAP № 170065577; Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролетах опор № 169-171 ВЛ-10кВ ф.96-01 от ПС 35 кВ"Михайловка" Заказ SAP № 180225352 |  |  |  |  | 35715206 2305241250214
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-05-23 | 2024-05-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х120 КЛ 10кВ от ТП 709 яч.1 до ТП 710 яч.8. |  |  |  |  | 35715602 2305241600527
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-05-23 | 2024-05-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП 4006, физическому лицу Б.Б. Долгополову, о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715602 2305241610528
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2024-05-23 | 2024-05-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить замену опоры №182 ВЛ 10 кВ ф.46-03.; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.46-03.; Выполнить перетяжку проводов ВЛ 10 кВ ф.46-03 в пролете опор № 181-183. |  |  |  |  | 35715004 2305241734294
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2024-05-23 | 2024-05-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить замену изолятора фазы "В" на ВРТП 59-11-1.; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.59-11 |  |  |  |  | 35715004 2305241744295
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Абанский РЭС |  |  | 2024-05-23 | 2024-05-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.5-13 на наличие ОСД угрожающих падением на провода.; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 107-108 на ВЛ-10 кВ ф.5-13. |  |  |  |  | 35715003 2305242021296
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2024-05-23 | 2024-05-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 0,4 кВ Л1 от ТП 10/0,4 кВ 33-14-4. |  |  |  |  | 35715002 2305242231297
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Северо-Восточный РЭС |  |  | 2024-05-24 | 2024-05-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить претензионное письмо собственнику электроустановки ф. 18-14 |  |  |  |  | 35715009 2405240710298
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Казачинский РЭС |  |  | 2024-05-24 | 2024-05-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л1 от КТП 33-05-07. |  |  |  |  | 35715401 2405240916076
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-05-24 | 2024-05-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х120 КЛ 10кВ от ТП 904 до ТП 930. |  |  |  |  | 35715601 2405241130529
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2024-05-24 | 2024-05-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить изоляционные свойства силового кабеля АСБ-6 3х185 КЛ 6 кВ ф.119-47 от ПС 110 кВ Мичуринская до РП 100. |  |  |  |  | 35715604 2405241230530
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Большеулуйский РЭС |  |  | 2024-05-24 | 2024-05-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы произвести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Выполнить снятие дерева с проводов в пролетах опор №119-120 и произвести регулировку стрелы провиса провода в пролетах опор №119-120 ВЛ-10кВ Ф.14-2 от ПС 110 кВ Новобирилюссы. Заказ в SAP: 180224187; По результатам внепланового осмотра произвести вырубку угрожающих падением деревьев в пролетах опор №115-125 ВЛ-10кВ Ф.14-2 от ПС 110 кВ Новобирилюссы. Заказ в SAP: 180211948.; Произвести внеочередной осмотр линии ВЛ 10кВ Ф.14-2 от ПС 110 кВ Новобирилюссы и ТП 10/0,4кВ по всей длине для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ в SAP:№180224186 |  |  |  |  | 35715202 2405241241217
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Манский РЭС |  |  | 2024-05-24 | 2024-05-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ 10 кВ ф.81-06: выполнить расчистку трассы. |  |  |  |  | 35715706 2405241441176
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Большеулуйский РЭС |  |  | 2024-05-24 | 2024-05-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы произвести проработку с персоналом, причин данного технологического нарушения с проработкой и записью в журналах вопроса: "о необходимости при выполнении плановых и внеплановых работ с отключением оборудования, обращать особое внимание на места с растущими за охранной зоной ВЛ деревьев которые могут при падении из за своего состояния вызвать технологическое нарушение в работе электрооборудования.; Выполнить в ремонтной программе 2024 года мероприятия по вырубке отдельно стоящих деревьев угрожающих падение на провода ВЛ-10кВ Ф.16-1. Заказ SAP:142884234; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ 16-1 и ТП 10/0,4кВ по этому фидеру для установления причины аварийного отключения. Заказ в SAP № :180224189; Провести ремонт провода и регулировку стрелы провиса на ВЛ-10кВ Ф.16-1 в пролетах опор №196-197 Заказ SAP:180224191; Убрать упавшее дерево с проводов, на ВЛ-10кВ Ф.16-1 в пролетах опор №196-197 Заказ SAP:180224191 |  |  |  |  | 35715202 2405241535218
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2024-05-24 | 2024-05-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить установку Ж/Б приставки опора №11/2 Л-3 КТП 64-1-6. |  |  |  |  | 35715606 2405241756531
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-05-24 | 2024-05-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП 6020, генеральному директору ООО "Скраппер", Музеникову В.П. о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715601 2405241815532
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2024-05-24 | 2024-05-24 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Несанкционированная рубка лесных насаждений |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 45-01-16. |  |  |  |  | 35715004 2405242115300
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-05-25 | 2024-05-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Прочие нарушения |  |  |  | В рамках проведения Дня работы с персоналом, проработать причины произошедшего ТН на ВЛ-110кВ Ачинск тяговая - АНПЗ с отпайкой ПС Северная (С-702) с персоналом СВЛ.; Выполнить верховой осмотр ВЛ-110кВ Ачинск тяговая - АНПЗ с отпайкой ПС Северная (С-702) для выявления аналогичных дефектов на ВЛ. Заказ САП №180225555; Выполнить внеочередной ИТР осмотр ВЛ-110кВ Ачинск тяговая - АНПЗ с отпайкой ПС Северная (С-702) для выявления аналогичных дефектов на ВЛ. Заказ САП №180225554; По итогам проведения внеочередного ИТР осмотра, верхового осмотра ВЛ-110кВ Ачинск тяговая - АНПЗ с отпайкой ПС Северная (С-702) провести анализ с разработкой мероприятий направленных на исключение отключений ВЛ-110кВ С-702 по причине перекрытия изоляции, а также повышения надежности ВЛ, с включением разработанных мероприятий в ремонтную программу на 2025г. |  |  |  |  | 357152 2505240333219
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС |  |  | 2024-05-25 | 2024-05-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Запланировать в РП 2024 работы по замене гирлянды изоляторов со следами перекрытия на ВЛ 110 кВ отпайка от С-93 на ПС Краснотуранская опоре №14.; Произвести замену гирлянды изоляторов со следами перекрытия на ВЛ 110 кВ отпайка от С-93 на ПС Краснотуранская опоре №14. Заказ SAP –170065823.; Произвести проверку и измерение сопротивления контура заземления ВЛ 110 кВ отпайка от С-93 на ПС Краснотуранская опорах №12, №13, №14. Заказ SAP –180225601. |  |  |  |  | 357153 2505240407131
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-05-25 | 2024-05-25 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, директору ООО "Градис" Е.В. Кюберт (660078, Красноярский край, город Красноярск, ул.Свердловская, д.15, стр.28, оф.39), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок и требовании включения в состав комиссии представителей филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". |  |  |  |  | 35715601 2505240500533
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-05-25 | 2024-05-25 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, руководителю "Епархиального управления Красноярской РПЦ", о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715602 2505241132534
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-05-25 | 2024-05-25 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП 401, ООО "ТД Филимоновский" Малыгину Е.Н. (660048, Красноярский край, город Красноярск, ул. Брянская, д. 280), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715602 2505241610535
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-05-25 | 2024-05-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х240 КЛ-10 кВ ф.33-3-8 от ПС 110 кВ Молодежная до ТП 66. |  |  |  |  | 35715601 2505241740536
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2024-05-25 | 2024-05-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить перетяжку фазного провода от опоры № 3 на ВЛ-0,4 кВ Л-2. |  |  |  |  | 35715001 2505241806301
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Краснотуранский РЭС |  |  | 2024-05-25 | 2024-05-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 51-02-524. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 35715303 2505242007132
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2024-05-25 | 2024-05-25 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику ЭУ о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715305 2505242045133
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Минусинский РЭС |  |  | 2024-05-25 | 2024-05-25 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Написать письмо собственнику электроустановки о недопущении нарушений НТД. |  |  |  |  | 35715301 2505242100134
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2024-05-25 | 2024-05-25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники |  |  |  | Подать заявление в МО МВД Курагинский по отысканию виновных и привлечения их к ответственности – взысканию материального ущерба.; Произвести замену ж/б приставки опоры № 471 ВЛ 10 кВ ф. 8-01. |  |  |  |  | 35715305 2505242258135
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2024-05-26 | 2024-05-26 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки генеральному директору ОАО "Асфальтобетонный завод" Анциверову И.А (660079, Красноярский край, город Красноярск, ул. Лесопильщиков, д.179) о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715603 2605240010537
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2024-05-26 | 2024-05-26 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки директору ООО СЗ «АЛЬФА» Бутенко В. Г. (ул. Калинина,8 пом.244 г. Красноярск, 660048) о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715603 2605240015538
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Идринский РЭС |  |  | 2024-05-26 | 2024-05-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку контактных соединений на ЛР ТП 53-08-3024И ВЛ 10 кВ ф.53-08, заказ в САП №180224106 . |  |  |  |  | 35715306 2605240050136
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2024-05-26 | 2024-05-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить изоляционные свойства силового кабеля АСБ-6 3х185 КЛ 6 кВ от ТП 759 до ТП 778. |  |  |  |  | 35715604 2605240205539
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2024-05-26 | 2024-05-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести восстановление уровня электрической изоляции силового кабеля ААБ 3х120 КЛ 6 кВ от ТП 496 до ТП 459. |  |  |  |  | 35715603 2605240525540
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Северо-Восточный РЭС |  |  | 2024-05-26 | 2024-05-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. Определить потребность в ремонте ВЛ 220 кВ Кодинская ГПП - Имбинская I цепь (Д-141), ВЛ 220 кВ Кодинская ГПП - Имбинская II цепь (Д-142) Ответственное лицо: директор ПО ВЭС Айзятов А.Н. 2. Направить письмо ООО "Россети-Капитал" для рассмотрения и заключения договора подряда с ПАО «Россети Сибирь». Ответственное лицо: начальник УРМиТ Коломеец В.В.; Направить письмо ООО "Россети-Капитал" для возмещения ущерба филиалу ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" причинённого в ходе обслуживания ВЛ 220 кВ Кодинская ГПП - Имбинская I цепь (Д-141), ВЛ 220 кВ Кодинская ГПП - Имбинская II цепь (Д-142). |  |  |  |  | 35715009 2605240602302
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-05-26 | 2024-05-26 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | В рамках проведения Дня работы с персоналом, проработать причины произошедшего ТН на ВЛ-110кВ Малый Имыш - Новоселовская с отпайкой на ПС Светлолобовская II цепь (С-776) с персоналом СВЛ.; Выполнить верховой осмотр ВЛ-110кВ Малый Имыш - Новоселовская с отпайкой на ПС Светлолобовская II цепь (С-776) на участке опор 137-141. Заказ САП №180225581; Выполнить замену перекрытого изолятора в гирлянде ф.С оп.139 ВЛ-110кВ Малый Имыш - Новоселовская с отпайкой на ПС Светлолобовская II цепь (С-776). Заказ САП №170065886; Выполнить ИТР осмотр ВЛ-110кВ Малый Имыш - Новоселовская с отпайкой на ПС Светлолобовская II цепь (С-776) на участке опор №130 - 150. Заказ САП №180225582; По итогам проведения внеочередного осмотра ВЛ-110кВ Малый Имыш - Новоселовская с отпайкой на ПС Светлолобовская II цепь (С-776) провести анализ с разработкой мероприятий направленных на исключение повторных отключений по причине перекрытия изоляции в результате воздействия птиц, а также повышения надежности ВЛ, с включением разработанных мероприятий в ремонтную программу на 2025-2026гг.; Рассмотреть возможность включения в РП на 2025 (и далее ежегодно) мероприятия по установке ПЗУ заводского исполнения и замене подвесной изоляции, с установкой в каждой гирлянде изолятора с увеличенным аэродинамическим профилем U120AD, на ВЛ-110кВ Малый Имыш - Новоселовская с отпайкой на ПС Светлолобовская II цепь (С-776), ВЛ-110кВ Малый Имыш - Новоселовская с отпайкой на ПС Светлолобовская I цепь (С-777) в целях недопущения отключений ВЛ по аналогичным причинам, и повышения надежности ВЛ. |  |  |  |  | 357152 2605240735220
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-05-26 | 2024-05-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление крепления провода АС-50 фазы В к штыревому изолятору на опоре №65 КВЛ-10кВ ф.139-10; Подать предложение для включения мероприятий по реконструкции КВЛ-10кВ ф.139-10 в программу повышения надежности Красноярского края |  |  |  |  | 35715601 2605241430541
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-05-26 | 2024-05-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-10 3х240 КЛ 10 кВ ф.33-4-6 от ПС 110 кВ Молодежная до РП 103. |  |  |  |  | 35715601 2605241505542
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Шарыповский РЭС |  |  | 2024-05-26 | 2024-05-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Провести внеочередной обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.45-09 от ПС 110 кВ "Новоалтатка", с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180226007; Провести внеочередную проверку деревянных опор на загнивание по всей длине ВЛ-10кВ ф.45-09 от ПС 110 кВ "Новоалтатка", в случае выявления деревянных опор с загниванием выше допустимого включить в РП 2025 года.; Произвести замену деревянной опоры №178 и регулировку стрелы провиса проводов в пролетах опор №177-№179 на ВЛ 10 кВ ф.45-09 от ПС 110 кВ "Новоалтатка". Заказ SAP №170065941 |  |  |  |  | 35715205 2605241909221
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-05-26 | 2024-05-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести чистку изоляции и ремонт ВНП-10/1000 яч. 1 на ТП 9115. |  |  |  |  | 35715601 2605242020543
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-05-26 | 2024-05-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Прочие нарушения |  |  |  | Выполнить замену depRTU-4MIK-4MUA-24DIC-2DOA-4DOC-2EFX-2U220 на ПС 110 кВ Имени Сморгунова оборудование иного производителя, с корректировкой проектной и рабочей документации; Подать в ИПР на 2025 год комплекс мероприятий на замену depRTU-4MIK-4MUA-24DIC-2DOA-4DOC-2EFX-2U220 на ПС 110 кВ Имени Сморгунова. |  |  |  |  | 35715602 2605242030544
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Идринский РЭС |  |  | 2024-05-26 | 2024-05-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить замену одностоечной опоры №117 ВЛ-10 кВ ф. 14-10 заказ в САП №170064896. |  |  |  |  | 35715306 2605242140137
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Березовский РЭС |  |  | 2024-05-26 | 2024-05-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену стойки опоры № 43/3 ВЛ 10 кВ ф.35-3. |  |  |  |  | 35715608 2605242330545
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Енисейский РЭС |  |  | 2024-05-27 | 2024-05-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо потребителю ООО Лесная компания "Сибирь". |  |  |  |  | 35715403 2705240055077
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Краснотуранский РЭС |  |  | 2024-05-27 | 2024-05-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев угрожающих перекрытием проводов ВЛ-10 кВ ф.51-17. |  |  |  |  | 35715303 2705240529138
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Краснотуранский РЭС |  |  | 2024-05-27 | 2024-05-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести ремонт ввода 0,4 кВ на опоре №3 ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 51-01-2820. |  |  |  |  | 35715303 2705240827139
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2024-05-27 | 2024-05-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену проходных изоляторов на ТП 6-01-1906. |  |  |  |  | 35715305 2705240841140
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2024-05-27 | 2024-05-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику ЭУ о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715305 2705240900141
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2024-05-27 | 2024-05-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф,3-01 с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715701 2705240900175
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2024-05-27 | 2024-05-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.3 Кошурниково. Убрать наброшенную ветку с проводов пролете опор 55-56 ВЛ-10 кВ ф.3 Кошурниково. |  |  |  |  | 35715305 2705240905142
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Балахтинский РЭС |  |  | 2024-05-27 | 2024-05-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10 кВ ф. 33-07 от ПС 110 кВ Балахтинская по всей длине , с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180224234; Произвести монтаж крюка изолятора ф. "С" на опоре № 219 и выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролетах опор №218-№220 на ВЛ-10 кВ ф. 33-07 от ПС 110 кВ Балахтинская. Заказ SAP № 180224236 |  |  |  |  | 35715207 2705240917222
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Назаровский РЭС |  |  | 2024-05-27 | 2024-05-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Выполнить уборку порубочных остатков ВЛ-6кВ в пролетах опор № 61 и № 62 ф. 83-15 от на ПС 35 кВ Северная В Заказ SAP №180224413; Произвести внеплановый ИТР осмотр ВЛ-6 кВ ф.83-15 от ПС 35 кВ Северная В по всей длине с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180224411; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-6кВ ф.83-15 от ПС 35 кВ Северная В с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180224410; Убрать упавшую ветку и произвести обрезку крон деревьев в пролетах опор № 61 и №62 ВЛ 6кВ ф. 83-15 от ПС 35 кВ Северная В с целью предотвращения падения веток на ВЛ. Заказ SAP №180224412 |  |  |  |  | 35715204 2705241010223
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-05-27 | 2024-05-27 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники |  |  |  | Направить претензионное письмо в ООО «КЭС Инжиниринг» осуществляющей перевозку негабаритных грузов без согласования с сетевой организацией. |  |  |  |  | 357152 2705241016224
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-05-27 | 2024-05-27 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | В рамках проведения Дня работы с персоналом, проработать причины произошедшего ТН на ВЛ-110кВ ПП Боготольский - Тюхтет (С-734) с персоналом СВЛ.; В рамках РП 2025 г. произвести установку ПЗУ заводского исполнения на участке опор 154-162 ВЛ-110кВ ПП Боготольский - Тюхтет (С-734). Заказ САП №14000007646.; Выполнить верховой осмотр ВЛ-110кВ ПП Боготольский - Тюхтет (С-734) на участке опор 154-162. Заказ САП № 180225875; Выполнить ИТР осмотр ВЛ-110кВ ПП Боготольский - Тюхтет (С-734). Заказ САП № 180225876; По итогам проведения внеочередного осмотра ВЛ-110кВ ПП Боготольский - Тюхтет (С-734) провести анализ с разработкой мероприятий направленных на исключение повторных отключений по причине воздействия птиц, а также повышения надежности ВЛ, с включением разработанных мероприятий в ремонтную программу на 2025-2026гг. |  |  |  |  | 357152 2705241034225
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Назаровский РЭС |  |  | 2024-05-27 | 2024-05-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести внеплановый ИТР осмотр ВЛ-10 кВ ф.77-05 от ПС 110кВ Сельмаш по всей длине с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180224409; Произвести высоковольтные электрические испытания вновь установленной концевой кабельной муфты на оп.№1 ВЛ 10кВ ф. 77-05 от ПС 110кВ Сельмаш. Заказ SAP №180224731; Произвести замену концевой кабельной муфты в на оп.№1 ВЛ 10кВ ф. 77-05 от ПС 110кВ Сельмаш. Заказ SAP № 170065737 |  |  |  |  | 35715204 2705241105226
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2024-05-27 | 2024-05-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.6-13 на наличие ОСД угрожающих падением на провода.; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 355-356 на ВЛ-10 кВ ф.6-13; Выполнить ремонт проводов в пролёте опор № 355-362 на ВЛ-10 кВ ф.6-13. |  |  |  |  | 35715004 2705241238304
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Манский РЭС |  |  | 2024-05-27 | 2024-05-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | ВЛ 10 кВ ф.81-06: - выполнить регулировку ножей РЛНД -10/400 на КТП 81-06-2/250кВА. |  |  |  |  | 35715706 2705241301177
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Шушенский РЭС |  |  | 2024-05-27 | 2024-05-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ТП 10/0,4 кВ №39-03-194. По результатам осмотра устранить выявленные замечания.Заказ SAP-№180224451. |  |  |  |  | 35715302 2705241330143
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Сухобузимский РЭС |  |  | 2024-05-27 | 2024-05-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.53-7. |  |  |  |  | 35715607 2705241355078
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Минусинский РЭС |  |  | 2024-05-27 | 2024-05-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести замену колпачка фазы "С" на опоре №427 ВЛ 10 ф.19-05. |  |  |  |  | 35715301 2705241401144
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ачинский РЭС |  |  | 2024-05-27 | 2024-05-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Выполнить внеплановую проверку опор на загнивание ВЛ-10 кВ ф.81-02. Заказ SAP №180224417.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф 81-02 с целью выявления дефектов для разработки мероприятий по исключению подобных нарушений. Заказ SAP №180224418; Произвести замену стойки опоры №29 и выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролетах опор №28-№30 ВЛ-10 ф 81-02. Заказ SAP №17006570. |  |  |  |  | 35715201 2705241440227
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2024-05-27 | 2024-05-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.19-02 с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715703 2705241514178
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2024-05-27 | 2024-05-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ № 35-01-1. |  |  |  |  | 35715002 2705241538305
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-05-27 | 2024-05-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х120 КЛ-10 кВ то ТП 902 до ТП 97. |  |  |  |  | 35715601 2705241629546
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2024-05-27 | 2024-05-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 70-09-857.; Выполнить перетяжку фазного провода от опоры № 3 на ВЛ-0,4 кВ Л-2 до ввода в жилой дом по ул. Пролетарская 27. |  |  |  |  | 35715001 2705241657306
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Идринский РЭС |  |  | 2024-05-27 | 2024-05-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провиса провода, обрезку крон деревьев в пролетах опор №7-9 Л.3 от ТП 53-05-769. Заказ в САП №180224523. |  |  |  |  | 35715306 2705241758145
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2024-05-27 | 2024-05-27 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-4 от ТП 10/10,4 кВ №6-09-7.; Выполнить ремонт провода в пролетах опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ Л-4. |  |  |  |  | 35715004 2705241802307
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2024-05-27 | 2024-05-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 10/0,4 кВ №33-01-23. |  |  |  |  | 35715002 2705242051309
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Новоселовский РЭС |  |  | 2024-05-27 | 2024-05-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Провести внеочередной обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.21-07 от ПС 110кВ Новоселовская, с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180225384; Произвести замену опоры №18, регулировку стрелы провиса проводов в полетах опор №№17-19 ВЛ-10кВ ф.21-07 от ПС 110кВ Новоселовская. Заказ SAP №170065743 |  |  |  |  | 35715208 2705242051228
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2024-05-27 | 2024-05-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф. М-01; Выполнить регулировку стрелы провеса провода ВЛ 10 кВ ф. М-01 в пролетах опор № 16-17 |  |  |  |  | 35715001 2705242141310
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2024-05-27 | 2024-05-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 0,4 кВ Л1 от ТП 63-09-3.; Выполнить перетяжку провода фазы "А", "В" в пролётах опор № 3-4 на ВЛ-0,4 кВ Л-1. |  |  |  |  | 35715002 2705242158311
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Березовский РЭС |  |  | 2024-05-28 | 2024-05-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт кабельной линии КЛ 6 кВ от опоры №5 до ТП 6000. |  |  |  |  | 35715608 2805240555547
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Шушенский РЭС |  |  | 2024-05-28 | 2024-05-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести осмотр КВЛ 10 кВ ф.31-23, по результатам осмотра устранить выявленные замечания.Заказ SAP-180224862. |  |  |  |  | 35715302 2805240913146
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-05-28 | 2024-05-28 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, главному инженеру МП "Городской транспорт" Тихомирову И.В. (660093, Красноярский край, город Красноярск, ул.Вавилов, д.2), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок и требовании включения в состав комиссии представителей филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". |  |  |  |  | 35715601 2805240920548
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2024-05-28 | 2024-05-28 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники |  |  |  | Подать заявление в МО МВД Курагинский по отысканию виновных и привлечения их к ответственности – взысканию материального ущерба.; Произвести замену ж/б приставки опоры № 203 ВЛ 10 кВ ф.13-11. |  |  |  |  | 35715305 2805241036147
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Шарыповский РЭС |  |  | 2024-05-28 | 2024-05-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 ф.9-36 от ПС 220кВ "БУР-1" (КПМЭС) по всей длине, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180226001; Произвести снятие ветки с проводов в пролете опор №33-№34 ВЛ 10 ф.9-36 от ПС 220кВ "БУР-1" (КПМЭС), произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №33-№34 ВЛ 10 ф.9-36 от ПС 220кВ "БУР-1" (КПМЭС). Заказ SAP № 180226003 |  |  |  |  | 35715205 2805241304229
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Саянский РЭС |  |  | 2024-05-28 | 2024-05-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт шпильки 0.4 кВ фазы"С"на ТП 5-02-8 (Выполнено). |  |  |  |  | 35715705 2805241513179
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС |  |  | 2024-05-28 | 2024-05-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести допуск персонала подрядной организации на ВЛ 110 кВ Шушенская опорная - Ленинская (С-352) для производства расширение просеки ВЛ.; Расширение просеки ВЛ 110 кВ Шушенская опорная - Ленинская (С-352) в пролётах опор №№4-14 до нормативных требований .(Приложение №7). Титул ИПР О_3773_КЭ. |  |  |  |  | 357153 2805241837148
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС |  |  | 2024-05-28 | 2024-05-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести допуск персонала подрядной организации на ВЛ 110 кВ Шушенская опорная - Ленинская (С-357) для производства расширение просеки ВЛ.; Расширение просеки ВЛ 110 кВ Шушенская опорная - Ленинская (С-357) в пролётах опор №№ 21-24,31,32,33-37,40-46,49-52,53-66,73-74,75-79,81-82,84-85,86-87,88-89,91-93,94-95,100-101,120-122 до нормативных требований (Приложение № 8). Титул ИПР О_3773_КЭ. |  |  |  |  | 357153 2805241842149
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-05-28 | 2024-05-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | В рамках проведения дня работы с персоналом, провести проработку причин и анализ произошедшего ТН на ВЛ-110кВ Парная - Кия-Шалтырь с отпайками II цепь (С-80); Выполнить верховой осмотр ВЛ-110кВ Парная - Кия-Шалтырь с отпайками II цепь (С-80) на участке опор №183-192. Заказ САП №180225878; Выполнить замену перекрытой изоляции на опоре №189 ВЛ-110кВ Парная - Кия-Шалтырь с отпайками II цепь (С-80). Заказ САП 170065890; Выполнить ИТР осмотр ВЛ-110кВ Парная - Кия-Шалтырь с отпайками II цепь (С-80). Заказ САП №154260986 (в плане ТО на июнь); По результатам ИТР осмотра и верхового осмотра разработать и включить в РП 2025 мероприятия по замене подвесной изоляции, с усилением (при необходимости) и установкой в каждой гирлянде изолятора с увеличенным аэродинамическим профилем U120AD, на ВЛ-110кВ Парная - Кия-Шалтырь с отпайками II цепь (С-80), ВЛ-110кВ Парная - Кия-Шалтырь с отпайками I цепь (С-79). |  |  |  |  | 357152 2805241854230
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2024-05-28 | 2024-05-28 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору АО «Красноярск-Лада» В. В. Ермош (г. Красноярск, ул. 4-я Шинная, зд. 20) о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715604 2805242005549
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС |  |  | 2024-05-28 | 2024-05-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 35 кВ Т-44 запланировать вырубку ОСД угрожающих падению на провода за пределами охранной зоны.; Подать предложения для включения в ИПР мероприятий по расширению просеки ВЛ 35 кВ Ермаковская - Мигна (Т-44) на 2025 г.; Подать предложения для включения в ИПР мероприятий по расширению просеки ВЛ 35 кВ Иджа-Мигна (Т-3) на 2025 г.; Произвести вырубку ОСД угрожающих падению на провода за пределами охранной зоны на ВЛ 35 кВ Т-44.; Произвести удаление дерева с просеки ВЛ 35 кВ Т-3 в пролётах опор №28-29, заказ SAP- 180226794. |  |  |  |  | 357153 2805242040150
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2024-05-28 | 2024-05-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить измерение габарита от земли до проводов в пролёте опор № 45-46 ВЛ-10 кВ ф.7-10.; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.7-10.; Выполнить перетяжку провода фазы "С" в пролёте опор № 45-46 ВЛ-10 кВ ф.7-10. |  |  |  |  | 35715001 2805242144312
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Шушенский РЭС |  |  | 2024-05-28 | 2024-05-28 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф.38-01, по результатам осмотра устранить выявленные замечания.Заказ SAP-180224863. |  |  |  |  | 35715302 2805242147151
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Шушенский РЭС |  |  | 2024-05-28 | 2024-05-29 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Произвести осмотр КВЛ 10 кВ ф.35-04 после стихийного явления, по результатам осмотра устранить выявленные замечания.Заказ SAP-180224866. |  |  |  |  | 35715302 2805242151152
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Ермаковский РЭС |  |  | 2024-05-28 | 2024-05-28 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Спилить деревья за пределами охранной зоны ВЛ, угрожающее падению на провода. |  |  |  |  | 35715307 2805242156153
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС |  |  | 2024-05-28 | 2024-05-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести допуск персонала подрядной организации на ВЛ 110 кВ Шушенская опорная - Ленинская (С-352) для производства расширение просеки ВЛ.; Расширение просеки ВЛ 110 кВ Шушенская опорная - Ленинская (С-352) в пролётах опор №№4-14 до нормативных требований . (Приложение №9). Титул ИПР О_3773_КЭ. |  |  |  |  | 357153 2805242159154
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Ермаковский РЭС |  |  | 2024-05-28 | 2024-05-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.33-08 на предмет целостности кабельных муфт. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. |  |  |  |  | 35715307 2805242200155
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Каратузский РЭС |  |  | 2024-05-28 | 2024-05-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести замену проволочных бандажей, выправку опоры № 128 ВЛ 10кВ ф 15-15. Заказ САП №170065813. |  |  |  |  | 35715304 2805242206156
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2024-05-28 | 2024-05-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.37-01 обращая особое внимание на угрожающие деревья. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. |  |  |  |  | 35715305 2805242220157
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2024-05-28 | 2024-05-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.37-02 обращая особое внимание на угрожающие деревья. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения, восстановить повреждённый провод. |  |  |  |  | 35715305 2805242220158
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Шушенский РЭС |  |  | 2024-05-28 | 2024-05-29 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф.38-06 после стихийного явления, по результатам осмотра устранить выявленные замечания. Заказ SAP-180224867. |  |  |  |  | 35715302 2805242231159
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Шушенский РЭС |  |  | 2024-05-28 | 2024-05-28 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Произвести осмотр КВЛ 10 кВ ф.35-10, по результатам осмотра устранить выявленные замечания.Заказ SAP-180224865. Произвести ремонт провода. |  |  |  |  | 35715302 2805242236160
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Шушенский РЭС |  |  | 2024-05-28 | 2024-05-28 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Произвести осмотр КВЛ 10 кВ ф.35-06, по результатам осмотра устранить выявленные замечания. Произвести ремонт проводов.Заказ SAP-180224864. |  |  |  |  | 35715302 2805242236161
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2024-05-28 | 2024-05-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить перетяжку провода фазы "А", "В" в пролётах опор № 5-6 на ВЛ-0,4 кВ Л-3. |  |  |  |  | 35715002 2805242311314
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2024-05-29 | 2024-05-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП 37-06-2/400: -Выполнить внеплановый осмотр с целью развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715703 2905240048180
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Ермаковский РЭС |  |  | 2024-05-29 | 2024-05-29 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Заменить колпачки ф.А, ф.В, ф.С на опоре №72 ВЛ 10 кВ ф. 33-17 от ПС 110/35/10 №33 "Ермаковская" |  |  |  |  | 35715307 2905240228162
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Березовский РЭС |  |  | 2024-05-29 | 2024-05-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору АО «КрасЭКо» А.В. Чернову (пом.55, дом 10, пр. Мира, г. Красноярск, Красноярского края, 660049), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715608 2905240230550
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2024-05-29 | 2024-05-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить измерение габарита от земли до проводов в пролёте опор № 19-20 ВЛ-10 кВ ф.41-14.; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.41-14.; Выполнить перетяжку провода фазы "В" в пролёте опор № 19-20 ВЛ-10 кВ ф.41-14. |  |  |  |  | 35715002 2905240245315
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2024-05-29 | 2024-05-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ 10 кВ ф. 70-06 от ПС 35 кВ Маловка: -Выполнить внеплановый осмотр с целью развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715703 2905240300181
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-05-29 | 2024-05-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать ремонт трансформатора 1Т на ТП 5007. |  |  |  |  | 35715601 2905240310551
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2024-05-29 | 2024-05-29 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 55-03 с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715707 2905240321182
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Ермаковский РЭС |  |  | 2024-05-29 | 2024-05-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 33-13 в пролетах опор 76-77, на предмет наклона деревьев из-за пределов охранной зоны в сторону ВЛ. При обнаружении, организовать их удаление. |  |  |  |  | 35715307 2905240328163
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Ермаковский РЭС |  |  | 2024-05-29 | 2024-05-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 33-07 в пролетах опор 559-564, 564-566, 591-592; срыв изоляторов на опорах № 564, 565, 566, 591, 592; ф.33-07 на предмет обрыв проводов. При обнаружении, организовать их удаление. |  |  |  |  | 35715307 2905240330164
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2024-05-29 | 2024-05-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 9-01 с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715707 2905240345183
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Ермаковский РЭС |  |  | 2024-05-29 | 2024-05-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Заменить повреждённую опору № 50 на ВЛ 10 кВ ф.33-19. |  |  |  |  | 35715307 2905240415165
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Ермаковский РЭС |  |  | 2024-05-29 | 2024-05-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Заменить опору №44 на ВЛ 10 кВ ф.33-18. |  |  |  |  | 35715307 2905240417166
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Каратузский РЭС |  |  | 2024-05-29 | 2024-05-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести ремонт провода в пролете опор №38-41 ВЛ 10 кВ ф.17-13 "А,В,С". Заказ САП № 170065815. |  |  |  |  | 35715304 2905240450167
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Каратузский РЭС |  |  | 2024-05-29 | 2024-05-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести снятие постороннего предмета с проводов ВЛ 10кВ ф 17-01. Заказ САП № 180225697. Произвести обрезку веток угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 35715304 2905240458168
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-05-29 | 2024-05-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-10 3х240 КЛ 10 кВ от ПС 110кВ Солнечный яч.74 до РП 59 яч.15 н.А. |  |  |  |  | 35715601 2905240502552
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Каратузский РЭС |  |  | 2024-05-29 | 2024-05-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести замену опор №№113, 208, 209, 210, 214 и регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №№112-114, 208-2015 ВЛ-10 кВ ф.18-15. Заказ САП №170065816, 170065817, 180225695. |  |  |  |  | 35715304 2905240505169
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2024-05-29 | 2024-05-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ 10 кВ ф. 59-03 от ПС 35 кВ Тумаково: -Выполнить осмотр с целью развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715703 2905240700184
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Ермаковский РЭС |  |  | 2024-05-29 | 2024-05-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Удалить деревья за пределами охранной зоны ВЛ, угрожающее падению на провода. |  |  |  |  | 35715307 2905240903170
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Березовский РЭС |  |  | 2024-05-29 | 2024-05-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, Игошину В.В. (660061, Красноярский край, г Красноярск, ул Калинина, д. 53а, кв. 19) о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715608 2905240930553
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Назаровский РЭС |  |  | 2024-05-29 | 2024-05-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести внеплановый ИТР обход и осмотр ВЛ-6кВ ф.20-13 от ПС 110 кВ Назаровская с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180226072; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-6кВ ф.20-13 от ПС 110 кВ Назаровская с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180226071; Произвести вырубку угрожающих деревьев пролетах оп.№61-№63 ф.20-13 от ПС 110 кВ Назаровская . Заказ SAP №180226068; Произвести ремонт голого провода, регулировку стрелы провиса ВЛ-6кВ ф.20-13 в пролетах оп.61- оп.63 с помощью АГП-18Т. Заказ SAP №170065923 |  |  |  |  | 35715204 2905241005231
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Ермаковский РЭС |  |  | 2024-05-29 | 2024-05-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести замену повреждённой опоры. |  |  |  |  | 35715307 2905241011171
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2024-05-29 | 2024-05-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ЗТП 4-06-7 с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715701 2905241024185
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Ермаковский РЭС |  |  | 2024-05-29 | 2024-05-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести замену повреждённой опоры. |  |  |  |  | 35715307 2905241030172
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Ермаковский РЭС |  |  | 2024-05-29 | 2024-05-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести замену повреждённой опоры. |  |  |  |  | 35715307 2905241045173
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Ермаковский РЭС |  |  | 2024-05-29 | 2024-05-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести замену повреждённой опоры. |  |  |  |  | 35715307 2905241100174
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Ермаковский РЭС |  |  | 2024-05-29 | 2024-05-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести замену повреждённой опоры. |  |  |  |  | 35715307 2905241110175
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Большемуртинский РЭС |  |  | 2024-05-29 | 2024-05-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.56-1.; Произвести замену опоры № 169 ВЛ 10кВ ф.56-1. |  |  |  |  | 35715404 2905241155079
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Большеулуйский РЭС |  |  | 2024-05-29 | 2024-05-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы произвести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Выполнить запланированные в РП 2024 мероприятия по вырубке ОСД в сентябре месяце в пролетах опор №80-98 на ВЛ-10кВ Ф.16-6 от ПС 110кВ Восточная. Заказ SAP №142878524; Произвести внеочередной осмотр линии ВЛ 10кВ Ф 16-6 от ПС 110кВ Восточная и ТП 10/0,4кВ с целью выявления подобных причин аварийного отключения для разработки мероприятий для их предотвращения. Заказ в SAP:№180225294; Убрать упавшие деревья с проводов в пролете опор №89-90,91-92,93-94 , произвести ремонт и восстановление оборванных проводов с регулировкой стрелы провиса в пролетах опор №88-95 ВЛ-10кВ Ф.16-6 от ПС 110кВ Восточная. Заказ SAP №170065775 |  |  |  |  | 35715202 2905241155232
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ужурский РЭС |  |  | 2024-05-29 | 2024-05-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 61-06-6 10/0,4кВ и ТП 61-06-6 10/0,4кВ, с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180225347; Убрать упавшее дерево и произвести ремонт провода с регулировкой стрелы провеса в пролете опор № 11-12 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ЗТП 61-6-6 10/0,4кВ. Заказ SAP № 180225413 |  |  |  |  | 35715206 2905241200233
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Назаровский РЭС |  |  | 2024-05-29 | 2024-05-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провели проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести внеплановый ИТР осмотр ВЛ-10 кВ ф.4-13 от ПС 220 кВ Красна Сопка по всей длине с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180226684; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10 кВ ф.4-13 от ПС 220 кВ Красная сопка с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180226683; Произвести регулировку стрелы провиса на участке ВЛ-10кВ от оп. оп.130/3-оп.130/4 ВЛ-10 кВ ф.4-13 от ПС 220 кВ Красная Сопка. Заказ SAP №180226686 |  |  |  |  | 35715204 2905241217234
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2024-05-29 | 2024-05-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить перетяжку провода фазы "А" в пролётах опор № 5-6 на ВЛ-0,4 кВ Л-4. |  |  |  |  | 35715002 2905241320316
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2024-05-29 | 2024-05-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ 10 кВ ф. 32-01 от ПС 35 кВ Подсобное хозяйство: -Выполнить внеплановый осмотр с целью развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715703 2905241329186
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Каратузский РЭС |  |  | 2024-05-29 | 2024-05-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Установить ж/б приставку на оп. №7 ВЛ 0,4 кВ Л2 от ТП 18-05-2560. Заказ САП № 170065814. |  |  |  |  | 35715304 2905241340176
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-05-29 | 2024-05-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП 3326, Грош Ольга Сергеевна (ул. Калинина, д. 92г, г. Красноярск, 660061), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715602 2905241350554
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Назаровский РЭС |  |  | 2024-05-29 | 2024-05-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести внеплановый ИТР осмотр ВЛ-10 кВ ф.72-05 от ПС 35кВ Владимировка(НРЭС) по всей длине с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180226688; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.72-05 от ПС 35 кВ Владимировка(НРЭС) с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №18022687; Произвести высоковольтные электрические испытания вновь установленной концевой кабельной муфты на ТП 72-05-07 ф. 72-05 от ПС 35кВ Владимировка. Заказ SAP №180226668; Произвести замену концевой кабельной муфты в ТП 72-05-07 ВЛ 10кВ ф. 72-05 от ПС 35кВ Владимировка (НРЭС). Заказ SAP №170065909 |  |  |  |  | 35715204 2905241415236
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Северо-Восточный РЭС |  |  | 2024-05-29 | 2024-05-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить замену ремонт опоры №40/1 ВЛ-10 кВ ф.101-03; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.101-03; Выполнить перетяжку проводов трёх фаз на опоре №40/1 ВЛ-10 кВ ф.101-03 |  |  |  |  | 35715009 2905241538317
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2024-05-29 | 2024-05-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести восстановление уровня электрической изоляции наружной концевой муфты 3КНТп-10-70Х120 КЛ 6 кВ от опоры №6 до ТП 867. |  |  |  |  | 35715603 2905241605555
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-05-29 | 2024-05-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ООО "СТП" Татьянк Владимировне Гайдук (660074, Красноярский край, город Красноярск, ул.Технологическая, д.3, стр.2, пом.3), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок и требовании включения в состав комиссии представителей филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". |  |  |  |  | 35715601 2905241605556
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2024-05-29 | 2024-05-29 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.24-02 с целью выявления развевающихся дефектов |  |  |  |  | 35715701 2905241654187
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2024-05-29 | 2024-05-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП 63-2-63 В.В. Кожевникову (660021, г. Красноярск, ул. Профсоюзов, д.18, кв.5) о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715606 2905241710557
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2024-05-29 | 2024-05-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить перетяжку фазного провода от опоры № 3/1 на ВЛ-0,4 кВ Л-1. |  |  |  |  | 35715004 2905241730318
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Назаровский РЭС |  |  | 2024-05-29 | 2024-05-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести внеплановый ИТР обход и осмотр ВЛ-6кВ ф.85-12 от ПС 35кВ ДСЗ с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180226756; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-6кВ ф.85-12 от ПС 35кВ ДСЗ с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180226755; Произвести вырубку угрожающих деревьев пролетах оп.№37-№38 ф.85-12 от ПС 35 кВ ДСЗ . Заказ SAP №180226758; Произвести ремонт голого провода, регулировку стрелы провиса ВЛ-6кВ ф.85-12 в пролетах оп.37- оп.38 с помощью АГП-18Т. Заказ SAP №170065962 |  |  |  |  | 35715204 2905241745237
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ачинский РЭС |  |  | 2024-05-29 | 2024-05-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо руководству ЗАО «Чулым Уголь» о предоставлении информации по факту отключения ВЛ-10кВ ф.12-07 и о принятии мер по недопущению подобных отключений. |  |  |  |  | 35715201 2905241835238
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ачинский РЭС |  |  | 2024-05-29 | 2024-05-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ 12-05-01 с целью выявления подобных нарушений для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180225703; Произвести ремонт вязки провода на оп. №4/1 и регулировку стрелы провеса провода в пролете оп. №4 - оп. №4/2 ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП 12-05-01 Заказ SAP №180225702 |  |  |  |  | 35715201 2905241857239
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2024-05-29 | 2024-05-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить установку Ж/Б приставки опора №6 Л-1 КТП66-3-1. |  |  |  |  | 35715606 2905241915558
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ачинский РЭС |  |  | 2024-05-29 | 2024-05-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ 12-06-07 с целью выявления подобных нарушений для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180225704; Произвести ремонт вязки провода на оп. №11 и регулировку стрелы провеса провода в пролете оп. №10 - оп. №12 ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП 12-06-07 Заказ SAP №180225705 |  |  |  |  | 35715201 2905241942240
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Минусинский РЭС |  |  | 2024-05-29 | 2024-05-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Написать письмо собственнику электроустановки и недопущении нарушений НТД. |  |  |  |  | 35715301 2905242150177
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-05-29 | 2024-05-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках проведения Дня работы с персоналом, провести проработку с персоналом причин произошедшего ТН на ВЛ 35кВ Новобирилюссы - Полевое с отпайками (Т-106).; Выполнить внеочередной ИТР осмотр ВЛ 35кВ Новобирилюссы - Полевое с отпайками (Т-106) с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ САП №180225881.; По результатам ИТР осмотра разработать мероприятия по вырубке деревьев угрожающих падением на провода на ВЛ 35кВ Новобирилюссы - Полевое с отпайками (Т-106).; Провести анализ разработанных мероприятий, направленных на недопущение отключений по аналогичной причине, и при необходимости рассмотреть вопрос о включении их в ремонтную, либо в инвестиционную программы филиала "Красноярскэнерго".; Произвести вырубку угрожающих падением на провода деревьев в пролетах опор №287-288 ВЛ 35кВ Новобирилюссы - Полевое с отпайками (Т-106) Заказ САП №170065891 |  |  |  |  | 357152 2905242205241
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Каратузский РЭС |  |  | 2024-05-29 | 2024-05-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Заменить опору с подкосом №2/1 ВЛ 0,4 кВ Л1 от ТП 37-01-2408. Заказ САП № 170065818. |  |  |  |  | 35715304 2905242321178
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Каратузский РЭС |  |  | 2024-05-29 | 2024-05-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Заменить ж/б приставку опоры №2 ВЛ 0,4 кВ Л1 от ТП 37-01-2406. Заказ САП № 170065819, 180225723. |  |  |  |  | 35715304 2905242330179
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Каратузский РЭС |  |  | 2024-05-29 | 2024-05-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Снять ветку с проводов ВЛ-0,4 кВ Л1 ТП 10/0,4 кВ №37-01-2410. Заказ САП №180225725. |  |  |  |  | 35715304 2905242340180
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Ермаковский РЭС |  |  | 2024-05-30 | 2024-05-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести регулировку стрелы провеса проводов. |  |  |  |  | 35715307 3005240010181
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2024-05-30 | 2024-05-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт провода А25 фазы "А" в пролете опор № 6 - 7 КВЛ 0,4 кВ 752 Л-8, произвести спил веток угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 35715604 3005240010559
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Ермаковский РЭС |  |  | 2024-05-30 | 2024-05-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести регулировку стрелы провеса проводов. |  |  |  |  | 35715307 3005240020182
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Ермаковский РЭС |  |  | 2024-05-30 | 2024-05-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену повреждённого трансформатора. |  |  |  |  | 35715307 3005240043183
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Каратузский РЭС |  |  | 2024-05-30 | 2024-05-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести регулировку стрелы провеса провода ВЛ-0,4 кВ Л1 ТП 10/0,4 кВ №18-05-674. Заказ САП № 180225726. |  |  |  |  | 35715304 3005240051184
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Ермаковский РЭС |  |  | 2024-05-30 | 2024-05-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролёте опор №№8-9 Л1 ТП 33-07-2311. |  |  |  |  | 35715307 3005240057206
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2024-05-30 | 2024-05-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену изолятора марки ШС-10Д и ремонт провода фазы "С" марки СИП-3 1х70 оп. №132 ВЛ 10кВ ф.87-3. |  |  |  |  | 35715606 3005240230560
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Каратузский РЭС |  |  | 2024-05-30 | 2024-05-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №149-150 ВЛ 10 кВ ф.15-21 от ПС 110 кВ Каратузская. Заказ САП № 180225699. |  |  |  |  | 35715304 3005240614185
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Саянский РЭС |  |  | 2024-05-30 | 2024-05-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ 10 кВ ф. 5-03: Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715705 3005240637188
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Березовский РЭС |  |  | 2024-05-30 | 2024-05-30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, директору ДНТ "Озерки-3" Р.Л. Зарубину (кв 208, дом 22, ул. 9-й Пятилетки, г. Сосновоборск, Березовского района, Красноярского края, 662501), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715608 3005240640561
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2024-05-30 | 2024-05-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести осмотр ВЛ-10 кВ ф. 88-3 от ПС 35 кВ Талая. Устранить причину отключения. |  |  |  |  | 35715606 3005240705562
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2024-05-30 | 2024-05-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену изолятора марки ШС-10Д и ремонт провода фазы "С" марки СИП-3 1х70 оп. №132 ВЛ 10кВ ф.87-3. |  |  |  |  | 35715606 3005240705563
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-05-30 | 2024-05-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-10 3х240 КЛ 10 кВ ф. 26-10 от опоры №3 до опоры №4. |  |  |  |  | 35715601 3005240750564
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-05-30 | 2024-05-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-10 3х240 КЛ 10 кВ ф. 26-10 от опоры №3 до опоры №4. |  |  |  |  | 35715601 3005240750565
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-05-30 | 2024-05-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х150 КЛ 10 кВ ф.26-16 от ПС 220 кВ Зеленая до ТП 536. |  |  |  |  | 35715601 3005240755566
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2024-05-30 | 2024-05-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить изоляционные свойства силового кабеля 6 кВ ф.14-07 от ПС 14 220 кВ "Заводская" яч 7 до РП 172 яч 3 / ААШв-6 3х240 |  |  |  |  | 35715604 3005240850567
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-05-30 | 2024-05-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х150 КЛ 10 кВ от ТП 584 яч.2 яч.5 до ТП 585 яч.4 |  |  |  |  | 35715601 3005241015568
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Казачинский РЭС |  |  | 2024-05-30 | 2024-05-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л1 от КТП 26-01-20. |  |  |  |  | 35715401 3005241025081
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-05-30 | 2024-05-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х95 КЛ 10кВ от ТП-504 до ТП-527. |  |  |  |  | 35715601 3005241030569
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2024-05-30 | 2024-05-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АПвПу2г-10 1х240 КЛ 10кВ ф.94-2 от опоры №320/17 до опоры 320/18. |  |  |  |  | 35715606 3005241105570
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2024-05-30 | 2024-05-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ 3х70 КЛ 6 кВ от ТП 180 до ТП 173. |  |  |  |  | 35715604 3005241110571
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Абанский РЭС |  |  | 2024-05-30 | 2024-05-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку ОСД угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ ф.38-05; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.38-05 на наличие ОСД угрожающих падением на провода.; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 85-86 на ВЛ-10 кВ ф.38-05 |  |  |  |  | 35715003 3005241152321
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2024-05-30 | 2024-05-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести восстановления уровня электрической изоляции силового кабеля АПвПу-6 КЛ-6кВ от ПС 110 кВ Судостроительная яч. 11 до ТП 2066. |  |  |  |  | 35715603 3005241315572
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Казачинский РЭС |  |  | 2024-05-30 | 2024-05-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л1 от КТП 33-05-69. |  |  |  |  | 35715401 3005241405082
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2024-05-30 | 2024-05-30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо собственнику электроустановки ИП "Джегет" |  |  |  |  | 35715001 3005241454322
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2024-05-30 | 2024-05-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ЦААБл-10 3х120 КЛ 10кВ ф.63-1 от оп.87/12/1 до КТП 63-1-103. |  |  |  |  | 35715606 3005241640573
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-05-30 | 2024-05-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х120 КЛ 10 кВ от ТП 10 яч.4 до ТП 4 яч.1 |  |  |  |  | 35715601 3005241720574
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-05-30 | 2024-05-30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки - начальнику управления электроэнергетики - главному энергетику ООО "КрасКом" Русецкому Александру Николаевичу (660049, Красноярский край, город Красноярск, ул.Парижской коммуны, 41), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок и требовании включения в состав комиссии представителей филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". |  |  |  |  | 35715601 3005241750575
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-05-30 | 2024-05-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х120 КЛ 10 кВ от ТП 16 яч.1 до ТП 15 яч.1. |  |  |  |  | 35715601 3005241840576
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-05-30 | 2024-05-30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП 3327, ген. директору ООО "Крассети", о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715602 3005241950577
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Шарыповский РЭС |  |  | 2024-05-31 | 2024-05-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести ВВ испытания оборудования РУ-10кВ ТП 31-06-7 10/0,4кВ . Заказ SAP № 180226329; Произвести внеочередной осмотр всех ТП 10/04кВ от ВЛ-10 кВ ф.31-06 с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180226357; Произвести замену автоматического выключателя Л-1 в РУ-0,4 кВ ТП 31-06-7 10/0,4кВ. Заказ SAP № 170065877; Произвести замену опорных изоляторов фаз "А", "В" и "С" в РУ-10 кВ ТП 31-06-7 10/0,4кВ. Заказ SAP № 170065878 |  |  |  |  | 35715205 3105240631242
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2024-05-31 | 2024-05-31 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП 116-1-6 Генеральному директору ПРИИРТЫШСКОЕ ПТУС "АО СВЯЗЬТРАНСНЕФТЬ", Ю.Ю. Яровенко (644043, Омская область г.Омск, ул. Красный Путь, д.101), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715606 3105240925578
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ужурский РЭС |  |  | 2024-05-31 | 2024-05-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы проведена проработка с персоналом причин данного технологического нарушения; По результатам внепланового осмотра разработать мероприятия по предотвращению и исключению повторных отключений связанных с разрегулировкой стрелы провеса и обрывом проводов.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ ф 8-36 от ПС 220/110/10 "Ужур", с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180226941; Произвести ремонт провода, регулировку стрелы провиса проводов в пролетах опор № 1-2 ВЛ-10кВ ф.8-36 от ПС №8 220/110/10кВ "Ужур". Заказ SAP № 80226943 |  |  |  |  | 35715206 3105241000243
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Ермаковский РЭС |  |  | 2024-05-31 | 2024-05-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести регулировку стрелы провеса проводов. |  |  |  |  | 35715307 3105241010186
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Ермаковский РЭС |  |  | 2024-05-31 | 2024-05-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести регулировку стрелы провеса проводов. |  |  |  |  | 35715307 3105241025187
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2024-05-31 | 2024-05-31 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП 86-3-8 С.Л.Енджиевскому (660041 Красноярский край, г.Красноярск, пр.Свободный д.74Г, кв 87), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715606 3105241025579
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Минусинский РЭС |  |  | 2024-05-31 | 2024-05-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №№22-23 ВЛ 10 ф.24-17. |  |  |  |  | 35715301 3105241411188
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Ермаковский РЭС |  |  | 2024-05-31 | 2024-05-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести регулировку стрелы провеса проводов. |  |  |  |  | 35715307 3105241506189
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2024-05-31 | 2024-05-31 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо собственнику ЭУ о включении в комиссию по расследованию данного ТН представителя ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". |  |  |  |  | 35715305 3105241556190
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-05-31 | 2024-05-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляции силового кабеля АСБ-10 3х240 ГКЛ 10кВ ф.126-19-РП-145яч.17. |  |  |  |  | 35715602 3105241645580
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2024-05-31 | 2024-05-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.8-06 по всей длине, для выявления подобных дефектов.; Выполнить перетяжку проводов трёх фаз в пролётах опор № 2 - 3 ВЛ-10 кВ ф.8-06.; Выполнить ремонт (замену) траверсы опоры № 3 ВЛ-10 кВ ф.8-06. |  |  |  |  | 35715004 3105241645323
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС |  |  | 2024-05-31 | 2024-06-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-35 кВ Т-22 запланировать вырубку ОСД находящихся вне охранной зоны угрожающих падению на провода ВЛ.; Произвести вырубку ОСД находящихся вне охранной зоны угрожающих падению на провода ВЛ на ВЛ-35 кВ Т-22. Заказ SAP-14000021011.; Произвести уборку упавшего дерева с охранной зоны ВЛ 35 кВ Т-22. Заказ SAP- 180226796. |  |  |  |  | 357153 3105241809191
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС |  |  | 2024-05-31 | 2024-06-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-35 кВ Т-21 запланировать вырубку ОСД находящихся вне охранной зоны угрожающих падению на провода ВЛ.; Произвести вырубку ОСД находящихся вне охранной зоны угрожающих падению на провода ВЛ на ВЛ-35 кВ Т-21. Заказ SAP-14000020996.; Произвести уборку упавшего дерева с охранной зоны ВЛ 35 кВ Т-21. Заказ SAP- 180226796. |  |  |  |  | 357153 3105241809192
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2024-05-31 | 2024-05-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.1 Кошурниково. Убрать наброшенную ветку с ЛР 10 ТП 1-3500 ВЛ-10 кВ ф.1 Кошурниково. |  |  |  |  | 35715305 3105241825193
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2024-05-31 | 2024-05-31 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП 66-7-13 Председателю СНТ "Физик" А.В. Горковенко (660055, Красноярский край, г.Красноярск, ул. Джамбульская, д.4А, кв. 506), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715606 3105241902581
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Каратузский РЭС |  |  | 2024-05-31 | 2024-06-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену опоры № 261 на ВЛ-10 кВ ф.37-01 за СП 48. Заказ САП № 170065921. |  |  |  |  | 35715304 3105241924194
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-05-31 | 2024-05-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляции силового кабеля АСБ-10 3х120 КЛ 10 кВ от РП 19 до ТП 43. |  |  |  |  | 35715602 3105241930582
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2024-05-31 | 2024-05-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ 10 кВ ф. 19-02 от ПС 35 кВ Тальская: - выполнить внеплановый осмотр с целью развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715703 3105242034189
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2024-05-31 | 2024-06-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить измерение габарита от земли до проводов в пролёте опор № 96-97 ВЛ-10 кВ ф.33-07.; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.33-07.; Выполнить перетяжку провода фазы "А" в пролёте опор № 96-97 ВЛ-10 кВ ф.33-07. |  |  |  |  | 35715002 3105242103325
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Северо-Восточный РЭС |  |  | 2024-05-31 | 2024-06-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить перетяжку проводов трёх фаз в пролётах опор № 1-2 на ВЛ-0,4 кВ Л-1. |  |  |  |  | 35715009 3105242128326
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Северо-Восточный РЭС |  |  | 2024-05-31 | 2024-06-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить измерение габарита от земли до проводов в пролёте опор № № 4-5 ВЛ-10 кВ ф.135-05.; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.135-05.; Выполнить перетяжку провода фазы "В" в пролёте опор № № 4-5 ВЛ-10 кВ ф.135-05. |  |  |  |  | 35715009 3105242250327
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2024-05-31 | 2024-06-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 6 кВ ф.1 от ТП-27,5 кВ №3540. По результатам осмотра устранить выявленный нарушения. |  |  |  |  | 35715305 3105242322195
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2024-06-01 | 2024-06-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить перетяжку провода фазы "А", "В" в пролётах опор № 5.2-5.3 на ВЛ-0,4 кВ Л-2. |  |  |  |  | 35715002 0106240334328
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Ермаковский РЭС |  |  | 2024-06-01 | 2024-06-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести регулировку стрелы провеса проводов. |  |  |  |  | 35715307 0106240425196
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2024-06-01 | 2024-06-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить перетяжку провода фазы "А", "В" в пролётах опор № 3-4 на ВЛ-0,4 кВ Л-2. |  |  |  |  | 35715002 0106240459329
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2024-06-01 | 2024-06-01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП 45-3-25 Генеральному директору ООО «РН-Красноярскнефтепродукт», И.С. Братякину (660077, Красноярский край, г.Красноярск, ул. Молоково, д.28а, помещ. 112), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715606 0106240640583
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Казачинский РЭС |  |  | 2024-06-01 | 2024-06-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.22-07.; Произвести замену опоры № 288 ВЛ 10кВ ф.22-07. |  |  |  |  | 35715401 0106240915083
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Шарыповский РЭС |  |  | 2024-06-01 | 2024-06-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести осмотр трассы КЛ-0,4кВ Л15 в ЗТП 40-19/34-104 10/0,4кВ по всей длине. Заказ SAP №180226356; Произвести отыскание места повреждения КЛ-0,4кВ Л15 в ЗТП 40-19/34-104 10/0,4кВ. Заказ SAP №180226329; Произвести ремонт КЛ-0,4кВ Л15 в ЗТП 40-19/34-104 10/0,4кВ. Заказ SAP №170065876 |  |  |  |  | 35715205 0106240945244
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2024-06-01 | 2024-06-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить измерение габарита от земли до проводов в пролёте опор № 101-102 ВЛ-10 кВ ф.83-07.; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.83-07; Выполнить перетяжку провода фазы "В" в пролёте опор № 101-102 ВЛ-10 кВ ф.83-07. |  |  |  |  | 35715002 0106241124330
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2024-06-01 | 2024-06-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену концевой муфты 3КНТп-10-25/50 силового кобеля КЛ 6 кВ ф.92-28 от опоры №20 до ТП 980. |  |  |  |  | 35715603 0106241150584
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Северо-Восточный РЭС |  |  | 2024-06-01 | 2024-06-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить измерение габарита от земли до проводов в пролёте опор № 11-12 ВЛ-10 кВ ф.7-06.; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.7-06.; Выполнить перетяжку провода фазы "В" в пролёте опор № 11-12 ВЛ-10 кВ ф.7-06. |  |  |  |  | 35715009 0106241617331
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-06-01 | 2024-06-01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, директору ООО "Крассети" А.Васильеву (660074, Красноярский край, город Красноярск, ул.Ленинградская, д.66А), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок и требовании включения в состав комиссии представителей филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". |  |  |  |  | 35715601 0106241635585
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2024-06-01 | 2024-06-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить демонтаж трансформатора тока ТТ 2Т 35кВ фазы "А" на ПС 110кВ Юго-Западная. Заказ ТОРО 180226351.; Выполнить проверку изоляции всех ТТ на ПС 110кВ Юго-Западная. Заказы ТОРО: 180227634 Т-115 ПС 92 ТТ 35КВ 180227637 Т-116 ПС 92 ТТ 35КВ 180227639 Т-1Т ПС 92 ТТ 35КВ 180227740 Т-117 ПС 92 ТТ 35КВ 180227742 Т-114 ПС 92 ТТ 35КВ 180227743 Т-2Т ПС 92 ТТ 35КВ; Выполнить проверку трансформаторного масла во всех ТТ на ПС 110кВ Юго-Западная. Заказы ТОРО: -ТТ Т15 фА 180227616, фС 180227617 -ТТ Т116 фА 180227619, фС 180227681 -ТТ 1Т фА 180227683, фС 180227684 -ТТ Т117 фА 180227685, фС 180227686 -ТТ Т114 фА 180227687, фС 180227688 -ТТ 2Т фА 180227689, фС 180227690; По результату проверки изоляции ТТ на ПС 110кВ Юго-Западная определить необходимость проведения ремонта ТТ. |  |  |  |  | 35715603 0106241650586
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Енисейский РЭС |  |  | 2024-06-01 | 2024-06-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр оборудования ТМ на ПС 110/35/6кВ № 43 "Партизанская".; Провести внеплановое ТО на оборудовании ТМ на ПС 110/35/6кВ № 43 "Партизанская".; Произвести замену блока питания в КТМ. |  |  |  |  | 35715403 0106241712084
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2024-06-01 | 2024-06-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Отремонтировать провод АС-50 фазы "С" в полёте опор №4 - 4/1 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 552. |  |  |  |  | 35715604 0106241727587
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС |  |  | 2024-06-01 | 2024-06-01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо в ООО "Артель старателей Ангара – Север". |  |  |  |  | 357154 0106242259085
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-06-02 | 2024-06-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х35 КЛ 6кВ ф.28-24 от ПП 1 до КТП 8160. |  |  |  |  | 35715602 0206240540588
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-06-02 | 2024-06-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Прочие нарушения |  |  |  | Выполнить замену depRTU-4MIK-4MUA-24DIC-2DOA-4DOC-2EFX-2U220 на ПС 110 кВ Имени Сморгунова на оборудование иного производителя, с корректировкой проектной и рабочей документации. Решения по замене оборудования согласовать с Филиалом АО «СО ЕЭС» Красноярское РДУ.; Подать в ИПР на 2025 год комплекс мероприятий на замену depRTU-4MIK-4MUA-24DIC-2DOA-4DOC-2EFX-2U220 на ПС 110 кВ Имени Сморгунова. |  |  |  |  | 35715602 0206240817589
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2024-06-02 | 2024-06-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить измерение габарита от земли до проводов в пролёте опор № 14-15 ВЛ-10 кВ ф.33-15.; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.33-15.; Выполнить перетяжку провода фазы "С" в пролёте опор № 14-15 ВЛ-10 кВ ф.33-15. |  |  |  |  | 35715002 0206241250332
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-06-02 | 2024-06-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х150 КЛ-10 кВ от ТП 192 до ТП 196. |  |  |  |  | 35715601 0206241313591
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2024-06-02 | 2024-06-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБлУ -6 3х240 КЛ 6 кВ от РП 182 яч.16 до ТП 706 яч 6. |  |  |  |  | 35715604 0206241600592
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ужурский РЭС |  |  | 2024-06-02 | 2024-06-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы проведена проработка с персоналом причин данного технологического нарушения; Внеплановые испытания и измерения СКТП8-14-44 10/0,4кВ после замены силового трансформатора. Заказ SAP №. 80226949; Произвести внеплановый осмотр ТП 10/0,4кВ по ВЛ 10 кВ ф.8-14 , с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №.80226948; Произвести замену силового трансформатора ТМ-160/10-0,4кВ в СКТП 8-14-44 10/0,4кВ на аналогичный по параметру. Заказы SAP № 80226947 |  |  |  |  | 35715206 0206241730245
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Назаровский РЭС |  |  | 2024-06-02 | 2024-06-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести внеплановый ИТР осмотр ВЛ-10 кВ ф.4-10 от ПС 220кВ Красная Сопка (принадл. КПМЭС) по всей длине с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180226885; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10 кВ ф.4-10 от ПС 220кВ Красная Сопка (принадл. КПМЭС) с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180226883; Произвести высоковольтные электрические испытания отремонтированной кабельной вставки от оп.№30 до оп.№31 ВЛ 10кВ ф.4-10 от ПС 220кВ Красная Сопка (принадл. КПМЭС) Заказ SAP №180226893; Установка концевой муфты от оп.№30 до оп.№31 ВЛ 10кВ ф.4-140 от ПС 220кВ Красная Сопка (принадл. КПМЭС). Заказ SAP №170065950 |  |  |  |  | 35715204 0206241855246
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2024-06-03 | 2024-06-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить перетяжку провода фазы "А", "В" в пролётах опор № 3/2-3/3 на ВЛ-0,4 кВ Л-1. |  |  |  |  | 35715002 0306240150334
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2024-06-03 | 2024-06-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку ОСД угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ ф.41-01; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.41-01 на наличие ОСД угрожающих падением на провода.; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 210-211 на ВЛ-10 кВ ф.41-01 |  |  |  |  | 35715002 0306240903335
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Ермаковский РЭС |  |  | 2024-06-03 | 2024-06-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить повреждённую опору № 132 на ВЛ 10 кВ ф.32-10. |  |  |  |  | 35715307 0306240918197
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Минусинский РЭС |  |  | 2024-06-03 | 2024-06-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену поврежденного АВ 0,4 кВ Л-3 на ТП 10/0,4 кВ №2-18-2167. |  |  |  |  | 35715301 0306241030198
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2024-06-03 | 2024-06-03 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки директору ООО «ДМ ТРЕЙДИНГ» А.М. Черномурову (ул. Академика Вавилова, д.1 стр. 39, помещ. 35 г. Красноярск, 660064) о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715603 0306241420593
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Большемуртинский РЭС |  |  | 2024-06-03 | 2024-06-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр оборудования ТМ на ПС 110/10кВ № 56 "Бартат".; Провести внеплановое ТО на оборудовании ТМ на ПС 110/10кВ № 56 "Бартат". |  |  |  |  | 35715404 0306241603087
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-06-03 | 2024-06-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляции силового кабеля АСБ-10 3х240 ГКЛ ПС "Промбаза" -оп. №1. ф.24-08. |  |  |  |  | 35715601 0306241700595
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-06-03 | 2024-06-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести замену концевой муфты наружной установки 3КНТп-10-70/120 на опоре № 30А/1 КЛ 10 кВ ф. 24-01 (оп. №30А/1 - оп. №30А/2). |  |  |  |  | 35715601 0306241800596
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Северо-Восточный РЭС |  |  | 2024-06-04 | 2024-06-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить во внеплановые заказы 2025 года мероприятие по замене опорно-стержневой полимерной изоляции на фарфоровую на ПС Карабула; Выполнить замену опорной полимерной изоляции 1, 2, 3, 4 секции шин РУ 10кВ ПС Карабула на фарфоровую изоляцию.; Выполнить испытания 2, 3, 4 секции шин РУ 10кВ ПС Карабула; Выполнить чистку изоляции 4 ШМ 2Т на ПС Карабула |  |  |  |  | 35715009 0406240314336
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2024-06-04 | 2024-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку ОСД угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ ф.33-08; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.33-08 на наличие ОСД угрожающих падением на провода.; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 92-93 на ВЛ-10 кВ ф.33-08 |  |  |  |  | 35715002 0406240500337
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-06-04 | 2024-06-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х120 КЛ 10 кВ от ТП-184 до ТП-19 |  |  |  |  | 35715601 0406241350597
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2024-06-04 | 2024-06-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки директору ООО "Агродеталь" Федорову А.В. (119192, Г.МОСКВА, ВНУТРИГОРОДСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ РАМЕНКИ, ПР-КТ МИЧУРИНСКИЙ, Д. 22, К. 1, ПОМЕЩ. 44/5) о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715603 0406241405598
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-06-04 | 2024-06-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х240 КЛ-10кВ ф.181-48 от ПС 110 кВ Весна-2 яч. 48 до РП 207. |  |  |  |  | 35715601 0406241430599
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2024-06-04 | 2024-06-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить претензионное письмо собственнику электроустановки ф.М-01 |  |  |  |  | 35715001 0406241444338
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Березовский РЭС |  |  | 2024-06-04 | 2024-06-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, председателю ДНТ "Лазурные берега" В.В. Наливкину (дом 7Б, ул. Мичурина, пгт. Берёзовка, Берёзовского района, Красноярского края, 662520), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715608 0406241500600
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Абанский РЭС |  |  | 2024-06-04 | 2024-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить измерение габарита от земли до проводов в пролёте опор № 368 - 369 ВЛ-10 кВ ф.5-21; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.5-21 на наличие подобных дефектов.; Выполнить перетяжку провода фазы "В" на опоре № 2/28 ВЛ-10 кВ ф.5-21 |  |  |  |  | 35715003 0406241901339
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2024-06-04 | 2024-06-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить претензионное письмо собственнику электроустановки ф.М-02 |  |  |  |  | 35715001 0406242028340
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2024-06-04 | 2024-06-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить претензионное письмо собственнику электроустановки ф.М-01 |  |  |  |  | 35715001 0406242028341
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2024-06-04 | 2024-06-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить претензионное письмо собственнику электроустановки ф.13-01 |  |  |  |  | 35715002 0406242231343
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-06-05 | 2024-06-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП 496, Вардан Лаврентович Карагезяну (ул. Толстого, д. 70 кв. 54, г. Красноярск, 660028), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715602 0506240010601
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2024-06-05 | 2024-06-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить перетяжку провода фазы "А", "В" в пролётах опор № 10-11 на ВЛ-0,4 кВ Л-1. |  |  |  |  | 35715002 0506240308344
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2024-06-05 | 2024-06-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ЛЭП 10 кВ ф. 34-03 от ПС 35 кВ Рассвет: -Выполнить внеплановый осмотр с целью развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715703 0506240603190
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2024-06-05 | 2024-06-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | ВЛ 10 кВ ф. 35-01 от РП 10 кВ Ирбейское: -Выполнить замену опоры №6. |  |  |  |  | 35715703 0506241037191
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Большемуртинский РЭС |  |  | 2024-06-05 | 2024-06-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену опоры № 5 ВЛ 0,4кВ Л1/57-5-9.; Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л1/57-5-9. |  |  |  |  | 35715404 0506241109088
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-06-05 | 2024-06-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х120 от РП-1 до ТП-1 |  |  |  |  | 35715601 0506241128602
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Енисейский РЭС |  |  | 2024-06-05 | 2024-06-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.11-08.; Произвести замену кабельной концевой муфты на опоре № 245/1 ВЛ 10кВ ф.11-08. |  |  |  |  | 35715403 0506241220089
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Абанский РЭС |  |  | 2024-06-05 | 2024-06-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить перетяжку провода фазы "А", "В" в пролётах опор № 3-4 на ВЛ-0,4 кВ Л-2. |  |  |  |  | 35715003 0506241242345
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-06-05 | 2024-06-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП 3298, Тимофеев Виктор Николаевич (г. Красноярск, ул. Академика Киренского, д. 9А, пом. 225), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715602 0506241340603
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2024-06-05 | 2024-06-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Отремонтировать провод АС-50 фазы "С" в полёте опор № 4 - 5 ВЛ 0,4 кВ Л-8 от ТП 829. |  |  |  |  | 35715603 0506241411604
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Ермаковский РЭС |  |  | 2024-06-05 | 2024-06-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить поврежденную соединительную кабельную муфту. |  |  |  |  | 35715307 0506241450199
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2024-06-05 | 2024-06-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ 3х95+1х50 КЛ 0,4 кВ от ТП 250 до ГПТУ №21. |  |  |  |  | 35715603 0506242210605
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2024-06-06 | 2024-06-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 9-03 с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715707 0606240855192
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Ермаковский РЭС |  |  | 2024-06-06 | 2024-06-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить поврежденную концевую кабельную муфту. |  |  |  |  | 35715307 0606241331200
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Шушенский РЭС |  |  | 2024-06-06 | 2024-06-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф.36-05, по результатам осмотра устранить выявленные замечания.Заказ SAP-180226844. |  |  |  |  | 35715302 0606241458201
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Минусинский РЭС |  |  | 2024-06-06 | 2024-06-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №№82-83 ВЛ 10 ф.2-13. |  |  |  |  | 35715301 0606241504202
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Шушенский РЭС |  |  | 2024-06-06 | 2024-06-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр КВЛ 10 кВ ф.34-09, по результатам осмотра устранить выявленные замечания.Заказ SAP-180226845. |  |  |  |  | 35715302 0606241709203
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Назаровский РЭС |  |  | 2024-06-06 | 2024-06-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения; Произвести внеплановый ИТР осмотр ВЛ-6кВ ф.83-15 от ПС 35 кВ Северная (СУЭК) по всей длине с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180227964; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-6кВ ф.83-15 от ПС 35 кВ Северная (СУЭК) с целью выявления дефектных изоляторов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180227963; Произвести замену изолятора и выполнить регулировку стрелы провиса на участке ВЛ-6кВ ф. 83-15 от оп. №1. Заказ SAP №170066037; № 170066036. |  |  |  |  | 35715204 0606241757247
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2024-06-06 | 2024-06-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ 10 кВ ф. 70-05 от ПС 35 кВ Маловка: -Выполнить снятие ветки дерева с проводов 10 кВ ф. 70-05 |  |  |  |  | 35715703 0606241839193
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2024-06-06 | 2024-06-06 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Провести внеплановый осмотр строительных конструкций ТП 281 на предмет отсутствия возможности проникновение животных. |  |  |  |  | 35715603 0606242110606
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ужурский РЭС |  |  | 2024-06-06 | 2024-06-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.61-02 от ПС 35 кВ "Локшино" по всей длине , с целью выявления подобных дефектов по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180228057; Произвести монтаж крюка ф.В оп.214 в целое тело опоры. Заказ SAP № 80228058; Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролетах опор №213-215, ВЛ-10кВ ф.61-02 от ПС 35 кВ "Локшино". Заказ SAP № 80228059 |  |  |  |  | 35715206 0606242116248
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2024-06-06 | 2024-06-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести восстановления провода фазы С ВЛ 10 кВ ф.6-12 в пролетах опор 57-58. |  |  |  |  | 35715305 0606242158204
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Шушенский РЭС |  |  | 2024-06-06 | 2024-06-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф.36-14, по результатам осмотра устранить выявленные замечания. Заказ SAP-180226847. |  |  |  |  | 35715302 0606242340205
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2024-06-07 | 2024-06-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить перетяжку провода фазы "А", "В" в пролётах опор № 10-11 на ВЛ-0,4 кВ Л-2. |  |  |  |  | 35715002 0706240134347
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Минусинский РЭС |  |  | 2024-06-07 | 2024-06-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки о недопущении нарушений НТД. |  |  |  |  | 35715301 0706240255207
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Минусинский РЭС |  |  | 2024-06-07 | 2024-06-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену изоляторов фазы "В" и фазы "С" на опоре №32 ВЛ 10 ф.2-26. |  |  |  |  | 35715301 0706240255208
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Минусинский РЭС |  |  | 2024-06-07 | 2024-06-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести ремонт шлейфа фазы "В" на Р 2-13-624. |  |  |  |  | 35715301 0706240420209
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Назаровский РЭС |  |  | 2024-06-07 | 2024-06-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения; Произвести внеплановый ИТР осмотр ВЛ-10кВ ф.7-05 от ПС 110 кВ Степная по всей длине с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180227918; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.7-05 от ПС 110 кВ Степная по всей длине с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180227919; Произвести регулировку стрелы провиса на участке, в анкерном пролете, ВЛ-10кВ ф. 7-05 от оп. № 30. до оп. № 45 Заказ SAP №180228000 |  |  |  |  | 35715204 0706240810249
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Назаровский РЭС |  |  | 2024-06-07 | 2024-06-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести внеплановый ИТР обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.7-04 от ПС 110кВ Степная с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180227966; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.7-04 от ПС 110кВ Степная с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180227965; Произвести вырубку угрожающих деревьев пролетах оп. №72-№73 ф.7-04 от ПС 110кВ Степная . Заказ SAP №180227967; 180227968 |  |  |  |  | 35715204 0706240810250
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Ермаковский РЭС |  |  | 2024-06-07 | 2024-06-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести ремонт повреждённого разъединителя. |  |  |  |  | 35715307 0706241029210
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Шушенский РЭС |  |  | 2024-06-07 | 2024-06-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф.36-05, по результатам осмотра устранить выявленные замечания. Заказ SAP-180226844. |  |  |  |  | 35715302 0706241235211
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Назаровский РЭС |  |  | 2024-06-07 | 2024-06-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести внеплановый обход и осмотр КЛ-6кВ ф.22-29 от ПС 110кВ КТП НГЭС и КЛ-6кВ ф.22-29 от ТП-3 6/0,4кВ до ТП-5АБ 6/0,4кВ. с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №.180227971; Произвести высоковольтные электрические испытания вновь установленной соединительной муфты на КЛ 6кВ от ТП-3 до ТП-5. Заказ SAP №180227929; Произвести ремонт КЛ-6кВ ф.22-29 от ТП-3 6/0,4кВ до ТП-5 6/0,4кВ Заказ SAP №.170066120 |  |  |  |  | 35715204 0706241517253
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Минусинский РЭС |  |  | 2024-06-07 | 2024-06-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести ремонт шлейфа фазы "В" на ЛР ТП 10/0,4 кВ №23-14-3301. |  |  |  |  | 35715301 0706241530212
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2024-06-07 | 2024-06-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить перетяжку фазного провода от опоры № 2 на ВЛ-0,4 кВ Л-2. |  |  |  |  | 35715004 0706241635348
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Минусинский РЭС |  |  | 2024-06-07 | 2024-06-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Написать письмо собственнику электроустановки и недопущении нарушений НТД. |  |  |  |  | 35715301 0706241737213
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС |  |  | 2024-06-07 | 2024-06-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Написать письмо в администрацию посёлка Саянск о не допустимости складирования мусора в охранной зоне ВЛ 35 кВ Саянская-Тубинская (Т-5).; Произвести снятие наброса с проводов ВЛ 35 кВ Саянская-Тубинская (Т-5) опоры №3. Заказ SAP-180228350. |  |  |  |  | 357153 0706241819214
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС |  |  | 2024-06-07 | 2024-06-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 35 кВ Т-44 запланировать вырубку ОСД угрожающих падением из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода ВЛ 35 кВ Т-44.; Произвести вырубку ОСД угрожающих падением из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода ВЛ 35 кВ Т-44.; Произвести удаление дерева с просеки ВЛ 35 кВ Т-44 в пролётах опор №22-23, заказ SAP- 180228345. |  |  |  |  | 357153 0706241842215
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Шушенский РЭС |  |  | 2024-06-07 | 2024-06-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр КВЛ 10 кВ ф.39-03, по результатам осмотра устранить выявленные замечания. Заказ SAP-180227348. |  |  |  |  | 35715302 0706242024216
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Шушенский РЭС |  |  | 2024-06-07 | 2024-06-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести осмотр КВЛ 10 кВ ф.35-04, по результатам осмотра устранить выявленные замечания. Заказ SAP-180227351. |  |  |  |  | 35715302 0706242032217
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Ермаковский РЭС |  |  | 2024-06-07 | 2024-06-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести ремонт спуска к Р 33-12-75. |  |  |  |  | 35715307 0706242105218
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2024-06-07 | 2024-06-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести восстановление шлейфа фазы "С" на Р 6-01-277 ВЛ 10 кВ ф.6-01. |  |  |  |  | 35715305 0706242111219
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2024-06-07 | 2024-06-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо в ООО «Енисей Сеть Сервис» о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715305 0706242124220
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Каратузский РЭС |  |  | 2024-06-07 | 2024-06-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л1 ТП 10/0,4 кВ №15-04-429. Заказ САП №180227275/ |  |  |  |  | 35715304 0706242132221
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Каратузский РЭС |  |  | 2024-06-08 | 2024-06-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л1 ТП 10/0,4 кВ №37-01-2404. Заказ САП №180227276. |  |  |  |  | 35715304 0806240141222
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2024-06-08 | 2024-06-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в ТО устройств РЗА силовых трансформаторов проверка цепей диф. защиты на целостность проводников (наличие излома, надреза, недостаточная затяжка).; На ПС 110кВ Солянская провести внеочередную проверку устройств РЗА трансформатора 2Т |  |  |  |  | 35715701 0806240253207
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Саянский РЭС |  |  | 2024-06-08 | 2024-06-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ 10 кВ ф. 44-02: Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715705 0806240448194
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2024-06-08 | 2024-06-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.3 Кошурниково. В ходе осмотра устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 35715305 0806240840223
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Каратузский РЭС |  |  | 2024-06-08 | 2024-06-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену опор №№ 3 и установку ж/б приставку на ВЛ-10 кВ ф.16-14. Заказ САП №170065972, 170065974. |  |  |  |  | 35715304 0806240857224
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Шушенский РЭС |  |  | 2024-06-08 | 2024-06-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести осмотр КВЛ 10 кВ ф.35-04, по результатам осмотра устранить выявленные замечания. Произвести ремонт проводов.Заказ SAP-180227351. |  |  |  |  | 35715302 0806240935225
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2024-06-08 | 2024-06-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить замену трансформатора тока в ячейке 9СВ-2 10 кВ.; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.70-09 на наличие подобных дефектов. |  |  |  |  | 35715001 0806240940350
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2024-06-08 | 2024-06-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление изоляции силового кабеля АВБбШв 4х70 КЛ 0,4 кВ ТП 488 1Л - ЩР Гаражные боксы. |  |  |  |  | 35715603 0806240940590
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2024-06-08 | 2024-06-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ 10 кВ ф. 37-04 от ПС 35 кВ Усть-Ярульская: -Выполнить снятие ветки дерева с проводов 10 кВ. |  |  |  |  | 35715703 0806241000200
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-06-08 | 2024-06-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, г-ну Гич А.С. (660028, Красноярский край, город Красноярск, ул.Новосибирская д.35, кв.), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок и требовании включения в состав комиссии представителей филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". |  |  |  |  | 35715602 0806241020607
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС |  |  | 2024-06-08 | 2024-06-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | На ВЛ 35кВ Алексеевка - Б.Унгут (Т-86) выполнить вырубку ОСД, угрожающих падением на провода в пролете опор №№ 101-102, 102-103, 122-123, 123-124. Заказ №210395026; По результатам проведенного внепланового осмотра ВЛ 35кВ Алексеевка - Б.Унгут (Т-86) наметить и выполнить мероприятия по вырубке выявленных ОСД на июнь 2024г. в пролете опор №№ 101-102, 102-103, 122-123, 123-124 |  |  |  |  | 357157 0806241028199
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2024-06-08 | 2024-06-08 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления |  |  |  | На ПС 35кВ Имбежская в ячейке В 10 ф.50-05 выполнить замену дефектных проходных изоляторов (ИП-10): ТТ-10кВ. 170065969 заказ на замену проходных изоляторов 170065970 заказ на замену трансформатора тока; По дефектному оборудованию в ячейке 10кВ ф.50-05 выполнить претензионную работу с заводом изготовителем |  |  |  |  | 35715707 0806241130198
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2024-06-08 | 2024-06-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить перетяжку фазного провода от опоры № 9 на ВЛ-0,4 кВ Л-1. |  |  |  |  | 35715001 0806241550351
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Минусинский РЭС |  |  | 2024-06-08 | 2024-06-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену кабельной муфты на опоре №1 ВЛ 10 ф.4-15. |  |  |  |  | 35715301 0806241553226
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2024-06-08 | 2024-06-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить измерение габарита от земли до проводов в пролёте опор № 5/4-5/6 ВЛ-10 кВ ф.83-14.; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.83-14.; Выполнить перетяжку провода фазы "В" в пролёте опор № 5/4-5/6 ВЛ-10 кВ ф.83-14. |  |  |  |  | 35715002 0806241625352
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-06-08 | 2024-06-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ООО "Спецбаза" И.А. Комаровских (660020, Красноярский край, город Красноярск, ул.Дудинская, д.6), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок и требовании включения в состав комиссии представителей филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". |  |  |  |  | 35715601 0806241630608
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2024-06-08 | 2024-06-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо собственнику электроустановки ф.2-25 |  |  |  |  | 35715001 0806241643353
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Минусинский РЭС |  |  | 2024-06-08 | 2024-06-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести замену поврежденного изолятора фазы "А" на опоре №68 ВЛ 10 ф.4-16. |  |  |  |  | 35715301 0806241705227
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-06-08 | 2024-06-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х120 КЛ 10 кВ от ТП-5020 до ТП-5050 |  |  |  |  | 35715601 0806241730609
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2024-06-08 | 2024-06-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить замену проходного изолятора фазы "В" на на ТП 70-04-875.; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.70-04 на наличие подобных дефектов. |  |  |  |  | 35715001 0806242136354
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2024-06-08 | 2024-06-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.3 Кошурниково. Убрать наброшенную ветку с ЛР 10 ТП 3-3486 ВЛ-10 кВ ф.3 Кошурниково. |  |  |  |  | 35715305 0806242140228
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2024-06-08 | 2024-06-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ 10 кВ ф. 70-04 от ПС 35 кВ Маловка: -Выполнить осмотр с цель развивающихся дефектов |  |  |  |  | 35715703 0806242154197
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2024-06-08 | 2024-06-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ 10 кВ ф. 70-06 от ПС 35 кВ Маловка: -Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715703 0806242155196
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2024-06-08 | 2024-06-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 11-04 с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715707 0806242314195
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2024-06-08 | 2024-06-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.70-14 |  |  |  |  | 35715001 0806242330355
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2024-06-09 | 2024-06-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику ЭУ о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715305 0906240026229
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2024-06-09 | 2024-06-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку ОСД угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ ф.8-14; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.8-14 на наличие ОСД угрожающих падением на провода.; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 59-60 на ВЛ-10 кВ ф.8-14 |  |  |  |  | 35715004 0906240354356
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2024-06-09 | 2024-06-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить замену плавких вставок предохранителей фазы "А" в РУ -10 кВ ТП 8-08-14; Выполнить осмотр ТП 8-08-14 на наличие дефектов. |  |  |  |  | 35715004 0906240354357
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2024-06-09 | 2024-06-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить измерение габарита от земли до проводов в пролёте опор № 8-9 ВЛ-10 кВ ф.33-15.; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.33-15.; Выполнить перетяжку провода фазы "А" в пролёте опор № 8-9 ВЛ-10 кВ ф.33-15. |  |  |  |  | 35715002 0906240747360
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Шарыповский РЭС |  |  | 2024-06-09 | 2024-06-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести осмотр ЗТП 40-23-203/2х630 кВА. Заказы SAP №180227883; Произвести регулировку вхождения ножей главного рубильника ГР 0,4кВ 2Т системы шин 2 ЗТП 40-23-203/2х630 кВА. Заказы SAP №180227885 |  |  |  |  | 35715205 0906240850254
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2024-06-09 | 2024-06-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку ОСД угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ ф.6-09; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.6-09 на наличие ОСД угрожающих падением на провода.; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 247-248 на ВЛ-10 кВ ф.6-09 |  |  |  |  | 35715004 0906241005361
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Назаровский РЭС |  |  | 2024-06-09 | 2024-06-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения; Произвести В.В. испытания концевой кабельной муфты в яч. №6 ТП 5-02-01. Заказ SAP №180228097; Произвести внеплановый обход и осмотр КЛ-10кВ ф.5-02 от РП 5 до ПС 5-02-01 с целью выявления подобных неисправностей для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180228001; Произвести ремонт концевой кабельной муфты в яч. №6 ТП 5-02-01. Заказ SAP №170066112 |  |  |  |  | 35715204 0906241134255
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2024-06-09 | 2024-06-09 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | ВЛ 10 кВ ф. 48-04 от ПС 110 кВ Нагорная: -Выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов |  |  |  |  | 35715703 0906241253201
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-06-09 | 2024-06-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ООО «Сибцветметэнерго» В.И.Веселову (660032, Красноярский край, город Красноярск, ул.Дубенского, д.4), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок и требовании включения в состав комиссии представителей филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". |  |  |  |  | 35715601 0906241523610
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-06-09 | 2024-06-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору ООО «Уютный дом 2010» С.Н.Каунову 660135, Красноярский край, город Красноярск, ул.Молокова, д.37а, пом.143), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок и требовании включения в состав комиссии представителей филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". |  |  |  |  | 35715601 0906241525611
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2024-06-09 | 2024-06-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.8-04 |  |  |  |  | 35715004 0906241530363
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Шушенский РЭС |  |  | 2024-06-09 | 2024-06-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр КВЛ 10 кВ ф.34-10, по результатам осмотра устранить выявленные замечания. Заказ SAP-180227352. |  |  |  |  | 35715302 0906241535230
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2024-06-09 | 2024-06-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить замену проходного изолятора фазы "В" на на ТП 70-04-875.; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.70-04 на наличие подобных дефектов. |  |  |  |  | 35715001 0906241618364
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2024-06-09 | 2024-06-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо собственнику электроустановки ТП 70-14-2 |  |  |  |  | 35715001 0906241618365
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Абанский РЭС |  |  | 2024-06-09 | 2024-06-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить измерение габарита от земли до проводов в пролёте опор № 12-13 ВЛ-10 кВ ф.38-05.; Выполнить обрезку ветвей дерева находящегося вне охранной зоны ВЛ в пролёте опор № 12-13 ВЛ-10 кВ ф.38-05.; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.38-05 на наличие подобных дефектов.; Выполнить перетяжку провода фазы "В", "С" в пролёте опор № 12-13 ВЛ-10 кВ ф.38-05. |  |  |  |  | 35715003 0906241713366
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Большеулуйский РЭС |  |  | 2024-06-09 | 2024-06-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы произвести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Выполнить восстановление крюка и ремонт регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №214-215 ВЛ-10кВ Ф.65-3 от ПС 35кВ Полевое. Заказ SAP №170064738; Произвести внеочередной осмотр линии ВЛ 10кВ Ф.65-3 от ПС 35кВ Полевое и ТП 10/0,4кВ по всей длине для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ в SAP:№180199652 |  |  |  |  | 35715202 0906241714256
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2024-06-09 | 2024-06-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.27-04 с целью выявления развивающихся дефектов |  |  |  |  | 35715701 0906241923202
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС |  |  | 2024-06-09 | 2024-06-09 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Включить в план ремонта 2025 г. установку ПЗУ на опоре № 92 ВЛ 110кВ С-649/650 траверс ф. "А", ф. "В", ф. "С". (Заказ из SAP № 140-000-276-24).; Установить ПЗУ на опоре № 92 ВЛ 110кВ С-649/650 траверс ф. "А", ф. "В", ф. "С" (Заказ из SAP № 140-000-276-24). |  |  |  |  | 357154 0906242113090
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Назаровский РЭС |  |  | 2024-06-09 | 2024-06-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести внеплановый ИТР обход и осмотр ВЛ-6кВ ф.85-12 от ПС 35кВ ДСЗ с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180228071; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-6кВ ф.85-12 от ПС 35кВ ДСЗ с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180228070; Произвести вырубку угрожающих деревьев пролетах оп.№79-№80 ф.85-12 от ПС 35 кВ ДСЗ . Заказ SAP №180228072; Произвести ремонт голого провода, регулировку стрелы провиса ВЛ-6кВ ф.85-12 в пролетах оп.79- оп.80 с помощью АГП-18Т. Заказ SAP №170066140 |  |  |  |  | 35715204 0906242155257
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-06-10 | 2024-06-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, Начальнику управления электроэнергетики - главному энергетику ООО «Красноярский жилищно-коммунальный комплекс» А.Н. Русецкому (ул. Парижской коммуны д. 41, г. Красноярск, 660049), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок и требовании включения в состав комиссии представителей филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". |  |  |  |  | 35715601 1006240103612
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС |  |  | 2024-06-10 | 2024-06-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | На ВЛ 110 кВ Саянская т.-Нагорная с от.С-42 на ж/б. опоре №104 выполнить замену изоляции в гирляндах на фазах "А" и "В". Заказ №14000025571.; По ВЛ 110 кВ Саянская т.-Нагорная с от. С-42 в РП на август 2025г. включить: на ж/б. опоре №104 выполнить замену изоляции в гирлянде на фазах "А" и "В". |  |  |  |  | 357157 1006240330203
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2024-06-10 | 2024-06-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.33-01; Выполнить перетяжку провода фазы "В" в пролёте опор № 20 - 21 ф.33-01; Выполнить установку изолятора фазы "В" на опоре № 20 ВЛ-10 кВ ф.33-01 |  |  |  |  | 35715002 1006240426367
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-06-10 | 2024-06-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х95 КЛ 10кВ от ТП 53с до ТП 51с. |  |  |  |  | 35715601 1006240510613
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ужурский РЭС |  |  | 2024-06-10 | 2024-06-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести выправку опоры №№ 164 ВЛ-10кВ ф.103-04 от ПС 35 кВ "Крутоярская". Заказ SAP № 180228927; Произвести регулировка стрелы провеса проводов в пролетах опор №№ 163-165, ВЛ-10кВ ф.103-04 от ПС 35 кВ "Крутоярская". Заказ SAP № 180228926; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.103-04 от ПС 35 кВ "Крутоярская" с целью выявления дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180228925 |  |  |  |  | 35715206 1006240700258
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2024-06-10 | 2024-06-10 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.24-01 с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715701 1006240707204
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2024-06-10 | 2024-06-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить замену колонки изолятора фазы "В" на ЛР 7с-16.; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.33-07 на наличие подобных дефектов. |  |  |  |  | 35715002 1006240810368
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2024-06-10 | 2024-06-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ТП 3-01-5с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715701 1006240838205
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Ермаковский РЭС |  |  | 2024-06-10 | 2024-06-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену повреждённой опоры №6 Л1 от ТП №33-19-3441. |  |  |  |  | 35715307 1006241030231
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-06-10 | 2024-06-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, председателю ГСК "Северный" А.И. Кокряцкому (ул. Гайдашовка, зд.2 г.Красноярск, 660131), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок и требовании включения в состав комиссии представителей филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". |  |  |  |  | 35715601 1006241205614
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Идринский РЭС |  |  | 2024-06-10 | 2024-06-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену штыревых изоляторов на оп.21 и оп.56 ВЛ-10 кВ ф.46-15. Заказ в САП №180227516. |  |  |  |  | 35715306 1006241215232
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2024-06-10 | 2024-06-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену Р 61-06-285 ВЛ 10 кВ ф.61-06. |  |  |  |  | 35715305 1006241317233
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2024-06-10 | 2024-06-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить установку Ж/Б приставки опоры №19 Л-1 КТП 87-6-7. |  |  |  |  | 35715606 1006241345615
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-06-10 | 2024-06-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ 3х120 / КЛ 10 кВ ТП 3014 яч.5 - ТП 3057 яч.2 н.А |  |  |  |  | 35715602 1006241355616
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-06-10 | 2024-06-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки РП 21, Галеев Ринат Гайсеевич (660021, Красноярский край, город Красноярск, ул. Декабристов, д.19), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715602 1006241357617
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-06-10 | 2024-06-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки КЛ 10кВ ТП246-ТП2069, Морозов Матвей Александрович (660028, Красноярский край, город Красноярск, Телевизорная ул, д. 1 стр. 9, помещ. 362), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715602 1006241400618
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2024-06-10 | 2024-06-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-6кВ ф.1-05 с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715701 1006241401206
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2024-06-10 | 2024-06-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену силового трансформатора на ТП 13-11-01. |  |  |  |  | 35715305 1006241502234
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2024-06-10 | 2024-06-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить измерение габарита от земли до проводов в пролёте опор № 152-153 ВЛ-10 кВ ф.37-12.; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.37-12.; Выполнить перетяжку провода фазы "В" в пролёте опор № 152-153 ВЛ-10 кВ ф.37-12. |  |  |  |  | 35715001 1006241615369
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-06-10 | 2024-06-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ЦААБл-10 3х50 КЛ 10 кВ ф. 49-51 от опоры № 5-1 до опоры № 5-1А. |  |  |  |  | 35715601 1006241740619
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Енисейский РЭС |  |  | 2024-06-10 | 2024-06-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо потребителю ООО "Лесосибирский Деревообрабатывающий Завод". |  |  |  |  | 35715403 1006241838091
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2024-06-10 | 2024-06-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить устранение наклона опоры №40 ф.140-10 с укреплением грунта. |  |  |  |  | 35715606 1006242110620
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2024-06-11 | 2024-06-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | ВЛ 10 кВ ф. 35-04 от РП 10 кВ Ирбейское: -Выполнить установку опоры № 2.5 ВЛ 10 кВ ф. 35-04 |  |  |  |  | 35715703 1106240511208
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2024-06-11 | 2024-06-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить измерение габарита от земли до проводов в пролёте опор № 11 - 12 ВЛ-10 кВ ф.76-04.; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.76-04 на наличие подобных дефектов.; Выполнить перетяжку провода фазы "А" на опоре № 11 ВЛ-10 кВ ф.76-04 |  |  |  |  | 35715001 1106240808370
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Назаровский РЭС |  |  | 2024-06-11 | 2024-06-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения; Произвести внеплановый ИТР осмотр ВЛ-10кВ ф.4-17 от ПС 220кВ Красная Сопка (КПМЭС) по всей длине с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180228104; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.4-17 от ПС 220кВ Красная Сопка (КПМЭС) по всей длине с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180228102; Произвести регулировку стрелы провиса на участке, в анкерном пролете, ВЛ-10кВ ф. 4-17 от оп. № 3. до оп. № 7 Заказ SAP №170066141 |  |  |  |  | 35715204 1106240845259
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Ермаковский РЭС |  |  | 2024-06-11 | 2024-06-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену повреждённой опоры №4 Л1 от ТП №33-07-2311. |  |  |  |  | 35715307 1106241004235
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Шушенский РЭС |  |  | 2024-06-11 | 2024-06-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф.36-14, по результатам осмотра устранить выявленные замечания. Заказ SAP-180226847. |  |  |  |  | 35715302 1106241029236
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Назаровский РЭС |  |  | 2024-06-11 | 2024-06-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести внеплановый ИТР осмотр ВЛ-10кВ ф.77-05 от ПС 110 кВ Сельмаш по всей длине с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180228106; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.77-05 от ПС 110кВ Сельмаш с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №.180228105; Произвести высоковольтные электрические испытания вновь установленной соединительной муфты на КЛ 10кВ от ТП 3-08-01 до ТП 3-15-02. Заказ SAP №180228094; Произвести ремонт КЛ-10кВ от ТП 3-08-01 10/0,4кВ до ТП 3-15-02 10/0,4кВ Заказ SAP №170066143 |  |  |  |  | 35715204 1106241034260
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2024-06-11 | 2024-06-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | ПС 220 кВ Мана тяговая (ОАО "РЖД"): - направить письмо владельцу о создании комиссии, включении в состав комиссии представителя ПО ЮВЭС, проведения расследования. |  |  |  |  | 35715707 1106241348209
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-06-11 | 2024-06-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х120 КЛ 10 кВ ф.71-26 от ТП 5041 до ТП 5004. |  |  |  |  | 35715601 1106241350621
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-06-11 | 2024-06-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х185 КЛ-10 кВ от ТП 686 до ТП 685. |  |  |  |  | 35715601 1106241430622
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2024-06-11 | 2024-06-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести восстановление уровня электрической изоляции силового кабеля ААБ 3х120 КЛ 6 кВ ТП 379 - ТП 383 |  |  |  |  | 35715603 1106241435623
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-06-11 | 2024-06-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору АО «ОКБ АРТ» Ю.Ф.Ворожейкину (ул.Северное шоссе, д.9А. стр.1 г. Красноярск, 660118), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок и требовании включения в состав комиссии представителей филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". |  |  |  |  | 35715601 1106241630624
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Назаровский РЭС |  |  | 2024-06-11 | 2024-06-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести внеплановый осмотр КЛ-10кВ от от ТП 3-15-01 10/0,4кВ до ТП 3-15-02 10/0,4кВ по всей длине . Заказ SAP №180228108; Произвести высоковольтные электрические испытания вновь установленной соединительной муфты на КЛ 10кВ от ТП 3-15-01 до ТП 3-15-02. Заказ SAP № №170066196; Произвести ремонт КЛ-10кВ от ТП 3-15-01 10/0,4кВ до ТП 3-15-02 10/0,4кВ Заказ SAP №170066146 |  |  |  |  | 35715204 1106241630261
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-06-11 | 2024-06-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-10 3х240 КЛ-10 кВ от РП 135 яч.13 до ТП 140. |  |  |  |  | 35715601 1106241800625
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-06-11 | 2024-06-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ 3х120 КЛ 10 кВ от ТП 5014 до ТП 5008. |  |  |  |  | 35715601 1106241835626
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2024-06-11 | 2024-06-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку ОСД угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ ф.45-03; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.45-03 на наличие ОСД угрожающих падением на провода.; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 268-269 на ВЛ-10 кВ ф.45-03 |  |  |  |  | 35715004 1106242354371
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-06-12 | 2024-06-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-10 3х95 / КЛ 10 кВ от РП 47 до ТП-362 |  |  |  |  | 35715602 1206240905627
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2024-06-12 | 2024-06-12 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП 45-4-19 директору ООО СХП Мустанг (663030, Красноярский край, Емельяновский район, д. Таскино, ул. Полигонная, д.9г.), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715606 1206241100628
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2024-06-12 | 2024-06-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить замену проходных изоляторов фазы "А,В,С" на на ТП 10/0,4 кВ 33-07-25.; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.33-07 на наличие подобных дефектов. |  |  |  |  | 35715002 1206241312372
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Манский РЭС |  |  | 2024-06-12 | 2024-06-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | ВЛ 10 кВ ф.131-01: - выполнить замену опоры №95, перетяжку провода в пролёте опор №№95-96. |  |  |  |  | 35715706 1206241419210
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Березовский РЭС |  |  | 2024-06-12 | 2024-06-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить монтаж концевой муфты на опоре №68/11 ВЛ-6 кВ ф.42-8. |  |  |  |  | 35715608 1206241532629
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Березовский РЭС |  |  | 2024-06-12 | 2024-06-12 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, директору ДНТ "Теремок" А.А. Фатину ( дом 10, ул. Взлетная, г. Красноярск, Красноярского края, 660135), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715608 1206241617630
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-06-12 | 2024-06-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-10 3х240 КЛ 10 кВ ф. 26-10 от ПС 220 кВ Зеленая до опоры №1. |  |  |  |  | 35715601 1206242250631
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-06-13 | 2024-06-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х240 КЛ 10 кВ ф.5-10 от ТП 513 до оп.25. |  |  |  |  | 35715601 1306241001632
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-06-13 | 2024-06-13 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, директору ООО "Трансферэнерго" К.Н. Косенчуку, о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок и требовании включения в состав комиссии представителей филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". |  |  |  |  | 35715601 1306241015633
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-06-13 | 2024-06-13 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, директору АО "Оборонэнерго" - филиал "Забайкальский" ПЕНДЮР ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ (107140, Г.МОСКВА, ПЕР. 1-Й КРАСНОСЕЛЬСКИЙ, Д. 11), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок и требовании включения в состав комиссии представителей филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". |  |  |  |  | 35715601 1306241015634
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Северо-Восточный РЭС |  |  | 2024-06-13 | 2024-06-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку ОСД угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ ф.17-04; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.17-04 на наличие ОСД угрожающих падением на провода.; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 210-211 на ВЛ-10 кВ ф.17-04 |  |  |  |  | 35715009 1306241118374
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Ермаковский РЭС |  |  | 2024-06-13 | 2024-06-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену повреждённой опоры №31 Л2 от ТП №41-08-1442. |  |  |  |  | 35715307 1306241130237
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Березовский РЭС |  |  | 2024-06-13 | 2024-06-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролете опор №66/14-66/15 ВЛ-10 кВ ф.85-1. |  |  |  |  | 35715608 1306241240635
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС |  |  | 2024-06-13 | 2024-06-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Включить аварийные заказы 2024 года ремонт контура заземления опор № 400, 401, 402 ВЛ 110 кВ ПС Приангарская-Чунояр I цепь с отпайками С-855, ВЛ 110 кВ ПС Приангарская-Чунояр II цепь с отпайками С-856.; Включить в аварийные заказы 2024 года мероприятие по замене изоляции на опоре № 401 ВЛ 110 кВ ПС Приангарская-Чунояр I цепь с отпайками С-855, ВЛ 110 кВ ПС Приангарская-Чунояр II цепь с отпайками С-856.; Выполнить замену изоляции в повреждённых гирляндах изоляторов на опоре № 401 ВЛ 110 кВ ПС Приангарская-Чунояр I цепь с отпайками С-855, ВЛ 110 кВ ПС Приангарская-Чунояр II цепь с отпайками С-856. Номер заказа 170066228, 170066229; Выполнить измерение сопротивления контура заземляющих устройств в пролётах опор № 395-405 на ВЛ 110 кВ ПС Приангарская-Чунояр I цепь с отпайками С-855, ВЛ 110 кВ ПС Приангарская-Чунояр II цепь с отпайками С-856. Номер заказа 180228849; Выполнить ремонт контура заземления опор № 400, 401, 402 ВЛ 110 кВ ПС Приангарская-Чунояр I цепь с отпайками С-855, ВЛ 110 кВ ПС Приангарская-Чунояр II цепь с отпайками С-856. Номер заказа 170066230 |  |  |  |  | 357150 1306241311377
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Березовский РЭС |  |  | 2024-06-13 | 2024-06-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить монтаж концевой муфты на опоре №97/23 КЛ-10 кВ ф.130-2. |  |  |  |  | 35715608 1306241416636
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Назаровский РЭС |  |  | 2024-06-13 | 2024-06-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести внеплановый осмотр КЛ-10кВ от от РП 4 (г.Назарово) до ТП 4-19-01 10/0,4кВ по всей длине . Заказ SAP №180228695; Произвести высоковольтные электрические испытания вновь установленной концевой кабельной муфты на КЛ 10кВ от РП 4 до ТП 4-19-01 10/0,4кВ. Заказ SAP № 180228692; Произвести ремонт концевой кабельной муфты в яч.№7 ТП 4-19-01 10/0,4кВ КЛ-10кВ от РП 4 (г.Назарово) до ТП 4-19-01 10/0,4кВ Заказ SAP №170066224 |  |  |  |  | 35715204 1306241508262
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-06-13 | 2024-06-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х150 КЛ 10 кВ ф.49-57 от ПС 110 кВ Юбилейная яч.57 до ТП 915. |  |  |  |  | 35715601 1306241540637
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-06-13 | 2024-06-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-10 3х240 КЛ 10 кВ от ТП 268 до ТП 270. |  |  |  |  | 35715602 1306241601638
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Минусинский РЭС |  |  | 2024-06-13 | 2024-06-13 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки о недопущении нарушений НТД. |  |  |  |  | 35715301 1306241638238
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Минусинский РЭС |  |  | 2024-06-13 | 2024-06-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену поврежденной опоры №136 на ВЛ 10 ф.3-13. |  |  |  |  | 35715301 1306241638239
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Абанский РЭС |  |  | 2024-06-13 | 2024-06-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку ОСД угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ ф.5-16; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.5-16 на наличие ОСД угрожающих падением на провода.; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор №15/1-15/2 на ВЛ-10 кВ ф.5-16 |  |  |  |  | 35715003 1306241655378
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-06-13 | 2024-06-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х240 КЛ 10 кВ ф. 71-22 от опоры № 1/3 до опоры № 1/4. |  |  |  |  | 35715601 1306241715639
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2024-06-13 | 2024-06-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить измерение габарита от земли до проводов в пролётах опор № 12-13 ВЛ-10 кВ ф.81-05; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.81-05 |  |  |  |  | 35715002 1306241735379
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-06-13 | 2024-06-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв 3х240 КЛ 6 кВ ф. 1-13 от опоры № 11/1 до ТП 324. |  |  |  |  | 35715602 1306241800640
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2024-06-13 | 2024-06-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить измерение габарита от земли до проводов в пролётах опор № 30/12-30/13 ВЛ-10 кВ ф.8-04; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.8-04 |  |  |  |  | 35715004 1306241949380
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2024-06-13 | 2024-06-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку ОСД угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ ф.49-14; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.49-14 на наличие ОСД угрожающих падением на провода.; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 141-142 на ВЛ-10 кВ ф.49-14 |  |  |  |  | 35715004 1306242012381
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2024-06-13 | 2024-06-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить перетяжку провода фазы "А", "В" в пролётах опор № 8-9 на ВЛ-0,4 кВ Л-3. |  |  |  |  | 35715002 1306242046382
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Абанский РЭС |  |  | 2024-06-13 | 2024-06-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить перетяжку провода фазы "А", "С" в пролётах опор № 4-5 на ВЛ-0,4 кВ Л-2. |  |  |  |  | 35715003 1306242115383
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС |  |  | 2024-06-14 | 2024-06-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | На ВЛ 110 кВ Саянская т.-Нагорная с от.С-42 на ж/б. опоре №166 выполнить замену изоляции в гирлянде на фазе "В". Заказ №14000025571; По ВЛ 110 кВ Саянская т.-Нагорная с от. С-42 в РП на август 2025г. включить: на ж/б. опоре №166 выполнить замену изоляции в гирлянде на фазе "В". |  |  |  |  | 357157 1406240327211
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Минусинский РЭС |  |  | 2024-06-14 | 2024-06-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки о недопущении нарушений НТД. |  |  |  |  | 35715301 1406240718240
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2024-06-14 | 2024-06-14 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.54-13. |  |  |  |  | 35715001 1406241107384
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2024-06-14 | 2024-06-14 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.54-14. |  |  |  |  | 35715001 1406241107385
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Каратузский РЭС |  |  | 2024-06-14 | 2024-06-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л1 ТП 10/0,4 кВ №15-04-2130. |  |  |  |  | 35715304 1406241114241
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Ермаковский РЭС |  |  | 2024-06-14 | 2024-06-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену повреждённой опоры №9 ВЛ-04 кВ ф.1 КТП 10/0,4 кВ №41-08-1438. |  |  |  |  | 35715307 1406241130242
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2024-06-14 | 2024-06-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП 5023, Генеральному директору АО «Красноярск-Лада» В. В. Ермошу (ул. 4-я Шинная, д. 20, г. Красноярск, 660124), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715604 1406241225641
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-06-14 | 2024-06-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, директору ООО "Трансферэнерго" К.Н. Косенчуку, о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок и требовании включения в состав комиссии представителей филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". |  |  |  |  | 35715601 1406241430642
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2024-06-14 | 2024-06-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить измерение габарита от земли до проводов в пролётах опор № 30/12-30/13 ВЛ-10 кВ ф.8-04; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.8-04 |  |  |  |  | 35715004 1406241503386
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Казачинский РЭС |  |  | 2024-06-14 | 2024-06-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.31-07.; Произвести замену разрядника Рк-10кВ ф. "А" на ЛВ 31-07-170 ВЛ 10кВ ф.31-07. |  |  |  |  | 35715401 1406241508094
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-06-14 | 2024-06-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, управляющему ТРК "Комсомолл" ООО "Эстейт Проперти" Н.В. Колосовской (ул. Белинского, д.8, г. Красноярск, 660032), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок и требовании включения в состав комиссии представителей филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". |  |  |  |  | 35715601 1406242005643
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-06-14 | 2024-06-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-10 3х185 КЛ 10кВ от ТП 1057 до ТП 1054. |  |  |  |  | 35715601 1406242005644
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-06-14 | 2024-06-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв 3х70 КЛ 10 кВ присоединения трансформатора №2 в ТП 2015. |  |  |  |  | 35715602 1406242010645
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ужурский РЭС |  |  | 2024-06-14 | 2024-06-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения; Выполнить замену концевой кабельной муфты 10кВ на кабельном вводе 10 кВ в ТП 8-36-7 на ф 8-36 от ПС № 8 Ужур. Заказ SAP № 170066271; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.8-36 от ПС № 8 Ужур по всей длине с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP№ 180229632.; Произвести высоковольтные электрические испытания вновь установленной кабельной концевой муфты на кабельном вводе 10 кВ в ТП 8-36-7. Заказ SAP № 180229528. |  |  |  |  | 35715206 1406242036264
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Назаровский РЭС |  |  | 2024-06-14 | 2024-06-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести внеплановый осмотр КЛ-10кВ от от от РП-4 10/0,4кВ до ТП 4-13-0110/0,4кВ по всей длине . Заказ SAP № 180228697; Произвести высоковольтные электрические испытания вновь установленной соединительной муфты на КЛ 10кВ от от РП-4 10/0,4кВ до ТП 4-13-0110/0,4кВ. Заказ SAP № 180228824; Произвести ремонт концевой кабельной муфты КЛ-10кВ от от РП-4 10/0,4кВ до ТП 4-13-0110/0,4кВ Заказ SAP № 170066225 |  |  |  |  | 35715204 1406242200265
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-06-14 | 2024-06-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-10 3х240 КЛ 10 кВ ф.123-54 от ТП 264 до ТП 265. |  |  |  |  | 35715602 1406242250646
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2024-06-15 | 2024-06-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить перетяжку провода фазы "А", "В" в пролётах опор № 5-6 на ВЛ-0,4 кВ Л-3. |  |  |  |  | 35715001 1506240010388
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Саянский РЭС |  |  | 2024-06-15 | 2024-06-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ-10 кВ ф.5-10: -произвести внеплановый обход, осмотр ВЛ с целью выявления и устранения развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715705 1506240147212
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2024-06-15 | 2024-06-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Вл 10 кВ ф. 35 -04 от РП 10 кВ Ирбейское: -Выполнить внеплановый осмотр с целью развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715703 1506241029213
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-06-15 | 2024-06-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП 8105, Зиновьев Василий Альбертович (660004, Красноярский край, город Красноярск, ул. 26 Бакинских Комиссаров, д.2б), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715602 1506241035647
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Минусинский РЭС |  |  | 2024-06-15 | 2024-06-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Написать письмо собственнику электроустановки о не допущении нарушения НТД. |  |  |  |  | 35715301 1506241057243
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2024-06-15 | 2024-06-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт провода А-35 фазы "С" в пролете опор № 8/1 - 8/2 ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП 134-2-28. |  |  |  |  | 35715606 1506241205648
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-06-15 | 2024-06-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АБ 3x240 КЛ-10 кВ от ТП 1119 до ТП 1116. |  |  |  |  | 35715601 1506241225649
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Саянский РЭС |  |  | 2024-06-15 | 2024-06-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ-10 кВ ф.5-10: пролет опор №№ 1-97:1-98 снятие ветки дерева с проводов.(Устранено). |  |  |  |  | 35715705 1506241722215
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-06-15 | 2024-06-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х240 КЛ 10 кВ ф. 71-22 от опоры №1/4 до опоры №2. |  |  |  |  | 35715601 1506242130650
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Березовский РЭС |  |  | 2024-06-15 | 2024-06-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт проводов А-35 фаз "А" и "В" в пролете опор №2/1 - 2/2 ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 130-1-6. |  |  |  |  | 35715608 1506242240651
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-06-15 | 2024-06-16 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, директору ООО "Крайснабсбыт", о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715602 1506242330652
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить осмотр вводов выключателей на ПС 110 кВ Решоты с записью замечаний в журнал дефектов ПС при их наличии и сроков их устранения.; Провести внеплановый инструктаж оперативному, ремонтному персоналу по выявлению подобных дефектов на масляных выключателях в период ремонтов и обслуживания подстанционного оборудования. |  |  |  |  | 35715002 1606240145391
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Березовский РЭС |  |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить ремонт КТП 42-8-6, предусмотреть замену КТП в рем. программу 2024 года; Организовать претензионную работу в адрес виновника ДТП с КТП 42-8-6 |  |  |  |  | 35715608 1606240548653
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках проведения Дня работы с персоналом, провести проработку с персоналом причин произошедшего ТН на ВЛ-35кВ Вагино - Счастливое (Т-6).; Выполнить верховой осмотр ВЛ-35кВ Вагино - Счастливое (Т-6) с целью выявления наличия поврежденных изоляторов и вязок провода на штыревой изоляции. Заказ САП № 180228975; Выполнить ИТР осмотр по всей длине ВЛ-35кВ Вагино - Счастливое (Т-6) с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ САП № 180228974.; По результатам ИТР обхода и верхового осмотра разработать мероприятия по замене изоляторов и вязок провода к изоляторам и регулировке стрелы провеса проводов на ВЛ-35кВ Вагино - Счастливое (Т-6). |  |  |  |  | 357152 1606240950266
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Северо-Восточный РЭС |  |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку ОСД угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ ф.101-03; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.101-03 на наличие ОСД угрожающих падением на провода.; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 277-278 на ВЛ-10 кВ ф.101-03 |  |  |  |  | 35715009 1606241055392
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Абанский РЭС |  |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку ОСД угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ ф.39-05; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.39-05 на наличие ОСД угрожающих падением на провода.; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 12-13 на ВЛ-10 кВ ф.39-05 |  |  |  |  | 35715003 1606241148393
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Шарыповский РЭС |  |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.9-26 от ПС 220кВ БУР-1" по всей длине с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180228931; Произвести ремонт провода в пролете опор №59/43-№59/44 ВЛ 10 кВ ф.9-26 от ПС 220кВ БУР-1" (КПМЭС). Заказ SAP №180228929 |  |  |  |  | 35715205 1606241335267
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Назаровский РЭС |  |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести аварийную замену ПК-0,4 кВ Л-4 па ТП 2-08-03 6/0,4кВ. Заказ SAP № 170066269; Произвести аварийную замену РБ-2/2,250А Л-4 ТП 2-08-03 6/0,4кВ на АВ 0,4 кВ 250А. Заказ SAP № 170066268; Произвести внеплановый ТВК ТП 2-08-03 6/0,4кВ . Заказ SAP № 180229289 |  |  |  |  | 35715204 1606241502268
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС |  |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Включить в план ремонтов 2025 года ремонт контура заземления.; Включить в план ремонтов замену изоляторов в поддерживающей гирлянде ф. "А" ВЛ 110кВ С-623.; Выполнить верховой осмотр грозотроса с выемкой из поддерживающего зажима на опорах №№ 109-113 ВЛ 110кВ С-623 (Заказ из SAP № 153-948-385).; Выполнить замену изоляторов в поддерживающей гирлянде ф. "А" ВЛ 110кВ С-623 (Заказ из SAP № 140-000-095-14).; Выполнить ремонт контура заземления (Заказ из SAP № 140-000-335-57).; Разработать мероприятия по приведению значений к допустимым в случае большого значения измерения сопротивления заземляющих устройств на данном участке. |  |  |  |  | 357154 1606241521097
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Абанский РЭС |  |  | 2024-06-16 | 2024-06-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить замену изоляторов фазы "А, С" на опоре № 323 ф.15-16.; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.15-16 на наличие подобных дефектов. |  |  |  |  | 35715003 1606241732394
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Казачинский РЭС |  |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.31-07. |  |  |  |  | 35715401 1606242000100
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС |  |  | 2024-06-16 | 2024-06-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в ремонтную программу 2024 года внеплановое мероприятие по вырубке ОСД на ВЛ 35 кВ Абан-Почет (Т-91) согласно определённого объёма вырубки.; Выполнить вырубку ОСД угрожающих падением на провода ВЛ 35 кВ Абан-Почет (Т-91) согласно определённого объёма вырубки. Номер заказа 170066340; Выполнить осмотр ВЛ 35 кВ Абан-Почет (Т-91) по всей длине. |  |  |  |  | 357150 1606242001395
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2024-06-16 | 2024-06-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести устранение обрыва провода АС-50 фазы "А" в пролете опор №5-6 ВЛ 6 кВ ф.8-22. |  |  |  |  | 35715603 1606242105654
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2024-06-16 | 2024-06-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт провода АС 70/11 фазы "В" в пролете опор № 31 - 32 ВЛ 10кВ ф.134-1. |  |  |  |  | 35715606 1606242202655
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить измерение габарита от земли до проводов в пролётах опор № 2-3 ВЛ-10 кВ ф.81-23; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.81-23 |  |  |  |  | 35715002 1606242233396
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2024-06-16 | 2024-06-16 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТПН 45-06-8/160 с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715707 1606242323216
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Боготольский РЭС |  |  | 2024-06-16 | 2024-06-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Выполнить замену одностоечной деревянной опоры №59-19 ВЛ-10кВ ф.40-01 от ПС 110 кВ "Тюхтет". Заказ SAP №170066234 .; Произвели регулировку стрелы провеса проводов в пролетах опор №59-18 -№ 59-20 на ВЛ-10кВ ф.40-01 от ПС 110 кВ "Тюхтет". Заказ SAP №170066234; Произвести обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.40-01 от ПС 110 кВ "Тюхтет" по всей длине для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180228354 . |  |  |  |  | 35715203 1606242340269
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС |  |  | 2024-06-16 | 2024-06-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в ремонтную программу 2024 года мероприятия по вырубке ОСД на ВЛ 35 кВ Новогородка - Стретенка (Т-63) согласно определённого объёма вырубки ОСД.; Выполнить вырубку ОСД угрожающих падением на провода ВЛ 35 кВ Новогородка - Стретенка (Т-63). Номер заказа 170066342; По результатам осмотра ВЛ 35 кВ Новогородка - Стретенка (Т-63) провести анализ наличия ОСД с составлением листа ДКР и определением объёмов вырубки ОСД. |  |  |  |  | 357150 1606242350397
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-06-17 | 2024-06-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-10 3х240 КЛ 10 кВ ф.9-07 от опоры №12 до КТП 144. |  |  |  |  | 35715601 1706240015656
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-06-17 | 2024-06-17 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП-6140, генеральному директору ООО «Электрические сети Сибири» Зиновьеву В.А., о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715601 1706240145657
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-06-17 | 2024-06-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х240 КЛ 10 кВ ф.71-33 от ПС 110 кВ Весна до ТП 601. |  |  |  |  | 35715601 1706240245658
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Боготольский РЭС |  |  | 2024-06-17 | 2024-06-17 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения; Провести высоковольтные испытания проходных изоляторов 10 кВ на ТП 10/0,4 кВ 57-06-13. Заказ SAP №180228229; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 ф 57-06 от ПС 35 кВ №57 "Юрьевка" для выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180228355; Произвести снятие птицы с проходных изоляторов на ТП 10/0,4 кВ 57-06-13. Заказ SAP №180228357 |  |  |  |  | 35715203 1706240250270
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2024-06-17 | 2024-06-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить измерение габарита от земли до проводов в пролёте опор № 11 - 12 ВЛ-10 кВ ф.76-04; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.76-04 на наличие подобных дефектов.; Выполнить перетяжку провода фазы "А" на опоре № 11 ВЛ-10 кВ ф.76-04 |  |  |  |  | 35715002 1706240337399
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2024-06-17 | 2024-06-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить измерение габарита от земли до проводов в пролётах опор № 2-3 ВЛ-10 кВ ф.81-09; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.81-09 |  |  |  |  | 35715002 1706240928400
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2024-06-17 | 2024-06-17 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ф.135-3 директору «Птицефабрика Заря» И.В. Исаеву (663020, Красноярский край, Емельяновский район, пгт. Емельяново, ул. Спортивная, д.5.), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715606 1706240940659
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-06-17 | 2024-06-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести замену опорного изолятора ф."А" 2 сек 10 кВ ТП 710 в яч.№8, выполнить чистку изоляции яч.№8 в ТП 710. |  |  |  |  | 35715602 1706241040660
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2024-06-17 | 2024-06-17 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП 45-4-19 директору ООО СХП "Мустанг" (663030, Красноярский край, Емельяновский район, д. Таскино, ул. Полигонная, д.9г.), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715606 1706241100661
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-06-17 | 2024-06-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АПвПу2г-10 1х150 КЛ 10 кВ ф.123-51 от ТП 467 до ТП 468. |  |  |  |  | 35715602 1706241105662
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2024-06-17 | 2024-06-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт провода АС 95/16 фазы "С" в пролёте опор № 158/56 - 158/62 ВЛ 10 кВ ф.51-2. |  |  |  |  | 35715606 1706241130663
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2024-06-17 | 2024-06-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.8-09 |  |  |  |  | 35715004 1706241138401
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС |  |  | 2024-06-17 | 2024-06-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Включить в аварийные заказы 2024 года мероприятие по внеочередному верховому осмотру грозозащитного троса ВЛ 110 кВ Карьер-Канская Опорная (С-66) в пролётах опор № 8-18 с выемкой из глухих зажимов.; Выполнить замену изоляции в повреждённых гирляндах изоляторов на опоре № 13 ВЛ 110 кВ Карьер-Канская Опорная (С-66). Номер заказа 170066278; Выполнить измерение сопротивления контура заземляющих устройств в пролётах опор № 8-18 на ВЛ 110 кВ Карьер-Канская Опорная (С-66). Номер заказа 180229726; По результатам замера контура сопротивления заземляющих устройств в пролётах опор № 8-18 ВЛ 110 кВ Карьер-Канская Опорная (С-66) при несоответствии требованиям НТД запланировать мероприятия по их ремонту. |  |  |  |  | 357150 1706241200402
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2024-06-17 | 2024-06-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 129-03 с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715707 1706241218217
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Шушенский РЭС |  |  | 2024-06-17 | 2024-06-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.39-03. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. Заказ SAP-№180227348. |  |  |  |  | 35715302 1706241240244
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2024-06-17 | 2024-06-17 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.24-01 с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715701 1706241249218
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Минусинский РЭС |  |  | 2024-06-17 | 2024-06-17 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Написать письмо собственнику электроустановки о не допущении нарушения НТД. |  |  |  |  | 35715301 1706241253245
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2024-06-17 | 2024-06-17 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.М-02,ф.76-09 |  |  |  |  | 35715001 1706241350403
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Манский РЭС |  |  | 2024-06-17 | 2024-06-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | ВЛ 10 кВ ф.138-03: -выполнить ремонт траверсы. |  |  |  |  | 35715706 1706241354219
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС |  |  | 2024-06-17 | 2024-06-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | В РП на июнь 2025г. по ВЛ 35 кВ Верхняя Уря – Межово (Т-61) на опоре №113 включить: - замену гирлянд изоляторов на фазе "А" и "В"; - ремонт петлевого ГВ на фазе "В".; На ВЛ 35 кВ Верхняя Уря – Межово (Т-61) на опоре №113 выполнить: - замену гирлянд изоляторов на фазе "А" и "В". Заказ №14000035459; - ремонт петлевого ГВ на фазе "В".Заказ №14000035458. |  |  |  |  | 357157 1706241400220
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2024-06-17 | 2024-06-17 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.48-10 с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715703 1706241427221
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Манский РЭС |  |  | 2024-06-17 | 2024-06-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | ЗТП 138-07-6/250кВА: - РУ 10 кВ на кабельной вставке 10 кВ выполнить ремонт концевой муфты в сторону ВН 2Т. |  |  |  |  | 35715706 1706241441222
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-06-17 | 2024-06-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х120 КЛ-10 кВ от ТП 620 до ТП 621. |  |  |  |  | 35715601 1706241445664
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Краснотуранский РЭС |  |  | 2024-06-17 | 2024-06-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.51-11. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. |  |  |  |  | 35715303 1706241513246
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Краснотуранский РЭС |  |  | 2024-06-17 | 2024-06-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.51-01. По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. |  |  |  |  | 35715303 1706241513247
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2024-06-17 | 2024-06-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.59-03 с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715703 1706241524223
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС |  |  | 2024-06-17 | 2024-06-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Запланировать работы по установке ГИРМК-35 кВ на ВЛ 35 кВ Колмаковская - Кочергино (Т-30) опорах №64,65,66.; По результатам проверки и измерений сопротивлениЙ заземляющих устройств на ВЛ 35 кВ Колмаковская - Кочергино (Т-30) опорах №64,65,66, при несоответствии показателей требованиям НТД запланировать работы по ремонту контура заземлений опор.; Произвести измерение сопротивления контура заземления опор №64, №65, №66 на ВЛ 35 кВ Колмаковская - Кочергино (Т-30). Заказ SAP-000180229771. |  |  |  |  | 357153 1706241543248
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-06-17 | 2024-06-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | В рамках проведения Дня работы с персоналом, провести проработку с персоналом причин произошедшего ТН на ВЛ-35кВ Анаш - Кома (Т-10); Выполнить измерения сопротивления ЗУ опор 63-69 на ВЛ-35кВ Анаш - Кома (Т-10). Заказ САП 180229832; Выполнить ИТР осмотр по всей длине ВЛ-35кВ Анаш - Кома (Т-10) с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ САП № 180229831; По результатам ИТР обхода и верхового осмотра разработать мероприятия направленные на повышение грозоупорности ВЛ-35кВ Анаш - Кома (Т-10), со сроками реализации в рамках РП 2026г |  |  |  |  | 357152 1706241550271
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2024-06-17 | 2024-06-17 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф. 30-01 с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715707 1706241603224
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Северо-Восточный РЭС |  |  | 2024-06-17 | 2024-06-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить выправку опоры № 17, 18, 19 на ВЛ-10 кВ ф.8-02; Выполнить перетяжку проводов трёх фаз в пролёте опор № 17-19 ВЛ-10 кВ ф.8-02 |  |  |  |  | 35715009 1706241620404
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2024-06-17 | 2024-06-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.34-03 с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715703 1706241638225
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Саянский РЭС |  |  | 2024-06-17 | 2024-06-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ-10 кВ ф.5-10: пролет опор №№ 1-44:1-45 снятие дерева с проводов.(Устранено). |  |  |  |  | 35715705 1706241711226
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Шарыповский РЭС |  |  | 2024-06-17 | 2024-06-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф. 40В-13 на ПС 110кВ "Западный Борт"(СУЭК).по всей длине с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP№180228939; Произвести замену опоры №6 ВЛ-10кВ ф. 40В-13 на ПС 110кВ "Западный Борт"(СУЭК) Заказ SAP№ 170066174 |  |  |  |  | 35715205 1706241720272
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2024-06-17 | 2024-06-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.36-02 с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715703 1706241735227
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Балахтинский РЭС |  |  | 2024-06-17 | 2024-06-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10 кВ ф.33-12 от ПС 110кВ Балахтинская по всей длине , с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180229421; Произвести замену стойки опоры № 206 и выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролетах опор №205-№207 на ВЛ-10 кВ ф. 33-12 от ПС 110 кВ Балахтинская. Заказ SAP №170066252 |  |  |  |  | 35715207 1706241745273
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Идринский РЭС |  |  | 2024-06-17 | 2024-06-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить замену поврежденного разрядника на ТП 14-07-694. Заказ в САП №180229201. |  |  |  |  | 35715306 1706241803249
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2024-06-17 | 2024-06-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести восстановление уровня электрической изоляции силового кабеля ААБл-6 3х35 КЛ 6 кВ от РП 264 яч.3 до ТП 3068 яч.1. |  |  |  |  | 35715603 1706241835665
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Каратузский РЭС |  |  | 2024-06-17 | 2024-06-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Установить ж/б приставку на оп. №6 ВЛ 0,4 кВ Л4 от ТП 15-21-1809. Заказ САП №170066264. |  |  |  |  | 35715304 1706241850250
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Манский РЭС |  |  | 2024-06-17 | 2024-06-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | ВЛ 10 кВ ф.80-04: -выполнить замену проходного изолятора в ПКУ 10 отпайка от опоры №4-4. |  |  |  |  | 35715706 1706241911228
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Манский РЭС |  |  | 2024-06-17 | 2024-06-17 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | ВЛ 10 кВ ф.80-05: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715706 1706241920229
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Назаровский РЭС |  |  | 2024-06-17 | 2024-06-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.88-01 от ПС 35кВ Сахапта с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180229437; Произвести осмотр ИТР ВЛ-10кВ ф.88-03 от ПС 35кВ Сахапта по всей длине с целью подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180229438; Произвести регулировку стрелы провиса в анкерном пролете, на участке ВЛ-10кВ от оп. № 39 до оп. № 43 ВЛ-10кВ. ф.88-01 от ПС 35кВ Сахапта. Заказ SAP № 180229436 |  |  |  |  | 35715204 1706242020274
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-06-17 | 2024-06-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля СБ-10 3х150 КЛ 10 кВ от ТП 233 до ТП 232. |  |  |  |  | 35715602 1706242225666
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2024-06-17 | 2024-06-17 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП 45-10-46 директору ООО "Комплексстрой" (660098, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Молокова, д.12, кв. 58.), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715606 1706242235667
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Абанский РЭС |  |  | 2024-06-17 | 2024-06-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить измерение габарита от земли до проводов в пролёте опор № 1/63-1/64 ВЛ-10 кВ ф.5-21; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.5-21; Выполнить перетяжку провода фазы "В" в пролёте опор № 1/63-1/64 ВЛ-10 кВ ф.5-21 |  |  |  |  | 35715003 1706242301405
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-06-17 | 2024-06-18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП 421, Какоулин Иван Николаевич (660075, Красноярский край, город Красноярск, ул. Республики, д. 72), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715602 1706242320668
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Минусинский РЭС |  |  | 2024-06-17 | 2024-06-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Установить защитный кожух на трансформатор 10/0,4 кВ ТП 26-02-2304. |  |  |  |  | 35715301 1706242323251
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-06-18 | 2024-06-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х240 КЛ 10кВ ПС ф.49-07 от ПС 110 кВ Юбилейная яч.7 до ТП 903 яч.8. |  |  |  |  | 35715601 1806240445669
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2024-06-18 | 2024-06-18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки отпайки ф.88-4 от опры 1а/2 главе Емельяновского района (663020, Красноярский край, Емельяновский район, пгт. Емельяново, ул. Московская, 155), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715606 1806240705670
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2024-06-18 | 2024-06-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену концевой муфты внутренней установки 3КВТп-10-70/120 силового кабеля КЛ 6 кВ от опоры №131 до ТП №988 в ТП 988. |  |  |  |  | 35715603 1806240715671
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Большеулуйский РЭС |  |  | 2024-06-18 | 2024-06-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Выполнить внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ Ф.96-04 от ПС 35кВ Сучково за В-1 реклоузера на опоре №161/1А, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180229033; По результатам выполненного внепланового обхода ВЛ определить количество и запланировать вырубку отдельно стоящих деревьев в РП 2024 года на ВЛ-10кВ Ф.96-4. Заказ SAP №142884333; Убрать упавшее дерево с проводов в пролете опор №161/33/4-161/33/5 , произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №161/33/4-161/33/5 ВЛ-10кВ Ф.96-04 от ПС 35кВ Сучково. Заказ SAP №180229034 |  |  |  |  | 35715202 1806240915275
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-06-18 | 2024-06-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести ремонт ЛР яч.6 на РП-19 с заменой проходных изоляторов. |  |  |  |  | 35715602 1806240915672
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2024-06-18 | 2024-06-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТПН 30-15-3/180 с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715707 1806240940230
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Каратузский РЭС |  |  | 2024-06-18 | 2024-06-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Установить ж/б приставку на оп. №3 ВЛ 0,4 кВ Л4 от ТП 15-21-1809. Заказ САП № 170066265. |  |  |  |  | 35715304 1806240959252
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Енисейский РЭС |  |  | 2024-06-18 | 2024-06-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.16-01.; Убрать дерево с проводов в пролете опор №№ 93-94 ВЛ 10кВ ф.16-01. |  |  |  |  | 35715403 1806241029101
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2024-06-18 | 2024-06-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену поврежденного ТМ-100 на ТП 29-03-1.; Выполнить ремонт ТМ-100 с ТП 29-03-1. |  |  |  |  | 35715701 1806241040231
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-06-18 | 2024-06-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х240 КЛ-10кВ ф.5-04 от ПС 110 кВ Восточная яч.4 до ТП 685 яч.2 |  |  |  |  | 35715601 1806241302673
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Ермаковский РЭС |  |  | 2024-06-18 | 2024-06-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести ремонт повреждённой траверсы. |  |  |  |  | 35715307 1806241417253
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Енисейский РЭС |  |  | 2024-06-18 | 2024-06-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.20-03. |  |  |  |  | 35715403 1806241437102
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2024-06-18 | 2024-06-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить перетяжку провода фазы "А", "В" в пролётах опор № 4-5 на ВЛ-0,4 кВ Л-2. |  |  |  |  | 35715004 1806241645376
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-06-18 | 2024-06-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | В рамках проведения дня работы с персоналом, провести проработку причин и анализ произошедшего ТН на ВЛ-110кВ Ачинск тяговая - Каштан тяговая с отпайками (С-26).; Выполнить верховой осмотр ВЛ-110кВ Ачинск тяговая - Каштан тяговая с отпайками (С-26). Заказ САП 180230713; Выполнить измерения сопротивления контура заземления на опорах №№ 134-140 на ВЛ 110кВ Ачинск тяговая - Каштан тяговая с отпайками (С-26). Заказ SAP №180230712; Произвести замену перекрытых изоляторов на опоре 137 ВЛ-110кВ Ачинск тяговая - Каштан тяговая с отпайками (С-26). Заказ САП 142877000 (замена включена в план РП 2024 на август) |  |  |  |  | 357152 1806241700276
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Шарыповский РЭС |  |  | 2024-06-18 | 2024-06-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом СПС причин данного технологического нарушения; Выполнить верховой осмотр опорной изоляции шинного моста 35 кВ силового трансформатора 1Т на ПС 110 кВ Березовская, с целью выявления дефектов опорных изоляторов. Заказ SAP:142826825; Выполнить верховой осмотр опорной изоляции шинного моста 35 кВ силового трансформатора 2Т на ПС 110 кВ Березовская, с целью выявления дефектов опорных изоляторов. Заказ SAP:142826829; Выполнить осмотр опорной изоляции шинных мостов 35 кВ , с целью недопущения подобных технологических нарушений на ПС 110 кВ Березовская Заказ SAP:180229704 |  |  |  |  | 35715205 1806241701278
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Абанский РЭС |  |  | 2024-06-18 | 2024-06-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку ОСД угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ ф.38-05; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.38-05 на наличие ОСД угрожающих падением на провода.; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 41-42 на ВЛ-10 кВ ф.38-05 |  |  |  |  | 35715003 1806241738406
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Минусинский РЭС |  |  | 2024-06-18 | 2024-06-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №№12-13 ВЛ 10 ф.4-12. |  |  |  |  | 35715301 1806241745254
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Назаровский РЭС |  |  | 2024-06-18 | 2024-06-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести внеплановый ИТР осмотр ВЛ 6кВ ф.29В-29 от ПС 110кВ Транзитная (ведомственная "СУЭК") по всей длине с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180229434; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6кВ ф.29В-29 от ПС 110кВ Транзитная (ведомственная "СУЭК") по всей длине с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180229432; Снять ветку с проводов, произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете оп.№117/1 - оп.№117/2 ВЛ 6кВ ф.29В-29 от ПС 110кВ Транзитная (ведомственная "СУЭК"). Заказ SAP №180229435 |  |  |  |  | 35715204 1806241819279
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Каратузский РЭС |  |  | 2024-06-18 | 2024-06-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести установку ж/б приставки опоры № 295/4 на ВЛ 10кВ ф. 15-21. Заказ САП № 170066266. |  |  |  |  | 35715304 1806241823255
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Назаровский РЭС |  |  | 2024-06-18 | 2024-06-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести внеплановый ИТР осмотр ВЛ 6кВ ф.22-27 от 110кВ КТП НГРЭС по всей длине с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180229439; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6кВ ф. 22-27 от 110кВ КТП НГРЭС по всей длине с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180229481; Произвести вырубку угрожающих деревьев пролетах оп.№ 11 - оп.№ 22 ВЛ 6кВ ф.22-27 от ПС110кВ КТП НГРЭС . Заказ SAP №180228498; Убрать упавшее дерево, произвести регулировку стрелы провиса провода в пролете оп.№ 11 - оп.№ 22 ВЛ 6кВ ф.22-27 от 110кВ КТП НГРЭС Заказ SAP №180229484, Заказ SAP № 180229485 |  |  |  |  | 35715204 1806241840280
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Минусинский РЭС |  |  | 2024-06-18 | 2024-06-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №№311-312 ВЛ 10 ф.1-19. |  |  |  |  | 35715301 1806241910256
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Каратузский РЭС |  |  | 2024-06-18 | 2024-06-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести замену поврежденного изолятора на опоре №103 на ВЛ 10кВ ф. 15-04-02 за СП 42.Заказ САП №170066267. |  |  |  |  | 35715304 1806241924257
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2024-06-18 | 2024-06-18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки директору ООО «Соло» Антунюкову Р.В. (Ул. Тимошенкова 74К. Красноярск, 660052) о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715603 1806241930674
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Назаровский РЭС |  |  | 2024-06-18 | 2024-06-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести внеплановый ИТР осмотр ВЛ 6кВ ф.22-25 от ПС 110кВ КТП НГРЭС по всей длине с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180229488; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6кВ ф.22-25 от ПС 110кВ КТП НГРЭС по всей длине с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180229487; Произвести вырубку угрожающих деревьев пролетах опор №1 - .№2 ВЛ 6кВ ф.22-25 от ПС 110кВ КТП НГРЭС . Заказ SAP №180229501; Снять ветку, произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №1 - .№2 ВЛ 6кВ ф.22-25 от ПС 110кВ КТП НГРЭС. Заказ SAP №180229489 |  |  |  |  | 35715204 1806242040281
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Шарыповский РЭС |  |  | 2024-06-18 | 2024-06-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф. 40В-13 на ПС 110кВ "Западный Борт"(СУЭК).по всей длине с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP№180228939; Произвести замену опоры №34 ВЛ-10кВ ф. 40В-13 на ПС 110кВ "Западный Борт"(СУЭК) Заказ SAP№170063730; Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролетах опор №33-№35 ВЛ-10кВ ф. 40В-13 на ПС 110кВ "Западный Борт"(СУЭК). Заказ SAP №180192973 |  |  |  |  | 35715205 1806242120282
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-06-18 | 2024-06-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля |  |  |  |  | 35715601 1806242140675
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2024-06-18 | 2024-06-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести ремонт шлейфа провода АС-70 фазы "С" на опоре №10 ВЛ 6 кВ ф.6-18 (участок ТП 814 - ТП 815). |  |  |  |  | 35715603 1806242210676
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Березовский РЭС |  |  | 2024-06-18 | 2024-06-18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, директору ДНТ "Озерки" Р.Л. Зарубину (кв 208, дом 22, ул. 9-й Пятилетки, г. Сосновоборск, Березовского района, Красноярского края, 662501), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715608 1806242215677
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-06-18 | 2024-06-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт шлейфа фазы "В" на опоре №25 ВКЛ 10 кВ ф. 10-39. |  |  |  |  | 35715601 1806242330678
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-06-19 | 2024-06-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ-10 3х240 КЛ 10кВ ф.10-31 от оп.39/10 до ТП 427. |  |  |  |  | 35715602 1906240040679
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-06-19 | 2024-06-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х150 КЛ 10 кВ от ТП 445 до ТП 488. |  |  |  |  | 35715602 1906240500680
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Саянский РЭС |  |  | 2024-06-19 | 2024-06-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | ВЛ-10 кВ ф.5-10: опора №6-5 заменить ЛР ТП5-10-6. |  |  |  |  | 35715705 1906240601232
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2024-06-19 | 2024-06-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести восстановление уровня электрической изоляции силового кабеля ААБл-6 3х240 КЛ 6 кВ ф.8-06 от ПС 110 кВ Цемзавод до РП 162 яч.9. |  |  |  |  | 35715603 1906240740681
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Большеулуйский РЭС |  |  | 2024-06-19 | 2024-06-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы произвести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Выполнить внеплановый обход и осмотр ВЛ-10кВ Ф.1-1 от ПС 220кВ Троицкая, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180229389; По результатам выполненного внепланового обхода ВЛ определить количество и запланировать вырубку отдельно стоящих деревьев в РП 2025 года на ВЛ-10кВ Ф.1-1.; Убрать упавшее дерево с проводов в пролете опор №270-271 , произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №270-271 ВЛ-10кВ Ф.1-1 от ПС 220кВ Троицкая. Заказ SAP №180229390 |  |  |  |  | 35715202 1906240827283
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Идринский РЭС |  |  | 2024-06-19 | 2024-06-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ревизию контактных соединений ТП 48-08-1479, заизолировать оплавленные участки коммутации Л.1 заказ в САП №180229213. |  |  |  |  | 35715306 1906240920258
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Абанский РЭС |  |  | 2024-06-19 | 2024-06-19 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить претензионное письмо собственнику электроустановки ф.91-01 |  |  |  |  | 35715003 1906240940407
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Манский РЭС |  |  | 2024-06-19 | 2024-06-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | ТП 131-01-2/100 кВА: - выполнить замену ПК-10. |  |  |  |  | 35715706 1906241023234
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Березовский РЭС |  |  | 2024-06-19 | 2024-06-19 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, директору ИП "Дубляк Д.А." Д.А. Дубляк ( кв 195, дом 19, ул. Светлогорская, г. Красноярск, Красноярского края, 660125), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715608 1906241030682
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Балахтинский РЭС |  |  | 2024-06-19 | 2024-06-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Провести регулировку стрелы провиса провода пролет оп. № 61 – 65 ВЛ- 10 кВ ф. 92-01 от ПС 35 кВ Белоярская. Заказ SAP № 180229562; Произвести внеплановый обход и осмотр ВЛ- 10 кВ ф. 92-01 от ПС 35 кВ Белоярская, с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180229558; Произвести установку ж/б приставок к опоре № 62, 63, 64 ВЛ-10 кВ ф. 92-01 от ПС 35 кВ Белоярская Заказ SAP № 170066254 |  |  |  |  | 35715207 1906241037284
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Краснотуранский РЭС |  |  | 2024-06-19 | 2024-06-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену АВ 0,4 кВ Л1 ТП 51-12-542. |  |  |  |  | 35715303 1906241040259
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Минусинский РЭС |  |  | 2024-06-19 | 2024-06-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену опоры №137 на ВЛ 10 ф.7-04. |  |  |  |  | 35715301 1906241045260
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Абанский РЭС |  |  | 2024-06-19 | 2024-06-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку ОСД угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ ф.5-16; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.5-16 на наличие ОСД угрожающих падением на провода.; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор 2/146-2/147 на ВЛ-10 кВ ф.5-16 |  |  |  |  | 35715003 1906241202408
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Ермаковский РЭС |  |  | 2024-06-19 | 2024-06-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 33-12-2900. По результатам осмотра провести обрезку крон деревьев угрожающих касанием проводов ВЛ. |  |  |  |  | 35715307 1906241229261
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2024-06-19 | 2024-06-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить измерение габарита от земли до проводов в пролётах опор № 140/54-140/55 ВЛ-10 кВ ф.46-01; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.46-01 |  |  |  |  | 35715004 1906241339409
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2024-06-19 | 2024-06-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку ОСД угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ ф.45-03; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.45-03 на наличие ОСД угрожающих падением на провода.; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор №239-240 на ВЛ-10 кВ ф.45-03 |  |  |  |  | 35715004 1906241351410
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Ермаковский РЭС |  |  | 2024-06-19 | 2024-06-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену повреждённой опоры. |  |  |  |  | 35715307 1906241415262
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-06-19 | 2024-06-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х95 КЛ 10 кВ от ТП 11с до ТП 19с. |  |  |  |  | 35715601 1906241501683
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2024-06-19 | 2024-06-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф. 30-15 с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715707 1906241511235
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Идринский РЭС |  |  | 2024-06-19 | 2024-06-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провиса и ремонт провода в пролете опор 21-17 ВЛ-0,4 кВ Л3 ТП 53-08-3018и. Заказ в САП № 180229270. |  |  |  |  | 35715306 1906241520263
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-06-19 | 2024-06-19 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП 6164, директору ООО "Гранит" Василовскому А.М., о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715601 1906241540684
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Абанский РЭС |  |  | 2024-06-19 | 2024-06-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить измерение габарита от земли до проводов в пролёте опор № 3/12-3/13 ВЛ-10 кВ ф.5-13; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.5-13; Выполнить перетяжку провода фазы "А" в пролёте опор № 3/12-3/13 ВЛ-10 кВ ф.5-13 |  |  |  |  | 35715003 1906241606411
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ачинский РЭС |  |  | 2024-06-19 | 2024-06-19 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо руководству ООО "Сибирский энергетический комплекс" о предоставлении информации по факту отключения ВЛ-10кВ ф.10-18 "В" и о принятии мер по недопущению подобных отключений. |  |  |  |  | 35715201 1906241624285
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2024-06-19 | 2024-06-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку ОСД угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ ф.35-03; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.35-03 на наличие ОСД угрожающих падением на провода.; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 135-136 на ВЛ-10 кВ ф.35-03 |  |  |  |  | 35715002 1906241705412
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2024-06-19 | 2024-06-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 10 кВ ф. 20-01 с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715707 1906241705236
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2024-06-19 | 2024-06-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить фазный провод А-35 КВЛ 0,4 кВ ТП 6028 Л-3 в пролете опор 15-1 - 15-2. |  |  |  |  | 35715604 1906241710685
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Ермаковский РЭС |  |  | 2024-06-19 | 2024-06-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену повреждённого АВ. |  |  |  |  | 35715307 1906241720264
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Абанский РЭС |  |  | 2024-06-19 | 2024-06-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить перетяжку фазного провода в пролете опор № 16-17 на ВЛ-0,4 кВ Л-1. |  |  |  |  | 35715003 1906241750413
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2024-06-19 | 2024-06-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку ОСД угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ ф.33-08; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.33-08 на наличие ОСД угрожающих падением на провода.; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 129-130 на ВЛ-10 кВ ф.33-08 |  |  |  |  | 35715002 1906241923414
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Казачинский РЭС |  |  | 2024-06-19 | 2024-06-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л1 от КТП 26-01-24. |  |  |  |  | 35715401 1906242049103
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Казачинский РЭС |  |  | 2024-06-19 | 2024-06-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л2 от КТП 26-01-25. |  |  |  |  | 35715401 1906242230104
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС |  |  | 2024-06-20 | 2024-06-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В случае выявления дефектов грозозащитного троса, по результату осмотра ВЛ 110 кВ С-217/С-218, разработать комплекс мероприятий.; Выполнить осмотр грозозащитного троса ВЛ 110 кВ С-217/С-218 с применение квадрокоптера. |  |  |  |  | 357156 2006240406686
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Сухобузимский РЭС |  |  | 2024-06-20 | 2024-06-20 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Запросить у МЧС Сухобузимского района скан. оперативной информации об отключении ВЛ 10кВ ф.34-3 по заявке МЧС. |  |  |  |  | 35715607 2006240438105
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2024-06-20 | 2024-06-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить измерение габарита от земли до проводов в пролёте опор № 3-4 ВЛ-10 кВ ф.81-09; Выполнить перетяжку проводов трёх фаз в пролётах опор № 3-4 ВЛ-10 кВ ф.81-09; Выполнить распил и уборку ДКР в охранной зоне ВЛ-10 кВ ф.81-09 |  |  |  |  | 35715002 2006240814303
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Шушенский РЭС |  |  | 2024-06-20 | 2024-06-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Произвести замену повреждённой кабельной муфты на КВЛ 10 кВ ф.31-18. Заказ SAP - №.180229413 |  |  |  |  | 35715302 2006240904265
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2024-06-20 | 2024-06-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП 66-9-31 директору ООО "ККУ" (660032, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Дубенского, д.6, оф. 4-06.), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715606 2006241010687
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС |  |  | 2024-06-20 | 2024-06-20 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники |  |  |  | Повторно разослать листовки "О запрещении работы сельскохозяйственной техники высотой 4.5 м и более под проводами ВЛ 110 кВ" собственникам земель производящих работы в охранных зонах ВЛ-110 кВ С -94, С-93. |  |  |  |  | 357153 2006241018266
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Ирбейский РЭС |  |  | 2024-06-20 | 2024-06-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.59-03 с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715703 2006241038237
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Казачинский РЭС |  |  | 2024-06-20 | 2024-06-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.26-01.; Убрать дерево с проводов в пролете опор №№ 78-79 ВЛ 10кВ ф.26-01. |  |  |  |  | 35715401 2006241048106
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2024-06-20 | 2024-06-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.8-14 |  |  |  |  | 35715004 2006241142415
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2024-06-20 | 2024-06-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП 94-1-13 ИП Сюй Фэй (660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Молокова, уч. 46, кв. 123.), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715606 2006241145688
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2024-06-20 | 2024-06-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить измерение габарита от земли до проводов в пролётах опор № 94-95 ВЛ-10 кВ ф.63-01; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.63-01 |  |  |  |  | 35715002 2006241148416
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2024-06-20 | 2024-06-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП 134-6-29 директору ООО Сфера (660113, Красноярский край,г. Красноярск, ул. Юшкова, д.10 В-121.), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715606 2006241150689
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Идринский РЭС |  |  | 2024-06-20 | 2024-06-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить ремонт и регулировку стрелы провиса провода спусков 10 кВ ТП 53-08-3015. Заказ в САП №180229693. |  |  |  |  | 35715306 2006241207267
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2024-06-20 | 2024-06-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Убрать упавшее дерево с проводов ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 143. |  |  |  |  | 35715603 2006241305690
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2024-06-20 | 2024-06-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Убрать упавшее дерево с проводов ВЛ 0,4 кВ Л-4 ТП 143. |  |  |  |  | 35715603 2006241311691
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2024-06-20 | 2024-06-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить замену штыревого изолятора 10 кВ фазы "А" марки ШС-10 на опоре №100.; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.8-09 на наличие подобных дефектов. |  |  |  |  | 35715004 2006241312417
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2024-06-20 | 2024-06-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.33-08 |  |  |  |  | 35715002 2006241411418
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Абанский РЭС |  |  | 2024-06-20 | 2024-06-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку ОСД угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ ф.42-05; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.42-05 на наличие ОСД угрожающих падением на провода.; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 55-56 на ВЛ-10 кВ ф.42-05 |  |  |  |  | 35715003 2006241434419
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2024-06-20 | 2024-06-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить измерение габарита от земли до проводов в пролёте опор № 56 - 57 ВЛ-10 кВ ф.20-17; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.20-17 на наличие подобных дефектов.; Выполнить перетяжку провода фазы "В" на опоре № 56 ВЛ-10 кВ ф.20-17 |  |  |  |  | 35715001 2006241502420
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2024-06-20 | 2024-06-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести восстановление уровня электрической изоляции силового кабеля ААШв-6 3х120 КЛ 6 кВ от ТП 304 до ТП 375. |  |  |  |  | 35715603 2006241510692
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2024-06-20 | 2024-06-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести восстановление уровня электрической изоляции силового кабеля ААБ 3x240 КЛ 6 кВ ф.7-29 от ПС 110 кВ Медпрепараты до РП 8 яч.14. |  |  |  |  | 35715603 2006241515693
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2024-06-20 | 2024-06-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.33-16 на наличие подобных дефектов.; Выполнить ремонт шлейфа фазы "А" ЛР16С-1. |  |  |  |  | 35715002 2006241520421
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2024-06-20 | 2024-06-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП 121-03-104 Начальнику ОДУиР ООО «ЕнисейСетьСервис» (660133, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Сергея Лазо, д.6а, офис 17), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715606 2006241710694
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2024-06-20 | 2024-06-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки председателю ТСЖ «Пригорное» Кущенкову П.А. (660078, Красноярский край, город Красноярск, Медицинский пер., 43) о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715603 2006241750695
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2024-06-20 | 2024-06-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.23-112; Выполнить установку изолятора фазы "А" на опоре № 41 ВЛ-10 кВ ф.23-112 |  |  |  |  | 35715001 2006241831422
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-06-21 | 2024-06-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-10 3х95 КЛ 10 кВ от ТП 339 до ТП 344. |  |  |  |  | 35715602 2106240035696
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2024-06-21 | 2024-06-21 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф. 30-15 с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715707 2106240416238
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Березовский РЭС |  |  | 2024-06-21 | 2024-06-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену силового трансформатора ТМ 400/10 на ТП 44-4-19. |  |  |  |  | 35715608 2106240703697
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2024-06-21 | 2024-06-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить замену проходного изолятора фазы "В" на на ТП 45-04-2.; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.45-04 на наличие подобных дефектов. |  |  |  |  | 35715004 2106241015423
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Шушенский РЭС |  |  | 2024-06-21 | 2024-06-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.36-15. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. Заказ SAP-№180230046. |  |  |  |  | 35715302 2106241043268
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2024-06-21 | 2024-06-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки , ИП Овсепян П. С. (Красноярский край, город Красноярск, улица Тамбовская 23"А"), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок и требовании включения в состав комиссии представителей филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". |  |  |  |  | 35715604 2106241220698
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2024-06-21 | 2024-06-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить выправку опоры № 130 на ВЛ-10 кВ ф.33-08; Выполнить перетяжку проводов трёх фаз в пролёте опор № 129-130 ВЛ-10 кВ ф.33-08 |  |  |  |  | 35715002 2106241243425
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-06-21 | 2024-06-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-10 3х240 КЛ 10 кВ ф. 26-31 от ПС 220 кВ Зеленая до опоры №1. |  |  |  |  | 35715601 2106241301699
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Шушенский РЭС |  |  | 2024-06-21 | 2024-06-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.39-05 на предмет целостности опор. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. Заказ SAP-№180230045. |  |  |  |  | 35715302 2106241420269
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2024-06-21 | 2024-06-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить выправку опоры № 130 на ВЛ-10 кВ ф.33-08; Выполнить перетяжку проводов трёх фаз в пролёте опор № 129-130 ВЛ-10 кВ ф.33-08 |  |  |  |  | 35715002 2106241514426
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2024-06-21 | 2024-06-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.33-04 на наличие подобных дефектов.; Выполнить ремонт шлейфа фазы "В" ЛР4С-9. |  |  |  |  | 35715002 2106241525427
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2024-06-21 | 2024-06-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки отпайки ф.63-8 от опры 56/28 ТП 63-8-28 О.Т. Карелиной (663029, Красноярский край, Емельяновский район, п. Минино, ул. ул. Некрасова, 2), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715606 2106241550700
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2024-06-21 | 2024-06-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену автоматического выключателя ВЛ 0,4 кВ Л.1 ТП 10/0,4 кВ 21-16-2355. |  |  |  |  | 35715305 2106241622270
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2024-06-21 | 2024-06-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену автоматического выключателя ВЛ 0,4 кВ Л.2 ТП 10/0,4 кВ 21-16-2355. |  |  |  |  | 35715305 2106241622271
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Назаровский РЭС |  |  | 2024-06-21 | 2024-06-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Вывоз порубочных остатков в пролетах опор №20 - №21 ВЛ 10кВ ф.4-11 от ПС 220кВ Красная Сопка (принадл.КПМЭС). Заказ SAP №180232329; Произвести внеплановый ИТР осмотр ВЛ 10кВ ф.4-11 от ПС 220кВ Красная Сопка (принадл.КПМЭС). по всей длине с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP 180232325; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ ф.4-11 от ПС 220кВ Красная Сопка (принадл.КПМЭС). по всей длине с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180232322; Произвести вырубку угрожающих деревьев пролетах опор №20 - №21 ВЛ 10кВ ф.4-11 от ПС 220кВ Красная Сопка (принадл.КПМЭС). Заказ SAP № 180232327; Снять ветку, произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №20 - №21 ВЛ 10кВ ф.4-11 от ПС 220кВ Красная Сопка (принадл.КПМЭС). Заказ SAP № 180232330 |  |  |  |  | 35715204 2106242142286
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2024-06-22 | 2024-06-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 55-03 с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715707 2206240216239
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2024-06-22 | 2024-06-22 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.41-01. |  |  |  |  | 35715002 2206240830428
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-06-22 | 2024-06-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-10 3х150 КЛ 10 кВ от РП 47 до ТП 357. |  |  |  |  | 35715602 2206240850701
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ужурский РЭС |  |  | 2024-06-22 | 2024-06-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы проведена проработка с персоналом причин данного технологического нарушения; Провести высоковольтные испытания РУ 10 кВ и силового трансформатора на КТП 99-04-9 10/0,4кВ после произведенных замен. Заказы SAP № 180232498; Произвести внеплановый осмотр ВЛ ф.99-04 , с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №.180228408; Произвести внеплановый осмотр КТП 99-04-9 10/0,4кВ, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №.180228409; Произвести замену силового трансформатора ТМ-100/10-0,4кВ и опорных изоляторов в КТП 99-04-9 10/0,4кВ на аналогичные по параметрам. Заказы SAP № 180232134 |  |  |  |  | 35715206 2206240940287
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2024-06-22 | 2024-06-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить ввод в жилой дом от опоры № 6-4 КВЛ 0,4 кВ ТП 593 Л-4. |  |  |  |  | 35715604 2206241340702
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Большеулуйский РЭС |  |  | 2024-06-22 | 2024-06-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы произвести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.31-5 от ПС 220кВ Рассвет и ТП 31-5-4 10/0,4кВ, с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180230356; Произвести высоковольтные испытания основной КЛ-10кВ ф.31-5 от ячейки выключателя В10 Ф.31-5 до опоры №1 после ремонта. Заказ SAP №170066345; Произвести ремонт основной КЛ-10кВ ф.31-5 от ячейки выключателя В 10 Ф.31-5 до опоры №1 с установкой концевой муфты на опоре №1. Заказ SAP №170066338 |  |  |  |  | 35715202 2206241630288
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Северо-Восточный РЭС |  |  | 2024-06-23 | 2024-06-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Прочие нарушения |  |  |  | Включить в ремонтную программу 2024 года внеплановые мероприятия по замене опорно-стержневой полимерной изоляции на фарфоровую на ПС 110 кВ Карабула.; Выполнить замену опорной полимерной изоляции 1, 2, 3, 4 секции шин РУ 10кВ ПС Карабула на фарфоровую изоляцию.; Выполнить испытания 1, 3 секции шин РУ 10кВ ПС 110 кВ Карабула; Выполнить чистку изоляции 1 ШМ 1Т на ПС 110 кВ Карабула |  |  |  |  | 35715009 2306240501429
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2024-06-23 | 2024-06-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки отпайки ф.88-4 от опры 1а/2 главе Емельяновского района (663020, Красноярский край, Емельяновский район, пгт. Емельяново, ул. Московская, 155), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715606 2306240605703
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-06-23 | 2024-06-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки КЛ 10 кВ от РП 93 до ТП 2, директору ООО "Деловой Партнёр" Золотухину М.А., о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715601 2306241412704
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2024-06-23 | 2024-06-23 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Несанкционированная рубка лесных насаждений |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-4 от КТПН 11-10-9/400 с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715707 2306241418240
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-06-23 | 2024-06-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х120 КЛ 10 кВ ф. 9-29 от ПС 110 кВ Центральная до опоры №1 |  |  |  |  | 35715601 2306241420705
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2024-06-23 | 2024-06-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств кабеля ААБл 3х150 на опоре 9а ВЛ 10 кВ ф.121-03. |  |  |  |  | 35715606 2306241500706
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Шарыповский РЭС |  |  | 2024-06-23 | 2024-06-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести ВВ испытания КЛ-10кВ ф. 3-01 между ТП РП 3-01-4 и ТП РП 3-01-5. Заказ SAP №180230061; Произвести замену концевой муфты КЛ-10кВ ф. 3-01 в ТП РП3-01-5. Заказ SAP №170066345; Произвести осмотр КЛ 10 кВ ф.3-01 от РП3 по всей длине с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180230017 |  |  |  |  | 35715205 2306241540289
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Абанский РЭС |  |  | 2024-06-23 | 2024-06-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку ОСД угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ ф.5-16; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.5-16 на наличие ОСД угрожающих падением на провода.; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 2/6-2/7 на ВЛ-10 кВ ф.5-16 |  |  |  |  | 35715003 2306242028432
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-06-23 | 2024-06-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ЦААБл-10 3х95 КЛ 10 кВ ф. 27-07 от опоры № 4/10 до опоры № 4/10/1. |  |  |  |  | 35715601 2306242110707
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2024-06-23 | 2024-06-23 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф,27-06 с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715701 2306242158241
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2024-06-23 | 2024-06-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить измерение габарита от земли до проводов в пролётах опор № 30/13-30/14 ВЛ-10 кВ ф.8-04; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.8-04 |  |  |  |  | 35715004 2306242321433
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2024-06-24 | 2024-06-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить измерение габарита от земли до проводов в пролётах опор № 10/75-10/76 ВЛ-10 кВ ф.6-09; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.6-09 |  |  |  |  | 35715004 2406240143434
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-06-24 | 2024-06-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств концевой муфты 3КВТп-10-25/50 на оп.49/65 КЛ 10кВ от оп.49/54 до ТП 334 |  |  |  |  | 35715602 2406240705708
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Сухобузимский РЭС |  |  | 2024-06-24 | 2024-06-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.53-4.; Произвести замену опор №№ 237, 238 ВЛ 10кВ ф.53-4. |  |  |  |  | 35715607 2406240935107
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-06-24 | 2024-06-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ЦААБ-10 3х120 КЛ-10 кВ ф.5-38 от ТП 65 до ТП 64. |  |  |  |  | 35715601 2406241031709
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2024-06-24 | 2024-06-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Вsполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТП 25-07-5/250 с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715707 2406241113242
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2024-06-24 | 2024-06-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить выправку опоры № 76 на ВЛ-10 кВ ф.50-16; Выполнить перетяжку проводов трёх фаз в пролёте опор № 76-77 ВЛ-10 кВ ф.50-16 |  |  |  |  | 35715001 2406241120435
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Шушенский РЭС |  |  | 2024-06-24 | 2024-06-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Произвести замену повреждённой кабельной муфты на КВЛ 10 кВ ф.31-18. Заказ SAP - №.180229413 |  |  |  |  | 35715302 2406241420272
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Боготольский РЭС |  |  | 2024-06-24 | 2024-06-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провели проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести внеочередной обход и осмотр ВЛ-10кВ ф.11-12 от ПС 110 кВ №11 "Боготольская", с целью выявления причины отключения и подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180230408.; Произвести замену концевой кабельной муфты на опоре №1 ВЛ-10кВ ф.11-12 от ПС 110 кВ №11 "Боготольская". Заказ SAP №170066391.; Произвести испытания вновь смонтированной кабельной муфты на опоре №1 ВЛ-10кВ ф.11-12 от ПС 110 кВ №11 "Боготольская". |  |  |  |  | 35715203 2406241545290
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2024-06-24 | 2024-06-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить изоляционные свойства силового кабеля ААБл-6 3х150 КЛ 6 кВ от РП 32А яч. №19 до РП 10-116 яч. №6. |  |  |  |  | 35715604 2406241640710
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2024-06-24 | 2024-06-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить подключение шкафа ТМ от основного и резервного источника бесперебойного питания с подключением через АВР от 1 ТСН и 2ТСН установленных на ПС 110 кВ Карьер с выездом персонала СЭ ВЭС УЭ ПО КиТАСУ. |  |  |  |  | 35715001 2406241657436
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2024-06-24 | 2024-06-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.35-03; Выполнить установку изолятора фазы "В" на опоре № 116 ВЛ-10 кВ ф.35-03 ШС-10 |  |  |  |  | 35715002 2406241750437
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2024-06-24 | 2024-06-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств кабеля ААБ 3х70 на опоре № 57/4 в сторону ТП 64-1-28 ВЛ 10 кВ ф.64-1. |  |  |  |  | 35715606 2406242130711
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Идринский РЭС |  |  | 2024-06-24 | 2024-06-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провиса провода от оп.14 до оп.15 Заказ в САП №180230402. |  |  |  |  | 35715306 2406242150273
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Минусинский РЭС |  |  | 2024-06-24 | 2024-06-25 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки о недопущении нарушений НТД. |  |  |  |  | 35715301 2406242304274
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС |  |  | 2024-06-25 | 2024-06-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В случае выявления дефектов грозозащитного троса, по результату осмотра ВЛ 110 кВ С-274, разработать комплекс мероприятий.; Выполнить осмотр грозозащитного троса ВЛ 110 кВ С-274 с применением квадрокоптера. Заказ ТОРО № 180233007. |  |  |  |  | 357156 2506240512712
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Дзержинский РЭС |  |  | 2024-06-25 | 2024-06-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить измерение габарита от земли до проводов в пролётах опор № 380/64-380/65 ВЛ-10 кВ ф.8-09; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.8-09 |  |  |  |  | 35715004 2506240610438
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Минусинский РЭС |  |  | 2024-06-25 | 2024-06-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Произвести выправку опоры №20 на ВЛ 10 ф.1-19. |  |  |  |  | 35715301 2506241641275
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Шарыповский РЭС |  |  | 2024-06-25 | 2024-06-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы произвести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Произвести ВВ испытания КЛ 10кВ ф. 40-36 между ЗТП 40-36-207 и ЗТП 40-36-208. Заказ SAP №180231293; Произвести замену концевой муфты КЛ-10кВ в ЗТП40-23-207. Заказ SAP №170066443; Произвести осмотр КЛ 10 кВ ф.40-36 от ПС110кВ "Пионерская" по всей длине с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №18023093 |  |  |  |  | 35715205 2506241930291
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Минусинский РЭС |  |  | 2024-06-25 | 2024-06-25 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику линии о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715301 2506242250276
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-06-25 | 2024-06-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х150 КЛ 10кВ от ТП 1097 до ТП 10108. |  |  |  |  | 35715601 2506242310713
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Минусинский РЭС |  |  | 2024-06-25 | 2024-06-25 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику линии о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715301 2506242317277
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Минусинский РЭС |  |  | 2024-06-26 | 2024-06-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №№1-3 ВЛ 10 ф.4-08. |  |  |  |  | 35715301 2606240709278
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-06-26 | 2024-06-26 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | В рамках проведения Дня работы с персоналом, провести проработку с персоналом причин произошедшего ТН на ВЛ-35кВ Глядень - Красная Сопка (Т-71).; Выполнить верховой осмотр ВЛ-35кВ Глядень - Красная Сопка (Т-71) на участке опор 44-50 с целью выявления наличия поврежденных вязок провода на штыревой изоляции. Заказ САП № 180233645; По результатам верхового осмотра разработать мероприятия по замене вязок провода к изоляторам и регулировке стрелы провеса проводов на Глядень - Красная Сопка (Т-71). |  |  |  |  | 357152 2606240810292
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Минусинский РЭС |  |  | 2024-06-26 | 2024-06-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену АВ 0,4 кВ Л-2 на ТП 10/0,4 кВ №2-18-2694. |  |  |  |  | 35715301 2606240932279
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2024-06-26 | 2024-06-26 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Несанкционированная рубка лесных насаждений |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-2 от КТПН 25-21-7/400 с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715707 2606241058244
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2024-06-26 | 2024-06-26 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки, генеральному директору МП «Красноярскгорсвет» А. Г. Быкову (660079, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 60 Лет Октября, д. 101А), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715604 2606241330714
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Манский РЭС |  |  | 2024-06-26 | 2024-06-26 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | ВЛ 10 кВ ф.148-04: - выполнить внеплановый осмотр с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715706 2606241933245
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-06-26 | 2024-06-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х150 КЛ 10кВ ф.122-41 от ПС 110кВ Северо-Западная до ТП 715. |  |  |  |  | 35715602 2606242315715
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-06-26 | 2024-06-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля КЛ-10кВ от ТП 216 до ТП 8023. |  |  |  |  | 35715602 2606242350716
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-06-27 | 2024-06-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв 3х150 КЛ 10 кВ от ТП 703 до ТП 746. |  |  |  |  | 35715602 2706240150717
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-06-27 | 2024-06-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП 8125, Жалимов Рафик Леонидович (660074, Красноярский край, город Красноярск, ул. Академика Киренского, д. 2и, помещ. 678), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715602 2706240155718
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-06-27 | 2024-06-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х95 КЛ 10 кВ от ТП 710 до ТП 711. |  |  |  |  | 35715602 2706240250719
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Северо-Восточный РЭС |  |  | 2024-06-27 | 2024-06-27 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники |  |  |  | Направить заявление в полицию для поиска лиц, чьи действия привели к отключению ВЛ 220 кВ Кодинская ГПП - Имбинская II цепь (Д-142). |  |  |  |  | 35715009 2706241031440
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-06-27 | 2024-06-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт шлейфа фазы "С" на опоре №76 ВЛ 6 кВ ф.28-25. |  |  |  |  | 35715602 2706241130720
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2024-06-27 | 2024-06-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-6 3х120 КЛ 6 кВ ф.97-15 от ПС 110 кВ Судостроительная до ТП 249. |  |  |  |  | 35715603 2706241140721
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-06-27 | 2024-06-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП 503, на имя директора АО "Оборонэнерго" - филиал "Забайкальский" (Красноярский край), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715601 2706241230722
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2024-06-27 | 2024-06-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить выправку опоры № 130 на ВЛ-10 кВ ф.33-08; Выполнить перетяжку проводов трёх фаз в пролёте опор № 129-130 ВЛ-10 кВ ф.33-08 |  |  |  |  | 35715002 2706241253443
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ачинский РЭС |  |  | 2024-06-27 | 2024-06-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо представителю ООО "Козульская лесная компания" |  |  |  |  | 35715201 2706241355293
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Абанский РЭС |  |  | 2024-06-27 | 2024-06-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить претензионное письмо собственнику электроустановки ПС 110 кВ Новобирюсинск |  |  |  |  | 35715003 2706241730444
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-06-27 | 2024-06-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП 1161, директору ООО "Коммунальник" Гринёву Н.А., о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715601 2706242258723
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-06-28 | 2024-06-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААШв-10 3х120 КЛ-10 кВ от ТП 1057 до ТП 1059. |  |  |  |  | 35715601 2806240115724
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-06-28 | 2024-06-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х240 КЛ-10 кВ от РП 63 до ТП 1050. |  |  |  |  | 35715601 2806240220725
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-06-28 | 2024-06-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АПвПу2г-10 1х120 КЛ 10 кВ от РП-63 яч.12 до ТП 1030. |  |  |  |  | 35715601 2806240220726
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-06-28 | 2024-06-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ 3х120 КЛ 10кВ от ТП 1037 до ТП 1058. |  |  |  |  | 35715601 2806240220727
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-06-28 | 2024-06-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ 3х120 КЛ-10 кВ от ТП 1109 до ТП 115. |  |  |  |  | 35715601 2806240350728
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-06-28 | 2024-06-28 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП 503, на имя директора АО "Оборонэнерго" - филиал "Забайкальский" (Красноярский край), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715601 2806240604729
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2024-06-28 | 2024-06-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить выправку опоры №9А на ВЛ-10 кВ ф.33-15; Выполнить перетяжку проводов трёх фаз в пролёте опор №9А-10 ВЛ-10 кВ ф.33-15 |  |  |  |  | 35715002 2806240948446
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2024-06-28 | 2024-06-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить изоляционные свойства силового кабеля ААБл 3х50 КЛ 0,4 кВ от ТП 556 до ж/д ул.Тобольская,17 р12. |  |  |  |  | 35715604 2806241120730
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2024-06-28 | 2024-06-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ 3Х95 КЛ 0,4 кВ от ТП 522 руб. 16 до зд. Львовская, 24 (СЮТ). |  |  |  |  | 35715604 2806241137731
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2024-06-28 | 2024-06-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.12-01 с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715707 2806241202246
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС |  |  | 2024-06-28 | 2024-06-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Включить в аварийные заказы 2024 года мероприятие по внеочередному верховому осмотру грозозащитного троса ВЛ 110кВ Решоты-Новобирюсинская с отпайками С-831 в пролётах опор № 489-499 с выемкой из глухих зажимов.; Выполнить замену изоляции в повреждённых гирляндах изоляторов на опоре № 494 ВЛ 110кВ Решоты-Новобирюсинская с отпайками С-831. Номер заказа 170066636; Выполнить измерение сопротивления контура заземляющих устройств в пролётах опор № 489-496 на ВЛ 110кВ Решоты-Новобирюсинская с отпайками С-831. Номер заказа 180233397.; По результатам замера контура сопротивления заземляющих устройств в пролётах опор № 489-496 ВЛ 110кВ Решоты-Новобирюсинская с отпайками С-831 при несоответствии требованиям НТД запланировать мероприятия по их ремонту. |  |  |  |  | 357150 2806241205447
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2024-06-28 | 2024-06-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку ОСД угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ ф.69-03; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.69-03 на наличие ОСД угрожающих падением на провода.; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор №294-295 на ВЛ-10 кВ ф.69-03 |  |  |  |  | 35715002 2806241318448
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Северо-Восточный РЭС |  |  | 2024-06-28 | 2024-06-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | 1. Составить ведомость дефектов ВЛ 220 кВ Кодинская ГПП - Имбинская I цепь (Д-141), ВЛ 220 кВ Кодинская ГПП - Имбинская II цепь (Д-142). Ответственное лицо: заместитель начальника ПТС Гавриков А.И. 2. Направить письмо ООО "Россети-Капитал" для рассмотрения и заключения договора подряда с ПАО «Россети Сибирь». Ответственное лицо: начальник УРМиТ Коломеец В.В.; Определить объемы расчистки просеки от ДКР на ВЛ 220 кВ Кодинская ГПП - Имбинская I цепь (Д-141), ВЛ 220 кВ Кодинская ГПП - Имбинская II цепь (Д-142). |  |  |  |  | 35715009 2806241432449
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2024-06-28 | 2024-06-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить выправку опоры № 130 на ВЛ-10 кВ ф.33-08; Выполнить перетяжку проводов трёх фаз в пролёте опор № 129-130 ВЛ-10 кВ ф.33-08 |  |  |  |  | 35715002 2806241728451
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2024-06-28 | 2024-06-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнена установка Ж/Б приставки опора №4 Л-3 КТП63-9-1. |  |  |  |  | 35715606 2806241935732
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2024-06-28 | 2024-06-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену кабельного наконечника марки КВТ ТА 50-8-5.4.; Произвести замену трансформатора марки ТМГ 160/10 на ТП 121-03-98. |  |  |  |  | 35715606 2806242020733
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Абанский РЭС |  |  | 2024-06-28 | 2024-06-28 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо собственнику электроустановки ОАО "Мегафон" |  |  |  |  | 35715003 2806242048452
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-06-28 | 2024-06-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х150 КЛ-10 кВ от ТП 5033 яч.2 до ТП 5034 яч.6. |  |  |  |  | 35715601 2806242100734
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС |  |  | 2024-06-28 | 2024-06-28 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники |  |  |  | Организовать претензионную работу в адрес собственника ТС по факту ТН на ВЛ 110 кВ С-244. |  |  |  |  | 357156 2806242246735
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-06-28 | 2024-06-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП10165, директору ООО "Сигма" Игнатову А.И., о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715601 2806242310736
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Сухобузимский РЭС |  |  | 2024-06-29 | 2024-06-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.73-1.; Убрать ветку под проводами в пролете опор №№ 21-22 ВЛ 10кВ ф.73-1. |  |  |  |  | 35715607 2906240105108
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2024-06-29 | 2024-06-29 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.70-04 |  |  |  |  | 35715001 2906240630453
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Ачинский РЭС |  |  | 2024-06-29 | 2024-06-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо руководству АО "Транснефть-Западная Сибирь" о предоставлении информации по факту отключения КЛ-10кВ ф.13-12 "В" и о принятии мер по недопущению подобных отключений. |  |  |  |  | 35715201 2906240850294
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-06-29 | 2024-06-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-6 3х120 КЛ 6 кВ от ТП-7 до РП-5 нитка А. |  |  |  |  | 35715602 2906240905737
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2024-06-29 | 2024-06-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену изолятора маки ШС-10Д ф.С опоре №7 ВЛ-10 кВ ф.136-1. |  |  |  |  | 35715606 2906241110738
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Рыбинский РЭС |  |  | 2024-06-29 | 2024-06-29 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Несанкционированная рубка лесных насаждений |  |  |  | выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.27-06 с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715701 2906241215247
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Сухобузимский РЭС |  |  | 2024-06-29 | 2024-06-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л1/73-1-9. |  |  |  |  | 35715607 2906241256109
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2024-06-29 | 2024-06-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку ОСД угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ ф.33-08; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.33-08 на наличие ОСД угрожающих падением на провода.; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 129-130 на ВЛ-10 кВ ф.33-08 |  |  |  |  | 35715002 2906241514454
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-06-29 | 2024-06-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП 367, Шундрик Юрий Петрович (660075, Красноярский край, город Красноярск, ул Маерчака, д. 38), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715602 2906241610739
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-06-29 | 2024-06-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ 3x240 КЛ 10 кВ от ПС 110 кВ Молодежная до РП 103. |  |  |  |  | 35715601 2906241810740
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС Казачинский РЭС |  |  | 2024-06-29 | 2024-06-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л1 от КТП 35-01-04. |  |  |  |  | 35715401 2906241840110
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-06-29 | 2024-06-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля АСБ-10 (3x50) КЛ 10 кВ присоединения 1Т в ТП 1124. |  |  |  |  | 35715601 2906242243741
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-06-29 | 2024-06-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести замену концевой муфты внутренней установки 3КВТп-10-70/120 присоединения 1Т 10 кВ на ТП-178. |  |  |  |  | 35715601 2906242330742
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Ленинский РЭС |  |  | 2024-06-29 | 2024-06-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить изоляционные свойства силового кабеля ААШв-6 3х240 КЛ 6 кВ ф.14-07 от ПС 220 кВ Заводская до РП 172. |  |  |  |  | 35715604 2906242350743
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Свердловский РЭС |  |  | 2024-06-30 | 2024-06-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести восстановление уровня электрической изоляции силового кабеля ААБ 3x240 КЛ 6 кВ от РП 62 яч.4 до ТП 271. |  |  |  |  | 35715603 3006240005744
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Северные ЭС |  |  | 2024-06-30 | 2024-06-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Провести анализ результатов тепловизионного контроля КС 110кВ на ПС 110кВ Казачинская, при выявлении нарушения, включить, при необходимости, в план ремонта 2025 года.; Произвести внеочередной тепловизионный контроль КС 110кВ С-662 на ПС 110кВ Казачинская (Заказ из SAP №№ 180232624, 180232625).; Произвести замену КС С-665 на ПС 110кВ Казачинская. |  |  |  |  | 357154 3006240332111
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-06-30 | 2024-06-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБ 3x95 КЛ-10 кВ от ТП 5003 до ТП 571. |  |  |  |  | 35715601 3006240850745
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-06-30 | 2024-06-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести восстановление изоляционных свойств силового кабеля ААБл-10 3х185 КЛ-10 кВ от ТП 17 до ТП 1146. |  |  |  |  | 35715601 3006240855746
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Северо-Восточный РЭС |  |  | 2024-06-30 | 2024-06-30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо собственнику электроустановки ф.2-09 |  |  |  |  | 35715009 3006241054456
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2024-06-30 | 2024-06-30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП 45-4-21 С.Г.Акопяну (663020, Красноярский край,п.Емельяново, ул.Московская, д.151Д), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715606 3006241200747
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-06-30 | 2024-06-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Пробой изоляции силового кабеля ААШв-10 3х120 КЛ 10 кВ ф.139-5 от ПС 110 кВ Солнечный до ГПП 8. |  |  |  |  | 35715601 3006241420748
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-06-30 | 2024-06-30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП 838, Захарин Сергей Викторович (660001, Красноярский край, город Красноярск, ул. Менжинского, д.10), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715602 3006241450749
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС |  |  | 2024-06-30 | 2024-06-30 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Направить заявление в полицию об установлении виновных лиц нарушивших охранную зону ВЛ 110 кВ, повлекшее ТН на ВЛ 110 кВ С-207.; Организовать поиск и претензионную работу в адрес нарушителя охранной зоны ВЛ 110 кВ по факту ТН на ВЛ 110 кВ С-207. |  |  |  |  | 357156 3006241543750
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС |  |  | 2024-06-30 | 2024-06-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в РП на ноябрь 2024г. ремонт КС С-904 ф."В" на ПС 110 кВ Унер.; На ПС 110кВ Унер выполнить ремонт КС С-904 ф."В". Заказ №170066586. |  |  |  |  | 357157 3006241555249
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Канский РЭС |  |  | 2024-06-30 | 2024-06-30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить претензионное письмо собственнику электроустановки ф.102-13 |  |  |  |  | 35715001 3006241810459
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Назаровский РЭС |  |  | 2024-06-30 | 2024-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Вывоз порубочных остатков в пролетах опор № 27-21 - №27-22 ВЛ 6кВ ф.83-15 от ПС 35 кВ Северная (ведомственная СУЭК). Заказ SAP № 170066519; Заменить неисправный Р-1/83-15 / РЛНД-10/400 на оп.№27-22 ВЛ 6кВ ф.83-15 от ПС 35 кВ Северная (ведомственная СУЭК). Заказ SAP № 170066514; Произвести внеплановый ИТР осмотр ВЛ 6кВ ф.83-15 от ПС 35 кВ Северная (ведомственная СУЭК). по всей длине с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180232816; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6кВ ф.83-15 от ПС 35 кВ Северная (ведомственная СУЭК). по всей длине с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180232802; Произвести вырубку угрожающих деревьев пролетах опор № 27-21 - №27-22 ВЛ 6кВ ф.83-15 от ПС 35 кВ Северная (ведомственная СУЭК). Заказ SAP № 170066513; Произвести регулировку стрелы провиса провода в пролете опор №27-21 - №27-22 ВЛ 6кВ ф.83-15 от ПС 35 кВ Северная (ведомственная СУЭК). Заказ SAP № 170066514; Произвести ремонт голого провода в пролете опор №27-21 - №27-22 ВЛ 6кВ ф.83-15 от ПС 35 кВ Северная (ведомственная СУЭК). Заказ SAP № 170066510 |  |  |  |  | 35715204 3006241857295
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС |  |  | 2024-06-30 | 2024-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Запланировать в РП 2024 работы по замене гирлянды изоляторов со следами перекрытия на ВЛ-110 кВ отпайки от С-93 на ПС 110/10 кВ №4 "Городокская" опоре №9.; Запланировать в РП 2024 работы по замене гирлянды изоляторов со следами перекрытия на ВЛ-110 кВ отпайки от С-94 на ПС 110/10 кВ №4 "Городокская" опоре №11.; Произвести верховой осмотр с выемкой грозотроса из поддерживающих зажимов на ВЛ-110 кВ отпайка от С-93 на ПС 110/10 кВ №4 "Городокская" опорах №8, №9, №10. Заказ SAP –180233545.; Произвести замену гирлянды изоляторов со следами перекрытия на ВЛ-110 кВ отпайка от С-93 на ПС 110/10 кВ №4 "Городокская" опора №9.; Произвести замену гирлянды изоляторов со следами перекрытия на ВЛ-110 кВ отпайка от С-94 на ПС 110/10 кВ №4 "Городокская" опора №11.; Произвести проверку и измерение сопротивления контура заземления на ВЛ-110 кВ отпайка от С-93 на ПС 110/10 кВ №4 "Городокская" опорах №8, №9, №10. Заказ SAP –180233024. |  |  |  |  | 357153 3006241919281
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Шушенский РЭС |  |  | 2024-06-30 | 2024-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести осмотр КВЛ 10 кВ ф.34-10, по результатам осмотра устранить выявленные замечания. Заказ SAP-180232188. Заменить повреждённую опору. |  |  |  |  | 35715302 3006242040282
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Юго-Восточные ЭС Толстихинский РЭС |  |  | 2024-06-30 | 2024-07-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.9-03 с целью выявления развивающихся дефектов. |  |  |  |  | 35715707 3006242045248
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2024-06-30 | 2024-07-01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП 167-7-11 Председателю СНТ Солнечный (660023, Красноярский край,г. Красноярск, ул.Рейдовая, д.27), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715606 3006242100751
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2024-06-30 | 2024-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.1 Кошурниково. Убрать наброшенную ветку в пролете опор № 45-46 ВЛ-10 кВ ф.1 Кошурниково. |  |  |  |  | 35715305 3006242113283
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Назаровский РЭС |  |  | 2024-06-30 | 2024-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В рамках специальной подготовки и технической учебы провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Вывоз порубочных остатков в пролетах опор №18/78 - №18/79 ВЛ 10кВ ф.75-01 от ПС 35 кВ Верхний Ададым. Заказ SAP №180232814; Произвести внеплановый ИТР осмотр ВЛ 10кВ ф.75-01 от ПС 35 кВ Верхний Ададым. по всей длине с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180232813; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ ф.75-01 от ПС 35 кВ Верхний Ададым. по всей длине с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP № 180232810; Произвести вырубку угрожающих деревьев пролетах опор №18/78 - №18/79 ВЛ 10кВ ф.75-01 от ПС 35 кВ Верхний Ададым. Заказ SAP № 180232815; Снять дерево с проводов, произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №18/78 - №18/79 ВЛ 10кВ ф.75-01 от ПС 35 кВ Верхний Ададым. Заказ SAP № 170066508 |  |  |  |  | 35715204 3006242118296
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Нижнеингашский РЭС |  |  | 2024-06-30 | 2024-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку ОСД угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ ф.83-07; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.83-07 на наличие ОСД угрожающих падением на провода.; Выполнить распил и уборку порубочных остатков упавшего из-вне охранной зоны дерева в пролёте опор № 12-13 на ВЛ-10 кВ ф.83-07 |  |  |  |  | 35715002 3006242130461
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Западные ЭС Новоселовский РЭС |  |  | 2024-06-30 | 2024-06-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках специальной подготовки провести проработку с персоналом причин данного технологического нарушения.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л6 от КТП 21-08-19 10/0,4кВ, с целью выявления подобных дефектов для разработки мероприятий по предотвращению и исключению повторных отключений. Заказ SAP №180232664; Выполнить замену АВ 0,4 кВ Л6 ТП 10/0,4 кВ 21-08-19. Заказ SAP №170066601; Провести внеплановый ТВК контактных соединений ТП 10/0,4 кВ 21-08-19. Заказ SAP №170066738 |  |  |  |  | 35715208 3006242145297
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Восточные ЭС Абанский РЭС |  |  | 2024-06-30 | 2024-06-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену трансформатора в ТП 10/0,4кВ №5-19-420; Направить трансформатор ТП 10/0,4кВ №5-19-420 для проведения испытаний и ремонта на рембазу ПО ВЭС. |  |  |  |  | 35715003 3006242205462
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Минусинский РЭС |  |  | 2024-06-30 | 2024-07-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Провести замену повреждённой опоры.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.4-12 после стихийного явления. По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных повреждений. |  |  |  |  | 35715301 3006242244284
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2024-06-30 | 2024-07-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.8-03. Заменить приемную траверсу на опоре № 304 ВЛ-10 кВ ф.8-03. |  |  |  |  | 35715305 3006242313285
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Минусинские ЭС Курагинский РЭС |  |  | 2024-06-30 | 2024-07-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.8-06. Восстановить провода в пролете от опоры №156 до ТП 8-06-384. |  |  |  |  | 35715305 3006242317286
24, Красноярский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Красноярскэнерго Красноярские ЭС Емельяновский РЭС |  |  | 2024-06-30 | 2024-07-01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки ТП 45-7-47 А.Г. Ростовцев (660028, Красноярский край,г. Красноярск, ул. Ладо Кецховели, д.71, кв.116, ), о недопущении нарушений ПТЭ при эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 35715606 3006242330752