## kadr
Сводные данные об аварийных отключениях ГАЭС за 1 квартал 2022 года
Предприятие | № акта | Отключение |  |  | Недоотпуск, тыс. кВт*час | Включение |  |  | Причины | Мероприятия
|  | Дата | Время, час | Время, мин. |  | Дата | Время, час | Время, мин.
356857 | 71 | 2022-03-23 | 10 | 50 |  | 2022-03-23 | 10 | 50 | 3.4.12.2 Разрегулировка провода фазы "В" пролете опор №№111-112 Вл-10 кВ Л 24-12 Хабаровка. Из-за воздействия резких порывов ветра, произошел кратковременный схлест проводов в результате чего произошел КЗ между фазами "В" и "С". 4.4 Из-за воздействия резких порывов ветра, произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №№111-112 Вл-10 кВ Л 24-12 Хабаровка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременный схлест проводов на Л-24-12 "Хабаровка", Пролет: Оп №111 - Оп №112 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку провода в пролете опор №№111-112 ВЛ-10 кВ Л 24-12 Хабаровка. Срок отчета 27.04.2022 г. Ответственное лицо: Боктунов М.В. 27.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Л 24-12 Хабаровка. Срок отчета 27.04.2022 г. Ответственное лицо: Боктунов М.В. 27.04.2022 год
356857 | 72 | 2022-03-23 | 14 | 7 |  | 2022-03-23 | 14 | 7 | 3.4.12.2 Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки произошло кратковременное короткое замыкание на спусках к ТП 37-11-13 между фазами "А" и "В" из-за чего под действием ТО отключалась ВЛ-10кВ Л-37-11, с успешным АПВ. 4.4 Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки произошло кратковременное короткое замыкание на спусках к ТП 37-11-13 между фазами "А" и "В" из-за чего под действием ТО отключалась ВЛ-10кВ Л-37-11, с успешным АПВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на Л-37-11 Кош-Агач-1, Спуск Оп №47/15 - КТП-37-11-13 | Техническое мероприятие 1 23.03.2022 г. Произведена перетяжка спусков к ТП-37-11-13. Отчёт предоставить до 05.04.2022 г Ответственное лицо: Турканов Р.К 01.05.2022 год
356857 | 73 | 2022-03-24 | 2 | 12 |  | 2022-03-24 | 2 | 12 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровых нагрузок произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №285-286 с кратковременным схлестом проводов в пролете порывистым ветром. 4.4 В результате длительного воздействия ветровых нагрузок произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №285-286 с кратковременным схлестом проводов в пролете порывистым ветром. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на Л-22-6 Верх-Черга, Пролет: Оп №285 - Оп №286 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролете опор №285-286 Ответственное лицо: Бакановас С.В. 29.04.2022 год
356857 | 74 | 2022-03-25 | 6 | 10 | 0.79165 | 2022-03-25 | 7 | 45 | 3.4.9.3 ТН произошло по причине повреждения на потребительской отпайке от Р 6-17-9 до ТП 6-17-24 Л-6-17 (собственник АО Национальная Башенная Компания) | Организационное мероприятие 1 Отключить отпайку до устранения повреждения. Дать разъяснения собственнику отпайки о своевременном обслуживании собственных э/у, и отчитаться до 16.05.2022 года Ответственное лицо: Павлов В.Ю. 16.05.2022 год
356857 | 75 | 2022-03-25 | 16 | 25 | 0.03 | 2022-03-25 | 17 | 25 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки, при порывистом боковом ветре от длительных колебаний проводов, произошла разрегулировка проводов фаз "А, В" с последующим их схлестом в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ от КТП-6-17-5 Ф.4, от возникшего КЗ действием защит отключился АВ-0,4 кВ ф.4 в КТП-6-17-5 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки, при порывистом боковом ветре от длительных колебаний проводов, произошла разрегулировка проводов фаз "А, В" с последующим их схлестом в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ от КТП-6-17-5 Ф.4, от возникшего КЗ действием защит отключился АВ-0,4 кВ ф.4 в КТП-6-17-5 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-6-17-5, Пролет: Оп №7 - Оп №8 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов фаз "А, В" в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ от КТП-6-17-5 Ф.4 и отчитаться до 16.05.2022г. Ответственное лицо: Павлов В.Ю. 30.04.2022 год
356857 | 76 | 2022-03-26 | 11 | 8 |  | 2022-03-26 | 11 | 8 | 3.4.7.3 Перекрытие фазы А и В на отпайке от оп.№7 (на тупиковом участке, который не используется для электроснабжения потребителей) в пролетах опор №7/20 – №7/21 ветками деревьев, произрастающих в охранной зоне ВЛ, при сопутствующей ветровой нагрузке 4.4 Перекрытие фазы А и В в пролетах опор №7/20 – №7/21 ветками деревьев. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: КЗ по веткам дерева на Л-14-25 п.Катунь, Пролет: Оп №7/20 - Оп №7/21 | Организационное мероприятие 1 Произвести отключение неиспользуемой части отпайки от опоры №7, путем разбора шлейфов. Внести в многолетний план график расчистку отпайки от ДКР. Ответственное лицо: Начальник Майминского РЭС В.Г. Чураков 08.04.2022 год
356857 | 77 | 2022-03-26 | 13 | 35 | 0.03675 | 2022-03-26 | 14 | 38 | 3.4.10 Попадание животного (кот) в РУ-0,4 кВ ТП-14-21-24 | Техническое мероприятие 1 Ограничить доступ мелких животных в отсек РУ-0,4кВ ТП-14-21-24 Ответственное лицо: Начальник МРЭС В.Г.Чураков 07.05.2022 год
356857 | 78 | 2022-03-26 | 18 | 15 | 0.56668 | 2022-03-26 | 19 | 40 | 3.4.12.2 В результате воздействия повторяющихся ветровых нагрузок произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №199-200 с последующим схлестом проводов порывистым ветром. 4.4 В результате воздействия повторяющихся ветровых нагрузок произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №199-200 с последующим схлестом проводов порывистым ветром. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролете, схлест порывистым ветром. на Л-15-7 Ингурек, Пролет: Оп.№199 - Оп.№200 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролете опор №199-200. Ответственное лицо: Коротенко А.А. 22.04.2022 год
356857 | 79 | 2022-03-28 | 5 | 58 |  | 2022-03-28 | 5 | 58 | 3.4.7.3 Перекрытие фазы А и В на отпайке от оп.№7 (на тупиковом участке, который не используется для электроснабжения потребителей) в пролетах опор №7/20 – №7/21 ветками деревьев, произрастающих в охранной зоне ВЛ, при сопутствующей ветровой нагрузке 4.4 Перекрытие фазы А и В в пролетах опор №7/20 – №7/21 ветками деревьев. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: КЗ по веткам дерева на Л-14-25 п.Катунь, Пролет: Оп №7/20 - Оп №7/21 | Техническое мероприятие 1 Разобрать шлейфа на оп.7/10 в сторону оп. 7/11 Ответственное лицо: Начальник Майминского РЭС В.Г.Чураков 15.04.2022 год
356857 | 80 | 2022-03-28 | 23 | 50 | 0.78 | 2022-03-29 | 1 | 47 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветра произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны на проходные изоляторы ТП-15-14-8 с последующим межфазным замыканием. 4.4 В результате воздействия ветра произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны на проходные изоляторы ТП-15-14-8 с последующим межфазным замыканием. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: КЗ по ветке дерева на Л-15-14 Толгоек, Спуск №1500 | Техническое мероприятие 1 29.03.2022 г. убрана ветка на вводе ТП-15-14-8. Отчитаться о выполнении до 15.04.2022 г. Осмотр ТП-15-14-8 на предмет деревьев, веток, угрожающих падением токопроводящие элементы, при наличии - расчистка. Ответственное лицо: Коротенко А.А. 15.04.2022 год
356857 | 81 | 2022-03-28 | 19 | 6 |  | 2022-03-28 | 19 | 6 | 3.4.10 Из-за залёта птицы на трансформатора ТП 37-5-4, произошло КЗ между шпильками | Техническое мероприятие 1 28.03.2022 г. убрали тело птицы с ТП 37-5-4. Рассмотреть возможность установки кожуха. Отчёт предоставить до 15.04.2022 г Ответственное лицо: Турканов Р.К 07.05.2022 год
356857 | 82 | 2022-03-30 | 7 | 59 |  | 2022-03-30 | 7 | 59 | 3.4.7.3 В результате длительного срока эксплуатации (33лет) произошло старение изоляции ИПУ-10 кВ ф. А,В ТП-6-17-13 и при влиянии метеоусловий привело к попаданию влаги в микротрещины изоляции ИПУ-10 кВ, что привело к пробою и кратковременному замыканию на землю. 4.12 В результате длительного срока эксплуатации (33лет) произошло старение изоляции на ТП-6-17-13 ИПУ-10 кВ ф. А,В и при влиянии метеоусловий привело к попаданию влаги в микротрещины изоляции ИПУ-10 кВ, что привело к пробою и кратковременному замыканию на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой на ТП-6-17-13 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену изоляторов ИПУ-10 кВ ф. А ТП 6-17-13 и отчитаться до 20.05.2022 Ответственное лицо: Павлов В.Ю. 20.05.2022 год
356857 | 53 | 2022-03-07 | 8 | 40 | 2.08 | 2022-03-07 | 10 | 24 | 3.4.9.3 ТН произошло по причине повреждения на потребительской отпайке от Р 6-17-9 (собственник ООО " Вымпелком") | Организационное мероприятие 1 Отключить отпайку до устранения повреждения. Разъяснить собственнику отпайки о своевременном обслуживании собственных э/у, и отчитаться до 10.05.2022 года Ответственное лицо: Павлов В.Ю. 10.05.2022 год
356857 | 54 | 2022-03-07 | 16 | 10 | 0.4625 | 2022-03-07 | 18 | 1 | 3.4.12.2 При воздействии порывистого ветра произошёл срыв изолятора , фазы "В" на опоре №148/50 В данном районе отсутствует Метеорологическая станция. Метеорологическая станция находится в районном центре с. Онгудай. По особенностям рельефа местности ветровые нагрузки отличаются от показаний Метеорологической станции. 4.3 При воздействии порывистого ветра произошёл срыв изолятора , фазы "В" на опоре №148/50 (высыхание колпачка К-7), в следствии чего произошло схлестывание проводов фазы А и В. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на Л-23-1 Ело, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление крепления провода Фазы "В" на опоре №148/50. Срок отчета 04.04.2022 г. Ответственное лицо: нач РЭС Шнитов ВБ 04.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр Л 23-1 Ело ВЛ-10 кВ. Срок отчета 04.04.2022 Ответственное лицо: нач РЭС Шнитов ВБ 04.04.2022 год
356857 | 55 | 2022-03-07 | 16 | 50 | 0.022499 | 2022-03-07 | 17 | 40 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки, при порывистом боковом ветре от длительных колебаний проводов, произошла разрегулировка проводов фаз "А, В" с последующим их кратковременным схлестом в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ от КТП-6-17-13 Ф.1, от возникшего КЗ действием защит отключился АВ-0,4 кВ ф.1 в КТП-6-17-13 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки, при порывистом боковом ветре от длительных колебаний проводов, произошла разрегулировка проводов фаз "А, В" с последующим их кратковременным схлестом в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ от КТП-6-17-13 Ф.1, от возникшего КЗ действием защит отключился АВ-0,4 кВ ф.1 в КТП-6-17-13 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-6-17-13, Пролет: Оп №10 - Оп №11 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов фаз "А, В" в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ от КТП-6-17-13 Ф.1 и отчитаться до 25.05.2022 г Ответственное лицо: Павлов В. Ю. 25.05.2022 год
356857 | 57 | 2022-03-08 | 14 | 18 |  | 2022-03-08 | 14 | 18 | 3.4.10 Из-за залёт птицы на трансформатора ТП 37-20-4, произошло КЗ и разрушение ПК 10кВ фазы "С" 4.12 залёт птицы на трансформатора ТП 37-20-4 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание на ТП-37-20-4, Предохранитель ПКТ103-10-100-31,5 У3 | Техническое мероприятие 1 08.03.2022 г. Убрали тело птицы с ТП 37-20-4. Рассмотреть возможность установки кожуха. Отчёт предоставить до 25.03.2022 г Ответственное лицо: Турканов Р.К 25.03.2022 год
356857 | 58 | 2022-03-08 | 14 | 25 |  | 2022-03-08 | 14 | 25 | 3.4.12.2 В результате воздействия повторяющихся ветровых нагрузок произошла разрегулировка стрелы провиса в пролете опор №339/45-339/46 с последующим кратковременным схлестом провода в пролете. 4.4 В результате воздействия повторяющихся ветровых нагрузок произошла разрегулировка стрелы провиса в пролете опор №339/45-339/46 с последующим кратковременным схлестом провода в пролете. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролете, кратковременный схлест порывистым ветром. на Л-22-12 Топучая, Пролет: Оп.№339/45 - Оп.№339/46 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса в пролете опор №339/45-339/46. Ответственное лицо: Бакановас С.В. 11.04.2022 год
356857 | 59 | 2022-03-08 | 15 | 20 |  | 2022-03-08 | 15 | 20 | 3.4.12.2 В результате порывов ветра и раскачивания проводов,произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №229/21-229/22 что привело к схлёсту проводов и КЗ на линии. 4.4 В результате порывов ветра и раскачивания проводов,произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №229/21-229/22 что привело к схлёсту проводов и КЗ на линии. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на Л-28-8 Яконур-1, Пролет: Оп №229/21 - Оп №229/22 | Организационное мероприятие 1 Произведен внеплановый осмотр Л28-8. Произвели регулировку провода в пр.оп.№229/21-229/22. 08.03.2022г. Ответственное лицо: Соенов Михаил Иванович 25.03.2022 год
356857 | 60 | 2022-03-09 | 12 | 21 |  | 2022-03-09 | 12 | 21 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации ВЛ 10 кВ Л-21-1 "Камлак" и рассыхания полимерного колпачка изолятора штыревого изолятора на опоре №219/94, при сопутствующей ветровой нагрузке, произошёл его срыв с последующим кратковременным схлестом проводов в пролете опор №219/94-219/95. 4.1 В результате длительной эксплуатации ВЛ 10 кВ Л-21-1 "Камлак", в результате рассыхания колпачка полимерного колпачка произошел срыв штыревого изолятора на опоре №219/94 с последующим кратковременным схлестом проводов в пролете опор №219/94-219/95. Данная опора включена в ремонтную программу 2022 г., замена опоры с изоляторами запланирована на август 2022 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв штыревого изолятора на Л-21-1 Камлак, Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 09.03.22 выполнен монтаж штыревого изолятора с регулировкой стрелы провиса провода в пролете опор №219/94-219/95. Ответственное лицо: Кудрявцев К.Е. 15.04.2022 год
356857 | 61 | 2022-03-09 | 14 | 35 | 0.06667 | 2022-03-09 | 15 | 15 | 3.4.12.5 В результате перепадов температур и таяние снега на РВО-10 Ф-А ,произошло перекрытие разрядника на ТП ТП 28-6-2 4.12 В результате перепадов температур и таяние снега на РВО-10 Ф-А ,произошло перекрытие разрядника на ТП ТП 28-6-2 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой на ТП 28-6-2 | Техническое мероприятие 1 Заменили РВО-10 Ф-А на ТП 28-6-2 09.03.2022 Ответственное лицо: Соенов Михаил Иванович 25.03.2022 год
356857 | 62 | 2022-03-10 | 12 | 45 |  | 2022-03-10 | 12 | 45 | 3.4.12.5 В результате выдавливания из грунта произошел уклон опоры №54/2 из створа ВЛ 10 кВ Л-22-11 с последующим кратковременным схлестом проводов в пролете опор №54/2-54/3. 4.14 В результате наклона опоры №54/2 произошла разрегулировка стрелы провиса с последующим кратковременным схлестом проводов в пролете опор №54/2-54/3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Уклон опоры из створа ВЛ, кратковременный схлест провода в пролете. на Л-22-11 Дьектиек, Опора ОА10-4ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролете опор №54/2-54/3. При оттаивании грунта выполнить выправку опоры №54/2 с регулировкой провода. Ответственное лицо: Бакановас С.В. 15.04.2022 год
356857 | 63 | 2022-03-12 | 13 | 15 | 0.23334 | 2022-03-12 | 13 | 55 | 3.4.12.2 В результате воздействия длительной ветровой нагрузки на провод ВЛ-10 кВ Л-18-8 произошёл излом жил провода и в дальнейшем при налипании мокрого снега на провод в пр. оп. 40-41 произошёл обрыв провода ф. В пр. оп. 40-41 Л-18-8 4.13 В результате воздействия длительной ветровой нагрузки на провод ВЛ-10 кВ Л-18-8 произошёл излом жил провода и в дальнейшем, при налипании мокрого снега на провод в пр. оп. 40-41, произошёл обрыв провода ф. В пр. оп. 40-41 Л-18-8 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода ф. В на Л-18-8 Лебедское, Пролет: Оп №40 - Оп №41 | Техническое мероприятие 1 12.03.22 произведен ремонт провода в пр. оп. 40-41 ф. В Л-18-8 Ответственное лицо: Алешин Г. Н. 31.03.2022 год
356857 | 64 | 2022-03-14 | 19 | 36 | 1.04 | 2022-03-14 | 21 | 20 | 3.4.12.5 В результате колебания температуры атмосферного воздуха с переходом через 0*С и естественного износа, произошло нарушение структуры материала с последующим пробоем изоляции опорного изолятора ф-А на приёмной траверсе КТП 30-10-25, что привело к работе защиты КУ земля в сети 10 кВ фА=4,5 кВ на ВЛ-10 кВ Л 30-10 "Верх-Уймон". 4.12 В результате колебания температуры атмосферного воздуха с переходом через 0*С и естественного износа, произошло нарушение структуры материала с последующим пробоем изоляции опорного изолятора ф-А на приёмной траверсе КТП 30-10-25 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение опорного изолятора ф-А на приёмной траверсе КТП 30-10-25 на 30-10-25 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену опорного изолятора ф-А на приёмной траверсе КТП 30-10-25, предоставить отчёт до 29.04.2022 г Ответственное лицо: ст. мастер У-Кс УЭС Еркин Е. Ю. 29.04.2022 год
356857 | 65 | 2022-03-15 | 9 | 55 | 0.15899 | 2022-03-15 | 10 | 48 | 3.4.12.5 В результате перепада температур, перехода через 0 градусов произошло изменение свойств и характеристик и перекрытие изоляции ИО-10 кВ в РУ-10 кВ фазы "В" на ТП 10/0,4 кВ 23-7-8 с дальнейшим замыканием на корпус ТП. 4.12 Нарушение структуры материала в результате перепада температур ИО-10 кВ в РУ-10 кВ фазы "В" ТП 10/0,4 кВ 23-7-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляции ИО-10 кВ в РУ-10 кВ фазы "В" на ТП 10/0,4 кВ 23-7-8 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену опорного изолятора Фазы "В" в РУ-10 кВ. ТП 10/0,4 кВ 23-7-8. Срок отчета 24.04.2022 г. Ответственное лицо: Боктунов М.В. 24.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ТП 10/0,4 кВ 23-7-8 срок отчета 24.04.2022 г. Ответственное лицо: Боктунов М.В. 24.04.2022 год
356857 | 66 | 2022-03-16 | 2 | 10 | 0.68 | 2022-03-16 | 3 | 52 | 3.4.7.3 В результате старения изоляции и воздействия атмосферных явлений произошел пробой проходного изолятора 10 кВ ячейки №7 "Ингурек" 1986 года выпуска, с последующим его разрушением и схлестом шлейфов 10 кВ. 4.12 В результате старения изоляции и воздействия атмосферных явлений произошел пробой проходного изолятора 10 кВ ячейки №7 "Ингурек" с последующим его разрушением и схлестом шлейфов 10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлестом шлейфов на Л-15-7 Ингурек, Пролет: - Оп №1 | Техническое мероприятие 1 Выполнена замена поврежденного проходного изолятора. Отчитаться о выполнении до 08.04.2022 г. Ответственное лицо: Коротенко А.А. 08.04.2022 год
356857 | 67 | 2022-03-16 | 2 | 19 | 0.92798 | 2022-03-16 | 4 | 15 | 3.4.9.3 В результате аварийного осмотра выявлено повреждение на потребительской отпайке от опоры №253. Отпайка отключена, собственник отпайки уведомлен. | Организационное мероприятие 1 Отпайка отключена до устранения повреждений, собственник отпайки уведомлен. Ответственное лицо: Коротенко А.А. 08.04.2022 год
356857 | 68 | 2022-03-18 | 11 | 0 | 0.1575 | 2022-03-18 | 12 | 45 | 3.4.12.5 В результате длительной эксплуатации и влияния метеоусловий, произошло образование микро трещин на изоляторе ШФ-20Г1- 10 кВ ф. В на оп. 257 и при образования изморози (при перепадах температуры окружающего воздуха), произошло увлажнение изоляции, что привело к пробою изоляции на землю. 4.12 В результате длительной эксплуатации и влияния метеоусловий, произошло образование микро трещин на изоляторе ШФ-20Г1- 10 кВ ф. В на оп. 257 и при образования изморози (при перепадах температуры окружающего воздуха), произошло увлажнение изоляции, что привело к пробою изоляции на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изолятора на Л-16-6 Ускуч, Опора ПоБ10-4 | Техническое мероприятие 1 18.03.22 произведена замена изолятора ШФ-10 кВ ф. В на оп. 257. Предоставить отчёт о замене до 15.05.2022 Ответственное лицо: Павлов В. Ю. 15.05.2022 год
356857 | 69 | 2022-03-22 | 12 | 54 | 0.1755 | 2022-03-22 | 14 | 51 | 3.4.12.5 В результате перепада температур окружающего воздуха, произошло образование микротрещин на изоляторе ШФ-20Г1- 10 кВ ф. А на оп. 257 Л-16-6 и при образования изморози (при перепадах температуры окружающего воздуха), произошло увлажнение изоляции, что привело к пробою изоляции на землю. 4.12 В результате перепада температур окружающего воздуха, произошло образование микротрещин на изоляторе ШФ-20Г1- 10 кВ ф. А на оп. 257 Л-16-6 и при образования изморози (при перепадах температуры окружающего воздуха), произошло увлажнение изоляции, что привело к пробою изоляции на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции ШФ-20Г1- 10 кВ ф. А на Л-16-6 Ускуч, Опора ПоБ10-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену изолятора ШФ-20Г1- 10 кВ ф. А на оп. 257 Л-16-6 и отчитаться до 16.05.2022 Ответственное лицо: Павлов В.Ю. 16.05.2022 год
356857 | 70 | 2022-03-22 | 19 | 10 | 0.168 | 2022-03-22 | 21 | 2 | 3.4.12.5 В результате перепада температур окружающего воздуха, произошло образование микротрещин на изоляторе ШФ-20Г1- 10 кВ ф. А на оп. 257 Л-16-6 и при образования изморози (при перепадах температуры окружающего воздуха), произошло увлажнение изоляции, что привело к пробою изоляции на землю. 4.12 В результате перепада температур окружающего воздуха, произошло образование микротрещин на изоляторе ШФ-20Г1- 10 кВ ф. А на оп. 257 Л-16-6 и при образования изморози (при перепадах температуры окружающего воздуха), произошло увлажнение изоляции, что привело к пробою изоляции на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции ШФ-20Г1- 10 кВ ф. А на Л-16-6 Ускуч, Опора ПоБ10-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену изолятора ШФ-20Г1- 10 кВ ф. А на оп. 257 Л-16-6 и отчитаться до 16.05.2022 Ответственное лицо: Павлов В.Ю. 16.05.2022 год
356857 | 39 | 2022-02-16 | 11 | 18 | 0.16833 | 2022-02-16 | 12 | 59 | 3.4.12.5 В результате длительной эксплуатации и влияния метеоусловий, произошло образование микро трещин на изоляторе ШФ-10 кВ ф. А на оп. 253 и при образования изморози (при перепадах температуры окружающего воздуха), произошло увлажнение изоляции, что привело к пробою изоляции на землю. 4.12 В результате длительной эксплуатации и влияния метеоусловий, произошло образование микро трещин на изоляторе ШФ-10 кВ ф. А на оп. 253 и при образования изморози (при перепадах температуры окружающего воздуха), произошло увлажнение изоляции, что привело к пробою изоляции на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изолятора на Л-16-6 Ускуч, Опора ПоБ10-4 | Техническое мероприятие 1 16.02.22 произведена замена изолятора ШФ-10 кВ ф. А на оп. 253 и отчитаться до 15.04.2022 Ответственное лицо: Павлов В.Ю. 15.04.2022 год
356857 | 41 | 2022-02-23 | 18 | 0 |  | 2022-02-23 | 18 | 0 | 3.4.12.2 В результате повторяющихся воздействий атмосферных явлений произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №320/22-320/22/1 с последующим кратковременным схлестом проводов. 4.4 В результате повторяющихся воздействий атмосферных явлений произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №320/22-320/22/1 с последующим кратковременным схлестом проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода, кратковременный схлест. на Л-27-1 Беш-Озек, Пролет: - Оп.№330/22/1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролете опор №320/22-320/22/1. Ответственное лицо: Сылбаков В.А. 11.03.2022 год
356857 | 42 | 2022-02-23 | 21 | 15 | 0.024999 | 2022-02-23 | 22 | 5 | 3.4.12.2 В результате повторяющихся воздействий атмосферных явлений произошла разрегулировка провода в пролете опор №7-8 с последующим кратковременным схлестом. 4.4 В результате повторяющихся воздействий атмосферных явлений произошла разрегулировка провода в пролете опор №7-8 с последующим кратковременным схлестом. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролете. Кратковременный схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-27-1-8, Пролет: Оп №7 - Оп №8 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролете опор №7-8. Ответственное лицо: Сылбаков В.А. 11.03.2022 год
356857 | 43 | 2022-02-25 | 14 | 28 |  | 2022-02-25 | 14 | 28 | 3.4.12.2 В результате повторяющихся воздействий атмосферных явлений произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №269/43-269/44 с последующим кратковременным схлестом проводов. 4.4 В результате повторяющихся воздействий атмосферных явлений произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №269/43-269/44 с последующим кратковременным схлестом проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода. Кратковременный схлест. на Л-22-10 Мыюта, Пролет: Оп №42 - Оп №43 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролете опор №269/43-269/44. Ответственное лицо: Бакановас С.В. 18.03.2022 год
356857 | 44 | 2022-03-01 | 13 | 50 | 0.00046662 | 2022-03-01 | 14 | 10 | 3.4.7.3 По результатам осмотра поврежденной фазы выключателя установлено, что причиной разрушения является внутреннее развитие дефекта, в результате длительного срока эксплуатации, верхнего фарфорового изолятора в опорной колонке выключателя (ВМТ-110Б) В-110Т-1 фазы "С" на ПС №36 (1990 года изготовления, в эксплуатации с 1992 года), выразившееся в низких механических характеристиках фарфора и его армировки, что в процессе эксплуатации привело к излому фарфоровой части изолятора посередине входа в армирующую часть нижнего фланца, с последующим падением и замыканием на соседнюю металлоконструкцию ТР-110Т-1. Сопутствующей причиной, повлиявшей на развитие дефекта послужили сейсмоопасные явления вблизи Улаганского района в 2021-2022 годах и перепад температуры окружающего воздуха в ночное и дневное время 01.03.2022. 4.14 Разрушение верхнего фарфорового изолятора опорной колонки выключателя (ВМТ-110Б) В-110Т-1 фазы "С" с потерей диэлектрических свойств. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом верхнего фарфорового изолятора опорной колонки В-110 Т-1 фазы "С" на ПС № 36 "Улаганская" на ПС № 36 "Улаганская" | Техническое мероприятие 1 На ПС 110/10кВ №36 «Улаганская» произвести замену разрушенного изолятора опорной колонки фазы "С" В-110Т-1, ремонт полюса ф"С", регулировку и измерения параметров, ввод в работу выключателя. Ответственное лицо: Соловьев С.А. 18.03.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Рассмотреть возможность включения в ремонтную программу, при очередном периодическом капитальном ремонте выключателей типа ВМТ-110, замену фарфоровой изоляции на полимерную. Ответственное лицо: Соловьев С.А. 30.12.2022 год
356857 | 45 | 2022-03-02 | 12 | 5 |  | 2022-03-02 | 12 | 5 | 3.4.12.2 При воздействии порывистого ветра произошло кратко временный схлёст проводов, фазы "В" в пролете опор 148/50-148/51 4.4 Разрегулировка и схлёст провода фазы "В" в пролете опор 148/50-148/51 от А-образной опоры в сторону одно стоечной опоры из-за ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на Л-23-1 Ело, Пролет: Оп №148/50 - Оп №148/51 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов ВЛ-10 кВ Л 23-1 Ело пролет опор 148/50-148/51. Срок отчета 31.03.2022 г. Ответственное лицо: нач. РЭС Шнитов В.Б. 09.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ. Л 23-1 "Ело". Срок отчета 31.03.2022г. Ответственное лицо: нач. РЭС Шнитов В.Б. 31.03.2022 год
356857 | 46 | 2022-03-02 | 14 | 55 | 0.315 | 2022-03-02 | 16 | 40 | 3.4.8.4 Из-за наброса проволоки неизвестными лицами на провода произошло КЗ проводов в пролёте оп.№ 238-239 между фазами "В" и "С" из-за чего под действием МТЗ отключалась ВЛ-10кВ Л-36-8, с не успешным АПВ. 4.4 Из-за наброса проволоки неизвестными лицами на провода произошло КЗ проводов в пролёте оп.№ 238-239 между фазами "В" и "С" из-за чего под действием МТЗ отключалась ВЛ-10кВ Л-36-8, с не успешным АПВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наброс проволоки на Л-36-8 Паспарта, Пролет: Оп №238 - Оп №239 | Техническое мероприятие 1 02.02.2022 г. Убрали наброс в пр.оп № 238-239. Отчёт предоставить до 21.02.2022 г Ответственное лицо: Калкин А.С 21.04.2022 год
356857 | 47 | 2022-03-02 | 15 | 9 |  | 2022-03-02 | 15 | 9 | 3.4.7.3 Согласно осмотра поврежденного опорного изолятора ИОС-110-400 (1988 года изготовления, в эксплуатации с 1990 года) , установленного на переходном портале к Т-2-6,3 в фазе А, причиной, в результате длительного срока эксплуатации, является внутреннее развитие дефекта в месте соединения входа фарфорового изолятора в армирующую часть нижнего фланца, выразившееся в низких механических характеристиках фарфора и его армировки, что в процессе длительной эксплуатации привело к излому фарфоровой части изолятора в месте входа в армирующую часть нижнего фланца, с последующим падением и замыканием верхней части ИОС-110, находящейся под напряжением, на металлоконструкцию переходного портала. Сопутствующей причиной, повлиявшей на развитие дефекта послужил перепад внешних температур в ночное и дневное время, что могло повлиять на разные коэффициенты расширения металла и фарфора и порывы ветра на момент повреждения. 4.12 Разрушение (излом) опорного фарфорового изолятора ИОС-110-400 с потерей диэлектрических свойств. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом опорного фарфорового изолятора ИОС-110-400, установленного на переходном портале к Т-2-6,3 на ПС№ 16 110/10кВ"Чойская" на ПС№ 16 110/10кВ"Чойская" | Техническое мероприятие 1 На ПС 110/10кВ №16 «Чойская» произвести замену разрушенного опорного изолятора 110 кВ фазы "А", установленного на переходном портале к Т-2-6,3 на предварительно подготовленный опорный полимерный изолятор Ответственное лицо: Соловьев С.А. 18.03.2022 годОрганизационное мероприятие 1 На ПС 110/10кВ №16 «Чойская» при очередном выводе оборудования в ремонт, провести осмотр оставшихся опорных фарфоровых изоляторов 110 кВ и произвести замену дефектных и с длительным сроком эксплуатации на полимерные. Ответственное лицо: Соловьев С.А. 30.09.2022 год
356857 | 48 | 2022-03-02 | 17 | 26 |  | 2022-03-02 | 17 | 26 | 3.4.12.2 Из-за воздействия ветровой нагрузки произошло схлёст спусков фаз "В" и "А к ТП 26-9-4 в следствие чего отключилась Л 26-9. 4.4 Из-за воздействия ветровой нагрузки произошло схлёст спусков фаз "В" и "А к ТП 26-9-4 в следствие чего отключилась Л 26-9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Слёст спусков на Л-26-9 Акташ, Спуск оп.№26/10/1 до КТП 26-9-4 | Техническое мероприятие 1 02.02.2022 г. Произведена перетяжка спусков "В" и "А" к ТП-26-9-4. Отчёт предоставить до 21.03.2022 г Ответственное лицо: Нугуманов Т.О 21.03.2022 год
356857 | 49 | 2022-03-03 | 11 | 0 |  | 2022-03-03 | 11 | 0 | 3.4.9.3 Повреждение оборудования на потребительской ТП-20-11-70 | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику об обеспечении контроля за своими электроустановками в соответствии с НТД. Ответственное лицо: Начальник Майминского РЭС В.Г. Чураков 11.04.2022 год
356857 | 50 | 2022-03-04 | 17 | 7 |  | 2022-03-04 | 17 | 7 | 3.4.8.5 Из-за наезда автомобиля на оп.№ 237 произошло излом ж/б приставки и излом деревянной стойки опоры в следствие чего произошло короткое замыкания в пролёте оп № 237-238. В результате чего под действием МТЗ отключалась ВЛ-10кВ Л-37-5, с успешным АПВ. 4.14 Из-за наезда автомобиля на оп.№ 237 произошло излом ж/б приставки и излом деревянной стойки опоры в следствие чего произошло короткое замыкания в пролёте оп № 237-238. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом на Л-37-5 М-Тархата, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 05.03.2022 г. Установили ж/б приставку и стойку опоры. Направить заявление в полицию по факту порчи имущества филиала Отчёт предоставить до 25.03.2022 г. Ответственное лицо: Турканов Р.К 25.03.2022 год
356857 | 51 | 2022-03-05 | 15 | 42 | 1.3533 | 2022-03-05 | 17 | 38 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и старения оборудования произошёл пробой изоляции с последующим межвитковым замыканием ВВ катушки фазы А внутри силового трансформатора на ТП-30-10-57. 4.12 В результате длительной эксплуатации и старения оборудования произошёл пробой изоляции с последующим межвитковым замыканием ВВ катушки фазы А внутри силового трансформатора на ТП-30-10-57. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: межвитковое замыканием ВВ катушки фазы А на ТП-30-10-57, Трансформатор ТМ-63/10 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену силового трансформатора на КТП 30-10-57 05.03.2022 г., предоставить отчёт до 08.04. 2022 г. Ответственное лицо: ст. мастер У-Кс УЭС Еркин Е. Ю. 08.04.2022 год
356857 | 52 | 2022-03-06 | 14 | 8 |  | 2022-03-06 | 14 | 8 | 3.4.12.2 В результате воздействия длительных ветровых нагрузок на провода ВЛ-10 кВ и разрегулировки стрелы провеса провода ф-С произошло кратковременное КЗ в пролёте оп. 17/3-17/4 что привело к работе защиты МТЗ ВЛ-10 кВ Л 29-4 4.4 В результате воздействия длительных ветровых нагрузок на провода ВЛ-10 кВ и разрегулировки стрелы провеса провода ф-С произошло кратковременное КЗ в пролёте оп. 17/3-17/4 что привело к работе защиты МТЗ ВЛ-10 кВ Л 29-4 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода ф-С и схлёст проводов на Л-29-4 Талда, Пролет: Оп №17/3 - Оп №17/4 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода ф-С в пролёте оп. 17/3-17/4, предоставить отчёт до 15.04.2022 г. Ответственное лицо: ст. мастер У-Кс УЭС Еркин Е. Ю. 15.04.2022 год
356857 | 19 | 2022-01-23 | 7 | 25 | 0.22833 | 2022-01-23 | 9 | 42 | 3.4.12.1 В следствии налипшего снега (вибрация провода) и длительного воздействия ветровой нагрузки на провода в пролет оп. 41-42 Л-17-4 произошел излом провода у вязки изолятора ф. С на оп. 41 Л-17-4 и при понижении температуры воздуха произошла натяжка провода и его обрыв ф. С оп. 41 Л-17-4, что привело замыканию на землю. 4.3 В следствии налипшего снега (вибрация провода) и длительного воздействия ветровой нагрузки на провода в пролет оп. 41-42 Л-17-4 произошел излом провода у вязки изолятора ф. С на оп. 41 Л-17-4 и при понижении температуры воздуха произошла натяжка провода и его обрыв ф. С оп. 41 Л-17-4, что привело замыканию на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода ф. С на Л-17-4 Верх-Бийск, Пролет: Оп №41 - Оп №42 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода ф. С пролет оп. 41-42 Л-17-4 и отчитаться до 24.02.2022 Ответственное лицо: Сумачаков С.С. 24.02.2022 год
356857 | 20 | 2022-01-24 | 22 | 18 |  | 2022-01-24 | 22 | 18 | 3.4.12.2 При осмотре был обнаружен пакет в пролете опор №129-130 принесенный ветром. 4.17 При воздействии ветровой нагрузки принесло пакет в пр-х. оп. №129-130 в результате чего произошло К.З на линии. Пакет перегорел Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие между проводами по постороннему предмету, принесенному ветром на Л-48-4 Каракол, Пролет: Оп №129 - Оп №130 | Организационное мероприятие 1 Произведен внеплановый осмотр Л48-4 при К.З пакет перегорел.24.01.2022 г Ответственное лицо: Соенов Михаил Иванович 04.02.2022 год
356857 | 21 | 2022-01-28 | 20 | 40 | 0.04725 | 2022-01-28 | 21 | 43 | 3.4.7.3 Ослабление контактного соединения отходящего фидера на АВ-0,4 кВ ф. 1 с последующим срабатыванием тепловой защиты. 4.13 Ослабление контактного соединения отходящего фидера на АВ-0,4 кВ ф. 1 с последующим срабатыванием тепловой защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нагрев контактных соединений на ТП-20-11-32, ВА 57-35-34 200А | Организационное мероприятие 1 Произведен осмотр, протяжка контактов АВ-0,4 кВ ф.1. Отчет о выполнении 28.02.22 Ответственное лицо: Нач.РЭС В.Г. Чураков 04.03.2022 год
356857 | 22 | 2022-01-29 | 10 | 40 | 0.078398 | 2022-01-29 | 12 | 18 | 3.4.7.3 Ослабление контактного соединения отходящего фидера на АВ-0,4 кВ ф. 1 с последующим срабатыванием тепловой защиты. 4.13 Ослабление контактного соединения отходящего фидера на АВ-0,4 кВ ф. 1 с последующим срабатыванием тепловой защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нагрев контактных соединений на ТП-20-11-32, ВА 57-35-34 200А | Техническое мероприятие 1 Произвели замену АВ-0,4кВ ф.1. Отчет о выполнении 28.02.22. Ответственное лицо: Нач. РЭС В.Г. Чураков 05.03.2022 год
356857 | 23 | 2022-01-29 | 16 | 35 | 0.16275 | 2022-01-29 | 18 | 8 | 3.4.7.3 Ослабление контактного соединения отходящего фидера на АВ-0,4 кВ ф. 1 с последующим срабатыванием тепловой защиты. 4.13 Ослабление контактного соединения отходящего фидера на АВ-0,4 кВ ф. 1 с последующим срабатыванием тепловой защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нагрев контактных соединений на ТП-20-15-2, ВА 57Ф35-34 200А | Организационное мероприятие 1 Произведен осмотр, протяжка контактов АВ-0,4 кВ ф.1. Отчет о выполнении 28.02.22 Ответственное лицо: Нач.РЭС В.Г. Чураков 05.03.2022 год
356857 | 24 | 2022-01-29 | 17 | 26 |  | 2022-01-29 | 17 | 26 | 3.4.8.5 Повреждение на потребительской ТП-1-8-32 | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику об обеспечении контроля за своими электроустановками в соответствии с НТД. Ответственное лицо: Нач.РЭС В.Г. Чураков 05.03.2022 год
356857 | 25 | 2022-01-30 | 18 | 15 |  | 2022-01-30 | 18 | 15 | 3.4.12.2 В результате периодического воздействия ветровых нагрузок в пролете опор №330-331 произошла разрегулировка стрелы провиса провода с последующим кратковременным схлестом. 4.4 В результате периодического воздействия ветровых нагрузок в пролете опор №330-331 произошла разрегулировка стрелы провиса провода с последующим кратковременным схлестом. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провиса провода в пролете. на Л-15-7 Ингурек, Пролет: Оп №330 - Оп №331 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролете опор №330-331. Ответственное лицо: Коротенко А.А. 18.02.2022 год
356857 | 26 | 2022-02-05 | 15 | 15 |  | 2022-02-05 | 15 | 15 | 3.4.10 Из-за залёт птицы на шпильки трансформатора ТП 37-20-4, произошло короткое замыкания на корпус трансформатора. 4.12 Из-за залёт птицы на шпильки трансформатора ТП 37-20-4, произошло короткое замыкания на корпус трансформатора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за залёт птицы на шпильки трансформатора ТП 37-20-4, произошло короткое замыкания на корпус трансформатора. на ТП-37-20-4, Трансформатор ТМ-100/10 | Техническое мероприятие 1 05.02.2022 г. Убрали тело птицы с ТП 37-20-4. Рассмотреть возможность установки кожуха. Отчёт предоставить до 01.03.2022 г. Ответственное лицо: Турканов Р.К 01.03.2022 год
356857 | 27 | 2022-02-05 | 15 | 50 | 0.050001 | 2022-02-05 | 17 | 30 | 3.4.10 Из-за залёт птицы на шпильки трансформатора ТП 37-20-4, произошло короткое замыкания на корпус трансформатора в следствие чего произошло разрушение ПК-10 фазы "С". 4.12 Из-за залёт птицы на шпильки трансформатора ТП 37-20-4, произошло короткое замыкания на корпус трансформатора в следствие чего произошло разрушение ПК-10 фазы "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение ПК-10 на ТП-37-20-4, Предохранитель ПКТ103-10-100-31,5 У3 | Техническое мероприятие 1 05.02.2022 г. Убрали тело птицы со шпильки трансформатора. Запланировать и провести установку защитного кожуха. Отчёт предоставить до 01.03.2022 г. Ответственное лицо: Турканов Р.К 01.03.2022 год
356857 | 28 | 2022-02-06 | 12 | 36 |  | 2022-02-06 | 12 | 36 | 3.4.8.5 Повреждение на потребительской отпайке в зоне обслуживания ЗАО «Горнолыжный комплекс «Манжерок» (граница балансовой принадлежности находится на В-10 Л 20-17). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику об обеспечении контроля за своими электроустановками в соответствии с НТД. Ответственное лицо: Начальник Майминского РЭС В.Г. Чураков 14.03.2022 год
356857 | 29 | 2022-02-06 | 13 | 39 |  | 2022-02-06 | 13 | 39 | 3.4.8.5 Повреждение на потребительской отпайке в зоне обслуживания ЗАО «Горнолыжный комплекс «Манжерок» (граница балансовой принадлежности находится на В-10 Л 20-1). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику об обеспечении контроля за своими электроустановками в соответствии с НТД. Ответственное лицо: Начальник Майминского РЭС В.Г. Чураков 15.03.2022 год
356857 | 30 | 2022-02-07 | 5 | 30 | 2.9683 | 2022-02-07 | 7 | 47 | 3.4.12.5 В результате резкого понижения температуры окружающего воздуха до значительных отрицательных температур (-35° С в месте возникновения ТН) произошло натяжение провода ф.А в пролете опор 181/1-181/2,с дальнейшим обрывом провода. 4.13 В результате воздействия отрицательных температур (-35° С) на провод в пролете опор 181/1-181/2, а также натяжения провода ф.А, произошел обрыв провода в данном пролете. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на Л-15-6 Чемал, Пролет: Оп №181/1 - Оп №181/2 | Техническое мероприятие 1 07.02.2022 г. выполнен ремонт провода в пролете опор №181/1-181/2. Отчитаться о выполнении до 25.02.2022 г. Ответственное лицо: Коротенко А.А. 25.02.2022 год
356857 | 31 | 2022-02-10 | 4 | 30 |  | 2022-02-10 | 4 | 30 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ 10 кВ Л-15-14 "Толгоек" послужил срыв вязки на опоре №86/25, с последующим кратковременным схлестом проводов в пролете опор №86/25-26/26. (обнаружено при внеплановом осмотре 25.02.2022 г.) 4.3 В результате воздействия атмосферных явлений и длительной эксплуатации произошло ослабление крепления с последующим срывом вязки на опоре №86/26, с кратковременным схлестом провода в пролете опор №86/25-86/26. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв вязки на Л-15-14 Толгоек, Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену вязки на опоре №86/26 с регулировкой провода в пролете №86/26-86/27. Ответственное лицо: Коротенко А.А. 04.03.2022 год
356857 | 32 | 2022-02-13 | 19 | 30 |  | 2022-02-13 | 19 | 30 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и атмосферных воздействий произошло разрушение колпачка штыревого изолятора на опоре №40/12 (ф. В) и его срыв с последующим кратковременным схлестом провода в пролете опор №40/12-40/13. 4.3 В результате длительной эксплуатации и атмосферных воздействий произошло разрушение колпачка штыревого изолятора на опоре №40/12 (ф. В) и его срыв с последующим кратковременным схлестом провода в пролете опор №40/12-40/13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение колпачка штыревого изолятора ф.В. на Л-27-8 Барагаш, Опора УП10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку провода в пролете опор №40/12-40/13 с заменой колпачка штыревого изолятора. Ответственное лицо: Сылбаков В.А. 04.03.2022 год
356857 | 33 | 2022-02-15 | 13 | 20 | 0.36417 | 2022-02-15 | 15 | 15 | 3.4.12.2 При воздействии сильного порывистого ветра произошел излом провода у основания зажима НБ-2-6 ПС-70Е фазы "В" оп.№180, что привело к КЗ проводов фаз В,С. В пролете опор №№180-181. В данном районе отсутствует Метеорологическая станция. Метеорологическая станция находится в районном центре с. Онгудай. По особенностям рельефа местности ветровые нагрузки отличаются от показаний Метеорологической станции. 4.13 Произошел излом провода А 35 у основания зажима НБ-2-6 ПС-70Е фазы "В" оп.№180, что привело к КЗ проводов фаз В,С. В пролете опор №№180-181. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом провода на Л-23-7 Туекта, Пролет: Оп №180 - Оп №181 | Техническое мероприятие 1 15.02.22 произвели замену провода А 35 в пролете опор 180-182. Срок отчета 22.03.2022 Ответственное лицо: Боктунов М.В. 22.03.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр Вл 10 кВ Л23-7 Туекта. Срок отчета 22.03.2022 г. Ответственное лицо: Попондыев М.В. 22.03.2022 год
356857 | 34 | 2022-02-15 | 14 | 19 | 1.369 | 2022-02-15 | 16 | 10 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки произошел схлест проводов в пролете опор №86/25-86/26. Разрегулировка стрелы провиса произошла по причине срыва вязки с изолятора на опоре №86/25 (описано в акте расследования ТН №35685708 1002220430031 от 10.02.2022 г) 4.4 В результате воздействия ветровой нагрузки произошел схлест проводов в пролете опор №86/25-86/26. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов порывистым ветром в результате срыва вязки. на Л-15-14 Толгоек, Пролет: Оп.№86/25 - Оп.№86/26 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену вязки на опоре №86/26 с регулировкой провода в пролете №86/26-86/27. Ответственное лицо: Коротенко А.А. 04.03.2022 год
356857 | 35 | 2022-02-15 | 16 | 20 | 1.425 | 2022-02-15 | 17 | 50 | 3.4.12.2 Из-за воздействия ветровой нагрузки произошло схлёст спусков Ф "В" и "С" к ТП 36-6-5 в следствие чего отключилась Л 36-6. 4.4 Из-за воздействия ветровой нагрузки произошло схлёст спусков Ф "В" и "С" к ТП 36-6-5 в следствие чего отключилась Л 36-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Слёст спусков на Л-36-6 Райцентр, Спуск оп.№ 54/9/4/1 до КТП 36-6-5 | Техническое мероприятие 1 15.02.2022 г. Произведена перетяжка спусков "В" и "С" к ТП-36-6-5. Отчёт предоставить до 01.02.2022 г Ответственное лицо: Калкин А.С 01.03.2022 год
356857 | 36 | 2022-02-15 | 23 | 35 | 0.041665 | 2022-02-16 | 0 | 25 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки, при порывистом боковом ветре от длительных колебаний проводов, произошла разрегулировка проводов фаз "А, В" с последующим их схлестом в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ от КТП-6-12-5 Ф.2, от возникшего КЗ действием защит отключился АВ-0,4 кВ ф.2 в КТП-6-12-5 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки, при порывистом боковом ветре от длительных колебаний проводов, произошла разрегулировка проводов фаз "А, В" с последующим их схлестом в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ от КТП-6-12-5 Ф.2, от возникшего КЗ действием защит отключился АВ-0,4 кВ ф.2 в КТП-6-12-5 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-6-12-5, Пролет: Оп №7 - Оп №8 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов фаз "А, В" в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ от КТП-6-12-5 Ф.2 и отчитаться до 15.04.2022 г. Ответственное лицо: Павлов В.Ю. 15.04.2022 год
356857 | 37 | 2022-02-15 | 23 | 40 |  | 2022-02-15 | 23 | 40 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №147/8/13-147/8/14 в результате разрегулировки стрелы провиса. 4.4 В результате воздействия ветровой нагрузки произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №147/8/13-147/8/14 в результате разрегулировки стрелы провиса. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода, кратковременный схлест порывистым ветром. на Л-15-12 Лесхоз, Пролет: Оп.№147/8/13 - Оп.№147/8/14 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролете опор №147/8/13-147/8/14 Ответственное лицо: Коротенко А.А. 11.03.2022 год
356857 | 38 | 2022-02-16 | 10 | 24 |  | 2022-02-16 | 10 | 24 | 3.4.12.2 В результате периодического воздействия ветровых нагрузок в пролете опор №301-302 произошла разрегулировка стрелы провиса провода с последующим кратковременный схлёст 4.4 В результате периодического воздействия ветровых нагрузок в пролете опор №301-302 произошла разрегулировка стрелы провиса провода с последующим кратковременным схлестом. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролете, кратковременный схлест. на Л-22-6 Верх-Черга, Пролет: Оп №301 - Оп №302 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролете опор №301-302. Ответственное лицо: Бакановас С.В. 11.03.2022 год
356857 | 3 | 2022-01-04 | 21 | 18 | 0.0832 | 2022-01-04 | 22 | 54 | 3.4.8.5 В результате наезда автотранспорта на оп.№ 7 Ф-2 от ТП 37-5-2 произошел наклон опоры и кратковременный схлёст проводов. 4.4 В результате наезда автотранспорта на оп.№ 7 Ф-2 от ТП 37-5-2 произошел наклон опоры и кратковременный схлёст проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наклон на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-37-5-2, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 04.01.2022 г. Произведена выправка оп.№7 Ф-2 от ТП 37-5-2 . Отчёт предоставить до 17.01.2022 г. Направить заявление в полицию по факту повреждения оборудования. Ответственное лицо: Турканов Р.К 17.01.2022 год
356857 | 4 | 2022-01-06 | 7 | 40 |  | 2022-01-06 | 7 | 40 | 3.4.10 Попадание птицы на РТП 14-25-17, перекрытие телом птицы ф. "А" и ф. "В". 4.12 Попадание птицы на РТП 14-25-17, перекрытие телом птицы ф. "А" и ф. "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие телом птицы ф. "А" и ф. "В". на РТП 14-25-17 | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ на возможность установки птицезащитных устройств. Ответственное лицо: Нач. РЭС В.Г. Чураков 12.02.2022 год
356857 | 5 | 2022-01-06 | 17 | 0 | 0.18333 | 2022-01-06 | 18 | 50 | 3.4.7.3 Из-за длительной эксплуатации и перепада окружающих температур произошло нарушение крепления изолятора ф. А на оп. 272 Л-17-4 вследствие разрушения колпачка изолятора ф. А и при сбросе налипшего снега с провода произошел срыв изолятора с крюка ф. А оп. 272 Л-17-4, что привело к разрегулировке провода ф. А и схлесту ф. А и ф. В в пролет оп. 272-273 Л-17-4 и межфазному замыканию. 4.1 Из-за длительной эксплуатации и перепада окружающих температур произошло нарушение крепления изолятора ф. А на оп. 272 Л-17-4 вследствие разрушения колпачка изолятора ф. А и при сбросе налипшего снега с провода произошел срыв изолятора с крюка ф. А оп. 272 Л-17-4, что привело к разрегулировке провода ф. А и схлесту ф. А и ф. В в пролет оп. 272-273 Л-17-4 и межфазному замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на Л-17-4 Верх-Бийск, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену колпачка изолятора ф. А оп. 272 Л-17-4 и отчитаться до 13.02.2022 Ответственное лицо: Сумачаков С.С. 13.02.2022 год
356857 | 6 | 2022-01-10 | 13 | 8 | 0.034168 | 2022-01-10 | 14 | 30 | 3.4.12.2 В следствии продолжительного воздействия ветровой нагрузки на провод ВЛ-0,4 кВ произошла разрегулировка провода ф. А,В в пролет опор № 5-6 ф. 1 от КТП 10/0,4 кВ № 6-12-6, что привело к схлесту провода в пролет оп. 5-6 и отключению АВ -0,4 кВ 4.4 В следствии продолжительного воздействия ветровой нагрузки на провод ВЛ-0,4 кВ произошла разрегулировка провода ф. А,В в пролет опор № 5-6 ф. 1 от КТП 10/0,4 кВ № 6-12-6, что привело к схлесту провода в пролет оп. 5-6 и отключению АВ -0,4 кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-6-12-6, Пролет: Оп №5 - Оп №6 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку провода ф. А,В в пролет опор № 5-6 ф. 1 от КТП 10/0,4 кВ № 6-12-6 и отчитаться до 10.03.2022 Ответственное лицо: Павлов В.Ю. 19.02.2022 год
356857 | 7 | 2022-01-16 | 13 | 45 | 0.2975 | 2022-01-16 | 15 | 30 | 3.4.12.2 В результате воздействия порывистого ветра произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны в пролет опор №454-455. 4.4 В результате воздействия порывистого ветра произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны в пролет опор №454-455. В результате падения дерева в пролет опор №454-455 из-за пределов охранной зоны ВЛ 10 кВ Л-22-9 произошло межфазное замыкание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева в пролет. на Л-22-9 Каспа, Пролет: Оп №454 - Оп №455 | Техническое мероприятие 1 16.01.2022 г. устранен схлест проводов в пролете опор №454-455. Упавшее дерево распилено. Отчитаться о выполнении до 4.02.2022 г. Ответственное лицо: Бакановас С.В. 04.02.2022 год
356857 | 8 | 2022-01-17 | 8 | 40 | 0.057 | 2022-01-17 | 10 | 34 | 3.4.8.5 Произошел наезд на опору автотранспортным средством с последующим изломом ж/б стойки опоры, схлесту проводов в пролете оп №3-4 и отключению АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП 1-8-29. 4.14 Наезд автотранспорта на опору, излом ж/б приставки опоры, схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наезд автотранспорта на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-1-8-29, Опора П3ДБ-4 | Техническое мероприятие 1 Произведена замена ж/б приставки опоры. Отчет о выполнении до 17.02.22. Ответственное лицо: Нач. РЭС В.Г. Чураков 24.02.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Подать заявление в полицию, возмещение ущерба. Ответственное лицо: Нач. РЭС В.Г. Чураков 24.02.2022 год
356857 | 10 | 2022-01-18 | 13 | 55 |  | 2022-01-18 | 13 | 55 | 3.4.12.2 При воздействии ветровой нагрузки принесло пакет в пр-х. оп. №186-187 в результате чего произошло К.З на линии. Пакет перегорел 4.17 При воздействии ветровой нагрузки принесло пакет в пр-х. оп. №186-187 в результате чего произошло К.З на линии. Пакет перегорел Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие по постороннему предмету на Л-28-3 Кырлык, Пролет: Оп №186 - Оп №187 | Организационное мероприятие 1 Произведен внеплановый осмотр Л28-3 при К.З пакет перегорел.18.01.2022 г Ответственное лицо: Соенов Михаил Иванович 04.02.2022 год
356857 | 11 | 2022-01-18 | 18 | 48 | 0.19333 | 2022-01-18 | 20 | 44 | 3.4.9.3 ТН произошло по причине повреждения на потребительской отпайке от ЛР 17-4-3 (собственник ООО "Звезда Алтая") | Организационное мероприятие 1 Произвести разъяснительная беседа с собственников отпайки о своевременном обслуживании собственных э/у, отчитаться до 24.02.2022 Ответственное лицо: Сумачаков С.С. 24.02.2022 год
356857 | 12 | 2022-01-19 | 5 | 30 | 0.18333 | 2022-01-19 | 7 | 20 | 3.4.12.1 Из-за обильного снега произошло налипание снега на крону дерева, что привело к его падению на провода в пролет оп. 65-66 Л-17-4 и межфазному замыканию в следствии схлеста провода (без повреждения провода). 4.4 Из-за обильного снега произошло налипание снега на крону дерева, что привело к его падению на провода в пролет оп. 65-66 Л-17-4 и межфазному замыканию в следствии схлеста провода (без повреждения провода). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение дерева на Л-17-4 Верх-Бийск, Пролет: Оп №65 - Оп №66 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр на наличие деревьев, угрожающих падением на ВЛ,убрать дерево с провода в пролет оп. 65-66 Л-17-4 и отчитаться до 24.02.2022 Ответственное лицо: Сумачаков С.С. 24.02.2022 год
356857 | 13 | 2022-01-19 | 10 | 22 |  | 2022-01-19 | 10 | 22 | 3.4.12.5 В результате выдавливания из грунта произошел наклон из створа линии Л-21-7 опоры №76 с последующим кратковременным схлестом проводов в пролете опор №75-76. 4.14 В результате выдавливания из грунта произошел наклон из створа линии Л-21-7 опоры №76 с последующим кратковременным схлестом проводов в пролете опор №75-76. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наклон опоры на Л-21-7 Актел, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 26.01.2022 г. выполнена регулировка провода провода в пролете опор №75-76 для предотвращения повторения технологического нарушения. Запланирована выправка опоры №76 при оттаивании грунта. Ответственное лицо: Кудрявцев К.Е. 11.02.2022 год
356857 | 14 | 2022-01-20 | 10 | 56 | 0.71198 | 2022-01-20 | 12 | 25 | 3.4.7.3 В результате износа (рассыхания колпачка штыревого изолятора ) произошел срыв штыревого изолятора на опоре №84/10 с последующим замыканием провода в пролете опор №84/10-84/11. 4.1 В результате рассыхания колпачка штыревого изолятора на опоре №84/10 произошло его разрушение со срывом изолятора с крюка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на Л-15-14 Толгоек, Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 20.01.2022 г. выполнен монтаж сорванного изолятора на опоре №84/10. Отчитаться о выполнении до 11.02.2022 г. Ответственное лицо: Коротенко А.А. 11.02.2022 год
356857 | 15 | 2022-01-20 | 12 | 11 | 1.785 | 2022-01-20 | 14 | 10 | 3.4.7.3 В результате старения провода, при сопутствующей ветровой нагрузке произошёл излом жил с дальнейшим обрывом провода Ф-"В " в пролёте оп № 33-33/1. 4.13 В результате старения провода, при сопутствующей ветровой нагрузке произошёл излом жил с дальнейшим обрывом провода Ф-"В " в пролёте оп № 33-33/1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на Л-37-11 Кош-Агач-1, Пролет: - Оп №33/1 | Техническое мероприятие 1 20.01.2022 г. Пройзведён ремонт провода в пр.оп№33-33/1. Отчёт предоставить до 15.02.2022 г Ответственное лицо: Турканов Р.К 15.02.2022 год
356857 | 16 | 2022-01-20 | 13 | 4 |  | 2022-01-20 | 13 | 4 | 3.4.12.2 В ходе внепланового осмотра 27.01.2022 г. выявлена разрегулировка стрелы провиса в пролете опор №249-250. В результате воздействия повторяющихся ветровых нагрузок произошла разрегулировка стрелы провиса в пролете опор №249-250 с последующим кратковременным схлестом проводов в пролете. 4.4 В результате воздействия повторяющихся ветровых нагрузок произошла разрегулировка стрелы провиса в пролете опор №249-250 с последующим кратковременным схлестом проводов в пролете. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провиса провода в пролете. на Л-15-17 Турсиб, Пролет: Оп.№249 - Оп.№250 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановую регулировку стрелы провиса в пролете опор №249-250. Ответственное лицо: Коротенко А.А. 11.02.2022 год
356857 | 17 | 2022-01-20 | 14 | 40 | 0.4255 | 2022-01-20 | 16 | 31 | 3.4.7.3 При осмотре был обнаружен срыв вязки провода на опора № 185/1 в результате износа и сопутствующей ветровой нагрузке, с дальнейшим схлёстом проводов в пролёте опор № 185/1-185/2 4.3 При осмотре был обнаружен срыв вязки провода на опора № 185/1 в результате износа и сопутствующей ветровой нагрузке, с дальнейшим схлёстом проводов в пролёте опор № 185/1-185/2 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв вязки провода на Л-28-3 Кырлык, Опора ОА10-3ДБ | Организационное мероприятие 1 Произведен осмотр ВЛ-10кв Л 28-3,восстановили сорванную вязку на оп.№185/1 20.01.2022 Ответственное лицо: Соенов Михаил Иванович 04.02.2022 год
356857 | 18 | 2022-01-21 | 3 | 45 | 0.10833 | 2022-01-21 | 4 | 50 | 3.4.12.1 Из-за прохождения мокрого снега и перепада окружающих температур произошло нарушение крепления изолятора ф. А на оп. 165 Л-17-4 вследствие разрушения колпачка изолятора ф. А и при сбросе налипшего снега с провода, произошел срыв изолятора с крюка ф. А оп. 165 Л-17-4, что привело к разрегулировке провода ф. А и схлесту ф. А и ф. В в пролет оп. 165-166 Л-17-4 и межфазному замыканию. 4.3 Из-за прохождения мокрого снега и перепада окружающих температур произошло нарушение крепления изолятора ф. А на оп. 165 Л-17-4 вследствие разрушения колпачка изолятора ф. А и при сбросе налипшего снега с провода, произошел срыв изолятора с крюка ф. А оп. 165 Л-17-4, что привело к разрегулировке провода ф. А и схлесту ф. А и ф. В в пролет оп. 165-166 Л-17-4 и межфазному замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на Л-17-4 Верх-Бийск, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену колпачка изолятора ф. А оп. 165 Л-17-4 и отчитаться до 24.02.2022 Ответственное лицо: Сумачаков С.С. 24.02.2022 год
356857 | 1 | 2022-01-01 | 18 | 38 | 0.025199 | 2022-01-01 | 19 | 34 | 3.4.7.3 Из-за слабого контакта на вводе в АВ-0,4кв Ф-1 фазы "С" произошло нагрев и выгорание контакта ф. "В" вследствии чего отключился Ф.1 от ТП-37-20-8 4.10 Из-за слабого контакта на вводе в АВ-0,4кв Ф-1 фазы "С" произошло нагрев и выгорание контакта ф. "В" вследствии чего отключился Ф.1 от ТП-37-20-8 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нагрев рабочих контактов АВ-0,4кВ на ТП-37-20-8, ВА 57-35-34 80А | Техническое мероприятие 1 01.01.2022 г. Произведена замена АВ-0,4кВ Ф-1 на ТП-37-20-8. отчёт предоставить до 17.01.2022 г Ответственное лицо: Турканов Р.К 17.01.2022 год
356857 | 2 | 2022-01-03 | 11 | 33 |  | 2022-01-03 | 11 | 33 | 3.4.10 В результате попадания постороннего предмета (предположительно занесенного птицами), из расположенной вблизи охранной зоны ВЛ свалки, произошло перекрытие по этому предмету ф.В и грозотроса в пролетах опор №230-231 ВЛ 110 кВ МЧ-5. Обгоревшие остатки постороннего предмета были обнаружены висящими на грозозащитном тросе. 4.17 В результате попадания постороннего предмета, из расположенной вблизи охранной зоны ВЛ свалки, произошло перекрытие по этому предмету ф.В и грозотроса в пролетах опор №230-231 ВЛ 110 кВ МЧ-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие по постороннему предмету ф.В и грозотроса на ВЛ110кВ Майминская–Чойская (МЧ-5), Пролет: Оп.230 - Оп.231 (МЧ-5) | Техническое мероприятие 1 Снять посторонний предмет с грозозащитного троса в пролетах опор №230-231 ВЛ 110 кВ МЧ-5 Ответственное лицо: Симиренко К.В. 30.06.2022 год