## Алтайэнерго
Сводные данные об аварийных отключениях Алтайэнерго за 4 квартал 2023 года
Предприятие | № акта | Отключение |  |  | Недоотпуск, тыс. кВт*час | Включение |  |  | Причины | Мероприятия
|  | Дата | Время, час | Время, мин. |  | Дата | Время, час | Время, мин.
356853 | 556 | 2023-12-23 | 15 | 47 | 2.475 | 2023-12-23 | 22 | 23 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (37 лет) и влияния погодных условий произошел пробой изоляции концевой муфты силового кабеля на опоре №1 с последующим межфазным замыканием фаз "А", "В", "С" и отключением ВЛ-10 кВ Л-56-8 действием РЗА. 4.1 Пробой концевой муфты кабеля на опоре №1 на ВЛ-10 кВ Л-56-8 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой концевой муфты на Л-56-8 п.Новые Зори, с.Моховое., Опора АК10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену концевой кабельной муфты на опоре №1 ВЛ-10 кВ Л-56-8 Ответственное лицо: Корзун С.В. 25.01.2024 год
356853 | 557 | 2023-12-23 | 17 | 29 | 0.033 | 2023-12-23 | 19 | 8 | 3.4.9.3 В результате повреждения КЛ-0,4 кВ потребителя проживающего по адресу: с. Казённая Заимка ул. Каштановая д.49/1 запитанного от опоры №3 произошло отключение ВЛ-0,4 кВ Ф№1 ТП-23-11-5 | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю, запитанному от опоры №3 ВЛ-0,4 кВ ф №1 от ТП-23-11-5, по адресу: п. Казённая Заимка ул. Каштановая д. 49/1 на замену ввода. Ответственное лицо: Райко А.В. 16.01.2024 год
356853 | 558 | 2023-12-24 | 13 | 40 | 0.031666 | 2023-12-24 | 15 | 15 | 3.4.12.2 Под воздействием сильного ветра произошло падение ветки дерева извне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №5-№6, что привело к перекрытию проводов фаз "А" и "В" и отключению ВЛ-0,4 кВ ф№1 от КТП 57-12-67. 4.12 Падение ветки дерева на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №5-№6 на ВЛ-0,4 кВ ф№1 от КТП 57-12-67. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-57-12-67, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Организационное мероприятие 1 Произвести ИТР осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№1, пролетов опор №1-№7, №5-№6 от КТП-57-12-67, при обнаружении деревьев наклоненных в сторону ВЛ и угрожающих падением произвести вырубку. Ответственное лицо: Корзун С.В. 31.01.2024 год
356853 | 559 | 2023-12-24 | 16 | 28 | 0.028666 | 2023-12-24 | 17 | 54 | 3.4.9.3 В результате схода снега с крыши, произошел обрыв изолированного спуска от опоры №4 ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-50-1-4 потребителя расположенного по адресу п. Сибирские огни ул. Новая д.6А, (МУП "ПКС"), произошло отключение ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-50-1-4. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю запитанному от опоры №4 ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-50-1-4 по адресу п. Сибирские огни ул. Новая д.6А, (МУП "ПКС") Ответственное лицо: Корзун С.В. 25.01.2024 год
356859 | 418 | 2023-12-24 | 23 | 44 |  | 2023-12-24 | 23 | 44 | 3.4.12.5 В результате влияния перепадов температур окружающего воздуха, увлажнения подвесной гирлянды изоляторов (конденсация влаги на поверхности изоляции из-за разницы температур от -9 до +2°С), привело к появлению проводящих каналов и ослаблению изоляции (снижение диэлектрических свойств гирлянды изоляторов) фазы "С" на опоре №103 ВЛ 110 кВ СП-189, от чего произошло перекрытие фазы "С" по поверхности гирлянды изоляторов (марки ПС-6А в количестве 7 шт. в гирлянде) с однофазным коротким замыканием фазы "С" на металлическую траверсу опоры №103 и повреждением 8-го от траверсы изолятора (марка ПС-6А). От возникшего замыкания фазы «С» на землю, действием защит отключился В-110 СП-189 на ПС 110 кВ Смоленская и В-110 ПЧ-3 на ПС 110 кВ Чергинская. Сопутствующие обстоятельства: загрязнение поверхности изоляторов окислами железа (из-за коррозии металла траверс опоры). 4.11 Электродуговое перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" (марка изоляторов ПС-6А, в гирлянде 8 шт.) с однофазным коротким замыканием провода фазы "С" на металлическую траверсу промежуточной ж/б опоры №103 ВЛ 110 кВ СП-189 и повреждением 8-го от траверсы изолятора (марка ПС-6А). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение изоляционных свойств изоляторов фазы "С". на Смоленская-Курортная (ВЛ СК-168), Опора пром. мет.П6М | Техническое мероприятие 1 ВЛ 110 кВ СП-189. Выполнить замену дефектной гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №103. Заказ 210389001. Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 28.06.2024 годТехническое мероприятие 2 ВЛ 110 кВ СП-189. Провести верховой осмотр опор №101-106 с применением БПЛА, с целью выявления дефекта проводов и тросов в местах крепления и зажимах, состояние мест присоединения заземляющих спусков к заземляющему контуру, наличие дефектов изоляции (следов перекрытия, сколов, повреждения юбок, мест крепления гирлянд изоляторов), с устранением выявленных дефектов. Заказ 180183853. Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 29.03.2024 годТехническое мероприятие 3 ВЛ 110 кВ СП-189. Выполнить проверку контура заземляющего устройства опор №101-106. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению). Заказ 180183852. Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 28.06.2024 год
356850 | 783 | 2023-12-22 | 18 | 44 |  | 2023-12-22 | 18 | 44 | 3.4.12.2 В результате падения дерева (длина 32 метра) из вне охранной зоны в пролете опор №63-64 ВЛ-110 БЕ-26 на провода (дерево лежит под проводами), произошло механическое воздействие на провод марки (АС-120/19), с замыканием фаз "С,В". 4.11 Короткое замыкание ветвями дерева проводов пролете опор №63-64 ВЛ-110 БЕ-26. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Условия для возникновения дефекта отсутствовали на Бенжереп - Ельцовка (ВЛ БЕ-26), Пролет: Опора № 63 - Опора № 64 | Техническое мероприятие 1 Провести обследование состояния просеки в пролете опор № 60-65 ВЛ-110 кВ БЕ-26 на предмет деревьев угрожающим падением на провода, с последующей выпиловкой. Заказ №180179060. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 31.01.2024 год
356851 | 772 | 2023-12-22 | 21 | 32 | 0.0015996 | 2023-12-22 | 21 | 40 | 3.4.9.3 Данное ТН произошло в электроустановке (линейное ответвление от опоры №3 ВЛ Ф-3 от ТП-31-12-16) потребителя (с. Веселоярск, ул. Юбилейная, 4). В результате нарушения изоляции вводного кабеля произошло замыкание между жилами кабеля (фазный и РEN-провод - однофазный ввод 0,22 кВ) Потребителя, вследствие чего присоединение (ВЛ Ф-3 от ТП-31-12-16) было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовая отсечка) АВ Ф-3 (ТП-31-12-16). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо-уведомление (предписание) потребителю (Макаренко Н.С. с. Веселоярск, ул. Юбилейная, 4), запитанному от опоры №3 ВЛ Ф-3 от ТП-31-12-16, на замену провода ответвления на провод марки СИП (2х16). Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 30.01.2024 год
356858 | 932 | 2023-12-23 | 18 | 54 | 0.02075 | 2023-12-23 | 20 | 17 | 3.4.7.3 В результате естественного старения изоляции в процессе длительной эксплуатации произошел пробой изоляции кабельной муфты на опоре №1 КЛ-6 кВ Л-40, приведший к возникновению межфазного замыкания и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.11 Пробой изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции. на ВЛ-6 кВ Л-40 от ПС "Алтайкровля", 3КВТп-10-70/120 | Техническое мероприятие 1 Произвести испытания кабельных муфт КЛ-10 кВ Л-40. Устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Ломаковский А.С. 29.02.2024 год
356850 | 784 | 2023-12-24 | 10 | 28 | 0.0086 | 2023-12-24 | 10 | 34 | 3.4.12.2 Вследствие сильных ветровых нагрузок произошел кратковременный схлёст проводов в пролете опор №600/49-600/50 фаз (В,С), что стало причиной отключения В-10 Л 57-6 на ПС-110 кВ Ельцовская. 4.11 Схлёст проводов в пролете опор №600/49-600/50 фаз (В,С) ВЛ-10 кВ Л-57-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на Л-57-6 с.ВерхНеня, Пролет: Оп. №600/49 - Оп. №600/50 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-10 кВ Л-57-6 с.ВерхНеня: Произвести регулировку проводов в пролёте опор №600/49-600/50 Ответственное лицо: Ильиных О.И. 31.01.2024 год
356859 | 419 | 2023-12-25 | 5 | 55 | 0.077337 | 2023-12-25 | 6 | 35 | 3.4.9.3 В результате повреждения в электроустановках потребителей электрической энергии на КТП-90-2-3, находящейся на балансе АО "Алтайская крупа", срабатывала предупредительная сигнализация "Земля"на ПС 35 кВ Половинкинская и ключом управления был отключен В-10 Л-90-2. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в АО "Алтайская крупа", запросить причины возникшего аварийного отключения и принятых мерах по исключению повторных технологических нарушений на ВЛ 10 кВ Л-90-2. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 31.01.2024 год
356853 | 560 | 2023-12-26 | 21 | 11 | 0.18332 | 2023-12-26 | 21 | 55 | 3.4.9.3 Повреждение на оборудовании потребителя СНТ "Вагонник-1" от ЛР 56-3-4 в сторону КТП 56-3-7, расположенного по адресу: Павловский район п. Новые зори. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в СНТ "Вагонник-1" с уведомлением о произошедшем технологическом нарушении, с требованием привести электроустановки в соответствии с нормами НТД и приглашением представителя для участия в работе комиссии по расследованию технологического нарушения. Подтверждающее выполнение письмо приложить в ПК "Аварийность". Ответственное лицо: Корзун С.В. 28.01.2024 год
356858 | 933 | 2023-12-26 | 23 | 44 |  | 2023-12-26 | 23 | 44 | 3.4.7.3 В результате естественного старения изоляции в процессе длительной эксплуатации произошел пробой изоляции кабельной муфты на Р-35-8-5 ВЛ-10 кВ Л-35-8, приведший к возникновению межфазного замыкания и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.11 Пробой изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции на Л-35-8 с.Санниково-с-во Энергетик, 3КНТп-10-70/120 | Техническое мероприятие 1 Произвести испытания кабельных муфт ВЛ-10 кВ Л-35-8. Устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Ломаковский А.С. 29.02.2024 год
356859 | 421 | 2023-12-26 | 12 | 40 | 0.031997 | 2023-12-26 | 13 | 0 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и влияния метеоусловий, произошло ослабление материала колпачка КП-22 и потеря его несущей способности изолятора, при порывах ветра произошел срыв изолятора фазы "В" вместе с крепящимся к нему проводником фазы "В" с крюка на опоре №330/29 ВЛ 10 кВ Л-44-3 с дальнейшим схлестом с проводом фазы «А», от возникшего КЗ действием защит на ПС 110 кВ Сибирячихинская, отключился В-10 Л-44-3. 4.12 Нарушение электрической изоляции между фазными проводами, по причине срыва изолятора фазы "В" на опоре №330/29 ВЛ 10 кВ Л-44-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора фазы "В" на опоре №330/29 ВЛ 10 кВ Л-44-3. на Л-44-3 Тальменка, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ Л-44-3. Провести верховой осмотр опор №330/15-330/29 (дальше 29 потребительская), провести проверку загнивания деталей деревянных опор. Ответственное лицо: Шаталов Сергей Сергеевич 31.01.2024 год
356857 | 566 | 2023-12-27 | 4 | 51 | 0.455 | 2023-12-27 | 7 | 45 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации произошел электрический пробой с разрушением опорно-стержневого изолятора (ИОС-10) на РКТП 20-4-53, с последующим приближением (касанием) шлейфа фазы "В" к раме разъединителя, в следствие чего отключился СП 20-4-17. 4.13 Электрический пробой с разрушением опорно-стержневого изолятора (ИОС-10) фазы «В» на РКТП 20-4-53, который обусловлен старением материала диэлектрика с течением времени. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Условия для возникновения дефекта отсутствовали на ТП-20-4-53, РЛНД-10/400 | Техническое мероприятие 1 Произведена аварийная замена опорного изолятора (ИОС-10) на РКТП 20-4-53 - 1 шт. Отчет о выполнении предоставить не позднее 22.01.24. Ответственное лицо: Мулин Р.Б. 22.01.2024 год
356859 | 422 | 2023-12-27 | 11 | 20 | 0.12459 | 2023-12-27 | 11 | 45 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (49 лет) произошло внутреннее загнивание деревянной траверсы опоры №500/208 ВЛ 10 кВ Л-43-5, при атмосферных воздействиях произошло выпадение крюка с изолятором фазы "С" , что привело к схлесту и межфазному замыканию проводов фаз "А", "С". От возникшего короткого замыкания, действием защит отключился В-10 Л-43-5 на ПС 110 кВ Красноорловская. 4.1 Нарушение структуры материала в результате загнивания деревянной траверсы опоры №500/208 ВЛ 10 кВ Л-43-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загнивание деревянной траверсы. на Л-43-5 Паутово, Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ Л-43-5 Паутово. Провести проверку загнивания деталей деревянных опор №500/200-500/230. Ответственное лицо: Шаталов Сергей Сергеевич 29.02.2024 год
356857 | 567 | 2023-12-27 | 9 | 38 | 0.38 | 2023-12-27 | 11 | 32 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации произошел обрыв вязки провода фазы «А», что привело к падению провода на металлическую траверсу промежуточной опоры №392, в следствии чего действием МТЗ отключился СП-20-4-18. 4.13 Обрыв вязки крепления провода на Л-20-4, опора №392, что привело к падению провода на металлическую траверсу промежуточной опоры . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода фазы "А" (истирание о шейку штыревого изолятора) на промежуточной опоре №392 обусловлен старением материала проводника вязки провода с течением времени, вследствие деформаций (смятия, кручения, растяжения) вызванными погодными явлениями (перепады температур, ветровая нагрузка, осадки). на Л-20-4 Усть-Сема, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произведен аварийный ремонт вязки провода на опоре №392 Л-20-4. Отчет о выполненном мероприятии предоставить не позднее 28.01.24 Ответственное лицо: Мулин Р.Б. 28.01.2024 год
356859 | 423 | 2023-12-27 | 15 | 48 |  | 2023-12-27 | 16 | 5 | 3.4.7.3 Деградации элементной базы после 15 лет эксплуатациичто привело к выводу из работы контроллера телемеханики (без резерва) на ПС 110 кВ Смоленская. 4.12 Вздулись конденсаторы, выгорели дорожки процессорной платы, что привело к выводу из работы контроллера телемеханики (без резерва) на ПС 110 кВ Смоленская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение процессорной платы контроллера телемеханики на ПС 110 кВ Смоленская. на Телемеханика, PS110-000140-80-02 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр оборудования СДТУ (связи и телемеханики) ПС 110 кВ Смоленская. Ответственное лицо: Зяблицкий М.В. 30.01.2024 год
356858 | 934 | 2023-12-28 | 16 | 54 | 0.007 | 2023-12-28 | 18 | 39 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-7-5-7 явилось однофазное короткое замыкание фазы "В" и "0", возникшее на вводе потребителя по адресу: с. Порошино ул. Строительная д.2 (потребитель Болотцкова Раиза Петровна). | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю проживающему по адресу с. Порошино ул. Строительная д.2 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. Ответственное лицо: Скоромных В.Н. 31.03.2024 год
356853 | 561 | 2023-12-29 | 21 | 54 | 0.0088 | 2023-12-29 | 22 | 18 | 3.4.9.3 В результате схлеста неизолированного вводного провода потребителя, проживающего по адресу: с.Безголосово, ул. Центральная, дом 34 и запитанного от опоры №21 (по причине ослабления крепления трубостойки), произошло отключение ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-90-37-132. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю, запитанному от опоры №21 ВЛ-0,4 кВ ф №2 от КТП 90-37-132, по адресу: с. Безголосово ул.Центральная д. 34 на замену ввода. Ответственное лицо: Неженцев Д.Н. 05.02.2024 год
356853 | 563 | 2023-12-30 | 10 | 4 | 0.019066 | 2023-12-30 | 10 | 48 | 3.4.12.2 Под действием сильного ветра произошел наброс ветки дерева извне охранной зоны на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №13-№14 что привело к схлестыванию проводов фаз "А" и "В" и отключению ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-50-4-13. 4.12 Падение ветки дерева на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №13-№14 на ВЛ-0,4 кВ ф№2 от КТП 50-4-13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-50-5-13, Пролет: Опора № 13 - Опора № 14 | Организационное мероприятие 1 Произвести ИТР осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-50-4-13, пр оп №19-№20, при обнаружении деревьев наклоненных в сторону ВЛ и угрожающих падением произвести вырубку. Ответственное лицо: Корзун С.В. 05.02.2024 год
356853 | 564 | 2023-12-30 | 10 | 45 | 0.054 | 2023-12-30 | 12 | 6 | 3.4.12.2 Под действием сильного ветра произошел наброс ветки дерева извне охранной зоны на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №2-№2П, что привело к схлестыванию проводов фаз "А" и "В" и отключению ВЛ-0,4 кВ Ф№3 от КТП-56-1-3. 4.12 Падение ветки дерева на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №2-№2П на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП 56-1-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-56-1-3, Опора ПН-7ДБ | Организационное мероприятие 1 Произвести ИТР осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№3 от КТП-56-1-3, пр оп №1-№6, при обнаружении деревьев наклоненных в сторону ВЛ и угрожающих падением произвести вырубку. Ответственное лицо: Корзун С.В. 05.02.2024 год
356853 | 565 | 2023-12-30 | 11 | 29 | 0.0045 | 2023-12-30 | 11 | 47 | 3.4.12.2 Под действием сильного ветра произошел наброс ветки дерева извне охранной зоны на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №5-№6, с последующим кратковременным перекрытием проводов фаз "А" и "В" и отключением ВЛ-0,4 кВ ф1 от КТП 53-5-2. 4.12 Падение ветки дерева на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №5-№6 на ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-53-5-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-53-5-2, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Организационное мероприятие 1 Произвести ИТР осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-53-5-2, пр оп №1-№6, при обнаружении деревьев наклоненных в сторону ВЛ и угрожающих падением произвести вырубку. Ответственное лицо: Корзун С.В. 05.02.2024 год
356853 | 566 | 2023-12-30 | 12 | 20 | 0.030549 | 2023-12-30 | 13 | 7 | 3.4.12.2 Под действием сильного ветра произошел наброс ветки дерева извне охранной зоны на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №5-№6, с последующим кратковременным перекрытием проводов фаз "А" и "В" и отключением ВЛ-0,4 кВ ф1 от КТП 57-12-67. 4.12 Падение ветки дерева на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №5-№6 на ВЛ-0,4 кВ ф№1 от КТП 57-12-67. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-57-12-67, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Организационное мероприятие 1 Произвести ИТР осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№1, пролетов опор №5-№6 от КТП-57-12-67, при обнаружении деревьев наклоненных в сторону ВЛ и угрожающих падением произвести вырубку. Ответственное лицо: Корзун С.В. 05.02.2024 год
356853 | 567 | 2023-12-30 | 12 | 29 | 0.031634 | 2023-12-30 | 13 | 42 | 3.4.12.2 Под действием сильного ветра произошел наброс ветки дерева извне охранной зоны на провода фаз "В" и "С" в пролете опор №3-№4, с последующим кратковременным перекрытием проводов фаз "В" и "С" и отключением ВЛ-0,4 кВ ф2 от КТП 52-1-7. 4.12 Падение ветки дерева на провода фаз "В" и "С" в пролете опор №3 -№4 на ВЛ-0,4 кВ ф№2 от КТП 52-1-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-52-1-7, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Организационное мероприятие 1 Произвести ИТР осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-52-1-7, пролете опор №3 - №4 при обнаружении деревьев наклоненных в сторону ВЛ и угрожающих падением произвести вырубку. Ответственное лицо: Корзун С.В. 05.02.2024 год
356853 | 568 | 2023-12-30 | 12 | 29 | 0.057 | 2023-12-30 | 14 | 23 | 3.4.12.2 Под действием сильного ветра произошла разрегулировка стрелы провеса проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №2-№3, с последующим схлестом проводов фазы "А" и "В" под действием ветра и отключением ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-18-6-4. 4.4 Разрегулировка стрелы провеса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2-№3 на ВЛ-0,4 кВ ф№2 от КТП-18-6-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-18-6-4, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2 - №3 на ВЛ-0,4 кВ ф№2 от КТП-18-6-4 Ответственное лицо: Райко А.В. 19.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести ИТР осмотр ВЛ-0,4 кВ ф№2 от КТП-18-6-4 при выявлении дефектов устранить. Ответственное лицо: Райко А.В. 19.01.2024 год
356853 | 569 | 2023-12-30 | 13 | 35 | 0.003334 | 2023-12-30 | 13 | 45 | 3.4.7.3 В результате приближения кроны дерева к проводам ВЛ на недопустимое расстояние в пролете опор опор №4-№5 произошло перекрытие проводов фаз "А" и "В", что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ ф№1 от КТП-81-16-5. 4.12 Перекрытие между проводами фаз "А" и "В" по ДКР в пролете опор №4-№5 на ВЛ-0,4 кВ ф№1 от КТП-81-16-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие между проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-81-16-5, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить обрезку крон деревьев в пролёт опор №4-№5 на ВЛ-0,4 кВ ф№1 от КТП-81-16-5. Ответственное лицо: Веремьев С.А. 29.02.2024 год
356853 | 570 | 2023-12-30 | 13 | 40 | 0.0095342 | 2023-12-30 | 14 | 2 | 3.4.12.2 Под воздействием сильного ветра произошло падение ветки дерева извне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №5-№6, с последующим кратковременным перекрытием проводов фаз "А" и "В" и отключению ВЛ-0,4 кВ ф№1 от КТП 50-3-5. 4.12 Падение ветки дерева на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №5-№6 на ВЛ-0,4 кВ ф№1 от КТП 50-3-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-50-3-5, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Организационное мероприятие 1 Произвести ИТР осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-50-3-5, пр оп №1-№6, при обнаружении деревьев наклоненных в сторону ВЛ и угрожающих падением произвести вырубку. Ответственное лицо: Корзун С.В. 14.02.2024 год
356853 | 571 | 2023-12-30 | 14 | 7 | 0.025332 | 2023-12-30 | 14 | 45 | 3.4.12.2 Под воздействием сильного ветра произошло падение ветки дерева извне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №3-№4, с последующим кратковременным перекрытием проводов фаз "А" и "В" и отключению ВЛ-0,4 кВ ф№1 от КТП 57-3-17. 4.12 Падение ветки дерева на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №3-№4 на ВЛ-0,4 кВ ф№1 от КТП 57-3-17. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-57-3-17, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Организационное мероприятие 1 Произвести ИТР осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-57-3-17, пр оп №1-№4, при обнаружении деревьев наклоненных в сторону ВЛ и угрожающих падением произвести вырубку. Ответственное лицо: Корзун С.В. 05.02.2024 год
356853 | 572 | 2023-12-30 | 14 | 10 | 0.001334 | 2023-12-30 | 14 | 14 | 3.4.7.3 В результате приближения крон кленовой поросли к проводам ВЛ на недопустимое расстояние в пролете опор опор №4-№5 произошло перекрытие проводов фаз "А" и "В", что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ ф№1 от КТП-83-2-12. 4.12 Перекрытие между проводами фаз "А" и "В" по ДКР в пролете опор №4-№5 на ВЛ-0,4 кВ ф№1 от КТП-83-2-12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие между проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-83-2-12, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить расчистку трассы от ДКР в пролёт опор №4-№5 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-83-2-12. Ответственное лицо: Веремьев С.А. 29.02.2024 год
356853 | 574 | 2023-12-31 | 8 | 7 | 49.0673 | 2023-12-31 | 15 | 30 | 3.4.12.2 В следствии сильного ветра произошел наброс постороннего предмета (фольгированная пленка) на провод фазы "С" опоры №45 на ВЛ 110 кВ Барнаульская ТЭЦ-3-Гоньба I цепь с отпайкой на ПС Строительная (ВЛ ТГ-41) с последующим перекрытием на траверсу и отключением ВЛ. 4.11 Наброс постороннего предмета (фольгированная пленка) на провод фазы "С" опоры №45 ВЛ 110 кВ Барнаульская ТЭЦ-3-Гоньба I цепь с отпайкой на ПС Строительная (ВЛ ТГ-41) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Условия для возникновения дефекта отсутствовали на ТЭЦ-3-Гоньба (ВЛ ТГ-41), Пролет: оп.44 - оп.45 | Техническое мероприятие 1 Произвести верховой осмотр в пролете опоры №45 на ВЛ 110 кВ Барнаульская ТЭЦ-3-Гоньба I цепь с отпайкой на ПС Строительная (ВЛ ТГ-41), при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 29.02.2024 годТехническое мероприятие 2 Снять наброс с опоры №45 на ВЛ 110 кВ Барнаульская ТЭЦ-3-Гоньба I цепь с отпайкой на ПС Строительная (ВЛ ТГ-41) Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 09.02.2024 год
356853 | 577 | 2023-12-31 | 8 | 12 |  | 2023-12-31 | 8 | 12 | 3.4.12.2 Воздействие ветровых нагрузок с набросом постороннего предмета (полосы фольгированной пленки) в воздушный изоляционный промежуток между проводами фаз «В» и «С» в пролете опор №№ 44 – 45 ВЛ 110 кВ Барнаульская ТЭЦ-3 – Гоньба II цепь с отпайкой на ПС Строительная (ВЛ ТГ-42) 3.4.7.3 Снижение электрической проводимости провода (марка – АС-70/11) фазы «В» в пролете опор №№ 30 – 31 ВЛ 110 кВ Барнаульская ТЭЦ-3 – Гоньба II цепь с отпайкой на ПС Строительная (ВЛ ТГ-42) в процессе эксплуатации (с 1979 года) 3.4.7.3 Несвоевременное выявление деградации и изменения характеристик транзистора Т5 (тип – КТ315Г) в блоке УПЛ-1 ВЧ-приемопередатчика АВЗК-80 полукомплекта ВЧБ ВЛ 110 кВ Опорная – Чесноковская II цепь с отпайкой на ПС Береговая на ПС 110 кВ Опорная 3.4.7.3 4.10 Пережог током короткого замыкания (при двух последовательных в течение 2 секунд КЗ) имеющего сниженную электрическую проводимость провода фазы «В» в пролете опор №№ 30 – 31 ВЛ 110 кВ Барнаульская ТЭЦ-3 – Гоньба II цепь с отпайкой на ПС Строительная (ВЛ ТГ-42) с последующим его падением на провода пересекаемых ВЛ 35 кВ Власиха – Коммунальная I цепь с отпайками (ВЛ ВК-305) и ВЛ 35 кВ Власиха – Коммунальная II цепь с отпайками (ВЛ ВК-306) в пролете опор №№ 67 – 68, из-за чего отключились ВЛ 35 кВ Власиха – Коммунальная I цепь с отпайками (ВЛ ВК-305) и ВЛ 35 кВ Власиха – Коммунальная II цепь с отпайками (ВЛ ВК-306). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Дефект провода фазы "В" на ТЭЦ-3-Гоньба (ВЛ ТГ-42), Пролет: оп.30 - оп.31 4.12 Нарушение электрической изоляции проводов фаз «В» и «С» в пролете опор №№ 44 – 45 ВЛ 110 кВ Барнаульская ТЭЦ-3 – Гоньба II цепь с отпайкой на ПС Строительная (ВЛ ТГ-42) при попадании постороннего предмета (полосы фольгированной пленки), приведшее к возникновению КЗ и отключению ВЛ действием защит Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Условия для возникновения дефекта отсутствовали на ТЭЦ-3-Гоньба (ВЛ ТГ-42), Пролет: оп.30 - оп.31 4.1 Пробой полупроводниковых переходов «эмиттер-коллектор» транзистора Т5 в блоке УПЛ-1 ВЧ-приемопередатчика АВЗК-80 полукомплекта ВЧБ ВЛ 110 кВ Опорная – Чесноковская II цепь с отпайкой на ПС Береговая на ПС 110 кВ Опорная, произошедший во время пуска ВЧ-приемопередатчика при возникновении КЗ во внешней сети (на ВЛ 110 кВ Барнаульская ТЭЦ-3 – Гоньба II цепь с отпайкой на ПС Строительная (ВЛ ТГ-42)), что привело к отсутствию блокирующего сигнала ВЧБ со стороны ПС 110 кВ Опорная и отключению на ПС 220 кВ Чесноковская ВЛ 110 кВ Опорная – Чесноковская II цепь с отпайкой на ПС Береговая (ВЛ ОЧ-92) неправильным (излишним) действием ВЧБ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность транзистора Т5-КГ315Г (пробой перехода эмиттер-коллектора) на ПС 110 кВ Опорная | Техническое мероприятие 1 Выполнить верховой осмотр ВЛ 110 кВ Барнаульская ТЭЦ-3 – Гоньба II цепь с отпайкой на ПС Строительная (ВЛ ТГ-42) Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 29.03.2024 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеочередной тепловизионный контроль ВЛ 110 кВ Барнаульская ТЭЦ-3 – Гоньба II цепь с отпайкой на ПС Строительная (ВЛ ТГ-42) Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 28.06.2024 годТехническое мероприятие 3 С привлечением персонала СРЗА выполнить обмены сигналами по ВЧ-каналам, где используются приемопередатчики типа АВЗК-80, с осмотром аппаратуры высокочастотной блокировки и (при необходимости) устранением выявленных замечаний Ответственное лицо: Батырев Д.С. 29.03.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Провести персоналу службы линий внеплановый производственный инструктаж по теме: «Дефекты и неисправности проводов ВЛ. Способы их выявления и методы устранения» Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 20.02.2024 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам выполнения внеочередного тепловизионного контроля и верхового осмотра, разработать план-график устранения выявленных дефектов и неисправностей на ВЛ 110 кВ Барнаульская ТЭЦ-3 – Гоньба II цепь с отпайкой на ПС Строительная (ВЛ ТГ-42) Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 30.07.2024 год
356853 | 579 | 2023-12-31 | 9 | 50 | 0.13334 | 2023-12-31 | 12 | 30 | 3.4.12.2 Под воздействием сильного ветра произошло падение ветки дерева извне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №1-5 - №1-5п, с последующим кратковременным перекрытием проводов фаз "А" и "В" и отключению ВЛ-0,4 кВ ф№1 от КТП 56-3-4. 4.12 Падение ветки дерева на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №1-5 - №1-5П на ВЛ-0,4 кВ ф№1 от КТП 56-3-4 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-56-3-4, Пролет: Опора № 1-5 - Опора № 1-5п | Организационное мероприятие 1 Произвести ИТР осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-56-3-4, пр оп №1-5-№1-5п, при обнаружении деревьев наклоненных в сторону ВЛ и угрожающих падением произвести вырубку. Ответственное лицо: Корзун С.В. 05.02.2024 год
356853 | 580 | 2023-12-31 | 10 | 10 | 0.040267 | 2023-12-31 | 12 | 41 | 3.4.12.2 Под действием сильного ветра произошла разрегулировка стрелы провеса проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №7-№8, с последующим схлестом проводов фазы "А" и "В" под действием ветра и отключением ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-18-5-5 4.4 Разрегулировка стрелы провеса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-8 на ВЛ-0,4 кВ ф№1 от КТП-18-5-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-18-5-5, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-8 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-18-5-5 Ответственное лицо: Райко А.В. 19.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести ИТР осмотр ВЛ-0,4 кВ ф№1 от КТП-18-5-5 при выявлении дефектов устранить. Ответственное лицо: Райко А.В. 19.01.2024 год
356853 | 582 | 2023-12-31 | 11 | 36 | 0.92435 | 2023-12-31 | 13 | 10 | 3.4.12.2 Под воздействием длительной ветровой нагрузки произошел обрыв провода фазы "В" в пролете опор №195/13/2-195/13/3, с последующим схлестом проводов фаз "А" и "В" и отключением ВЛ-10 кВ Л-81-21 действием РЗА. 4.4 Обрыв провода фазы "В" в пролете опоре №195/13/2-195/13/3 на ВЛ-10 кВ Л-81-21 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на Л-81-21 с.Переясловка, Пролет: Опора 195/13/2 - Опора 195/13/3 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода фазы "В" в пролете опор №195/13/2-195/13/3 на ВЛ-10 кВ Л-81-21 Ответственное лицо: Веремьев С.А. 02.02.2024 год
356853 | 583 | 2023-12-31 | 11 | 45 | 0.010167 | 2023-12-31 | 12 | 46 | 3.4.12.2 Под воздействием сильного ветра произошла разрегулировка стрелы провеса проводов фаз "А", "В", "С", "0" на опоре №7-№8, с последующим кратковременным схлестом проводов фазы "А", "В","С" и нулевого провода и отключению ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-90-7-74. 4.4 Разрегулировка стрелы провеса проводов фаз "А","В","С","0" в пролете опор №7-№7 на ВЛ-0,4 кВ ф№2 от КТП-90-7-74. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-90-7-74, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса проводов фаз "А","В", "С" в пролёте опор №7-№8 ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-90-7-74. Ответственное лицо: Неженцев Д.Н. 05.02.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести ИТР осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-90-7-74. При обнаружении дефектов разработать мероприятия по их устранению. Ответственное лицо: Неженцев Д.Н. 05.02.2024 год
356853 | 584 | 2023-12-31 | 12 | 46 | 0.063332 | 2023-12-31 | 14 | 21 | 3.4.12.2 Под воздействием сильного ветра произошло падение ветки дерева извне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8, с последующим кратковременным перекрытием проводов фаз "А" и "В" и отключению ВЛ-0,4 кВ ф№3 от КТП 53-1-13. 4.12 Падение ветки дерева на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 на ВЛ-0,4 кВ ф№3 от КТП 53-1-13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-53-1-13, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Организационное мероприятие 1 Произвести ИТР осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№3 от КТП-56-1-3, пр оп №7-№8, при обнаружении деревьев наклоненных в сторону ВЛ и угрожающих падением произвести вырубку. Ответственное лицо: Корзун С.В. 05.02.2024 год
356853 | 585 | 2023-12-31 | 13 | 3 | 0.088668 | 2023-12-31 | 15 | 16 | 3.4.12.2 Под действием сильного ветра произошло падение ветки дерева извне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №3-№4, с последующим кратковременным перекрытием проводов фаз "А" и "В" и отключению ВЛ-0,4 кВ ф№1 от КТП 56-8-5. 4.12 Падение ветки дерева на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №3-№4 на ВЛ-0,4 кВ ф№1 от КТП 56-8-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-56-8-5, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Организационное мероприятие 1 Произвести ИТР осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-56-8-5, пр оп №3-№4, при обнаружении деревьев наклоненных в сторону ВЛ и угрожающих падением произвести вырубку. Ответственное лицо: Корзун С.В. 05.02.2024 год
356853 | 586 | 2023-12-31 | 13 | 40 | 0.0013 | 2023-12-31 | 14 | 19 | 3.4.12.2 Под действием сильного ветра произошел наброс ветки дерева извне охранной зоны на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №2-№3 что привело к схлестыванию проводов фаз "А" и "В" и отключению ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-60-2-21. 4.12 Падение ветки дерева на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №2-№3 на ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-60-2-21. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-60-2-21, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Организационное мероприятие 1 Произвести ИТР осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-60-2-12, при обнаружении деревьев наклоненных в сторону ВЛ и угрожающих падением произвести вырубку. Ответственное лицо: Ведин Е.В. 02.02.2024 год
356853 | 588 | 2023-12-31 | 15 | 40 | 0.16416 | 2023-12-31 | 16 | 30 | 3.4.9.3 Повреждение на оборудовании потребителя ИП Гейнц на КТП 22-111-13, расположенного по адресу: Индустриальный район г. Барнаул | Организационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю ИП Гейнц с уведомлением о произошедшем технологическом нарушении, с требованием привести электроустановки в соответствии с нормами НТД и приглашением представителя для участия в работе комиссии по расследованию технологического нарушения. Подтверждающее выполнение письмо приложить в ПК "Аварийность". Ответственное лицо: Райко А.В. 19.01.2024 год
356853 | 589 | 2023-12-31 | 16 | 26 | 0.028 | 2023-12-31 | 17 | 8 | 3.4.12.2 Под действием сильного ветра произошел наброс ветки дерева извне охранной зоны на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №5-№6, с последующим кратковременным перекрытием проводов фаз "А" и "В" и отключением ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП 57-12-64. 4.12 Падение ветки дерева на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №5-№6 на ВЛ-0,4 кВ ф№1 от КТП 57-12-64 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-57-12-64, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Организационное мероприятие 1 Произвести ИТР осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-57-12-64, пр оп №5-№6, при обнаружении деревьев наклоненных в сторону ВЛ и угрожающих падением произвести вырубку. Ответственное лицо: Корзун С.В. 05.02.2024 год
356853 | 590 | 2023-12-31 | 19 | 46 | 0.025332 | 2023-12-31 | 20 | 24 | 3.4.12.2 Под воздействием сильного ветра произошло падение ветки дерева извне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №4-№5, с последующим кратковременным перекрытием проводов фаз "А" и "В" и отключению ВЛ-0,4 кВ ф№1 от КТП 57-3-15. 4.12 Падение ветки дерева на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №4-№5 на ВЛ-0,4 кВ ф№1 от КТП 57-3-15. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-57-3-15, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Организационное мероприятие 1 Произвести ИТР осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-57-3-15, пр оп №1-№5, при обнаружении деревьев наклоненных в сторону ВЛ и угрожающих падением произвести вырубку. Ответственное лицо: Корзун С.В. 28.02.2024 год
356858 | 935 | 2023-12-30 | 10 | 22 | 0.04725 | 2023-12-30 | 11 | 25 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-28-1-18 явилось однофазное короткое замыкание фазы "С" и "0", возникшее на вводе потребителя по адресу: с. Каркавино,ул. Советская д.75 . | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю проживающему по адресу с. Каркавино,ул. Советская д.75 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.03.2024 год
356858 | 936 | 2023-12-30 | 12 | 35 | 0.035932 | 2023-12-30 | 13 | 52 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-33-2-21 явилось однофазное короткое замыкание фазы "В" и "0", возникшее на вводе потребителя по адресу: с. Озеро-Красилово, ул. Приозерная д. 4. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю проживающему по адресу с. Озеро-Красилово, ул. Приозерная д. 4 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 29.02.2024 год
356858 | 937 | 2023-12-30 | 14 | 20 | 0.034001 | 2023-12-30 | 15 | 45 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-33-7-8 явилось однофазное короткое замыкание фазы "С" и "0", возникшее на вводе потребителя по адресу: с. Романово,ул. Восточная д.17. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю проживающему по адресу сс. Романово,ул. Восточная д. 17 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 29.02.2024 год
356858 | 938 | 2023-12-31 | 14 | 38 | 0.015833 | 2023-12-31 | 16 | 13 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-39-7-9 явилось однофазное короткое замыкание фазы "В" и "0", возникшее на вводе потребителя по адресу: с.Налобиха ул.Пролетарская 17. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю проживающему по адресу с.Налобиха ул.Пролетарская д.17 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.03.2024 год
356858 | 939 | 2023-12-30 | 19 | 2 | 0.034 | 2023-12-30 | 20 | 2 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-28-5-9 явилось однофазное короткое замыкание фазы "В" и "0", возникшее на вводе потребителя по адресу: с. Малахово ул. Зеленая д.1, кв2. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю проживающему по адресу с. Малахово ул. Зеленая д.1, кв.2 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 29.02.2024 год
356858 | 940 | 2023-12-30 | 21 | 14 | 0.007334 | 2023-12-30 | 21 | 36 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-28-5-2 явилось однофазное короткое замыкание фазы "В" и "0", возникшее на вводе потребителя по адресу: с. Пустынь ул. Хуторская д.11. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю проживающему по адресу с. Пустынь ул. Хуторская д.11 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 29.02.2024 год
356858 | 941 | 2023-12-30 | 9 | 5 | 0.0925 | 2023-12-30 | 10 | 56 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-71-22-22 явилось однофазное короткое замыкание фазы "А" и "0", возникшее на вводе потребителя по адресу: с. Кордон ул. Гаражная д. 14. (потребитель Егорихин Иван Яковлевич). | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю Егорихину Ивану Яковлечу, проживающему по адресу с. Кордон ул. Гаражная д. 14 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 29.02.2024 год
356858 | 942 | 2023-12-29 | 22 | 19 | 0.01425 | 2023-12-29 | 23 | 16 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.5 от ТП-85-5-2 явилось однофазное короткое замыкание фазы "С" и "0", возникшее на вводе потребителя по адресу: п. Беловский ул. Школьная д. 7 | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю проживающему по адресу п. Беловский ул. Школьная д. 7 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 29.02.2024 год
356858 | 943 | 2023-12-31 | 11 | 14 | 0.0075835 | 2023-12-31 | 12 | 45 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-28-8-9 явилось однофазное короткое замыкание фазы "С" и "0", возникшее на вводе потребителя по адресу: с. Глушинка ул. Алтайская д.17. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю проживающему по адресу с. Глушинка ул. Алтайская д.17 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 29.02.2024 год
356858 | 944 | 2023-12-31 | 12 | 53 | 0.58145 | 2023-12-31 | 14 | 20 | 3.4.12.2 В результате падения под воздействием ветровой нагрузки ветки дерева (находящегося вне охранной зоны ВЛ) на провода ВЛ-10 кВ Л-44-1 в пролете опор №1/2-№2/2, произошел их схлест, приведший к возникновению межфазного замыкания фаз "А" и "В" и отключению ВЛ действием УРЗА 4.4 Падение ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ Л-44-1 в пролете опор №1/2-№2/2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на Л-44-1 с.Березовка-п.Бажево, Пролет: Опора № 1-2 - Опора № 2-2 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-10 кВ Л-44-1 с.Березовка-п.Бажево, произвести вырубку деревьев, угрожающих падением на провода в пролете опор №1/2-№2/2. Ответственное лицо: Ломаковский А.С. 31.03.2024 год
356858 | 945 | 2023-12-31 | 9 | 1 | 0.021266 | 2023-12-31 | 10 | 57 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-71-4-5 явилось однофазное короткое замыкание фазы "В" и "0", возникшее на вводе потребителя по адресу: с. Залесово ул. Розы Люксембург д. 34. (потребитель Телятников Сергей Ильич). | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю Телятникову Сергею Ильичу, проживающему по адресу с. Залесово ул. Розы Люксембург д. 34 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 29.02.2024 год
356858 | 946 | 2023-12-30 | 9 | 39 | 0.0186 | 2023-12-30 | 11 | 12 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-85-9-6 явилось однофазное короткое замыкание фазы "С" и "0", возникшее на вводе потребителя по адресу: п. Боровлянский ул. Боровлянская д. 10 кв. 1. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю проживающему по адресу п. Боровлянский ул. Боровлянская д. 10 кв. 1 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 29.02.2024 год
356858 | 947 | 2023-12-30 | 10 | 46 | 0.018599 | 2023-12-30 | 11 | 48 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.5 от ТП-43-10-3 явилось однофазное короткое замыкание провода фазы " А "и " 0" провода , возникшее на вводе потребителя , проживающего по адресу : с. Повалиха ул. Школьная, д.8. | Организационное мероприятие 1 Мастеру Зудиловского сетевого участка выдать предписание потребителю,проживающему по адресу с. Повалиха ул. Школьная д. 8 на замену неизолированных проводов ввода жилого дома на СИП. Ответственное лицо: Ломаковский А. С . 31.03.2024 год
356858 | 948 | 2023-12-31 | 18 | 50 | 0.007 | 2023-12-31 | 19 | 11 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-44-10-1 явилось однофазное короткое замыкание провода фазы " А "и " 0" провода , возникшее на вводе потребителя , проживающего по адресу : с.Березовка ул. Набережная, д.23 А . | Организационное мероприятие 1 Мастеру Березовского сетевого участка выдать предписание потребителю, проживающему по адресу с. Березовка ул. Набережная д. 23 А на замену неизолированных проводов ввода жилого дома на СИП. Ответственное лицо: Ломаковский А. С . 31.03.2024 год
356858 | 949 | 2023-12-31 | 11 | 16 | 0.079099 | 2023-12-31 | 13 | 9 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.5 от ТП-85-15-8 явилось однофазное короткое замыкание фазы "А" и "0", возникшее на вводе потребителя по адресу: с. Зелёная Поляна ул.Первомайская д. 25. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю проживающему по адресу с. Зелёная Поляна ул.Первомайская д. 25 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.03.2024 год
356858 | 950 | 2023-12-31 | 11 | 42 | 0.0089165 | 2023-12-31 | 13 | 29 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-28-5-20 явилось однофазное короткое замыкание фазы "С" и "0", возникшее на вводе потребителя по адресу: с. Украинка ул. Прудская д.2/1. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю проживающему по адресу физ лицо Дектярева С.В. с. Украинка ул. Прудская д.2/1. на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 29.02.2024 год
356858 | 951 | 2023-12-31 | 15 | 40 | 0.2715 | 2023-12-31 | 15 | 58 | 3.4.9.3 Отключение произошло по причине повреждения на потребительской КТП-36-9-20 (СНТ "Такелажка"). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю КТП-36-9-20 (СНТ "Такелажка") о необходимости приведения собственных э/у к требованиям НТД Ответственное лицо: Ломаковский А.С. 29.02.2024 год
356858 | 952 | 2023-12-30 | 18 | 52 | 0.016751 | 2023-12-30 | 19 | 59 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-47-8-5 явилось однофазное короткое замыкание провода фазы " А "и " 0" провода , возникшее на вводе потребителя , проживающего по адресу : с. Б. Ключи улица Майская дом №2 Кушнир Анастасия Александровна. | Организационное мероприятие 1 Мастеру Жилинского сетевого участка выдать предписание потребителю, проживающему по адресу с. Б. Ключи ул. Майская д. 2 на замену неизолированных проводов ввода жилого дома на СИП. Ответственное лицо: Ломаковский А. С. 29.02.2024 год
356858 | 953 | 2023-12-30 | 12 | 44 | 0.024 | 2023-12-30 | 13 | 56 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-37-13-12 явилось однофазное короткое замыкание фазы "А" и "0", возникшее на вводе потребителя по адресу: с. Новотроицк ул.Партизанская д. 1. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю проживающему по адресу с. Новотроицк ул.Партизанская д. 1. на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. Ответственное лицо: Ямщиков Е.Ю. 31.03.2024 год
356858 | 954 | 2023-12-30 | 11 | 23 | 0.006666 | 2023-12-30 | 11 | 43 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "В" и "С" произошедшее в результате падения ветки дерева , находящегося в не охранной зоне ВЛ, под воздействием порывистого ветра в пролете опор №6/3-№7/3 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-37-13-7. 4.4 Падение ветки дерева на провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-37-13-7, Пролет: Опора № 6-3 - Опора № 7-3 | Техническое мероприятие 1 По ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-37-13-7, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №6/3-№7/3 Ответственное лицо: Ямщиков Е.Ю. 31.03.2024 год
356858 | 955 | 2023-12-30 | 12 | 44 | 0.0189 | 2023-12-30 | 14 | 5 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-5-1-16 явилось однофазное короткое замыкание фазы "А" и "0", возникшее на вводе потребителя по адресу: с. Горновое ул.Чкалова д. 24. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю проживающему по адресу с. Горновое ул.Чкалова д. 24 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 29.02.2024 год
356858 | 956 | 2023-12-30 | 13 | 55 | 0.0215 | 2023-12-30 | 15 | 21 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-85-15-12 явилось однофазное короткое замыкание фазы "С" и "0", возникшее на вводе потребителя по адресу: п.Степной ул. Цветочная д.3. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю проживающему по адресу п.Степной ул. Цветочная д.3 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 29.02.2024 год
356858 | 957 | 2023-12-31 | 13 | 50 | 0.0075 | 2023-12-31 | 15 | 20 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-33-6-7 явилось однофазное короткое замыкание фазы "А" и "0", возникшее на вводе потребителя по адресу: с.Овчиниково ул. Центральная д.28 | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю проживающему по адресу с.Овчиниково ул. Центральная д.28 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 29.02.2024 год
356858 | 958 | 2023-12-30 | 14 | 48 | 0.034168 | 2023-12-30 | 16 | 10 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-52-28-38 явилось однофазное короткое замыкание фазы "А" и "0", возникшее на вводе потребителя по адресу: с. Луговое ул.Саратовская д. 20. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю проживающему по адресу с. Луговое ул.Саратовская д. 20 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. Ответственное лицо: Ямщиков Е.Ю. 30.04.2024 год
356858 | 959 | 2023-12-30 | 16 | 10 | 0.027082 | 2023-12-30 | 17 | 15 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-28-8-5 явилось однофазное короткое замыкание фазы "В" и "0", возникшее на вводе потребителя по адресу: с. Глушинка, ул. Садовая д.14. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю проживающему по адресу с. Глушинка, ул. Садовая д. 14 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 29.02.2024 год
356858 | 960 | 2023-12-31 | 9 | 55 | 2.0306 | 2023-12-31 | 11 | 32 | 3.4.12.2 В результате падения под воздействием ветровой нагрузки ветки дерева (находящегося вне охранной зоны ВЛ) на провода ВЛ-10 кВ Л-44-10 в пролете опор №165-№166, произошел их схлест, приведший к возникновению межфазного замыкания фаз "А" и "В" и отключению ВЛ действием УРЗА 4.4 Падение ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ Л-44-10 в пролете опор №165-№166. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на Л-44-10 с.Березовка-п.Правда, Пролет: Опора № 165 - Опора № 166 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-10 кВ Л-44-10 с.Березовка-п.Правда, произвести вырубку деревьев, угрожающих падением на провода в пролете опор №165-№166. Ответственное лицо: Ломаковский А.С. 31.03.2024 год
356858 | 962 | 2023-12-31 | 13 | 19 | 0.0070835 | 2023-12-31 | 14 | 44 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-28-8-23 явилось однофазное короткое замыкание фазы "В" и "0", возникшее на вводе потребителя по адресу: с. Верх Жилино ул. Школьная д. 62 . | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю проживающему по адресу с. Верх Жилино ул. Школьная д. 62 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 29.02.2024 год
356858 | 964 | 2023-12-31 | 18 | 15 | 0.0064995 | 2023-12-31 | 18 | 41 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-44-1-15 явилось однофазное короткое замыкание провода фазы " А "и " 0" провода , возникшее на вводе потребителя , проживающего по адресу : с.Бажово ул. Сенная, д.25. | Организационное мероприятие 1 Мастеру Березовского сетевого участка выдать предписание потребителю, проживающему по адресу с.Бажово ул. Сенная д. 25 на замену неизолированных проводов ввода жилого дома на СИП. Ответственное лицо: Ломаковский А. С. 31.03.2024 год
356858 | 965 | 2023-12-30 | 10 | 6 | 0.030666 | 2023-12-30 | 11 | 38 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-4-18-3 явилось однофазное короткое замыкание фазы "В" и "0", возникшее на вводе потребителя по адресу: с. Верх-Камышенка ул. Солнечная д. 17. (потребитель Маслов Михаил Андреевич). | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю Маслову Михаилу Андреевичу, проживающему по адресу с. Верх-Камышенка ул. Солнечная д. 17 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 29.02.2024 год
356858 | 966 | 2023-12-30 | 11 | 35 | 0.054668 | 2023-12-30 | 12 | 57 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-70-4-23 явилось однофазное короткое замыкание фазы "С" и "0", возникшее на вводе потребителя по адресу: с. Озерное ул. Коммунаров д. 16. (потребитель Шестопалова Елена Юрьевна). | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю Шестопаловой Елене Юрьевне, проживающему по адресу с. Озерное ул. Коммунаров д. 16 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 29.02.2024 год
356858 | 967 | 2023-12-30 | 17 | 58 | 0.090835 | 2023-12-30 | 19 | 47 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-77-8-4 явилось однофазное короткое замыкание фазы "А" и "0", возникшее на вводе потребителя по адресу: с. Яново ул. Заречная д. 5. (потребитель Карачева Татьяна Юрьевна). | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю Карачевой Татьяне Юрьевне, проживающему по адресу с. Яново ул. Заречная д. 5 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 29.02.2024 год
356858 | 968 | 2023-12-31 | 10 | 7 | 0.019667 | 2023-12-31 | 12 | 5 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-75-1-10 явилось однофазное короткое замыкание фазы "С" и "0", возникшее на вводе потребителя по адресу: с. Новокопылово ул. Центральная д. 20. (потребитель Захарова Дарья Зиновьевна). | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю Захаровой Дарье Зиновьевне, проживающему по адресу с. Новокопылово ул. Центральная д. 20 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 29.02.2024 год
356858 | 969 | 2023-12-31 | 12 | 13 | 0.021084 | 2023-12-31 | 14 | 8 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-75-1-7 явилось однофазное короткое замыкание фазы "С" и "0", возникшее на вводе потребителя по адресу: с. Смирново ул. Советская д. 4. (потребитель Залесов Василий Иванович). | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю Залесову Василию Ивановичу, проживающему по адресу с. Смирново ул. Советская д. 4 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 29.02.2024 год
356858 | 970 | 2023-12-31 | 16 | 3 | 0.015334 | 2023-12-31 | 17 | 58 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-74-2-6 явилось однофазное короткое замыкание фазы "А" и "0", возникшее на вводе потребителя по адресу: с. Сосновка ул. Гайдара д. 29. (потребитель Клабухов Евгений Михайлович). | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю Клабухову Евгению Михайловичу, проживающему по адресу с. Сосновка ул. Гайдара д. 29 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 29.02.2024 год
356858 | 971 | 2023-12-29 | 7 | 17 |  | 2023-12-29 | 7 | 17 | 3.4.12.2 В результате падения под воздействием ветровой нагрузки дерева (высотой 28 метра, находящегося вне охранной зоны ВЛ) на провод ( марка провода АС- 70) фазы "С" в пролете опор №320-№321 ВЛ-110кВ ТА-1402 "Тальменская - Алтай" и возникшего вследствие этого короткого замыкания, произошло отключение ВЛ-110кВ ТА-1402 "Тальменская - Алтай". 4.11 Падение дерева на провод фазы "С" в пролете опор №320-№321 ВЛ-110кВ ТА-1402 "Тальменская - Алтай". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: условия для возникновения дефекта отсутствовали на Тальменская-Алтай (ВЛ ТА-1402), Пролет: Опора № 320 - Опора № 321 | Техническое мероприятие 1 Произвести вырубку деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ-110кВ ТА-1402 "Тальменская - Алтай" в пролетах опор №№320-№321. Заказ 180185134 Ответственное лицо: Начальник СВЛ Вотрин М.П. 30.06.2024 год
356859 | 426 | 2023-12-31 | 7 | 31 |  | 2023-12-31 | 7 | 31 | 3.4.12.2 В результате сложившихся метеоусловий от воздействия сильных порывов ветра 25-28 м/с (метеопрогноз прилагается), произошло подтягивание подвесной гирлянды изоляторов фазы "В" к телу металлической опоры №114 ВЛ 110 кВ ПС-134 на недопустимое расстояние (на момент ТН направление ветра было поперек данного участка ВЛ, фото материалы прилагаются), что привело к электродуговому перекрытию воздушного промежутка между проводом фазы "В" и телом металлической опоры. От возникшего замыкания фазы "В" на землю, действием защит отключался В-110 ПС-134 на ПС 110 кВ Петропавловская. 4.11 Электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводом фазы "В" и телом металлической опоры №114 ВЛ 110 кВ ПС-134, по причине подтягивания гирлянды изоляторов к телу опоры при сильном порывистом ветре. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Условия для возникновения дефекта отсутствовали. на Петропавловская-Солонешенская (ВЛ ПС-134, Опора пром. мет.П1М | Техническое мероприятие 1 ВЛ 110 кВ ПС-134. Провести верховой осмотр с применением БПЛА опор №114-115 , на наличие дефекта проводов и тросов в местах крепления и зажимах, наличия дефектов изоляции (следов перекрытия, сколов, повреждения юбок, мест крепления гирлянд изоляторов), с устранением выявленных дефектов. Заказ 180167652. Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 29.02.2024 годТехническое мероприятие 2 ВЛ 110 кВ ПС-134. Установить оттяжную гирлянду изоляторов фазы "В" на опоре №114. Заказ 210387574. Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 31.07.2024 год
356859 | 427 | 2023-12-31 | 11 | 9 | 0.6409 | 2023-12-31 | 12 | 0 | 3.4.9.3 В результате повреждения в электроустановках потребителей электрической энергии на участке ВЛ 10 кВ Л-42-2 от Р-42-2-5, находящейся на балансе ПАО "Мегафон", срабатывала предупредительная сигнализация "Земля" в сети 10 кВ на ПС 110 кВ Петропавловская и ключом управления отключался В-10 Л-42-2. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в ПАО «Мегафон» о причинах возникшего аварийного отключения и принятых мерах по исключению повторных технологических нарушений на ВЛ 10 кВ Л-42-2. Ответственное лицо: Шаталов Сергей Сергеевич 21.02.2024 год
356859 | 428 | 2023-12-31 | 13 | 2 | 0.041 | 2023-12-31 | 15 | 5 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровых нагрузок, от длительных колебаний при порывистом боковом ветре, привело к росту тяжения провода (А-35) фазы «А» и его к обрыву в пролете опор №8 - 8/1/1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-39-8-8 с падением на землю, что привело к отключению присоединения Ф.1 от ТП-39-8-8 действием токовой отсечки АВ-0,4 кВ Ф.1. 4.13 Нарушение электрического контакта по причине обрыва провода фазы "А" в пролете опор №8 - 8/1/1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-39-8-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "А". на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-39-8-8, Пролет: Опора № 8 - Опора № 8/1/1 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-39-8-8. Провести осмотр состояния проводов на наличие дефектов (обрыв жил, уменьшения диаметра провода, разрегулировка стрел провеса, мест крепления шлейфов, мест крепления вязок и изоляторов) в пролете опор №8-8/1/1, с устранением выявленных дефектов. Ответственное лицо: Шаталов Сергей Сергеевич 29.02.2024 год
356859 | 429 | 2023-12-31 | 15 | 40 | 0.020334 | 2023-12-31 | 16 | 41 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки, при порывистом боковом ветре от длительных колебаний проводов, произошла разрегулировка проводов разноименных фаз с последующим их схлестом в пролете от ТП до опоры №1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-45-1-19, при повторных порывах ветра схлест самоустранился. От возникшего К.З. действием защит отключился АВ-0,4 кВ ф.1 в ТП-45-1-19. 4.12 Нарушение электрической изоляции, из-за разрегулировки проводов разноименных фаз в пролете от ТП до опоры №1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-45-1-19. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов разноименных фаз в пролете. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-45-1-19, Пролет: От КТП - Опора № 1 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-45-1-19. Провести регулировку проводов в пролете от ТП до опоры №1. Ответственное лицо: Шаталов Сергей Сергеевич 29.02.2024 год
356851 | 774 | 2023-12-29 | 21 | 17 | 0.0036665 | 2023-12-29 | 22 | 1 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки (порывы ветра 25-28 м/с) произошёл кратковременный схлёст проводов (А-25) фаз "В" и "С" в пролёте опор №14-№15 ВЛ Ф-1 от ТП-13-11-5, что привело к отключению присоединения (ВЛ Ф-1 от ТП-13-11-5) действием электромагнитного расцепителя (токовой отсечки) АВ Ф-1. 4.12 Кратковременный схлёст проводов (А-25) фаз "В" и "С" в пролёте опор №14-№15 ВЛ Ф-1 от ТП-13-11-5 вызван воздействием ветровой нагрузки (порывы ветра 25-28 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Условия для возникновения дефекта отсутствовали на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-13-11-5, Пролет: Оп.№14 - Оп.№15 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замеры габарита и стрел провеса проводов на ВЛ Ф-1 от ТП-13-11-5 в пролетах опор №10 - №15. (Заказ №180184619). При несоответствии измеренных параметров нормируемым значениям выполнить регулировку стрел провеса проводов. Ответственное лицо: Мишин Александр Владимирович 29.02.2024 год
356851 | 780 | 2023-12-31 | 9 | 21 | 5.6834 | 2023-12-31 | 10 | 59 | 3.4.12.2 В результате колебаний провода, вызванных ветровой нагрузкой (порывы ветра 25-28 м/с), произошел излом аппаратного зажима - спуск (АС-150) фазы "С" на ШР ТН-110-2 ПС 110 кВ Поспелихинская, со стороны 2 сек. ш. 110 кВ, что привело к серии схлёстов оборванного шлейфа фазы "С" со шлейфом фазы "В" (см. фото 1-4), вследствие чего присоединения (ВЛ МП-65, ВЛ ПК-67, 2 сек. ш. 110 кВ (СВ-110)) были отключены действием УРЗА (ДЗШ), с УАПВ и НАПВ шин соответственно. 4.14 Излом аппаратного зажима, у основания, фазы "С" (гибкий спуск (АС-150) присоединяемый к разъединителю (ОСК-10-110)) ШР ТН-110-2, со стороны 2 сек. ш. 110 кВ, ПС 110 кВ Поспелихинская обусловлен воздействием ветровой нагрузки (порывы ветра до 25-28 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Условия для возникновения дефекта отсутствовали на ПС 110 кВ Поспелихинская, ШР ТН-110-2 фаза "С" | Техническое мероприятие 1 Выполнить верховой осмотр, с использованием БПЛА, аппаратных зажимов (спуски к аппаратам) всех присоединений 110 кВ ПС 110 кВ Поспелихинская. (Заказ №154470230). При выявлении неисправностей (дефектов) выполнить ремонт (замену) аппаратных и ответвительных зажимов. Ответственное лицо: Рёхин Юрий Александрович 17.05.2024 год
356851 | 782 | 2023-12-31 | 10 | 20 | 4.4336 | 2023-12-31 | 16 | 19 | 3.4.12.5 В результате атмосферных воздействий (ветровая нагрузка, обильные осадки в виде снега), вследствие отложения мокрого снега в высоковольтных шкафах ТП-55-4-17 Ю, ТП-55-4-16 Ю, произошло перекрытие изоляции ошиновки 10 кВ с перегоранием плавких вставок фаз "В", "С" на ТП-55-4-17 Ю и фаз "А", "В" на ТП-55-4-16 Ю, что привело к установлению однофазных замыканий на землю соответственно на ТП-55-4-16 Ю (фаза "А") и ТП-55-4-17 Ю (фаза "С"), вследствие чего присоединение (ВЛ Л-55-4Ю) было отключено (В-55-4 Ю) действием УРЗА (МТЗ) (межфазное К.З.), с неуспешными АПВ и РПВ. 4.7 Перегорание плавких вставок (ПК-10) на фазах "В" и "С" ТП-55-4-17 Ю и фазах "А" и "В" ТП-55-4-16 Ю, обусловлено перекрытием изоляции ошиновки РУ-10 кВ ТП, вследствие отложения мокрого снега в высоковольтных шкафах, соответствующих ТП, из-за недостаточной герметичности шкафов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушена герметичность высоковольтного шкафа на ТП-55-4-16 Ю, Предохранитель ПКТ101-10-5-20 У1фА; Нарушена герметичность высоковольтного шкафа на ТП-55-4-17 Ю, Предохранитель ПКТ101-10-31,5-20 У1фС | Техническое мероприятие 1 Выполнить уплотнение дверей высоковольтных шкафов ТП-55-4-17 Ю, ТП-55-4-16 Ю. (Заказы №180185131, №180185132). Ответственное лицо: Липатов Алексей Васильевич 29.02.2024 год
356851 | 784 | 2023-12-31 | 16 | 50 | 0.014121 | 2023-12-31 | 16 | 57 | 3.4.12.2 В результате колебаний провода, вызванных ветровой нагрузкой (порывы ветра 25-28 м/с), произошло перекрытие изоляции (кратковременный схлёст) проводов (А-35) фаз «В» и «С» в пролете опор №6/1 - №7/1 ВЛ Л-54-5, что привело к отключению присоединения (В-54-5) действием УРЗА (МТЗ). 4.12 Кратковременное перекрытие (схлест) изоляции проводов (А-35) фаз «В» и «С» в пролете опор №6/1 - №7/1 ВЛ Л-54-5 вызван ветровым воздействием (порывы ветра 25-28 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Условия для возникновения дефекта отсутствовали на Л-54-5 с. Алексеевка, Пролет: Оп. №6/1 - Оп. №7/1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов на ВЛ Л-54-5 в пролетах опор №2/1 - №8/1. При несоответствии измеренных параметров запланировать регулировку стрелы провеса провода. (Заказ №180184642). Ответственное лицо: Мишин Александр Владимирович 29.02.2024 год
356850 | 786 | 2023-12-29 | 12 | 0 | 0.14067 | 2023-12-29 | 15 | 31 | 3.4.12.5 В процессе эксплуатации из-за перепадов температуры, произошло старение изоляции обмотки ВН ТМ-40/10 фазы "С", что привело к пробою изоляции и межвитковому замыканию. 4.1 Старение изоляции обмотки ВН ТМ-40/10 фазы "С" ТП-11-13-12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции. на ТП-11-13-12, Трансформатор ТМ-40/10 | Техническое мероприятие 1 Замена трансформатора, протяжка болтовых соединений ТМ-40/10 ТП-11-13-12. Ответственное лицо: Воронков В.Н. 06.02.2024 год
356850 | 787 | 2023-12-30 | 0 | 20 | 0.010766 | 2023-12-30 | 0 | 58 | 3.4.12.2 Под действием порывов ветра произошел кратковременный схлест проводов фаз В,С (отп.от оп. №5 до оп.№10 / Пролет: Опора № 5 - Опора № 6) ВЛ-0,4 кВ от ТП-57-6-1, что стало причиной отключения АВ-1 на ТП-57-6-1. 4.11 Схлест проводов фаз В,С (отп.от оп. №5 до оп.№10 / Пролет: Опора № 5 - Опора № 6) ВЛ-0,4 кВ от ТП-57-6-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест на ВЛ-0,4 кВ от ТП-57-6-1, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ от ТП-57-6-1: произвести регулировку проводов в пролете опор (отп.от оп. №5 до оп.№10 / Пролет: Опора № 5 - Опора № 6). Ответственное лицо: Ильиных О.И. 09.02.2024 год
356850 | 788 | 2023-12-30 | 17 | 0 | 0.0575 | 2023-12-30 | 17 | 3 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки, произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №38-39 на ВЛ-10кВ Л-68-10 фаз (В,С - со следами от электродуги), что привело к отключению В-10 Л-68-10. 4.11 Схлест проводов в пролете опор №38-39 на ВЛ-10кВ Л-68-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на Л-68-10, VS010-0001074 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса провода в анкерном пролете опор №38-41 на ВЛ-10кВ Л-68-10. Ответственное лицо: Макаров П.И. 09.02.2024 год
356850 | 789 | 2023-12-31 | 13 | 30 | 0.00495 | 2023-12-31 | 13 | 57 | 3.4.12.2 Под действием порывов ветра произошло замыкание проводов Ф-В и Ф-С в пролете опор №22-23 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-1-22, что стало причиной отключения АВ-1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-1-22. 4.11 Замыкание проводов Ф-В и Ф-С в пролете опор №22-23 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-1-22. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-1-22, Пролет: Опора № 22 - Опора № 23 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-1-22: произвести регулировку проводов в пролете опор №22-23. Ответственное лицо: Ильиных О.И. 10.02.2024 год
356850 | 790 | 2023-12-31 | 16 | 32 | 0.020779 | 2023-12-31 | 16 | 34 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки, произошел схлест проводов фаз (А,В) в пролете опор №21-22 на ВЛ-10кВ Л-68-2, что привело к отключению В-10 Л-68-2. 4.11 Схлест проводов фаз (А,В) в пролете опор №21-22 на ВЛ-10кВ Л-68-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на Л-68-2 п.Пригородный, Пролет: Опора № 21 - Опора № 22 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса провода в пролете опор №21-22 на ВЛ-10кВ Л-68-2, проверить надежность крепления вязок, изоляторов, крючьев. Ответственное лицо: Макаров П.И. 09.02.2024 год
356850 | 791 | 2023-12-31 | 17 | 25 | 0.0079995 | 2023-12-31 | 17 | 57 | 3.4.12.2 Под действием порывов ветра произошел кратковременный схлест разрегулированных проводов Ф-В и Ф-С в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-50-3-11, что и явилось причиной отключения АВ-3 на ТП-50-3-11. 4.11 Схлест разрегулированных проводов Ф-В и Ф-С в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-50-3-11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-50-3-11, Пролет: Опора № 15 - Опора № 16 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-50-3-11:Произвести регулировку проводов в пролете оп.№15-16. Ответственное лицо: Ильиных О.И. 10.02.2024 год
356850 | 792 | 2023-12-31 | 17 | 40 | 0.0045837 | 2023-12-31 | 18 | 5 | 3.4.12.2 Под действием порывов ветра произошел кратковременный схлест разрегулированного провода Ф-В и Ф-С в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-49-1-3, что и явилось причиной отключения АВ-3 на ТП-49-1-3. 4.11 Схлест разрегулированного провода Ф-В и Ф-С в пролете опор №16-17 Л-0,4 кВ ф.3 от ТП-49-1-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-49-1-3, Пролет: Опора № 16 - Опора № 17 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-49-1-3:Произвести регулировку провода в пролете оп.№ 16-17. Ответственное лицо: Ильиных О.И. 10.02.2024 год
356850 | 793 | 2023-12-31 | 17 | 45 | 0.019063 | 2023-12-31 | 17 | 56 | 3.4.12.2 Под действием порывов ветра, произошел кратковременный схлест проводов (следы от электродуги на фазах ((А,В)) в пролете №160/3-160/4 ВЛ-10 кВ Л-76-1 Степь-Чумыш. 4.11 Схлест проводов (следы от электродуги на фазах ((А,В)) в пролете №160/3-160/4 ВЛ-10 кВ Л-76-1 Степь-Чумыш. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на Л-76-1 Степь-Чумыш, Пролет: Оп№160/3 - Оп№160/4 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-10 кВ Л-76-1 Степь-Чумыш: Провести регулировку проводов в пролете опор №160/3-160/4, проверить надежность крепления вязок, крючьев, изоляторов. Ответственное лицо: Ильиных О.И. 10.02.2024 год
356855 | 462 | 2023-12-30 | 9 | 50 | 0.0005 | 2023-12-30 | 9 | 53 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 26 м/с) произошел схлёст проводов в пролете опор № 4/10-4/11 фаз "А" и "В", что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф-2 на КТП 10/0,4 кВ № 6-2-8 4.4 Схлёст проводов в пролете опор № 4/10-4/11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-6-2-8, Пролет: Опора №4/10 - Опора №4/11 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса провода в пр.опор 4/10-4/11 на ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП-6-2-8. (заказ № 180184782) Ответственное лицо: Жабин А.А. 29.02.2024 год
356855 | 463 | 2023-12-30 | 11 | 52 | 0.0009336 | 2023-12-30 | 11 | 59 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 16 м/с)произошел схлёст проводов в пролете опор № 3-4 фазы "А" и "С", что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф-1 на КТП 10/0,4 кВ № 17-6-4 4.4 Схлёст проводов в пролете опор № 3-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-17-6-4(Ч), Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса провода в пролете опор 3-4 на ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-17-6-4. (заказ № 180184783) Ответственное лицо: Жабин А.А. 29.02.2024 год
356855 | 466 | 2023-12-30 | 20 | 20 | 0.0003332 | 2023-12-30 | 20 | 25 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 16 м/с) произошел схлёст проводов в пролете опор № 13-13/1 фазы "С" и "0", что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф-2 на КТП 10/0,4 кВ № 6-21-12 4.4 Схлёст проводов в пролете опор № 13-13/1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-6-21-12, Пролет:Опора №13-оп.№13/1 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса провода в пр.опор 13-13/1 на ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП-6-21-12. (заказ № 180184784) Ответственное лицо: Жабин А.А. 29.02.2024 год
356857 | 568 | 2023-12-31 | 7 | 10 | 0.15 | 2023-12-31 | 8 | 25 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-10 кВ Л-27-1 "Беш-Озек" явилось повреждение высоковольтных предохранителей в РУ-10 кВ КТП-27-1-26, находящейся на балансе потребителя Баянкин Д.В. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю Баянкин Д.В. о необходимости приведения собственных электроустановок к требованиям НТД. Ответственное лицо: Начальник РЭС Коротенко А.А. 31.01.2024 год
356857 | 569 | 2023-12-31 | 8 | 23 | 0.076998 | 2023-12-31 | 9 | 40 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровых нагрузок, произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 19-20 ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП № 1-12-20, что привело к аварийному отключению автоматического выключателя АВ-0,4 кВ Ф-1 на ТП № 1-12-20. 4.4 В результате воздействия ветровых нагрузок, произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 19-20 ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП № 1-12-20, что привело к аварийному отключению автоматического выключателя АВ-0,4 кВ Ф-1 на ТП № 1-12-20. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Условия для возникновения дефекта отсутствовали на ТП-1-12-20, ВА 57-35-34 250А | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП № 1-12-20 на предмет провиса провода ниже нормы. Заказ № 180185015 Ответственное лицо: Мулин Р.Б. 16.02.2024 год
356855 | 467 | 2023-12-31 | 6 | 35 | 0.015666 | 2023-12-31 | 9 | 43 | 3.4.12.2 В связи с плохими погодными условиями (ветер до 16 м/с, мокрый снег с дождем, перепад температур) произошло образование микротрещин в фарфоровой оболочке опорного и проходного изолятора 10 кВ фаз "В", "С" на КТП 10/0,4 кВ № 27-10-6 с последующим попаданием влаги и пробоем изоляции (марки ИО-10, ИП-10), что привело к его повреждению и последующему перегоранию в/в вставки 10кВ (марки ПКТ101-10-20-31,5У3) фаз "А,В,С" и разрушению разрядников фаз "А,В,С". 4.13 Перегорание в/в предохранителей фаз "А","В","С", разрушение опорных и проходных изоляторов фаз "В","С", разрушение РВО-10 кВ фаз "А,В,С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Плохие погодные условия на ТП-27-10-6, Предохранитель ПКТ101-10-20-31,5 У3; Плохие погодные условия на ТП-27-10-6, Предохранитель ПКТ101-10-20-31,5 У3; Плохие погодные условия на ТП-27-10-6, Предохранитель ПКТ101-10-20-31,5 У3; Плохие погодные условия на ТП-27-10-6; Плохие погодные условия на ТП-27-10-6; Плохие погодные условия на ТП-27-10-6 | Техническое мероприятие 1 Произвести испытание оборудования КТП 27-10-6. (Заказ №180185146) Ответственное лицо: Гонштейн С.В. 31.01.2024 год
356857 | 570 | 2023-12-31 | 8 | 26 | 0.14134 | 2023-12-31 | 10 | 12 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровых нагрузок, произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 15-16 ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП № 1-12-17, что привело к аварийному отключению автоматического выключателя АВ-0,4 кВ Ф-1 на ТП № 1-12-17. 4.4 В результате воздействия ветровых нагрузок, произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 15-16 ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП № 1-12-17, что привело к аварийному отключению автоматического выключателя АВ-0,4 кВ Ф-1 на ТП № 1-12-17. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Условия для возникновения дефекта отсутствовали на ТП-1-12-17, ВА 57Ф35-34 250А | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП № 1-12-17 на предмет провиса проводов ниже нормы. Заказ №180185016 Ответственное лицо: Мулин Р.Б. 09.02.2024 год
356857 | 571 | 2023-12-31 | 8 | 35 | 0.044331 | 2023-12-31 | 9 | 13 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровых нагрузок, произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 13-14 ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП № 20-15-5, что привело к аварийному отключению автоматического выключателя АВ-0,4 кВ Ф-1 на ТП № 20-15-5. 4.4 В результате воздействия ветровых нагрузок, произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 13-14 ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП № 20-15-5, что привело к аварийному отключению автоматического выключателя АВ-0,4 кВ Ф-1 на ТП № 20-15-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Условия для возникновения дефекта отсутствовали на ТП-20-15-5, ВА 57Ф35-34 160А | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-20-15-5 на предмет провиса провода ниже нормы. Заказ № 180185017 Ответственное лицо: Мулин Р.Б. 16.02.2024 год
356857 | 572 | 2023-12-31 | 8 | 48 | 0.18667 | 2023-12-31 | 10 | 40 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровых нагрузок, произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 3/7-3/8 ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП № 1-8-22, что привело к аварийному отключению автоматического выключателя АВ-0,4 кВ Ф-1 на ТП № 1-8-22. 4.4 В результате воздействия ветровых нагрузок, произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 3/7-3/8 ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП № 1-8-22, что привело к аварийному отключению автоматического выключателя АВ-0,4 кВ Ф-1 на ТП № 1-8-22. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Условия для возникновения дефекта отсутствовали на ТП-1-8-22, ВА 57-35-34 80А | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-1-8-22 на предмет провиса проводов ниже нормы. Заказ №180185018 Ответственное лицо: Мулин Р.Б. 15.02.2024 год
356857 | 573 | 2023-12-31 | 9 | 3 | 0.15734 | 2023-12-31 | 11 | 1 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровых нагрузок, произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 12-12/1 ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП № 20-4-9, что привело к аварийному отключению автоматического выключателя АВ-0,4 кВ Ф-1 на ТП № 20-4-9. 4.4 В результате воздействия ветровых нагрузок, произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 12-12/1 ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП № 20-4-9, что привело к аварийному отключению автоматического выключателя АВ-0,4 кВ Ф-1 на ТП № 20-4-9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Условия для возникновения дефекта отсутствовали на ТП-20-4-9, А-3716 Б 125А | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-20-4-9 на предмет провиса проводов ниже нормы.Заказ №180185060 Ответственное лицо: Мулин Р.Б. 14.02.2024 год
356857 | 574 | 2023-12-31 | 10 | 40 | 0.101 | 2023-12-31 | 12 | 21 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровых нагрузок, произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 13-14 ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП № 14-15-8, что привело к аварийному отключению автоматического выключателя АВ-0,4 кВ Ф-1 на ТП № 14-15-8. 4.4 В результате воздействия ветровых нагрузок, произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 13-14 ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП № 14-15-8, что привело к аварийному отключению автоматического выключателя АВ-0,4 кВ Ф-1 на ТП № 14-15-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Условия для возникновения дефекта отсутствовали на ТП-14-15-8, ВА 57-35-34 200А | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-14-15-8 на предмет провиса проводов ниже нормы. Заказ № 180185061 Ответственное лицо: Мулин Р.Б. 15.02.2024 год
356857 | 575 | 2023-12-31 | 12 | 3 | 0.0312 | 2023-12-31 | 14 | 0 | 3.4.9.3 В результате разрегулировки проводов ввода в жилой дом по адресу: с. Каспа, ул. Аксуу, 6А, произошел их схлест, приведший к возникновению замыкания фазы и нуля и последующему отключению ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-22-9-7. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю с. Каспа, ул. Аксуу, 6А на замену вводного провода на СИП. Ответственное лицо: Мастер УТЭЭ Мокроусов П.А. 31.01.2024 год
356857 | 576 | 2023-12-31 | 12 | 5 | 0.0495 | 2023-12-31 | 13 | 44 | 3.4.9.3 В результате разрегулировки проводов ввода в жилой дом по адресу: с. Элекмонар, ул. Новая, 14, произошел их схлест, приведший к возникновению замыкания фазы и нуля и последующему отключению ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-15-2-5. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю с. Элекмонар, ул. Новая, 14 на замену вводного провода на СИП. Ответственное лицо: Начальник УТЭЭ Мокроусов П.А. 31.01.2024 год
356857 | 577 | 2023-12-31 | 12 | 32 | 0.0532 | 2023-12-31 | 14 | 26 | 3.4.9.3 В результате разрегулировки проводов ввода в жилой дом по адресу: с. Усть-Сема, ул. Дорожников, 3Г, произошел их схлест, приведший к возникновению замыкания фазы и нуля и последующему отключению ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-21-1-30. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю с. Усть-Сема, ул. Дорожников, 3Г на замену вводного провода на СИП. Ответственное лицо: Начальник УТЭЭ Мокроусов П.А. 31.01.2024 год
356857 | 578 | 2023-12-31 | 19 | 5 | 0.26667 | 2023-12-31 | 20 | 45 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровых нагрузок, произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 9/1-9/1/1 ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП № 14-21-4, что привело к аварийному отключению автоматического выключателя АВ-0,4 кВ Ф-1 на ТП № 14-21-4. 4.4 В результате воздействия ветровых нагрузок, произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 9/1-9/1/1 ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП № 14-21-4, что привело к аварийному отключению автоматического выключателя АВ-0,4 кВ Ф-1 на ТП № 14-21-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Условия для возникновения дефекта отсутствовали на ТП-14-21-4, ВА 57-35-34 125А | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-14-21-4 на предмет провиса проводов ниже нормы.Заказ №180185062 Ответственное лицо: Мулин Р.Б. 22.02.2024 год
356858 | 925 | 2023-12-12 | 21 | 55 | 0.048 | 2023-12-12 | 23 | 31 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-5-10-12 явилось однофазное короткое замыкание фазы "А" и "0", возникшее на вводе потребителя по адресу: с. Новоеловка ул. Рабочая д.3. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю проживающему по адресу с. Новоеловка ул. Рабочая д.3 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 29.02.2024 год
356851 | 753 | 2023-12-13 | 2 | 45 | 0.056668 | 2023-12-13 | 4 | 10 | 3.4.10 В результате присаживания птицы на ТП-36-4-11 Ю произошло перекрытие изоляции провода (спуск) фазы "С" у проходного изолятора ТП-36-4-11 Ю через тело птицы, что привело к работе предупредительной сигнализации «Земля в сети 10 кВ», вследствие чего присоединение (ВЛ Л-36-4 Ю) было отключено (В-36-4) КУ на ПС 110 кВ Второкаменская. 4.12 Перекрытие изоляции провода (спуск) фазы "С" у проходного изолятора ТП 36-4-11 Ю произошло через тело птицы (ворона). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Условия для возникновения дефекта отсутствовали на ТП-36-4-11 Ю, Проходной изолятор фазы "С" | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния изоляции на ТП-36-4-11 Ю. При необходимости выполнить чистку (Заказ №154467186). Ответственное лицо: Башкин Александр Александрович 31.01.2024 год
356857 | 560 | 2023-12-14 | 14 | 15 | 0.03375 | 2023-12-14 | 16 | 30 | 3.4.9.3 В результате разрегулировки проводов ввода в жилой дом по адресу: с. Элекмонар, ул. Сакыловой, 14, произошел их схлест, приведший к возникновению замыкания фазы и нуля и последующему отключению ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-15-2-2. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю с. Элекмонар, ул. Сакыловой, 14 на замену вводного провода на СИП. Ответственное лицо: Начальник УТЭЭ Мокроусов П.А. 21.01.2024 год
356851 | 755 | 2023-12-15 | 19 | 59 |  | 2023-12-15 | 19 | 59 | 3.4.12.5 В результате перепада температуры окружающего воздуха (перепад составил 9°С в течение 4 часов (см. Погода в Краснощеково 15.12.2023) от -27,9°С (10:00) до -18,9°С (16:00)), произошло отключение обогрева полюсов выключателя В ДК-63 на ПС 110 кВ Курьинская по условию (температура ниже -19°С (см. п.4.1.6. Руководство по эксплуатации)), и давление элегаза в полюсе фазы "А" снизилось до значения ниже 0,44 МПа (см. фото 1-9), вследствие чего сработала предупредительная сигнализация ("КН-3 давление менее 0,44 МПа"), с последующим выводом оборудования (В ДК-63) в ремонт по неотложной заявке №18643 (НРДУ)/№3681 (ЦУС). 4.7 Нарушение герметичности полюса фазы "А" В ДК-63 на ПС 110 кВ Курьинская (снижение давления элегаза до значения ниже 0,44 МПа (норма 0,5 МПа)), обусловлено перепадом температуры окружающего воздуха (см. Погода в Краснощеково 15.12.2023) (т.е. при повышении температуры окружающего воздуха до отметки ниже -19°С обогрев выключателя отключился и при последующем понижении температуры окружающего воздуха до отметки -25°С был отключен (см. п.4.1.6. Руководство по эксплуатации)), вследствие деформации (износ) резиновых уплотнений в сопрягаемых элементах с течением времени. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Условия для возникновения дефекта отсутствовали на ПС 110 кВ Курьинская, В ДК-63 полюс фазы "А" | Техническое мероприятие 1 Выполнить ревизию уплотнительных элементов клапанов заправки элегазом, сигнализаторов (манометров) всех фаз (А, В, С) В ДК-63 ПС 110 кВ Курьинская. (Заказ №154467271). Ответственное лицо: Рёхин Юрий Александрович 31.05.2024 год
356859 | 412 | 2023-12-13 | 14 | 0 | 0.37375 | 2023-12-13 | 15 | 15 | 3.4.7.3 Вследствие внутреннего загнивания деревянной стойки опоры, при влиянии порывистого ветра, привели к излому у основания деревянной опоры №500/68 ВЛ 10 кВ Л-43-5 и её падению, что привело к схлёсту проводов фаз "А","В","С" в пролете опор №500/67-500/69, с последующим межфазным коротким замыканием. От возникшего межфазного короткого замыкания, действием защит отключился В-10 кВ Л-43-5 на ПС 110 кВ Красноорловская. 4.1 Внутреннее загнивание деревянной опоры №500/68 ВЛ 10 кВ Л-43-5, привело к её излому у основания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом деревянной опоры. на Л-43-5 Паутово, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ Л-43-5. Провести осмотр состояния деревянных опор №500/66-500/70 на наличие дефектов (загнивания, продольных растрескиваний, разрегулировка стрел провеса, мест крепления крючьев), с устранением выявленных дефектов. Ответственное лицо: Шаталов Сергей Сергеевич 29.02.2024 год
356859 | 413 | 2023-12-15 | 21 | 16 | 0.009 | 2023-12-15 | 21 | 46 | 3.4.7.3 В результате не своевременного проведения замеров нагрузок и их перераспределение между фидерами 0,4 кВ на ТП 14-1-16, при возросших нагрузках в зимний период времени по ВЛ-0,4 ф.1, свыше номинальной автоматического выключателя (ВА 57-35-34 160), действием токовых защит произошло отключение АВ-0,4 ф.1 в ТП 14-1-16, с потерей напряжения у потребителей. 4.3 В результате перегрузки ВЛ-0,4 кВ от КТП-14-1-16 ф.1, свыше номинальной автоматического выключателя (ВА 57-35-34 160), отключался АВ-0,4 кВ Ф.1 в ТП-14-1-16. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срабатывание теплового расцепителя, из-за перегрузки ВЛ. на ТП-14-1-16, ВА 57-35-34 160А | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ от КТП-14-1-16 ф.1. Провести перераспределение нагрузок между отходящими фидерами ВЛ-0,4 кВ, с предоставлением протокола замера нагрузок. Ответственное лицо: Клепиков Антон Васильевич 29.02.2024 год
356859 | 414 | 2023-12-16 | 11 | 22 | 0.0038664 | 2023-12-16 | 11 | 51 | 3.4.7.3 В результате не своевременного проведения замеров нагрузок и их перераспределение между фидерами 0,4 кВ в ТП 34-1-19, при возросших нагрузках в зимний период времени по ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-1-19 ф.4, свыше номинальной автоматического выключателя (ВА 57Ф35-34 80А), из-за срабатывания теплового расцепителя, произошло отключение АВ-0,4кВ Ф.4 в ТП-34-1-19 с потерей напряжения у потребителей. 4.3 В результате перегрузки ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-1-19 ф.4, свыше номинальной автоматического выключателя (ВА 57Ф35-34 80А), отключался АВ-0,4 кВ Ф.4 в ТП-34-1-19. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срабатывание теплового расцепителя, из-за перегрузки ВЛ. на ТП-34-1-19, ВА 57Ф35-34 100А | Техническое мероприятие 1 РУ-0,4 кВ ТП-34-1-19. Провести перераспределение нагрузок между отходящими фидерами ВЛ-0,4 кВ, с предоставлением протокола замера нагрузок. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 29.02.2024 год
356859 | 415 | 2023-12-16 | 18 | 50 | 0.0026664 | 2023-12-16 | 19 | 10 | 3.4.7.3 В результате не своевременного проведения замеров нагрузок и их перераспределение между фидерами 0,4 кВ в ТП 14-4-27, при возросших нагрузках в зимний период времени по ВЛ-0,4 кВ от ТП-14-4-27 ф.2, свыше номинальной автоматического выключателя (ВА 57Ф35-34 80А), из-за срабатывания теплового расцепителя, произошло отключение АВ-0,4кВ Ф.2 в ТП-14-4-27 с потерей напряжения у потребителей. 4.3 В результате перегрузки ВЛ-0,4 кВ от ТП-14-4-27 ф.2, свыше номинальной автоматического выключателя (ВА 57Ф35-34 80А), отключался АВ-0,4 кВ Ф.2 в ТП-14-4-27. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срабатывание теплового расцепителя, из-за перегрузки ВЛ на ТП-14-4-27, TP010-0007775 | Техническое мероприятие 1 РУ-0,4 ТП-14-4-27. Провести перераспределение нагрузок между отходящими фидерами ВЛ-0,4 кВ, с предоставлением протокола замера нагрузок. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 29.02.2024 год
356850 | 777 | 2023-12-17 | 18 | 25 | 0.00375 | 2023-12-17 | 19 | 10 | 3.4.12.2 Под действием порывов ветра произошло вытягивание провода фазы "А" и замыкание его с проводом фазы "В" в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-49-5-16, что стало причиной отключения АВ-2 на ТП-49-5-16 4.11 Вытягивание провода фазы "А" и замыкание его с проводом фазы "В" в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-49-5-16. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-49-5-16, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-49-5-16: произвести регулировку проводов в пролете опор №3-4. Ответственное лицо: Ильиных О.И. 31.01.2024 год
356850 | 778 | 2023-12-16 | 13 | 12 | 0.019999 | 2023-12-16 | 14 | 32 | 3.4.12.2 Под действием порывов ветра произошло вытягивание провода фазы "В" и замыкание его с проводом фазы "С" ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-58-1-8 в пролете опор №9-10, что стало причиной отключения АВ-2 на ТП-58-1-8. 4.11 Вытягивание провода фазы "В" и замыкание его с проводом фазы "С" ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-58-1-8 в пролете опор №9-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-58-1-8, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-58-1-8: произвести регулировку проводов в пролете опор №9-10. Ответственное лицо: Ильиных О.И. 31.01.2024 год
356858 | 926 | 2023-12-16 | 12 | 53 | 0.013999 | 2023-12-16 | 13 | 49 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ф№1 от КТП 31-15-27 явилось однофазное короткое замыкание провода фазы " А "и " 0" провода , возникшее на вводе потребителя , проживающего по адресу : с. Журавлиха ул. Молодежная, д.1, потребитель Кочеткова Галина Тимофеевна. | Организационное мероприятие 1 Мастеру Первомайского сетевого участка выдать предписание потребителю , проживающему по адресу с. Журавлиха ул. Молодежная, д. 1 Кочетковой Галине Тимофеевне на замену неизолированных проводов ввода жилого дома на СИП, Ответственное лицо: Ломаковский А. С. 29.02.2024 год
356858 | 927 | 2023-12-16 | 20 | 28 | 0.0285 | 2023-12-16 | 22 | 22 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ф№3от КТП 46-7-2 явилось однофазное короткое замыкание провода фазы " А "и " 0" провода , возникшее на вводе потребителя , проживающего по адресу : с. Зудилово ул. Вишневая, дом 7, потребитель Вушнаев Игорь Петрович. | Организационное мероприятие 1 Мастеру Зудиловского сетевого участка выдать предписание потребителю, проживающему по адресу с.Зудилово улица Вишневая , д. 7 Вушнаеву Игорю Петровичу, на замену неизолированных проводов ввода жилого дома на СИП. Ответственное лицо: Ломаковский А. С. 31.01.2024 год
356858 | 928 | 2023-12-17 | 11 | 23 | 0.017167 | 2023-12-17 | 13 | 6 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-84-3-7 явилось однофазное короткое замыкание фазы "А" и "0", возникшее на вводе потребителя по адресу: с. Гордеево ул. Первомайская д.23. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю проживающему по адресу с. Гордеево ул. Первомайская д. 23 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 29.02.2024 год
356852 | 389 | 2023-12-18 | 13 | 8 | 0.175 | 2023-12-18 | 13 | 29 | 3.4.12.5 В результате воздействия низких температур окружающего воздуха на ВЛ, произошло тяжение провода, что привело к обрыву провода фазы "А" в пролете опор №21-22 ВЛ-35 кВ ВС-304 "Верх-Суетская-Свердловская" с последующим его падением на землю и возникновению сигнала "Земля в сети 35кВ" на ПС 110 кВ Верх-Суетская, при перенапряжении произошло разрушение разрядника РВС-35 ТН-35-2 и выброс масла на ТН-35-2. 4.11 Разрушение разрядника РВС-35 ТН-35-2 и выброс масла на ТН-35-2 на ПС 110 кВ Верх-Суетская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Условия для возникновения дефекта отсутствовали. на ПС "Верх-Суетская" №10, РВС-35 фА; Условия для возникновения дефекта отсутствовали. на ПС "Верх-Суетская" №10, ТН ЗНОМ-35-54 У1 35000/100 0,2 ф а 4.13 Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №21-22 ВЛ-35 кВ ВС-304 "Верх-Суетская-Свердловская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Условия для возникновения дефекта отсутствовали. на Верх-Суетская-Свердловская (ВЛ ВС-304), Пролет: Опора № 21 - Опора № 22 | Техническое мероприятие 1 Произвести верховой осмотр участка провода в пролете опор № 1-50 на ВЛ 35 кВ ВС-304 "Верхсуетская-Свердловская". (Заказ № 180181528) Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 30.04.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение стрелы провеса провода и горозотроса в пролете опор № 1-50 ВЛ-35 кВ ВС-304 "Верхсуетская-Свердловская". (Заказ № 180181530) Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 31.01.2024 годТехническое мероприятие 3 Провести испытания разрядников РВС-35 ТН-35-1, ТН-35-2 и трансформаторов напряжения ТН-35-1, ТН-35-2 на ПС 110 кВ Верх-Суетская. При выявлении нарушений устранить. Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ Боронин П.П. 30.04.2024 год
356858 | 929 | 2023-12-18 | 11 | 30 | 0.036667 | 2023-12-18 | 12 | 58 | 3.4.12.2 В результате воздействия длительной поперечной нагрузки произошел излом опоры №1/1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-37-16-5, что привело к последующему схлесту проводов фаз "А",В","С" в пролете опор №№4-4П, возникновению межфазного замыкания и отключению ВЛ . 4.4 Излом опоры №1/1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом стойки опоры на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-37-16-5, Опора ПН-1Д | Техническое мероприятие 1 Мастеру сетевого участка произвести замену опоры №1/1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-37-16-5 (устранено в ходе АВР). Ответственное лицо: Ямщиков Е.Ю. 31.01.2024 год
356852 | 390 | 2023-12-20 | 2 | 13 | 0.09 | 2023-12-20 | 4 | 13 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации трансформатора, произошел пробой изоляции обмотки трансформатора фазы "С" на КТП-10/0,4кВ №24-8-5, что привело к отсутствию напряжения фазы "С" на стороне 0,4кВ и выводу в ремонт КТП-10/0,4кВ №24-8-5. 4.11 Пробой изоляции обмотки трансформатора фазы "С" на КТП-10/0,4кВ №24-8-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции обмотки трансформатора. на ТП-24-8-5, Трансформатор ТМ-160/10 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену трансформатора на КТП-10/0,4кВ №24-8-5. Ответственное лицо: мастер УЭС Оксенгирдт С.Я. 26.01.2024 год
356852 | 391 | 2023-12-20 | 3 | 10 | 0.0007998 | 2023-12-20 | 3 | 18 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровых нагрузок, произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №21-22 ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-10/0,4кВ №24-7-16, что привело к возникновению короткого замыкания и аварийному отключению автоматического выключателя АВ Ф-1 на КТП-10/0,4кВ №24-7-16. 4.12 Кратковременный схлест проводов в пролете опор №21-22 ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-10/0,4кВ №24-7-16. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов в пролете. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-24-7-16, Пролет: Опора № 21 - Опора № 22 | Организационное мероприятие 1 Произвести измерение габарита и стрелы провеса провода в пролете опор №21-5 ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-10/0,4кВ №24-7-16. При выявлении нарушений устранить. Ответственное лицо: мастер УЭС Оксенгирдт С.Я. 31.01.2024 год
356859 | 417 | 2023-12-20 | 9 | 30 | 0.040003 | 2023-12-20 | 9 | 55 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (39 лет) произошло загнивание деревянной стойки опоры №340/73 ВЛ 10 кВ Л-44-3, при воздействии ветровой нагрузки привело к выпадению крюка вместе с изолятором и проводником фазы "А", с последующим схлестом провода фазы "А" с проводом фазы "В". От возникшего короткого замыкания, действием защит отключился В-10 Л-44-3 на ПС 110 кВ Сибирячихинская. 4.1 Нарушение структуры материала, из за загнивания деревянной опоры №340/73 ВЛ 10 кВ Л-44-3, что привело к выпадению крюка фазы "А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загнивание деревянной опоры. на Л-44-3 Тальменка, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ Л-44-3. Тальменка провести проверку загнивания деталей деревянных опор №340/63-340/83. Ответственное лицо: Шаталов Сергей Сергеевич 29.02.2024 год
356857 | 562 | 2023-12-20 | 8 | 37 |  | 2023-12-20 | 8 | 37 | 3.4.10 В результате попадания птицы на изоляцию РКТП-14-25-50 фаз"А" и "В" произошло межфазное КЗ. От возникшего замыкания действием МТЗ отключился В-10 Л-14-25 на ПС 110 кВ Майминская. 4.12 Кратковременное перекрытие изоляции шлейфов фаз "А" и "В" через тело птицы на РКТП-14-25-50. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Условия для возникновения дефекта отсутствовали на ТП-14-25-50, РЛНД-10/400 | Организационное мероприятие 1 Провести анализ отключений ВЛ-10 кВ от воздействия на ЭУ птиц. По результатам анализа рассмотреть возможность и необходимость установки птицезащитных устройств. Ответственное лицо: Мулин Р.Б. 01.03.2024 год
356857 | 563 | 2023-12-20 | 12 | 30 | 0.019167 | 2023-12-20 | 14 | 25 | 3.4.7.3 Из-за продолжительной работы трансформатора ТМ-160 кВА ТП 10/0,4 кВ № 18-3-14 произошло ослабление контакта в нулевом проводнике в внутри трансформатора, что привело к нагреву и отгоранию нулевого шинопровода в ТМ-160 кВА 4.10 В результате нарушения структуры материала нулевой алюминиевой шины произошло ослабление контакта, что привело к нагреву и дальнейшему отгоранию нулевого шинопровода ТМ-160 кВА ТП 10/0,4 кВ № 18-3-14 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Условия для возникновения дефекта отсутствовали на ТП-18-3-14, Трансформатор ТМ-160/10 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену трансформатора ТМ-160 кВА в ТП 18-3-14 и отчитаться до 15.02.2023 Ответственное лицо: Алешин Г.Н. 15.02.2024 год
356855 | 458 | 2023-12-20 | 2 | 54 | 0.011199 | 2023-12-20 | 3 | 26 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 16 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-35) фаз "А" и "В" в пролете опор № 8 - 9, что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ ф-3 от КТП 10/0,4 кВ № 2-13-2. 4.4 Схлест проводов в пролете опор № 8 - 9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-2-13-2, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП-2-13-2 в пролете опор №7-10. (Заказ №180183407) Ответственное лицо: Ильиных А.В. 29.02.2024 год
356850 | 780 | 2023-12-20 | 9 | 2 | 0.01723 | 2023-12-20 | 9 | 13 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки, произошел схлест проводов фаз (В,С) в пролете опор №11-12 ВЛ-6кВ Л-18-1, что привело к отключению ВЛ-6кВ Л-18-1. 4.11 Схлест проводов фаз (В,С) в пролете опор №11-12 ВЛ-6кВ Л-18-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на Л-18-1 УПТК Алтайэнерго, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса провода в пролете опор № 11-12. Ответственное лицо: Макаров П.И. 26.01.2024 год
356851 | 769 | 2023-12-21 | 19 | 50 | 0.015 | 2023-12-21 | 21 | 20 | 3.4.7.3 В результате изменения стрелы провеса проводов, под действием ветровой нагрузки, произошел кратковременный схлёст проводов (А-35) фаз "В" и "С" в пролёте опор №6/2 - №7/2 ВЛ Ф-1 от ТП-13-12-3, вследствие чего присоединение (ВЛ Ф-1) было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовая отсечка) АВ Ф-1. 4.12 Кратковременный схлёст проводов (А-35) фаз "В" и "С" в пролёте опор №6/2-№7/2 ВЛ Ф-1 от ТП-13-12-3 обусловлен воздействием ветровой нагрузки, вследствие изменения стрел провеса проводов с течением времени. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение стрелы провеса провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-13-12-3, Пролет: Оп.№6/2 - Оп.№7/2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов на ВЛ Ф-1 от ТП-13-12-3 в пролетах опор №5 - №11/2. (Заказ №180182384). При несоответствии измеренных параметров нормируемым значениям выполнить регулировку стрел провеса проводов. Ответственное лицо: Мишин Александр Владимирович 31.01.2024 год
356851 | 770 | 2023-12-22 | 0 | 56 | 0.78505 | 2023-12-22 | 3 | 4 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации, из-за резкого перепада температуры окружающего воздуха (более 15°С в течение суток), произошел излом (разрушение) верхнего опорного (ИОС-35/500) изолятора фазы "В" на ПР-35 Т-1 ПС 35 кВ Кругловская в сторону ШР-35 Т-1 (см. фото 1-2), с возникновением неполнофазного режима, вследствие чего Т-1 был выведен в ремонт по неотложной заявке №1764 (см. Заявка неотложная). 4.14 Разрушение верхнего опорного (ИОС-35) изолятора фазы "В" на ПР-35 Т-1 ПС 35 кВ Кругловская обусловлено физическим износом материала (фарфора) аппарата с течением времени под действием атмосферных явлений (перепад температур окружающего воздуха). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Условия для возникновения дефекта отсутствовали на ПС 35 кВ Кругловская, ПР-35 Т-1 фаза "В" | Организационное мероприятие 1 Выполнить испытания повышенным напряжением оборудования ОРУ-35 кВ ПС 35 кВ Кругловская. (Заказ №154468848). Ответственное лицо: Зайцев Антон Сергеевич 30.10.2024 годОрганизационное мероприятие 2 Включить в РП-2025 - 2030 гг. замену дефектных изоляторов, при необходимости (по результатам испытаний повышенным напряжением оборудования ОРУ-35 кВ ПС 35 кВ Кругловская). Ответственное лицо: Рёхин Юрий Александрович 30.10.2024 год
356858 | 930 | 2023-12-21 | 21 | 3 | 0.0185 | 2023-12-21 | 22 | 54 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-71-22-5 явилось однофазное короткое замыкание фазы "С" и "0", возникшее на вводе потребителя по адресу: с. Пещерка ул. Анатолия д. 47 (потребитель Виттенбек Константин Александрович). | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю Виттенбек Константину Александровичу, проживающему по адресу с. Пещерка ул. Анатолия д. 47 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 29.02.2024 год
356855 | 459 | 2023-12-21 | 16 | 44 | 0.135 | 2023-12-21 | 17 | 38 | 3.4.12.5 В результате перепадов температур окружающего воздуха (с -3 до +2), произошло образование микротрещин в фарфоровой оболочке проходных изоляторов 10 кВ фаз "А" и "В" на КТП 10/0,4 кВ № 1-20-2 с последующим попаданием влаги, что привело к его повреждению и последующему межфазному замыканию, от возникшего КЗ отключился В-10 Л-1-20 на ПС 220 кВ Светлая (ЗСП МЭС). 4.12 Повреждение проходных изоляторов на КТП № 1-20-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перепады температур на ТП-1-20-2, TP010-0013007 | Техническое мероприятие 1 Произвести визуальный осмотр проходных изоляторов 10кВ на КТП-1-20-3,1-20-4,1-20-5,1-20-6 на предмет загрязнения и растрескивания изоляции. При необходимости произвести замену проходных изоляторов 10кВ. (Заказ № 180183311 180183312 180183313 180183314). Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 31.01.2024 год
356853 | 537 | 2023-12-21 | 19 | 56 | 0.062505 | 2023-12-21 | 20 | 21 | 3.4.9.3 Повреждение на оборудовании потребителя (Кристал) на КТП 58-8-29 , расположенного по адресу:п. Новомихайловка Индустриальный район г. Барнаул | Организационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю "Кристал" с уведомлением о произошедшем технологическом нарушении, с требованием привести электроустановки в соответствии с нормами НТД и приглашением представителя для участия в работе комиссии по расследованию технологического нарушения. Подтверждающее выполнение письмо приложить в ПК "Аварийность". Ответственное лицо: Райко А.В. 12.01.2024 год
356853 | 539 | 2023-12-21 | 16 | 10 | 0.050001 | 2023-12-21 | 17 | 50 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (42 года) произошло ослабление контактов фаз "А", "В", "С" на нижних контактах главного рубильника 0,4 кВ в РУ-0,4 кВ КТП-18-5-1, с последующим его нагревом в следствии нагрузки, повреждением главного рубильника 0,4 кВ и АВ-0,4 кВ ф№2 и отключением потребителей, запитанных от КТП-18-5-1. 4.13 Ослабление контактов главного рубильника 0,4 кВ, повреждение ГР-0,4 кВ и АВ-0,4 кВ ф №2 в РУ-0,4 кВ КТП-18-5-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление контактов на ТП 18-5-1, TP010-0016436/ТП 18-5-1; Нагрев контактов АВ ф.2 0,4 кВ на ТП 18-5-1, TP010-0016436/ТП 18-5-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену главного рубильника 0,4 кВ в РУ-0,4 кВ на КТП 18-5-1 Ответственное лицо: Райко А.В. 12.01.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести ревизию контактных соединений на КТП-18-5-1. Ответственное лицо: Райко А.В. 12.01.2024 годТехническое мероприятие 3 Произвести замену АВ-0,4 кВ ф№2 в РУ-0,4 кВ на КТП 18-5-1 Ответственное лицо: Райко А.В. 12.01.2024 год
356851 | 771 | 2023-12-22 | 6 | 15 |  | 2023-12-22 | 6 | 15 | 3.4.12.5 В результате атмосферных воздействий (ветровая нагрузка, перепады температуры окружающего воздуха с переходом через 0°С, осадки (гололедообразование)) произошли обрывы проводов (СИП-3 (1-70)) фаз "А" и "В" на промежуточной ж/б (ПБ-25-1) опоре №26 ВЛ Л-1-4 и падение их на землю соответственно в сторону опоры №25 и опоры №27. Вследствие этого (режим однофазного замыкания на землю) присоединение (ВЛ Л-1-4) было отключено КУ. 4.14 Обрывы проводов (СИП-3 1-70) фаз "А" и "В" на промежуточной (ПБ-25-1) опоре №26 ВЛ Л-1-4, а также срывы изоляторов фаз "А" и "В" обусловлены изменением свойств материалов с течением времени и атмосферными воздействиями (ветровая нагрузка, перепады температур; осадки). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Условия для возникновения дефекта отсутствовали на Л-1-4, Пролет опор №25 - №27; Условия для возникновения дефекта отсутствовали на Л-1-4, опора №26 | Техническое мероприятие 1 Выполнить инженерный осмотр двухцепной ВЛ-10 кВ: Л-1-4, Л-1-10 (Заказ №180183372). Ответственное лицо: Черкашин Александр Александрович 27.01.2024 год
356857 | 564 | 2023-12-21 | 20 | 50 | 0.75829 | 2023-12-21 | 21 | 25 | 3.4.9.3 Отключение ВЛ-10 кВ Л-15-12 "Лесхоз" произошло в результате повреждения проходных изоляторов ТП-15-12-21 потребителя ИП Травкин В.В. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю ИП Травкин В.В. о необходимости приведения собственных э/у к требованиям НТД. Ответственное лицо: Начальник РЭС Коротенко А.А. 31.01.2024 год
356857 | 565 | 2023-12-21 | 22 | 40 | 0.035 | 2023-12-22 | 0 | 25 | 3.4.12.2 Из-за продолжительного воздействия ветровой нагрузки на провод ВЛ-10 кВ, произошел обрыв вязки провода ф. А оп. 261, провод лег на крюк и произошло его отгорание в пролет оп. 261-262 Л-12-5 ф. А, что привело к ТН 4.4 Из-за обрыва вязки провода ф. А оп. 261, произошло падение провода на крюк что привело к его отгоранию и обрыву провода А-50 в пролет оп. 261-262 Л-12-5 ф. А, Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за обрыва вязки провода ф. А оп. 261, произошло падение провода на крюк что привело к его отгоранию и обрыву провода на оп. 261-262 Л-12-5 ф. А | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода ф. А в пролет оп. 261-262 Л-12-5 и отчитаться до 20.02.2024 г. Ответственное лицо: Алешин Г.Н. 20.02.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотра ВЛ-10 кВ Л-12-5 на предмет надежности соединений в том числе в поворотных вязок и отчитаться до 15.04.2024 г Ответственное лицо: Алешин Г.Н. 15.04.2024 год
356858 | 931 | 2023-12-22 | 2 | 28 | 0.33733 | 2023-12-22 | 4 | 0 | 3.4.12.5 В результате попадания влаги (мокрый снег) в микротрещины фарфоровой покрышки проходных изоляторов фаз "А" и "В" в РУ-10 кВ КТП-75-3-7 произошло ее повреждение, приведшее к нарушению электрической изоляции, возникновению межфазного замыкания фаз "А" и "В" и отключению ВЛ-10 кВ Л-75-3 действием УРЗА. 4.12 Повреждение проходных изоляторов фаз "А" и "В" в РУ-10 кВ КТП-75-3-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение проходных изоляторов на КТП-75-3-7, TP010-0014242 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр КТП 75-3-8, КТП 75-3-10, КТП 75-3-11, КТП 75-3-12 на предмет солов и трещин на изоляторах по Заказам №№153521372,153521373,153521374,153521375. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.01.2024 год
356850 | 782 | 2023-12-22 | 9 | 39 | 1.3708 | 2023-12-22 | 10 | 14 | 3.4.12.2 В процессе эксплуатации под воздействии атмосферных воздействий (температурных, ветровых), динамических (колебание провода), произошел обрыв провода марки (АС-120/19) в месте соединения ранее ремонтированного провода (6 метров от подвесной гирлянды опоры №101 в пролете опор №100-101). При падении провода произошло короткое замыкание фаз (А,С-0) ВЛ-110 кВ ОМ-139. 4.4 Излом и обрыв провода марки (АС-120/19) фазы "А" в месте соединения (с одной из сторон-фото3) овального соединительного зажима ВЛ-110 кВ ОМ-139. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение структуры металла провода на Заречная - Майминская (ВЛ ЗО-137), 1.Пролет: Опора № 100 - Опора № 101 | Техническое мероприятие 1 Провести ремонт провода фазы "А" в пролете опор № 100-101 ВЛ-110 кВ ОМ-139. Номер заказа 170063366. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 15.01.2024 год
356850 | 646 | 2023-12-07 | 0 | 25 | 0.006667 | 2023-12-07 | 1 | 5 | 3.4.12.2 Под действием порывов ветра произошло вытягивание провода Ф-В в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-50-10-21 и его кратковременное замыкание с нулевым проводом, что стало причиной отключения АВ-1 на ТП-50-10-21 4.11 Схлест проводов фаз (В-0) в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-50-10-21. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-50-10-21, Пролет: Опора № 8 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-50-10-21: произвести регу-лировку проводов в пролете опор №9-10. Ответственное лицо: Ильиных О.И. 31.01.2024 год
356858 | 759 | 2023-12-07 | 1 | 2 | 0.0069332 | 2023-12-07 | 2 | 46 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фазы "А","В", произошедшее в результате кратковременного схлеста проводов, под воздействием порывистого ветра, в пролетах опор №3-№4 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-8-5-6. 4.4 Схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-8-5-6, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-8-5-6 произвести регулировку провода в пролетах опор №3-№4. Ответственное лицо: Скоромных В.Н. 30.04.2024 год
356855 | 452 | 2023-12-06 | 23 | 5 | 0.0060671 | 2023-12-06 | 23 | 33 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 16 м/с) произошёл схлест проводов (марки АС-25) фаз "А" и "В" в пролете опор № 6 - 7, что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП 10/0,4 кВ № 2-21-20. 4.4 Схлест проводов в пролете опор № 6 - 7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-30-12-5, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-30-12-5 в пролете опор №5-8. (Заказ №180178283) Ответственное лицо: Ильиных А.В. 31.01.2024 год
356858 | 895 | 2023-12-07 | 1 | 16 | 0.186 | 2023-12-07 | 4 | 22 | 3.4.12.2 В результате падения под воздействием ветровой нагрузки ветки дерева (находящегося вне охранной зоны ВЛ) на провода ВЛ-10 кВ Л-5-16 в пролете опор №134-№135, произошел их схлест, приведший к возникновению межфазного замыкания фаз "А" и "В" и отключению ВЛ действием УРЗА 4.4 Падение ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ Л-5-16 в пролете опор №134-№135. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на Л-5-16 с.Усть-Гавриловка, Пролет: Опора № 134 - Опора № 135 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-10 кВ Л-5-16 с.Усть-Гавриловка, произвести вырубку деревьев, угрожающих падением на провода в пролете опор №134-№135. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 29.02.2024 год
356850 | 763 | 2023-12-06 | 21 | 50 | 0.051 | 2023-12-06 | 23 | 20 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки, произошел схлест проводов фаз (В,С) в пролете опор 25-26 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-66-4-1, что привело к отключению АВ-2 ТП-66-4-1. 4.11 Схлест проводов в пролете опор 25-26 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-66-4-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-66-4-1, Пролет: Опора № 25 - Опора № 26 | Техническое мероприятие 1 Провести перетяжку проводов в пролете опор 25-26 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-66-4-1, с регулировкой стрелы провиса. Проверить надежность крепления вязок, изоляторов, крючьев на опорах №25,26. Ответственное лицо: Пиняскин А.В. 07.01.2024 год
356850 | 764 | 2023-12-06 | 21 | 59 | 0.9424 | 2023-12-06 | 23 | 53 | 3.4.12.2 В результате падения дерева (из вне охранной зоны) от воздействия ураганного ветра, произошел обрыв проводов фаз (А,В,С) в пролете опор №38-39 ВЛ-10кВ Л-80-1, с последующим коротким замыканием. 4.4 Обрыв проводов фаз (А,В,С) в пролете опор №38-39 ВЛ-10кВ Л-80-1, с последующим коротким замыканием. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв. на Л-80-1 Заозёрное, Пролет: Опора № 38 - Опора № 39 | Техническое мероприятие 1 Провести ремонт проводов фаз (А, В, С) в пролете опор №38-39 ВЛ-10кВ Л-80-1. Проверить надежность крепления изоляторов, вязок, крючьев. Ответственное лицо: Макаров П.И. 11.01.2024 год
356850 | 765 | 2023-12-06 | 22 | 1 | 0.034532 | 2023-12-06 | 23 | 15 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки, произошел схлест проводов фаз (В,С) в пролете опор 27-28 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-64-2-12, что привело к отключению АВ-1 ТП-64-2-12. 4.11 Схлест проводов в пролете опор 27-28 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-64-2-12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-64-2-12., VN004-00002162 | Техническое мероприятие 1 Провести перетяжку проводов в пролете опор 27-28 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-64-2-12, с регулировкой стрелы провиса. Проверить надежность крепления вязок, изоляторов, крючьев на опорах №27,28. Ответственное лицо: Пиняскин А.В. 07.01.2024 год
356850 | 766 | 2023-12-06 | 23 | 10 | 0.10667 | 2023-12-07 | 0 | 14 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровых нагрузок произошел наброс веток дерева из вне охранной зоны на провода ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-9-3-1, схлест проводов фаз (А-0) в пролете опор №36-37, что привело к отключению АВ-2 ТП-9-3-1 . 4.11 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-9-3-1, схлест проводов фаз (А-0) в пролете опор №36-37. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-9-3-1, Пролет: Оп. №35 - Оп. №37 | Техническое мероприятие 1 Провести обследование ВЛ-0,4 кВ ф.2от ТП-9-3-1 на наличие ДКР в пролете опор №36-37, с устранением выявленных замечаний. Ответственное лицо: Воронков В.Н. 13.01.2024 год
356850 | 767 | 2023-12-06 | 23 | 22 | 0.0328 | 2023-12-07 | 0 | 10 | 3.4.12.2 Под действием порывов ветра произошло вытягивание провода Ф-С в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-57-4-3 и его кратковременное замыкание с нулевым проводом, что стало причиной отключения АВ-1 на ТП-57-4-3 4.11 Схлест проводов фаз (С-0) в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-57-4-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-57-4-3, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-57-4-3: произвести регулировку проводов в пролете опор №7-8. Ответственное лицо: Ильиных О.И. 31.01.2024 год
356850 | 768 | 2023-12-06 | 23 | 25 | 0.0684 | 2023-12-06 | 23 | 34 | 3.4.12.2 В результате ураганного ветра, произошло отклонение от оси опор №690/4-690/6 ВЛ-10кВ Л-9-6, с последующим кратковременным межфазным замыкание фаз (В,С), что привело к отключению В-10кВ Л-9-6. 4.11 Отклонение от оси опор №690/4-690/6 ВЛ-10кВ Л-9-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отклонение от оси опор №690/4-690/6 ВЛ-10кВ Л-9-6 на Л-9-6 Малиновский, Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Провести выправку опор №690/4-690/6, регулировку проводов ВЛ-10кВ Л-9-6. Ответственное лицо: Воронков В.Н. 14.01.2024 год
356850 | 769 | 2023-12-06 | 23 | 31 | 0.041665 | 2023-12-07 | 0 | 21 | 3.4.12.2 В результате порывов ветра до 33м/с произошел схлест проводов ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-9-7-12 в пролете опор №5-6 из-за отклонения от оси стойки опоры №5 и отключению АВ-2 в ТП-9-7-12. 4.11 Схлест проводов ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-9-7-12 в пролете опор №5-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-9-7-12, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Провести выправку опоры №5 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-9-7-12, регулировку в пролете опор №5-6. Ответственное лицо: Воронков В.Н. 15.01.2024 год
356850 | 770 | 2023-12-07 | 0 | 18 | 0.005667 | 2023-12-07 | 0 | 52 | 3.4.12.2 В результате ураганного ветра, произошел схлест проводов фаз (В,С) в пролете опор №15-16 на ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП-8-4-1, что привело к отключению АВ-2 КТП-8-4-1. 4.11 Схлест проводов в пролете опор №15-16 на ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП-8-4-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-8-4-1, Пролет: - Опора № 16 | Техническое мероприятие 1 Провести регулировку проводов в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП-8-4-1. Проверить надежность крепления изоляторов, вязок, крючьев. Ответственное лицо: Макаров П.И. 11.01.2024 год
356850 | 771 | 2023-12-07 | 1 | 38 | 0.0105 | 2023-12-07 | 2 | 20 | 3.4.12.2 Под действием порывов ветра произошло вытягивание провода Ф-С в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-77-1-5 и его кратковременное замыкание с проводом Ф-В, что стало причиной отключения АВ-2 на ТП-77-1-5. 4.11 Схлест проводов фаз (В,С) в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-77-1-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-77-1-5, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-77-1-5: произвести регулировку проводов в пролете опор №5-6. Ответственное лицо: Ильиных О.И. 31.01.2024 год
356858 | 896 | 2023-12-07 | 0 | 20 | 0.029333 | 2023-12-07 | 1 | 40 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-28-8-11 явилось однофазное короткое замыкание фазы "А" и "0", возникшее на вводе потребителя по адресу: с. Глушинка ул. Гоголя д.15. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю проживающему по адресу с. Глушинка ул. Гоголя д.15 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 29.02.2024 год
356858 | 897 | 2023-12-06 | 22 | 53 | 0.26436 | 2023-12-07 | 0 | 10 | 3.4.12.2 В результате воздействия длительной поперечной ветровой нагрузки произошел обрыв провода фазы "С" в пролете опор №8/1-№12/1 ВЛ-10 кВ Л-8-112, с последующим его падением и межфазным замыканием с фазой "В" и отключению ВЛ-10 кВ Л-8-11 действием УРЗА. 4.13 Обрыв провода фазы "С" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "С" на Л-8-11 с.Дмитро-Титово, Пролет: Опора № 8-1 - Опора № 12-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода в пролете опор №8/1-№12/1 ВЛ-10 кВ Л-8-11. ( устранено в ходе АВР) Ответственное лицо: Скоромных В.Н. 29.02.2024 год
356858 | 898 | 2023-12-07 | 1 | 45 | 0.0096665 | 2023-12-07 | 3 | 41 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-73-8-5 явилось однофазное короткое замыкание фазы "А" и "0", возникшее на вводе потребителя по адресу: с. Тундриха ул. Новая д. 10. кв 1 (потребитель Князева Тамара Ивановна) | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю Князевой Тамаре Ивановне, проживающему по адресу с. Тундриха ул. Новая д. 10 кв. 1 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 29.02.2024 год
356858 | 899 | 2023-12-07 | 1 | 15 | 0.019 | 2023-12-07 | 3 | 9 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-70-4-6 явилось однофазное короткое замыкание фазы "В" и "0", возникшее на вводе потребителя по адресу: г. Заринск ул. Блиновская д. 5. (потребитель Бахтин Михаил Юрьевич). | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю Бахтину Михаилу Юрьевичу, проживающему по адресу г. Заринск ул. Блиновская д. 5 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 29.02.2024 год
356858 | 900 | 2023-12-06 | 22 | 52 | 0.4518 | 2023-12-06 | 23 | 46 | 3.4.12.2 В результате воздействия длительной поперечной ветровой нагрузки произошла разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №192-№193 ВЛ-10 кВ Л-31-15, приведшая к их кратковременному схлесту, возникновению межфазного замыкания проводов фаз "В","С" и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.4 Схлест проводов в пролёте опор №192-№193 ВЛ-10 кВ Л-31-15. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на Л-31-15 с.Таловка-с.Малая Повалиха, Пролет: Опора № 192 - Опора № 193 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор №192-№193 ВЛ-10 кВ Л-31-15 с.Таловка-с.Малая Повалиха. Ответственное лицо: Ломаковский А.С. 29.02.2024 год
356858 | 901 | 2023-12-06 | 23 | 38 | 0.070532 | 2023-12-07 | 1 | 10 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-39-7-9 явилось однофазное короткое замыкание фазы "С" и "0", возникшее на вводе потребителя по адресу: с. Налобиха у. Мичурина д.11. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю проживающему по адресу с. Налобиха у. Мичурина д.11 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 29.02.2024 год
356858 | 902 | 2023-12-06 | 22 | 0 | 0.033325 | 2023-12-06 | 22 | 8 | 3.4.12.2 В результате падения под воздействием ветровой нагрузки дерева (находящегося вне охранной зоны ВЛ) на провода ВЛ-10 кВ Л-36-9 в пролете опор №545-№546, произошел их схлест, приведший к возникновению межфазного замыкания фаз "А" и "В" и отключению ВЛ действием УРЗА 4.4 Падение дерева на провода ВЛ-10 кВ Л-36-9 в пролете опор №545-№546. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на Л-36-9 с.Сосновка-с.Чаузово, Пролет: Опора № 545 - Опора № 546 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-10 кВ Л-36-9, произвести вырубку деревьев, угрожающих падением на провода в пролете опор №545-№546. Ответственное лицо: Ломаковский А.С. 31.03.2024 год
356858 | 904 | 2023-12-06 | 21 | 56 | 0.8712 | 2023-12-07 | 0 | 8 | 3.4.9.3 Отключение произошло по причине повреждения на потребительской КТП-5-1-20 ( ООО "Троицкий карьер"). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю ООО "Троицкий карьер" о необходимости приведения собственных э/у к требованиям НТД Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.03.2024 год
356857 | 553 | 2023-12-06 | 22 | 30 | 0.073998 | 2023-12-06 | 23 | 44 | 3.4.12.2 Из-за воздействия порывистого ветра (до 20 м/с) произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провод ВЛ-10 кВ Л-11-3 в пролете опор №2/22-2/23, в следствии чего, произошло замыкание на землю через ствол дерева. 4.4 Из-за воздействия порывистого ветра (до 20 м/с) произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провод ВЛ-10 кВ Л-11-3 в пролете опор №2/22-2/23, в следствии чего, произошло замыкание на землю через ствол дерева, с дальнейшим срабатыванием предупредительной сигнализации "Земля в сети 10 кВ", и ключом управления отключена ВЛ-10 кВ Л-11-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение дерева на Л-11-3 Новотроицкое, Пролет: Оп №2/22 - Оп №2/23 | Техническое мероприятие 1 Произвести снятие дерева с провода в пролете опор № 2/22-2/23 ВЛ-10 кВ Л-11-3 и отчитаться до 16.02.24 Ответственное лицо: Сумачаков С .С. 16.02.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр отпайки ВЛ-10 кВ от опоры №2/1 Л-11-3 и отчитаться до 16.02.24 Ответственное лицо: Сумачаков С .С. 16.02.2024 год
356857 | 554 | 2023-12-06 | 22 | 39 | 0.0225 | 2023-12-06 | 23 | 24 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровых нагрузок, произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 2/19-2/20 ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП № 1-23-10, что привело к аварийному отключению автоматического выключателя АВ-0,4 кВ Ф-1 на ТП № 1-23-10 4.4 В результате воздействия ветровых нагрузок, произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 2/19-2/20 ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП № 1-23-10, что привело к аварийному отключению автоматического выключателя АВ-0,4 кВ Ф-1 на ТП № 1-23-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-1-23-10, Опора П1Д-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП № 1-23-10 на предмет провиса проводов ниже нормы. Заказ № 180178895 Ответственное лицо: Мулин Р.Б. 24.01.2024 год
356857 | 555 | 2023-12-06 | 23 | 30 | 0.038499 | 2023-12-07 | 0 | 47 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровых нагрузок, произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 19-20 ВЛ-0,4кВ Ф-4 от ТП № 20-11-14, что привело к аварийному отключению автоматического выключателя АВ-0,4 кВ Ф-4 на ТП № 20-11-14. 4.4 В результате воздействия ветровых нагрузок, произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №19-20 ВЛ-0,4кВ Ф-4 от ТП № 20-11-14, что привело к аварийному отключению автоматического выключателя АВ-0,4 кВ Ф-34на ТП № 20-11-14. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременный схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-20-11-14, Опора О3ДБ-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-4 от ТП № 20-11-14 на предмет провиса проводов ниже нормы. Заказ №180178894 Ответственное лицо: Мулин Р.Б. 25.01.2024 год
356857 | 556 | 2023-12-06 | 23 | 37 | 0.024501 | 2023-12-07 | 0 | 26 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровых нагрузок, произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 8-10 ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП № 1-12-11, что привело к аварийному отключению автоматического выключателя АВ-0,4 кВ Ф-1 на ТП № 1-12-11. 4.4 В результате воздействия ветровых нагрузок, произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 8-10 ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП № 1-12-11, что привело к аварийному отключению автоматического выключателя АВ-0,4 кВ Ф-1 на ТП № 1-12-11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременный схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-1-12-11, Опора П3ДБ-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП № 1-12-11 на предмет провиса проводов ниже нормы. Заказ №18078893 Ответственное лицо: Мулин Р.Б. 09.01.2024 год
356859 | 392 | 2023-12-07 | 2 | 5 | 0.0025835 | 2023-12-07 | 2 | 36 | 3.4.9.3 В результате влияния погодных условий, произошло замыкание потребительского неизолированного провода ввода в дом бытового абонента, подключенного от опоры №1/1 ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-4-12 ф.1, что привело к срабатыванию защит и отключению АВ-0,4 кВ ф.1 в КТП-89-4-12. | Организационное мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-4-12 ф.1. Рекомендовать потребителю подключенному от опоры №1/1, смонтировать изолированный ввод кабелем или СИП. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 31.01.2024 год
356858 | 908 | 2023-12-06 | 23 | 40 | 0.03315 | 2023-12-07 | 1 | 37 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-73-3-5 явилось однофазное короткое замыкание фазы "А" и "0", возникшее на вводе потребителя по адресу: с. Думчево ул. Школьная д. 46. (потребитель Лебедева Надежда Ивановна). | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю Лебедевой Надежде Ивановне, проживающему по адресу с. Думчево ул. Школьная д. 46 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 29.02.2024 год
356859 | 393 | 2023-12-06 | 23 | 7 | 0.2738 | 2023-12-07 | 0 | 58 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровых нагрузок, при порывистом боковом ветре от длительных колебаний проводов, произошел обрыв шлейфового соединения провода фазы "А" на опоре №200/15 ВЛ 10 кВ Л-45-2 что привело к касанию шлейфа провода о металлический крюк, с возникновением однофазного замыкания на землю через мокрую древесину. От возникшего замыкания на ПС 110 кВ Солонешенская сработала предупредительная сигнализация "Земля" в сети 10 кВ Л-45-2 и ключом управления отключался В-10 Л-45-2. 4.13 Обрыв шлейфового соединения провода фазы "А" на опоре №200/15 ВЛ 10 кВ Л-45-2 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа ф.А на оп. 200/15 на Л-45-2 Красноануйск, Опора ОА10-3ДД | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ Л-45-2. Провести осмотр опоры №200/15 на наличие дефектов (обрыв жил, уменьшения диаметра провода, разрегулировка стрел провеса, мест крепления шлейфов, мест крепления вязок и изоляторов), с устранением выявленных дефектов. Ответственное лицо: Шаталов Сергей Сергеевич 29.02.2024 год
356858 | 910 | 2023-12-06 | 22 | 1 | 0.23311 | 2023-12-07 | 1 | 18 | 3.4.12.2 В результате падения под воздействием ветровой нагрузки ветки дерева (находящегося вне охранной зоны ВЛ) на провода ВЛ-10 кВ Л-84-16 в пролете опор №130-№131, произошел их схлест, приведший к возникновению межфазного замыкания фаз "А" и "В" и отключению ВЛ действием УРЗА 4.4 Падение ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ Л-84-16 в пролете опор №130-№131. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на Л-84-16 с. О-Петровское, Пролет: Опора № 130 - Опора № 131 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-10 кВ Л-84-16 с. О-Петровское, произвести вырубку деревьев, угрожающих падением на провода в пролете опор №130-№131. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.03.2024 год
356859 | 399 | 2023-12-06 | 21 | 53 | 0.0038664 | 2023-12-06 | 22 | 22 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки, при порывистом боковом ветре от длительных колебаний проводов, произошла разрегулировка проводов разноименных фаз с последующим их схлестом в пролете от ТП до опоры №1 Л-0,4 кВ от КТП-33-17-4 Ф.2, от возникшего КЗ действием защит отключился АВ-0,4 кВ ф.2 в ТП-33-17-4. 4.12 Нарушение регулировки стрелы провеса проводов в пролете от ТП до опоры №1 Л-0,4 кВ от КТП-33-17-4 Ф.2, следы перекрытия на проводах фаз "А","В", "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете. на ВЛ-0,4 кВ от КТП-33-17-4 Ф.2, Пролет: ТП 33-17-4 - Опора № 1 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ от КТП-33-17-4 Ф.2. Провести регулировку проводов в пролете от ТП до опоры №1. Ответственное лицо: Клепиков Антон Васильевич 31.01.2024 год
356853 | 529 | 2023-12-06 | 21 | 51 | 0.079218 | 2023-12-06 | 23 | 28 | 3.4.12.2 Под воздействием сильного ветра произошло падение ветки дерева извне охранной зоны ВЛ на провода фаз "В" и "С" в пролете опор №10-11, что привело к перекрытию проводов фаз "В" и "С" и отключению ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП 52-1-7. 4.12 Падение ветки дерева на провода фаз "В" и "С" в пролете опор №10-№11 на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП 52-1-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-52-1-7, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Организационное мероприятие 1 Произвести ИТР осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№3 от КТП-52-1-7, пролете опор №10 - №11 при обнаружении деревьев наклоненных в сторону ВЛ и угрожающих падением произвести вырубку. Ответственное лицо: Корзун С.В. 26.01.2024 год
356857 | 557 | 2023-12-07 | 2 | 16 | 0.0555 | 2023-12-07 | 4 | 7 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровых нагрузок, произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 9-10 ВЛ-0,4кВ Ф-3 от ТП № 14-7-29, что привело к аварийному отключению автоматического выключателя АВ-0,4 кВ Ф-3 на ТП № 14-7-29. 4.4 В результате воздействия ветровых нагрузок, произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 9-10 ВЛ-0,4кВ Ф-3 от ТП № 14-7-29, что привело к аварийному отключению автоматического выключателя АВ-0,4 кВ Ф-3 на ТП № 14-7-29. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременный схлест на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-14-7-29, Пролет: Оп №9 - Оп №10 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-3 от ТП № 14-7-29 на предмет провиса проводов ниже нормы. Заказ №18078736 Ответственное лицо: Мулин Р.Б. 24.01.2024 год
356858 | 916 | 2023-12-07 | 17 | 59 | 0.064668 | 2023-12-07 | 19 | 36 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-85-15-16 явилось однофазное короткое замыкание фазы "С" и "0", возникшее на вводе потребителя по адресу: п. Степной ул. Молодежная д. 8. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю проживающему по адресу п. Степной ул. Молодежная д. 8. на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.01.2024 год
356852 | 385 | 2023-12-07 | 13 | 15 | 0.059334 | 2023-12-07 | 16 | 13 | 3.4.12.5 В результате воздействия перепадов температур окружающего воздуха, произошло нарушение изоляции на выходах 0,4 кВ между главным рубильником и выходами 0,4 кВ с силового трансформатора, что привело к возникновению короткого замыкания на корпус КТП, перегоранию вывода 0,4кВ фазы "А" и срабатыванию плавких вставок ПК-10 на КТП-10/0,4кВ №39-7-5. 4.11 Обрыв вывода 0,4кВ фазы "А" и срабатывание плавких вставок ПК-10 на КТП-10/0,4кВ №39-7-5 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срабатывание при возникновении короткого замыкания. на ТП-39-7-5, Предохранитель ПКТ101-10-10-12,5 У3; Обрыв вывода 0,4кВ фазы "А". на ТП-39-7-5, Трансформатор ТМ-63/10 | Техническое мероприятие 1 Произвести чистку изоляции и ремонт на КТП-10/0,4кВ №39-7-5. Ответственное лицо: мастер УЭС Борисенко А.В. 26.01.2024 год
356858 | 917 | 2023-12-07 | 21 | 2 | 0.009 | 2023-12-07 | 22 | 50 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фазы "В","С", произошедшее в результате кратковременного схлеста проводов, под воздействием порывистого ветра, в пролетах опор №8-№9 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-28-1-7. 4.4 Схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-28-1-7, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-28-1-7 произвести регулировку провода в пролетах опор №8-№9. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 30.04.2024 год
356858 | 918 | 2023-12-07 | 17 | 45 | 0.081665 | 2023-12-07 | 19 | 23 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-5-16-6 явилось однофазное короткое замыкание фазы "В" и "0", возникшее на вводе потребителя по адресу: с. Усть-Гавриловка ул. Советская д.8. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю проживающему по адресу с. Усть-Гавриловка ул. Советская д.8 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 29.02.2024 год
356858 | 919 | 2023-12-07 | 17 | 40 | 0.0095835 | 2023-12-07 | 19 | 35 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фазы "А","В", произошедшее в результате кратковременного схлеста проводов, под воздействием порывистого ветра, в пролетах опор №24-№25 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-28-1-7. 4.4 Схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-28-1-7, Пролет: Опора № 24 - Опора № 25 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-28-1-7 произвести регулировку провода в пролетах опор №24-№25. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 30.04.2024 год
356859 | 404 | 2023-12-07 | 17 | 21 | 0.0018335 | 2023-12-07 | 17 | 43 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки, при порывистом боковом ветре от длительных колебаний проводов, произошла разрегулировка проводов фаз "А", "В" с последующим их схлестом в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-16-2 ф.1, от возникшего К.З. действием защит отключился АВ-0,4 кВ ф.1 в ТП-89-16-2. 4.12 Разрегулировка проводов фаз "А", "В", в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-16-2 ф.1, с кратковременным их схлестом. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор. на ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-16-2 ф.1, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-16-2 ф.1. Провести регулировку проводов в пролете опор №9-10. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 31.01.2024 год
356859 | 405 | 2023-12-07 | 16 | 40 | 0.0033335 | 2023-12-07 | 17 | 20 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки, при порывистом боковом ветре от длительных колебаний проводов, произошла разрегулировка проводов разноименных фаз с последующим их схлестом в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-5-8 ф.1, от возникшего К.З. действием защит отключился АВ-0,4 кВ ф.1 в ТП-89-5-8. 4.12 Нарушение регулировки стрелы провеса проводов в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-5-8 ф.1, следы перекрытия на проводах фаз "А","В", "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов разноименных фаз в пролете. на ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-5-8 ф.1, Пролет: Опора № 13 - Опора № 14 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-5-8 ф.1. Провести регулировку проводов в пролете опор №13-14. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 31.01.2024 год
356859 | 406 | 2023-12-07 | 15 | 13 | 0.0014165 | 2023-12-07 | 15 | 30 | 3.4.9.3 В результате влияния погодных условий, произошло замыкание потребительского неизолированного провода ввода в дом бытового абонента, подключенного от опоры №9 ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-10-20 ф.1, что привело к срабатыванию защит и отключению АВ-0,4 кВ ф.1 в КТП-89-10-20. | Организационное мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-10-20 ф.1. Рекомендовать потребителю подключенному от опоры №9, смонтировать изолированный ввод кабелем или СИП. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 31.01.2024 год
356851 | 768 | 2023-12-07 | 14 | 15 | 0.14751 | 2023-12-07 | 15 | 8 | 3.4.9.3 Данное ТН произошло в электроустановке (ТП-106-20-17) потребителя (Физ.лицо Скачков М.А.). В результате повреждения разрядника (ОПН-6) на фазе "С" на ТП-106-20-17 (см. лист внеочередного осмотра, Акт взаимодействия с потребителем и письмо ПО ЗЭС от 14.12.2023 №1.1/29/412-по "Об аварийном отключении") возник режим однофазного замыкания на землю (работа предупредительной сигнализации "земля в сети 6 кВ"), вследствие чего присоединение (ВЛ Л-106-20) было отключено КУ на ПС 110 кВ МЗХР. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю (Скачков М.А.) с целью предоставления сведений о причине ТН на ТП-106-20-17 и принятых мерах по недопущению подобных ТН. Ответственное лицо: Корнеев Алексей Анатольевич 30.12.2023 год
356850 | 772 | 2023-12-07 | 12 | 30 | 0.075001 | 2023-12-07 | 14 | 10 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки, произошел схлест проводов фаз (В,С) в пролете опор 2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-61-4-27, что привело к отключению АВ-1 ТП-61-4-27. 4.11 Схлест проводов в пролете опор 2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-61-4-27. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-61-4-27, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Провести перетяжку проводов в пролете опор 2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-61-4-27, с регулировкой стрелы провиса. Проверить надежность крепления вязок, изоляторов, крючьев на опорах №2,3. Ответственное лицо: Пиняскин А.В. 10.01.2024 год
356850 | 773 | 2023-12-07 | 10 | 50 | 0.21083 | 2023-12-07 | 14 | 40 | 3.4.12.5 В результате попадания влаги в РУ-10 кВ КТП-66-4-1, произошло межфазное замыкание фаз (А,В,С), что привело к термическому разрушению плавких вставок ПК-10 фаз (А,В,С) КТП-66-4-1. 4.10 Короткое замыкание фаз (А,В,С) в РУ-10 кВ КТП-66-4-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Предохранитель ПКТ101-10-10-12,5 У3 на ТП-66-4-1, Предохранитель ПКТ101-10-10-12,5 У3 | Техническое мероприятие 1 Заменить ПК-10 кВ на КТП-66-4-1, провести уплотнение РУ-10/0,4 кВ. Ответственное лицо: Пиняскин А.В. 30.12.2023 год
356858 | 920 | 2023-12-07 | 9 | 8 | 0.014167 | 2023-12-07 | 10 | 33 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-74-6-4 явилось однофазное короткое замыкание фазы "В" и "0", возникшее на вводе потребителя по адресу: с. Новодраченино ул. Советская д. 9 (потребитель Машкаринец Валентина Алексеевна). | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю Машкаринец Валентине Алексеевне, проживающему по адресу с. Новодраченино ул. Советская д. 9 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 29.02.2024 год
356857 | 548 | 2023-12-07 | 8 | 50 | 0.122 | 2023-12-07 | 9 | 51 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровых нагрузок, произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 4-5 ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП № 14-7-27, что привело к аварийному отключению автоматического выключателя АВ-0,4 кВ Ф-1 на ТП № 14-7-27. 4.4 В результате воздействия ветровых нагрузок, произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 4-5 ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП № 14-7-27, что привело к аварийному отключению автоматического выключателя АВ-0,4 кВ Ф-1 на ТП № 14-7-27. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременный схлест на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-14-7-27, Пролет: Оп.4 - Оп.5 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП № 14-7-27 на предмет провиса проводов ниже нормы.Заказ №180178892 Ответственное лицо: Мулин Р.Б. 24.01.2024 год
356857 | 549 | 2023-12-07 | 8 | 40 | 0.021167 | 2023-12-07 | 10 | 47 | 3.4.12.5 В результате атмосферных воздействий (перепада температур), произошло изменение изоляционных свойств (осыпание изоляции) выводов от трансформатора до главного рубильника 0,4 кВ, из-за повреждения изоляции выводов произошло межфазное короткое замыкание и отгорание выводов Ф-А и Ф-С, что привело к неполнофазному режиму работы ТП-18-3-16. 4.12 Из-за осыпания изоляции выводов от трансформатора до главного рубильника 0,4 кВ, произошло межфазное короткое замыкание и отгорание выводов Ф-А и Ф-С на ТП-18-3-16. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: осыпания изоляции выводов на ТП-18-3-16 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену выводов от трансформатора до главного рубильника 0,4 кВ на ТП-18-3-16 и произвести осмотр ТП 10/0,4 кВ Л-18-3 на дефекты изоляции выводов и отчитаться до 19.04.2024. Ответственное лицо: Алешин Г. Н. 19.04.2024 год
356857 | 550 | 2023-12-07 | 8 | 6 | 0.029 | 2023-12-07 | 11 | 0 | 3.4.7.3 Из-за длительной эксплуатации ВЛ-0,4 кВ (более 30 лет) произошло загнивание опоры № 11 выше нормы у основания и при сильном ветре произошло падение опоры №11 и схлест провода в пролет оп. 11-12 ф. 1 от ТП 6-17-7 , что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф. 1 4.1 Излом опоры у основания № 11 фидера № 1 ТП 6-17-7 из-за загнивания выше нормы, что привело к падению опор и отключению АВ-0,4 кВ ф. 1 на ТП 10/0,4 кВ № 6-17-7 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом опоры у основания на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-6-17-7, Опора П1ДБ-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода в пролетах опор № 10-12 ф. 1 от ТП- 6-17-7 и произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-6-17-7 и отчитаться до 09.02.2024 Ответственное лицо: Павлов В. Ю. 09.02.2024 год
356859 | 407 | 2023-12-07 | 3 | 42 | 0.0025 | 2023-12-07 | 4 | 12 | 3.4.9.3 В результате влияния погодных условий, произошло замыкание потребительского неизолированного провода ввода в дом бытового абонента, подключенного от опоры №6 ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-14-15 ф.1, что привело к срабатыванию защит и отключению АВ-0,4 кВ ф.1 в КТП-89-14-15. | Организационное мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-14-15 ф.1. Рекомендовать потребителю подключенному от опоры №6, смонтировать изолированный ввод кабелем или СИП. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 31.01.2024 год
356858 | 922 | 2023-12-07 | 3 | 25 | 0.041016 | 2023-12-07 | 5 | 12 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-75-3-8 явилось однофазное короткое замыкание фазы "С" и "0", возникшее на вводе потребителя по адресу: с. Новоманошкино ул. Ленина д. 18 (потребитель Кривченко Елена Владимировна) | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю Кривченко Елене Владимировне, проживающему по адресу с. Новоманошкино ул. Ленина д. 18 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 29.02.2024 год
356850 | 774 | 2023-12-08 | 2 | 14 | 0.0036666 | 2023-12-08 | 4 | 4 | 3.4.12.2 Под действием порывов ветра произошло вытягивание провода Ф-В в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-57-5-17 и его кратковременное замыкание с нулевым проводом, что стало причиной отключения АВ-1 на ТП-57-5-17 4.11 Схлест проводов фаз (В-0) в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-57-5-17. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-57-5-17, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-57-5-17: произвести регулировку проводов в пролете опор №8-9 Ответственное лицо: Ильиных О.И. 31.01.2024 год
356858 | 923 | 2023-12-10 | 14 | 40 | 0.040833 | 2023-12-10 | 16 | 18 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фазы "А","В", произошедшее в результате кратковременного схлеста проводов, под воздействием порывистого ветра, в пролетах опор №6/1-№7/1 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-5-1-12. 4.4 Схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-5-1-12, Пролет: Опора № 6-1 - Опора № 7-1 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-5-1-12 произвести регулировку провода в пролетах опор №6/1-№7/1. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 30.04.2024 год
356858 | 924 | 2023-12-08 | 4 | 25 | 0.02825 | 2023-12-08 | 6 | 18 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-74-6-4 явилось однофазное короткое замыкание фазы "А" и "0", возникшее на вводе потребителя по адресу: с. Новодраченино ул. Заречная д. 6 (потребитель Пестерев Евгений Петрович). | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю Пестереву Евгению Петровичу, проживающему по адресу с. Новодраченино ул. Заречная д. 6 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 29.02.2024 год
356853 | 548 | 2023-12-08 | 5 | 31 | 0.34 | 2023-12-08 | 6 | 1 | 3.4.12.5 При резком колебании температуры окружающего воздуха (от +3 до -30) и осадков в виде дождя, мокрого снега, произошло разрушение изоляторов фаз "В" и "С" ЛР 18-3-1, что привело к короткому замыканию между фаз "В" и "С" с последующим отключением ВЛ-10 кВ Л-18-3 действием защит РЗА. 4.12 Разрушение изоляторов фаз "В" и "С" на ЛР 18-3-1 ВЛ-10 кВ Л-18-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изоляторов на Л-18-3 с.Бельмесево-с.Конюхи, РЛНД-10/400 (ЗН) | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектных изоляторов фаз "В" и "С" ЛР 18-3-1 на опоре №124 ВЛ-10 кВ Л 18-3. Ответственное лицо: Райко А.В. 22.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести ИТР осмотр ВЛ-10 кВ Л-18-3, при выявлении дефектов устранить. Ответственное лицо: Райко А.В. 22.12.2023 год
356855 | 453 | 2023-12-08 | 6 | 45 | 0.42826 | 2023-12-08 | 9 | 11 | 3.4.12.2 В результате сильных порывов ветра (до 16 м/с) произошло разрушение колпачка (марки К-7) и срыв изолятора фазы "А"(марки ШС-10Е) на опоре № 191/3 с последующим междуфазным замыканием проводов в пролёте опор № 191/2-191/3 фаза "А,В", что привело к отключению В-10 Л-24-4 на ПС 110 кВ № 24 "Велижановская". 4.12 Разрушение колпачка и срыв изолятора на опоре № 191/3 с последующим междуфазным замыканием проводов в пролёте опор № 191/2-191/3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ветровые нагрузки на Л-24-4 с. Луковка, Опора УП10-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести верховой осмотр ВЛ-10 кВ Л-24-4 в пролете опор №191/1-191/10 на предмет разрушенных колпачков, дефектных вязок и изоляторов. При необходимости устранить выявленные нарушения. (Заказ № 180180481). Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 31.01.2024 год
356855 | 454 | 2023-12-08 | 6 | 55 | 0.11005 | 2023-12-08 | 10 | 28 | 3.4.12.5 В следствии резкого снижения температуры до -30 °С произошло натяжение провода марки АС-35 фазы "А" с дальнейшим обрывом провода на опоре №280 ВЛ-10 кВ Л-11-16. От возникшего замыкания на землю сработало указательное реле "Земля в сети 10 кВ" на ПС 110 кВ "Баевская". 4.4 Обрыв провода на опоре №280. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перепад температур на Л-11-16 с. Прослауха (рез. 15-12), Опора П10-8ДБ | Техническое мероприятие 1 1.Провести замер стрелы провиса проводов ВЛ-10 кВ Л-11-16 в пролётах опор 266-281.Выявленные недостатки устранить. (Заказ №180180938) Ответственное лицо: Гонштейн С.В. 13.01.2024 год
356853 | 549 | 2023-12-08 | 9 | 50 | 0.0015835 | 2023-12-08 | 10 | 9 | 3.4.9.3 В результате повреждения КЛ-0,4 кВ потребителя проживающего по адресу: п. Спутник ул. Ясеневая д.32 запитанного от опоры №18 произошло отключение ВЛ-0,4 кВ Ф№2 КТП-20-28-1 | Организационное мероприятие 1 Уведомить потребителя п. Спутник ул. Ясеневая д. 32 о произошедшем технологическом нарушении, с требованием привести электроустановки в соответствии с нормами НТД, запитанного от опоры №18 ВЛ-0,4 кВ ф №2 от КТП-20-28-1 Ответственное лицо: Райко А.В. 22.12.2023 год
356855 | 455 | 2023-12-08 | 19 | 35 | 0.0026664 | 2023-12-08 | 19 | 55 | 3.4.12.2 В результате кратковременного порыва ветра произошел схлёст проводов в пролете опор № 6-7 фазы "С" и "0", что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф-3 на КТП 10/0,4 кВ № 6-21-17. 4.4 Cхлёст проводов в пролете опор № 6-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-6-21-17, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса провода в пр.опор 6-7 на ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП-6-21-17. (заказ №180180326) Ответственное лицо: Жабин А.А. 19.01.2024 год
356853 | 550 | 2023-12-08 | 23 | 25 | 0.0002839 | 2023-12-08 | 23 | 26 | 3.4.7.3 В результате приближения крон кленовой поросли к проводам ВЛ на недопустимое расстояние в пролете опор №4-№5 произошло перекрытие проводов фаз "А" и "В", что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-82-5-22. 4.12 Перекрытие между проводами фаз "А" и "В" по ДКР в пролете опор №4-№5 на ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-82-5-22. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие между проводами на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-82-5-22, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить расчистку трассы от ДКР в пролёт опор № 4- №5 на ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-82-5-22 Ответственное лицо: Веремьёв С.А. 22.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-82-5-22 на наличие деревьев и веток, угрожающих падением на провода, в случае обнаружения произвести вырубку. Ответственное лицо: Веремьёв С.А. 22.12.2023 год
356850 | 775 | 2023-12-09 | 4 | 26 | 0.19211 | 2023-12-09 | 5 | 0 | 3.4.12.2 В результате порывов ветра, произошел срыв изолятора на опоре №157-7 ф-А, схлест проводов фаз (В,С) в пролете опор №156-7-157-7 ВЛ-10кВ Л-52-6, что привело к отключению В-10кВ Л-52-6. 4.11 Короткое замыкание проводов в пролете опор №156-7-157-7 ВЛ-10кВ Л-52-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на Л-52-6 с.Шебалино, Опора УП10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Восстановить изолятор Ф-А на опоре №157-7, провести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №156-7-157-7 ВЛ-10кВ Л-52-6. Проверить надежность крепления изоляторов, вязок. Ответственное лицо: Макаров П.И. 11.01.2024 год
356853 | 551 | 2023-12-09 | 5 | 42 | 0.07425 | 2023-12-09 | 7 | 21 | 3.4.12.2 Под воздействием сильного ветра произошло падение ветки дерева извне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №20-№21, что привело к перекрытию проводов фаз "А" и "В" и отключению ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП 56-1-10. 4.12 Падение ветки дерева на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №20-№21 на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП 56-1-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-56-1-10, Пролет: Опора № 20 - Опора № 21 | Организационное мероприятие 1 Произвести ИТР осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-56-1-10, пр оп №15-№21, при обнаружении деревьев наклоненных в сторону ВЛ и угрожающих падением произвести вырубку. Ответственное лицо: Корзун С.В. 29.02.2024 год
356850 | 776 | 2023-12-09 | 6 | 15 | 0.1736 | 2023-12-09 | 7 | 5 | 3.4.12.5 В результате ветровой нагрузки и низкой температуры, произошел срыв изоляторов фазы "В" на опорах №741/49-741/52 ВЛ-10кВ Л-9-7, что привело к падению провода на землю. 4.4 Срыв изоляторов фазы "В" на опорах №№741/49-741/52 ВЛ-10кВ Л-9-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изоляторов. на Л-9-7 Талый, Пролет: Оп.№741/49 - Оп.№741/50 | Техническое мероприятие 1 Провести монтаж изоляторов фазы "В" на опорах №741/49-741/52 ВЛ-10кВ Л-9-7, проверить надежность крепления вязок, изоляторов на опорах №741/49-741/52 ВЛ-10кВ Л-9-7. Ответственное лицо: Воронков В.Н. 19.01.2024 год
356857 | 531 | 2023-12-09 | 9 | 3 | 0.13867 | 2023-12-09 | 9 | 55 | 3.4.12.5 В следствии резкого перепада температуры окружающей среды понижения температуры до значений ниже -30 С, произошла деформация провода фазы "C" на опоре №189 ВЛ-10 кВ Л 24-10 "Радиорелейная", его натяжение и обрыв. 4.13 Обрыв провода в месте соединения плашечного зажима шлейфа разрядника 10 кВ. на опоре №189 ВЛ 10 кВ Л 24-10 "Радиорелейная" фазы "С" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ослабление и обрыв провода в месте соединения плашечного зажима шлейфа разрядника на Л-24-10 "Радиорелейная", Пролет: Оп №188/ Оп №189 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Л 24-10 "Радиорелейная". № Заказа 180179543. Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 29.12.2023 г. Ответственное лицо: ст. мастер ОУЭС Боктунов М.В. 29.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести ремонт провода фазы "С" ВЛ 10 кВ. Л 24-10 "Радиорелейная. №Заказа 180179557 Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 29.12.2023 г. Ответственное лицо: ст. мастер ОУЭС Боктунов М.В. 29.12.2023 год
356859 | 408 | 2023-12-09 | 10 | 55 | 0.0070497 | 2023-12-09 | 11 | 42 | 3.4.9.3 В результате влияния погодных условий, произошло замыкание потребительского неизолированного провода ввода в дом бытового абонента, подключенного от опоры №18 ВЛ-0,4 кВ от КТП-97-10-12 Ф.1, что привело к срабатыванию защит и отключению АВ-0,4 кВ ф.1 в КТП-97-10-12. | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ от КТП-97-10-12 Ф.1. Рекомендовать потребителю подключенному от опоры №18, смонтировать изолированный ввод кабелем или СИП. Ответственное лицо: Клепиков Антон Васильевич 29.02.2024 год
356853 | 552 | 2023-12-09 | 20 | 29 | 0.0015 | 2023-12-09 | 20 | 35 | 3.4.7.3 В результате приближения крон кленовой поросли к проводам ВЛ на недопустимое расстояние в пролете опор опор №43-№44 произошло перекрытие проводов фаз "А" и "В", что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-87-8-7. 4.12 Перекрытие между проводами фаз "А" и "В" по ДКР в пролете опор №43-№44 на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-87-8-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие между проводами на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-87-8-7, Пролет: Опора № 43 - Опора № 44 | Техническое мероприятие 1 Выполнить расчистку трассы от ДКР в пролёт опор №43-№44 на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-87-8-7. Ответственное лицо: Веремьёв С.А. 22.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-87-8-7 на наличие деревьев и веток, угрожающих падением на провода, при обнаружении произвести вырубку Ответственное лицо: Веремьёв С.А. 22.12.2023 год
356853 | 553 | 2023-12-09 | 23 | 33 | 0.10332 | 2023-12-09 | 23 | 53 | 3.4.9.3 Повреждение на оборудовании потребителя СНТ Искра на КТП 58-8-15 , расположенного по адресу: г. Барнаул, Индустриальный район, СНТ Искра. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю СНТ Искра с уведомлением о произошедшем технологическом нарушении, с требованием привести электроустановки в соответствии с нормами НТД и приглашением представителя для участия в работе комиссии по расследованию технологического нарушения. Подтверждающее выполнение письмо приложить в ПК "Аварийность". Ответственное лицо: Райко А.В. 25.12.2023 год
356857 | 559 | 2023-12-11 | 20 | 4 | 0.152 | 2023-12-12 | 3 | 40 | 3.4.7.3 В результате превышения тока нагрузки в связи низкой отрицательной температурой окружающего воздуха -25 С (фаза "А"=280А, фаза "В"= 278А, фаза "С"=28А) потребителями возросших в летний период времени, на ВЛ-0,4 кВ ф.1,ф.2,ф.3 от ТП-20-16-12 свыше номинала АВ-0,4 кВ (ВА 57-35-34 160А), действием защит произошло отключение АВ-0,4 кВ в ТП-20-16-12. 4.10 Превышения тока нагрузки потребителями (фаза "А"=280А, фаза "В"= 278А, фаза "С"=288А) на ТП-20-16-12 свыше номинала АВ-0,4 кВ (ВА 57-35-34 160А). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: превышения тока нагрузки потребителями свыше номинала на ТП-20-16-12, ВА 57Ф35-34 160А | Техническое мероприятие 1 Произвести расчет нагрузок на ТП-20-16-12 по результатам, при необходимости запланировать и провести замену оборудования ТП с учетом фактической нагрузки в пиках отопительного периода.Заказ № 210388689. Ответственное лицо: Мулин Р.Б. 31.01.2024 год
356855 | 456 | 2023-12-11 | 19 | 55 | 0.04525 | 2023-12-11 | 22 | 56 | 3.4.12.5 В результате перепадов температур окружающего воздуха (с +1 до -32), произошло образование микротрещин в стеклянной оболочке изолятора 10 кВ фаза "В" на опоре №189 с последующим попаданием влаги, что привело к его разрушению и последующему однофазному замыканию на землю провода фазы "В" на опоре №189, от возникшего однофазного замыкания на землю отключался В-10 Л-19-1 на ПС 110 кВ "Панкрушихинская". 4.12 В результате перепадов температур окружающего воздуха (с +1 до -32), произошло образование микротрещин в стеклянной оболочке изолятора 10 кВ фаза "В" на опоре №189 с последующим попаданием влаги, что привело к его разрушению и последующему однофазному замыканию на землю провода фазы "В" на опоре №189. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перепады температур на Л-19-1 с. Высокая Грива, Опора П10-3 | Техническое мероприятие 1 Произвести верховой осмотр опор №190-200 ВЛ 10кВ Л-19-1 на предмет разрушения изоляторов, колпачков, ослабления вязок. При необходимости устранить выявленные замечания.(Заказ № 180180350) Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 31.01.2024 год
356855 | 457 | 2023-12-11 | 13 | 22 | 0.056001 | 2023-12-11 | 15 | 14 | 3.4.7.3 В результате длительного срока эксплуатации (старение изоляции) на КТП-10/0,4 кВ №5-2-4 произошло внутреннее повреждение обмоток силового трансформатора марки (ТМ-630 кВ), что привело к повышенному напряжению на КТП-10/0,4 кВ №5-2-4. 4.13 Внутреннее повреждение обмоток силового трансформатора на КТП №5-2-4 . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение электрооборудования на ТП-5-2-4, Трансформатор ТМ-630/10 | Техническое мероприятие 1 Произвести испытания силового трансформатора на КТП-5-2-4. (Заказ №180181572) Ответственное лицо: Ильиных А.В. 31.01.2024 год
356859 | 410 | 2023-12-11 | 9 | 0 | 0.49639 | 2023-12-11 | 11 | 26 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и влияния перепадов температур окружающего воздуха, произошло ослабление материала колпачка КП-22 и потеря его несущей способности изолятора, что привело к срыву изолятора фазы "А" вместе с крепящимся к нему проводником фазы "А" с крюка на опоре №1730/14 ВЛ 10 кВ Л-33-17. При тяжении провода фазы «А» произошел схлест с проводом фазы «В», от возникшего межфазного короткого замыкания действием защит отключился В-10 Л-33-17 на ПС 110 кВ Смоленская. 4.3 Износ материала колпачка КП-22, что привело к срыву изолятора фазы "А" вместе с крепящимся к нему проводником фазы "А" с крюка на опоре №1730/14 ВЛ 10 кВ Л-33-17. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора фазы "А". на Л-33-17 Алтайское ОПХ Пос. Кировский, Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ Л-33-17. Выполнить верховой осмотр опор №1730/13-1730/16 на наличие дефектов (сколов изоляторов, повреждения колпачков, разрегулировка стрел провеса, мест крепления вязок и изоляторов), с устранением выявленных дефектов. Ответственное лицо: Клепиков Антон Васильевич 31.01.2024 год
356859 | 411 | 2023-12-12 | 8 | 15 | 0.6762 | 2023-12-12 | 9 | 18 | 3.4.12.5 Понижение температуры окружающего воздуха (до –32°C), привело к механическому росту напряжения провода и уменьшению его длины в пролете, что спровоцировало обрыв провода (АС-70/11) фазы «С» в пролете опор №300/216-300/217 ВЛ 10 кВ Л-89-3 с дальнейшим падением его на землю. От возникшего однофазного К.З. на ПС 110 кВ Советская сработала предупредительная сигнализация "Земля в сети 10 кВ" и ключом управления был отключен В-10 Л-89-3. 4.13 Нарушение электрического контакта, в результате обрыва провода фазы «С», в пролете опор №300/216-300/217 ВЛ 10 кВ Л-89-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы «С». на Л-89-3 «Кокши», Пролет: Опора №300/216 - Опора №300/217 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ Л-89-3. Провести осмотр состояния проводов в пролетах опор №203-222, на наличие дефектов (обрыв жил, уменьшения диаметра провода, состояние стрел провеса, мест крепления шлейфов, мест крепления вязок и изоляторов), с устранением выявленных дефектов. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 29.02.2024 год
356851 | 691 | 2023-12-03 | 9 | 14 | 0.0135 | 2023-12-03 | 10 | 35 | 3.4.8.5 В результате наезда неустановленного автотранспортного средства на промежуточную (ПН-3ДБ) опору №1/1 ВЛ Ф-1 от ТП-52-1-10 произошел излом ж/б приставки с последующим креном (выход из створа) опоры и кратковременным схлестом проводов всех фаз ("А", "В", "С") в пролете опор №1/1- 2/1, вследствие чего присоединение (ВЛ Ф-1 от ТП-52-1-10) было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовая отсечка) АВ Ф-1. 4.4 Излом ж/б приставки промежуточной (ПН-3ДБ) №1/1 ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 52-1-10 обусловлен наездом неустановленного автотранспортного средства на опору. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Условия для возникновения дефекта отсутствовали на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-52-1-10, Опора ОАН-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену промежуточной опоры №1/1 ВЛ Ф-1 от ТП-52-1-10 на опору анкерного типа (ОАН-3ДБ). (Заказ №142908024). Ответственное лицо: Корнеев Алексей Анатольевич 30.09.2025 годОрганизационное мероприятие 1 Направить заявление в правоохранительные органы с целью установления личности виновного, совершившего наезд на опору №1/1 ВЛ Ф-1 от ТП-52-1-10, и предъявления иска на возмещение понесенных убытков. Ответственное лицо: Корнеев Алексей Анатольевич 15.12.2023 год
356851 | 702 | 2023-12-03 | 10 | 38 | 0.016 | 2023-12-03 | 11 | 38 | 3.4.12.2 В результате ветрового воздействия (порывы ветра 25-30 м/с) произошел излом и наброс ветки дерева (береза), комель которого находится вне границы охранной зоны ВЛ, на провода в пролёте опор №7-№8 ВЛ Ф-1 от ТП-56-1-5ю, с кратковременным схлестыванием проводов фаз "А" и "В", вследствие чего присоединение (ВЛ Ф-1 от ТП-56-1-5ю) было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовая отсечка) АВ Ф-1 (125 А). 4.4 Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №7 - №8 ВЛ Ф-1 от ТП-56-1-5ю, обусловлен набросом ветки дерева (береза) на провода, вследствие ветровой нагрузки (порывы 25-30 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР угрожающие падением на провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-56-1-5 Ю, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Выполнить обрезку крон деревьев в пролёте опор №7 - №8 ВЛ Ф-1 от ТП-56-1-5ю. (Заказ №180177218) Ответственное лицо: Липатов Алексей Васильевич 31.01.2024 год
356851 | 707 | 2023-12-03 | 16 | 4 | 0.0042163 | 2023-12-03 | 16 | 27 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки (порывы ветра 20-30 м/с) произошел кратковременный схлёст проводов (А-35) фаз "А" и "В" в пролёте опор №5-1 - №6-1 ВЛ Ф-2 от ТП-51-3-2, о чём свидетельствуют следы воздействия токов К.З. на проводах. Вследствие этого присоединение (ВЛ Ф-2 от ТП-51-3-2) было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовая отсечка) АВ Ф-2. 4.12 Кратковременный схлёст проводов (А-35) фаз "А" и "В" в пролёте опор №5-1- №6-1 ВЛ Ф-2 от ТП-51-3-1 обусловлен воздействием ветровой нагрузки (порывы ветра 20-30 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменение стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-51-3-2, Пролет: Опора № 5-1 - Опора № 6-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрел провеса проводов фаз "А" и "В" на ВЛ Ф-2 от ТП-51-3-2 в пролете опор №5-1 - №6-1. (Заказ №180176379). Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 30.01.2024 год
356852 | 377 | 2023-12-03 | 13 | 46 | 0.0084165 | 2023-12-03 | 15 | 27 | 3.4.9.3 В результате неблагоприятных погодный явлений, произошло замыкание на вводе потребителя по адресу с. Коротояк ул. Интернациональная дом №5, что привело к аварийному отключению автоматического выключателя АВ Ф-2 на КТП-10/0,4кВ №15-18-27. | Организационное мероприятие 1 Выписать предписание потребителю по адресу с. Коротояк ул. Интернациональная дом №5 об устранении нарушения. Ответственное лицо: Главный инженер Хабарского РЭС Лунин В.В. 15.12.2023 год
356851 | 712 | 2023-12-03 | 23 | 0 | 0.0001334 | 2023-12-03 | 23 | 4 | 3.4.12.2 В результате колебаний провода (порывы ветра 25-30 м/с) произошёл кратковременный схлёст проводов (А-16) фаз "А" и "В" в пролете опор №2 - №3 ВЛ Ф-1 от ТП-44-6-3 Ю, вследствие чего присоединение ВЛ Ф-1 от ТП-44-6-3 Ю было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовой отсечки) АВ Ф-1. 4.12 Кратковременный схлёст проводов (А-16) фаз "А" и "В" в пролете опор №2 - №3 ВЛ Ф-1 от ТП-44-6-3 Ю вызван воздействием ветровой нагрузки (порывы ветра 25-30 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Условия для возникновения дефекта отсутствовали на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-44-6-3 Ю, Пролет: Оп. №2 - Оп. №3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов на ВЛ Ф-1 от ТП-44-6-3 Ю, в пролетах опор №1 - №4. При несоответствии измеренных параметров нормируемым значениям, выполнить перетяжку провода, либо запланировать в РП. (Заказ №180177067) Ответственное лицо: Черкашин Александр Александрович 29.12.2023 год
356852 | 379 | 2023-12-03 | 17 | 16 | 0.0056665 | 2023-12-03 | 18 | 24 | 3.4.9.3 В результате воздействия ветровых нагрузок, произошел схлест проводов на вводе потребителя по адресу п. Калиновка ул. Коммунаров дом №10, что привело к замыканию и аварийному отключению автоматического выключателя АВ Ф-1 на КТП-10/0,4кВ №15-18-5. | Организационное мероприятие 1 Выписать предписание потребителю по адресу п. Калиновка ул. Коммунаров дом №10 об устранении нарушения. Ответственное лицо: Главный инженер Хабарского РЭС ЛУнин В.В. 15.12.2023 год
356858 | 866 | 2023-12-03 | 10 | 10 | 0.0095835 | 2023-12-03 | 12 | 5 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-33-2-21 явилось однофазное короткое замыкание фазы "А" и "0", возникшее на вводе потребителя по адресу: с .Оз.Красилово ул.Приозерная д.1/1. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю проживающему по адресу с. Озеро Красилово ул. Приозерная д. 1/1 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 29.02.2024 год
356853 | 498 | 2023-12-03 | 12 | 40 | 0.1656 | 2023-12-03 | 12 | 58 | 3.4.9.3 Повреждение на оборудовании потребителя СНТ Сельский Строитель от ЛР 12-46-5 в сторону КТП 12-46-19, расположенного по адресу: Центральный район г. Барнаул | Организационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю СНТ Сельский Строитель с уведомлением о произошедшем технологическом нарушении, с требованием привести электроустановки в соответствии с нормами НТД и приглашением представителя для участия в работе комиссии по расследованию технологического нарушения. Подтверждающее выполнение письмо приложить в ПК "Аварийность". Ответственное лицо: Райко А.В. 15.12.2023 год
356853 | 499 | 2023-12-03 | 13 | 25 | 0.00525 | 2023-12-03 | 14 | 10 | 3.4.12.2 Под действием сильного ветра произошел наброс ветки дерева извне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №8-№9, что привело к обрыву проводов фаз "А" и "В" и отключению ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП 63-2-13. 4.12 Падение ветки дерева на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №8-№9 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП 63-2-13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-63-2-13, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Организационное мероприятие 1 Провести ИТР осмотр опор ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-63-3-6, при обнаружении ДКР угрожающих падением произвести расчистку трассы. Ответственное лицо: Носырев Е.В. 22.12.2023 год
356853 | 500 | 2023-12-03 | 12 | 44 | 0.57 | 2023-12-03 | 13 | 29 | 3.4.9.3 Повреждение на оборудовании потребителя СНТ Луговое КТП-23-3-10 разрегулировка шлейфов 10 кВ фаз "А", "В", "С", расположенного по адресу: Ленинский район п. Березовка. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю СНТ Луговое с уведомлением о произошедшем технологическом нарушении, с требованием привести электроустановки в соответствии с нормами НТД и приглашением представителя для участия в работе комиссии по расследованию технологического нарушения. Подтверждающее выполнение письмо приложить в ПК "Аварийность". Ответственное лицо: Райко А.В. 15.12.2023 год
356853 | 501 | 2023-12-03 | 13 | 34 | 0.037334 | 2023-12-03 | 15 | 26 | 3.4.12.2 Под действием сильного ветра произошла разрегулировка стрелы провеса провода фазы "А" в пролете опор №2-№3, что привело к схлесту проводов фаз "А" и "0" в пролете опор №2-3, с последующим отключением ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-18-6-4. 4.4 Разрегулировка стрелы провеса провода фазы "А" в пролете опор №2-№3 на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-18-6-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-18-6-4, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса провода фазы "А" в пролете опор №2-№3 на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-18-6-4 Ответственное лицо: Райко А.В. 22.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести ИТР осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-18-6-4 при выявлении дефектов устранить. Ответственное лицо: Райко А.В. 05.01.2024 год
356853 | 502 | 2023-12-03 | 14 | 6 | 0.56 | 2023-12-03 | 17 | 36 | 3.4.12.2 Под действием сильного ветра произошел наброс ветки дерева (тополя) извне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №11-12, что привело к перекрытию проводов фаз "А" и "В" и отключению ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП 52-1-10 4.12 Перекрытие фаз веткой дерева. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие фаз веткой дерева. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-52-1-10, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Организационное мероприятие 1 Провести ИТР осмотр опор ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-52-1-10 , при обнаружении ДКР угрожающих падением произвести расчистку трассы Ответственное лицо: Корзун С.В. 18.01.2024 год
356853 | 503 | 2023-12-03 | 13 | 57 | 1.251 | 2023-12-03 | 16 | 16 | 3.4.12.2 Под воздействием сильного ветра, перепадов по температуре -1..+2 С произошло разрушение изолятора фазы "А" на опоре №69, что привело к падению провода фазы "А" на траверсу опоры №69 и схлёстом проводов фаз "А" и "В" с последующим отключением ВЛ-10 кВ Л-18-5 действием защит РЗА. 4.12 Разрушение изолятора фазы "А" на опоре №69 ВЛ-10 кВ Л-18-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на Л-18-5 п.Центральный, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену изолятора фазы "А" на опоре №69 ВЛ-10 кВ Л-18-5. Ответственное лицо: Райко А.В. 22.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести ИТР осмотр ВЛ-10 кВ Л-18-5, при выявлении дефектов устранить. Ответственное лицо: Райко А.В. 22.12.2023 год
356858 | 867 | 2023-12-03 | 14 | 14 | 0.032999 | 2023-12-03 | 14 | 58 | 3.4.12.2 В результате воздействия длительной ветровой нагрузки произошел срыв изолятора фазы "В","С" на опоры №95 ВЛ-10 кВ Л-74-4, приведшее к возникновению межфазного замыкания фаз "В", "С" и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.12 Срыв изолятора фазы "В","С" с опоры №95 ВЛ-10 кВ Л-74-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на Л-74-4 с.Зыряновка, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр ВЛ 10 кВ Л 74-4 в пролете опор №91-№104 при необходимости провести замену вязок, колпачков, изоляторов по Заказу №180179029 Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.03.2024 год
356853 | 504 | 2023-12-03 | 14 | 16 | 0.0108 | 2023-12-03 | 14 | 43 | 3.4.12.2 Под действием сильного ветра произошла разрегулировка стрелы провеса провода фазы "А" в пролете опор №3-№4, что привело к схлесту проводов фаз "А" и "0" в пролете опор №3-№4, с последующим отключением ВЛ-0,4 кВ Ф№3 от КТП-58-8-5. 4.4 Разрегулировка стрелы провеса провода фазы "А" в пролете опор №3-№4 на ВЛ-0,4 кВ Ф№3 от КТП-58-8-5 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провиса на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-58-8-5, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса провода фазы "А" в пролете опор №3-4 на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП-58-8-5 Ответственное лицо: Райко А.В. 22.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести ИТР осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП-58-8-5 при выявлении дефектов устранить. Ответственное лицо: Райко А.В. 22.12.2023 год
356853 | 505 | 2023-12-03 | 14 | 40 | 0.0028002 | 2023-12-03 | 15 | 8 | 3.4.12.2 Под воздействием сильного ветра произошло падение ветки дерева извне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №35-№36, что привело к перекрытию проводов фаз "А" и "В" и отключению ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-64-3-6 4.12 Падение ветки дерева на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №35-№36 на ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-64-3-6 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-64-3-6, Пролет: Опора № 35 - Опора № 36 | Техническое мероприятие 1 Произвести ИТР осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от ТП-64-3-6 на наличие деревьев и веток, угрожающих падением на провода, в случае обнаружения произвести расчистку трассы от ДКР Ответственное лицо: Ведин Е.В. 22.12.2023 год
356853 | 506 | 2023-12-03 | 14 | 29 | 0.052998 | 2023-12-03 | 15 | 22 | 3.4.12.2 Под воздействием сильного ветра произошло падение ветки дерева извне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №2 - №2-1, что привело к перекрытию проводов фаз "А" и "В" и отключению ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП 50-4-13 4.12 Падение ветки дерева на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №2-№2-1 на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП 50-4-13 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-50-4-13, Пролет: Опора № 2 - Опора № 2-1 | Организационное мероприятие 1 Провести ИТР осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-50-4-13 , при обнаружении ДКР угрожающих падением произвести расчистку трассы. Ответственное лицо: Корзун С.В. 22.12.2023 год
356853 | 507 | 2023-12-03 | 14 | 43 | 0.14 | 2023-12-03 | 15 | 13 | 3.4.9.3 Повреждение на оборудовании потребителя СНТ Луговое на КТП 23-3-10, расположенного по адресу: Ленинский район г. Барнаул | Организационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю СНТ Луговое с уведомлением о произошедшем технологическом нарушении, с требованием привести электроустановки в соответствии с нормами НТД и приглашением представителя для участия в работе комиссии по расследованию технологического нарушения. Подтверждающее выполнение письмо приложить в ПК "Аварийность". Ответственное лицо: Райко А.В. 15.12.2023 год
356853 | 508 | 2023-12-03 | 14 | 54 | 0.0042 | 2023-12-03 | 15 | 15 | 3.4.7.3 В результате приближения крон кленовой поросли к проводам ВЛ на недопустимое расстояние в пролете опор опор №14-18 произошло перекрытие проводов фаз "А" и "В", что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-87-10-5. 4.12 Перекрытие между проводами фаз "А" и "В" по ДКР в пролете опор №14-18 на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-87-10-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие между проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-87-10-5, Пролет: Оп. № 14 - Опора № 18 | Техническое мероприятие 1 Выполнить расчистку трассы от ДКР в пролёт опор №14-18 на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-87-10-5. Ответственное лицо: Веремьев С.А. 31.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести ИТР осмотр ВЛ-0.4 кВ ф.2 от КТП-87-10-5 на наличие деревьев и веток, угрожающих падением (касанием) на провода. Ответственное лицо: Веремьев С.А. 07.01.2024 год
356857 | 522 | 2023-12-03 | 15 | 50 | 0.019168 | 2023-12-03 | 16 | 36 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровых нагрузок, произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 8-10 ВЛ-0,4кВ Ф-2 от ТП № 20-15-2, что привело к аварийному отключению автоматического выключателя АВ-0,4 кВ Ф-2 на ТП № 20-15-2. 4.4 В результате воздействия ветровых нагрузок, произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 8-10 ВЛ-0,4кВ Ф-2 от ТП № 20-15-2, что привело к аварийному отключению автоматического выключателя АВ-0,4 кВ Ф-2 на ТП № 20-15-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременный схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Ф-2 на ТП-20-15-2, ВА 57-35-34 100А | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-20-15-2 на предмет провиса проводов ниже нормы. Заказ №18078735 Ответственное лицо: Мулин Р.Б. 31.01.2024 год
356855 | 427 | 2023-12-03 | 15 | 19 | 0.663 | 2023-12-03 | 17 | 52 | 3.4.12.2 В результате превышения параметров воздействия ветровой нагрузки (ветер до 18 м/с) произошел излом ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, с последующим набросом на провода марки (А-50) на опоре №137, 422 ВЛ-10 кВ Л-7-22, что привело к отключению В-10 Л-7-22 на ПС 110 кВ Романовская. 4.4 Наброс ветки дерева на провода на опоре № 137, № 422. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение деревьев на Л-7-22 п. Майский, Опора П10-1Б; Падение деревьев на Л-7-22 п. Майский, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Л-7-22 на предмет наличия угрожающих падением на ВЛ веток деревьев, извне охранной зоны. Выявленные недостатки устранить. (Заказ №180179287) Ответственное лицо: Ильиных А.В. 31.01.2024 год
356850 | 735 | 2023-12-03 | 16 | 3 | 0.29353 | 2023-12-03 | 17 | 17 | 3.4.12.2 В процессе эксплуатации, при воздействие ветра произошел срыв и замыкание нулевого проводника на шину 10кВ фазы "А" на КТП-68-6-5. 4.11 Срыв и замыкание нулевого проводника на шину 10кВ фазы "А" на КТП-68-6-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв и замыкание нулевого проводника на КТП-68-6-5., VS010-0001071 | Техническое мероприятие 1 Провести ремонт нулевого проводника, протяжка болтовых соединений КТП-68-6-5. Ответственное лицо: Макаров П.И. 10.01.2024 год
356853 | 510 | 2023-12-03 | 16 | 12 | 0.48182 | 2023-12-03 | 17 | 11 | 3.4.9.3 Повреждение на оборудовании потребителя ТСЖ Земляне на опоре №48-7 в сторону КТП 23-11-27, расположенного по адресу: Ленинский район г. Барнаул | Организационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю ТСЖ Земляне с уведомлением о произошедшем технологическом нарушении, с требованием привести электроустановки в соответствии с нормами НТД и приглашением представителя для участия в работе комиссии по расследованию технологического нарушения. Подтверждающее выполнение письмо приложить в ПК "Аварийность". Ответственное лицо: Райко А.В. 15.12.2023 год
356855 | 428 | 2023-12-03 | 16 | 14 | 0.26492 | 2023-12-03 | 17 | 39 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 18 м/с) произошел излом ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ с последующим набросом на шлейфа 10 кВ от РКТП до КТП-2-12-16 фаз "А,В", что привело к отключению В-10 Л-2-12 на ПС 110 кВ Корчинская. 4.4 Наброс на шлейфа 10 кВ от РКТП до КТП-2-12-16. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс деревьев на Л-2-12 с.Кадниково, Спуск № | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Л-2-12 в пролете опор №470-470/7 на предмет наличия угрожающих набросом на ВЛ веток деревьев, выявленные недостатки устранить. (Заказ №180178044) Ответственное лицо: Ильиных А.В. 31.01.2024 год
356855 | 429 | 2023-12-03 | 16 | 39 |  | 2023-12-03 | 16 | 39 | 3.4.10 В результате попадания птицы на изоляцию опоры № 22 произошло перекрытие фаз "А,В", что привело к отключению ВЛ-10 кВ Л-6-10 на ПС 110 кВ Тюменцевская с успешным АПВ. 4.11 Попадание птицы на изоляцию опоры № 22. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц. на Л-6-10 РРЛС Тюменцевского района, Опора АК10-3ДБ | Организационное мероприятие 1 Провести анализ отключений ВЛ-10кВ от воздействия птиц за 3 года, разработать при необходимости мероприятия для предотвращения отключения от данного вида причин. Ответственное лицо: Жабин А.А. 15.01.2024 год
356853 | 511 | 2023-12-03 | 16 | 20 | 0.043501 | 2023-12-03 | 17 | 18 | 3.4.12.2 Под воздействием сильного ветра произошло падение ветки дерева извне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "нулевого провода" в пролете опор №2-№3, что привело к перекрытию проводов фаз "А" и "нулевого провода" и отключению ВЛ-0,4 кВ ф.4 от КТП 54-5-4 4.12 Падение ветки дерева на провода фаз "А" и "нулевого провода" в пролете опор №2-№3 на ВЛ-0,4 кВ ф.4 от КТП 54-5-4 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-54-5-4, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Организационное мероприятие 1 Провести ИТР осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.4 от КТП-54-5-4 , при обнаружении ДКР угрожающих падением произвести расчистку трассы Ответственное лицо: Корзун С.В. 22.12.2023 год
356858 | 868 | 2023-12-03 | 16 | 46 | 0.01785 | 2023-12-03 | 17 | 49 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-45-4-13 явилось однофазное короткое замыкание провода фазы " А "и " 0" провода , возникшее на вводе потребителя , проживающего по адресу : с. Логовское ул.Молодежная д.6 А , потребитель Плотников Евгений Афанасьевич. | Организационное мероприятие 1 Мастеру сетевого участка выдать предписание потребителю , проживающему по адресу с.Логовское ул. Молодежная д. 6А на замену неизолированных проводов ввода жилого дома на СИП. Ответственное лицо: Ломаковский А. С. 31.01.2024 год
356859 | 370 | 2023-12-03 | 16 | 45 | 0.0049165 | 2023-12-03 | 17 | 44 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровых нагрузок, при порывистом боковом ветре от длительного колебаний проводов, произошел обрыв провода фазы "В" в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-42-7-14 и схлест его с проводом фазы "С", от возникшего К.З. действием защит отключился АВ-0,4 ф.2 в КТП-42-7-14. 4.13 Нарушение электрического контакта из-за обрыва провода фазы «В» в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-42-7-14. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы «В» в пролете опор. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-42-7-14, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-42-7-14. Провести осмотр состояния проводов, на наличие дефектов (обрыв жил, уменьшения диаметра провода, разрегулировка стрел провеса, мест крепления шлейфов, мест крепления вязок и изоляторов) в пролете опор №1-4, с устранением выявленных дефектов. Ответственное лицо: Шаталов Сергей Сергеевич 31.01.2024 год
356858 | 869 | 2023-12-03 | 16 | 59 | 0.0094995 | 2023-12-03 | 17 | 37 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-44-7-7 явилось однофазное короткое замыкание провода фазы " А "и " 0" провода , возникшее на вводе потребителя , проживающего по адресу : с. Березовка ул. Звездная д.7 , потребитель Чеснокова Лариса Андреевна. | Организационное мероприятие 1 Мастеру сетевого участка выдать предписание потребителю , проживающему по адресу с. Березовка ул. Звездная , д.7 на замену неизолированных проводов ввода жилого дома на СИП. Ответственное лицо: Ломаковский А. С. 29.02.2024 год
356858 | 870 | 2023-12-03 | 17 | 7 | 0.206 | 2023-12-03 | 18 | 50 | 3.4.12.2 В результате воздействия длительной поперечной ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №37/5-№38/5, что привело к возникновению межфазного замыкания и отключению ВЛ-10 кВ Л-28-5 действием УРЗА. 4.4 Кратковременный схлест Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на Л-28-5 с.Косиха-с.Баюново, Пролет: Опора № 37-5 - Опора № 38-5 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор №37/5-№38/5 ВЛ-10 кВ Л-25-5 с.Косиха-с.В.Жилино Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.05.2024 год
356853 | 512 | 2023-12-03 | 17 | 10 |  | 2023-12-03 | 17 | 10 | 3.4.12.2 Под действием сильного ветра произошла разрегулировка стрелы провеса провода фазы "А" в пролете опор №2-№2/1, что привело к схлесту проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2-№2/1, с последующим отключением ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-81-10-13. 4.4 Разрегулировка стрелы провеса провода фазы "А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-81-10-13, Пролет: Опора №2- Опора № 2/1 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода фазы "А" в пролете опор №2-№2/1 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-81-10-13. Ответственное лицо: Веремьев С.А. 22.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести ИТР осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-81-10-13 при выявлении дефектов устранить. Ответственное лицо: Веремьев С.А. 22.12.2023 год
356853 | 513 | 2023-12-03 | 17 | 38 | 0.1105 | 2023-12-03 | 18 | 56 | 3.4.12.2 Под воздействием сильного ветра произошло падение ветки дерева извне охранной зоны ВЛ на провода фаз "В" и "С" в пролете опор №10-11, что привело к перекрытию проводов фаз "В" и "С" и отключению ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП 56-1-10. 4.12 Падение ветки дерева на провода фаз "В" и "С" в пролете опор №10-№1 на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП 56-1-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-56-1-10, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Организационное мероприятие 1 Произвести ИТР осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-56-1-10, при обнаружении деревьев наклоненных в сторону ВЛ и угрожающих падением произвести вырубку. Ответственное лицо: Корзун С.В. 22.12.2023 год
356853 | 514 | 2023-12-03 | 17 | 38 | 0.022399 | 2023-12-03 | 18 | 34 | 3.4.9.3 В результате повреждения КЛ-0,4 кВ потребителя проживающего по адресу: с. Гоньба ул. Нагорная д.6 запитанного от опоры №4 произошло отключение ВЛ-0,4 кВ Ф№1 КТП-23-7-1 | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю, запитанному от опоры №4 ВЛ-0,4 кВ ф №1 от КТП-23-7-1, по адресу по адресу: с. Гоньба ул. Нагорная д. 6 на замену ввода. Ответственное лицо: Райко А.В. 05.01.2024 год
356857 | 523 | 2023-12-03 | 17 | 42 | 0.020001 | 2023-12-03 | 18 | 22 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровых нагрузок, произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4кВ Ф-3 от ТП № 14-7-29, что привело к аварийному отключению автоматического выключателя АВ-0,4 кВ Ф-3 на ТП № 14-7-29. 4.4 В результате воздействия ветровых нагрузок, произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4кВ Ф-3 от ТП № 14-7-29, что привело к аварийному отключению автоматического выключателя АВ-0,4 кВ Ф-3 на ТП № 14-7-29. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременный схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-14-7-29, Пролет: Оп №5 - Оп №6 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-3 от ТП № 14-7-29 на предмет провиса проводов ниже нормы. Заказ №18078736 Ответственное лицо: Мулин Р.Б. 31.01.2024 год
356850 | 736 | 2023-12-03 | 18 | 3 | 1.4469 | 2023-12-03 | 21 | 5 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки, произошел схлест проводов фаз (А,В) в пролете опор №1/30-2/30 на ВЛ-10кВ Л-15-4, что привело к отключению В-10кВ Л-15-4. 4.11 Схлест проводов фаз (А,В) в пролете опор №1/30-2/30 на ВЛ-10кВ Л-15-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-10кВ Л-15-4., VS010-0001097 | Техническое мероприятие 1 Провести регулировку проводов в пролете опор №1/30-2/30 ВЛ-10кВ Л-15-4. Проверить надежность крепления изоляторов, вязок, крючьев. Ответственное лицо: Макаров П.И. 11.01.2024 год
356857 | 524 | 2023-12-03 | 18 | 30 | 0.03125 | 2023-12-03 | 19 | 45 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровых нагрузок, произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 1/7-1/8 ВЛ-0,4кВ Ф-2 от ТП № 20-15-7, что привело к аварийному отключению автоматического выключателя АВ-0,4 кВ Ф-2 на ТП № 20-15-7. 4.4 В результате воздействия ветровых нагрузок, произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 1/7-1/8 ВЛ-0,4кВ Ф-2 от ТП № 20-15-7, что привело к аварийному отключению автоматического выключателя АВ-0,4 кВ Ф-2 на ТП № 20-15-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременный схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-20-15-7, Пролет: Оп.7 - Оп.8 | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-2 от ТП № 20-15-7 на предмет провиса проводов ниже нормы. Заказ №180178737 Ответственное лицо: Мулин Р.Б. 31.01.2024 год
356850 | 737 | 2023-12-03 | 19 | 0 |  | 2023-12-03 | 19 | 0 | 3.4.12.2 Под действием порывов ветра произошло вытягивание провода фазы "В" в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ от ТП-57-7-7 и его кратковременное замыкание с нулевым проводом, что стало причиной отключения АВ-1 на ТП-57-7-7. 4.11 Схлест провода фазы "В" с нулевым проводом в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ от ТП-57-7-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ от ТП-57-7-7, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ от ТП-57-7-7: произвести регулировку проводов в пролете опор №1-7. Ответственное лицо: Ильиных Олег Иванович 31.01.2024 год
356858 | 871 | 2023-12-03 | 19 | 4 | 0.11375 | 2023-12-03 | 20 | 35 | 3.4.12.2 В результате падения под воздействием ветровой нагрузки ветки дерева (находящегося вне охранной зоны ВЛ) на провода ВЛ-10 кВ Л-85-4 в пролете опор №123-№124, произошел их схлест, приведший к возникновению межфазного замыкания фаз "В" и "С" и отключению ВЛ действием УРЗА 4.4 Падение ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ Л-85-4 в пролете опор №123-№124. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на Л-85-4 п.Тюмень, Пролет: Опора № 123 - Опора № 124 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-10 кВ Л-85-4 п. Тюмень, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №123-№124 Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.05.2024 год
356857 | 525 | 2023-12-03 | 19 | 15 | 0.044668 | 2023-12-03 | 20 | 22 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровых нагрузок, произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 5/6-5/8 ВЛ-0,4кВ Ф-3 от ТП № 8-7-11, что привело к аварийному отключению автоматического выключателя АВ-0,4 кВ Ф-3 на ТП № 8-7-11. 4.4 В результате воздействия ветровых нагрузок, произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 5/6-5/8 ВЛ-0,4кВ Ф-3 от ТП № 8-7-11, что привело к аварийному отключению автоматического выключателя АВ-0,4 кВ Ф-3 на ТП № 8-7-11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременный схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-8-7-11, Пролет: Оп.5/6 - Оп.5/7 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-3 от ТП № 8-7-11 на предмет провиса проводов ниже нормы. Заказ №180178738 Ответственное лицо: Мулин Р.Б. 26.01.2024 год
356858 | 872 | 2023-12-03 | 19 | 40 | 0.018833 | 2023-12-03 | 21 | 33 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-33-2-9 явилось однофазное короткое замыкание фазы "А" и "0", возникшее на вводе потребителя по адресу: с. Контошино ул. Центральаня д.79 (потребитель Кошелев Н.И.). | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю Кошелеву Н.И., проживающему по адресу с. Контошино ул. Центральная д. 79 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 29.02.2024 год
356857 | 526 | 2023-12-03 | 19 | 20 | 0.0435 | 2023-12-03 | 20 | 47 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровых нагрузок, произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 3/7-3/8 ВЛ-0,4кВ Ф-2 от ТП № 1-8-22, что привело к аварийному отключению автоматического выключателя АВ-0,4 кВ Ф-2 на ТП № 1-8-22. 4.4 В результате воздействия ветровых нагрузок, произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 3/7-3/8 ВЛ-0,4кВ Ф-2 от ТП № 1-8-22, что привело к аварийному отключению автоматического выключателя АВ-0,4 кВ Ф-2 на ТП № 1-8-22. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременный схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-1-8-22, Пролет: Оп №7 - Оп №8 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-2 от ТП № 1-8-22 на предмет провиса проводов ниже нормы. Заказ №180178739 Ответственное лицо: Мулин Р.Б. 26.01.2024 год
356857 | 527 | 2023-12-03 | 19 | 50 | 0.032081 | 2023-12-03 | 20 | 25 | 3.4.9.3 В результате разрегулировки проводов ввода в жилой дом по адресу: с. Чемал, ул. Уютная, 6, произошел их схлест, приведший к возникновению замыкания фазы и нуля и последующему отключению ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-15-14-10. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю с. Чемал, ул. Уютная, 6 на замену вводного провода на СИП. Ответственное лицо: Начальник РЭС Коротенко А.А. 31.12.2023 год
356857 | 528 | 2023-12-03 | 19 | 50 | 0.51248 | 2023-12-03 | 20 | 31 | 3.4.12.2 В результате воздействия длительной поперечной ветровой нагрузки произошел обрыв шлейфа фазы "С" РКТП-20-15-1 оп. №23/3 приведший к его схлесту с шлейфом фазы "В", возникновению межфазного замыкания и отключению ВЛ-10 кВ Л-20-15. 4.13 обрыв шлейфа на РКТП-20-15-1 оп. №23/3 в результате воздействия длительной поперечной ветровой нагрузки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа на Л-20-15 Манжерок, Спуск от Оп№23-8 до КТП-20-15-2 | Техническое мероприятие 1 произведен ремонт шлейфа от ТП-20-15-1 оп.№23/3 Ответственное лицо: Мулин Р.Б. 03.12.2023 год
356855 | 430 | 2023-12-03 | 19 | 57 | 0.0002664 | 2023-12-03 | 19 | 59 | 3.4.12.2 В результате превышения параметров воздействия ветровой нагрузки (ветер порывы до 12-14м/с) произошел кратковременный схлест проводов ф-"С" и "0" от оп.№1/9 и вводом в дом , что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф-1 на КТП 10/0,4 кВ № 20-1-19. 4.4 Схлест проводов от оп. № 1/9 и вводом в дом. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-20-1-19, Спуск № | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса провода Ф-1 от КТП 10/0,4 кВ № 20-1-19 (заказ №180179801). Ответственное лицо: Жабин А.А. 25.01.2024 год
356850 | 738 | 2023-12-03 | 20 | 20 | 0.23375 | 2023-12-03 | 20 | 35 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки, произошел схлест проводов в пролете опор №23-24 на ВЛ-10кВ Л-68-10, что привело к отключению В-10кВ Л-68-10. 4.11 Схлест проводов в пролете опор №23-24 на ВЛ-10кВ Л-68-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на Л-68-10 Общепит, Пролет: Опора № 23 - Опора № 24 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса провода в пролете опор №22-25 ВЛ-10кВ Л-68-10. Ответственное лицо: Макаров П.И. 10.01.2024 год
356859 | 371 | 2023-12-03 | 20 | 50 | 0.027082 | 2023-12-03 | 21 | 55 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровых нагрузок, при порывистом боковом ветре от длительного колебаний проводов, произошел обрыв провода фазы "А" в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-42-3-5 и схлест его с проводом фазы "С", от возникшего К.З. действием защит отключился АВ-0,4 ф.2 в КТП-42-3-5. 4.13 Нарушение электрического контакта из-за обрыва провода фазы "А" в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-42-3-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "А". на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-42-3-5, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-42-3-5. Провести осмотр состояния проводов, на наличие дефектов (обрыв жил, уменьшения диаметра провода, разрегулировка стрел провеса, мест крепления шлейфов, мест крепления вязок и изоляторов) в пролете опор №4-7, с устранением выявленных дефектов. Ответственное лицо: Шаталов Сергей Сергеевич 31.01.2024 год
356853 | 517 | 2023-12-03 | 21 | 15 | 0.0088008 | 2023-12-03 | 21 | 37 | 3.4.12.2 Под действием сильного ветра произошла разрегулировка стрелы провеса провода фазы "С" и "0" в пролете опор №8-№9, что привело к схлесту проводов фаз "С" и "0" в пролете опор №8-№9, с последующим отключением ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от ТП-85-1-1 4.4 Разрегулировка стрелы провеса проводов фазы "С" и нулевого провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-85-1-1, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрел провесов проводов фазы "С" и "0" в пролете опор №8-№9 на ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от ТП-85-1-1 Ответственное лицо: Веремьев С.А. 22.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести ИТР осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от ТП-85-1-1 при выявлении дефектов устранить Ответственное лицо: Веремьев С.А. 07.01.2024 год
356858 | 873 | 2023-12-03 | 20 | 57 | 0.015333 | 2023-12-03 | 22 | 29 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фазы "А","В", произошедшее в результате кратковременного схлеста проводов, под воздействием порывистого ветра, в пролете опор №2/1-№3/1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-5-16-10. 4.4 Схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-5-16-10, Пролет: Опора № 2-1 - Опора № 3-1 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-5-16-10 произвести регулировку провода в пролете опор №2/1-№3/1. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 30.04.2024 год
356855 | 431 | 2023-12-03 | 22 | 10 | 0.017 | 2023-12-03 | 23 | 18 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 20 м/с) произошел обрыв провода марки (А-35) фаз "А" и "В" в пролете опор № 4-5, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.2 на КТП 10/0,4 кВ № 27-2-3. 4.13 Обрыв провода в пролете опор № 4-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ветровые нагрузки на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-27-2-3, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Произвести замер стрелы провиса провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-10/0,4 кВ № 27-2-3 в пролетах опор №1-15, выявленные недостатки устранить. (Заказ №180177742) Ответственное лицо: Гонштейн С.В. 29.12.2023 год
356859 | 372 | 2023-12-03 | 23 | 50 | 0.084685 | 2023-12-04 | 0 | 1 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и образования загрязнения на опорной изоляции в РУ-10 кВ КТП-42-18-11 при воздействии ветровой нагрузки, произошло ослабление герметичности дверцы в РУ-10 КТП-42-18-11, что под влиянием метеоусловий привело к попаданию мокрого снега внутрь шкафа РУ-10 на опорную изоляцию. Загрязнение и увлажнение изоляции привели к перекрытию опорной изоляции фаз "А","В" по снегу и загрязнению на корпус ТП с повреждением опорного изолятора фазы "В". От возникшего К.З. действием защит отключился В-10 Л-42-18 на ПС 110 Петропавловская. 4.11 Загрязнение и увлажнение опорной изоляции привели к перекрытию фаз "А","В" в РУ-10 кВ КТП-42-18-11 с повреждением опорного изолятора фазы "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции фаз "А","В"в РУ-10 кВ. на ТП-42-18-11, TP010-0007889-14-01-70-70 | Техническое мероприятие 1 ТП-42-18-11. Провести испытание опорной и проходной изоляции, по результатам испытаний выполнить чистку изоляции. Ответственное лицо: Шаталов Сергей Сергеевич 31.01.2024 год
356857 | 529 | 2023-12-04 | 0 | 10 | 0.689 | 2023-12-04 | 5 | 28 | 3.4.12.2 При осмотре ВЛ-10кВ Л-29-5 ПС110/10кВ "Абайская", обнаружен обрыв провода ф."С" в пролете опор №138-№139 в следствии сильного ветра и сопутствующего снегоналипания на провод. 4.13 В связи с неблагоприятными погодными условиями произошел обрыв провода ф."С" в пролете опор №138-№139 ВЛ-10кВ Л-29-5 ПС 110/10 кВ "Абайская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на Л-29-5 Сугаш, Пролет: Оп №138 - Оп №139 | Техническое мероприятие 1 04.12.2023 произведен монтаж провода ф "С" в пролете опор № 138-№139 ВЛ 10кВ Л-29-5 от ПС 110/10кВ "Абайская". Предоставить документальное подтверждение о выполнении мероприятий до 16.01.2024 Ответственное лицо: Мастер Абайского УЭС Битешев Виктор Алексеевич 16.01.2024 год
356852 | 381 | 2023-12-04 | 1 | 16 | 0.3933 | 2023-12-04 | 3 | 10 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровых нагрузок, произошел срыв изолятора фазы "А" на опоре №32 ВЛ-10кВ Л-24-4, что привело к возникновению короткого замыкания и аварийному отключению В-10кВ Л-24-4 на ПС 110 кВ Златополинская. 4.14 Срыв изолятора фазы "А" на опоре №32 ВЛ-10кВ Л-24-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора фазы "А". на Л-24-4 с. Златополь, Опора П10-8ДБ | Организационное мероприятие 1 Произвести измерение габарита и стрелы провеса провода в пролете опор №31-36 ВЛ-10кВ Л-24-4. При выявлении нарушений устранить. Ответственное лицо: мастер УЭС Оксенгирдт С.Я. 31.01.2024 год
356852 | 382 | 2023-12-04 | 7 | 9 | 0.016805 | 2023-12-04 | 7 | 16 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровых нагрузок, произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №22-23 на ВЛ-10кВ Л-43-5, что привело к аварийному отключению В-10кВ Л-43-5 на ПС 110 кв Каипская. 4.12 Кратковременный схлест проводов в пролете опор №22-23 на ВЛ-10кВ Л-43-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Условия для возникновения дефекта отсутствовали. на Л-43-5 с. Каип, Пролет: Опора № 22 - Опора № 23 | Организационное мероприятие 1 Произвести измерение габарита и стрелы провеса провода в пролете опор №19-24 ВЛ-10кВ Л-43-5, При выявлении нарушений устранить. Ответственное лицо: старший мастер УЭС Черепанов И.П. 26.01.2024 год
356851 | 719 | 2023-12-04 | 13 | 0 | 0.1625 | 2023-12-04 | 14 | 5 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки (ветер порывами 25-30 м/с) произошли изломы ж/б приставок промежуточных (П10-7ДБ, П10-8ДБ) опор №211, № 212, № 213, №214 (лежат на земле) и креном (вдоль оси ВЛ) опор №215, №217, №218, №219 ВЛ Л-42-4 Ю с обрывами проводов (АС-50) всех фаз (А, В, С) в пролетах опор №210-№220 и обрывом провода фазы "А" в пролете опор №169-№170. Вследствие этого (схлёст проводов) присоединение (ВЛ Л-42- 4 Ю) было отключено действием УРЗА (МТЗ), с неуспешными АПВ и РПВ. 4.14 Изломы ж/б приставок промежуточных (П10-7ДБ, П10-8ДБ) опор №№: 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218 (П10-8ДБ), 219 ВЛ Л-42-4-Ю и обрывом проводов (АС-50) всех фаз (А, В, С) в пролетах опор №210-№220, а также обрыв провода (АС-50) фазы "А" в пролете опор №169-№170, обусловлены воздействием ветровой нагрузки (порывы 25-30 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Условия для возникновения дефекта отсутствовали на Л-42-4 Ю, опоры №№: 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219; Условия для возникновения дефекта отсутствовали на Л-42-4 Ю, пролеты опор №210-№220, №169-№170 | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния оснований опор (ж/б приставок) №209, №210, №220, №221, №168, №169, №170, №171 ВЛ Л-42-4 Ю подвергшихся одностороннему тяжению провода (ветровой нагрузке) (Заказ №180178023). Ответственное лицо: Липатов Алексей Васильевич 31.01.2024 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов на ВЛ Л-42-4 Ю в пролетах опор №210-№220 (Заказ №180180038). При несоответствии измеренных параметров нормируемым значениям выполнить перетяжку провода. Ответственное лицо: Липатов Алексей Васильевич 31.01.2024 год
356855 | 433 | 2023-12-04 | 20 | 15 | 0.0041665 | 2023-12-04 | 21 | 5 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 16 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-35) фаз "А" и "В" в пролете опор № 10 - 11, что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП 10/0,4 кВ № 2-13-7. 4.4 Схлест проводов в пролете опор № 10 - 11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-2-13-7, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-2-13-7 в пролете опор №9-12. (Заказ №180178103) Ответственное лицо: Ильиных А.В. 31.01.2024 год
356855 | 434 | 2023-12-04 | 11 | 22 | 0.051199 | 2023-12-04 | 13 | 30 | 3.4.7.3 В результате длительного срока эксплуатации (старение изоляции) на КТП-10/0,4 кВ №22-11-12 произошел обрыв высоковольтной обмотки фазы "В" марки (ТМ-250 кВ), что привело к потере напряжения на КТП-10/0,4 кВ №22-11-12. 4.12 Обрыв высоковольтной обмотки на КТП №22-11-12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на ТП-22-11-12, Трансформатор ТМ-250/10 | Техническое мероприятие 1 Произвести испытания силового трансформатора на КТП-22-11-1. (Заказ №180178050) Ответственное лицо: Ильиных А. В. 31.01.2024 год
356857 | 530 | 2023-12-04 | 1 | 5 | 0.80663 | 2023-12-04 | 1 | 49 | 3.4.9.3 Повреждение в зоне ответственности ИП "Карнаухов" (граница балансовой принадлежности находится на опоре №199/1). | Организационное мероприятие 1 Повреждение в зоне ответственности ИП "Карнаухов" (граница балансовой принадлежности находится на опоре №199/1). Ответственное лицо: Мулин Р.Б. 06.02.2024 год
356857 | 532 | 2023-12-04 | 2 | 51 | 0.32487 | 2023-12-04 | 2 | 56 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровых нагрузок, заболоченной местности, уменьшения плотности грунта и загнивания корневой системы произошло падение дерева (высотой более 25 метров) из-за пределов охранной зоны ВЛ на провод фаз "В" и "А" в пролете опор № 97-98 ВЛ 110 кВ АК-38. 4.4 Перекрытие провода фаз "В" и "А" на землю в пролете опор № 97-98 ВЛ 110 кВ АК-38 по стволу упавшего дерева. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание на землю фаз "В" и "А" по стволу дерева на ВЛ110кВ Абайская–Усть-Коксинская (АК-38), Пролет: Оп.97 - Оп.98 (АК-38) | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр трассы ВЛ 110 кВ АК-38 на наличие деревьев, угрожающих падением на ВЛ, при выявлении указанных деревьев, запланировать и произвести их вырубку. Заказ 180178798. Ответственное лицо: Свиридов В.В. 18.12.2023 год
356857 | 533 | 2023-12-04 | 5 | 18 | 3.9733 | 2023-12-04 | 7 | 47 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки произошел обрыв провода фазы "С" в пролете опор №6-№7 ВЛ-10 кВ Л-14-25 Катунь, с дальнейшим падением и замыканием на землю 4.13 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки произошел обрыв провода фазы "С" в пролете опор №6-№7 ВЛ-10 кВ Л-14-25 Катунь, с дальнейшим падением и замыканием на землю Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на Л-14-25 п.Катунь, Пролет: Оп №6 - Оп №7 | Техническое мероприятие 1 Произведен аварийный ремонт провода Л-14-25 Катунь в пролете опор № 6 - № 7. Отчет о выполнении мероприятия предоставить не позднее 22.01.24 Ответственное лицо: Мулин Р.Б. 22.01.2024 год
356857 | 534 | 2023-12-04 | 5 | 42 | 0.047001 | 2023-12-04 | 7 | 16 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации произошло ослабление контакта на верхних контактах автоматического выключателя 0,4 кВ Ф.1, Ф.2 в РУ-0,4 кВ КТП-1-23-10, с последующим его нагревом и повреждением автоматического выключателя 0,4 кВ и отключением потребителей, запитанных от ТП-1-23-10. 4.10 Ослабление контактов автоматического выключателя 0,4 кВ Ф.1,Ф.2 в РУ-0,4 кВ КТП-1-23-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выгорание на ТП-1-23-10, Рубильник РПБ-2/1,250А | Техническое мероприятие 1 Произведена замена автоматических выключателей ф.1,ф.2 от ТП-1-23-10. Отчет о выполнении предоставить не позднее 26.01.24 Ответственное лицо: Мулин Р.Б. 26.01.2024 год
356857 | 535 | 2023-12-04 | 6 | 32 | 0.02499 | 2023-12-04 | 6 | 37 | 3.4.12.2 Из-за воздействия порывистого ветра произошла пляска проводов что привело к разрегулировки стрелы провеса фаз А,С ВЛ 10 кВ. Л 24-1 "Кулада" в пролете опор 359-359/1 и схлесту проводов 4.4 Из-за разрегулировки стрелы провиса проводов и уменьшения воздушного промежутка фаз А,С ВЛ 10 кВ Л 24-1 "Кулада" в пролете опор №359-359/1 и воздействии порывистого ветра произошло схлестывание проводов с кратковременным залипанием фазы "А" ,"С" что привело к КЗ и работы защиты МТЗ с неуспешным АПВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлестывание проводов на Л-24-1 "Кулада", Пролет: Оп 359 - Оп № 359/1 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Л 24-1 "Кулада". Заказ №180177745. Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 29.12.2023 г Ответственное лицо: ст. Мастер Боктунов М.В. 29.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку(перетяжку) проводов ВЛ 10 кВ Л 24-1 "Кулада" пролет опор №№359-359/1. №Заказа 180177748.Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 29.12.2023 г Ответственное лицо: ст. Мастер Боктунов М.В. 29.12.2023 год
356857 | 536 | 2023-12-04 | 6 | 32 | 0.767 | 2023-12-04 | 7 | 50 | 3.4.12.2 При осмотре ВЛ-10кВ Л-30-11 ПС110/10кВ "Усть-Коксинская", обнаружен обрыв проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №150/5-№150/5/1 в следствии сильных порывов ветра и сопутствующего снегоналипания на провода и арматуру ВЛ. 4.13 В связи с неблагоприятными погодными условиями произошел обрыв проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №150/5-№150/5/1 ВЛ-10кВ Л-30-11 ПС 110/10 кВ "Усть-Коксинская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв проводов на Л-30-11 Курунда, Пролет: Оп №150/5 - Оп №150/5/1 | Техническое мероприятие 1 04.12.23 произведен монтаж провода ф. "А","В" в пролете опор № 150/5-№150/5/1 ВЛ 10кВ Л-10-11. Предоставить документальное подтверждение о выполнении мероприятий до 17.01.2024 Ответственное лицо: Старший мастер Битешев Эзен Алексеевич 17.01.2024 год
356857 | 537 | 2023-12-04 | 9 | 0 | 0.1325 | 2023-12-04 | 11 | 39 | 3.4.9.3 возникшее замыкание фазы "А" и "0" на вводе потребителя по адресу с. Турочак, ул. Сплавная, 8 из-за сильных порывов ветра стало причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-18-3-2 | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику ввода в жилого дома с. Турочак, ул. Сплавная, 8 о своевременном обслуживании собственных электроустановок и отчитаться до 16.02.2024 Ответственное лицо: Шихов С. Ю. 16.02.2024 год
356858 | 641 | 2023-12-04 | 11 | 16 | 0.013751 | 2023-12-04 | 12 | 11 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фазы "А","C", произошедшее в результате кратковременного схлеста проводов, под воздействием порывистого ветра, в пролете опор №3- №4 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-35-13-11. 4.4 Схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-35-13-11, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Мастеру Бобровского сетевого участка произвести перетяжку проводов в пролете опор №3-№4 ВЛ-0,4кВ ф№1 от КТП 35-13-11 Заказ №180177011. Ответственное лицо: Ломаковский А. С. 29.02.2024 год
356857 | 538 | 2023-12-04 | 9 | 57 | 0.154 | 2023-12-04 | 12 | 45 | 3.4.7.3 В следствии длительного срока эксплуатации, что привело к ухудшению характеристик изоляции обмоток трансформатора (марки ТМ-100/10 (1967 г.в.) на КТП 10/0,4 кВ № 14-25-49 в результате чего произошел пробой изоляции с межвитковым замыканием в обмотках 10кВ фаз "А", "С". 4.12 Повреждение силового трансформатора марки ТМ-100/10 (1967г/в) КТП 10/0,4кВ №14-25-49, межвитковое замыкание в обмотках 10кВ (фазы "А" и "С"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межвитковое замыкание на ТП-14-25-49, Трансформатор ТМ-100/10 | Техническое мероприятие 1 Произведена аварийная замена силового трансформатора ТМ-100/10 ТП-14-25-49, предохранителей ПКТ-101-10-10-12,5 У3 Ответственное лицо: Мулин Р.Б. 04.12.2023 год
356857 | 539 | 2023-12-04 | 11 | 2 | 2.3 | 2023-12-04 | 13 | 20 | 3.4.12.2 Из-за воздействия ветровой нагрузки (сильного порыва ветра) произошел схлёст спусков на КТП 37-11-13 с последующим отключением В-10 Л 37-11. 4.4 В следствии сильного порыва ветра произошел схлёст спусков 10кВ КТП 37-11-13 с последующим отключением ВЛ-10 кВ Л-37-11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ослабление вязок спусков на Л-37-11 Кош-Агач-1, Спуск Оп №47/15 - КТП-37-11-13 | Техническое мероприятие 1 Провести перетяжку спусков 10кВ на ТП 37-11-13. Заказ № 170063392. Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 15.01.2024 г. Ответственное лицо: Турканов Р.К 15.01.2024 год
356857 | 540 | 2023-12-04 | 11 | 8 | 0.195 | 2023-12-04 | 13 | 5 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки на провода ВЛ-10 кВ Л-18-5 в пролете опор №129-130, произошла разрегулировка провода и при воздействии сильных порывов ветра произошел схлест проводов, приведший к возникновению межфазного замыкания фаз А ,В и отключению ВЛ-10 кВ Л-18-5. 4.4 Разрегулировка провода, при воздействии сильных порывов ветра произошел схлест проводов, приведший к возникновению межфазного замыкания фаз А ,В и отключению ВЛ-10 кВ Л-18-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на Л-18-5 Каяшкан, Пролет: Оп №129 - Оп №130 | Техническое мероприятие 1 04.12.23 произвести регулировку провода ВЛ-10 кВ Л-18-5 в пролет оп. 129-130 и отчитаться до 16.02.2024 г. Ответственное лицо: Алешин Г. Н. 16.02.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Л-18-5 с целью выявления разрегулировки провода и отчитаться до 16.02.2024 г. Ответственное лицо: Алешин Г. Н. 16.02.2024 год
356858 | 845 | 2023-12-04 | 17 | 45 | 0.021999 | 2023-12-04 | 18 | 29 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фазы "А","В", произошедшее в результате кратковременного схлеста проводов, под воздействием порывистого ветра, в пролете опор №5-№6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-85-5-9. 4.4 Схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-85-5-9, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-85-5-9 произвести регулировку провода в пролете опор №5-№6. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 29.02.2024 год
356858 | 874 | 2023-12-04 | 17 | 2 | 0.0111 | 2023-12-04 | 18 | 16 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-73-1-10 явилось однофазное короткое замыкание фазы "В" и "0", возникшее на вводе потребителя по адресу: с. Большой Калтай ул. Центральная д. 1 кв. 2. (потребитель Болотникова Ирина Леонидовна). | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю Болотниковой Ирине Леонидовне, проживающему по адресу с. Б. Каплтай ул. Центральная д. 1 кв. 2 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 29.02.2024 год
356858 | 875 | 2023-12-04 | 15 | 47 | 0.014134 | 2023-12-04 | 17 | 33 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-3-26-16 явилось однофазное короткое замыкание фазы "А" и "0", возникшее на вводе потребителя по адресу: с. Новокрасилово ул. Зеленая д. 29. (потребитель Решетников Александр Петрович). | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю Решетникову Александру Петровичу, проживающему по адресу с. Новокрасилово ул. Зеленая д. 29 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 29.02.2024 год
356857 | 541 | 2023-12-04 | 11 | 17 | 1.9274 | 2023-12-04 | 13 | 15 | 3.4.12.1 Из-за воздействия ветровой нагрузки (сильного порыва ветра), и налипания снега произошел излом РВО-10 с последующим замыканием фаз "А" и "В"в РУ 10кВ КТП 37-14-10 с последующим отключением В-10 Л 37-14. 4.14 В следствии сильного порыва ветра и налипания снега произошел излом РВО-10 с последующим нахлестом шлейфа фаз "А" на фазу "В" РУ 10кВ КТП 37-14-10 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: образование микротрещин на ТП-37-14-10, GZ-12,7/5-SU ф.C | Техническое мероприятие 1 Провести замену РВО- 10кВ на ТП 37-14-10 на ОПН-10. Заказ № 170063195. Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 15.01.2024 г. Ответственное лицо: Турканов Р.К. 15.01.2024 год
356857 | 542 | 2023-12-04 | 11 | 28 | 0.1833 | 2023-12-04 | 11 | 39 | 3.4.9.3 Повреждение на потребительской отпайке, которая находится в зоне ответственности УпрДор (граница балансовой принадлежности находится на опоре №212/23). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо о приведении ЭУ в соответствие НТД в Упр.дор. Ответственное лицо: Мулин Р.Б. 12.02.2024 год
356857 | 543 | 2023-12-04 | 12 | 45 | 0.00025 | 2023-12-04 | 13 | 0 | 3.4.12.2 Из-за воздействия порывистого ветра произошла пляска проводов что привело к разрегулировки стрелы провеса проводов пр. опор №№9-9/1, 10-10/1 ВЛ 0,4 кВ. Ф-4 от ТП 24-6-5. 4.4 В пролете опор №№ 9-9/1 фазы "А", 10-10/1 фазы "С". ВЛ 0,4 кВ Ф-4 от ТП 24-6-5 произошло разрегулировка стрелы провиса проводов из-за воздействия порывистого ветра и пляски проводов что привело к КЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ 0,4 кВ Ф-4 от ТП 24-6-5 | Техническое мероприятие 1 Поизвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф-4 от ТП 24-6-5. Заказ №180177715. Срок отчета 29.12.2023 г. Ответственное лицо: ст. Мастер Боктунов М.В. 29.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку проводов ВЛ 0,4 кВ Ф-4 от ТП 24-6-5 в пролете опор №№9-9/1 ;10-10/1.Заказ №180177717. Срок отчета 29.12.2023 г. Ответственное лицо: ст. Мастер Боктунов М.В. 29.12.2023 год
356858 | 876 | 2023-12-04 | 15 | 38 | 0.01365 | 2023-12-04 | 17 | 9 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-71-2-22 явилось однофазное короткое замыкание фазы "А" и "0", возникшее на вводе потребителя по адресу: с. Шатуново ул. Школьная д. 25. (потребитель Вяткин Василий Иванович). | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю Вяткину Василию Ивановичу, проживающему по адресу с. Шатуново ул. Школьная д. 25 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 29.02.2024 год
356857 | 544 | 2023-12-04 | 15 | 20 | 0.0026666 | 2023-12-04 | 16 | 40 | 3.4.9.3 КЗ вводного провода на трубостойке (гусака) принадлежащий Муниципальному казенному учреждению Онгудайводснаб | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ. Ф-2 от ТП 23-1-12.№Заказа 180177716.Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 29.12.2023 г Ответственное лицо: ст. Мастер Боктунов М.В. 29.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Подписать АКТ о воздействии организации на электроустановки филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» ПО ГАЭС, приведшем к откл. ВЛ 0,4 кВ. Ф-2 от ТП 23-1-12 и необходимости замены вводного провода до границы балансовой принадлежности.Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 29.12.2023 г Ответственное лицо: ст. Мастер Боктунов М.В. 29.12.2023 год
356858 | 877 | 2023-12-04 | 13 | 31 | 0.0039666 | 2023-12-04 | 15 | 30 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-74-7-14 явилось однофазное короткое замыкание фазы "В" и "0", возникшее на вводе потребителя по адресу: с. Жуланиха ул. Советская д. 11. (потребитель Грицинер Виталий Давыдович). | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю Грицинер Виталию Давидовичу, проживающему по адресу с. Жуланиха ул. Советская д. 11 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 29.02.2024 год
356858 | 878 | 2023-12-04 | 12 | 20 | 0.088002 | 2023-12-04 | 13 | 48 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "В" и "С" произошедшее в результате падения ветки дерева , находящегося в не охранной зоне ВЛ, под воздействием порывистого ветра в пролете опор №22-№23 ВЛ-0,4 кВ ф.2-2 от ТП-38-1-18. 4.4 Падение ветки дерева на провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2-2 от ТП-38-1-18, Пролет: Опора № 22 - Опора № 23 | Техническое мероприятие 1 По ВЛ-0,4 кВ ф.2-2 от ТП-38-1-18, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №22-№23 Ответственное лицо: Ямщиков Е.Ю. 29.02.2024 год
356858 | 879 | 2023-12-04 | 11 | 59 | 0.0109 | 2023-12-04 | 13 | 48 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фазы "В","С", произошедшее в результате кратковременного схлеста проводов, под воздействием порывистого ветра, в пролетах опор №2-№4 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-7-5-4. 4.4 Схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-7-5-4, Пролет: Опора № 2 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-7-5-4 произвести регулировку провода в пролетах опор №2-№4. Ответственное лицо: Скоромных В.Н. 30.04.2024 год
356858 | 880 | 2023-12-04 | 11 | 43 | 0.016867 | 2023-12-04 | 12 | 29 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "А" и "В" произошедшее в результате падения ветки дерева , находящегося в не охранной зоне ВЛ, под воздействием порывистого ветра в пролете опор №2-№3 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-28-5-2. 4.4 Падение ветки дерева на провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-28-5-2, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 По ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-28-5-2, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №2-№3 Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 30.04.2024 год
356858 | 881 | 2023-12-04 | 11 | 27 | 0.0068 | 2023-12-04 | 13 | 9 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фазы "А","В", произошедшее в результате кратковременного схлеста проводов, под воздействием порывистого ветра, в пролете опор №2/2-№3/2 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-8-10-20. 4.4 Схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-8-10-20, Пролет: Опора № 2-2 - Опора № 3-2 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-8-10-20 произвести регулировку провода в пролете опор №2/2-№3/2. Ответственное лицо: Скоромных В.Н. 06.01.2024 год
356858 | 882 | 2023-12-04 | 11 | 11 | 0.0105 | 2023-12-04 | 12 | 41 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-59-12-10 явилось однофазное короткое замыкание фазы "А" и "0", возникшее на вводе потребителя по адресу: с. Новая Тараба ул. Целинная д.5 (потребитель Недосекин Виктор Николаевич). | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю Недосекин Виктор Николаевич, проживающему по адресу с. Новая Тараба ул. Целинная д.5 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. Ответственное лицо: Скоромных В.Н. 29.02.2024 год
356858 | 883 | 2023-12-04 | 10 | 2 | 0.025999 | 2023-12-04 | 11 | 46 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-4-18-3 явилось однофазное короткое замыкание фазы "В" и "0", возникшее на вводе потребителя по адресу: с. Верх-Камышенка ул. Социалистическая д. 4. (потребитель Гордюхина Любовь Прокопьевна). | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю Гордюхиной Любви Прокопьевне, проживающему по адресу с. Верх-Камышенка ул. Социалистическая д. 4 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 29.02.2024 год
356858 | 884 | 2023-12-04 | 9 | 57 | 0.037332 | 2023-12-04 | 11 | 17 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фазы "В","С", произошедшее в результате кратковременного схлеста проводов, под воздействием порывистого ветра, в пролете опор №15-№16 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-28-8-9. 4.4 Схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-28-8-9, Пролет: Опора № 15 - Опора № 16 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-28-8-9 произвести регулировку провода в пролете опор №15-№16. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 30.04.2024 год
356858 | 885 | 2023-12-04 | 9 | 56 | 0.0555 | 2023-12-04 | 11 | 47 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фазы "В","С", произошедшее в результате кратковременного схлеста проводов, под воздействием порывистого ветра, в пролете опор №1/1-№2/1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-85-5-2. 4.4 Схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-85-5-2, Пролет: Опора № 1-1 - Опора № 2-1 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-85-5-2 произвести регулировку провода в пролете опор №1/1-№2/1. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 30.04.2024 год
356858 | 886 | 2023-12-04 | 9 | 32 | 1.6348 | 2023-12-04 | 12 | 25 | 3.4.12.2 В результате воздействия длительной поперечной ветровой нагрузки произошла разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №76-№77 ВЛ-10 кВ Л-84-8, приведшая к их кратковременному схлесту, возникновению межфазного замыкания проводов фаз "А","В" и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.4 Кратковременный схлест проводов в пролёте опор №76-№77 ВЛ-10 кВ Л-84-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на Л-84-8 с. Куличье, Пролет: Опора № 76 - Опора № 77 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор №76-№77 ВЛ-10 кВ Л-84-8 с. Куличье Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 30.04.2024 год
356858 | 887 | 2023-12-04 | 8 | 40 | 1.024 | 2023-12-04 | 12 | 40 | 3.4.12.2 В результате падения под воздействием ветровой нагрузки ветки дерева (находящегося вне охранной зоны ВЛ) на провода ВЛ-10 кВ Л-28-8 в пролете опор №489-№490, произошел их схлест, приведший к возникновению межфазного замыкания фаз "В" и "С" и отключению ВЛ действием УРЗА 4.4 Падение ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ Л-28-8 в пролете опор №489-№490. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на Л-28-8 с.Косиха- с.В. Жилино, Пролет: Опора № 489 - Опора № 490 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-10 кВ Л-28-8 с.Косиха-с.В.Жилино, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №489-№490 Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 30.04.2024 год
356858 | 888 | 2023-12-04 | 5 | 31 | 2.6698 | 2023-12-04 | 8 | 28 | 3.4.12.2 В результате падения под воздействием ветровой нагрузки ветки дерева (находящегося вне охранной зоны ВЛ) на провода ВЛ-10 кВ Л-36-9 в пролете опор №130-№131, произошел их схлест, приведший к возникновению межфазного замыкания фаз "А" и "В" и отключению ВЛ действием УРЗА 4.4 Падение ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ Л-36-9 в пролете опор №130-№131. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на Л-36-9 с.Сосновка-с.Чаузово, Пролет: Опора № 130 - Опора № 131 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-10 кВ Л-36-9 с.Сосновка-с.Чаузово, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №130-№131. Ответственное лицо: Ломаковский А.С. 30.04.2024 год
356858 | 889 | 2023-12-05 | 20 | 15 | 0.0095 | 2023-12-05 | 22 | 9 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "В" и "С" произошедшее в результате падения ветки дерева , находящегося в не охранной зоне ВЛ, под воздействием порывистого ветра в пролете опор №16-№17 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-28-5-38. 4.4 Падение ветки дерева на провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-28-5-38, Пролет: Опора № 16 - Опора № 17 | Техническое мероприятие 1 По ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-28-5-38, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №16-№17 Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 30.04.2024 год
356858 | 890 | 2023-12-05 | 21 | 58 | 0.0165 | 2023-12-05 | 23 | 4 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фазы "В","C", произошедшее в результате кратковременного схлеста проводов, под воздействием порывистого ветра, в пролете опор №8-№9 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-47-8-5. 4.4 Схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-47-8-5, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 Мастеру Жилинского сетевого участка произвести перетяжку проводов в пролете опор №8 - №9 ВЛ-0,4кВ ф№1 от КТП 47-8-5 . Заказ №180177391. Ответственное лицо: Ломаковский А. С. 31.01.2024 год
356858 | 891 | 2023-12-05 | 22 | 25 | 0.18039 | 2023-12-05 | 23 | 9 | 3.4.9.1 Отключение В-10 Л-39-13 произошло по причине повреждения оборудования, находящегося на балансе АО «Сетевая компания Алтайкрайэнерго») (потребитель находится в перечне смежных ТСО с сайта Минэнерго). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю АО «Сетевая компания Алтайкрайэнерго» о необходимости приведения технического состояния ВЛ-10 кВ ВЛ-39-13 к требованиям НТД. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 29.02.2024 год
356858 | 892 | 2023-12-05 | 22 | 34 | 0.025 | 2023-12-06 | 0 | 14 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фазы "В","С", произошедшее в результате кратковременного схлеста проводов, под воздействием порывистого ветра, в пролете опор №13-№14 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-85-5-7. 4.4 Схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-85-5-7, Пролет: Опора № 13 - Опора № 14 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-85-5-7 произвести регулировку провода в пролете опор №13-№14. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 30.04.2024 год
356858 | 893 | 2023-12-06 | 0 | 35 | 0.011 | 2023-12-06 | 1 | 19 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ф№1 от КТП 44-7-8 явилось однофазное короткое замыкание провода фазы " А "и " 0" провода , возникшее на вводе потребителя , проживающего по адресу : с. Березовка ул. Зеленая, д. 22 , потребитель Рашидова Наталья Васильевна. | Организационное мероприятие 1 Мастеру Березовского сетевого участка выдать предписание потребителю, проживающему по адресу с. Березовка ул. Зеленая , д.22 на замену неизолированных проводов ввода жилого дома на СИП. Ответственное лицо: Ломаковский А. С. 31.01.2024 год
356855 | 435 | 2023-12-05 | 11 | 1 | 0.020501 | 2023-12-05 | 12 | 23 | 3.4.12.2 В связи с плохими погодными условиями ( ветер до 10 м/с, дождь,мокрый снег) произошло перегорание в/в вставок 10кВ (марки ПКТ101-10-10-12,5 У3) фаза "А" на КТП-10-31-6, с последующим междуфазным замыканием фаз "А,В" , что привело к отключению В-10 Л-10-31 на ПС 110 кВ Каменская . (Справочно: Капитальный ремонт не проводился, так как оборудование введено в эксплуатацию в 2019 году). 4.13 Перегорание в/в вставок на КТП. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Плохие погодные условия на ТП-10-31-6, Предохранитель ПКТ101-10-10-12,5 У3 | Техническое мероприятие 1 На КМТП-10-31-4, 10-31-5 запитанных от ВЛ 10кВ Л-10-31 произвести осмотр предохранителей 10кВ наружной установки на целостность фарфорового корпуса. При необходимости произвести замену предохранителей 10кВ.(Заказ № 180180210, 180180211). Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 31.01.2024 год
356855 | 439 | 2023-12-05 | 20 | 13 | 0.41976 | 2023-12-06 | 0 | 30 | 3.4.12.5 В результате налипания мокрого снега на опорные изоляторы РКТП-23-4-8 произошло междуфазное замыкание фаз "А,В,С" через рамку разъединителя и отключение В-10 кВ Л-23-4 на ПС 35 кВ № 23 "Верхаллакская". 4.12 Междуфазное замыкание на опорных изоляторах РКТП. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Гололёдно-изморозевое отложение на ТП-23-4-8, РЛНД-10/400 (ЗН) | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр РКТП-23-4-1,23-4-2,23-4-3,23-4-4,23-4-7 на предмет гололёдно-изморозевых отложений. При необходимости устранить выявленные нарушения. (Заказ № 180180204, 180180205, 180180206, 180180207, 180180208). Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 31.01.2024 год
356855 | 440 | 2023-12-05 | 21 | 18 | 0.0096 | 2023-12-05 | 21 | 42 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 16 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-35) фаз "А" и "В" в пролете опор № 6 - 7, что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП 10/0,4 кВ № 2-21-20. 4.4 Схлест проводов в пролете опор № 6 - 7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-2-21-20, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-2-21-20 в пролете опор №5-9. (Заказ №180178111) Ответственное лицо: Ильиных А.В. 31.01.2024 год
356855 | 441 | 2023-12-05 | 21 | 30 | 0.0008335 | 2023-12-05 | 21 | 40 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (порыв ветра до 12 м/с) произошел кратковременный схлёст проводов в пролете опор № 3-4 фаз "А" и "В", что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф-1 на КТП 10/0,4 кВ № 4-1-3 4.4 Схлёст проводов в пролете опор № 3-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-4-1-3, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор №3-4 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-4-1-3.(заказ №180180322) Ответственное лицо: Жабин А.А. 15.01.2024 год
356855 | 442 | 2023-12-05 | 22 | 21 | 0.020532 | 2023-12-05 | 23 | 5 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 16 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-35) фаз "А" и "В" в пролете опор № 21 - 22, что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП 10/0,4 кВ № 2-7-6. 4.4 Схлест проводов в пролете опор № 21 - 22. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-2-7-6, Пролет: Опора № 21 - Опора № 22 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-2-7-6 в пролете опор №20-23. (Заказ №180178117) Ответственное лицо: Ильиных А.В. 31.01.2024 год
356855 | 443 | 2023-12-05 | 22 | 42 | 0.0006 | 2023-12-05 | 22 | 45 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (порыв ветра до 12 м/с) произошел кратковременный схлёст проводов в пролете опор № № 1/1-1/2 фаз "А" и "0", что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф-1 на КТП 10/0,4 кВ № 17-4-6. 4.4 Схлёст проводов в пролете опор № № 1/1-1/2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-17-4-6, Пролет: Опора №1/1 - Опора №1/2 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса в пр.оп № 1/1-1/2 на ВЛ-0,4кв Ф-1 от КТП-17-4-6 (заказ № 180180323) Ответственное лицо: Жабин А.А. 15.01.2024 год
356855 | 444 | 2023-12-06 | 0 | 42 | 0.0015 | 2023-12-06 | 0 | 48 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер порывы до 16 м/с) произошел кратковременный схлёст проводов в пр.опор № 12-12/1 фазы "А" и "В", что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф-3 на КТП 10/0,4 кВ № 6-23-9 4.4 Схлёст проводов в пролете опор № 12-12/1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-6-23-9, Пролет: - Опора № 12/1 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса провода в пр. опор №12-12/1 от КТП 10/0,4 кВ № 6-23-9 (заказ № 180180324) Ответственное лицо: Жабин А.А. 15.01.2024 год
356851 | 756 | 2023-12-06 | 1 | 34 | 0.71296 | 2023-12-06 | 4 | 0 | 3.4.12.2 В результате ветрового воздействия (порывы ветра 25-28 м/с), вследствие деформаций (растяжения, сжатия, смятия, кручения) обводного шлейфа (АС-150) фазы "В" (верхняя) на угловой анкерной (У1) опоре №72 ВЛ ГЗ-95, произошел его обрыв в подвесном зажиме с последующим подхлестом провода фазы "С" (средняя) (см. фото 1-4). В результате этого присоединение (ВЛ ГЗ-95) было отключено (В ГЗ-95 на ПС 110 кВ Горняцкая) действием УРЗА (ТО, 1 ст. ДЗ), с неуспешными АПВ и РПВ. 4.3 Обрыв обводного шлейфа (АС-150) в подвесном зажиме фазы "В" (верхняя) на угловой анкерной (У1) опоре №72 ВЛ ГЗ-95 (см. фото 1-4) обусловлено воздействием ветровой нагрузки (порывы 25-28 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Условия для возникновения дефекта отсутствовали на Горняцкая-Золотушинская (ВЛ ГЗ-95), Опора анк. мет.У1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить верховой осмотр на угловых анкерных опорах №71, №72, №73 ВЛ ГЗ-95 с целью оценки состояния обводных шлейфов при необходимости выполнить ремонт. (Заказ №180179548). Ответственное лицо: Покутний Павел Иванович 30.04.2024 год
356859 | 374 | 2023-12-04 | 3 | 23 | 0.062088 | 2023-12-04 | 3 | 48 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя (участок от опоры 1900/239а ВЛ 10 кВ Л-33-19 на балансе ООО «Газпром трансгаз Томск»", не является ТСО). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в ООО "Газпром трансгаз Томск" с приглашением представителя от организации принять участие в комиссии по расследованию ТН, запросить причины возникшего аварийного отключения и принятых мерах по исключению повторных технологических нарушений на ВЛ 10 кВ Л-33-19. Ответственное лицо: Клепиков Антон Васильевич 31.01.2024 год
356851 | 757 | 2023-12-06 | 3 | 20 |  | 2023-12-06 | 3 | 20 | 3.4.12.2 В результате колебаний провода, вызванных ветровой нагрузкой (порывы ветра 25-28 м/с), произошел излом аппаратного зажима - спуск (АС-150) со стороны ВЛ МП-65, фазы "А" на ОР МП-65 ПС 110 кВ Приозерная, что привело к недопустимому приближению незакрепленного шлейфа фазы "А" к ж/б стойке приемного портала ВЛ МП-65, о чем свидетельствуют следы воздействия тока К.З. на ж/б стойке (см. фото 1-15), и созданию режима однофазного К.З., вследствие чего присоединение (ВЛ МП-65) было отключено действием УРЗА (ТЗНП), с УАПВ. 4.13 Излом аппаратного зажима, у основания, фазы "А" (гибкий спуск (АС-150) от ВЛ МП-65) на ОР МП-65 ПС 110 кВ Приозерная обусловлен воздействием ветровой нагрузки (порывы ветра до 25-28 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Знакопеременные изгибающие нагрузки с течением времени на ПС 110 кВ Поспелихинская, ОР МП-65 фаза "А" | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередные осмотры оборудования ОРУ-110 кВ на ПС 110 кВ Поспелихинская, ПС 110 кВ Мирная, с целью оценки состояния аппаратных зажимов (спуски к аппаратам) всех присоединений 110 кВ. ((Заказы: №180178586, №180178587). При выявлении неисправностей (дефектов) выполнить ремонт (замену) оборудования. Ответственное лицо: Рёхин Юрий Александрович 30.12.2023 год
356859 | 375 | 2023-12-04 | 5 | 20 | 0.006666 | 2023-12-04 | 5 | 40 | 3.4.12.2 В результате воздействия стихийных явлений в виде ветровых нагрузок, произошел излом у основания и падение деревянной стойки опоры №200/220 ВЛ 10 кВ Л-38-2, что привело к кратковременному схлёсту проводов разноименных фаз в пролете опор №200/219-200/221, с последующим межфазным коротким замыканием. От возникшего межфазного короткого замыкания, действием защит отключился В-10 Л-38-2 на ПС 110 кВ Куяганская. 4.4 Излом у основания и падение деревянной стойки опоры №200/220 ВЛ 10 кВ Л-38-2, от воздействия сильного порывистого ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение деревянной стойки опоры. на Л-38-2 Булатово, Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ Л-38-2. Провести осмотр состояния деревянных опор №200/202-200/227 на наличие дефектов (загнивания, продольных растрескиваний, разрегулировка стрел провеса, мест крепления крючьев), с устранением выявленных дефектов. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 31.01.2024 год
356851 | 758 | 2023-12-06 | 3 | 46 | 1.19 | 2023-12-06 | 6 | 31 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации под действием ветровой нагрузки (порывы 25-28 м/с), произошло перекрытие изоляции проводов (АС-95) поочерёдно всех фаз: «В» (верхняя), «А» (нижняя) и «С» (одиночная), на анкерно-угловой ж/б (УБ-110-1) опоре №255 ВЛ КК-373, с последующим обрывом обводного шлейфа фазы «В» у поддерживающего зажима, о чем свидетельствуют следы воздействия токов К.З. на шлейфах всех фазы («А», «В», «С») и траверсах. В результате межфазного короткого замыкания (К.З.) (одновременное перекрытие изоляции обводных шлейфов на траверсу), присоединение (ВЛ КК-373) было отключено на ПС 110 кВ Курьинская действием УРЗА (МТЗ), с неуспешным АПВ, вследствие недопустимого приближения проводов к траверсам. В последствии, из-за недопустимого приближения обводного шлейфа фазы «С» (одиночная) к металлической траверсе, оттяжкам на анкерно-угловой ж/б (УБ-110-1) опоре №255 ВЛ КК-373 (возросшая ветровая нагрузка), о чём свидетельствуют следы воздействия токов К.З. на проводе, траверсе и оттяжках, установился режим однофазного замыкания на землю, что привело к работе предупредительной сигнализации («Земля в сети 35 кВ») (повреждение на фазе «С») на ПС 110 кВ Курьинская, вследствие чего присоединение (ВЛ КК-373) было отключено КУ (В КК-373). 4.13 Обрыв обводного шлейфа (АС-95) фазы «В» (верхняя) у поддерживающего зажима на анкерно-угловой ж/б (УП-110-1) опоре №255 ВЛ КК-373, а также недопустимое приближение проводов всех фаз («А», «В», «С») к траверсам опоры №255 ВЛ КК-373 обусловлено воздействием знакопеременных изгибающих нагрузок (ветер порывами 25-28 м/с) с течением времени. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Условия для возникновения дефекта отсутствовали на Курьинская-Колыванская (ВЛ КК-373), Опора анк.ж/б.УБ110-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния проводов, изоляции, линейной арматуры и узлов их крепления на ВЛ КК-373 в пролётах опор №250 - №260. (Заказ №180179283). При выявлении неисправностей (дефектов) выполнить ремонт (замену), либо запланировать выполнение мероприятий в РП-2025-2030 гг. Ответственное лицо: Покутний Павел Иванович 31.03.2024 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замеры стрел провеса проводов и габариты в пролётах опор №250 - №260 ВЛ КК-373. (Заказ №180179285). При несоответствии измеренных значений нормируемым параметрам, запланировать перетяжку провода. Ответственное лицо: Покутний Павел Иванович 31.03.2024 год
356859 | 376 | 2023-12-04 | 7 | 50 | 0.0039165 | 2023-12-04 | 8 | 37 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки, при порывистом боковом ветре от длительных колебаний проводов, произошла разрегулировка проводов фаз "А, В" с последующим их схлестом в пролете опор №16-17, ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-13-20 ф.3, от возникшего КЗ действием защит отключился АВ-0,4 кВ ф.3 в ТП-34-13-20. 4.12 Нарушение регулировки стрелы провеса проводов в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-13-20 ф.3, следы перекрытия на проводах фаз "А","В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор. на ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-13-20 ф.3, Пролет: оп15- Опора № 16 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-13-20 ф.3. Провести регулировку проводов в пролете опор №16-17. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 31.01.2024 год
356851 | 760 | 2023-12-06 | 6 | 43 |  | 2023-12-06 | 14 | 20 | 3.4.12.2 В результате атмосферных воздействий (ветровая нагрузка, снегоналипание) возник неполнофазный режим работы сети 0,4 кВ (питание от РУ-0,4 кВ ТП-46-11-6), что привело к обесточиванию оборудования основного и резервного каналов связи на ПС 110 кВ Краснощековская. 4.12 Неполнофазный режим работы сети 0,4 кВ (питание от РУ-0,4 кВ ТП-46-11-6), приведший к обесточиванию оборудования основного и резервного каналов связи на ПС 110 кВ Краснощековская, обусловлен воздействием атмосферных воздействий (порывы ветра 25-28 м/с, снегоналипание). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Условия для возникновения дефекта отсутствовали на ПС "Краснощековская" №46, Коммутатор MOXA EDS-518A-SS-SC | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр оборудования СДТУ (связи и телемеханики) в с. Краснощековская (ПС 110 кВ Краснощековская). Ответственное лицо: Соловьев Николай Сергеевич 30.01.2024 год
356859 | 377 | 2023-12-04 | 9 | 13 | 0.00075 | 2023-12-04 | 9 | 32 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки, при порывистом боковом ветре от длительных колебаний проводов, произошла разрегулировка проводов разноименных фаз в пролете опор №18/3-18/4 ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-13-22 ф.2 с последующим их схлестом, от возникшего К.З. действием защит отключился АВ-0,4 кВ ф.2 в ТП-34-13-22. 4.12 Разрегулировка проводов разноименных фаз с последующим их схлестом в пролете опор №18/3-18/4 ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-13-22 ф.2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор. на ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-13-22 ф.2, Пролет: Опора № 18/3 - Опора № 18/4 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-13-22 ф.2. Провести регулировку проводов в пролете опор №18/3-18/4. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 31.01.2024 год
356859 | 378 | 2023-12-04 | 9 | 51 | 0.020499 | 2023-12-04 | 10 | 32 | 3.4.9.3 В результате падения элемента кровли (шифера, с постройки расположенного на территории потребителя) на провода перекидки, произошло замыкание неизолированных проводов ввода в жилой дом бытового абонента, подключенного от опоры №6 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-40-1-15, что привело к срабатыванию защит и отключению АВ-0,4 кВ ф.3 в ТП-40-1-15. | Организационное мероприятие 1 Рекомендовать потребителю подключенному от опоры №6 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-40-1-15, смонтировать изолированный ввод кабелем или СИП подключенного от опоры. Ответственное лицо: Шаталов Сергей Сергеевич 31.01.2024 год
356859 | 379 | 2023-12-04 | 10 | 22 | 0.051665 | 2023-12-04 | 11 | 24 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровых нагрузок, при порывистом боковом ветре от длительного колебаний проводов, произошел обрыв провода фазы "В" в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-42-4-2 и схлест его с проводом фазы "С", от возникшего К.З. действием защит отключился АВ-0,4 ф.1 в КТП-42-4-2. 4.13 Нарушение электрического контакта из-за обрыва провода фазы «В» в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-42-4-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "В" на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-42-4-2, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-42-4-2. Провести осмотр состояния проводов, на наличие дефектов (обрыв жил, уменьшения диаметра провода, разрегулировка стрел провеса, мест крепления шлейфов, мест крепления вязок и изоляторов) в пролете опор №4-7, с устранением выявленных дефектов. Ответственное лицо: Шаталов Сергей Сергеевич 29.02.2024 год
356851 | 763 | 2023-12-06 | 15 | 36 | 0.00928 | 2023-12-06 | 17 | 12 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки (порывы ветра 25-28 м/с) произошел срыв изолятора (двойное крепление PEN-провода) с крюка на угловой (анкерная) (ОАН-3ДБ) опоре №4 ВЛ Ф-2 от ТП 45-3-7, с последующим обрывом PEN-провода (А-25) (провод лег на землю в сторону опоры №12), подхлестнув провод фазы "С", вследствие чего присоединение (ВЛ Ф-2 от ТП-45-3-7) было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовая отсечка) АВ Ф-2. 4.14 Срыв штыревого (ШС-18А) изолятора двойного крепления PEN-провода (А-25) и последующий обрыв PEN-провода (А-25) на угловой (ОАН-3ДБ) опоре №4 ВЛ Ф-2 от ТП-45-3-7, вызваны ветровым воздействием (порывы 25-28 м/с), вследствие деформаций (смятия, кручения), в том числе из-за износа материала колпачка (К-5) с течением времени. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ, старение материала полимера с течение времени на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-45-3-7, Опора ОАН-3ДБ; Условия для возникновения дефекта отсутствовали на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-45-3-7, Опора ОАН-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния провода, изоляции и узлов их крепления на ВЛ Ф-2 ТП-45-3-7, в пролетах опор №1-№19 на ВЛ Ф-2 ТП-45-3-7. (Заказ №180178295). Устранить, при необходимости, выявленные неисправности (дефекты). Ответственное лицо: Сапрыкин Евгений Павлович 29.02.2024 год
356852 | 383 | 2023-12-06 | 14 | 30 |  | 2023-12-06 | 14 | 30 | 3.4.12.2 В результате воздействия неблагоприятных погодный явлений (порывистый ветер, перепад температур), произошел обрыв шлейфа фазы "А" на разъединителе РЗТП-7-18-4 №1 опора №43 ВЛ-10кВ Л-7-18, что привело к возникновению кратковременного замыкания и аварийному отключению В-10кВ Л-7-18 на ПС 110 кВ Гальбштадтская с УАПВ. 4.13 Обрыв шлейфа фазы "А" на разъединителе РЗТП-7-18-4 №1 опора №43 ВЛ-10кВ Л-7-18. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Условия для возникновения дефекта отсутствовали. на Л-7-18 с. Гальбштадт(Горсеть), Опора № 43 / РЗТП-7-18-4 №1 | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр шлейфов разъединителей на ВЛ-10кВ Л-7-18, при выявлении нарушений устранить. Ответственное лицо: старший мастер УЭС Вагнер А.В. 31.01.2024 год
356850 | 623 | 2023-12-04 | 1 | 34 | 0.012999 | 2023-12-04 | 2 | 0 | 3.4.12.2 Под действием порывов ветра произошло вытягивание провода фазы "С" и его кратковременный схлест с проводом фазы "В" в пролете опор №532/18-532/19, что стало причиной отключения СП-57-5-1 на ВЛ-10кВ Л-57-5 Пуштулим. 4.11 Схлест проводов фаз "В,С" в пролете опор №532/18-532/19 ВЛ-10кВ Л-57-5 Пуштулим. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест на Л-57-5 Пуштулим., VS010-0001106 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-10 кВ Л-57-5 с. Пуштулим: Произвести регулировку провода в пролете опор №532/18-532/19. Ответственное лицо: Ильиных О.И. 31.01.2024 год
356852 | 384 | 2023-12-06 | 20 | 27 | 0.0003 | 2023-12-06 | 20 | 30 | 3.4.9.3 В результате воздействия ветровых нагрузок, произошел схлест проводов на вводе потребителя по адресу с. Попасное ул. Попасновская дом №60, что привело к замыканию и аварийному отключению автоматического выключателя АВ Ф-1 на КТП-10/0,4кВ №1-10-10. | Организационное мероприятие 1 Выписать предписание потребителю по адресу с. Попасное ул. Попасновская дом №60 об устранении нарушения. Ответственное лицо: Главный инженер Кулундинского РЭС Коротков А.Ю. 15.12.2023 год
356850 | 650 | 2023-12-04 | 5 | 10 | 1.938 | 2023-12-04 | 9 | 25 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки, произошел схлест проводов в пролете опор № 105-106 и отключению ВЛ-10 кВ Л-9-2. 4.11 Схлест проводов в пролете опор № 105-106 ВЛ-10 кВ Л-9-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест на Л-9-2, VS010-0001139 | Техническое мероприятие 1 Провести регулировку проводов в пролете опор № 104-107 ВЛ-10 кВ Л-9-2. Ответственное лицо: Воронков В.Н. 14.01.2024 год
356850 | 739 | 2023-12-04 | 7 | 15 | 2.2662 | 2023-12-04 | 9 | 7 | 3.4.12.2 В результате порыва ветра произошел схлест проводов фаз (В,С) ВЛ-10 кВ Л-61-2 в пролете опор 61-62, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ-10 кВ Л-61-2 с. Комарово. 4.11 Схлест проводов фаз (В,С) ВЛ-10 кВ Л-61-2 в пролете опор 61-62 ВЛ-10 кВ Л-61-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест на ВЛ-10 кВ Л-61-2., VS010-0001116 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пр.оп. 61-62 ВЛ-10 кВ Л-61-2 Ответственное лицо: Пиняскин А.В. 29.02.2024 год
356850 | 740 | 2023-12-04 | 11 | 10 | 0.0434 | 2023-12-04 | 11 | 16 | 3.4.12.2 В результате сильного порывистого ветра, произошел схлест проводов фаз (А,В) в пролете опор №211-212 на ВЛ-10кВ Л-68-8, что привело к отключению В-10кВ Л-68-8. 4.11 Схлест проводов фаз (А,В) в пролете опор №211-212 на ВЛ-10кВ Л-68-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на Л-68-8 п.Ст.Чемровка, Пролет: Опора № 211 - Опора № 212 | Техническое мероприятие 1 Провести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №211-212 ВЛ-10кВ Л-68-8. Проверить надежность крепления изоляторов, вязок. Ответственное лицо: Макаров П.И. 11.01.2024 год
356850 | 741 | 2023-12-04 | 12 | 40 | 0.032 | 2023-12-04 | 13 | 10 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки, произошел схлест проводов фаз (В,С) в пролете опор 38-39 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-64-4-31, что привело к отключению АВ-1 ТП-64-4-31. 4.11 Схлест проводов в пролете опор 38-39 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-64-4-31. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-64-4-31, Пролет: Опора № 38 - Опора № 39 | Техническое мероприятие 1 Провести перетяжку проводов в пролете опор 38-39 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-64-4-31, с регулировкой стрелы провиса. Проверить надежность крепления вязок, изоляторов, крючьев на опорах №38,39. Ответственное лицо: Пиняскин А.В. 07.01.2024 год
356850 | 742 | 2023-12-04 | 13 | 20 | 0.0365 | 2023-12-04 | 13 | 50 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки, произошел схлест проводов фаз (В,С) в пролете опор 16-17 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-61-4-25, что привело к отключению АВ-2 ТП-61-4-25. 4.11 Схлест проводов в пролете опор 16-17 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-61-4-25. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-61-4-25, Пролет: Опора № 16 - Опора № 17 | Техническое мероприятие 1 Провести перетяжку проводов в пролете опор 16-17 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-61-4-25, с регулировкой стрелы провиса. Проверить надежность крепления вязок, изоляторов, крючьев на опорах №16,17. Ответственное лицо: Пиняскин А.В. 07.01.2024 год
356850 | 743 | 2023-12-04 | 14 | 2 | 0.036666 | 2023-12-04 | 15 | 52 | 3.4.12.2 В результате порыва ветра произошел схлест проводов ВЛ-10 кВ Л-62-4 в пролете опор 82-83, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ-10 кВ Л-62-4 с. Солдатово 4.11 Схлест проводов ВЛ-10 кВ Л-62-4 в пролете опор 82-83 ВЛ-10 кВ Л-62-4.. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на Л-62-4 с.Солдатово, Пролет: Опора № 82 - Опора № 83 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса на ВЛ-10 кВ Л-62-4 в пр.оп. 82-83 Ответственное лицо: Пиняскин А.В. 31.01.2024 год
356850 | 744 | 2023-12-04 | 14 | 52 | 0.024534 | 2023-12-04 | 15 | 56 | 3.4.12.2 Под действием порывов ветра произошло вытягивание провода Ф-С в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-57-6-3 и его кратковременное замыкание с нулевым проводом, что стало причиной отключения АВ-1 на ТП-57-6-3 4.11 Схлест проводов фаз (С-0) в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-57-6-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-57-6-3, VN004-00002596 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-57-6-3: произвести регулировку проводов в пролете опор №13-14 Ответственное лицо: Ильиных О.И. 31.01.2024 год
356850 | 745 | 2023-12-04 | 15 | 57 | 0.04702 | 2023-12-04 | 16 | 28 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки, произошел схлест проводов фаз (В,С) в пролете опор 11-12 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-61-2-5, что привело к отключению АВ-2 ТП-61-2-5. 4.11 Схлест проводов в пролете опор 11-12 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-61-2-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-61-2-5, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Техническое мероприятие 1 Провести перетяжку проводов в пролете опор 11-12 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-61-2-5, с регулировкой стрелы провиса. Проверить надежность крепления вязок, изоляторов, крючьев на опорах №11,12. Ответственное лицо: Пиняскин А.В. 07.01.2024 год
356851 | 765 | 2023-12-06 | 15 | 14 | 0.70835 | 2023-12-06 | 18 | 25 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки (порывы ветра 25-28 м/с) произошло недопустимое приближение провода (АС-70/11) фазы "С" (одиночная) к траверсе промежуточной (ПБ-21) опоры №119п ВЛ НО-140, вследствие чего произошла серия перекрытий изоляции провода фазы "С" на траверсу, о чем свидетельствуют следы воздействия тока К.З. на поддерживающем зажиме, проводе и траверсе опоры (см. фото 1-9). В бестоковую паузу (режим АПВ), в 2-ух случаях, восстановление изоляции провода фазы «С» не наступило из-за недопустимого приближения провода к траверсе. РПВ было успешным вследствие восстановления изоляционных свойств провода фазы "С", из-за снижения ветровой нагрузки. 4.11 Серия перекрытий изоляции провода (АС-70/11) фазы "С" (одиночная) на промежуточной (ПБ-21) опоре №119п ВЛ НО-140 обусловлена воздействием ветровой нагрузки (порывы ветра 25-28 м/с), вследствие чего произошло недопустимое приближение провода к траверсе опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Условия для возникновения дефекта отсутствовали на Новошипуновская-Огневская (ВЛ НО-140), Опора пром.ж/б.ПБ 21 | Техническое мероприятие 1 Установить груза на фазе "С" промежуточной опоры №119п ВЛ НО-140. (Заказ №180178285). Ответственное лицо: Покутний Павел Иванович 29.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить оценку состояния провода фазы "С" (одиночная) на опоре №119п ВЛ НО-140. При необходимости выполнить ремонт (замену) провода. (Заказ №180178285). Ответственное лицо: Покутний Павел Иванович 29.12.2023 год
356850 | 746 | 2023-12-04 | 17 | 10 | 0.017667 | 2023-12-04 | 18 | 56 | 3.4.12.2 Под действием порывов ветра произошло вытягивание провода Ф-С в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-57-5-20 и его кратковременное замыкание с нулевым проводом, что стало причиной отключения АВ-1 на ТП-57-5-20 4.11 Схлест проводов фаз (С-0) в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-57-5-20. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-57-5-20., VN004-00002575 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-57-5-20: произвести регулировку проводов в пролете опор №4-7. Ответственное лицо: Ильиных О.И. 31.01.2024 год
356851 | 767 | 2023-12-06 | 19 | 46 | 0.017083 | 2023-12-06 | 20 | 27 | 3.4.12.2 В результате ветрового воздействия (порывы ветра выше 25 м/с) произошел кратковременный схлёст проводов (А-25) фаз "В" и "С" в пролете опор №2-№3 ВЛ Ф-1 от ТП-40-2-7, вследствие чего присоединение ВЛ Ф-1 от ТП-40-2-7 было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовой отсечки) АВ Ф-1. 4.12 Кратковременный схлёст проводов (А-25) фаз "В" и "С" в пролете опор №2 - №3 ВЛ Ф-1 от ТП-40-2-7 обусловлен воздействием ветровой нагрузки (порывы более 25 м/с), сопоставимой с расчетным (проектным) значением ветровой нагрузки (32-36 м/с) ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Условия для возникновения дефекта отсутствовали на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-40-2-7, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов ВЛ Ф-1 от ТП-40-2-7, в пролетах опор №1 - №6. При несоответствии измеренных параметров запланировать регулировку стрелы провеса провода. (Заказ № 2230108904) Ответственное лицо: Егоров Иван Александрович 31.01.2024 год
356850 | 747 | 2023-12-04 | 19 | 15 | 0.81452 | 2023-12-04 | 21 | 44 | 3.4.12.2 В результате ураганного порывистого ветра произошел наброс ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ, в пролете опор №42/1-42/2, при схлесте и К.З. проводов отключился В-10 Л-53-1 на ПС 110кВ "Ненинская". 4.11 Наброс ветки дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ в 10 м. от линии в пролете опор №42/1-42/2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР. на Л-53-1 Карабинка, Пролет: Опора № 42/1 - Опора № 42/2 | Техническое мероприятие 1 Произвести вырубку ДКР на ВЛ-10кВ Л-53-1 в пролете опор №42/1-42/2 Ответственное лицо: Гудин В.А. 31.01.2024 год
356850 | 748 | 2023-12-05 | 16 | 51 | 0.47146 | 2023-12-05 | 17 | 14 | 3.4.12.2 В результате наброса ветки (воздействие ветра) на провода ВЛ-10кВ Л-61-4 из вне охранной зоны в пролете опор №400/268-400/269, произошло замыкание проводов фаз фаз (А,С), что привело к отключению В-10 кВ ВЛ-10кВ Л-61-4. 4.11 Наброс ветки (воздействие ветра) на провода ВЛ-10кВ Л-61-4 в пролете опор №400/268-400/269. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР на 61-4, VS010-0001118 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ Л-61-4 на предмет возможного падения веток и деревьев из вне охранной зоны ВЛ, с разработкой мероприятий по результатам осмотра. Ответственное лицо: Пиняскин А.В. 29.02.2024 год
356850 | 749 | 2023-12-06 | 1 | 15 | 0.072348 | 2023-12-06 | 1 | 25 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки, произошел срыв изоляторов фаз (В,С) на опоре №135 ВЛ-10кВ Л-68-8, схлест проводов в пролете опор №135-136, что привело к отключению ВЛ-10кВ Л-68-8. 4.11 Схлест проводов в пролете опор №135-136 ВЛ-10кВ Л-68-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора. на Л-68-8 п.Ст.Чемровка, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Провести ремонт изоляторов фаз (В, С) на опоре №135 ВЛ-10кВ Л-68-8. Проверить надежность крепления изоляторов, вязок. Ответственное лицо: Макаров П.И. 11.01.2024 год
356850 | 750 | 2023-12-06 | 11 | 30 | 0.42301 | 2023-12-06 | 13 | 4 | 3.4.12.2 В результате ураганного порывистого ветра произошел обрыв вязки провода фазы С на ВЛ-10кВ Л-53-1 (опора №51 деревянная на ж/б приставке) со следами утечки тока на землю через металлический крюк. Оперативным персоналом отключен В-10 Л-53-1 на ПС 110кВ "Ненинская". 4.11 Обрыв вязки провода фазы С на ВЛ-10кВ Л-53-1 (опора №51 деревянная). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки. на Л-53-1 Карабинка, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Восстановить оборванную вязку провода фазы "С" на опоре №51 ВЛ-10кВ Л-53-1, проверить надежность крепления, крючьев, изоляторов. Ответственное лицо: Гудин В.А. 31.01.2024 год
356850 | 751 | 2023-12-06 | 13 | 20 | 0.42 | 2023-12-06 | 15 | 26 | 3.4.12.2 В результате ураганного порывистого ветра произошел излом стойки и падение опоры №245, с последующем тяжением и обрывом провода фазы "В" в пролете опор №243-244. При падении провода на землю, произошло ОЗЗ. Оперативным персоналом КУ отключен В-10 Л-55-5 на ПС Солтонская. 4.4 Излом стойки и падение опоры №245, с последующем тяжением и обрывом провода фазы "В" в пролете опор №243-244 ВЛ-10 кВ Л-55-5 на ПС Солтонская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом стойки. на Л-55-5 Заря Алтая, Опора П10-1Д; Обрыв. на Л-55-5 Заря Алтая, Пролет: Опора № 243 - Опора № 244 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт (установку ж/б приставки) к опоре№245, восстановить оборванные провода в пролете опор №243-244. Ответственное лицо: Гудин В.А. 11.01.2024 год
356859 | 381 | 2023-12-04 | 14 | 26 | 0.048999 | 2023-12-04 | 16 | 4 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки, при порывистом боковом ветре от длительных колебаний проводов, произошла разрегулировка проводов фаз "А, В" с последующим их схлестом в пролете опор №2/4-2/5 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-45-1-20, от возникшего КЗ действием защит отключился АВ-0,4 кВ ф.1 в ТП-45-1-20. 4.12 Нарушение регулировки стрелы провеса проводов в пролете опор №2/4-2/5 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-45-1-20, следы перекрытия на проводах фаз "А","В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов фаз "А","В". на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-45-1-20, Пролет: Опора № 2/4 - Опора № 2/5 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-45-1-20. Провести регулировку проводов в пролете опор №2/4-2/5. Ответственное лицо: Шаталов Сергей Сергеевич 31.01.2024 год
356859 | 382 | 2023-12-04 | 16 | 20 | 0.012999 | 2023-12-04 | 16 | 46 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки, при порывистом боковом ветре от длительных колебаний проводов, произошла разрегулировка проводов фаз "А", "В" в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-42-2-18 с последующим их схлестом, от возникшего К.З. действием защит отключился АВ-0,4 кВ ф.1 в ТП-42-2-18. 4.12 Нарушение регулировки стрелы провеса проводов в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-42-2-18, следы перекрытия на проводах фаз "А","В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов фаз "А","В". на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-42-2-18, Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-42-2-18. Провести регулировку проводов в пролете опор № 12-13. Ответственное лицо: Шаталов Сергей Сергеевич 31.01.2024 год
356859 | 383 | 2023-12-04 | 19 | 25 | 0.0051337 | 2023-12-04 | 19 | 53 | 3.4.7.3 В результате образовавшейся поросли ДКР с недопустимой высотой под проводами ВЛ-0,4 кВ от КТП-33-19-20 Ф.2, при воздействии порывов ветра, произошёл кратковременный схлёст проводов фаз "В", "С" в пролёте опор №19-20, вызванный раскачивающимися ветками ДКР, что послужило причиной межфазного короткого замыкания. От возникшего замыкания действием защит отключился АВ-0,4 кВ ф.2 в КТП-33-19-20. 4.4 При воздействии поросли ДКР и ветра, произешёл кратковременный схлёст проводов фаз "В", "С" в пролёте опор №19-20 ВЛ-0,4 кВ от КТП-33-19-20 Ф.2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов фаз "В", "С" в пролёте. на ВЛ-0,4 кВ от КТП-33-19-20 Ф.2, Пролет: Опора № 19 - Опора № 20 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ от КТП-33-19-20 Ф.2. Провести расчистку охранной зоны от ДКР угрожающих падением на провода, в пролетах опор №19-20. Ответственное лицо: Клепиков Антон Васильевич 29.02.2024 год
356859 | 384 | 2023-12-04 | 19 | 50 | 0.0081669 | 2023-12-04 | 21 | 0 | 3.4.9.3 В результате влияния погодных условий, произошло замыкание потребительского неизолированного провода ввода в дом бытового абонента, подключенного от опоры №9 ВЛ-0,4 кВ от ТП-38-3-12 ф.1, что привело к срабатыванию защит и отключению АВ-0,4 кВ ф.1 в КТП-38-3-12. | Организационное мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ от ТП-38-3-12 ф.1. Рекомендовать потребителю подключенному от опоры №9, смонтировать изолированный ввод кабелем или СИП. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 31.01.2024 год
356859 | 385 | 2023-12-04 | 20 | 47 | 0.004833 | 2023-12-04 | 21 | 16 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки, при порывистом боковом ветре от длительных колебаний проводов, произошла разрегулировка проводов фаз "А", "В" с последующим их схлестом в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ от КТП-35-7-5 Ф.2, от возникшего КЗ действием защит отключился АВ-0,4 кВ ф.2 в ТП-35-7-5. 4.12 Нарушение регулировки стрелы провеса проводов в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ от КТП-35-7-5 Ф.2, следы перекрытия на проводах фаз "А","В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов фаз "А","В". на ВЛ-0,4 кВ от КТП-35-7-5 Ф.2, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ от КТП-35-7-5 Ф.2. Провести регулировку проводов в пролете опор №11-12. Ответственное лицо: Клепиков Антон Васильевич 31.01.2024 год
356855 | 446 | 2023-12-06 | 11 | 19 | 0.49216 | 2023-12-06 | 14 | 32 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровых нагрузок (ветер до 10 м/с) произошло ослабление вязки и обрыв провода марки (АС-50) фаза "С" на опоре №406/9, с последующим падением провода на землю в пролёте опор №406/8-406/9, что привело к однофазному замыканию и отключению В-10 Л-19-1 на ПС 110 кВ Панкрушихинская. 4.4 Ослабление вязки и обрыв провода марки (АС-50) фаза "С" на опоре №406/9 ВЛ 10кВ Л-19-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ветровые нагрузки на Л-19-1 с. Высокая Грива, Опора ОА10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести верховой осмотр опор №406/10-406/15 ВЛ-10 кВ Л-19-1 на предмет ослабления вязок, разрушения колпачков, изоляторов. При необходимости устранить выявленные замечания. (Заказ № 180180350). Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 31.01.2024 год
356855 | 447 | 2023-12-06 | 16 | 43 | 6.67e-05 | 2023-12-06 | 16 | 47 | 3.4.12.2 Вследствие сильных порывов ветра произошел излом ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, с последующим набросом на провода в пролете опор №219-220 (марки А-25) фаз "A" и "B". От возникшего междуфазного замыкания действием МТО отключился В-10 Л-9-3 на ПС 110 кВ "Завьяловская". 4.4 Наброс ветки на провода в пролете оп. №219-220. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение деревьев на Л-9-3 с. Чистоозерка (рез.35-9), Пролет: Опора № 219 - Опора № 220 | Техническое мероприятие 1 1. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Л-9-3 на предмет наличия угрожающих падением на ВЛ веток деревьев, извне охранной зоны. Выявленные недостатки устранить/(Заказ № 180178175) Ответственное лицо: Гонштейн С.В. 29.12.2023 год
356855 | 448 | 2023-12-06 | 17 | 3 | 0.14983 | 2023-12-06 | 18 | 5 | 3.4.12.2 В результате воздействия сильных порывов ветра (до 15 м/с) произошел излом ветки дерева (сосна), растущего вне охранной зоны ВЛ, с последующим набросом на провода (марки АС-95) ВЛ-10 кВ Л-21-6 в пролётах опор № 244-245, что привело к отключению ВЛ-10 кВ Л-21-6. 4.4 Наброс ветки дерева на провода опор № 244-245. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение деревьев на Л-21-6 с. Малетино, Пролет: Опора № 244 - Опора № 245 | Техническое мероприятие 1 Произвести детальный осмотр ДКР в пролётах опор №240-250 ВЛ 10кВ Л-21-6.При необходимости произвести выпиловку ДКР. (Заказ № 180180409). Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 31.01.2024 год
356855 | 449 | 2023-12-06 | 19 | 40 | 0.013333 | 2023-12-06 | 21 | 0 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 14 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор № 13-14, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.2 на КТП 10/0,4 кВ № 27-13-4. 4.4 Схлёст проводов в пролете опор № 13-14. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-27-13-4, Пролет: Опора № 13 - Опора № 14 | Техническое мероприятие 1 Произвести замер стрелы провиса провода на ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от КТП-10/0,4 кВ № 27-13-4 в пролетах опор №1-19, выявленные недостатки устранить. (Заказ №180179322) Ответственное лицо: Гонштейн С.В. 29.12.2023 год
356855 | 450 | 2023-12-06 | 20 | 39 | 0.0006665 | 2023-12-06 | 20 | 47 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер порывы до 16 м/с) произошел кратковременный схлёст проводов от опоры № 21 до ввода в дом фазы "В" и "0", что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф-1 на КТП 10/0,4 кВ № 4-8-7. 4.4 Схлёст проводов от опоры № 21 до ввода в дом. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-4-8-7, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 на КТП 10/0,4 кВ № 4-8-7 от оп№21 до ввода в дом. (№ заказа 180180325) Ответственное лицо: Жабин А.А. 15.01.2024 год
356855 | 451 | 2023-12-06 | 21 | 15 | 0.0080171 | 2023-12-06 | 21 | 52 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 16 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-25) фаз "А" и "В" в пролете опор № 1 - 2, что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП 10/0,4 кВ № 7-17-19. 4.4 Схлёст проводов в пролете опор № 1 - 2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-7-17-19, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-7-17-19 в пролете опор №1-2. (Заказ №180179288) Ответственное лицо: Ильиных А.В. 29.02.2024 год
356859 | 386 | 2023-12-04 | 4 | 31 | 0.0006831 | 2023-12-04 | 4 | 47 | 3.4.12.2 В результате сложившихся метеоусловий 04.12.2023 года, от воздействия сильного порывистого ветра 25-30 м/с (штормовое предупреждение №32 прилагается), в 04:31 (местного времени) произошло подтягивание подвесной гирлянды изоляторов и шлейфа фазы "С" к телу металлической опоры №163/45 ВЛ СК-168 отпайка на ПС 110 кВ Белокурихинская, что привело к электродуговому перекрытию воздушного промежутка между шлейфом фазы "С" ВЛ 110 кВ СК-168 на тело металлической опоры с дальнейшим переходом электродуги на фазу "С" ВЛ 110 кВ СП-189 (направление ветра на данном участке ВЛ с учетом микрорельефа было со стороны ВЛ СК-168 в сторону ВЛ СП-189). Далее в 04:38 и 06:36 (местного времени), происходило подтягивание подвесной гирлянды изоляторов (длинна сцепной арматуры и изоляции составляет 1,45 м) и шлейфа фазы "А" ВЛ 110 кВ СК-168 к телу металлической опоры №163/45 на недопустимое расстояние, что приводило к неоднократному электродуговому перекрытию воздушного промежутка между шлейфом фазы "А" и металлической траверсой опоры (видны следы от воздействия токов К.З. на теле металлической опоры (со стороны СК-168), фото материалы прилагаются). От возникающих замыканий на фазах "А" и "С" действием защит отключались В СП-189, В СК-168 на ПС 110 кВ Смоленская и В ПЧ-3 на ПС 110 кВ Чергинская (ПО ГАЭС). 4.11 Электродуговое перекрытие воздушного промежутка между шлейфом фаз "С" и "А" на тело металлической опоры №163/45 ВЛ 110 кВ СК-168 ВЛ СК-168 отпайка на ПС 110 кВ Белокурихинская (совместная подвеска с ВЛ 110 кВ СП-189), из-за подтягивания гирлянды изоляторов и шлейфа к телу металлической опоры при сильном порывистом ветре. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы воздействия токов К.З. на теле металлической опоры, со стороны ВЛ СК-168. на Смоленская-Курортная (ВЛ СК-168), Опора анк. мет.1У110-4+10 | Техническое мероприятие 1 Участок ВЛ 110 кВ СП-189 отпайка на ПС 110 кВ Белокурихинская. Провести верховой осмотр опоры№163/45, с целью выявления дефекта проводов и тросов в местах крепления и зажимах, наличия дефектов изоляции (следов перекрытия, сколов, повреждения юбок, мест крепления гирлянд изоляторов). По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов. Заказ 180177025. Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 29.02.2024 годТехническое мероприятие 2 Участок ВЛ 110 кВ СК-168 отпайка на ПС 110 кВ Белокурихинская. Установить дополнительные оттяжные гирлянды изоляторов на фазах "А", "С" опоры №163/45. Заказ 210388362. Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 31.07.2024 год
356850 | 753 | 2023-12-06 | 17 | 0 | 0.05775 | 2023-12-06 | 18 | 45 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки, произошел схлест проводов фаз (В,С) в пролете опор 49-50 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-64-8-12, что привело к отключению АВ-1 ТП-64-8-12. 4.11 Схлест проводов в пролете опор 49-50 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-64-8-12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-64-8-12, Пролет: Опора № 49 - Опора № 50 | Техническое мероприятие 1 Провести перетяжку проводов в пролете опор 49-50 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-64-8-12, с регулировкой стрелы провиса. Проверить надежность крепления вязок, изоляторов, крючьев на опорах №49,50. Ответственное лицо: Пиняскин А.В. 07.01.2024 год
356859 | 387 | 2023-12-05 | 21 | 25 | 0.042 | 2023-12-05 | 22 | 49 | 3.4.9.3 В результате влияния погодных условий, произошло замыкание потребительского неизолированного провода ввода в дом бытового абонента, подключенного от опоры №18 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-39-1-5, что привело к срабатыванию защит и отключению АВ-0,4 кВ ф.2 в КТП-39-1-5. | Организационное мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-39-1-5. Рекомендовать потребителю подключенному от опоры №18, смонтировать изолированный ввод кабелем или СИП. Ответственное лицо: Шаталов Сергей Сергеевич 31.01.2024 год
356850 | 754 | 2023-12-06 | 17 | 8 | 0.07425 | 2023-12-06 | 18 | 47 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки, произошел схлест проводов фаз (В,С) в пролете опор 22-23 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-64-6-21, что привело к отключению АВ-1 ТП-64-6-21. 4.11 Схлест проводов в пролете опор 22-23 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-64-6-21. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ от ТП-64-6-21, Пролет: Опора № 22 - Опора № 23 | Техническое мероприятие 1 Провести перетяжку проводов в пролете опор 22-23 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-64-6-21, с регулировкой стрелы провиса. Проверить надежность крепления вязок, изоляторов, крючьев на опорах №22,23. Ответственное лицо: Пиняскин А.В. 07.01.2024 год
356850 | 755 | 2023-12-06 | 17 | 17 | 0.05115 | 2023-12-06 | 18 | 50 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки, произошел кратковременный схлест проводов фаз (В,С) в пролете опор 21-22 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-61-2-5, что привело к отключению АВ-1 ТП-61-2-5. 4.11 Схлест проводов в пролете опор 21-22 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-61-2-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-61-2-5, Пролет: Опора № 21 - Опора № 22 | Техническое мероприятие 1 Провести перетяжку проводов в пролете опор 21-22 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-61-2-5, с регулировкой стрелы провиса. Проверить надежность крепления вязок, изоляторов, крючьев на опорах №21,22. Ответственное лицо: Пиняскин А.В. 07.01.2024 год
356850 | 756 | 2023-12-06 | 19 | 1 | 1.1002 | 2023-12-06 | 19 | 11 | 3.4.12.2 В результате падения дерева (длина 35 метров) из вне охранной зоны в пролете опор №196-197, произошло механическое воздействие на провода марки (АС-120/19), с замыканием проводов фаз (А,В-0) ВЛ-110 кВ СБ-138. 4.11 Короткое замыкание проводов фаз (А,В-0) ВЛ-110 кВ СБ-138 в пролете опор №196-197. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на Сростинская - Быстрянка (ВЛ СБ-138), Пролет: Опора № 196 - Опора № 197 | Техническое мероприятие 1 Провести обследование состояния трассы ВЛ 110 кВ СБ-138 в пролете опор № 195-204 на предмет наличия деревьев угрожающих падением на провода. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 29.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести валку деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор № 196-197 ВЛ 110 кВ СБ-138. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 29.12.2023 год
356850 | 757 | 2023-12-06 | 19 | 30 |  | 2023-12-06 | 19 | 30 | 3.4.12.2 В результате воздействия ураганного ветра, произошло падение дерева из вне охранной зоны на провода ВЛ-35 кВ СЕ-329 в пролете опор №167-168, с замыканием фазы (В) на землю-без обрыва проводов. 4.11 Падение дерева из вне охранной зоны на провода ВЛ-35 кВ СЕ-329 в пролете опор №167-168. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР. на Сростинская-Мало-Енисейская (ВЛ СЕ-329), Пролет: Опора № 19/167 - Опора № 18/168 | Техническое мероприятие 1 Провести ИТР осмотр на предмет наличия деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор № 165-180 ВЛ-35 кВ СЕ-329, при необходимости выполнить валку деревьев угрожающих падением на провода. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 28.12.2023 год
356859 | 388 | 2023-12-05 | 23 | 16 | 0.002667 | 2023-12-05 | 23 | 32 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя (ВЛ 10 кВ Л-89-9 на балансе АО «Алтайская крупа» – потребитель не является ТСО). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в АО "Алтайская крупа", запросить причины возникшего аварийного отключения и принятых мерах по исключению повторных технологических нарушений на ВЛ 10 кВ Л-89-9. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 31.01.2024 год
356850 | 758 | 2023-12-06 | 19 | 52 | 0.1176 | 2023-12-06 | 19 | 58 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки, произошел кратковременный схлест проводов фаз (В,С) в пролете опор №44-45 ВЛ-10кВ Л-19-4, что привело к отключению В-10кВ Л-19-4. 4.11 Схлест проводов фаз (В,С) в пролете опор №44-45 ВЛ-10кВ Л-19-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на Л-19-4 с.Б-Енисейское, Пролет: Опора № 44 - Опора № 45 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса провода в пролете опор №44-45 на ВЛ-10кВ Л-19-4 Ответственное лицо: Макаров П.И. 14.01.2024 год
356850 | 759 | 2023-12-06 | 20 | 6 | 0.37696 | 2023-12-06 | 20 | 26 | 3.4.10 В результате попадания птицы на оголовье опоры №131 ВЛ-10кВ Л-68-10, произошло замыкание фаз (А,В) по телу птицы, что привело к отключению В-10кВ Л-68-10. 4.11 Короткое замыкание фаз (А,В) по телу птицы ВЛ-10кВ Л-68-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Птица. на Л-68-10 Общепит, Опора П10-7ДБ | Организационное мероприятие 1 ВЛ-10кВ Л-68-10: провести анализ отключений от воздействия птиц за последние 3 года, при воздействии 3 и более раз - запланировать установку ПЗУ. Ответственное лицо: Макаров П.И. 14.01.2024 год
356850 | 760 | 2023-12-06 | 20 | 37 | 0.0030338 | 2023-12-06 | 20 | 50 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки, произошло выпадение крюка ф-А на опоре №6 ф.2 ВЛ-0,4кВ от КТП-52-6-4, что привело к схлесту с проводом ф-В и отключению АВ-2 КТП-52-6-4. 4.11 Выпадение крюка ф-А на опоре №6 ф.2 ВЛ-0,4кВ от КТП-52-6-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Выпадение крюка. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 52-6-4, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Провести переокрючивание на опоре №6 ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП-52-6-4, проверить надежность крепление вязок, изоляторов, крючьев. Отрегулировать стрелу провиса. Ответственное лицо: Макаров П.И. 14.01.2024 год
356850 | 761 | 2023-12-06 | 21 | 23 | 0.02833 | 2023-12-06 | 21 | 40 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки, произошел схлест проводов в пролете опор №71-72 на ВЛ-10кВ Л-8-5, что привело к отключению В-10кВ Л-8-5. 4.11 Схлест проводов в пролете опор №71-72 на ВЛ-10кВ Л-8-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на Л-8-5 п.Образцовка, Пролет: Опора № 71 - Опора № 72 | Техническое мероприятие 1 Провести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №71-72 ВЛ-10кВ Л-8-5. Проверить надежность крепления изоляторов, вязок. Ответственное лицо: Макаров П.И. 11.01.2024 год
356850 | 762 | 2023-12-06 | 21 | 34 | 0.048534 | 2023-12-06 | 23 | 5 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки, произошел схлест проводов фаз (В,С) в пролете опор 13-14 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-66-5-3, что привело к отключению АВ-1 ТП-66-5-3. 4.11 Схлест проводов в пролете опор 13-14 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-66-5-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-66-5-3, Пролет: Опора № 13 - Опора № 14 | Техническое мероприятие 1 Провести перетяжку проводов в пролете опор 13-14 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-66-5-3, с регулировкой стрелы провиса. Проверить надежность крепления вязок, изоляторов, крючьев на опорах №13,14. Ответственное лицо: Пиняскин А.В. 07.01.2024 год
356858 | 903 | 2023-12-06 | 20 | 21 | 0.02975 | 2023-12-06 | 22 | 20 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фазы "В","C", произошедшее в результате кратковременного схлеста проводов, под воздействием порывистого ветра, в пролете опор №4/1-№6/1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-40-11-2. 4.4 Схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-40-11-2, Пролет: Опора № 4-1 - Опора № 6-1 | Техническое мероприятие 1 Мастеру Жилинского сетевого участка произвести перетяжку проводов в пролете опор №4/1-№6/1 ВЛ-0,4кВ ф№1 от КТП 40-11-2 . Заказ №180178822. Ответственное лицо: Ломаковский А. С. 31.01.2024 год
356857 | 545 | 2023-12-06 | 12 | 55 | 0.0075 | 2023-12-06 | 13 | 40 | 3.4.7.3 В результате продолжительных атмосферных воздействий произошло изменение свойств колпачка К-6 (разрушение) и при порывистом ветре произошел срыв изолятора ШС-10 на высоковольтной гребенке Ф-В ТП-6-17-5, что привело к касанию и отгоранию шлейфа от гребенки до проходного изолятора ТП, что привело к неполнофазному режиму работы ТП-6-17-5. 4.13 В результате разрушения колпачка К-6 произошел срыв изолятора ШС-10 на высоковольтной гребенке Ф-В ТП-6-17-5, что привело к касанию и отгоранию шлейфа от гребенки до проходного изолятора ТП, что привело к неполнофазному режиму работы ТП-6-17-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора ШС-10 на высоковольтной гребенке Ф-В ТП-6-17-5 на ТП-6-17-5, РЛНД-10/250 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт шлейфа и монтаж изолятора на ТП-6-17-5 Ф-В и предоставить отчет 28.02.23 Ответственное лицо: Павлов В .Ю. 28.02.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ТП от ВЛ-10 кВ Л-6-17 "Каракокша" на предмет разрушения колпачков изоляторов на высоковольтных гребенках ТП. Ответственное лицо: Павлов В. Ю. 12.04.2024 год
356858 | 905 | 2023-12-06 | 21 | 5 | 0.23667 | 2023-12-06 | 22 | 45 | 3.4.12.2 В результате падения под воздействием ветровой нагрузки ветки дерева (находящегося вне охранной зоны ВЛ) на провода ВЛ-10 кВ Л-3-26 в пролете опор №383-№384 произошел их схлест, приведший к возникновению межфазного замыкания фаз "А" и "В" и отключению ВЛ действием УРЗА 4.4 Падение ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ Л-3-26 в пролете опор №383-№384. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ветка дерева на Л-3-26 с.Гоношиха, Пролет: Опора № 383 - Опора № 384 | Техническое мероприятие 1 По Л-3-26 с.Гоношиха, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №383-№384 по Заказу №18179218. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.03.2024 год
356857 | 546 | 2023-12-06 | 19 | 31 | 0.079 | 2023-12-06 | 19 | 34 | 3.4.12.2 В результате воздействия сильных порывов ветра, произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №6-7 ВЛ-10кВ Л-14-25 Катунь, что привело к аварийному отключению ВЛ-10кВ Л-14-25 на ПС 110 кВ Майминская. 4.4 Кратковременный схлест проводов в пролете опор № 6-7 ВЛ-10кВ Л-14-25. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на Л-14-25 п.Катунь, Пролет: Оп №6 - Оп №7 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр Л-14-25 на предмет провиса проводов ниже нормы.Заказ№180179766. Ответственное лицо: Мулин Р.Б. 26.02.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провеса Л-14-25 в пролетах опор № 6-7. Заказ № 180180784. Ответственное лицо: Мулин Р.Б. 26.02.2024 год
356857 | 547 | 2023-12-06 | 19 | 56 | 0.54 | 2023-12-06 | 20 | 32 | 3.4.7.3 В результате длительного срока эксплуатации изоляции произошло перегорание плавких вставок 10кВ ПКТ 1.1-10-16-20 У3 фаз "А,В,С", с последующим междуфазным замыканием фаз "А,В,С" , что привело к отключению В-10 Л-8-7 Майма на РП-8. 4.10 В результате длительного срока эксплуатации изоляции произошло старение изоляции с последующим разрушением плавких вставок 10кВ ПКТ 1.1-10-16-20 У3 фаз "А,В,С" на ТП-8-7-11, с последующим междуфазным замыканием фаз "А,В,С" , что привело к отключению В-10 Л-8-7 Майма на РП-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание на ТП-1-8-1, ПКТ101-10-20-12,5У3 ф.A | Техническое мероприятие 1 06.12.23 произведена аварийная замена ПКТ101-1020-12,5. Ответственное лицо: Мулин РБ 31.12.2023 год
356858 | 906 | 2023-12-06 | 21 | 38 | 0.12 | 2023-12-06 | 23 | 38 | 3.4.12.2 В результате падения под воздействием ветровой нагрузки ветки дерева (находящегося вне охранной зоны ВЛ) на провода ВЛ-10 кВ Л-32-3 в пролете опор №96-№97, произошел их схлест, приведший к возникновению межфазного замыкания фаз "А" и "С" и отключению ВЛ действием УРЗА 4.4 Падение ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ Л-32-3 в пролете опор №96-№97. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на Л-32-3 с. Озерки- п. Среднесибирский, Пролет: Опора № 96 - Опора № 97 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-10 кВ Л-32-3 с. Озерки- п. Среднесибирский, произвести вырубку деревьев, угрожающих падением на провода в пролете опор №96-№97. Заказ 180177898 Ответственное лицо: Ямщиков Е.Ю. 31.03.2024 год
356857 | 551 | 2023-12-06 | 21 | 5 | 0.11915 | 2023-12-06 | 21 | 21 | 3.4.12.2 В результате порывистого ветра произошло падение ветки дерева (тополя) из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "С" в пролете опор №335-336, в результате чего произошло отключение ВЛ-10 кВ Л-1-23. 4.4 Попадание ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "С"в пролете опор №335-336 на ВЛ-10 кВ Л-1-23 из-за ветра Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Попадание ветки дерева на Л-1-23 Алферово, Пролет: Оп №335 - Оп №336 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр Л-1-23 на предмет отсутствия посторонних предметов из вне охранной зоны. Заказ №180179764 Ответственное лицо: Мулин Р.Б. 12.02.2024 год
356857 | 552 | 2023-12-06 | 21 | 30 | 0.46231 | 2023-12-06 | 22 | 8 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки на проводов ВЛ-10 кВ Л-16-13 в пролете опор №115-116, произошла разрегулировка провода и при воздействии сильных порывов ветра произошел схлест провода, приведший к возникновению межфазного замыкания фаз В и С и отключению ВЛ-10 кВ Л-16-13. 4.4 Разрегулировка провода, при воздействии сильных порывов ветра произошел схлест проводов, приведший к возникновению межфазного замыкания фаз В и С и отключению ВЛ-10 кВ Л-16-13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на Л-16-13 Паспаул, Пролет: Оп №115 - Оп №116 | Техническое мероприятие 1 06.12.23 произвести регулировку провода ВЛ-10 кВ Л-16-13 в пролет оп. 115-116 и отчитаться до 16.02.2024 г Ответственное лицо: Павлов В. Ю. 16.02.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Л-16-13 с целью выявления разрегулировки провода и отчитаться до 16.02.2024 г. Ответственное лицо: Павлов В. Ю. 16.02.2024 год
356859 | 390 | 2023-12-06 | 21 | 4 | 0.027951 | 2023-12-06 | 21 | 47 | 3.4.12.2 В результате влияния погодных условий от порыва ветра, произошел срыв и падение элемента металлической кровли (профлист) со здания (расположенного вне охранной зоны вблизи ВЛ) на неизолированные провода в пролет опор №15-15/1 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-39-10-4, от чего произошло перекрытие проводов разноименных фаз, через элемент металлической кровли. От возникшего межфазного короткого замыкания, действием защит отключился АВ-0,4 кВ ф.3 в КТП-39-10-4. 4.4 Под воздействием порывистого ветра, произошел нанос сторонего предмета (профлист) со здания (расположенного вне охранной зоны вблизи ВЛ) на неизолированные провода в пролет опор №15-15/1 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-39-10-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов в пролете. на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-39-10-4, Пролет: Опора № 15 - Опора № 15/1 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-39-10-4. Провести осмотр состояния проводов в пролете опор №15-15/1, на наличие дефектов (обрыв жил, уменьшения диаметра провода, разрегулировка стрел провеса, мест крепления шлейфов, мест крепления вязок и изоляторов), с устранением выявленных дефектов. Ответственное лицо: Шаталов Сергей Сергеевич 31.01.2024 год
356853 | 518 | 2023-12-05 | 14 | 45 | 0.44998 | 2023-12-05 | 15 | 35 | 3.4.9.3 Повреждение на оборудовании потребителя ИП Богомазов на КТП 18-5-20 , расположенного по адресу:Центральный район г. Барнаул | Организационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю ИП Богомазову с уведомлением о произошедшем технологическом нарушении, с требованием привести электроустановки в соответствии с нормами НТД и приглашением представителя для участия в работе комиссии по расследованию технологического нарушения. Подтверждающее выполнение письмо приложить в ПК "Аварийность". Ответственное лицо: Райко А.В. 22.12.2023 год
356853 | 519 | 2023-12-06 | 21 | 3 | 0.0273 | 2023-12-06 | 22 | 21 | 3.4.12.2 Под действием сильного ветра произошла разрегулировка стрелы провеса провода фазы "А" в пролете опор №3-№4, что привело к схлесту проводов фаз "А" и "0" в пролете опор №3-№4, с последующим отключением ВЛ-0,4 кВ Ф№3 от ТП-20-14-104 4.4 Разрегулировка стрелы провеса провода фазы "А" в пролете опор №3-№4 на ВЛ-0,4 кВ Ф№3 от КТП-20-14-104 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провиса на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-20-14-104, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса провода фазы "А" в пролете опор №3-4 на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП-20-14-104 Ответственное лицо: Райко А.В. 13.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести ИТР осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП-20-14-104 при выявлении дефектов устранить. Ответственное лицо: Райко А.В. 13.01.2024 год
356853 | 520 | 2023-12-06 | 20 | 57 | 0.03325 | 2023-12-06 | 22 | 42 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (44 года) произошло ослабление контактов фаз "А", "В", "С" на верхних контактах автоматического выключателя 0,4 кВ Ф№2 в РУ-0,4 кВ КТП-58-9-14, с последующим его нагревом в следствии нагрузки, повреждением автоматического выключателя 0,4 кВ и отключением потребителей, запитанных от КТП-58-9-14. 4.13 Ослабление контактов автоматического выключателя 0,4 кВ Ф№2 в РУ-0,4 кВ КТП-58-9-14. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление контактов автоматического выключателя 0,4 кВ Ф№2 в РУ-0,4 кВ КТП-58-9-14 на ТП-58-9-14, ВА 57Ф35-34 160А | Техническое мероприятие 1 Произвести замену автоматического выключателя 0,4 кВ фидера №2 на КТП-58-9-14 Ответственное лицо: Райко А.В. 22.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести ревизию контактных соединений на КТП-58-9-14. Ответственное лицо: Райко А.В. 22.12.2023 год
356853 | 522 | 2023-12-06 | 20 | 29 | 0.19802 | 2023-12-06 | 20 | 51 | 3.4.12.2 Под воздействием сильного ветра, произошёл наброс профлиста сорванного с крыши дома по адресу п. Центральный ул Советская 4 на провода фаз "А" и "В" в пролете опор 64/1 - №64/2, что привело к короткому замыканию и отключению ВЛ-10 кВ Л-18-5 действием защит РЗА. 4.4 Наброс профлиста сорванного с крыши на провода фаз "А" и "В" в пролете опор 64/1 - №64/2 на ВЛ-10 кВ Л-18-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс профлиста на Л-18-5 п.Центральный, Пролет: Опора № 65 - Опора № 66 | Организационное мероприятие 1 Произвести ИТР осмотр ВЛ-10 кВ Л-18-5, при выявлении дефектов устранить. Ответственное лицо: Райко А.В. 27.12.2023 год
356853 | 523 | 2023-12-05 | 19 | 27 | 0.0054165 | 2023-12-05 | 20 | 32 | 3.4.12.2 Под действием сильного ветра произошла разрегулировка стрелы провеса провода фазы "В" в пролете опор №3/7 - №3/8 , что привело к схлесту проводов фаз "В" и "0" в пролете опор№3/7 - №3/8, с последующим отключением ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-81-17-9. 4.4 Схлёст провода фазы "В"в пролете опор №3/7 - №3/8 с с нулевым проводом на ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-81-17-9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-81-17-9, Пролет: Опора № 3/7 - Опора № 3/8 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса проводов фазы "В" пролете опор № 3/7-3/8 на ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-81-17-9. Ответственное лицо: Веремьёв С.А. 20.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести ИТР осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-81-17-9 при выявлении дефектов устранить Ответственное лицо: Веремьёв С.А. 22.12.2023 год
356859 | 391 | 2023-12-06 | 21 | 8 | 0.00275 | 2023-12-06 | 21 | 41 | 3.4.9.3 В результате влияния погодных условий, произошло замыкание потребительского неизолированного провода ввода в дом бытового абонента, подключенного от опоры №9 ВЛ-0,4 кВ от ТП-37-22-28 ф.1, что привело к срабатыванию защит и отключению АВ-0,4 кВ ф.1 в КТП-37-22-28. | Организационное мероприятие 1 Рекомендовать потребителю подключенному от опоры №9 ВЛ-0,4 кВ от ТП-37-22-28 ф.1, смонтировать изолированный ввод кабелем или СИП. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 31.01.2024 год
356853 | 525 | 2023-12-06 | 6 | 12 | 0.0039334 | 2023-12-06 | 8 | 10 | 3.4.10 В результате проникновения животного (кота) в РУ-10 кВ произошло перекрытие изоляции концевой кабельной муфты КЛ-10 кВ фаз "А","В","С", межфазным коротким замыканием, перегоранием предохранителей ПК-10 фаз "А", "В", "С" и отключением КТП 22-409-30. 4.12 Перекрытие изоляции концевой кабельной муфты КЛ-10 кВ и перегоранием предохранителей ПК-10 на КТП 22-409-30. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции на ТП-22-409-30, Предохранитель ПКТ101-10-20-20 У1фА; Перекрытие изоляции на ТП-22-409-30, Предохранитель ПКТ101-10-20-20 У1фВ; Перекрытие изоляции на ТП-22-409-30, Предохранитель ПКТ101-10-20-20 У1фС; Перекрытие изоляции концевой кабельной муфты на КЛ от оп.№9-5 до оп.№9-5-1, VS010-0012682-802/000000900000134241 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену концевой кабельной муфты КЛ-10 кВ в РУ-10 кВ КТП 22-409-30. Ответственное лицо: Райко А.В. 11.01.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену перегоревших ПК-10 фаз "А", "В", "С" в РУ-10 кВ КТП 22-409-30. Ответственное лицо: Райко А.В. 11.01.2024 годТехническое мероприятие 3 Закрыть технологические отверстия, для исключения проникновения животных в КТП 22-409-30 Ответственное лицо: Райко А.В. 31.01.2024 год
356859 | 394 | 2023-12-06 | 10 | 16 | 0.26075 | 2023-12-06 | 12 | 1 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровых нагрузок, при порывистом боковом ветре от длительных колебаний проводов в пролетах опор №1900/41-1900/43 ВЛ 10 кВ Л-33-19, произошел обрыв вязок проводов фаз "В", "С" на опоре №1900/42 ВЛ 10 кВ Л-33-19 с последующим схлестом проводов фаз "В", "С" в пролетах опор №1900/41-1900/43. От возникшего межфазного К.З. действием защит отключился В-10 Л-33-19 на ПС 110 кВ Смоленская. 4.14 Механический обрыв вязок проводов фаз "В", "С" на опоре №1900/42 ВЛ 10 кВ Л-33-19 с последующим схлестом проводов в пролетах опор №1900/41-1900/43. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязок проводов фаз "В","С". на Л-33-19 с. Точильное, Опора П10-7ДБ | Организационное мероприятие 1 ВЛ 10 кВ Л-33-19. Провести осмотр состояния проводов в пролетах опор №1900/29-1900/60 на наличие дефектов (обрыв жил, уменьшения диаметра провода, разрегулировка стрел провеса, места крепления шлейфов, места крепления вязок и изоляторов), с устранением выявленных дефектов. Ответственное лицо: Клепиков Антон Васильевич 29.02.2024 год
356859 | 395 | 2023-12-06 | 21 | 45 | 0.0042664 | 2023-12-06 | 22 | 17 | 3.4.9.3 В результате влияния погодных условий, произошло замыкание потребительского неизолированного провода ввода в дом бытового абонента, подключенного от опоры №11 ВЛ-0,4 кВ от КТП-33-17-18 Ф.3, что привело к срабатыванию защит и отключению АВ-0,4 кВ ф.3 в КТП-33-17-18. | Организационное мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ от КТП-33-17-18 Ф.3. Рекомендовать потребителю подключенному от опоры №11, смонтировать изолированный ввод кабелем или СИП. Ответственное лицо: Клепиков Антон Васильевич 31.01.2024 год
356858 | 909 | 2023-12-06 | 9 | 55 | 0.21014 | 2023-12-06 | 10 | 59 | 3.4.12.2 В результате воздействия длительной поперечной ветровой нагрузки произошла разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №56-№57 ВЛ-10 кВ Л-33-2, приведшая к их кратковременному схлесту, возникновению межфазного замыкания проводов фаз "В","С" и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.4 Схлест проводов в пролёте опор №56-№57 ВЛ-10 кВ Л-33-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на Л-33-2 с.Контошино-с.О.-Красилово, Пролет: Опора № 56 - Опора № 57 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор №56-№57 ВЛ-10 кВ Л-33-2 с.Контошино-с.О.-Красилово. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.03.2024 год
356859 | 396 | 2023-12-06 | 21 | 35 | 0.0025835 | 2023-12-06 | 22 | 6 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки, при порывистом боковом ветре от длительных колебаний проводов, произошла разрегулировка проводов разноименных фаз с последующим их схлестом в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4 кВ от ТП-14-4-39 ф.1, от возникшего К.З. действием защит отключился АВ-0,4 кВ ф.1 в ТП-14-4-39. 4.12 Нарушение регулировки стрелы провеса проводов в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4 кВ от ТП-14-4-39 ф.1, следы перекрытия на проводах. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов в пролете. на ВЛ-0,4 кВ от ТП-14-4-39 ф.1, Пролет: Оп.16 - Оп.17 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ от ТП-14-4-39 ф.1. Провести регулировку проводов в пролете опор №16-17. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 31.01.2024 год
356853 | 526 | 2023-12-06 | 10 | 15 |  | 2023-12-06 | 10 | 15 | 3.4.10 В результате попадания птицы на шкаф ПР-10 ТСН-10-2 произошло перекрытие по телу птицы между фазой "В" и корпусом шкафа, что привело к отключению Т-2 на ПС 110 кВ Сиреневая действием УРЗА. 4.11 Повреждение проходного изолятора фазы "В" внутри шкафа ПР-10 ТСН-10-2. Повреждением стенки шкафа ПР-10 ТСН-10-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение проходного изолятора на ПС "Сиреневая" №22, Трансформатор ТМ-160/10; Повреждением стенки шкафа на ПС "Сиреневая" №22, Трансформатор ТМ-160/10 | Техническое мероприятие 1 Провести замену проходного изолятора фаза "В" на шкафу ПР-10 ТСН-10-2 на ПС 110 кВ Сиреневая. Ответственное лицо: Будон П.А. 13.01.2024 годТехническое мероприятие 2 Провести внеочередные испытания присоединений Т-2 на ПС 110 кВ Сиреневая. Ответственное лицо: Пивченко М.В. 13.01.2024 год
356853 | 527 | 2023-12-06 | 10 | 35 | 0.40018 | 2023-12-06 | 11 | 24 | 3.4.12.2 В результате сильного ветра произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "С"в пролете опор №№ 5-5 - № 5-6, что привело к перекрытию проводов фаз "А" и "С" с последующим отключением ВЛ-10 кВ Л-57-2 4.4 Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор № 5-5 - № 5-6 на ВЛ-10 кВ Л-57-2 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие проводов фаз "А" и "С" на Л-57-2 п. Молодежный., Пролет: Опора № 5-5 - Опора № 5-6 | Организационное мероприятие 1 Провести ИТР осмотр пролетов опор №5-5- №5-6 на ВЛ-10 кВ Л-57-2, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Корзун С.В 13.01.2024 годОрганизационное мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Л-57-2, при обнаружении деревьев наклоненных в сторону ВЛ и угрожающих падением произвести вырубку. Ответственное лицо: Корзун С.В 13.01.2024 год
356859 | 398 | 2023-12-06 | 19 | 8 | 0.028667 | 2023-12-06 | 22 | 0 | 3.4.7.3 В следствии длительного срока эксплуатации (1980 г.в.э.) и старения изоляции в РУ-0,4 ТП-36-20-6, произошло перекрытие изоляции с повреждением (оплавление) АВ-0,4 кВ ф.1, ф.2 и ф.3 (типа ВА 57-35-34), что привело к обесточиванию РУ-0,4 ТП-36-20-6 с потерей напряжения у потребителей. 4.10 Термическое повреждение оплавление АВ-0,4 ф.1, ф.2, ф.3 в низковольтном щите РУ-0,4 кВ ТП-36-20-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Оплавление корпуса. на ТП-36-20-6, ВА 57-35-34 80А; Оплавление корпуса. на ТП-36-20-6, ВА 57-35-34 80А; Оплавление корпуса. на ТП-36-20-6, ВА 57-35-34 160А | Техническое мероприятие 1 РУ- 0,4 кВ ТП-36-20-6. Провести проверку измерения сопротивления петли "фаза-ноль" отходящих фидеров 0,4 кВ. Ответственное лицо: Клепиков Антон Васильевич 29.02.2024 год
356853 | 528 | 2023-12-06 | 10 | 40 | 0.014666 | 2023-12-06 | 12 | 30 | 3.4.12.2 Под действием сильного ветра произошло падение ветки дерева извне охранной зоны ВЛ на провода фаз "В" и "С" в пролете опор № 186 - №187, что привело к перекрытию проводов фаз "В" и "С" с последующим отключением ВЛ-10 кВ Л-93-3 действием РЗА. 4.4 Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор № 186 - №187 на ВЛ-10 кВ Л-93-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие проводов фаз "В" и "С" на Л-93-3 с. Кашино - с. Кабаково, Пролет: Опора № 186 - Опора № 187 | Организационное мероприятие 1 Произвести ИТР осмотр ВЛ-10 кВ Л-93-3 на наличие деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам осмотра запланировать мероприятия по выпиловке. Ответственное лицо: Неженцев Д.Н. 25.12.2023 год
356853 | 530 | 2023-12-06 | 10 | 49 | 0.66598 | 2023-12-06 | 12 | 3 | 3.4.12.2 В результате порывов ветра и перепадов температур, произошел обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №9 с последующим схлёстом проводов фаз "А" и "В" и отключением ВЛ-10 кВ Л-18-5, действием защит РЗА. 4.4 Обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №9 на ВЛ-10 кВ Л-18-5 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода на Л-18-5 п.Центральный, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену вязки провода ф "А" на опоре №9 ВЛ-10 кВ Л 18-5. Ответственное лицо: Райко А.В. 29.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести ИТР осмотр ВЛ-10 кВ Л-18-5, при выявлении дефектов устранить. Ответственное лицо: Райко А.В. 29.12.2023 год
356858 | 911 | 2023-12-06 | 21 | 30 | 1.1 | 2023-12-07 | 0 | 15 | 3.4.12.2 В результате воздействия длительной поперечной ветровой нагрузки произошла разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №436-№437 ВЛ-10 кВ Л-71-22, приведшая к их кратковременному схлесту, возникновению межфазного замыкания проводов фаз "В","С" и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.4 Схлест проводов в пролёте опор №56-№57 ВЛ-10 кВ Л-33-2 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на Л-71-22 с Пещерка, с. Кордон, Пролет: Опора № 436 - Опора № 437 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-10 кВ Л-71-22 с Пещерка, с. Кордон, произвести регулировку провода в пролете опор №436- №437. Заказ № 180178427 Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.01.2024 год
356853 | 532 | 2023-12-06 | 20 | 10 | 0.0068831 | 2023-12-06 | 21 | 9 | 3.4.12.2 Под действием сильного ветра произошел наброс ветки дерева извне охранной зоны на провода фаз "А" и "В" в пролете опор 25-№26 что привело к обрыву проводов фаз "А" и "В" и отключению ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-60-17-6. 4.12 Падение ветки дерева на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №25-№26 на ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-60-17-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-60-17-6, Пролет: Опора № 25 - Опора № 26 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-60-17-6 на наличие деревьев и веток, угрожающих падением на провода. Ответственное лицо: Ведин Е.В. 22.12.2023 год
356858 | 912 | 2023-12-06 | 11 | 40 |  | 2023-12-06 | 11 | 40 | 3.4.12.2 В результате падения под воздействием ветровой нагрузки ветки дерева (находящегося вне охранной зоны) на провода ВЛ-35 кВ ЧЧ-335 "Чесноковская - Черемшанская" в пролете опор №188-№189 произошел кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В", приведший к возникновению межфазного замыкания и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.4 Падения дерева на провода ВЛ-35 кВ ЧЧ-335 "Чесноковская - Черемшанская" в пролете опор №188-№189 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падения дерева на провода на Чесноковская-Черемшанская (ВЛ ЧЧ-335), Пролет: Опора № 188 - Опора № 189 | Техническое мероприятие 1 Произвести вырубку деревьев, угрожающих падением (сухие деревья, а также деревья имеющие наклон в сторону воздушной линии, длинна которых превышает размер охранной зоны) в пролете опор №188-№189 на провода ВЛ-35 кВ ЧЧ-335 "Чесноковская - Черемшанская" Ответственное лицо: Начальник СВЛ Вотрин М.П. 31.03.2024 год
356853 | 533 | 2023-12-06 | 20 | 35 | 0.0017505 | 2023-12-06 | 20 | 42 | 3.4.12.2 Под действием сильного ветра произошла разрегулировка стрелы провеса провода фазы "В" в пролете опор №1/2 - №1/3 , что привело к схлесту проводов фаз "В" и "C" в пролете опор№1/2 - №1/3, с последующим отключением ВЛ-0,4 кВ Ф№4 от КТП-88-8-31. 4.4 Разрегулировка стрелы провиса провода фазы "В" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провиса провода на ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-88-8-31, Пролет: Опора №1-2 - Опора №1-3 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса проводов фазы "В" пролете опор № 1/2-1/3 на ВЛ-0,4 кВ Ф№4 от КТП-88-8-31. Ответственное лицо: Веремьев С.А. 22.12.2023 год
356858 | 913 | 2023-12-06 | 16 | 20 | 0.054 | 2023-12-06 | 16 | 56 | 3.4.12.2 В результате падения под воздействием ветровой нагрузки ветки дерева (находящегося вне охранной зоны ВЛ) на провода ВЛ-10 кВ Л-76-2 в пролете опор №84-№85, произошел их схлест, приведший к возникновению межфазного замыкания фаз "А" и "В" и отключению ВЛ действием УРЗА 4.4 Падение ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ Л-76-2 в пролете опор №84-№85. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ветка дерева на Л-76-2 с.Ново-Зыряново, Пролет: Опора № 84 - Опора № 85 | Техническое мероприятие 1 По Л-76-2 с.Ново-Зыряново, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №84-№85 по Заказу №180179622. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.03.2024 год
356859 | 401 | 2023-12-06 | 19 | 20 |  | 2023-12-06 | 19 | 20 | 3.4.12.5 В результате влияния перепадов температур окружающего воздуха (от +6°С до -6°С) и влажности, приведших и снижению механической прочности фарфоровой покрышки в процессе эксплуатации (образование микротрещин с попаданием влаги и воздуха), подставного изолятора (марка ИОС-400, 1985 г. вода в экспл.) фазы "А" на портале Т-2 между КЗ-110 Т-2 и Т-2 на ПС 110 кВ Советская, под воздействием порывистого ветра (25-28 м/с), произошёл поперечный излом в нижней части фарфоровой покрышки с падением верхней части изолятора на раму портала в сторону подставного изолятора фазы "В" (см. Фото), вместе с прикрепленным к нему проводником фазы "А", что привело к касанию с токоведущим проводником фазы "В" и металлической конструкцией портала и возникновению короткого замыкания. От возникшего короткого замыкания, действием защит отключился В СС-77 на ПС 110 кВ Смоленская. 4.14 Изменение свойств и характеристик материала в процессе эксплуатации (образование микротрещин с попаданием влаги и воздуха) привели к повреждению подставного изолятора (марка ИОС-400) фазы "А" на портале Т-2 между КЗ-110 Т-2 и Т-2 на ПС 110 кВ Советская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом фарфоровой покрышки изолятора (марка ИОС-400) фазы "А". на ПС "Советская" №89, PS110-000142 | Техническое мероприятие 1 ПС 110 КВ Советская ОРУ-110 кВ. Выполнить замену поставного изолятора фазы "А" на портале Т-2, на полимерный изолятор. Ответственное лицо: Евсеенко Александр Викторович 29.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Служба ПС ПО БЭС. Включить в ремонтную программу 2025 года замену подставных фарфоровых изоляторов тип ИОС-400 фаз "В" и "С" на портале Т-2 между КЗ-110 Т-2 и Т-2 ПС 110 кВ Советская, на полимерные изоляторы типа ОСК-110. Ответственное лицо: Евсеенко Александр Викторович 31.07.2024 год
356859 | 402 | 2023-12-06 | 20 | 28 | 0.41505 | 2023-12-06 | 21 | 12 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровых нагрузок, при порывистом боковом ветре от длительных колебаний проводов в пролетах опор №450/2-450/4 ВЛ 10 кВ Л-42-4, произошел обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №450/3 ВЛ 10 кВ Л-42-4 с последующим падением провода фазы "А" на металлическую траверсу опоры №450/3. От возникшего однофазного К.З., на ПС 110 кВ Петропавловская сработала предупредительная сигнализация "Земля" в сети 10 кВ Л-42-4 фаза «А»-0 кВ, и ключом управления был отключен В-10 Л-42-4. 4.14 Механический обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №450/3 ВЛ 10 кВ Л-42-4 с последующим замыканием на металлическую траверсу опоры №450/3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода фазы "А". на Л-42-4 Ануйский, Опора П10-3 | Техническое мероприятие 1 Л-42-4 Ануйский. Провести осмотр состояния проводов в пролетах опор №450/1-450/6, на наличие дефектов (обрыв жил, уменьшения диаметра провода, разрегулировка стрел провеса, места крепления шлейфов, места крепления вязок и изоляторов), с устранением выявленных дефектов. Ответственное лицо: Шаталов Сергей Сергеевич 29.02.2024 год
356853 | 535 | 2023-12-06 | 16 | 30 | 0.0020825 | 2023-12-06 | 16 | 35 | 3.4.9.3 В результате повреждения на ВЛ-0,4 кВ потребителя ул. Школьная д. 9 от опоры №4 произошло отключение АВ фидера №1 в РУ-0,4 кВ КТП-88-12-12 и отключение потребителей, запитанных от ВЛ-0,4 кВ фидера №1 КТП-88-12-12. | Организационное мероприятие 1 Уведомить потребителя п. Шилово ул. Школьная д. 9 о произошедшем технологическом нарушении, с требованием привести электроустановки в соответствии с нормами НТД, запитанного от опоры №4 ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-88-12-12. Ответственное лицо: Веремьев С.А. 22.12.2023 год
356858 | 914 | 2023-12-06 | 18 | 11 | 0.19435 | 2023-12-06 | 19 | 20 | 3.4.9.3 Отключение произошло по причине повреждения за Р-26-2-6 на потребительской отпайке (ТСЖ "Раздолье -2). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю ТСЖ "Раздолье -2" о необходимости приведения собственных э/у к требованиям НТД. Ответственное лицо: Ломаковский А.С. 29.02.2024 год
356853 | 536 | 2023-12-06 | 20 | 7 | 1.0852 | 2023-12-06 | 22 | 57 | 3.4.9.3 Повреждение на оборудовании потребителя "ОПХ Овощевод" от ЛР 12-43-7 в пролётах опор № 59-61, расположенного по адресу: Центральный район г. Барнаул, с. Лебяжье. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю "ОПХ Овощевод" с уведомлением о произошедшем технологическом нарушении, с требованием привести электроустановки в соответствии с нормами НТД и приглашением представителя для участия в работе комиссии по расследованию технологического нарушения. Подтверждающее выполнение письмо приложить в ПК "Аварийность". Ответственное лицо: Райко А.В. 22.12.2023 год
356859 | 403 | 2023-12-06 | 20 | 5 | 0.0266 | 2023-12-06 | 22 | 18 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки, при порывистом боковом ветре от длительных колебаний проводов, произошла разрегулировка проводов фаз "В", "С" с последующим их схлестом в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-45-1-25, от возникшего КЗ действием защит отключился АВ-0,4 кВ ф.1 в ТП-45-1-25. 4.12 Нарушение регулировки стрелы провеса проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-45-1-25, следы перекрытия на проводах фаз "В","С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов фаз "В","С" пролете. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-45-1-25, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-45-1-25. Провести регулировку проводов в пролете опор №5-6. Ответственное лицо: Шаталов Сергей Сергеевич 31.01.2024 год
356858 | 915 | 2023-12-06 | 17 | 24 | 0.0071332 | 2023-12-06 | 19 | 11 | 3.4.12.2 В результате падения под воздействием ветровой нагрузки ветки дерева (находящегося вне охранной зоны ВЛ) на провода ВЛ-10 кВ Л-71-15 в/ч в пролете опор №178-№179, произошел их схлест, приведший к возникновению межфазного замыкания фаз "А" и "В" и отключению ВЛ действием УРЗА 4.4 Падение ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ Л-71-15 в пролете опор №178-№179. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Дерево на проводах на Л-71-15 в/ч, Пролет: Опора № 178 - Опора № 179 | Техническое мероприятие 1 По Л-71-15 в/ч, произвести вырубку деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №178-№179 по Заказу №180179216. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.03.2024 год
356853 | 538 | 2023-12-06 | 19 | 51 | 0.03885 | 2023-12-06 | 21 | 42 | 3.4.12.2 Под действием сильного ветра произошла разрегулировка стрелы провеса провода фазы "А" в пролете опор №3-№4, что привело к схлесту проводов фаз "А" и "0" в пролете опор №3-№4, с последующим отключением ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-20-14-13. 4.4 Разрегулировка стрелы провеса провода фазы "А" в пролете опор №3-№4 на ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-20-14-13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-20-14-13, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса провода фазы "А" в пролете опор №3-№4 на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-20-14-13 Ответственное лицо: Райко А.В. 13.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести ИТР осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-20-14-13 при выявлении дефектов устранить. Ответственное лицо: Райко А.В. 13.01.2024 год
356853 | 541 | 2023-12-06 | 14 | 18 | 1.0733 | 2023-12-06 | 18 | 56 | 3.4.12.2 В следствии сильного ветра произошел излом грозотроса в поддерживающем зажиме на опоре №235 и перехлест на провод фазы "С" в пролете опор №235 - №236 на КВЛ 110 кВ Власиха-Арбузовская II цепь с отпайками (КВЛ ВА-112) с последующим отключением ВЛ. 4.13 Перекрытие грозотросом провода фазы "С" пролете опор №235-№236 на КВЛ 110 кВ Власиха-Арбузовская II цепь с отпайками (КВЛ ВА-112) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие грозотросом на Власиха-Арбузовская (ВЛ ВА-112), VL110-000346-001 / от оп. 44 до оп. 240 1-цеп. ВА-112 Пролет: оп.235 - оп.236 | Техническое мероприятие 1 Произвести верховой осмотр опор №234-№236 КВЛ 110 кВ Власиха-Арбузовская II цепь с отпайками (КВЛ ВА-112). Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 29.02.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести ремонт грозотроса на опоре №235 КВЛ 110 кВ Власиха-Арбузовская II цепь с отпайками (КВЛ ВА-112). Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 29.03.2024 год
356853 | 543 | 2023-12-06 | 19 | 45 | 0.0074997 | 2023-12-06 | 20 | 35 | 3.4.12.2 Под воздействием сильного ветра произошло падение ветки дерева извне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №32-№33, что привело к перекрытию проводов фаз "А" и "В" и отключению ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-63-5-3. 4.12 Падение ветки дерева на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №32-№33 на ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-63-5-3 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-63-5-3, Пролет: Опора № 32 - Опора № 33 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-63-5-3 на наличие деревьев и веток, угрожающих падением на провода. Ответственное лицо: Ведин Е.В. 22.12.2023 год
356853 | 544 | 2023-12-06 | 17 | 45 | 0.063741 | 2023-12-06 | 18 | 1 | 3.4.12.2 Под действием длительной ветровой нагрузки произошло разрушение колпачка изолятора фазы "В" на опоре №350 с последующим срывом изолятора, схлестом провода фазы "В" с проводом фазы "А" и отключением ВЛ 10 кВ Л-85-7 действием РЗА. 4.4 Разрушение колпачка изолятора фазы "В" на опоре №350 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение колпачка на Л-85-7 п.Алтай-с.Шадрино, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену изолятора фазы "В" на ВЛ-10 кВ Л-85-7 опора №350. Ответственное лицо: Веремьев С.А. 22.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести ИТР осмотр ВЛ-10 кВ Л-85-7 При обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Веремьев С.А. 22.12.2023 год
356853 | 545 | 2023-12-06 | 18 | 5 | 0.0075803 | 2023-12-06 | 18 | 10 | 3.4.7.3 В результате приближения крон деревьев к проводам ВЛ на недопустимое расстояние в пролете опор №125-№126 произошло перекрытие проводов фаз "А" и "В", что привело к отключению ВЛ-10 кВ Л-85-1 на ПС 110 кВ Калманская действием РЗА. 4.12 Перекрытие между проводами фаз "А" и "В" по ДКР в пролете опор №125-№126 на ВЛ-10 кВ Л-85-1 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие между проводов на Л-85-1 с Александровка-с Новороманово, Пролет: Опора № 125 - Опора № 126 | Техническое мероприятие 1 Выполнить расчистку трассы от ДКР в пролёт опор №125-№126 на ВЛ-10 кВ Л-85-1. Ответственное лицо: Веремьёв С.А. 29.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести ИТР осмотр ВЛ-10 кВ Л-85-1 на наличие деревьев и веток, угрожающих падением (касанием) на провода, при выявлении дефектов устранить. Ответственное лицо: Веремьёв С.А. 08.01.2024 год
356857 | 558 | 2023-12-06 | 20 | 7 | 3.7396 | 2023-12-06 | 20 | 44 | 3.4.12.2 На ВЛ 110 кВ БМ-85 в результате воздействия ветровых нагрузок на опоре №105 произошло отклонение гирлянды изоляторов ф. В от нормативных значений с последующим приближением на недопустимое расстояние и перекрытием на конструкцию опоры (траверсе). На ВЛ 110 кВ ОМ-139 в результате воздействия ветровых нагрузок на опоре №116 произошел подхлест анкерной петли (шлейфа) ф.А к телу опоры с последующим перекрытием. 4.4 На ВЛ 110 кВ БМ-85 на опоре №105 перекрытие гирлянды изоляторов фазы В на конструкцию опоры из-за сильных порывов ветра. На ВЛ 110 кВ ОМ-139 на опоре №116 перекрытие шлейфа фазы В на конструкцию опоры из-за сильных порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: условия для возникновения дефекта отсутствовали на ВЛ 110кВ ОМ-139 ПС Быстрянка - ПС Майминская, VL110-000194-003 | Техническое мероприятие 1 Произвести установку дополнительных гирлянд изоляции на ВЛ 110 кВ БМ-85 опора №105. Ответственное лицо: Свиридов В.В. 31.10.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести установку обводной гирлянды изоляции на ВЛ 110 кВ ОМ-139 опора №116. Ответственное лицо: Свиридов В.В. 30.09.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Инициировать служебную записку на приобретение материалов для выполнения мероприятия по результатам ТН. Ответственное лицо: Свиридов В.В. 31.01.2024 год
356858 | 785 | 2023-11-22 | 19 | 43 | 0.042401 | 2023-11-22 | 21 | 29 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-5-10-8 явилось однофазное короткое замыкание фазы "А" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу: с. Новоеловка ул. Елютина д. 103. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю проживающему по адресу: с. Новоеловка ул. Елютина д. 103 на замену неизолированного ввода на СИП. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.01.2024 год
356858 | 786 | 2023-11-22 | 19 | 31 | 0.049867 | 2023-11-22 | 21 | 47 | 3.4.11 Межфазное замыкание фаз "В " и "С", произошедшее в результате падения ветки дерева , находящегося вне охранной зоны ВЛ, под воздействием порывистого ветра в пролете опор №6/1-№7/1 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-5-10-12 (в результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года ). 4.4 Падение ветки дерева на провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-5-10-12, Пролет: Опора № 6-1 - Опора № 7-1 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-5-10-12, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №6/1-№7/1. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.03.2024 год
356858 | 787 | 2023-11-22 | 19 | 30 | 0.0099169 | 2023-11-22 | 20 | 55 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Ф.3 от ТП-76-2-12 явилось однофазное короткое замыкание фазы "В" и "0", возникшее на вводе потребителя по адресу: с. Новозыряново ул. Калинина д. 16 (потребитель Селезнева Нина Алексеевна). | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю Селезневой Нине Алексеевне, проживающему по адресу с. Новозыряново ул. Калинина д. 16 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.01.2024 год
356850 | 677 | 2023-11-22 | 19 | 29 | 0.0020667 | 2023-11-22 | 21 | 33 | 3.4.11 В результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года произошел схлест проводов фаз (А,В) в пролете опор №5-6ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-58-2-16 и их кратковременное замыкание, что стало причиной отключения АВ-1 на П-58-2-16. 4.11 Схлест проводов фаз (А,В) в пролете опор №5-6ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-58-2-16. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-58-2-16, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-58-2-16 произвести регулировку проводов в пролете опор №5-6. Ответственное лицо: Ильиных О.И. 05.01.2024 год
356850 | 681 | 2023-11-22 | 19 | 28 | 0.01 | 2023-11-22 | 21 | 28 | 3.4.11 Под действием порывов ветра 19.11.2023 произошел кратковременный схлест провода фазы (В,С) (имеются метки от электродуги) в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-57-5-19, что привело к отключению АВ-2 на ТП-57-5-19. 4.11 Схлест провода фазы (В,С) (имеются метки от электродуги) в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-57-5-19, что привело к отключению АВ-2 на ТП-57-5-19. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-57-5-19, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-57-5-19 произвести перетяжку проводов, с регулировкой стрелы провиса от ответвительной опоры №5 до опоры №7. Ответственное лицо: Ильиных О.И. 26.12.2023 год
356858 | 791 | 2023-11-22 | 19 | 30 | 0.02975 | 2023-11-22 | 21 | 29 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-85-4-1 явилось однофазное короткое замыкание фазы "А" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу: п. Беловский ул. Коммунарская д. 14. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю проживающему по адресу: п. Беловский ул. Коммунарская д. 14 на замену неизолированного ввода на СИП. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.01.2024 год
356858 | 792 | 2023-11-22 | 19 | 27 | 0.011734 | 2023-11-22 | 20 | 55 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Ф.2 от ТП-76-2-12 явилось однофазное короткое замыкание фазы "С" и "0", возникшее на вводе потребителя по адресу: с. Новозыряново ул. Калинина д. 7 (потребитель Леер Владимир Карлович). | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю Леер Владимиру Карловичу, проживающему по адресу с. Новозыряново ул. Калинина д. 7 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.01.2024 год
356850 | 684 | 2023-11-22 | 19 | 26 | 0.016534 | 2023-11-22 | 21 | 30 | 3.4.11 В результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года произошел схлест проводов фаз (А,В) в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-49-1-30 и их кратковременное замыкание, что стало причиной отключения АВ-2 на ТП-49-1-30. 4.11 схлест проводов фаз (А,В) в пролете опор №3-4 ВВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-49-1-30. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-49-1-30, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-49-1-30 произвести регулировку проводов в пролете опор №3-4. Ответственное лицо: Ильиных О.И. 05.01.2024 год
356858 | 795 | 2023-11-22 | 19 | 15 | 0.03225 | 2023-11-22 | 21 | 24 | 3.4.11 Межфазное замыкание фаз "В " и "С", произошедшее в результате падения ветки дерева , находящегося вне охранной зоны ВЛ, под воздействием порывистого ветра в пролете опор №7-№8 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-84-15-12 (в результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года ). 4.4 Падение ветки дерева на провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-84-15-12, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-84-15-12, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №7-№8. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.03.2024 год
356850 | 686 | 2023-11-22 | 19 | 21 | 0.0020333 | 2023-11-22 | 21 | 23 | 3.4.11 В результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года произошел схлест проводов фаз (А,В) в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-57-8-2 и их кратковременное замыкание, что стало причиной отключения АВ-1 на ТП-57-8-2. 4.11 схлест проводов фаз (А,В) в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-57-8-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-57-8-2, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-57-8-2 произвести регулировку проводов в пролете опор №1-2. Ответственное лицо: Ильиных О.И. 05.01.2024 год
356858 | 797 | 2023-11-22 | 18 | 54 | 0.0258 | 2023-11-22 | 21 | 3 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-85-4-8 явилось однофазное короткое замыкание фазы "А" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу: с. Тюмень ул. Набережная д. 15. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю проживающему по адресу: с. Тюмень ул. Набережная д. 15 на замену неизолированного ввода на СИП. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.01.2024 год
356858 | 800 | 2023-11-22 | 19 | 27 | 0.0335 | 2023-11-22 | 21 | 41 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-5-2-24 явилось однофазное короткое замыкание фазы "А" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу: с. Еремино ул. Сибирская д. 9. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю проживающему по адресу: с. Еремино ул. Сибирская д. 9 на замену неизолированного ввода на СИП. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.01.2024 год
356850 | 688 | 2023-11-22 | 19 | 21 | 0.0369 | 2023-11-22 | 21 | 24 | 3.4.11 В результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года произошел схлест проводов фаз (А,В) в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-3-12 и их кратковременное замыкание, что стало причиной отключения АВ-1 на ТП-49-3-12. 4.11 Схлест проводов фаз (А,В) в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-3-12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-3-12, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-3-12 произвести регулировку проводов в пролете опор №10-11. Ответственное лицо: Ильиных О.И. 05.01.2024 год
356858 | 801 | 2023-11-22 | 19 | 25 | 0.0075 | 2023-11-22 | 20 | 55 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-76-2-12 явилось однофазное короткое замыкание фазы "В" и "0", возникшее на вводе потребителя по адресу: с. Новозыряново ул. Набережная д. 13 (потребитель Дурманова Ольга Владимировна). | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю Дурмановой Ольге Владимировне, проживающему по адресу с. Новозыряново ул. Набережная д. 13 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.01.2024 год
356858 | 803 | 2023-11-22 | 19 | 22 | 0.0266 | 2023-11-22 | 21 | 35 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-5-2-25 явилось однофазное короткое замыкание фазы "В" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу: с. Еремино ул. Школьная д. 15. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю проживающему по адресу: с. Еремино ул. Школьная д. 15. на замену неизолированного ввода на СИП. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.01.2024 год
356850 | 691 | 2023-11-22 | 19 | 20 | 0.016666 | 2023-11-22 | 21 | 25 | 3.4.11 В результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года произошел схлест проводов фаз (А,В) в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-57-7-4 и их кратковременное замыкание, что стало причиной отключения АВ-2 на ТП-57-7-4. 4.11 схлест проводов фаз (А,В) в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-57-7-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-57-7-4, Пролет: Опора № 13 - Опора № 14 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-57-7-4 произвести регулировку проводов в пролете опор №13-14. Ответственное лицо: Ильиных О.И. 05.01.2024 год
356858 | 804 | 2023-11-22 | 19 | 15 | 0.0094998 | 2023-11-22 | 20 | 50 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-71-16-15 явилось однофазное короткое замыкание фазы "С" и "0", возникшее на вводе потребителя по адресу: с. Борисово ул. Молодежная д. 9 кв. 2 (потребитель Куманькина Татьяна Андреевна). | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю Куманькиной Татьяне Давыдовне, проживающему по адресу с. Борисово ул. Молодежная д. 9 кв 2 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.01.2024 год
356858 | 806 | 2023-11-22 | 19 | 15 | 0.020833 | 2023-11-22 | 21 | 20 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-85-5-10 явилось однофазное короткое замыкание фазы "А" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу: п. Беловский ул. Рабочая д. 34. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю проживающему по адресу: по адресу: п. Беловский ул. Рабочая д. 34. на замену неизолированного ввода на СИП. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 26.12.2023 год
356850 | 693 | 2023-11-22 | 17 | 9 | 0.0062001 | 2023-11-22 | 19 | 13 | 3.4.11 В результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года произошел схлест проводов фаз (А,В) в пролете опор №21-22 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-57-8-13 и их кратковременное замыкание, что стало причиной отключения АВ-1 на ТП-57-8-13. 4.11 схлест проводов фаз (А,В) в пролете опор №21-22 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-57-8-13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-57-8-13, Пролет: Опора № 21 - Опора № 22 | Техническое мероприятие 1 Провести регулировку проводов в пролете опор №21-22 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-57-8-13. Ответственное лицо: Ильиных О.И. 06.01.2024 год
356858 | 807 | 2023-11-22 | 19 | 13 | 0.012934 | 2023-11-22 | 20 | 50 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-71-16-15 явилось однофазное короткое замыкание фазы "С" и "0", возникшее на вводе потребителя по адресу: с. Борисово ул. Молодежная д. 16 кв. 2 (потребитель Лотц Антон Давыдович). | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю Лотц Антону Давыдовичу, проживающему по адресу с. Борисово ул. Молодежная д. 16 кв 2 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.01.2024 год
356858 | 808 | 2023-11-22 | 17 | 10 | 0.0288 | 2023-11-22 | 19 | 34 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-28-5-20 явилось однофазное короткое замыкание фазы "С" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу: п. Украинский ул. Прудская д. 1 | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю проживающему по адресу: п. Украинский ул. Прудская д. 1 на замену неизолированного ввода на СИП. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.01.2024 год
356850 | 694 | 2023-11-22 | 17 | 10 | 0.010417 | 2023-11-22 | 19 | 15 | 3.4.11 В результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года произошел схлест проводов фаз (А,В) в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-57-5-17 и их кратковременное замыкание, что стало причиной отключения АВ-1 на ТП-57-5-17. 4.11 схлест проводов фаз (А,В) в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-57-5-17. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-57-5-17, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Техническое мероприятие 1 Провести регулировку проводов в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-57-5-17. Ответственное лицо: Ильиных О.И. 06.01.2024 год
356850 | 695 | 2023-11-22 | 17 | 12 | 0.0399 | 2023-11-22 | 19 | 18 | 3.4.11 В результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года произошел схлест проводов фаз (А,В) в пролете опор №46-47 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-8-18 и их кратковременное замыкание, что стало причиной отключения АВ-1 на ТП-49-8-18. 4.11 схлест проводов фаз (А,В) в пролете опор №46-47 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-8-18. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-8-18, Пролет: Опора № 46 - Опора № 47 | Техническое мероприятие 1 Провести регулировку проводов в пролете опор №46-47 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-8-18. Ответственное лицо: Ильиных О.И. 06.01.2024 год
356858 | 809 | 2023-11-22 | 19 | 11 | 0.043666 | 2023-11-22 | 21 | 22 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-84-15-10 явилось однофазное короткое замыкание фазы "В" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу: с. Петровка ул. Лубнина д. 10. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю проживающему по адресу: с. Петровка ул. Лубнина д. 10 на замену неизолированного ввода на СИП. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.01.2024 год
356858 | 810 | 2023-11-22 | 17 | 13 | 0.04 | 2023-11-22 | 19 | 13 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-28-5-20 явилось однофазное короткое замыкание фазы "В" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу: п. Украинский ул. Московская д. 10 | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю проживающему по адресу: п. Украинский ул. Московская д. 10 на замену неизолированного ввода на СИП. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.01.2024 год
356850 | 696 | 2023-11-22 | 17 | 15 | 0.03075 | 2023-11-22 | 19 | 18 | 3.4.11 В результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года произошел схлест проводов фаз (А,В) в пролете опор №29-30 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-57-5-18 и их кратковременное замыкание, что стало причиной отключения АВ-1 на ТП-57-5-18. 4.11 Схлест проводов фаз (А,В) в пролете опор №29-30 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-57-5-18. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ от ТП-57-5-18, Пролет: Опора № 29 - Опора № 30 | Техническое мероприятие 1 Провести регулировку проводов в пролете опор №29-30 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-57-5-18. Ответственное лицо: Ильиных О.И. 06.01.2024 год
356850 | 697 | 2023-11-22 | 17 | 15 | 0.0084668 | 2023-11-22 | 19 | 22 | 3.4.11 В результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года произошел схлест проводов фаз (А,В) в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-8-19 и их кратковременное замыкание, что стало причиной отключения АВ-1 наТП-49-8-19. 4.11 схлест проводов фаз (А,В) в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-8-19. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-8-19, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Провести регулировку проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-8-19. Ответственное лицо: Ильиных О.И. 06.01.2024 год
356858 | 811 | 2023-11-22 | 19 | 4 | 0.03275 | 2023-11-22 | 21 | 15 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-84-15-2 явилось однофазное короткое замыкание фазы "С" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу: с. Петровка ул. Лесная д. 15. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю проживающему по адресу: с. Петровка ул. Лесная д. 15 на замену неизолированного ввода на СИП. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.01.2024 год
356858 | 812 | 2023-11-22 | 18 | 49 | 0.023 | 2023-11-22 | 20 | 44 | 3.4.11 Межфазное замыкание фаз "В " и "С", произошедшее в результате падения ветки дерева , находящегося вне охранной зоны ВЛ, под воздействием порывистого ветра в пролете опор №5-№6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-85-9-4 (в результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года ). 4.4 Падение ветки дерева на провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-85-9-4, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-85-9-4, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №5-№6. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.03.2024 год
356858 | 813 | 2023-11-22 | 17 | 20 |  | 2023-11-22 | 17 | 20 | 3.4.11 Межфазное замыкание фаз "А" и "С" произошедшее в результате падения ветки дерева , находящегося в не охранной зоне ВЛ, под воздействием порывистого ветра в пролете опор №2- №3 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-75-1-10 (в период прохождение опасных метеорологических явлений 19.11.2023 года). 4.4 Падение дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-75-1-10, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-75-1-10, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №2-№3. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.03.2024 год
356858 | 814 | 2023-11-22 | 18 | 44 | 0.03275 | 2023-11-22 | 20 | 55 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-85-9-4 явилось однофазное короткое замыкание фазы "А" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу: п. Боровлянский ул. Рабочая д. 7. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю проживающему по адресу: п. Боровлянский ул. Рабочая д. 7 на замену неизолированного ввода на СИП. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.01.2024 год
356850 | 698 | 2023-11-22 | 17 | 23 | 0.03075 | 2023-11-22 | 19 | 26 | 3.4.11 В результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года произошел схлест проводов фаз (А,В) в пролете опор №41-42 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-58-6-3 и их кратковременное замыкание, что стало причиной отключения АВ-1 на ТП-58-6-3 . 4.11 схлест проводов фаз (А,В) в пролете опор №41-42 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-58-6-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-58-6-3, Пролет: Опора № 41 - Опора № 42 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-58-6-3 произвести регулировку проводов в пролете опор №41-42. Ответственное лицо: Ильиных О.И. 05.01.2024 год
356850 | 699 | 2023-11-22 | 17 | 25 | 0.0087332 | 2023-11-22 | 19 | 36 | 3.4.11 В результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года произошел схлест проводов фаз (А,В) в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-7-5 и их кратковременное замыкание, что стало причиной отключения АВ-1 на ТП-49-7-5. 4.11 схлест проводов фаз (А,В) в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-7-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-7-5, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-7-5 произвести регулировку проводов в пролете опор №2-3. Ответственное лицо: Ильиных О.И. 06.01.2024 год
356858 | 815 | 2023-11-22 | 18 | 38 | 0.0156 | 2023-11-22 | 20 | 35 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Ф.4 от ТП-77-1-12 явилось однофазное короткое замыкание фазы "А" и "0", возникшее на вводе потребителя по адресу: с. Хмелевка ул. Молодежная д. 28. (потребитель Рубцов Василий Иванович). | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю Рубцов Василий Иванович, проживающему по адресу с. Хмелевка ул. Молодежная д. 28 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.01.2024 год
356850 | 700 | 2023-11-22 | 17 | 29 | 0.022916 | 2023-11-22 | 19 | 34 | 3.4.11 В результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года произошел схлест проводов фаз (А,В) в пролете опор №27-28 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-49-1-13 и их кратковременное замыкание, что стало причиной отключения АВ-2 на ТП-49-1-13. 4.11 схлест проводов фаз (А,В) в пролете опор №27-28 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-49-1-13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-49-1-13, Пролет: Опора № 27 - Опора № 28 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-49-1-13 произвести регулировку проводов в пролете опор №27-28. Ответственное лицо: Ильиных О.И. 06.01.2024 год
356850 | 701 | 2023-11-22 | 19 | 18 | 0.0021 | 2023-11-22 | 21 | 24 | 3.4.11 В результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года произошел схлест проводов фаз (А,В) в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-57-6-13 и их кратковременное замыкание, что стало причиной отключения АВ-1 на ТП-57-6-13. 4.11 схлест проводов фаз (А,В) в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-57-6-13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-57-6-13, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-57-6-13 произвести регулировку проводов в пролете опор №5-6. Ответственное лицо: Ильиных О.И. 05.01.2024 год
356850 | 702 | 2023-11-22 | 17 | 30 | 0.0205 | 2023-11-22 | 19 | 33 | 3.4.11 В результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года произошел схлест проводов фаз (А,В) в пролете опор №66-67 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-7-10 и их кратковременное замыкание, что стало причиной отключения АВ-1 на ТП-49-7-10. 4.11 схлест проводов фаз (А,В) в пролете опор №66-67 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-7-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-7-10, Пролет: Опора № 66 - Опора № 67 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-7-10 произвести регулировку проводов в пролете опор №66-67. Ответственное лицо: Ильиных О.И. 06.01.2024 год
356858 | 816 | 2023-11-22 | 18 | 38 | 0.0164 | 2023-11-22 | 20 | 41 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-85-9-6 явилось однофазное короткое замыкание фазы "С" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу: п. Боровлянский ул. Боровлянская д. 16. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю проживающему по адресу: п. Боровлянский ул. Боровлянская д. 16 на замену неизолированного ввода на СИП. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.01.2024 год
356850 | 703 | 2023-11-22 | 17 | 31 | 0.0062001 | 2023-11-22 | 19 | 35 | 3.4.11 В результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года произошел схлест проводов фаз (А,В) в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-1-2 и их кратковременное замыкание, что стало причиной отключения АВ-1 на ТП-49-1-2. 4.11 схлест проводов фаз (А,В) в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-1-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-1-2, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-1-2 произвести регулировку проводов в пролете опор №7-8. Ответственное лицо: Ильиных О.И. 06.01.2024 год
356850 | 704 | 2023-11-22 | 17 | 34 | 0.0020333 | 2023-11-22 | 19 | 36 | 3.4.11 В результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года произошел схлест проводов фаз (А,В) в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-49-7-10 и их кратковременное замыкание, что стало причиной отключения АВ-2 на ТП-49-7-10. 4.11 схлест проводов фаз (А,В) в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-49-7-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-49-7-10, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-49-7-10 произвести регулировку проводов в пролете опор №5-6. Ответственное лицо: Ильиных О.И. 06.01.2024 год
356850 | 705 | 2023-11-22 | 17 | 36 | 0.036 | 2023-11-22 | 19 | 36 | 3.4.11 В результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года произошел схлест проводов фаз (А,В) в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-7-9 и их кратковременное замыкание, что стало причиной отключения АВ-1 на ТТП-49-7-9. 4.11 схлест проводов фаз (А,В) в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-7-9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-7-9, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-7-9 произвести регулировку проводов в пролете опор №1-2. Ответственное лицо: Ильиных О.И. 06.01.2024 год
356858 | 817 | 2023-11-22 | 17 | 40 | 0.01905 | 2023-11-22 | 19 | 47 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-75-3-8 явилось однофазное короткое замыкание фазы "С" и "0", возникшее на вводе потребителя по адресу: с. Новоманошкино ул. Ленина д. 18. (потребитель Кривченко Елена Владимировна). | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю Кривченко Елене Владимировне, проживающему по адресу с. Новоманошкино ул. Ленина д. 18 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.01.2024 год
356858 | 818 | 2023-11-22 | 17 | 45 | 0.042 | 2023-11-22 | 19 | 51 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-85-5-9 явилось однофазное короткое замыкание фазы "С" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу: п. Беловский ул. Молодежная д. 19. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю проживающему по адресу: п. Беловский ул. Молодежная д. 19 на замену неизолированного ввода на СИП. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.01.2024 год
356858 | 819 | 2023-11-22 | 17 | 45 | 0.028817 | 2023-11-22 | 19 | 58 | 3.4.11 Межфазное замыкание фаз "В " и "С", произошедшее в результате падения ветки дерева , находящегося вне охранной зоны ВЛ, под воздействием порывистого ветра в пролете опор №3-№4 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-28-5-21 (в результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года ). 4.4 Падение ветки дерева на провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-28-5-21, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-28-5-21, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №3-№4. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.03.2024 год
356858 | 820 | 2023-11-22 | 18 | 32 | 0.0164 | 2023-11-22 | 20 | 35 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Ф.2 от ТП-77-1-12 явилось однофазное короткое замыкание фазы "С" и "0", возникшее на вводе потребителя по адресу: с. Хмелевка ул. Молодежная д. 17 кв 2. (потребитель Бродникова Тамара Борисовна). | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю Бродникова Тамара Борисовна, проживающему по адресу с. Хмелевка ул. Молодежная д. 17 кв. 2 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.01.2024 год
356858 | 821 | 2023-11-22 | 17 | 55 | 0.0095835 | 2023-11-22 | 19 | 50 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Ф.2 от ТП-75-3-8 явилось однофазное короткое замыкание фазы "В" и "0", возникшее на вводе потребителя по адресу: с. Новоманошкино пер. Логовской д. 2. (потребитель Кривченко Фролова Нина Васильевна). | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю Фроловой Нине Васильевне, проживающему по адресу с. Новоманошкино пер. Логовской д. 2 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.01.2024 год
356858 | 822 | 2023-11-22 | 18 | 20 | 0.014583 | 2023-11-22 | 20 | 25 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-4-19-5 явилось однофазное короткое замыкание фазы "В" и "0", возникшее на вводе потребителя по адресу: с. Гришино ул. Молодежная д. 8. (потребитель Шубенкова Алена Романовна). | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю Шубенковой Алене Романовне, проживающему по адресу с. Гришино ул. Молодежная д. 8 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.01.2024 год
356858 | 823 | 2023-11-22 | 17 | 57 |  | 2023-11-22 | 17 | 57 | 3.4.11 Межфазное замыкание фаз "А" и "В" произошедшее в результате падения ветки дерева , находящегося в неохранной зоне ВЛ, под воздействием порывистого ветра в пролете опор №4- №5 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-75-3-8 (в результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года ) . 4.4 Падение ветки дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-75-3-8, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-75-3-8, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №4-№5. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.03.2024 год
356850 | 706 | 2023-11-22 | 19 | 17 | 0.0183 | 2023-11-22 | 21 | 19 | 3.4.11 В результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года произошел схлест проводов фаз (А,В) в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-57-7-3 и их кратковременное замыкание, что стало причиной отключения АВ-1 на ТП-57-7-3. 4.11 схлест проводов фаз (А,В) в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-57-7-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-57-7-3, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-57-7-3 произвести регулировку проводов в пролете опор №1-2. Ответственное лицо: Ильиных О.И. 05.01.2024 год
356858 | 824 | 2023-11-22 | 18 | 31 | 0.00975 | 2023-11-22 | 20 | 33 | 3.4.11 Межфазное замыкание фаз "В " и "С", произошедшее в результате падения ветки дерева , находящегося вне охранной зоны ВЛ, под воздействием порывистого ветра в пролете опор №3-№4 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-85-9-5 (в результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года ). 4.4 Падение ветки дерева на провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-85-9-5, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-85-9-5, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №3-№4. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.03.2024 год
356858 | 825 | 2023-11-22 | 18 | 0 | 0.047666 | 2023-11-22 | 20 | 23 | 3.4.11 Межфазное замыкание фаз "В " и "С", произошедшее в результате падения ветки дерева , находящегося вне охранной зоны ВЛ, под воздействием порывистого ветра в пролете опор №2-№3 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-28-5-21 (в результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года ). 4.4 Падение ветки дерева на провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-28-5-21, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-28-5-21, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №2-№3. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.03.2024 год
356858 | 826 | 2023-11-22 | 18 | 26 | 0.03275 | 2023-11-22 | 20 | 37 | 3.4.11 Межфазное замыкание фаз "В " и "С", произошедшее в результате падения ветки дерева , находящегося вне охранной зоны ВЛ, под воздействием порывистого ветра в пролете опор №15-№16 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-2-12-23 (в результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года ) . 4.4 Падение ветки дерева на провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-2-12-3, Пролет: Опора № 15 - Опора № 16 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-2-12-23, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №15-№16. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.03.2024 год
356858 | 827 | 2023-11-22 | 18 | 10 | 0.012 | 2023-11-22 | 20 | 10 | 3.4.11 Межфазное замыкание фаз "А" и "В" произошедшее в результате падения ветки дерева , находящегося в неохранной зоне ВЛ, под воздействием порывистого ветра в пролете опор №16- №1/5 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-74-2-1 (в результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года ). 4.4 Падение дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-74-2-1, Пролет: - Опора № 1-5 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-74-2-1, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №16-№1/5. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.03.2024 год
356858 | 828 | 2023-11-22 | 18 | 10 | 0.016 | 2023-11-22 | 20 | 10 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 74-2-1 явилось однофазное короткое замыкание фазы "В" и "0", возникшее на вводе потребителя по адресу: ст. Смазнево ул. Садовая д. 20. (потребитель Дитятев Владимир Карпович). | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю Дитятеву Владимиру Карповичу, проживающему по адресу ст. Смазнево ул. Садовая д. 20 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.01.2024 год
356850 | 707 | 2023-11-22 | 19 | 16 | 0.0082668 | 2023-11-22 | 21 | 20 | 3.4.11 В результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года произошел схлест проводов фаз (С,В) в пролете опор №22-23 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-57-6-4 и их кратковременное замыкание, что стало причиной отключения АВ-3 на ТП-57-6-4. 4.11 схлест проводов фаз (С,В) в пролете опор №22-23 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-57-6-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-57-6-4, Пролет: Опора № 22 - Опора № 23 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-57-6-4 произвести регулировку проводов в пролете опор №22-23. Ответственное лицо: Ильиных О.И. 05.01.2024 год
356858 | 829 | 2023-11-22 | 18 | 18 | 0.016134 | 2023-11-22 | 20 | 19 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-71-2-10 явилось однофазное короткое замыкание фазы "В" и "0", возникшее на вводе потребителя по адресу: с. Заплывино ул. Почтовой д. 5. (потребитель Смирнова Светлана Геннадьевна). | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю Смирновой Светлане Геннадьевне, проживающему по адресу с. Заплывино ул. Почтовая д. 5 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.01.2024 год
356858 | 830 | 2023-11-22 | 18 | 18 | 0.016134 | 2023-11-22 | 20 | 19 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-71-2-10 явилось однофазное короткое замыкание фазы "В" и "0", возникшее на вводе потребителя по адресу: с. Заплывино ул. 50 лет Алтая д. 31. (потребитель Калганова Ольга Геннадьевна). | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю Калгановой Ольге Геннадьевне, проживающему по адресу с. Заплывино ул. 50 лет Алтая д. 31 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.01.2024 год
356858 | 831 | 2023-11-22 | 18 | 20 | 0.02875 | 2023-11-22 | 20 | 15 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-85-5-9 явилось однофазное короткое замыкание фазы "В" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу: п. Беловский ул. Советская д.25. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю проживающему по адресу: п. Беловский ул. Советская д.25 на замену неизолированного ввода на СИП. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.01.2024 год
356858 | 832 | 2023-11-22 | 18 | 25 | 0.01 | 2023-11-22 | 20 | 25 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-4-19-5 явилось однофазное короткое замыкание фазы "A" и "0", возникшее на вводе потребителя по адресу: с. Гришино ул. Лесная д. 6. (потребитель Кривоногов Павел Никитич). | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю Кривоногову Павелу Никитичу, проживающему по адресу с. Гришино ул. Лесная д. 6 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.01.2024 год
356858 | 833 | 2023-11-22 | 18 | 25 | 0.0056499 | 2023-11-22 | 20 | 18 | 3.4.11 Межфазное замыкание фазы "А","C", произошедшее в результате кратковременного схлеста проводов, под воздействием порывистого ветра, в пролете опор №8-№9 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-85-9-5 (в результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года ) . 4.4 Схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-85-9-5, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-85-9-5, произвести регулировку провода в пролете опор №8-№9. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.03.2024 год
356858 | 834 | 2023-11-22 | 18 | 25 | 0.016 | 2023-11-22 | 20 | 25 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Ф.2 от ТП-4-19-5 явилось однофазное короткое замыкание фазы "В" и "0", возникшее на вводе потребителя по адресу: с. Гришино ул. Лесная д. 56. (потребитель Шитиков Геннадий Гаврилович). | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю Шитникову Геннадию Гавриловичу, проживающему по адресу с. Гришино ул. Лесная д. 56 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.01.2024 год
356850 | 708 | 2023-11-22 | 19 | 15 | 0.006 | 2023-11-22 | 21 | 15 | 3.4.11 В результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года произошел схлест проводов фаз (А,В) в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-57-6-2 и их кратковременное замыкание, что стало причиной отключения АВ-3 от ТП-57-6-2. 4.11 схлест проводов фаз (А,В) в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-57-6-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-57-6-2, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-57-6-2 произвести регулировку проводов в пролете опор №5-6. Ответственное лицо: Ильиных О.И. 05.01.2024 год
356858 | 835 | 2023-11-22 | 18 | 30 | 0.0125 | 2023-11-22 | 20 | 35 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-77-1-12 явилось однофазное короткое замыкание фазы "А" и "0", возникшее на вводе потребителя по адресу: с. Хмелевка ул. 40 лет Октября д. 34 кв 2. (потребитель Маношкина Надежда Ивановна). | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю Маношкиной Надежде Ивановне, проживающему по адресу с. Хмелевка ул. 40лет Октября д. 34 кв. 2 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.01.2024 год
356850 | 709 | 2023-11-22 | 18 | 40 | 0.028234 | 2023-11-22 | 20 | 41 | 3.4.11 В результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года произошел схлест проводов фаз (А,В) в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-68-5-3 и их кратковременное замыкание, что стало причиной отключения АВ-2 на ТП-68-5-3. 4.11 Произошел схлест проводов фаз (А,В) в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-68-5-3 и их кратковременное замыкание, что стало причиной отключения АВ-2 на ТП-68-5-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-68-5-3, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-68-5-3 произвести регулировку проводов в пролете опор №4-5. Ответственное лицо: Макаров П.И. 04.01.2024 год
356850 | 710 | 2023-11-22 | 18 | 43 | 0.0287 | 2023-11-22 | 20 | 46 | 3.4.11 В результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года схлест проводов в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ ф.-1 от ТП-61-2-8, что привело к отключению АВ-1 ТП-61-2-8. 4.11 Схлест проводов в пролете опор 12-13 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-61-2-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-61-2-8, Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 | Техническое мероприятие 1 Провести перетяжку проводов в пролете опор 12-13 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-61-2-8, с регулировкой стрелы провиса. Проверить надежность крепления вязок, изоляторов, крючьев на опорах №12,13. Ответственное лицо: Пиняскин А.В. 24.12.2023 год
356850 | 711 | 2023-11-22 | 19 | 12 | 0.00205 | 2023-11-22 | 21 | 15 | 3.4.11 В результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года произошел схлест проводов фаз (А,В) в пролете опор №ф.1-1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-57-6-7 и их кратковременное замыкание, что стало причиной отключения АВ-1 наТП-57-6-7. 4.11 схлест проводов фаз (А,В) в пролете опор №ф.1-1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-57-6-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ от ТП-57-6-7, Пролет: ТП Ф 1 - Опора № 1 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-57-6-7 произвести регулировку проводов в пролете опор №ф.1-1. Ответственное лицо: Ильиных О.И. 05.01.2024 год
356850 | 712 | 2023-11-22 | 18 | 45 | 0.04 | 2023-11-22 | 20 | 45 | 3.4.11 В результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года произошел схлест проводов фаз-"С",О в пролете опор №22-23 ВЛ-0,4 кВ ф.6 от ТП-68-2-13 что привело к отключению АВ-2 вТП-80-1-17. 4.11 Схлест проводов фаз-"С",О в пролете опор №22-23 ВЛ-0,4 кВ ф.6 от ТП-68-2-13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.6 от ТП-68-2-13, Пролет: Опора № 22 - Опора № 23 | Техническое мероприятие 1 Провести регулировку проводов в пролете опор №22-23 ВЛ-0,4 кВ ф.6 от ТП-68-2-13. Ответственное лицо: Макаров П.И. 04.01.2024 год
356850 | 713 | 2023-11-22 | 18 | 51 | 0.036599 | 2023-11-22 | 20 | 53 | 3.4.11 В результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года произошел схлест проводов фаз (А,В) в пролете опор №29-30 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-68-4-13 и их кратковременное замыкание, что стало причиной отключения АВ-2 на ТП-68-4-13. 4.11 Схлест проводов фаз (А,В) в пролете опор №29-30 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-68-4-13 и их кратковременное замыкание, что стало причиной отключения АВ-2 на ТП-68-4-13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-68-4-13, Пролет: Опора № 29 - Опора № 30 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-68-4-13 произвести регулировку проводов в пролете опор №29-30. Ответственное лицо: Макаров П.И. 04.01.2024 год
356850 | 714 | 2023-11-22 | 18 | 53 | 0.028 | 2023-11-22 | 20 | 53 | 3.4.11 В результате ветровой нагрузки, произошел схлест проводов фаз (В,С) в пролете опор 23-24 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-61-2-7 провода в период прохождение опасных метеорологических явлений 19.11.2022 года., что привело к отключению АВ-3 ТП-61-2-7. 4.11 Схлест проводов 19.11.2023 года в пролете опор 23-24 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-61-2-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-61-2-7, Пролет: Опора № 23 - Опора № 24 | Техническое мероприятие 1 Провести перетяжку проводов в пролете опор 23-24 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-61-2-7, с регулировкой стрелы провиса. Проверить надежность крепления вязок, изоляторов, крючьев на опорах №23,24. Ответственное лицо: Пиняскин А.В. 24.12.2023 год
356850 | 715 | 2023-11-22 | 18 | 55 | 0.0020167 | 2023-11-22 | 20 | 56 | 3.4.11 Под действием порывов ветра произошел кратковременный схлест провода фазы (В,С) (имеются метки от электродуги) в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-15-2-7, что привело к отключению АВ-2 на ТП-15-2-7. 4.11 Схлест провода фазы (В,С) (имеются метки от электродуги) в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-15-2-7, что привело к отключению АВ-2 на ТП-15-2-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-15-2-7, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-15-2-7 произвести перетяжку проводов, с регулировкой стрелы провиса от ответвительной опоры №1 до опоры №2. Ответственное лицо: Макаров П.И. 27.12.2023 год
356850 | 716 | 2023-11-22 | 18 | 59 | 0.016266 | 2023-11-22 | 21 | 1 | 3.4.11 В результате ветровой нагрузки, произошел схлест проводов фаз (В,С) в пролете опор 9-10 ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-66-4-6 провода в период прохождение опасных метеорологических явлений 19.11.2022 года, что привело к отключению АВ-4 ТП-66-4-6. 4.11 Схлест проводов 19.11.2023 в пролете опор 9-10 ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-66-4-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-0,4кВ ф.4 от КТП 66-4-6, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 Провести перетяжку проводов в пролете опор 9-10 ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-66-4-6, с регулировкой стрелы провиса. Проверить надежность крепления вязок, изоляторов, крючьев на опорах №9,10. Ответственное лицо: Пиняскин А.В. 24.12.2023 год
356850 | 717 | 2023-11-22 | 19 | 9 | 0.010417 | 2023-11-22 | 21 | 14 | 3.4.11 В результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года произошел схлест проводов фаз (А,В) в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-50-8-7 и их кратковременное замыкание, что стало причиной отключения АВ-2 на ТП-50-8-7. 4.11 схлест проводов фаз (А,В) в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-50-8-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-50-8-7, Пролет: Опора №7 - Опора №8 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-50-8-7 произвести регулировку проводов в пролете опор №7-8. Ответственное лицо: Ильиных О.И. 05.01.2024 год
356850 | 718 | 2023-11-22 | 19 | 11 | 0.0504 | 2023-11-22 | 21 | 17 | 3.4.11 В результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года произошел схлест проводов фаз (А,В) в пролете опор №84-85 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-50-10-21 и их кратковременное замыкание, что стало причиной отключения АВ-1 на ТП-50-10-21. 4.11 схлест проводов фаз (А,В) в пролете опор №84-85 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-50-10-21. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-50-10-21, Пролет: Опора №84 - Опора № 85 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-50-10-21 произвести регулировку проводов в пролете опор №84-85. Ответственное лицо: Ильиных О.И. 05.01.2024 год
356850 | 719 | 2023-11-23 | 11 | 29 | 0.0076002 | 2023-11-23 | 12 | 45 | 3.4.12.2 В результате ураганного порывистого ветра 19.11.2023 года произошел излом в бандажах опоры №1, при К.З. проводов отключился АВ-1 на КТП 55-4-9. 4.4 излом в бандажах опоры №1,ВЛ-04,кВ от КТП 55-4-9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-55-4-9, Опора А3ДБ-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену опоры №1 на ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-55-4-9. Ответственное лицо: Гудин В.А. 27.12.2023 год
356857 | 518 | 2023-11-23 | 10 | 24 | 0.087 | 2023-11-23 | 10 | 30 | 3.4.9.3 Повреждение в зоне ответственности АО "Водозабор" (граница балансовой принадлежности находится на оп. 92/2). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо о приведении ЭУ в соответствие НТД в "Водозабор". Ответственное лицо: Мулин Р.Б. 29.12.2023 год
356858 | 588 | 2023-11-23 | 20 | 20 | 0.02145 | 2023-11-23 | 22 | 18 | 3.4.12.2 В результате воздействия длительной поперечной нагрузки произошел излом опор №3,№5 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-5-5-2, что привело к последующему схлесту проводов фаз "А",В","С" в пролете опор №3-№5, возникновению межфазного замыкания и отключению ВЛ . 4.4 Излом опор №3, №5 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-5-5-2 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом опоры на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-5-5-2, Опора П3ДБ-4; излом опоры на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-5-5-2, Опора ПН-3Д | Организационное мероприятие 1 Мастеру сетевого участка произвести замену опоры №3,№5 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-5-5-2 (устранено в ходе АВР) Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 29.02.2024 год
356857 | 519 | 2023-11-23 | 20 | 59 |  | 2023-11-23 | 20 | 59 | 3.4.10 В результате попадания постороннего предмета -алюминиевая проволока из птичьего гнезда, находящегося в теле опоры №123, произошло перекрытие шлейфа провода фазы С на ВЛ 110 кВ ЧШ-180. Следы перекрытия обнаружены на шлейфе фазы "С". 4.4 Замыкание на землю фазы С в результате обрыва провода попадания постороннего предмета на шлейф провода ВЛ 110 кВ ЧШ-180 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание на землю фазы С на ВЛ110кВ Чергинская–Теньгинская (ЧТ-181), Опора анк. мет.У110-2 (сталь) | Техническое мероприятие 1 Произвести снятие постороннего предмета с оп.№123 на ВЛ-110 кВ ЧШ-180. Заказ №180174432. Ответственное лицо: Бормотов А.В. 29.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести осмотр ВЛ 110 кВ ЧШ-180 на наличие посторонних предметов на фазных проводах и гирляндах изоляторов.Заказ №180174436. Ответственное лицо: Бормотов А.В. 05.12.2023 год
356855 | 422 | 2023-11-25 | 12 | 49 | 0.003 | 2023-11-25 | 13 | 19 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 15 м/с) произошел схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №7-8, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.3 на КТП 10/0,4 кВ № 28-9-4. 4.4 Схлест проводов в пролете опор №7-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-28-9-4, Пролет:Оп.№7 - Оп.№8 | Техническое мероприятие 1 Произвести замер стрелы провиса провода на ВЛ-0,4 кВ ф.№3 от КТП-10/0,4 кВ № 28-9-4 в пролете опор №1-12, выявленные недостатки устранить. (Заказ №180176400) Ответственное лицо: Гонштейн С.В. 29.12.2023 год
356855 | 423 | 2023-11-25 | 14 | 25 | 0.015167 | 2023-11-25 | 15 | 56 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 16 м/с) произошло ослабление и обрыв провода (марки А-16) фазы "А" в пролете опор № 1/1 - 1/2, что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП 10/0,4 кВ № 30-12-8. 4.13 Обрыв провода в пролете опор № 1/1 - 1/2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ветровые нагрузки на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-30-12-8, Пролет: Опора №1/1 - Опора №1/2 | Организационное мероприятие 1 В связи с отсутствием потребителей на участке ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-30-12-8 от опоры №1 до опоры №1/12, рассмотреть вопрос о списании и демонтаже данного участка ВЛ. Ответственное лицо: Ильиных А.В. 31.01.2024 год
356858 | 836 | 2023-11-24 | 4 | 44 | 0.12587 | 2023-11-24 | 4 | 49 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки и длительной эксплуатации произошёл излом стойки №9/3 ВЛ-10 кВ Л-35-13, что привело к возникновению межфазного замыкания фаз "А" и "С", "В" и отключению ВЛ действием УРЗА 4.4 Излом стойки №9/3 ВЛ-10 кВ Л-35-13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом стойки на Л-35-13 с.Санниково-с.Фирсово, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести установку опоры №9/3 ВЛ-10 кВ Л-35-13.(устранено в ходе АВР) Ответственное лицо: Ломаковский А.С. 31.01.2024 год
356858 | 837 | 2023-11-24 | 4 | 55 |  | 2023-11-24 | 4 | 55 | 3.4.9.3 Отключение В-10 Л-4-15 произошло по причине повреждения оборудования, находящегося на балансе ОАО "Алтай-кокс". | Организационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю ОАО "Алтай-кокс" о необходимости приведения технического состояния ВЛ-10 кВ Л-4-15 к требованиям НТД. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 29.02.2024 год
356858 | 838 | 2023-11-24 | 6 | 12 | 0.012666 | 2023-11-24 | 7 | 47 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-73-8-13 явилось однофазное короткое замыкание фазы "А" и "0", возникшее на вводе потребителя по адресу: с. Захарово ул. Лесная д. 12 (потребитель Кузнецов Эдуард Николаевич). | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю Кузнецову Эдуарду Николаевичу, проживающему по адресу с. Захарово ул. Лесная д. 12 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.01.2024 год
356858 | 839 | 2023-11-24 | 8 | 30 | 0.236 | 2023-11-24 | 10 | 28 | 3.4.12.2 В результате падения под воздействием ветровой нагрузки ветки дерева (находящегося вне охранной зоны ВЛ) на провода ВЛ-10 кВ Л-75-3 в пролете опор №221-№222, произошел их схлест, приведший к возникновению межфазного замыкания фаз "А" и "В" и отключению ВЛ действием УРЗА 4.4 Падение ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ Л-75-3 в пролете опор №221-№222. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на Л-75-3 с.Новоманошкино, Пролет: Опора № 221 - Опора № 222 | Техническое мероприятие 1 По Л-75-3 с.Новоманошкино, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №221-№222 по Заказу №180172891. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 29.02.2024 год
356858 | 840 | 2023-11-24 | 8 | 55 | 0.014666 | 2023-11-24 | 10 | 45 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-73-8-4 явилось однофазное короткое замыкание фазы "В" и "0", возникшее на вводе потребителя по адресу: с. Тундриха ул. Ворошилова д. 33 (потребитель Кармазинов Александр Михайлович). | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю Кармазинов Алексанру Михайловичу, проживающему по адресу с. Захарово ул. Лесная д. 12 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.01.2024 год
356858 | 841 | 2023-11-24 | 9 | 0 | 2.1927 | 2023-11-24 | 10 | 55 | 3.4.12.2 В результате воздействия поперечной ветровой нагрузки (порывы до 16 м/с) и длительной эксплуатации произошло выпадение крюка изолятора фазы "В" из тела деревянной опоры №38 ВЛ-10 кВ Л-32-2, что привело к падению провода одноименной фазы на провод фазы "С", возникновению межфазного замыкания и дальнейшему отключению ВЛ-10 кВ Л-32-2 действием УРЗА. 4.12 Выпадение крюка изолятора фазы "В" из тела опоры №38 ВЛ-10 кВ Л-32-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Выпадение крюка изолятора фазы "В" на Л-32-2 с. Озерки-ст.Озерки- п. Восточный, Опора УП10-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр Л-32-2 с. Озерки-ст.Озерки- п. Восточный, на предмет ослабления крепления крюков в стойке опоры, в случае обнаружения устранить, в пролетах опор №38-№45. Ответственное лицо: Ямщиков Е.Ю. 29.02.2024 год
356858 | 842 | 2023-11-24 | 9 | 22 | 0.27066 | 2023-11-24 | 11 | 18 | 3.4.12.2 В результате воздействия длительной поперечной ветровой нагрузки произошел наклон опоры №24, приведший к схлесту проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №24-№25, возникновению межфазного замыкания и отключению ВЛ-10 кВ Л-85-15 действием УРЗА. 4.4 Наклон опоры №24 ВЛ-10 кВ Л-85-15 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наклон опоры на Л-85-15 с-з Троицкий, Опора УА10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести выправку опоры №24 ВЛ-10 кВ Л-85-15 ( устранено в ходе АВР) Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.01.2024 год
356858 | 843 | 2023-11-24 | 9 | 47 | 0.0058668 | 2023-11-24 | 11 | 15 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "А" и "В" произошедшее в результате падения ветки дерева , находящегося в не охранной зоне ВЛ, под воздействием порывистого ветра в пролете опор №5- №6 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-71-2-22. 4.4 Падение ветки дерева на провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-71-2-22, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-71-2-22, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №5-№6. Заказ №180176395 Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.03.2024 год
356853 | 489 | 2023-11-24 | 10 | 18 | 0.154 | 2023-11-24 | 11 | 24 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (36 лет) и влияния погодных условий произошло ослабление вязки провода фазы "В", в следствии чего произошло перетирание вязки провода на шейке изолятора на опоре № 170, что привело к падению провода фазы "В" на провод фазы "С" в пролете опор № 169-171 и отключению В-10 кВ Л-11-10 действием РЗА. 4.1 Ослабление вязки провода фазы "В" на опоре №170 на ВЛ-10 кВ Л-11-10 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода на Л-11-10 с. Усть-Пристань с. Клепиково, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести монтаж вязки провода фазы "В" на опоре № 170 ВЛ-10 кВ Л-11-10 Ответственное лицо: Неженцев Д.Н. 25.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести верховой осмотр ВЛ-10 кВ Л-11-10 в пролетах опор № 150-№180 на предмет состояния вязок проводов на изоляторах, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Неженцев Д.Н. 25.12.2023 год
356858 | 844 | 2023-11-24 | 10 | 50 | 0.015341 | 2023-11-24 | 10 | 54 | 3.4.12.2 В результате падения под воздействием ветровой нагрузки ветки дерева (находящегося вне охранной зоны ВЛ) на провода в пролете пересечения опор №7-№8 ВЛ-10кВ Л-45-7 и №9-№10 ВЛ-10кВ Л-45-6, произошел их схлест, приведший к возникновению межфазного замыкания фаз "А" и "В" и отключению ВЛ действием УРЗА 4.4 Падение ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ Л-45-6 и ВЛ-10 кВ Л-45-7 в пролете опор №7-№8 и №9-№10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на Л-45-6 с.Логовское, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10; Падение ветки дерева на провода на Л-45-7 с.Сорочий Лог-п.Степной, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-10 кВ Л-45-6, произвести вырубку деревьев, угрожающих падением на провода в пролете опор №9-№10. Ответственное лицо: Ломаковский А.С. 29.02.2024 годТехническое мероприятие 2 На ВЛ-10 кВ Л-45-7, произвести вырубку деревьев, угрожающих падением на провода в пролете опор №7-№8. Ответственное лицо: Ломаковский А.С. 29.02.2024 год
356858 | 846 | 2023-11-24 | 12 | 0 | 0.1785 | 2023-11-24 | 13 | 59 | 3.4.12.2 В результате падения под воздействием ветровой нагрузки ветки дерева (находящегося вне охранной зоны ВЛ) на провода ВЛ-10 кВ Л-85-4 в пролете опор №123-№124, произошел их схлест, приведший к возникновению межфазного замыкания фаз "А" и "В" и отключению ВЛ действием УРЗА 4.4 Падение ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ Л-85-4 в пролете опор №123-№124. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на Л-85-4 п.Тюмень, Пролет: Опора № 123 - Опора № 124 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-10 кВ Л-85-4, произвести вырубку деревьев, угрожающих падением на провода в пролете опор №123-№124. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 29.02.2024 год
356858 | 847 | 2023-11-24 | 12 | 14 | 0.00975 | 2023-11-24 | 14 | 11 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "В " и "С", произошедшее в результате падения ветки дерева , находящегося вне охранной зоны ВЛ, под воздействием порывистого ветра в пролете опор №15 -№16 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-8-10-20. 4.4 Падение ветки дерева на провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: VN004-00083569 на Пролет: Опора № 15 - Опора № 16, VN004-00083569-001-3012 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-8-10-20 произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №15-№16 Ответственное лицо: Скоромных В.Н. 29.02.2024 год
356858 | 848 | 2023-11-24 | 12 | 15 | 0.17476 | 2023-11-24 | 14 | 2 | 3.4.12.2 В результате падения под воздействием ветровой нагрузки ветки дерева (находящегося вне охранной зоны ВЛ) на провода ВЛ-10 кВ Л-74-2 в пролете опор №70-№71, произошел их схлест, приведший к возникновению межфазного замыкания фаз "А" и "В" и отключению ВЛ действием УРЗА 4.4 Падение ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ Л-74-2 в пролете опор №70-№71. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на Л-74-2 c.Сосновка, Пролет: Опора № 70 - Опора № 71 | Техническое мероприятие 1 По Л-74-2 c.Сосновка, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №70-№71 по Заказу №180173185. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 29.02.2024 год
356850 | 722 | 2023-11-24 | 17 | 20 | 0.78649 | 2023-11-24 | 19 | 43 | 3.4.12.2 В результате порывов ветра 25 м/с принесло ветку дерева из вне охранной зоны на провода в пролете опор №237-238 на ВЛ-10кВ Л-19-4, что привело к отключению действием МТЗ В-10кВ Л-19-4. 4.11 Принесло ветку дерева из вне охранной зоны на провода в пролете опор №237-238 на ВЛ-10кВ Л-19-4, что привело к отключению действием МТЗ В-10кВ Л-19-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР на Л-19-4 с.Б-Енисейское, Пролет: Опора № 237 - Опора № 238 | Техническое мероприятие 1 Произвести вырубку отдельно стоящих деревьев угрожающих падение на провода ВЛ-10кВ Л-19-4 в пролете опор №232-240. Ответственное лицо: Макаров П.И. 04.01.2024 год
356858 | 849 | 2023-11-24 | 18 | 41 | 0.045468 | 2023-11-24 | 20 | 9 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-28-5-33 явилось однофазное короткое замыкание фазы "С" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу: п. Украинский ул. Московская д. 29. | Техническое мероприятие 1 Выдать предписание потребителю проживающему по адресу: п. Украинский ул. Московская д. 29 на замену неизолированного ввода на СИП. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 29.02.2024 год
356852 | 376 | 2023-11-26 | 23 | 31 |  | 2023-11-26 | 23 | 31 | 3.4.12.5 В результате увлажнения подвесной гирлянды изоляторов (перепад температуры окружающего воздуха: мокрый снег), а также сопутствующих обстоятельств (загрязнение поверхности изоляторов полевыми загрязнениями (из-за выветривания почвы), при плановом осмотре 31.03.2023г. загрязнений не обнаружено), произошло снижение диэлектрических свойств гирлянды изоляторов, что привело к перекрытию электрической дугой гирлянды (8 шт. в гирлянде) изоляторов фазы "А" на опоре № 251 ВЛ-110 кВ ВР-98 "Волчихинская - Родинская", аварийному отключению В-110кВ БР-144 на ПС 110 кВ Благовещенская, СВ-110 кВ на ПС Волчихинская. 4.11 Перекрытие электрической дугой гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 251 ВЛ-110 кВ ВР-98 "Волчихинская - Родинская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Образование полевых загрязнений из-за выветривания почвы. на Волчихинская-Родинская (ВЛ ВР-98), Опора пром.ж/б.ПБ110-5 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектных изоляторов на опоре № 251 фаза "А" ВЛ-110 кВ ВР-98 "Волчихинская-Родинская". (Заказ № 210387800 ) Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 30.04.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления заземляющего устройства опоры № 247-257 ВЛ-110 кВ ВР-98 "Волчихинская-Родинская", при выявлении нарушений устранить. (Заказ № 180176877) Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 30.04.2024 годТехническое мероприятие 3 Произвести электронно-оптическое обследование опор № 147-257 ВЛ-110 кВ ВР-98 "Волчихинская-Родинская", при выявлении нарушений устранить. (Заказ 180176878 № ). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 31.01.2024 год
356850 | 723 | 2023-11-24 | 23 | 51 |  | 2023-11-25 | 7 | 30 | 3.4.12.5 В результате увлажнения (из-за перепада температуры-находятся возле входной двери), вышли из строя два блока питания STEP-PS 1AC/24DC/2,5А в ШКТМ СТМ ПС 110 кВ Заречная, что привело к обесточению контроллеров телемеханики УТМ «ЭКОМ ТМ». 4.13 Размыкание, обрыв цепи в схеме электропитания оборудования телемеханики в ШКТМ на ПС 110 кВ Заречная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв цепи. на ПС "Заречная" №7, шкаф ШТК-42.8.10 | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр оборудования СДТУ (связи и телемеханики) на ПС 110 кВ Заречная. Ответственное лицо: Гнездилов И.С. 23.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести осмотр двух блоков питания STEP-PS 1AC/24DC/2,5А и определить причину одновременного выхода из строя. Ответственное лицо: Гнездилов И.С. 23.12.2023 год
356853 | 490 | 2023-11-25 | 14 | 15 | 0.37334 | 2023-11-25 | 16 | 7 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (25 лет) и влияния погодных условий произошло ослабление вязки провода фазы "В", в следствии чего произошло перетирание вязки провода на шейке изолятора на опоре № 7/29, что привело к падению провода фазы "В" на провод фазы "С" в пролете опор № 7/28-7/30 и отключению В-10 кВ Л-90-30 действием РЗА. 4.1 Ослабление вязки провода фазы "В" на опоре №7/29 на ВЛ-10 кВ Л-90-30 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода на Л-90-30 Алейск - Малахово-Мамонтовский, Опора П10-3 | Техническое мероприятие 1 Произвести монтаж вязки провода фазы "В" на опоре № 7/29 ВЛ-10 кВ Л-90-30 Ответственное лицо: Неженцев Д.Н. 29.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести верховой осмотр ВЛ-10 кВ Л-90-30 в пролетах опор № 7/1-7/32 (отпайка № 7) на предмет состояния вязок проводов на изоляторах, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Неженцев Д.Н. 29.12.2023 год
356858 | 850 | 2023-11-25 | 8 | 7 | 0.016 | 2023-11-25 | 9 | 56 | 3.4.12.2 Однофазное замыкание фазы "А","0" произошедшее в результате наброса веревки дерева, находящегося во в не охранной зоне ВЛ, под воздействием порывистого ветра, на провода, в пролете опор №14-№15 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-74-2-13. 4.4 Падение ветки дерева на провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-74-2-13, Пролет: Опора № 14 - Опора № 15 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-74-2-13, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №14-№15. по Заказу №180176394 Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.03.2024 год
356858 | 851 | 2023-11-25 | 10 | 7 | 0.017667 | 2023-11-25 | 11 | 53 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-71-16-15 явилось однофазное короткое замыкание фазы "С" и "0", возникшее на вводе потребителя по адресу: с. Борисово ул. Молодежная д. 9 кв. 2 (потребитель Куманькина Татьяна Андреевна). | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю Куманькиной Татьяне Андреевне, проживающему по адресу с. Борисово ул. Молодежная д. 9 кв. 2 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.01.2024 год
356858 | 852 | 2023-11-25 | 10 | 51 | 0.06825 | 2023-11-25 | 12 | 48 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-5-5-5 явилось однофазное короткое замыкание фазы "В" и "0", возникшее на вводе потребителя по адресу: с. Ельцовка ул Ленина д. 20 . | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю проживающему по адресу с. Ельцовка ул Ленина д. 20на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.01.2024 год
356858 | 853 | 2023-11-25 | 12 | 16 | 0.021084 | 2023-11-25 | 14 | 11 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "А" и "С" произошедшее в результате падения ветки дерева , находящегося в неохранной зоне ВЛ, под воздействием порывистого ветра в пролете опор №8- №9 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-73-1-6. 4.4 Падение ветки дерева на провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-73-1-6, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-73-1-6, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №8-№9. по Заказу №180176393 Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.03.2024 год
356858 | 854 | 2023-11-25 | 13 | 59 | 0.049168 | 2023-11-25 | 15 | 57 | 3.4.12.5 В результате попадания влаги (в процессе перехода температуры окружающего воздуха через нулевую отметку) в микротрещины фарфоровой покрышки проходных изолятора фазы "А" в РУ-10 кВ КТП-5-2-5 произошло ее повреждение, приведшее к нарушению электрической изоляции, возникновению межфазного замыкания фаз "А" и "В" и отключению ВЛ-10 кВ Л-5-2 действием УРЗА. 4.12 Повреждение проходного изолятора фаз "А" в РУ-10 кВ КТП-5-2-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение проходного изолятора фаз "А" на ТП-5-2-5, TP010-0015275 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановые испытания изоляции КТП-5-2-5. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 29.02.2024 год
356853 | 495 | 2023-11-25 | 15 | 26 | 1.5795 | 2023-11-25 | 17 | 23 | 3.4.12.2 Под действием сильного ветра произошел наброс ветки дерева (тополя) извне охранной зоны ВЛ на провода фаз "В" и "С" в пролете опор № 74 - 75, что привело к схлесту и перекрытию проводов фаз "В" и "С" с последующим отключением ВЛ-10 кВ Л-56-1 действием РЗА. 4.12 Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор № 74 - №75 на ВЛ-10 кВ Л-56-1 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие проводов фаз "В" и "С" на Л-56-1 п.Комсомольский., Пролет: Опора № 74 - Опора № 75 | Техническое мероприятие 1 Снять ветку в пролете опор № 72- №78 на ВЛ-10 кВ Л-56-1 Ответственное лицо: Корзун С.В. 22.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести ИТР осмотр ВЛ-10 кВ Л-56-1 на наличие деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам осмотра запланировать мероприятия по выпиловке. Ответственное лицо: Корзун С.В. 30.01.2024 год
356850 | 724 | 2023-11-25 | 15 | 43 | 0.072835 | 2023-11-25 | 17 | 38 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровых нагрузок произошел произошел схлест проводов фаз (В,С) в пролете опор 32-33 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-61-4-20, что привело к отключению АВ-1 ТП-61-4-20. 4.11 Схлест проводов в пролете опор 32-33 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-61-4-20. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-61-4-20, Пролет: Опора № 32 - Опора № 33 | Техническое мероприятие 1 Провести перетяжку проводов в пролете опор 32-33 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-61-4-20, с регулировкой стрелы провиса. Проверить надежность крепления вязок, изоляторов, крючьев на опорах №32,33. Ответственное лицо: Пиняскин А.В. 02.01.2024 год
356850 | 725 | 2023-11-25 | 16 | 0 | 0.135 | 2023-11-25 | 19 | 0 | 3.4.12.5 В процессе эксплуатации ТМ-250/10 ТП-66-4-2, произошло ослабление гайки фазы "С" вывода низкого напряжение, что привело к нагреву и термическому разрушению. 4.10 Ослабление гайки фазы "С" вывода низкого напряжение ТМ-250/10 ТП-66-4-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление гайки фазы "С" вывода низкого напряжение на ТП-66-4-2, TP010-0009008-01 | Техническое мероприятие 1 Замена трансформатора, протяжка болтовых соединений ТМ-250/10 ТП-66-4-2. Ответственное лицо: Пиняскин А.В. 05.01.2024 год
356858 | 855 | 2023-11-25 | 18 | 10 | 0.035699 | 2023-11-25 | 20 | 9 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-5-10-11 явилось однофазное короткое замыкание фазы "В" и "0", возникшее на вводе потребителя по адресу: с. Новоеловка ул. Молодежная д.16 (потребитель Болотцкова Раиза Петровна). | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю проживающему по адресу с. Новоеловка ул. Молодежная д.16 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.01.2024 год
356858 | 856 | 2023-11-26 | 9 | 15 | 0.019833 | 2023-11-26 | 11 | 14 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-71-22-20 явилось однофазное короткое замыкание фазы "С" и "0", возникшее на вводе потребителя по адресу: с. Кордон ул. Кирова д. 8 кв. 1 (потребитель Мерц Юрий Васильевич). | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю Мерц Юрию Васильевичу, проживающему по адресу с. Кордон ул. Кирова д. 8 кв. 1 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.01.2024 год
356858 | 857 | 2023-11-26 | 9 | 48 |  | 2023-11-26 | 9 | 48 | 3.4.12.2 В результате падения под воздействием ветровой нагрузки дерева (находящегося вне охранной зоны) на провода ВЛ-35кВ ПЦ-314 "Первомайская-Цаплинская" в пролете опор №153-№155 произошел обрыв провода фаз "А" что привело к отключению ВЛ действием УРЗА. 4.13 Обрыв провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Условия для возникновения дефекта отсутствовали на Первомайская-Цаплинская (ВЛ ПЦ-314), Пролет: Опора № 153 - Опора № 154; Условия для возникновения дефекта отсутствовали на Первомайская-Цаплинская (ВЛ ПЦ-314), Пролет: Опора № 154 - Опора № 155 | Техническое мероприятие 1 Произвести вырубку деревьев, угрожающих падением на провода в пролете опор №153-№155 ВЛ-35кВ ПЦ-314 "Первомайская-Цаплинская". Ответственное лицо: Начальник СВЛ Вотрин М.П. 31.03.2024 год
356858 | 858 | 2023-11-26 | 12 | 28 | 0.0039666 | 2023-11-26 | 14 | 27 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-71-22-21 явилось однофазное короткое замыкание фазы "В" и "0", возникшее на вводе потребителя по адресу: с. Кордон ул. Бердская д. 3 (потребитель Пустовгар Екатерина Дмитриевна). | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю Пустовгар Екатерине Дмитриевне, проживающему по адресу с. Кордон ул. Бердская д. 3 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.01.2024 год
356855 | 424 | 2023-11-26 | 13 | 4 | 0.0102 | 2023-11-26 | 13 | 55 | 3.4.9.3 Повреждение произошло на потребительском участке ВЛ-0,4 кВ Ф.2 от КТП 10/0,4 № 28-9-6 (с.Верх-Чуманка, ул.Центральная, Паршукова А.А.) (Согласно границе балансовой принадлежности данное ТН возникло на оборудовании потребителя). | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр вводов в здания потребителей на ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП 10/0,4 кВ № 28-9-6. В случаях наличия недостатков выдавать предписания по их устранению потребителю. (Заказ №180176253) Ответственное лицо: Гонштейн С.В. 29.12.2023 год
356858 | 859 | 2023-11-26 | 15 | 26 | 0.010417 | 2023-11-26 | 17 | 31 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-71-22-24 явилось однофазное короткое замыкание фазы "А" и "0", возникшее на вводе потребителя по адресу: с. Кордон ул. Новая д. 13 кв. 2 (потребитель Писарев Владимир Геннадьевич). | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю Писареву Владимиру Геннадьевичу, проживающему по адресу с. Кордон ул. Новая д. 13 кв. 2 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.01.2024 год
356858 | 860 | 2023-11-26 | 20 | 58 | 0.38972 | 2023-11-26 | 22 | 12 | 3.4.12.2 В результате падения под воздействием ветровой нагрузки веток дерева (находящегося вне охранной зоны ВЛ) на провода ВЛ-10 кВ Л-28-1 в пролете опор №3-№7, произошел их схлест, приведший к возникновению межфазного замыкания фаз "А" и "В" и отключению ВЛ действием УРЗА 4.4 Падение веток дерева на провода ВЛ-10 кВ Л-28-1 в пролете опор №3-№7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение веток дерева на Л-28-1 с.Косиха-с.Сохорево, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4; Падение веток дерева на Л-28-1 с.Косиха-с.Сохорево, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5; Падение веток дерева на Л-28-1 с.Косиха-с.Сохорево, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6; Падение веток дерева на Л-28-1 с.Косиха-с.Сохорево, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-10 кВ Л-28-1, произвести вырубку деревьев, угрожающих падением на провода в пролете опор №3-№7. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 29.02.2024 год
356851 | 686 | 2023-11-29 | 0 | 0 |  | 2023-11-29 | 0 | 0 | 3.4.10 В результате жизнедеятельности хищных птиц (ареал обитания канюков, сов), вследствие присаживания на край траверсы промежуточной ж/б (ПБ110-3) опоры №257 ВЛ ГЗ-143, произошло перекрытие изоляции провода (АС-150) фазы «А» (одиночная) по струе птичьего помёта, о чём свидетельствуют следы воздействия токов К.З. на поверхности 1-ого и 8-ого изоляторов (8 стеклянных подвесных изоляторов марки ПС-70Е) поддерживающей гирлянды указанной фазы, а также следы жизнедеятельности птиц (помёт) на металлических траверсах и изоляторах, что привело к установлению режима однофазного замыкания на землю и отключению присоединения (В ГЗ-143 на ПС 220 кВ Горняк (ЗСП МЭС) и на ПС 110 кВ Змеиногорская) действием УРЗА (ТЗНП, ДЗ). В бестоковую паузу (режим АПВ) произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции фазы «А» на ВЛ ГЗ-143 и действием УРЗА (УАПВ) присоединение было успешно введено в работу. 4.11 Кратковременное перекрытие изоляции провода (АС-150) фазы «А» (одиночная) на промежуточной ж/б (ПБ110-3) опоре №257 ВЛ ГЗ-143 произошло по струе птичьего помёта, приведшее к образованию электрической дуги с возникновением короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ ГЗ-143 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц на Горняк-Змеиногорская (ВЛ ГЗ-143), Опора пром.ж/б.ПБ110-3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния изоляции, провода и линейной арматуры в пролётах опор №256 - №260 ВЛ ГЗ-143. При необходимости, выполнить чистку изоляции. (Заказ №180176735) Ответственное лицо: Покутний Павел Иванович 30.01.2024 год
356851 | 688 | 2023-11-29 | 6 | 5 |  | 2023-11-29 | 6 | 5 | 3.4.10 В результате жизнедеятельности хищных птиц (ареал обитания канюков, орлов, беркутов), вследствие присаживания на край траверсы промежуточной (ПБ-21) опоры №107 ВЛ КК-133, произошло перекрытие изоляции провода (АС-70/11) фазы "С" (верхняя) по струе птичьего помёта, о чём свидетельствуют следы воздействия токов К.З. на поверхности 1-ого и 8-го изоляторов изолирующей подвески и следы жизнедеятельности птиц (помёт) на траверсе и 8-ом изоляторе подвески (см. фото), что привело к установлению режима однофазного замыкания на землю и отключению присоединений (ВЛ КК-133 / ВЛ ПК-132) действием УРЗА (ТЗНП). В бестоковую паузу (режим АПВ) произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции фазы "С" на ВЛ КК-133 и действием УРЗА (УАПВ) присоединение было успешно введено в работу. 4.11 Кратковременное перекрытие изоляции провода (АС-70/11) фазы "С" (верхняя) на промежуточной (ПБ-21) опоре №107 ВЛ КК-133 произошло по струе птичьего помёта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Условия для возникновения дефекта отсутствовали на Коробейниково-Устькалманская (ВЛ КК-133), Опора пром.ж/б.ПБ 21 | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния изоляции, провода и линейной арматуры на ВЛ КК-133 в пролётах опор №105 - №110. При необходимости, выполнить чистку изоляции. (Заказ №180177520) Ответственное лицо: Покутний Павел Иванович 31.05.2024 год
356855 | 425 | 2023-11-27 | 22 | 40 | 0.30284 | 2023-11-27 | 23 | 59 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер порывы до 15 м/с) произошел обрыв провода марки (А-50) на опоре №40 фазы "А", что привело к отключению ВЛ-10 кВ Л-6-3 на ПС 110 кВ Тюменцевская. 4.13 Обрыв провода на опоре №40. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ветровые нагрузки на Л-20-1 с.Королевка (рез.6-3, 6-21), Опора П10-1Б | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Л-6-3 для выявления наличия дефектного провода, вязок, изоляторов. (Заказ №180178019) Ответственное лицо: Жабин А.А. 29.12.2023 год
356859 | 328 | 2023-11-28 | 15 | 20 | 0.083335 | 2023-11-28 | 17 | 0 | 3.4.10 В результате приближения птицы (сова) на недопустимое расстояние к неизолированным проводам фаз "А","В" опоры №1800/363 ВЛ 10 кВ Л-33-18, произошло межфазное К.З. через тело птицы с повреждением вязки провода на изоляторе фазы "В". От возникшего короткого замыкания действием защит отключился В-10 СП-33-18-1 на ВЛ-10 кВ Л-33-18. 4.11 Электродуговое перекрытие изоляции фаз "А","В" через тело птицы, с обрывом вязки провода фазы "В" на опоре №1800/363 ВЛ 10 кВ Л-33-18. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода фазы "В" на опоре. на Л-33-18 С. Ануйское, Опора П10-1Д | Организационное мероприятие 1 ВЛ-10 кВ Л-33-18. Произвести верховой осмотр ВЛ в пролете опор № 1800/361-1800/366 на предмет повреждений крепления проводов с устранением выявленных замечаний. Ответственное лицо: Клепиков Антон Васильевич 29.03.2024 год
356850 | 729 | 2023-12-01 | 14 | 42 |  | 2023-12-01 | 14 | 42 | 3.4.12.2 В процессе эксплуатации под воздействием атмосферных явлений (грозовые перенапряжения, перепады температур, дожди, ветровые нагрузки) привели к расплетению двух жил провода грозотроса (С-50) с последующим кратковременным замыканием провода фазы "В" (о чём свидетельствуют следы воздействия токов короткого замыкания на проводе-жилы грозотроса от термического воздействия разрушились) в пролете опор №191-192 ВЛ-110кВ ЕС-131. В бестоковую паузу (режим АПВ) произошло восстановление диэлектрических свойств воздушного промежутка ВЛ-110кВ ЕС-131 и действием УРЗА (УАПВ) присоединение было успешно введено в работу. 4.11 Короткое замыкание жил провода грозотроса и провода фазы "В" в пролете опор №191-192 ВЛ-110кВ ЕС-131. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Расплетение жил грозотроса. на Ельцовская - Солтонская (ВЛ ЕС-131), Пролет: Опора № 191 - Опора № 192 | Техническое мероприятие 1 Провести ремонт грозотроса ВЛ-110 кВ ЕС-131 в пролете опор № 191-192. Заказ № 210387914. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 30.09.2024 год
356858 | 862 | 2023-12-02 | 8 | 37 | 0.0222 | 2023-12-02 | 10 | 28 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-71-22-22 явилось однофазное короткое замыкание фазы "В" и "0", возникшее на вводе потребителя по адресу: с. Кордон ул. Гаражная д. 12. (потребитель Лесовая Татьяна Ивановна). | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю Лесовой Татьяне Ивановне, проживающему по адресу с. Кордон ул. Гаражная д. 12 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 29.02.2024 год
356853 | 412 | 2023-12-01 | 16 | 35 | 0.054999 | 2023-12-01 | 18 | 25 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (28 лет) произошло нарушение изоляции между проводниками обмоток, с последующим межфазным коротким замыканием и отключением КТП-20-28-2. 4.12 Межвитковое замыкание обмоток трансформатора на КТП-20-28-2 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межвитковое замыкание обмоток на ТП-20-28-2, Трансформатор ТМ-250/10 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену силового трансформатора на КТП 20-28-2 Ответственное лицо: Райко А.В. 22.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести замер сопротивления петли "фаза-нуль". При отклонении значений от нормы запланировать соответствующие мероприятия. Ответственное лицо: Райко А.В. 22.12.2023 год
356858 | 863 | 2023-12-02 | 10 | 7 | 0.0071665 | 2023-12-02 | 11 | 33 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-73-3-3 явилось однофазное короткое замыкание фазы "А" и "0", возникшее на вводе потребителя по адресу: с. Черемушкино ул. Коммунаров д. 2. (потребитель Мосин Николай Николаевич). | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю Мосину Николаю Николаевичу, проживающему по адресу с. Черемушкино ул. Коммунаров д. 2 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 29.02.2024 год
356858 | 864 | 2023-12-02 | 10 | 25 | 0.0675 | 2023-12-02 | 11 | 55 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-33-2-3 явилось однофазное короткое замыкание фазы "В" и "0", возникшее на вводе потребителя по адресу: с. Контошино ул. Новая д. 30/1 (потребитель Никаноров Николай Игоревич). | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю Никанорову Н.И., проживающему по адресу с. Контошино ул. Новая д. 30/1 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.01.2024 год
356853 | 496 | 2023-12-02 | 11 | 10 | 0.024 | 2023-12-02 | 12 | 22 | 3.4.12.2 Под действием сильного ветра произошел наброс ветки дерева (тополя) извне охранной зоны ВЛ на провода фаз "В" и "С" в пролете опор №1-2, что привело к перекрытию проводов фаз "В" и "С" и отключению ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП 52-1-10 4.12 Перекрытие фаз веткой дерева. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие фаз веткой дерева. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-52-1-10, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Организационное мероприятие 1 Провести ИТР осмотр опор ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-52-1-10 пр.оп №1-4, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Корзун С.В. 20.01.2024 год
356850 | 731 | 2023-12-02 | 11 | 28 | 0.041001 | 2023-12-02 | 12 | 50 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки, произошел схлест проводов фаз (В,С) в пролете опор 15-16 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-66-5-8, что привело к отключению АВ-3 ТП-66-5-8. 4.11 Схлест проводов в пролете опор 15-16 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-66-5-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП 66-5-8, Пролет: Опора № 15 - Опора № 16 | Техническое мероприятие 1 Провести перетяжку проводов в пролете опор 15-16 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-66-5-8, с регулировкой стрелы провиса. Проверить надежность крепления вязок, изоляторов, крючьев на опорах №15,16. Ответственное лицо: Пиняскин А.В. 07.01.2024 год
356858 | 865 | 2023-12-02 | 14 | 15 | 0.047466 | 2023-12-02 | 15 | 44 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-33-2-9 явилось однофазное короткое замыкание фазы "С" и "0", возникшее на вводе потребителя по адресу: с. Контошино ул. Клубная д. 11 (потребитель Кононова Зинаида Юрьевна). | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю Кононовой З.Ю., проживающему по адресу с. Контошино ул. Клубная д. 11 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.01.2024 год
356859 | 368 | 2023-12-02 | 12 | 2 | 1.2451 | 2023-12-02 | 14 | 43 | 3.4.12.2 В результате сложившихся метеоусловий 19.11.2023 от воздействия сильного порывистого ветра 25-33 м/с (метеосправка прилагается), произошел излом дерева (сосна, расположенного вне охранной зоны ВЛ, длинна ствола более 25 м.) у основания, с уклоном падения в сторону проводов пролета опор №11-12 ВЛ 110 кВ СС-108. В связи с чем, по неотложной заявке №3618 (РДУ №18131) ВЛ 110 кВ СС-108 была отключена и выведена в ремонт, для вырубки дерева угрожающего падением. Условий для срабатывания УРЗА не возникало. 4.4 Из-за угрозы падения дерева в сторону проводов в пролет опор №11-12, ВЛ 110 кВ СС-108 выводилась в ремонт с отключением по неотложной заявке №3618 (РДУ №18131), для устранения дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Угроза падения дерева в сторону проводов ВЛ. на Сосна-Смоленская (ВЛ СС-108), Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 110 кВ СС-108. Провести оценку состояния просеки в пролетах опор №10-12, №8-9. По результатам запланировать расчистку просеки от ДКР угрожающих падением на провода ВЛ. Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 29.02.2024 год
356857 | 520 | 2023-12-02 | 14 | 27 | 0.24003 | 2023-12-02 | 14 | 43 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки, произошел излом и наброс ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода фаз "В" и "С" в пролете опор 11/3-11/5. Далее в результате увлажнения древесины произошло перекрытие изоляции проводов фаз "В" и "С", вследствие чего было отключено присоединение Л-8-7 действием МТЗ. 4.4 Межфазное перекрытие изоляции проводов произошло по увлажненной ветке дерева, наброшенной на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны, вследствие сильных порывов ветра. Признаки и дефекта и дефект: Наброс ветки на провода Л-8-7 пролет опор 11/3-11/5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: КЗ по ветке дерева на Л-8-7 Майма, Пролет: Оп №11/3 - Оп №11/4 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр Л-8-7, при обнаружении неисправностей устранить. Заказ № 18078734 Ответственное лицо: Мулин Р.Б. 29.02.2024 год
356857 | 521 | 2023-12-02 | 15 | 44 | 1.44 | 2023-12-02 | 16 | 32 | 3.4.9.3 Повреждение на потребительской отпайке к ТП-20-11-37 (повреждение провода) в зоне обслуживания ООО "Лесотель" (граница балансовой принадлежности находится на опоре №184/4). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику (ООО "Лесотель ") об обеспечении контроля за своими электроустановками в соответствии с НТД. Ответственное лицо: Мулин Р.Б. 28.02.2024 год
356850 | 732 | 2023-12-02 | 18 | 20 | 0.0009165 | 2023-12-02 | 18 | 31 | 3.4.12.2 Под действием порывов ветра произошло вытягивание провода фазы "В" в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-50-11-16 и его кратковременное замыкание с нулевым проводом, что стало причиной отключения АВ-1 на ТП-50-11-16 4.11 Схлест провода фазы "В" с нулевым проводом в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-50-11-16. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-50-11-16, Пролет: Опора № 2 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-50-11-16: произвести регулировку проводов в пролете опор №3-4. Ответственное лицо: Ильиных Олег Иванович 31.01.2024 год
356850 | 733 | 2023-12-02 | 17 | 57 | 0.0015 | 2023-12-02 | 18 | 15 | 3.4.12.2 Под действием порывов ветра произошло замыкание провода фазы "С" с нулевым проводом в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-77-3-9, что стало причиной отключения АВ-1 на ТП-77-3-9. 4.11 Схлест провода фазы "С" с нулевым проводом в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-77-3-9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-77-3-9, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-77-3-9: Произвести регулировку проводов в пролете опор 3-6. Ответственное лицо: Ильиных Олег Иванович 31.01.2024 год
356850 | 734 | 2023-12-02 | 19 | 3 | 0.0088 | 2023-12-02 | 19 | 36 | 3.4.12.2 Под действием порывов ветра произошло вытягивание провода фазы "В" в пролете опор №25-26 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-57-6-4 и его кратковременное замыкание с нулевым проводом, что стало причиной отключения АВ-3 на ТП-57-6-4. 4.11 Схлест провода фазы "В" с нулевым проводом в пролете опор №25-26 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-57-6-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-57-6-4, Пролет: Опора № 25 - Опора № 26 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-57-6-4: произвести регулировку проводов в пролете опор №25-26. Ответственное лицо: Ильиных Олег Иванович 31.01.2024 год
356859 | 369 | 2023-12-02 | 19 | 12 | 0.015334 | 2023-12-02 | 19 | 58 | 3.4.12.2 В результате воздействия на территории Быстроистокского района неблагоприятных метеоявлений (усиление ветра, местами порывы до 20–25 м/с, метели), произошел срыв и падение элемента металлической кровли со здания (расположенного вне охранной зоны, вблизи с ВЛ) на неизолированные провода в пролет опор №3/15-3/16 ВЛ 0,4кВ ф.2 от КТП 40-5-8, что привело к схлесту проводов разноименных фаз. От возникшего короткого замыкания, действием защит отключился АВ-0,4 кВ ф.2 в КТП-40-5-8. 4.4 Нанос металлического профлиста, сорванного порывом ветра со здания расположенного вблизи с ЛЭП, на провода в пролет опор №3/15-3/16 ВЛ 0,4кВ ф.2 от КТП 40-5-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-40-5-8, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-40-5-8. Провести осмотр состояния ЛЭП, на наличие дефектов (обрыв жил, уменьшения диаметра провода, разрегулировка стрел провеса, мест крепления шлейфов, мест крепления вязок и изоляторов) всей ЛЭП, с устранением выявленных дефектов. Ответственное лицо: Шаталов Сергей Сергеевич 29.02.2024 год
356853 | 497 | 2023-12-03 | 1 | 30 | 0.0025 | 2023-12-03 | 1 | 45 | 3.4.7.3 В результате приближения крон деревьев к проводам ВЛ на недопустимое расстояние в пролете опор №8/1-8/2 произошло перекрытие проводов фаз "А" и "В", что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-81-16-23. 4.12 Перекрытие между проводами фаз "А" и "В" по ДКР в пролете опор №8/1-8/2 на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-81-16-23. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие между проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-81-16-23, Пролет: Опора № 8/1 - Опора № 8/2 | Техническое мероприятие 1 Произвести обрезку крон деревьев в пролете опор №8/1-8/2 на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-81-16-23. Ответственное лицо: Веремьев С.А. 31.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести ИТР осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-81-16-23 на наличие деревьев и веток, угрожающих падением (касанием) на провода. Ответственное лицо: Веремьев С.А. 07.01.2024 год
356850 | 507 | 2023-11-20 | 23 | 0 | 0.026001 | 2023-11-20 | 23 | 52 | 3.4.11 В результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года произошел схлест проводов в пролете опор №2-3, при схлесте и К.З. проводов отключился АВ-2 на КТП 55-1-13. 4.11 В результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года произошел схлест проводов в пролете опор №2-3, при К.З. проводов отключился АВ-2 на КТП 55-1-13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-55-1-13, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Произвести замер стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4кВ ф-2 от ТП-55-1-13, при выявлении несоответствий НТД (при необходимости) произвести регулировку. Ответственное лицо: Гудин В.А. 29.12.2023 год
356852 | 369 | 2023-11-20 | 16 | 26 | 0.013751 | 2023-11-20 | 17 | 21 | 3.4.9.3 В результате воздействия сильных порывов ветра, произошел обрыв провода на вводе потребителя по адресу с. Нижняя-Суетка ул. Молодёжная дом №20, что привело к замыканию и аварийному отключению автоматического выключателя АВ Ф-2 на КТП-10/0,4кВ №10-23-23. | Организационное мероприятие 1 Выписать предписание потребителю по адресу с. Нижняя-Суетка ул. Молодёжная дом №20 об устранении нарушения. Ответственное лицо: Главный инженер Хабарского РЭС Лунин В.В. 01.12.2023 год
356852 | 370 | 2023-11-20 | 17 | 20 | 0.0116 | 2023-11-20 | 17 | 44 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия сильных порывов ветра (19.11.23 порывы выше 25м/с, 20.11.23 порывы до 16м/с), произошла разрегулировка провода фазы "А" в пролете опор №19-20 ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-10/0,4кВ №38-3-111, что привело к кратковременному схлесту проводов, возникновению короткого замыкания и аварийному отключению автоматического выключателя АВ Ф-1 на КТП-10/0,4кВ №38-3-111. 4.12 Разрегулировка провода фазы "А" в пролете опор №19-20 ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-10/0,4кВ №38-3-111, кратковременный схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода фазы "А". на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-38-3-111, Пролет: Опора № 19 - Опора № 20 | Организационное мероприятие 1 Произвести измерение габарита и стрелы провеса провода в пролете опор №16-21 ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-10/0,4кВ №38-3-11. При выявлении нарушений устранить. Ответственное лицо: мастер УЭС Каменский В.В. 28.12.2023 год
356852 | 371 | 2023-11-20 | 18 | 37 | 0.03625 | 2023-11-20 | 20 | 4 | 3.4.12.2 В результате воздействия повторяющихся ветровых нагрузок, произошел обрыв провода фазы "В" на опоре №5 ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-10/0,4кВ №2-26-70, что привело к короткому замыканию и аварийному отключению автоматического выключателя АВ Ф-1 на КТП-10/0,4кВ №2-26-70. 4.13 Обрыв провода фазы "В" на опоре №5 ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-10/0,4кВ №2-26-70. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "В". на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-2-26-70, Опора ПН-1ДБ | Организационное мероприятие 1 Провести осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-10/0,4кВ №2-26-70 на предмет повреждений при воздействии ветровых нагрузок. При выявлении нарушений устранить.. Ответственное лицо: мастер УЭС Степков Р.В. 28.12.2023 год
356852 | 372 | 2023-11-20 | 20 | 3 | 0.0225 | 2023-11-20 | 20 | 30 | 3.4.9.3 В результате воздействия сильных порывов ветра, произошло замыкание на вводе потребителя по адресу с.Первомайское, ул.Школьная, дом №8, что привело к аварийному отключению автоматического выключателя АВ Ф-3 на КТП-10/0,4кВ №16-8-21. | Организационное мероприятие 1 Выписать предписание потребителю по адресу с.Первомайское, ул.Школьная, дом №8 об устранении нарушения. Ответственное лицо: Мастер Бурлинского УЭС Воронько Е.А. 08.12.2023 год
356855 | 412 | 2023-11-20 | 21 | 51 | 0.020833 | 2023-11-20 | 23 | 56 | 3.4.7.3 В результате длительного срока эксплуатации (старение изоляции) на КТП-10/0,4 кВ №22-11-1 произошел обрыв высоковольтной обмотки фазы "В" марки (ТМ-250 кВ), что привело к пониженному напряжению на КТП-10/0,4 кВ №22-11-1. 4.13 Обрыв высоковольтной обмотки фазы "В" силового трансформатора ТМ-250 кВА. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на ТП-22-11-1, Трансформатор ТМ-250/10 | Техническое мероприятие 1 Произвести испытания силового трансформатора на КТП-22-11-1. (Заказ №180175072) Ответственное лицо: Ильиных А.В. 31.12.2023 год
356855 | 413 | 2023-11-20 | 18 | 2 | 0.0047505 | 2023-11-20 | 18 | 21 | 3.4.9.3 Повреждение произошло на потребительском кабельном вводе с опоры №9 ВЛ 0,4кВ Ф1 от КТП-14-6-6.( Панкрушихинский район, с.Зятьково, ул.Совхозная 2/2, КХ Ковалёв И.И.).(Согласно акта взаимодействия от 30.11.2023 причиной ТН является повреждение кабельного ввода с опоры №9 ВЛ 0,4кВ Ф1 от КТП-14-6-6.) | Организационное мероприятие 1 Отправить письмо-уведомление потребителю КХ Ковалёв И.И. на приведение своих электроустановок в соответствие с НТД, с целью повышения надёжности электроснабжения. Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 31.01.2024 год
356855 | 414 | 2023-11-20 | 18 | 1 | 0.0011665 | 2023-11-20 | 18 | 15 | 3.4.11 В результате превышения параметров воздействия ветровой нагрузки 19.11.2023 (ветер порывы до 27-28 м/с) произошел схлёст проводов в пролете опор № 14-15 фазы "В" и "С", что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф-2 на КТП 10/0,4 кВ № 17-4-6. 4.4 Схлёст проводов в пролете опор № 14-15. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-17-4-6, Пролет: Опора № 14 - Опора № 15 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса провода в пролёте опор №14-15 на ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП-17-4-6. (Заказ №180172372) Ответственное лицо: Жабин А.А. 19.01.2024 год
356850 | 510 | 2023-11-20 | 18 | 12 | 0.0015666 | 2023-11-20 | 18 | 59 | 3.4.11 В результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года до 33м/с произошел схлест проводов ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-11-8-6 в пролете опор №42-43 и отключению АВ-1 вТП-11-8-6. 4.11 Схлест проводов ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-11-8-6 в пролете опор №42-43 и отключению АВ-1 вТП-11-8-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-11-8-6, Пролет: Оп.№42 - Оп.№43 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-11-8-6 в пролете опор № 42-43. Ответственное лицо: Воронков В.Н. 22.12.2023 год
356850 | 511 | 2023-11-20 | 18 | 15 | 0.0005 | 2023-11-20 | 18 | 45 | 3.4.11 В результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года произошел схлест проводов фаз (А,В) в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-8-19 и их кратковременное замыкание, что стало причиной отключения АВ-1 на ТП-49-8-19. 4.11 Схлест проводов фаз (А,В) в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-8-19 и их кратковременное замыкание, что стало причиной отключения АВ-1 на ТП-49-8-19. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-8-19, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-8-19 произвести регулировку проводов в пролете опор №5-6. Ответственное лицо: Ильиных О.И. 23.12.2023 год
356850 | 512 | 2023-11-20 | 18 | 20 | 0.0002833 | 2023-11-20 | 18 | 37 | 3.4.11 В результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года произошел схлест проводов фаз (А,В) в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-49-8-4 и их кратковременное замыкание, что стало причиной отключения АВ-2 на ТП-49-8-4. 4.12 Схлест проводов фаз (А,В) в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-49-8-4 и их кратковременное замыкание, что стало причиной отключения АВ-2 на ТП-49-8-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-49-8-4, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-49-8-4 произвести регулировку проводов в пролете опор №8-9-10. Ответственное лицо: Ильиных О.И. 23.12.2023 год
356850 | 513 | 2023-11-20 | 18 | 25 | 0.00035 | 2023-11-20 | 18 | 46 | 3.4.11 В результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года произошел схлест проводов фаз (А,В) в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-1-6 и их кратковременное замыкание, что стало причиной отключения АВ-1 на ТП-49-1-6. 4.11 Схлест проводов фаз (А,В) в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-1-6 и их кратковременное замыкание, что стало причиной отключения АВ-1 на ТП-49-1-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-1-6, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-1-6 произвести регулировку проводов в пролете опор №5-6. Ответственное лицо: Ильиных О.И. 23.12.2023 год
356850 | 514 | 2023-11-20 | 22 | 55 | 0.019334 | 2023-11-20 | 23 | 53 | 3.4.11 В результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года произошел схлест проводов в пролете опор №4-5, при К.З. проводов отключился АВ-1 на КТП 53-2-19. 4.11 Произошел проводов в пролете опор №4-5, при К.З. проводов отключился АВ-1 на КТП 53-2-19. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-53-2-19, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Произвести замер стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП-53-2-19, при выявлении несоответствий НТД (при необходимости) произвести регулировку. Ответственное лицо: Гудин В.А. 29.12.2023 год
356850 | 515 | 2023-11-20 | 22 | 50 | 0.015 | 2023-11-20 | 23 | 26 | 3.4.11 В результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года произошел произошел схлест проводов фаз (В,С) в пролете опор 6-7 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП 19-3-2, что привело к отключению АВ-1 КТП 19-3-2. 4.11 Схлест проводов фаз (В,С) в пролете опор 6-7 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП 19-3-2, что привело к отключению АВ-1 КТП 19-3-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП 19-3-2, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП 19-3-2 в пролете опор №6-7. Ответственное лицо: Макаров П.И. 27.12.2023 год
356850 | 516 | 2023-11-20 | 22 | 45 | 0.019666 | 2023-11-20 | 23 | 44 | 3.4.11 В результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года произошел схлест проводов в пролете опор №1-2, при К.З. проводов отключился АВ-1 на КТП 53-2-18. 4.11 Произошел схлест проводов в пролете опор №1-2, при К.З. проводов отключился АВ-1 на КТП 53-2-18. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-53-2-18, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Произвести замер стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП-53-2-18, при выявлении несоответствий НТД (при необходимости) произвести регулировку. Ответственное лицо: Гудин В.А. 29.12.2023 год
356851 | 687 | 2023-11-20 | 22 | 19 | 0.0396 | 2023-11-20 | 23 | 58 | 3.4.7.3 Накануне, вследствие ветровой нагрузки (19.11.2023 скорость ветра достигала 28 м/с и более), из-за массовых схлёстов проводов на отходящих присоединениях ВЛ 0,4 кВ (Ф-1, Ф-2, Ф-3) от ТП-22-9-13, это привело к повышению температуры проводников (особенно в местах контактных соединений - полюса автоматических выключателей), вследствие их нагрева токами короткого замыкания, что, в последствии, привело к снижению сопротивления изоляции ошиновки РУ-0,4кВ и перекрытию изоляции полюсов автоматических выключателей (АВ Ф-1, АВ Ф-2) в РУ-0,4 кВ ТП-22-9-13. Наличие предохранителей 10 кВ в РУ-10 ТП-22-9-13 большего номинала (32 А), вместо 10-16А (100 кВА) привело к затягиванию (по времени) режима межфазного короткого замыкания в сети 0,4 кВ РУ-0,4 кВ ТП-22-9-13. 4.11 1. Нарушение сопротивления изоляции (АПВ-25) ошиновки РУ-0,4кВ ТП-22-9-13 связано как износом материала диэлектрика с течением времени, а именно с повышением температуры проводников, особенно в местах контактных соединений (полюса автоматических выключателей), вследствие их нагрева токами короткого замыкания, из-за массовых схлёстов проводов на отходящих присоединениях ВЛ 0,4 кВ (Ф-1, Ф-2, Ф-3) от ТП-22-9-13, вследствие ветровой нагрузки (19.11.2023 скорость ветра достигала 28 м/с и более). 2. Наличие установленных предохранителей 10 кВ номиналом 32 А в РУ-10 ТП-22-9-13, вместо положенных 10-16 А (100 кВА), способствовало развитию режима межфазного короткого замыкания в сети 0,4 кВ РУ-0,4 кВ и повреждению АВ (Ф-1, Ф-2, Ф-3). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Условия для возникновения дефекта отсутствовали на ТП-22-9-13, Автомат. выкл. А 3714 80 А 3p; Условия для возникновения дефекта отсутствовали на ТП-22-9-13, Автомат. выкл. А-3712 100 А 3p; Условия для возникновения дефекта отсутствовали на ТП-22-9-13, Автомат. выкл. А-3714 60 А 3p; Калиброванные плавкие вставки в РУ-10 кВ большего номинала 32 А вместо 10-16 А (100 кВА) на ТП-22-9-13, Предохранитель ПКТ101-10-16-31,5 У3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления изоляции, замеры сопротивления петли "фаза-нуль" на каждом присоединении 0,4 кВ оборудования ТП-22-9-12, ТП-22-9-10 с оформлением протоколов. (Заказы №№: 180174521, 180174522) Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 30.12.2023 год
356850 | 517 | 2023-11-20 | 22 | 40 | 0.0275 | 2023-11-20 | 23 | 46 | 3.4.11 В результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года произошел схлест проводов в пролете опор №2-3, отключился АВ-1 на КТП 55-1-12 в период прохождение опасных метеорологических явлений 19.11.2023 года. 4.11 Произошел схлест проводов в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП № 55-1-12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-55-1-12, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Произвести замер стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП-55-1-12, при выявлении несоответствий НТД (при необходимости) произвести регулировку. Ответственное лицо: Гудин В.А. 29.12.2023 год
356850 | 518 | 2023-11-20 | 22 | 25 | 0.013334 | 2023-11-20 | 22 | 50 | 3.4.11 В результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года произошел схлест проводов фаз (В,С) в пролете опор 10-11 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-62-4-3, что привело к отключению АВ-2 ТП-62-4-3. 4.11 Схлест проводов в пролете опор 10-11 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-62-4-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-62-4-3, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Техническое мероприятие 1 Провести перетяжку проводов в пролете опор 10-11 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-62-4-3, с регулировкой стрелы провиса. Проверить надежность крепления вязок, изоляторов, крючьев на опорах №10,11. Ответственное лицо: Пиняскин А.В. 24.12.2023 год
356850 | 519 | 2023-11-20 | 18 | 27 | 0.00025 | 2023-11-20 | 18 | 42 | 3.4.11 В результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года произошел схлест проводов фаз (А,В) в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-1-7 и их кратковременное замыкание, что стало причиной отключения АВ-1 на ТП-49-1-7. 4.11 Схлест проводов фаз (А,В) в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-1-7 и их кратковременное замыкание, что стало причиной отключения АВ-1 на ТП-49-1-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-1-7, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-1-7 произвести регулировку проводов в пролете опор №1-2. Ответственное лицо: Ильиных О.И. 23.12.2023 год
356850 | 520 | 2023-11-20 | 22 | 20 | 0.010332 | 2023-11-20 | 22 | 40 | 3.4.11 В результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года произошел схлест проводов фаз (В,С) в пролете опор 9-10 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-64-5-14, что привело к отключению АВ-2 ТП-64-5-14. 4.11 Схлест проводов в пролете опор 9-10 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-64-5-14. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-64-5-14, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 Провести перетяжку проводов в пролете опор 9-10 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-64-5-14, с регулировкой стрелы провиса. Проверить надежность крепления вязок, изоляторов, крючьев на опорах №9,10. Ответственное лицо: Пиняскин А.В. 24.12.2023 год
356850 | 521 | 2023-11-20 | 22 | 20 | 0.021667 | 2023-11-20 | 23 | 12 | 3.4.11 В результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года произошел наброс веток дерева из вне охранной зоны на провода (в 6м. от линии), в пролете опор №5-6, при схлесте и К.З. проводов отключился АВ-1 на КТП 55-4-14. 4.11 Произошел наброс веток дерева из вне охранной зоны на провода (в 6м. от линии), в пролете опор №5-6, при схлесте и К.З. проводов отключился АВ-1 на КТП 55-4-14. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-55-4-14, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Произвести выпилку ДКР (обрезку сучьев деревьев) на ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП-55-4-14 Ответственное лицо: Гудин В.А. 29.12.2023 год
356850 | 522 | 2023-11-20 | 18 | 31 | 0.0004167 | 2023-11-20 | 18 | 56 | 3.4.11 В результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года произошел схлест проводов фаз (А,В) в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-1-26 и их кратковременное замыкание, что стало причиной отключения АВ-1 на ТП-49-1-26. 4.11 Схлест проводов фаз (А,В) в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-1-26 и их кратковременное замыкание, что стало причиной отключения АВ-1 на ТП-49-1-26. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-1-26, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-1-26 произвести регулировку проводов в пролете опор №8-9-10. Ответственное лицо: Ильиных О.И. 23.12.2023 год
356858 | 654 | 2023-11-20 | 22 | 39 | 0.0062505 | 2023-11-20 | 23 | 4 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-52-28-11 явилось однофазное короткое замыкание фазы "С" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу с. Луговое ул. Центральная д. 77. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю проживающему по адресу с. Луговое ул. Центральная д. 77 на замену неизолированного ввода на СИП. Ответственное лицо: Ямщиков Е.Ю. 31.01.2024 год
356858 | 655 | 2023-11-21 | 0 | 56 | 0.036 | 2023-11-21 | 2 | 26 | 3.4.11 Межфазное замыкание фазы "А","C", произошедшее в результате кратковременного схлеста проводов, под воздействием порывистого ветра, в пролете опор №8/2-№9/2 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-39-19-10 (в результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года ). 4.4 Схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-39-19-10, Пролет: Опора № 8-2 - Опора № 9-2 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-39-19-10, произвести регулировку провода в пролете опор №8/2-№9/2. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.03.2024 год
356858 | 656 | 2023-11-21 | 0 | 5 | 0.03105 | 2023-11-21 | 1 | 14 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-39-4-2 явилось однофазное короткое замыкание фазы "А" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу: с. Налобиха ул. Элеваторная д. 12. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю проживающему по адресу: с. Налобиха ул. Элеваторная д. 12. на замену неизолированного ввода на СИП. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.01.2024 год
356850 | 523 | 2023-11-20 | 18 | 34 | 0.0004833 | 2023-11-20 | 19 | 3 | 3.4.11 В результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года произошел схлест проводов фаз (А,В) в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-49-1-27 и их кратковременное замыкание, что стало причиной отключения АВ-2 на ТП-49-1-27. 4.11 Произошел схлест проводов фаз (А,В) в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-49-1-27 и их кратковременное замыкание, что стало причиной отключения АВ-2 на ТП-49-1-27. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-49-1-27, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-49-1-27 произвести регулировку проводов в пролете опор №5-6. Ответственное лицо: Ильиных О.И. 04.01.2024 год
356858 | 657 | 2023-11-21 | 0 | 15 | 0.037082 | 2023-11-21 | 1 | 44 | 3.4.11 Межфазное замыкание фазы "В","С", произошедшее в результате кратковременного схлеста проводов, под воздействием порывистого ветра, в пролете опор №9/1-№10/1 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-85-7-14 (в результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года ). 4.4 Схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-85-7-14, Пролет: Опора № 9-1 - Опора № 10-1 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-85-7-14 произвести регулировку провода в пролете опор №9/1-№10/1. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 29.02.2024 год
356858 | 658 | 2023-11-20 | 23 | 36 | 0.022083 | 2023-11-21 | 0 | 29 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-52-28-19 явилось однофазное короткое замыкание фазы "А" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу с. Выползово ул. Центральная д. 12. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю проживающему по адресу с. Выползово ул. Центральная д. 12 на замену неизолированного ввода на СИП. Ответственное лицо: Ямщиков Е.Ю. 31.01.2024 год
356858 | 659 | 2023-11-20 | 22 | 29 | 0.0085835 | 2023-11-21 | 0 | 12 | 3.4.11 Межфазное замыкание фазы "А","C", произошедшее в результате кратковременного схлеста проводов, под воздействием порывистого ветра, в пролете опор №36-№37 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-7-3-5 (в результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года ) . 4.4 Схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-7-3-5, Пролет: Опора № 36 - Опора № 37 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-7-3-5, произвести регулировку провода в пролете опор №36-№37. Ответственное лицо: Скоромных В.Н. 31.03.2024 год
356850 | 524 | 2023-11-20 | 18 | 36 | 0.0004667 | 2023-11-20 | 19 | 4 | 3.4.11 В результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года произошел кратковременный схлест провода фазы (В,С) (имеются метки от электродуги) в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-7-10, что привело к отключению АВ-1 на ТП-49-7-10. 4.11 Схлест провода фазы (В,С) (имеются метки от электродуги) в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-7-10, что привело к отключению АВ-1 на ТП-49-7-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-7-10, Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-7-10 произвести перетяжку проводов, с регулировкой стрелы провиса от ответвительной опоры №12 до опоры №14. Ответственное лицо: Ильиных О.И. 26.12.2023 год
356858 | 660 | 2023-11-21 | 0 | 33 | 0.022 | 2023-11-21 | 2 | 1 | 3.4.11 Межфазное замыкание фаз "А" и "В" произошедшее в результате падения ветки дерева , находящегося вне охранной зоны ВЛ, под воздействием порывистого ветра в пролете опор №11- №12 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-85-7-14 (в результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года ). 4.4 Падение ветки дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-85-7-14, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Техническое мероприятие 1 Мастеру сетевого участка произвести выпиловку деревьев из вне охранной зоны линии, угрожающих падению веток на провода ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-85-7-14 в пролетах опор №11- №12. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 30.04.2024 год
356858 | 661 | 2023-11-20 | 23 | 48 | 0.0082161 | 2023-11-21 | 0 | 17 | 3.4.11 Межфазное замыкание фаз "В " и "С", произошедшее в результате падения ветки дерева , находящегося вне охранной зоны ВЛ, под воздействием порывистого ветра в пролете опор №4-№5 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-30-4-3 (в результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года ) . 4.4 Падение ветки дерева на провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-30-4-3, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-30-4-3, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №4-№5. Ответственное лицо: Ломаковский А.С. 31.03.2024 год
356850 | 525 | 2023-11-20 | 18 | 39 | 0.0004833 | 2023-11-20 | 19 | 8 | 3.4.11 Под действием порывов ветра 19.11.2023 года, произошел кратковременный схлест провода фазы (В,С) (имеются метки от электродуги) в пролете опор №22-23 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-7-9, что привело к отключению АВ-1 на ТП-49-7-9. 4.11 Схлест провода фазы (В,С) (имеются метки от электродуги) в пролете опор №22-23 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-7-9, что привело к отключению АВ-1 на ТП-49-7-9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-7-9, Пролет: Опора № 22 - Опора № 23 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-7-9 произвести перетяжку проводов, с регулировкой стрелы провиса от ответвительной опоры №22 до опоры №24. Ответственное лицо: Ильиных О.И. 26.12.2023 год
356858 | 662 | 2023-11-21 | 0 | 12 | 0.0034995 | 2023-11-21 | 0 | 26 | 3.4.11 Межфазное замыкание фаз « В » и « С» произошло в результате схлестывания проводов в пролете опор №6 - №6П ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-30-8-13 из-за превышения ветровых нагрузок (в период прохождение опасных метеорологических явлений 19.11.2023 года). 4.4 Схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-30-8-13, Пролет: Опора № 6 - Опора № 6п | Техническое мероприятие 1 Мастеру Северного сетевого участка произвести перетяжку проводов в пролете опор №6-№6П ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-30-8-13 . Заказ № Ответственное лицо: Ломаковский А. С. 30.04.2024 год
356858 | 663 | 2023-11-20 | 22 | 17 | 0.0078335 | 2023-11-20 | 23 | 51 | 3.4.11 Межфазное замыкание фазы "А","C", произошедшее в результате кратковременного схлеста проводов, под воздействием порывистого ветра, в пролете опор №10-№11 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-72-12-6 (в результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года ). 4.4 Схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-72-12-6, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-72-12-6, произвести регулировку провода в пролете опор №10-№11 Ответственное лицо: Скоромных В.Н. 31.03.2024 год
356858 | 664 | 2023-11-20 | 22 | 10 | 0.0041665 | 2023-11-20 | 23 | 0 | 3.4.11 Межфазное замыкание фазы "А","C", произошедшее в результате кратковременного схлеста проводов, под воздействием порывистого ветра, в пролете опор №19-№20 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-72-15-6 (в результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года ) . 4.4 Схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-72-15-6, Пролет: Опора № 19 - Опора № 20 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-72-15-6, произвести регулировку провода в пролете опор №19-№20. Ответственное лицо: Скоромных В.Н. 31.03.2024 год
356858 | 665 | 2023-11-20 | 22 | 41 | 0.0050673 | 2023-11-20 | 22 | 57 | 3.4.11 Межфазное замыкание фаз « В » и « С» произошло в результате схлестывания проводов в пролете опор №18 - №19 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-43-10-6 из-за сильного порывистого ветра (в результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года ) . 4.4 Схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-43-10-6, Пролет: Опора № 18 - Опора № 19 | Техническое мероприятие 1 Мастеру Зудиловского сетевого участка произвести перетяжку проводов в пролете опор № 18 -№19 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-43-10-6 Заказ № Ответственное лицо: Ломаковский А. С. 30.04.2024 год
356858 | 666 | 2023-11-20 | 21 | 59 | 0.0074672 | 2023-11-20 | 22 | 27 | 3.4.11 Межфазное замыкание фаз "В " и "С", произошедшее в результате падения ветки дерева , находящегося вне охранной зоны ВЛ, под воздействием порывистого ветра в пролете опор №4/1-№5/1 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-46-13-5 в результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года ) . 4.4 Падение ветки дерева на провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-46-13-5, Пролет: Опора № 4-1 - Опора № 5-1 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-46-13-5, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №4/1-№5/1. Ответственное лицо: Ломаковский А.С. 31.03.2024 год
356850 | 526 | 2023-11-20 | 22 | 15 | 0.027082 | 2023-11-20 | 23 | 20 | 3.4.11 В результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года произошел схлест проводов в пролете опор №9-10, при К.З. проводов отключился АВ-2 на КТП 53-2-14. 4.11 Произошел схлест проводов в пролете опор №9-10, при К.З. проводов отключился АВ-2 на КТП 53-2-14. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-53-2-14, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 Произвести замер стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4кВ ф-2 от ТП-53-2-14, при выявлении несоответствий НТД (при необходимости) произвести регулировку. Ответственное лицо: Гудин В.А. 29.12.2023 год
356850 | 527 | 2023-11-20 | 23 | 0 | 0.010666 | 2023-11-20 | 23 | 20 | 3.4.11 В результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года произошел схлест проводов фаз (В,С) в пролете опор 12-13 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-64-5-11, что привело к отключению АВ-1 ТП-64-5-11. 4.11 Схлест проводов в пролете опор 12-13 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-64-5-11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-64-5-11, VN004-00002244 | Техническое мероприятие 1 Провести перетяжку проводов в пролете опор 12-13 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-64-5-11, с регулировкой стрелы провиса. Проверить надежность крепления вязок, изоляторов, крючьев на опорах №12,13. Ответственное лицо: Пиняскин А.В. 24.12.2023 год
356858 | 667 | 2023-11-21 | 0 | 51 | 0.0092505 | 2023-11-21 | 1 | 28 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ф№1 от КТП 30-8-9 явилось однофазное короткое замыкание провода фазы " А "и " 0" провода , возникшее на вводе потребителя , проживающего по адресу : п. Северный улица Молодежная, д. 21 Борисова Ольга Владимировна. | Организационное мероприятие 1 Мастеру Северного сетевого участка выдать предписание потребителю, проживающему по адресу п. Северный ул. Молодежная, д.21 Борисовой Ольге Владимировне на замену неизолированных проводов ввода жилого дома на СИП. Ответственное лицо: Ломаковский А. С. 29.03.2024 год
356850 | 528 | 2023-11-20 | 18 | 40 | 0.4746 | 2023-11-20 | 20 | 46 | 3.4.11 В результате ветер 22-24 м/с (порывы до 33 м/с) произошел излом опор ВЛ-10 кВ Л-62-4 №400/185, 400/186, 400/187, 400/188, что привело к схлесту провдов и отключению действием МТЗ В-10кВ Л-62-4. 4.4 Излом опор №№400/185, 400/186, 400/187, 400/188. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом стойки. на Л-62-4 с.Солдатово, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Заменить опоры №400/185,400/186,400/187,400 ВЛ-10 кВ Л-62-4. Ответственное лицо: Пиняскин А.В. 27.12.2023 год
356858 | 668 | 2023-11-20 | 21 | 58 | 0.05425 | 2023-11-20 | 23 | 31 | 3.4.11 Межфазное замыкание фаз "В" и "С" произошедшее в результате падения ветки дерева , находящегося вне охранной зоны ВЛ, под воздействием порывистого ветра в пролете опор №13- №14 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-28-5-22 (в результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года ). 4.4 Падение ветки дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-28-5-22, Пролет: Опора № 13 - Опора № 14 | Техническое мероприятие 1 Мастеру сетевого участка произвести выпиловку деревьев из вне охранной зоны линии, угрожающих падению веток на провода ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-28-5-22 в пролетах опор №13- №14. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 29.02.2024 год
356850 | 529 | 2023-11-20 | 18 | 40 | 0.0005167 | 2023-11-20 | 19 | 11 | 3.4.11 В результате ураганного ветра 19.11.2023, произошел схлест проводов в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-49-7-9. 4.11 схлест проводов в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-49-7-9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-49-7-9, Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-49-7-9 произвести перетяжку проводов, с регулировкой стрелы провиса в пролете опор №12-13. Ответственное лицо: Ильиных О.И. 04.01.2024 год
356858 | 669 | 2023-11-20 | 22 | 10 | 0.0028339 | 2023-11-20 | 22 | 20 | 3.4.11 Межфазное замыкание фаз « В » и « С» произошло в результате схлестывания проводов в пролете опор №9 - №10 ВЛ-0,4кВ ф№1 от КТП 47-8-4 из-за сильных порывов ветра (в результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года ). 4.4 Схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 ТП-47-8-4 ф.1, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 Мастеру Жилинского сетевого участка произвести перетяжку проводов в пролете опор №9 -№10 ВЛ-0,4кВ ф№1 от КТП 47-8-4 . Заказ № Ответственное лицо: Ломаковский А. С. 23.12.2023 год
356858 | 670 | 2023-11-20 | 21 | 55 | 0.032267 | 2023-11-20 | 23 | 23 | 3.4.11 Межфазное замыкание фаз "В" и "С" произошедшее в результате падения ветки дерева , находящегося вне охранной зоны ВЛ, под воздействием порывистого ветра в пролете опор №12- №13 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-85-15-7 (в результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года ) . 4.4 Падение ветки дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-85-15-7, Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 | Техническое мероприятие 1 Мастеру сетевого участка произвести выпиловку деревьев из вне охранной зоны линии, угрожающих падению веток на провода ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-85-15-7 в пролетах опор №12- №13. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 30.06.2024 год
356850 | 530 | 2023-11-20 | 22 | 6 | 0.0036 | 2023-11-20 | 22 | 33 | 3.4.11 В результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года произошел схлест проводов фаз (А,В) в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-58-6-12 и их кратковременное замыкание, что стало причиной отключения АВ-2 на ТП-58-6-12. 4.11 Произошел схлест проводов фаз (А,В) в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-58-6-12 и их кратковременное замыкание, что стало причиной отключения АВ-2 на ТП-58-6-12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-58-6-12, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-58-6-12 произвести регулировку проводов в пролете опор №1-2. Ответственное лицо: Ильиных О.И. 05.01.2024 год
356858 | 671 | 2023-11-20 | 23 | 29 | 0.029133 | 2023-11-21 | 1 | 1 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-28-8-23 явилось однофазное короткое замыкание фазы "B" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу: с. Верх-Жилино ул. Молодежная д. 21 . | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю проживающему по адресу: с. Верх-Жилино ул. Молодежная д. 21 на замену неизолированного ввода на СИП. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.01.2024 год
356858 | 672 | 2023-11-20 | 21 | 44 | 0.0285 | 2023-11-20 | 23 | 14 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-28-1-22 явилось однофазное короткое замыкание фазы "B" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу: с. Каркавино ул. Новая д. 1. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю проживающему по адресу: с. Каркавино ул. Новая д. 1. на замену неизолированного ввода на СИП. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.01.2024 год
356858 | 673 | 2023-11-20 | 21 | 36 | 0.091998 | 2023-11-20 | 23 | 8 | 3.4.11 Межфазное замыкание фаз "В" и "С" произошедшее в результате падения ветки дерева , находящегося вне охранной зоны ВЛ, под воздействием порывистого ветра в пролете опор №9- №10 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-2-12-20 (в результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года ). 4.4 Падение ветки дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-2-12-20, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 Мастеру сетевого участка произвести выпиловку деревьев из вне охранной зоны линии, угрожающих падению веток на провода ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-2-12-20 в пролетах опор №9- №10. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 29.02.2024 год
356850 | 531 | 2023-11-20 | 18 | 41 | 0.0005333 | 2023-11-20 | 19 | 13 | 3.4.11 Под действием порывов ветра 19.11.2023 года, произошел кратковременный схлест провода фазы (В,С) (имеются метки от электродуги) в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-5-12, что привело к отключению АВ-1 на ТП-49-5-12. 4.11 Схлест провода фазы (В,С) (имеются метки от электродуги) в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-5-12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-5-12, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-5-12 произвести перетяжку проводов, с регулировкой стрелы провиса от ответвительной опоры №3 до опоры №4. Ответственное лицо: Ильиных О.И. 04.01.2024 год
356858 | 674 | 2023-11-20 | 21 | 33 | 0.026933 | 2023-11-20 | 23 | 14 | 3.4.11 Межфазное замыкание фаз « В » и « С» произошло в результате схлестывания проводов в пролете опор №13/3- №14/3 ВЛ-0,4кВ ф№3 от КТП 30-8-10 из-за превышения параметров ветровых нагрузок (в результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года ) . 4.4 Схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-30-8-10, Пролет: Опора № 13-3 - Опора № 14-3 | Техническое мероприятие 1 Мастеру Северного сетевого участка произвести перетяжку проводов в пролете опор №13/3-№14/3 ВЛ-0,4кВ ф№3 от КТП 30-8-10 Заказ № Ответственное лицо: Ломаковский А. С. 30.04.2024 год
356858 | 675 | 2023-11-20 | 21 | 34 | 0.055532 | 2023-11-20 | 23 | 12 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-28-1-36 явилось однофазное короткое замыкание фазы "А" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу: с. Плотниково ул. Интернациональная д. 7 | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю проживающему по адресу: с. Плотниково ул. Интернациональная д. 7 на замену неизолированного ввода на СИП. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.01.2024 год
356858 | 676 | 2023-11-20 | 22 | 36 | 0.0101 | 2023-11-21 | 0 | 17 | 3.4.11 Межфазное замыкание фазы "А","C", произошедшее в результате кратковременного схлеста проводов, под воздействием порывистого ветра, в пролете опор №11-№11П ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-59-12-10 (в результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года ). 4.4 Схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-59-12-10, Пролет: Опора № 11 - Опора № 11П | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-59-12-10, произвести регулировку провода в пролете опор №11-№11П Ответственное лицо: Скоромных В.Н. 31.03.2024 год
356850 | 532 | 2023-11-20 | 21 | 55 | 0.0020668 | 2023-11-20 | 22 | 26 | 3.4.11 В результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года произошел схлест проводов фаз (А,В) в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-57-6-3 и их кратковременное замыкание, что стало причиной отключения АВ-1 на ТП-57-6-3. 4.11 Произошел схлест проводов фаз (А,В) в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-57-6-3 и их кратковременное замыкание, что стало причиной отключения АВ-1 на ТП-57-6-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-57-6-3, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-57-6-3 произвести регулировку проводов в пролете опор №1-2. Ответственное лицо: Ильиных О.И. 05.01.2024 год
356850 | 533 | 2023-11-20 | 19 | 27 | 0.0058672 | 2023-11-20 | 19 | 49 | 3.4.11 В результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года произошел схлест проводов фаз (А,В) в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-58-7-4 и их кратковременное замыкание, что стало причиной отключения АВ-2 на ТП-58-7-4. 4.11 Произошел схлест проводов фаз (А,В) в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-58-7-4 и их кратковременное замыкание, что стало причиной отключения АВ-2 на ТП-58-7-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-58-7-4, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-58-7-4 произвести регулировку проводов в пролете опор №2-3. Ответственное лицо: Ильиных О.И. 05.01.2024 год
356858 | 677 | 2023-11-20 | 21 | 31 | 0.0022661 | 2023-11-20 | 21 | 39 | 3.4.11 Межфазное замыкание фаз "В " и "С", произошедшее в результате падения ветки дерева , находящегося вне охранной зоны ВЛ, под воздействием порывистого ветра в пролете опор №2-№3 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-47-17-3 (в результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года ) . 4.4 Падение ветки дерева на провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-47-17-3, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-47-13-3, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №2-№3. Ответственное лицо: Ломаковский А.С. 31.03.2024 год
356858 | 678 | 2023-11-20 | 20 | 58 | 0.0070839 | 2023-11-20 | 21 | 23 | 3.4.11 Межфазное замыкание фаз « В » и « С» произошло в результате схлестывания проводов в пролете опор №6 - №7 ВЛ-0,4кВ ф№2 от КТП 31-10-4 из-за порывистого ветра (в период прохождение опасных метеорологических явлений 19.11.2023 года). 4.4 Схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-31-10-4, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Мастеру Зудиловского сетевого участка произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4кВ ф№2 от КТП 31-10-4 в пролетах опор №6-№7. Заказ № Ответственное лицо: Ломаковский А. С. 29.03.2024 год
356858 | 679 | 2023-11-21 | 1 | 54 | 0.03 | 2023-11-21 | 3 | 24 | 3.4.11 Межфазное замыкание фазы "А","C", произошедшее в результате кратковременного схлеста проводов, под воздействием порывистого ветра, в пролете опор №7/1-№8/1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-28-5-33 (в период прохождение опасных метеорологических явлений 19.11.2023 года). 4.4 Схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-28-5-33, Пролет: Опора № 7-1 - Опора № 8-1 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-28-5-33, произвести регулировку провода в пролете опор №7/1-№8/1. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.03.2024 год
356850 | 534 | 2023-11-20 | 18 | 42 | 0.00055 | 2023-11-20 | 19 | 15 | 3.4.11 В результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года произошел схлест проводов фаз (А,В) в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-50-3-2 и их кратковременное замыкание, что стало причиной отключения АВ-1 на ТП-50-3-2. 4.11 Схлест проводов фаз (А,В) в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-50-3-2 и их кратковременное замыкание, что стало причиной отключения АВ-1 на ТП-50-3-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-50-3-2, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-50-3-2 произвести регулировку проводов в пролете опор №5-6. Ответственное лицо: Ильиных О.И. 04.01.2024 год
356858 | 680 | 2023-11-21 | 2 | 18 | 0.028183 | 2023-11-21 | 3 | 47 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-28-17-1 явилось однофазное короткое замыкание фазы "В" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу: с. Косиха ул. Весенняя д.7. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю проживающему по адресу: с. Косиха ул. Весенняя д. 7 на замену неизолированного ввода на СИП. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 26.12.2023 год
356858 | 681 | 2023-11-21 | 2 | 13 | 0.035266 | 2023-11-21 | 3 | 45 | 3.4.11 Межфазное замыкание фаз "В" и "С" произошедшее в результате падения ветки дерева , находящегося вне охранной зоны ВЛ, под воздействием порывистого ветра в пролете опор №9- №10 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-28-5-38 (в результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года ) . 4.4 Падение ветки дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-28-5-38, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 Мастеру сетевого участка произвести выпиловку деревьев из вне охранной зоны линии, угрожающих падению веток на провода ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-28-5-38 в пролетах опор №9- №10. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 30.04.2024 год
356858 | 682 | 2023-11-21 | 2 | 20 | 0.028334 | 2023-11-21 | 3 | 45 | 3.4.11 Межфазное замыкание фаз "В" и "С" произошедшее в результате падения ветки дерева , находящегося вне охранной зоны ВЛ, под воздействием порывистого ветра в пролете опор №9-№10 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-85-4-6 (в результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года ) . 4.4 Падение ветки дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-85-4-6, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 Мастеру сетевого участка произвести выпиловку деревьев из вне охранной зоны линии, угрожающих падению веток на провода ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-85-4-6 в пролетах опор №9- №10. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.05.2024 год
356858 | 683 | 2023-11-21 | 0 | 45 | 0.02175 | 2023-11-21 | 2 | 12 | 3.4.11 Межфазное замыкание фаз "В" и "С" произошедшее в результате падения ветки дерева , находящегося вне охранной зоны ВЛ, под воздействием порывистого ветра в пролете опор №17-№18 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-85-4-6 (в результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года ). 4.4 Падение ветки дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-85-4-6, Пролет: Опора № 17 - Опора № 18 | Техническое мероприятие 1 Мастеру сетевого участка произвести выпиловку деревьев из вне охранной зоны линии, угрожающих падению веток на провода ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-85-4-6 в пролетах опор №17- №18. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 30.04.2024 год
356850 | 535 | 2023-11-20 | 18 | 44 | 0.0005 | 2023-11-20 | 19 | 14 | 3.4.11 В результате ураганного ветра 19.11.2023, произошел схлест проводов в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-50-3-1. 4.11 Схлест проводов в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-50-3-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-50-3-1, Пролет: Опора № 1.12 - Опора № 1.13 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-50-3-1 произвести перетяжку проводов, с регулировкой стрелы провиса в пролете опор №12-13. Ответственное лицо: Ильиных О.И. 04.01.2024 год
356858 | 684 | 2023-11-20 | 23 | 20 | 0.036667 | 2023-11-21 | 0 | 48 | 3.4.11 Межфазное замыкание фаз "А" и "С" произошедшее в результате падения ветки дерева , находящегося вне охранной зоны ВЛ, под воздействием порывистого ветра в пролете опор №2/1- №3/1 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-85-7-15 (в результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года ). 4.4 Падение ветки дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-85-7-15, Пролет: Опора № 2-1 - Опора № 3-1 | Техническое мероприятие 1 Мастеру сетевого участка произвести выпиловку деревьев из вне охранной зоны линии, угрожающих падению веток на провода ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-85-7-15 в пролетах опор №2/1- №3/1. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 30.06.2024 год
356858 | 685 | 2023-11-20 | 21 | 1 | 0.023332 | 2023-11-20 | 21 | 57 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-52-28-9 явилось однофазное короткое замыкание фазы "С" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу с. Луговое ул. Озерная д. 15. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю проживающему по адресу с. Луговое ул. Озерная д. 15 на замену неизолированного ввода на СИП. Ответственное лицо: Ямщиков Е.Ю. 31.01.2024 год
356850 | 536 | 2023-11-20 | 18 | 53 | 9.99e-05 | 2023-11-20 | 18 | 55 | 3.4.11 В результате ураганного ветра 19.11.2023, произошел схлест проводов в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-58-8-9. 4.11 Схлест проводов в пролете опор №12-13ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-58-8-9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-58-8-9, Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-58-8-9 произвести перетяжку проводов, с регулировкой стрелы провиса в пролете опор №12-13. Ответственное лицо: Ильиных О.И. 04.01.2024 год
356858 | 686 | 2023-11-20 | 20 | 56 | 0.0047505 | 2023-11-20 | 21 | 15 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-43-2-1 явилось однофазное короткое замыкание провода фазы " В "и " 0" провода , возникшее на вводе потребителя , проживающего по адресу : с. Повалиха улица Больничная , д. 12 , потребитель Миллер Светлана Анатольевна. | Организационное мероприятие 1 Мастеру Зудиловского сетевого участка выдать предписание потребителю, проживающему по адресу : с. Повалиха ул. Больничная, д. №12 Миллер Светлане Анатольевне на замену неизолированных проводов ввода жилого дома на СИП. Ответственное лицо: Ломаковский А. С. 31.01.2024 год
356858 | 687 | 2023-11-20 | 23 | 21 | 0.0062001 | 2023-11-21 | 1 | 25 | 3.4.11 Межфазное замыкание фазы "А","C", произошедшее в результате кратковременного схлеста проводов, под воздействием порывистого ветра, в пролете опор №12-№13 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-59-17-10 (в результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года ). 4.4 Схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-59-17-10, Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-59-17-10, произвести регулировку провода в пролете опор №12-№13 Ответственное лицо: Скоромных В.Н. 31.03.2024 год
356850 | 537 | 2023-11-20 | 23 | 2 | 0.027 | 2023-11-20 | 23 | 56 | 3.4.11 В результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года произошел схлест проводов фаз (0,С) в пролете опор 11-12 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП 19-3-1, что привело к отключению АВ-3 КТП 19-3-1. 4.11 Схлест проводов фаз (0,С) в пролете опор 11-12 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП 19-3-1, что привело к отключению АВ-3 КТП 19-3-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП 19-3-1, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП 19-3-1 в пролете опор 11-12. Ответственное лицо: Макаров П.И. 27.12.2023 год
356858 | 688 | 2023-11-20 | 19 | 53 | 0.003 | 2023-11-20 | 20 | 5 | 3.4.11 Межфазное замыкание фаз « В » и « С» произошло в результате схлестывания проводов в пролете опор №5 - №6 ВЛ-0,4кВ ф№3 от КТП 35-8-3 из-за превышения параметров ветровых нагрузок (в результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года ). 4.4 Схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-35-8-3, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Мастеру Бобровского сетевого участка произвести перетяжку проводов в пролете опор №5-№6 ВЛ-0,4кВ ф№3 от КТП 35-8-3 . Ответственное лицо: Ломаковский А. С. 29.03.2024 год
356858 | 689 | 2023-11-20 | 19 | 34 | 0.067332 | 2023-11-20 | 21 | 15 | 3.4.11 Межфазное замыкание фаз "В" и "С" произошедшее в результате падения ветки дерева , находящегося вне охранной зоны ВЛ, под воздействием порывистого ветра в пролете опор №13- №14 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-2-15-9 (в результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года). 4.4 Падение ветки дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-2-15-9, Пролет: Опора № 13 - Опора № 14 | Техническое мероприятие 1 Мастеру сетевого участка произвести выпиловку деревьев из вне охранной зоны линии, угрожающих падению веток на провода ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-2-15-9 в пролетах опор №13- №14. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.03.2024 год
356858 | 690 | 2023-11-20 | 19 | 33 | 0.012 | 2023-11-20 | 20 | 21 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1-1 от ТП-37-16-4 явилось однофазное короткое замыкание фазы "С" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу с. Митюшово ул. Дачная д.12. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю проживающему по адресу с. Митюшово ул. Дачная д.12 на замену неизолированного ввода на СИП. Ответственное лицо: Ямщиков Е.Ю. 31.01.2024 год
356858 | 691 | 2023-11-20 | 19 | 25 | 0.049168 | 2023-11-20 | 21 | 23 | 3.4.11 Межфазное замыкание фаз "А" и "С" произошедшее в результате падения ветки дерева , находящегося вне охранной зоны ВЛ, под воздействием порывистого ветра в пролете опор №13- №14 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-2-9-10 (в результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года ). 4.4 Падение ветки дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-2-9-10, Пролет: Опора № 13 - Опора № 14 | Техническое мероприятие 1 Мастеру сетевого участка произвести выпиловку деревьев из вне охранной зоны линии, угрожающих падению веток на провода ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-2-9-10 в пролетах опор №13- №14. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 30.04.2024 год
356858 | 692 | 2023-11-20 | 23 | 27 | 0.0016 | 2023-11-20 | 23 | 33 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ф№1 от КТП 36-13-12 явилось однофазное короткое замыкание провода фазы " А "и " 0" провода , возникшее на вводе потребителя , проживающего по адресу : п. Лесной ул. Алтайская, д. 18, потребитель Миронова Татьяна Леонидовна . | Организационное мероприятие 1 Мастеру сетевого участка выдать предписание потребителю , проживающему по адресу п. Лесной ул. Алтайская, д.18 на замену неизолированных проводов ввода жилого дома на СИП. Ответственное лицо: Ломаковский А. С. 31.01.2024 год
356858 | 693 | 2023-11-20 | 23 | 35 | 0.0018672 | 2023-11-20 | 23 | 42 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-43-1-6 явилось однофазное короткое замыкание провода фазы " А "и " 0" провода , возникшее на вводе потребителя , проживающего по адресу : СНТ " Геолог " ул. Солнечная, д. 4, потребитель Дорофеев Михаил Васильевич. | Организационное мероприятие 1 Мастеру Зудиловского сетевого участка выдать предписание потребителю, проживающему по адресу : СНТ " Геолог " ул. Солнечная, д.4 Дорофееву Михаилу Васильевичу на замену неизолированных проводов ввода жилого дома на СИП. Ответственное лицо: Ломаковский А. С. 29.02.2024 год
356850 | 538 | 2023-11-20 | 21 | 52 | 0.024583 | 2023-11-20 | 22 | 51 | 3.4.11 В результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года произошел схлест проводов фаз (В,С) в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ ф.2от ТП-9-2-32, что привело к отключению АВ-2 ТП-9-2-32. 4.11 Схлест проводов фаз (В,С) в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-9-2-32. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-9-2-32, Пролет: Оп. №4 - Оп. №5 | Техническое мероприятие 1 Провести перетяжку проводов, с регулировкой стрелы провиса в пролете опор № 1-13 ВЛ-0,4 кВ ф.2от ТП-9-2-32. Проверить надежность крепления крючьев, изоляторов, вязок. Ответственное лицо: Воронков В.Н. 22.12.2023 год
356858 | 694 | 2023-11-20 | 19 | 14 | 0.088501 | 2023-11-20 | 21 | 12 | 3.4.11 Межфазное замыкание фаз "В" и "С" произошедшее в результате падения ветки дерева , находящегося вне охранной зоны ВЛ, под воздействием порывистого ветра в пролете опор №7/1- №8/1 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-5-16-14 (в результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года ). 4.4 Падение ветки дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-5-16-14, Пролет: Опора № 7-1 - Опора № 8-1 | Техническое мероприятие 1 Мастеру сетевого участка произвести выпиловку деревьев из вне охранной зоны линии, угрожающих падению веток на провода ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-5-16-14 в пролетах опор №7/1- №8/1. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 29.02.2024 год
356858 | 695 | 2023-11-20 | 23 | 4 | 0.01575 | 2023-11-21 | 0 | 7 | 3.4.11 Межфазное замыкание фаз « В » и « С» произошло в результате схлестывания проводов в пролете опор №7 - №8 ВЛ-0,4кВ ф№2 от КТП 47-8-2 из-за превышения параметров ветровых нагрузок (в результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года ) . 4.4 Схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 0,4 ТП-47-8-2 ф.2, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Мастеру Жилинского сетевого участка произвести перетяжку проводов в пролете опор №7-№8 ВЛ-0,4кВ ф№2 от КТП 47-8-2 . Заказ № Ответственное лицо: Ломаковский А. С. 29.03.2024 год
356858 | 696 | 2023-11-20 | 19 | 10 | 0.0375 | 2023-11-21 | 2 | 40 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-34-2-9 явилось однофазное короткое замыкание фазы "С" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу: с. Лосиха ул. Молодежная д. 9. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю проживающему по адресу: с. Лосиха ул. Молодежная д. 9. на замену неизолированного ввода на СИП. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.01.2024 год
356858 | 697 | 2023-11-20 | 19 | 1 | 0.044499 | 2023-11-20 | 20 | 30 | 3.4.11 Межфазное замыкание фаз "В" и "С" произошедшее в результате падения ветки дерева , находящегося вне охранной зоны ВЛ, под воздействием порывистого ветра в пролете опор №17- №18 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-5-16-8(в результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года ) . 4.4 Падение ветки дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-5-16-8, Пролет: Опора № 17 - Опора № 18 | Техническое мероприятие 1 Мастеру сетевого участка произвести выпиловку деревьев из вне охранной зоны линии, угрожающих падению веток на провода ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-5-16-8 в пролетах опор №17- №18. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 29.02.2024 год
356850 | 539 | 2023-11-20 | 21 | 50 | 0.034165 | 2023-11-20 | 22 | 31 | 3.4.11 В результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года произошел схлест проводов в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-11-10-1, что привело к отключению АВ-1 ТП-11-10-1. 4.11 Схлест проводов фаз (В,С) ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-11-10-1 в пролете опор №1-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от CТП-11-10-1, Пролет: ТП-опора №1 | Техническое мероприятие 1 Провести перетяжку проводов ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-11-10-1 в пролете опор №1-2. Ответственное лицо: Воронков В.Н. 22.12.2023 год
356858 | 698 | 2023-11-20 | 18 | 57 | 0.051 | 2023-11-20 | 20 | 39 | 3.4.11 Межфазное замыкание фаз "В" и "С" произошедшее в результате падения ветки дерева , находящегося вне охранной зоны ВЛ, под воздействием порывистого ветра в пролете опор №8- №9 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-5-10-7 (в результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года ). 4.4 Падение ветки дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-5-10-7, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 Мастеру сетевого участка произвести выпиловку деревьев из вне охранной зоны линии, угрожающих падению веток на провода ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-5-10-7 в пролетах опор №8- №9. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.03.2024 год
356858 | 699 | 2023-11-20 | 19 | 10 | 0.0765 | 2023-11-20 | 20 | 52 | 3.4.11 Межфазное замыкание фаз "А" и "В" произошедшее в результате падения ветки дерева , находящегося вне охранной зоны ВЛ, под воздействием порывистого ветра в пролете опор №3- №4 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-5-16-9(в результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года ) . 4.4 Падение ветки дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-5-16-9, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Организационное мероприятие 1 Мастеру сетевого участка произвести выпиловку деревьев из вне охранной зоны линии, угрожающих падению веток на провода ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-5-16-9 в пролетах опор №3- №4. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.03.2024 год
356850 | 540 | 2023-11-20 | 18 | 54 | 0.0003333 | 2023-11-20 | 19 | 14 | 3.4.11 В результате ураганного ветра 19.11.2023, произошел схлест проводов в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-50-2-18. 4.11 Схлест проводов в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-50-2-18. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-50-2-18, Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-50-2-18 произвести перетяжку проводов, с регулировкой стрелы провиса в пролете опор №12-13. Ответственное лицо: Ильиных О.И. 04.01.2024 год
356858 | 700 | 2023-11-20 | 20 | 16 | 0.007666 | 2023-11-20 | 20 | 39 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-52-28-7 явилось однофазное короткое замыкание фазы "А" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу с. Наумово ул. Советская д. 20. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю проживающему по адресу с. Наумово ул. Советская д. 20 на замену неизолированного ввода на СИП. Ответственное лицо: Ямщиков Е.Ю. 31.01.2024 год
356858 | 701 | 2023-11-20 | 23 | 45 | 0.040049 | 2023-11-21 | 1 | 14 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-39-4-2 явилось однофазное короткое замыкание фазы "С" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу: с. Налобиха ул. Элеваторная д. 23. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю проживающему по адресу: с. Налобиха ул. Элеваторная д. 23 на замену неизолированного ввода на СИП. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.01.2024 год
356858 | 702 | 2023-11-21 | 0 | 41 | 0.0203 | 2023-11-21 | 2 | 8 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-39-5-13 явилось однофазное короткое замыкание фазы "А" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу: с. Полковниково ул. Песчаная д. 6. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю проживающему по адресу: с. Полковниково ул. Песчаная д. 6 на замену неизолированного ввода на СИП. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.01.2024 год
356850 | 541 | 2023-11-20 | 18 | 55 | 0.0004333 | 2023-11-20 | 19 | 21 | 3.4.11 В результате ураганного ветра 19.11.2023, произошел схлест проводов в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-50-3-18. 4.11 Схлест проводов в пролете опор №1-12 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-50-3-18. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-50-3-18, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Провести регулировку проводов в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-50-3-18. Ответственное лицо: Ильиных О.И. 04.01.2024 год
356858 | 703 | 2023-11-20 | 23 | 28 | 0.0032 | 2023-11-20 | 23 | 40 | 3.4.11 Межфазное замыкание фаз "В " и "С", произошедшее в результате падения ветки дерева , находящегося вне охранной зоны ВЛ, под воздействием порывистого ветра в пролетах опор №15-№18 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-46-12-10 (в результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года ) . 4.4 Падение ветки дерева на провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-46-12-10, Пролет: Опора № 15 - Опора № 18 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-46-12-10, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролетах опор №15-№18. Ответственное лицо: Ломаковский А.С. 31.03.2024 год
356858 | 704 | 2023-11-20 | 23 | 6 | 0.0072668 | 2023-11-21 | 0 | 55 | 3.4.11 Межфазное замыкание фазы "А","C", произошедшее в результате кратковременного схлеста проводов, под воздействием порывистого ветра, в пролете опор №5-№6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-72-1-2 (в результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года ) . 4.4 Схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-72-1-2, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-72-1-2, произвести регулировку провода в пролете опор №5-№6 Ответственное лицо: Скоромных В.Н. 31.03.2024 год
356850 | 542 | 2023-11-20 | 21 | 45 | 0.0048006 | 2023-11-20 | 22 | 1 | 3.4.11 В результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года произошел схлест проводов фаз (А,В) в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-58-6-11 и их кратковременное замыкание, что стало причиной отключения АВ-1 на ТП-58-6-11. 4.11 Произошел схлест проводов фаз (А,В) в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-58-6-11 и их кратковременное замыкание, что стало причиной отключения АВ-1 на ТП-58-6-11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-58-6-11, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-58-6-11 произвести регулировку проводов в пролете опор №2-3. Ответственное лицо: Ильиных О.И. 05.01.2024 год
356858 | 705 | 2023-11-20 | 18 | 45 | 0.054835 | 2023-11-20 | 20 | 19 | 3.4.11 Межфазное замыкание фаз "В" и "С" произошедшее в результате падения ветки дерева , находящегося вне охранной зоны ВЛ, под воздействием порывистого ветра в пролете опор №8-№9 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-5-10-16(в результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года ). 4.4 Падение ветки дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-5-10-16, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 Мастеру сетевого участка произвести выпиловку деревьев из вне охранной зоны линии, угрожающих падению веток на провода ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-5-10-16 в пролетах опор №8-№9. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 29.02.2024 год
356850 | 543 | 2023-11-20 | 18 | 56 | 0.0003833 | 2023-11-20 | 19 | 25 | 3.4.11 В результате ураганного ветра 19.11.2023, произошел схлест проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-50-3-8. 4.11 Схлест проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-50-3-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-50-3-8, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Провести регулировку проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-50-3-8. Ответственное лицо: Ильиных О.И. 04.01.2024 год
356858 | 706 | 2023-11-20 | 18 | 49 | 0.065335 | 2023-11-20 | 20 | 41 | 3.4.11 Межфазное замыкание фаз "В" и "С" произошедшее в результате падения ветки дерева , находящегося вне охранной зоны ВЛ, под воздействием порывистого ветра в пролете опор №6/2-№7/2 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-5-10-16(в результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года ). 4.4 Падение ветки дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-5-10-16, Пролет: Опора № 6-2 - Опора № 7-2 | Техническое мероприятие 1 Мастеру сетевого участка произвести выпиловку деревьев из вне охранной зоны линии, угрожающих падению веток на провода ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-5-10-16 в пролетах опор №6/2- №7/2. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.03.2024 год
356858 | 707 | 2023-11-20 | 22 | 30 | 0.0051 | 2023-11-20 | 22 | 48 | 3.4.11 Межфазное замыкание фаз « В » и « С» произошло в результате схлестывания проводов в пролете опор №12 - №13 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-47-8-5 из-за порывистого ветра (в результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года ). 4.4 Схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-47-8-5, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Техническое мероприятие 1 Мастеру Жилинского сетевого участка произвести перетяжку проводов в пролете опор №12- №13 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-47-8-5. Заказ № Ответственное лицо: Ломаковский А. С. 29.02.2024 год
356850 | 544 | 2023-11-20 | 19 | 12 | 0.0096339 | 2023-11-20 | 19 | 46 | 3.4.11 В результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года произошел схлест проводов фаз (А,В) в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-57-5-10 и их кратковременное замыкание, что стало причиной отключения АВ-2 на ТП-57-5-10. 4.11 Произошел схлест проводов фаз (А,В) в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-57-5-10 и их кратковременное замыкание, что стало причиной отключения АВ-2 на ТП-57-5-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-57-5-10, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-57-5-10 произвести регулировку проводов в пролете опор №6-7. Ответственное лицо: Ильиных О.И. 05.01.2024 год
356858 | 708 | 2023-11-20 | 18 | 40 | 0.013 | 2023-11-20 | 19 | 19 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-37-4-2 явилось однофазное короткое замыкание фазы "С" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу рп Тальменка ул. Березовая д. 24. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю проживающему по адресу рп Тальменка ул. Березовая д. 24 на замену неизолированного ввода на СИП. Ответственное лицо: Ямщиков Е.Ю. 31.01.2024 год
356858 | 709 | 2023-11-20 | 22 | 16 | 0.072682 | 2023-11-20 | 23 | 45 | 3.4.11 Межфазное замыкание фаз "А" и "С" произошедшее в результате падения ветки дерева , находящегося вне охранной зоны ВЛ, под воздействием порывистого ветра в пролете опор №8-№9 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-33-2-3 (в результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года ). 4.4 Падение ветки дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-33-2-3, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 Мастеру сетевого участка произвести выпиловку деревьев из вне охранной зоны линии, угрожающих падению веток на провода ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-33-2-3 в пролетах опор №8-№9. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.01.2024 год
356858 | 710 | 2023-11-20 | 23 | 46 | 0.0030006 | 2023-11-20 | 23 | 56 | 3.4.11 Межфазное замыкание фаз « В » и « С» по причине падения постороннего предмета на провода ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-46-0-2 в пролетах опор №15-№16 (в результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года . 4.4 Схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение постороннего предмета на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-46-0-2, Пролет: Опора № 14 - Опора № 16 | Техническое мероприятие 1 Мастеру Зудиловского сетевого участка произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-46-0-2 в пролетах опор № 15 - №16 на отсутствие посторонних предметов на проводах ВЛ-0,4КВ. Ответственное лицо: Ломаковский А. С. 29.02.2024 год
356850 | 545 | 2023-11-20 | 18 | 59 | 0.0004333 | 2023-11-20 | 19 | 25 | 3.4.11 В результате ураганного ветра 19.11.2023, произошел схлест проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-77-1-5. 4.11 Схлест проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-77-1-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-77-1-5, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Провести регулировку проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-77-1-5. Ответственное лицо: Ильиных О.И. 04.01.2024 год
356858 | 711 | 2023-11-20 | 21 | 42 | 0.022 | 2023-11-20 | 23 | 10 | 3.4.11 Межфазное замыкание фаз "В" и "С" произошедшее в результате падения ветки дерева , находящегося вне охранной зоны ВЛ, под воздействием порывистого ветра в пролете опор №15-№16 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-85-15-7 (в результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года ). 4.4 Падение ветки дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-85-15-7, Пролет: Опора № 15 - Опора № 16 | Техническое мероприятие 1 Мастеру сетевого участка произвести выпиловку деревьев из вне охранной зоны линии, угрожающих падению веток на провода ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-85-15-7 в пролетах опор №15-№16. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.03.2024 год
356850 | 546 | 2023-11-20 | 21 | 43 | 0.018501 | 2023-11-20 | 22 | 20 | 3.4.11 В результате ветровой нагрузки 19.11.2023 года, произошло падение веток дерева на провода в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-19-3-3, что привело к схлесту и отключению АВ-2 ТП-19-3-3. 4.11 Падение веток дерева на провода в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-19-3-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП 19-3-3, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Провести выпиловку веток деревьев в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-19-3-3. Ответственное лицо: Макаров П.И. 30.12.2023 год
356858 | 712 | 2023-11-20 | 23 | 8 | 0.004666 | 2023-11-20 | 23 | 22 | 3.4.11 Межфазное замыкание фаз "В " и "С", произошедшее в результате падения ветки дерева , находящегося вне охранной зоны ВЛ, под воздействием порывистого ветра в пролете опор №12-№14 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-46-12-6 (в результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года ) . 4.4 Падение ветки дерева на провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-46-12-6, Пролет: Опора № 12 - Опора № 13; Падение ветки дерева на провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-46-12-6, Пролет: Опора № 13 - Опора № 14 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-46-12-6, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролетах опор №12-№14. Ответственное лицо: Ломаковский А.С. 31.03.2024 год
356858 | 713 | 2023-11-20 | 18 | 10 |  | 2023-11-20 | 18 | 10 | 3.4.11 Межфазное замыкание фаз "В " и "С", произошедшее в результате падения ветки дерева , находящегося вне охранной зоны ВЛ, (в результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года) в пролете опор №1-№2 ВЛ 0,4 ТП-38-8-15 ф.1. 4.4 Падение ветки дерева на провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на ВЛ 0,4 ТП-38-8-15 ф.1, Пролет № 1 | Техническое мероприятие 1 Мастеру сетевого участка произвести выпиловку деревьев из вне охранной зоны линии, угрожающих падению веток на провода ВЛ 0,4 ТП-38-8-15 ф.1 в пролетах опор №1- №2. Ответственное лицо: Ямщиков Е.Ю. 31.01.2024 год
356858 | 714 | 2023-11-20 | 18 | 14 | 0.0063335 | 2023-11-20 | 19 | 30 | 3.4.11 Межфазное замыкание фазы "А","C", произошедшее в результате кратковременного схлеста проводов, под воздействием порывистого ветра, в пролете опор №2-№3 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-7-8-4 (в результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года ) . 4.4 Схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-7-8-4, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-7-8-4, произвести регулировку провода в пролете опор №2-№3 Ответственное лицо: Скоромных В.Н. 31.03.2024 год
356850 | 547 | 2023-11-20 | 21 | 40 | 0.006666 | 2023-11-20 | 22 | 0 | 3.4.11 В результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года произошел схлест проводов фаз (В,С) ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-9-6-32 в пролете опор №2-3, что привело к отключению АВ-1 ТП-9-6-32. 4.11 Схлест проводов фаз (В,С) ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-9-6-32 в пролете опор №2-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 9-6-32, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку провода в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-9-6-32. Ответственное лицо: Воронков В.Н. 22.12.2023 год
356858 | 715 | 2023-11-20 | 18 | 28 | 0.0073002 | 2023-11-20 | 19 | 41 | 3.4.11 Межфазное замыкание фаз "В " и "С", произошедшее в результате падения ветки дерева , находящегося вне охранной зоны ВЛ, под воздействием порывистого ветра в пролете опор №9-№10 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-8-10-20 (в период прохождение опасных метеорологических явлений 19.11.2023 года). 4.4 Падение ветки дерева на провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-8-10-20, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-8-10-20, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №9-№10. Ответственное лицо: Скоромных В.Н. 31.03.2024 год
356858 | 716 | 2023-11-20 | 22 | 24 | 0.0063332 | 2023-11-20 | 23 | 59 | 3.4.11 Межфазное замыкание фазы "А","C", произошедшее в результате кратковременного схлеста проводов, под воздействием порывистого ветра, в пролете опор №22-№23 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-59-5-6 (в результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года ). 4.4 Схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-59-5-6, Пролет: Опора № 22 - Опора № 23 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-59-5-6, произвести регулировку провода в пролете опор №22-№23. Ответственное лицо: Скоромных В.Н. 31.03.2024 год
356858 | 717 | 2023-11-20 | 22 | 48 | 0.027 | 2023-11-21 | 0 | 18 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-34-2-7 явилось однофазное короткое замыкание фазы "С" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу: с. Лосиха ул. Советская д. 114. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю проживающему по адресу: с. Лосиха ул. Советская д. 114. на замену неизолированного ввода на СИП. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.01.2024 год
356850 | 548 | 2023-11-20 | 21 | 39 | 0.006666 | 2023-11-20 | 21 | 59 | 3.4.11 В результате ветровой нагрузки 19.11.2023, произошел схлест проводов фаз (В,С) в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-9-6-15, что привело к К.З. и отключению АВ-1 ТП-9-6-15. 4.11 Схлест проводов фаз (В,С) в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-9-6-15. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 9-6-15, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку провода в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-9-6-15. Ответственное лицо: Воронков В.Н. 22.12.2023 год
356858 | 718 | 2023-11-20 | 21 | 45 | 0.0025662 | 2023-11-20 | 21 | 56 | 3.4.11 Межфазное замыкание фаз « В » и « С» произошло в результате схлестывания проводов в пролете опор №5 - №6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-47-6-1 из-за сильного порывистого ветра (в результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года ). 4.4 Схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-47-6-1, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Мастеру Жилинского сетевого участка произвести перетяжку проводов в пролете опор №5 - №6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-47-6-1. Заказ № Ответственное лицо: Ломаковский А. С. 29.02.2024 год
356858 | 719 | 2023-11-20 | 18 | 5 | 0.0045835 | 2023-11-20 | 19 | 0 | 3.4.11 Межфазное замыкание фазы "А","C", произошедшее в результате кратковременного схлеста проводов, под воздействием порывистого ветра, в пролете опор №7-№8 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-7-10-1 (в результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года ). 4.4 Схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-7-10-1, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-7-10-1, произвести регулировку провода в пролете опор №7-№8 Ответственное лицо: Скоромных В.Н. 31.03.2024 год
356850 | 549 | 2023-11-20 | 21 | 38 | 0.005666 | 2023-11-20 | 21 | 55 | 3.4.11 В результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года произошел схлест проводов фаз (В,С) ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-82-2-9 в пролете опор №7-8, что привело к отключению АВ-1 ТП-82-2-9. 4.11 Замыкание проводов фаз (В,С) ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-82-2-9 в пролете опор №7-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-82-2-9, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Провести регулировку проводов ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-82-2-9 в пролете опор №7-8. Ответственное лицо: Воронков В.Н. 22.12.2023 год
356858 | 720 | 2023-11-20 | 18 | 28 | 0.012666 | 2023-11-20 | 19 | 6 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-37-16-12 явилось однофазное короткое замыкание фазы "А" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу с. Шадринцево ул. Советская д.57. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю проживающему по адресу с. Шадринцево ул. Советская д. 57. на замену неизолированного ввода на СИП. Ответственное лицо: Ямщиков Е.Ю. 31.01.2024 год
356858 | 721 | 2023-11-20 | 17 | 40 | 0.006 | 2023-11-20 | 17 | 58 | 3.4.11 Межфазное замыкание фаз "В " и "С", произошедшее в результате падения ветки дерева , находящегося вне охранной зоны ВЛ, (в результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года ) в пролете опор №3-№4 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-41-9-5. 4.4 Падение ветки дерева на провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-41-9-5, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-41-9-5, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №3-№4. Ответственное лицо: Ямщиков Е.Ю. 31.03.2024 год
356850 | 550 | 2023-11-20 | 21 | 37 | 0.010835 | 2023-11-20 | 21 | 50 | 3.4.11 В результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года произошел схлет проводов фаз (В,С) ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-82-2-5 в пролете опор №16-17, что привело к отключению АВ-1 ТП-82-2-5. 4.11 Замыкание проводов фаз (В,С) ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-82-2-5 в пролете опор №16-17. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-82-2-5, Пролет: Опора № 16 - Опора № 17 | Техническое мероприятие 1 Провести проводов ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-82-2-5 в пролете опор №14-17. Ответственное лицо: Воронков В.Н. 22.12.2023 год
356850 | 551 | 2023-11-20 | 19 | 1 | 0.0004333 | 2023-11-20 | 19 | 27 | 3.4.11 В результате ураганного ветра 19.11.2023, произошел схлест проводов в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-77-1-7. 4.11 Схлест проводов в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-77-1-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-77-1-7, Пролет: Опора № 17 - Опора № 18 | Техническое мероприятие 1 Провести регулировку проводов в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-77-1-7. Ответственное лицо: Ильиных О.И. 04.01.2024 год
356858 | 722 | 2023-11-20 | 17 | 31 | 0.0069 | 2023-11-20 | 18 | 40 | 3.4.11 Межфазное замыкание фаз "В " и "С", произошедшее в результате падения ветки дерева , находящегося вне охранной зоны ВЛ, под воздействием порывистого ветра в пролете опор №2-№4 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-7-5-6 (в результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года ). 4.4 Падение ветки дерева на провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-7-5-6, Пролет: Опора № 2 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-7-5-6, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №2-№4. Ответственное лицо: Скоромных В.Н. 31.03.2024 год
356858 | 723 | 2023-11-20 | 22 | 8 | 0.018 | 2023-11-20 | 23 | 38 | 3.4.11 Межфазное замыкание фаз "В" и "С" произошедшее в результате падения ветки дерева , находящегося вне охранной зоны ВЛ, под воздействием порывистого ветра в пролете опор №6- №7 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-33-7-6 (в результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года. 4.4 Падение ветки дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-33-7-6, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Мастеру сетевого участка произвести выпиловку деревьев из вне охранной зоны линии, угрожающих падению веток на провода ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-33-7-6 в пролетах опор №6-№7. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 30.04.2024 год
356850 | 552 | 2023-11-20 | 19 | 12 | 0.0003333 | 2023-11-20 | 19 | 32 | 3.4.11 В результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года произошел схлест проводов фаз (А,В) в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-77-2-4 и их кратковременное замыкание, что стало причиной отключения АВ-3 на ТП-77-2-4. 4.11 Произошел схлест проводов фаз (А,В) в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-77-2-4 и их кратковременное замыкание, что стало причиной отключения АВ-3 на ТП-77-2-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-77-2-4, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-77-2-4 произвести регулировку проводов в пролете опор №3-4. Ответственное лицо: Ильиных О.И. 05.01.2024 год
356850 | 553 | 2023-11-20 | 21 | 35 | 0.024165 | 2023-11-20 | 22 | 22 | 3.4.11 В результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года произошел схлест проводов в пролете опор №12-13, при К.З. проводов отключился АВ-1 на КТП 55-4-13. 4.11 Произошел схлест проводов в пролете опор №12-13, при К.З. проводов отключился АВ-1 на КТП 55-4-13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-55-4-13, Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 | Техническое мероприятие 1 Произвести замер стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП-55-4-13, при выявлении несоответствий НТД (при необходимости) произвести регулировку. Ответственное лицо: Гудин В.А. 29.12.2023 год
356858 | 724 | 2023-11-20 | 22 | 42 | 0.0079332 | 2023-11-21 | 0 | 41 | 3.4.11 Межфазное замыкание фаз "В " и "С", произошедшее в результате падения ветки дерева , находящегося вне охранной зоны ВЛ, под воздействием порывистого ветра в пролете опор №21-№1-2 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-59-17-20 (в результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года ) . 4.4 Падение ветки дерева на провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-59-17-20, Пролет: Опора № 21 - Опора № 1-2 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-59-17-20, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №21-№1-2. Ответственное лицо: Скоромных В.Н. 31.03.2024 год
356858 | 725 | 2023-11-20 | 18 | 30 | 0.0375 | 2023-11-21 | 2 | 0 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-39-5-16 явилось однофазное короткое замыкание фазы "А" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу: с. Полковниково ул. Зеленая д. 13. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю проживающему по адресу: с. Полковниково ул. Зеленая д. 13. на замену неизолированного ввода на СИП. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.01.2024 год
356850 | 554 | 2023-11-20 | 22 | 0 | 0.066664 | 2023-11-20 | 22 | 50 | 3.4.11 В результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года произошел схлест проводов ввода фаз (А-0) с опоры №22, при К.З. проводов отключился АВ-2 на КТП 53-1-5. 4.11 Произошел схлест проводов ввода с опоры №22, при К.З. проводов отключился АВ-2 на КТП 53-1-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-53-1-5, Спуск № | Техническое мероприятие 1 Произвести замер стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4кВ ф-2 от ТП-53-1-5, при выявлении несоответствий НТД (при необходимости) произвести регулировку. Ответственное лицо: Гудин В.А. 29.12.2023 год
356858 | 726 | 2023-11-20 | 21 | 28 | 0.0073335 | 2023-11-20 | 22 | 56 | 3.4.11 Межфазное замыкание фазы "А","C", произошедшее в результате кратковременного схлеста проводов, под воздействием порывистого ветра, в пролете опор №10-№11 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-8-1-9 (в результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года ). 4.4 Схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-8-1-9, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-8-1-9, произвести регулировку провода в пролете опор №10-№11 Ответственное лицо: Скоромных В.Н. 31.03.2024 год
356850 | 555 | 2023-11-20 | 21 | 31 |  | 2023-11-20 | 21 | 31 | 3.4.11 В результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года произошел схлест проводов фаз (А,В) в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП 58-6-4 и их кратковременное замыкание, что стало причиной отключения АВ-3 на КТП 58-6-4. 4.11 Произошел схлест проводов фаз (А,В) в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП 58-6-4 и их кратковременное замыкание, что стало причиной отключения АВ-3 на КТП 58-6-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП 58-6-4, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП 58-6-4 произвести регулировку проводов в пролете опор №1-2. Ответственное лицо: Ильиных О.И. 05.01.2024 год
356850 | 556 | 2023-11-20 | 21 | 31 | 0.017499 | 2023-11-20 | 22 | 6 | 3.4.11 В результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года произошел срыв изолятора фазы"С",схлест с нулевым проводом на в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-19-3-5 что привело к отключению АВ-2 в ТП-19-3-5. 4.4 Срыв изолятора фазы"С",схлест с нулевым проводом в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-19-3-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изолятор. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-19-3-5, Пролет: Опора № 15 - Опора № 16 | Техническое мероприятие 1 Провести восстановление изолятора фазы"С", регулировку проводов в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-19-3-5. Ответственное лицо: Макаров П.И. 30.12.2023 год
356850 | 557 | 2023-11-20 | 19 | 1 | 0.010634 | 2023-11-20 | 19 | 23 | 3.4.11 В результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года произошел схлест проводов фаз (А,В) в пролете опор №2а-3 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-58-8-13 и их кратковременное замыкание, что стало причиной отключения АВ-2 на ТП-58-8-13. 4.11 Произошел схлест проводов фаз (А,В) в пролете опор №2а-3 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-58-8-13 и их кратковременное замыкание, что стало причиной отключения АВ-2 на ТП-58-8-13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-58-8-13, Пролет: Опора № 2а - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-58-8-13 произвести регулировку проводов в пролете опор №2а-3. Ответственное лицо: Ильиных О.И. 04.01.2024 год
356850 | 558 | 2023-11-20 | 21 | 29 | 0.0156 | 2023-11-20 | 22 | 8 | 3.4.11 В результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года произошел схлест проводов фаз (А,В) в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-58-7-6 и их кратковременное замыкание, что стало причиной отключения АВ-1 на ТП-58-7-6. 4.11 Произошел схлест проводов фаз (А,В) в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-58-7-6 и их кратковременное замыкание, что стало причиной отключения АВ-1 на ТП-58-7-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-58-7-6, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-58-7-6 произвести регулировку проводов в пролете опор №8-9. Ответственное лицо: Ильиных О.И. 05.01.2024 год
356850 | 559 | 2023-11-20 | 19 | 3 |  | 2023-11-20 | 19 | 3 | 3.4.11 В результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года произошел схлест проводов фаз (А,В) в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-77-1-2 и их кратковременное замыкание, что стало причиной отключения АВ-3 на ТП-77-1-2. 4.11 Произошел схлест проводов фаз (А,В) в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-77-1-2 и их кратковременное замыкание, что стало причиной отключения АВ-3 на ТП-77-1-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-77-1-2, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-77-1-2 произвести регулировку проводов в пролете опор №1-2. Ответственное лицо: Ильиных О.И. 04.01.2024 год
356850 | 560 | 2023-11-21 | 1 | 5 | 0.028584 | 2023-11-21 | 1 | 54 | 3.4.11 В результате ураганного порывистого ветра произошел схлест проводов в пролете опор №3-4, при К.З. проводов отключился АВ-1 на КТП 55-6-16. 4.11 Произошел схлест проводов в пролете опор №3-4, при К.З. проводов отключился АВ-1 на КТП 55-6-16. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-55-6-16, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Произвести замер стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП-55-6-16, при выявлении несоответствий НТД (при необходимости) произвести регулировку. Ответственное лицо: Гудин В.А. 29.12.2023 год
356850 | 561 | 2023-11-20 | 19 | 8 | 0.0016 | 2023-11-20 | 19 | 32 | 3.4.11 В результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года произошел схлест проводов фаз (А,В) в пролете опор №17-18 ВВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-57-3-11 и их кратковременное замыкание, что стало причиной отключения АВ-3 на ТП-77-1-2. 4.11 схлест проводов фаз (А,В) в пролете опор №17-18 ВВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-57-3-11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-57-3-11, Пролет: Опора № 17 - Опора № 18 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-57-3-11 произвести регулировку проводов в пролете опор №17-18. Ответственное лицо: Ильиных О.И. 04.01.2024 год
356858 | 728 | 2023-11-20 | 19 | 29 | 0.117 | 2023-11-20 | 21 | 26 | 3.4.11 Межфазное замыкание фаз "В" и "С" произошедшее в результате падения ветки дерева , находящегося вне охранной зоны ВЛ, под воздействием порывистого ветра в пролете опор №11- №12 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-2-9-20 (в результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года ) . 4.4 Падение ветки дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-2-9-20, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Техническое мероприятие 1 Мастеру сетевого участка произвести выпиловку деревьев из вне охранной зоны линии, угрожающих падению веток на провода ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-2-9-20 в пролетах опор №13- №14. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.01.2024 год
356858 | 729 | 2023-11-20 | 22 | 36 | 0.006 | 2023-11-20 | 22 | 54 | 3.4.11 Межфазное замыкание фаз « В » и « С» произошло в результате схлестывания проводов в пролете опор № 7/1 - №8/1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-46-13-8 из-за превышения параметров ветровых нагрузок (в результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года ) . 4.4 Схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-46-13-8, Пролет: Опора № 7-1 - Опора № 8-1 | Техническое мероприятие 1 Мастеру Зудиловского сетевого участка произвести измерение и регулировку стрелы провеса на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-46-13-8 в пролетах №7/1- №8/1.Заказ № Ответственное лицо: Ломаковский А. С. 29.03.2024 год
356850 | 562 | 2023-11-20 | 21 | 25 | 0.002666 | 2023-11-20 | 21 | 33 | 3.4.11 В результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года произошел наброс веток дерева из вне охранной зоны на провода ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-9-3-5, схлест проводов фаз (А-0) в пролете опор №1-2, что привело к отключению АВ-2 ТП-9-3-5 . 4.11 Схлест проводов фаз (А-0) в пролете опор №1-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-9-3-5, Пролет: Оп. №1 - Оп. №2 | Техническое мероприятие 1 Провести обследование ВЛ-0,4 кВ ф.2от ТП-9-3-5 на наличие ДКР в пролете опор №1-16, с устранением выявленных замечаний. Ответственное лицо: Воронков В.Н. 22.12.2023 год
356850 | 563 | 2023-11-20 | 19 | 9 | 0.0003333 | 2023-11-20 | 19 | 29 | 3.4.11 В результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года произошел схлест проводов фаз (А,В) в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-77-2-4 и их кратковременное замыкание, что стало причиной отключения АВ-1 на ТП-77-2-4. 4.11 Произошел схлест проводов фаз (А,В) в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-77-2-4 и их кратковременное замыкание, что стало причиной отключения АВ-1 на ТП-77-2-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-77-2-4, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-77-2-4 произвести регулировку проводов в пролете опор №5-6. Ответственное лицо: Ильиных О.И. 05.01.2024 год
356858 | 730 | 2023-11-20 | 19 | 19 | 0.06475 | 2023-11-20 | 21 | 10 | 3.4.11 Межфазное замыкание фаз "В" и "С" произошедшее в результате падения ветки дерева , находящегося вне охранной зоны ВЛ, под воздействием порывистого ветра в пролете опор №19- №20 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-2-9-9 (в результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года ) . 4.4 Падение ветки дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-2-9-9, Пролет: Опора № 19 - Опора № 20 | Техническое мероприятие 1 Мастеру сетевого участка произвести выпиловку деревьев из вне охранной зоны линии, угрожающих падению веток на провода ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-2-9-9 в пролетах опор №19- №20. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 29.02.2024 год
356850 | 564 | 2023-11-20 | 21 | 25 | 0.052998 | 2023-11-20 | 22 | 18 | 3.4.11 В результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года произошел наброс веток дерева из вне охранной зоны на провода стоящего вне охранной зоны ВЛ в 5метрах от ВЛ, в пролете опор №9-10, при схлесте и К.З. проводов отключился АВ-2 на КТП 53-1-4. 4.11 Произошел наброс веток дерева из вне охранной зоны на провода стоящего вне охранной зоны ВЛ в 5метрах от ВЛ, в пролете опор №9-10, при схлесте и К.З. проводов отключился АВ-2 на КТП 53-1-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ветка на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-53-1-4, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 Произвести выпилку ДКР (обрезку сучьев деревьев) на ВЛ-0,4кВ ф-2 от ТП-53-1-4. Ответственное лицо: Гудин В.А. 29.12.2023 год
356850 | 565 | 2023-11-20 | 19 | 28 | 0.00325 | 2023-11-20 | 22 | 43 | 3.4.11 В результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года произошел схлест проводов фаз (А,В) в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-76-1-21 и их кратковременное замыкание, что стало причиной отключения АВ-1 на ТП-76-1-21. 4.11 Произошел схлест проводов фаз (А,В) в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-76-1-21 и их кратковременное замыкание, что стало причиной отключения АВ-1 на ТП-76-1-21. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-76-1-21, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-76-1-21 произвести регулировку проводов в пролете опор №10-11. Ответственное лицо: Ильиных О.И. 05.01.2024 год
356850 | 566 | 2023-11-20 | 21 | 27 | 0.0012831 | 2023-11-20 | 21 | 38 | 3.4.11 В результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года произошел схлест проводов фаз (А,В) в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ от ТП-57-6-1 и их кратковременное замыкание, что стало причиной отключения АВ-1 на ТП-57-6-1. 4.11 Произошел схлест проводов фаз (А,В) в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ от ТП-57-6-1 и их кратковременное замыкание, что стало причиной отключения АВ-1 на ТП-57-6-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-0,4 кВ от ТП-57-6-1, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ от ТП-57-6-1 произвести регулировку проводов в пролете опор №3-4. Ответственное лицо: Ильиных О.И. 05.01.2024 год
356858 | 733 | 2023-11-20 | 18 | 35 | 0.037916 | 2023-11-21 | 2 | 10 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-28-5-10 явилось однофазное короткое замыкание фазы "Б" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу: п. Украинский ул. Московская д. 14. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю проживающему по адресу: п. Украинский ул. Московская д. 14 на замену неизолированного ввода на СИП. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.01.2024 год
356850 | 567 | 2023-11-20 | 21 | 23 | 0.002334 | 2023-11-20 | 21 | 30 | 3.4.11 В результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года произошел наброс веток дерева из вне охранной зоны на провода ВЛ-0,4 кВ ф.1от ТП-9-2-3, что привело к схлесту проводов фаз (В,С) в пролете опор №7-8 веткой дерева и отключению АВ-1 ТП-9-2-3. 4.11 Ветка дерева из вне охранной зоны на проводах ВЛ-0,4 кВ ф.1от ТП-9-2-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-9-2-3, Пролет: Оп.№7 - Оп.№8 | Техническое мероприятие 1 Провести подрезку крон деревьев угрожающих падением на провода ВЛ в пролете опор № 6-9 ВЛ-0,4 кВ ф.1от ТП-9-2-3. Ответственное лицо: Воронков В.Н. 22.12.2023 год
356858 | 734 | 2023-11-21 | 1 | 39 | 0.009 | 2023-11-21 | 2 | 15 | 3.4.11 Межфазное замыкание фаз "В " и "С", произошедшее в результате падения ветки дерева , находящегося вне охранной зоны ВЛ, под воздействием порывистого ветра в пролете опор №4-№5 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-30-8-12 (в результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года ) . 4.4 Падение ветки дерева на провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-30-8-12, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-30-8-12, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №4-№5. Ответственное лицо: Ломаковский А.С. 31.03.2024 год
356850 | 568 | 2023-11-20 | 19 | 30 | 0.0032667 | 2023-11-20 | 22 | 46 | 3.4.11 В результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года произошел схлест проводов фаз (А,В) в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-76-1-12 и их кратковременное замыкание, что стало причиной отключения АВ-1 на ТП-76-1-12. 4.11 Произошел схлест проводов фаз (А,В) в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-76-1-12 и их кратковременное замыкание, что стало причиной отключения АВ-1 на ТП-76-1-12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-76-1-12, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-76-1-12 произвести регулировку проводов в пролете опор №2-3. Ответственное лицо: Ильиных О.И. 05.01.2024 год
356850 | 569 | 2023-11-20 | 19 | 35 | 0.0028 | 2023-11-20 | 19 | 59 | 3.4.11 В результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года произошел схлест проводов фаз (А,В) в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-57-3-21 и их кратковременное замыкание, что стало причиной отключения АВ-1 на ТП-57-3-21. 4.11 Произошел схлест проводов фаз (А,В) в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-57-3-21 и их кратковременное замыкание, что стало причиной отключения АВ-1 на ТП-57-3-21. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-57-3-21, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-57-3-21 произвести регулировку проводов в пролете опор №8-9. Ответственное лицо: Ильиных О.И. 05.01.2024 год
356850 | 570 | 2023-11-20 | 23 | 7 | 0.18875 | 2023-11-21 | 6 | 40 | 3.4.11 В результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года произошел схлест проводов фаз-"С",О в пролете опор №18-19 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-19-3-4 что привело к отключению АВ-2 в ТП-19-3-4. 4.11 Схлест проводов фаз-"С",О в пролете опор №18-19 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-19-3-4 что привело к отключению АВ-2 в ТП-19-3-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-19-3-4, Пролет: Опора № 18 - Опора № 21 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-19-3-4 в пролете опор №18-19. Ответственное лицо: Макаров П.И. 27.12.2023 год
356858 | 735 | 2023-11-21 | 2 | 10 | 0.0195 | 2023-11-21 | 4 | 7 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-73-8-9 явилось однофазное короткое замыкание фазы "А" и "0", возникшее на вводе потребителя по адресу: с. Тундриха ул. Почтовая д. 38. (потребитель Исаков Виктор Иванович). | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю Исакову Виктору Ивановичу, проживающему по адресу с. Тундриха ул. Почтовая д. 38 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.01.2024 год
356850 | 571 | 2023-11-20 | 19 | 35 | 0.0052 | 2023-11-21 | 0 | 47 | 3.4.11 В результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года произошел схлест проводов фаз (А,В) в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-76-2-6 и их кратковременное замыкание, что стало причиной отключения АВ-3 на ТП-76-2-6. 4.11 Произошел схлест проводов фаз (А,В) в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-76-2-6 и их кратковременное замыкание, что стало причиной отключения АВ-3 на ТП-76-2-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-76-2-6, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-76-2-6 произвести регулировку проводов в пролете опор №5-6. Ответственное лицо: Ильиных О.И. 05.01.2024 год
356850 | 572 | 2023-11-20 | 19 | 36 | 0.0032667 | 2023-11-20 | 22 | 52 | 3.4.11 В результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года произошел схлест проводов фаз (А,В) в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-76-1-17 и их кратковременное замыкание, что стало причиной отключения АВ-3 на П-76-1-17. 4.11 схлест проводов фаз (А,В) в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-76-1-17. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-76-1-17, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-76-1-17 произвести регулировку проводов в пролете опор №7-8. Ответственное лицо: Ильиных О.И. 05.01.2024 год
356858 | 736 | 2023-11-20 | 19 | 15 |  | 2023-11-20 | 19 | 15 | 3.4.11 Межфазное замыкание фаз "В " и "С", произошедшее в результате падения ветки дерева , находящегося вне охранной зоны ВЛ, (в результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года) в пролете опор №3-№4 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-41-5-2. 4.4 Падение ветки дерева на провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-41-5-2, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-41-5-2, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №3-№4. Ответственное лицо: Ямщиков Е.Ю. 31.03.2024 год
356858 | 737 | 2023-11-20 | 18 | 6 | 0.026834 | 2023-11-20 | 20 | 1 | 3.4.11 Межфазное замыкание фаз "А" и "В" произошедшее в результате падения ветки дерева , находящегося в неохранной зоне ВЛ, под воздействием порывистого ветра в пролете опор №16- №17 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-70-4-6 (в результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года ). 4.4 Падение ветки дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-70-4-6, Пролет: Опора № 16 - Опора № 17 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-70-4-6, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №16-№17. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.03.2024 год
356850 | 573 | 2023-11-20 | 19 | 40 | 0.0050833 | 2023-11-21 | 0 | 50 | 3.4.11 В результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года произошел схлест проводов фаз (А,В) в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-56-3-6 и их кратковременное замыкание, что стало причиной отключения АВ-3 на ТП-56-3-6. 4.11 Произошел схлест проводов фаз (А,В) в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-56-3-6 и их кратковременное замыкание, что стало причиной отключения АВ-3 на ТП-56-3-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-56-3-6, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-56-3-6 произвести регулировку проводов в пролете опор №10-11. Ответственное лицо: Ильиных О.И. 05.01.2024 год
356850 | 574 | 2023-11-20 | 23 | 5 | 0.0285 | 2023-11-21 | 0 | 2 | 3.4.11 В результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года произошел схлест проводов в пролете опор №4-5, при К.З. проводов отключился АВ-2 на КТП 55-1-14. 4.11 Произошел схлест проводов в пролете опор №4-5, при К.З. проводов отключился АВ-2 на КТП 55-1-14. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-55-1-14, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Произвести замер стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4кВ ф-2 от ТП-55-1-14, при выявлении несоответствий НТД (при необходимости) произвести регулировку. Ответственное лицо: Гудин В.А. 29.12.2023 год
356850 | 575 | 2023-11-20 | 19 | 53 | 0.08435 | 2023-11-21 | 16 | 43 | 3.4.11 В результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года произошел схлест проводов фаз (А,В) в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4 кВ от ТП-57-5-4 и их кратковременное замыкание, что стало причиной отключения АВ-1 на ТП-57-5-4. 4.11 Произошел схлест проводов фаз (А,В) в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4 кВ от ТП-57-5-4 и их кратковременное замыкание, что стало причиной отключения АВ-1 на ТП-57-5-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-0,4 кВ от ТП-57-5-4, Пролет: Опора № 17 - Опора № 18 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ от ТП-57-5-4 произвести регулировку проводов в пролете опор №17-18. Ответственное лицо: Ильиных О.И. 05.01.2024 год
356858 | 738 | 2023-11-20 | 23 | 29 | 0.013883 | 2023-11-21 | 1 | 28 | 3.4.11 Межфазное замыкание фаз "А" и "С" произошедшее в результате падения ветки дерева , находящегося в не охранной зоне ВЛ, под воздействием порывистого ветра в пролете опор №1/1- №2/1 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-4-18-10 (в результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года ). 4.4 Падение ветки дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-4-18-10, Пролет: Опора № 1-1 - Опора № 2-1 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-4-18-10, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №1/1-№2/1. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.03.2024 год
356850 | 576 | 2023-11-20 | 20 | 10 | 0.0025327 | 2023-11-20 | 20 | 18 | 3.4.11 В результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года произошел схлест проводов фаз (А,В) в пролете опор №39-40 ВЛ-0,4 кВ от ТП-57-3-14 и их кратковременное замыкание, что стало причиной отключения АВ-1 на ТП-57-3-14. 4.11 Произошел схлест проводов фаз (А,В) в пролете опор №39-40 ВЛ-0,4 кВ от ТП-57-3-14 и их кратковременное замыкание, что стало причиной отключения АВ-1 на ТП-57-3-14. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-0,4 кВ от ТП-57-3-14, Пролет: Опора № 39 - Опора № 40 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ от ТП-57-3-14 произвести регулировку проводов в пролете опор №39-40. Ответственное лицо: Ильиных О.И. 05.01.2024 год
356858 | 739 | 2023-11-20 | 22 | 47 | 0.0116 | 2023-11-21 | 0 | 46 | 3.4.11 Межфазное замыкание фаз "С " и "В", в пролете опор №7-№8 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-73-8-13 произошедшее в результате длительной ветровой нагрузки(в результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года ). 4.4 Схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-73-8-13, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-73-8-13 произвести регулировку стрелы провиса провода в пролете опор №7-№8. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 28.12.2023 год
356850 | 577 | 2023-11-20 | 20 | 13 | 0.014934 | 2023-11-20 | 20 | 41 | 3.4.11 В результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года произошел схлест проводов фаз (А,В) в пролете опор №19-20 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-58-7-2 и их кратковременное замыкание, что стало причиной отключения АВ-1 на ТП-58-7-2. 4.11 Произошел схлест проводов фаз (А,В) в пролете опор №19-20 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-58-7-2 и их кратковременное замыкание, что стало причиной отключения АВ-1 на ТП-58-7-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-58-7-2, Пролет: Опора № 19 - Опора № 20 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-58-7-2 произвести регулировку проводов в пролете опор №19-20. Ответственное лицо: Ильиных О.И. 05.01.2024 год
356850 | 578 | 2023-11-20 | 20 | 28 | 0.0077007 | 2023-11-20 | 20 | 50 | 3.4.11 В результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года произошел схлест проводов фаз (А,В) в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-57-5-7 и их кратковременное замыкание, что стало причиной отключения АВ-3 на ТП-57-5-7. 4.11 Произошел схлест проводов фаз (А,В) в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-57-5-7 и их кратковременное замыкание, что стало причиной отключения АВ-3 на ТП-57-5-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-57-5-7, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-57-5-7 произвести регулировку проводов в пролете опор №2-3. Ответственное лицо: Ильиных О.И. 05.01.2024 год
356858 | 741 | 2023-11-21 | 1 | 10 | 0.0195 | 2023-11-21 | 3 | 7 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-77-6-5 явилось однофазное короткое замыкание фазы "А" и "0", возникшее на вводе потребителя по адресу: с. Воскресенка ул. Интернациональная д. 6. (потребитель Бобровский Сергей Захарович). | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю Бобровскому Сергею Захаровичу, проживающему по адресу с. Воскресенка ул. Интернациональная д. 6 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.01.2024 год
356850 | 579 | 2023-11-20 | 20 | 39 |  | 2023-11-20 | 20 | 39 | 3.4.11 В результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года произошел схлест проводов фаз (А,В) в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-57-6-13 и их кратковременное замыкание, что стало причиной отключения АВ-2 на ТП-57-6-13. 4.11 Произошел схлест проводов фаз (А,В) в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-57-6-13 и их кратковременное замыкание, что стало причиной отключения АВ-2 на ТП-57-6-13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-57-6-13, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-57-6-13 произвести регулировку проводов в пролете опор №5-6. Ответственное лицо: Ильиных О.И. 05.01.2024 год
356858 | 742 | 2023-11-20 | 21 | 17 | 0.034666 | 2023-11-20 | 23 | 1 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-77-6-7 явилось однофазное короткое замыкание фазы "С" и "0", возникшее на вводе потребителя по адресу: с. Воскресенка ул. Титова д. 5 кв. 1. (потребитель Рытов Василий Сергеевич). | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю Додин Валерию Тимофеевичу, проживающему по адресу с. Воскресенка ул. Титова д. 5 кв 1 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.01.2024 год
356850 | 580 | 2023-11-20 | 20 | 45 | 0.0077994 | 2023-11-20 | 21 | 11 | 3.4.11 В результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года произошел схлест проводов фаз (А,В) в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП 57-6-4 и их кратковременное замыкание, что стало причиной отключения АВ-3 на КТП 57-6-4. 4.11 Произошел схлест проводов фаз (А,В) в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП 57-6-4 и их кратковременное замыкание, что стало причиной отключения АВ-3 на КТП 57-6-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-57-6-4, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП 57-6-4 произвести регулировку проводов в пролете опор №11-12. Ответственное лицо: Ильиных О.И. 05.01.2024 год
356858 | 743 | 2023-11-20 | 21 | 16 | 0.03125 | 2023-11-20 | 22 | 31 | 3.4.11 Межфазное замыкание фаз "В" и "С" произошедшее в результате падения ветки дерева , находящегося вне охранной зоны ВЛ, под воздействием порывистого ветра в пролете опор №15- №16 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-2-12-15 (в результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года ). 4.4 Падение ветки дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-2-12-15, Пролет: Опора № 15 - Опора № 16 | Техническое мероприятие 1 Мастеру сетевого участка произвести выпиловку деревьев из вне охранной зоны линии, угрожающих падению веток на провода ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-2-12-15 в пролетах опор №15- №16. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 29.02.2024 год
356858 | 744 | 2023-11-20 | 21 | 27 | 0.0247 | 2023-11-20 | 22 | 45 | 3.4.11 Межфазное замыкание фаз "А " и "В", произошедшее в результате падения ветки дерева , находящегося вне охранной зоны ВЛ, под воздействием порывистого ветра в пролете опор №1-№5 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-74-4-15 (в результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года ). 4.4 Падение ветки дерева на провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-74-4-15, Пролет: Опора № 1 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-74-4-15, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №1-№5. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.03.2024 год
356850 | 581 | 2023-11-20 | 20 | 52 | 0.14507 | 2023-11-21 | 16 | 25 | 3.4.11 В результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года произошел схлест проводов фаз (А,В) в пролете опор №4-5,7-8 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-58-7-9 и их кратковременное замыкание, что стало причиной отключения АВ-1 на ТП-58-7-9. 4.11 Произошел схлест проводов фаз (А,В) в пролете опор №4-5,7-8 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-58-7-9 и их кратковременное замыкание, что стало причиной отключения АВ-1 на ТП-58-7-9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-58-7-9, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-58-7-9 произвести регулировку проводов в пролете опор №4-8. Ответственное лицо: Ильиных О.И. 05.01.2024 год
356858 | 745 | 2023-11-20 | 17 | 40 | 0.030933 | 2023-11-20 | 19 | 36 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-73-8-6 явилось однофазное короткое замыкание фазы "А" и "0", возникшее на вводе потребителя по адресу: с. Тундриха ул. Новой д. 12 кв. 1 (потребитель Финк Эрик Иванович). | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю Финк Эрику Ивановичу, проживающему по адресу с. Тундриха ул. Новая д. 12 кв. 1 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.01.2024 год
356850 | 582 | 2023-11-20 | 21 | 4 | 0.0068 | 2023-11-20 | 21 | 28 | 3.4.11 В результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года произошел схлест проводов фаз (А,В) в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-58-6-6 и их кратковременное замыкание, что стало причиной отключения АВ-1 на ТП-58-6-6. 4.11 Произошел схлест проводов фаз (А,В) в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-58-6-6 и их кратковременное замыкание, что стало причиной отключения АВ-1 на ТП-58-6-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-58-6-6, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-58-6-6 произвести регулировку проводов в пролете опор №1-2. Ответственное лицо: Ильиных О.И. 05.01.2024 год
356858 | 746 | 2023-11-20 | 17 | 40 | 0.017 | 2023-11-20 | 19 | 22 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-73-8-4 явилось однофазное короткое замыкание фазы "В" и "0", возникшее на вводе потребителя по адресу: с. Тундриха ул. Ворошилова д. 22 (потребитель Еремеева Любовь Федоровна). | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю Еремеевой Любви Федоровне, проживающему по адресу с. Тундриха ул. Ворошилова д. 22 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.01.2024 год
356858 | 747 | 2023-11-20 | 23 | 11 | 0.0238 | 2023-11-21 | 1 | 10 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-70-4-24 явилось однофазное короткое замыкание фазы "А" и "0", возникшее на вводе потребителя по адресу: с. Озерное ул. Чапаева д. 1. (потребитель Бекетова Татьяна Алексеевна). | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю Бекетовой Татьяне Александровне, проживающему по адресу с. Озерное ул. Чапаева д. 1 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.01.2024 год
356850 | 583 | 2023-11-20 | 19 | 20 | 0.015 | 2023-11-20 | 20 | 37 | 3.4.11 В результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года произошел схлест проводов фаз-"С",О в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-52-1-4 что привело к отключению АВ-1 в КТП-52-1-4. 4.11 Произошел схлест проводов фаз-"С",О в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-52-1-4 что привело к отключению АВ-1 в КТП-52-1-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-52-1-4, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-52-1-4. Ответственное лицо: Макаров П.И. 30.12.2023 год
356850 | 584 | 2023-11-20 | 19 | 30 | 0.0268 | 2023-11-20 | 21 | 44 | 3.4.11 В результате ветровой нагрузки 19.11.2023, произошел схлест проводов (фаз А-0) в пролете №9-10 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-52-1-8, что привело к отключению АВ-1 ТП-52-1-8. 4.11 схлест проводов (фаз А-0) в пролете №9-10 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-52-1-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов (фаз А-0) в пролете №9-10 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-52-1-8 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-52-1-8, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 Провести вырубку ДКР в пролете №9-10 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-52-1-8. Ответственное лицо: Макаров П.И. 30.12.2023 год
356858 | 748 | 2023-11-20 | 23 | 29 | 0.0156 | 2023-11-21 | 1 | 26 | 3.4.11 Межфазное замыкание фаз "В" и "С" произошедшее в результате падения ветки дерева , находящегося в неохранной зоне ВЛ, под воздействием порывистого ветра в пролете опор №8- №9 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-4-18-10 (в результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года ). 4.4 Падение ветки дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-4-18-10, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-4-18-10, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №8-№9. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.03.2024 год
356850 | 585 | 2023-11-20 | 19 | 30 | 0.0132 | 2023-11-20 | 20 | 58 | 3.4.11 В результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года произошел схлест проводов фаз-"С",О в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-52-1-5 что привело к отключению АВ-2 в ТП-52-1-5. 4.11 Произошел схлест проводов фаз-"С",О в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-52-1-5 что привело к отключению АВ-2 в ТП-52-1-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-52-1-5 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-52-1-5 в пролете опор №8-9. Ответственное лицо: Макаров П.И. 30.12.2023 год
356858 | 749 | 2023-11-20 | 23 | 24 | 0.015866 | 2023-11-21 | 1 | 23 | 3.4.11 Межфазное замыкание фаз "А " и "В", произошедшее в результате падения ветки дерева , находящегося вне охранной зоны ВЛ, под воздействием порывистого ветра в пролете опор №1/1-№2/1 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-71-2-22 (в результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года. 4.4 Падение ветки дерева на провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-71-2-22, Пролет: Опора № 1-1 - Опора № 2-1 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-71-2-22, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №1/1-2/1. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.03.2024 год
356850 | 586 | 2023-11-20 | 19 | 34 | 0.015 | 2023-11-20 | 20 | 10 | 3.4.11 В результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года до 33м/с произошел схлест проводов ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-9-2-6 в пролете опор №5-6 и отключению АВ-1 в ТП-9-2-6. 4.11 Схлест проводов ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-9-2-6 в пролете опор №5-6 и отключению АВ-1 в ТП-9-2-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-9-2-6, Пролет: Оп. №5 - Оп. №6 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-9-2-6 в пролете опор № 5-6. Ответственное лицо: Воронков В.Н. 22.12.2023 год
356858 | 750 | 2023-11-20 | 23 | 19 | 0.039334 | 2023-11-21 | 1 | 17 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-4-19-5 явилось однофазное короткое замыкание фазы "В" и "0", возникшее на вводе потребителя по адресу: с. Гришино ул. Молодежная д. 8. (потребитель Шубенкова Алена Романовна). | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю Шубенковой Алене Романовне, проживающему по адресу с. Гришино ул. Молодежная д. 8 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.01.2024 год
356850 | 587 | 2023-11-20 | 19 | 35 | 0.031665 | 2023-11-20 | 20 | 13 | 3.4.11 В результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года до 33м/с произошел схлест проводов ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-9-2-10 в пролете опор №6-7 и отключению АВ-2 в ТП-9-2-10. 4.11 Схлест проводов ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-9-2-10 в пролете опор №6-7 и отключению АВ-2 в ТП-9-2-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-9-2-10, Пролет: Оп. №6 - Оп. №7 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-9-2-10 в пролете опор № 6-7. Ответственное лицо: Воронков В.Н. 22.12.2023 год
356858 | 751 | 2023-11-20 | 21 | 21 | 0.0125 | 2023-11-20 | 21 | 51 | 3.4.11 Межфазное замыкание фаз "В " и "С", произошедшее в результате падения ветки дерева , находящегося вне охранной зоны ВЛ, (в результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года) в пролете опор №7-№8 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-42-8-4. 4.4 Падение ветки дерева на провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-42-8-4, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-42-8-4, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №7-№8. Ответственное лицо: Ямщиков Е.Ю. 31.03.2024 год
356858 | 752 | 2023-11-20 | 18 | 6 | 0.019667 | 2023-11-20 | 20 | 4 | 3.4.11 Межфазное замыкание фаз "А " и "В", произошедшее в результате падения ветки дерева , находящегося вне охранной зоны ВЛ, под воздействием порывистого ветра в пролете опор №16-№17 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-70-4-19 (в результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года ) 4.4 Падение ветки дерева на провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-70-4-19, Пролет: Опора № 16 - Опора № 17 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-70-4-19, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №16-№17. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.03.2024 год
356858 | 753 | 2023-11-20 | 22 | 47 | 0.0174 | 2023-11-21 | 0 | 43 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-73-8-9 явилось однофазное короткое замыкание фазы "В" и "0", возникшее на вводе потребителя по адресу: с. Тундриха ул. Почтовая д. 5. (потребитель Зеленюк Михаил Александрович). | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю Зеленюк Михаил Александрович, проживающему по адресу с. Тундриха ул. Почтовая д. 5 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.01.2024 год
356850 | 588 | 2023-11-20 | 23 | 22 | 0.00925 | 2023-11-20 | 23 | 37 | 3.4.11 В результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года произошел схлест проводов фаз (В,С) в пролете опор 17-18 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-62-4-2, что привело к отключению АВ-1 ТП-62-4-2. 4.11 Схлест проводов в пролете опор 17-18 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-62-4-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-62-4-2, Пролет: Опора № 17 - Опора № 18 | Техническое мероприятие 1 Провести перетяжку проводов в пролете опор 17-18 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-62-4-2, с регулировкой стрелы провиса. Проверить надежность крепления вязок, изоляторов, крючьев на опорах №17,18. Ответственное лицо: Пиняскин А.В. 24.12.2023 год
356858 | 754 | 2023-11-20 | 17 | 40 | 0.027 | 2023-11-20 | 19 | 28 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-73-8-7 явилось однофазное короткое замыкание фазы "А" и "0", возникшее на вводе потребителя по адресу: с. Тундриха ул. Лесная д. 4. (потребитель Нуянзина Галина Максимовна). | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю Нуянзиной Галине Максимовне, проживающему по адресу с. Тундриха ул. Лесная д. 4 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.01.2024 год
356858 | 755 | 2023-11-20 | 18 | 52 | 0.023 | 2023-11-20 | 20 | 47 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-71-2-13 явилось однофазное короткое замыкание фазы "В" и "0", возникшее на вводе потребителя по адресу: с. Шатуново пер. Красноярский д. 4. (потребитель Соколов Михаил Антонович). | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю Соколову Михаилу Антоновичу, проживающему по адресу с. Шатуново пер. Красноярский д. 4 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.01.2024 год
356850 | 589 | 2023-11-20 | 21 | 15 | 0.0425 | 2023-11-20 | 22 | 6 | 3.4.11 В результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года произошел наброс веток дерева из вне охранной зоны на провода, в пролете опор №12-13, при схлесте и К.З. проводов отключился АВ-1 на КТП 55-2-4 в период прохождение опасных метеорологических явлений 19.11.2023 года. 4.11 Наброс веток дерева из вне охранной зоны на провода, в пролете опор №12-13, при схлесте и К.З. проводов отключился АВ-1 на КТП 55-2-4 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ветка на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-55-2-4, Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 | Техническое мероприятие 1 Произвести выпилку ДКР (обрезку сучьев деревьев) на ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП-55-2-4 Ответственное лицо: Гудин В.А. 29.12.2023 год
356858 | 756 | 2023-11-20 | 17 | 40 | 0.01365 | 2023-11-20 | 19 | 37 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-73-8-12 явилось однофазное короткое замыкание фазы "С" и "0", возникшее на вводе потребителя по адресу: с. Тундриха ул. Почтовая д. 84. (потребитель Новоселов Виктор Анатольевич). | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю Новоселову Виктору Анатольевичу, проживающему по адресу с. Тундриха ул. Почтовая д. 84 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.01.2024 год
356850 | 590 | 2023-11-20 | 19 | 37 | 0.04 | 2023-11-20 | 20 | 25 | 3.4.11 В результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года ветра до 33м/с произошел схлест проводов ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-9-3-1 в пролете опор №3-4 и отключению АВ-1 в ТП-9-3-1. 4.11 Схлест проводов ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-9-3-1 в пролете опор №3-4 и отключению АВ-1 в ТП-9-3-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-9-3-1, Пролет: Оп. №3 - Оп. №4 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводовВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-9-3-1 в пролете опор №3-4. Ответственное лицо: Воронков В.Н. 22.12.2023 год
356858 | 757 | 2023-11-20 | 18 | 6 | 0.0342 | 2023-11-20 | 19 | 54 | 3.4.9.3 Причиной отключенияВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-70-4-16 явилось однофазное короткое замыкание фазы "А" и "0", возникшее на вводе потребителя по адресу: с. Стародраченино ул. Чкалова д. 3 (потребитель Семенова Анна Ивановна). | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю Семеновой Анне Ивановне, проживающему по адресу с. Стародраченино ул. Чкалова д. 3 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.01.2024 год
356850 | 591 | 2023-11-20 | 23 | 35 | 0.036668 | 2023-11-21 | 0 | 30 | 3.4.11 В результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года произошел наброс веток дерева из вне охранной зоны на провода стоящего вне охранной зоны ВЛ в 8м. от линии, в пролете опор №9-10, при схлесте и К.З. проводов отключился АВ-2 на КТП 55-1-5. 4.11 Произошел наброс веток дерева из вне охранной зоны на провода стоящего вне охранной зоны ВЛ в 8м. от линии, в пролете опор №9-10, при схлесте и К.З. проводов отключился АВ-2 на КТП 55-1-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ветка на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-55-1-5, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 Произвести выпилку ДКР (обрезку веток деревьев) угрожающих падением на провода ВЛ-0,4кВ ф-2 от ТП-55-1-5. Ответственное лицо: Гудин В.А. 29.12.2023 год
356858 | 758 | 2023-11-20 | 21 | 23 | 0.017416 | 2023-11-20 | 22 | 58 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-74-4-13 явилось однофазное короткое замыкание фазы "А" и "0", возникшее на вводе потребителя по адресу: с. Зыряновка ул. Центральная д. 14 (потребитель Кутеева Светлана Михайловна). | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю Кутеева Светлана Михайловна, проживающему по адресу с. Зыряновка ул. Центральная д. 14 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.01.2024 год
356850 | 592 | 2023-11-20 | 19 | 38 | 0.041665 | 2023-11-20 | 20 | 28 | 3.4.11 В результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года до 33м/с произошел схлест проводов ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-12-1-8 в пролете опор №15-16 и отключению АВ-2 в ТП-12-1-8. 4.11 Схлест проводов ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-12-1-8 в пролете опор №15-16 и отключению АВ-2 в ТП-12-1-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-12-1-8, Пролет: Оп.№15 - Оп.№16 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-12-1-8 в пролете опор № 15-16. Ответственное лицо: Воронков В.Н. 22.12.2023 год
356850 | 593 | 2023-11-20 | 21 | 15 | 0.030419 | 2023-11-20 | 21 | 40 | 3.4.11 В результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года произошел схлест проводов фаз (В,С) в пролете опор 12-13 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-62-4-5, что привело к отключению АВ-3 ТП-62-4-5. 4.11 Схлест проводов в пролете опор 12-13 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-62-4-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-62-4-5, Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 | Техническое мероприятие 1 Провести перетяжку проводов в пролете опор 12-13 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-62-4-5, с регулировкой стрелы провиса. Проверить надежность крепления вязок, изоляторов, крючьев на опорах №12,13. Ответственное лицо: Пиняскин А.В. 24.12.2023 год
356850 | 594 | 2023-11-20 | 19 | 39 | 0.045 | 2023-11-20 | 20 | 33 | 3.4.11 В результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года до 33м/с произошел схлест проводов ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-12-4-21 в пролете опор №5-6 и отключению АВ-3 в ТП-12-4-21. 4.11 Схлест проводов ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-12-4-21 в пролете опор №5-6 и отключению АВ-3 в ТП-12-4-21. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-12-4-21, Пролет: Оп.№5 - Оп.№6 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-12-4-21 в пролете опор № 5-6. Ответственное лицо: Воронков В.Н. 22.12.2023 год
356850 | 595 | 2023-11-20 | 21 | 10 | 0.046002 | 2023-11-20 | 21 | 56 | 3.4.11 В результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года произошел схлест проводов в пролете опор №1-2, при К.З. проводов отключился АВ-1 на КТП 53-3-2. 4.11 Произошел схлест проводов в пролете опор №1-2, при К.З. проводов отключился АВ-1 на КТП 53-3-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-53-3-2, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Произвести замер стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП-53-3-2, при выявлении несоответствий НТД (при необходимости) произвести регулировку. Ответственное лицо: Гудин В.А. 29.12.2023 год
356858 | 760 | 2023-11-20 | 21 | 17 | 0.0148 | 2023-11-20 | 23 | 8 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-77-6-8 явилось однофазное короткое замыкание фазы "А" и "0", возникшее на вводе потребителя по адресу: с. Воскресенка ул. Молодежная д. 16. (потребитель Хоменко Галина Семеновна). | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю Хоменко Галине Семеновне, проживающему по адресу с. Воскресенка ул. Молодежная д. 16 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.01.2024 год
356850 | 596 | 2023-11-20 | 19 | 40 | 0.05 | 2023-11-20 | 20 | 40 | 3.4.11 В результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года до 33м/с произошел схлест проводов ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-11-13-3 в пролете опор №11-12 и отключению АВ-2 в ТП-11-13-3. 4.11 Схлест проводов ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-11-13-3 в пролете опор №11-12 и отключению АВ-2 в ТП-11-13-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-11-13-3, Пролет: Оп.№11 - Оп.№12 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-11-13-3 в пролете опор № 11-13. Ответственное лицо: Воронков В.Н. 22.12.2023 год
356850 | 597 | 2023-11-20 | 19 | 52 | 0.0425 | 2023-11-20 | 20 | 43 | 3.4.11 В результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года до 33м/с произошел схлест проводов ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-9-2-20 в пролете опор №4-5 и отключению АВ-1 в ТП-9-2-20. 4.11 Схлест проводов ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-9-2-20 в пролете опор №4-5 и отключению АВ-1 в ТП-9-2-20. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-9-2-20, Пролет: Оп. №4 - Оп. №5 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-9-2-20 в пролете опор № 4-5. Ответственное лицо: Воронков В.Н. 22.12.2023 год
356850 | 598 | 2023-11-20 | 23 | 40 | 0.029001 | 2023-11-21 | 0 | 38 | 3.4.11 В результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года произошел наброс ветки дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ в 7м. от линии, в пролете опор №2-3, при схлесте и К.З. проводов отключился АВ-3 на КТП 53-2-22. 4.11 Произошел наброс ветки дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ в 7м. от линии, в пролете опор №2-3, при схлесте и К.З. проводов отключился АВ-3 на КТП 53-2-22. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ветка на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-53-2-22, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Произвести выпилку ДКР (обрезку сучьев деревьев) на ВЛ-0,4кВ ф-3 от ТП-53-2-22. Ответственное лицо: Гудин В.А. 29.12.2023 год
356858 | 761 | 2023-11-20 | 18 | 6 | 0.012833 | 2023-11-20 | 19 | 56 | 3.4.11 Межфазное замыкание фаз "В " и "С", произошедшее в результате падения ветки дерева , находящегося вне охранной зоны ВЛ, (в результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года ) под воздействием порывистого ветра в пролете опор №4-№5 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-70-4-14. 4.4 Падение ветки дерева на провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-70-4-14, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-70-4-14, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №4-№5. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.03.2024 год
356850 | 599 | 2023-11-20 | 19 | 54 | 0.0275 | 2023-11-20 | 21 | 0 | 3.4.11 В результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года до 33м/с произошел схлест проводов ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-9-3-3 в пролете опор №7-8 и отключению АВ-3 в ТП-9-3-3. 4.12 Схлест проводов ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-9-3-3 в пролете опор №7-8 и отключению АВ-3 в ТП-9-3-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-9-3-3, Пролет: Оп. №7 - Оп. №8 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-9-3-3 в пролете опор № 7-8. Ответственное лицо: Воронков В.Н. 22.12.2023 год
356850 | 600 | 2023-11-20 | 20 | 55 | 0.0002505 | 2023-11-20 | 20 | 56 | 3.4.11 В результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года произошел схлест проводов фаз-"С",О из-за отклонения стойки опоры в пролете опор №15-16 ВВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-80-1-17 что привело к отключению АВ-2 вТП-80-1-17. 4.4 Схлест проводов фаз-"С",О из-за отклонения стойки опоры в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-80-1-17. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-80-1-17, Пролет: Опора № 15 - Опора № 16 | Техническое мероприятие 1 Провести регулировку проводов, выправку стойки опоры в пролете опор №15-16 ВВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-80-1-17. Ответственное лицо: Макаров П.И. 30.12.2023 год
356858 | 762 | 2023-11-20 | 18 | 6 | 0.013866 | 2023-11-20 | 19 | 50 | 3.4.11 Межфазное замыкание фаз "В" и "С" произошедшее в результате падения ветки дерева , находящегося в не охранной зоне ВЛ(в результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года ) , под воздействием порывистого ветра в пролете опор №10- №11 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-70-4-7. 4.4 Падение ветки дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-70-4-7, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-70-4-7, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №10-№11. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.03.2024 год
356850 | 601 | 2023-11-20 | 20 | 53 | 0.032 | 2023-11-20 | 23 | 1 | 3.4.11 В результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года произошел схлест проводов фаз-"С",О из-за отклонения стойки опоры в пролете опор №30-31 ВЛ-0,4 кВ от ТП-80-1-12 что привело к отключению АВ-1 вТП-80-1-12. 4.11 Схлест проводов фаз-"С",О из-за отклонения стойки опоры в пролете опор №30-31 ВЛ-0,4 кВ от ТП-80-1-12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ от ТП-80-1-12, Пролет: Опора № 30 - Опора № 31 | Техническое мероприятие 1 Провести регулировку проводов в пролете опор №30-31 и выправку стойки опоры в пролете опор №30-31 ВЛ-0,4 кВ от ТП-80-1-12. Ответственное лицо: Макаров П.И. 30.12.2023 год
356850 | 602 | 2023-11-20 | 19 | 57 | 0.048335 | 2023-11-20 | 20 | 55 | 3.4.11 В результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года произошел схлест проводов ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-9-6-4 в пролете опор №8-9 и отключению АВ-1 в ТП-9-6-4. 4.11 Схлест проводов ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-9-6-4 в пролете опор №8-9 и отключению АВ-1 в ТП-9-6-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-9-6-4, Пролет: Оп. №8 - Оп. №9 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-9-6-4 в пролете опор №9-10. Ответственное лицо: Воронков В.Н. 22.12.2023 год
356850 | 603 | 2023-11-20 | 20 | 50 | 0.000334 | 2023-11-20 | 20 | 51 | 3.4.11 В результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года, произошло отклонение стойки опоры №37, приведшее к схлесту проводов фаз-"С",О в пролете опор №37-38 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-80-1-9, что привело к отключению АВ-1 вТП-80-1-9. 4.11 Отклонение стойки опоры №37, приведшее к схлесту проводов фаз-"С",О в пролете опор №37-38 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-80-1-9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-80-1-9, Пролет: Опора № 37 - Опора № 38 | Техническое мероприятие 1 Провести регулировку проводов в пролете опор №37-38 и выправку опоры №37 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-80-1-9. Ответственное лицо: Макаров П.И. 30.12.2023 год
356858 | 763 | 2023-11-20 | 18 | 52 | 0.023467 | 2023-11-20 | 20 | 45 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-71-2-27 явилось однофазное короткое замыкание фазы "С" и "0", возникшее на вводе потребителя по адресу: с. Калиновка ул. Коммунаров д. 14. (потребитель Додин Валерий Тимофеевич). | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю Додин Валерию Тимофеевичу, проживающему по адресу с. Калиновка ул. Коммунаров д. 14 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.01.2024 год
356850 | 604 | 2023-11-20 | 20 | 0 | 0.031001 | 2023-11-20 | 22 | 4 | 3.4.11 В результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года произошел схлест проводов фаз-"С",О в пролете опор №9-11 (один пролет опор) ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-52-1-16 что привело к отключению АВ-2 в ТП-52-1-16. 4.11 Произошел схлест проводов фаз-"С",О в пролете опор №9-11 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-52-1-16 что привело к отключению АВ-2 в ТП-52-1-16. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-52-1-16, Пролет: Опора № 9 - Опора № 11 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-52-1-16 в пролете опор 9-11. Ответственное лицо: Макаров П.И. 30.12.2023 год
356850 | 605 | 2023-11-20 | 20 | 3 |  | 2023-11-20 | 20 | 3 | 3.4.11 В результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года произошел схлест проводов фаз-"С",О в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-68-4-1 что привело к отключению АВ-1 в ТП-68-4-1. 4.11 Произошел схлест проводов фаз-"С",О в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-68-4-1 что привело к отключению АВ-1 в ТП-68-4-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-68-4-1, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-68-4-1 в пролете опор №1-2. Ответственное лицо: Макаров П.И. 30.12.2023 год
356850 | 606 | 2023-11-20 | 20 | 49 | 0.017083 | 2023-11-20 | 21 | 30 | 3.4.11 В результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года произошел обрыв проводов фазы"А" в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-19-3-1 что привело к отключению АВ-3 в ТП-19-3-1. 4.4 Обрыв проводов фазы"А" в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-19-3-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв. на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП 19-3-1, Пролет: Опора № 15 - Опора № 16 | Техническое мероприятие 1 Провести ремонт проводов в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-19-3-1. Ответственное лицо: Макаров П.И. 30.12.2023 год
356850 | 607 | 2023-11-20 | 20 | 5 | 0.000333 | 2023-11-20 | 20 | 7 | 3.4.11 В результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года произошел схлест проводов фаз-"В",О в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП 52-1-25 что привело к отключению АВ-1 в КТП 52-1-25. 4.11 Произошел схлест проводов фаз-"В",О в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП 52-1-25 что привело к отключению АВ-1 в КТП 52-1-25. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП 52-1-25, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП 52-1-25 в пролете опор №2-3. Ответственное лицо: Макаров П.И. 30.12.2023 год
356850 | 608 | 2023-11-20 | 20 | 10 | 0.01825 | 2023-11-20 | 21 | 23 | 3.4.11 В результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года произошел схлест проводов фаз-"В",О в пролете опор №18-19 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-68-4-7 что привело к отключению АВ-1 в ТП-68-4-7. 4.11 Произошел схлест проводов фаз-"В",О в пролете опор №18-19 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-68-4-7 что привело к отключению АВ-1 в ТП-68-4-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-68-4-7, Пролет: Опора № 18 - Опора № 19 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-68-4-7 в пролете опор №18-19. Ответственное лицо: Макаров П.И. 30.12.2023 год
356858 | 764 | 2023-11-20 | 18 | 52 | 0.019833 | 2023-11-20 | 20 | 51 | 3.4.11 Межфазное замыкание фаз "В " и "С", произошедшее в результате падения ветки дерева , находящегося вне охранной зоны ВЛ, под воздействием порывистого ветра в пролете опор №3/2-№4/2 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-71-2-18 (в результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года ). 4.4 Падение ветки дерева на провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-71-2-18, Пролет: Опора № 3-2 - Опора № 4-2 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-71-2-18, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №3/2-№4/2. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.03.2024 год
356850 | 609 | 2023-11-20 | 20 | 10 | 0.0217 | 2023-11-20 | 21 | 43 | 3.4.11 В результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года произошел схлест проводов фаз-"А",О в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-68-8-2 что привело к отключению АВ-1 в ТП-68-8-2. 4.11 Произошел схлест проводов фаз-"А",О в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-68-8-2 что привело к отключению АВ-1 в ТП-68-8-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-68-8-2, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-68-8-2 в пролете опор №5-6. Ответственное лицо: Макаров П.И. 30.12.2023 год
356850 | 610 | 2023-11-20 | 20 | 12 | 0.0205 | 2023-11-20 | 22 | 15 | 3.4.11 В результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года произошел схлест проводов фаз-"С",О в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-68-4-8 что привело к отключению АВ-3 в ТП-68-4-8. 4.11 Произошел схлест проводов фаз-"С",О в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-68-4-8 что привело к отключению АВ-3 в ТП-68-4-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-68-4-8, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-68-4-8 в пролете опор №9-10. Ответственное лицо: Макаров П.И. 30.12.2023 год
356850 | 611 | 2023-11-20 | 23 | 56 | 0.064169 | 2023-11-21 | 0 | 51 | 3.4.11 В результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года произошел наброс веток дерева из вне охранной зоны на провода в пролете опор №6-7, при схлесте и К.З. проводов отключился АВ-1 на КТП 53-2-23. 4.11 Произошел наброс веток дерева из вне охранной зоны на провода в пролете опор №6-7, при схлесте и К.З. проводов отключился АВ-1 на КТП 53-2-23. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-53-2-23, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Произвести выпилку ДКР (обрезку сучьев деревьев) на ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП-53-2-23. Ответственное лицо: Гудин В.А. 29.12.2023 год
356850 | 612 | 2023-11-20 | 20 | 15 | 0.049866 | 2023-11-20 | 23 | 11 | 3.4.11 В результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года произошел схлест проводов фаз-"С",О в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-68-4-13 что привело к отключению АВ-1 в ТП-68-4-13. 4.11 Произошел схлест проводов фаз-"С",О в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-68-4-13 что привело к отключению АВ-1 в ТП-68-4-13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-68-4-13, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-68-4-13 в пролете опор №9-10. Ответственное лицо: Макаров П.И. 30.12.2023 год
356850 | 613 | 2023-11-20 | 20 | 17 | 0.0261 | 2023-11-20 | 21 | 44 | 3.4.11 В результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года произошел схлест проводов фаз-"С",О в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-68-4-14 что привело к отключению АВ-3 в ТП-68-4-14. 4.11 Произошел схлест проводов фаз-"С",О в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-68-4-14 что привело к отключению АВ-3 в ТП-68-4-14. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-68-4-14, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-68-4-14 в пролете опор №8-9. Ответственное лицо: Макаров П.И. 30.12.2023 год
356858 | 765 | 2023-11-20 | 18 | 52 | 0.0222 | 2023-11-20 | 20 | 43 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-71-2-9явилось однофазное короткое замыкание фазы "С" и "0", возникшее на вводе потребителя по адресу: с. Заплывино ул. Урожайная д. 13 (потребитель Шмаков Михаил Семенович). | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю Шмаков Михаил Семенович, проживающему по адресу с. Заплывино ул. Урожайная д. 13 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.01.2024 год
356850 | 614 | 2023-11-20 | 20 | 20 | 0.0188 | 2023-11-20 | 21 | 54 | 3.4.11 В результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года произошел схлест проводов фаз-"С",О в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ от ТП-68-8-5. 4.11 Произошел схлест проводов фаз-"С",О в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ от ТП-68-8-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-0,4 кВ от ТП-68-8-5, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов ВЛ-0,4 кВ от ТП-68-8-5 в пролете опор №11-12. Ответственное лицо: Макаров П.И. 30.12.2023 год
356850 | 615 | 2023-11-20 | 21 | 10 | 0.0256 | 2023-11-20 | 21 | 34 | 3.4.11 В результате ветровой нагрузки 19.11.2023, произошел схлест проводов фаз (В,С) в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-64-5-11, что привело к отключению АВ-2 ТП-64-5-11. 4.11 Схлест проводов в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-64-5-11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-64-5-11 | Техническое мероприятие 1 Провести перетяжку проводов в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-64-5-11, с регулировкой стрелы провиса. Проверить надежность крепления вязок, изоляторов, крючьев на опорах №2-3. Ответственное лицо: Пиняскин А.В. 24.12.2023 год
356850 | 616 | 2023-11-20 | 20 | 26 | 0.01225 | 2023-11-20 | 22 | 11 | 3.4.11 В результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года произошел схлест проводов фаз-"С",О в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-68-8-14 что привело к отключению АВ-2 в ТП-68-8-14. 4.11 Произошел схлест проводов фаз-"С",О в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-68-8-14 что привело к отключению АВ-2 в ТП-68-8-14. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-68-8-14, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-68-8-14. Ответственное лицо: Макаров П.И. 30.12.2023 год
356850 | 617 | 2023-11-20 | 20 | 27 | 0.0002839 | 2023-11-20 | 20 | 28 | 3.4.11 В результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года произошел схлест проводов фаз-"С",О в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-68-8-15 что привело к отключению АВ-1 в ТП-68-8-15. 4.11 Произошел схлест проводов фаз-"С",О в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-68-8-15 что привело к отключению АВ-1 в ТП-68-8-15. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-68-8-15, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-68-8-15 в пролете опор №1-2. Ответственное лицо: Макаров П.И. 30.12.2023 год
356850 | 618 | 2023-11-20 | 20 | 30 | 0.018666 | 2023-11-20 | 22 | 50 | 3.4.11 В результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года произошел схлест проводов фаз-"С",О в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-68-8-13 что привело к отключению АВ-1 в ТП-68-8-13. 4.11 Схлест проводов фаз-"С",О в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-68-8-13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-68-8-13, Пролет: Опора № 15 - Опора № 16 | Техническое мероприятие 1 Провести регулировку проводов в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-68-8-13. Ответственное лицо: Макаров П.И. 30.12.2023 год
356850 | 619 | 2023-11-20 | 20 | 45 | 0.043401 | 2023-11-20 | 22 | 49 | 3.4.11 В результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года, произошел срыв изолятора фазы"С" на опоре №24 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-80-1-8, что привело к схлесту проводов в пролете опор №24-25 и отключению АВ-1 вТП-80-1-8. 4.11 Срыв изолятора фазы"С" на опоре №24 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-80-1-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изолятор. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-80-1-8, Пролет: Опора № 24 - Опора № 25 | Техническое мероприятие 1 Закрепить изолятор фазы"С" на опоре №24 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-80-1-8. Ответственное лицо: Макаров П.И. 30.12.2023 год
356850 | 620 | 2023-11-20 | 20 | 41 | 0.0182 | 2023-11-20 | 21 | 59 | 3.4.11 В результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года произошел схлест проводов фаз-"С",О в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-80-1-3 что привело к отключению АВ-2 вТП-80-1-3. 4.11 Схлест проводов фаз-"С",О в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-80-1-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-80-1-3, Пролет: Опора № 13 - Опора № 14 | Техническое мероприятие 1 Провести регулировку проводов в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-80-1-3. Ответственное лицо: Макаров П.И. 30.12.2023 год
356850 | 621 | 2023-11-20 | 20 | 36 | 0.015332 | 2023-11-20 | 20 | 59 | 3.4.11 В результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года произошел схлест проводов ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-11-10-6 в пролете опор №4-5 и отключению АВ-2 в ТП-11-10-6. 4.11 Схлест проводов ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-11-10-6 в пролете опор №4-5 и отключению АВ-2 в ТП-11-10-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-11-10-6, Пролет: Оп.№4 - Оп.№5 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-11-10-6 в пролете опор № 4-5. Ответственное лицо: Воронков В.Н. 22.12.2023 год
356850 | 622 | 2023-11-20 | 20 | 41 | 0.013 | 2023-11-20 | 21 | 20 | 3.4.11 В результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года произошел схлест проводов веткой дерева из вне охранной зоны фаз (В,С) ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-11-13-6 в пролете опор №3-4, что привело к К.З. и отключению АВ-2 ТП-11-13-6. 4.11 Схлест проводов веткой дерева из вне охранной зоны фаз (В,С) ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-11-13-6 в пролете опор №3-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-11-13-6, Пролет: Оп.№3 - Оп.№4 | Техническое мероприятие 1 Произвести подрезку крон деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №2-5 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-11-13-6. Ответственное лицо: Воронков В.Н. 22.12.2023 год
356850 | 624 | 2023-11-20 | 20 | 38 | 0.022417 | 2023-11-20 | 21 | 15 | 3.4.11 В результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года произошел схлест проводов фаз (В,С) ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-11-10-17 в пролете опор №3-11 (один пролет), что привело к К.З. и отключению АВ-1 ТП-11-10-17. 4.11 Схлест проводов фаз (В,С) ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-11-10-17 в пролете опор №3-11 (один пролет). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-11-10-17, Пролет: Оп.№3 - Оп.№11 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов в пролете опор №3-11 (один пролет) ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-11-10-17. Ответственное лицо: Воронков В.Н. 22.12.2023 год
356850 | 625 | 2023-11-20 | 20 | 40 | 0.013666 | 2023-11-20 | 21 | 21 | 3.4.11 В результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года произошел схлест проводов в пролете опор №5-6, при К.З. проводов отключился АВ-2 на КТП 55-4-1. 4.11 Произошел схлест проводов в пролете опор №5-6, при К.З. проводов отключился АВ-2 на КТП 55-4-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-55-4-1, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Произвести замер стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4кВ ф-2 от ТП-55-4-1, при выявлении несоответствий НТД (при необходимости) произвести регулировку. Ответственное лицо: Гудин В.А. 29.12.2023 год
356850 | 626 | 2023-11-21 | 0 | 35 | 0.021749 | 2023-11-21 | 1 | 4 | 3.4.11 В результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года произошел наброс веток дерева из вне охранной зоны на провода, стоящего вне охранной зоны ВЛ в 7м. от линии, в пролете опор №19-21, при схлесте и К.З. проводов отключился АВ-1 на КТП 55-1-3. 4.11 Произошел наброс веток дерева из вне охранной зоны на провода, стоящего вне охранной зоны ВЛ в 7м. от линии, в пролете опор №19-21, при схлесте и К.З. проводов отключился АВ-1 на КТП 55-1-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ветка на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-55-1-3, Пролет: Опора № 19 - Опора № 21 | Техническое мероприятие 1 Произвести выпилку ДКР (обрезку сучьев деревьев) на ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП-55-1-3. Ответственное лицо: Гудин В.А. 29.12.2023 год
356850 | 627 | 2023-11-21 | 0 | 40 | 0.039419 | 2023-11-21 | 1 | 23 | 3.4.11 В результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года произошел схлест проводов пролете опор №17-18 ВЛ-0,4 кВ Л-3 от КТП № 55-1-8 вследствие чего отключился АВ-3 на КТП 55-1-8. 4.11 Произошел схлест проводов пролете опор №17-18 ВЛ-0,4 кВ Л-3 от КТП № 55-1-8 вследствие чего отключился АВ-3 на КТП 55-1-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-55-1-8, Пролет: Опора № 17 - Опора № 18 | Техническое мероприятие 1 Произвести замер стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4кВ ф-3 от ТП-55-1-8, при выявлении несоответствий НТД (при необходимости) произвести регулировку. Ответственное лицо: Гудин В.А. 29.12.2023 год
356850 | 628 | 2023-11-21 | 0 | 45 | 0.03875 | 2023-11-21 | 2 | 18 | 3.4.11 В результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года произошел схлест проводов в пролете опор №15-16, при К.З. проводов отключился АВ-1 на КТП 53-3-14. 4.11 Произошел схлест проводов в пролете опор №15-16, при К.З. проводов отключился АВ-1 на КТП 53-3-14. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-53-3-14, Пролет: Опора № 15 - Опора № 16 | Техническое мероприятие 1 Произвести замер стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП-53-3-14, при выявлении несоответствий НТД (при необходимости) произвести регулировку. Ответственное лицо: Гудин В.А. 29.12.2023 год
356850 | 629 | 2023-11-21 | 0 | 55 | 0.0245 | 2023-11-21 | 1 | 37 | 3.4.11 В результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года произошел наброс веток дерева из вне охранной зоны на провода, стоящего вне охранной зоны ВЛ в 4м. от линии, в пролете опор №4-7, при схлесте и К.З. проводов отключился АВ-2 на КТП 53-3-19. 4.11 Произошел наброс веток дерева из вне охранной зоны на провода, стоящего вне охранной зоны ВЛ в 4м. от линии, в пролете опор №4-7, при схлесте и К.З. проводов отключился АВ-2 на КТП 53-3-19. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ветка на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-53-3-19, Пролет: Опора № 4 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Произвести выпилку ДКР (обрезку сучьев деревьев) на ВЛ-0,4кВ ф-2 от ТП-53-3-19. Ответственное лицо: Гудин В.А. 29.12.2023 год
356850 | 630 | 2023-11-21 | 1 | 10 | 0.048581 | 2023-11-21 | 2 | 3 | 3.4.11 В результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года произошел схлест проводов в пролете опор №7-8, при К.З. проводов отключился АВ-2 на КТП 55-1-23. 4.11 Произошел схлест проводов в пролете опор №7-8, при К.З. проводов отключился АВ-2 на КТП 55-1-23. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-55-1-23, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Произвести замер стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4кВ ф-2 от ТП-55-1-23, при выявлении несоответствий НТД (при необходимости) произвести регулировку. Ответственное лицо: Гудин В.А. 29.12.2023 год
356850 | 631 | 2023-11-21 | 3 | 30 | 0.06 | 2023-11-21 | 4 | 0 | 3.4.11 В результате ветровой нагрузки 19.11.2023 года, произошел схлест проводов фаз (В,С) в пролете опор 14-15 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-64-4-34, что привело к отключению АВ-1 ТП-64-4-34. 4.11 Схлест проводов в пролете опор 14-15 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-64-4-34. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-64-4-34, Пролет: Опора № 14 - Опора № 15 | Техническое мероприятие 1 Провести перетяжку проводов в пролете опор 14-15 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-64-4-34, с регулировкой стрелы провиса. Проверить надежность крепления вязок, изоляторов, крючьев на опорах №14,15. Ответственное лицо: Пиняскин А.В. 24.12.2023 год
356859 | 363 | 2023-11-20 | 16 | 28 | 0.033 | 2023-11-20 | 17 | 4 | 3.4.12.2 При воздействии порывистого бокового ветра от длительных колебаний проводов, произошла разрегулировка проводов фаз "В", "С" с последующим их схлестом в пролете опор №13-14 Л-0,4 кВ ф.1 от ТП-45-3-4, от возникшего К.З. действием защит отключился АВ-0,4 кВ ф.1 в ТП-45-3-4. 4.4 Под влиянием атмосферных явлений от порывов ветра, произошла разрегулировка проводов фаз "В", "С" с последующим их схлестом в пролете опор №13-14 Л-0,4 кВ ф.1 от ТП-45-3-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов фаз "В", "С", в пролете. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-45-3-4, Пролет: Опора № 13 - Опора № 14 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-45-3-4. Провести регулировку проводов в пролете опор №13-14. Ответственное лицо: Шаталов Сергей Сергеевич 22.12.2023 год
356853 | 474 | 2023-11-20 | 16 | 30 | 0.00675 | 2023-11-20 | 16 | 57 | 3.4.11 Под действием сильного ветра (19.11.2023 года выше 25 м/с) произошла разрегулировка стрелы провеса проводов фаз "А" и нулевого провода в пролёте опор №12-13, с последующим схлестом проводов фазы "А" и нулевого провода под действием ветра и отключением ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-54-6-6. 4.4 Разрегулировка стрелы провеса провода фазы "А" и "0" в пролете опор №12-№13 на ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-54-6-6 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-54-6-6, Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса проводов фазы "А" и нулевого провода в пролете опор №12-13 на ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-54-6-6. Ответственное лицо: Корзун С.В. 22.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести ИТР осмотр ВЛ-0.4кВ Ф№1 от КТП-54-6-6 при выявлении дефектов устранить. Ответственное лицо: Корзун С.В. 22.12.2023 год
356853 | 475 | 2023-11-20 | 17 | 17 | 0.022166 | 2023-11-20 | 17 | 55 | 3.4.11 Под действием сильного ветра (19.11.2023 года выше 25 м/с) произошла разрегулировка стрелы провеса провода фазы "А" и "0" в пролете опор №18-№19, что привело к схлесту проводов фаз "А" и "0" в пролете опор №18-№19, с последующим отключением ВЛ-0,4 кВ Ф№3 от ТП-54-3-8 4.4 Разрегулировка стрелы провеса проводов фазы "А" и нулевого провода. Разрегулировка стрелы провеса провода фазы "А" и "0" в пролете опор №18-№19 на ВЛ-0,4 кВ Ф№3 от КТП-54-3-8 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрел провесов проводов фазы "А" и "0" на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-54-3-8, Пролет: Опора № 18 - Опора № 19 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрел провесов проводов фазы "А" и "0" в пролете опор №18-№19 на ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от ТП-54-3-8. Ответственное лицо: Корзун С.В. 22.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести ИТР осмотр ВЛ-0.4кВ Ф№3 от ТП-54-3-8 при выявлении дефектов устранить Ответственное лицо: Корзун С.В. 22.12.2023 год
356859 | 365 | 2023-11-20 | 17 | 42 | 0.0038335 | 2023-11-20 | 18 | 28 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки, при порывистом боковом ветре от длительных колебаний проводов, произошла разрегулировка проводов фаз "А", "В" с последующим их схлестом в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ от ТП-38-2-4 ф.1, от возникшего КЗ действием защит отключился АВ-0,4 кВ ф.1 в ТП-38-2-4. 4.4 Разрегулировка проводов фаз "А, В" под влиянием бокового ветра, с последующим их схлестом в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ от ТП-38-2-4 ф.1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов фаз "А, В", в пролете. на ВЛ-0,4 кВ от ТП-38-2-4 ф.1, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ от ТП-38-2-4 ф.1. Провести регулировку проводов в пролете опор №2-3. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 27.12.2023 год
356857 | 515 | 2023-11-20 | 18 | 2 | 0.025332 | 2023-11-20 | 18 | 40 | 3.4.9.3 В результате нарушение изоляции изолированного провода ввода в жилой дом по адресу: с. Кумалыр, ул. Центральная 18, произошло его оплавление, приведшее к возникновению замыкания фазы и нуля и последующему отключению ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-22-12-1. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю по адресу: с. Кумалыр, ул. Центральная, 18 на замену ввода в жилой дом. Ответственное лицо: Мастер УЭС Бакановас С.В. 29.12.2023 год
356853 | 476 | 2023-11-20 | 18 | 30 | 0.0020997 | 2023-11-20 | 18 | 44 | 3.4.11 Под воздействием очень сильного ветра (19.11.2023 года выше 25 м/с) произошло падение ветки дерева извне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №22-23, что привело к перекрытию проводов фаз "А" и "В" и отключению ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-87-8-5. 4.12 Падение ветки дерева на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №22-23 на ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-87-8-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода фаз "А" и "В" на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-87-8-5, Пролет: Опора № 22 - Опора № 23 | Техническое мероприятие 1 Произвести расчистку трассы от ДКР в пролете опор №22-23 на ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-87-8-5. Ответственное лицо: Веремьев С.А. 23.12.2023 год
356859 | 366 | 2023-11-20 | 18 | 42 | 0.029334 | 2023-11-20 | 19 | 37 | 3.4.12.2 В результате влияния погодных условий от порыва ветра, произошел излом и падение ветки с отдельно стоящего дерева (расположенного вне охранной зоны ВЛ) на провода в пролет опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-45-7-9, что привело к схлесту и межфазному замыканию проводов фаз "А","В". От возникшего межфазного короткого замыкания действием защит отключился АВ-0,4 кВ ф.1 в КТП-45-7-9. 4.4 Излом и падение ветки с отдельно стоящего дерева (расположенного вне охранной зоны ВЛ) в пролет опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-45-7-9, привело к схлесту проводов фаз "А","В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов фаз "А","В", в пролете. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-45-7-9, Пролет: Опора № 13 - Опора № 14 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-45-7-9. Провести расчистку охранной зоны в пролете опор №14-15, от ДКР угрожающих падением на провода. Ответственное лицо: Шаталов Сергей Сергеевич 31.01.2024 год
356853 | 477 | 2023-11-20 | 18 | 46 | 0.0124 | 2023-11-20 | 19 | 48 | 3.4.11 Под действием сильного ветра (19.11.2023 года выше 25 м/с) произошел наброс ветки дерева извне охранной зоны на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №16-№17, что привело к обрыву проводов фаз "А" и "В" и отключению ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП 64-2-3. 4.13 Обрыв проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №16-№17 на ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП 64-2-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов фаз "А" и "В" на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-64-2-3, Пролет: Опора № 16 - Опора № 17 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт проводов фаз "А" и "В" в пролетах опор №16-№17 на ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-64-2-3 Ответственное лицо: Ведин Е.В. 23.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-64-2-3 на наличие деревьев и веток, угрожающих падением на провода. Ответственное лицо: Ведин Е.В. 23.12.2023 год
356853 | 478 | 2023-11-20 | 18 | 55 | 0.02475 | 2023-11-20 | 19 | 28 | 3.4.11 Под действием сильного ветра (19.11.2023 года выше 25 м/с) произошла разрегулировка стрелы провеса проводов фаз "А" и нулевого провода в пролёте опор №6-7, с последующим схлестом проводов фазы "А" и нулевого провода и отключением ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от ТП-55-5-2. 4.4 Разрегулировка стрелы провеса провода фазы "А" и "0" в пролете опор №6-№7 на ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-55-5-2 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-55-5-2, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса проводов фазы "А" и нулевого провода в пролете опор №6-7 на ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от ТП-55-5-2. Ответственное лицо: Корзун С.В. 22.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести ИТР осмотр ВЛ-0.4кВ Ф№2 от ТП-55-5-2 при выявлении дефектов устранить. Ответственное лицо: Корзун С.В. 22.12.2023 год
356853 | 479 | 2023-11-20 | 19 | 5 | 0.027082 | 2023-11-20 | 20 | 10 | 3.4.11 Под действием сильного ветра (19.11.2023 года выше 25 м/с) произошла разрегулировка стрелы провеса провода фазы "А" и "0" в пролете опор №3-№4, что привело к схлесту проводов фаз "А" и "0" в пролете опор №3-№4, с последующим отключением ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от ТП-17-1-9. 4.4 Разрегулировка стрелы провеса проводов фазы "А" и нулевого провода. Разрегулировка стрелы провеса провода фазы "А" и "0" в пролете опор №3-№4 на ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-17-1-9 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрел провесов проводов фазы "А" и "0" на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-17-1-9, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрел провесов проводов фазы "А" и "0" в пролете опор №3-№4 на ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от ТП-17-1-9 Ответственное лицо: Корзун С.В. 22.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести ИТР осмотр ВЛ-0.4кВ Ф№1 от ТП-17-1-9 при выявлении дефектов устранить. Ответственное лицо: Корзун С.В. 22.12.2023 год
356857 | 516 | 2023-11-20 | 19 | 20 | 0.061532 | 2023-11-20 | 20 | 31 | 3.4.9.3 В результате разрегулировки проводов ввода в жилой дом по адресу: с. Чемал, ул. Береговая, 6, произошел их схлест, приведший к возникновению замыкания фазы и нуля и последующему отключению ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-15-12-4. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю с. Чемал, ул. Береговая, 6 на замену вводного провода на СИП. Ответственное лицо: Начальник РЭС Коротенко А.А. 29.12.2023 год
356853 | 480 | 2023-11-20 | 19 | 58 | 0.037666 | 2023-11-20 | 21 | 51 | 3.4.11 Под действием сильного ветра (19.11.2023 года выше 25 м/с) произошел наброс ветки дерева из вне охранной зоны на провод фазы "А" в пролете опор № 2 - №4 с последующим обрывом провода фазы фазы "А" и отключением ВЛ-0,4 кВ Ф№3 от КТП-88-2-4 4.13 Обрыв провода фазы "А" в пролете опор № 2 - №4 на ВЛ-0,4 кВ Ф№3 от КТП-88-2-4 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-83-2-4, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3; Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-83-2-4, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода фазы "А" в пролете опор № 2 - №4 Ф №3 от КТП-83-2-4 Ответственное лицо: Веремьёв С.А. 22.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести осмотр Ф №3 от КТП-83-2-4 на наличие деревьев и веток, угрожающих падением на провода. Ответственное лицо: Веремьёв С.А. 22.12.2023 год
356853 | 481 | 2023-11-20 | 21 | 24 | 0.017001 | 2023-11-20 | 21 | 58 | 3.4.11 Под действием сильного ветра (19.11.2023 года выше 25 м/с) произошла разрегулировка стрелы провеса проводов фаз "В" и нулевого провода в пролёте опор №40-41, с последующим схлестом проводов фазы "В" и нулевого провода под действием ветра и отключением ВЛ-0,4 кВ Ф№3 от ТП-17-1-2. 4.4 Разрегулировка стрелы провеса проводов фазы "В" и нулевого провода Разрегулировка стрелы провеса провода фазы "В" и нулевого провода в пролете опор №40-41 на ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от ТП 17-1-2 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-17-1-2, Пролет: Опора № 40 - Опора № 41 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса проводов фазы "В" и нулевого провода в пролете опор №40-41 на ВЛ-0,4 кВ Ф№3 от ТП-17-1-2. Ответственное лицо: Корзун С.В. 22.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести ИТР осмотр ВЛ-0.4кВ Ф№3 от ТП-17-1-2 при выявлении дефектов устранить. Ответственное лицо: Корзун С.В. 22.12.2023 год
356850 | 632 | 2023-11-21 | 3 | 45 | 0.0155 | 2023-11-21 | 4 | 15 | 3.4.11 В результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года произошел схлест проводов фаз (В,С) в пролете опор 15-16 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-62-4-3, что привело к отключению АВ-1 ТП-62-4-3. 4.11 Схлест проводов в пролете опор 15-16 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-62-4-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-62-4-3, Пролет: Опора № 15 - Опора № 16 | Техническое мероприятие 1 Провести перетяжку проводов в пролете опор 15-16 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-62-4-3, с регулировкой стрелы провиса. Проверить надежность крепления вязок, изоляторов, крючьев на опорах №15,16. Ответственное лицо: Пиняскин А.В. 24.12.2023 год
356858 | 766 | 2023-11-21 | 5 | 31 | 0.00375 | 2023-11-21 | 5 | 46 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ф№1 от КТП 36-13-17 явилось однофазное короткое замыкание провода фазы " А "и " 0" провода , возникшее на вводе потребителя , проживающего по адресу : п. Лесной ул. Солнечная, д. 6 Циглер Анастасия Владимировна. | Организационное мероприятие 1 Мастеру Бобровского сетевого участка выдать предписание потребителю, проживающему по адресу : п. Лесной ул. Солнечная, д. №6 Циглер Анастасия Владимировна на замену неизолированных проводов ввода жилого дома на СИП. Ответственное лицо: Ломаковский А. С. 29.03.2024 год
356858 | 767 | 2023-11-21 | 5 | 36 | 0.0066006 | 2023-11-21 | 5 | 58 | 3.4.11 Межфазное замыкание фаз « В » и « С» произошло в результате схлестывания проводов в пролете опор №16 - №17 ВЛ-0,4кВ ф№1 от КТП 44-10-10 из-за сильного порывистого ветра (в результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года ) . 4.4 Схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-44-10-10, Пролет: Опора № 16 - Опора № 17 | Техническое мероприятие 1 Мастеру Березовского сетевого участка произвести перетяжку проводов в пролете опор №16 -№17 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-44-10-10 Ответственное лицо: Ломаковский А. С. 30.04.2024 год
356858 | 768 | 2023-11-21 | 5 | 48 | 0.006334 | 2023-11-21 | 6 | 7 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-45-7-3 явилось однофазное короткое замыкание провода фазы " А "и " 0" провода , возникшее на вводе потребителя , проживающего по адресу : с. Сорочий Лог улица Заречная д.1 , потребитель Туткова Т.И. | Организационное мероприятие 1 Мастеру Черемшанского сетевого участка выдать предписание потребителю, проживающему по адресу с. Сорочий Лог улица Заречная, д.1 Туковой Татьяне Ивановне на замену неизолированных проводов ввода жилого дома на СИП. Ответственное лицо: Ломаковский А. С. 31.03.2024 год
356850 | 633 | 2023-11-21 | 16 | 34 | 0.0102 | 2023-11-21 | 17 | 25 | 3.4.11 В результате порывов ветра 22-29м/с (порывами до 33м/с) 19.11.2023 года, произошел схлест проводов фаз-"С",О в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-80-4-19 что привело к отключению АВ-3 в ТП-80-4-19. 4.11 Схлест проводов фаз-"С",О в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-80-4-19 что привело к отключению АВ-3 в ТП-80-4-19. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-80-4-19, Пролет: Опора № 15 - Опора № 16 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-80-4-19 в пролете опор №18-19. Ответственное лицо: Макаров П.И. 01.01.2024 год
356850 | 634 | 2023-11-21 | 14 | 45 | 0.038034 | 2023-11-21 | 17 | 28 | 3.4.11 В результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года произошел схлест проводов фаз-"С",О в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-52-1-15 что привело к отключению АВ-3 в ТП-52-1-15. 4.11 Произошел схлест проводов фаз-"С",О в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-52-1-15 что привело к отключению АВ-3 в ТП-52-1-15. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-52-1-15, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-52-1-15 в пролете опор №11-12. Ответственное лицо: Макаров П.И. 01.01.2024 год
356850 | 635 | 2023-11-21 | 14 | 37 | 0.039499 | 2023-11-21 | 17 | 15 | 3.4.11 В результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года произошел схлест проводов фаз-"С",О в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-19-1-5 что привело к отключению АВ-2 в ТП-19-1-5. 4.11 Произошел схлест проводов фаз-"С",О в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-19-1-5 что привело к отключению АВ-2 в ТП-19-1-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-19-1-5, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-19-1-5 в пролете опор №12-13 Ответственное лицо: Макаров П.И. 01.01.2024 год
356850 | 636 | 2023-11-21 | 13 | 0 | 0.06 | 2023-11-21 | 17 | 0 | 3.4.11 В результате порывов ветра 22-29м/с (порывами до 33м/с) произошел обрыв и схлест проводов фаз-"А,В,С","О" в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ от ТП-80-5-13 в период прохождение опасных метеорологических явлений 19.11.2023 года, что привело к отключению АВ-1 в ТП-80-5-13. 4.4 Обрыв и схлест проводов фаз-"А,В,С","О" в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ от ТП-80-5-13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв. на ВЛ-0,4 кВ от ТП-80-5-13, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 Восстановить провода фаз-"А,В,С","О" в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ от ТП-80-5-13. Ответственное лицо: Макаров П.И. 01.01.2024 год
356852 | 373 | 2023-11-21 | 11 | 27 | 0.0295 | 2023-11-21 | 13 | 25 | 3.4.12.2 В результате воздействия сильных ветровых нагрузок, произошло падение дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №14/1-15/1 ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-10/0,4кВ №34-1-38, что привело к обрыву проводов, возникновению замыкания и аварийному отключению автоматического выключателя АВ Ф-1 на КТП-10/0,4кВ №34-1-38. 4.13 Обрыв проводов в пролете опор №14/1-15/1 ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-10/0,4кВ №34-1-38. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Условия для возникновения дефекта отсутствовали. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-34-1-38, Пролет: Опора № 14/1 - Опора № 15/1 | Организационное мероприятие 1 Провести осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-10/0,4кВ №34-1-38 в пролете опор №1/1-16/1 на предмет деревьев угрожающих падением на провода. При выявлении нарушений устранить. Ответственное лицо: старший мастер УЭС Черепанов И.П. 28.12.2023 год
356852 | 374 | 2023-11-21 | 17 | 5 | 0.001334 | 2023-11-21 | 17 | 9 | 3.4.12.2 В результате воздействия сильных порывов ветра (порывы 16 м/с), произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-10/0,4кВ №4-16-102, что привело к возникновению короткого замыкания и аварийному отключению автоматического выключателя АВ Ф-1 на КТП-10/0,4кВ №4-16-102. 4.12 Кратковременный схлест проводов в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-10/0,4кВ №4-16-102. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-4-16-102, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Организационное мероприятие 1 Произвести измерение габарита и стрелы провеса провода в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-10/0,4кВ №4-16-102. При выявлении нарушений устранить. Ответственное лицо: мастер УЭС Глинков Н.Н. 28.12.2023 год
356858 | 769 | 2023-11-21 | 6 | 4 | 0.0042672 | 2023-11-21 | 6 | 20 | 3.4.11 Межфазное замыкание фаз « В » и « С» произошло в результате схлестывания проводов в пролете опор №12/1 - №13/1 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-44-10-3 из-за сильных порывов ветра (в результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года ). 4.4 Схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-44-10-3, Пролет: Опора № 12-1 - Опора № 13-1 | Техническое мероприятие 1 Мастеру Березовского сетевого участка произвести перетяжку проводов в пролете опор №12/1-№13/1ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-44-10-3. Заказ № Ответственное лицо: Ломаковский А. С. 29.03.2024 год
356858 | 770 | 2023-11-21 | 6 | 57 | 0.0034995 | 2023-11-21 | 7 | 11 | 3.4.11 Межфазное замыкание фаз « В » и « С» произошло в результате схлестывания проводов в пролете опор №6 - №7 ВЛ-0,4кВ ф№1 от КТП 26-2-6 из-за превышения ветровых нагрузок (в результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года ). 4.4 Схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-26-2-6, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Мастеру Черемшанского сетевого участка произвести регулировку стрелы провеса в пролетах опор №6-№7 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-26-2-6. Ответственное лицо: Ломаковский А. С. 29.03.2024 год
356850 | 637 | 2023-11-21 | 16 | 11 | 0.0047332 | 2023-11-21 | 17 | 22 | 3.4.11 В результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года произошел схлест проводов фаз (А,В) в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-57-5-17 и их кратковременное замыкание, что стало причиной отключения АВ-1 от ТП-57-5-17. 4.11 Произошел схлест проводов фаз (А,В) в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-57-5-17 и их кратковременное замыкание, что стало причиной отключения АВ-1 от ТП-57-5-17. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-57-5-17, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-57-5-17 произвести регулировку проводов в пролете опор №1-2. Ответственное лицо: Ильиных О.И. 06.01.2024 год
356858 | 771 | 2023-11-21 | 8 | 54 | 0.029 | 2023-11-21 | 10 | 50 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-74-6-14 явилось однофазное короткое замыкание фазы "С" и "0", возникшее на вводе потребителя по адресу: п. Казанцево пер. Школьный д. 2. (потребитель Гаврилова Татьяна Александровна). | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю Гавриловой Татьяне Александровне, проживающему по адресу П. Казанцево пер. Школьный д. 2 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.01.2024 год
356850 | 638 | 2023-11-21 | 16 | 0 | 0.012833 | 2023-11-21 | 17 | 17 | 3.4.11 В результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года произошел схлест проводов фаз (А,В) в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-58-7-3 и их кратковременное замыкание, что стало причиной отключения АВ-1 от ТП-58-7-3. 4.11 Произошел схлест проводов фаз (А,В) в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-58-7-3 и их кратковременное замыкание, что стало причиной отключения АВ-1 от ТП-58-7-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-58-7-3, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-58-7-3 произвести регулировку проводов в пролете опор №3-4. Ответственное лицо: Ильиных О.И. 06.01.2024 год
356855 | 361 | 2023-11-21 | 8 | 40 | 0.075 | 2023-11-21 | 16 | 10 | 3.4.11 В результате превышения параметров воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 (ветер до 27-28 м/с) произошел наброс кровли железа на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-5-1-2 с последующим изломом ж/б приставок опор №7/1, 7/2, 7/3, 7/4 марки (П5ДБ-4), что привело к отключению АВ-1 ф-1 на КТП 10/0,4 кВ № 5-1-2. 4.4 Излом ж/б приставок опор №7/1, 7/2, 7/3, 7/4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение параметров ветровых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-5-1-2, Опора П5ДБ-4; Превышение параметров ветровых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-5-1-2, Опора П5ДБ-4; Превышение параметров ветровых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-5-1-2, Опора П5ДБ-4; Превышение параметров ветровых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-5-1-2, Опора П5ДБ-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-5-1-2 на предмет налия повреждений ж/б приставок, выявленные недостатки устранить. (Заказ №180175075) Ответственное лицо: Ильиных А.В. 31.12.2023 год
356855 | 378 | 2023-11-21 | 13 | 25 | 0.047334 | 2023-11-21 | 15 | 47 | 3.4.12.2 В результате атмосферных воздействий (порывов ветра до 15 м/с, снег, перепады температур) произошло короткое замыкание на КТП 10/0,4 ф.8 25-11-3, в следствии отключения тока короткого замыкания произошло повреждение механизма взвода и расцепления АВ-0,4 кВ (марки А-3710 - 200А), что привело к отключению в РУ-0,4кВ на КТП 10/0,4 кВ № 25-11-3. 4.13 Повреждение механизма взвода и расцепления АВ-0,4 кВ КТП 10/0,4 ф.8 25-11-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные воздействия на ТП-25-11-3, Автомат. выкл. А-3710 200 А 3p | Техническое мероприятие 1 Произвести пирометрический контроль контактов на оборудовании КТП-25-11-3. (Заказ №180176267). Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 31.01.2024 год
356855 | 417 | 2023-11-21 | 11 | 21 | 0.0071665 | 2023-11-21 | 12 | 47 | 3.4.11 В результате превышения параметров воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 (ветер до 27-28 м/с) произошел наброс кровли железа на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-32-7-18 с последующим обрывом провода марки (А-35) в пролете опор №4-5, что привело к отключению АВ-2 ф-2 на КТП 10/0,4 кВ № 32-7-18. 4.13 Обрыв провода в пролете опор №4-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение параметров ветровых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-32-7-18, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-32-7-18 на предмет налия повреждений провода, выявленные недостатки устранить. (Заказ №180175157) Ответственное лицо: Ильиных А.В. 31.12.2023 год
356858 | 772 | 2023-11-21 | 10 | 40 | 0.027766 | 2023-11-21 | 12 | 39 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-71-22-22 явилось однофазное короткое замыкание фазы "С" и "0", возникшее на вводе потребителя по адресу: с. Кордон ул. Школьная д. 3. (потребитель Арбузов Сергей Николаевич). | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю Арбузову Сергею Николаевичу, проживающему по адресу с. Кордон ул. Школьная д. 9 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.01.2024 год
356858 | 773 | 2023-11-21 | 11 | 23 | 0.1712 | 2023-11-21 | 13 | 10 | 3.4.12.2 В результате падения под воздействием ветровой нагрузки ветки дерева (находящегося вне охранной зоны ВЛ) на провода ВЛ-10 кВ Л-85-7 в пролете опор №105-№106, произошел их схлест, приведший к возникновению межфазного замыкания фаз "А" и "В" и отключению ВЛ действием УРЗА 4.4 Падение ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ Л-85-7 в пролете опор №105-№106. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на Л-85-7 с. Загайново, Пролет: Опора № 105 - Опора № 106 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-10 кВ Л-85-7, произвести вырубку деревьев, угрожающих падением на провода в пролете опор №105-№106. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.03.2024 год
356850 | 639 | 2023-11-21 | 15 | 53 | 0.01245 | 2023-11-21 | 17 | 16 | 3.4.11 В результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года произошел схлест проводов фаз (А,В) в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-58-7-32 и их кратковременное замыкание, что стало причиной отключения АВ-1 от ТП-58-7-32. 4.11 Произошел схлест проводов фаз (А,В) в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-58-7-32 и их кратковременное замыкание, что стало причиной отключения АВ-1 от ТП-58-7-32. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-58-7-32, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-58-7-32 произвести регулировку проводов в пролете опор №6-7. Ответственное лицо: Ильиных О.И. 06.01.2024 год
356858 | 774 | 2023-11-21 | 11 | 29 | 0.0236 | 2023-11-21 | 13 | 27 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-71-16-3 явилось однофазное короткое замыкание фазы "С" и "0", возникшее на вводе потребителя по адресу: с. Пр.Крепость ул. Мира д. 4 кв. 1. (потребитель Казаков Андрей Иванович). | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю Арбузову Сергею Николаевичу, проживающему по адресу с. Пр. Крепость ул. Мира д. 4 кв. 1 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.01.2024 год
356850 | 640 | 2023-11-21 | 15 | 47 | 0.0266 | 2023-11-21 | 17 | 11 | 3.4.11 В результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года произошел схлест проводов фаз (А,В) в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-58-7-5 и их кратковременное замыкание, что стало причиной отключения АВ-2 от ТП-58-7-5. 4.11 Произошел схлест проводов фаз (А,В) в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-58-7-5 и их кратковременное замыкание, что стало причиной отключения АВ-2 от ТП-58-7-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-58-7-5, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-58-7-5 произвести регулировку проводов в пролете опор №8-9. Ответственное лицо: Ильиных О.И. 06.01.2024 год
356850 | 641 | 2023-11-21 | 15 | 5 | 0.020716 | 2023-11-21 | 16 | 58 | 3.4.11 В результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года произошел схлест проводов фаз (А,В) в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-1-22 и их кратковременное замыкание, что стало причиной отключения АВ-1 от ТП-49-1-22. 4.11 Произошел схлест проводов фаз (А,В) в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-1-22 и их кратковременное замыкание, что стало причиной отключения АВ-1 от ТП-49-1-22. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-1-22, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-1-22 произвести регулировку проводов в пролете опор №2-3. Ответственное лицо: Ильиных О.И. 06.01.2024 год
356858 | 775 | 2023-11-21 | 11 | 50 | 0.0174 | 2023-11-21 | 13 | 46 | 3.4.11 Межфазное замыкание фаз "В" и "С" произошедшее в результате падения ветки дерева , находящегося в неохранной зоне ВЛ, под воздействием порывистого ветра в пролете опор №4- №5 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-77-1-14 (в результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года ). 4.4 Падение ветки дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-77-1-14, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-77-1-14, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №4-№5. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.03.2024 год
356850 | 642 | 2023-11-21 | 15 | 4 | 0.00235 | 2023-11-21 | 17 | 25 | 3.4.11 В результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года произошел схлест проводов фаз (А,В) в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-49-1-39 и их кратковременное замыкание, что стало причиной отключения АВ-2 от ТП-49-1-39. 4.11 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-49-1-39, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-49-1-39 произвести регулировку проводов в пролете опор №5-6. Ответственное лицо: Ильиных О.И. 06.01.2024 год
356858 | 776 | 2023-11-21 | 10 | 17 | 0.035699 | 2023-11-21 | 12 | 16 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-76-2-36 явилось однофазное короткое замыкание фазы "С" и "0", возникшее на вводе потребителя по адресу: с. Широкий Луг ул. Победы д. 50 кв. 1. (потребитель Пчелинцева Валентина Федоровна). | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю Пчелинцевой Валентине Федоровне, проживающему по адресу П. Широкий луг ул. Победы д. 50 кв. 1 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.01.2024 год
356850 | 643 | 2023-11-21 | 15 | 1 | 0.0019333 | 2023-11-21 | 16 | 57 | 3.4.11 В результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года произошел схлест проводов фаз (А,В) в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-1-21 и их кратковременное замыкание, что стало причиной отключения АВ-1 от ТП-49-1-21. 4.11 Произошел схлест проводов фаз (А,В) в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-1-21 и их кратковременное замыкание, что стало причиной отключения АВ-1 от ТП-49-1-21. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-1-21, Пролет: Опора № 14 - Опора № 15 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-1-21 произвести регулировку проводов в пролете опор №14-15. Ответственное лицо: Ильиных О.И. 06.01.2024 год
356850 | 644 | 2023-11-21 | 13 | 22 | 0.03 | 2023-11-21 | 17 | 7 | 3.4.11 В результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года произошел схлест проводов фаз (А,В) в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-57-5-15 и их кратковременное замыкание, что стало причиной отключения АВ-2 от ТП-57-5-15. 4.11 Произошел схлест проводов фаз (А,В) в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-57-5-15 и их кратковременное замыкание, что стало причиной отключения АВ-2 от ТП-57-5-15. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-57-5-15, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-57-5-15 произвести регулировку проводов в пролете опор №11-12. Ответственное лицо: Ильиных О.И. 06.01.2024 год
356858 | 777 | 2023-11-21 | 10 | 12 | 0.0156 | 2023-11-21 | 12 | 9 | 3.4.11 Межфазное замыкание фаз "А" и "С" произошедшее в результате падения ветки дерева , находящегося в не охранной зоне ВЛ, под воздействием порывистого ветра в пролете опор №3- №4 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-73-2-8 (в результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года ). 4.4 Падение ветки дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-73-2-8, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-73-2-8, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №3-№4. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.03.2024 год
356850 | 645 | 2023-11-21 | 11 | 39 | 0.0053 | 2023-11-21 | 16 | 57 | 3.4.11 В результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года произошел схлест проводов фаз (А,В) в пролете опор №25-26 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-50-3-14 и их кратковременное замыкание, что стало причиной отключения АВ-2 от ТП-50-3-14. 4.11 Произошел схлест проводов фаз (А,В) в пролете опор №25-26 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-50-3-14 и их кратковременное замыкание, что стало причиной отключения АВ-2 от ТП-50-3-14. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-50-3-14, Пролет: Опора № 25 - Опора № 26 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-50-3-14 произвести регулировку проводов в пролете опор №25-26. Ответственное лицо: Ильиных О.И. 06.01.2024 год
356858 | 778 | 2023-11-21 | 9 | 21 | 0.019667 | 2023-11-21 | 11 | 19 | 3.4.11 Межфазное замыкание фаз "А" и "В" произошедшее в результате падения ветки дерева , находящегося в неохранной зоне ВЛ, под воздействием порывистого ветра в пролете опор №14- №15 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-3-26-22 (в результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года ). 4.4 Падение ветки на провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки на провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-3-26-22, Пролет: Опора № 14 - Опора № 15 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-3-26-22, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №14-№15. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.03.2024 год
356858 | 779 | 2023-11-21 | 6 | 15 | 0.0042495 | 2023-11-21 | 6 | 32 | 3.4.11 Межфазное замыкание фаз "В " и "С", произошедшее в результате падения ветки дерева , находящегося вне охранной зоны ВЛ, под воздействием порывистого ветра в пролете опор №26-№27 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-26-2-7 (в результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года ) . 4.4 Падение ветки дерева на провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-26-2-7, Пролет: Опора № 26 - Опора № 27 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-26-2-7, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №26-№27. Ответственное лицо: Ломаковский А.С. 31.03.2024 год
356857 | 517 | 2023-11-21 | 16 | 27 |  | 2023-11-21 | 16 | 27 | 3.4.12.5 В результате нарушения целостности земляного покрова из-за пучения грунта и подмыва грунтовыми водами произошла деформация конструкции опоры №28 ВЛ 110 кВ МЧ-10 и выход ее из створа вдоль и поперек оси линии. В результате увеличившегося тяжения провода произошло вытягивание и обрыв провода фазы "А" в пролете опор №28-29 ВЛ 110 кВ МЧ-10. 4.13 Замыкание на землю фазы "А" ВЛ 110 кВ МЧ-10 в результате обрыва провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ110кВ Манжерокская–Чергинская (МЧ-10), Пролет: Оп.28 - Оп.29 (МЧ-10) | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт провода фазы "А" в пролете опор "28-29 ВЛ 110 кВ МЧ-10, заказ 170062376. Ответственное лицо: Свиридов В.В. 25.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Подготовить служебную записку по мероприятиям, направленным на укрепление банкетки, участка земли опоры №29. Ответственное лицо: Свиридов В.В. 13.12.2023 год
356858 | 780 | 2023-11-21 | 6 | 27 | 0.004666 | 2023-11-21 | 6 | 41 | 3.4.11 Межфазное замыкание фаз « В » и « С» произошло в результате попадания полиэтиленовой пленки на провода линии в пролете опор №22 - №23 на ВЛ-0,4кВ ф№2 от КТП 44-10-13 из-за сильного порывистого ветра (в результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года ) . 4.4 Схлёст проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-44-10-13, Пролет: Опора № 22 - Опора № 23 | Техническое мероприятие 1 Мастеру Березовского сетевого участка произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-44-10-13 на предмет посторонних предметов на проводах . Ответственное лицо: Ломаковский А. С. 30.04.2024 год
356858 | 781 | 2023-11-21 | 6 | 38 | 0.031199 | 2023-11-21 | 8 | 22 | 3.4.11 Межфазное замыкание фаз "А" и "С" произошедшее в результате падения ветки дерева , находящегося вне охранной зоны ВЛ, под воздействием порывистого ветра в пролете опор №9-№10 ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-85-5-7 (в результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года ). 4.4 Падение ветки дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-85-5-7, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 Мастеру сетевого участка произвести выпиловку деревьев из вне охранной зоны линии, угрожающих падению веток на провода ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-85-5-7 в пролетах опор №9-№10. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.03.2024 год
356858 | 782 | 2023-11-21 | 6 | 38 | 0.0036 | 2023-11-21 | 6 | 50 | 3.4.11 Межфазное замыкание фаз « В » и « С» произошло в результате схлестывания проводов в пролете опор №20 - №21 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-26-2-9 из-за сильного порывистого ветра (в результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года ). 4.4 Схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-26-2-9, Пролет: Опора № 14 - Опора № 15 | Техническое мероприятие 1 Мастеру Черемшанского сетевого участка произвести перетяжку проводов в пролете опор №14- №15ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-26-2-9 Заказ № Ответственное лицо: Ломаковский А. С. 30.04.2024 год
356858 | 783 | 2023-11-21 | 6 | 47 | 0.004666 | 2023-11-21 | 7 | 1 | 3.4.11 Межфазное замыкание фаз « В » и « С» произошло в результате схлестывания проводов в пролете опор №18 - №19 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-44-10-1 из-за сильных порывов ветра (в результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года ) . 4.4 Схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-44-10-1, Пролет: Опора № 18 - Опора № 19 | Техническое мероприятие 1 Мастеру Березовского сетевого участка произвести перетяжку проводов в пролете опор №18 - №19 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-44-10-1 Заказ № Ответственное лицо: Ломаковский А. С. 29.03.2024 год
356850 | 647 | 2023-11-21 | 11 | 7 | 0.15902 | 2023-11-21 | 16 | 36 | 3.4.11 В результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года произошел схлест проводов фаз (А,В) спуск к опоре №1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-58-1-14 и их кратковременное замыкание, что стало причиной отключения АВ-1 от ТП-58-1-14. 4.11 Произошел схлест проводов фаз (А,В) спуск к опоре №1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-58-1-14 и их кратковременное замыкание, что стало причиной отключения АВ-1 от ТП-58-1-14. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-58-1-14, Пролет: КТП - Опора № 1 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-58-1-14 произвести регулировку проводов спуск к опоре №1. Ответственное лицо: Ильиных О.И. 06.01.2024 год
356850 | 648 | 2023-11-21 | 11 | 0 | 0.037334 | 2023-11-21 | 15 | 40 | 3.4.11 В результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года произошел схлест проводов фаз (А,В) в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-58-7-5 и их кратковременное замыкание, что стало причиной отключения АВ-1 от ТП-58-7-5. 4.11 схлест проводов фаз (А,В) в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-58-7-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-58-7-5, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-58-7-5 произвести регулировку проводов в пролете опор №9-10. Ответственное лицо: Ильиных О.И. 05.01.2024 год
356850 | 649 | 2023-11-21 | 10 | 58 | 0.0545 | 2023-11-21 | 16 | 25 | 3.4.11 В результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года произошел схлест проводов фаз (А,В) в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-77-3-9 и их кратковременное замыкание, что стало причиной отключения АВ-1 от ТП-77-3-9. 4.11 Произошел схлест проводов фаз (А,В) в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-77-3-9 и их кратковременное замыкание, что стало причиной отключения АВ-1 от ТП-77-3-9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-77-3-9, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-77-3-9 произвести регулировку проводов в пролете опор №1-2. Ответственное лицо: Ильиных О.И. 06.01.2024 год
356850 | 651 | 2023-11-21 | 10 | 50 | 0.0055 | 2023-11-21 | 16 | 20 | 3.4.11 В результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года произошел схлест проводов фаз (А,В) в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-50-11-16 и их кратковременное замыкание, что стало причиной отключения АВ-1 от ТП-50-11-16. 4.11 Произошел схлест проводов фаз (А,В) в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-50-11-16 и их кратковременное замыкание, что стало причиной отключения АВ-1 от ТП-50-11-16. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-50-11-16, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-50-11-16 произвести регулировку проводов в пролете опор №2-3. Ответственное лицо: Ильиных О.И. 06.01.2024 год
356850 | 652 | 2023-11-21 | 10 | 48 | 0.099199 | 2023-11-21 | 14 | 56 | 3.4.11 В результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года произошел схлест проводов фаз (А,В) в пролете опор №35-36 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-58-7-23 и их кратковременное замыкание, что стало причиной отключения АВ-3 от ТП-58-7-23. 4.11 Произошел схлест проводов фаз (А,В) в пролете опор №35-36 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-58-7-23 и их кратковременное замыкание, что стало причиной отключения АВ-3 от ТП-58-7-23. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-58-7-23, Пролет: Опора № 35 - Опора № 36 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-58-7-23 произвести регулировку проводов в пролете опор №35-36. Ответственное лицо: Ильиных О.И. 06.01.2024 год
356850 | 653 | 2023-11-21 | 10 | 40 | 0.029583 | 2023-11-21 | 16 | 35 | 3.4.11 В результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года произошел схлест проводов фаз (А,В) в пролете опор №20-21 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-58-6-11 и их кратковременное замыкание, что стало причиной отключения АВ-2 от ТП-58-6-11. 4.11 Произошел схлест проводов фаз (А,В) в пролете опор №20-21 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-58-6-11 и их кратковременное замыкание, что стало причиной отключения АВ-2 от ТП-58-6-11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-58-6-11, Пролет: Опора № 20 - Опора № 21 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-58-6-11 произвести регулировку проводов в пролете опор №20-21 Ответственное лицо: Ильиных О.И. 06.01.2024 год
356850 | 654 | 2023-11-21 | 10 | 31 | 0.0456 | 2023-11-21 | 15 | 35 | 3.4.11 В результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года произошел схлест проводов фаз (А,В) в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-58-7-12 и их кратковременное замыкание, что стало причиной отключения АВ-1 от ТП-58-7-12. 4.11 Произошел схлест проводов фаз (А,В) в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-58-7-12 и их кратковременное замыкание, что стало причиной отключения АВ-1 от ТП-58-7-12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-58-7-12, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-58-7-12 произвести регулировку проводов в пролете опор №11-12. Ответственное лицо: Ильиных О.И. 06.01.2024 год
356850 | 655 | 2023-11-21 | 10 | 5 | 0.17908 | 2023-11-21 | 15 | 12 | 3.4.11 В результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года произошел схлест проводов фаз (А,В) в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-57-5-22 и их кратковременное замыкание, что стало причиной отключения АВ-1 от ТП-57-5-22. 4.11 Произошел схлест проводов фаз (А,В) в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-57-5-22 и их кратковременное замыкание, что стало причиной отключения АВ-1 от ТП-57-5-22. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-57-5-22, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-57-5-22 произвести регулировку проводов в пролете опор №9-10. Ответственное лицо: Ильиных О.И. 06.01.2024 год
356850 | 656 | 2023-11-21 | 9 | 51 | 0.05665 | 2023-11-21 | 15 | 0 | 3.4.11 В результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года произошел схлест проводов фаз (А,В) в пролете опор №22-23 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-49-1-30 и их кратковременное замыкание, что стало причиной отключения АВ-2 от ТП-49-1-30. 4.11 Произошел схлест проводов фаз (А,В) в пролете опор №22-23 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-49-1-30 и их кратковременное замыкание, что стало причиной отключения АВ-2 от ТП-49-1-30. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-1-30, Пролет: Опора № 22 - Опора № 23 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-49-1-30 произвести регулировку проводов в пролете опор №22-23. Ответственное лицо: Ильиных О.И. 06.01.2024 год
356850 | 657 | 2023-11-21 | 9 | 50 | 0.056834 | 2023-11-21 | 15 | 0 | 3.4.11 В результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года произошел схлест проводов фаз (А,В) в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-49-1-28 и их кратковременное замыкание, что стало причиной отключения АВ-2 от ТП-49-1-28. 4.11 Произошел схлест проводов фаз (А,В) в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-49-1-28 и их кратковременное замыкание, что стало причиной отключения АВ-2 от ТП-49-1-28. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-49-1-28, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-49-1-28 произвести регулировку проводов в пролете опор №3-4. Ответственное лицо: Ильиных О.И. 06.01.2024 год
356850 | 658 | 2023-11-21 | 9 | 45 | 0.05775 | 2023-11-21 | 15 | 0 | 3.4.11 В результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года произошел схлест проводов фаз-"С",О в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-49-1-30 что привело к отключению АВ-2 в ТП-49-1-30. 4.11 Схлест проводов фаз-"С",О в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-49-1-30 что привело к отключению АВ-2 в ТП-49-1-30. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-49-1-30, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-49-1-30 в пролете опор №5-6. Ответственное лицо: Ильиных О.И. 01.01.2024 год
356850 | 659 | 2023-11-21 | 9 | 40 | 0.1015 | 2023-11-21 | 12 | 34 | 3.4.11 В результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года произошел схлест проводов фаз (А,В) в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-57-6-2 и их кратковременное замыкание, что стало причиной отключения АВ-3 от ТП-57-6-2. 4.11 Произошел схлест проводов фаз (А,В) в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-57-6-2 и их кратковременное замыкание, что стало причиной отключения АВ-3 от ТП-57-6-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-57-6-2, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-57-6-2 произвести регулировку проводов в пролете опор №3-4. Ответственное лицо: Ильиных О.И. 06.01.2024 год
356850 | 660 | 2023-11-21 | 6 | 0 | 0.005 | 2023-11-21 | 7 | 0 | 3.4.11 В результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года произошел схлест проводов фаз (А,В) в пролете опор №35-36 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-50-11-5 и их кратковременное замыкание, что стало причиной отключения АВ-1 от ТП-50-11-5. 4.11 Произошел схлест проводов фаз (А,В) в пролете опор №35-36 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-50-11-5 и их кратковременное замыкание, что стало причиной отключения АВ-1 от ТП-50-11-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-50-11-5, Пролет: Опора № 35 - Опора № 36 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-50-11-5 произвести регулировку проводов в пролете опор №35-36. Ответственное лицо: Ильиных О.И. 06.01.2024 год
356850 | 661 | 2023-11-21 | 14 | 20 | 0.0425 | 2023-11-21 | 17 | 10 | 3.4.11 В результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года произошел схлест проводов фаз-"С",О в пролете опор №24-25 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-19-4-10 что привело к отключению АВ-1 в ТП-19-4-10. 4.11 Произошел схлест проводов фаз-"С",О в пролете опор №24-25 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-19-4-10 что привело к отключению АВ-1 в ТП-19-4-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-19-4-10, Пролет: Опора № 24 - Опора № 25 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-19-4-10 в пролете опор №24-25. Ответственное лицо: Макаров П.И. 01.01.2024 год
356850 | 662 | 2023-11-21 | 13 | 55 | 0.12983 | 2023-11-21 | 17 | 20 | 3.4.11 В результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года произошел схлест проводов фаз (В,С) в пролете опор 29-30 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-64-4-34, что привело к отключению АВ-2 ТП-64-4-34. 4.11 Схлест проводов в пролете опор 29-30 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-64-4-34. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-64-4-34, Пролет: Опора № 28 - Опора № 30 | Техническое мероприятие 1 Провести перетяжку проводов в пролете опор 29-30 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-64-4-34, с регулировкой стрелы провиса. Проверить надежность крепления вязок, изоляторов, крючьев на опорах №29,30. Ответственное лицо: Пиняскин А.В. 24.12.2023 год
356850 | 663 | 2023-11-21 | 13 | 35 | 0.2035 | 2023-11-21 | 17 | 17 | 3.4.11 В результате ветровой нагрузки, произошел схлест проводов фаз (В,С) в пролете опор 44-46 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-61-2-15, что привело к отключению АВ-1 ТП-61-2-15. 4.11 Схлест проводов в пролете опор 44-46 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-61-2-15. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-61-2-15, Пролет: Опора № 44 - Опора № 46 | Техническое мероприятие 1 Провести перетяжку проводов в пролете опор 44-46 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-61-2-15, с регулировкой стрелы провиса. Проверить надежность крепления вязок, изоляторов, крючьев на опорах №44,46. Ответственное лицо: Пиняскин А.В. 24.12.2023 год
356850 | 664 | 2023-11-21 | 13 | 30 | 0.22125 | 2023-11-21 | 17 | 15 | 3.4.11 В результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года произошел схлест проводов фаз (В,С) в пролете опор 26-27 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-64-2-17, что привело к отключению АВ-1 ТП-64-2-17. 4.11 Схлест проводов в пролете опор 26-27 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-64-2-17. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-64-2-17, Пролет: Опора № 26 - Опора № 27 | Техническое мероприятие 1 Провести перетяжку проводов в пролете опор 26-27 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-64-2-17, с регулировкой стрелы провиса. Проверить надежность крепления вязок, изоляторов, крючьев на опорах №26,27. Ответственное лицо: Пиняскин А.В. 24.12.2023 год
356850 | 665 | 2023-11-21 | 12 | 55 | 0.054251 | 2023-11-21 | 16 | 32 | 3.4.11 В результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года произошел схлест проводов фаз (В,С) в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4кВ от КТП 15-4-21, что привело к отключению АВ-1 КТП 15-4-21. 4.11 Схлест проводов фаз (В,С) в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4кВ от КТП 15-4-2.1 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4кВ от КТП 15-4-21, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Провести регулировку проводов фаз (В,С) в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4кВ от КТП 15-4-21. Ответственное лицо: Макаров П.И. 01.01.2024 год
356850 | 666 | 2023-11-21 | 12 | 0 | 0.16017 | 2023-11-21 | 17 | 10 | 3.4.11 ВВ результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года произошел схлест проводов фаз (В,С) в пролете опор №21-22 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-62-4-5, что привело к отключению АВ-1 ТП-62-4-5. 4.11 Схлест проводов в пролете опор 21-22 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-62-4-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-62-4-5., VN004-00002450 | Техническое мероприятие 1 Провести перетяжку проводов в пролете опор 21-22 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-62-4-5, с регулировкой стрелы провиса. Проверить надежность крепления вязок, изоляторов, крючьев на опорах №21,22. Ответственное лицо: Пиняскин А.В. 24.12.2023 год
356850 | 668 | 2023-11-21 | 11 | 5 | 0.079165 | 2023-11-21 | 13 | 10 | 3.4.11 В результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года произошел схлест проводов фаз (В,С) в пролете опор 17-18 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-61-2-14, что привело к отключению АВ-1 ТП-64-2-14. 4.11 Схлест проводов в пролете опор 17-18 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-61-2-14. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-61-2-14 | Техническое мероприятие 1 Провести перетяжку проводов в пролете опор 17-18 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-61-2-14, с регулировкой стрелы провиса. Проверить надежность крепления вязок, изоляторов, крючьев на опорах №17,18. Ответственное лицо: Пиняскин А.В. 24.12.2023 год
356850 | 669 | 2023-11-21 | 11 | 3 | 0.12525 | 2023-11-21 | 13 | 50 | 3.4.11 В результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года произошел схлест проводов фаз (В,С) в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-64-4-6, что привело к отключению АВ-1 ТП-64-4-6. 4.11 Схлест проводов в пролете опор 7-8 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-64-4-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-64-4-6, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Провести перетяжку проводов в пролете опор 7-8 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-64-4-6, с регулировкой стрелы провиса. Проверить надежность крепления вязок, изоляторов, крючьев на опорах №7,8. Ответственное лицо: Пиняскин А.В. 24.12.2023 год
356850 | 670 | 2023-11-21 | 11 | 0 | 0.10083 | 2023-11-21 | 12 | 50 | 3.4.11 В результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года произошел схлест проводов фаз (В,С) в пролете опор 27-29 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-64-2-12, что привело к отключению АВ-1 ТП-64-2-12. 4.11 Схлест проводов в пролете опор 27-29 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-64-2-12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-64-2-12 | Техническое мероприятие 1 Провести перетяжку проводов в пролете опор 27-29 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-64-2-12, с регулировкой стрелы провиса. Проверить надежность крепления вязок, изоляторов, крючьев на опорах №27,29. Ответственное лицо: Пиняскин А.В. 24.12.2023 год
356850 | 671 | 2023-11-21 | 10 | 40 | 0.023334 | 2023-11-21 | 12 | 20 | 3.4.11 В результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года произошел схлест проводов фаз (В,С) в пролете опор №18-19 ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП 15-2-8, что привело к отключению АВ-2 КТП 15-2-8. 4.11 Схлест проводов фаз (В,С) в пролете опор №18-19 ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП 15-2-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-15-2-8, Пролет: Опора № 18 - Опора № 19 | Техническое мероприятие 1 Провести регулировку проводов фаз (В,С) в пролете опор №18-19 ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП 15-2-8. Ответственное лицо: Макаров П.И. 01.01.2024 год
356850 | 672 | 2023-11-21 | 10 | 18 | 0.0272 | 2023-11-21 | 12 | 34 | 3.4.11 В результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года произошел схлест проводов фаз-"С",О из-за отклонения стойки опоры в пролете опор №37-38 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-80-5-7 что привело к отключению АВ-2 в ТП-80-5-7. 4.11 Схлест проводов фаз-"С",О из-за отклонения стойки опоры в пролете опор №37-38 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-80-5-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-80-5-7, Пролет: Опора № 37 - Опора № 38 | Техническое мероприятие 1 Провести регулировку проводов, в пролете опор №37-38 и выправку стойки опор №37-38 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-80-5-7. Ответственное лицо: Макаров П.И. 04.01.2024 год
356850 | 673 | 2023-11-21 | 7 | 20 | 2.2867 | 2023-11-21 | 13 | 10 | 3.4.11 В результате ветра 27-29 м/с (порывы до 33 м/с) 19.11.2023 года, произошел излом промежуточной опоры №5 у основания ВЛ-10кВ Л-68-4 , что привело к отключению действием МТЗ В-10 ВЛ-10кВ Л-68-4 . 4.4 Излом промежуточной опоры №5 у основания ВЛ-10кВ Л-68-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Опора. на Л-68-4 с.Стан-Бехтемир, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Заменить опору №5 Л-68-4. Ответственное лицо: Макаров П.И. 25.12.2023 год
356850 | 674 | 2023-11-21 | 6 | 1 | 0.029499 | 2023-11-21 | 7 | 0 | 3.4.11 В результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года произошел схлест проводов фаз-"С",О в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-68-4-11 что привело к отключению АВ-3 в 68-4-11. 4.11 Произошел схлест проводов фаз-"С",О в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-68-4-11 что привело к отключению АВ-3 в 68-4-11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-68-4-11, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-68-4-11 в пролете опор №10-11. Ответственное лицо: Макаров П.И. 01.01.2024 год
356858 | 784 | 2023-11-22 | 16 | 48 | 0.038501 | 2023-11-22 | 19 | 22 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-28-5-12 явилось однофазное короткое замыкание фазы "А" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу: с. Малахово ул. Заозерная д. 9 | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю проживающему по адресу: с. Малахово ул. Заозерная д. 9 на замену неизолированного ввода на СИП. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.01.2024 год
356853 | 482 | 2023-11-21 | 10 | 4 | 1.062 | 2023-11-21 | 12 | 2 | 3.4.11 В результате сильного ветра произошел наброс постороннего предмета (от кровли здания) на изолятор фазы "С" опоры №58 ВЛ-10 кВ Л-53-1, с последующим замыканием на траверсу фазы "С" и работой предупредительной сигнализации на ПС 110 кВ Рогозихинская. 4.4 Перекрытие провода фазы "С" и металлической траверсы на опоре №58 ВЛ 10 кВ Л-53-1 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции на Л-53-1 с.Бурановка., Опора П10-2 | Техническое мероприятие 1 Провести ИТР осмотр ВЛ-10 кВ Л-53-1, пролет опор №56-59 при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Корзун С.В. 22.12.2023 год
356859 | 367 | 2023-11-21 | 10 | 12 | 0.0068 | 2023-11-21 | 11 | 3 | 3.4.7.3 В следствии длительного срока эксплуатации (1987 г.в.э.), произошло повреждение изоляции на проводах разноименных фаз выводов 0,4 кВ Ф.2 РУ-0,4 КТП-34-13-3, что привело к их замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф.2 с потерей напряжения у потребителей от ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-13-3 ф.2. 4.12 Нарушение электрической изоляции проводов разноименных фаз, фидерного вывода 0,4 РУ-0,4 кВ ТП 34-13-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Оплавление изоляции проводов разноименных фаз. на ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-13-3 ф.2, Пролет: ТП- Опора № 1 | Техническое мероприятие 1 РУ-0,4 кВ ТП-34-13-3. Провести проверку измерения сопротивления петли "фаза-ноль" отходящих фидеров 0,4 кВ. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 31.01.2024 год
356853 | 483 | 2023-11-21 | 10 | 18 | 0.030749 | 2023-11-21 | 10 | 59 | 3.4.11 Под действием сильного ветра (19.11.2023 года порывы более 25 м/с), произошёл наброс ветки дерева извне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" в пролёте опор №№8-9, с последующим кратковременным перекрытием проводов фаз "А" и "В" и отключением ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-17-3-17. 4.12 Перекрытие проводов фаз "А" и "В" веткой дерева в пролете опор №8-9 на ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-17-3-17. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие проводов фаз "А" и "В" веткой дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-17-3-17, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 Убрать ветку дерева с проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-17-3-17. Ответственное лицо: Корзун С.В. 23.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести ИТР осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-17-3-17, при обнаружении деревьев наклоненных в сторону ВЛ и угрожающих падением произвести вырубку. Ответственное лицо: Корзун С.В. 23.12.2023 год
356853 | 484 | 2023-11-21 | 10 | 45 | 0.041252 | 2023-11-21 | 11 | 40 | 3.4.11 Под действием сильного ветра (19.11.2023 года выше 25 м/с) произошла разрегулировка стрелы провеса проводов фаз "А" и нулевого провода в пролёте опор №218-219, с последующим схлестом проводов фазы "А" и нулевого провода под действием ветра и отключением ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-55-4-15. 4.4 Разрегулировка стрелы провеса провода фазы "А" и нулевого провода в пролете опор №218-219 на ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-55-4-15. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-55-4-15, Пролет: Опора № 218 - Опора № 219 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса проводов фазы "А" и нулевого провода в пролете опор №218-219 на ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-55-4-15. Ответственное лицо: Корзун С.В. 26.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести ИТР осмотр ВЛ-0.4кВ Ф№1 от КТП-55-4-15 при выявлении дефектов устранить. Ответственное лицо: Корзун С.В. 30.01.2024 год
356853 | 485 | 2023-11-22 | 8 | 51 | 0.001 | 2023-11-22 | 9 | 21 | 3.4.12.2 В результате длительной эксплуатации (34 года) и влияния шквалистого ветра произошло ослабления вязки проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №2-11- №2-12, с последующей разрегулировкой стрелы провеса провода фазы "А" и "В" в пролете опор №2-11- №2-12, кратковременным схлестом проводов фаз "А" и "В" и отключением ВЛ-10 кВ Л-23-3 действием РЗА. 4.12 Разрегулировка стрелы провеса проводов фазы "А" и "В" в пролете опор №2-11- №2-12 на ВЛ-10 кВ Л-23-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на Л-23-3 п.Научный Городок-с.Березовка, Пролет: Опора №2-11 - Опора №2-12 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса проводов фазы "А" и "В" в пролете опор №2-11--2-12 на ВЛ-10 кВ Л-23-3. Ответственное лицо: Райко А.В. 23.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести ИТР осмотр ВЛ-10 кВ Л-23-3 при выявлении дефектов устранить. Ответственное лицо: Райко А.В. 23.12.2023 год
356850 | 675 | 2023-11-22 | 16 | 45 | 0.03025 | 2023-11-22 | 18 | 46 | 3.4.11 В результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года произошел схлест проводов фаз-"С",О в пролете опор №18-19 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-68-2-17 что привело к отключению АВ-1 в ТП-68-2-17. 4.11 Произошел схлест проводов фаз-"С",О в пролете опор №18-19 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-68-2-17 что привело к отключению АВ-1 в ТП-68-2-17. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-68-2-17, Пролет: Опора № 18 - Опора № 19 | Техническое мероприятие 1 Провести регулировку проводов, в пролете опор №18-19 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-68-2-17. Ответственное лицо: Макаров П.И. 04.01.2024 год
356850 | 676 | 2023-11-22 | 16 | 50 | 0.030499 | 2023-11-22 | 18 | 52 | 3.4.11 В результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года произошел схлест проводов фаз (А,В) в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-80-1-8 и их кратковременное замыкание, что стало причиной отключения АВ-2 на ТП-80-1-8. 4.11 Произошел схлест проводов фаз (А,В) в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-80-1-8 и их кратковременное замыкание, что стало причиной отключения АВ-2 на ТП-80-1-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-80-1-8, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-80-1-8 произвести регулировку проводов в пролете опор №6-7. Ответственное лицо: Макаров П.И. 04.01.2024 год
356850 | 678 | 2023-11-22 | 16 | 50 | 0.0129 | 2023-11-22 | 18 | 59 | 3.4.11 В результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года произошел схлест проводов фаз (А,В) в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-57-8-14 и их кратковременное замыкание, что стало причиной отключения АВ-1 от ТП-57-8-14. 4.11 Произошел схлест проводов фаз (А,В) в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-57-8-14 и их кратковременное замыкание, что стало причиной отключения АВ-1 от ТП-57-8-14. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-57-8-14, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-57-8-14 произвести регулировку проводов в пролете опор №2-3. Ответственное лицо: Ильиных О.И. 06.01.2024 год
356850 | 679 | 2023-11-22 | 16 | 53 | 0.0369 | 2023-11-22 | 18 | 56 | 3.4.11 В результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года произошел схлест проводов фаз (А,В) в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-57-8-5 и их кратковременное замыкание, что стало причиной отключения АВ-1 на ТП-57-8-5. 4.11 Произошел схлест проводов фаз (А,В) в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-57-8-5 и их кратковременное замыкание, что стало причиной отключения АВ-1 на ТП-57-8-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-57-8-5, Пролет: Опора № 15 - Опора № 16 | Техническое мероприятие 1 Провести регулировку проводов в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-57-8-5. Ответственное лицо: Ильиных О.И. 06.01.2024 год
356850 | 680 | 2023-11-22 | 16 | 53 | 0.040334 | 2023-11-22 | 18 | 54 | 3.4.11 В результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года произошел схлест проводов фаз-"С",О из-за отклонения стойки опоры в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-68-5-5 что привело к отключению АВ-2 в ТП-68-5-5. 4.11 Схлест проводов фаз-"С",О из-за отклонения стойки опоры в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-68-5-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-68-5-5, Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 | Техническое мероприятие 1 Провести регулировку проводов, выправку стойки опоры в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-68-5-5. Ответственное лицо: Макаров П.И. 04.01.2024 год
356858 | 788 | 2023-11-22 | 16 | 54 | 0.014233 | 2023-11-22 | 18 | 56 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Ф.2 от ТП-71-16-12 явилось однофазное короткое замыкание фазы "В" и "0", возникшее на вводе потребителя по адресу: с. Борисово ул. Коммунистическая д. 15. (потребитель Давыдова Людмила Романовна). | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю Давыдовой Ирине Романовне, проживающему по адресу с. Борисово ул. Коммунистическая д. 15 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.01.2024 год
356858 | 789 | 2023-11-22 | 16 | 54 | 0.016266 | 2023-11-22 | 18 | 56 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-71-16-12 явилось однофазное короткое замыкание фазы "С" и "0", возникшее на вводе потребителя по адресу: с. Борисово ул. Партизанская д. 4. (потребитель Ларькин Александр Григорьевич). | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю Ларькину Александру Григорьевичу, проживающему по адресу с. Борисово ул. Партизанская д. 4 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.01.2024 год
356858 | 790 | 2023-11-22 | 16 | 55 | 0.052 | 2023-11-22 | 19 | 31 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-28-5-16 явилось однофазное короткое замыкание фазы "А" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу: п. Восход ул. Молодежная д. 1 | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю проживающему по адресу: п. Восход ул. Молодежная д. 1 на замену неизолированного ввода на СИП. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.01.2024 год
356850 | 682 | 2023-11-22 | 16 | 55 | 0.02 | 2023-11-22 | 18 | 55 | 3.4.11 В результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года произошел схлест проводов фаз (А,В) в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-80-4-12 и их кратковременное замыкание, что стало причиной отключения АВ-4 на ТП-80-4-12. 4.11 Произошел схлест проводов фаз (А,В) в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-80-4-12 и их кратковременное замыкание, что стало причиной отключения АВ-4 на ТП-80-4-12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-80-4-12, Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-80-4-12 произвести регулировку проводов в пролете опор №12-13. Ответственное лицо: Макаров П.И. 04.01.2024 год
356850 | 683 | 2023-11-22 | 16 | 56 | 0.0246 | 2023-11-22 | 18 | 59 | 3.4.11 В результате ветровой нагрузки воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года произошел схлест проводов фаз (В,С) в пролете опор 16-17 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-64-8-4, что привело к отключению АВ-1 ТП-64-8-4. 4.11 Схлест проводов в пролете опор 16-17 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-64-8-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-64-8-4, Пролет: Опора № 16 - Опора № 17 | Техническое мероприятие 1 Провести перетяжку проводов в пролете опор 16-17 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-64-8-4, с регулировкой стрелы провиса. Проверить надежность крепления вязок, изоляторов, крючьев на опорах №16,17. Ответственное лицо: Пиняскин А.В. 24.12.2023 год
356858 | 793 | 2023-11-22 | 16 | 56 | 0.046334 | 2023-11-22 | 19 | 15 | 3.4.11 Межфазное замыкание фаз "В " и "С", произошедшее в результате падения ветки дерева , находящегося вне охранной зоны ВЛ, под воздействием порывистого ветра в пролете опор №4-№5 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-28-5-12(в результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года ). 4.4 Падение ветки дерева на провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-28-5-12, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-28-5-12, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №4-№5. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.03.2024 год
356858 | 794 | 2023-11-22 | 16 | 57 | 0.040334 | 2023-11-22 | 18 | 58 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-28-5-12 явилось однофазное короткое замыкание фазы "В" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу: с. Малахово ул. Луговая д. 16. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю проживающему по адресу: с. Малахово ул. Луговая д. 16. на замену неизолированного ввода на СИП. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.01.2024 год
356850 | 685 | 2023-11-22 | 16 | 58 | 0.032533 | 2023-11-22 | 19 | 0 | 3.4.11 В результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года произошел схлест проводов фаз (А,В) в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от от ТП-57-5-3 и их кратковременное замыкание, что стало причиной отключения АВ-1 на ТП-57-5-3. 4.11 схлест проводов фаз (А,В) в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от от ТП-57-5-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ от ТП-57-5-3, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Провести регулировку проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от от ТП-57-5-3. Ответственное лицо: Ильиных О.И. 06.01.2024 год
356858 | 796 | 2023-11-22 | 16 | 59 | 0.016666 | 2023-11-22 | 19 | 4 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-75-1-10 явилось однофазное короткое замыкание фазы "В" и "0", возникшее на вводе потребителя по адресу: с. Новокопылово ул. Центральная д. 12 кв. 2. (потребитель Лавренюк Наталья Владимировна). | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю Лавренюк Наталье Владимировне, проживающему по адресу с. Новокопылово ул. Центральная д. 12 кв. 2 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.01.2024 год
356858 | 798 | 2023-11-22 | 16 | 59 | 0.014583 | 2023-11-22 | 19 | 4 | 3.4.11 Межфазное замыкание фаз "А" и "С" произошедшее в результате падения ветки дерева , находящегося в не охранной зоне ВЛ, под воздействием порывистого ветра в пролете опор №2- №3 ВЛ-0,4 кВ Ф.1 от ТП-75-1-10(в результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года ) . 4.4 Падение ветки дерева. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-75-1-10, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-75-1-10, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №2-№3. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.03.2024 год
356850 | 687 | 2023-11-22 | 17 | 0 | 0.01875 | 2023-11-22 | 19 | 5 | 3.4.11 В результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года произошел схлест проводов фаз (А,В) в пролете опор №17-18 ВВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-57-5-4 и их кратковременное замыкание, что стало причиной отключения АВ-1 на ТП-57-5-4. 4.11 схлест проводов фаз (А,В) в пролете опор №17-18 ВВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-57-5-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ от ТП-57-5-4, Пролет: Опора № 17 - Опора № 18 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-57-5-4 произвести регулировку проводов в пролете опор №17-18. Ответственное лицо: Ильиных О.И. 05.01.2024 год
356858 | 799 | 2023-11-22 | 17 | 3 | 0.039334 | 2023-11-22 | 19 | 1 | 3.4.11 Межфазное замыкание фаз "В " и "С", произошедшее в результате падения ветки дерева , находящегося вне охранной зоны ВЛ, под воздействием порывистого ветра в пролете опор №9-№10 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-28-5-17 (в результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года ). 4.4 Падение ветки дерева на провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-28-5-17, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-28-5-17, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №9-№10. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.03.2024 год
356850 | 689 | 2023-11-22 | 17 | 4 | 0.0164 | 2023-11-22 | 19 | 7 | 3.4.11 В результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года произошел схлест проводов фаз (А,В) в пролете опор №33-34 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-57-8-8 и их кратковременное замыкание, что стало причиной отключения АВ-3 на ТП-57-8-8. 4.11 схлест проводов фаз (А,В) в пролете опор №33-34 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-57-8-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-57-8-8, Пролет: Опора № 33 - Опора № 34 | Техническое мероприятие 1 Провести регулировку проводов в пролете опор №33-34 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-57-8-8. Ответственное лицо: Ильиных О.И. 06.01.2024 год
356858 | 802 | 2023-11-22 | 17 | 5 | 0.02255 | 2023-11-22 | 19 | 8 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-28-5-18 явилось однофазное короткое замыкание фазы "В" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу: п. Восход ул. Полевая д. 2 | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю проживающему по адресу: п. Восход ул. Полевая д. 2 на замену неизолированного ввода на СИП. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.01.2024 год
356850 | 690 | 2023-11-22 | 17 | 6 | 0.016534 | 2023-11-22 | 19 | 10 | 3.4.11 В результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года произошел схлест проводов фаз (В,С) в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-66-5-4, что привело к отключению АВ-3 ТП-66-5-4. 4.11 Схлест проводов в пролете опор 10-11 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-66-5-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-66-5-4, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Техническое мероприятие 1 Провести перетяжку проводов в пролете опор 10-11 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-66-5-4, с регулировкой стрелы провиса. Проверить надежность крепления вязок, изоляторов, крючьев на опорах №10,11. Ответственное лицо: Пиняскин А.В. 24.12.2023 год
356850 | 692 | 2023-11-22 | 17 | 6 | 0.036599 | 2023-11-22 | 19 | 8 | 3.4.11 В результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года произошел произошел схлест проводов фаз (В,С) в пролете опор 19-20 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-61-4-20, что привело к отключению АВ-1 ТП-61-4-20. 4.11 Схлест проводов в пролете опор 19-20 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-61-4-20. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-61-4-20, Пролет: Опора № 20 - Опора № 19 | Техническое мероприятие 1 Провести перетяжку проводов в пролете опор 19-20 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-61-4-20, с регулировкой стрелы провиса. Проверить надежность крепления вязок, изоляторов, крючьев на опорах №19,20. Ответственное лицо: Пиняскин А.В. 24.12.2023 год
356858 | 805 | 2023-11-22 | 17 | 8 | 0.043749 | 2023-11-22 | 19 | 13 | 3.4.11 Межфазное замыкание фаз "В " и "С", произошедшее в результате падения ветки дерева , находящегося вне охранной зоны ВЛ, под воздействием порывистого ветра в пролете опор №5-№7 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-28-5-18 (в результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года ). 4.4 Падение ветки дерева на провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-28-5-18, Пролет: Опора № 5 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-28-5-18, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №5-№7. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.03.2024 год
356858 | 586 | 2023-11-19 | 21 | 47 | 0.9386 | 2023-11-19 | 23 | 41 | 3.4.11 В результате ветровой нагрузки произошёл излом стойки №241 ВЛ-10 кВ Л-30-8, что привело к возникновению межфазного замыкания фаз "А" и "С", "В" и отключению ВЛ действием УРЗА 4.4 Излом стойки опоры №241 ВЛ-10 кВ Л-30-8 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом стойки на Л-30-8 п.Северный-с.Новокраюшкино, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену стойки №241 ВЛ-10 кВ Л-30-8.(устранено в ходе АВР) Ответственное лицо: Ломаковский А.С. 31.03.2024 год
356858 | 591 | 2023-11-19 | 21 | 47 | 0.4312 | 2023-11-20 | 0 | 35 | 3.4.11 В результате падения дерева, находящегося вне охранной зоны, на опору №35 ВЛ-10 кВ Л-37-4 произошел излом стойки опоры , с последующим схлестом с проводом фаз "А", "В" и "С" , приведший к возникновению межфазного замыкания и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.4 Излом стойки опоры №35 ВЛ-10 кВ Л-37-4 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева на Л-37-4 р.п. Тальменка - с. Староперуново, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену опоры №35 ВЛ-10 кВ Л-37-4 (устранено в ходе проведения АВР). Ответственное лицо: Ямщиков Е.Ю. 31.01.2024 год
356858 | 596 | 2023-11-19 | 18 | 26 | 3.6735 | 2023-11-19 | 23 | 5 | 3.4.11 В результате падения под воздействием ветровой нагрузки ветки дерева (находящегося вне охранной зоны ВЛ) на провода ВЛ-10 кВ Л-47-8 в пролете опор №65-№66 произошел их схлест, приведший к возникновению межфазного замыкания фаз "А" и "С" и отключению ВЛ действием УРЗА 4.4 Падение ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ Л-47-8 в пролете опор №65-№66 . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: условия для возникновения дефекта отсутствуют на Л-47-8 с.Баюновские Ключи, Пролет: Опора № 65 - Опора № 66 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-10 кВ Л-47-8, произвести вырубку деревьев, угрожающих падением на провода в пролете опор №65-№66. Ответственное лицо: Ломаковский А.С. 31.01.2024 год
356858 | 599 | 2023-11-19 | 16 | 22 | 1.0151 | 2023-11-19 | 18 | 15 | 3.4.11 В результате падения под воздействием ветровой нагрузки ветки дерева (находящегося вне охранной зоны ВЛ) на провода ВЛ-10 кВ Л-45-4 в пролете опор №46/11-№47/11 произошел их схлест, приведший к возникновению межфазного замыкания фаз "А" и "С" и отключению ВЛ действием УРЗА 4.4 Падение ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ Л-45-4 в пролете опор №46/11-№47/11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на Л-45-4 с.Бешенцево-с.Логовское, Пролет: Опора № 46-11 - Опора № 47-11 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-10 кВ Л-45-4, произвести вырубку деревьев, угрожающих падением на провода в пролете опор №46/11-№47/11. Ответственное лицо: Ломаковский А.С. 31.03.2024 год
356858 | 600 | 2023-11-19 | 14 | 42 | 0.036 | 2023-11-19 | 16 | 30 | 3.4.11 В результате воздействия длительной поперечной нагрузки произошел излом стойки опоры №11 и приставок №15,№16 ВЛ-10 кВ Л-39-4, что привело к последующему схлесту проводов фаз "А",В" в пролете опор №11-№12, возникновению межфазного замыкания и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.4 Излом стойки опоры №11 приставок №15,№16 ВЛ-10 кВ Л-39-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом стойки опоры на Л-39-4 с.Налобиха-мясокомбинат, Опора П10-2Д; повреждение приставки на Л-39-4 с.Налобиха-мясокомбинат, Опора П10-1Д; повреждение приставки на Л-39-4 с.Налобиха-мясокомбинат, Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Произвести замену опоры №11 ВЛ-10 кВ Л-39-4. (устранено в ходе проведения АВР). Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.01.2024 год
356858 | 602 | 2023-11-19 | 21 | 0 | 1.4897 | 2023-11-20 | 0 | 25 | 3.4.11 В результате ветровой нагрузки произошёл обрыв провода фазы "А","В","С"в пролёте опор №10/3-№14/3 ВЛ-10 кВ Л-36-13, разрушению стоек опор №11/3 ,№13/3 ВЛ-10 кВ Л-36-13, что привело к возникновению межфазного замыкания фаз "А" и "С", "В" и отключению ВЛ действием УРЗА 4.4 Обрыв в провода в пролете опор №10/3-№14/3 и излом стоек опор №11/3 ,№13/3 ВЛ-10 кВ Л-36-13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом стойки на Л-36-13 с.Бобровка-п.Лесной, Опора П10-7ДБ; Излом стойки на Л-36-13 с.Бобровка-п.Лесной, Опора П10-7ДБ; Обрыв в провода на Л-36-13 с.Бобровка-п.Лесной, Пролет: Опора № 10-3 - Опора № 11-3; Обрыв в провода на Л-36-13 с.Бобровка-п.Лесной, Пролет: Опора № 11-3 - Опора № 12-3; Обрыв в провода на Л-36-13 с.Бобровка-п.Лесной, Пролет: Опора № 12-3 - Опора № 13-3; Обрыв в провода на Л-36-13 с.Бобровка-п.Лесной, Пролет: Опора № 13-3 - Опора № 14-3 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода в пролёте опор №10/3-№14/3 и установку стоек опор №11/3,№13/3 ВЛ-10 кВ Л-36-13 (устранено в ходе АВР). Ответственное лицо: Ломаковский А.С. 30.12.2023 год
356855 | 373 | 2023-11-20 | 0 | 5 | 0.19891 | 2023-11-20 | 2 | 40 | 3.4.11 В результате превышения параметров воздействия сильных порывов ветра 19.11.2023 (до 27-28 м/с) произошел излом дерева (осина) у основания, растущего вне охранной зоны ВЛ, с последующим набросом на провода (марки А-70) в пролёте опор № 202/12-202/13 фаз "А" и "В", что привело к отключению ВЛ-10 кВ Л-21-9. 4.4 Наброс на провода в пролёте опор № 202/12-202/13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение деревьев на Л-21-9 с. Дресвянка, Пролет: Опора № 202/12 - Опора № 202/13 | Техническое мероприятие 1 Произвести выпиловку отдельно-стоящих деревьев угрожающих падением на провода в пролётах опор №202/12-202/13 ВЛ-10 кВ Л-21-9. (Заказ №180175342). Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 29.12.2023 год
356855 | 374 | 2023-11-19 | 21 | 30 | 0.0019165 | 2023-11-19 | 21 | 53 | 3.4.11 В результате превышения параметров воздействия ветровой нагрузки (ветер до 27-28 м/с) произошло ослабление вязки провода марки (А-25) на опоре №2 фазы "А" с последующим междуфазным замыканием проводов фаз "А" и "В" ввода в здание, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф-1 от КТП 10/0,4 кВ №13-14-5. 4.4 Ослабление вязки провода на опоре №2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение параметров воздействия ветрровых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-13-14-5, Опора П3ДБ-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр вводов в здания на предмет ослабления вязок на опорах №1-3 ВЛ 0,4кВ Ф.1 от КТП-13-14-5. При необходимости произвести регулировку вводов в здания. (Заказ № 180174810). Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 29.12.2023 год
356855 | 376 | 2023-11-19 | 21 | 15 | 0.25899 | 2023-11-19 | 22 | 29 | 3.4.11 В результате превышения параметров воздействия ветровой нагрузки (ветер до 27-28 м/с) произошел излом ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ с последующим набросом на провода марки (А-35) в пролете опор №353-354, что привело к отключению В-10 Л-2-21 на ПС 110 кВ Корчинская. 4.4 Наброс на провода в пролете опор №353-354. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение параметров ветровых нагрузок на Л-2-21 с.Гришинское (рез.2-19), Пролет: Опора № 353 - Опора № 354 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Л-2-21 в пролете опор №340-360 на предмет наличия угрожающих набросом на ВЛ веток деревьев, выявленные недостатки устранить. (Заказ №180174476) Ответственное лицо: Ильиных А.В. 31.12.2023 год
356855 | 377 | 2023-11-19 | 21 | 0 | 0.0016668 | 2023-11-19 | 21 | 25 | 3.4.11 В результате превышения воздействия ветровых нагрузок (ветер порывы до 27-28 м/с) произошел схлёст проводов в пролете опор № 4-5 фазы "А" и "В", что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф-1 на КТП 10/0,4 кВ № 6-21-9. 4.4 Схлёст проводов в пролете опор № 4-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-6-21-9, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса провода в пролёте опор №4-5 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-6-21-9. (Заказ №180173267) Ответственное лицо: Жабин А.А. 29.12.2023 год
356850 | 449 | 2023-11-19 | 22 | 55 | 1.72 | 2023-11-20 | 4 | 39 | 3.4.11 В результате ветровой нагрузки, произошел схлест проводов фаз (А,В) при отклонении стойки опоры от вертикали в пролете опор № 1/110 - № 2/110 на ВЛ-10кВ Л-19-1, что привело к отключению В-10 ВЛ-10кВ Л-19-1 на ПС-110кВ Угреневская. 4.11 Схлест проводов фаз (А,В) при отклонении стойки опоры от вертикали в пролете опор № 1/110 - № 2/110 на ВЛ-10кВ Л-19-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на Л-19-1 Угренёво, Пролет: Опора № 1/110 - Опора № 2/110 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов, надежность крепления вязок, изоляторов, крючьев в пролете опор №1/110-2/110 ВЛ-10 кВ Л-19-1, выправление стойки опор №1/110, 2/110. Ответственное лицо: Макаров П.И. 25.12.2023 год
356851 | 740 | 2023-11-19 | 14 | 41 | 0.35462 | 2023-11-19 | 14 | 55 | 3.4.9.3 Данное технологическое нарушение (ТН) произошло в электроустановке (линейное ответвление от опоры №114 ВЛ Л-24-6) потребителя (ООО МК «Роса»). Согласно акта взаимодействия (без входящего № на Письме ПО ЗЭС от 22.11.2023 №1.1/29/372-по «Об аварийном отключении»), причиной ТН послужило разрушение деревянной траверсы на промежуточной опоре, что привело к смещению крюка с изоляторам, вследствие чего произошёл схлест проводов разных фаз. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю - ООО МК «Роса» с целью предоставления сведений о причине ТН на ВЛ Л-24-6 (линейное ответвление от опоры №114 ВЛ Л-24-6) и принятых мерах по недопущению подобных ТН. Ответственное лицо: Сапрыкин Евгений Павлович 30.11.2023 год
356851 | 741 | 2023-11-19 | 15 | 25 | 0.01376 | 2023-11-19 | 17 | 1 | 3.4.11 В результате шквалистого усиления ветра (более 25 м/с), вследствие срыва кровли со строения Потребителя (листовое железо), произошел её наброс на провода ответвления между опорой №П-5 ВЛ Ф-2 от ТП-38-1-5 и вводом в здание потребителя, что привело к обрыву проводов (А-50) фазы "В" и PEN-провода (3-х фазный ввод). В результате межфазного короткого замыкания (К.З.) присоединение (ВЛ Ф-2 от ТП-38-1-5) было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовая отсечка) АВ Ф-2. 4.4 Обрывы проводов (А-50) (фаза "В" и PEN-провод) ответвления между опорой №П-5 ВЛ Ф-2 от ТП-38-1-5 и устройством ввода в здание потребителя (3-х фазный ввод) обусловлены набросом листов кровельного железа, сорванных с кровли здания Потребителя, вследствие ветровой нагрузки (порывы более 25 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс кровли строения на провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-38-1-5, Спуск № | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния линейной изоляции, арматуры в пролетах оп№5-№П-5 на ВЛ Ф-2 от ТП-38-1-5. При выявлении дефектов устранить нарушение. (Заказ № 180173668) Ответственное лицо: Сапрыкин Евгений Павлович 31.01.2024 год
356851 | 742 | 2023-11-19 | 15 | 8 | 0.0052026 | 2023-11-19 | 15 | 12 | 3.4.11 В результате ветрового воздействия (порывы ветра выше 25 м/с) произошел кратковременный схлёст проводов (А-50) фаз «В» и «С» в пролете опор №14-1 - №15-1 ВЛ Л-56-3, что привело к отключению присоединения (В Л-56-3) действием УРЗА (МТЗ) с неуспешными АПВ, и успешным РПВ, вследствие восстановления изоляции проводов. 4.12 Кратковременный схлёст проводов (А-50) фаз "В" и "С" в пролете опор №14-1 - №15-1 ВЛ Л-56-3 обусловлен воздействием ветровой нагрузки (порывы боле 25 м/с), сопоставимой с расчетным (проектным) значением ветровой нагрузки (32-36 м/с) ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ветровое воздействие на Л-56-3 с. Шадруха, Пролет: Опора № 14-1 - Опора № 15-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов ВЛ Л-56-3, в пролетах опор №9-1 - №23-1. При несоответствии измеренных параметров запланировать регулировку стрелы провеса провода. (Заказ № 180171939) Ответственное лицо: Егоров Иван Александрович 29.12.2023 год
356850 | 451 | 2023-11-19 | 22 | 50 | 0.31714 | 2023-11-20 | 3 | 18 | 3.4.11 В результате ураганного ветра произошел схлест проводов в пролёте опор №830/3-840/4 фаз (В,С), что привело к отключению ВЛ-10 кВ Л-58-8. 4.11 Схлест проводов в пролёте опор №830/3-840/4 фаз (В,С) ВЛ-10 кВ Л-58-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на Л-58-8 Свинокомплекс, Пролет: оп.№ 830/3 - оп.№ 830/4 | Техническое мероприятие 1 Провести регулировку проводов в пролёте опор №830/3-840/4 фаз (В,С) ВЛ-10 кВ Л-58-8. Ответственное лицо: Ильиных О.И. 29.12.2023 год
356851 | 743 | 2023-11-19 | 15 | 48 | 0.005833 | 2023-11-19 | 16 | 23 | 3.4.11 В результате ветровой нагрузки (порывы ветра 25-28 м/с) произошел кратковременный схлёст проводов фаз "А", "В", "С" в пролёте опор №6 - №7 на ВЛ Ф-5 от ТП-52-3-17, о чем свидетельствуют токовые метки на проводах, что привело к отключению присоединения (ВЛ Ф-2 от ТП-52-3-17) действием электромагнитного расцепителя (токовая отсечка) АВ Ф-2. 4.12 Кратковременный схлёст проводников фаз "А", "В", "С" в пролёте опор №6 - №7 на ВЛ Ф-2 от ТП-52-3-17 обусловлен воздействием ветровой нагрузки (порывы более 25 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ветровое воздействие на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-52-3-17, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов на ВЛ Ф-2 от ТП-52-3-17, в пролетах опор №6- №7. (Заказ №180174134) Ответственное лицо: Корнеев Алексей Анатольевич 29.12.2023 год
356851 | 744 | 2023-11-19 | 16 | 10 | 0.31387 | 2023-11-19 | 17 | 38 | 3.4.11 В результате ветрового воздействия (порывы ветра выше 25 м/с) произошел обрыв провода (А-50) фазы "В" в пролёте опор №2-1-№3-1 ВЛ Л-45-3, с последующим схлёстом с проводом фазы "А", рядом с опорой №2-1, что привело к установлению режима межфазного К.З. и отключению присоединения (ВЛ Л-45-3) действием УРЗА (МТЗ). 4.14 Обрыв провода (А-50) фазы "В" в пролёте опор №2-1-№3-1 ВЛ Л-45-3 обусловлен воздействием ветровой нагрузки (порывы более 25 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на Л-45-3 с.Красный Яр, Пролет: Опора № 2-1 - Опора № 3-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния провода на ВЛ Л-45-3 в пролётах опор №1-1 - №9-1, с оформлением листа осмотра. (Заказ №180173664). Ответственное лицо: Сапрыкин Евгений Павлович 30.01.2024 год
356851 | 745 | 2023-11-19 | 22 | 22 | 0.020536 | 2023-11-19 | 22 | 38 | 3.4.11 В результате ветровой нагрузки (порывы ветра 25-28 м/с) произошёл срыв изолятора (ШС-10Е) фазы "С" со штыря на промежуточной (П10-7ДБ) опоре №153 ВЛ Л-22-2, с последующим кратковременным подхлестом провода фазы "В" в пролете опор №153-№154, что привело к отключению присоединение (ВЛ Л-22-2) действием УРЗА (МТЗ) на ПС 110 кВ Мирная. 4.3 Срыв изолятора (ШС-10Е) фазы "С" со штыря на промежуточной (П10-7ДБ) опоре №153 ВЛ Л-22-2 обусловлен воздействием ветровой нагрузки (порывы ветра 25-28 м/с), сопоставимой с расчетным (проектным) значением ветровой нагрузки (32-36 м/с) ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение механического соединения на Л-22-2 п. Мирный, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния провода, изоляции, арматуры и узлов их крепления на ВЛ Л-22-2 в пролетах опор №148 - №167. (Заказ №180171845). Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 30.12.2023 год
356855 | 380 | 2023-11-19 | 19 | 42 | 1.775 | 2023-11-19 | 20 | 53 | 3.4.11 В результате превышения параметров воздействия ветровых нагрузок (ветер до 27-28 м/с) произошел излом ветки дерева (тополь), растущего за пределами ПС 110 кВ Гоноховская с последующим набросом на провод шинного моста 10 кВ Т-1 фазы "С" с междуфазным КЗ фаз "В,С", что привело к работе МТЗ-110 Т-1 (включился КЗ-110 Т-1, в бестоковую паузу отключился В-10 Т-1, ОД-110 Т-1). В результате работы ОД/КЗ-110 Т-1 на ПС Гоноховская действием РЗА произошло аварийное отключение ВЛ-110 кВ КЗ-194 (УАПВ). 4.4 Наброс на провод шинного моста 10 кВ Т-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок на ПС "Гоноховская" №26, Трансформатор ТМН-2500/110/10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ПС 110 кВ Гоноховская на наличие посторонних предметов на оборудовании. (Заказ №180174077) Ответственное лицо: Гонштейн С.В. 30.11.2023 год
356851 | 746 | 2023-11-19 | 23 | 1 | 0.0236 | 2023-11-20 | 0 | 59 | 3.4.9.3 Данное ТН произошло в электроустановке (линейное ответвление от опоры №18 ВЛ Ф-2 от ТП-22-10-19) потребителя (Майорова Г.А. (п. им Калинина, ул. Лесная, д.3)). В результате ветровой нагрузки (порывы ветра 25-28 м/с) произошел схлёст фазного и PEN-провода (однофазный ввод 0,22 кВ) на ответвлении Потребителя, вследствие чего присоединение (ВЛ Ф-2 от ТП-22-10-19) было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовая отсечка) АВ Ф-2 (ТП-22-10-19). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо-уведомление (предписание) потребителю (Майорова Г.А. п. им Калинина, ул. Лесная,3), запитанному от опоры №18 ВЛ Ф-2 от ТП-22-10-19, на замену неизолированных проводов ответвления на изолированный провод марки СИП (2х16). Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 27.12.2023 год
356850 | 454 | 2023-11-19 | 22 | 25 | 4.02 | 2023-11-20 | 1 | 46 | 3.4.11 В результате порыва ветра до 33м/с порывами ветра закинуло ветку из вне охранной зоны на провода в пролете опор №165-166 ВЛ-10 кВ Л-61-2 с. Комарово, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ-10 кВ Л-61-2 с. Комарово. 4.11 Порывами ветра закинуло ветку из вне охранной зоны на провода в пролете опор №165-166 ВЛ-10 кВ Л-61-2 с. Комарово, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ-10 кВ Л-61-2 с. Комарово. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ветка на Л-61-2 с.Комарово, Пролет: Опора № 164 - Опора № 165 | Техническое мероприятие 1 Произвести измерение ширины просеки ВЛ-10кВ Л-61-2 с.Комарово. Запланировать выявленные замечания к устранению. Ответственное лицо: Пиняскин А.В. 31.03.2024 год
356859 | 334 | 2023-11-19 | 23 | 45 | 0.0045 | 2023-11-20 | 0 | 12 | 3.4.7.3 В результате образовавшейся поросли ДКР с недопустимой высотой под проводами ВЛ-0,4 кВ от КТП-97-12-17 Ф.2, при воздействии порывов ветра, произошёл кратковременный схлёст проводов разноименных фаз в пролёте опор №14-15, вызванный раскачивающимися ветками ДКР, что послужило причиной межфазного короткого замыкания. От возникшего замыкания действием защит отключился АВ-0,4 кВ ф.2 в КТП-97-12-17. 4.4 Схлёст проводов разноименных фаз в пролёте опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ от КТП-97-12-17 Ф.2, вызванный раскачивающимися ветками ДКР при порывах ветра Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов разноименных фаз, в пролёте. на ВЛ-0,4 кВ от КТП-97-12-17 Ф.2, Пролет: Опора № 14 - Опора № 15 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ от КТП-97-12-17 Ф.2. Провести расчистку охранной зоны в пролетах опор №14-15 от поросли ДКР и веток угрожающих падением на провода. Ответственное лицо: Клепиков Антон Васильевич 29.12.2023 год
356859 | 335 | 2023-11-19 | 23 | 5 | 0.0034002 | 2023-11-19 | 23 | 39 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки, при порывистом боковом ветре от длительных колебаний проводов, произошла разрегулировка проводов фаз "В","С" с последующим их схлестом в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ от КТП-35-11-7 Ф.1, от возникшего КЗ действием защит отключился АВ-0,4 кВ ф.1 на КТП-35-11-7. 4.4 Кратковременный схлест проводов фаз "В и С" в пролете опор №1-2 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-35-11-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете. на ВЛ-0,4 кВ от КТП-35-11-7 Ф.1, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ от КТП-35-11-7 Ф.1. Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №1-2. Ответственное лицо: Русаков Михаил Иванович 30.04.2024 год
356859 | 336 | 2023-11-19 | 22 | 55 | 0.0034664 | 2023-11-19 | 23 | 21 | 3.4.7.3 В результате влияния погодных явлений (сильный ветер), произошло касание проводов с раскачивающимися ветками ДКР, в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-33-19-27 с кратковременным перекрытием проводов фаз "А","В". От чего действием защит отключился АВ-0,4 кВ ф.1 на КТП-33-19-27. 4.4 Касание проводов с ветками ДКР в пролете опор № 1-2 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-33-19-27 с кратковременным перекрытием проводов фаз "А","В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие проводов фаз "А","В". на ВЛ-0,4 кВ от КТП-33-19-27 Ф.1, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ от КТП-33-19-27 Ф.1. Произвести вырубку ДКР. Ответственное лицо: Русаков Михаил Иванович 29.02.2024 год
356859 | 337 | 2023-11-19 | 18 | 50 | 0.0075 | 2023-11-19 | 20 | 20 | 3.4.11 При прохождении на территории Петропавловского района неблагоприятных метеоявлений (усиление ветра до 25 м/с, местами порывы до 25–33 м/с, метели), при порывистом боковом ветре от длительных колебаний проводов, произошла разрегулировка провода фазы "В" с последующим его схлестом с проводом фазы "С" в пролете опор №24-25 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-39-8-11, от возникшего КЗ действием защит отключился АВ-0,4 кВ ф.1 в ТП-39-8-11. 4.4 Разрегулировка проводов фаз "В","С" в пролете №24-25 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-39-8-11 с последующим их схлестом. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов фаз "В","С" в пролете №24-25. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-39-8-11, Пролет: Опора № 20 - Опора № 21 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-39-8-11. Провести регулировку проводов в пролете опор №24-25. Ответственное лицо: Шаталов Сергей Сергеевич 29.12.2023 год
356859 | 340 | 2023-11-19 | 16 | 53 | 0.4067 | 2023-11-19 | 19 | 39 | 3.4.11 При прохождении на территории Петропавловского района неблагоприятных метеоявлений (усиление ветра до 25 м/с, местами порывы до 25–33 м/с, метели), произошел срыв и падение металлической кровли со здания расположенного вблизи с ЛЭП (вне охранной зоны ВЛ) на провода разноименных фаз в пролет опор №1200/20-1200/21 ВЛ 10 кВ Л-43-12, что вызвало межфазные замыкания через металлические фрагменты кровли и повреждения проводов в данном пролёте. От возникшего межфазного короткого замыкания, действием защит отключился В-10 Л-4-12 на ПС 110 кВ Красноорловская. 4.4 Обрыв проводов фаз "А","В","С" №1200/20-1200/21 ВЛ 10 кВ Л-43-12, упавшими фрагментами металлической кровли, под воздействием порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрывы проводов в пролете, фаз "А","В","С". на Л-43-12 Новообинка, Пролет: Оп. №1200/20 - Оп. №1200/21 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ Л-43-12. Провести инженерный осмотр состояния ЛЭП, после пройденных 19.11.2023 на территории Петропавловского района неблагоприятных метеоявлений, на наличие дефектов (обрыв жил, уменьшения диаметра провода, разрегулировка стрел провеса, мест крепления шлейфов, мест крепления вязок и изоляторов) всей ЛЭП, с устранением выявленных дефектов. Ответственное лицо: Шаталов Сергей Сергеевич 29.02.2024 год
356852 | 350 | 2023-11-19 | 14 | 46 | 0.70225 | 2023-11-19 | 16 | 18 | 3.4.11 В результате воздействия сильных порывов ветра (порывы свыше 25м/c), произошел обрыв провода фазы "А" на опоре №8 отпайка №1 ВЛ-10кВ Л-12-4, что привело к короткому замыканию и аварийному отключению В-10 Л-12-4 на ПС 35 кВ Знаменская. 4.13 Обрыв провода фазы "А" на опоре №8 отпайка №1 ВЛ-10кВ Л-12-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "А". на Л-12-4 с.Знаменка, Пролет: Оп. №8 отп.1 - оп. №1 отп.1/1 | Организационное мероприятие 1 Произвести перетяжку, регулировку проводов в пролетах опор №3-8 отпайка №1 ВЛ-10кВ Л-12-4. Ответственное лицо: мастер УЭС Черников О.С. 26.01.2024 год
356852 | 351 | 2023-11-19 | 15 | 4 | 0.063335 | 2023-11-19 | 16 | 20 | 3.4.9.3 В результате воздействия сильных порывов ветра, произошел схлест проводов на вводе потребителя по адресу с. Октябрьский ул. Школьная дом №18, что привело к замыканию и аварийному отключению автоматического выключателя АВ Ф-2 на КТП-10/0,4кВ №10-18-9. | Организационное мероприятие 1 Выписать предписание потребителю по адресу с. Октябрьский ул. Школьная дом №18 об устранении нарушения. Ответственное лицо: Главный инженер Хабарского РЭС Лунин В.В. 01.12.2023 год
356855 | 382 | 2023-11-19 | 19 | 42 | 0.1911 | 2023-11-19 | 21 | 20 | 3.4.11 В превышения параметров воздействия ветровых нагрузок (ветер до 27-28 м/с) произошел излом ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, с последующим набросом провода марки (А-35) в пролете опор 107/11-107/12 фаз "А" и "В". От возникшего междуфазного замыкания действием МТЗ отключился В-10 Л-26-5 на ПС 110 кВ Гоноховская. 4.4 Наброс на провода в пролете опор №107/11-107/12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок на Л-26-5 с. Гонохово, Пролет: Опора № 107/11 - Опора № 107/12 | Организационное мероприятие 1 Провести визуальный осмотр на ВЛ-10 кВ Л-26-5 в пролётах опор 1-107, 107-107/12 на наличие дефектных изоляторов, разрушенных колпачков изоляторов, ослабления вязок и целостность шлейфов. (Заказ № 180174160) Ответственное лицо: Гонштейн С.В. 27.12.2023 год
356852 | 352 | 2023-11-19 | 15 | 8 | 0.076665 | 2023-11-19 | 16 | 40 | 3.4.9.3 В результате воздействия сильных порывов ветра, произошло повреждение на вводе потребителя по адресу с. Плесо-Курья ул. Центральная дом №19, что привело к замыканию и аварийному отключению автоматического выключателя АВ Ф-2 на КТП-10/0,4кВ №23-5-9. | Организационное мероприятие 1 Выписать предписание потребителю по адресу с. Плесо-Курья ул. Центральная дом №19 об устранении нарушения. Ответственное лицо: Главный инженер Хабарского РЭС Лунин В.В. 01.12.2023 год
356855 | 384 | 2023-11-19 | 19 | 42 | 0.3445 | 2023-11-19 | 22 | 21 | 3.4.11 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 27-28 м/с) произошел излом ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ с последующим набросом на провода марки (А-35) в пролете опор №262-263, что привело к отключению В-10 Л-2-12 на ПС 110 кВ Корчинская. 4.4 Наброс на провода в пролете опор №262-263. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение параметров ветровых нагрузок на Л-2-12 с.Кадниково, Пролет: Опора № 262 - Опора № 263 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Л-2-12 в пролете опор №260-270 на предмет наличия угрожающих набросом на ВЛ веток деревьев, выявленные недостатки устранить. (Заказ №180174475) Ответственное лицо: Ильиных А.В. 31.12.2023 год
356852 | 353 | 2023-11-19 | 17 | 3 | 0.080835 | 2023-11-19 | 18 | 40 | 3.4.9.3 В результате воздействия сильных порывов ветра, произошло повреждение на вводе потребителя по адресу с. Свердлово ул. Гагарина дом №12, что привело к замыканию и аварийному отключению автоматического выключателя АВ Ф-4 на КТП-10/0,4кВ №14-7-12. | Организационное мероприятие 1 Выписать предписание потребителю по адресу с. Свердлово ул. Гагарина дом №12 об устранении нарушения. Ответственное лицо: Главный инженер Хабарского РЭС Лунин В.В. 01.12.2023 год
356852 | 354 | 2023-11-19 | 17 | 26 | 0.021334 | 2023-11-19 | 18 | 6 | 3.4.11 В результате воздействия сильных порывов ветра (порывы выше 25м/с), произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №20-21 ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-10/0,4кВ №8-10-4, что привело к возникновению короткого замыкания и аварийному отключению автоматического выключателя АВ Ф-1 на КТП-10/0,4кВ №8-10-4. 4.12 Кратковременный схлест проводов в пролете опор №20-21 ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-10/0,4кВ №8-10-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-8-10-4, Пролет: Опора № 20 - Опора № 21 | Организационное мероприятие 1 Произвести измерение габарита и стрелы провеса провода в пролете опор №16-21 ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-10/0,4кВ №8-10-4. При выявлении нарушений устранить. Ответственное лицо: мастер УЭС Каменский В.В. 28.12.2023 год
356855 | 386 | 2023-11-19 | 19 | 3 | 0.1476 | 2023-11-19 | 21 | 47 | 3.4.11 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 27-28 м/с) произошел излом ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ с последующим набросом на шлейф РКТП-2-6-16 , что привело к отключению В-10 Л-2-6 на ПС 110 кВ Корчинская. 4.4 Наброс ветки дерева на шлейф РКТП-2-6-16 фазы "А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение параметров ветровых нагрузок на Л-2-6 с.Украинка (рез. 3-3), Спуск № | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Л-2-6 в пролете опор №500-560 на предмет наличия угрожающих набросом на ВЛ веток деревьев, выявленные недостатки устранить. (Заказ №180174474) Ответственное лицо: Ильиных А.В. 31.12.2023 год
356855 | 387 | 2023-11-19 | 19 | 0 | 0.00075 | 2023-11-19 | 19 | 9 | 3.4.11 В результате превышения параметров воздействия ветровой нагрузки (ветер до 27-28 м/с) произошло ослабление вязки провода марки (А-25) на опоре №2 фазы "А" с последующим междуфазным замыканием проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №2-3, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф-2 от КТП 10/0,4 кВ №24-4-16. 4.4 Ослабление вязки провода на опоре №2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-24-4-16, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замер стрелы провиса проводов в пролётах опор №1-3 ВЛ 0,4кВ Ф.2 от КТП-24-4-16. При необходимости произвести регулировку стрелы провиса проводов. (Заказ № 180174219). Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 29.12.2023 год
356852 | 355 | 2023-11-19 | 20 | 24 | 0.0032994 | 2023-11-19 | 20 | 35 | 3.4.9.3 В результате воздействия сильных порывов ветра, произошел схлест проводов на вводе потребителя по адресу п. Октябрьский ул.Емельяненко дом №6/1, что привело к замыканию и аварийному отключению автоматического выключателя АВ Ф-2 на КТП-10/0,4кВ №1-44-3. | Организационное мероприятие 1 Выписать предписание потребителю по адресу п. Октябрьский ул.Емельяненко дом №6/1 об устранении нарушения. Ответственное лицо: Главный инженер Кулундинского РЭС Коротков А.Ю. 01.12.2023 год
356855 | 388 | 2023-11-19 | 18 | 45 | 0.75795 | 2023-11-19 | 23 | 24 | 3.4.11 В результате превышения параметров воздействия ветровой нагрузки (ветер до 27-28 м/с) произошел излом ветки дерева, растущего из вне охранной зоны ВЛ, с последующим набросом на провода марки (А-35) в пролете №173-174 фаз "А,В" ВЛ-10 кВ Л-7-8, что привело к срабатыванию ЗЗ на ПС 110 кВ Романовская. 4.4 Наброс на провода в пролете №173-174. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение параметров ветровой нагрузки на Л-7-8 с. Гуселетово, Пролет: Опора № 173 - Опора № 174 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Л-7-8 в пролете опор №170-180 на предмет наличия угрожающих набросом на ВЛ веток деревьев, выявленные недостатки устранить. (Заказ №180174471) Ответственное лицо: Ильиных А.В. 31.12.2023 год
356852 | 356 | 2023-11-19 | 21 | 15 | 0.013933 | 2023-11-19 | 21 | 53 | 3.4.11 В результате воздействия сильных порывов ветра (порывы выше 25м/с), произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №29-30 ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-10/0,4кВ №19-3-8, что привело к возникновению короткого замыкания и аварийному отключению автоматического выключателя АВ Ф-1 на КТП-10/0,4кВ №19-3-8. 4.12 Кратковременный схлест проводов в пролете опор №29-30 ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-10/0,4кВ №19-3-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-19-3-8, Пролет: Опора № 29 - Опора № 30 | Организационное мероприятие 1 Произвести регулировку стрел провеса проводов в пролетах опор №25-33 на ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-10/0,4кВ №19-3-8. Ответственное лицо: Мастер УЭС Сахновский М.А. 31.01.2024 год
356855 | 391 | 2023-11-19 | 18 | 25 | 0.092297 | 2023-11-19 | 19 | 36 | 3.4.11 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 27-28 м/с) произошел излом ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ с последующим набросом на ЛР-32-1-1, что привело к отключению В-10 Л-32-1 на ПС 110 кВ Сидоровская. 4.4 Наброс ветки дерева на ЛР-32-1-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение параметров ветровых нагрузок на Л-32-1 с. Дубровино, РЛНД-10/400 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Л-32-1 в пролете опор №340-360 на предмет наличия угрожающих набросом на ВЛ веток деревьев, выявленные недостатки устранить. (Заказ №180176628) Ответственное лицо: Ильиных А.В. 31.12.2023 год
356855 | 393 | 2023-11-19 | 18 | 15 | 0.0008335 | 2023-11-19 | 18 | 25 | 3.4.11 В результате превышения параметров воздействия ветровой нагрузки (ветер порывы до 27-28 м/с) произошло попадание ветки дерева из-за охранной зоны на провода ВЛ, что привело к кратковременному схлёсту проводов марки (А-25) в пролете опор № 8-9 фазы "А" и "0", что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф-1 на КТП 10/0,4 кВ № 6-21-18. 4.4 Схлёст проводов в пролете опор № 8-9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение параметров ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-6-21-18, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 Произвести обрезку кроны дерева в пролёте опор №8-9 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-6-21-18 (заказ №180173270). Ответственное лицо: Жабин А.А. 30.12.2023 год
356855 | 394 | 2023-11-19 | 17 | 20 | 0.0058664 | 2023-11-19 | 18 | 4 | 3.4.11 В результате превышения воздействия ветровых нагрузок (ветер порывы до 27-28 м/с) произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 6-7, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.2 на КТП 10/0,4 кВ № 28-11-12. 4.4 Схлест проводов в пролете опор № 6-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-28-11-12, Пролет:Оп.№6 - Оп.№7 | Техническое мероприятие 1 Произвести замер стрелы провиса провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-10/0,4 кВ № 28-11-12 в пролете опор №1-10, выявленные недостатки устранить. (Заказ №1801722878) Ответственное лицо: Гонштейн С.В. 28.12.2023 год
356855 | 395 | 2023-11-19 | 17 | 20 | 0.0125 | 2023-11-19 | 18 | 35 | 3.4.11 В результате превышения параметров воздействия сильных порывов ветра (до 27-28 м/с) произошел излом ветки дерева (тополь), растущего вне охранной зоны ВЛ, с последующим набросом и обрывом провода (марки А-25) фаз "А,В,С,0" в пролёте опор № 2-3 с междуфазным замыканием проводов фаз "А,В,С,0 и отключением АВ-0,4 кВ ф.3 от КТП 10/0,4 кВ № 13-5-3. 4.13 Обрыв провода в пролёте опор № 2-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-13-5-3, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Произвести обрезку крон деревьев в пролётах опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП-13-5-3. (Заказ № 180174808). Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 29.12.2023 год
356858 | 627 | 2023-11-19 | 20 | 40 | 0.74925 | 2023-11-19 | 22 | 11 | 3.4.11 В результате ветровой нагрузки произошёл излом стойки №48 ВЛ-10 кВ Л-35-8, что привело к возникновению межфазного замыкания фаз "А" и "С", "В" и отключению ВЛ действием УРЗА 4.4 Излом стойки №48 ВЛ-10 кВ Л-35-8 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом стойки на Л-35-8 с.Санниково-с-во Энергетик, Опора ОА10-4ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести установку опоры №48 ВЛ-10 кВ Л-35-8.(устранено в ходе АВР) Ответственное лицо: Ломаковский А.С. 29.02.2024 год
356855 | 396 | 2023-11-19 | 17 | 14 | 3.8592 | 2023-11-19 | 22 | 2 | 3.4.11 Под влиянием метеоусловий в виде порывистого ветра (до 27-28 м/с), произошел излом дерева (сосна, расположенная вне охранной зоны ВЛ на расстоянии от проекции крайнего провода ВЛ 18 м, высотой 22 м.) на провода (марки АС-70) фаз "А,В" в пролете опор № 211-212 ВЛ-35 кВ МП-306, от чего действием защит УРЗА произошло аварийное отключение ВЛ-35 кВ МП-306. 4.4 Падение дерева на провода в пролете опор №211-212. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение параметров ветровых нагрузок на Мамонтовская-Покровская (ВЛ МП-306), Пролет: Опора № 211 - Опора № 212 | Техническое мероприятие 1 Произвести вырубку угрожающих падению деревьев на провода в пролете опор № 211-212 ВЛ-35 кВ МП-306. (Заказ №210387285). Ответственное лицо: Неретин В.В. 29.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести оценку состояния деревьев на предмет падения из-за охраной зоны ВЛ на провода в пролете опор № 211-212 ВЛ-35 кВ МП-306. По результатам оценки определить необходимость вырубки деревьев, угрожающих падением на провода. (Заказ №180172995). Ответственное лицо: Неретин В.В. 29.12.2023 год
356855 | 397 | 2023-11-19 | 16 | 44 | 0.0505 | 2023-11-19 | 20 | 6 | 3.4.11 В результате превышения параметров воздействия ветровых нагрузок (порывы ветра до 27-28 м/с), произошел излом ветки дерева (тополь), растущего вне охранной зоны ВЛ, с последующим набросом и обрывом провода (марки А-25) фазы "А,В,С,0" в пролёте опор №3/2-3/3 с междуфазным замыканием проводов фаз "А,В,С,0" и отключением АВ-0,4 кВ ф.3 от КТП 10/0,4 кВ № 24-5-15. 4.13 Обрыв провода в пролёте опор № 3/2-3/3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение параметров ветровых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-24-5-15, Пролет: Опора № 3/2 - Опора № 3/3 | Техническое мероприятие 1 Произвести обрезку крон деревьев в пролёте опор №3/2-3/3 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП-24-5-15. (Заказ № 180173958). Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 29.12.2023 год
356855 | 398 | 2023-11-19 | 15 | 10 | 0.156 | 2023-11-19 | 16 | 55 | 3.4.11 В результате превышения воздействия ветровых нагрузок (ветер до 27-28 м/с) произошло ослабление вязки провода марки (А-35) на опоре №8, с последующим схлёстом проводов в пролётах опор № 7-8 фаза "А,В", что привело к отключению В-10 Л-13-4 на ПС 110 кВ Волчнобурлинская. 4.4 Ослабление вязки провода на опоре №8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок на Л-13-4 с. Волчнобурлинское, Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Произвести замер стрелы провиса проводов в пролётах опор №5-15 ВЛ-10 кВ Л-13-4. При необходимости произвести регулировку стрелы провиса проводов. (Заказ № 180174806) Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 29.12.2023 год
356852 | 357 | 2023-11-19 | 21 | 34 | 0.099169 | 2023-11-19 | 22 | 59 | 3.4.11 В результате воздействия сильных порывов ветра (порывы свыше 25м/с), произошел излом и разрушение ж/б приставки опоры №65 ВЛ-10 кВ Л-34-3, что привело к возникновению короткого замыкания и аварийному отключению В-10кВ Л-34-3 на ПС 110 кВ Васильчуковская. 4.14 Излом и разрушение ж/б приставки опоры №65 ВЛ-10 кВ Л-34-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом и разрушение ж/б приставки. на Л-34-3 с. Васильчуки, Опора П10-7ДБ | Организационное мероприятие 1 Произвести измерение габарита и стрелы провеса провода в пролете опор №63-66 ВЛ-10кВ Л-34-3. При выявлении нарушений устранить. Ответственное лицо: старший мастер УЭС Черепанов И.П. 28.12.2023 год
356855 | 399 | 2023-11-19 | 14 | 52 | 0.080418 | 2023-11-19 | 18 | 5 | 3.4.11 В результате превышения параметров воздействия ветровой нагрузки (ветер порывы до 27-28 м/с) произошел схлёст проводов марки (А-35) в пролете опор № 123-124 фазы "А" и "С", что привело к отключению В Л-4-8 на ПС 110кВ Шарчинская. 4.4 Схлёст проводов в пролете опор № 123-124. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение воздействия ветровых нагрузок на Л-4-8 с. Урывка, Пролет: Опора № 123 - Опора № 124 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса провода в пролёте опор №123-124 на ВЛ-10кВ Л-4-8 (Заказ № 180174105). Ответственное лицо: Жабин А.А. 29.12.2023 год
356858 | 631 | 2023-11-19 | 15 | 27 | 0.9744 | 2023-11-19 | 19 | 48 | 3.4.11 В результате воздействия длительной поперечной нагрузки произошел излом стоек опор №31/4,№32/4 ВЛ-10 кВ Л-41-10, что привело к последующему схлесту проводов фаз "А",В","С" возникновению межфазного замыкания и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.4 Излом стоек опор №31/4,№32/7 ВЛ-10 кВ Л-41-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом стойки на Л-41-10 С. Лушниково, с. Кошелево, Опора П10-8ДБ; Излом стойки на Л-41-10 С. Лушниково, с. Кошелево, Опора П10-2Д | Техническое мероприятие 1 Произвести замену опор №31/4, №32/4 ВЛ-10 кВ Л-41-10 (устранено в ходе проведения АВР). Ответственное лицо: Ямщиков Е.Ю. 31.01.2024 год
356855 | 400 | 2023-11-19 | 14 | 49 | 0.04935 | 2023-11-19 | 17 | 10 | 3.4.11 В результате превышения параметров воздействия сильных порывов ветра (до 27-28 м/с) произошел излом ветки дерева (тополь), растущего вне охранной зоны ВЛ, с последующим набросом и обрывом провода (марки А-16) фазы "А" и "0" в пролёте опор № 8/5-8/8 с междуфазным замыканием проводов фаз "0" и "А" и отключением АВ-0,4 кВ ф.1 от КТП 10/0,4 кВ № 8-3-2. 4.13 Обрыв провода фаза "А" и "0" в пролётах опор № 8/5-8/8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение параметров ветровых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-8-3-2, Пролет: Опора № 8/7 - Опора № 8/8 | Техническое мероприятие 1 Произвести обрезку крон деревьев в пролётах опор №8/5-8/6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-8-3-2. (Заказ № 180173960). Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 29.12.2023 год
356852 | 359 | 2023-11-19 | 21 | 55 | 0.012249 | 2023-11-19 | 22 | 30 | 3.4.11 В результате воздействия сильных порывов ветра (порывы выше 25м/с), произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №18-19 ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП-10/0,4кВ №11-18-5, что привело к возникновению короткого замыкания и аварийному отключению автоматического выключателя АВ Ф-3 на КТП-10/0,4кВ №11-18-5. 4.12 Кратковременный схлест проводов в пролете опор №18-19 ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП-10/0,4кВ №11-8-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов. на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-11-18-5, Пролет: Опора № 18 - Опора № 19 | Организационное мероприятие 1 Произвести регулировку стрел провеса проводов в пролетах опор №9-18 на ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП-10/0,4кВ №11-18-5. Ответственное лицо: Мастер УЭС Шимолин Г.Г. 23.01.2024 год
356858 | 632 | 2023-11-20 | 1 | 19 | 0.0069 | 2023-11-20 | 2 | 28 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-75-1-14 явилось однофазное короткое замыкание фазы "А" и "0", возникшее на вводе потребителя по адресу: с. Новокопылово ул. Новая д. 20. (потребитель Тузовская Надежда Григорьевна). | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю Тузовской Надежде Григорьевне, проживающему по адресу с. Новокопылово ул. Новая д. 20 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.01.2024 год
356852 | 360 | 2023-11-19 | 22 | 50 | 0.0069663 | 2023-11-19 | 23 | 28 | 3.4.11 В результате воздействия сильных порывов ветра (порывы выше 25м/с), произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-10/0,4кВ №19-11-15, что привело к возникновению короткого замыкания и аварийному отключению автоматического выключателя АВ Ф-2 на КТП-10/0,4кВ №19-11-15. 4.12 Кратковременный схлест проводов в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-10/0,4кВ №19-11-15. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-19-11-15, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Организационное мероприятие 1 Произвести регулировку стрел провеса проводов в пролетах опор №10-12 на ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-10/0,4кВ №19-11-15. Ответственное лицо: Мастер УЭС Сахновский М.А. 26.01.2024 год
356858 | 634 | 2023-11-20 | 1 | 29 | 0.0128 | 2023-11-20 | 3 | 37 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-73-7-9 явилось однофазное короткое замыкание фазы "С" и "0", возникшее на вводе потребителя по адресу: с. Черемушкино ул. Ленина д. 82. (потребитель Кутлина Вера Федоровна). | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю Кутлиной Вере Федоровне, проживающему по адресу с. Черемушкино ул. Ленина д. 82 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.01.2024 год
356852 | 361 | 2023-11-19 | 22 | 50 | 0.020267 | 2023-11-19 | 23 | 54 | 3.4.11 В результате воздействия сильных порывов ветра (порывы выше 25м/с), произошло падение ветки дерева на провода в пролете опор №26-27 ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-10/0,4кВ №24-3-17, что привело к кратковременному схлесту проводов, возникновению короткого замыкания и аварийному отключению автоматического выключателя АВ Ф-1 на КТП-10/0,4кВ №24-3-17. 4.12 Кратковременный схлест проводов из-за падения ветки дерева в пролете опор №26-27 ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-10/0,4кВ №24-3-17. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов из-за падения ветки дерева. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-24-3-17, Пролет: Опора № 26 - Опора № 27 | Организационное мероприятие 1 Провести осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-10/0,4кВ №24-3-17 на предмет веток, деревьев угрожающих падением на провода при воздействии ветра. При выявлении нарушений устранить. Ответственное лицо: Мастер Златополинского УЭС Оксенгирдт С.Я. 28.12.2023 год
356852 | 362 | 2023-11-20 | 0 | 5 | 0.0055 | 2023-11-20 | 0 | 35 | 3.4.12.2 В результате воздействия сильных порывов ветра (порывы до 18м/с), произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-10/0,4кВ №11-21-4, что привело к возникновению короткого замыкания и аварийному отключению автоматического выключателя АВ Ф-2 на КТП-10/0,4кВ №11-21-4. 4.12 Кратковременный схлест проводов в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-10/0,4кВ №11-21-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-11-21-4, Пролет: Опора № 16 - Опора № 17 | Организационное мероприятие 1 Произвести регулировку стрел провеса проводов в пролетах опор №16-18 на ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-10/0,4кВ №11-21-4. Ответственное лицо: Мастер УЭС Шимолин Г.Г. 26.01.2024 год
356858 | 635 | 2023-11-20 | 1 | 28 | 0.52273 | 2023-11-20 | 2 | 47 | 3.4.9.3 Отключение произошло по причине повреждения оборудования потребителя КТП-49-3-25 (КТП потребителя санаторий "Гренада"). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю санаторий "Гренада"о необходимости приведения собственных э/у к требованиям НТД. Ответственное лицо: Ломаковский А.С. 31.01.2024 год
356852 | 363 | 2023-11-20 | 0 | 38 | 0.0041173 | 2023-11-20 | 0 | 51 | 3.4.9.3 В результате воздействия порывов ветра, произошел схлест проводов на вводе потребителя по адресу с. Попасное ул. Попасновская дом №31, что привело к замыканию и аварийному отключению автоматического выключателя АВ Ф-2 на КТП-10/0,4кВ №1-10-7. | Организационное мероприятие 1 Выписать предписание потребителю по адресу с. Попасное ул. Попасновская дом №31 об устранении нарушения. Ответственное лицо: Главный инженер Кулундинского РЭС Коротков А.Ю. 01.12.2023 год
356850 | 473 | 2023-11-19 | 15 | 3 | 0.76625 | 2023-11-19 | 17 | 10 | 3.4.11 В результате порывов ветра до 33м/с произошло падения тополя из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Л-66-5 с.Сафоновка вследствие чего произошел обрыв провода ф."А","В" в пролете опор №500/31-500/32 и отключение действием МТЗ В-10кВ Л-66-5. 4.11 Падение тополя из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Л-66-5 с.Сафоновка вследствие чего произошел обрыв провода ф."А","В" в пролете опор №500/31-500/32 и отключение действием МТЗ В-10кВ Л-66-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв проводов на Л-66-5 с.Сафоновка, Опора УП10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт проводов ВЛ-10 кВ Л-66-5 с.Сафоновка ф.-"А","В" в пролете опор №500/31-500/32. Ответственное лицо: Пиняскин А.В. 27.12.2023 год
356852 | 364 | 2023-11-20 | 0 | 41 | 0.0047831 | 2023-11-20 | 1 | 22 | 3.4.12.2 В результате воздействия сильных порывов ветра (порывы ветра 19.11.23-20.11.23 свыше 20м/с), произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-10/0,4кВ №17-7-10, что привело к возникновению короткого замыкания и аварийному отключению автоматического выключателя АВ Ф-2 на КТП-10/0,4кВ №17-7-10. 4.12 Кратковременный схлест проводов в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-10/0,4кВ №17-7-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-17-7-10, Пролет: Опора № 15 - Опора № 16 | Организационное мероприятие 1 Произвести регулировку стрел провеса проводов в пролетах опор №9-18 на ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП-10/0,4кВ №17-7-10. Ответственное лицо: Мастер УЭС Шимолин Г.Г. 26.01.2024 год
356850 | 474 | 2023-11-19 | 16 | 15 | 2.6 | 2023-11-19 | 21 | 27 | 3.4.11 В результате воздействия ураганного ветра, произошло падение дерева из вне охранной зоны на провода ВЛ-35 кВ СЕ-329 в пролете опор №155-176, с замыканием фаз (В,С-без обрыва проводов). 4.11 Падение дерева из вне охранной зоны на провода ВЛ-35 кВ СЕ-329 в пролете опор №155-156. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР. на Сростинская-Мало-Енисейская (ВЛ СЕ-329), Пролет: Опора № 11/175 - Опора № 10/176 | Техническое мероприятие 1 Провести ИТР осмотр на предмет наличия деревьев угрожающих падением на провода ВЛ-35 кВ СЕ-329 в пролете опор №165-180, при необходимости выполнить валку деревьев угрожающих падением на провода. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 28.12.2023 год
356850 | 475 | 2023-11-19 | 16 | 40 | 2.1775 | 2023-11-19 | 19 | 55 | 3.4.11 В результате ураганного ветра (порывами до 33м/с) произошло падение деревьев из вне охранной зоны ВЛ на провод, что привело к излишнему механическому воздействию на опоры, вследствие чего произошел излом опор №500/22, 500/23, 500/24, излом ж/б приставок опор №500/19, 500/20, 500/21 ВЛ-10 кВ Л-64-5. 4.11 Произошло падение деревьев из вне охранной зоны ВЛ на провод, что привело к излишнему механическому воздействию на опоры, вследствие чего произошел излом опор №500/22, 500/23, 500/24, излом ж/б приставок опор №500/19, 500/20, 500/21 ВЛ-10 кВ Л-64-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв проводов на Л-64-5 с. Боровлянка, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену опор№500/22, 500/23, 500/24, ж/б приставок опор №500/19, 500/20, 500/21 ВЛ-10 кВ Л-64-5. Ответственное лицо: Пиняскин А.В. 27.12.2023 год
356858 | 636 | 2023-11-19 | 22 | 29 | 0.0089332 | 2023-11-20 | 0 | 43 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-73-8-8 явилось однофазное короткое замыкание фазы "В" и "0", возникшее на вводе потребителя по адресу: с. Тундриха ул. Комсомольская д. 47. (потребитель Зройчиков Сергей Михайлович). | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю Зройчикову Сергею Михайловичу, проживающему по адресу с. Тундриха ул. Комсомольская д. 42 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.01.2024 год
356850 | 476 | 2023-11-19 | 18 | 20 | 0.42467 | 2023-11-19 | 19 | 43 | 3.4.11 В результате ветра 27-29 м/с (порывы до 33 м/с) произошел излом опоры №17 на ВЛ-10кВ Л-68-5, что привело к схлесту проводов и отключению действием МТЗ В-10кВ Л-68-5. 4.11 Произошел излом опоры №17 на ВЛ-10кВ Л-68-5, что привело к схлесту проводов и отключению действием МТЗ В-10кВ Л-68-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом на Л-68-5 п.Первомайский, Опора УП10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену опоры №17 ВЛ-10кВ Л-68-5 (выполнено). Ответственное лицо: Макаров П.И. 25.12.2023 год
356850 | 477 | 2023-11-19 | 18 | 30 | 5.1391 | 2023-11-20 | 1 | 25 | 3.4.11 В результате ветра 22-25 м/с (с порывами до 33м/с) произошел обрыв провода фазы "С" в пролете опор №№100/35-100/36 ВЛ-10кВ Л-49-1, что привело к схлесту проводов и отключению В-10кВ Л-49-1. 4.11 Обрыв провода фазы "С" в пролете опор №№100/35-100/36 ВЛ-10кВ Л-49-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв. на Л-49-1 Марушка, Пролет: Оп.№ 100/35 - Оп.№ 100/36 | Техническое мероприятие 1 Провести ремонт провода фазы "С" в пролете опор №№100/35-100/36 ВЛ-10кВ Л-49-1. Ответственное лицо: Ильиных О.И. 29.12.2023 год
356850 | 478 | 2023-11-19 | 18 | 48 | 2.139 | 2023-11-20 | 1 | 42 | 3.4.11 В результате ветра 27-29 м/с (порывы до 33 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №27-28 ВЛ-10кВ Л-52-5 что привело к отключению действием МТЗ В-10кВ Л-52-5. 4.11 Произошел схлест проводов в пролете опор №27-28 ВЛ-10кВ Л-52-5 что привело к отключению действием МТЗ В-10кВ Л-52-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на Л-52-5 с.Новиково, Пролет: Опора № 27 - Опора № 28 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку провода в пролете опор №26-29 ВЛ-10 кВ Л-52-5. Ответственное лицо: Макаров П.И. 25.12.2023 год
356850 | 479 | 2023-11-19 | 18 | 50 | 3.4472 | 2023-11-20 | 1 | 47 | 3.4.11 В результате ветровой нагрузки, произошел обрыв проводов фаз (А,В,С) поваленными деревьями из вне охранной зоны в пролете опор №38-41, 51-53, 120/1-3 на ВЛ-10кВ Л-80-1, с последующим схлестом и отключением ВЛ-10кВ Л- 80-1. 4.11 Обрыв провода фаз (А,В,С) в пролете опор №38-41, 51-53, 120/1-3 на ВЛ-10кВ Л-80-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фаз (А,В,С) на Л-80-1 Заозёрное, Пролет: Опора № 38 - Опора № 39 | Техническое мероприятие 1 Восстановить провод в пролетах опор №38-41, 51-53, 120/1-3 ВЛ-10кВ Л-80-1. Ответственное лицо: Макаров П.И. 25.12.2023 год
356850 | 480 | 2023-11-19 | 22 | 16 | 1.4826 | 2023-11-20 | 2 | 28 | 3.4.11 В результате ветра 22-25 м/с (порывами до 33м/с) произошел обрыв проводов в пролете опор №38-41, 51-53, 120/1-3 на ВЛ-10кВ Л-80-1 что привело к схлесту проводов и отключению действием ОЗЗ В-10кВ Л-80-1. 4.11 Произошел обрыв проводов в пролете опор №38-41, 51-53, 120/1-3 на ВЛ-10кВ Л-80-1 что привело к схлесту проводов и отключению действием ОЗЗ В-10кВ Л-80-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв на Л-80-4 Мост, Опора УП10-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт проводов в пролетах опор №38-41, 51-53, 120/1-3 на ВЛ-10кВ Л-80-1 (выполнено). Ответственное лицо: Макаров П.И. 28.12.2023 год
356858 | 642 | 2023-11-19 | 21 | 38 | 0.022 | 2023-11-19 | 23 | 50 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-75-1-3 явилось однофазное короткое замыкание фазы "С" и "0", возникшее на вводе потребителя по адресу: с. Шпагино ул. Центарльная д. 6. (потребитель Манагарова Любовь Николаевна). | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю Манагаровой Любви Николаенвне, проживающему по адресу с. Шпагино ул. Центральная д. 6 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.01.2024 год
356850 | 481 | 2023-11-19 | 21 | 8 | 1.3278 | 2023-11-20 | 1 | 28 | 3.4.11 В результате ветровой нагрузки, произошел обрыв провода фазы "А", схлест проводов в пролете опор №15-16 на ВЛ-10кВ Л-15-4, что привело к отключению ВЛ-10кВ Л- 15-4. 4.4 Обрыв провода фазы "А", схлест проводов в пролете опор №15-16 на ВЛ-10кВ Л-15-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на Л-15-4 п.Амурский, Пролет: Опора № 15 - Опора № 16 | Техническое мероприятие 1 Восстановить провод в пролете №15-16 ВЛ-10 кВ Л-15-4 (выполнено). Ответственное лицо: Макаров П.И. 25.12.2023 год
356850 | 482 | 2023-11-19 | 21 | 8 | 0.028668 | 2023-11-19 | 21 | 51 | 3.4.11 В результате порывов ветра до 33м/с произошел схлест проводов ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-9-2-2 в пролете опор №5-6 и отключению АВ-2 в ТП-9-2-2. 4.11 Схлест проводов ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-9-2-2 в пролете опор №5-6 и отключению АВ-2 в ТП-9-2-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-9-2-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-9-2-2 в пролете опор № 5-6. Ответственное лицо: Воронков В.Н. 30.11.2023 год
356850 | 483 | 2023-11-19 | 22 | 0 | 1.5478 | 2023-11-20 | 1 | 25 | 3.4.11 В результате порыва ветра (до 33м/с) произошел схлест проводов ВЛ-10 кВ Л-64-1 с. Шубенка в пролете опор №№100/84-100/85, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ-10 кВ Л-64-1 с. Шубенка. 4.11 Схлест проводов ВЛ-10 кВ Л-64-1 с. Шубенка в пролете опор №№100/84-100/85, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ-10 кВ Л-64-1 с. Шубенка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на Л-64-1 с. Шубенка, Пролет: Опора № 84 - Опора № 85 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пр.оп.№№100/84-100/85 ВЛ-10 кВ Л 64-1. Ответственное лицо: Пиняскин А.В. 25.12.2023 год
356850 | 484 | 2023-11-19 | 22 | 14 | 1.5402 | 2023-11-20 | 3 | 55 | 3.4.11 В результате ураганного ветра, произошел схлест проводов фаз (В,С) в пролете опор №500/21-500/22 ВЛ-10кВ Л-57-5, что привело к отключению В-10кВ Л-57-5. 4.11 Схлест проводов фаз (В,С) в пролете опор №500/21-500/22 ВЛ-10кВ Л-57-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на Л-57-5 с. Пуштулим, Пролет: Оп. №500/21 - Оп. №500/22 | Техническое мероприятие 1 Провести регулировку проводов в пролете опор №500/21-500/22 ВЛ-10кВ Л-57-5. Ответственное лицо: Ильиных О.И. 29.12.2023 год
356850 | 485 | 2023-11-19 | 22 | 55 | 1.716 | 2023-11-20 | 4 | 7 | 3.4.11 В результате порывов ветра 27-29 м/с (порывы до 33 м/с) принесло ветку дерева из вне охранной зоны на провода в пролете опор №232-234 на ВЛ-10кВ Л-19-4, что привело к отключению действием МТЗ В-10кВ Л-19-4. 4.11 Принесло ветку дерева из вне охранной зоны на провода в пролете опор №232-234 на ВЛ-10кВ Л-19-4, что привело к отключению действием МТЗ В-10кВ Л-19-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ветка на Л-19-4 с.Б-Енисейское, Пролет: Опора № 232 - Опора № 233 | Техническое мероприятие 1 Произвести вырубку отдельно стоящих деревьев угрожающих падение на провода ВЛ-10кВ Л-19-4 в пролете опор №232-234. Ответственное лицо: Макаров П.И. 28.12.2023 год
356850 | 486 | 2023-11-20 | 0 | 32 | 0.16281 | 2023-11-20 | 1 | 9 | 3.4.11 В результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года произошел наклон опор №24, что привело к схлесту проводов опор №23-25 и отключению действием МТЗ В-10 Л-55-1 на ПС Солтонская. 4.11 Произошел наклон опор №24, что привело к схлесту проводов опор №23-25 и отключению действием МТЗ В-10 Л-55-1 на ПС Солтонская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наклон на Л-55-1 Прогресс, Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Произвести выправку опоры №24 с регулировкой проводов в пролетах опор №23-25 ВЛ-10кВ Л-55-1. Ответственное лицо: Гудин В.А. 25.12.2023 год
356850 | 487 | 2023-11-20 | 0 | 45 | 0.65216 | 2023-11-20 | 8 | 20 | 3.4.11 В результате ураганного ветра 19.11.2022 года, произошло падение опоры П10-7ДБ № №600/60 Л-57-6 с.ВерхНеня, приведшее к схлету проводов всех фаз и отключению Л-57-6 с.ВерхНеня. 4.4 Падение опоры П10-7ДБ № №600/60 Л-57-6 с.ВерхНеня. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Опора. на Л-57-6 с.ВерхНеня, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Заменить опору П10-7ДБ № №600/60 Л-57-6 с.ВерхНеня. Ответственное лицо: Ильиных О.И. 01.01.2024 год
356850 | 488 | 2023-11-20 | 1 | 16 | 3.9545 | 2023-11-20 | 8 | 42 | 3.4.11 В результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года произошел срыв изолятора фазы "А" на опоре №400/86 ВЛ-10 кВ Л-74-4 с.Антипино и схлест с проводов фаз "А,В,С" , вследствии чего произошло отключение В-10кВ Л-74-4 с.Антипино на ПС-35 кВ Мартыновская. 4.11 Срыв изолятора фазы "А" на опоре №400/86 ВЛ-10 кВ Л-74-4 с.Антипино. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изолятор на Л-74-4 с.Антипино, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Восстановить изолятор фазы "А" на опоре №400/86 ВЛ-10 кВ Л-74-4 с.Антипино. Ответственное лицо: Ильиных О.И. 01.01.2024 год
356858 | 649 | 2023-11-19 | 14 | 54 | 4.9365 | 2023-11-19 | 16 | 40 | 3.4.11 В результате воздействия ветровой нагрузки произошло короткое замыкание на ВЛ-10 кВ Л-3-26 , в следствии чего выключатель В-10 Л-3-26 отключился от тяжелых токов короткого замыкания с выбросом масла с полюса и отключением от дуговой защиты 4.11 В результате воздействия ветровой нагрузки произошло короткое замыкание на ВЛ-10 кВ Л-3-26 , в следствии чего выключатель В-10 Л-3-26 отключился от тяжелых токов короткого замыкания с выбросом масла с полюса и отключением от дуговой защиты Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: приведшие к возникновению технической причины: выброс масла с полюса выключателя на ПС "Городская" №3, ВМПП-10-630-20 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт выключателя Ответственное лицо: Начальник СПС СУраегин С.В. 31.01.2024 год
356857 | 500 | 2023-11-19 | 14 | 52 | 1.8367 | 2023-11-19 | 16 | 8 | 3.4.9.3 Отключение ВЛ-10 кВ Л-15-3 "Чепош" произошло в результате схлест проводов потребительской отпайки к ТП-15-3-65 (КФХ Чулкова И.М.) | Организационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю КФХ Чулкова И.М. о необходимости приведения собственных э/у к требованиям НТД. Ответственное лицо: Коротенко АА 29.12.2023 год
356853 | 433 | 2023-11-19 | 14 | 52 | 2.673 | 2023-11-19 | 18 | 10 | 3.4.11 Под действием сильного ветра произошел наброс ветки дерева (тополя) извне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" в пролете опор № 2-5 - 2-6, что привело к перекрытию проводов фаз "А" и "В" с последующим отключением ВЛ-10 кВ Л-56-1 действием РЗА. 4.4 Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 2-5 - №2-6 на ВЛ-10 кВ Л-56-1 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие проводов на Л-56-1 п.Комсомольский., Пролет: Опора № 2-5 - Опора № 2-6 | Техническое мероприятие 1 Снять ветку дерева с проводов в пролете опор № 2-5 - № 2-6 на ВЛ 10 кВ Л-56-1 Ответственное лицо: Корзун С.В. 25.12.2023 год
356858 | 650 | 2023-11-19 | 22 | 25 | 0.0637 | 2023-11-20 | 20 | 50 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-71-2-10 явилось однофазное короткое замыкание фазы "В" и "0", возникшее на вводе потребителя по адресу: с. Заплывино ул. 50 лет Алтая д. 31. (потребитель Калганова Ольга Геннадьевна). | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю Калгановой Ольге Геннадьевне, проживающему по адресу с. Заплывино ул. 50 лет Алтая д. 31 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.01.2024 год
356853 | 434 | 2023-11-19 | 15 | 8 | 0.213 | 2023-11-19 | 17 | 30 | 3.4.11 Под действием очень сильного ветра (более 25 м/с) произошло падение ветки дерева извне охранной зоны ВЛ на провода фаз "В" и "С" в пролете опор №57-58, что привело к перекрытию проводов фаз "В" и "С" с последующим отключением ВЛ 10 кВ Л-56-13 действием РЗА. 4.4 Перекрытие проводов фаз "В" и "С" веткой дерева в пролете опор №57-58 ВЛ 10 кВ Л-56-13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие проводов фаз "В" и "С" веткой дерева на Л-56-13 п. Новые Зори., Пролет: Опора № 57 - Опора № 58 | Техническое мероприятие 1 Убрать ветку с проводов ВЛ в пролете опор №57-58 на ВЛ 10 кВ Л-56-13. Ответственное лицо: Корзун С.В. 24.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести осмотр трассы ВЛ 10 кВ Л-56-13 на наличие деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам осмотра запланировать мероприятия по выпиловке. Ответственное лицо: Корзун С.В. 24.12.2023 год
356857 | 501 | 2023-11-19 | 15 | 20 | 0.29765 | 2023-11-19 | 16 | 7 | 3.4.9.3 Повреждение в зоне ответственности ИП "Терехов" (граница балансовой принадлежности находится на опоре №168). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо о приведении ЭУ в соответствие НТД в ИП "Терехов" Ответственное лицо: Мулин Р.Б. 27.12.2023 год
356853 | 436 | 2023-11-19 | 15 | 24 | 0.333 | 2023-11-19 | 17 | 15 | 3.4.9.3 Повреждение на оборудовании потребителя ЗАО "Колыванское" от ЛР 57-8-1 в сторону КТП 57-8-1, расположенного по адресу: Павловский район с. Колыванское. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в ЗАО "Колыванское" с уведомлением о произошедшем технологическом нарушении, с требованием привести электроустановки в соответствии с нормами НТД и приглашением представителя для участия в работе комиссии по расследованию технологического нарушения. Подтверждающее выполнение письмо приложить в ПК "Аварийность". Ответственное лицо: Корзун С.В. 08.12.2023 год
356857 | 502 | 2023-11-19 | 15 | 27 | 2.49 | 2023-11-19 | 16 | 57 | 3.4.9.3 Отключение ВЛ-10 кВ Л-15-6 "Чемал" произошло в результате падения ветки дерева на провода отпайки потребителя АО "Проксима" за опорой № 302/2. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю АО "Проксима" о необходимости приведения собственных э/у к требованиям НТД. Ответственное лицо: Начальник РЭС Коротенко А.А. 29.12.2023 год
356853 | 437 | 2023-11-19 | 15 | 34 | 0.238 | 2023-11-19 | 17 | 33 | 3.4.11 Под действием сильного ветра произошёл срыв металлической кровли со здания свинарника, с последующим падением кровли на провода ВЛ под действием ветра, что привело к обрыву проводов фаз "А,В,С" в пролете опор №9-10 на ВЛ-10 кВ Л-87-13. 4.14 Обрыв проводов фаз "А,В,С" в пролете опор №9-10 на ВЛ-10 кВ Л-87-13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фаз А,В,С на Л-87-13, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт проводов фаз "А,В,С" в пролете опор №9-10 на ВЛ-10 кВ Л-87-13. Ответственное лицо: Веремьёв С.А. 21.12.2023 год
356857 | 503 | 2023-11-19 | 16 | 7 | 0.062331 | 2023-11-19 | 17 | 15 | 3.4.9.3 возникшее замыкание фазы "С" и "0" на вводе потребителя по адресу с. Паспаул, ул. Кедровая, 4 из-за сильных порывов ветра стало причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-16-13-13 | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику ввода в жилого дома с. Паспаул, ул. Кедровая, 4 о своевременном обслуживании собственных электроустановок и отчитаться до 28.12.2023 Ответственное лицо: Шихов С.Ю. 28.12.2023 год
356853 | 438 | 2023-11-19 | 16 | 0 | 0.014514 | 2023-11-19 | 16 | 28 | 3.4.11 Под действием очень сильного ветра (более 25 м/с) произошло падение ветки дерева извне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №1/6-1/7, что привело к перекрытию проводов фаз "А" и "В" и отключению ВЛ 10 кВ Л-63-8 действием РЗА. 4.4 Перекрытие проводов веткой дерева фаз "А" и "В" в пролете опор №1/6-1/7 на ВЛ 10 кВ Л-63-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие проводов веткой дерева фаз "А" и "В" на Л-63-8 с.Усть-Мосиха, Пролет: Опора №1-6 - Опора №1-7 | Техническое мероприятие 1 Снять ветку дерева с проводов ВЛ в пролете опор №1/6-1/7 на ВЛ-10 кВ Л-63-8. Ответственное лицо: Щербинин П.В. 21.12.2023 год
356857 | 504 | 2023-11-19 | 16 | 19 | 0.11733 | 2023-11-19 | 17 | 3 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровых нагрузок, произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 9-10 ВЛ-0,4кВ Ф-2 от ТП №1-8-29, что привело к аварийному отключению автоматического выключателя АВ-0,4 кВ Ф-2 на ТП № 1-8-29. 4.4 В результате воздействия ветровых нагрузок, произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 9-10 ВЛ-0,4кВ Ф-2 от ТП №1-8-29, что привело к аварийному отключению автоматического выключателя АВ-0,4 кВ Ф-2 на ТП № 1-8-29. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременный схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-1-8-29, Пролет: Оп №9 - Оп №9/1 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-1-8-29 на предмет провиса проводов ниже нормы. Заказ №180173696 Ответственное лицо: Мулин Р.Б. 22.12.2023 год
356857 | 505 | 2023-11-19 | 16 | 35 | 0.10833 | 2023-11-19 | 17 | 40 | 3.4.12.2 В результате воздействия длительной поперечной ветровой нагрузки произошло срыв изолятора фазы "В" на опоре № 283 ВЛ-10 кВ Л-48-5 "Верх-Мута", что привело к касанию провода фазы "В" провода фазы "С", возникновению межфазного замыкания и отключению СП-48-5-1. 4.4 Срыв изолятора фазы "В" на опоре № 283 ВЛ-10 кВ Л-48-5 ""Верх-Мута"" из-за порывистого ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на Л-48-5 Верх-Мута, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ- 10кВ Л-48-5 ИТР,руководством РЭС ответственный Тысов А.Д . 10.12.2023. Ответственное лицо: Парамонов С.И 10.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Замена колпачка К-7 на опоре №283. 19.11.2023.номер заказа 170062895.По результатом осмотра ВЛ-10 Л-48-5 запланировать мероприятия по устранению выявленных замечаний до 10.12.2023. Ответственное лицо: Парамонов С.И 10.12.2023 год
356853 | 439 | 2023-11-19 | 16 | 45 | 0.0046676 | 2023-11-19 | 16 | 55 | 3.4.11 Под действием очень сильного ветра (более 25 м/с) произошел излом у основания стойки опоры №145, с последующим кратковременным схлёстом проводов фаз "В" и "С" и отключением ВЛ-10 кВ Л-87-8 действием РЗА. 4.4 Излом стойки опоры №145 на ВЛ-10 кВ Л-87-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом стойки на Л-87-8 с Ивановка-с Новобарнаулка, Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Произвести установку ж/б приставки на опоре №145 на ВЛ-10 кВ Л-87-8. Ответственное лицо: Веремьев С.А. 22.12.2023 год
356857 | 506 | 2023-11-19 | 17 | 5 | 0.184 | 2023-11-19 | 18 | 37 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровых нагрузок, произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 8-9 ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП №1-12-6, что привело к аварийному отключению автоматического выключателя АВ-0,4 кВ Ф-1 на ТП № 1-12-6. 4.4 В результате воздействия ветровых нагрузок, произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 8-9 ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП №1-12-6, что привело к аварийному отключению автоматического выключателя АВ-0,4 кВ Ф-1 на ТП № 1-12-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременный схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-1-12-6, Пролет: - Оп №8/1 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-1-12-6 на предмет провиса проводов ниже нормы. Заказ №180173695 Ответственное лицо: Мулин Р.Б. 22.12.2023 год
356857 | 507 | 2023-11-19 | 21 | 25 | 0.040418 | 2023-11-19 | 23 | 2 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровых нагрузок, произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 6-7 ВЛ-0,4кВ Ф-3 от ТП № 8-7-8, что привело к аварийному отключению автоматического выключателя АВ-0,4 кВ Ф-3 на ТП № 8-7-8. 4.4 В результате воздействия ветровых нагрузок, произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 6-7 ВЛ-0,4кВ Ф-3 от ТП № 8-7-8, что привело к аварийному отключению автоматического выключателя АВ-0,4 кВ Ф-3 на ТП № 8-7-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременный схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-8-7-8, Пролет: Оп №6 - Оп №7 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-1-8-29 на предмет провиса проводов ниже нормы. Заказ №180173693 Ответственное лицо: Мулин Р.Б. 22.12.2023 год
356857 | 508 | 2023-11-19 | 18 | 34 | 0.83001 | 2023-11-19 | 21 | 20 | 3.4.9.3 Отключение ВЛ-10 кВ Л-15-13 "Куюс" произошло в результате схлеста проводов отпайки потребителя ООО "Клевер" за опорой № 157/163. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю ООО "Клевер" о необходимости приведения собственных э/у к требованиям НТД. Ответственное лицо: Начальник РЭС Коротенко А.А. 29.12.2023 год
356857 | 509 | 2023-11-19 | 18 | 45 | 0.004167 | 2023-11-19 | 19 | 10 | 3.4.9.3 В результате нарушение изоляции изолированного провода ввода в жилой дом по адресу: с. Камлак, ул. Партизанская, 3, произошло его оплавление, приведшее к возникновению замыкания фазы и нуля и последующему отключению ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-21-1-8. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю по адресу: с. Камлак, ул. Партизанская, 3 на замену ввода в жилой дом. Ответственное лицо: Мастер УЭС Зырянов О.Г. 29.12.2023 год
356857 | 510 | 2023-11-19 | 18 | 52 | 0.15833 | 2023-11-19 | 20 | 27 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровых нагрузок, произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 3-4 ВЛ-0,4кВ Ф-3 от ТП №1-12-2, что привело к аварийному отключению автоматического выключателя АВ-0,4 кВ Ф-3 на ТП № 1-12-20. 4.4 В результате воздействия ветровых нагрузок, произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 3-4 ВЛ-0,4кВ Ф-3 от ТП №1-12-20, что привело к аварийному отключению автоматического выключателя АВ-0,4 кВ Ф-3 на ТП № 1-12-20. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременный схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-1-12-20, Пролет: Оп №3 - Оп №4 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-1-12-20 на предмет провиса проводов ниже нормы. Заказ №180173694 Ответственное лицо: Мулин Р.Б. 22.12.2023 год
356857 | 511 | 2023-11-19 | 19 | 10 | 0.029 | 2023-11-19 | 20 | 37 | 3.4.9.3 В результате нарушение изоляции изолированного провода ввода в жилой дом по адресу: с. Усть-Сема, ул. Дорожников, 26а, произошло его оплавление, приведшее к возникновению замыкания фазы и нуля и последующему отключению ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-21-1-30. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю по адресу: с. Усть-Сема, ул. Дорожников, 26а на замену ввода в жилой дом. Ответственное лицо: Мастер УЭС Зырянов О.Г. 29.12.2023 год
356853 | 443 | 2023-11-19 | 19 | 35 | 0.11165 | 2023-11-19 | 21 | 20 | 3.4.11 Под действием очень сильного ветра (более 25 м/с) произошло падение дерева извне охранной зоны ВЛ на опору №141, в результате чего произошло повреждение опоры №141, ее падение с последующим схлестом проводов и отключением ВЛ 10 кВ Л-60-5 действием РЗА. 4.4 Повреждение опоры №141 на ВЛ 10 кВ Л-60-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опоры на Л-60-5 с.Ребриха-ст.Ребриха, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену опоры №141 на ВЛ-10 кВ Л-60-5. Ответственное лицо: Носырев ЕЮ 21.12.2023 год
356857 | 512 | 2023-11-19 | 19 | 40 | 0.25334 | 2023-11-19 | 22 | 50 | 3.4.9.3 Отключение ВЛ-10 кВ Л-21-7 "Актел" произошло в результате падения ветки дерева на провода отпайки потребителя Шушнова Н.И. за опорой № 64/91. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю Шушнова Н.И. о необходимости приведения собственных э/у к требованиям НТД. Ответственное лицо: Начальник РЭС Коротенко А.А. 29.12.2023 год
356853 | 444 | 2023-11-19 | 19 | 50 | 0.0078012 | 2023-11-19 | 20 | 3 | 3.4.11 Под действием сильного ветра произошла разрегулировка стрелы провеса проводов фаз А" и "В" в пролёте опор №1/5 - 1/6, с последующим схлестом проводов фазы А" и "В" под действием ветра и отключением ВЛ-0,4 кВ Ф№4 от КТП-88-7-8 4.4 Разрегулировка стрелы провеса провода фазы "А" и "В" в пролете опор №1/5 - 1/6 на ВЛ-0,4 кВ Ф№4 от КТП-88-7-8 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса на ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-88-7-8, Пролет: Опора №1-5 - Опора №1-6 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса проводов фаз "А" "В" в пролете опор №1/5-1/6 на ВЛ-0,4 кВ Ф№4 от КТП-88-7-8. Ответственное лицо: Веремьев С.А. 22.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести ИТР осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№4 от КТП-88-7-8. при выявлении дефектов устранить. Ответственное лицо: Веремьев С.А. 22.12.2023 год
356853 | 446 | 2023-11-19 | 20 | 7 | 0.00925 | 2023-11-19 | 20 | 22 | 3.4.7.3 В результате приближения крон кленовой поросли к проводам ВЛ на недопустимое расстояние в пролете опор №3-4 произошло перекрытие проводов фаз "А" и "В", что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ Ф№3 от КТП-87-10-14. 4.12 Перекрытие между проводами фаз "А" и "В" по ДКР в пролете опор №3-4 на ВЛ-0,4 кВ Ф№3 от КТП-87-10-14. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие между проводами фаз "А" и "В" по ДКР на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-87-10-14, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить расчистку трассы от ДКР на ВЛ-0,4 кВ Ф№3 от КТП-87-10-14. Ответственное лицо: Веремьёв С.А. 22.12.2023 год
356853 | 447 | 2023-11-19 | 21 | 2 | 0.008 | 2023-11-19 | 21 | 17 | 3.4.11 Под действием сильного ветра произошла разрегулировка стрелы провеса провода фазы "А" в пролете опор №2-3, что привело к схлесту проводов фаз "А" и "0" в пролете опор №2-3, с последующим отключением ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-56-0-20. 4.4 Разрегулировка стрелы провеса провода фазы "А" в пролете опор №2-3 на ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-56-0-20 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-56-0-20, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода фазы "А" в пролете опор №2-3 на ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-50-0-20. Ответственное лицо: Райко А.В. 22.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести ИТР осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-56-0-20 при выявлении дефектов устранить. Ответственное лицо: Райко А.В. 23.12.2023 год
356858 | 651 | 2023-11-20 | 1 | 51 | 0.28501 | 2023-11-20 | 3 | 31 | 3.4.11 В результате воздействия длительной ветровой нагрузки произошел срыв изолятора фазы "А" на опоры №144 ВЛ-10 кВ Л-5-10, приведшее к возникновению межфазного замыкания фаз "А", "С" в пролете опор №143-№145 и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.12 Срыв изолятора на опоре №144 ВЛ-10 кВ Л-5-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на Л-5-10 с.Новоеловка, Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Заменить изолятор на опоре №144 ВЛ-10 кВ Л-5-10 с.Новоеловка ( устранено в ходе АВР). Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 29.02.2024 год
356853 | 448 | 2023-11-19 | 20 | 40 | 0.08833 | 2023-11-19 | 21 | 30 | 3.4.11 Под действием очень сильного ветра (более 25 м/с) произошло падение ветки дерева извне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №66-67, что привело к перекрытию проводов фаз "А" и "В" и отключению ВЛ 10 кВ Л-64-4 действием РЗА. 4.4 Перекрытие проводов фаз "А" и "В" веткой дерева в пролете опор №66-67 на ВЛ 10 кВ Л-64-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие проводов фаз "А" и "В" веткой дерева на Л-64-4 с.Белово-с. Ворониха, Пролет: Опора № 66 - Опора № 67 | Техническое мероприятие 1 Снять ветку дерева с проводов ВЛ в пролете опор №66-67 на ВЛ-10 кВ Л-64-4. Ответственное лицо: Сибилев ЕГ 21.12.2023 год
356853 | 449 | 2023-11-19 | 21 | 5 | 0.015334 | 2023-11-19 | 21 | 45 | 3.4.11 Под действием очень сильного ветра (более 25 м/с) произошло падение ветки дерева извне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №91-92, что привело к перекрытию проводов фаз "А" и "В" и отключению ВЛ 10 кВ Л-63-1 действием РЗА. 4.4 Перекрытие проводов фаз "А" и "В" веткой дерева в пролете опор №91-92 на ВЛ 10 кВ Л-63-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие проводов фаз "А" и "В" веткой дерева на Л-63-1 с.Усть-Мосиха-с.Куликово, Пролет: Опора № 91 - Опора № 92 | Техническое мероприятие 1 Снять ветку дерева с проводов ВЛ в пролете опор №91-92 на ВЛ-10 кВ Л-63-1. Ответственное лицо: Щербинин ПВ 21.12.2023 год
356858 | 652 | 2023-11-20 | 0 | 1 | 0.18 | 2023-11-20 | 1 | 31 | 3.4.11 В результате падения под воздействием ветровой нагрузки ветки дерева (находящегося вне охранной зоны ВЛ) на провода ВЛ-10 кВ Л-74-2 в пролете опор №226-№227 произошел их схлест, приведший к возникновению межфазного замыкания фаз "А" и "С" и отключению ВЛ действием УРЗА 4.4 Падение ветки дерева в пролёте опор №226-№227 ВЛ-10 кВ Л-74-2 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева на Л-74-2 c.Сосновка, Пролет: Опора № 226 - Опора № 227 | Техническое мероприятие 1 По Л-74-2 c.Сосновка, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №226-№227 по Заказу №180173185. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 29.02.2024 год
356853 | 450 | 2023-11-19 | 21 | 11 | 0.027 | 2023-11-19 | 22 | 41 | 3.4.11 Под действием сильного ветра произошло падение ветки дерева извне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №73-№74, что привело к перекрытию проводов фаз "А" и "В" с последующим отключением ВЛ-10 кВ Л-53-5 действием РЗА. 4.4 Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №73-№74 на ВЛ-10 кВ Л-53-5 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие проводов фаз "А" и "В" на Л-53-5 п.Красная Дубрава., Пролет: Опора № 73 - Опора № 74 | Организационное мероприятие 1 Произвести ИТР осмотр ВЛ-10 кВ Л-53-5 на наличие деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам осмотра запланировать мероприятия по выпиловке. Ответственное лицо: Корзун С.В. 23.01.2024 год
356853 | 451 | 2023-11-19 | 21 | 19 | 0.001334 | 2023-11-19 | 21 | 23 | 3.4.7.3 В результате приближения крон кленовой поросли к проводам ВЛ на недопустимое расстояние в пролете опор №9-№10 произошло перекрытие проводов фаз "А" и "В", что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП 81-17-5 4.12 Перекрытие между проводами фаз "А" и "В" по ДКР в пролете опор №9-№10 на ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-81-17-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие между проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-81-17-5, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить расчистку трассы от ДКР в пролёт опор № 9- №10 на ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-81-17-5 Ответственное лицо: Веремьёв С.А. 27.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-81-17-5 на наличие деревьев и веток, угрожающих падением (касанием) на провода Ответственное лицо: Веремьёв С.А. 22.12.2023 год
356853 | 452 | 2023-11-19 | 21 | 22 | 0.0082677 | 2023-11-19 | 21 | 38 | 3.4.11 Под действием сильного ветра произошла разрегулировка стрелы провеса провода фазы "В" и "0" в пролете опор №5-6, что привело к схлесту проводов фаз "В" и "0" в пролете опор №5-6, с последующим отключением ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-56-0-23. 4.4 Разрегулировка стрелы провеса провода фазы "В" и "0" в пролете опор №5-6 на ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-56-0-23 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-56-0-23, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса проводов фаз "В и "0" в пролете опор №5-6 на ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-56-0-23. Ответственное лицо: Райко А.В. 23.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести ИТР осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-56-0-23 при выявлении дефектов устранить. Ответственное лицо: Райко А.В. 23.12.2023 год
356853 | 453 | 2023-11-19 | 21 | 50 | 0.010482 | 2023-11-19 | 22 | 7 | 3.4.11 Под действием очень сильного ветра (более 25 м/с) произошло ослабление взяки провода фазы "А" на опоре №17, что привело к разрегулировке стрелы провеса провода в пролете опор №17-18, с последующим кратковременным схлестом проводов фаз "А" и "В" и отключением ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-87-9-8. 4.4 Ослабление вязки провода фазы "А" на опоре №17 на ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-87-8-9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление вязки провода фазы "А" на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-87-9-8, Опора ПН-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода фазы "А" в пролете опор №17-18 на ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-87-8-9. Ответственное лицо: Веремьев С.А. 23.12.2023 год
356853 | 454 | 2023-11-19 | 21 | 46 | 0.0029155 | 2023-11-19 | 21 | 51 | 3.4.11 Под действием сильного ветра произошла разрегулировка стрелы провеса провода фазы "А" в пролете опор №3-4, что привело к схлесту проводов фаз "А" и "0" в пролете опор №3-4, с последующим отключением ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-56-0-22. 4.4 Разрегулировка стрелы провеса провода фазы "А" в пролете опор №3-4 на ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-56-0-22 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-56-0-22, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода фазы "А" в пролете опор №3-4 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-56-0-22 Ответственное лицо: Райко А.В. 22.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести ИТР осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-56-0-22 при выявлении дефектов устранить. Ответственное лицо: Райко А.В. 23.12.2023 год
356853 | 455 | 2023-11-19 | 21 | 58 | 0.003 | 2023-11-19 | 22 | 7 | 3.4.7.3 В результате приближения крон кленовой поросли к проводам ВЛ на недопустимое расстояние в пролете опор №1-№2 произошло перекрытие проводов фаз "А" и "В", что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-81-21-10. 4.12 Перекрытие между проводами фаз "А" и "В" по ДКР в пролете опор №1-№2 на ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-81-21-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие между проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-81-21-10, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить расчистку трассы от ДКР в пролёт опор № 1- №2 на ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-88-21-10 Ответственное лицо: Веремьёв С.А. 22.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести ИТР осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-88-21-10 на наличие деревьев и веток, угрожающих падением (касанием) на провода Ответственное лицо: Веремьёв С.А. 22.12.2023 год
356853 | 456 | 2023-11-19 | 21 | 55 | 0.010135 | 2023-11-19 | 22 | 11 | 3.4.7.3 В результате приближения крон кленовой поросли к проводам ВЛ на недопустимое расстояние в пролете опор №1/3-1/4 произошло перекрытие проводов фаз "А" и "В", что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-88-6-7 4.12 Перекрытие между проводами фаз "А" и "В" по ДКР в пролете опор №1/3-1/4 на ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-88-6-7 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие между проводами фаз "А" и "В" по ДКР на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-88-6-7, Пролет: Опора №1-3 - Опора №1-4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить расчистку трассы от ДКР в пролёт опор № 1/3 - 1/4 на ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-88-6-7 Ответственное лицо: Веремьёв С.А. 23.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произведен осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-88-6-7 на наличие деревьев и веток, угрожающих падением на провода Ответственное лицо: Веремьёв С.А. 25.12.2023 год
356857 | 513 | 2023-11-19 | 22 | 10 | 0.015 | 2023-11-19 | 22 | 40 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровых нагрузок, произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 3-4 ВЛ-0,4кВ Ф-4 от ТП №14-21-11, что привело к аварийному отключению автоматического выключателя АВ-0,4 кВ Ф-4 на ТП № 14-21-11. 4.4 В результате воздействия ветровых нагрузок, произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 3-4 ВЛ-0,4кВ Ф-4 от ТП №14-21-11, что привело к аварийному отключению автоматического выключателя АВ-0,4 кВ Ф-4 на ТП № 14-21-11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременный схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-14-21-11, Пролет: Оп.3 - Оп.4 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-14-21-11 на предмет провиса проводов ниже нормы. Заказ №180173692 Ответственное лицо: Мулин Р.Б. 22.12.2023 год
356853 | 457 | 2023-11-19 | 22 | 9 | 0.0048343 | 2023-11-19 | 22 | 19 | 3.4.11 Под действием сильного ветра произошла разрегулировка стрелы провеса провода фазы "А" в пролете опор №4-5, что привело к схлесту проводов фаз "А" и "0" в пролете опор №4-5, с последующим отключением ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-56-0-8. 4.4 Разрегулировка стрелы провеса провода фазы "А" в пролете опор №4-5 на ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-56-0-8 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-56-0-8, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода фазы "А" в пролете опор №4-5 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-56-0-8 Ответственное лицо: Райко А.В. 22.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести ИТР осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-56-0-8 при выявлении дефектов устранить. Ответственное лицо: Райко А.В. 22.12.2023 год
356857 | 514 | 2023-11-19 | 23 | 50 | 0.06825 | 2023-11-20 | 1 | 47 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровых нагрузок, произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 3-4 ВЛ-0,4кВ Ф-3 от ТП № 14-15-39, что привело к аварийному отключению автоматического выключателя АВ-0,4 кВ Ф-2 на ТП № 14-15-39. 4.4 В результате воздействия ветровых нагрузок, произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 3-4 ВЛ-0,4кВ Ф-3 от ТП № 14-15-39, что привело к аварийному отключению автоматического выключателя АВ-0,4 кВ Ф-3 на ТП № 14-15-39. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременный схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-14-15-39, Пролет: Оп №3 - Оп №4 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-1-8-29 на предмет провиса проводов ниже нормы. Заказ №180173555 Ответственное лицо: Мулин Р.Б. 22.12.2023 год
356853 | 458 | 2023-11-20 | 0 | 56 | 0.010401 | 2023-11-20 | 1 | 12 | 3.4.7.3 В результате приближения крон кленовой поросли к проводам ВЛ на недопустимое расстояние в пролете опор №3-29 произошло перекрытие проводов фаз "А" и "В", что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-87-10-28. 4.12 Перекрытие между проводами фаз "А" и "В" по ДКР в пролете опор №3-29 на ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-87-10-28. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие между проводами фаз "А" и "В" по ДКР на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-87-10-28, Пролет: Оп. № 3 - Опора № 29 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ Ф№ 2 от КТП-87-10-28 пролёт опор № 3-29 произвести расчистку трассы от ДКР. Выполнить расчистку трассы от ДКР на ВЛ-0,4 кВ Ф№ 2 от КТП-87-10-28. Ответственное лицо: Веремьёв С.А. 23.12.2023 год
356853 | 459 | 2023-11-20 | 1 | 18 | 0.002 | 2023-11-20 | 1 | 24 | 3.4.7.3 В результате приближения крон кленовой поросли к проводам ВЛ на недопустимое расстояние в пролете опор № 9-№ 10 произошло перекрытие проводов фаз "А" и "В", что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-81-16-31 4.12 Перекрытие между проводами фаз "А" и "В" по ДКР в пролете опор №9-10 на ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-81-16-31. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие по ДКР на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-81-16-31, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить расчистку трассы от ДКР в пролёт опор пролёт №9 - 10 на ВЛ-0,4 кВ ф №1 от КТП-81-16-31 . Ответственное лицо: Веремьёв С.А. 22.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-81-16-31 на наличие деревьев и веток, угрожающих падением (касанием) на провода Ответственное лицо: Веремьёв С.А. 22.12.2023 год
356850 | 489 | 2023-11-20 | 2 | 22 | 0.23755 | 2023-11-20 | 2 | 50 | 3.4.11 В результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года произошел схлест проводов в пролете опор №530/3-530/4 ВЛ-10 кВ Л-19-5. 4.11 Произошел схлест проводов в пролете опор №530/3-530/4 ВЛ-10 кВ Л-19-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на Л-19-5 п.Боровое, Пролет: Опора № 3/532 - Опора № 4/532 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку в пролете ВЛ-10кВ Л-19-5 опор №530/3-530/4. Ответственное лицо: Макаров П.И. 30.12.2023 год
356850 | 490 | 2023-11-20 | 2 | 22 | 0.15868 | 2023-11-20 | 2 | 50 | 3.4.11 В результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года произошел схлест проводов в пролете опор №10-11 ВЛ-10 кВ Л-19-3. 4.11 Произошел схлест проводов в пролете опор №10-11 ВЛ-10 кВ Л-19-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на Л-19-3 Ферма, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов в пролете опор №10-11 ВЛ-10кВ Л-19-3. Ответственное лицо: Макаров П.И. 30.12.2023 год
356852 | 365 | 2023-11-20 | 4 | 15 | 0.0027 | 2023-11-20 | 4 | 24 | 3.4.9.3 В результате воздействия порывов ветра, произошел схлест проводов на вводе потребителя по адресу с. Константиновка ул.Центральная дом №31, что привело к замыканию и аварийному отключению автоматического выключателя АВ Ф-1 на КТП-10/0,4кВ №44-6-4. | Организационное мероприятие 1 Выписать предписание потребителю по адресу с. Константиновка ул.Центральная дом №31 об устранении нарушения. Ответственное лицо: Главный инженер Кулундинского РЭС Коротков А.Ю. 01.12.2023 год
356858 | 653 | 2023-11-20 | 2 | 37 | 0.038499 | 2023-11-20 | 4 | 27 | 3.4.11 В результате воздействия длительной поперечной нагрузки произошел излом стоек опор №170, №242, №243 ВЛ-10 кВ Л-34-1, что привело к последующему схлесту проводов фаз "А",В","С" в пролете опор №170-№171, № 242-№244 возникновению межфазного замыкания и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.4 Излом стоек опор №170, №242, №243 ВЛ-10 кВ Л-34-1 . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом стойки на Л-34-1 с.Лосиха-с.Филатово, Опора П10-8ДБ; излом стойки на Л-34-1 с.Лосиха-с.Филатово, Опора УП10-1Д; излом стойки на Л-34-1 с.Лосиха-с.Филатово, Опора П10-2Д | Техническое мероприятие 1 Произвести замену опор №170, №242, №243 ВЛ-10 кВ Л-34-1 2 (устранено в ходе проведения АВР). Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.01.2024 год
356850 | 491 | 2023-11-20 | 3 | 56 | 0.25666 | 2023-11-20 | 5 | 13 | 3.4.11 В результате ураганного ветра 19.11.2023 , произошел срыв изолятора на опоре №78 ВЛ-10 кВ Л-64-12, что привело к схлесту проводов фаз (А,В,С) и отключению ВЛ-10 кВ Л-64-12 с. Зональное. 4.11 Срыв изолятора на опоре №78 ВЛ-10 кВ Л-64-12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изолятор. на Л-64-12 с.Зональное, Опора А10-2 | Организационное мероприятие 1 Провести замену колпачков изолятора на опоре №78 ВЛ-10 кВ Л-64-12, проверить надежность крепления изоляторов, вязок, крючьев. Ответственное лицо: Пиняскин А.В. 25.12.2023 год
356850 | 492 | 2023-11-20 | 4 | 10 | 0.0715 | 2023-11-20 | 5 | 28 | 3.4.11 В результате порыва ветра до 33м/с принесло ветку березы из вне охранной зоны на Р-КТП-62-5-1 с замыканием 3-х фаз, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ-10 кВ Л-62-5 с. Талица. 4.11 Принесло ветку березы из вне охранной зоны на Р-КТП-62-5-1 с замыканием 3-х фаз, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ-10 кВ Л-62-5 с. Талица. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ветка на Л-62-5 с.Талица, Спуск на КТП-62-5-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести измерение ширины просеки ВЛ-10кВ Л-62-5 с.Талица. Запланировать выявленные замечания к устранению. Ответственное лицо: Пиняскин А.В. 31.03.2024 год
356850 | 493 | 2023-11-20 | 4 | 10 | 1.9285 | 2023-11-20 | 7 | 33 | 3.4.11 В результате ураганного ветра 19.11.2023 , произошел обрыв провода в пролете опор №7-8 ВЛ-10 кВ Л-68-4 , что привело к схлесту проводов фаз (А,В,С) и отключению ВЛ-10 кВ Л-68-4. 4.4 Обрыв провода в пролете опор №7-8 ВЛ-10 кВ Л-68-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода в пролете опор №7-8 ВЛ-10 кВ Л-68-4 на Л-68-4 с.Стан-Бехтемир, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Провести ремонт провода в пролете опор №7-8 ВЛ-10 кВ Л-68-4. Ответственное лицо: Макаров П.И. 30.12.2023 год
356850 | 494 | 2023-11-20 | 4 | 22 | 0.80043 | 2023-11-20 | 11 | 9 | 3.4.11 В результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года произошел наброс ветки из вне охранной зоны на провода в пролете опор №350/49 - Оп. №350/50 ВЛ-10 кВ Л-57-3 с.Черемшанка и схлест с проводов фаз "А,В,С" , вследствии чего произошло отключение В-10кВ Л-57-3 с.Черемшанка на ПС-110 кВ Ельцовская. 4.11 Наброс ветки из вне охранной зоны на провода в пролете опор №350/49 - Оп. №350/50 ВЛ-10 кВ Л-57-3 с.Черемшанка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР на Л-57-3 с.Черемшанка, Пролет: Оп. №350/49 - Оп. №350/50 | Техническое мероприятие 1 Провести обследование просеки на предмет наличия деревьев, веток угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ Л-57-3 с.Черемшанка, с последующей выпиловкой. Ответственное лицо: Ильиных О.И. 01.01.2024 год
356850 | 495 | 2023-11-20 | 4 | 40 | 2.0518 | 2023-11-20 | 11 | 35 | 3.4.11 В результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года произошел обрыв провода в пролете опор №200/53 - Оп. №200/54 ВЛ-10 кВ Л-74-2 с.Мартыново и схлест с проводов фаз "А,В,С" , вследствии чего произошло отключение В-10кВ Л-74-2 с.Мартыново на ПС-35 кВ Мартыновская. 4.4 Обрыв провода в пролете опор №200/53 - Оп. №200/54 ВЛ-10 кВ Л-74-2 с.Мартыново Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв. на Л-74-2 с.Мартыново, Пролет: Оп. №200/53 - Оп. №200/54 | Техническое мероприятие 1 Восстановить провода в пролете опор №200/53 - Оп. №200/54 ВЛ-10 кВ Л-74-2 с.Мартыново. Ответственное лицо: Ильиных О.И. 01.01.2024 год
356850 | 496 | 2023-11-20 | 5 | 2 | 1.3053 | 2023-11-20 | 12 | 40 | 3.4.11 В результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года произошел обрыв провода в пролете опор №300/119 - Оп№300/120 ВЛ-10 кВ Л-49-3 и схлест с проводов фаз "А,В,С" , вследствии чего произошло отключение В-10кВ Л-49-3 на ПС-110 кВ Воеводская. 4.4 Обрыв провода в пролете опор №300/119 - Оп№300/120 ВЛ-10 кВ Л-49-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв на Л-49-3 В-Марушка, Пролет: Оп№300/119 - Оп№300/120 | Техническое мероприятие 1 Восстановить провода в пролете опор №300/119 - Оп№300/120 ВЛ-10 кВ Л-49-3. Ответственное лицо: Ильиных О.И. 01.01.2024 год
356850 | 497 | 2023-11-20 | 5 | 3 | 0.79535 | 2023-11-20 | 6 | 50 | 3.4.11 В результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года произошел излом опоры №700/40 ВЛ-10 кВ Л-58-7 Титово и схлест с проводов фаз "А,В,С" , вследствии чего произошло отключение В-10кВ Л-58-7 Титово на ПС-110 кВ Тогульская. 4.11 Излом опоры №700/40 ВЛ-10 кВ Л-58-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом. на Л-58-7 Титово, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Заменить стойку опоры №700/40 ВЛ-10 кВ Л-58-7. Ответственное лицо: Ильиных О.И. 01.01.2024 год
356850 | 499 | 2023-11-20 | 5 | 20 |  | 2023-11-20 | 5 | 20 | 3.4.11 Под действием порыва ветра, произошел схлест проводов фаз (В,С) в пролете опор№300/139-300/140 ВЛ-10 кВ Л-58-8 , что стало причиной отключения В-10 кВ Л-58-8 Свинокомплекс на ПС 110 кВ Тогульская. 4.11 Схлест проводов фаз (В,С) в пролете опор№300/139-300/140 ВЛ-10 кВ Л-58-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на Л-74-3 .Свинокомплекс, Пролет: Оп. №300/139 - Оп. №300/140 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-10 кВ Л-58-8 Свинокомплекс: Провести регулировку проводов в пролете опор №300/139-300/140. Ответственное лицо: Ильиных О.И. 24.12.2023 год
356850 | 500 | 2023-11-20 | 5 | 38 | 1.4322 | 2023-11-20 | 13 | 20 | 3.4.11 В результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года произошел излом опоры №700/197 ВЛ-10 кВ Л-49-7, схлест проводов фаз (А,С), что привело к отключению В-10 Л-49-7 на ПС-110 кВ Воеводская. 4.4 Излом опоры №700/197 ВЛ-10 кВ Л-49-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом опоры на Л-49-7 С-Чемровка, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 ВЛ-10 кВ Л-49-7 С-Чемровка: произвести замену опоры № 700/197 / Опора П10-7ДБ. Ответственное лицо: Ильиных О.И. 24.12.2023 год
356850 | 501 | 2023-11-20 | 6 | 2 | 2.6896 | 2023-11-20 | 11 | 30 | 3.4.11 В результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года произошел излом опоры №800/153 ВЛ-10 кВ Л-49-8 и схлест с проводов фаз "А,В,С" , вследствии чего произошло отключение В-10кВ Л-49-8 на ПС-110 кВ Воеводская. 4.11 Излом опоры №800/153 ВЛ-10 кВ Л-49-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом опоры на Л-49-8 Сверчково, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Заменить опору П10-7ДБ ВЛ-10 кВ Л-49-8 №800/153. Ответственное лицо: Ильиных О.И. 24.12.2023 год
356850 | 502 | 2023-11-20 | 6 | 27 | 0.5858 | 2023-11-20 | 13 | 11 | 3.4.11 В результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года произошел наброс веток дерева из вне охранной зоны на провода, замыкание проводов фаз (В,С) ветвями ДКР (из вне охранной зоны) в пролете опор 350/4-350/5 ВЛ-10 Л-77-3, что стало причиной отключение В-10 Л-77-3 на ПС-35 кВ Овсянниковская. 4.11 Замыкание проводов фаз (В,С) ветвями ДКР (из вне охранной зоны) в пролете опор 350/4-350/5 ВЛ-10 Л-77-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР. на Л-77-3 Кирп.завод, Пролет: Оп№350/3 - Оп№350/4 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-10 кВ Л-77-3 Кирп.завод: Провести вырубку ДКР в пролетах 350/4-350/5. Ответственное лицо: Ильиных О.И. 24.12.2023 год
356850 | 503 | 2023-11-20 | 6 | 27 | 0.67 | 2023-11-20 | 13 | 9 | 3.4.11 В результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года произошел кратковременный схлёст проводов в пролете опор №100/10-100/11 фаз (А,В), что стало причиной отключения В-10 Л 77-1 на ПС-35 кВ Овсянниковская. 4.11 Схлёст проводов в пролете опор №100/10-100/11 фаз (А,В) ВЛ-10 Л 77-1 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на Л-77-1 Центр, Пролет: Опора № 100/10 - Опора № 100/11 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-10 кВ Л-77-1 Центр: Произвести регулировку проводов в пролёте опор №100/3-100/16. Ответственное лицо: Ильиных О.И. 24.12.2023 год
356850 | 504 | 2023-11-20 | 12 | 27 | 0.0125 | 2023-11-20 | 13 | 42 | 3.4.11 В результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года произошел излом и падение опоры №3 ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП № 55-2-11, при К.З. проводов отключился АВ-2 на КТП 55-2-11. 4.11 Произошел излом и падение опоры №3 ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП № 55-2-11, при К.З. проводов отключился АВ-2 на КТП 55-2-11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-55-2-11, Опора У1Д-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт (установку ж/б приставки) к опоре №3 на ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП-55-2-11. Ответственное лицо: Гудин В.А. 24.12.2023 год
356850 | 505 | 2023-11-20 | 13 | 50 | 0.034116 | 2023-11-20 | 15 | 19 | 3.4.11 В результате ветровой нагрузки 19.11.2023 года, произошел схлест проводов фаз (В,С) в пролете опор 14-15 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-66-4-1, что привело к отключению АВ-3 ТП-66-4-1. 4.11 Схлест проводов в пролете опор 14-15 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-66-4-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-66-4-1, Пролет: Опора № 14 - Опора № 15 | Техническое мероприятие 1 Провести перетяжку проводов в пролете опор 14-15 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-66-4-1, с регулировкой стрелы провиса. Проверить надежность крепления вязок, изоляторов, крючьев на опорах №14,15. Ответственное лицо: Пиняскин А.В. 24.12.2023 год
356850 | 506 | 2023-11-20 | 14 | 22 | 0.033066 | 2023-11-20 | 15 | 45 | 3.4.11 В результате ветровой нагрузки 19.11.2023, произошел схлест проводов фаз (В,С) в пролете опор 26-27 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-64-5-12, что привело к отключению АВ-1 ТП-64-5-12. 4.11 Схлест проводов в пролете опор 26-27 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-64-5-12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-64-5-12, Пролет: Опора № 27 - Опора № 26 | Техническое мероприятие 1 Провести перетяжку проводов в пролете опор 26-27 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-64-5-12, с регулировкой стрелы провиса. Проверить надежность крепления вязок, изоляторов, крючьев на опорах №26,27. Ответственное лицо: Пиняскин А.В. 24.12.2023 год
356852 | 366 | 2023-11-20 | 13 | 40 | 0.022918 | 2023-11-20 | 14 | 35 | 3.4.12.2 В результате воздействия сильных порывов ветра (порывы 20м/с), произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-10/0,4кВ №11-18-9, что привело к возникновению короткого замыкания и аварийному отключению автоматического выключателя АВ Ф-2 на КТП-10/0,4кВ №11-18-9. 4.12 Кратковременный схлест проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-10/0,4кВ №11-18-9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-11-18-9, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Организационное мероприятие 1 Произвести регулировку стрел провеса проводов в пролетах опор №2-11 на ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-10/0,4кВ №11-18-9. Ответственное лицо: Мастер УЭС Шимолин Г.Г. 26.01.2024 год
356852 | 367 | 2023-11-20 | 14 | 37 | 0.039 | 2023-11-20 | 15 | 55 | 3.4.12.2 В результате воздействия сильных порывов ветра (порывы 20м/с), произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №52-53 ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-10/0,4кВ №19-3-7, что привело к возникновению короткого замыкания и аварийному отключению автоматического выключателя АВ Ф-2 на КТП-10/0,4кВ №19-3-7. 4.12 Кратковременный схлест проводов в пролете опор №52-53 ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-10/0,4кВ №19-3-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-19-3-7, от оп. 41 до оп. 52 / Пролет: Опора № 52 - Опора № 53 | Организационное мероприятие 1 Произвести регулировку стрел провеса проводов в пролетах опор №45-53 на ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-10/0,4кВ №19-3-7. Ответственное лицо: Мастер УЭС Сахновский М.А. 26.01.2024 год
356852 | 368 | 2023-11-20 | 14 | 50 | 0.0022173 | 2023-11-20 | 14 | 57 | 3.4.9.3 В результате воздействия порывов ветра, произошло падение векти дерева на ввод потребителя по адресу с. Воздвиженка ул. Советская дом № 35/2, что привело к обрыву ввода, замыканию и аварийному отключению автоматического выключателя АВ Ф-2 на КТП-10/0,4кВ №44-9-19. | Организационное мероприятие 1 Выписать предписание потребителю по адресу с. Воздвиженка ул. Советская дом №35/2 об устранении нарушения. Ответственное лицо: Главный инженер Кулундинского РЭС Коротков А.Ю. 01.12.2023 год
356850 | 508 | 2023-11-20 | 14 | 40 | 0.021932 | 2023-11-20 | 15 | 27 | 3.4.11 В результате ветровой нагрузки 19.11.2023 года, произошел схлест проводов фаз (В,С) в пролете опор 44-46 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-61-2-16, что привело к отключению АВ-2 ТП-61-2-16. 4.11 Схлест проводов в пролете опор 44-46 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-61-2-16. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-61-2-16, Пролет: Опора № 44 - Опора № 46 | Техническое мероприятие 1 Провести перетяжку проводов в пролете опор 44-46 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-61-2-16, с регулировкой стрелы провиса. Проверить надежность крепления вязок, изоляторов, крючьев на опорах №44,46. Ответственное лицо: Пиняскин А.В. 24.12.2023 год
356850 | 509 | 2023-11-20 | 15 | 4 | 0.012167 | 2023-11-20 | 16 | 17 | 3.4.11 В результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года произошел излом и падение опоры №27 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП № 55-2-11, при К.З. проводов отключился АВ-1 на КТП 55-2-11. 4.11 Произошел излом и падение опоры №27 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП № 55-2-11, при К.З. проводов отключился АВ-1 на КТП 55-2-11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-55-2-11, Опора П1Д-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт (установку ж/б приставки) к опоре №27 на ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-55-2-11. Ответственное лицо: Гудин В.А. 24.12.2023 год
356855 | 415 | 2023-11-20 | 15 | 25 | 0.016133 | 2023-11-20 | 16 | 9 | 3.4.9.3 Повреждение произошло на потребительском участке ВЛ-0,4 кВ Ф.2 от КТП 10/0,4 № 26-10-5 (с.Гонохово, пер.Пожарный,Баранов С.В.) (Согласно границе балансовой принадлежности данное ТН возникло на оборудовании потребителя). | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр вводов в здания потребителей на ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП 10/0,4 кВ № 26-10-5. В случаях наличия недостатков выдавать предписания по их устранению потребителю. (Заказ №1801733419) Ответственное лицо: Гонштейн С.В. 28.12.2023 год
356855 | 416 | 2023-11-20 | 12 | 40 | 0.0008335 | 2023-11-20 | 12 | 50 | 3.4.11 В результате превышения параметров воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 (ветер порывы до 27-28 м/с) произошел схлёст проводов в пролете опор № 8-9 фазы "С" и "0", что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф-2 на КТП 10/0,4 кВ № 6-21-11. 4.4 Схлёст проводов в пролете опор № 8-9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-6-21-11, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса провода в пролёте опор №8-9 на ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП-6-21-11. (Заказ № 180173266) Ответственное лицо: Жабин А.А. 29.12.2023 год
356858 | 727 | 2023-11-20 | 8 | 20 | 1.7779 | 2023-11-20 | 12 | 16 | 3.4.11 В результате падения под воздействием ветровой нагрузки ветки дерева (находящегося вне охранной зоны ВЛ) на провода ВЛ-10 кВ Л-72-5 в пролете опор №28-№29, произошел их схлест, приведший к возникновению межфазного замыкания фаз "А" и "В" и отключению ВЛ действием УРЗА (в результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года ). 4.4 Падение ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ Л-72-5 в пролете опор №28-№29. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на Л-72-5 с. Новохмелевка, Пролет: Опора № 28 - Опора № 29 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-10 кВ Л-72-5, произвести вырубку деревьев, угрожающих падением на провода в пролете опор №28-№29. Ответственное лицо: Скоромных В.Н. 29.02.2024 год
356858 | 731 | 2023-11-20 | 2 | 37 | 0.0038664 | 2023-11-20 | 3 | 6 | 3.4.11 Межфазное замыкание фаз "В " и "С", произошедшее в результате падения ветки дерева , находящегося вне охранной зоны ВЛ, (в результате воздействия ветровых нагрузок 19.11.2023 года) в пролете опор №6-№7 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-37-16-9. 4.4 Падение ветки дерева на провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-37-16-9, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-37-16-9, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №6-№7. Ответственное лицо: Ямщиков Е.Ю. 31.03.2024 год
356858 | 732 | 2023-11-20 | 7 | 9 | 1.6799 | 2023-11-20 | 10 | 59 | 3.4.11 В результате падения под воздействием ветровой нагрузки дерева (находящегося вне охранной зоны ВЛ) на провода ВЛ-10 кВ Л-7-10 в пролете опор №12-№12П произошел их схлест, приведший к возникновению межфазного замыкания фаз "А" и "С" и отключению ВЛ действием УРЗА 4.4 Падение дерева на провода ВЛ-10 кВ Л-7-10 в пролете опор №12-№12П. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева на провода на Л-7-10 пос.Октябрьский, Пролет: Опора № 12- Опора № 12П | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-10 кВ Л-7-10, произвести вырубку деревьев, угрожающих падением на провода в пролете опор №12-№12П. Ответственное лицо: Скоромных В.Н. 31.03.2024 год
356858 | 740 | 2023-11-20 | 14 | 25 | 0.086251 | 2023-11-20 | 16 | 20 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-70-4-16 явилось однофазное короткое замыкание фазы "В" и "0", возникшее на вводе потребителя по адресу: с. Стародраченино ул. Центральная д. 19. (потребитель Крисиндович Николай Романович). | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю Крисиндович Николай Романович, проживающему по адресу с. Стародраченино ул. Центральная д. 19 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.01.2024 год
356853 | 460 | 2023-11-20 | 3 | 12 | 0.002334 | 2023-11-20 | 3 | 19 | 3.4.7.3 В результате приближения крон кленовой поросли к проводам ВЛ на недопустимое расстояние в пролете опор №2-3 произошло перекрытие проводов фаз "А" и "В", что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-82-6-7. 4.12 Перекрытие между проводами фаз "А" и "В" по ДКР в пролете опор №2-3 на ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-82-6-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие между проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-82-6-7, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить расчистку трассы от ДКР в пролёт опор № 2- №3 на ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-88-6-7 Ответственное лицо: Веремьёв С.А. 22.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произведен осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-88-6-7 на наличие деревьев и веток, угрожающих падением (касанием) на провода Ответственное лицо: Веремьёв С.А. 22.12.2023 год
356859 | 359 | 2023-11-20 | 3 | 36 | 0.004167 | 2023-11-20 | 4 | 1 | 3.4.12.2 Под влиянием метеоусловий в виде порывистого ветра и налипания мокрого снега, произошло падение дерева (расположенного вне охранной зоны ВЛ) задев при падении провода фаз "А","В","С" в пролете опор №47-48 ВЛ-0,4 кВ от КТП-23-5-8 Ф.2, что привело к кратковременному межфазному замыканию неизолированных проводов через ветку дерева. и дальнейшему отключению В-10 Л-34-1 действием защит на ПС 110 кВ Предгорная. От возникшего межфазного короткого замыкания, действием защит отключился АВ-0,4 кВ ф.2 в КТП-23-5-8. 4.4 Кратковременное межфазное перекрытие проводов фаз "А","В","С" в пролете опор №47-48 ВЛ-0,4 кВ от КТП-23-5-8 Ф.2, при падении дерева в данный пролет. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие проводов фаз "А","В","С" в пролете. на ВЛ-0,4 кВ от КТП-23-5-8 Ф.2, Пролет: Опора № 47 - Опора № 48 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ от КТП-23-5-8 Ф.2. Провести расчистку охранной зоны в пролете опор №47-48, от поросли ДКР и веток угрожающих падением на провода. Ответственное лицо: Клепиков Антон Васильевич 29.02.2024 год
356853 | 461 | 2023-11-20 | 3 | 40 | 0.2585 | 2023-11-20 | 6 | 1 | 3.4.11 В результате влияния погодных условий произошло ослабления вязки проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №396-397, с последующей разрегулировкой стрелы провеса провода фазы "А" и "В" в пролете опор №396-397, кратковременным схлестом проводов фаз "А" и "В" и отключением ВЛ-10 кВ Л-17-3 действием РЗА. 4.12 Разрегулировка стрелы провеса проводов фазы "А" и "В" в пролете опор №396-397 на ВЛ-10 кВ Л-17-3 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на Л-17-3 Крутишка-Макарово, Пролет: Опора № 396 - Опора № 397 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса проводов фазы "А" и "В" в пролете опор №396-397 на ВЛ-10 кВ Л-17-3 Ответственное лицо: Корзун С.В. 22.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести ИТР осмотр ВЛ-10 кВ Л-17-3 при выявлении дефектов устранить. Ответственное лицо: Корзун С.В. 24.01.2024 год
356853 | 463 | 2023-11-20 | 4 | 18 | 0.468 | 2023-11-20 | 6 | 6 | 3.4.11 В результате влияния погодных условий произошло ослабления вязки провода фазы "А" в пролёте опор №283 - 284, с последующей разрегулировкой стрелы провеса провода фазы "А" в пролете опор №283 - 284, кратковременным схлестом проводов фаз "А" и "В" и отключением ВЛ-10 кВ Л-54-6 действием РЗА. 4.12 Разрегулировка стрелы провеса провода фазы "А" в пролёте опор №283 - 284 ВЛ-10 кВ Л-55-6 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса провода на Л-54-6 с. Шелаболиха - с. Батурово., Пролет: Опора № 283 - Опора № 284 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода фазы "А" в пролете опор №283 - 284 на ВЛ-10 кВ Л-54-6. Ответственное лицо: Корзун С.В. 22.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести ИТР осмотр ВЛ-10 кВ Л-54-6, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Корзун С.В. 18.01.2024 год
356853 | 466 | 2023-11-20 | 9 | 21 | 0.0045507 | 2023-11-20 | 9 | 34 | 3.4.11 Под действием сильного ветра (19.11.2023 года выше 25 м/с), произошёл наброс ветки дерева извне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" в пролёте опор №2/1-№2/2, с последующим их перекрытием и отключением ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-23-2-1 4.4 Наброс ветки дерева на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №2/1-№2/2 на ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-23-2-1 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс ветки дерева на провода фаз "А" и "В" на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-23-2-1, Пролет: Опора № 2-1 - Опора № 2-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести ИТР осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-23-2-1, при обнаружении деревьев наклоненных в сторону ВЛ и угрожающих падением произвести вырубку. Ответственное лицо: Райко А.В. 08.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Убрать ветку дерева с проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №2/1-№2/2 ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-23-2-1 Ответственное лицо: Райко А.В. 08.12.2023 год
356853 | 467 | 2023-11-20 | 10 | 51 | 0.072668 | 2023-11-20 | 12 | 40 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (28 лет) произошло нарушение изоляции между проводниками обмоток, с последующим межфазным коротким замыканием и отключением КТП-20-28-2. 4.12 Межвитковое замыкание обмоток трансформатора на КТП-20-28-2 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межвитковое замыкание обмоток на ТП-20-28-2, Трансформатор ТМ-250/10 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену силового трансформатора на КТП 20-28-2 Ответственное лицо: Райко А.В. 21.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести проверку ОПН 0,4-10 кВ. При обнаружении дефектов произвести замену. Ответственное лицо: Райко А.В. 21.12.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести замер сопротивления петли "фаза-нуль". При отклонении значений от нормы запланировать соответствующие мероприятия. Ответственное лицо: Райко А.В. 21.12.2023 год
356853 | 468 | 2023-11-20 | 13 | 1 | 0.076 | 2023-11-20 | 14 | 55 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (46 лет) произошло нарушение изоляции между проводниками обмоток, с последующим замыканием между соседними витками обмоток, что привело к выходу из строя трансформатора на КТП 23-2-1. 4.12 Межвитковое замыкание обмоток трансформатора на КТП-23-2-1 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межвитковое замыкание обмоток на ТП-23-2-1, Трансформатор ТМ-250/10 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену силового трансформатора на КТП 23-2-1 Ответственное лицо: Райко А.В. 21.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести проверку ОПН 0,4-10 кВ. При обнаружении дефектов произвести замену Ответственное лицо: Райко А.В. 21.12.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести замер сопротивления петли "фаза-нуль". При отклонении значений от нормы запланировать соответствующие мероприятия. Ответственное лицо: Райко А.В. 21.12.2023 год
356859 | 360 | 2023-11-20 | 13 | 55 | 0.0040835 | 2023-11-20 | 14 | 44 | 3.4.9.3 По причине срыва крепления трубостойки ввода провода в жилой дом бытового абонента из-за воздействия порывов ветра, произошло падение трубостойки с последующим срывом изолятора на трубостойке и схлёстом проводов ввода в дом потребителя, подключенного от опоры №17 ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-1-3 ф.2. От возникшего короткого замыкания действием защит отключился АВ-0,4 кВ ф.2 в КТП 34-1-3. | Организационное мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-1-3 ф.2. Рекомендовать потребителю подключенному от опоры №17 смонтировать изолированный ввод кабелем или СИП. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 22.12.2023 год
356853 | 470 | 2023-11-20 | 14 | 28 | 0.0145 | 2023-11-20 | 15 | 55 | 3.4.11 Под действием сильного ветра (19.11.2023 года выше 25 м/с) произошел наброс ветки дерева извне охранной зоны на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №4-№5, что привело к обрыву проводов фаз "А" и "В" и отключению ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП 63-3-12. 4.13 Обрыв проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4-№5 на ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП 63-3-12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов фаз "А" и "В" на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-63-2-12, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт проводов фаз "А" и "В" в пролетах опор №4-№5 на ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-63-3-12 Ответственное лицо: Ведин Е.В. 23.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-63-3-12 на наличие деревьев и веток, угрожающих падением на провода. Ответственное лицо: Ведин Е.В. 23.12.2023 год
356853 | 471 | 2023-11-20 | 14 | 40 | 0.017416 | 2023-11-20 | 16 | 15 | 3.4.11 Под действием сильного ветра (19.11.2023 года выше 25 м/с) произошел наброс ветки дерева извне охранной зоны на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №11-№12, что привело к обрыву проводов фаз "А" и "В" и отключению ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП 64-3-6. 4.13 Обрыв проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №11-№12 на ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП 63-3-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов фаз "А" и "В" на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-64-3-6, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт проводов фаз "А" и "В" в пролетах опор №11-№12 на ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-63-3-6 Ответственное лицо: Ведин Е.В. 22.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-63-3-6 на наличие деревьев и веток, угрожающих падением на провода. Ответственное лицо: Ведин Е.В. 22.12.2023 год
356859 | 361 | 2023-11-20 | 14 | 47 | 0.0094995 | 2023-11-20 | 15 | 35 | 3.4.12.2 В результате влияния погодных условий от порыва ветра, произошел излом и падение ветки с отдельно стоящего дерева (расположенного вне охранной зоны ВЛ) на провода в пролет опор №13-14 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-44-3-5, что привело к схлесту проводов разноименных фаз. От возникшего межфазного короткого замыкания, действием защит отключился АВ-0,4 кВ ф.1 в КТП-44-3-5. 4.4 При падении ветки дерева в пролет №13-14 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-44-3-5 произошел схлёст проводов разноименных фаз. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов разноименных фаз. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-44-3-5, Пролет: Опора № 13 - Опора № 14 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-44-3-5. Провести расчистку охранной зоны в пролетах опор №13-14, от поросли ДКР и веток угрожающих падением на провода. Ответственное лицо: Шаталов Сергей Сергеевич 29.02.2024 год
356853 | 472 | 2023-11-20 | 14 | 50 | 0.01125 | 2023-11-20 | 15 | 17 | 3.4.11 Под действием сильного ветра (19.11.2023 года выше 25 м/с) произошла разрегулировка стрелы провеса провода фазы "А" и "0" в пролете опор №4-5, что привело к схлесту проводов фаз "А" и "0" в пролете опор №4-5, с последующим отключением ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от ТП-54-3-3. 4.4 Разрегулировка стрелы провеса провода фазы "А" и "0" в пролете опор №4-5 на ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-54-3-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрел провесов проводов фазы "А" и "0" на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-54-3-3, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрел провесов проводов фазы "А" и "0" в пролете опор №4-5 на ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от ТП-54-3-3. Ответственное лицо: Корзун С.В. 22.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести ИТР осмотр ВЛ-0.4кВ Ф№1 от КТП-54-3-3 при выявлении дефектов устранить. Ответственное лицо: Корзун С.В. 22.12.2023 год
356853 | 473 | 2023-11-20 | 15 | 34 | 0.016134 | 2023-11-20 | 17 | 2 | 3.4.11 Под действием сильного ветра (19.11.2023 года выше 25 м/с) произошел наброс ветки дерева извне охранной зоны на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №39-№40, что привело к обрыву проводов фаз "А" и "В" и отключению ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП 62-1-20. 4.13 Обрыв проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №39-№40 на ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП 62-1-20. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов фаз "А" и "В" на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-62-1-20, Пролет: Опора № 39 - Опора № 40 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт проводов фаз "А" и "В" в пролетах опор №39-№40 на ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-62-1-20 Ответственное лицо: Ведин Е.В. 22.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-62-1-20 на наличие деревьев и веток, угрожающих падением на провода. Ответственное лицо: Ведин Е.В. 22.12.2023 год
356859 | 362 | 2023-11-20 | 15 | 36 | 0.005 | 2023-11-20 | 16 | 6 | 3.4.7.3 В результате образовавшейся поросли ДКР с недопустимой высотой под проводами ВЛ-0,4 кВ от КТП-33-18-21 Ф.1, при воздействии порывов ветра, произошёл кратковременный схлёст проводов разноименных фаз в пролёте опор №12-13, вызванный раскачивающимися ветками ДКР, что послужило причиной межфазного короткого замыкания. От возникшего замыкания действием защит отключился АВ-0,4 кВ ф.1 в КТП-33-18-21. 4.4 Касание проводов ветками ДКР в пролете опор № 12-13 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-33-18-21, с кратковременным схлестом проводов разноименных фаз. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов разноименных фаз, в пролете на ВЛ-0,4 кВ от КТП-33-18-21 Ф.1, Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ от КТП-33-18-21 Ф.1. Произвести вырубку ДКР в пролете опор №11-14. Ответственное лицо: Русаков Михаил Иванович 29.03.2024 год
356857 | 490 | 2023-11-19 | 0 | 53 |  | 2023-11-19 | 0 | 53 | 3.4.12.2 В результате порывов ветра и попадания постороннего предмета (полиэтиленовый пакет), на траверсу фазы "С" опоры №70 ВЛ 110 кВ ОИ-74 отпайка Урсул произошло короткое замыкание, вследствие чего посторонний предмет отгорел под воздействием дуги. 4.4 Кратковременное перекрытие подвесной изоляции провода фазы «С» по постороннему предмету, на промежуточной металлической (2ПС35/110ПУ-1.110.ТМ) опоре №70 ВЛ 110 кВ ОИ-74 отпайка Урсул Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие подвесной изоляции на ВЛ110кВ (ОИ-74) (УИ-120) (ОУ-74), Опора пром. мет. 2ПС35/110ПУ-1.110.Т | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр ВЛ 110 кВ отпайка Урсул на наличие посторонних предметов на фазных проводах и гирляндах изоляторов Ответственное лицо: Свиридов В.В. 29.12.2023 год
356851 | 690 | 2023-11-19 | 0 | 53 |  | 2023-11-19 | 0 | 53 | 3.4.11 В результате ветровой нагрузки (порывы ветра 25-33 м/с), превышающей параметры ветровой нагрузки относительно условий проекта (27-29 м/с), произошло недопустимое приближение провода (АС-70/11) фазы "А" (одиночная) к стойкам промежуточных (ПБ-25-1) опор №82 и №83 ВЛ БМ-89, вследствие чего произошла серия перекрытий изоляции провода фазы "А" на ж/б стойки промежуточных опор, о чем свидетельствуют следы воздействия тока К.З. на поддерживающих зажимах и ж/б стойках опор (см. фото 1-9). В бестоковую паузу (режим АПВ), в 2-ух случаях, происходило восстановление изоляции провода фазы «А», а в 2-х случаях восстановления изоляции не наступало, вследствие недопустимого приближения провода к опоре. РПВ было успешным вследствие восстановления изоляционных свойств провода фазы "А" (снижение ветровой нагрузки). 4.11 Серия перекрытий изоляции провода (АС-70) фазы "А" (одиночная) на промежуточных (ПБ-25-1) опорах №82 и №83 ВЛ МХ-89 обусловлена воздействием ветровой нагрузки (порывы ветра 25-33 м/с), превышающей расчетное (проектное) значение ветровой нагрузки (27-29 м/с) ВЛ, вследствие чего произошло недопустимое приближение провода к ж/б стойкам опор. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Сверхрасчетное ветровое воздействие на Михайловская-МЗХР (ВЛ МХ-89), Опора пром.ж/б.ПБ 25-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния арматуры и ж/б стоек опор №82, №83 ВЛ БМ-89. При необходимости выполнить ремонт стоек опор (разрушение бетона, оголение арматуры) (Заказы №№: 180172374, 180172375). Ответственное лицо: Покутний Павел Иванович 31.05.2024 год
356852 | 302 | 2023-11-19 | 1 | 58 |  | 2023-11-19 | 1 | 58 | 3.4.11 В результате воздействия сильных порывов ветра (порывы до 33м/с) на ВЛ, произошел наклон (образование продольной трещины) опоры № 122 сверхдопустимых норм, произошло приближение на недопустимое расстояние шлейфа провода фазы "А" к металлической опоре № 121 отпайки Н-114 от ВЛ-110 кВ КК-114 "Кулундинская-Ключевская", что привело к пробою воздушного промежутка, электродуговому повреждению шлейфа с его обрывом и аварийному отключению В-110 кВ КК-114 на ПС 110 кВ Кулунда, отключению СВ-110кВ (панель защит СК-401) на ПС 110 кВ Северская. 4.13 Термический пережог электрической дугой шлейфа провода фазы "А" на опоре № 121 отпайка Н-114 от ВЛ-110 кВ КК-114. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Условия для возникновения дефекта отсутствовали. на Кулундинская-Ключевская (ВЛ КК-114), Опора анк. мет.У1М 4.14 Наклон (образование продольной трещины) опоры № 122 отпайка Н-114 от ВЛ-110 кВ КК-114. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Условия для возникновения дефекта отсутствовали. на Кулундинская-Ключевская (ВЛ КК-114), Опора пром.ж/б.ПБ 21 | Техническое мероприятие 1 Произвести фотофиксацию провода в шлейфах в пролете опор № 1-139 отпайка Н-114 от ВЛ-110 кВ КК-114 "Кулундинская-Ключевская". При выявлении нарушений устранить. (Заказ № 180173564 ) Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 31.01.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести электронно-оптическое обследование провода в зажимах изолирующих подвесок в пролете опор № 110-130 отпайка Н-114 от ВЛ-110 кВ КК-114 "Кулундинская-Ключевская". При выявлении нарушений устранить. (Заказ № 180173576) Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 31.01.2024 годТехническое мероприятие 3 Произвести верховой осмотр ВЛ в пролете опор № 110-130 отпайка Н-114 от ВЛ-110 кВ КК-114 "Кулундинская-Ключевская". При выявлении нарушений устранить. (Заказ № 180173577 ) Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 30.04.2024 год
356852 | 303 | 2023-11-19 | 2 | 2 |  | 2023-11-19 | 2 | 2 | 3.4.11 В результате воздействия сильного порывистого ветра (порывы 28м/с), произошло неоднократное приближение на не допустимое расстояние ВЧЗ ВЛ-110кВ СГ-119 фазы "А" к стойке линейного портала ВЛ-110кВ СГ-119 на ПС 110 кВ Гришковская, что привело к пробою воздушного промежутка между ВЧЗ ВЛ-110кВ СГ-119 фазы "А" и стойкой линейного портала ВЛ-110кВ СГ-119 и аварийному отключению В-110кВ СГ-119 на ПС 110 кВ Славгородская, В-110кВ ГГ-97 на ПС 110 кВ Гальбштадтская. 4.11 Пробой воздушного промежутка между ВЧЗ ВЛ-110кВ СГ-119 фазы "А" и стойкой линейного портала ВЛ-110кВ СГ-119 на ПС 110 кВ Гришковская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Условия для возникновения дефекта отсутствовали. на ПС "Гришковская" №35, ВЧ заградитель ВЗ-600-0,25 с ЭН-0,25 фА | Техническое мероприятие 1 Произвести увеличение габарита между ВЧЗ ВЛ-110кВ СГ-119 фазы "А" и стойкой линейного портала ВЛ-110кВ СГ-119 на ПС 110 кВ Гришковская. Ответственное лицо: Начальник СПС Рябушенко Д.В. 31.01.2024 год
356859 | 323 | 2023-11-19 | 2 | 30 | 0.0192 | 2023-11-19 | 2 | 42 | 3.4.11 При прохождении на территории Петропавловского района неблагоприятных метеоявлений (усиление ветра до 25 м/с, местами порывы до 25–33 м/с, метели), произошел излом и падение ветки с отдельно стоящего дерева (расположенного вне охранной зоны ВЛ) на провода в пролет опор №330/28-330/29 ВЛ 10 кВ Л-44-3, что привело к кратковременному схлесту проводов разноименных фаз. От возникшего межфазного короткого замыкания, действием защит отключился В-10 Л-44-3 на ПС 110 кВ Сибирячихинская. 4.4 Излом и падение ветки с отдельно стоящего дерева (расположенного вне охранной зоны ВЛ) на провода в пролет опор №330/28-330/29 ВЛ 10 кВ Л-44-3, из-за сильного порывистого ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов разноименных фаз. на Л-44-3 Тальменка, Пролет: Опора № 330/28 - Опора № 330/29 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ Л-44-3. Провести расчистку охранной зоны в пролетах №330/19-330/29 от ДКР угрожающих падением на провода. Ответственное лицо: Шаталов Сергей Сергеевич 22.12.2023 год
356857 | 491 | 2023-11-19 | 2 | 34 | 0.01667 | 2023-11-19 | 2 | 44 | 3.4.9.3 Повреждение в зоне ответственности ИП "Евсюков" (граница балансовой принадлежности находится на опоре №22/2). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо о приведении ЭУ в соответствие НТД в ИП "Евсюков" Ответственное лицо: Мулин Р.Б. 28.12.2023 год
356851 | 694 | 2023-11-19 | 3 | 39 |  | 2023-11-19 | 11 | 10 | 3.4.11 В результате ветрового воздействия (порывы ветра более 28 м/с), из-за произошедшего технологического нарушения на ПС 110 кВ Бор-Форпост (см. Акт расследования ТН от 19.11.2023 №710), повлекшее перерыв электроснабжения потребителей, что соответственно, привело к обесточению узлов связи АО «ЭР-Телеком Холдинг» (ОАО «Милеком») и АО Ростелеком в с. Михайловка. | Организационное мероприятие 1 Провести осмотр оборудования СДТУ (связи и телемеханики) в с. Михайловка (ПС 110 кВ Михайловская). Ответственное лицо: Соловьев Николай Сергеевич 29.12.2023 год
356852 | 306 | 2023-11-19 | 3 | 35 |  | 2023-11-19 | 3 | 35 | 3.4.11 В результате воздействия сильных порывов ветра (порывы свыше 25м/с), произошло попадание постороннего предмета (лист железа с кровли) на ввод трансформатора Т-1 на ПС 110 кВ Кулунда, что привело к возникновению короткого замыкания и аварийному отключению В-110 Т-1, В-10 Т-1 от ДЗТ на ПС 110 кВ Кулунда. 4.11 Перекрытие через посторонний предмет ввода трансформатора Т-1 на ПС 110 кВ Кулунда. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Условия для возникновения дефекта отсутствовали. на ПС "Кулундинская" №1, Трансформатор ТДН-16000/110/10 | Организационное мероприятие 1 Провести осмотр кровли зданий ОПУ, ЗРУ на ПС 110 кВ Кулунда, ПС 110 кВ Мышкинская. Ответственное лицо: Начальник Кулундинского РЭС Живкович С.А. 28.12.2023 год
356851 | 695 | 2023-11-19 | 3 | 59 | 0.0001998 | 2023-11-19 | 4 | 11 | 3.4.11 В результате ветровой нагрузки (порывы ветра 25-28 м/с) произошел наброс постороннего предмета (полиэтиленовая пленка) на изолирующую подвеску фазы "В" (нижняя) на промежуточной ж/б (ПБ-110-5) опоре №127 ВЛ КН-70, вследствие чего произошло перекрытие изоляции провода (АС-120) фазы «В» (нижняя), о чём свидетельствуют следы воздействия токов К.З. на поверхности 1-ого и 9-ого изоляторов (9 изоляторов в подвесной гирлянде марки ПС-70) изолирующей подвески и проводе, а также наличие мусора, разбросанного по полю (см. фото 1-10). В бестоковую паузу (режим АПВ) восстановления диэлектрических свойств изоляции фазы "В" на ВЛ КН-70 не произошло, вследствие нахождения постороннего предмета на проводе. РПВ было успешным, при падении или сгорании от эл.дуги постороннего предмета (полиэтиленовая пленка). 4.17 Кратковременное перекрытие изоляции провода (АС-120) фазы "В" на промежуточной ж/б (ПБ-110-5) опоре №127 ВЛ КН-70 обусловлено набросом постороннего предмета (полиэтиленовая пленка) потоком ветра (порывы ветра 25-28 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наброс постороннего предмета на Клепичихинская-Новичихинская (ВЛ КН-70), Опора пром.ж/б.ПБ110-5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить верховой осмотр ВЛ КН-70 в пролетах опор №117 - №127 с использованием БПЛА. (Заказ №180174255) Ответственное лицо: Покутний Павел Иванович 31.05.2024 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства (ЗУ) опор №117 - №127 ВЛ КН-70, с оформлением протокола. При несоответствии величины сопротивления ЗУ, привести его к нормируемому показателю (значению) – включить в план-график ремонта - ремонт ЗУ. (Заказ №180174256) Ответственное лицо: Покутний Павел Иванович 31.05.2024 год
356852 | 308 | 2023-11-19 | 3 | 53 |  | 2023-11-19 | 3 | 53 | 3.4.12.5 В результате увлажнения подвесной гирлянды изоляторов (перепад температуры окружающего воздуха: дождь), а также сопутствующих обстоятельств (загрязнение поверхности изоляторов окислами железа (из-за коррозии металла траверс опоры) и пылевыми отложениями при обработке сельхозугодий, при плановом осмотре 31.01.2023г. загрязнения не обнаружено), произошло снижение диэлектрических свойств гирлянды изоляторов, что привело к перекрытию электрической дугой гирлянды (8 шт. в гирлянде) изоляторов фазы "А" на опоре № 2 ВЛ-110кВ БЗ-124 "Благовещенская-Завьяловская", что привело к аварийному отключению В-110 кВ БЗ-124 на ПС 110 кВ Благовещенская, В-110 кВ БЗ-124 на ПС 110 кВ Завьяловская. 4.11 Перекрытие электрической дугой гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 2 ВЛ-110кВ БЗ-124 "Благовещенская-Завьяловская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Налет из окислов железа и пыли на поверхности изоляции из-за стекающей с металлической траверсы ржавчины. на Благовещенская-Леньковская (ВЛ БЛ-123), Опора пром.ж/б.ПБ 26 | Техническое мероприятие 1 Произвести измерение сопротивления ЗУ опоры № 1-11 ВЛ-110кВ БЗ-124 "Благовещенская-Леньковская" (Заказ № 180174600 ). При выявлении нарушений - устранить. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 30.04.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести электронно-оптическое обследование изолирующих подвесок в пролете опор № 1-11 ВЛ-110кВ БЗ-124 "Благовещенская-Завьяловская" (Заказ № 180174601 ). При выявлении нарушений - устранить. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 31.12.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести замену дефектных изоляторов на опоре № 2 фаза "А" ВЛ-110кВ БЗ-124 "Благовещенская-Завьяловская" (Заказ №210384255 ). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 08.12.2023 год
356855 | 357 | 2023-11-19 | 3 | 51 |  | 2023-11-19 | 3 | 51 | 3.4.11 В результате превышения параметров воздействия ветровой нагрузки (ветер до 27-28 м/с) произошел излом дерева (сосна), растущего вне охранной зоны ВЛ (высота дерева 32 метров), с последующим падением на провода марки (АС-120) в пролете опор №367-368, 368-369,370-371 на ВЛ-110 кВ СК-187, с междуфазным замыкание проводов фаз "А, В", от чего действием защит УРЗА произошло аварийное отключение ВЛ-110 СК-187. В результате превышения параметров воздействия ветровой нагрузки (ветер до 27-28 м/с) произошел излом дерева (сосна), растущего вне охранной зоны ВЛ (высота дерева 32 метров), с последующим падением на провода и повреждением расплетением 4-х жил провода марки (АС-150/19) в пролете опор № 384-385 фазы «В», №355-356 фазы «А» на ВЛ-110 кВ СК-187, с междуфазным замыкание проводов фаз "В,С", от чего действием защит УРЗА произошло аварийное отключение ВЛ-110 СК-187. 4.4 Падение дерева на провода ВЛ в пролете опор №367-368, 368-369,370-371. Повреждение провода марки в пролете опор № 384-385,355-356 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение воздействия ветровых нагрузок на Светлая-Корчинская (ВЛ СК-187), Пролет: Опора № 368 - Опора № 369; Превышение воздействия ветровых нагрузок на Светлая-Корчинская (ВЛ СК-187), Пролет: Опора № 355 - Опора № 356; Превышение воздействия ветровых нагрузок на Светлая-Корчинская (ВЛ СК-187), Пролет: Опора № 367 - Опора № 368; Превышение воздействия ветровых нагрузок на Светлая-Корчинская (ВЛ СК-187), Пролет: Опора № 368 - Опора № 369; Превышение воздействия ветровых нагрузок на Светлая-Корчинская (ВЛ СК-187), Пролет: Опора № 369 - Опора № 370; Превышение воздействия ветровых нагрузок на Светлая-Корчинская (ВЛ СК-187), Пролет: Опора № 370 - Опора № 371; Превышение воздействия ветровых нагрузок на Светлая-Корчинская (ВЛ СК-187), Пролет: Опора № 371 - Опора № 372; Превышение воздействия ветровых нагрузок на Светлая-Корчинская (ВЛ СК-187), Пролет: Опора № 372 - Опора № 373; Превышение воздействия ветровых нагрузок на Светлая-Корчинская (ВЛ СК-187), Пролет: Опора № 373 - Опора № 374; Превышение воздействия ветровых нагрузок на Светлая-Корчинская (ВЛ СК-187), Пролет: Опора № 384 - Опора № 385 | Техническое мероприятие 1 Произвести выпиловку деревьев угрожающих падению в пролете опор №355-385 ВЛ 110 кВ СК-187. (Заказ №210387286) Ответственное лицо: Неретин В.В. 29.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение ширины просеки на предмет угрожающих падению деревьев на провода в пролете опор №355-385 ВЛ 110 кВ СК-187. (Заказ №180173000) Ответственное лицо: Неретин В.В. 29.12.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести ремонт провода на ВЛ-110 кВ СК-187 (марки АС-150/19) в пролете опор № 355-356 фаза "А", 384-385 фаза "В" (Заказ №210387286). Ответственное лицо: Неретин В.В. 29.12.2023 год
356858 | 580 | 2023-11-19 | 3 | 56 | 2.0018 | 2023-11-19 | 5 | 21 | 3.4.11 В результате падения под воздействием ветровой нагрузки дерева (находящегося вне охранной зоны) на провода ВЛ-35кВ ПО-312 "Петровская- Овчинниковская" в пролете опор №35-№36 произошел кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В", приведший к возникновению межфазного замыкания и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.4 Падения дерева на провода в пролёте опор №35-№36 ВЛ-35 кВ ПО-312 "Петровская- Овчинниковская" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: условия для возникновения дефекта отсутствуют на Троицкая-Петровская (ВЛ ТП-313), Пролет: Опора № 35 - Опора № 36 | Техническое мероприятие 1 Произвести вырубку деревьев, угрожающих падением (сухие деревья, а также деревья имеющие наклон в сторону воздушной линии, длинна которых превышает размер охранной зоны) на проводаВЛ-35 кВ ПО-312 "Петровская- Овчинниковская" в пролете опор №35-№36. Ответственное лицо: Начальник СВЛ 31.03.2024 год
356852 | 309 | 2023-11-19 | 4 | 5 | 0.0048 | 2023-11-19 | 4 | 17 | 3.4.11 В результате воздействия сильных порывов ветра (порывы выше 25м/с) на ВЛ-10кВ Л-10-23, произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №62-64, что привело к межфазному замыканию и аварийному отключению В-10кВ Л-10-23 на ПС 110 кВ Верхсуетская. 4.12 Кратковременный схлест проводов в пролете опор №62-64 ВЛ-10кВ Л-10-23. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов. на Л-10-23 с.Н.Суетка, оп. 1-198->ТП 10-23-27 (отп. 1-14) / Пролет: Опора № 62 - Опора № 64 | Организационное мероприятие 1 Произвести измерение габаритов и стрел провеса проводов в пролетах опор №56-78 ВЛ-10кВ Л-10-23, при необходимости выполнить регулировку стрелы провеса проводов. Ответственное лицо: Мастер УЭС Васильченко В.А. 28.12.2023 год
356853 | 396 | 2023-11-19 | 4 | 8 | 0.04354 | 2023-11-19 | 4 | 50 | 3.4.11 Под действием сильного ветра произошло падение ветки дерева извне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №9/3-9/4, что привело к перекрытию проводов фаз "А" и "В" с последующим отключением ВЛ 10 кВ Л-63-3 действием РЗА. 4.4 Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №9/3-9/4 на ВЛ 10 кВ Л-63-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие проводов фаз "А" и "В" на Л-63-3 с.Усть-Мосиха, Пролет: Опора №9-3 - Опора №9-4 | Техническое мероприятие 1 Снять ветку дерева с проводов в пролете опор №9/3-9/4 на ВЛ 10 кВ Л-63-3. Ответственное лицо: Ведин Е.В. 22.12.2023 год
356852 | 310 | 2023-11-19 | 4 | 40 |  | 2023-11-19 | 4 | 40 | 3.4.11 В результате воздействия сильных ветровых нагрузок (порывы свыше 25м/с), произошел кратковременный схлест проводов в пролетах опор №3-4, №24-25 ВЛ-10 кВ Л-1-35, что привело к аварийному отключению В-10кВ Л-1-35 на ПС 110 кВ Кулунда. 4.12 Кратковременный схлест проводов в пролетах опор №3-4, №24-25 ВЛ-10 кВ Л-1-35. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов. на Л-1-35 с. Виноградовка, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4; Кратковременный схлест проводов. на Л-1-35 с. Виноградовка, Пролет: Опора № 24 - Опора № 25 | Организационное мероприятие 1 Произвести измерение габарита и стрелы провеса провода в пролетах опор №1-4, №22-27 ВЛ-10кВ Л-1-35. При выявлении нарушений устранить. Ответственное лицо: старший мастер УЭС Заволокин С.Н. 28.12.2023 год
356857 | 492 | 2023-11-19 | 4 | 20 | 4.18 | 2023-11-19 | 7 | 49 | 3.4.9.3 Отключение ВЛ-10 кВ Л-15-6 "Чемал" произошло в результате схлеста проводов спусков к потребительской ТП-15-6-54 (ИП Озочинова Р.К.) | Организационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю ИП Озочинова Р.К. о необходимости приведения собственной электроустановки к требованиям НТД. Ответственное лицо: Начальник РЭС Коротенко А.А. 29.12.2023 год
356852 | 311 | 2023-11-19 | 4 | 55 |  | 2023-11-19 | 4 | 55 | 3.4.11 В результате воздействия сильных порывов ветра (порывы выше 25м/с), произошла разрегулировка проводов в пролете опор №158-159 ВЛ-10кВ Л-2-12, что привело к кратковременному схлесту проводов, межфазному замыканию и аварийному отключению В-10 Л-2-12 на ПС 110 кВ Славгородская. 4.12 Разрегулировка и кратковременный схлест проводов в пролете опор №158-159 ВЛ-10кВ Л-2-12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка и кратковременный схлест проводов. на Л-2-12 с.Пригородное, Пролет: Опора № 158 - Опора № 159 | Организационное мероприятие 1 На ВЛ-10кВ Л-2-12 произвести перетяжку, регулировку стрелы провеса проводов в пролетах опор №157-160. Ответственное лицо: мастер УЭС Степков Р.В. 31.01.2024 год
356858 | 581 | 2023-11-19 | 4 | 33 | 0.021 | 2023-11-19 | 4 | 51 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-51-11-11 явилось однофазное короткое замыкание фазы "А" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу с. Кашкарагаиха пер. Зелёный д.5. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю проживающему по адресу с. Кашкарагаиха пер. Зелёный д. 5. на замену неизолированного ввода на СИП. Ответственное лицо: Ямщиков Е.Ю. 31.01.2024 год
356852 | 312 | 2023-11-19 | 5 | 15 | 0.14666 | 2023-11-19 | 7 | 5 | 3.4.11 В результате воздействия сильных порывов ветра (порывы свыше 25м/с), произошел обрыв провода в пролете опор №18-19 ВЛ-10кВ Л-11-8, что привело к возникновению однофазного замыкания на землю и появлению сигнала на ПС 110 кВ Родинская. 4.13 Обрыв провода в пролете опор №18-19 ВЛ-10кВ Л-11-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете. на Л-11-8 с. Каяушка, Пролет: Оп. №18 - Оп. №19 | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10кВ Л-11-8 опоры №1-170 на предмет повреждений вызванных ветровыми нагрузками. Ответственное лицо: мастер УЭС Шимолин Г.Г. 28.12.2023 год
356851 | 700 | 2023-11-19 | 4 | 35 | 0.11665 | 2023-11-19 | 4 | 49 | 3.4.11 В результате ветровой нагрузки (порывы ветра 25-28 м/с) произошел кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №7-№8 ВЛ Л-106-17, о чем свидетельствуют токовые метки на проводах, что привело к отключению присоединения (ВЛ Л-106-17) действием УРЗА (ТО), с успешным РПВ. 4.12 Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №7-№8 ВЛ Л-106-17 обусловлен воздействием ветровой нагрузки (порывы ветра более 25 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлёст проводов на Л-106-17 р.п.М-Озеро, Пролет: Оп.№7 - Оп.№8 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов на ВЛ Л-106-17 в пролетах опор №1 - №18, с оформление ведомости (Заказ №180173978). При несоответствии измеренных величин нормируемым значениям выполнить перетяжку провода. Ответственное лицо: Корнеев Алексей Анатольевич 29.12.2023 год
356851 | 701 | 2023-11-19 | 4 | 37 |  | 2023-11-19 | 4 | 37 | 3.4.11 В результате ветровой нагрузки (порывы ветра 25-33 м/с) произошло недопустимое приближение провода (АС-70/11) фазы "С" (одиночная) к траверсе промежуточной (ПБ-21) опоры №119п ВЛ НО-140, вследствие чего произошла серия перекрытий изоляции провода фазы "С" на траверсу, о чем свидетельствуют следы воздействия тока К.З. на поддерживающем зажиме, проводе и траверсе опоры (см. фото 1-5). В бестоковую паузу (режим АПВ), в 2-ух случаях, восстановление изоляции провода фазы «С» не наступило из-за недопустимого приближения провода к траверсе. РПВ было успешным вследствие восстановления изоляционных свойств провода фазы "С", из-за снижения ветровой нагрузки. 4.11 Серия перекрытий изоляции провода (АС-70/11) фазы "С" (одиночная) на промежуточной (ПБ-21) опоре №119п ВЛ НО-140 обусловлена воздействием ветровой нагрузки (порывы ветра 25-33 м/с), вследствие чего произошло недопустимое приближение провода к траверсе опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Недопустимое приближение провода к траверсе на Новошипуновская-Огневская (ВЛ НО-140), Опора пром.ж/б.ПБ 21 | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния крепежной арматуры и провода на промежуточной опоре №119п ВЛ НО-140. (Заказ №180173767). Ответственное лицо: Покутний Павел Иванович 31.05.2024 год
356855 | 360 | 2023-11-19 | 4 | 40 |  | 2023-11-19 | 4 | 40 | 3.4.11 В результате развившегося скрытого дефекта при воздействии атмосферных воздействий (температурных, ветровых, мокрый снег с дождем), динамических (колебание шлейфа) на ПС 110 кВ Гоноховская произошло развитие микротрещин на фарфоре с последующим перекрытием проходных изоляторов марки (ИПУ-10) фаз "А","В", что привело к работе МТЗ-110 Т-2 (включился КЗ-110 Т-2, в бестоковую паузу отключился В-10 Т-2, ОД-110 Т-2). В результате работы ОД/КЗ-110 Т-2 на ПС Гоноховская действием РЗА произошло аварийное отключение ВЛ-110 кВ КЗ-193 (УАПВ). Последний тепловизионный контроль на ПС 110 кВ Гоноховская проведен в июле 2023, замечаний нет. 4.11 Перекрытие проходных изоляторов фаз "А", "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Плохие погодные условия на ПС 110кВ Гоноховская №26 | Техническое мероприятие 1 На ПС 110 кВ Гоноховская произвести испытания изоляции повышенным напряжением шинного моста 10 кВ Т-2. (Заказ № 180173400). Ответственное лицо: Пасечник М.В. 30.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену проходных дефектных изоляторов марки (ИПУ-10/630-7,5УХЛ1) по результатам испытания изоляции повышенным напряжением шинного моста 10 кВ Т-2. (Заказ №170062611). Ответственное лицо: Шовба С.В. 30.11.2023 год
356852 | 313 | 2023-11-19 | 5 | 35 | 0.407 | 2023-11-19 | 23 | 34 | 3.4.11 В результате воздействия 19.11.2023г. неблагоприятных погодных явлений в виде сильного порывистого ветра (порывы свыше 25м/c): - произошла разрегулировка проводов в пролетах опор №348/33-348/34 ВЛ-10кВ Л-2-28, что привело к межфазному замыканию из-за кратковременного схлеста проводов и аварийному отключению В-10 Л-2-28 на ПС 110 кВ Славгородская с УАПВ; - произошел обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №345 ВЛ-10кВ Л-2-28, что привело к короткому замыканию и аварийному отключению В-10 Л-2-28 на ПС 110 кВ Славгородская с НАПВ. 4.12 Разрегулировка и кратковременный схлест проводов в пролетах опор №348/33-348/34 ВЛ-10кВ Л-2-28. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка и кратковременный схлест проводов. на Л-2-28 с.Павловка, Пролет: Опора № 28 - Опора № 34 4.14 Обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №345 ВЛ-10кВ Л-2-28. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода фазы "В". на Л-2-28 с.Павловка, Опора П10-8ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода в пролетах опор №343-346, №348/32-348/35 ВЛ-10кВ Л-2-28. Ответственное лицо: мастер УЭС Степков Р.В. 26.01.2024 год
356857 | 493 | 2023-11-19 | 4 | 40 | 0.049584 | 2023-11-19 | 6 | 5 | 3.4.9.3 В результате нарушение изоляции изолированного провода ввода в жилой дом по адресу: с. Усть-Сема, ул. Зеленая, 28, произошло его оплавление, приведшее к возникновению замыкания фазы и нуля и последующему отключению ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-21-1-31. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю по адресу: с. Усть-Сема, ул. Зеленая, 28 на замену ввода в жилой дом. Ответственное лицо: Мастер УЭС Зырянов О.Г. 29.12.2023 год
356851 | 703 | 2023-11-19 | 4 | 45 | 7.5722 | 2023-11-19 | 11 | 26 | 3.4.11 В результате атмосферных воздействий (сильный ветер более 25,0 м/с) в пролёте опор №95 - №96 ВЛ НМ-336, произошло падение дерева (комель дерева находился вне границы охранной зоны ВЛ) на провода (АС-70) всех фаз («А», «В» и «С»), что привело к установлению режима межфазного короткого замыкания (К.З.) и отключению присоединения (В НМ-336) на ПС 110 кВ Новичихинская действием УРЗА (МТЗ), с неуспешным РПВ, вследствие длительного присутствия дерева на проводах ВЛ. 4.12 Отключению присоединения (В НМ-336) на ПС 110 кВ Новичихинская обусловлено падение дерева (комель дерева находился вне границы охранной зоны ВЛ) на провода (АС-70) всех фаз («А», «В» и «С») в пролете опор №95 - №96 ВЛ НМ-336 вследствие атмосферных воздействий (сильный ветер более 25,0 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева на Новичихинская-Мельниковская (ВЛ НМ-336), Пролет: Опора № 95 - Опора № 96 | Техническое мероприятие 1 Выполнить в пролётах опор №93 - №98 ВЛ НМ-336 оценку состояния линейной арматуры и проводов всех фаз («А», «В» и «С»), подвергшихся тяжению при падении дерева. (Заказ №180174257) Ответственное лицо: Покутний Павел Иванович 30.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить на трассе ВЛ НМ-336 оценку состояния ДКР на участках, проходящих по лесным массивам. (Заказ №180174258) Ответственное лицо: Покутний Павел Иванович 30.01.2024 год
356855 | 362 | 2023-11-19 | 4 | 46 | 1.8917 | 2023-11-19 | 12 | 20 | 3.4.11 Под влиянием метеоусловий в виде порывистого ветра (до 27-28 м/с), произошел излом дерева (осина, расположенная вне охранной зоны ВЛ на расстоянии от проекции крайнего провода ВЛ 14,9 м, высотой 30 м.) на провода (марки АС-70) фаз "А,В,С" с обрывом провода фазы "А" в пролете опор № 66-67 ВЛ-35 кВ ЧП-312, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ-35 ЧП-312 действием защит на ПС 35 кВ Нижнечуманская. 4.13 Обрыв провода фазы "А" в пролете опор № 66-67. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение параметров ветровых нагрузок на Нижнечуманская-Верхпайвинская (ВЛ ЧП-312, Пролет: Опора № 66 - Опора № 67 | Техническое мероприятие 1 Произвести вырубку угрожающих падению деревьев на провода в пролете опор № 67-69 ВЛ-35 кВ ЧП-312. (Заказ №210387285) Ответственное лицо: Неретин В.В. 29.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести оценку состояния деревьев на предмет падения из-за охраной зоны ВЛ на провода в пролете опор № 60-70 ВЛ-35 кВ ЧП-312. По результатам оценки определить необходимость вырубки деревьев, угрожающих падением на провода. (Заказ №180172981) Ответственное лицо: Неретин В.В. 29.12.2023 год
356852 | 314 | 2023-11-19 | 5 | 35 | 0.1136 | 2023-11-19 | 5 | 52 | 3.4.11 В результате воздействия сильных ветровых нагрузок (порывы выше 25м/с), произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №63/5-63/8 ВЛ-10 кВ Л-4-7, что привело к возникновению короткого замыкания и аварийному отключению В-10кВ Л-4-7 на ПС 110 кВ Табунская. 4.12 Кратковременный схлест проводов в пролете опор №63/5-63/8 ВЛ-10 кВ Л-4-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов. на Л-4-7 с. Забавное, от оп. 63/5 до оп. 63/8 / Пролет: Опора № 63/5 - Опора № 63/8 | Организационное мероприятие 1 Произвести измерение габарита и стрелы провеса провода в пролете опор №63/5-63/8 ВЛ-10кВ Л-4-7. При выявлении нарушений устранить. Ответственное лицо: мастер УЭС Глинков Н.Н. 28.12.2023 год
356852 | 315 | 2023-11-19 | 5 | 55 | 0.73875 | 2023-11-19 | 15 | 40 | 3.4.11 В результате воздействия 19.11.2023г. неблагоприятных погодных явлений в виде сильного порывистого ветра (порывы свыше 25м/c): - произошел обрыв вязки провода на опоре №8/5 ВЛ-10 кВ Л-24-7, что привело к схлесту проводов, возникновению короткого замыкания и аварийному отключению В-10кВ Л-24-7 на ПС 110 кВ Златополинская с НАПВ; - произошел излом и разрушение ж/б приставок анкерной опоры №118 ВЛ-10 кВ Л-24-7, что привело к падению опоры, возникновению короткого замыкания и аварийному отключению В-10кВ Л-24-7 на ПС 110 кВ Златополинская с НАПВ. 4.14 Обрыв вязки провода на опоре №8/5, излом и разрушение ж/б приставок опоры №118 ВЛ-10 кВ Л-24-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода. на Л-24-7 с. Семёновка, Опора П10-7ДБ; Излом и разрушение ж/б приставок. на Л-24-7 с. Семёновка, Опора АК10-4ДБ | Организационное мероприятие 1 Произвести измерение габарита и стрелы провеса провода в пролете опор №8/5-8/7, №118-124 ВЛ-10 кВ Л-24-7. При выявлении нарушений устранить. Ответственное лицо: мастер УЭС Оксенгирдт С.Я. 28.12.2023 год
356859 | 324 | 2023-11-19 | 5 | 9 | 5.6581 | 2023-11-19 | 9 | 8 | 3.4.11 19.11.2023 В результате сложившихся метеоусловий от воздействия сильных порывов ветра 25-33 м/с (метеосправка прилагается), в 05:09, 05:53, 06:10, 06:42 (местного времени) происходило неоднократное подтягивание подвесной гирлянды изоляторов фазы "В" к телу металлической опоры №78, и в 08:29 подтягивание подвесной гирлянды изоляторов фазы "С" к опоре №112 ВЛ 110 кВ ПС-134 на недопустимое расстояние (на момент ТН направление ветра было поперек данного участка ВЛ, фото материалы прилагаются), что приводило к неоднократному устойчивому электродуговому перекрытию воздушного промежутка между проводом фаз "В", "С" и металлической траверсой опор. От возникающих однофазных замыканий действием защит отключался В-110 ПС-134 на ПС 110 кВ Петропавловская. 4.11 Электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводом фазы "В" и металлической траверсой опоры №78 ВЛ 110 кВ ПС-134, а так же проводом фазы "С" и металлической траверсой опоры №112, из-за подтягивания гирлянды изоляторов к телу опоры при сильном порывистом ветре. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводом фазы "В". на Петропавловская-Солонешенская (ВЛ ПС-134, Опора пром. мет.П1М; Электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводом фазы "С" на Петропавловская-Солонешенская (ВЛ ПС-134, Опора пром. мет.П1М | Техническое мероприятие 1 ВЛ 110 кВ ПС-134. Провести верховой осмотрс применением БПЛА опор №77-79, №111-113 , на наличие дефекта проводов и тросов в местах крепления и зажимах, наличия дефектов изоляции (следов перекрытия, сколов, повреждения юбок, мест крепления гирлянд изоляторов), с устранением выявленных дефектов. Заказ 180167652. Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 29.12.2023 годТехническое мероприятие 2 ВЛ 110 кВ ПС-134. Установить оттяжную гирлянду изоляторов фазы "В" на опоре №78. Заказ 210387574. Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 31.07.2024 годТехническое мероприятие 3 ВЛ 110 кВ ПС-134. Установить оттяжную гирлянду изоляторов фазы "С" на опоре №112. Заказ 210387574. Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 31.07.2024 год
356858 | 582 | 2023-11-19 | 5 | 12 | 0.84804 | 2023-11-19 | 5 | 52 | 3.4.11 В результате падения под воздействием ветровой нагрузки дерева (находящегося вне охранной зоны ВЛ) на провода ВЛ-10 кВ Л-36-5 в пролете опор №29/1-№31/1 произошел их схлест, приведший к возникновению межфазного замыкания фаз "А" и "С" и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.4 Падение ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ Л-36-5 в пролете опор №29/1-№31/1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на Л-36-5 с.Бобровка, Пролет: Опора № 28-1 - Опора № 29-1; Падение ветки дерева на Л-36-5 с.Бобровка, Пролет: Опора № 29-1 - Опора № 30-1; Падение ветки дерева на Л-36-5 с.Бобровка, Пролет: Опора № 30-1 - Опора № 31-1 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-10 кВ Л-36-5, произвести вырубку деревьев, угрожающих падением на провода в пролете опор №29/1-№32/1. Ответственное лицо: Ломаковский А.С. 30.04.2024 год
356851 | 710 | 2023-11-19 | 0 | 54 | 26.5002 | 2023-11-19 | 9 | 57 | 3.4.11 В результате ветровой нагрузки (порывы ветра 25-33 м/с) произошел обрыв заземляющего проводника (искусственный заземлитель (сталь диаметром 10 мм), спускается по ж/б стойке приемного портала ВЛ БМ-99 ПС 110 кВ Бор-Форпост) снизу, у основания ж/б стойки (см. фото 8-9), что привело к серии перекрытий изоляции ошиновки 110 кВ всех фаз (А, В, С), о чем свидетельствуют следы воздействия токов К.З. на опорных изоляторах шинного моста 110 кВ, шлейфах-спусках и на заземлителе. (см. фото 1-7). 4.3 Обрыв искусственного заземлителя (спуск, металлосвязь с ЗУ (заземляющее устройство) - круглая сталь диаметром 10 мм) у основания ж/б стойки приемного портала 110 кВ ВЛ БМ-99 на ПС 110 кВ Бор-Форпост обусловлено воздействием ветровой нагрузки (порывы ветра 25-33 м/с) сопоставимой с расчетным (проектным) значением ветровой нагрузки (27-29 м/с) ВЛ, вследствие деформаций (знакопеременные изгибающие нагрузки) проводника. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв заземлителя на ПС 110 кВ Бор-Форпост, Приемный портал БМ-99 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ревизию мест соединений (ремонт) заземляющих проводников (металлосвязь, грозозащита) с заземляющим устройством ПС 110 кВ Бор-Форпост, на приемных порталах 110 кВ ВЛ ЮБ-152 и БМ-99. (Заказ №154465384). Ответственное лицо: Рёхин Юрий Александрович 30.11.2023 год
356855 | 364 | 2023-11-19 | 5 | 20 | 0.15159 | 2023-11-19 | 6 | 45 | 3.4.11 В результате превышения воздействия ветровых нагрузок (ветер до 27-28 м/с) произошло ослабление вязки провода марки (А-70) на опоре №120, с последующей разрегулировкой провода в пролёте опор № 120-121 фаза "В", что привело к отключению В-10 Л-19-6 на ПС 110 кВ Панкрушихинская. 4.4 Ослабление вязки провода на опоре №120. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышения параметров ветровых нагрузок на Л-19-6 с. Береговое, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замер стрелы провиса проводов в пролётах опор №120-130 ВЛ-10 кВ Л-19-6. При необходимости произвести регулировку стрелы провиса проводов. (Заказ №180173724). Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 29.12.2023 год
356855 | 365 | 2023-11-19 | 5 | 27 |  | 2023-11-19 | 5 | 27 | 3.4.11 В результате превышения параметров воздействия сильных порывов ветра (до 27-28 м/с) произошел срыв листа кровельного железа, с последующим набросом на провода марки (А-35) в пролете опор №3-4 фаз "А", "В" . От возникшего междуфазного замыкания действием МТЗ отключился В-10 Л-26-3 на ПС 110 кВ Гоноховская. 4.4 Набросом на провода в пролете опор №3-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение воздействия ветровых нагрузок на Л-26-3 с. Гонохово, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Провести визуальный осмотр на ВЛ-10 кВ Л-26-3 в пролётах опор 1-22 на наличие дефектных изоляторов, разрушенных колпачков изоляторов, ослабления вязок и целостность шлейфов. (Заказ №180173983) Ответственное лицо: Гонштейн С.В. 28.12.2023 год
356853 | 399 | 2023-11-19 | 5 | 37 |  | 2023-11-19 | 5 | 37 | 3.4.11 Под действием сильного шквалистого ветра произошел наброс постороннего предмета (полиэтилен) на шлейф фазы "В" опоры №20 на КВЛ 110 кВ Власиха-Арбузовская I цепь с отпайками (КВЛ ВА-167), с последующим перекрытием на траверсу и отключением ВЛ. 4.11 Наброс постороннего предмета на шлейф фазы "В" опоры №20 на КВЛ 110 кВ Власиха-Арбузовская I цепь с отпайками (КВЛ ВА-167) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс постороннего предмета на Власиха-Арбузовская (ВЛ ВА-167), Опора анк. мет.У110-3н | Техническое мероприятие 1 Произвести верховой осмотр опор с №19 по №21 КВЛ 110 кВ Власиха-Арбузовская I цепь с отпайками (КВЛ ВА-167), при выявлении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 29.12.2023 год
356857 | 494 | 2023-11-19 | 5 | 47 | 3.4017 | 2023-11-19 | 8 | 24 | 3.4.9.3 Повреждение в зоне ответственности ООО "Аргут" (граница балансовой принадлежности находится на опоре №184/5). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо о приведении ЭУ в соответствие НТД в ООО "Аргут" Ответственное лицо: Мулин Р.Б. 27.12.2023 год
356858 | 583 | 2023-11-19 | 5 | 58 |  | 2023-11-19 | 5 | 58 | 3.4.11 В результате падения под воздействием ветровой нагрузки дерева (длиной 32 метра, находящегося вне охранной зоны ВЛ) на провод фазы "С" в пролете опор №128-№129 ВЛ-110 кВ ЧП-159 "Чесноковская - Первомайская"и возникшего вследствие этого однофазного замыкания "на землю", произошло отключение ВЛ-110 кВ ЧП-159 "Чесноковская - Первомайская". 4.11 Падение дерева на провод ВЛ-110 кВ ВЛ-110кВ ЧП-30 "Чесноковская - Первомайская" в пролете опор №№124-125. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Условия для возникновения дефекта отсутствовали на Чесноковская-Первомайская (ВЛ ЧП-159), Пролет: Опора № 128 - Опора № 129 | Техническое мероприятие 1 Произвести вырубку деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ-110 кВ ЧП-159 "Чесноковская - Первомайская" в пролетах опор №128-№130. Заказ 180178605 Ответственное лицо: Начальник СВЛ Вотрин М.П. 31.03.2024 год
356851 | 713 | 2023-11-19 | 6 | 20 | 0.0089964 | 2023-11-19 | 6 | 25 | 3.4.11 В результате ветровой нагрузки (порывы ветра 27-29 м/с) произошел кратковременный схлёст проводов (АС-70) фаз "В" и "С" в пролёте опор №84 - №85 ВЛ Л-9-20, вследствие чего присоединение (ВЛ Л-9-20) было отключено действием УРЗА (МТЗ, ТО), с НАПВ и УРПВ. 4.12 Кратковременный схлёст проводов (АС-70) фаз "В" и "С" в пролёте опор №84 - №85 ВЛ Л-9-20 обусловлен воздействием ветровой нагрузки (27-29 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Условия для возникновения дефекта отсутствовали на Л-9-20 с. Пономарёво, Пролет: Опора № 84 - Опора № 85 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов всех фаз на ВЛ Л-9-20, в пролетах опор №82 - №87. При несоответствии измеренных параметров нормируемым значениям, выполнить перетяжку провода. (Заказ №180173187) Ответственное лицо: Ламакин Сергей Владимирович 30.12.2023 год
356858 | 584 | 2023-11-19 | 6 | 3 | 23.8668 | 2023-11-19 | 12 | 16 | 3.4.11 Воздействие ветровых нагрузок с порывами до 34 м/с, превышающих нормативную скорость ветра 27 м/с (V район по ветру), предусмотренную проектными условиями для ВЛ, приведшее к: - повреждению узла (тип – УН(У)-200) в составе натяжного крепления (тип – НП-110-5) кабеля оптического подвесного самонесущего (тип – ОПН-ДПТ-05-24А08-27,5, собственник ПАО «Ростелеком») на опоре № 19 ВЛ 110 кВ Чесноковская – Новоалтайская II цепь с отпайкой на ПС Заводская (ВЛ ЧН-24), приведшему к падению кабеля на провода фаз «А» и «В» в пролете опор №№ 19 – 20; - падению из вне охранной зоны дерева высотой 38 метров (росшего на расстоянии 35 метров от проекции крайнего провода ВЛ 110 кВ Химпром – Чесноковская с отпайкой на ПС Алтайская (ВЛ ХЧ-9)) на провода ВЛ с последующим касанием проводов ВЛ 110 кВ Алтай – Чесноковская с отпайкой на ПС Алтайская (ВЛ АЧ-8) на участке совместной подвески в пролете опор №№ 543 – 544. 3.4.7.3 Несвоевременное выявление обрыва спиральной пружины якоря токового реле (тип – РТ-40/50) фазы «С» МФО в составе КСЗ ВЛ 110 кВ Опорная – Чесноковская I цепь с отпайкой на ПС Береговая (ДЗ, МФО, ТЗНП), произошедшего в процессе длительной эксплуатации (34 года) 3.4.11 Воздействие ветровых нагрузок с порывами до 34 м/с на гибкую ошиновку 110 кВ ПС 110 кВ Опорная, приведшее к возникновению динамических усилий (рывков) на главные ножи линейного разъединителя ЛР ОЧ-91 (тип – РНДЗ-2-110/630) и механическому повреждению (деформации) фиксатора в приводе. 4.11 Электродуговое перекрытие изоляции проводов фаз «А» и «В» по увлажненной поверхности упавшего оптического кабеля в пролёте опор №№ 19 – 20 ВЛ 110 кВ Чесноковская – Новоалтайская II цепь с отпайкой на ПС Заводская (ВЛ ЧН-24), приведшее к возникновению КЗ и отключению ВЛ действием защит. Электродуговое перекрытие изоляции проводов фаз «А», «В» и «С» в пролёте опор №№ 543 – 544 ВЛ 110 кВ Химпром – Чесноковская с отпайкой на ПС Алтайская (ВЛ ХЧ-9), вызванное падением дерева, с последующим перекрытием проводов фаз «А» и «В» ВЛ 110 кВ Алтай – Чесноковская с отпайкой на ПС Алтайская (ВЛ АЧ-8), приведшее к возникновениям КЗ и отключениям указанных ЛЭП действиями защит Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева на Химпром-Чесноковская (ВЛ ХЧ-9), Пролет: Опора № 543 - Опора № 544; Обрыв ВОЛС на Чесноковская-Новоалтайская (ВЛ ЧН-24), Пролет: Опора № 19 - Опора № 20 4.14 Механическое разрушение (обрыв) противодействующей спиральной пружины (в месте её заделки в хвостовик) якоря токового реле РТ-40/50 фазы «С» МФО в составе КСЗ ВЛ 110 кВ Опорная – Чесноковская I цепь с отпайкой на ПС Береговая (ДЗ, МФО, ТЗНП) на ПС 110 кВ Опорная, приведшее к снижению тока срабатывания реле, в результате чего при коротких замыканиях на смежных ВЛ 110 кВ Чесноковская – Новоалтайская II цепь с отпайкой на ПС Заводская (ВЛ ЧН-24) и ВЛ 110 кВ Химпром – Чесноковская с отпайкой на ПС Алтайская (ВЛ ХЧ-9) происходили неправильные (излишние) срабатывания МФО с действием на отключение выключателя В ОЧ-91. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение спиральной пружины на ПС 110 кВ "Опорная", PS110-000268 4.14 Механическое повреждение фиксатора привода главных ножей ЛР ОЧ-91 на ПС 110 кВ Опорная, приведшее, под воздействием сильного ветра, к расхождению из зацепления главных ножей с возникновением дуги от тока нагрузки и последующей необходимости отключения выключателя В ОЧ-91 ВЛ 110 кВ Опорная – Чесноковская I цепь с отпайкой на ПС Береговая (ВЛ ОЧ-91) оперативным персоналом для предотвращения развития повреждений оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение фиксатора привода главных ножей на ПС 110 кВ "Опорная", PS110-000268 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр трассы ВЛ 110 кВ Химпром – Чесноковская с отпайкой на ПС Алтайская (ВЛ ХЧ-9) и ВЛ 110 кВ Алтай – Чесноковская с отпайкой на ПС Алтайская (ВЛ АЧ-8) на наличие деревьев, высота которых превышает расстояние по прямой от дерева до крайней точки ВЛ, увеличенное на 2 метра. При выявлении замечаний включить мероприятия по обрезке крон, вырубке и опиловке указанных деревьев в графики ремонтов ЛЭП Ответственное лицо: Начальник СВЛ Вотрин М.П. 29.02.2024 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеочередной осмотр приводов (тип – ПРМ-200М) разъединителей на ПС 110 кВ, эксплуатируемых Центральными ЭС, на наличие поврежденных (деформированных) элементов и узлов. По результатам осмотра разработать план-график устранения выявленных замечаний. Ответственное лицо: начальник службы ПС Будон П.А. 30.03.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо в ПАО «Ростелеком» о необходимости восстановления проектного крепления ВОЛС на опоре № 19 ВЛ 110 кВ Чесноковская – Новоалтайская II цепь с отпайкой на ПС Заводская (ВЛ ЧН-24), а также с требованием проведения внеочередного осмотра креплений ВОЛС, размещенных на ЛЭП 110 кВ, с устранением выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Вотрин М.П. 25.12.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Выпустить организационно-распорядительный документ, устанавливающий требования по проверкам состояния и надежности крепления спиральных пружин реле типов РТ-40 при выполнении планового технического обслуживания устройств РЗА. Ответственное лицо: начальник службы РЗиА Батырев Д.С. 12.01.2024 год
356853 | 400 | 2023-11-19 | 6 | 0 |  | 2023-11-19 | 6 | 0 | 3.4.11 Воздействие сильного шквалистого ветра, приведшее к излому сухого дерева (сосна) расположенного вне охранной зоны ВЛ-35 кВ Власиха-Юбилейная II цепь с отпайкой на ПС Ротор (потребительская АО "Алтайский приборостроительный завод "Ротор") (ВЛ 35 кВ ВЮ-310) с последующим ее падением на провода фазы "А" и "В" в пролете опор №40 - №41. 4.12 Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №40 - №41 на ВЛ-35 кВ Власиха-Юбилейная II цепь с отпайкой на ПС Ротор (потребительская АО "Алтайский приборостроительный завод "Ротор") (ВЛ 35 кВ ВЮ-310). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие проводов фаз "А" и "В" на Власиха-Юбилейная II цепь (ВЛ ВЮ-310), Пролет: оп.40 - оп.41 | Техническое мероприятие 1 Произвести верховой осмотр опор №39 - №42 ВЛ 35 кВ Власиха-Юбилейная II цепь (ВЛ ВЮ-310) с отпайкой на ПС Ротор, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 22.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Убрать сухое дерево с проводов фаз "А" и "В" в пролетах опор №40 - №41 ВЛ 35 кВ Власиха-Юбилейная II цепь (ВЛ ВЮ-310) с отпайкой на ПС Ротор. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 22.12.2023 год
356851 | 715 | 2023-11-19 | 6 | 46 | 0.3848 | 2023-11-19 | 11 | 58 | 3.4.11 В результате ветрового давления (порывы ветра более 25 м/с) произошло перекрытие изоляции между шлейфами фаз "В" и "С" (выводы) кабельной муфты, расположенной на опоре №1 ВЛ Л-29-7, вследствие приближения (сближения) их на недопустимое расстояние, вследствие чего присоединение ВЛ Л-29-7 было отключено действием УРЗА (ТО). 4.12 Перекрытие изоляции шлейфов фаз "В" и "С" (выводы) кабельной муфты, расположенной на опоре №1 ВЛ Л-29-7, обусловлено сближением шлейфов между собой на недопустимое расстояние, из-за воздействия ветровой нагрузки (порывы более 28 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Недопустимое сближение выводов кабельной муфты на Л-29-7 п. Южный, Опора А10-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления изоляции кабельной вставки КВЛ Л-29-7 (ПС 110 кВ Гидроузел). (Заказ №180174523). Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 27.12.2023 год
356858 | 585 | 2023-11-19 | 6 | 10 | 0.0033667 | 2023-11-19 | 9 | 32 | 3.4.9.3 Отключение произошло по причине повреждения кабельной муфты от РКТП-42-10-5 к КТП -42-10-5 потребителя ООО "Алтай-Форест" КТП-42-10-5. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю ООО "Алтай-Форест"о необходимости приведения собственных э/у к требованиям НТД. Ответственное лицо: Ямщиков Е.Ю. 31.01.2024 год
356851 | 718 | 2023-11-19 | 7 | 11 | 0.091223 | 2023-11-19 | 7 | 28 | 3.4.11 В результате ветрового давления (порывы до 28 м/с) произошел излом деревянной стойки промежуточной (ПП10-10ДБ) опоры №18-1 с обрывом провода (АС-50) фазы "А" в пролете опор №18-1 - №19-1, вследствие чего присоединение (ВЛ Л-23-2) было отключено действием УРЗА (ТО) , с неуспешными АПВ и РПВ. 4.14 Излом деревянной стойки промежуточной (ПП10-10ДБ) опоры №18-1 ВЛ Л-23-2 и обрыв провода (АС-50) фазы "А" в пролете опор №18-1 - №19-1 ВЛ Л-23-2 обусловлены воздействием ветровой нагрузки (порывы до 28 м/с), сопоставимой с расчетным (проектным) значением ветровой нагрузки (32 м/с) ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом стойки на Л-23-2 с. Поспелих, Опора ПП10-10ДБ; обрыв провода на Л-23-2 с. Поспелих, Пролет: Опора № 18-1 - Опора № 19-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ Л-23-2, уделив особое внимание состоянию элементов опор (стойки, приставки). (Заказ №180172337) Ответственное лицо: Ежов Дмитрий Васильевич 29.12.2023 год
356855 | 368 | 2023-11-19 | 6 | 17 | 1.3033 | 2023-11-19 | 12 | 48 | 3.4.11 В результате превышения параметров воздействия сильных порывов ветра (до 27-28 м/с) произошел излом деревьев (тополь), растущих вне охранной зоны ВЛ, с последующим набросом и обрывом проводов (марки А-50) в пролётах опор № 266-269 фаз "А,В,С", излому железной траверсы (марки ТМ-1) на опоре №267, что привело к отключению ВЛ-10 кВ Л-25-13. 4.13 Обрыв проводов в пролётах опор № 266-269, излом железной траверсы на опоре №267. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение параметров ветровой нагрузки на Л-25-13 с.Прыганка, Пролет: Опора № 266 - Опора № 267; Превышение параметров ветровой нагрузки на Л-25-13 с.Прыганка, Пролет: Опора № 267 - Опора № 268; Превышение параметров ветровой нагрузки на Л-25-13 с.Прыганка, Пролет: Опора № 268 - Опора № 269; Превышение параметров ветровой нагрузки на Л-25-13 с.Прыганка, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести выпиловку отдельно-стоящих деревьев угрожающих падением на провода пролёте опор №266-269 ВЛ-10 кВ Л-25-13. (Заказ №180175170). Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 29.12.2023 год
356851 | 720 | 2023-11-19 | 8 | 25 | 1.286 | 2023-11-19 | 10 | 25 | 3.4.11 В результате ветровой нагрузки (порывы ветра более 25 м/с) произошел срыв изолятора (ШС-10) фазы "А" с крюка на промежуточной (П10-7ДБ) опоре №290 ВЛ Л-47-3, с последующим схлестом с проводом фазы "В" в пролете опор №290-№291, вследствие чего присоединение (ВЛ Л-47-3) было отключено (В Л-47-3 на ПС 35 кВ Титовская) действием УРЗА (МТЗ) В Л-47-3, с НРПВ. 4.3 Срыв штыревого изолятора фазы «А» с крюка на промежуточной (П10-7ДБ) опоре №290 ВЛ Л-47-3 обусловлен воздействием ветровой нагрузки (порывы до 28 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на Л-47-3 с. Сросты, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния провода, изоляции, арматуры и узлов их крепления на опорах №285-№295 ВЛ Л-47-3 (Заказ №180174135). При необходимости выполнить замену или ремонт неисправных элементов. Ответственное лицо: Корнеев Алексей Анатольевич 29.12.2023 год
356858 | 587 | 2023-11-19 | 6 | 19 | 0.2923 | 2023-11-19 | 10 | 1 | 3.4.11 В результате падения под воздействием ветровой нагрузки ветки дерева (находящегося вне охранной зоны ВЛ) на провода ВЛ-10 кВ Л-75-3 в пролете опор №38-№39 произошел их схлест, приведший к возникновению межфазного замыкания фаз "А" и "С" и отключению ВЛ действием УРЗА 4.4 Падение ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ Л-75-3 в пролете опор №38-№39. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на Л-75-3 с.Новоманошкино, Пролет: Опора № 38 - Опора № 39 | Техническое мероприятие 1 По Л-75-3 с.Новоманошкино, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №38-№39 по Заказу №180172891. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 29.02.2024 год
356858 | 590 | 2023-11-19 | 11 | 14 | 0.5254 | 2023-11-19 | 13 | 5 | 3.4.11 В результате падения под воздействием ветровой нагрузки ветки дерева (находящегося вне охранной зоны ВЛ) на провода ВЛ-10 кВ Л-5-2 в пролете опор №13/5-№15/5, произошел их схлест, приведший к возникновению межфазного замыкания фаз "А" и "В" и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.4 Падение ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ Л-5-2 в пролете опор №13/5-№15/5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на Л-5-2 с.Краснояры, Пролет: Опора № 13-5 - Опора № 15-5 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-10 кВ Л-5-2, произвести вырубку деревьев, угрожающих падением на провода в пролете опор №13/5-№15/5. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.01.2024 год
356855 | 369 | 2023-11-19 | 6 | 22 | 1.2705 | 2023-11-19 | 9 | 7 | 3.4.11 В результате превышения параметров воздействия сильных порывов ветра (до 27-28 м/с) произошел излом ветки дерева (берёза), растущего вне охранной зоны ВЛ, с последующим набросом на провода (марки ПC-25) в пролёте опор № 1137/10-137/11 фаз "А" и "В", что привело к отключению ВЛ-10 кВ Л-8-12. 4.4 Наброс на провода в пролёте опор № 137/10-137/11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение параметров ветровых нагрузок на Л-8-12 с. Гонохово, Пролет: Опора № 137/10 - Опора № 137/11 | Техническое мероприятие 1 Произвести выпиловку отдельностоящих деревьев угрожающих падением на провода в пролёте опор №137/9-137/11 ВЛ-10 кВ Л-8-12. (Заказ № 180173972). Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 29.12.2023 год
356858 | 592 | 2023-11-19 | 8 | 24 |  | 2023-11-19 | 8 | 24 | 3.4.11 В результате падения под воздействием ветровой нагрузки дерева (находящегося вне охранной зоны) на провода ВЛ-35кВ ВЛ-35 кВ СМ-304 "Санниковская - Майская" в пролете опор №112-№113 произошел кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В", приведший к возникновению межфазного замыкания и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.4 Падения дерева на провода в пролёте опор №112-№113 ВЛ-35 кВ СМ-304 "Санниковская - Майская" . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: условия для возникновения дефекта отсутствуют на Санниковская-Майская (ВЛ СМ-304), Пролет: Опора № 112 - Опора № 113 | Техническое мероприятие 1 Произвести вырубку деревьев, угрожающих падением (сухие деревья, а также деревья имеющие наклон в сторону воздушной линии, длинна которых превышает размер охранной зоны) на провода ВЛ-35 кВ СМ-304 "Санниковская - Майская" в пролете опор №112-№113. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Вотрин 31.05.2024 год
356858 | 593 | 2023-11-19 | 6 | 26 |  | 2023-11-19 | 6 | 26 | 3.4.11 В результате падения под воздействием ветровой нагрузки ветки дерева (находящегося вне охранной зоны) на провода ВЛ-35 кВ ЧЧ-335 "Чесноковская - Черемшанская" в пролете опор №196-№197 произошел кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В", приведший к возникновению межфазного замыкания и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.4 Падения дерева на провода ВЛ-35 кВ ЧЧ-335 "Чесноковская - Черемшанская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: условия для возникновения дефекта отсутствуют на Чесноковская-Черемшанская (ВЛ ЧЧ-335), Пролет: Опора № 196 - Опора № 197 | Техническое мероприятие 1 Произвести вырубку деревьев, угрожающих падением (сухие деревья, а также деревья имеющие наклон в сторону воздушной линии, длинна которых превышает размер охранной зоны) в пролете опор №196-№197 на провода ВЛ-35 кВ ЧЧ-335 "Чесноковская - Черемшанская" Ответственное лицо: Начальник СВЛ Вотрин М.П. 30.04.2024 год
356851 | 723 | 2023-11-19 | 9 | 50 |  | 2023-11-19 | 9 | 50 | 3.4.11 В результате ветрового воздействия (порывы ветра более 28 м/с) произошел срыв штыревого изолятора (ШС-10Е) фазы "В" на приёмном портале КРУН-10 ПС 110 кВ Мирная (яч.№9 Л-22-8), что привело к однофазному замыканию на землю, вследствие чего присоединение (ВЛ Л-22-8) было отключено КУ. 4.3 Срыв штыревого изолятора (ШС-10Е) фазы «В» со штыря на приёмном портале КРУН-10 ПС 110 кВ Мирная (яч.9 Л-22-8) обусловлен воздействием ветровой нагрузки (порывы ветра более 28 м/с), вследствие деформаций (сжатия, растяжения, кручения) провода, в том числе из-за старения материала полиэтиленового колпачка (К7) с течением времени. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на ПС 110 кВ Мирная, Приемный портал КРУН-10 - яч. №9 Л-22-8 (Потр) | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния узлов крепления штыревых изоляторов всех отходящих присоединений 10 кВ ПС 110 кВ Мирная, установленных на крыше КРУН-10 кВ (приемные порталы ВЛ). (Заказ №154465441). Ответственное лицо: Рёхин Юрий Александрович 30.12.2023 год
356858 | 594 | 2023-11-19 | 6 | 30 | 0.34153 | 2023-11-19 | 9 | 38 | 3.4.11 В результате падения под воздействием ветровой нагрузки дерева (находящегося вне охранной зоны ВЛ) на провода ВЛ-10 кВ Л-38-15 в пролете опор №118-№119, произошел их схлест, приведший к возникновению межфазного замыкания фаз "А" и "В" и отключению ВЛ действием УРЗА 4.4 Падение дерева на провода ВЛ-10 кВ Л-38-15 Ферма Агротал в пролете опор №118-№119. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева на провода на Л-38-15 Ферма Агротал, Пролет: Опора № 118 - Опора № 119 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-10 кВ Л-38-15 Ферма Агротал произвести вырубку деревьев, угрожающих падением на провода в пролете опор №118-№119. Ответственное лицо: Ямщиков Е.Ю. 31.01.2024 год
356851 | 724 | 2023-11-19 | 9 | 59 | 0.0067473 | 2023-11-19 | 10 | 4 | 3.4.11 В результате колебаний провода, вызванных ветровой нагрузкой (порывы ветра 27-29 м/с), произошел кратковременный схлёст проводов (А-35) фаз "А" и "В" в пролёте опор №2/10 - №3/10 ВЛ Л-12-8, вследствие чего присоединение (ВЛ Л-12-8) было отключено действием УРЗА (МТЗ), с последующим УРПВ. 4.12 Кратковременный схлёст проводов (А-35) фаз "А" и "В" в пролёте опор №2/10 - №3/10 ВЛ Л-12-8 обусловлен воздействием ветровой нагрузки (27-29 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Условия для возникновения дефекта отсутствовали на Л-12-8 с. Ново-Калманка, Пролет: Опора № 2/10 - Опора № 3/10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов всех фаз на ВЛ Л-12-8, в пролетах опор №297 - №5/10. При несоответствии измеренных параметров нормируемым значениям, выполнить перетяжку провода. (Заказ №180175030). Ответственное лицо: Ламакин Сергей Владимирович 30.12.2023 год
356852 | 326 | 2023-11-19 | 8 | 33 |  | 2023-11-19 | 8 | 33 | 3.4.11 В результате воздействия сильных порывов ветра (порывы выше 25м/с) на ВЛ-10кВ Л-26-2, произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №6-7 отпайки №4, что привело к межфазному замыканию и аварийному отключению В-10кВ Л-26-2 на ПС 110кВ Новоильинская. 4.12 Кратковременный схлест проводов в пролете опор №6-7 отпайки №4 ВЛ-10кВ Л-26-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов. на Л-26-6 с.Новоильинка, Пролет: Опора № 6/4 - Опора № 7/4 | Организационное мероприятие 1 Произвести измерение габаритов и стрел провеса проводов в пролетах опор №1-9 отпайки №4 ВЛ-10кВ Л-26-2, при необходимости выполнить регулировку стрелы провеса проводов. Ответственное лицо: мастер УЭС Попонкин В.А. 28.12.2023 год
356851 | 725 | 2023-11-19 | 10 | 11 | 0.090669 | 2023-11-19 | 11 | 36 | 3.4.11 В результате ветрового давления (порывы ветра более 25 м/с) произошло перекрытие изоляции между шлейфами фаз "В" и "С" (выводы) кабельной муфты, расположенной на анкерной (АК10-4ДБ) опоре №1 ВЛ Л-13-12, вследствие приближения (сближения) их на недопустимое расстояние, вследствие чего присоединение ВЛ Л-13-12 было отключено действием УРЗА (МТЗ). 4.12 Перекрытие изоляции шлейфов фаз "В" и "С" (выводы) кабельной муфты, расположенной на анкерной (АК10-4ДБ) опоре №1 ВЛ Л-13-12, обусловлено сближением шлейфов между собой на недопустимое расстояние, из-за воздействия ветровой нагрузки (порывы более 28 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Недопустимое сближение выводов кабельной муфты на Л-13-12 с. Маральи Рожки, Опора АК10-4ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния линейной арматуры и изоляции на опорах №2 - №11 ВЛ Л-13-12. При выявлении дефектов выполнить замену или ремонт неисправных элементов. (Заказ №180174233). Ответственное лицо: Мишин Александр Владимирович 29.02.2024 год
356851 | 726 | 2023-11-19 | 10 | 19 | 0.13575 | 2023-11-19 | 11 | 7 | 3.4.11 В результате ветровой нагрузки (порывы ветра 27-29 м/с), произошел излом и наброс ветки дерева (клен), из вне охранной зоны ВЛ, на провод фазы "А" ТП 12-9-17, создав режим однофазного замыкания на землю, в следствии чего присоединение (ВЛ Л-12-9) было отключено КУ (В-12-9), РПВ было успешным по причине падения ветки на землю. 4.12 Кратковременное перекрытие изоляции провода (А-35) фазы "А" на землю на ТП-12-9-17, обусловлено набросом ветки (клен), комель которого находится вне границы охранной зоны ВЛ, на провод, вследствие ветровой нагрузки (27-29 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Условия для возникновения дефекта отсутствовали на Л-12-9 с.Огни, Спуск от Опоры № 13/7 к ТП 12-9-17 | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния изоляции на ТП-12-9-17. (Заказ №180175029). Устранить выявленные дефекты, либо запланировать устранение. Ответственное лицо: Ламакин Сергей Владимирович 30.12.2023 год
356851 | 727 | 2023-11-19 | 10 | 34 | 0.0090018 | 2023-11-19 | 10 | 44 | 3.4.11 В результате ветровой нагрузки (порывы ветра более 25-27 м/с) произошел излом стоек (ж/б приставок) опор №5/6 (угловая анкерного типа УП-10-3ДБ) и №16/7 (П10-7ДБ) ВЛ Л-58-6 у основания, с последующим кратковременным схлёстом проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5/6 - № 6/6, вследствие чего присоединение (ВЛ Л-58-6) было отключено на ПС 35 кВ Березовская действием УРЗА(МТЗ), с неуспешным АПВ и успешным РПВ. 4.14 Изломы стоек (ж/б приставок) опор №5/6 (угловая анкерного типа УП-10-3ДБ) и №16/7 (П10-7ДБ) ВЛ Л-58-6 у основания, вызвано воздействием ветровой нагрузки (порывы ветра более 25-28 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом ж/б приставок на Л-58-6 к-х Березовское, Опора УП10-3ДБ; Излом стойки на Л-58-6 к-х Березовское, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния оснований опор: №3/6-№7/6 и № 17/7-14/7 ВЛЛ Л-58-6. (Заказ №180174455). Ответственное лицо: Липатов Алексей Васильевич 31.12.2023 год
356851 | 728 | 2023-11-19 | 10 | 36 | 0.011333 | 2023-11-19 | 11 | 44 | 3.4.11 В результате ветрового воздействия (порывы ветра выше 25 м/с) произошел кратковременный схлёст проводов (А-35) фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 ВЛ Ф-1 от ТП-46-1-3, вследствие чего присоединение ВЛ Ф-1 от ТП-46-1-3 было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовой отсечки) АВ Ф-1. 4.12 Кратковременный схлёст проводов (А-35) фаз "А" и "В" в пролете опор №7 - №8 ВЛ Ф-1 от ТП-46-1-3 обусловлен воздействием ветровой нагрузки (порывы боле 25 м/с), сопоставимой с расчетным (проектным) значением ветровой нагрузки (32-36 м/с) ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ветровое воздействие на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-46-1-3, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов ВЛ Ф-1 от ТП-46-1-3, в пролетах опор №3 - №12. При несоответствии измеренных параметров запланировать регулировку стрелы провеса провода. (Заказ № 180172001) Ответственное лицо: Егоров Иван Александрович 29.12.2023 год
356852 | 328 | 2023-11-19 | 9 | 40 | 0.08 | 2023-11-19 | 10 | 28 | 3.4.9.3 В результате воздействия сильных порывов ветра (порывы до 25м/с), произошел схлест проводов на вводе потребителя по адресу с. Коротояк ул. Пролетарская дом №1, что привело к короткому замыканию и аварийному отключению автоматического выключателя АВ Ф-2 на КТП-10/0,4кВ №15-18-2. | Организационное мероприятие 1 Выписать предписание потребителю по адресу с. Коротояк ул. Пролетарская дом №1 об устранении нарушения. Ответственное лицо: Главный инженер Хабарского РЭС Лунин В.В. 01.12.2023 год
356858 | 595 | 2023-11-19 | 6 | 50 | 0.58574 | 2023-11-19 | 9 | 54 | 3.4.11 В результате воздействия длительной поперечной нагрузки произошел излом стоек опор №70П,№70П,№165,№166,№167,№168 ВЛ-10 кВ Л-39-5, что привело к последующему схлесту проводов фаз "А",В","С" возникновению межфазного замыкания и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.4 Излом стоек опор №70П,№70П,№165,№166,№167,№168 ВЛ-10 кВ Л-39-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом стойки на Л-39-5 с.Налобиха-с.Индейка, Опора ОА10-3ДБ; Излом стойки на Л-39-5 с.Налобиха-с.Индейка, Опора АК10-3ДБ; Излом стойки на Л-39-5 с.Налобиха-с.Индейка, Опора П10-1; Излом стойки на Л-39-5 с.Налобиха-с.Индейка, Опора П10-1Д; Излом стойки на Л-39-5 с.Налобиха-с.Индейка, Опора П10-1; Излом стойки на Л-39-5 с.Налобиха-с.Индейка, Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Произвести замену опоры №70,№70П,№165,№166,№167,№168 ВЛ-10 кВ Л-39-5. (устранено в ходе проведения АВР). Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.01.2024 год
356851 | 729 | 2023-11-19 | 10 | 42 | 0.19147 | 2023-11-19 | 16 | 41 | 3.4.11 В результате колебаний провода, вызванных ветровой нагрузкой (порывы ветра до 28 м/с), произошли обрыв провода (А-35) фазы «А» на промежуточной (П10-7ДБ) опоре №59 ВЛ Л-57-7, вследствие чего на ПС 35 кВ Октябрьская сработала предупредительная сигнализация «земля в сети 10 кВ» и присоединение (ВЛ Л-57-7) было отключено КУ. 4.14 Обрыв провода (А-35) фазы "А" на промежуточной (П10-7ДБ) опоре №59 ВЛ Л-57-7 обусловлен воздействием ветровой нагрузки (порывы ветра боле 25 м/с), вследствие деформаций. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на Л-57-7 п. Ходаевский, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной ИТР осмотр ВЛ Л-57-7, уделив особое внимание состоянию провода и узлам его крепления (вязки). (Заказ №180174036). Ответственное лицо: Ежов Дмитрий Васильевич 29.12.2023 год
356858 | 597 | 2023-11-19 | 6 | 50 | 0.77831 | 2023-11-19 | 9 | 51 | 3.4.11 В результате падения дерева, находящегося вне охранной зоны, на провода ВЛ-10 кВ Л-39-7 в пролете опор №41-№42, произошел обрыв провода фаз "А" и "В","С" с последующим схлестом , приведший к возникновению межфазного замыкания и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.13 Обрыв провода фаз "А" и "В","С" в пролете опор №41- №42 ВЛ-10 кВ Л-39-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева на Л-39-7 С.Налобиха-очистные сооружения, Пролет: Опора № 41 - Опора № 42 | Техническое мероприятие 1 Произвести вырубку ветвей деревьев угрожающим падением на провода в пролете опор №41-№42 ВЛ-10 кВ Л-39-7. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 29.02.2024 год
356858 | 598 | 2023-11-19 | 12 | 58 | 0.6192 | 2023-11-19 | 14 | 46 | 3.4.11 В результате воздействия длительной поперечной нагрузки произошел излом стоек опор №3/6, №4/6, №5/6, №6/6, №433,№435,№437 и приставок №36,№37,№38 ВЛ-10 кВ Л-28-8, что привело к последующему схлесту проводов фаз "А",В" в пролете опор и возникновению межфазного замыкания и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.4 Излом стоек опор №3/6, №4/6, №5/6, №6/6, №433,№435,№437 и приставок №36,№37,№38 ВЛ-10 кВ Л-28-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом стойки опоры на Л-28-8 с.Косиха- с.В. Жилино, Опора ОА10-3ДД; Излом стойки опоры на Л-28-8 с.Косиха- с.В. Жилино, Опора П10-8ДБ; Излом стойки опоры на Л-28-8 с.Косиха- с.В. Жилино, Опора П10-8ДБ; Излом стойки опоры на Л-28-8 с.Косиха- с.В. Жилино, Опора УП10-3ДБ; Излом приставки на Л-28-8 с.Косиха- с.В. Жилино, Опора УП10-1Д; Излом приставки на Л-28-8 с.Косиха- с.В. Жилино, Опора П10-1Д; Излом приставки на Л-28-8 с.Косиха- с.В. Жилино, Опора П10-1Д; Излом стойки на Л-28-8 с.Косиха- с.В. Жилино, Опора УП10-3ДБ; Излом стойки на Л-28-8 с.Косиха- с.В. Жилино, Опора П10-8ДБ; Излом стойки на Л-28-8 с.Косиха- с.В. Жилино, Опора АК10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену опоры №3/6, №4/6, №5/6, №6/6, №433,№435,№437 и приставок №36,№37,№38 ВЛ-10 кВ Л-28-8 (устранено в ходе проведения АВР). Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.01.2024 год
356852 | 329 | 2023-11-19 | 9 | 45 | 0.0064008 | 2023-11-19 | 10 | 1 | 3.4.11 В результате воздействия сильных порывов ветра (порывы выше 25м/с), произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-10/0,4кВ №4-17-15, что привело к возникновению короткого замыкания и аварийному отключению автоматического выключателя АВ Ф-2 на КТП-10/0,4кВ №4-17-15. 4.12 Кратковременный схлест проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-10/0,4кВ №4-17-15. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-4-17-15, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Организационное мероприятие 1 Произвести измерение габарита и стрелы провеса провода в пролете опор №5-8 ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-10/0,4кВ №4-17-15. При выявлении нарушений устранить. Ответственное лицо: мастер УЭС Глинков Н.Н. 28.12.2023 год
356851 | 730 | 2023-11-19 | 10 | 49 | 0.010333 | 2023-11-19 | 11 | 51 | 3.4.11 В результате ветрового воздействия (порывы ветра выше 25 м/с) произошел кратковременный схлёст проводов (А-50) фаз «А» и «В» в пролете опор №4-2 - №5-2 ВЛ Ф-2 от ТП-48-3-5, вследствие чего присоединение ВЛ Ф-2 от ТП-48-3-5 было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовой отсечки) АВ Ф-2. 4.12 Кратковременный схлёст проводов (А-50) фаз «А» и «В» в пролете опор №4-2 - №5-2 ВЛ Ф-2 от ТП-48-3-5 обусловлен воздействием ветровой нагрузки (порывы боле 25 м/с), сопоставимой с расчетным (проектным) значением ветровой нагрузки (32-36 м/с) ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ветровое воздействие на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-48-3-5, Пролет: Опора № 4-2 - Опора № 5-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов ВЛ Ф-2 от ТП-48-3-5, в пролетах опор №1-2 - №6-2. При несоответствии измеренных параметров запланировать регулировку стрелы провеса провода. (Заказ № 180172003). Ответственное лицо: Егоров Иван Александрович 29.12.2023 год
356852 | 330 | 2023-11-19 | 10 | 20 | 0.15833 | 2023-11-19 | 11 | 55 | 3.4.9.3 В результате воздействия сильных порывов ветра (порывы до 22м/c), произошел схлест проводов на вводе потребителя по адресу с.Н-Суетка, ул. Центральная, дом №17, что привело к короткому замыканию и аварийному отключению автоматического выключателя АВ Ф-2 на КТП-10/0,4кВ №10-23-17. | Организационное мероприятие 1 Выписать предписание потребителю по адресу с.Н-Суетка, ул. Центральная, дом №17 об устранении нарушения. Ответственное лицо: Главный инженер Хабарского РЭС Лунин В.В. 01.12.2023 год
356858 | 601 | 2023-11-19 | 6 | 57 | 3.2421 | 2023-11-19 | 12 | 45 | 3.4.11 В результате воздействия ветровой нагрузки (порывы ветра до 30 м/с) произошел частичный излом дерева (находящегося вне охранной зоны ВЛ, высотой 26 м), с последующим наклоном дерева и касанию ветками дерева проводов фаз "А","В","С" в пролёте опор №176-№177 ВЛ-35кВ СБ-316 "Санниковская - Бобровская" и отключением В-35 СБ-315 "Санниковская - Бобровская" на ПС 35 кВ "Саниковская". При последующих порывах ветра произошёл излом дерева с падением на провода фаз "А","В","С" ВЛ-35кВ СБ-315 "Санниковская - Бобровская" что привело к касанию ветками дерева проводов (АС-70) фазы "А" в пролёте опор №176-№177 ВЛ-110 кВ ПА-54 "Первомайская" - Анисимовская" и отключением В-35 СБ-315 "Санниковская - Бобровская" на ПС 35 кВ "Саниковская". 4.4 Падение дерева на провод двухцепной ВЛ-35 кВ СБ-316/СБ-315 "Санниковская - Бобровская" в пролете опор №176-№177. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: условия для возникновения дефекта отсутствуют на Санниковская-Бобровская (ВЛ СБ-316), Пролет: Опора № 176 - Опора № 177 | Техническое мероприятие 1 Произвести вырубку деревьев, угрожающих падением (сухие деревья, а также деревья имеющие наклон в сторону воздушной линии, длинна которых превышает размер охранной зоны) в пролете опор №176-№177 на провода ВЛ-35 кВ СБ-316/СБ-315 "Санниковская - Бобровская" Ответственное лицо: Начальник СВЛ Вотрин М.П. 30.04.2024 год
356851 | 731 | 2023-11-19 | 10 | 54 | 0.42 | 2023-11-19 | 16 | 44 | 3.4.11 В результате ветрового давления (порывы ветра более 25 м/с) произошел излом деревянной стойки промежуточной (П10-1Д) опоры №219/4 Л-60-5 , у основания, с падением на землю, без обрыва проводов (см. фото 1-2). Вследствие этого (провод лег на землю) сработала предупредительная сигнализация «Земля в сети 10 кВ» на ПС 35 кВ Сентелекская. 4.14 Излом деревянной стойки промежуточной (П10-1Д) опоры №219/4 Л-60-5, у основания, обусловлен воздействием ветровой нагрузки (порывы ветра более 25 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом стойки на Л-60-5 с. Покровка, Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния оснований опор №218/4 и №220/4 ВЛ Л-60-3. При выявлении дефектов (неисправностей) выполнить замену или ремонт оборудования ВЛ. (Заказ №180174098). Ответственное лицо: Мишин Александр Владимирович 29.02.2024 год
356855 | 370 | 2023-11-19 | 7 | 2 | 4.2441 | 2023-11-19 | 14 | 40 | 3.4.11 В результате превышения параметров воздействия ветровых нагрузок (ветер до 27-28 м/с) произошел срыв листа кровельного железа, с последующим набросом и обрывом проводов марки (А-35) фаз "А,В,С" в пролете опор №3-4. От возникшего междуфазного замыкания действием МТЗ отключился В-10 Л-26-12 на ПС 110 кВ Гоноховская. 4.13 Обрыв проводов в пролете опор №3-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение параметров ветровых нагрузок на Л-26-12 ст.Гилевка (рез.9-16), Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 1.Провести визуальный осмотр на ВЛ-10 кВ Л26-12 в пролёте опор 1-85 на наличие дефектных изоляторов, разрушенных колпачков изоляторов, ослабления вязок и целостность шлейфов. (Заказ №180174939) Ответственное лицо: Гонштейн С.В. 29.12.2023 год
356859 | 329 | 2023-11-19 | 6 | 41 | 1.9995 | 2023-11-19 | 12 | 8 | 3.4.11 В результате сложившихся метеоусловий при влиянии сильных порывов ветра 25-33 м/с (метеосправка прилагается), от возникших колебаний, произошел излом и механический обрыв аппаратного зажима типа А4А-120 в месте перехода от плашечного крепления к обжимной гильзе провода спуска фазы "В" от ЛР СК-168 в сторону ВЧЗ СК-168 на ПС 110 кВ Белокурихинская, с дальнейшим межфазным замыканием оборванной части шлейфа провода фазы "В" под воздействием сильного порывистого ветра о соседние фазы "А" и "С" (имеются следы оплавления от воздействия токов короткого замыкания на оторвавшейся части аппаратного зажима см. фото и видео материалы). От возникших замыканий действием защит отключался В-110 СК-168 на ПС 110 кВ Смоленская. 4.13 Излом и обрыв аппаратного зажима типа А4А-120 провода спуска фазы "В" от ЛР СК-168 в сторону ВЧЗ СК-168 на ПС 110 кВ Белокурихинская, из-за возникших колебаний воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение аппаратного зажима типа А4А-120 фазы "В" от ЛР СК-168 в сторону ВЧЗ СК-168. на Смоленская-Курортная (ВЛ СК-168), 4Пролет: Опора № 80 - ПС Белокуриха2 | Техническое мероприятие 1 ПС 110 кВ Белокурихинская. Выполнить замену плашечного зажима провода спуска фазы "В" от ЛР СК-168 к ВЧЗ СК-168. Заказ 180165160. Ответственное лицо: Евсеенко Александр Викторович 27.12.2023 годТехническое мероприятие 2 ПС 110 кВ Белокурихинская. Провести визуальный осмотр с помощью оптических средств, состояния аппаратных зажимов, на наличие трещин, разрывов метала и прочих повреждений, с устранением выявленных дефектов. Ответственное лицо: Евсеенко Александр Викторович 30.08.2024 годТехническое мероприятие 3 ПС 110 кВ Белокурихинская. Выполнить усиление соединения дополнительным шлейфом фазы "В" от ЛР СК-168 к ВЧЗ СК-168. Заказ 180165160. Ответственное лицо: Евсеенко Александр Викторович 27.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Служба ПС ПО БЭС. Внести информацию об усилении соединения дополнительным шлейфом фазы "В" от ЛР СК-168 к ВЧЗ СК-168 в паспорт ПС 110 кВ Белокурихинская. Ответственное лицо: Евсеенко Александр Викторович 29.12.2023 год
356851 | 732 | 2023-11-19 | 11 | 3 | 0.29386 | 2023-11-19 | 13 | 35 | 3.4.11 В результате ветрового воздействия (ветер порывами более 25 м/с) произошел обрыв провода (А-35) фазы "В", в месте крепления, на промежуточной (П10-7ДБ) опоре №55 ВЛ Л-30-1 Ю, с последующим схлестом с проводом фаз "А" в пролете опор №54-№55, что привело к отключению присоединения (ВЛ Л-30-1 Ю) действием УРЗА (МТЗ) с неуспешным АПВ. 4.14 Обрыв провода (А-35) фазы "В", в месте крепления, на промежуточной (П10-7ДБ) опоре №55 ВЛ Л-30-1 Ю обусловлен воздействием ветровой нагрузки (порывы ветра более 25 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на Л-30-1 Ю с.Степное, п.Тушканиха, Пролет: Оп. №54 - Оп. №55 | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния провода, изоляторов, арматуры и узлов их крепления на ВЛ Л-30-1 Ю в пролетах опор №54-№66. При выявлении дефектов (неисправностей) выполнить замену (ремонт) поврежденных элементов. (Заказ №180173140). Ответственное лицо: Черкашин Александр Александрович 29.12.2023 год
356858 | 603 | 2023-11-19 | 11 | 29 | 0.35766 | 2023-11-19 | 13 | 25 | 3.4.11 В результате воздействия длительной поперечной нагрузки произошел излом стойки опоры №44 ВЛ-10 кВ Л-84-3, что привело к последующему схлесту проводов фаз "А",В","С" в пролете опор №44-№45 и схлёст проводов в пролёте проводов №4/4-5/4 и возникновению межфазного замыкания и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.4 Излом стойки опоры №44 ВЛ-10 кВ Л-84-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом стойки на Л-84-3 с. Гордеево, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену опоры №44 ВЛ-10 кВ Л-84-3 (устранено в ходе проведения АВР). Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.01.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провеса в пролёте опор №4/4-№5/4 ВЛ-10 кВ Л-84-3. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 29.02.2024 год
356852 | 331 | 2023-11-19 | 10 | 22 | 0.34732 | 2023-11-19 | 11 | 53 | 3.4.11 В результате воздействия сильных ветровых нагрузок (порывы выше 25м/с), произошел срыв изоялтора фазы "А" на опоре №47/2 ВЛ-10 кВ Л-3-24, что привело к схлесту проводов, возникновению короткого замыкания и аварийному отключению В-10кВ Л-3-24 на ПС 110 кВ Благовещенская. 4.14 Срыв изолятора фазы "А" на опоре №47/2 ВЛ-10 кВ Л-3-24. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора фазы "А". на Л-3-24 с.Байгамут, Опора А10-2 | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10кВ Л-3-24 в пролете опор №1-511 на предмет повреждений вызванных сильными порывами ветра. При выявлении нарушений устранить. Ответственное лицо: Мастер УЭС Саулов В.В 28.12.2023 год
356852 | 332 | 2023-11-19 | 10 | 44 | 0.0016002 | 2023-11-19 | 11 | 0 | 3.4.11 В результате воздействия сильных порывов ветра (порывы выше 25м/с), произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-10/0,4кВ №44-9-14, что привело к возникновению короткого замыкания и аварийному отключению автоматического выключателя АВ Ф-1 на КТП-10/0,4кВ №44-9-14. 4.12 Кратковременный схлест проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-10/0,4кВ №44-9-14. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов в пролете. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-44-9-14, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Организационное мероприятие 1 Произвести измерение габарита и стрелы провеса провода в пролете опор №4-6 ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-10/0,4кВ №44-9-14. При выявлении нарушений устранить. Ответственное лицо: старший мастер УЭС Заволокин С.Н. 28.12.2023 год
356858 | 605 | 2023-11-19 | 12 | 23 | 0.0855 | 2023-11-19 | 14 | 17 | 3.4.11 В результате воздействия длительной поперечной нагрузки произошел излом стоек опор №63, №58,№59,№60,№61 ВЛ-10 кВ Л-85-9, что привело к последующему схлесту проводов фаз "А",В" и возникновению межфазного замыкания и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.4 Излом стоек опор №63, №58,№59,№60,№61 ВЛ-10 кВ Л-85-9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом стойки на Л-85-9 п. Боровлянский, Опора П10-7ДБ; Излом стойки на Л-85-9 п. Боровлянский, Опора П10-7ДБ; Излом стойки на Л-85-9 п. Боровлянский, Опора П10-7ДБ; Излом стойки на Л-85-9 п. Боровлянский, Опора П10-7ДБ; Излом стойки на Л-85-9 п. Боровлянский, Опора ОА10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену опоры №63, №58,№59,№60,№61 ВЛ-10 кВ Л-85-9 (устранено в ходе проведения АВР). Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.01.2024 год
356851 | 734 | 2023-11-19 | 11 | 28 | 0.0506 | 2023-11-19 | 16 | 4 | 3.4.11 В результате ветрового воздействия (ветер порывами более 25 м/с) произошел обрыв провода (А-50) фазы "В", в месте крепления, на промежуточной (П10-1) опоре №60 ВЛ Л-37-5, с последующим схлестом с проводом фаз "А" в пролете опор №59-№60, что привело к отключению присоединения (ВЛ Л-37-5) действием УРЗА (МТЗ). 4.14 Обрыв провода (А-50) фазы "В", в месте крепления, на промежуточной (П10-1) опоре №60 ВЛ Л-37-5 обусловлен воздействием ветровой нагрузки (порывы ветра более 25 м/с), сопоставимой с расчетным (проектным) значением ветровой нагрузки (32-36 м/с) ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на Л-37-5 с.Белоглазово, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния провода, изоляторов, арматуры и узлов их крепления (с использованием бинокля) на ВЛ Л-37-5, в пролетах опор №1 - №136. (Заказ №180173666). Ответственное лицо: Сапрыкин Евгений Павлович 31.01.2024 год
356855 | 371 | 2023-11-19 | 7 | 12 | 0.1528 | 2023-11-19 | 10 | 23 | 3.4.11 В результате превышения воздействия ветровых нагрузок (ветер до 27-28 м/с) произошло ослабление вязки провода марки (ПС-25) на опоре №367/96, с последующим схлёстом проводов в пролётах опор № 367/95-367/97 фаза "В,С", что привело к отключению В-10 Л-24-5 на ПС 110 кВ Велижановская. 4.4 Ослабление вязки провода на опоре №367/96. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение параметров ветровых нагрузок на Л-24-5 п. Ленский, Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролётах опор №367/90-367/100 ВЛ-10 кВ Л-24-5. (Заказ №180174231). Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 29.12.2023 год
356852 | 333 | 2023-11-19 | 10 | 52 | 0.085 | 2023-11-19 | 12 | 34 | 3.4.9.3 В результате воздействия сильных порывов ветра (порывы до 25м/c), произошло повреждение на вводе потребителя по адресу с.Свердлово, ул. Гагарина, дом №93, что привело к короткому замыканию и аварийному отключению автоматического выключателя АВ Ф-1 на КТП-10/0,4кВ №14-7-52. | Организационное мероприятие 1 Выписать предписание потребителю по адресу с.Свердлово, ул. Гагарина, дом №93 об устранении нарушения. Ответственное лицо: Главный инженер Хабарского РЭС Лунин В.В. 01.12.2023 год
356858 | 606 | 2023-11-19 | 7 | 10 | 0.65182 | 2023-11-19 | 8 | 26 | 3.4.11 В результате порывов ветра 30 м/с произошло падение постороннего предмета (полиэтилена) на провод фаз "А" и "В" в пролёте опор №27-№28 ВЛ-110кВ АГ-88/АГ-87 "АКХЗ – Городская" что привело к межфазному замыканию (фаз "А"и "В") с последующим отключением ВЛ-110кВ АГ-88/АГ-87 "АКХЗ – Городская действием УРЗА. 4.11 Падение постороннего предмета на провода фазы "А" и "В" ВЛ-110кВ АГ-88/АГ-87 "АКХЗ – Городская в пролете опор №27-№28. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Условия для возникновения дефекта отсутствовали на АКХЗ-Городская (ВЛ АГ-88), Пролет: Опора № 27 - Опора № 28 | Техническое мероприятие 1 Произвести верховой осмотр ВЛ-110кВ АГ-88/АГ-87 "АКХЗ – Городская в пролёте опор №27-№28. По результатам проведенного осмотра запланировать мероприятия по устранению выявленных дефектов. Заказ 180178607. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Вотрин М.П. 29.02.2024 год
356858 | 607 | 2023-11-19 | 13 | 32 | 0.434 | 2023-11-19 | 17 | 40 | 3.4.11 В результате воздействия длительной поперечной нагрузки произошел излом стоек опор №1/2, №296,№298, №203 ВЛ-10 кВ Л-7-5, что привело к последующему схлесту проводов фаз "А",В" в пролете опор №1/2-№3/2, №296-№298, №203-№204 и возникновению межфазного замыкания и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.4 Излом стоек опор №2/1, №296,№298, №203 ВЛ-10 кВ Л-7-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом стойки на Л-7-5 с.Порошино, Опора П10-2Д; Излом стойки на Л-7-5 с.Порошино, Опора П10-8ДБ; Излом стойки на Л-7-5 с.Порошино, Опора П10-8ДБ; Излом стойки на Л-7-5 с.Порошино, Опора АК10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену опоры №1/2, №296,№298, №203 ВЛ-10 кВ Л-7-5 (устранено в ходе проведения АВР). Ответственное лицо: Скоромных В.Н. 31.01.2024 год
356851 | 735 | 2023-11-19 | 12 | 27 | 0.012333 | 2023-11-19 | 13 | 41 | 3.4.11 В результате ветрового воздействия (порывы ветра выше 25 м/с) произошел кратковременный схлёст проводов (А-25) фаз "В" и "С" в пролете опор №5-2 - №6-2 ВЛ Ф-1 от ТП-46-5-3, вследствие чего присоединение ВЛ Ф-1 от ТП-46-5-3 было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовой отсечки) АВ Ф-1. 4.12 Кратковременный схлёст проводов (А-25) фаз "В" и "С" в пролете опор №5-2 - №6-2 ВЛ Ф-1 от ТП-46-5-3 обусловлен воздействием ветровой нагрузки (порывы боле 25 м/с), сопоставимой с расчетным (проектным) значением ветровой нагрузки (32-36 м/с) ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ветровое воздействие на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-46-5-3, Пролет: Опора № 5-2 - Опора № 6-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов ВЛ Ф-1 от ТП-46-5-3, в пролетах опор №2-2 - №10-2. При несоответствии измеренных параметров запланировать регулировку стрелы провеса провода. (Заказ № 180172002) Ответственное лицо: Егоров Иван Александрович 29.12.2023 год
356852 | 334 | 2023-11-19 | 10 | 54 |  | 2023-11-19 | 10 | 54 | 3.4.11 В результате воздействия сильных порывов ветра (порывы выше 25м/с) на ВЛ-10 кВ Л-37-13, произошла разрегулировка проводов в пролетах опор №1-3 отпайки №4, что привело к кратковременному схлесту проводов, межфазному замыканию и аварийному отключению В-10кВ Л-37-13 на ПС 35 кВ Шумановская. 4.12 Разрегулировка и кратковременный схлест проводов в пролетах опор №1-3 отпайки №4 ВЛ-10кВ Л-37-13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка и кратковременный схлест проводов. на Л-37-13 с.Шумановка, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2; Разрегулировка и кратковременный схлест проводов. на Л-37-13 с.Шумановка, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Организационное мероприятие 1 Произвести перетяжку, регулировку провода в пролетах опор №1-3 отпайки №4 на ВЛ-10кВ Л-37-13. Ответственное лицо: старший мастер УЭС Вагнер А.В. 26.01.2024 год
356851 | 736 | 2023-11-19 | 12 | 45 | 1.0457 | 2023-11-19 | 18 | 26 | 3.4.11 В результате ветровой нагрузки (порывы 26-28 м/с) произошло (излом ж/б приставки) падение промежуточной (П7-10ДБ) опоры №18 со схлестом проводов (АС-50) всех фаз (А, В, С) в пролетах опор №15 - №20, что привело к отключению присоединения (ВЛ Л-14-5) действием УРЗА (МТЗ) с неуспешными АПВ и РПВ. 4.14 Излом ж/б приставки промежуточной (П10-7ДБ) опоры №18 ВЛ Л-14-5, обусловлен воздействием ветровой нагрузки (порывы ветра 25-33 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом ж/б приставки на Л-14-5 с. Поломошное, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной ИТР осмотр ВЛ Л-14-5, уделив особое внимание состоянию ж/б приставок и опор. (Заказ №180173943). Ответственное лицо: Ежов Дмитрий Васильевич 29.12.2023 год
356851 | 737 | 2023-11-19 | 13 | 5 | 0.008167 | 2023-11-19 | 13 | 54 | 3.4.11 В результате ветровой нагрузки (порывы ветра 25-28 м/с) произошел кратковременный схлёст проводов всех фаз ("А", "В", "С") в пролете опор №8-№9 ВЛ Ф-1 от ТП-32-1-5, о чем свидетельствуют следы токов К.З. на проводах, что привело к отключению присоединения (ВЛ Ф-1 от ТП-32-1-5) действием электромагнитного расцепителя (токовая отсечка) АВ Ф-1. 4.12 Кратковременный схлёст проводников трех фаз ("А", "В", "С") в пролете опор №8-№9 ВЛ Ф-1 от ТП-32-1-5 обусловлен воздействием ветровой нагрузки (порывы ветра более 28 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-32-1-5, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов на ВЛ Ф-1 от ТП-32-1-5 с оформление ведомости (Заказ №180174003). При несоответствии измеренных величин нормируемым значениям выполнить перетяжку провода. Ответственное лицо: Корнеев Алексей Анатольевич 29.12.2023 год
356858 | 608 | 2023-11-19 | 7 | 12 |  | 2023-11-19 | 7 | 12 | 3.4.11 В результате падения под воздействием ветровой нагрузки сухого дерева (высотой 34 метра, находящегося вне охранной зоны ВЛ) на провода фаз "А","В","С" в пролете опор №214-№215 (двухцепной участок) ВЛ-110 кВ ПА-53 "Первомайская - Анисимовская" и возникшего вследствие этого короткого замыкания, произошло отключение В-110 ЧП-30 "Чесноковская - Первомайская" на ПС 220 кВ "Чесноковская" (ПАО "ФСК ЕЭС" - ЗСП МЭС). 4.11 Падение дерева на провод ВЛ-110 кВ ПА-53 "Первомайская - Анисимовская" в пролете опор №214-№215. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Условия для возникновения дефекта отсутствовали на Первомайская-Анисимовская (ВЛ ПА-53), Пролет: Опора № 214 - Опора № 215 | Техническое мероприятие 1 Произвести вырубку деревьев, угрожающих падением на провода двухцепной ВЛ-110 кВ ПА-53 "Первомайская - Анисимовская" в пролетах опор №214-№215.Заказ 180178602. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Вотрин М.П. 31.03.2024 год
356858 | 609 | 2023-11-19 | 14 | 26 | 0.74981 | 2023-11-19 | 17 | 9 | 3.4.11 В результате падения дерева, находящегося вне охранной зоны, на провода ВЛ-10 кВ Л-37-16 в пролете опор №183-№184, произошел обрыв провода фазы "А" и "В", с последующим схлестом с проводом фазы "С", приведший к возникновению межфазного замыкания и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.13 Обрыв проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №183-№184 ВЛ-10 кВ Л-37-16. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на Л-37-16 Тальменка-Шадринцево, Пролет: Опора № 183 - Опора № 184 | Техническое мероприятие 1 Произвести вырубку ветвей деревьев угрожающим падением на провода в пролете опор №183-№184 ВЛ-10 кВ Л-37-16. Ответственное лицо: Ямщиков Е.Ю. 29.02.2024 год
356855 | 372 | 2023-11-19 | 7 | 40 | 0.15 | 2023-11-19 | 10 | 40 | 3.4.11 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 27-28 м/с) произошел отрыв провода потребительского ввода с последующим набросом на шлейфа от РКТП до КТП-32-2-18 фаз "А" и "В", что привело к отключению В-10 Л-32-2 на ПС 110 кВ Сидоровская. 4.4 Наброс на шлейфа от РКТП до КТП-32-2-18. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение параметров ветровой нагрузки на Л-32-2 с. Грановка, Спуск ТП 32-2-18 | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр потребительских вводов 0,4 кВ по ВЛ-0,4 кВ ф.1, ф.2, ф.3 от КТП-32-2-18, в случае наличия недостатков выдавать письмо-уведомление потребителю на приведение своих электроустановок в соответствие с НТД, с целью повышения надёжности электроснабжения. (Заказ №180174464, 180174466,180174468) Ответственное лицо: Ильиных А.В. 31.12.2023 год
356852 | 335 | 2023-11-19 | 11 | 47 | 0.015949 | 2023-11-19 | 12 | 16 | 3.4.11 В результате воздействия сильных порывов ветра (порывы выше 25м/с), произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-10/0,4кВ №5-4-3, что привело к возникновению короткого замыкания и аварийному отключению автоматического выключателя АВ Ф-2 на КТП-10/0,4кВ №5-4-3. 4.12 Кратковременный схлест проводов в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-10/0,4кВ №5-4-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-5-4-3, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Организационное мероприятие 1 Произвести перетяжку провода в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-10/0,4кВ №5-4-3. Ответственное лицо: старший мастер УЭС Черепанов И.П. 28.12.2023 год
356858 | 611 | 2023-11-19 | 7 | 31 | 0.00205 | 2023-11-19 | 10 | 23 | 3.4.11 В результате падения под воздействием ветровой нагрузки дерева (находящегося вне охранной зоны) на провода ВЛ-35 кВ НЗ-338 "Новоеловская-Зайцевская" в пролете опор №107-№108 произошел излом траверсы №107 что привело к межфазному замыканию фаз "А" и "В" и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.13 Излом траверсы опоры №107 ВЛ-35 кВ НЗ-338 "Новоеловская-Зайцевская" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: условия для возникновения дефекта отсутствуют на Новоеловская-Зайцевская (ВЛ НЗ-338), Опора пром.ж/б. ПБ35-18т | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт траверсы опоры №107 ВЛ-35 кВ НЗ-338 "Новоеловская-Зайцевская" (устранено в ходе АВР). Ответственное лицо: Начальник СВЛ Вотрин М.П. 31.01.2024 год
356852 | 336 | 2023-11-19 | 11 | 55 | 0.085 | 2023-11-19 | 13 | 37 | 3.4.11 В результате воздействия сильных порывов ветра (порывы выше 25м/с), произошел срыв изолятора фазы "В" на опоре №170 ВЛ-10кВ Л-40-15, что привело к возникновению однофазного замыкания на землю и появлению сигнала "Земля в сети 10кВ" на ПС 35 кВ НС-4П. 4.14 Срыв изолятора фазы "В" на опоре №170 Вл-10кВ Л-40-15. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора фазы "В". на Л-40-15 п. Шаталовка, Опора П10-1Б | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10кВ Л-40-15 в пролетах опор №1-336 на предмет дефектных колпачков. При выявлении нарушений устранить.. Ответственное лицо: мастер УЭС Шимолин Г.Г. 28.12.2023 год
356853 | 403 | 2023-11-19 | 7 | 33 |  | 2023-11-19 | 15 | 10 | 3.4.11 Длительное воздействие ветровой нагрузки привело к массовым нарушениям режима питания сети 0,4кВ и к обесточению узлов связи АО Ростелеком в Павловском районе. Произошел сдвиг зеркала спутниковая антенна от длительной ветровой нагрузки. 4.4 Механическое воздействие атмосферных явлений привело к массовым отключениям сети 0,4 кВ в Павловском районе Алтайского края, а также сдвиг зеркала спутниковой антенны. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие на ПС "Арбузовская" №57, кабель РК 100-7 | Техническое мероприятие 1 Провести укрепление кронштейна спутниковой антенны на ПС 110 кВ Арбузовская. Ответственное лицо: Симоненко А.В. 30.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести юстировку для выхода параметров сигнала спутникового канала в норму. Ответственное лицо: Симоненко А.В. 30.12.2023 год
356852 | 337 | 2023-11-19 | 11 | 58 | 0.32176 | 2023-11-19 | 13 | 36 | 3.4.11 В результате воздействия сильных ветровых нагрузок (порывы свыше 25м/с), произошло разрушение подвесного изолятора на опоре №1 ВЛ-10 кВ Л-4-10, что привело к аварийному отключению В-10кВ Л-4-10 на ПС 110 кВ Табунская. 4.14 Разрушение подвесного изолятора на опоре №1 ВЛ-10 кВ Л-4-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение подвесного изолятора. на Л-4-10 с. Александровка, Опора АК10-3ДБ | Организационное мероприятие 1 Провести осмотр подвесных изоляторов на первых опорах ВЛ-10кВ от ПС 110 кВ Табунская на предмет повреждений при воздействии ветровых нагрузок. При выявлении нарушений устранить. Ответственное лицо: мастер УЭС Глинков Н.Н. 28.12.2023 год
356855 | 375 | 2023-11-19 | 7 | 57 | 0.2448 | 2023-11-19 | 10 | 30 | 3.4.11 В связи с плохими погодными условиями ( ветер до 27-28 м/с, мокрый снег) произошло перегорание в/в вставок 10кВ (марки ПКТ101-10-10-20 У1) фаз "А,В" на КТП-41-14-7, с последующим междуфазным замыканием фаз "А,В" , что привело к отключению В-10 Л-41-14 на ПС 35 кВ Корниловская . (Справочно: Капитальный ремонт не проводился, так как оборудование введено в эксплуатацию в 2022 году). 4.13 Перегорание в/в вставок 10кВ на КТП 10/0,4 кВ № 41-14-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Плохие погодные условия на ТП-41-14-7, Предохранитель ПКТ101-10-10-20 У1 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр и испытание изоляции оборудования на КТП-41-14-7.(Заказ № 180173975). Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 29.12.2023 год
356850 | 447 | 2023-11-19 | 7 | 56 | 0.75667 | 2023-11-19 | 15 | 30 | 3.4.11 В результате ветровой нагрузки, произошел излом корневой системы дерева (высота 27 метров), стоящее во вне охранной зоне ВЛ-35кВ СА-330, падение его в сторону ВЛ в пролете опор №55-56, с замыканием фаз (А,В,С-имеются остатки коры на проводе фазы "С"). 4.11 Короткое замыкание проводов ВЛ-35кВ СА-330 в пролете опор №55-56. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР. на Соколовская - Акутихинская (ВЛ СА-330), Пролет: Опора № 55 - Опора № 56 | Техническое мероприятие 1 Провести ИТР осмотр на предмет наличия деревьев угрожающих падением на провода ВЛ-35 кВ СА-330 в пролете опор №45-66, при необходимости выполнить валку деревьев угрожающих падением на провода. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 28.12.2023 год
356852 | 338 | 2023-11-19 | 12 | 10 | 0.0525 | 2023-11-19 | 14 | 1 | 3.4.11 В результате воздействия сильных порывов ветра (порывы свыше 25м/с), произошло попадание токопроводящего предмета (кусок листового металла) на проходные изоляторы КТП-10/0,4кВ №39-7-10, что привело к возникновению короткого замыкания, разрушению проходного изолятора и аварийному отключению В-10кВ Л-39-7 на ПС 35 кВ Красноалтайская. 4.12 Перекрытие через посторонний предмет и разрушение проходного изолятора на КТП-10/0,4кВ №39-7-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие через посторонний предмет и разрушение проходного изолятора. на ТП-39-7-10, РУ-10 кВ / ИП-10 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт изоляции на КТП-10/0,4кВ №39-7-10. Ответственное лицо: мастер УЭС Борисенко А.В. 28.12.2023 год
356858 | 612 | 2023-11-19 | 7 | 58 | 1.8532 | 2023-11-19 | 9 | 51 | 3.4.11 В результате воздействия длительной поперечной нагрузки произошел излом стоек опор №14/1,№17/1 ВЛ-10 кВ Л-2-12, что привело к последующему схлесту проводов фаз "А",В","С" в пролете опор №14/1-№17/1, возникновению межфазного замыкания и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.4 Излом стоек опор №14/1, №17/1 ВЛ-10 кВ Л-2-12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом стойки опоры на Л-2-12 с-з Заводской, Опора П10-7ДБ; Излом стойки опоры на Л-2-12 с-з Заводской, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену опоры №14/1,№17/1 ВЛ-10 кВ Л-2-12 (устранено в ходе проведения АВР). Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.01.2024 год
356852 | 339 | 2023-11-19 | 12 | 35 | 0.3193 | 2023-11-19 | 15 | 10 | 3.4.11 В результате воздействия сильных порывов ветра (порывы выше 25м/с) на ВЛ-10 кВ Л-28-6, произошел срыв изолятора фазы "В" на опоре №418, что привело к межфазному замыканию из-за схлеста проводов и аварийному отключению В-10кВ Л-28-6 на ПС 35 кВ Ореховская. 4.14 Срыв изолятора фазы "В" на опоре №418 ВЛ-10кВ Л-28-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора фазы "В". на Л-28-6 с.Новоандреевка, Опора П10-8ДБ | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10кВ Л-28-6 в пролетах опор №414-421 на наличие перекоса изоляторов, разрушения колпачков. При выявлении нарушений устранить. Ответственное лицо: мастер УЭС Швец А.П. 28.12.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Произвести измерение габаритов и стрелы провеса провода в пролетах опор №414-421 на ВЛ-10кВ Л-28-6. При выявлении нарушений устранить. Ответственное лицо: мастер УЭС Швец А.П. 28.12.2023 год
356852 | 340 | 2023-11-19 | 12 | 40 | 0.093335 | 2023-11-19 | 14 | 32 | 3.4.9.3 В результате воздействия сильных порывов ветра (порывы до 25м/c), произошло повреждение на вводе потребителя по адресу с. Васильевка ул. Ленина дом №11, что привело к замыканию и аварийному отключению автоматического выключателя АВ Ф-3 на КТП-10/0,4кВ №23-4-17. | Организационное мероприятие 1 Выписать предписание потребителю по адресу с. Васильевка ул. Ленина дом №11 об устранении нарушения. Ответственное лицо: Главный инженер Хабарского РЭС Лунин В.В. 01.12.2023 год
356850 | 448 | 2023-11-19 | 8 | 15 | 3.3139 | 2023-11-19 | 15 | 50 | 3.4.11 В результате воздействия ветровой нагрузки 19.11.2023 , произошло падение дерева из не охранной зоны в пролете опор №29-30 на ВЛ-10кВ Л-68-1, произошло замыкание проводов фаз (А,В,С), что привело к отключению В-10 кВ Л-68-1. 4.11 Падение дерева из не охранной зоны в пролете опор №29-30 на ВЛ-10кВ Л-68-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР на Л-68-1 п.Заря, Пролет: Опора № 29 - Опора № 30 | Организационное мероприятие 1 Провести обследование просеки ВЛ-10кВ Л-68-1 на наличие ДКР угрожающих падение на провода из вне охранной зоны. По результату наметить мероприятия. Ответственное лицо: Макаров П.И. 27.12.2023 год
356859 | 331 | 2023-11-19 | 8 | 7 |  | 2023-11-19 | 8 | 7 | 3.4.11 В результате сложившихся метеоусловий от воздействия сильного порывистого ветра 25-33 м/с (метеосправка прилагается), произошел нанос стороннего предмета (в виде сбившейся соломы) на провод фазы "С" и подвесную гирлянду изоляторов фазы "С" опоры №192 ВЛ 110 кВ ПК-132, что вызвало кратковременное перекрытие между проводом фазы "С" и металлической траверсой опоры, через увлажненную солому (опора находится на обрабатываемых полях с/х угодьях), остатки соломы были унесены порывами ветра. От возникшего замыкания фазы «С» на землю, действием защит отключились В-110 ПК-132 на ПС 110 кВ Петропавловская (ПО БЭС) и СВ-110-2 (панель защит ВЛ КК-133) на ПС 110 кВ Усть-Калманская (ПО ЗЭС). 4.11 Электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводом фазы "С" и металлической траверсой опоры №192 ВЛ 110 кВ ПК-132, через нанесенный сторонний предмет (влажную солому), при сильном порывистом ветре. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие между проводом фазы "С" и металлической траверсой опоры. на Петропавловская-Коробейниково (ВЛ ПК-132, Опора пром.ж/б.ПБ 21 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 110 кВ ПК-132. Провести верховой осмотр с применением БПЛА опоры №192, с целью выявления дефекта проводов и тросов в местах крепления и зажимах, наличия дефектов изоляции (следов перекрытия, сколов, повреждения юбок, мест крепления гирлянд изоляторов), с обязательной фотофиксацией. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов. Заказ 180175206. Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 29.12.2023 годТехническое мероприятие 2 ВЛ 110 кВ ПК-132. Выполнить замену дефектных изоляторов в гирлянде изоляторов фазы "С" на опоре №192. Заказ 210387628. Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 31.08.2024 год
356858 | 613 | 2023-11-19 | 14 | 25 | 0.93708 | 2023-11-19 | 16 | 17 | 3.4.11 В результате ветровой нагрузки произошёл обрыв провода фазы "А","В","С" в пролёте опор №191/3-№195/3, №256/3-№262/3 и излом стоек опор №256/3,№257/3/,№258/3,№262/3,№261/3,№260/3 ВЛ-10 кВ Л-31-15, что привело к возникновению межфазного замыкания фаз "А" и "С", "В" и отключению ВЛ действием УРЗА 4.4 Обрыв в провода в пролёте опор №191/3-№195/3, №256/3-№262/3 и излом стоек опор №256/3,№257/3/,№258/3,№262/3,№261/3,№260/3 ВЛ-10 кВ Л-36-9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: износ оборудования на Л-31-15 с.Таловка-с.Малая Повалиха, Опора П10-7ДБ; износ оборудования на Л-31-15 с.Таловка-с.Малая Повалиха, Опора П10-1Д; износ оборудования на Л-31-15 с.Таловка-с.Малая Повалиха, Опора П10-7ДБ; износ оборудования на Л-31-15 с.Таловка-с.Малая Повалиха, Пролет: Опора № 191-3 - Опора № 192-3; износ оборудования на Л-31-15 с.Таловка-с.Малая Повалиха, Пролет: Опора № 192-3 - Опора № 193-3; износ оборудования на Л-31-15 с.Таловка-с.Малая Повалиха, Пролет: Опора № 193-3 - Опора № 194-3; износ оборудования на Л-31-15 с.Таловка-с.Малая Повалиха, Пролет: Опора № 194-3 - Опора № 195-3; износ оборудования на Л-31-15 с.Таловка-с.Малая Повалиха, Пролет: Опора № 195-3 - Опора № 196-3; износ оборудования на Л-31-15 с.Таловка-с.Малая Повалиха, Пролет: Опора № 256-3 - Опора № 257-3; износ оборудования на Л-31-15 с.Таловка-с.Малая Повалиха, Пролет: Опора № 257-3 - Опора № 258-3; износ оборудования на Л-31-15 с.Таловка-с.Малая Повалиха, Пролет: Опора № 258-3 - Опора № 259-3; износ оборудования на Л-31-15 с.Таловка-с.Малая Повалиха, Опора П10-1Д; износ оборудования на Л-31-15 с.Таловка-с.Малая Повалиха, Опора УП10-1Д; износ оборудования на Л-31-15 с.Таловка-с.Малая Повалиха, Пролет: Опора № 260-3 - Опора № 261-3; износ оборудования на Л-31-15 с.Таловка-с.Малая Повалиха, Пролет: Опора № 261-3 - Опора № 262-3; износ оборудования на Л-31-15 с.Таловка-с.Малая Повалиха, Опора УП10-3ДД | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода в пролёте опор №191/3-№195/3, №256/3-№262/3 и установку стоек опор №256/3,№257/3/,№258/3,№262/3,№261/3,№260/3 ВЛ-10 кВ Л-31-15.(устранено в ходе АВР) Ответственное лицо: Ломаковский А.С. 31.03.2024 год
356853 | 404 | 2023-11-19 | 8 | 10 | 19.3169 | 2023-11-19 | 11 | 20 | 3.4.11 Под действием сильного ветра произошло падение дерева извне охранной зоны ВЛ в пролете опор №184-185, что привело к обрыву провода фазы "А" в пролете опор №184-185 и отключению ВЛ 110 кВ Арбузовская-Павловская (ВЛ АП-55) действием РЗА с неуспешным АПВ. 4.13 Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №184-185 на ВЛ 110 кВ Арбузовская-Павловская (ВЛ АП-55). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "А" на Арбузовская-Павловская (ВЛ АП-55), Пролет: оп.184 - оп.185 | Техническое мероприятие 1 Произвести верховой осмотр опор №183-186 ВЛ 110 кВ Арбузовская-Павловская (ВЛ АП-55), при обнаружении дефектов устранить. Заказ 180172945 . Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 29.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение ширины просеки в пролете опор №183-186 ВЛ 110 кВ Арбузовская-Павловская (ВЛ АП-55), при обнаружении дефектов устранить. Заказ 180172946. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 29.12.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести ремонт провода фазы "А" в пролете опор №184-185 ВЛ 110 кВ Арбузовская-Павловская (ВЛ АП-55). Заказ 180170611. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 29.12.2023 год
356852 | 341 | 2023-11-19 | 12 | 40 | 0.2 | 2023-11-19 | 14 | 40 | 3.4.11 В результате воздействия сильных порывов ветра (порывы свыше 25м/с), произошел срыв крыши с производственного здания с последующим падением на спуск с опоры №70 ВЛ-10кВ Л-11-19 на КТП-10/0,4кВ №11-19-1, что привело к обрыву спуска, возникновению короткого замыкания и аварийному отключению В-10кВ Л-11-19 на ПС 110 кВ Родинская. 4.13 Обрыв спуска с опоры №70 ВЛ-10кВ Л-11-19 на КТП-10/0,4кВ №11-19-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв спуска. на Л-11-19 с. Родино, Спуск до КТП потребителя | Организационное мероприятие 1 Написать письмо ООО "Родинская мясная компания" об укреплении крыш производственных зданий для предотвращения повторного попадания на электроустановки. Ответственное лицо: Главный инженер Родинского РЭС Одожий С.М. 28.12.2023 год
356852 | 342 | 2023-11-19 | 12 | 41 | 0.0017 | 2023-11-19 | 12 | 47 | 3.4.11 В результате воздействия сильных порывов ветра (порывы выше 25м/с), произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-10/0,4кВ №6-5-63, что привело к возникновению короткого замыкания и аварийному отключению автоматического выключателя АВ Ф-1 на КТП-10/0,4кВ №6-5-63. 4.12 Кратковременный схлест проводов в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-10/0,4кВ №6-5-63. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-6-5-63, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Организационное мероприятие 1 Произвести измерение габарита и стрелы провеса провода в пролете опор №4-9 ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-10/0,4кВ №6-5-63. При выявлении нарушений устранить. Ответственное лицо: мастер УЭС Пинчук А.И. 28.12.2023 год
356851 | 738 | 2023-11-19 | 14 | 8 | 0.05675 | 2023-11-19 | 17 | 55 | 3.4.11 В результате ветровой нагрузки (порывы ветра более 25 м/с) произошел обрыв PEN-провода (А-35) на промежуточной опоре №5 ВЛ Ф-2 от ТП-17-8-13. Присоединение (ВЛ Ф-2 от ТП-17-8-13) оперативно выведено в ремонт. 4.14 Обрыв PEN-провода (А-35) на промежуточной опоре №5 ВЛ Ф-2 от ТП-17-8-13 обусловлен воздействием ветровой нагрузки (порывы ветра более 25 м/с), вследствие деформаций провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-17-8-13, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Выполнить верховой осмотр ВЛ Ф-2 от ТП-17-8-13 по всей трассе, с целью оценки состояния провода, изоляции, линейной арматуры и узлов их крепления. При выявлении дефектов выполнить ремонт (замену) неисправных элементов. (Заказ №180174454) Ответственное лицо: Липатов Алексей Васильевич 29.12.2023 год
356851 | 739 | 2023-11-19 | 12 | 52 | 0.0003167 | 2023-11-19 | 13 | 11 | 3.4.11 В результате ветровой нагрузки (порывы ветра более 28 м/с) произошёл кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №35 - №36 ВЛ Л-31-19, о чем свидетельствуют следы токов К.З. на проводах, вследствие чего присоединение (ВЛ Л-31-19) было отключено действием УРЗА (МТЗ), с УРПВ. 4.12 Кратковременный схлёст проводов (А-50) фаз "А" и "В" в пролёте опор №35-№36 ВЛ Л-31-19 обусловлен воздействием ветровой нагрузки (порывы более 28 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на Л-31-19 с.Веселоярск, Пролет: Опора № 35 - Опора № 36 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замеры стрел провеса проводов ВЛ Л-31-19 в пролетах опор №33 - №38. (Заказ №180173989). Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 27.12.2023 год
356850 | 450 | 2023-11-19 | 8 | 20 | 5.8749 | 2023-11-19 | 14 | 37 | 3.4.11 В результате ветровой нагрузки, произошел схлест проводов фаз В,С) в пролете опор №17-18 на ВЛ-10кВ Л-68-10, что привело к отключениюВЛ-10 кВ Л-68-10 . 4.4 Схлест проводов фаз В,С) в пролете опор №17-18 на ВЛ-10кВ Л-68-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на Л-68-10 Общепит, Пролет: Опора № 17 - Опора № 18 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов, надежность крепления вязок, изоляторов, крючьев в пролете опор №16-19 ВЛ-10кВ Л- 68-10. Ответственное лицо: Макаров П.И. 28.12.2023 год
356852 | 343 | 2023-11-19 | 12 | 43 | 0.0067657 | 2023-11-19 | 12 | 57 | 3.4.9.3 В результате воздействия сильных порывов ветра, произошел обрыв провода на вводе потребителя от опоры №17 по адресу с. Леньки, ул.Кубанская, дом №7, что привело к замыканию и аварийному отключению автоматического выключателя АВ Ф-1 на КТП-10/0,4кВ №3-18-10. | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр перекидов в жилые дома по ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от КТП 10/0,4 кВ № 13-18-10 с выявлением дефектов, с последующей выдачей оперативных предписаний потребителям об устранении замечаний. Ответственное лицо: Мастер УЭС Смоляков Е.Б. 28.12.2023 год
356858 | 615 | 2023-11-19 | 8 | 13 | 1.4231 | 2023-11-19 | 10 | 1 | 3.4.11 В результате воздействия длительной поперечной ветровой нагрузки произошло кратковременное перекрытие шлейфа фазы "С" РКТП-2-15-6 железным профильныим листом с крыши, что привело к возникновению межфазного замыкания и отключению ВЛ-10 кВ Л-2-15 действием УРЗА. 4.11 Кратковременное перекрытие шлейфа фазы "С" РКТП-2-15-6 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие шлейфа фазы "С" на ТП-2-15-6, РЛНД-10/400 (ЗН) | Техническое мероприятие 1 Произвести выборочную ревизию целостности шлейфов РКТП, установленных на ВЛ-10 кВ Л-2-12, устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.01.2024 год
356858 | 616 | 2023-11-19 | 8 | 16 | 1.4364 | 2023-11-19 | 10 | 4 | 3.4.11 В результате воздействия длительной поперечной нагрузки произошел излом стойки опоры №43 ВЛ-10 кВ Л-2-9, что привело к последующему схлесту проводов фаз "А",В","С" в пролете опор №43-№44, возникновению межфазного замыкания и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.4 Излом стойки опоры №43 ВЛ-10 кВ Л-2-9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом стойки опоры на Л-2-9 с. Хайрюзовка, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену опоры №43 ВЛ-10 кВ Л-2-9 (устранено в ходе проведения АВР). Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.01.2024 год
356855 | 379 | 2023-11-19 | 8 | 16 | 0.026665 | 2023-11-19 | 8 | 48 | 3.4.9.3 Повреждение произошло на потребительской отпайке ВЛ-10 кВ Л-27-2 ГУП ДХ АК «Северо-Западное ДСУ». (Согласно акта взаимодействия причиной ТН является падение веток на провода в пролете опор №37/1/6/3-37/1/6/5). | Техническое мероприятие 1 Отправить письмо-уведомление потребителю ГУП ДХ АК «Северо-Западное ДСУ» на приведение своих электроустановок в соответствие с НТД. Ответственное лицо: Гонштейн С.В. 27.12.2023 год
356852 | 344 | 2023-11-19 | 12 | 55 | 0.63632 | 2023-11-19 | 14 | 34 | 3.4.11 В результате воздействия сильных порывов ветра (порывы свыше 25м/с), произошел излом и разрушение ж/б приставки опоры №200 ВЛ-10 кВ Л-5-4, что привело к наклону опоры, схлесту проводов, возникновению короткого замыкания и аварийному отключению В-10кВ Л-5-4 на ПС 110 кВ Ключевская. 4.14 Излом и разрушение ж/б приставки опоры №200 ВЛ-10 кВ Л-5-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом и разрушение ж/б приставки. на Л-5-4 с. Ключи (Целинный), Опора П10-7ДБ | Организационное мероприятие 1 Произвести измерение габарита и стрелы провеса провода в пролете опор №198-202 ВЛ-10кВ Л-5-4. При выявлении нарушений устранить. Ответственное лицо: старший мастер УЭС Черепанов И.П. 28.12.2023 год
356850 | 452 | 2023-11-19 | 8 | 45 | 5.2931 | 2023-11-19 | 16 | 20 | 3.4.11 В результате ветра 22-25 м/с (порывами до 33м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №№400/131-400/132 ВЛ-10кВ ВЛ-10кВ Л-80-5 что привело к отключению действием МТЗ В-10кВ Л-80-5. 4.11 Схлест проводов в пролете опор №№400/131-400/132 ВЛ-10кВ ВЛ-10кВ Л-80-5 что привело к отключению действием МТЗ В-10кВ Л-80-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на Л-80-5 Совет, Пролет: Опора № 131 - Опора № 132 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов в пролете опор №№400/131-400/132 ВЛ-10кВ ВЛ-10кВ Л-80-5. Ответственное лицо: Макаров П.И. 28.12.2023 год
356852 | 345 | 2023-11-19 | 13 | 10 | 0.0085002 | 2023-11-19 | 14 | 35 | 3.4.11 В результате воздействия сильных ветровых нагрузок (порывы свыше 25м/с), произошел срыв изолятора фазы "С" на опоре №31 ВЛ-10 кВ Л-6-7, что привело к появлению сигнала "Земля в сети 10кВ" на ВЛ-10кВ Л-6-7 на ПС 110 кВ Серебропольская. 4.14 Срыв изолятора фазы "С" на опоре №31 ВЛ-10 кВ Л-6-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора фазы "С". на Л-6-7 с. Н - Российка, Опора ПП10-2ДБ | Организационное мероприятие 1 Провести осмотр ВЛ-10кВ Л-6-7 в пролете опор №33-53 на предмет повреждений при воздействии ветровых нагрузок. При выявлении нарушений устранить. Ответственное лицо: мастер УЭС Пинчук А.И. 28.12.2023 год
356859 | 333 | 2023-11-19 | 8 | 17 |  | 2023-11-19 | 8 | 17 | 3.4.11 В результате сложившихся метеоусловий от воздействия сильных порывов ветра 25-33 м/с (метеосправка прилагается), произошло подтягивание подвесной гирлянды изоляторов фазы "С" к телу металлической опоры №163/52 ВЛ 110 кВ СП-189 отпайка на ПС 110 кВ Белокурихинская с приближением провода фазы "С" на расстояние менее допустимого, что привело к кратковременному электродуговому перекрытию воздушного промежутка между проводом фазы "С" и металлической траверсой опоры. От возникшего замыкания фазы «С» на землю, действием защит отключились В-110 СП-189 на ПС 110 кВ Смоленская и В-110 ПЧ-3 на ПС 110 кВ Чергинская. Влияющие факторы: шквалистый порывистый боковой ветер (до 25-33 м/с). 4.11 Электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводом фазы "С" и металлической траверсой опоры №163/52 ВЛ 110 кВ СП-189 отпайка на ПС 110 кВ Белокурихинская, при подтягивании гирлянды изоляторов к телу опоры из-за сильного порывистого ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие между проводом фазы "С" и металлической траверсой опоры №163/52. на Смоленская-Курортная (ВЛ СК-168), Опора пром. мет.1П110-6-3,2 | Техническое мероприятие 1 Участок ВЛ 110 кВ СК-189 отпайка на ПС 110 кВ Белокурихинская. Выполнить замену дефектных изоляторов в гирлянде изоляторов фазы "С" на опоре №163/52. Заказ 210387576. Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 29.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Участок ВЛ 110 кВ СК-189 отпайка на ПС 110 кВ Белокурихинская. Провести верховой осмотр опоры№163/52, с целью выявления дефекта проводов и тросов в местах крепления и зажимах, наличия дефектов изоляции (следов перекрытия, сколов, повреждения юбок, мест крепления гирлянд изоляторов). По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов. Заказ 180175167. Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 29.12.2023 год
356852 | 346 | 2023-11-19 | 13 | 38 | 0.1313 | 2023-11-19 | 15 | 19 | 3.4.11 В результате воздействия сильных ветровых нагрузок (порывы свыше 25м/с), произошел обрыв провода фазы "С" в пролете опор №299/11/11-299/111/12 ВЛ-10 кВ Л-1-21, что привело к появлению сигнала "Земля в сети 10кВ" на ВЛ-10кВ Л-1-21 на ПС 110 кВ Кулунда. 4.13 Обрыв провода фазы "С" в пролете опор №299/111/11-299/111/12 ВЛ-10 кВ Л-1-21. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "С". на Л-1-21 с. Орловка, Пролет:Опора№299/111/11-Опора№299/111/12 | Организационное мероприятие 1 Произвести измерение габарита и стрелы провеса провода в пролете опор №299/111/6-299/111/12 ВЛ-10кВ Л-1-21. При выявлении нарушений устранить. Ответственное лицо: мастер УЭС Зубенко Е.Б. 28.12.2023 год
356858 | 618 | 2023-11-19 | 8 | 17 | 0.0049667 | 2023-11-19 | 13 | 15 | 3.4.11 В результате ветровой нагрузки произошёл обрыв провода фазы "А","В","С"в пролёте опор №61/1-№170/1 ВЛ-10 кВ Л-36-9, разрушению приставок опор №8/1,№136/1,№146/1,№151/1,№153/1,№154/1,№169/1 ВЛ-10 кВ Л-36-9, что привело к возникновению межфазного замыкания фаз "А" и "С", "В" и отключению ВЛ действием УРЗА 4.4 Обрыв в провода в пролете опор №61/1-№170/1 и излом приставок №8/1,№136/1,№146/1,№151/1,№153/1,№154/1,№169/1 ВЛ-10 кВ Л-36-9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на Л-36-9 с.Сосновка-с.Чаузово, Пролет: Опора № 61-1 - Опора № 62-1; Обрыв провода на Л-36-9 с.Сосновка-с.Чаузово, Пролет: Опора № 62-1 - Опора № 63-1; Обрыв провода на Л-36-9 с.Сосновка-с.Чаузово, Пролет: Опора № 63-1 - Опора № 64-1; Обрыв провода на Л-36-9 с.Сосновка-с.Чаузово, Пролет: Опора № 64-1 - Опора № 65-1; Обрыв провода на Л-36-9 с.Сосновка-с.Чаузово, Пролет: Опора № 65-1 - Опора № 66-1; Обрыв провода на Л-36-9 с.Сосновка-с.Чаузово, Пролет: Опора № 66-1 - Опора № 67-1; Обрыв провода на Л-36-9 с.Сосновка-с.Чаузово, Пролет: Опора № 67-1 - Опора № 68-1; Обрыв провода на Л-36-9 с.Сосновка-с.Чаузово, Пролет: Опора № 68-1 - Опора № 69-1; Обрыв провода на Л-36-9 с.Сосновка-с.Чаузово, Пролет: Опора № 69-1 - Опора № 70-1; Обрыв провода на Л-36-9 с.Сосновка-с.Чаузово, Пролет: Опора № 70-1 - Опора № 71-1; Обрыв провода на Л-36-9 с.Сосновка-с.Чаузово, Пролет: Опора № 71-1 - Опора № 72-1; Обрыв провода на Л-36-9 с.Сосновка-с.Чаузово, Пролет: Опора № 72-1 - Опора № 73-1; Обрыв провода на Л-36-9 с.Сосновка-с.Чаузово, Пролет: Опора № 73-1 - Опора № 74-1; Обрыв провода на Л-36-9 с.Сосновка-с.Чаузово, Пролет: Опора № 74-1 - Опора № 75-1; Обрыв провода на Л-36-9 с.Сосновка-с.Чаузово, Пролет: Опора № 75-1 - Опора № 76-1; Обрыв провода на Л-36-9 с.Сосновка-с.Чаузово, Пролет: Опора № 76-1 - Опора № 77-1; Обрыв провода на Л-36-9 с.Сосновка-с.Чаузово, Пролет: Опора № 77-1 - Опора № 78-1; Обрыв провода на Л-36-9 с.Сосновка-с.Чаузово, Пролет: Опора № 78-1 - Опора № 79-1; Обрыв провода на Л-36-9 с.Сосновка-с.Чаузово, Пролет: Опора № 79-1 - Опора № 80-1; Обрыв провода на Л-36-9 с.Сосновка-с.Чаузово, Пролет: Опора № 80-1 - Опора № 81-1; Обрыв провода на Л-36-9 с.Сосновка-с.Чаузово, Пролет: Опора № 81-1 - Опора № 82-1; Обрыв провода на Л-36-9 с.Сосновка-с.Чаузово, Пролет: Опора № 82-1 - Опора № 83-1; Обрыв провода на Л-36-9 с.Сосновка-с.Чаузово, Пролет: Опора № 83-1 - Опора № 84-1; Обрыв провода на Л-36-9 с.Сосновка-с.Чаузово, Пролет: Опора № 84-1 - Опора № 85-1; Обрыв провода на Л-36-9 с.Сосновка-с.Чаузово, Пролет: Опора № 85-1 - Опора № 86-1; Обрыв провода на Л-36-9 с.Сосновка-с.Чаузово, Пролет: Опора № 86-1 - Опора № 87-1; Обрыв провода на Л-36-9 с.Сосновка-с.Чаузово, Пролет: Опора № 87-1 - Опора № 88-1; Обрыв провода на Л-36-9 с.Сосновка-с.Чаузово, Пролет: Опора № 88-1 - Опора № 89-1; Обрыв провода на Л-36-9 с.Сосновка-с.Чаузово, Пролет: Опора № 89-1 - Опора № 90-1; Обрыв провода на Л-36-9 с.Сосновка-с.Чаузово, Пролет: Опора № 90-1 - Опора № 91-1; Обрыв провода на Л-36-9 с.Сосновка-с.Чаузово, Пролет: Опора № 91-1 - Опора № 92-1; Обрыв провода на Л-36-9 с.Сосновка-с.Чаузово, Пролет: Опора № 92-1 - Опора № 93-1; Обрыв провода на Л-36-9 с.Сосновка-с.Чаузово, Пролет: Опора № 93-1 - Опора № 94-1; Обрыв провода на Л-36-9 с.Сосновка-с.Чаузово, Пролет: Опора № 94-1 - Опора № 95-1; Обрыв провода на Л-36-9 с.Сосновка-с.Чаузово, Пролет: Опора № 95-1 - Опора № 96-1; Обрыв провода на Л-36-9 с.Сосновка-с.Чаузово, Пролет: Опора № 96-1 - Опора № 97-1; Обрыв провода на Л-36-9 с.Сосновка-с.Чаузово, Пролет: Опора № 97-1 - Опора № 98-1; Обрыв провода на Л-36-9 с.Сосновка-с.Чаузово, Пролет: Опора № 98-1 - Опора № 99-1; Обрыв провода на Л-36-9 с.Сосновка-с.Чаузово, Пролет: Опора № 99-1 - Опора № 100-1; Обрыв провода на Л-36-9 с.Сосновка-с.Чаузово, Пролет: Опора № 100-1 - Опора № 101-1; Обрыв провода на Л-36-9 с.Сосновка-с.Чаузово, Пролет: Опора № 101-1 - Опора № 102-1; Обрыв провода на Л-36-9 с.Сосновка-с.Чаузово, Пролет: Опора № 102-1 - Опора № 103-1; Обрыв провода на Л-36-9 с.Сосновка-с.Чаузово, Пролет: Опора № 103-1 - Опора № 104-1; Обрыв провода на Л-36-9 с.Сосновка-с.Чаузово, Пролет: Опора № 104-1 - Опора № 105-1; Обрыв провода на Л-36-9 с.Сосновка-с.Чаузово, Пролет: Опора № 105-1 - Опора № 106-1; Обрыв провода на Л-36-9 с.Сосновка-с.Чаузово, Пролет: Опора № 106-1 - Опора № 107-1; Обрыв провода на Л-36-9 с.Сосновка-с.Чаузово, Пролет: Опора № 107-1 - Опора № 108-1; Обрыв провода на Л-36-9 с.Сосновка-с.Чаузово, Пролет: Опора № 108-1 - Опора № 109-1; Обрыв провода на Л-36-9 с.Сосновка-с.Чаузово, Пролет: Опора № 109-1 - Опора № 110-1; Обрыв провода на Л-36-9 с.Сосновка-с.Чаузово, Пролет: Опора № 110-1 - Опора № 111-1; Обрыв провода на Л-36-9 с.Сосновка-с.Чаузово, Пролет: Опора № 111-1 - Опора № 112-1; Обрыв провода на Л-36-9 с.Сосновка-с.Чаузово, Пролет: Опора № 112-1 - Опора № 113-1; Обрыв провода на Л-36-9 с.Сосновка-с.Чаузово, Пролет: Опора № 113-1 - Опора № 114-1; Обрыв провода на Л-36-9 с.Сосновка-с.Чаузово, Пролет: Опора № 114-1 - Опора № 115-1; Обрыв провода на Л-36-9 с.Сосновка-с.Чаузово, Пролет: Опора № 115-1 - Опора № 116-1; Обрыв провода на Л-36-9 с.Сосновка-с.Чаузово, Пролет: Опора № 116-1 - Опора № 117-1; Обрыв провода на Л-36-9 с.Сосновка-с.Чаузово, Пролет: Опора № 117-1 - Опора № 118-1; Обрыв провода на Л-36-9 с.Сосновка-с.Чаузово, Пролет: Опора № 118-1 - Опора № 119-1; Обрыв провода на Л-36-9 с.Сосновка-с.Чаузово, Пролет: Опора № 119-1 - Опора № 120-1; Обрыв провода на Л-36-9 с.Сосновка-с.Чаузово, Пролет: Опора № 120-1 - Опора № 121-1; Обрыв провода на Л-36-9 с.Сосновка-с.Чаузово, Пролет: Опора № 121-1 - Опора № 122-1; Обрыв провода на Л-36-9 с.Сосновка-с.Чаузово, Пролет: Опора № 122-1 - Опора № 123-1; Обрыв провода на Л-36-9 с.Сосновка-с.Чаузово, Пролет: Опора № 123-1 - Опора № 124-1; Обрыв провода на Л-36-9 с.Сосновка-с.Чаузово, Пролет: Опора № 124-1 - Опора № 125-1; Обрыв провода на Л-36-9 с.Сосновка-с.Чаузово, Пролет: Опора № 125-1 - Опора № 126-1; Обрыв провода на Л-36-9 с.Сосновка-с.Чаузово, Пролет: Опора № 126-1 - Опора № 127-1; Обрыв провода на Л-36-9 с.Сосновка-с.Чаузово, Пролет: Опора № 127-1 - Опора № 128-1; Обрыв провода на Л-36-9 с.Сосновка-с.Чаузово, Пролет: Опора № 128-1 - Опора № 129-1; Обрыв провода на Л-36-9 с.Сосновка-с.Чаузово, Пролет: Опора № 129-1 - Опора № 130-1; Обрыв провода на Л-36-9 с.Сосновка-с.Чаузово, Пролет: Опора № 130-1 - Опора № 131-1; Обрыв провода на Л-36-9 с.Сосновка-с.Чаузово, Пролет: Опора № 131-1 - Опора № 132-1; Обрыв провода на Л-36-9 с.Сосновка-с.Чаузово, Пролет: Опора № 132-1 - Опора № 133-1; Обрыв провода на Л-36-9 с.Сосновка-с.Чаузово, Пролет: Опора № 133-1 - Опора № 134-1; Обрыв провода на Л-36-9 с.Сосновка-с.Чаузово, Пролет: Опора № 134-1 - Опора № 135-1; Обрыв провода на Л-36-9 с.Сосновка-с.Чаузово, Пролет: Опора № 135-1 - Опора № 136-1; Обрыв провода на Л-36-9 с.Сосновка-с.Чаузово, Пролет: Опора № 136-1 - Опора № 137-1; Обрыв провода на Л-36-9 с.Сосновка-с.Чаузово, Пролет: Опора № 137-1 - Опора № 138-1; Обрыв провода на Л-36-9 с.Сосновка-с.Чаузово, Пролет: Опора № 138-1 - Опора № 139-1; Обрыв провода на Л-36-9 с.Сосновка-с.Чаузово, Пролет: Опора № 139-1 - Опора № 140-1; Обрыв провода на Л-36-9 с.Сосновка-с.Чаузово, Пролет: Опора № 140-1 - Опора № 141-1; Обрыв провода на Л-36-9 с.Сосновка-с.Чаузово, Пролет: Опора № 141-1 - Опора № 142-1; Обрыв провода на Л-36-9 с.Сосновка-с.Чаузово, Пролет: Опора № 142-1 - Опора № 143-1; Обрыв провода на Л-36-9 с.Сосновка-с.Чаузово, Пролет: Опора № 143-1 - Опора № 144-1; Обрыв провода на Л-36-9 с.Сосновка-с.Чаузово, Пролет: Опора № 144-1 - Опора № 145-1; Обрыв провода на Л-36-9 с.Сосновка-с.Чаузово, Пролет: Опора № 145-1 - Опора № 146-1; Обрыв провода на Л-36-9 с.Сосновка-с.Чаузово, Пролет: Опора № 146-1 - Опора № 147-1; Обрыв провода на Л-36-9 с.Сосновка-с.Чаузово, Пролет: Опора № 147-1 - Опора № 148-1; Обрыв провода на Л-36-9 с.Сосновка-с.Чаузово, Пролет: Опора № 148-1 - Опора № 149-1; Обрыв провода на Л-36-9 с.Сосновка-с.Чаузово, Пролет: Опора № 149-1 - Опора № 150-1; Обрыв провода на Л-36-9 с.Сосновка-с.Чаузово, Пролет: Опора № 150-1 - Опора № 151-1; Обрыв провода на Л-36-9 с.Сосновка-с.Чаузово, Пролет: Опора № 151-1 - Опора № 152-1; Обрыв провода на Л-36-9 с.Сосновка-с.Чаузово, Пролет: Опора № 152-1 - Опора № 153-1; Обрыв провода на Л-36-9 с.Сосновка-с.Чаузово, Пролет: Опора № 153-1 - Опора № 154-1; Обрыв провода на Л-36-9 с.Сосновка-с.Чаузово, Пролет: Опора № 154-1 - Опора № 155-1; Обрыв провода на Л-36-9 с.Сосновка-с.Чаузово, Пролет: Опора № 155-1 - Опора № 156-1; Обрыв провода на Л-36-9 с.Сосновка-с.Чаузово, Пролет: Опора № 156-1 - Опора № 157-1; Обрыв провода на Л-36-9 с.Сосновка-с.Чаузово, Пролет: Опора № 157-1 - Опора № 158-1; Обрыв провода на Л-36-9 с.Сосновка-с.Чаузово, Пролет: Опора № 158-1 - Опора № 159-1; Обрыв провода на Л-36-9 с.Сосновка-с.Чаузово, Пролет: Опора № 159-1 - Опора № 160-1; Обрыв провода на Л-36-9 с.Сосновка-с.Чаузово, Пролет: Опора № 160-1 - Опора № 161-1; Обрыв провода на Л-36-9 с.Сосновка-с.Чаузово, Пролет: Опора № 161-1 - Опора № 162-1; Обрыв провода на Л-36-9 с.Сосновка-с.Чаузово, Пролет: Опора № 162-1 - Опора № 163-1; Обрыв провода на Л-36-9 с.Сосновка-с.Чаузово, Пролет: Опора № 163-1 - Опора № 164-1; Обрыв провода на Л-36-9 с.Сосновка-с.Чаузово, Пролет: Опора № 164-1 - Опора № 165-1; Обрыв провода на Л-36-9 с.Сосновка-с.Чаузово, Пролет: Опора № 165-1 - Опора № 166-1; Обрыв провода на Л-36-9 с.Сосновка-с.Чаузово, Пролет: Опора № 166-1 - Опора № 167-1; Обрыв провода на Л-36-9 с.Сосновка-с.Чаузово, Пролет: Опора № 167-1 - Опора № 168-1; Обрыв провода на Л-36-9 с.Сосновка-с.Чаузово, Пролет: Опора № 168-1 - Опора № 169-1; Обрыв провода на Л-36-9 с.Сосновка-с.Чаузово, Пролет: Опора № 169-1 - Опора № 170-1; Обрыв провода на Л-36-9 с.Сосновка-с.Чаузово, Пролет: Опора № 170-1 - Опора № 171-1; излом приставки на Л-36-9 с.Сосновка-с.Чаузово, Опора П10-4ДД; излом приставки на Л-36-9 с.Сосновка-с.Чаузово, Опора П10-7ДБ; излом приставки на Л-36-9 с.Сосновка-с.Чаузово, Опора П10-7ДБ; излом приставки на Л-36-9 с.Сосновка-с.Чаузово, Опора П10-7ДБ; излом приставки на Л-36-9 с.Сосновка-с.Чаузово, Опора УП10-2; излом приставки на Л-36-9 с.Сосновка-с.Чаузово, Опора П10-7ДБ; излом приставки на Л-36-9 с.Сосновка-с.Чаузово, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода в пролёте опор №61/1-№170/1 и установку приставок опор №8/1,№136/1,№146/1,№151/1,№153/1,№154/1,№169/1 ВЛ-10 кВ Л-36-9.(устранено в ходе АВР) Ответственное лицо: Ломаковский А.С. 31.01.2024 год
356852 | 347 | 2023-11-19 | 13 | 38 | 0.75732 | 2023-11-19 | 15 | 46 | 3.4.11 В результате воздействия сильных порывов ветра (порывы выше 25м/с), произошел срыв и падение кровли зданий расположенных в районе ВЛ, на провода в пролете опор №300-300А ВЛ-10кВ Л-7-3, что привело к обрыву проводов трех фаз, возникновению короткого замыкания и аварийному отключению В-10 кВ Л-7-3 на ПС 110 кВ Гальбштадтская. 4.13 Обрыв проводов трех фаз в пролете опор №300-300А ВЛ-10кВ Л-7-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов трех фаз в пролете. на Л-7-3 с.Семеновка, от оп. 300 до оп. 300А / Пролет: Опора № 300 - Опора № 300А | Организационное мероприятие 1 Произвести перетяжку, регулировку провода в пролетах опор №298-302 ВЛ-10кВ Л-7-3. Ответственное лицо: старший мастер УЭС Вагнер А.В. 26.01.2024 год
356855 | 381 | 2023-11-19 | 8 | 20 | 0.099168 | 2023-11-19 | 12 | 18 | 3.4.11 В результате превышения параметров воздействия ветровой нагрузки (ветер порывы до 27-28 м/с) произошло попадание ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода марки (А-35) в пролете опор № 38-39 фазы "А" и "В", что привело к отключению В Л-6-8 на ПС 110кВ Тюменцевская 4.4 Наброс ветки дерева на провода в пролете опор №38-39. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение параметров ветровых нагрузок на Л-6-8 с.Ключи (рез.17-4), Пролет: Опора № 38 - Опора № 39 | Техническое мероприятие 1 Произвести измерение ширины просеки ВЛ для выявления угрожающих падению деревьев в пролёте опор №32-42 на ВЛ-10кВ Л-6-8 (Заказ № 180174240). Ответственное лицо: Жабин А.А. 27.12.2023 год
356852 | 348 | 2023-11-19 | 13 | 44 | 0.037917 | 2023-11-19 | 15 | 15 | 3.4.11 В результате воздействия повторяющихся ветровых нагрузок (порывы ветра более 25м/с), произошла разрегулировка проводов в пролете опор №15-16, что привело к кратковременному схлесту проводов, межфазному замыканию и аварийному отключению автоматического выключателя АВ Ф-2 на КТП-10/0,4кВ №22-3-5. 4.12 Разрегулировка и кратковременный схлест проводов в пролете опор №15-16 на ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-10/0,4кВ №22-3-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка и кратковременный схлест проводов. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-22-3-5, Пролет: Опора № 15 - Опора № 16 | Организационное мероприятие 1 Произвести измерение габаритов и стрел провеса проводов в пролетах опор №13-18 ВЛ-0,4кВ от КТП-10/0,4кВ №22-3-5 Ф-2, при необходимости выполнить регулировку стрелы провеса проводов. Ответственное лицо: Мастер УЭС Степанец А.Ф. 31.01.2024 год
356850 | 455 | 2023-11-19 | 8 | 55 | 41.7081 | 2023-11-19 | 16 | 30 | 3.4.11 В результате падения дерева (длина 45 метров) из вне охранной зоны в пролете опор №21/40-41 ВЛ-110 кВ ЗО-137, №22/40-41 ВЛ-110 кВ ЗС-136 (отпайка па ПС Лесная), произошло механическое воздействие на провода марки (АС-70/11), о чём свидетельствует обрыв проводов фаз (А,В,С) ЗО-137,фазы (С) ВЛ-110 кВ ЗС-136. 4.4 Короткое замыкание фаз (А,В,С) ЗО-137,фазы (С) ВЛ-110 кВ ЗС-136. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Короткое замыкание фаз (А,В,С) ЗО-137,фазы (С) ВЛ-110 кВ ЗС-136. на Заречная - Майминская (ВЛ ЗО-137), Пролет: Опора № 40 - Опора № 41; Короткое замыкание фаз (А,В,С) ЗО-137,фазы (С) ВЛ-110 кВ ЗС-136. на Заречная - Сростинская (ВЛ ЗС-136), .Пролет: Опора № 22/40 - Опора № 22/41 | Техническое мероприятие 1 Провести ремонт поврежденного провода ВЛ-110 кВ ЗС-136, ЗО-137 в пролете опор 21/40-41, 22/40-41. Заказ № 170062105. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 29.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести обследование состояния просеки отпайки на ПС Лесная ВЛ-110 кВ ЗС-136, ЗО-137 в пролете опор 21/30-45, 22/30-45, с последующей выпиловкой угрожающих падением деревьев на провода ВЛ. Заказ № 180170626. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 29.12.2023 год
356858 | 619 | 2023-11-19 | 8 | 21 | 0.7524 | 2023-11-19 | 10 | 15 | 3.4.11 В результате падения под воздействием ветровой нагрузки ветки дерева (находящегося вне охранной зоны ВЛ) на провода ВЛ-10 кВ Л-5-1 в пролете опор №14/4-№15/4, произошел их схлест, приведший к возникновению межфазного замыкания фаз "А" и "В" и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.4 Падение ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ Л-5-1 в пролете опор №14/4-№15/4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на Л-5-1 с.Горновое, Пролет: Опора № 14-4 - Опора № 15-4 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-10 кВ Л-5-1, произвести вырубку деревьев, угрожающих падением на провода в пролете опор №14/5-№15/4. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 29.02.2024 год
356858 | 620 | 2023-11-19 | 8 | 24 | 31.92 | 2023-11-19 | 16 | 0 | 3.4.11 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки, от возникших колебаний, произошел излом и обрыв шлейфа фазы «А» от ВЧ-заградителя в сторону ВЛ-110 кВ КД-12 "Кытмановская - Дмитротитовская" на ПС 110 кВ "Кытмановская", в месте крепления аппаратного зажима с проводом, с последующим его касанием о металлические конструкции портала КД-12, от возникшего КЗ действием защит отключался СВ-110 (п. защит КД-12) на ПС 110 кВ "Дмитротитовская" и В ЕК-130 на ПС 110 кВ "Ельцовская". 4.13 Обрыв шлейфа фазы «А» от ВЧ-заградителя в сторону ВЛ-110 кВ КД-12 "Кытмановская - Дмитротитовская" на ПС 110 кВ "Кытмановская" , в месте крепления аппаратного зажима с проводом, с последующим его касанием о металлические конструкции и возникновением короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Условия для возникновения дефекта отсутствовали на ПС "Кытмановская" №59, PS110-000248 | Техническое мероприятие 1 Провести переопресовку плашечного зажима в месте крепления провода фазы «А» от ВЧ-заградителя на ПС 110 кВ "Кытмановская". Заказ 210388002. Ответственное лицо: Начальник СПС Сураегин С.В. 31.03.2024 год
356850 | 456 | 2023-11-19 | 8 | 55 | 2.09 | 2023-11-19 | 10 | 30 | 3.4.11 В результате порыва ветра до 33м/с 19.11.2023 обломило ветку березы вне охранной зоны на провода ВЛ-10кВ Л-64-4 с. Буланиха с замыканием фаз "В" и "С", что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ-10кВ Л-64-4 с.Буланиха. 4.11 Ветка березы из вне охранной зоны на провода ВЛ-10кВ Л-64-4 с. Буланиха с замыканием фаз "В" и "С", что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ-10кВ Л-64-4 с.Буланиха. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ветка на Л-64-4 с. Буланиха, Пролет: Опора № 1/470 - Опора № 2/470 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение ширины просеки и высоту деревьев угрожающих падением на провода ВЛ 10 кВ Л-64-4 с. Буланиха, с последующим устранением выявленных замечаний. Ответственное лицо: Пиняскин А.В. 31.03.2024 год
356858 | 621 | 2023-11-19 | 8 | 35 | 0.33914 | 2023-11-19 | 10 | 34 | 3.4.11 В результате воздействия длительной поперечной нагрузки произошел излом стойки опоры №3/3 ВЛ-10 кВ Л-5-10, что привело к последующему схлесту проводов фаз "А",В","С" в пролете опор №3/3-№3/3, возникновению межфазного замыкания и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.4 Излом стойки опоры №3/3 ВЛ-10 кВ Л-5-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом стойки на Л-5-10 с.Новоеловка, Опора П10-3Д | Техническое мероприятие 1 Произвести замену опоры №3/3 ВЛ-10 кВ Л-5-10 (устранено в ходе проведения АВР). Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 29.02.2024 год
356850 | 457 | 2023-11-19 | 9 | 5 | 1.3854 | 2023-11-19 | 10 | 40 | 3.4.11 В результате порыва ветра обломило ветку березы вне охранной зоны на провода в пролете опор №400/163-400/164 ВЛ-10 кВ Л-61-4 с. Фоминское с замыканием двух фаз (А,В), что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ-10 кВ Л-61-4. 4.11 Ветка березы из вне охранной зоны на проводах в пролете опор №400/163-400/164 ВЛ-10 кВ Л-61-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР. на Л-61-4 с.Фоминское, Пролет: Опора № 163 - Опора № 164 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение ширины просеки и высоту деревьев угрожающих падением на провода ВЛ 10 кВ Л-61-4 с. Фоминское, с последующим устранением замечаний. Ответственное лицо: Пиняскин А.В. 31.03.2024 год
356850 | 458 | 2023-11-19 | 9 | 10 | 0.46786 | 2023-11-19 | 11 | 6 | 3.4.11 В результате падения ветки дерева (из вне охранной зоны) на провода в пролете опор №310/3-310/4 на ВЛ-10кВ Л-68-3, замыкание фазы "А" на землю по стволу ветки. 4.11 Падение ветки дерева на провода в пролете опор №310/3-310/4 на ВЛ-10кВ Л-68-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР. на Л-68-3 п.Первомайский-Школа, Пролет: Опора № 3/310 - Опора № 4/310 | Техническое мероприятие 1 Провести обследование просеки ВЛ-10кВ Л-68-3 на наличие деревьев угрожающих падением. Наметить мероприятия по устранению недостатков. Ответственное лицо: Макаров П.И. 27.12.2023 год
356857 | 495 | 2023-11-19 | 8 | 40 | 2.1084 | 2023-11-19 | 10 | 35 | 3.4.9.3 Повреждение в зоне ответственности ИП "Филиппов" (граница балансовой принадлежности находится на опоре №92). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо о приведении ЭУ в соответствие НТД в ИП "Филиппов". Ответственное лицо: Мулин Р.Б. 27.12.2023 год
356859 | 341 | 2023-11-19 | 8 | 38 | 0.84371 | 2023-11-19 | 10 | 36 | 3.4.11 При прохождении на территории Петропавловского района неблагоприятных метеоявлений (усиление ветра до 25 м/с, местами порывы до 25–33 м/с, метели), при сильном порывистом боковом ветре (25-33 м/с) от длительного колебания проводов, произошел обрыв провода фазы "А" в пролете опор №200/270-200/271 ВЛ 10 кВ Л-42-2 и схлест его с проводом фазы "С", от возникшего К.З. действием защит на ПС 110 кВ Петропавловская отключился В-10 Л-42-2. 4.4 Обрыв провода фазы «А» в пролете опор №200/270-200/271ВЛ 10 кВ Л-42-2, от воздействия сильного порывистого ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы «А». на Л-42-2 Антоньевка, Пролет: Оп. №200/270 - Оп. №200/271 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ Л-42-2. Провести осмотр состояния проводов на предмет наличия дефектов (обрыв жил, уменьшения диаметра провода, разрегулировка стрел провеса, мест крепления шлейфов, мест крепления вязок и изоляторов) в пролетах опор №200/260-200/280, с устранением выявленных дефектов. Ответственное лицо: Шаталов Сергей Сергеевич 22.12.2023 год
356850 | 459 | 2023-11-19 | 9 | 20 | 1.185 | 2023-11-19 | 16 | 50 | 3.4.11 В результате ветра 27-29 м/с (порывы до 33 м/с) произошло падение дерева из внеохранной зоны, обрыв провода в пролете опор №293-295 на ВЛ-10кВ Л-52-4. 4.11 Произошло падение дерева из внеохранной зоны, обрыв провода в пролете опор №293-295 на ВЛ-10кВ Л-52-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв на Л-52-4 Б-Угренево., Пролет: Опора № 293 - Опора № 294 | Техническое мероприятие 1 Восстановление провода в пролете опор №293-295. Ответственное лицо: Макаров П.И. 25.12.2023 год
356858 | 622 | 2023-11-19 | 8 | 43 | 1.1151 | 2023-11-19 | 10 | 41 | 3.4.11 В результате воздействия длительной поперечной нагрузки произошел излом стоек опор №32/1,№33/1,№37/1 ВЛ-10 кВ Л-84-8 , что привело к последующему схлесту проводов фаз "А",В","С", так же обрыв провода в пролёте опор №6/1-7/1 и возникновению межфазного замыкания и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.4 Излом стоек опор №32/1,№33/1,№37/1 ВЛ-10 кВ Л-84-8 и обрыв провода в пролёте опор №6/1-№7/1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом стойки на Л-84-8 с. Куличье, Опора П10-7ДБ; Излом стойки на Л-84-8 с. Куличье, Опора П10-7ДБ; Излом стойки на Л-84-8 с. Куличье, Опора П10-3Д; обрыв провода на Л-84-8 с. Куличье, Пролет: Опора № 6-1 - Опора № 7-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену опор №32/1,№33/1,№37/1 ВЛ-10 кВ Л-84-8 (устранено в ходе проведения АВР). Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 29.02.2024 годТехническое мероприятие 2 Обрыв провода в пролёте опор №6/1-№7/1 ВЛ-10 кВ Л-84-8 . Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 29.02.2024 год
356859 | 344 | 2023-11-19 | 14 | 32 | 0.047593 | 2023-11-19 | 14 | 46 | 3.4.11 При прохождении на территории Смоленского района неблагоприятных метеоявлений (усиление ветра до 25 м/с, местами порывы до 25–33 м/с, метели), произошел излом и нанос веток с деревьев (лесополоса расположена вне охранной зоны ВЛ) на неизолированные провода в пролет опор №1730/20-1730/22 ВЛ 10 кВ Л-33-17, что привело к кратковременному межфазному замыканию через ветку дерева с разрегулировкой и замыканием проводов разноименных фаз. От возникшего межфазного К.З., действием защит отключился В-10 Л-33-17 на ПС 110 кВ Смоленская. 4.4 Падение веток дерева под влиянием порывов ветра, из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Л-33-17 в пролет опор № 1730/20-1730/22 ВЛ 10 кВ Л-33-17. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка и замыкание проводов разноименных фаз. на Л-33-17 Алтайское ОПХ Пос. Кировский, Пролет: оп. №1730/20 - оп. №1730/21; Разрегулировка и замыкание проводов разноименных фаз. на Л-33-17 Алтайское ОПХ Пос. Кировский, Пролет: оп. №1730/21 - оп. №1730/22 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ Л-33-17. Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор № 1730/20-1730/22, с удалением сторонних предметов с проводов. Ответственное лицо: Русаков Михаил Иванович 29.12.2023 годТехническое мероприятие 2 ВЛ 10 кВ Л-33-17. Провести выправку опор №1730/21, №1730/22. Ответственное лицо: Русаков Михаил Иванович 29.12.2023 год
356855 | 383 | 2023-11-19 | 8 | 47 | 0.16084 | 2023-11-19 | 12 | 0 | 3.4.11 В результате превышения параметров воздействия ветровых нагрузок (ветер до 27-28 м/с) произошел обрыв провода марки (А-50) фазы "А"в пролете опор №2-3, что привело к отключению ВЛ-10 кВ Л-7-22. 4.13 Обрыв провода в пролете опор №2-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок на Л-7-22 п. Майский, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Л-7-22 в пролете опор №1-30 на предмет наличия дефектов провода, выявленные недостатки устранить. (Заказ №180174469) Ответственное лицо: Ильиных А.В. 31.12.2023 год
356850 | 460 | 2023-11-19 | 9 | 30 | 0.78649 | 2023-11-19 | 11 | 20 | 3.4.11 В результате сильного порывистого ветра, произошел схлест проводов в пролете опор №400/7-№ 400/8 на В-10кВ Л-49-4 Воеводское фаз (А,В,С), что привело к отключению В-10кВ Л-49-4. 4.11 Схлест проводов в пролете опор №400/7-№ 400/8 на В-10кВ Л-49-4 Воеводское фаз (А,В,С), что привело к отключению В-10кВ Л-49-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на Л-49-4 Воеводское, Пролет: Опора № 400/7 - Опора № 400/8 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №400/7-№ 400/8 на В-10кВ Л-49-4. Ответственное лицо: Токачев В.В. 28.12.2023 год
356859 | 346 | 2023-11-19 | 13 | 52 | 0.0045835 | 2023-11-19 | 14 | 47 | 3.4.11 При прохождении на территории Солонешенского района неблагоприятных метеоявлений (усиление ветра до 25 м/с, местами порывы до 25–33 м/с, метели), произошел излом и падение ветки с отдельно стоящего дерева (расположенного вне охранной зоны ВЛ) на провода в пролет опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-45-6-14, что привело к схлесту проводов фаз "В", "С". От возникшего межфазного короткого замыкания, действием защит отключился АВ-0,4 кВ ф.2 в КТП-45-6-14. 4.4 Схлест проводов фаз "В", "С" в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-45-6-14, из-за падения ветки с отдельно стоящего дерева (расположенного вне охранной зоны ВЛ) на провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов фаз "В", "С". на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-45-6-14, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-45-6-14. Провести расчистку охранной зоны в пролете опор №8-9 от ДКР угрожающих падением на провода. Ответственное лицо: Шаталов Сергей Сергеевич 31.01.2024 год
356855 | 385 | 2023-11-19 | 8 | 50 | 0.035001 | 2023-11-19 | 10 | 34 | 3.4.11 В результате превышения параметров воздействия сильных порывов ветра (до 27-28 м/с) произошло разрушение колпачка марки (К-7), с последующим срывом изолятора марки (ШС-10) фазы "С" с штыря на КРУН-10 кВ перекидки на опору №1 и падением на землю с проводом марки (А-35), что привело к однофазному замыканию на землю и отключению ВЛ-10 кВ Л-40-4. 4.13 Разрушение колпачка с последующим срывом изолятора фазы "С" со штыря на КРУН-10кВ и падение на землю провода перекидки с опоры №1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение воздействия ветровой нагрузки на Л-40-4 с.Буян, Опора АК10-3ДБ; Превышение воздействия ветровой нагрузки на Л-40-4 с.Буян, Опора АК10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр КРУН-10 кВ на ПС 110кВ Буяновская на предмет разрушенных колпачков, изоляторов. При необходимости устранить выявленные замечания.(Заказ №180175171). Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 29.12.2023 год
356853 | 406 | 2023-11-19 | 8 | 51 | 2.4095 | 2023-11-19 | 10 | 13 | 3.4.11 Под действием сильного ветра произошло падение дерева извне охранной зоны ВЛ в пролете опор №62-63, что привело к обрыву провода фазы "С" в пролете опор №62-№63 и отключению КВЛ 110 кВ Власиха-Топчихинская с отпайками (КВЛ ВТ-111) действием РЗА с неуспешным АПВ. 4.13 Обрыв провода фазы "С" в пролете опор №62-№63 на КВЛ 110 кВ Власиха-Топчихинская с отпайками (КВЛ ВТ-111). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "С" на Власиха-Топчихинская (ВЛ ВТ-111), Пролет: оп.62 - оп.63 | Техническое мероприятие 1 Произвести верховой осмотр опор №61-64 КВЛ 110 кВ Власиха-Топчихинская с отпайками (КВЛ ВТ-111), при обнаружении дефектов устранить. Заказ 180172873. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 29.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение ширины просеки в пролете опор №61-64 КВЛ 110 кВ Власиха-Топчихинская с отпайками (КВЛ ВТ-111), при обнаружении дефектов устранить. Заказ 180172877. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 29.12.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести ремонт провода фазы "С" в пролете опор №62-63 КВЛ 110 кВ Власиха-Топчихинская с отпайками (КВЛ ВТ-111). Заказ 180170618. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 29.12.2023 год
356859 | 347 | 2023-11-19 | 13 | 34 | 0.052048 | 2023-11-19 | 13 | 41 | 3.4.11 При прохождении на территории Советского района неблагоприятных метеоявлений (усиление ветра до 25 м/с, местами порывы до 25–33 м/с, метели), от длительных колебаний проводов, произошла разрегулировка проводов спуска фаз "В","С" от опоры №1425/1 к КТП-89-14-25, с последующим их схлестом, при повторных порывах ветра схлест самоустранился, от возникшего К.З. действием защит на ПС 110 кВ Советская отключался В-10 Л-89-14. 4.4 Разрегулировка проводов спуска фаз "В","С" от опоры №1425/1 к КТП-89-14-25 из-за сильного порывистого ветра, с последующим их схлестом. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов спуска фаз "В","С". на Л-89-14 «Сибирское», Спуск: Опора № 198/44/1 - ТП-89-14-25 | Техническое мероприятие 1 ТП-89-14-25. Провести регулировку проводов спуска от опоры №1425/1. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 29.12.2023 год
356858 | 623 | 2023-11-19 | 9 | 8 | 0.13845 | 2023-11-19 | 11 | 5 | 3.4.11 В результате воздействия длительной поперечной нагрузки произошел излом стоек опор №370,№371,№122,№154,№231,№109, приставок №391,№392,№1 ВЛ-10 кВ Л-84-16 , что привело к последующему схлесту проводов фаз "А",В","С" возникновению межфазного замыкания и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.4 Излом стоек опор №370,№371,№122,№154,№231,№109, приставок №391,№392,№1 ВЛ-10 кВ Л-84-16 . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом приставки на Л-84-16 с. О-Петровское, Опора А10-1; Излом стойки на Л-84-16 с. О-Петровское, Опора П10-7ДБ; Излом стойки на Л-84-16 с. О-Петровское, Опора П10-7ДБ; Излом стойки на Л-84-16 с. О-Петровское, Опора П10-7ДБ; Излом стойки на Л-84-16 с. О-Петровское, Опора П10-3Д; Излом стойки на Л-84-16 с. О-Петровское, Опора П10-7ДБ; Излом стойки на Л-84-16 с. О-Петровское, Опора УП10-3ДБ; Излом приставки на Л-84-16 с. О-Петровское, Опора П10-7ДБ; Излом приставки на Л-84-16 с. О-Петровское, Опора АК10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену опор №370,№371,№122,№154,№231,№109, приставок №391,№392,№1 ВЛ-10 кВ Л-84-16 (устранено в ходе проведения АВР). Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 29.02.2024 год
356859 | 348 | 2023-11-19 | 9 | 14 |  | 2023-11-19 | 9 | 14 | 3.4.11 В результате сложившихся метеоусловий от воздействия сильных порывов ветра 25-33 м/с (метеосправка прилагается), произошло подтягивание подвесных гирлянд изоляторов фаз "А", "С" на опоре №48 ВЛ 110 кВ ТК-1 к металлической траверсе опоры с приближением проводов фаз "А" и "С" на расстояние менее допустимого, что приводило к устойчивому электродуговому перекрытию воздушного промежутка между проводом фаз "А", "С" на металлическую траверсу опоры с повреждением одного изолятора в гирлянде фазы "А" (марка ПС-70Е, 10 шт.в гирлянде). От возникших коротких замыканий действием защит отключался В-110 ТК-1 на Бийской ТЭЦ-1. 4.11 Электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводом фаз "А", "С" и металлической траверсой опоры №48 ВЛ 110 кВ ТК-1, из-за подтягивания гирлянды изоляторов фаз "А", "С" к телу опоры, при сильном порывистом ветре. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие фаз "А", "С" на металлическую траверсу опоры с повреждением одного изолятора в гирлянде фазы "А". на Бийская ТЭЦ - Бирюзовая Катунь (ТК-1), Опора пром. мет.ПМ110-2Ф | Техническое мероприятие 1 ВЛ 110 кВ ТК-1. Провести верховой осмотр с применением БПЛА опоры №48, с целью выявления и устранения дефектов проводов и тросов в местах крепления и зажимах, состояние мест присоединения заземляющих спусков к заземляющему контуру, наличие дефектов изоляции (следов перекрытия, сколов, повреждения юбок, мест крепления гирлянд изоляторов), с устранением выявленных дефектов. Заказ 180185204. Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 29.12.2023 годТехническое мероприятие 2 ВЛ 110 кВ ТК-1. Провести замену дефектной изоляции в гирлянде изоляторов фаз "А", "С" на опоре №48. Заказ 210387626. Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 31.10.2024 год
356859 | 349 | 2023-11-19 | 13 | 10 | 0.05125 | 2023-11-19 | 13 | 25 | 3.4.9.3 В результате воздействия природных явлений (сильный ветер), произошёл обрыв проводов на ВЛ-0,4 кВ от КТП-14-7-2 (ВЛ и КТП-14-7-2 на балансе потребителя - СНТ "Катунские зори"). По причине не селективной работы АВ-0,4 кВ и ПК-6 кВ на КТП-14-7-2 действием защит произошло аварийное отключение от МТЗ с НАПВ В-6 кВ Л-14-7 на ПС 110 кВ Мостовая. | Организационное мероприятие 1 Направить запрос в СНТ "Катунские зори" о причинах возникшего аварийного отключения и принятых мерах по исключению повторных технологических нарушений на ВЛ 6 кВ Л-14-7. Ответственное лицо: Русаков Михаил Иванович 29.12.2023 год
356857 | 496 | 2023-11-19 | 9 | 18 | 0.41318 | 2023-11-19 | 10 | 25 | 3.4.9.3 Повреждение на потребительской КТП 10/0,4 кВ №16-13-33 Л-16-13 (собственник ИП Лютаев Д.В.) | Организационное мероприятие 1 Направить письмо ИП Лютаеву Д.В. о своевременном обслуживании собственных электроустановок Ответственное лицо: Шихов С.Ю. 28.12.2023 год
356853 | 407 | 2023-11-19 | 9 | 16 | 0.774 | 2023-11-19 | 10 | 10 | 3.4.11 Под действием очень сильного ветра (более 25 м/с) произошло ослабление вязки провода фазы "А" на опоре №79, что привело к разрегулировке стрелы провеса провода фазы "А" в пролете опор №79-80, кратковременному схлесту проводов фаз "А" и "В" и отключению ВЛ 10 кВ Л-20-17. 4.4 Разрегулировка стрелы провеса провода фазы "А" в пролете опор №79-80 на ВЛ 10 кВ Л-20-17. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса провода фазы "А" на Л-20-17 п.Учхоз Пригородное, Пролет: Опора № 79 - Опора № 80 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода фазы "А" в пролете опор №79-80 на ВЛ-20-17 Уч.хоз "Пригородный" Ответственное лицо: Райко А.В. 22.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести ИТР осмотр ВЛ-20-17 Уч. хоз "Пригородный" при выявлении дефектов устранить. Ответственное лицо: Райко А.В. 22.12.2023 год
356859 | 350 | 2023-11-19 | 12 | 24 | 0.2367 | 2023-11-19 | 13 | 18 | 3.4.9.3 В результате повреждения на электроустановках потребителей электрической энергии на КЛ 10 кВ Л-18-2, находящейся на балансе АО "Санаторий Рассия", на ПС 110 кВ Курортная сработала предупредительная сигнализация "Земля" в сети 10 кВ Л-37-5 и ключом управления отключался В-10 Л-37-5. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в АО Санаторий "Рассия", по принятию мер по осмотру, выявлению и устранению дефектов на участке КЛ 10 кВ Л-18-2, в соответствии с нормативными документами с целью исключения повторных технологических нарушений, которые могут привести к отключению оборудования находящегося в технологическом управлении ПАО "Россети Сибирь" "Алтайэнерго" ПО БЭС. Ответственное лицо: Клепиков Антон Васильевич 29.12.2023 год
356857 | 497 | 2023-11-19 | 9 | 20 | 0.245 | 2023-11-19 | 12 | 50 | 3.4.12.2 В результате падения, под воздействием ветровой нагрузки, дерева (находящегося вне охранной зоны ВЛ) на провода ВЛ-10 кВ Л-18-5 в пролете опор №117-118, произошел их схлест, приведший к возникновению межфазного замыкания фаз "А ,В, С и отключению ВЛ 4.4 Схлест провода ф. А,В,С в пролет оп. 117-118 из-за упавшего дерева из-за пределов охранной зоны на ВЛ-10 кВ Л-18-5 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на Л-18-5 Каяшкан, Пролет: Оп №117 - Оп №118 | Техническое мероприятие 1 19.11.23 произвести снятие дерева с провода ВЛ-10 кВ Л-18-5 в пролет оп. 117-118 и отчитаться до 13.02.2024 г. Ответственное лицо: Алешин Г.Н. 13.02.2024 год
356855 | 389 | 2023-11-19 | 9 | 20 | 0.0688 | 2023-11-19 | 15 | 4 | 3.4.11 В результате превышения параметров воздействия ветровых нагрузок (ветер до 27-28 м/с) произошло падение стойки опоры №13 марки (УП10-3ДБ) с междуфазным замыканием проводов фаз "А", "В", "С", что привело к отключению В-10 Л-36-10 на ПС 35 кВ Нижнечуманская. 4.13 Падение стойки опоры №13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение параметров ветровых нагрузок на Л-36-10 с. Покровка, Опора УП10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести проверку степени загнивание опор в пролете опор №14-19 ВЛ-10 кВ Л-36-10. (Заказ №180173659) Ответственное лицо: Гонштейн С.В. 28.12.2023 год
356859 | 351 | 2023-11-19 | 11 | 40 | 0.90862 | 2023-11-19 | 13 | 38 | 3.4.11 При прохождении на территории Петропавловского района неблагоприятных метеоявлений (усиление ветра до 25 м/с, местами порывы до 25–33 м/с, метели), произошел срыв и падение металлической кровли со здания расположенного вблизи с ЛЭП (вне охранной зоны ВЛ) на провода разноименных фаз в пролет опор №1800/5-1800/6 ВЛ 10 кВ Л-42-18, что вызвало межфазные замыкания через металлические фрагменты кровли и повреждения проводов в данном пролёте. От возникшего короткого замыкания, действием защит на ПС 110 кВ Петропавловская отключился В-10 кВ Л-42-18. 4.13 Срыв металлической кровли из-за сильного ветра, со здания расположенного вблизи с ЛЭП (вне охранной зоны ВЛ) с падением на провода разноименных фаз в пролет опор №1800/5-1800/6 ВЛ 10 кВ Л-42-18, с повреждением проводов в данном пролёте. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение проводов разноименных фаз в пролёте. на Л-42-18 Алексеевка, Пролет: Опора № 1800/5 - Опора № 1800/6 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ Л-42-18. Провести инженерный осмотр состояния ЛЭП, после пройденных 19.11.2023 на территории Петропавловского района неблагоприятных метеоявлений, на наличие дефектов (обрыв жил, уменьшения диаметра провода, разрегулировка стрел провеса, мест крепления шлейфов, мест крепления вязок и изоляторов) всей ЛЭП, с устранением выявленных дефектов. Ответственное лицо: Шаталов Сергей Сергеевич 29.02.2024 год
356859 | 352 | 2023-11-19 | 9 | 24 | 0.00975 | 2023-11-19 | 11 | 21 | 3.4.11 При прохождении на территории Алтайского района неблагоприятных метеоявлений (усиление ветра до 25 м/с, местами порывы до 25–33 м/с, метели), произошел срыв и падение элемента металлической кровли со здания (расположенного вне охранной зоны вблизи ВЛ) на неизолированные провода в пролет опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ от ТП-37-22-28 ф.2, что привело к обрыву нулевого провода, и повреждению проводов перекидки от опоры №4 к жилому дому бытового абонента. От возникших коротких замыканий, действием защит отключился АВ-0,4 кВ ф.2 в КТП-37-22-28. 4.4 Срыв и падение металлической кровли на неизолированные провода в пролет опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ от ТП-37-22-28 ф.2 с повреждением нулевого провода в пролете опор №3-4 и повреждением проводов перекидки от опоры №4 к жилому дому бытового абонента. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение (обрыв) нулевого провода в пролете. на ВЛ-0,4 кВ от ТП-37-22-28 ф.2, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ от ТП-37-22-28 ф.2. Провести осмотр состояния ЛЭП после пройденных 19.11.2023 на территории Алтайского района неблагоприятных метеоявлений, на наличие дефектов (обрыв жил, уменьшения диаметра провода, разрегулировка стрел провеса, мест крепления шлейфов, мест крепления вязок и изоляторов) всей ЛЭП, с устранением выявленных дефектов. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 31.01.2024 год
356855 | 390 | 2023-11-19 | 9 | 22 | 0.65472 | 2023-11-19 | 12 | 5 | 3.4.11 В результате превышения параметров воздействия сильных порывов ветра (до 27-28 м/с) произошел излом ветки дерева (тополь), растущего вне охранной зоны ВЛ, с последующим набросом на провода (марки АС-50) в пролёте опор № 106-107 фаз "А" и "В", что привело к отключению ВЛ-10 кВ Л-8-7. 4.4 Наброс на провода в пролёте опор № 106-107. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение воздействия ветровых нагрузок на Л-8-7 с. Луговое, Пролет: Опора № 106 - Опора № 107 | Техническое мероприятие 1 Произвести выпиловку отдельно-стоящих деревьев угрожающих падением на провода пролёте опор №100-101,106-107 ВЛ-10 кВ Л-8-7. (Заказ №180173971). Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 29.12.2023 год
356855 | 392 | 2023-11-19 | 9 | 26 | 0.166 | 2023-11-19 | 12 | 12 | 3.4.11 В результате превышения воздействия параметров ветровой нагрузки (ветер до 27-28 м/с) произошел срыв изолятора марки (ШС-10) фазы "А" на опорах №290, 291 ВЛ-10 кВ Л-7-7, что привело к срабатыванию ЗЗ на ПС 110 кВ Романовская. 4.4 Срыв изолятора фазы "А" на опорах №290, 291. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок на Л-7-7 с. Бурановка,, Опора П10-1Б; Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок на Л-7-7 с. Бурановка,, Опора П10-1Б | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Л-7-7 с применением бинокля в пролете опор №280-310 на предмет наличия дефектов крепления провода, выявленные недостатки устранить. (Заказ №180174470) Ответственное лицо: Ильиных А.В. 31.12.2023 год
356858 | 624 | 2023-11-19 | 9 | 30 | 0.83 | 2023-11-19 | 15 | 2 | 3.4.11 В результате воздействия длительной поперечной нагрузки произошел излом стоек опор №19,№91,№92,№93,№96,№97, №98,№99,№100,№103,№108,№109,№128,№129,№183,№144,№186,№187,№188,№189,№191 ВЛ-10 кВ Л-74-4 , что привело к последующему схлесту проводов фаз "А",В","С" возникновению межфазного замыкания и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.4 Излом стоек опор №19,№91,№92,№93,№96,№97, №98,№99,№100,№103,№108,№109,№128,№129,№183,№144,№186,№187,№188,№189,№191 ВЛ-10 кВ Л-74-4 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом стойки на Л-74-4 с.Зыряновка, Опора П10-2Д; излом стойки на Л-74-4 с.Зыряновка, Опора П10-7ДБ; излом стойки на Л-74-4 с.Зыряновка, Опора П10-7ДБ; излом стойки на Л-74-4 с.Зыряновка, Опора П10-7ДБ; излом стойки на Л-74-4 с.Зыряновка, Опора П10-2Д; излом стойки на Л-74-4 с.Зыряновка, Опора П10-2Д; излом стойки на Л-74-4 с.Зыряновка, Опора П10-2Д; излом стойки на Л-74-4 с.Зыряновка, Опора П10-2Д; излом стойки на Л-74-4 с.Зыряновка, Опора П10-2Д; излом стойки на Л-74-4 с.Зыряновка, Опора П10-2Д; излом стойки на Л-74-4 с.Зыряновка, Опора П10-7ДБ; излом стойки на Л-74-4 с.Зыряновка, Опора П10-2Д; излом стойки на Л-74-4 с.Зыряновка, Опора П10-2Д; излом стойки на Л-74-4 с.Зыряновка, Опора П10-7ДБ; излом стойки на Л-74-4 с.Зыряновка, Опора П10-3Д; излом стойки на Л-74-4 с.Зыряновка, Опора П10-2Д; излом стойки на Л-74-4 с.Зыряновка, Опора П10-2Д; излом стойки на Л-74-4 с.Зыряновка, Опора П10-2Д; излом стойки на Л-74-4 с.Зыряновка, Опора П10-2Д; излом стойки на Л-74-4 с.Зыряновка, Опора П10-2Д | Организационное мероприятие 1 Произвести замену опор №19,№91,№92,№93,№96,№97,№98,№99,№108,№128,№129, и установку приставок №100,№103,№109,№183,№184,№186,№187,№188,№189,№191 ВЛ-10 кВ Л-74-4 (устранено в ходе проведения АВР). Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 29.02.2024 год
356850 | 461 | 2023-11-19 | 9 | 45 | 4.4 | 2023-11-19 | 10 | 33 | 3.4.11 В результате падения деревьев из вне охранной зоны в пролетах опор №300/26-300/27 на ВЛ-10 Л-57-3 произошел подхлест оборванными проводами, проводов фаз "С-А"-0 ВЛ-110кВ ЕС-131 в пролете опор №13-14. 4.11 Короткое замыкание проводов (АС-120/19) ВЛ-110кВ ЕС-131 фаз "С-А"-0 в пролете опор №13-14. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на Ельцовская - Солтонская (ВЛ ЕС-131), Пролет: Опора № 13 - Опора № 14 | Техническое мероприятие 1 Провести измерение габарита и стрелы провиса ВЛ-110 кВ ЕС-131 в пролете опор № 13-14 при необходимости довести до требований НТД. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 28.12.2023 год
356859 | 353 | 2023-11-19 | 11 | 15 | 0.21306 | 2023-11-19 | 14 | 23 | 3.4.9.3 В результате повреждения в электроустановках потребителей электрической энергии на участе ВЛ 10 кВ Л-40-1 за Р-40-1-2, находящейся на балансе КХ Щербаков, действием защит на ПС 110 кВ Быстроистокская отключился В-10 Л-40-1. | Организационное мероприятие 1 ВЛ 10 кВ Л-40-1. Направить письмо в КХ Щербаков, по осмотру, выявлению и устранению дефектов на участке ВЛ 10 кВ Л-40-1 от Р-40-1-2, в соответствии с нормативными документами с целью исключения повторных технологических нарушений, которые могут привести к отключению оборудования находящегося в технологическом управлении ПАО "Россети Сибирь" "Алтайэнерго" ПО БЭС. Ответственное лицо: Шаталов Сергей Сергеевич 29.12.2023 год
356859 | 354 | 2023-11-19 | 9 | 30 | 0.067827 | 2023-11-19 | 9 | 53 | 3.4.9.1 Повреждение в электроустановках потребителя (ТП-34-7-4 на балансе АО «Сетевая компания Алтайкрайэнерго» – потребитель находиться в перечне смежных ТСО с сайта Минэнерго). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в АО «СК Алтайкрайэнерго» филиал БМЭС, по принятию мер по своевременному осмотру, выявлению и устранению дефектов на ТП-34-7-4, в соответствии с нормативными документами с целью исключения повторных технологических нарушений, которые могут привести к отключению оборудования находящегося в технологическом управлении ПАО "Россети Сибирь" "Алтайэнерго" ПО БЭС. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 28.12.2023 год
356850 | 462 | 2023-11-19 | 10 | 19 |  | 2023-11-19 | 10 | 19 | 3.4.11 В результате ветровой нагрузки на ВЛ 110кВ БЗ-165, произошло разрушение крепления кабеля ВОЛС к телу опоры №74 (ПБ 28), с последующим перекрытием проводов фаз (В,С) и траверсы (нижняя) ВЛ 110кВ БЗ-165 в пролете опор №73-75, что привело к К.З и отключению В-110кВ БЗ-165 на ПС 220кВ Бийская (ЗСП МЭС) и ПС 110кВ Заречная. 4.11 Короткое замыкание проводов фаз (В,С), траверсы ВЛ 110кВ БЗ-165 кабелем ВОЛС. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение крепления ВОЛС. на Бийская-Заречная (ВЛ БЗ-165), Опора пром.ж/б.ПБ 28 | Техническое мероприятие 1 Проверить состояние крепления ВОЛС на опорах № 70-80 ВЛ-110 кВ БЗ-165. Заказ № 210375767. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 29.12.2023 год
356858 | 625 | 2023-11-19 | 9 | 30 | 2.4702 | 2023-11-19 | 11 | 28 | 3.4.11 В результате падения под воздействием ветровой нагрузки ветки дерева (находящегося вне охранной зоны ВЛ) на провода ВЛ-10 кВ Л-44-10 в пролете опор №74/6-№75/6 произошел их схлест, приведший к возникновению межфазного замыкания фаз "А" и "С" и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.4 Падение ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ Л-44-10 в пролете опор №74/6-№75/6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на Л-44-10 с.Березовка-п.Правда, Пролет: - Опора № 75/6 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-10 кВ Л-44-10, произвести вырубку деревьев, угрожающих падением на провода в пролете опор №74/6-№75/6. Ответственное лицо: Ломаковский А.С. 30.04.2024 год
356850 | 463 | 2023-11-19 | 11 | 20 | 0.583 | 2023-11-19 | 13 | 59 | 3.4.11 В результате ураганного порывистого ветра произошел обрыв проводов ВЛ-10кВ Л-55-4 в пролетах опор №445/2-445/4, что привело к схлёсту проводов и отключению В-10 Л-55-4 на ПС Солтонская. 4.11 Обрыв проводов ВЛ-10кВ Л-55-4 в пролетах оп.№445/2-445/4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов. на Л-55-4 Макарьевка, Пролет: Опора № 445/2 - Опора № 445/3 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт (восстановить) оборванные ВЛ-10кВ Л-55-4 провода в пролетах опор №445/2-445/4. Ответственное лицо: Гудин В.А. 23.12.2023 год
356858 | 626 | 2023-11-19 | 9 | 32 | 0.8625 | 2023-11-19 | 15 | 17 | 3.4.11 В результате падения под воздействием ветровой нагрузки ветки дерева (находящегося вне охранной зоны ВЛ) на провода ВЛ-10 кВ Л-70-15 в пролете опор №58/2-№59/2 произошел их схлест, приведший к возникновению межфазного замыкания фаз "А" и "С" и отключению ВЛ действием УРЗА 4.4 Падение ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ Л-70-15 в пролете опор №58/2-59/2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на Л-70-15 с.Комарское, Пролет: Опора № 58-2 - Опора № 59-2 | Техническое мероприятие 1 По Л-70-15 с.Комарское, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №58/2-№59/2 по Заказу №180172957. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 29.02.2024 год
356859 | 356 | 2023-11-19 | 10 | 15 | 0.0777 | 2023-11-19 | 10 | 33 | 3.4.11 При прохождении на территории Смоленского района неблагоприятных метеоявлений (усиление ветра до 25 м/с, местами порывы до 25–33 м/с, метели), при сильном боковом порывистом ветре произошла разрегулировка проводов фаз "В","С" в пролете опор № 190/1-190/2 ВЛ-6 кВ Л-14-1 с последующим их схлестом, при повторных порывах ветра схлест самоустранился, от возникшего К.З. действием защит на ПС 110 кВ Мостовая отключился В-6 кВ Л-14-1 (от МТЗ). 4.4 Разрегулировка проводов фаз "В","С" в пролете опор № 190/1-190/2 ВЛ-6 кВ Л-14-1 с последующим их схлестом, из-за сильного порывистого ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схест проводов фаз "В","С" в пролете. на Л-14-1 Племхоз, Пролет № 1 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-6 кВ Л-14-1. Произвести регулировку проводов в пролете опор № 190/1-190/2. Ответственное лицо: Русаков Михаил иванович 29.03.2024 год
356858 | 628 | 2023-11-19 | 9 | 33 | 0.25416 | 2023-11-19 | 10 | 23 | 3.4.11 В результате падения под воздействием ветровой нагрузки дерева (находящегося вне охранной зоны) на провода ВЛ-35 кВ ЗЧ-329 "Залесовская - Черемушкинская" в пролете опор №179-№180 произошел обрыв провода фаз "А" что привело к отключению ВЛ действием УРЗА. 4.13 Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №179-№180 ВЛ-35 кВ ЗЧ-329 "Залесовская - Черемушкинская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: условия для возникновения дефекта отсутствуют на Залесовская-Черёмушкинская (ВЛ ЗЧ-329), Пролет: Опора № 179 - Опора № 180 | Техническое мероприятие 1 Произвести вырубку деревьев, угрожающих падением на провода в пролете опор №179-№180 ВЛ-35 кВ ЗЧ-329 "Залесовская - Черемушкинская" . Ответственное лицо: Начальник СВЛ Вотрин М.П. 31.03.2024 год
356850 | 464 | 2023-11-19 | 11 | 23 | 0.49666 | 2023-11-19 | 13 | 52 | 3.4.11 В результате ураганного порывистого ветра (до 33м/с) 19.11.2023 произошел излом и падение опор №49,53 ВЛ-10 Л-55-5 с обрывом проводов в пролете опор №48-54, что привело к схлесту проводов и отключению В-10 Л-55-5 на ПС Солтонская. 4.11 Излом опор №49,53 ВЛ-10 Л-55-5 с обрывом проводов в пролете опор №48-54. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом опор, схлест проводов. на Л-55-5 Заря Алтая, Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт (установку ж/б приставок) к опорам №49,53 ВЛ-110кВ Л-55-5, восстановить оборванные провода в пролетах опор №48-54. Ответственное лицо: Гудин В.А. 23.12.2023 год
356859 | 357 | 2023-11-19 | 10 | 1 |  | 2023-11-19 | 10 | 1 | 3.4.11 В результате сложившихся метеоусловий от воздействия сильного порывистого ветра 25-33 м/с (метеосправка прилагается), произошел нанос стороннего предмета (в виде сбившейся соломы) на провод фазы "В" и подвесную гирлянду изоляторов фазы "В" опоры №59/27 ВЛ 110 кВ СС-107 отпайка на ПС 110 кВ Усть-Катунская, что вызвало кратковременное перекрытие между проводом фазы "В" и металлической траверсой опоры, через увлажненную солому (опора находится на обрабатываемых полях с/х угодьях), остатки соломы были унесены порывами ветра. От возникшего однофазного замыкания действием защит отключились В-110 СС-107 на ПС 110 кВ Сосна (ЗАО «Сибприбормаш») и В-110 СС-107 на ПС 110 кВ Смоленская. 4.11 Электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводом фазы "В" и металлической траверсой опоры №59/27 ВЛ 110 кВ СС-107 отпайка на ПС 110 кВ Усть-Катунская, через нанесенный сторонний предмет (солому), при сильном порывистом ветре. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие между проводом фазы "В" и металлической траверсой опоры. на Сосна-Смоленская (ВЛ СС-107), Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 110 кВ СС-107 отпайка на ПС 110 кВ Усть-Катунская. Провести верховой осмотр с применением БПЛА опоры №59/27, с целью выявления дефекта проводов и тросов в местах крепления и зажимах, наличия дефектов изоляции (следов перекрытия, сколов, повреждения юбок, мест крепления гирлянд изоляторов), с обязательной фотофиксацией. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов. Заказ 180175205. Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 29.12.2023 годТехническое мероприятие 2 ВЛ 110 кВ СС-107 отпайка на ПС 110 кВ Усть-Катунская. Выполнить замену дефектных изоляторов в гирлянде изоляторов фазы "В" на опоре №59/27. Заказ 210387627. Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 31.08.2024 год
356858 | 629 | 2023-11-19 | 12 | 6 | 0.46325 | 2023-11-19 | 17 | 33 | 3.4.11 В результате падения под воздействием ветровой нагрузки ветки дерева (находящегося вне охранной зоны ВЛ) на провода ВЛ-10 кВ Л-74-7 в пролете опор №76/1-№77/1 произошел их схлест, приведший к возникновению межфазного замыкания фаз "А" и "С" и отключению ВЛ действием УРЗА 4.4 Падение ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ Л-74-7 в пролете опор №76/1-№77/1 . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на Л-74-7 с.Жуланиха, Пролет: Опора № 76-1 - Опора № 77-1 | Техническое мероприятие 1 По Л-74-7 с.Жуланиха, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №76/1-№77/1 по Заказу №180173110. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 29.02.2024 год
356853 | 409 | 2023-11-19 | 9 | 34 | 1.035 | 2023-11-19 | 11 | 29 | 3.4.11 Под действием очень сильного ветра (более 25 м/с) произошло ослабление вязки провода фазы "В" на опоре №9, что привело к разрегулировке стрелы провеса провода фазы "В" в пролете опор №8-10, кратковременному схлесту проводов фаз "В" и "С" и отключению ВЛ 10 кВ Л-18-5. 4.4 Разрегулировка стрелы провеса провода фазы "В" в пролете опор №8-10 на ВЛ 10 кВ Л-18-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса провода фазы "В" на Л-18-5 п.Центральный, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №8-10 на ВЛ-18-5 Ответственное лицо: Райко А.В. 22.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести ИТР осмотр ВЛ-18-5 при выявлении дефектов устранить. Ответственное лицо: Райко А.В. 22.12.2023 год
356850 | 465 | 2023-11-19 | 11 | 50 | 0.44208 | 2023-11-19 | 13 | 6 | 3.4.11 В результате ветра 22-25 м/с (порывами до 33м/с) произошел излом верха стойки опоры №200/153 ВЛ-10кВ Л-50-2 Верх-Яминск что привело к схлесту проводов и отключению действием МТЗ В-10кВ Л-50-2. 4.11 Произошел излом верха стойки опор №№200/153 ВЛ-10кВ Л-50-2 Верх-Яминск, что привело к схлесту проводов и отключению действием МТЗ В-10кВ Л-50-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом опор на Л-50-2 Верх-Яминск, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену стоек опоры №200/153 ВЛ-10кВ Л-50-2 Верх-Яминск. Ответственное лицо: Токачев В.В. 28.12.2023 год
356858 | 630 | 2023-11-19 | 10 | 3 | 0.7968 | 2023-11-19 | 12 | 27 | 3.4.11 В результате падения под воздействием ветровой нагрузки ветки дерева (находящегося вне охранной зоны ВЛ) на провода ВЛ-10 кВ Л-46-7 в пролете опор №22-№23 произошел их схлест, приведший к возникновению межфазного замыкания фаз "А" и "С" и отключению ВЛ действием УРЗА 4.4 Падение ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ Л-46-7 в пролете опор №22-№23. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на Л-46-7 с.Зудилово-с.Боровиха, Пролет: Опора № 22 - Опора № 23 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-10 кВ Л-46-7, произвести вырубку деревьев, угрожающих падением на провода в пролете опор №22-№23. Ответственное лицо: Ломаковский А.С. 31.03.2024 год
356853 | 410 | 2023-11-19 | 9 | 53 | 0.0034965 | 2023-11-19 | 9 | 55 | 3.4.11 В результате экстремальных порывов ветра произошел обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №449 с последующим схлёстом проводов фаз "В" и "С" и отключением ВЛ-10 кВ Л-81-16 4.4 Обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №449 на ВЛ-10 кВ Л-81-16. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода на Л-81-16 с.Михайловка,с.Ракиты,с.Сидо, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести монтаж вязки провода фазы "В" на опоре №449 ВЛ-10кВ Л-81-16 Ответственное лицо: Веремьев С.А. 22.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести ИТР-осмотр ВЛ-10 кВ Л-81-16, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Веремьев С.А. 22.12.2023 год
356850 | 467 | 2023-11-19 | 12 | 50 | 1.456 | 2023-11-19 | 18 | 10 | 3.4.11 В результате ветра 22-25 м/с (порывами до 33м/с) произошел обрыв провода фазы "С" в пролете опор №№№300/1 - Оп№300/2, что привело к отключению действием МТЗ ВЛ-10кВ Л-50-3. 4.11 Обрыв провода фазы "С" в пролете опор №№№300/1 - Оп№300/2 ВЛ-10кВ Л-50-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв на Л-50-3 Еланда, Пролет: Оп№300/1 - Оп№300/2 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену опор №300/97 и №800/49 ВЛ-10кВ Л-50-3 Еланда, ремонт проводов в пролетах опор №№300/184-185. Ответственное лицо: Ильиных О.И. 28.12.2023 год
356853 | 411 | 2023-11-19 | 9 | 57 |  | 2023-11-19 | 9 | 57 | 3.4.11 Под действием сильного ветра произошел наброс постороннего предмета (полиэтилен) на шлейф фазы "С" и провод фазы "А" опоры №22 (двухцепный участок) на КВЛ 110 кВ ТЭЦ-2 - ТЭЦ-3 (КВЛ ТТ-121) и КВЛ 110 кВ Барнаульская ТЭЦ-2 - Барнаульская ТЭЦ-3 II цепь с отпайками (КВЛ ТТ-122), с последующим перекрытием на траверсу в 09:57 и 09:58 и отключением ВЛ. 4.11 Наброс постороннего предмета на шлейф фазы "С" КВЛ 110 кВ ТЭЦ-2 - ТЭЦ-3 (КВЛ ТТ-121) и фазы "А" КВЛ 110 кВ Барнаульская ТЭЦ-2 - Барнаульская ТЭЦ-3 II цепь с отпайками (КВЛ ТТ-122) на опоре №22. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс постороннего предмета на ТЭЦ-2-ТЭЦ-3 (ВЛ ТТ-121), Опора анк. мет.ЦУ6-5 (сталь); Наброс постороннего предмета на ТЭЦ-2-ТЭЦ-3 (ВЛ ТТ-122), VL110-000337-001-1022 / 500000022587 | Техническое мероприятие 1 Провести верховой осмотр опоре №22 ВЛ 110 кВ ТЭЦ-2-ТЭЦ-3 (ВЛ ТТ-121), при выявлении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 25.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести верховой осмотр опоры №22 ВЛ 110 кВ ТЭЦ-2-ТЭЦ-3 (ВЛ ТТ-122), при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 27.11.2023 год
356850 | 468 | 2023-11-19 | 12 | 53 | 1.1118 | 2023-11-19 | 18 | 20 | 3.4.11 В результате ветра 22-25 м/с (порывами до 33м/с) произошел излом опор №№400/101;400/102;400/103 ВЛ-10кВ Л-50-4 Маслозавод что привело к схлесту проводов и отключению действием МТЗ В-10кВ Л-50-4 Маслозавод. 4.11 Излом опор №№400/101;400/102;400/103 ВЛ-10кВ Л-50-4 Маслозавод что привело к схлесту проводов и отключению действием МТЗ В-10кВ Л-50-4 Маслозавод. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом опор на Л-50-4 Маслозавод, Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Произвести замену опор №№400/101;400/102;400/103 ВЛ-10кВ Л-50-4 Маслозавод (выполнено). Ответственное лицо: Токачев В.В. 28.12.2023 год
356850 | 469 | 2023-11-19 | 12 | 53 | 2.3712 | 2023-11-19 | 19 | 49 | 3.4.11 В результате ветра 27-29 м/с (порывы до 33 м/с) произошел обрыв провода фазы "В" в пролете опор №53-54 на ВЛ-10кВ Л-68-2. 4.11 Произошел обрыв провода фазы "В" в пролете опор №53-54 на ВЛ-10кВ Л-68-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв на Л-68-2 п.Пригородный, Пролет: Опора № 53 - Опора № 54 | Техническое мероприятие 1 Восстановление провода в пролете опор №53-53 ВЛ-10 кВ Л-68-2. Ответственное лицо: Макаров П.И. 25.12.2023 год
356853 | 413 | 2023-11-19 | 10 | 1 |  | 2023-11-19 | 10 | 1 | 3.4.11 В следствии превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта произошел обрыв провода фазы "С" в пролете опор №35-№36 ВЛ 110 кВ Барнаульская ТЭЦ-3-Гоньба II цепь с отпайкой на ПС Строительная (ВЛ ТГ-42). 4.11 Обрыв провода фазы "С" в пролете опор №35-№36 на ВЛ 110 кВ Барнаульская ТЭЦ-3-Гоньба II цепь с отпайкой на ПС Строительная (ВЛ ТГ-42). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "С" на ТЭЦ-3-Гоньба (ВЛ ТГ-42), Пролет: оп.35 - оп.36 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода фазы "С" в пролете опор №35-№36 ВЛ 110 кВ Барнаульская ТЭЦ-3 - Гоньба II цепь с отпайкой на ПС Строительная (ВЛ ТГ-42). Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 29.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести верховой осмотр в пролете опор №34-37 на ВЛ 110 кВ Барнаульская ТЭЦ-3-Гоньба II цепь с отпайкой на ПС Строительная (ВЛ ТГ-42), при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 29.12.2023 год
356858 | 633 | 2023-11-19 | 10 | 7 | 0.6619 | 2023-11-19 | 10 | 26 | 3.4.11 В результате падения под воздействием ветровой нагрузки дерева (длиной 32 метра, находящегося вне охранной зоны ВЛ) на провод фазы "А" в пролете опор №505-№505А ВЛ-110кВ ВЛ-110 кВ ТХ-7 "Тальменская - Химпром" и возникшего вследствие этого однофазного замыкания "на землю", произошло отключение ВЛ-110кВ ВЛ-110 кВ ТХ-7 "Тальменская - Химпром". 4.11 Падение дерева на провод ВЛ-110 кВ ВЛ-110кВ ВЛ-110 кВ ТХ-7 "Тальменская - Химпром" в пролете опор №505-№505/А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Условия для возникновения дефекта отсутствовали на Тальменская-Химпром (ВЛ ТХ-7), Пролет: Опора № 505 - Опора № 505/1 | Техническое мероприятие 1 Произвести вырубку деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ-110 кВ ТХ-7 "Тальменская - Химпром" в пролетах опор №505-№505/А. Заказ 180178600. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Вотрин М.П. 31.03.2024 год
356855 | 401 | 2023-11-19 | 13 | 40 | 0.00070005 | 2023-11-19 | 14 | 8 | 3.4.11 В результате превышения параметров воздействия ветровой нагрузки (ветер до 27-28 м/с) произошло ослабление вязки провода марки (А-25) на опоре №14 фазы "В" с последующим междуфазным замыканием проводов фаз "С" и "В" в пролёте опор №14-15, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф-3 от КТП 10/0,4 кВ №24-9-3. 4.4 Ослабление вязки провода на опоре №14. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение параметров воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-24-9-3, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замер стрелы провиса проводов в пролётах опор №10-20 ВЛ 0,4кВ Ф.3 от КТП-24-9-3. При необходимости произвести регулировку стрелы провиса проводов.(Заказ № 180173965). Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 29.12.2023 год
356853 | 414 | 2023-11-19 | 10 | 20 | 0.0078647 | 2023-11-19 | 10 | 28 | 3.4.11 Под воздействием сильного ветра произошел излом шлейфа фазы "В" на опоре №24 в результате воздействия на шлейф изгибающих нагрузок периодического характера, с последующим обрывом шлейфа фазы "В" и межфазным замыканием с фазой "А", с последующим отключение ВЛ-10 кВ Л-86-11. 4.13 Обрыв шлейфа провода фазы "В" в месте соединения плашечного зажима двойного крепления на опоре №24 ВЛ-10 кВ Л-86-11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа фазы "В" на Л-86-11 п. Победим, Опора ОА10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт шлейфа фазы "В" на опоре №24 на ВЛ-10 кВ Л-86-11. Ответственное лицо: Веремьев С.А. 21.12.2023 год
356855 | 402 | 2023-11-19 | 13 | 9 | 0.0068 | 2023-11-19 | 14 | 0 | 3.4.11 В результате воздействия сильных порывов ветра (до 27-28 м/с) произошел излом ветки дерева (берёза), растущего вне охранной зоны ВЛ, с последующим набросом на провода (марки А-16) в пролёте опор №7-8,10-11 с междуфазным замыканием проводов фаз "А" и "В" и отключением АВ-0,4 кВ ф-1 от КТП 10/0,4 кВ №41-11-10. 4.4 Наброс на провода в пролёте опор №7-8,10-11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение параметров ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-41-11-10, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8; Превышение параметров ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-41-11-10, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Техническое мероприятие 1 Произвести обрезку крон деревьев в пролётах опор №7-8,10-11 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-41-11-10. (Заказ № 180173963). Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 29.12.2023 год
356855 | 403 | 2023-11-19 | 10 | 25 | 0.26833 | 2023-11-19 | 13 | 6 | 3.4.11 В результате превышения воздействия ветровых нагрузок (ветер до 27-28 м/с) произошло ослабление вязки провода марки (А-50) на опоре №528, с последующим схлёстом проводов в пролётах опор № 528-529 фаз "А,В", что привело к отключению СП-24-3-1 на опоре №482/2 ВЛ-10 кВ Л-24-3. 4.4 Ослабление вязки провода на опоре №528. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение параметров ветровых нагрузок на Л-24-3 с. Романово, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замер стрелы провиса проводов в пролётах опор №520-530 ВЛ-10 кВ Л-24-3. При необходимости произвести регулировку стрелы провиса проводов. (Заказ № 180174288). Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 29.12.2023 год
356850 | 470 | 2023-11-19 | 13 | 2 | 1.1455 | 2023-11-19 | 20 | 17 | 3.4.11 В результате ветра 27-29 м/с (порывы до 33 м/с) произошел излом анкерной опоры №27 у основания ВЛ-10кВ Л-52-1, что привело к отключению действием МТЗ В-10 ВЛ-10кВ Л-52-1. 4.11 Произошел излом анкерной опоры у основания ВЛ-10кВ Л-52-1, что привело к отключению действием МТЗ В-10 ВЛ-10кВ Л-52-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом опоры на Л-52-1 с.Верх-Бехтемир, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Восстановить Анкерную опору №27/3 ВЛ-10 кВ Л-52-1. Ответственное лицо: Макаров П.И. 25.12.2023 год
356855 | 404 | 2023-11-19 | 10 | 35 | 0.14875 | 2023-11-19 | 14 | 50 | 3.4.11 В результате превышения параметров воздействия ветровой нагрузки (ветер порывы до 27-28 м/с) произошел удар сторонним предметом (теплицей) в опору №13, в следствии чего произошел критический наклон стойки опоры №13 марки (ПП10-3ДБ) и обрыв проводов марки (А-50) в пролете опор № 13-14 фаз "А", "В", "С", что привело к отключению В Л-4-6 на ПС 110кВ Шарчинская. 4.13 Критический наклон стойки опоры №13 и обрыв проводов в пролете опор №13-14. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок на Л-4-6 с. Шарчино (рез.4-3), Опора ПП10-3ДБ; Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок на Л-4-6 с. Шарчино (рез.4-3), Пролет: Опора № 13 - Опора № 14 | Техническое мероприятие 1 Произвести выправку опоры №13, замену бандажа, ремонт провода в пролете опор № 13-14 на ВЛ-10 кВ Л-4-6 (Заказ № 180170954, 180170955, 170062698) Ответственное лицо: Жабин А.А. 27.12.2023 год
356855 | 405 | 2023-11-19 | 12 | 15 | 0.12833 | 2023-11-19 | 14 | 35 | 3.4.11 В результате превышения параметров воздействия сильных порывов ветра (до 27-28 м/с) произошел излом дерева (осина) у основания, растущего вне охранной зоны ВЛ, с последующим набросом на провода (марки АС-70) в пролёте опор № 175-176 фаз "А" и "В", что привело к отключению ВЛ-10 кВ Л-25-5. 4.4 Наброс на провода в пролёте опор № 175-176. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение параметров ветровых нагрузок на Л-25-5 с. Крутиха (рез.25-7), Пролет: Опора № 175 - Опора № 176 | Техническое мероприятие 1 Произвести измерение ширины просеки и высоты ДКР в пролётах опор №175-177 ВЛ-10 кВ Л-25-5. При необходимости произвести расчистку трассы. (Заказ №180175132). Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 29.12.2023 год
356850 | 471 | 2023-11-19 | 13 | 35 | 1.0096 | 2023-11-19 | 20 | 5 | 3.4.11 В результате ветра 27-29 м/с (порывы до 33 м/с) произошел схлест проводов фаз "В","С" в пролете опор №21-22 на ВЛ-10кВ Л-68-8, что привело к отключению ВЛ-10кВ Л-68-8. 4.11 Произошел схлест проводов фаз "В","С" в пролете опор №21-22 на ВЛ-10кВ Л-68-8, что привело к отключению ВЛ-10кВ Л-68-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на Л-68-8 п.Ст.Чемровка, Пролет: Опора № 21 - Опора № 22 | Техническое мероприятие 1 Перетяжка проводов в пролете опор №20-23 ВЛ-10 кВ Л-68-8. Ответственное лицо: Макаров П.И. 25.12.2023 год
356855 | 406 | 2023-11-19 | 10 | 42 | 0.31602 | 2023-11-19 | 15 | 25 | 3.4.11 В результате превышения параметров воздействия ветровых нагрузок (ветер до 27-28 м/с) произошел излом стойки опоры №16 марки (П10-7ДБ) с междуфазным замыканием проводов фаз "А,В,С", что привело в отключению В-10 Л-26-5 на ПС 110 кВ Гоноховская. 4.13 Излом стойки опоры №16. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение параметров ветровых нагрузок на Л-26-5 с. Гонохово, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 1.Провести визуальный осмотр на ВЛ-10 кВ Л-26-5 в пролёте опор №1-107, №107-107/12 на наличие дефектных изоляторов, разрушенных колпачков изоляторов, ослабления вязок и целостность шлейфов. (Заказ №180174160) Ответственное лицо: Гонштейн С.В 27.12.2023 год
356855 | 407 | 2023-11-19 | 10 | 43 | 0.0024 | 2023-11-19 | 11 | 19 | 3.4.11 В результате превышения воздействия ветровых нагрузок (ветер порывы до 27-28 м/с) произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 9/1-9/2, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.1 на КТП 10/0,4 кВ № 11-16-7. 4.4 Схлест проводов в пролете опор № 9/1-9/2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-11-16-7, Пролет:Оп.№9/1 - Оп.№9/2 | Техническое мероприятие 1 Произвести замер стрелы провиса провода на ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от КТП-10/0,4 кВ № 11-16-7 в пролете опор №9-9/6, выявленные недостатки устранить.(Заказ №180172879) Ответственное лицо: Гонштейн С.В. 28.12.2023 год
356850 | 472 | 2023-11-19 | 14 | 17 | 1.4868 | 2023-11-19 | 16 | 15 | 3.4.11 В результате ураганного ветра (с порывами до 33м/с) произошло падение деревьев из вне охранной зоны ВЛ на провод, что привело к излишнему механическому воздействию на опоры, вследствие чего произошел излом опор №65,66,67 ВЛ-10 кВ Л-64-6 с. Плешково. 4.4 Излом опор №65,66,67 ВЛ-10 кВ Л-64-6 с. Плешково. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом опор на Л-64-6 с. Плешково, Опора УП10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену опор №№65,66,67 ВЛ-10 кВ Л-64-6 с. Плешково. Ответственное лицо: Пиняскин А.В. 27.12.2023 год
356855 | 408 | 2023-11-19 | 12 | 13 | 0.098335 | 2023-11-19 | 14 | 11 | 3.4.11 В результате превышения параметров воздействия сильных порывов ветра (до 27-28 м/с) произошел излом ветки дерева (сосна), растущего вне охранной зоны ВЛ, с последующим набросом на провода (марки ПС-25) в пролёте опор № 326-327 фаз "А" и "В", что привело к отключению ВЛ-10 кВ Л-23-6. 4.4 Наброс на провода в пролёте опор № 326-327. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение воздействия ветровых нагрузок на Л-23-6 с. Аллак, Пролет: Опора № 326 - Опора № 327 | Техническое мероприятие 1 Произвести измерение ширины просеки и высоты ДКР в пролётах опор №322-330 ВЛ-10 кВ Л-23-6. При необходимости произвести расчистку трассы. (Заказ № 180174123). Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 29.12.2023 год
356855 | 410 | 2023-11-19 | 11 | 0 | 0.054499 | 2023-11-19 | 14 | 38 | 3.4.11 В результате превышения параметров воздействия сильных порывов ветра (до 27-28 м/с) произошел излом ветки дерева (тополь), растущего вне охранной зоны ВЛ, с последующим набросом и обрывом провода (марки А-16) фаз "А,В,С,0" в пролёте опор № 10-12 с междуфазным замыканием проводов фаз "А,В,С,0 и отключением АВ-0,4 кВ ф.1 от КТП 10/0,4 кВ № 16-16-6. 4.13 Обрыв провода в пролёте опор № 10-12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-16-16-6, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11; Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-16-16-6, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Техническое мероприятие 1 Произвести обрезку крон деревьев в пролётах опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-16-16-6. (Заказ № 180174559). Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 29.12.2023 год
356855 | 411 | 2023-11-19 | 11 | 33 | 0.00675 | 2023-11-19 | 12 | 0 | 3.4.11 В результате превышения параметров воздействия ветровой нагрузки (ветер до 27-28 м/с) произошло ослабление вязки провода марки (А-25) на опоре №3 фазы "В" с последующим междуфазным замыканием проводов фаз "С" и "В" в пролёте опор №3-4, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф-1 от КТП 10/0,4 кВ №24-12-15. 4.4 Ослабление вязки провода на опоре №3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышения параметров ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-24-12-15, Опора УАН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замер стрелы провиса проводов в пролётах опор №1-10 ВЛ 0,4кВ Ф.1 от КТП-24-12-15. При необходимости произвести регулировку стрелы провиса проводов.(Заказ № 180173968). Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 29.12.2023 год
356853 | 415 | 2023-11-19 | 11 | 35 | 0.017766 | 2023-11-19 | 12 | 16 | 3.4.11 Под действием очень сильного ветра (более 25 м/с) произошло падение ветки дерева извне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №11/54-11/56, что привело к перекрытию проводов фаз "А" и "В" и отключению ВЛ 10 кВ Л-60-18 действием РЗА. 4.4 Падение веток на провода из вне охранной зоны. Перекрытие проводов фаз "А" и "В" веткой дерева в пролете опор №11/54-11/56 на ВЛ 10 кВ Л-60-18. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение веток на провода из вне охранной зоны. на Л-60-18 с.Ребриха-с.Клочки, Пролет: Опора № 32 - Опора № 33; Перекрытие проводов фаз "А" и "В" веткой дерева в пролете опор №11/54-11/56 на Л-60-18 с.Ребриха-с.Клочки, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Убрать ветку дерева с проводов ВЛ в пролете опор №11/54-11/56 на ВЛ-10 кВ Л-60-18. Ответственное лицо: Носырев ЕЮ 21.12.2023 год
356853 | 416 | 2023-11-19 | 11 | 47 | 5.2095 | 2023-11-19 | 19 | 20 | 3.4.11 В результате влияния погодных условий произошло ослабления вязки провода фаз "В" в пролёте опор №4-30 - 4-31, с последующей разрегулировкой стрелы провеса провода фазы "В" в пролете опор №4-30 - 4-31, кратковременным схлестом проводов фаз "С" и "В" и отключением ВЛ-10 кВ Л-54-3 действием РЗА. 4.12 Разрегулировка стрелы провеса провода фазы "В" в пролёте опор №4-30 - №4-31 ВЛ-10 кВ Л-54-3 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса провода на Л-54-3 с. Шелаболиха - с. Кучук., Пролет: Опора № 4-30 - Опора № 4-31 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода фазы "В" в пролете опор №4-30 - 4-31 на ВЛ-10 кВ Л-54-3. Ответственное лицо: Корзун С.В. 22.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести ИТР осмотр ВЛ-10 кВ Л-54-3, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Корзун С.В. 12.01.2024 год
356858 | 637 | 2023-11-19 | 11 | 50 | 0.34453 | 2023-11-19 | 16 | 22 | 3.4.11 В результате воздействия длительной поперечной нагрузки произошел излом стоек опор №266,№269 ВЛ-10 кВ Л-71-22, в пролете опор №258-№259 обнаружена ветка дерева, что привело к возникновению межфазного замыкания и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.4 Излом стойки опоры №266,№269, ветка в пролете опор №258-№259 ВЛ-10 кВ Л-71-22. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом стойки на Л-71-22 с Пещерка, с. Кордон, Опора П10-7ДБ; Излом стойки на Л-71-22 с Пещерка, с. Кордон, Опора П10-7ДБ; Падение ветки дерева на Л-71-22 с Пещерка, с. Кордон, Пролет: Опора № 258 - Опора № 259 | Техническое мероприятие 1 По Л-71-22 с Пещерка, с. Кордон, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №258-№259 по Заказу №180173105. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 29.02.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену опор №266,№269 ВЛ-10 кВ Л-71-22 (устранено в ходе проведения АВР). Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 29.02.2024 год
356858 | 638 | 2023-11-19 | 11 | 58 | 0.16667 | 2023-11-19 | 13 | 38 | 3.4.11 В результате воздействия длительной поперечной нагрузки произошло разрушение приставки опоры №153 ВЛ-10 кВ Л-84-7, что привело к последующему обрыву проводов фаз "А",В" в пролете опор №152-№154, возникновению межфазного замыкания и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.4 Излом приставки опоры №153, обрыв провода в пролете опор №152-№154 ВЛ-10 кВ Л-84-7 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом приставки на Л-84-7 п. Октябрский, Опора П10-7ДБ; обрыв провода на Л-84-7 п. Октябрский, Пролет: Опора № 152 - Опора № 153; обрыв провода на Л-84-7 п. Октябрский, Пролет: Опора № 153 - Опора № 154 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену приставки опоры №153 ВЛ-10 кВ Л-84-7 (устранено в ходе проведения АВР). Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 29.02.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену провода в пролёте опор №152-№154 ВЛ-10 кВ Л-84-7. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.01.2024 год
356858 | 639 | 2023-11-19 | 12 | 20 | 0.1178 | 2023-11-19 | 14 | 14 | 3.4.11 В результате воздействия длительной поперечной нагрузки произошел излом стоек опор №97,№20/3,№21/3 ВЛ-10 кВ Л-85-7, что привело к последующему схлесту проводов фаз "А",В" в пролете опор №97-№98, №20/3-№21/3 и возникновению межфазного замыкания и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.4 Излом стоек опор №97,№20/3,№21/3 ВЛ-10 кВ Л-85-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом стойки на Л-85-7 с. Загайново, Опора П10-7ДБ; излом стойки на Л-85-7 с. Загайново, Опора П10-7ДБ; излом стойки на Л-85-7 с. Загайново, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену опор №97,№20/3,№21/3 ВЛ-10 кВ Л-85-7 (устранено в ходе проведения АВР). Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 29.02.2024 год
356858 | 640 | 2023-11-19 | 12 | 1 | 0.43716 | 2023-11-19 | 17 | 6 | 3.4.11 В результате падения под воздействием ветровой нагрузки ветки дерева (находящегося вне охранной зоны ВЛ) на провода ВЛ-10 кВ Л-3-26 в пролете опор №58/2- №59/2 произошел их схлест, приведший к возникновению межфазного замыкания фаз "А" и "С" и отключению ВЛ действием УРЗА 4.4 Падение ветки дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ветка дерева на Л-3-26 с.Гоношиха, Пролет: Опора № 58-2 - Опора № 59-2 | Техническое мероприятие 1 По Л-3-26 с.Гоношиха, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №58/2-№59/2 по Заказу №180173110. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 29.02.2024 год
356853 | 417 | 2023-11-19 | 12 | 10 | 2.268 | 2023-11-19 | 14 | 52 | 3.4.11 Под действием сильного ветра произошло падение ветки дерева извне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №36 - №37, что привело к перекрытию проводов фаз "А" и "В" с последующим отключением ВЛ 10 кВ Л-54-5. 4.4 Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №36 - №37 на ВЛ-10 кВ Л-54-5 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие проводов фаз "А" и "В" на Л-54-5 с. Шелаболиха - с. Ново-Обицев, Пролет: Опора № 36 - Опора № 37 | Техническое мероприятие 1 Снять ветку в пролете опор №36-№37 на ВЛ-10 кВ Л-54-5 Ответственное лицо: Корзун С.В. 22.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести ИТР осмотр ВЛ 10 кВ Л-54-5 на наличие деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам осмотра запланировать мероприятия по выпиловке. Ответственное лицо: Корзун С.В. 12.01.2024 год
356853 | 418 | 2023-11-19 | 12 | 10 | 0.020415 | 2023-11-19 | 12 | 45 | 3.4.11 Под действием очень сильного ветра (более 25 м/с) произошло падение ветки дерева извне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №5/4-5/5, что привело к перекрытию проводов фаз "А" и "В" и отключению ВЛ 10 кВ Л-60-2 действием РЗА. 4.4 Перекрытие проводов фаз "А" и "В" веткой дерева в пролете опор №5/4-5/5 на ВЛ 10 кВ Л-60-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие проводов фаз "А" и "В" веткой дерева на Л-60-2 с. Ребриха - с. Паново, Пролет: Опора №5-4 - Опора №5-5 | Техническое мероприятие 1 Снять ветку дерева с проводов ВЛ в пролете опор №5/4-5/5 на ВЛ-10 кВ Л-60-2. Ответственное лицо: Носырев ЕЮ 21.12.2023 год
356858 | 643 | 2023-11-19 | 12 | 15 | 0.1729 | 2023-11-19 | 14 | 9 | 3.4.11 В результате воздействия длительной поперечной нагрузки произошел излом стоек опор №64,№62,№35 и приставок № 10,№11,№12,№13,№14,№15,№16 ВЛ-10 кВ Л-85-4, что привело к последующему схлесту проводов фаз "А",В","С" и возникновению межфазного замыкания и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.4 Излом стоек опор №64,№62,№35 и приставок №№ 10,№11,№12,№13,№14,№15,№16 ВЛ-10 кВ Л-85-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом стойки на Л-85-4 п.Тюмень, Опора П10-7ДБ; Излом стойки на Л-85-4 п.Тюмень, Опора УА10-3ДБ; Излом стойки на Л-85-4 п.Тюмень, Опора П10-7ДБ; Излом приставки на Л-85-4 п.Тюмень, Опора П10-7ДБ; Излом приставки на Л-85-4 п.Тюмень, Опора АК10-3ДБ; Излом приставки на Л-85-4 п.Тюмень, Опора П10-7ДБ; Излом приставки на Л-85-4 п.Тюмень, Опора П10-7ДБ; Излом приставки на Л-85-4 п.Тюмень, Опора УА10-2; Излом приставки на Л-85-4 п.Тюмень, Опора П10-7ДБ; Излом приставки на Л-85-4 п.Тюмень, Опора УА10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену опоры №64,№62,№35 и приставок № 10,№11,№12,№13,№14,№15,№16 ВЛ-10 кВ Л-85-4 (устранено в ходе проведения АВР). Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.01.2024 год
356858 | 644 | 2023-11-19 | 12 | 18 | 0.27495 | 2023-11-19 | 14 | 15 | 3.4.11 В результате воздействия длительной поперечной нагрузки произошел излом стойки опоры №55 ВЛ-10 кВ Л-85-15, что привело к последующему схлесту проводов фаз "А",В" в пролете опор №55-№56, возникновению межфазного замыкания и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.4 Излом стойки опоры №55 ВЛ-10 кВ Л-85-15. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом стойки на Л-85-15 с-з Троицкий, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену опоры №55 ВЛ-10 кВ Л-85-15 (устранено в ходе проведения АВР). Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.01.2024 год
356858 | 645 | 2023-11-19 | 13 | 0 | 0.018 | 2023-11-19 | 14 | 48 | 3.4.11 В результате воздействия длительной поперечной нагрузки произошел излом стоек опор №41 ВЛ-10 кВ Л-28-17, что привело к последующему схлесту проводов фаз "А",В" в пролете опор №41-№42 и возникновению межфазного замыкания и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.4 Излом стойки опоры №41 ВЛ-10 кВ Л-28-17. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом стойки опоры на Л-28-17 с.Косиха, Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Произвести замену опоры №41 ВЛ-10 кВ Л-28-17 (устранено в ходе проведения АВР). Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.01.2024 год
356853 | 420 | 2023-11-19 | 12 | 41 | 0.05101 | 2023-11-19 | 12 | 51 | 3.4.11 Под действием очень сильного ветра (более 25 м/с), произошел излом деревянной опоры № 20/20 у основания, с последующим кратковременным схлёстом проводов фаз "В" и "С", что привело к отключению ВЛ-10 кВ Л-87-10 действием РЗА. 4.4 Излом стойки деревянной опоры № 20/20 у основания на ВЛ-10 кВ Л-87-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом стойки на Л-87-10 с Панфилово-с Зимари, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести монтаж Ж/б приставки на опоре №20-20 на ВД 10 кВ Л-87-10. Ответственное лицо: Веремьёв С.А. 22.12.2023 год
356853 | 421 | 2023-11-19 | 12 | 44 |  | 2023-11-19 | 12 | 44 | 3.4.11 В следствии превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта произошел обрыв шлейфа фазы "А" на опоре №7 ВЛ 110 кВ Опорная - Подгорная II цепь с отпайками (ВЛ ОП-94) в результате чего произошли неоднократные приближения шлейфа к телу опоры и отключения ВЛ 110 кВ Опорная - Подгорная I цепь с отпайками (ВЛ ОП-93) и ВЛ 110 кВ Опорная - Подгорная II цепь с отпайками (ВЛ ОП-94). 4.4 Обрыв шлейфа фазы "А" на опоре №7 ВЛ 110 кВ Опорная - Подгорная II цепь с отпайками (ВЛ ОП-94) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа фазы "А" на Опорная-Подгорная (ВЛ ОП-93), Опора анк. мет. У6+3 | Техническое мероприятие 1 Произвести верховой осмотр опор №5-№9 ВЛ 110 кВ Опорная - Подгорная II цепь с отпайками (ВЛ ОП-94), при выявлении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 29.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести ремонт шлейфа фазы "А" на опоре №7 ВЛ 110 кВ Опорная - Подгорная II цепь с отпайками (ВЛ ОП-94) Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 30.12.2023 год
356858 | 646 | 2023-11-19 | 13 | 25 |  | 2023-11-19 | 13 | 25 | 3.4.11 В результате падения под воздействием ветровой нагрузки ветки дерева (находящегося вне охранной зоны ВЛ) на провод фазы "А" и "В" в пролете опор №13-№14 ВЛ-110кВ ТН-160 "Тальменская - Новоеловская" и возникшего вследствие этого короткого замыкания, произошло отключение ВЛ-110кВ ТН-160 "Тальменская - Новоеловская". 4.11 Падение ветки дерева на провод ВЛ-110кВ ТН-160 "Тальменская - Новоеловская" в пролете опор №13-№14. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Условия для возникновения дефекта отсутсувовали на Тальменская-Новоеловская (ВЛ ТН-160), Пролет: Опора № 13 - Опора № 14 | Техническое мероприятие 1 Произвести вырубку отдельно стоящих деревьев, находящихся вне охранной зоны ВЛ-110кВ ТН-160 "Тальменская - Новоеловская", угрожающих падением на провода в пролетах опор №13-№14. Заказ 180178557. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Вотрин М.П. 30.04.2024 год
356853 | 422 | 2023-11-19 | 12 | 49 | 2.8639 | 2023-11-19 | 20 | 20 | 3.4.11 В результате влияния погодных условий произошло ослабления вязки проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №63-64, с последующей разрегулировкой стрелы провеса провода фазы "А" и "В" в пролете опор №63-64, кратковременным схлестом проводов фаз "А" и "В" и отключением ВЛ-10 кВ Л-17-5 действием РЗА. 4.12 Разрегулировка стрелы провеса проводов фазы "А" и "В" в пролете опор №63-64 на ВЛ-10 кВ Л-17-5 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов фазы на Л-17-5 Крутишка, Пролет: Опора № 63 - Опора № 64 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса проводов фазы "А" и "В" в пролете опор №63-64 на ВЛ-10 кВ Л-17-5 Ответственное лицо: Корзун С.В. 01.02.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести ИТР осмотр ВЛ-10 кВ Л-17-5 при выявлении дефектов устранить. Ответственное лицо: Корзун С.В. 01.02.2024 год
356858 | 647 | 2023-11-19 | 13 | 30 | 1.3433 | 2023-11-19 | 17 | 50 | 3.4.11 В результате воздействия длительной поперечной нагрузки произошел излом стойки опоры №35 ВЛ-10 кВ Л-72-12, что привело к последующему схлесту проводов фаз "А",В" в пролете опор №35-№36, а так же в результате воздействия длительной поперечной нагрузки произошел схлест провдов в пролдете опор №133-№135 что привело к возникновению межфазного замыкания и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.4 Излом стойки опоры №35 ВЛ-10 кВ Л-72-12. Схлёст проводов в пролете опор №133-№135 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом стойки опоры на Л-72-12 с.Семено-Красилово, Опора П10-7ДБ; Схлёст проводов на Л-72-12 с.Семено-Красилово, Пролет: Опора № 133 - Опора № 134; Схлёст проводов на Л-72-12 с.Семено-Красилово, Пролет: Опора № 134 - Опора № 135 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену опоры №35 ВЛ-10 кВ Л-72-12 (устранено в ходе проведения АВР). Ответственное лицо: Скоромных В.Н. 31.01.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провеса в пролете опор №133-№135 ВЛ-10 кВ Л-72-12. Ответственное лицо: Скоромных В.Н. 29.02.2024 год
356853 | 424 | 2023-11-19 | 13 | 2 | 0.83966 | 2023-11-19 | 20 | 40 | 3.4.11 В результате влияния погодных условий произошло ослабления вязки проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №535-536, с последующей разрегулировкой стрелы провеса провода фазы "А" и "В" в пролете опор №535-536, кратковременным схлестом проводов фаз "А" и "В" и отключением ВЛ-10 кВ Л-17-3 действием РЗА. 4.12 Разрегулировка стрелы провеса проводов фазы "А" и "В" в пролете опор №535-536 ВЛ-17-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на Л-17-3 Крутишка-Макарово, Пролет: Опора № 535 - Опора № 536 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса проводов фазы "А" и "В" в пролете опор №535-536 на В-10 кВ Л-17-3. Ответственное лицо: Корзун С.В. 26.01.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести ИТР осмотр ВЛ-10 кВ Л-17-3 Макарово при выявлении дефектов устранить. Ответственное лицо: Корзун С.В. 29.01.2024 год
356853 | 425 | 2023-11-19 | 13 | 22 | 0.0594 | 2023-11-19 | 15 | 10 | 3.4.11 Под действием сильного ветра произошел наброс ветки дерева на провод фазы "С" в пролете опор № 2/3 - 2/4 с последующим обрывом провода фазы фазы "С" и отключением ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-88-8-22 4.13 Обрыв провода фазы"С" в пролете опор № 2/3 - 2/4 на ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-88-8-22 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы"С" на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-88-8-22, Пролет: Опора №2-3 - Опора №2-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода фазы "С" в пролете опор № 2/3 - 2/4 Ф №2 от КТП-88-8-22 Ответственное лицо: Веремьев С.А. 21.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести осмотр Ф №2 от КТП-88-8-22 на наличие деревьев и веток, угрожающих падением на провода. Ответственное лицо: Веремьев С.А. 25.12.2023 год
356858 | 648 | 2023-11-19 | 13 | 32 | 0.86021 | 2023-11-19 | 17 | 45 | 3.4.11 В результате воздействия длительной ветровой нагрузки произошел срыв изолятора фазы "А" на опоры №142/2 ВЛ-10 кВ Л-59-5, приведшее к возникновению межфазного замыкания фаз "А", "С" и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.12 Срыв изолятора фазы "А" с опоры №142/2 ВЛ-10 кВ Л-59-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на Л-59-5 с. Новоозерное, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену изолятора №142/2 ВЛ-10 кВ Л-59-5 (устранено в ходе проведения АВР). Ответственное лицо: Скоромных В.Н. 31.01.2024 год
356853 | 426 | 2023-11-19 | 13 | 44 | 1.5769 | 2023-11-19 | 15 | 51 | 3.4.11 В результате влияния погодных условий произошло ослабления вязки проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №10-11, с последующей разрегулировкой стрелы провеса провода фазы "А" и "В" в пролете опор №10-11, кратковременным схлестом проводов фаз "А" и "В" и отключением ВЛ-10 кВ Л-55-4 действием РЗА. 4.12 Разрегулировка стрелы провеса проводов фазы "А" и "В" в пролёте опор №10-11 ВЛ-10 кВ Л-55-4 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на Л-55-4 Омутская -с. Киприно, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса проводов фазы "А" и "В" в пролете опор №10-11 на ВЛ-10 кВ Л-55-4 Ответственное лицо: Корзун С.В. 23.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести ИТР осмотр ВЛ-10 кВ Л-55-4 , при выявлении дефектов устранить. Ответственное лицо: Корзун С.В. 23.12.2023 год
356853 | 427 | 2023-11-19 | 13 | 59 | 3.4126 | 2023-11-19 | 21 | 30 | 3.4.11 Под действием сильного ветра произошло падение ветки дерева извне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №251-№252, что привело к перекрытию проводов фаз "А" и "В" с последующим отключением ВЛ-10 кВ Л-55-5 4.4 Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №251-№252 на ВЛ-10 кВ Л-55-5 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие проводов фаз "А" и "В" на Л-55-5 Омутская- с. Верх- Кучук, Пролет: Опора № 251 - Опора № 252 | Техническое мероприятие 1 Снять ветку в пролете опор №251-252 на ВЛ-10 кВ Л-55-5 Ответственное лицо: Корзун С.В. 22.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести ИТР осмотр ВЛ 10 кВ Л-55-5 на наличие деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам осмотра запланировать мероприятия по выпиловке. Ответственное лицо: Корзун С.В. 22.12.2023 год
356857 | 498 | 2023-11-19 | 14 | 0 | 0.11183 | 2023-11-19 | 16 | 2 | 3.4.7.3 Из-за длительной эксплуатации ВЛ-0,4 кВ (30 лет) произошло загнивание опоры № 5 выше нормы у основания и при сильном ветре произошло падение опоры № 5 и схлест провода в пролет оп. 5-6 ф. 1 от ТП 16-13-3 , что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф. 1 4.1 Излом опоры у основания № 5 фидера № 1 ТП 16-13-3 из-за загнивания выше нормы , что привело к падению опор и отключению АВ-0,4 кВ ф. 1 на ТП 10/0,4 кВ № 16-13-3 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом опоры у основания на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-16-13-3, Опора П1Д-4 | Техническое мероприятие 1 19.11.23 произвести замену опоры № 5 ф. 1 от ТП 10/0,4 кВ 16-13-3 и отчитаться до 13.02.2024 Ответственное лицо: Павлов В.Ю. 13.02.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 10/0,4 кВ № 16-13-3 заказ 154231532 Ответственное лицо: Павлов В.Ю. 13.02.2024 год
356853 | 428 | 2023-11-19 | 14 | 6 | 6.0555 | 2023-11-19 | 20 | 13 | 3.4.11 В результате шквалистого ветра(свыше 25 м/с), произошел наброс ветки дерева (сосны) из в не охранной зоны ВЛ на провода фазы "В" и "С" в пролете опор № 1-13 - № 1-14, с последующим отключением ВЛ-10 кВ Л-50-1 на ПС 110 кВ Павловская действием РЗА. 4.4 Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор № 1-13 - № 1-14 на ВЛ-10 кВ Л-50-1 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие проводов фаз "В" и "С" на Л-50-1 п.Сибирские Огни, п.Урожайный., Пролет: Опора № 1-13 - Опора № 1-14 | Организационное мероприятие 1 Произвести ИТР осмотр ВЛ-10 кВ Л-50-1 пр.оп. № 1-10 - 1-15 на наличие угрожающих падением деревьев из вне охранной зоны ВЛ. При угрозе падения деревьев (веток деревьев) произвести вырубку ДКР. Ответственное лицо: Корзун С.В. 25.01.2024 год
356857 | 499 | 2023-11-19 | 14 | 17 | 0.144 | 2023-11-19 | 14 | 53 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "В" и "С" произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №158-№160 ВЛ-10 кВ Л-28-3 на" ПС-110/10 Усть-Канская" из-за срыва крюка КВ-22 и порывистого ветра. 4.4 Схлёст проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №158-160 ВЛ-10 кВ Л-28-3 "Кырлык" в результате воздействия длительной ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв крюка на Л-28-3 Кырлык, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 19.11.2023 произведен осмотр ВЛ-10кВ Л-23-3, выявлен срыв изолятора на опоре №159. Номер заказа 170062894. Отчет о выполнении мероприятия предоставить до 10.12.2023.Осмотр произвести ИТР, руководством РЭС Тысовым А.Д. Ответственное лицо: Тысов А.Д 10.12.2023 годТехническое мероприятие 2 19.11.2023 произведен монтаж крюка и изолятора на опре №159. 19.11.2023.номер заказа 170062894. Отчет о выполнении мероприятия предоставить до 10.12.2023.По результатом осмотра ВЛ-10 Л-28-3 запланировать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Тысов А.Д 10.12.2023 год
356853 | 429 | 2023-11-19 | 14 | 19 | 1.353 | 2023-11-19 | 21 | 50 | 3.4.11 Под действием сильного ветра произошло падение ветки дерева извне охранной зоны ВЛ на провода фаз "В" и "С" на опоре №277, что привело к перекрытию проводов фаз "В" и "С" с последующим отключением ВЛ 10 кВ Л-50-4 действием РЗА. 4.4 Перекрытие проводов фаз "В" и "С" на опоре №277 на ВЛ 10 кВ Л-50-4 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие проводов на Л-50-4 п. Красный Май, с. Чернопятово., Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Снять ветку дерева с опоры №277 на ВЛ 10 кВ Л-50-4. Ответственное лицо: Корзун С.В. 24.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести осмотр трассы ВЛ 10 кВ Л-50-4 на наличие деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам осмотра запланировать мероприятия по выпиловке. Ответственное лицо: Корзун С.В. 24.12.2023 год
356853 | 431 | 2023-11-19 | 14 | 33 | 1.7955 | 2023-11-19 | 21 | 12 | 3.4.11 Под действием сильного ветра произошло падение ветки дерева извне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" на опоре №279, что привело к перекрытию проводов фаз "А" и "В" с последующим отключением ВЛ 10 кВ Л-50-13 действием РЗА. 4.4 Перекрытие проводов фаз "А" и "В" на опоре №279 на ВЛ 10 кВ Л-50-13 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие проводов фаз "А" и "В" на Л-50-13 п.Мирный, р.х. Зеркальный., Опора П10-8ДБ | Техническое мероприятие 1 Снять ветку дерева с опоры №279 на ВЛ-10 кВ 50-13 Ответственное лицо: Корзун С.В. 22.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести осмотр трассы ВЛ 10 кВ Л-50-13 на наличие деревьев в пр. оп. №277-280, угрожающих падением на провода ВЛ. По результатам осмотра запланировать мероприятия по выпиловке. Ответственное лицо: Корзун С.В. 25.01.2024 год
356853 | 419 | 2023-11-19 | 12 | 32 | 0.46866 | 2023-11-19 | 14 | 15 | 3.4.11 В результате влияния погодных условий произошло ослабления вязки проводов фазы "А" и "В" в пролёте опор №177-№178, с последующей разрегулировкой стрелы провеса провода фазы "А" и "В" в пролете опор №177 - №178 кратковременным схлестом проводов фаз "А" и "В" и отключением ВЛ-10 кВ Л-55-1 действием РЗА. 4.12 Разрегулировка стрелы провеса проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №177-№178 ВЛ-10 кВ Л-55-1 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на Л-55-1 Омутская- с. Киприно, Пролет: Опора № 177 - Опора № 178 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса проводов фазы "А" и "В" в пролете опор №177-178 на ВЛ-10 кВ Л-55-1. Ответственное лицо: Корзун С.В. 15.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести ИТР осмотр ВЛ-10 кВ Л-55-1, при выявлении дефектов устранить. Ответственное лицо: Корзун С.В. 31.01.2024 год
356850 | 720 | 2023-11-19 | 9 | 18 |  | 2023-11-19 | 9 | 18 | 3.4.11 В результате падения дерева (длина 45 метров) из вне охранной зоны в пролете опор №43-44 ВЛ-110 БЕ-26, произошло механическое воздействие на провод марки (АС-120/19) фазы "В" , с замыканием на землю. 4.11 Короткое замыкание в пролете опор №43-44 ВЛ-110 БЕ-26. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Короткое замыкание на Бенжереп - Ельцовка (ВЛ БЕ-26), Пролет: Опора № 43 - Опора № 44 | Техническое мероприятие 1 Провести обследование состояния просеки ВЛ-110 кВ БЕ-26 в пролете опор № 40-50. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 28.12.2023 год
356855 | 419 | 2023-11-19 | 7 | 30 |  | 2023-11-19 | 7 | 30 | 3.4.11 В результате длительного воздействия ветровых нагрузок (ветер до 27-28 м/с), от возникших колебаний, произошел механический обрыв шлейфа марки (А2А-120) спуска фазы "В" от обходного разъединителя БЗ-124 в сторону ВЛ-110 кВ БЗ-124 с последующим замыканием на землю на ПС 110 кВ Завьяловская. 4.13 Обрыв шлейфа фазы "В" обходного разъединителя БЗ-124. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение параметров ветровой нагрузки на ПС 110 кВ Завьяловская | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт шлейфа на ОР БЗ-124 фазы "В" на ПС 110 кВ Завьяловская. (Заказ № 180173257) Ответственное лицо: Шовба С.В. 07.12.2023 год
356855 | 420 | 2023-11-19 | 4 | 40 |  | 2023-11-19 | 4 | 40 | 3.4.11 В результате воздействия ветровой нагрузки (ветер до 27-28 м/с) произошел излом дерева (сосна), растущего вне охранной зоны ВЛ высота дерева 29 метров, с последующим падением веток на провода в пролете опор № 266-267 на ВЛ-110 кВ КЗ-194 , с междуфазным замыкание проводов фаз "В, С", от чего действием защит УРЗА произошло аварийное отключение ВЛ-110 КЗ-194. 4.4 Падение веток дерева на провода в пролете опор №266-267. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение параметров ветровой нагрузки на Корчинская-Завьяловская (ВЛ КЗ-194), Пролет: Опора № 266 - Опора № 267 | Техническое мероприятие 1 Произвести вырубку отдельно стоящих деревьев угрожающим падению на провода пролете опор № 266-267 ВЛ-110 кВ КЗ-194. (Заказ №210382040) Ответственное лицо: Неретин В.В. 29.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение ширины просеки в пролете опор № 266-267 ВЛ-110 кВ КЗ-194 при выявлении не соответствия устранить замечания. (Заказ №180147748) Ответственное лицо: Неретин В.В. 29.12.2023 год
356853 | 486 | 2023-11-19 | 6 | 6 |  | 2023-11-19 | 6 | 6 | 3.4.11 В следствии сильного ветра произошел наброс постороннего предмета (полиэтилена) на провод фазы "С" опоры №42 на КВЛ 110 кВ Власиха-Арбузовская II цепь с отпайками (КВЛ ВА-112) с последующим перекрытием на траверсу и отключением ВЛ. 4.11 Наброс постороннего предмета на провод фазы "С" опоры №42 КВЛ 110 кВ Власиха-Арбузовская II цепь с отпайками (КВЛ ВА-112) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс постороннего предмета на Власиха-Арбузовская (ВЛ ВА-112), Пролет: оп.41 - оп.42 | Техническое мероприятие 1 Произвести верховой осмотр опор №№40-42 КВЛ 110 кВ Власиха-Арбузовская II цепь с отпайками (КВЛ ВА-112), при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 29.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Снять наброс с оп.№42 КВЛ 110 кВ Власиха-Арбузовская II цепь с отпайками (КВЛ ВА-112). Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 29.12.2023 год
356853 | 487 | 2023-11-19 | 8 | 36 |  | 2023-11-19 | 8 | 36 | 3.4.11 В следствии сильного ветра произошел наброс постороннего предмета (полиэтилена) на провод фазы "А" опоры №3 на ВЛ 110 кВ Опорная - Чесноковская ¦¦ цепь с отпайкой на ПС Береговая (ВЛ ОЧ-92) с последующим перекрытием на траверсу и отключением ВЛ. 4.11 Перекрытие изоляции фазы "А" на траверсу опоры №3 ВЛ 110 кВ ОЧ-92 через посторонний предмет. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс постороннего предмета на Опорная-Чесноковская (ВЛ ОЧ-92), Пролет: оп.3 - оп.4 | Техническое мероприятие 1 Произвести верховой осмотр опор №1-№5 ВЛ 110 кВ Опорная – Чесноковская II цепь с отпайкой на ПС Береговая (ВЛ ОЧ-92), при выявлении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 25.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Снять наброс с опоры №3 ВЛ 110 кВ Опорная – Чесноковская II цепь с отпайкой на ПС Береговая (ВЛ ОЧ-92) Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 29.12.2023 год
356853 | 488 | 2023-11-19 | 9 | 2 |  | 2023-11-19 | 9 | 2 | 3.4.11 Воздействие сильного шквалистого ветра, приведшее к излому дерева расположенного вне охранной зоны ВЛ 110 кВ Арбузовская – Корчинская II цепь с отпайками (ВЛ АК-18) с последующим ее падением на провод фазы "С" в пролете опор №153 - №154, что привело к отключению ВЛ 110 кВ Арбузовская – Корчинская II цепь с отпайками (ВЛ АК-18) действием РЗА. 4.11 Перекрытие деревом провода фазы"С" в пролете опор №153 - №154 с последующим перекрытием на траверсу опоры на ВЛ 110 кВ Арбузовская – Корчинская II цепь с отпайками (ВЛ АК-18) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие провода и траверсы деревом на Арбузовская-Корчинская (ВЛ АК-18), Пролет: оп.153 - оп.154 | Техническое мероприятие 1 Произвести верховой осмотр опор №152 - №155 ВЛ 110 кВ Арбузовская – Корчинская II цепь с отпайками (ВЛ АК-18), при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 29.12.2023 год
356850 | 721 | 2023-11-19 | 6 | 40 |  | 2023-11-19 | 6 | 40 | 3.4.11 В результате падения дерева на провода (АС-120/19) ВЛ-110 кВ ЕК-130 в пролете опор №147-148 (из вне охранной зоны ), произошло замыкание фаз "В-0", (имеются метки от электодуги), что привело к отключению В-110кВ ЕК-130 на ПС 110 Ельцовская и СВ-110 (панель защит ВЛ-110 кВ КД-12) на ПС 110кВ Дмитротитовская (ПО СВЭС). 4.11 Короткое замыкание при падении дерева на провода ВЛ-110 кВ ДН-ЕК-130 в пролете опор №147-148. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР на Ельцовская - Кытмановская (ВЛ ЕК-130), Пролет: Опора № 147 - Опора № 148 | Техническое мероприятие 1 Провести ИТР осмотр ВЛ-110 кВ ЕК-130 в пролете опор № 140-160 на предмет наличия деревьев угрожающих падением на провода. с последующей выпиловкой. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 28.12.2023 год
356853 | 547 | 2023-11-19 | 7 | 21 |  | 2023-11-19 | 7 | 21 | 3.4.11 Под действием сильного ветра произошел наброс постороннего предмета (ленолеум) на шлейф фазы "А" и провод фазы "А" опоры №8 ВЛ 110 кВ Усть-Пристань – Отрадное (ВЛ ПО-424), с последующим перекрытием на траверсу и отключением ВЛ. 4.11 Наброс постороннего предмета на шлейф фазы "А" ВЛ 110 кВ Усть-Пристань – Отрадное (ВЛ ПО-424) на опоре №8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс постороннего предмета на Усть-Пристань-Отрадное (ВЛ ПО-424), Опора пром.ж/б.ПБ110-3 | Техническое мероприятие 1 Произвести верховой осмотр опор №8 - №9 ВЛ 110 кВ Усть-Пристань – Отрадное (ВЛ ПО-424), при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 29.12.2023 год
356857 | 467 | 2023-10-31 | 22 | 45 | 2.4534 | 2023-11-01 | 0 | 40 | 3.4.12.2 В результате повышенных ветровых нагрузок произошло касание шлейфа с траверсой на опоре №314 ВЛ-10кВ Л-1-12 Бирюля, произошло перекрытие между проводом и траверсой. 4.4 В результате касания шлейфа о траверсу на опоре №314 ВЛ-10кВ Л-1-12 Бирюля, произошло отключение В-10 Л-1-12 с неуспешным АПВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: касания шлейфа на Л-1-12 Бирюля, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр на предмет провиса проводов ВЛ-10кВ Л-1-12 Бирюля. Заказ №180169180 Ответственное лицо: Мулин Р.Б. 10.12.2023 год
356851 | 673 | 2023-11-01 | 9 | 0 | 0.00017493 | 2023-11-01 | 9 | 5 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки (ранее в период с 23 по 24.10 и 26-27.10.2023, порывы ветра достигали 25,0 - 28,0 м/с) произошел излом и наброс ветки дерева (тополь) на провода (АС-70) фаз «В» и «С» в пролёте опор №125 - №126 ВЛ ПЕ-332. Далее в результате увлажнения поверхности древесины выпавшими осадками (налипание мокрого снега) произошло перекрытие изоляции проводов (АС-70) фаз «В» и «С», вследствие чего присоединение (ВЛ ПЕ-332) было отключено действием УРЗА (ТО), с неуспешным АПВ, вследствие нахождения ветки ДКР на проводах ВЛ. Далее ветка осталась висеть на проводе одной фазы «С», вследствие чего РПВ было успешным. 4.12 Межфазное перекрытие изоляции проводов (АС-70) фаз «В» и «С» в пролёте опор №125 - №126 ВЛ ПЕ-332 произошло по увлажненной ветке дерева (тополь), наброшенной на провода ВЛ из вне охранной зоны ВЛ, вследствие порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс ветки дерева на провода на Пpиозеpная-Новоегоpьевская (ВЛ ПЕ-332), Пролет: Опора № 125 - Опора № 126 | Техническое мероприятие 1 Выполнить в пролётах опор №125 - №126 ВЛ ПЕ-332 расчистку трассы от ДКР. (Заказ №180167505) Ответственное лицо: Покутний Павел Иванович 30.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить в пролётах опор №125 - №130 ВЛ ПЕ-332 измерение стрел провеса проводов всех фаз на предмет возможного тяжения при падении веток проводов. (Заказ №180168741) Ответственное лицо: Покутний Павел Иванович 30.12.2023 год
356851 | 674 | 2023-11-01 | 11 | 49 | 0.0046334 | 2023-11-01 | 14 | 8 | 3.4.12.2 В результате сложных атмосферных воздействий (налипание мокрого снега снега, ветер) произошел излом и наброс ветки дерева, комель которого находится вне границы охранной зоны ВЛ Ф-2 от ТП-44-7-7 на провода в пролете опор №4/1-5/1, что привело к обрыву провода (А-16) фазы "А". Вследствие этого, присоединение (ВЛ Ф-2 от ТП-44-7-7) было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовая отсечка) АВ Ф-2 (100А). 4.4 Обрыв провода (А-16) фазы "А" в пролете опор №4/1 - №5/1 ВЛ Ф-2 от ТП-44-7-7 вызван изломом и набросом ветки дерева, из вне охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ, вследствие снегоналипания и ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение (наброс) ветки дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-44-7-7, Пролет: Оп. №4/1 - Оп. №5/1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить обрезку кроны дерева, угрожающего падением на провода ВЛ Ф-2 от ТП-44-7-7, в пролете опор №4/1 - №5/1. (Заказ №180167791). Ответственное лицо: Черкашин Александр Александрович 30.11.2023 год
356850 | 423 | 2023-11-01 | 0 | 50 | 0.014167 | 2023-11-01 | 1 | 24 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровых нагрузок, произошел схлест проводов в пролете опор №13-14 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-68-2-5, что привело к отключению АВ-1 ТП-68-2-5. 4.11 Схлест проводов в пролете опор №13-14 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-68-2-5, что привело к отключению АВ-1 ТП-68-2-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-68-2-5, Пролет: Опора № 13 - Опора № 14 | Организационное мероприятие 1 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-68-2-5: Произвести регулировку проводов в пролете опор №4-16. Ответственное лицо: Макаров П.И. 08.12.2023 год
356850 | 424 | 2023-11-01 | 8 | 52 | 0.018 | 2023-11-01 | 9 | 46 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки, произошел схлест проводов фаз (В,С) в пролете опор №17-18 ВЛ-10кВ Л-9-6, что привело к отключению В-10кВ Л-9-6. 4.11 Схлест проводов фаз (В,С) в пролете опор №17-18 ВЛ-10кВ Л-9-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на Л-9-6 Малиновский, Пролет: Оп.№600/17 - Оп.№600/18 | Техническое мероприятие 1 Провести перетяжку проводов, регулировку стрелы провиса, надежность крепления вязок, изоляторов в анкерном пролете опор №15-18 ВЛ-10кВ Л-9-6. Ответственное лицо: Воронков В.Н. 09.12.2023 год
356853 | 375 | 2023-11-02 | 8 | 12 | 0.002997 | 2023-11-02 | 8 | 14 | 3.4.12.2 В результате длительной ветровой нагрузки на опоре №367 произошел срыв изолятора фазы "А", с последующим замыканием проводов фаз "А" и "В" и отключением ВЛ 10 кВ Л-81-19 действием РЗА. 4.12 Срыв изолятора фазы "А" на опоре №367 на ВЛ-10 кВ Л-81-19. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора фазы "А" на Л-81-19 с.Лавреньтьевка, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести монтаж изолятора фазы "А" на опоре №367 ВЛ-10 кВ Л-81-19. Ответственное лицо: Веремьев С.А. 04.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести ИТР осмотр ВЛ-10 кВ Л-81-19. При обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Веремьев С.А. 09.12.2023 год
356851 | 675 | 2023-11-02 | 14 | 56 | 0.0069165 | 2023-11-02 | 16 | 19 | 3.4.12.2 В результате колебаний провода, вызванных ветровой нагрузкой (25-28 м/с) (см. погоду за 26-27.10.2023), произошел обрыв провода (А-25) фазы «С» в пролёте опор №13- №14 ВЛ Ф-1 от ТП-12-2-4Ю. Время перерыва электроснабжения (время начала ТН) точно не установлено, в связи с отсутствием бытовых потребителей. (Сам мех. ток не работал с 20.10.2023). 4.3 Обрыв провода (А-25) фазы «С» в пролёте опор №13 - №14 ВЛ Ф-1 от ТП-12-2-4Ю обусловлен воздействием ветровой нагрузки (25-28 м/с), вследствие деформаций (сжатия, растяжения, кручения) с течением времени. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-12-2-4 Ю, Пролет: Опора № 13 - Опора № 14 | Техническое мероприятие 1 Выполнить верховой осмотр ВЛ Ф-1 от ТП-12-2-4Ю, с целью оценки состояния провода, изоляции и узлов их крепления. (Заказ №180168844). Ответственное лицо: Ламакин Сергей Владимирович 30.12.2023 год
356851 | 679 | 2023-11-02 | 22 | 36 | 0.003333 | 2023-11-02 | 22 | 56 | 3.4.7.3 В результате изменения стрел провеса проводов с течением времени, под действием ветровой нагрузки, произошел кратковременный схлёст проводов (А-25) фаз "В" и "С" в пролёте опор №2 - №3 ВЛ Ф-1 от ТП-13-12-4, вследствие чего присоединение (ВЛ Ф-1) было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовая отсечка) АВ Ф-1. 4.12 Кратковременный схлёст проводов (А-25) фаз "В" и "С" в пролёте опор №2-№3 ВЛ Ф-1 от ТП-13-12-4 обусловлен изменением стрел провеса проводов, под воздействием ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение стрелы провеса провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-13-12-4, Пролет: Оп.№2 - Оп.№3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов на ВЛ Ф-1 от ТП-13-12-4 в пролетах опор №2 - №6. (Заказ № 180168266). При несоответствии измеренных параметров нормируемым значениям выполнить регулировку стрел провеса проводов. Ответственное лицо: Мишин Александр Владимирович 31.12.2023 год
356858 | 573 | 2023-11-01 | 15 | 33 | 0.14621 | 2023-11-01 | 16 | 16 | 3.4.9.3 Отключение произошло по причине повреждения на потребительской КТП-101 (МУП ЖКХ "Первомайские коммунальные системы"). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю МУП ЖКХ "Первомайские коммунальные системы" о необходимости приведения собственных э/у к требованиям НТД Ответственное лицо: Ломаковский А.С. 31.12.2023 год
356858 | 574 | 2023-11-02 | 9 | 54 | 0.41641 | 2023-11-02 | 11 | 29 | 3.4.12.2 В результате воздействия длительной ветровой нагрузки произошел срыв изолятора фазы "В" на опоры №261 ВЛ-10 кВ Л-31-15, приведшее к возникновению межфазного замыкания фаз "В", "С" и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.12 Срыв изолятора фазы "В" с опоры №261 ВЛ-10 кВ Л-31-15. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора фазы "В" на Л-31-15 с.Таловка-с.Малая Повалиха, Опора П10-2 | Техническое мероприятие 1 Заменить изолятор на опоре №261 ВЛ-10 кВ Л-31-15 с.Таловка-с.Малая Повалиха (устранено в ходе проведения АВР). Ответственное лицо: Ломаковский 10.12.2023 год
356851 | 678 | 2023-11-06 | 18 | 35 | 0.001667 | 2023-11-06 | 18 | 45 | 3.4.7.3 В результате изменения стрелы провеса проводов с течением времени, под действием ветровой нагрузки, произошел кратковременный схлёст проводов (А-25) фаз "А" и "В" в пролёте опор №1 - №2 ВЛ Ф-1 от ТП-13-11-7, вследствие чего присоединение (ВЛ Ф-1) было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовая отсечка) АВ Ф-1. 4.12 Кратковременный схлёст проводов (А-25) фаз "А" и "В" в пролёте опор №1 - №2 ВЛ Ф-1 от ТП-13-11-7 обусловлен изменением стрел провеса проводов, под воздействием ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-13-11-7, Пролет: Оп.№1 - Оп.№2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов на ВЛ Ф-1 от ТП-13-11-7 в пролетах опор №1 - №8. При несоответствии измеренных параметров нормируемым значениям, выполнить регулировку стрел провеса проводов. (Заказ №180169052) Ответственное лицо: Мишин Александр Владимирович 31.12.2023 год
356853 | 377 | 2023-11-03 | 9 | 45 | 0.0575 | 2023-11-03 | 13 | 35 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (24 года) произошло ослабление контактов фаз "А", "В", "С" на верхних контактах автоматического выключателя 0,4 кВ Ф№2 в РУ-0,4 кВ КТП-56-0-21, с последующим его нагревом в следствии нагрузки, повреждением автоматического выключателя 0,4 кВ и отключением потребителей, запитанных от КТП-56-0-21. 4.13 Ослабление контактов автоматического выключателя 0,4 кВ Ф№2 в РУ-0,4 кВ КТП-56-0-21. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление контактов автоматического выключателя на ТП-56-0-21, ВА 57Ф35-34 320А | Техническое мероприятие 1 Произвести замену автоматического выключателя 0,4 кВ фидера №2 на КТП-56-0-21 Ответственное лицо: Райко А.В. 24.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести ревизию контактных соединений на КТП-56-0-21 Ответственное лицо: Райко А.В. 24.11.2023 год
356853 | 379 | 2023-11-04 | 9 | 12 | 0.016667 | 2023-11-04 | 10 | 52 | 3.4.12.5 В результате влияния погодных условий произошло натяжение проводов фазы "А и С" с последующим их обрывом в пролёте опор №22-23, схлёстом и отключением ВЛ-0,4кВ Ф№2 от КТП-64-3-1. 4.1 Обрыв провода марки А-35 фазы "А и С" в пролёте опор №22-23 ВЛ-0,4кВ Ф№2 от КТП-64-3-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода марки А-35 фазы "А и С" в пролёте опор №22-23 на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-64-3-1, Пролет: Опора № 22 - Опора № 23 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену оборванного провода фазы "А и С" в пролёте опор №22-23 ВЛ-0,4кВ Ф№2 от КТП-64-3-1. Ответственное лицо: Ведин Е.В. 09.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести ИТР осмотр ВЛ-0,4 кВ ф№1 от КТП 64-3-1 на предмет повреждения проводов. Ответственное лицо: Сибилев Е.Г. 07.12.2023 год
356858 | 575 | 2023-11-06 | 15 | 35 | 0.01425 | 2023-11-06 | 16 | 32 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-39-19-11 явилось однофазное короткое замыкание фазы "С" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу с. Верх-Бобровка,ул. Центральная д. 10/2 . | Техническое мероприятие 1 Мастеру выдать предписание потребителю, проживающему по адресу: с Верх-Бобровка,ул. Центральная д.10/2 на замену ввода проводом СИП. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.01.2024 год
356852 | 291 | 2023-11-05 | 13 | 18 | 0.0031 | 2023-11-05 | 14 | 51 | 3.4.9.3 В результате воздействия сильных порывов ветра, произошло повреждение на вводе потребителя по адресу с. Плесо-Курья, ул. Центральная дом №43, что привело к межфазному замыканию и аварийному отключению автоматического выключателя АВ Ф-3 на КТП-10/0,4кВ №23-5-10. | Организационное мероприятие 1 Выписать предписание потребителю по адресу с. Плесо-Курья, ул. Центральная дом №43 об устранении нарушения. Ответственное лицо: Главный инженер Хабарского РЭС Лунин В.В. 17.11.2023 год
356855 | 343 | 2023-11-05 | 17 | 21 | 0.0065338 | 2023-11-05 | 17 | 49 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 16 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-25) фаз "А" и "В" в пролете опор № 4 - 5, что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП 10/0,4 кВ № 3-14-15. 4.4 Cхлест проводов в пролете опор № 4 - 5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-3-14-15, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-3-14-15 в пролете опор №3-7. (Заказ №180169644) Ответственное лицо: Ильиных А.В. 14.12.2023 год
356857 | 468 | 2023-11-05 | 11 | 15 | 0.030006 | 2023-11-05 | 11 | 25 | 3.4.10 Причина отключения - залет птиц на РТП 36-8-15 и межфазное замыкание фаз "В" и "С" через тело птиц на РТП 36-8-15 4.12 Межфазное замыкание фаз "В" и "С" через тело птиц на РТП 36-8-15 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: попадание птиц на Л-36-8 Паспарта, Спуск на СТП 36-8-15 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ Л 36-8 по всей протяженности. Заказ № 180169666. Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 13.12.2023 г. Ответственное лицо: Баташуров АК 13.12.2023 год
356857 | 469 | 2023-11-05 | 10 | 30 | 1.1587 | 2023-11-05 | 11 | 49 | 3.4.8.5 В результате наезда грузового автомобиля МАЗ (гос. номер Х 791 АУ 04), за рулём которого находился Уланкин Чечен Николаевич, на промежуточную опору №88 ВЛ-10 кВ Л-28-2 произошел её излом у основания, с дальнейшим падением и касанием земли провода фазы "А". 4.4 Излом у основания, с дальнейшим падением опоры №88 ВЛ-10 кВ Л-28-2 в результате наезда сторонних лиц на грузовом автомобиле. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом у основания на Л-28-2 Райцентр-2, Опора П10-2 | Техническое мероприятие 1 05.11.2023 г. произведена замена опоры №88 на ВЛ-10 Л-28-2 (номер заказа 170061885). Отчет о выполнении мероприятия предоставить до 15.12.2023. Ответственное лицо: начальник Усть-Канского РЭС Соёнов М.И 15.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 05.11.2023 г. по факту повреждения опоры направлено заявление в полицию. Отчет о выполнении мероприятия предоставить до 15.12.2023. Ответственное лицо: начальник Усть-Канского РЭС Соёнов М.И 15.12.2023 год
356850 | 427 | 2023-11-05 | 0 | 43 |  | 2023-11-05 | 0 | 43 | 3.4.10 При попадании постороннего предмета на шины 6 кВ Т-1, части алюминиевой проволоки принесенной птицей, произошло короткое замыкание фаз (А,В) шинного моста 6 кВ Т-1 и срабатывание ДЗТ на ПС-35 кВ Трофимовская. 4.11 Короткое замыкание фаз (А,В) шинного моста 6 кВ Т-1 и срабатывание ДЗТ на ПС-35 кВ Трофимовская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Короткое замыкание фаз (А,В) шинного моста 6 кВ Т-1 на Трофимовская, PS035-000167-01 | Техническое мероприятие 1 Провести обследование территории ПС Трофимовская на предмет жизнедеятельности птиц. При необходимости принять меры по их устранению. Ответственное лицо: Макаров П.И. 14.12.2023 год
356857 | 470 | 2023-11-04 | 19 | 37 |  | 2023-11-04 | 19 | 37 | 3.4.12.5 В результате образования конденсата на поверхности гирлянды изоляторов на промежуточной опоре № 147 ВЛ 110 кВ ТО-33 (опора стоит в заболоченной местности, с протекающим рядом ручьем и повышенной влажностью), произошло перекрытие поддерживающей гирлянды фазы «В» (марки ПС-6Б, 8 изоляторов в гирлянде), что привело к отключению ВЛ 110 кВ ТО-33 (отключение В ЧТ-181, при отсутствующем коммутационном аппарате на ПС 110/10 кВ №23 Теньгинская). В бестоковую паузу (режим АПВ) произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции фазы «В» и присоединение (ВЛ 110 кВ ТО-33) было успешно введено в работу действием УРЗА (УАПВ). 4.12 Кратковременное перекрытие поддерживающей изоляции провода фазы «В», на промежуточной металлической (П110-3) опоре №147 ВЛ 110 кВ ТО-33 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременное перекрытие изоляции на ВЛ110кВ Теньгинская–Онгудайская (ТО-33), Опора пром. мет.П110-3 (сталь) | Техническое мероприятие 1 Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опоре №147 ВЛ 110 кВ ТО-33, при выявлении несоответствия величины сопротивления ЗУ, привести его к нормируемому значению согласно п. 5.10.7. ПТЭЭСС. Заказ № 180168957 Ответственное лицо: Свиридов В.В. 09.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить верховой осмотр при помощи БПЛА, при обнаружении дефектов - провести дополнительно проверку мест присоединения (металлосвязь) заземляющих спусков от грозозащитного троса к заземляющему контуру опоры №147 ВЛ 110 кВ ТО-33 с устранением выявленных дефектов. Также, при осмотре, выполнить оценку состояния изоляторов и линейной арматуры всех фаз на опоре №147 ВЛ 110 кВ ТО-33. При необходимости, запланировать чистку изоляции, замену или ремонт дефектных элементов. Заказ № 180169022 Ответственное лицо: Свиридов В.В. 09.12.2023 год
356859 | 287 | 2023-11-04 | 15 | 50 | 0.0042664 | 2023-11-04 | 16 | 22 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации, при воздействии порывистого бокового ветра от длительных колебаний проводов, произошла разрегулировка проводов фаз "А, В" с последующим их схлестом в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4 кВ от ТП-14-4-32 ф.2, от возникшего КЗ действием защит отключился АВ-0,4 кВ ф.2 на ТП-14-4-32. 4.12 Разрегулировка проводов фаз "А, В" в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4 кВ от ТП-14-4-32 ф.2, следы перекрытия на проводах. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов фаз "А, В". на ВЛ-0,4 кВ от ТП-14-4-32 ф.2, Пролет: Опора № 13 - Опора № 14 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ от ТП-14-4-32 ф.2. Провести регулировку проводов в пролете опор №13-14. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 22.12.2023 год
356859 | 289 | 2023-11-04 | 11 | 24 | 1.1901 | 2023-11-04 | 11 | 58 | 3.4.12.5 При детальном осмотре места технологического нарушения КЗ-110 Т-2 на ПС 110 кВ Солонешенская, выявлены следующие влияющие факторы: - место излома тяги между приводом и КЗ-110 (выполненной металлической трубой) обнаружено в месте сварного шва металлической трубы к регулировочному болту (Фото-WA0003), - на внутренней стороне металлической трубы имеется влага; - выше места разрыва на металлической трубке (Фото-WA0019) на другом сварном соединении имеются отверстия через которые попадала влага внутрь металлической трубы и стекая накапливалась внизу (в месте излома). Под влиянием перепадов температур (от -15 до +2) при замерзании образовавшейся влаги внутри металлической трубки от механического напряжения, произошёл излом тяги (по сварному шву к регулировочному болту), между приводом (тип ПРК 1975 г.в.) и КЗ-110 Т-2 на ПС 110 кВ Солонешенская, от чего самопроизвольно включился КЗ-110 Т-2 на ПС 110 кВ Солонешенская (ОД-110 Т-2 не отключался) и привело к дальнейшему срабатыванию защит с отключением В ПС-134 на ПС 110 кВ Петропавловская (ПС 110 кВ Солонешенская запитана от ВЛ ПС-134, согласно нормальной схемы). 4.14 Излом тяги между приводом (тип ПРК 1975 г.в.) и КЗ-110 Т-2 на ПС 110 кВ Солонешенская, из-за разрыва сварного шва. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом тяги между приводом и КЗ-110. на ПС "Солонешенская" №45, КЗ-110 | Техническое мероприятие 1 КЗ-110 Т-2 на ПС 110 кВ Солонешенская. Провести ремонт и регулировку тяги между приводом и КЗ-110. Ответственное лицо: Евсеенко Александр Викторович 22.12.2023 годТехническое мероприятие 2 КЗ-110 Т-2 на ПС 110 кВ Солонешенская. Устранить дефекты сварных соединений и имеющиеся отверстия, во избежание попадания влаги внутрь металлической трубы тяги между приводом и КЗ-110. Ответственное лицо: Евсеенко Александр Викторович 22.12.2023 годТехническое мероприятие 3 КЗ-110 Т-2 на ПС 110 кВ Солонешенская. При выполнении среднего ремонта, высверлить отверстия в нижней части металлической трубы тяги между приводом и КЗ-110, с целью удаления влаги в случае образования её внутри. Ответственное лицо: Евсеенко Александр Викторович 30.09.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Служба ПС ПО БЭС. Провести инструктаж ремонтному персоналу, при выполнении ремонтов на электрооборудовании подстанций проводить тщательные осмотры состояния сварных швов и сварных соединений, на наличие образовавшихся отверстий, трещин и прочих дефектов, с дальнейшим их устранением. Ответственное лицо: Евсеенко Александр Викторович 22.12.2023 год
356858 | 576 | 2023-11-04 | 7 | 58 | 0.061998 | 2023-11-04 | 9 | 0 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-37-4-8 явилось однофазное короткое замыкание фазы "А" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу с. Староперуново ул. Школьная д.57. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю проживающему по адресу с. Староперуново ул. Школьная д.57 на замену неизолированного ввода на СИП. Ответственное лицо: Ямщиков Е.Ю. 31.12.2023 год
356857 | 471 | 2023-11-03 | 8 | 30 | 0.4875 | 2023-11-03 | 10 | 27 | 3.4.12.2 В результате влияния погодных условий в виде порывистого ветра произошёл излом и падение деревянной опоры №491 на ВЛ 10 кВ Л-14-15 от СП-14-15-2 что привело к кратковременному схлесту проводов и отключением СП-14-15-2. 4.14 излом и падение деревянной опоры №491 на ВЛ 10 кВ Л-14-15 из-за ветра Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом и падение на Л-14-15 Верх-Карагуж, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр на предмет загнивания опор и наклона больше нормы. Ответственное лицо: Мулин Р.Б. 13.12.2023 год
356857 | 472 | 2023-11-03 | 7 | 15 | 0.15334 | 2023-11-03 | 9 | 10 | 3.4.12.1 Из-за налипшего мокрого снега на проводе ф. В,С пролет оп. 211-212. Произошел обрыв вязок изоляторов ф. В,С оп. 211 Л-18-4, провод лег на крюки, что привело к короткому замыканию по увлажненной древесины тела опоры № 211, имелись следы воздействия эл. дуги. 4.3 Из-за налипшего мокрого снега на проводе ф. В,С пролет оп. 211-212. Произошел обрыв вязок изоляторов ф. В,С оп. 211 Л-18-4 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязок изоляторов на Л-18-4 Тондошка, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести монтаж вязок изолятора ф. В,С оп. 211 Л-18-4 и отчитаться до 29.12.2023 Ответственное лицо: Алешин Г.Н. 29.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр Л-18-4 наличия обрыва вязок и отчитаться до 31.03.2024 г. Ответственное лицо: Алешин Г.Н. 31.03.2024 год
356857 | 473 | 2023-11-03 | 6 | 1 | 0.0285 | 2023-11-03 | 7 | 55 | 3.4.7.3 Из-за длительной эксплуатации ВЛ-0,4 кВ (более 30 лет) произошло загнивание опоры № 6/1,6/2 выше нормы у основания и при сильном ветре произошло падение опоры № 6/1,6/2 и схлест провода в пролет оп. 6/1-6/2 ф. 1 от ТП 6-12-6 , что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф. 1 4.1 Излом опор у основания № 6/1,6/2 фидера № 1 ТП 6-12-6 из-за загнивания выше нормы, что привело к падению опор и отключению АВ-0,4 кВ ф. 1 на ТП 10/0,4 кВ № 6-12-6 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом опор у основания на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-6-12-6, Опора П1Д-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену опор № 6/1, 6/2 ф. 1 оп. 6-12-6 и отчитаться до 29.12.2023 Ответственное лицо: Павлов В.Ю. 13.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 6-12-6 на наличие загнивания опор выше нормы. заказ 180149646 Ответственное лицо: Павлов В.Ю. 13.12.2023 год
356850 | 429 | 2023-11-03 | 5 | 30 | 0.15225 | 2023-11-03 | 7 | 15 | 3.4.12.2 В результате сильного порывистого бокового ветра произошел схлёст проводов фаз ( А,С) ВЛ-10кВ Л-53-2 в пролете опор №708-709, что привело к короткому замыканию и отключению В-10кВ Л-53-2 на ПС№ 53 "Ненинская". 4.11 Короткое замыкание проводов фаз (А,С) ВЛ-10кВ Л-53-2 в пролете опор №708-709. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на Л-53-2 Ажинка, Пролет: Опора № 708 - Опора № 709 | Техническое мероприятие 1 Произвести замер стрелы провеса проводов на ВЛ-10кВ Л-53-2 в анкерном пролете опор №701-733, при выявлении несоответствий нормам НТД-произвести регулировку. № заказа 180167496. Ответственное лицо: Гудин В.А. 10.12.2023 год
356857 | 474 | 2023-11-03 | 4 | 30 | 0.329 | 2023-11-03 | 4 | 51 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя - ЧП "Баженов" (граница балансовой принадлежности находится на РКТП 1-12-22, опора №186). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо о приведении ЭУ в соответствие НТД в ЧП "Баженов" Ответственное лицо: Мулин Р.Б. 10.12.2023 год
356857 | 477 | 2023-11-03 | 3 | 18 | 0.0019839 | 2023-11-03 | 3 | 25 | 3.4.12.1 Из-за обильного снега произошло обледенения и налипания снега на провода в пролете опор №40-41 Л-17-9 произошел провис провода что привело к кратковременному схлесту ф. А, В в пролет оп. 40-41 Л-17-9 (имеются следы на снежном покрове под проводом ВЛ-10 кВ в пролет оп. 40-41 от падения снега с провода) при порывах ветра произошел сброс снега с провода 4.4 Из-за обильного снега произошло обледенения и налипания снега на провода в пролете опор №40-41 Л-17-9, что привело к кратковременному схлесту ф. А, В в пролет оп. 40-41 Л-17-9 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест провода ф. А, В на Л-17-9 Старый Кебезень, Пролет: Оп №40 - Оп №41 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Л-17-9 на наличие налипание снега на проводе ВЛ-10 кВ и отчитаться до 30.12.2023 ( заказ на осмотр 180152239) Ответственное лицо: Павлов В.Ю. 30.12.2023 год
356850 | 430 | 2023-11-05 | 17 | 30 | 0.05375 | 2023-11-05 | 19 | 39 | 3.4.12.2 В результате боковой ветровой нагрузки, произошел обрыв провода фазы (А) в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-68-8-15, что привело к схлесту и отключению АВ-2 ТП-68-8-15. 4.4 Обрыв провода фазы (А) в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-68-8-15. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-68-8-15, Пролет: Опора № 13 - Опора № 14 | Техническое мероприятие 1 Восстановить провод в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-68-8-15, проверить надежность крепления вязок, изоляторов, крючьев. Ответственное лицо: Макаров П.И. 09.12.2023 год
356857 | 478 | 2023-11-03 | 2 | 40 | 0.1776 | 2023-11-03 | 4 | 31 | 3.4.12.5 От перепадов температур окружающего воздуха произошло появление микро трещин в фарфором изоляторе ШФ-20 ф. А оп. 318 Л-16-6 и в результате мокрого снега произошло увлажнение изоляция что привело к пробою изолятора ШФ-20 ф. А оп. 318 Л-16-6 на траверсу с последующем однофазном замыканием на землю. 4.12 Разрушение и пробой изолятора ШФ-20 ф. А оп. 318 Л-16-6 на траверсу с последующем однофазном замыканием на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изолятора на Л-16-6 Ускуч, Опора ПоБ10-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену изолятора ШФ-20 ф. А оп. 318 Л-16-6 и отчитаться до 22.01.2024 г. Ответственное лицо: Павлов В.Ю. 22.01.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Л-16-6 на предмет дефекта изоляции Л-16-6 и отчитаться до 22.05.2024 г. Ответственное лицо: Павлов В.Ю. 22.05.2024 год
356850 | 431 | 2023-11-03 | 3 | 13 | 0.50118 | 2023-11-03 | 4 | 50 | 3.4.12.5 В результате попадания влаги внутрь покрышки РВО- 10 кВ фазы "А" КТП-52-5-10, произошло наполнение водой искровых промежутков, увлажнение вилитовых дисков, что привело к замыканию на землю, с последующим возникновением электрической дуги. При достижении предельной температуры и давления внутри - покрышка разрядника разрушилась. 4.11 Короткое замыкание (К.З.) РВП- 10 кВ фазы "А" КТП-52-5-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: К.З. РВП- 10 кВ фазы "А" КТП-52-5-10. на КТП-52-5-10., VS010-0001082 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену разрядника фазы "А". Произвести подтяжку всех болтовых соединений, испытание КТП-52-5-10. Ответственное лицо: Макаров П.И. 09.12.2023 год
356857 | 479 | 2023-11-03 | 0 | 46 | 0.01767 | 2023-11-03 | 0 | 56 | 3.4.12.1 Из-за обильного снега произошло обледенения и налипания снега на провода в пролете опор №33-35 Л-17-4 произошел провис провода что привело к кратковременному схлесту ф. А, В в пролет оп. 33-35 Л-17-4 (имеются следы на снежном покрове под проводом ВЛ-10 кВ в пролет оп. 33-35 от падения снега с провода) при порывах ветра произошел сброс снега с провода 4.4 Кратковременной схлест провода ф. А, В в пролет оп. 33-35 Л-17-4 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на Л-17-4 Верх-Бийск, Пролет: Оп №34 - Оп №35 | Техническое мероприятие 1 Произвести выборочное измерение стрелы провеса провода ВЛ-10 кВ Л-17-4 по результатам (при необходимости) запланировать регулировку. Отчет о выполнении мероприятия предоставить до 30.12.2023 ( заказ 180152302). Ответственное лицо: Сумачаков С.С. 30.12.2023 год
356850 | 432 | 2023-11-03 | 0 | 25 | 0.81779 | 2023-11-03 | 2 | 21 | 3.4.12.2 В результате падение ветки дерева на провода из вне охранной зоны на ВЛ-10 кВ Л-64-1 в пролете опор №240/16-241/1, произошло замыкание фаз (А,В), что привело к короткому замыканию и отключению В-10 кВ Л-64-1. 4.11 Падение ветки дерева на провода из вне охранной зоны на ВЛ-10 кВ Л-64-1 в пролете опор №240/16-241/1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР. на Л-64-1 с. Шубенка, Пролет: Опора № 240/16 - Опора № 241/1 | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Л-64-1 на предмет наличия веток и деревьев угрожающих падением на провода ВЛ. При наличии дефектов запланировать устранение. Ответственное лицо: Пиняскин А.В. 30.12.2023 год
356857 | 480 | 2023-11-03 | 0 | 10 | 0.67832 | 2023-11-03 | 2 | 0 | 3.4.12.5 От перепадов температур окружающего воздуха произошло появление микро трещин в фарфором изоляторе ШФ-20 ф. А оп. 336 Л-16-13 и в результате мокрого снега и его таяния произошло увлажнение изоляция, что привело к пробою изолятора ШФ-20 ф. А, С оп. 336 Л-16-13 на траверсу с последующем замыканием на землю. 4.12 Из-за микро трещин и увлажнения изоляции произошёл пробой изолятора ШФ-20 ф. А, С оп. 336 Л-16-13 на траверсу с последующем замыканием на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изолятора на Л-16-13 Паспаул, Опора П10-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену изолятора ШФ-20 ф. А, С оп. 336 Л-16-13 и отчитаться до 22.01.2024 г. Ответственное лицо: Павлов В.Ю. 31.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Л-16-13 на предмет дефектов изоляции Л-16-13 и отчитаться до 22.05.2024 г. Ответственное лицо: Павлов В.Ю. 31.12.2023 год
356859 | 322 | 2023-11-02 | 21 | 22 | 0.0034664 | 2023-11-02 | 21 | 48 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации, при воздействии порывистого бокового ветра от длительных колебаний проводов, произошла разрегулировка проводов фаз "А, В" с последующим их схлестом в пролете опор №15-24 ВЛ-0,4 кВ от КТП-35-11-24 Ф.2, от возникшего КЗ действием защит отключился АВ-0,4 кВ ф.2 в ТП-35-11-24. 4.12 Схлест проводов фаз "А", "В" в пролете опор №15-24 ВЛ-0,4 кВ от КТП-35-11-24 Ф.2, по причине их разрегулировки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов фаз "А, В". на ВЛ-0,4 кВ от КТП-35-11-24 Ф.2, Пролет: Опора № 15 - Опора № 24 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ от КТП-35-11-24 Ф.2. Провести регулировку проводов в пролете опор №15-24. Ответственное лицо: Клепиков Антон Васильевич 22.12.2023 год
356857 | 481 | 2023-11-03 | 1 | 0 | 0.060068 | 2023-11-03 | 2 | 56 | 3.4.12.5 От перепадов температур окружающего воздуха произошло появление микро трещин в изоляторе ШС-10 ф. А оп. 67 Л-17-5 и в результате мокрого снега произошло увлажнение изоляции что привело к пробою изолятора и разрушению ШС-10 ф. А оп. 67 Л-17-5, что повлекло схлест провода ф.А,С и отключение Л-17-5 4.12 Из-за микро трещин и мокрого снега произошло разрушение изолятора ШС-10 ф. А оп. 67 Л-17-5, что повлекло схлест провода ф.А,С и отключение Л-17-5 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора на Л-17-5 Усть-Пыжа, Опора П10-3 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену изолятора ф. А оп. 67 Л-17-5 и отчитаться до 29.12.2023 заказ 180160519 Ответственное лицо: Павлов В.Ю. 29.12.2023 год
356857 | 482 | 2023-11-07 | 9 | 2 | 0.0024667 | 2023-11-07 | 11 | 30 | 3.4.7.3 В результате загнивания в процессе длительной эксплуатации (49 лет) и воздействия поперечной ветровой нагрузки произошло падение опор №№ 17, 18 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-22-10-5, что привело к схлесту проводов и отключению АВ-0,4 кВ ф.1 в РУ-0,4 кВ ТП-22-10-5. 4.1 Падение опор №№ 17, 18 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-22-10-5 в результате их загнивания в процессе длительной эксплуатации (49 лет). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение опоры. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-22-10-5, Опора П1Д-4; Падение опоры. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-22-10-5, Опора П1Д-4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замер загнивания опор ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-22-10-5, по результатам замеров запланировать в РП-2024 замену опор, подверженных загниванию. Заказ № 180168748. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Кудрявцев К.Е. 30.11.2023 год
356857 | 483 | 2023-11-07 | 9 | 58 |  | 2023-11-07 | 9 | 58 | 3.4.7.3 В результате старения произошло снижение изоляции жил кабеля от ТН-1-110 до панели ТН-110 в фазах А,С, при исчезновении напряжения в устройстве блокировки при неисправности цепей напряжения типа КРБ-12 исполнительное реле 1РН не сработало из-за износа и обрыва обмотки катушки, что привело к отсутствию блокировки и ложному срабатыванию 3 зоны ДЗ. 4.13 В ходе послеаварийной проверки вторичных цепей ТН-1-110 на ПС 110 кВ Чергинская обнаружено повреждение жил кабеля фазы «А» и «С» (низкое сопротивление изоляции относительно земли и других жил), что привело к отключению автомата цепей «звезды» при переводе цепей напряжения с ТН-2-110 на ТН-1-110. Жилы кабеля «А» и «С» заменены на резервные, сопротивление изоляции проверено. В ходе послеаварийной проверки КСЗ ВЛ 110 кВ Предгорная – Чергинская на ПС Чергинская обнаружен обрыв цепей катушки реле 1РН КРБ-12, что привело к несрабатыванию блокировки при неисправности цепей напряжения и вследствие чего сработала 3 ст. ДЗ от тока нагрузки при отсутствии цепей напряжения. Реле 1РН заменено. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: низкое сопротивление изоляции на ПС 110 кВ Чергинская №21, Набор. панель ТН | Техническое мероприятие 1 Провести послеаварийную проверку РЗА ВЛ-110 ПЧ-3 Ответственное лицо: Ашмарин А.Г. 15.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести послеаварийную проверку вторичных цепей ТН-1-110 Ответственное лицо: Ашмарин А.Г. 15.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый инструктаж персоналу СРЗА на тему "При всех видах техобслуживании РЗА обращать особое внимание на узлы и элементы устройств, наиболее подверженным износу и старению" Ответственное лицо: Ашмарин А.Г. 15.12.2023 год
356857 | 484 | 2023-11-07 | 10 | 13 | 0.2145 | 2023-11-07 | 12 | 10 | 3.4.12.5 В результате перепадов температур окружающего воздуха, перехода через нулевую отметку, произошло попадание влаги на проходной изолятор фазы "C" в РУ-10кВ на ТП-48-5-21 с последующим замерзанием, что привело к его разрушению и отключению ВЛ-10кВ Л-48-5 "Верх-Мута". 4.12 Разрушение высоковольтного проходного изолятора РУ-10кВ ИПУ-10 фазы "С" на ТП-48-5-21 в следствии растрескивания и потери диэлектрических свойств при попадания влаги на проходные изоляторы и её замерзании. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: потеря диэлектрических свойств на ТП-48-5-1, РВО-10 ф.C | Техническое мероприятие 1 Произвели замену проходного изолятора ИПУ-10 на ТП-48-5-21 и отчитаться до 20.11.23.номер заказа 170062016 Ответственное лицо: Соёнов М.И 09.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ТП-48-5-21 в РУ-10кВ с целью выявление дефектов скол, трещин проходных изоляторов 10.11.2023. Ответственное лицо: Соёнов М.И 15.12.2023 год
356857 | 485 | 2023-11-07 | 13 | 37 | 0.074 | 2023-11-07 | 15 | 28 | 3.4.7.3 Из-за естественного процесса загнивания древесины произошло ослабление крепления крюка изолятора ф. С оп. 351 Л-18-5 и при воздействии порывов ветра на провод ВЛ-10 кВ произошло выпадение крюка из тела опоры что привело к схлесту провода в пролет оп. 351-352 ф. А,С Л-18-5 и отключению ВЛ-10 кВ Л-18-5 4.3 Выпадение крюка из тела опоры и схлест провода в пролет оп. 351-352 ф. А,С Л-18-5 и отключение ВЛ-10 кВ Л-18-5 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Выпадение крюка из тела опоры и схлест провода на Л-18-5 Каяшкан, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести монтаж крюка ф. С оп. 351 Л-18-5 и отчитаться до 25.12.2023 г. Ответственное лицо: Алешин Г.Н. 25.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр Л-18-5 на предмет загнивания опор выше нормы и отчитаться до 10.04.2024 г. Ответственное лицо: Алешин Г.Н. 10.04.2024 год
356853 | 382 | 2023-11-08 | 15 | 52 | 0.0001666 | 2023-11-08 | 15 | 57 | 3.4.9.3 В результате повреждения КЛ-0,4 кВ потребителя ул. Школьная д. 7/1 от опоры №8 произошло отключение АВ фидера №5 в РУ-0,4 кВ КТП-18-1-1 и отключение потребителей, запитанных от ВЛ-0,4 кВ фидера №5 КТП-18-1-1. | Организационное мероприятие 1 Уведомить потребителя п. Черницк ул. Школьная д. 7/1 о произошедшем технологическом нарушении, с требованием привести электроустановки в соответствии с нормами НТД. Ответственное лицо: Райко А.В. 10.12.2023 год
356853 | 383 | 2023-11-08 | 16 | 7 | 0.0001666 | 2023-11-08 | 16 | 12 | 3.4.9.3 В результате повреждения КЛ-0,4 кВ потребителя ул. Пионерская д.3 от опоры №9 произошло отключение АВ фидера №1 в РУ-0,4 кВ КТП-18-1-7 и отключение потребителей, запитанных от ВЛ-0,4 кВ фидера №1 КТП-18-1-7. | Организационное мероприятие 1 Уведомить потребителя п. Черницк ул. Пионерская д. 3 о произошедшем технологическом нарушении, с требованием привести электроустановки в соответствии с нормами НТД. Ответственное лицо: Райко А.В. 10.12.2023 год
356855 | 344 | 2023-11-08 | 5 | 59 |  | 2023-11-08 | 5 | 59 | 3.4.10 В результате присаживания птицы на металлическую траверсу промежуточной ж/б опоры №100, произошло перекрытие подвесной гирлянды изоляторов фазы "В" по струе птичьего помета, о чем свидетельствуют следы перекрытия на каждом изоляторе гирлянды (см. фото) и следы на проводе, что привело к отключению ВЛ 110 кВ СБ-427. 4.12 Перекрытие подвесной гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №100. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц на Светлая-Буяновская (ВЛ СБ-427), Опора пром.ж/б.ПБ110-13 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену гирлянды изоляторов на ВЛ 110 кВ СБ-427 опоры № 100 фазы "В". (Заказ № 210381676) Ответственное лицо: Неретин В.В. 29.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить проверку контура заземляющего устройства опоры №100 ВЛ 110 кВ СБ-427. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю. (Заказ № 180145409) Ответственное лицо: Неретин В.В. 29.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести анализ отключений по ВЛ 110 кВ СБ-427 за последние три года по причине воздействия птиц на ВЛ. По результатам анализа рассмотреть вопрос целесообразности установки ПЗУ. Ответственное лицо: Неретин В.В. 29.12.2023 год
356853 | 384 | 2023-11-12 | 21 | 38 |  | 2023-11-12 | 21 | 38 | 3.4.10 В результате попадания в ячейку №6 В-10 Т-2 животного (крысы) произошло перекрытие на шинном мосту фаз "В" и "С", что привело к отключению В-10 Т-2, В-35 Т-2, В-110 Т-2 на ПС 110 кВ Алейская действием УРЗА от ДЗТ. 4.13 Перекрытие на шинном мосту в ячейке №6 В-10 Т-2 фаз "В" и "С" на ПС 110 кВ Алейская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие в ячейке №6 В-10 Т-2 фаз "В" и "С" на ПС 110 кВ Алейская, В-10 Т-2 / ВМПЭ-10-630-20 | Организационное мероприятие 1 Произвести дератизацию в ОПУ и ЗРУ 10 кВ на ПС-110 кВ Алейская, путем размещения отравы от грызунов для предотвращения попадания животных. Ответственное лицо: Будон П.А. 22.12.2023 год
356853 | 385 | 2023-11-12 | 19 | 23 | 0.44 | 2023-11-12 | 23 | 23 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (45лет) и влияния погодных условий произошло разрушение изолятора фазы "А" на опоре №193, с последующим падением неизолированного провода на траверсу опоры с последующим схлёстом проводов фаз "А" и "В", и возникновению однофазного короткого замыкания на землю фазы "А" и работой предупредительной сигнализации ВЛ-10 кВ Л-18-3. 4.1 Разрушение изоляторов фазы "А" на опоре №193 на ВЛ 10 кВ Л-18-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изоляторов фаза "А" на Л-18-3 с.Бельмесево-с.Конюхи, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену изолятора фазы "А" на опоре №193 ВЛ-10 кВ Л-18-3. Ответственное лицо: Райко А.В. 13.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести ИТР осмотр ВЛ-10 кВ Л-18-3. При обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Райко А.В. 13.12.2023 год
356850 | 439 | 2023-11-11 | 21 | 42 | 0.2261 | 2023-11-11 | 23 | 41 | 3.4.7.3 В результате касания ветвей деревьев проводов ВЛ-10кВ Л-8-1 в пролете опор №5-10, произошло замыкание проводов фаз (А,В) и отключение действием защит В-10 ВЛ-10кВ Л-8-1. 4.11 Касание ветвей деревьев проводов ВЛ-10кВ Л-8-1 в пролете опор №5-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР. на Л-8-1 МТФ, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Провести обследование трассы ВЛ-10 кВ Л-8-1 на наличие ДКР. По результату обследования провести расчистку. Ответственное лицо: Макаров П.И. 16.12.2023 год
356853 | 386 | 2023-11-11 | 14 | 0 | 0.025196 | 2023-11-11 | 14 | 14 | 3.4.10 В результате перекрытия птицей шлейфа фазы "В" на опоре №136/2/22 на землю через металлическую траверсу опоры, от возникшей дуги произошло перекрытие соседней фазы "С" и отключение ВЛ 10 кВ Л-83-3 действием РЗиА. 4.12 ВЛ-10 кВ Л-83-3 опора № 136/2/22 шлейф фазы "В", "С" перекрытие на траверсу через тело птицы Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Замыкание шлейфа "В", "С" через тело птицы на Л-83-3 ПС Раздолье - с.Красноярка, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-10 кВ Л-83-3 Произвести ИТР осмотр, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Веремьёв С.А. 13.12.2023 год
356853 | 387 | 2023-11-11 | 11 | 41 | 0.02334 | 2023-11-11 | 11 | 48 | 3.4.10 В результате присаживания птицы на металлический кронштейн крепления изолятора фазы "А" на опоре №58, произошло перекрытие изолятора фазы "А", "В" через тело птицы на тело опоры №58 с последующим возникновением однофазного короткого замыкания на "землю", работой предупредительной сигнализации и отключением ВЛ-10 кВ Л-90-30. 4.12 Перекрытие изолятора фазы "А" через тело птицы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изолятора фазы "А" через тело птицы. на Л-90-30 Алейск - Малахово-Мамонтовский, Опора П10-8ДБ | Техническое мероприятие 1 Убрать труп птицы с траверсы провода фазы "А" на опоре № 58 ВЛ 10 кВ Л-90-30. Ответственное лицо: Неженцев Д.Н. 17.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести анализ отключений ВЛ 10 кВ Л-90-30 по причине воздействия птиц на ВЛ. По результатам проведенного анализа рассмотреть целесообразность включения в будущую ремонтную компанию птицезащитных устройств на ВЛ-10 кВ Л-90-30. Ответственное лицо: Неженцев Д.Н. 17.12.2023 год
356850 | 440 | 2023-11-11 | 6 | 44 | 0.19637 | 2023-11-11 | 6 | 54 | 3.4.10 В результате попадание птицы на РКТП-19-4-10, произошло межфазное замыкание фаз (А,В), что привело к отключению ВЛ-10 кВ Л-19-4. 4.11 Попадание птицы на РКТП-19-4-10 ВЛ-10 кВ Л-19-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Птица. на Л-19-4 с.Б-Енисейское, опора № 2/421-ТП 19-4-10 | Организационное мероприятие 1 ВЛ-19-4: провести анализ отключений от воздействия птиц на РКТП-19-4-10 за последние 3 года, при воздействии 3 и более раз - запланировать установку ПЗУ. Ответственное лицо: Макаров П.И. 16.12.2023 год
356858 | 578 | 2023-11-10 | 19 | 37 | 0.017667 | 2023-11-10 | 21 | 23 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-74-4-22 явилось однофазное короткое замыкание фазы "А" и "0", возникшее на вводе потребителя по адресу: П. Мостовой пер. Угловой д. 1. (потребитель Колесова Галина Адамовна). | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю Колесовой Галине Адамовне, проживающему по адресу п. Мостовой пер. Угловой д. 1 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.12.2023 год
356857 | 486 | 2023-11-10 | 17 | 30 | 0.28267 | 2023-11-10 | 19 | 16 | 3.4.7.3 В результате длительного срока эксплуатации, вследствие нарушения контактного соединения автоматического выключателя АВ-0,4 кВ ф.1 в РУ-0,4 кВ на ТП-14-23-9, из-за роста переходного сопротивления (повышение температуры), при сопутствующих атмосферных воздействий(длительные ветровые нагрузки) произошел схлест проводов в пр.оп №7-8, вследствие чего произошло отгорание контактной группы аппарата на фазе "С", что привело к последующему отключению ф.1 в РУ-0,4 кВ на ТП-14-23-9. 4.10 Повреждение (отгорание) контактной группы фазы "С" внутри аппарата АВ-0,4 кВ ф.1 в РУ-0,4 кВ на ТП-14-23-9 обусловлено ростом переходного сопротивления (повышение температуры) с течением времени и схлестом проводов в пр.оп. 7-8 от длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отгорание контактной группы на ТП-14-23-9, ВА 57Ф35-34 160А | Техническое мероприятие 1 Произведена аварийная замена АВ-0,4 кВ ф.1 на ТП-14-23-9. Ответственное лицо: Мулин Р.Б. 20.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-14-23-9 на предмет провиса провода ниже допустимого. Заказ №180171994 Ответственное лицо: Мулин Р.Б. 20.12.2023 год
356857 | 487 | 2023-11-08 | 15 | 0 | 0.059001 | 2023-11-08 | 16 | 58 | 3.4.9.3 В результате нарушение изоляции изолированного провода ввода в жилой дом по адресу: с. Камлак, ул. Центральная, 31, произошло его оплавление, приведшее к возникновению замыкания фазы и нуля и последующему отключению ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-22-1-10. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю по адресу: с. Камлак, ул. Центральная, 31 на замену ввода в жилой дом. Ответственное лицо: Начальник РЭС Коротенко А.А. 30.11.2023 год
356855 | 345 | 2023-11-13 | 11 | 50 | 0.077499 | 2023-11-13 | 14 | 25 | 3.4.7.3 В результате длительного срока эксплуатации (старение) произошло повреждение механизма взвода и расцепления вводного АВ-0,4 кВ (марки А-3794/1 БУЗ - 630А), что привело к отключению в РУ-0,4кВ на КТП 10/0,4 кВ № 25-12-4. 4.2 Механический износ механизма взвода и расцепления вводного АВ-0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка контактной системы на ТП-25-12-4, Рубильник ВР32-37В 31250-32УХЛ3 | Техническое мероприятие 1 Произвести пирометрический контроль контактов на КТП 10/0,4кВ №25-12-4. (Заказ №180172496) Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 29.12.2023 год
356855 | 346 | 2023-11-13 | 15 | 56 | 0.87275 | 2023-11-13 | 17 | 42 | 3.4.10 В результате попадания птицы на изоляцию марки (ШС-20) фаз "А,В" опоры № 50 произошло межфазное КЗ. От возникшего замыкания действием ТО отключился В-10 Л-26-10 на ПС 110 кВ Гоноховская. 4.11 Попадание птицы на изоляцию опоры № 50. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц на Л-26-10 с. Гонохово, Опора УОА10-2 | Организационное мероприятие 1 Провести анализ отключений по ВЛ 10кВ Л-26-10 за последние пять лет по причине попадания птиц на ВЛ,КТП, РКТП. По результатам анализа рассмотреть вопрос целесообразности установки ПЗУ. Ответственное лицо: Гонштейн С.В. 30.11.2023 год
356855 | 347 | 2023-11-13 | 15 | 56 |  | 2023-11-13 | 15 | 56 | 3.4.10 В результате кратковременного КЗ на ВЛ 10 кВ Л-26-10 возникшего из-за попадания птицы на опору №50 с перекрытием изоляции фаз "А,В", и под влиянием внешних климатических условий (влажность, перепады температур), произошло разрегулирование гайки направляющей втулки катушки привода В-10 Т-2 тип (ППВ-10) и заклинивание подвижного сердечника (шток) электромагнита отключения, что привело к затягиванию работы приводы В Л-26-10 и увеличению времени работы привода выключателя на отключение. В бестоковую паузу включился КЗ-110 Т-2, отключился ОД-110 Т-2 на ПС 110 кВ Гоноховская. В результате работы ОД/КЗ-110 Т-2 на ПС Гоноховская действием РЗА произошло аварийное отключение ВЛ-110 кВ КЗ-193 (УАПВ). (Справочно: Текущий ремонт проводился в апреле 2023 года. Замечаний нет). 4.14 Разрегулировка гайки направляющей втулки катушки отключения В-10 Т-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц на ПС "Гоноховская" №26, Привод ППВ-10 | Техническое мероприятие 1 На ПС 110 кВ Гоноховская произвести ревизию (при необходимости регулировку) В Л-26-10, В-10 Т-2 (Заказ №180170769). Ответственное лицо: Шовба С.В. 30.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый инструктаж персоналу СПС, занятому средним (капитальным) ремонтом выключателей типа ВК-10, с пружинным приводом (ППВ), на тему "соблюдение требований инструкции (технологии производства работ) по его ремонту, а именно подвижных частей кинематической схемы привода". Ответственное лицо: Шовба С.В. 30.11.2023 год
356855 | 350 | 2023-11-14 | 22 | 55 | 0.021334 | 2023-11-14 | 23 | 59 | 3.4.8.5 В результате наезда в опору № 2/6 (марки ПЗДБ-2) ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП 10/0,4 кВ № 13-4-4 сторонним автомобилем марки Хундай Солярис разрушена ж/б приставка марки (ПТ-33-3), с последующим схлёстом проводов (марки А-25) фаз "А" и "0" ввода в дом с опоры №2/6, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф-2 от КТП 10/0,4 кВ №13-4-4. 4.4 Разрушена ж/б приставка опоры №2/6, схлёст проводов ввода в дом с опоры №2/6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие сторонних лиц на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-13-4-4, Опора П3ДБ-2; Воздействие сторонних лиц на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-13-4-4, Опора П3ДБ-2 | Организационное мероприятие 1 Подать заявление в полицию для установления виновных лиц и привлечения их к ответственности. Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю, 30.11.2023 год
356852 | 298 | 2023-11-15 | 14 | 36 |  | 2023-11-15 | 14 | 36 | 3.4.12.2 В результате частого воздействия ветровых нагрузок, произошел обрыв спуска фазы "В" с ВЛ ОХ-32 на опорный изолятор жесткой ошиновки ЛР ОХ-32 - РП-110-2 с последующим касанием спуска фазы "А", что привело к возникновению короткого замыкания и аварийному отключению СВ-110 кВ на ПС 110 кВ Орловская, В-110 кВ ОХ-32 на ПС 110 кВ Хабарская. 4.13 Обрыв спуска фазы "В" с ВЛ ОХ-32 на опорный изолятор жесткой ошиновки ЛР ОХ-32 - РП-110-2 на ПС 110 кВ Орловская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ спуска фазы "В". на ПС 110 кВ Орловская, ЛР ОХ-32 - РП-110-2 | Организационное мероприятие 1 Провести осмотр с использованием оптических приборов (бинокль) спусков переходящих с ВЛ ГО-129, ОХ-32 на опорную изоляцию ПС 110 кВ Орловская. При выявлении нарушений устранить. Ответственное лицо: Начальник СПС Рябушенко Д.В. 28.12.2023 год
356858 | 579 | 2023-11-15 | 23 | 16 | 0.00525 | 2023-11-15 | 23 | 37 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-35-13-47 явилось однофазное короткое замыкание провода фазы " А "и " 0" провода , возникшее на вводе потребителя , проживающего по адресу : с. Санниково ул. Никифора Полковникова , д.15, потребитель Александров Алексей Сергеевич. | Организационное мероприятие 1 Мастеру Бобровского сетевого участка выдать предписание потребителю, проживающему по адресу : с. Санниково ул.Никифора Полковникова , д.15 Александрову Алексею Сергеевичу на замену неизолированных проводов ввода жилого дома на СИП. Ответственное лицо: Ломаковский А. С. 31.01.2024 год
356859 | 288 | 2023-11-17 | 8 | 37 | 0.525 | 2023-11-17 | 8 | 46 | 3.4.10 В результате воздействия крупной птицы, от принесенных ею частей останков животного на нижнюю траверсу опоры №145 ВЛ 110 кВ ПС-134, произошел наброс стороннего предмета (в виде кишок и прочих частей тела животного) на провод фазы "С" и подвесную гирлянду изоляторов фазы "С", упавшие части вызвали перекрытие между проводом фазы "С" и металлической траверсой, через сторонний предмет (останки животного и следов перекрытия видны на приложенных фотоматериалах). От возникшего однофазного короткого замыкания действием защит отключился В-110 ПС-134 на ПС 110 кВ Петропавловская. 4.11 Электродуговое перекрытие фазы "С" через сторонний предмет принесенный птицей (частей останков животного), на опору №145 ВЛ 110 кВ ПС-134. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие фазы "С" через сторонний предмет. на Петропавловская-Солонешенская (ВЛ ПС-134, Опора пром. мет.П1М | Техническое мероприятие 1 ВЛ 110 кВ ПС-134. Удалить остатки стороннего предмета (в виде кишок и прочих частей тела животного) с нижней траверсы опоры №145, провода и подвесной гирлянды изоляторов фазы "С". Заказ 180174120. Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 31.07.2024 годТехническое мероприятие 2 ВЛ 110 кВ ПС-134. Провести верховой осмотр опоры №145 с применением БПЛА, с целью выявления дефекта проводов и тросов, состояние мест присоединения заземляющих спусков к заземляющему контуру, наличие дефектов изоляции (следов перекрытия, загрязнения, сколов, повреждения юбок, мест крепления гирлянд изоляторов) с устранением выявленных дефектов. Заказ 180167652. Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 27.12.2023 годТехническое мероприятие 3 ВЛ 110 кВ ПС-134. Выполнить установку ПЗУ (антиприсадочные шипы от птиц не угрожающих их жизни) на траверсах опоры №145. Заказ 210387433. Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 31.07.2024 год
356850 | 443 | 2023-11-17 | 21 | 47 | 0.34933 | 2023-11-17 | 23 | 58 | 3.4.12.5 В процессе эксплуатации ТМ-100/10 ТП-16-3-5, произошло ослабление гайки фазы "С" вывода низкого напряжение, что привело к нагреву и термическому разрушению. 4.13 Произошло ослабление гайки фазы "С" вывода низкого напряжение ТМ-100/10 ТП-16-3-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вывод Н.Н. на ТП-68-1-1, Трансформатор ТМ-100/10 | Техническое мероприятие 1 Замена трансформатора, протяжка болтовых соединений ТМ-100/10 ТП-16-3-5. Ответственное лицо: Макаров П.И. 25.12.2023 год
356855 | 352 | 2023-11-17 | 22 | 53 | 0.1391 | 2023-11-18 | 0 | 40 | 3.4.12.5 В результате перепадов температуры окружающего воздуха (переход через 0) произошло снижение прочности изоляции концевой кабельной муфты марки (3КНТп-10-70/120), что привело к ее повреждению и отключению ВЛ-10 кВ Л-2-18 на ПС 110 кВ Корчинская. 4.12 Повреждение концевой кабельной муфты на опоре №1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перепады температур окружающего воздуха на Л-2-18 с.Ермачиха, 3КНТп-10-70/120 | Техническое мероприятие 1 Провести замер сопротивления изоляции кабельной муфты на опоре №1 ВЛ-10 кВ Л-2-18. (Заказ №180174251). Ответственное лицо: Ильиных А.В. 31.12.2023 год
356853 | 394 | 2023-11-18 | 10 | 46 | 0.023666 | 2023-11-18 | 11 | 57 | 3.4.12.2 Под действием сильного ветра произошло ослабление вязки провода фазы "С" на опоре №10, что привело к разрегулировке стрелы провеса провода фазы "С" в пролете опор №10-11, с последующим кратковременным схлестом проводов фазы "С" и нулевого провода с последующим отключением ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от ТП-50-10-19. 4.4 Разрегулировка стрелы провеса провода фазы "С" в пролете опор №10-11 на ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от ТП-50-10-19. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса провода фазы "С" на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-50-10-19, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провод фазы "С" в пролете опор №10-11 на ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от ТП-50-10-19. Ответственное лицо: Корзун С.В. 22.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести ИТР осмотр ВЛ-0.4кВ Ф№1 от ТП-50-10-19. При обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Корзун С.В. 22.12.2023 год
356857 | 489 | 2023-11-18 | 19 | 35 | 0.60671 | 2023-11-18 | 20 | 3 | 3.4.9.3 Повреждение в зоне ответственности ИП "Коротич О.И" (граница балансовой принадлежности находится на опоре №122/41). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо о приведении ЭУ в соответствие НТД в ИП "Коротич О.И." Ответственное лицо: Мулин Р.Б. 27.12.2023 год
356852 | 275 | 2023-10-23 | 14 | 59 | 0.0023334 | 2023-10-23 | 16 | 9 | 3.4.9.3 В результате воздействия сильных порывов ветра, произошел схлест проводов на вводе потребителя по адресу с. Васильевка ул. Ленина дом №11, что привело к аварийному отключению автоматического выключателя АВ Ф-3 на КТП-10/0,4кВ №23-4-17. | Организационное мероприятие 1 Выписать предписание потребителю по адресу с. Васильевка ул. Ленина дом №11 об устранении нарушения. Ответственное лицо: главный инженер Хабарского РЭС Лунин В.В. 10.11.2023 год
356852 | 276 | 2023-10-23 | 15 | 7 |  | 2023-10-23 | 15 | 7 | 3.4.12.2 В результате воздействия сильных порывов ветра, произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №17/1-18/1 ВЛ-10кВ Л-14-15, что привело к аварийному отключению В-10кВ Л-14-15 на ПС 35 кВ Свердловская. 4.12 Кратковременный схлест проводов в пролете опор №17/1-18/1 ВЛ-10кВ Л-14-15. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов в пролете. на Л-14-15 с.Малопавловка, Пролет: Опора № 17/1 - Опора № 18/1 | Организационное мероприятие 1 Произвести измерение габарита и стрелы провеса провода в пролете опор №15/1-10/1 ВЛ-10 кВ Л-14-15. При выявлении нарушений устранить. Ответственное лицо: мастер УЭС Попонкин В.А. 30.11.2023 год
356852 | 277 | 2023-10-23 | 16 | 50 | 0.02175 | 2023-10-23 | 18 | 17 | 3.4.12.2 В результате воздействия сильных порывов ветра, произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП-10/0,4кВ №40-15-12, что привело к аварийному отключению автоматического выключателя АВ Ф-3 на КТП-10/0,4кВ №40-15-12. 4.12 Кратковременный схлест проводов в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП-10/0,4кВ №40-15-12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов в пролете. на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-40-15-12, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Организационное мероприятие 1 Произвести измерение габарита и стрелы провеса провода в пролете опор №8-11 на ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП-10/0,4кВ №40-15-12. При выявлении нарушений устранить. Ответственное лицо: мастер УЭС Шимолин Г.Г. 30.11.2023 год
356852 | 278 | 2023-10-23 | 17 | 50 | 0.025 | 2023-10-23 | 19 | 5 | 3.4.7.3 В результате воздействия сильных порывов ветра, произошло приближение веток ДКР к проводам ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-10/0,4кВ №19-3-5 в пролете опор №1-2, что привело к возникновению замыкания и аварийному отключению автоматического выключателя АВ Ф-1 на КТП-10/0,4кВ №19-3-5. 4.12 Перекрытие через ветки ДКР в пролете опор №1-2 на ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-10/0,4кВ №19-3-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие через ветки ДКР. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-19-3-5, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Произвести вырубку ДКР в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-10/0,4кВ №19-3-5. Ответственное лицо: мастер УЭС Сахновский М.А. 17.11.2023 год
356852 | 279 | 2023-10-23 | 21 | 8 | 0.10583 | 2023-10-23 | 23 | 15 | 3.4.9.3 В результате воздействия сильных порывов ветра, произошел обрыв провода на вводе потребителя по адресу с. Новоильинка по ул. Политотдельская дом №4, что привело к аварийному отключению автоматического выключателя АВ Ф-1 на КТП-10/0,4 кВ №26-6-4. | Организационное мероприятие 1 Выписать предписание потребителю по адресу с. Новоильинка по ул. Политотдельская дом №4 об устранении нарушения. Ответственное лицо: главный инженер Хабарского РЭС Лунин В.В. 10.11.2023 год
356852 | 280 | 2023-10-23 | 21 | 58 | 0.016001 | 2023-10-23 | 23 | 2 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровых нагрузок, произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №27-28 ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-10/0,4кВ №11-23-19, что привело к аварийному отключению автоматического выключателя АВ Ф-1 на КТП-10/0,4кВ №11-23-19. 4.12 Кратковременный схлест проводов в пролете опор №27-28 ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-10/0,4кВ №11-23-19. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов в пролете. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-11-23-19, Пролет: Опора № 27 - Опора № 28 | Организационное мероприятие 1 Произвести измерение габарита и стрелы провеса провода в пролете опор №27-31 на ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-10/0,4кВ №11-23-19. При выявлении нарушений устранить. Ответственное лицо: мастер УЭС Шимолин Г.Г. 30.11.2023 год
356850 | 403 | 2023-10-23 | 14 | 55 | 0.10042 | 2023-10-23 | 18 | 56 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветра, произошло падение дерева (из вне охранной зоны) в пролете опор №100/84-100/85 ВЛ-10 кВ Л-12-1, что привело к обрыву провода фазы "А", К.З. с проводом фазы "В" и отключению В-10 Л-12-1. 4.4 Обрыв провода в пролете опор №100/84-100/87 ВЛ-10 кВ Л-12-1 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв. на Л-12-1 Многопольный, Пролет: Оп.№100/84 - Оп.№100/85 | Техническое мероприятие 1 Произвести обследование ВЛ-10 кВ Л-12-1 на наличие ДКР угрожающих падением на провода, с последующим устранением замечаний. Ответственное лицо: Воронков В.Н. 26.11.2023 год
356850 | 405 | 2023-10-23 | 15 | 14 | 0.036399 | 2023-10-23 | 16 | 10 | 3.4.12.2 Под действием ветра произошло вытягивание провода фазы "С" с последующим замыканием его с нулевым проводом в пролете опор №9-10 от ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-58-7-11, что стало причиной отключения АВ-1 на ТП-58-7-11. 4.11 Короткое замыкание фаз (С-0) в пролете опор №9-10 от ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-58-7-11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-58-7-11, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-58-7-11: Произвести регулировку стрелы провеса проводов пролете опор№№ 8-25. Ответственное лицо: Ильиных О.И. 30.11.2023 год
356850 | 406 | 2023-10-23 | 15 | 15 | 0.009163 | 2023-10-23 | 15 | 20 | 3.4.12.2 Вследствие сильных ветровых нагрузок произошел схлёст проводов в пролете опор №1100/384-1100/385 ВЛ-10кВ Л-50-11, что стало причиной отключения В-10кВ Л-50-11 на ПС 110кВ Целинная. 4.11 Схлёст проводов в пролете опор №1100/384-1100/385 ВЛ-10кВ Л-50-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на Л-50-11 Хомутино, Пролет: Оп№1100/384 - Оп№1100/385 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-10 кВ Л-50-11 Хомутино: Произвести регулировку проводов в анкерном пролёте опор №1100/381-1100/390. Ответственное лицо: Ильиных О.И. 30.11.2023 год
356850 | 407 | 2023-10-23 | 15 | 40 | 0.031071 | 2023-10-23 | 15 | 45 | 3.4.12.2 В результате боковой ветровой нагрузки, при колебании провода, произошло перекрытие воздушного промежутка проводов фаз (А,В,С-имеются метки от электродуги) в пролете опор №52-53 на ВЛ-10кВ Л-68-1. В результате К.З отключился В-10кВ Л-68-1. 4.11 К.З проводов фаз (А,В,С-имеются метки от электродуги) в пролете опор №52-53 ВЛ-10кВ Л-68-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на Л-68-1 п.Заря, Пролет: Опора № 52 - Опора № 53 | Техническое мероприятие 1 Провести регулировку проводов в пролете опор №44-59 ВЛ-10кВ Л-68-1. Проверить надежность крепления изоляторов, вязок, крючьев в пролете опор №44-59. Номер заказа 180167248. Ответственное лицо: Макаров П.И. 30.11.2023 год
356850 | 408 | 2023-10-23 | 16 | 12 |  | 2023-10-23 | 16 | 12 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки ( ветер до 28 м/с), при колебании провода произошло перекрытие воздушного промежутка (фаз А,В - имеются следы от электродуги) в пролете опор №17/540-18/540 на ВЛ-10кВ Л-8-5, что привело к К.З. и отключению В-10 кВ Л-8-5. 4.11 Перекрытие воздушного промежутка (фаз А,В - имеются следы от электродуги) в пролете опор №17/540-18/540 на ВЛ-10кВ Л-8-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на Л-8-5 п.Образцовка, Пролет: Опора № 17/540 - Опора № 18/540 | Техническое мероприятие 1 Провести регулировку проводов в пролете опор №15/540-18/540 ВЛ-10кВ Л-8-5. Проверить надежность крепления изоляторов, вязок, крючьев в пролете опор №15/540-18/540. Заказ №180167250. Ответственное лицо: Макаров П.И. 01.12.2023 год
356850 | 409 | 2023-10-23 | 16 | 15 |  | 2023-10-23 | 16 | 15 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки, произошел излом у основания дерева (высота 27 метров), стоящее во вне охранной зоне ВЛ-35кВ СА-330, падение его в сторону ВЛ в пролете опор №50-51. При падении провода на землю приведшее к ОЗЗ на ПС 220 Бийская произведено отключение КУ линий 35 кВ ПО ВЭС. 4.4 Излом у основания дерева (высота 27 метров), стоящее во вне охранной зоне ВЛ-35кВ СА-330, падение его в сторону ВЛ в пролете опор №50-51. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР. на Соколовская - Акутихинская (ВЛ СА-330), Пролет: Опора № 50 - Опора № 51 | Техническое мероприятие 1 Провести ИТР осмотр на предмет наличия деревьев угрожающих падением на провода, при необходимости выполнить валку деревьев угрожающих падением на провода. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 30.11.2023 год
356850 | 410 | 2023-10-23 | 16 | 39 | 0.0118 | 2023-10-23 | 16 | 45 | 3.4.12.2 Вследствие сильных ветровых нагрузок произошел кратковременный схлёст проводов в пролете опор №300/71-300/72 фаз (В,С) ВЛ-10 Л 57-3, что стало причиной отключения В-10 Л 57-3 на ПС-110 кВ Ельцовская. 4.11 Схлёст проводов в пролете опор №300/71-300/72 фаз (В,С) ВЛ-10 Л 57-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на Л-57-3 с.Черемшанка, Пролет: Оп. №300/71 - Оп. №300/72 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-10 кВ Л-57-3 с.Черемшанка: Произвести регулировку проводов в анкерном пролёте опор №300/62-300/73. Ответственное лицо: Ильиных О.И. 30.11.2023 год
356850 | 411 | 2023-10-23 | 17 | 0 | 1.5353 | 2023-10-23 | 20 | 55 | 3.4.12.2 В результате сильного, порывистого ветра, произошло падение анкерной опоры №470/17 на ВЛ-10кВ Л-68-4, с последующим схлестом проводов трех фаз, что привело к отключению В-10 Л-68-4 . 4.4 Падение анкерной опоры №470/17 на ВЛ-10кВ Л-68-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение анкерной опоры на Л-68-4 с.Стан-Бехтемир, Опора УП10-1Д | Техническое мероприятие 1 Заменить анкерную опору №470/17 ВЛ-10 кВ Л-68-4 с.Стан-Бехтемир. Ответственное лицо: Макаров П.И. 01.12.2023 год
356850 | 412 | 2023-10-23 | 18 | 24 | 0.7285 | 2023-10-23 | 20 | 45 | 3.4.12.2 В результате сильного порывистого ветра, произошел обрыв провода фазы "С" в пролете опор №9-13на ВЛ-10кВ Л-15-4, что привело к К.З. с проводом фазы "В" и отключению В-10кВ Л-15-4. 4.4 Обрыв провода фазы "С" в пролете опор №9-13на ВЛ-10кВ Л-15-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв. на Л-15-4 п.Амурский, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 Восстановить провод в пролете опор №9-13, проверить надежность крепления вязок, изоляторов ВЛ-10кВ Л-15-4. Ответственное лицо: Макаров П.И. 30.11.2023 год
356850 | 413 | 2023-10-23 | 20 | 35 | 0.018853 | 2023-10-23 | 20 | 48 | 3.4.12.2 Вследствие сильных ветровых нагрузок произошел кратковременный схлёст проводов в пролете опор №100/10-100/11 фаз (А,В), что стало причиной отключения В-10 Л 77-1 на ПС-35 кВ Овсянниковская. 4.11 Схлёст проводов в пролете опор №100/10-100/11 фаз (А,В) ВЛ-10 Л 77-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на Л-77-1 Центр, Пролет: Опора № 100/10 - Опора № 100/11 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-10 кВ Л-77-1 Центр: Произвести регулировку проводов в пролёте опор №100/3-100/16. Ответственное лицо: Ильиных О.И. 30.11.2023 год
356850 | 414 | 2023-10-23 | 22 | 21 | 0.24484 | 2023-10-23 | 23 | 20 | 3.4.12.2 В результате падения дерева из вне охранной зоны в пролете опор №37-38 на ВЛ-10кВ Л-80-1, произошел обрыв провода фазы "В" в пролете опор №37-42, с замыканием провода фазы "А", что привело к отключению В-10кВ Л-80-1. 4.4 Падение дерева из вне охранной зоны в пролете опор №37-38 на ВЛ-10кВ Л-80-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв. на Л-80-1 Заозёрное, Пролет: Опора № 37 - Опора № 38 | Техническое мероприятие 1 Восстановить провод фазы "В" в пролете опор №37-42, проверить надежность крепления вязок, изоляторов. Ответственное лицо: Макаров П.И. 30.11.2023 год
356858 | 533 | 2023-10-23 | 21 | 56 | 0.033 | 2023-10-23 | 23 | 35 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фазы "B","C", произошедшее в результате кратковременного схлеста проводов, под воздействием порывистого ветра, в пролете опор №1/2-№2/2 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-84-1-1. 4.4 Схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провиса провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-84-1-1, Пролет: Опора № 1-2 - Опора № 2-2 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-84-1-1, произвести регулировку провода в пролете опор №1/2-№2/2. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 30.11.2023 год
356858 | 534 | 2023-10-23 | 21 | 27 | 0.00975 | 2023-10-23 | 23 | 24 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фазы "А","С", произошедшее в результате кратковременного схлеста проводов, под воздействием порывистого ветра, в пролете опор №11-№12 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-39-19-10. 4.4 Схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провиса провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-39-19-10, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-39-19-10, произвести регулировку провода в пролете опор №11-№12. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 30.11.2023 год
356858 | 535 | 2023-10-23 | 21 | 20 | 0.039334 | 2023-10-23 | 23 | 18 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-4-18-10 явилось однофазное короткое замыкание фазы "В" и "0", возникшее на вводе потребителя по адресу: с. Верх-Камышенка ул. Центральная д. 15. (потребитель Беляева Людмила Гейнрихнова). | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю Беляевой Людмиле Гейнриховне, проживающему по адресу с. Верх-Камышенка ул. Центральная д. 15 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.12.2023 год
356858 | 536 | 2023-10-23 | 21 | 15 | 0.024 | 2023-10-23 | 23 | 15 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "А" и "С" произошедшее в результате падения ветки дерева , находящегося в не охранной зоне ВЛ, под воздействием порывистого ветра в пролете опор №5-№6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-73-8-8. 4.4 Падение ветки дерева на провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-73-8-8, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 По ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-73-8-8, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №5-№6 по Заказу №180166594. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.12.2023 год
356858 | 537 | 2023-10-23 | 20 | 13 | 0.016716 | 2023-10-23 | 21 | 12 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "В" и "С" произошедшее в результате падения ветки дерева , находящегося внеохранной зоне ВЛ, под воздействием порывистого ветра в пролете опор ТП-№1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-74-6-4 4.4 Падение ветки дерева на провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-74-6-4, Пролет: ТП-74-6-4 - Опора № 1 | Техническое мероприятие 1 По ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-74-6-4, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор ТП-№1 по Заказу №180165576. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.12.2023 год
356858 | 538 | 2023-10-23 | 18 | 1 | 0.022167 | 2023-10-23 | 20 | 14 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-71-16-22 явилось однофазное короткое замыкание фазы "В" и "0", возникшее на вводе потребителя по адресу: с. Никольск ул. Березовая д. 31. (потребитель Четвергова Ирина Яковлевна). | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю Четверговой Ирине Яковлевне, проживающему по адресу с. Никольск ул. Березовая д. 31 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.12.2023 год
356858 | 539 | 2023-10-23 | 17 | 37 | 0.0234 | 2023-10-23 | 19 | 34 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "В " и "С", произошедшее в результате падения ветки дерева , находящегося вне охранной зоны ВЛ, под воздействием порывистого ветра в пролете опор №2-№3 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-75-1-10. 4.4 Межфазное замыкание фаз "А" и "В" произошедшее в результате падения ветки дерева , находящегося в неохранной зоне ВЛ, под воздействием порывистого ветра в пролете опор №2- №3 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-75-1-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падения ветки дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-75-1-10, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 По ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-75-1-10, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №2-№3 по Заказу №180165579. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.12.2023 год
356858 | 540 | 2023-10-23 | 17 | 15 | 0.018667 | 2023-10-23 | 19 | 7 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-74-7-2 явилось однофазное короткое замыкание фазы "В" и "0", возникшее на вводе потребителя по адресу: п. Мироновка ул. Заводская д. 15. (потребитель Герасимов Павел Платонович). | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю Герасимов Павел Платонович проживающему по адресу п. Мироновка ул. Заводская д. 15 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.12.2023 год
356858 | 541 | 2023-10-23 | 16 | 34 | 0.004 | 2023-10-23 | 17 | 34 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "В " и "С", произошедшее в результате падения ветки дерева , находящегося вне охранной зоны ВЛ, под воздействием порывистого ветра в пролете опор №5 -№6 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-59-12-13. 4.4 Падение ветки дерева на провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-59-12-13, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-59-12-13, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №5-№6 Ответственное лицо: Скоромных В.Н. 29.02.2024 год
356858 | 542 | 2023-10-23 | 15 | 47 | 0.37975 | 2023-10-23 | 17 | 20 | 3.4.12.2 В результате падения дерева, находящегося в охранной зоны, на провода ВЛ-10 кВ Л-85-5 в пролете опор №7-№9, произошел обрыв провода фаз "А" и "В","С" с последующим схлестом , приведший к возникновению межфазного замыкания и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.13 Обрыв провода фаз "А" и "В","С" в пролете опор №7- №9 ВЛ-10 кВ Л-85-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева на Л-85-5 с. Белово, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8; Падение дерева на Л-85-5 с. Белово, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 Произвести вырубку ветвей деревьев угрожающим падением на провода в пролете опор №7-№9 ВЛ-10 кВ Л-85-5. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 30.11.2023 год
356858 | 543 | 2023-10-23 | 15 | 23 | 0.0063 | 2023-10-23 | 16 | 26 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фазы "B","C", произошедшее в результате кратковременного схлеста проводов, под воздействием порывистого ветра, в пролете опор №2-№3 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-8-10-22. 4.4 Схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-8-10-22, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-8-10-22, произвести регулировку провода в пролете опор №2-№3. Ответственное лицо: Скоромных В.Н. 30.11.2023 год
356858 | 544 | 2023-10-23 | 15 | 0 | 0.36926 | 2023-10-23 | 16 | 56 | 3.4.12.2 В результате воздействия длительной ветровой нагрузки произошел срыв изолятора фазы "А" на опоры №16/9 ВЛ-10 кВ Л-39-5, приведшее к возникновению межфазного замыкания фаз "А", "С" и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.12 Срыв изолятора фазы "А" с опоры №16/9 ВЛ-10 кВ Л-39-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора фазы "А" на Л-39-5 с.Налобиха-с.Индейка, Опора А10-1 | Техническое мероприятие 1 Заменить изолятор на опоре №16/9 ВЛ-10 кВ Л-39-5 с.Налобиха-с.Индейка. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 30.11.2023 год
356858 | 545 | 2023-10-23 | 14 | 59 | 0.012667 | 2023-10-23 | 17 | 15 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "А" и "В" произошедшее в результате падения ветки дерева , находящегося в неохранной зоне ВЛ, под воздействием порывистого ветра в пролете опор №4-№5 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-73-7-4. 4.4 Падение ветки дерева на провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-73-7-4, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 По ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-73-7-4, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №4-№5 по Заказу №180165621. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.12.2023 год
356855 | 332 | 2023-10-23 | 15 | 30 | 0.0005835 | 2023-10-23 | 15 | 37 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер порывы до 20 м/с) произошел кратковременный схлёст проводов в пролете опор № 2/11-2/12 фаз "В" и "С", что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф-2 на КТП 10/0,4 кВ № 4-1-3 4.4 Схлёст проводов в пролете опор № 2/11-2/12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-4-1-3, Пролет: Опора № 2/11 - Опора № 2/12 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор №2/11-2/12 на ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП-4-1-3 (заказ №180167292) Ответственное лицо: Жабин А.А. 25.12.2023 год
356855 | 333 | 2023-10-23 | 15 | 39 | 0.0047505 | 2023-10-23 | 15 | 58 | 3.4.12.2 В результате воздействия сильных порывов ветра (до 20 м/с) произошел излом ветки дерева (тополь), растущего вне охранной зоны ВЛ, с последующим набросом на провода (марки А-16) в пролёте опор № 4-5 с междуфазным замыканием проводов фаз "А" и "В" и отключением АВ-0,4 кВ ф.2 от КТП 10/0,4 кВ № 23-4-4. 4.4 Наброс на провода в пролёте опор № 4-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение деревьев на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-23-4-4, Опора П3ДБ-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести обрезку крон деревьев в пролётах опор №4-5 ВЛ- 0,4 кВ ф.1 от КТП-23-4-4.(Заказ № 180167453) Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 30.12.2023 год
356855 | 334 | 2023-10-23 | 16 | 57 | 0.0012 | 2023-10-23 | 17 | 3 | 3.4.12.2 В результате воздействия сильных порывов ветра (до 20 м/с) произошел излом ветки дерева (тополь), растущего вне охранной зоны ВЛ, с последующим набросом на провода (марки А-25) в пролёте опор № 6-7 с междуфазным замыканием проводов фаз "А" и "В" и отключением АВ-0,4 кВ ф.2 от КТП 10/0,4 кВ № 24-11-10. 4.4 Наброс на провода в пролёте опор №6-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение деревьев на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-24-11-10, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Произвести обрезку крон деревьев в пролётах опор №6-7 ВЛ- 0,4 кВ ф.2 от КТП-24-11-10.(Заказ № 180167456) Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 30.11.2023 год
356857 | 427 | 2023-10-23 | 15 | 27 | 0.0837 | 2023-10-23 | 17 | 0 | 3.4.7.3 Из-за длительной эксплуатации ВЛ-0,4 кВ (40 лет) произошло загнивание опоры № 12/2 выше нормы у основания и при сильном ветре произошло падение опоры № 12/2 и схлест провода в пролет оп. 12/1-12/2 ф. 1 от ТП 16-13-9 , что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф. 1 4.1 Излом опоры у основания № 12/2 фидера № 1 ТП 16-13-9 из-за загнивания выше нормы, что привело к падению и отключению АВ-0,4 кВ ф. 1 на ТП 10/0,4 кВ № 16-13-9 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом опоры у основания на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-16-13-9, Опора П1Д-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от 16-13-9 с целью выявления загнивания деревянных опор выше нормы для включения в РП 2025 года и отчитаться до 12.12.2023г заказ 180147240 Ответственное лицо: Павлов В.Ю. 12.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести осаживание опоры № 12/2 ф. 1 от ТП 16-13-9 и отчитаться до 12.12.2023г заказ 180149645 Ответственное лицо: Павлов В.Ю. 12.12.2023 год
356855 | 335 | 2023-10-23 | 17 | 12 | 0.41698 | 2023-10-23 | 20 | 29 | 3.4.12.2 В результате воздействия сильных порывов ветра (до 20 м/с) произошел излом ветки дерева (берёза), растущего вне охранной зоны ВЛ, с последующим набросом на провода (марки АС-35) в пролёте опор № 102-103 фаз "А" и "В", что привело к излому траверсы на опоре №103 и срыву изоляторов марки (ШС-10) фазы "С" и отключению ВЛ-10 кВ Л-14-11. 4.13 Наброс на провода ветки дерева в пролете опор №102-103, а так же излом траверсы на опоре №103 и срыв изоляторов на опоре №102. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение деревьев на Л-14-11 с. Борисовка, Опора АК10-2ДД; Падение деревьев на Л-14-11 с. Борисовка, Опора ОА10-3ДБ; Падение деревьев на Л-14-11 с. Борисовка, Пролет: Опора № 102 - Опора № 103 | Техническое мероприятие 1 Произвести выпиловку ДКР пролёте опор №102-103 ВЛ-10 кВ Л-14-11. (Заказ № 180167566). Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 30.11.2023 год
356855 | 336 | 2023-10-23 | 21 | 14 | 0.063 | 2023-10-23 | 22 | 38 | 3.4.7.3 В результате длительного срока эксплуатации произошло ослабление контактов с оплавлением в приборе учёта марки (МАТРИЦА NP-73 ) на опоре №2/3, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф-4 от КТП 10/0,4 кВ №10-5-157. 4.13 Оплавление контактов в приборе учета на опоре №2/3 ВЛ-0,4 кВ ф-4 от КТП 10/0,4 кВ №10-5-157. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное состояние контактного соединения на ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-10-5-157, опора ОУ3-5 | Техническое мероприятие 1 Произвести визуальный осмотр приборов учёта расположенных на опорах ВЛ 0,4кВ Ф-4 от КТП-10-5-157. При необходимости устранить выявленные нарушения. (Заказ№ 180167647) Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 30.11.2023 год
356857 | 428 | 2023-10-23 | 15 | 38 | 0.28503 | 2023-10-23 | 15 | 57 | 3.4.9.3 Повреждение в зоне ответственности ООО "Энерго Алтай". | Организационное мероприятие 1 Направить письмо о приведении ЭУ в соответствие НТД в ООО "Энерго Алтай" Ответственное лицо: Мулин Р.Б. 30.11.2023 год
356857 | 429 | 2023-10-23 | 15 | 40 | 1.333 | 2023-10-23 | 16 | 42 | 3.4.12.5 В результате пучения грунта произошел наклон опоры №25/45/1 Л-18-3 в результате чего провод ВЛ-10 кв в пролет оп. 25/45/1-25/45/2 приблизился на недопустимое расстояние к проводу ВЛ-0,4 кВ и при воздействия сильной ветровой нагрузки на провод ВЛ-0,4 кВ произошел нахлест провода ВЛ-0,4 кВ от ТП 18-3-22 ф. 1 пр. оп. 1-2 ф. А на проводом ВЛ-10 кВ пр. оп. 25/45/1-25/45/2 Л-18-3 в следствии этого произошло отключение ВЛ-10 кВ Л-18-3 4.14 Схлест провода ф. А ВЛ-10 кВ в пролет оп. 25/45/1-25/45/2 Л-18-3 с проводом ВЛ-0,4 кВ от ТП 18-3-22 ф. 1 пр. оп. 1-2 ф. А Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на Л-18-3 Турочак, Пролет: Оп №25/45/1 - Оп №25/45/2 | Техническое мероприятие 1 Произвести выправку опоры № 25/45/1 Л-18-3 и отчитаться до 12.12.2023г. Ответственное лицо: Алешин Г.Н. 12.12.2023 год
356857 | 430 | 2023-10-23 | 16 | 2 | 0.47234 | 2023-10-23 | 17 | 51 | 3.4.9.3 Замыкание на корпус ТП через тело птицы в РУ 10кВ на потребительской ТП 26-19-11 ф.л. Керексибесов А.К. (АЗС) | Техническое мероприятие 1 23.10.2023 г вручен "АКТ о воздействии сторонней организации (индивидуального лица) на электроустановки филиала Алтайэнерго – ПО «ГАЭС», приведшем к возникновению (к угрозе возникновения) технологического нарушения. Ответственное лицо: Нугуманов Т.О. 30.11.2023 год
356857 | 431 | 2023-10-23 | 18 | 2 | 0.95335 | 2023-10-23 | 19 | 30 | 3.4.12.2 В результате воздействия порывистого ветра до 30 м/с, произошёл излом деревянной опоры 243/6/6 ВЛ-10 кВ Л 30-10 в вязках опоры к ж/б приставке, что привело к её падению и работе защиты ВЛ-10 кВ от однофазных замыканий на "Землю" 4.14 В результате воздействия порывистого ветра до 30 м/с, произошёл излом деревянной опоры 243/6/6 ВЛ-10 кВ Л 30-10 в вязках опоры к ж/б приставке, что привело к её падению и работе защиты ВЛ-10 кВ от однофазных замыканий на "Землю" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом деревянной опоры на Л-30-10 Верх-Уймон, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвели замену деревянной опоры 243/6/6 23.10.2023 г. Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 30.11.2023 г. Номер заказа в SAP 180166975 Ответственное лицо: ст. мастер Усть-Коксинского УЭС Еркин Е. Ю. 30.11.2023 год
356857 | 432 | 2023-10-23 | 18 | 18 | 0.07333 | 2023-10-23 | 19 | 8 | 3.4.9.3 В результате нарушение изоляции изолированного провода ввода в жилой дом по адресу: с. Малая Черга, ул. Школьная, 19А, произошло его оплавление, приведшее к возникновению замыкания фазы и нуля и последующему отключению ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-22-6-5. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю, проживающего по адресу: с. Малая Черга, ул. Школьная 19А на замену вводного провода. Ответственное лицо: Начальник РЭС Коротенко А.А. 30.11.2023 год
356857 | 433 | 2023-10-23 | 18 | 30 | 0.675 | 2023-10-23 | 20 | 0 | 3.4.12.2 В результате воздействия длительных ветровых нагрузок на провода ВЛ-10 кВ Л-30-4 "Кайтанак" произошёл обрыв шлейфа ф-А на Р 30-4-3 оп. 141 с последующим КЗ на провод ф-В что в свою очередь привело к работе МТЗ на Л-30-4 4.13 В результате воздействия длительных ветровых нагрузок на провода ВЛ-10 кВ Л-30-4 "Кайтанак" произошёл обрыв шлейфа ф-А на Р 30-4-3 оп. 141 с последующим КЗ на провод ф-В что в свою очередь привело к работе МТЗ на Л-30-4 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа на Л-30-4 Кайтанак, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести монтаж шлейфа на Р 30-4-3 оп. 141 23.10.2023 г. Заказ в SAP 180167062. Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 30.11.2023 г. Ответственное лицо: мастер Усть-Коксинского УЭС Еркин Е. Ю. 01.12.2023 год
356857 | 434 | 2023-10-23 | 20 | 0 | 0.0142 | 2023-10-23 | 21 | 11 | 3.4.12.2 Под влиянием метеоусловий в виде порывистого ветра произошел излом деревянной опоры №15/2 ВЛ 0,4 кВ ф.1 Л-14-6-83, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, действием защит отключился АВ-0,4 ф.1 Л-14-6-83. 4.14 Излом верхней части деревянной опоры №15/2 ВЛ 0,4 кВ Л-14-6-83. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом верхней части на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-14-6-83, Опора П3ДБ-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4кВ Ф№1 от КТП-14-6-28, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Мулин Р.Б. 02.12.2023 год
356857 | 435 | 2023-10-23 | 21 | 56 | 0.0908 | 2023-10-24 | 5 | 30 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки, произошел схлест проводов в пролете опор №4-5 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-14-21-20, что привело к отключению АВ-1 ТП-14-21-20. 4.4 схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-14-21-20 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-14-21-20, Пролет: оп.4 - Оп.4/1 | Техническое мероприятие 1 Провести осмотра ВЛ-0,4 кВ Л-14-21-20 на предмет провиса проводов. Заказ №180168854. Ответственное лицо: Мулин Р.Б. 21.12.2023 год
356851 | 665 | 2023-10-23 | 14 | 54 | 0.0047666 | 2023-10-23 | 17 | 17 | 3.4.7.3 В результате изменения стрел провеса проводов на ВЛ Ф-2 от ТП-14-4-15 с течением времени, под действием ветровой нагрузки (порывы ветра до 27 м/с), произошёл кратковременный схлёст проводов (А-35) фаз «В» и «С» в пролетах опор №1 - №2, что привело к отключению присоединения ВЛ Ф-2 от ТП-14-4-15 действием электромагнитного расцепителя (токовой отсечки) АВ Ф-2. 4.12 Кратковременный схлёст проводов (А-35) фаз «В» и «С» в пролетах опор №1 - №2 ВЛ Ф-2 от ТП-14-4-15 обусловлен изменением стрел провеса проводов с течением времени и воздействия ветровой нагрузки (порывы 25-27 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение стрелы провеса провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-14-4-15, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов на ВЛ Ф-2 от ТП-14-4-15, в пролетах опор №1 - №16. (Заказ №180167804) Ответственное лицо: Ежов Дмитрий Васильевич 30.11.2023 год
356853 | 348 | 2023-10-23 | 19 | 40 | 0.028001 | 2023-10-23 | 21 | 32 | 3.4.8.4 Под действием сильного ветра произошёл срыв металлической кровли со здания КРС расположенного с ветреной стороны от ВЛ и перенос её на провода линии, что привело к обрыву проводов фаз "А","В", "С" и нулевого провода в пролёте опор №1 - 4, и повреждение ж/б приставки опоры № 4 ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-82-2-12. 4.4 Обрыв проводов фаз "А","В", "С" и нулевого провода в пролёте опор №1 - 4, повреждение ж/б приставки опоры № 4 ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-82-5-12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом ж/б приставки на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП 82-5-12, Опора ПН-2ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену ж/б приставки опоры № 4 и монтаж проводов фаз "А", "В", "С" и нулевого провода в пролёте опор № 1 - 4 Ф №1 от КТП-82-5-12. Ответственное лицо: Веремьёв С.А. 03.11.2023 год
356853 | 349 | 2023-10-23 | 19 | 26 | 0.3564 | 2023-10-23 | 22 | 44 | 3.4.12.2 В результате шквалистого ветра произошел наброс ветки дерева (тополя) из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "С"в пролете опор №11-8-:-11-9, в результате чего произошло отключение ВЛ-10 кВ Л-57-2 4.12 Наброс ветки дерева (тополя) из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "С"в пролете опор №11-8-:-11-9 на ВЛ-10 кВ Л-57-2 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс ветки дерева (тополя) из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "С" на Л-57-2 п. Молодежный., Опора П10-9ДБ | Организационное мероприятие 1 Провести ИТР осмотр пролетов опор №11-1 -:- 11-9 на ВЛ-10кВ Л-57-2, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Корзун С.В 30.11.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ-10кВ Л-57-2, при обнаружении деревьев наклоненных в сторону ВЛ и угрожающих падением произвести вырубку. Ответственное лицо: Корзун С.В 01.12.2023 год
356851 | 666 | 2023-10-23 | 15 | 8 | 0.0013336 | 2023-10-23 | 15 | 18 | 3.4.9.3 Данное ТН произошло в электроустановке (ТП-22-5-2) потребителя - нефтебаза. Согласно акта взаимодействия (входящий №242 от 02.11.2023 на Письме ПО ЗЭС №1.1/29/358 от 02.11.2023 «Об аварийном отключении»), причиной ТН послужило перекрытие изоляции в РУ-10 кВ ТП-22-5-2. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю - Алтайский край, Рубцовский район, Тишинский сельский совет с целью предоставления сведений о причинах ТН на ТП-22-5-2 и принятых мерах по недопущению подобных ТН. Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 30.11.2023 год
356853 | 350 | 2023-10-23 | 19 | 15 | 0.090664 | 2023-10-23 | 20 | 35 | 3.4.10 В результате пролета птицы через воздушный промежуток между проводами фаз "В" и "С" спусков с портала к ЛР 60-4-5 на ПС 110/10кВ Ребриха произошло перекрытие воздушного промежутка по телу птицы, её падение на ЛР 60-4-5 и отключение ВЛ-10кВ Л-60-4 действием РЗА. 4.12 Перекрытие проводов фаз "В" и "С" спусков с портала к ЛР 60-4-5 на ПС 110/10кВ Ребриха. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие проводов фаз "В" и "С" на Л-60-4 с.Ребриха-с.Подстепное, РЛНД-10/250 (ЗН) | Техническое мероприятие 1 Убрать птицу с разъединителя ЛР 60-4-5. Ответственное лицо: Носырев Е.Ю. 25.11.2023 год
356853 | 351 | 2023-10-23 | 19 | 14 | 0.010668 | 2023-10-23 | 19 | 30 | 3.4.12.2 Под действием сильного ветра, произошёл наброс ветки дерева извне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" в пролёте опор №1-2, с последующим их перекрытием и отключением ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-20-18-5. 4.12 Наброс ветки дерева на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №1-2 на ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-20-18-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ветки дерева на провода фаз "А" и "В" на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-20-18-5, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Убрать ветку дерева с проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-20-18-5. Ответственное лицо: Бурденко А.А. 03.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести ИТР осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-20-18-5, при обнаружении деревьев наклоненных в сторону ВЛ и угрожающих падением произвести вырубку. Ответственное лицо: Бурденко А.А. 24.11.2023 год
356853 | 352 | 2023-10-23 | 19 | 12 | 0.039868 | 2023-10-23 | 19 | 58 | 3.4.9.3 В результате повреждения у потребителя по адресу с. Верх-Боровлянка, улица 60 лет октября 28 (Магазин ИП Запрудский А.М.), запитанного от ВЛ-0,4 кВ ф№1 от КТП 63-3-2. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю, запитанному от опоры №8 ВЛ-0,4кВ Ф№1 от КТП-62-3-3 (Магазин ИП Запрудский А.М.), о привидении электроустановок в соответствие с НТД. Ответственное лицо: Щербинин П.В. 26.11.2023 год
356853 | 353 | 2023-10-23 | 19 | 10 | 0.016484 | 2023-10-23 | 19 | 53 | 3.4.12.2 Под действием сильного ветра, произошёл наброс ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" марки 4А-25 в пролёте опор №14-15, с последующим их перекрытием и отключением ВЛ-0,4кВ Ф№2 от КТП-64-7-9 4.4 Наброс ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" марки 4А-25 в пролёте опор №14-15 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-64-7-9, Пролет: Опора № 14 - Опора № 15 | Организационное мероприятие 1 Произвести ИТР осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-64-7-9 на предмет падения веток на провода ВЛ. Ответственное лицо: Сибилев Е.Ю. 26.11.2023 год
356853 | 354 | 2023-10-23 | 19 | 5 | 0.01845 | 2023-10-23 | 19 | 32 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест проводов фазы "А" и "0" от опоры №21 в сторону потребителя по адресу ул. Заречная д. 7 с последующим отключением ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-64-4-5. 4.4 Схлест проводов фазы "А" и "0" от опоры №21 в сторону потребителя по адресу ул. Заречная д. 7 ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-64-4-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов фазы "А" и "0" на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-64-4-5, Опора ПН-1ДБ | Организационное мероприятие 1 Уведомить потребителя о необходимости уборки деревьев, угрожающих падением веток на провода. Ответственное лицо: Сибилев Е.Ю. 26.11.2023 год
356853 | 355 | 2023-10-23 | 19 | 0 | 0.01725 | 2023-10-23 | 19 | 45 | 3.4.12.2 В результате влияния сильного ветра произошло падение ветки из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "В" и "С", что привело к кратковременному схлесту проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №5-6 и отключению ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-60-2-20. 4.4 В результате падения ветки на провода фаз "В" и "С" произошел схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №5-6 и отключение ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-60-2-20 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки на провода из вне охранной зоны в пролете опор №5-6 на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-60-2-20, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Организационное мероприятие 1 Произвести ИТР осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-60-2-20 на предмет падения веток из вне охранной зоны. Ответственное лицо: Носырев Е.Ю. 26.11.2023 год
356853 | 356 | 2023-10-23 | 18 | 55 | 0.032665 | 2023-10-23 | 19 | 30 | 3.4.12.2 В результате влияния сильного ветра произошло падение ветки из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "В" и "С", что привело к кратковременному схлесту проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №9-10 и отключению ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-60-2-14. 4.4 В результате падения ветки на провода фаз "В" и "С" произошел схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №9-10 и отключение ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-60-2-14. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: упавшая ветка на провода из вне охранной зоны в пролете опор №9-10 на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-60-2-14, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Организационное мероприятие 1 Произвести ИТР осмотр ВЛ на предмет падения веток из вне охранной зоны. Ответственное лицо: Носырев Е.Ю. 26.11.2023 год
356853 | 357 | 2023-10-23 | 18 | 35 | 0.016665 | 2023-10-23 | 18 | 55 | 3.4.12.2 Под действием сильного ветра, произошёл наброс ветки дерева извне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" в пролёте опор №2-3, с последующим их перекрытием и отключением ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-22-309-4. 4.12 Наброс ветки дерева на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №№2-3 на ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-22-309-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс ветки дерева на провода фаз "А" и "В" на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-22-309-4, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Убрать ветку дерева с проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-22-309-4. Ответственное лицо: Бурденко А.А. 03.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести ИТР осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-22-309-4, при обнаружении деревьев наклоненных в сторону ВЛ и угрожающих падением произвести вырубку. Ответственное лицо: Бурденко А.А. 24.11.2023 год
356853 | 358 | 2023-10-23 | 16 | 12 | 0.012745 | 2023-10-23 | 16 | 17 | 3.4.7.3 В результате воздействия сильного ветра произошло приближение ветвей ДКР к проводам линии, что привело к возникновению междуфазного замыкания в пролете опор №260/10/26 - 260/10/27 и отключению В Л-83-2 на ПС 110 кВ "Раздолье". 4.4 Межфазное замыкание по ДКР в пролете опор №260/10/26 - 260/10/27. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазное замыкание по ДКР на Л-83-2 ПС Раздолье - с.Старо-Алейка, Пролет: Оп 260/10/26 - Оп 260/10/27 | Техническое мероприятие 1 Произвести расчистку трассы от ДКР в пролете опор №260/10/26 - 260/10/27 на ВЛ-10 кВ Л-83-2. Ответственное лицо: Веремьёв С.А. 26.11.2023 год
356853 | 359 | 2023-10-23 | 15 | 52 | 0.97336 | 2023-10-23 | 17 | 5 | 3.4.12.2 Под действием сильного ветра, произошёл наброс ветки дерева извне охранной зоны ВЛ на провод фазы "А" с касанием опоры №11-1. 4.12 Наброс ветки дерева на провод фазы "А" с касанием опоры №11-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс ветки дерева на провод фазы "А" с касанием опоры №11-1. на Л-56-0 п.Лесная Поляна-п.Октябрьский, Пролет: Опора №11-1 - Опора №11-2 | Техническое мероприятие 1 Убрать ветку дерева с провода фазы "А" опоры №11-1 ВЛ-10 кВ Л 56-0. Ответственное лицо: Бурденко А.А. 03.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести ИТР осмотр ВЛ-10 кВ Л56-0, при обнаружении деревьев наклоненных в сторону ВЛ и угрожающих падением произвести вырубку. Ответственное лицо: Бурденко А.А. 24.11.2023 год
356853 | 360 | 2023-10-23 | 15 | 28 | 0.001998 | 2023-10-23 | 15 | 30 | 3.4.12.2 В результате падения ветки из вне охранной зоны в пролете опор №25 - 26 ВЛ-10 кВ Л-50-6 произошло перекрытие проводов фазы "В" и "С" с последующим отключением ВЛ- 10 кВ Л-50-6 действием ТО. 4.3 Перекрытие проводов фазы "В" и "С" в пролете опор №25 - 26 ВЛ-10 кВ Л-50-6 с последующим отключением ВЛ- 10 кВ Л-50-6 действием ТО. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие проводов фазы "В" , "С". на Л-50-6 с. Павловск., Пролет: Опора № 25 - Опора № 26 | Организационное мероприятие 1 Провести ИТР осмотр пр.опор №18-25 ВЛ-10 кВ Л-50-6, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Корзун С.В. 30.11.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Л-50-6 на наличие угрожающих падением деревьев из вне охранной зоны ВЛ. При угрозе падения деревьев (веток деревьев) произвести вырубку ДКР. Ответственное лицо: Корзун С.В. 02.12.2023 год
356853 | 361 | 2023-10-23 | 15 | 28 | 0.001665 | 2023-10-23 | 15 | 30 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (52 года) и влияния погодных условий произошло ослабление вязки провода фазы "В" на опоре № 6-3, с последующей разрегулировкой стрелы провеса провода фазы "В" в пролёте опор №6-3 - 6-4, схлёстом проводов фазы "В" и "С"под воздействием ветра и отключением ВЛ-10 кВ Л-50-10. 4.12 Ослабление вязки провода фазы "В" на опоре № 6-3, с последующей разрегулировкой стрелы провеса провода фазы "В" в пролёте опор №6-3 - 6-4, схлёстом проводов фазы "В" и "С" под воздействием ветра и отключением ВЛ-10 кВ Л-50-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление вязки провода. на Л-50-10 с. Елунино., Опора П10-9ДБ; Разрегулировка стрелы провеса на Л-50-10 с. Елунино., Пролет: Опора № 6-3 - Опора № 6-4 | Техническое мероприятие 1 Провести регулировку стрелы провеса провода в пролёте опор №6-3 - 6-4 ВЛ-10 кВ Л-50-10. Ответственное лицо: Корзун С.В. 30.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести ИТР осмотр пр. опор №6-1 - 6-3 ВЛ-10 кВ Л-50-10, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Корзун С.В. 30.11.2023 год
356853 | 362 | 2023-10-23 | 15 | 27 | 0.0044001 | 2023-10-23 | 16 | 55 | 3.4.12.2 Под действием сильного ветра произошло падение дерева из вне охранной зоны на ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-88-12-17 в пролёте опор № 15 - 16 с обрывом провода фазы "А" и нулевого провода. 4.4 ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-88-12-17 обрыв провода фазы "А" и нулевого провода в пролёте опор № 15 - 16. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв фазного и нулевого провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-88-12-17, Пролет: Опора № 15 - Опора № 16 | Техническое мероприятие 1 Выполнить восстановление оборванного фазного и нулевого провода в пролёте опор № 15 - 16 Ф №1 от КТП-88-12-17 Ответственное лицо: Веремьёв С.А. 03.11.2023 год
356853 | 363 | 2023-10-23 | 15 | 15 | 0.075636 | 2023-10-23 | 15 | 20 | 3.4.12.2 В результате шквалистого ветра, произошел наброс ветки дерева (тополя) из в не охранной зоны ВЛ на провода фазы "В" и "С" в пролете опор № 21-130 - № 21-131, в результате чего произошло отключение ВЛ-10 кВ Л-50-1 на ПС 110 кВ Павловская. 4.12 Наброс ветки дерева (тополя) из вне охранной зоны ВЛ на провода фазы "В" и "С" в пролете опор № 21-130 - № 21-131 ВЛ-10 кВ Л-50-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие проводов фазы "В" , "С". на Л-50-1 п.Сибирские Огни, п.Урожайный., Пролет: Опора № 21-130 - Опора № 21-131 | Организационное мероприятие 1 Провести верховой осмотр в пролете опор № 21-130 - № 21-131 ВЛ-10 кВ Л-50-1, при обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Корзун С.В. 01.12.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Л-50-1 на наличие угрожающих падением деревьев из вне охранной зоны ВЛ. При угрозе падения деревьев (веток деревьев) произвести вырубку ДКР. Ответственное лицо: Корзун С.В. 01.12.2023 год
356853 | 364 | 2023-10-23 | 15 | 10 | 0.38231 | 2023-10-23 | 17 | 9 | 3.4.8.4 Под действием сильного ветра произошёл срыв металлической кровли со здания КРС, расположенного с ветреной стороны от ВЛ, и перенос её на провода линии, что привело к обрыву проводов фазы "А" и замыканию с проводом фазы "В" в пролете опор 9/19 - 9/20. 4.4 Обрыв провода фазы "А" и замыкание с проводом фазы "В" в пролете опор 9/19 - 9/20. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы "А" на Л-82-5 с Чистюнька-с Зимино, Пролет: Опора № 9/19 - Опора № 9/20 | Техническое мероприятие 1 Произвести монтаж провода фазы "А" в пролёте опор №9/19 - 9/20 ВЛ-10 кВ Л-82-5. Ответственное лицо: Веремьев С.А. 30.11.2023 год
356853 | 365 | 2023-10-23 | 14 | 56 | 0.75417 | 2023-10-23 | 19 | 6 | 3.4.12.2 Под действием сильного ветра произошел излом стойки опоры №215, что привело к срыву изоляторов фаз "А", "В" и "С" на опоре №214 (под воздействием тяжения проводов) и отключению ВЛ 10 кВ Л-57-12 действием РЗА. 4.4 Излом стойки опоры №215 на ВЛ 10 кВ Л-57-12. Срыв изоляторов фаз "А", "В" и "С" на опоре №214 на ВЛ 10 кВ Л-57-12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом стойки на Л-57-12 с.Лебяжье., Опора П10-7ДБ; Срыв изоляторов фаз "А", "В" и "С" на Л-57-12 с.Лебяжье., Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести монтаж изоляторов фаз "А", "В" и "С" на опоре №214 на ВЛ-10кВ Л-57-12. Ответственное лицо: Корзун С.В. 30.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести замену стойки опоры №215 ВЛ-10кВ Л-57-12. Ответственное лицо: Григорьев А.А. 24.11.2023 год
356859 | 285 | 2023-10-23 | 14 | 25 | 0.64 | 2023-10-23 | 19 | 25 | 3.4.12.2 В результате воздействия стихийных явлений в виде ветровых нагрузок и дождя, произошел излом у основания и падение деревянных опор №200/31, 200/32, 200/33, 200/35 ВЛ 10 кВ Л-47-2, что вызвало схлест проводов разноименных фаз и многократные КЗ. От возникших замыканий на ПС 110 кВ Совхозная действием УРЗА аварийно отключился В-10 Л-47-2. 4.14 Излом и падение деревянных опор №200/31, 200/32, 200/33, 200/35 ВЛ 10 кВ Л-47-2, из-за влияния погодных условий. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом и падение опоры на Л-47-2 Туманово, Опора П10-1Д; Излом и падение опоры на Л-47-2 Туманово, Опора П10-1Д; Излом и падение опоры на Л-47-2 Туманово, Опора П10-7ДБ; Излом и падение опоры на Л-47-2 Туманово, Опора П10-3Д | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ Л-47-2. Провести осмотр (ревизию) состояния деревянных опор №200/30-200/40 на предмет наличия дефектов (загнивания, продольных растрескиваний), с устранением выявленных дефектов при ближайшем выводе ВЛ в ремонт. Ответственное лицо: Шаталов Сергей Сергеевич 30.11.2023 год
356852 | 281 | 2023-10-24 | 23 | 24 | 0.12285 | 2023-10-25 | 1 | 21 | 3.4.12.5 В результате воздействия неблагоприятных погодных явлений (дождь, мокрый снег, сильный ветер), а также ослабления внутренней изоляции трансформатора из-за длительной эксплуатации, произошло внутреннее повреждение, что привело к пропаданию фазы "С" на низковольтной стороне масляного трансформатора на КТП-10/0,4кВ №12-4-21. 4.11 Повреждение обмотки масляного трансформатора на КТП-10/0,4кВ №12-4-21. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение обмотки масляного трансформатора. на ТП-12-4-21, Трансформатор ТМ-63/10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить проверку устройств защиты от перенапряжений (разрядников, ОПН, ПК) и контура заземления на КТП-10/0,4кВ №12-4-21. При выявлении нарушений устранить. Ответственное лицо: мастер УЭС Черников О.С. 01.12.2023 год
356853 | 370 | 2023-10-24 | 20 | 10 | 0.00735 | 2023-10-24 | 21 | 13 | 3.4.9.3 Перетирание кабельного ввода в дом потребителя, запитанного от опоры №10, по адресу с. Клочки, ул. Молодежная, д.5 торцом металлической крыши | Организационное мероприятие 1 Уведомить потребителя запитанного от ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-60-18-7 о перетирании водного кабеля. Ответственное лицо: Носырев Е.Ю. 26.11.2023 год
356850 | 415 | 2023-10-24 | 11 | 45 | 0.075001 | 2023-10-24 | 13 | 25 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки принесло ветку тополя (из вне охранной зоны) на провода ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-66-1-10 в пролете опор №49-50, что привело к замыканию фаз (А,С) и отключению АВ-1 ТП-66-1-10. 4.4 Падение ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор 49-50 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-66-1-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-66-1-10, Пролет: Опора № 49 - Опора № 50 | Техническое мероприятие 1 Произвести подрезку крон деревьев угрожающих падением на провода ВЛ в пролете опор № 38-51 ВЛ 0,4кВ Л-1 от КТП 66-1-10. Ответственное лицо: Пиняскин А.В. 25.11.2023 год
356850 | 416 | 2023-10-24 | 13 | 10 | 0.0627 | 2023-10-24 | 15 | 4 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки принесло ветку тополя (из вне охранной зоны) на провода ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-62-4-3 в пролете опор №18-19, что привело к замыканию фаз (А,С) и отключению АВ-1 ТП-62-4-3. 4.4 Падение ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор 18-19 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-62-4-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-62-4-3, Пролет: Опора № 18 - Опора № 19 | Техническое мероприятие 1 Произвести подрезку крон деревьев угрожающих падением на провода ВЛ в пролете опор № 11-19 ВЛ 0,4кВ Л-1 от КТП 62-4-3. Ответственное лицо: Пиняскин А.В. 25.11.2023 год
356850 | 417 | 2023-10-24 | 14 | 16 | 0.075832 | 2023-10-24 | 17 | 18 | 3.4.12.2 В результате сильного порывистого ветра, произошел излом стоек опор №200, 201 на ВЛ-10кВ Л-8-3 и их падение. При падении произошел схлест проводов фаз (А,В,С), что привело к отключению В-10кВ Л-8-3. 4.4 Короткое замыкание проводов фаз (А,В,С) ВЛ-10кВ Л-8-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом стойки. на Л-8-3 п.Полеводка, Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Установка Ж/Б приставок на опоры №200, 201 ВЛ-10 кВ Л-8-3. Ответственное лицо: Макаров П.И. 01.12.2023 год
356857 | 436 | 2023-10-24 | 11 | 22 |  | 2023-10-24 | 11 | 22 | 3.4.12.2 Из-за воздействия ветровой нагрузки (сильного порыва ветра) произошел схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 5 - 5/1 по ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от КТП 37-11-11 и отключением В-10 Л-37-11 из-за установленной некалиброванной плавкой вставки фазы "А" в РУ 10 кВ КТП 37-11-11 4.10 Из-за воздействия ветровой нагрузки (сильного порыва ветра) произошел схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 5 - 5/1 по ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от КТП 37-11-11 и отключением В-10 Л-37-11 из-за установленной некалиброванной плавкой вставки фазы "А" в РУ 10 кВ КТП 37-11-11 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание на ТП-37-11-11, ПКТ103-10-100-40У3 ф.A | Техническое мероприятие 1 Установить калиброванный ПК 10 кВ фазы "А" на ТП 37-11-11. Заказ № 170061797. Произвести ИТР осмотр ВЛ 0,4кВ ф. 2 от ТП 37-11-11. Заказ № 180167745. Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 02.12.2023 г. Ответственное лицо: Абдикенов Р.Т. 02.12.2023 год
356851 | 667 | 2023-10-25 | 8 | 26 |  | 2023-10-25 | 8 | 26 | 3.4.7.3 В результате длительного срока эксплуатации и атмосферных воздействий (ветровые нагрузки, перепады температур) произошел обрыв вязки крепления провода (А-50) фазы "А" на опоре №65 ВЛ Л-31-17, с последующим кратковременным схлестом проводов фаз "А" и "В" , что привело к отключению присоединения (ВЛ Л-31-17) действием УРЗА (МТЗ, НАПВ). 4.1 Обрыв вязки крепления провода (А-50) фазы "А" на промежуточной (П10-7ДБ) опоре №65 ВЛ Л-31-17 обусловлен износом материала проводника вязки с течением времени. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки крепления провода на Л-31-17 с.Новоалександровка, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния провода, изоляторов, арматуры и узлов их крепления (при помощи бинокля или монокуляра) на ВЛ Л-31-17 в пролетах опор №66-№76. (Заказ №180167444). При необходимости выполнить замену (ремонт) неисправных элементов. Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 30.11.2023 год
356850 | 418 | 2023-10-25 | 20 | 42 | 0.19066 | 2023-10-25 | 22 | 26 | 3.4.12.2 В результате порывов ветра, произошел срыв изолятора фазы "С" на КРУН-10 ячейка 4 ВЛ-10кВ Л-16-2, с К.З. на металлоконструкцию, что привело к отключению ВЛ-10кВ Л-16-2. 4.11 Срыв изолятора фазы "С" на КРУН-10 ячейка 4 ВЛ-10кВ Л-16-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора. на ВЛ-10кВ Л-16-2, VS010-0001093 | Техническое мероприятие 1 Произвести крепление изолятора (замена колпачка) на фидере КРУН-10 ячейка №4 фазы "С" ВЛ-10кВ Л-16-2. Ответственное лицо: Макаров П.И. 01.12.2023 год
356855 | 337 | 2023-10-25 | 8 | 45 |  | 2023-10-25 | 8 | 45 | 3.4.7.3 В результате потери эластичных свойств резиной прокладки и длительного срока эксплуатации реле РПН Т-1 (тип URF-25/10) (33 года), произошло скопление конденсата в клеммном отсеке, что привело к ложной неправильной работе газовой защиты и подаче сигнала на отключение В-35 Т-1 на ПС 35 кВ Новоярковская. 4.13 Старение резиной прокладки крышки струйного реле РПН-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря механической прочности на ПС "Новоярковская" №16, Газовая защита РПН на реле URF 25/10 | Техническое мероприятие 1 Проверить целостность уплотнительной прокладки газового реле Т-2 на ПС 35 кВ Новоярковская. (Заказ №180167884) Ответственное лицо: Верозубов А.А. 30.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести инструктаж персоналу СРЗА ПО СЭС на тему «При плановых проверках газовых защит трансформатора особое внимание уделять состоянию резиновых прокладок крышек клеммных отсеков газовых и струйных реле» Ответственное лицо: Верозубов А.А. 30.11.2023 год
356851 | 668 | 2023-10-25 | 17 | 12 | 0.03375 | 2023-10-25 | 19 | 27 | 3.4.7.3 В результате износа оборудования (снижение сопротивления изоляции обмоток) с течением времени произошло перекрытие изоляции обмоток ВН и НН силового трансформатора ТП-53-0-11, вследствие чего перегорели плавкие вставки всех фаз. 4.11 Витковое замыкание обмоток ВН и НН обмоток силового трансформатора ТП-53-0-11 связано с нарушением (резкое ухудшение) изоляционных свойств материала диэлектрика с течением времени. Перегорание высоковольтных вставок (ПК-10) всех фаз на ТП-53-0-11 обусловлено аварийным режимом оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение сопротивления изоляции обмоток на ТП-53-0-11, Трансформатор ТМ-100/10; Переграние вставки на ТП-51-1-2, Предохранитель ПКТ101-10-16-12,5 У3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить профилактические испытания РУ-10 (разрядники, изоляция) ТП-53-0-11. (Заказ №180166417). Ответственное лицо: Черкашин Александр Александрович 31.12.2023 год
356858 | 564 | 2023-10-25 | 18 | 20 | 0.0172 | 2023-10-25 | 19 | 46 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фазы "В","С", произошедшее в результате кратковременного схлеста проводов, под воздействием порывистого ветра, в пролете опор №5-№6 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-2-12-2. 4.4 Схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провиса провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-2-12-2, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-2-12-2 произвести регулировку провода в пролете опор №5-№6. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 30.11.2023 год
356859 | 305 | 2023-10-24 | 10 | 37 |  | 2023-10-24 | 10 | 37 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки, от возникших колебаний, произошел излом и обрыв провода спуска фазы "А" марки А-120 с ВЛ 110 кВ СП-189 к ВЧЗ СП-189 на ПС 110 кВ Белокурихинская, в месте его присоединения к аппаратному зажиму типа А4А-120, т.к. сломанный шлейф провода не касался заземлённых конструкций, условий для срабатывания УРЗА не возникало. 4.13 Излом и обрыв провода спуска фазы "А" марки А-120 с ВЛ 110 кВ СП-189 к ВЧЗ СП-189 на ПС 110 кВ Белокурихинская, из-за возникших колебаний воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода спуска фазы "А". на Смоленская-Предгорная (ВЛ СП-189), 5Пролет: Опора № 80 - ПС Белокурихинская | Техническое мероприятие 1 ПС 110 кВ Белокурихинская. Выполнить замену плашечного зажима провода спуска фазы "А" с ВЛ 110 кВ СП-189 к ВЧЗ СП-189. Ответственное лицо: Евсеенко Александр Викторович 30.11.2023 годТехническое мероприятие 2 ПС 110 кВ Белокурихинская. Выполнить усиление дополнительным шлейфом фазы "А" с ВЛ 110 кВ СП-189 к ВЧЗ СП-189. Ответственное лицо: Евсеенко Александр Викторович 30.11.2023 годТехническое мероприятие 3 ПС 110 кВ Белокурихинская. Провести визуальный осмотр с помощью оптических средств, состояния проводов спуска в местах опресовки аппаратных зажимов. Ответственное лицо: Евсеенко Александр Викторович 30.08.2024 год
356859 | 306 | 2023-10-24 | 10 | 46 | 0.0525 | 2023-10-24 | 12 | 31 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки произошла разрегулировка проводов фаз "В","С" с последующим их схлестом в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-45-1-19, при повторных порывах ветра схлест самоустранился, от возникшего КЗ действием защит отключался АВ-0,4 ф.2 в ТП-45-1-19. 4.12 Схлест проводов фаз "В","С" в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-45-1-19. из-за ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов фаз "В","С". на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-45-1-19, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-45-1-19. Провести регулировку проводов в пролете опор №4-5. Ответственное лицо: Шаталов Сергей Сергеевич 30.11.2023 год
356859 | 307 | 2023-10-24 | 12 | 36 | 0.0064002 | 2023-10-24 | 13 | 40 | 3.4.12.2 В результате влияния погодных условий от порыва ветра, произошел излом и падение отдельно стоящего дерева (расположенного вне охранной зоны ВЛ) на провода в пролет опор №31-32 ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-14-9 ф.2, от чего произошел обрыв провода фазы "А" и схлест его с проводом фазы "В", что привело к межфазному короткому замыканию, от возникшего межфазного короткого замыкания действием защит отключился АВ-0,4 кВ ф.2 в КТП 89-14-9. 4.4 Обрыв провода фазы "А" и схлест его с проводом фазы "В" в пролете опор №31-32 ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-14-9 ф.2, из-за падения дерева. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "А". на ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-14-9 ф.2, Пролет: Опора № 31 - Опора № 32 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-14-9 ф.2. Провести расчистку охранной зоны в пролете опор №31-32 от ДКР угрожающих падением на провода. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 22.12.2023 год
356859 | 308 | 2023-10-24 | 17 | 5 | 0.0046998 | 2023-10-24 | 17 | 52 | 3.4.12.2 В результате влияния погодных условий от порыва ветра, произошел излом и падение ветки с отдельно стоящего дерева (расположенного вне охранной зоны ВЛ) на провода разноименных фаз в пролет опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-14-19 ф.2, что привело к межфазному замыканию через ветку дерева. От возникшего межфазного короткого замыкания действием защит отключился АВ-0,4 кВ ф.2 в КТП-89-14-19. 4.4 Излом и падение ветки с отдельно стоящего дерева (расположенного вне охранной зоны ВЛ) на провода разноименных фаз в пролет опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-14-19 ф.2, из-за ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки с отдельно стоящего дерева (расположенного вне охранной зоны ВЛ) на провода разноименных фаз на ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-14-19 ф.2, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-14-19 ф.2. Провести расчистку охранной зоны в пролетах опор №4-5 от ДКР угрожающих падением на провода. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 29.11.2023 год
356859 | 309 | 2023-10-24 | 17 | 57 | 0.0072 | 2023-10-24 | 18 | 51 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки, при порывистом боковом ветре от длительных колебаний проводов, произошла разрегулировка проводов фаз "А, В" с последующим их схлестом в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-10-27 ф.3, от возникшего КЗ действием защит отключился АВ-0,4 кВ ф.3 в ТП-89-10-27. 4.12 Схлёст проводов фаз "А","В" в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-10-27 ф.3, из-за ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов фаз "А","В". на ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-10-27 ф.3, Пролет: Опора № 15 - Опора № 16 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-10-27 ф.3. Провести регулировку проводов в пролете опор №15-16. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 30.11.2023 год
356859 | 310 | 2023-10-24 | 21 | 0 | 0.0079998 | 2023-10-24 | 22 | 20 | 3.4.12.2 В результате влияния погодных условий от порыва ветра, произошел излом и падение ветки с отдельно стоящего дерева (расположенного вне охранной зоны ВЛ) на провода разноименных фаз в пролет опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ от ТП-38-2-4 ф.1, что привело к межфазному замыканию через ветку дерева и от возникшего межфазного короткого замыкания действием защит отключился АВ-0,4 кВ ф.1 в КТП-38-2-4. 4.4 Излом и падение ветки с отдельно стоящего дерева (расположенного вне охранной зоны ВЛ) на провода разноименных фаз в пролет опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ от ТП-38-2-4 ф.1, из-за ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки с отдельно стоящего дерева на провода разноименных фаз. на ВЛ-0,4 кВ от ТП-38-2-4 ф.1, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ от ТП-38-2-4 ф.1. Провести расчистку охранной зоны в пролете опор №7-8, от ДКР угрожающих падением на провода Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 30.11.2023 год
356857 | 437 | 2023-10-25 | 10 | 50 | 1.775 | 2023-10-25 | 12 | 1 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации под действием атмосферных явлений (ветер, осадки), произошло разрушение изолятора (ИО-10) фазы "А" на РКТП-14-7-16. Вследствие этого присоединение (ВЛ Л-14-7) был отключен СП-14-7-1 действием УРЗА (МТЗ, НАПВ). 4.12 Разрушение опорного изолятора (ИО-10) фазы "А" на РКТП-14-7-16 обусловлен старением материала с течением времени (физический износ) и воздействия ветровой нагрузки (порывы ветра до 10 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение опорного изолятора на Л-14-7 ГЭСстрой, Спуск Оп.№100-1 до КТП 14-7-16 | Техническое мероприятие 1 Провести осмотра ВЛ-14-7 ГЭсстрой от СП-14-7-1 на предмет целостности изоляторов. Заказ №180168953. Ответственное лицо: Мулин Р.Б. 09.12.2023 год
356857 | 438 | 2023-10-25 | 11 | 17 |  | 2023-10-25 | 11 | 17 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровых нагрузок и загнивания корневой системы произошло падение дерева (высотой более 30 метров) из-за пределов охранной зоны ВЛ на провод фазы "В" в пролете опор № 218-219 ВЛ 110 кВ ДН-86 4.4 Перекрытие провода фазы "В" в пролете опор № 218-219 ВЛ 110 кВ ДН-86 по стволу упавшего дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Замыкание на землю фазы "В" по стволу дерева на Дмитриевская - Ненинская, VL110-000138-502 | Техническое мероприятие 1 произвести вырубку нависшего на провод фазы "В" дерева, а также других деревьев, угрожающих падением на ВЛ в пролете опор № 218-219 ВЛ 110 кВ ДН-86 Ответственное лицо: Свиридов В.В. 01.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести осмотр трассы ВЛ на наличие ДКР высотой более 4 метров в ОЗ и деревьев угрожающих падением на ВЛ 110 кВ ДН-86. Ответственное лицо: Свиридов В.В. 03.12.2023 год
356850 | 396 | 2023-10-26 | 19 | 10 | 0.0873 | 2023-10-26 | 19 | 28 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки, произошел излом корневой системы дерева (высота 27 метров), стоящее во вне охранной зоне ВЛ-35кВ СА-330, падение его в сторону ВЛ в пролете опор №51-52, с замыканием фаз (А,В,С-имеются остатки коры на проводе фазы "С"). КУ на ПС 220 Бийская присоединение введено в работу. 4.4 К.З проводов ВЛ-35кВ СА-330 в пролете опор №50-51. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР. на Соколовская - Акутихинская (ВЛ СА-330), Пролет: Опора № 51 - Опора № 52 | Организационное мероприятие 1 Провести ИТР осмотр на предмет наличия деревьев угрожающих падением на провода ВЛ-35 кВ СА-330, при необходимости выполнить валку деревьев угрожающих падением на провода. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 30.11.2023 год
356855 | 338 | 2023-10-26 | 16 | 57 | 0.046766 | 2023-10-26 | 18 | 59 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 15 м/с) произошел схлест проводов марки (А-25) фаз "А" и "В" в пролёте опор №2-3 с последующим междуфазным замыканием , что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф-2 от КТП 10/0,4 кВ №41-11-8. 4.4 Схлест проводов в пролёте опор №2-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете опор на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-41-11-8, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Произвести замер стрелы провиса провода в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-41-11-8. При необходимости произвести регулировку. (Заказ № 180167922) Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 30.11.2023 год
356855 | 339 | 2023-10-26 | 21 | 2 | 0.22667 | 2023-10-26 | 23 | 18 | 3.4.7.3 В результате длительного срока эксплуатации (старение изоляции) на КТП 10/0,4 кВ № 8-12-15 произошел обрыв высоковольтной обмотки фазы "В" марки (ТМ-100 кВ), что привело к пониженному напряжению и отключению на КТП 10/0,4 кВ № 8-12-15. 4.12 Обрыв высоковольтной обмотки фазы "В" на КТП 10/0,4 кВ № 8-12-15. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на ТП-8-12-15, Трансформатор ТМ-100/10 | Техническое мероприятие 1 Провести испытания снятого трансформатора с КТП-8-12-15 100 кВА. При необходимости произвести ремонт. (заказ №180168064) Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 30.11.2023 год
356855 | 340 | 2023-10-26 | 23 | 7 | 0.023332 | 2023-10-27 | 0 | 3 | 3.4.7.3 В результате неудовлетворительного технического состояния (старение изоляции), произошло разрушение целостности изоляции концевой кабельной муфты 10 кВ марки (3КНТп-10 70-120) в ячейки № 20, что привело к отключению ВЛ-10 кВ Л-6-21 на ПС 110 кВ Тюменцевская. 4.13 Разрушение целостности изоляции кабельной соединительной муфты 10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на Л-6-21 с. Березовка (рез. 20-1) | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт и испытания концевой кабельной муфты 10 кВ в ячейки №20 на ПС 110 кВ Тюменцевская (заказ № 170061810) Ответственное лицо: Пасечник М.В. 17.11.2023 год
356851 | 660 | 2023-10-26 | 17 | 33 | 0.0495 | 2023-10-26 | 22 | 30 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки (порывы ветра до 25-27 м/с) произошёл кратковременный схлёст проводов (А-16) фазы "С" и PEN-провода в пролёте опор №1/5-№2/5 ВЛ Ф-2 от ТП-52-4-11Ю, что привело к отключению присоединения (ВЛ Ф-2 от ТП-52-4-11Ю) действием электромагнитного расцепителя (токовая отсечка) АВ Ф-2. 4.12 Кратковременный схлёст проводов (А-16) фазы "С" и PEN-провода в пролёте опор №1/5-№2/5 ВЛ Ф-2 от ТП-52-4-11Ю вызван воздействием ветровой нагрузки (порывы ветра до 27 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-52-4-11 Ю, Пролет: Оп.№1/5 - Оп.№2/5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов на ВЛ Ф-2 от ТП-52-4-11Ю в пролетах опор №15 - №3/5. (Заказ № 180166028). При несоответствии измеренных параметров нормируемым значениям выполнить регулировку стрел провеса проводов. Ответственное лицо: Мишин Александр Владимирович 30.11.2023 год
356857 | 439 | 2023-10-26 | 20 | 4 | 0.06167 | 2023-10-26 | 20 | 41 | 3.4.12.2 В результате воздействия порывистого ветра произошла пляска проводов что привело к разрегулировке провиса провода и схлестывания проводов в пролете опор №№228/143-228/144. 4.4 КЗ в пролете опор №№228/143-228/144 в результате пляски проводов и разрегулировки стрелы провиса провода фазы "В", из-за воздействия порывистого ветра произошел схлест проводов фазы "В" и "А" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на Л-24-1 "Кулада", Пролет: Оп №228/143 - Оп №228/144 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Л 24-1 "Кулада" № Заказа 180165045. Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 10.11.2023 г. Ответственное лицо: гл. инженер РЭС Погребняк А.А. 10.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку (перетяжку) стрелы провиса провода в пр.оп.№№228/143-228/145.№Заказа 180165726.Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 10.11.2023 г. Ответственное лицо: гл. инженер РЭС Погребняк А.А. 10.11.2023 год
356857 | 440 | 2023-10-26 | 20 | 50 | 0.236 | 2023-10-26 | 22 | 48 | 3.4.12.2 В результате воздействия длительной поперечной ветровой нагрузки произошел срыв изолятора фазы "А" на опоре № 225/11 ВЛ-10 кВ Л-27-1 "Беш-Озек", что привело к касанию провода фазы "А" провода фазы "В", возникновению межфазного замыкания и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.3 Срыв изолятора на опоре № 225/11 ВЛ-10 кВ Л-27-1 "Беш-Озек" в результате воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на Л-27-1 Беш-Озек, Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить выборочный верховой осмотр 10% опор отпайки от опоры № 225 ВЛ-10 кВ Л-27-1 "Беш-Озек" с целью выявления ненадежного крепления изоляторов, обнаружения нарушения крепления вязки провода и т.д. По результатам проведенного осмотра запланировать мероприятия к устранению. Заказ № 180168331. Ответственное лицо: Начальник РЭС Коротенко А.А. 30.11.2023 год
356857 | 442 | 2023-10-26 | 21 | 50 | 0.51751 | 2023-10-26 | 23 | 45 | 3.4.9.3 Повреждение в потребительской ТП-28-3-36 СПК Мендур-Сокон (в результате перепадов температур окружающего воздуха (с -4 до +2), произошло образование микротрещин в фарфоровой оболочке проходного изолятора 10 кВ фаза "А" на КТП 10/0,4 кВ № 28-3-36 с последующим попаданием влаги, что привело к его повреждению) | Организационное мероприятие 1 Отключен с РТП-28-3-36. Направлено письмо о проведении электроустановки в соответствие с требованиями НТД.Ответственный Соёнов М.И. Ответственное лицо: начальник РЭС Соёнов М.И. 10.11.2023 год
356857 | 443 | 2023-10-26 | 23 | 31 |  | 2023-10-26 | 23 | 31 | 3.4.12.2 Из-за воздействия ветровой нагрузки произошло падение дерева из-за пределов ОЗ на провод ВЛ-6 кВ Л-6-12 в пролет оп. 33-34, вследствие чего произошел кратковременный схлест провода в пролет оп. 33-34 Л-6-12 4.4 Из-за падения дерева произошел кратковременный схлест провода в пролет оп. 33-34 Л-6-12 ( без повреждения провода) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест провода на Л-6-12 Поселок, Пролет: Оп №33 - Оп №34 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ на наличие угрожающих деревьев при выявлении запланировать и произвести их вырубку. Отчет о выполнении предоставить до 12.12.2023 заказ №180152229 Ответственное лицо: Павлов В.Ю. 12.12.2023 год
356857 | 444 | 2023-10-27 | 0 | 26 | 2.85 | 2023-10-27 | 2 | 20 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровых нагрузок, произошел срыв изолятора фазы "В" на опоре №197 ВЛ-10кВ Л-14-6, что привело к аварийному отключению В-10кВ Л-14-6 на ПС 110кВ "Майминская". 4.3 Срыв изолятора фазы "В" на опоре №197 ВЛ-10кВ Л-14-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на Л-14-6 Водозабор, Опора ПП10-1 | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр В Л-14-6 Водозабор на предмет целостности изоляторов. Заказ №180168855. Ответственное лицо: Мулин Р.Б. 08.12.2023 год
356857 | 445 | 2023-10-27 | 0 | 37 | 0.032016 | 2023-10-27 | 2 | 30 | 3.4.12.2 Из-за воздействия ветровой нагрузки произошло падение дерева из-за пределов ОЗ на провод ВЛ-10 кВ Л-16-6 в пролет оп. 278-279, вследствие чего произошел срыв изолятор ф. А ШФ-20 оп. 279, провод лег на металлическую траверсу оп. 279 Л-16-6, В результате однофазного короткого замыкания на землю, на ПС 110 кВ Чойская, прошел сигнал «земля в сети 10 кВ» и ключом управления был отключен В-10 Л-16-6. 4.4 Из-за воздействия ветровой нагрузки произошло падение дерева из-за пределов ОЗ на провод ВЛ-10 кВ Л-16-6 в пролет оп. 278-279 с последующим срывом изолятора с крюка ШФ-20 ф. А оп. 279 Л-16-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на Л-16-6 Ускуч, Опора ПоБ10-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести монтаж изолятора ф. А оп. 279 Л16-6 и отчитаться до 16.12.2023 заказ 180160519 Ответственное лицо: Павлов В.Ю. 19.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Л-16-6 на наличие угрожающих деревьев и отчитаться до 19.12.2023 заказ 180147248 Ответственное лицо: Павлов В.Ю. 19.12.2023 год
356857 | 446 | 2023-10-27 | 0 | 55 |  | 2023-10-27 | 0 | 55 | 3.4.12.2 Из-за воздействия ветровой нагрузки (сильного порыва ветра) произошел схлёст выводов фаз "В" и "С" РУ 10кВ КТП 37-11-10 с последующим отключением В-10 Л 37-11. 4.4 В следствии сильного порыва ветра произошел схлёст выводов фаз "В" и "С" РУ 10кВ КТП 37-11-10 с последующим отключением ВЛ-10 кВ Л-37-11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст выводов на Л-37-11 Кош-Агач-1, Спуск Оп №47/11/2 - КТП-37-11-10 | Техническое мероприятие 1 Провести замену голого провода (спусков) 10кВ на ТП 37-11-10 на СИП. Заказ № 170061890. Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 10.12.2023 г. Ответственное лицо: Турканов Р.К. 08.12.2023 год
356858 | 565 | 2023-10-25 | 5 | 15 | 0.018667 | 2023-10-25 | 7 | 7 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "А" и "В" произошедшее в результате падения ветки дерева , находящегося в не охранной зоне ВЛ, под воздействием порывистого ветра в пролете опор №9-№10 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-71-2-14 4.4 Падение ветки дерева на провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-71-2-14, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 По ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-71-2-14, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №9-№10 по Заказу №180166431. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.12.2023 год
356858 | 566 | 2023-10-25 | 7 | 10 | 0.00775 | 2023-10-25 | 8 | 43 | 3.4.12.2 Однофазное замыкание фаз "В" и "0" произошедшее в результате падения ветки дерева , находящегося в не охранной зоне ВЛ, под воздействием порывистого ветра в пролете опор №7-№8 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-71-2-9 4.4 Падение ветки дерева на провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-71-2-9, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 По ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-71-2-9, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №7-№8 по Заказу №180166436. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.12.2023 год
356858 | 567 | 2023-10-26 | 18 | 5 | 0.043296 | 2023-10-26 | 18 | 12 | 3.4.12.2 В результате падения под воздействием ветровой нагрузки ветки дерева (находящегося вне охранной зоны ВЛ) на спуски 10 кВ между РКТП 28-1-36 и КТП 28-1-36, произошел их схлест, приведший к возникновению межфазного замыкания фаз "А" и "В" и отключению ВЛ действием УРЗА 4.4 Падение ветки дерева на провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на Л-28-1 с.Косиха-с.Сохорево, Спуск: Опора № 302 - КТП 28-1-36 | Техническое мероприятие 1 Произвести вырубку в веток угрожающих падением на провода пролете опор №302-№303 ВЛ-10 кВ Л-28-1 . Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 29.02.2024 год
356858 | 568 | 2023-10-26 | 20 | 19 | 0.024202 | 2023-10-26 | 20 | 41 | 3.4.12.2 В результате падения под воздействием ветровой нагрузки ветки дерева (находящегося вне охранной зоны ВЛ) на провода ВЛ-10 кВ Л-31-9 в пролете опор №97-№98, произошел их схлест, приведший к возникновению межфазного замыкания фаз "А" и "В" и отключению ВЛ действием УРЗА 4.4 Падение ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ Л-31-9 в пролете опор №97-№98. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на Л-31-9 с.Первомайское-п.Волга, Пролет: Опора № 97 - Опора № 98 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-10 кВ Л-31-9, произвести вырубку деревьев, угрожающих падением на провода в пролете опор №97-№98. Ответственное лицо: Ломаковский А.С. 29.02.2024 год
356858 | 570 | 2023-10-26 | 22 | 13 | 0.9136 | 2023-10-26 | 23 | 49 | 3.4.12.2 В результате падения под воздействием ветровой нагрузки ветки дерева (находящегося вне охранной зоны ВЛ) на провода ВЛ-10 кВ Л-49-3 в пролете опор №84/3-№85/3, произошел их схлест, приведший к возникновению межфазного замыкания фаз "А" и "В" и отключению ВЛ действием УРЗА 4.4 Падение ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ Л-49-3 в пролете опор №84/3-№85/3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на Л-49-3 п.Октябрьский-п.Костяки, Пролет: Опора № 84-3 - Опора № 85-3 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-10 кВ Л-49-3, произвести вырубку деревьев, угрожающих падением на провода в пролете опор №84/3-№85/3. Ответственное лицо: Ломаковский А.С. 31.12.2023 год
356853 | 372 | 2023-10-26 | 12 | 24 | 0.028334 | 2023-10-26 | 14 | 4 | 3.4.9.3 Под воздействием сильного ветра произошло падение ветки тополя на перекидку ввода в здание по адресу улица Партизанская, дом 2, село Плотава запитанное от опоры № 16 , что привело к кратковременному схлёсту проводов перекидки и отключению ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-90-41-87. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю, проживающему по адресу село Плотава ул.Партизанская дом 2, запитанному от опоры № 16 ВЛ 0,4 кВ от КТП-90-41-87 фидер №1 на замену перекидки в здание на изолированный провод. Ответственное лицо: Неженцев Д.Н. 30.11.2023 год
356858 | 571 | 2023-10-27 | 4 | 31 | 0.27338 | 2023-10-27 | 4 | 48 | 3.4.9.3 Отключение произошло по причине повреждения на потребительской КТП-36-5-1 (КГБСУСО "Бобровский психоневрологический интернат"). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю КГБСУСО "Бобровский психоневрологический интернат" о необходимости приведения собственных э/у к требованиям НТД Ответственное лицо: Ломаковский А.С. 31.12.2023 год
356851 | 656 | 2023-10-28 | 23 | 18 |  | 2023-10-28 | 23 | 18 | 3.4.10 В результате жизнедеятельности хищных птиц (ареал обитания канюков, сов), вследствие присаживания птицы на край траверсы, произошло перекрытие изоляции провода (АС-150) фазы "А" (одиночная) на промежуточной ж/б (ПБ110-3) опоре №193 ВЛ ГЗ-143 по струе птичьего помёта, о чём свидетельствуют следы воздействия токов К.З. на поверхности 1-ого и 8-ого изоляторов подвесной гирлянды и проводе (АС-150), а также следы жизнедеятельности птиц (помёт) на металлической траверсе и изоляторах (видно в бинокль).(см. фото 1-5). Данное обстоятельство привело к образованию электрической дуги с возникновением короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ ГЗ-143 действием защит (ТЗНП). В бестоковую паузу (режим АПВ) произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции фазы «А» и действием УРЗА (УАПВ) присоединение (ВЛ ГЗ-143) было успешно введено в работу. 4.11 Кратковременное перекрытие изоляции провода (АС-150) фазы «А» (одиночная) на промежуточной ж/б (ПБ110-3) опоре №193 ВЛ ГЗ-143 произошло по струе птичьего помёта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц на Горняк-Змеиногорская (ВЛ ГЗ-143), Опора пром.ж/б.ПБ110-3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить верховой осмотр, с применением БПЛА, с целью оценки состояния изоляции на ВЛ ГЗ-143, в пролётах опор №190 - №195. При необходимости, выполнить чистку изоляции. (Заказ №180168111). Ответственное лицо: Покутний Павел Иванович 30.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Установить ПЗУ на траверсы опор №190 - №195 ВЛ ГЗ-143. (Заказ №142887945) Ответственное лицо: Покутний Павел Иванович 29.02.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить анализ отключений ВЛ 110 кВ Горняк-Змеиногорская (ВЛ ГЗ-143) на предмет отключений из-за воздействия птиц за период с 01.01.2018 по 31.12.2023 с целью определения целесообразности установки на ВЛ противоприсадочных устройств, а также замены линейной арматуры и изоляторов, и, при необходимости, включить в РП 2025-2030 гг. мероприятия по установке данных устройств и замены дефектных элементов на опорах ВЛ. Ответственное лицо: Покутний Павел Иванович 30.12.2023 год
356859 | 311 | 2023-10-28 | 9 | 51 |  | 2023-10-28 | 9 | 51 | 3.4.12.5 В результате влияния перепадов температур окружающего воздуха, увлажнения подвесной гирлянды изоляторов (конденсация влаги на поверхности изоляции из-за разницы температур -4 - +1°С), привело к появлению проводящих каналов и ослаблению изоляции (снижение диэлектрических свойств гирлянды изоляторов) фазы "В" на ж/б опоре №27 отпайка С-134 ВЛ 110 кВ ПС-134, от чего произошло перекрытие фазы "В" по поверхности гирлянды изоляторов (марки ПС-6А в количестве 8 шт. в гирлянде) с однофазным коротким замыканием фазы "В" на металлическую траверсу опоры №27. От возникшего замыкания фазы "В" на землю, действием защит отключился В-110 ПС-134 на ПС 110 кВ Петропавловская. 4.11 Электродуговое перекрытие гирлянды изоляторов фазы «В» (нижняя) на опоре №27 отпайки С-134. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие гирлянды изоляторов фазы «В» на Петропавловская-Солонешенская (ВЛ ПС-134, Опора пром.ж/б.ПБ 25 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 110 кВ ПС-134. Провести верховой осмотр опор №1-45 с применением БПЛА, с целью выявления дефекта проводов и тросов в местах крепления и зажимах, состояние мест присоединения заземляющих спусков к заземляющему контуру, наличие дефектов изоляции (следов перекрытия, сколов, повреждения юбок, мест крепления гирлянд изоляторов) с устранением выявленных дефектов. Заказ 180168621 Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 25.12.2023 годТехническое мероприятие 2 ВЛ 110 кВ ПС-134. Выполнить замену дефектных изоляторов в гирлянде изоляторов фазы "В" на опоре №27. Заказ 210386361. Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 25.12.2023 годТехническое мероприятие 3 ВЛ 110 кВ ПС-134. Выполнить проверку контура заземляющего устройства опоры №27. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю. Заказ 180168622. Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 25.12.2023 год
356852 | 286 | 2023-10-28 | 9 | 44 | 0.0008666 | 2023-10-28 | 10 | 10 | 3.4.9.3 В результате излома и падения трубостойки потребителя по адресу с. Александровка ул. Центральная дом №61, произошел схлест проводов ввода потребителя, что привело к аварийному отключению автоматического выключателя АВ Ф-2 на КТП-10/0,4кВ №13-15-8. | Организационное мероприятие 1 Выписать предписание потребителю по адресу с. Александровка по ул. Центральная дом №61 об устранении нарушения. Ответственное лицо: главный инженер Родинского РЭС Одожий С.М. 17.11.2023 год
356857 | 447 | 2023-10-27 | 18 | 28 |  | 2023-10-27 | 18 | 28 | 3.4.12.2 Из-за воздействия порывистого ветра произошла пляска проводов что привело к разрегулировки стрелы провеса спуска 10 кВ ТП 25-3-0 фазы "В". 4.4 Произошло разрегулировка стрелы провиса спуска 10 кВ. фазы "В", из-за воздействия порывистого ветра и пляски проводов от ТП 25-3-0, что привело к КЗ и работы защиты МТЗ фазы "В" ,"С" с Успешным АПВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ТП-25-3-0, РЛНД-10/400 (ЗН) | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Л 25-3 "Иня". Заказ №180168065. Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 17.11.2023 г. Ответственное лицо: гл. инженер РЭС Погребняк А.А. 05.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку(перетяжку) спуска 10 кВ от РТП 25-3-0. №Заказа 180168181.Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 30.11.2023 г. Ответственное лицо: Мастер ИУЭС Карастанов А.Д. 30.11.2023 год
356850 | 398 | 2023-10-27 | 17 | 40 | 0.0075 | 2023-10-27 | 17 | 58 | 3.4.12.2 В результате сильного порывистого ветра, произошел схлест проводов от ф.2 КТП-19-4-13 до опоры №1 ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП-19-4-13, что привело к отключению АВ-2 КТП-19-4-13. 4.11 Схлест проводов от ф.2 КТП-19-4-13 до опоры №1 ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП-19-4-13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-19-4-13, Пролет: - Опора № 1 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса провода от КТП-19-4-13 ф.2 до опоры №1 ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-19-4-13, проверить надежность крепления вязок, изоляторов. Ответственное лицо: Макаров П.И. 01.12.2023 год
356859 | 312 | 2023-10-27 | 16 | 43 |  | 2023-10-27 | 16 | 43 | 3.4.8.5 Повреждение силового кабеля 10 кВ от ПС 110 кв Белокрихинская до опоры №1 ВЛ 10 кВ Л-32-3 (от опоры №1 ВЛ 10 кВ Л-32-3 находится на балансе АО «СК Алтайкрайэнерго», согласно акта разграничения), произошло при производстве санкционированных земляных работах выданного АО «Сетевая компания Алтайкрайэнерго», без присутствующего представителя ПО Белокурихинские ЭС филиала ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго на месте работ, что нарушало условия выполнения работ согласно ордера. 4.13 Повреждение силового кабеля 10 кВ от ПС 110 кв Белокрихинская до опоры №1 ВЛ 10 кВ Л-32-3 (ВЛ 10 кВ Л-32-3 от опоры №1 на балансе АО «СК Алтайкрайэнерго»), при производстве санкционированных земляных работах АО «СК Алтайкрайэнерго». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение силового кабеля 10 кВ. на КВЛ-32-3 до оп.№1720/177/1 Л-97-17, ААБл-10 3х50 | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в АО «СК Алтайкрайэнерго» с требованием при производстве земляных работ на ВЛ 10 кВ Л-32-3 только в присутствии персонала представителя ПО БЭС филиала ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС, согласно выданного ордера. Ответственное лицо: Клепиков Антон Васильевич 30.11.2023 год
356857 | 448 | 2023-10-27 | 15 | 51 | 0.013316 | 2023-10-27 | 16 | 38 | 3.4.7.3 В результате падения дерева, произошел обрыв подвеса проводов в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-14-25-95, что привело к аварийному отключению АВ-0,4 кВ ф.2 ТП-14-25-95. 4.4 В результате падение дерева на пролет проводов оп. 9-10 произошел обрыв подвеса провода ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-14-25-95, от возникшего К.З. действием защит отключился АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-14-25-95. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение дерева на пролет проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-14-25-95, Опора ПД1 (рос.) | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-14-25-95 на наличие деревьев в охранной зоне ВЛ, при выявлении запланировать и произвести их рубку. Заказ № 180168850 Ответственное лицо: Мулин РБ 09.12.2023 год
356857 | 449 | 2023-10-27 | 12 | 55 | 0.1073 | 2023-10-27 | 14 | 22 | 3.4.12.2 Из-за воздействия порывистого ветра произошла пляска проводов что привело к разрегулировки стрелы провеса проводов пр. опор №№5-5/1, 1/4-1/5 ВЛ 0,4 кВ. Ф-1 от ТП 24-2-7. 4.4 В пролете опор №№ 1/4-1/5 фазы "А","В","С", 5-5/1 фазы "В". ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 24-2-7 произошло разрегулировка стрелы провиса проводов из-за воздействия порывистого ветра и пляски проводов что привело к КЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-24-2-7, Пролет: Оп №5 - Оп №5/1 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 24-2-7.№Заказа 180166193. Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 17.11.2023 г. Ответственное лицо: ст. мастер ОУЭС Боктунов М.В. 17.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку (перетяжку) стрелы провиса проводов ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП 24-2-7 пр.опор №№ 1/4-1/5,5-5/1.№ Заказа 180166196. Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 17.11.2023 г. Ответственное лицо: ст. мастер ОУЭС Боктунов М.В. 17.11.2023 год
356859 | 313 | 2023-10-26 | 21 | 6 | 0.0024165 | 2023-10-26 | 21 | 35 | 3.4.9.3 В результате замыкания провода на вводе потребителя, подключенного от опоры №33 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-35-11-18, привело к межфазному замыканию. От возникшего межфазного короткого замыкания действием защит отключился АВ-0,4 кВ ф.1 в КТП-35-11-18. | Организационное мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-35-11-18. Рекомендовать потребителю, подключенного от опоры №33 заменить ввод кабелем или СИП. Ответственное лицо: Клепиков Антон Васильевич 27.12.2023 год
356857 | 450 | 2023-10-27 | 12 | 49 | 0.29846 | 2023-10-27 | 16 | 51 | 3.4.7.3 Из-за длительной эксплуатации ВЛ-0,4 кВ (35 лет) произошло загнивание опоры № 4/4, 4/5,4/5/1 выше нормы у основания и при сильном ветре произошло падение опоры № 4/4, 4/5,4/5/1 и схлест провода в пролет оп. 4/4-4/5,4/5-4/5/1 ф. 1 от ТП 6-12-5 , что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф. 1 4.1 Излом опор у основания № 4/4, 4/5, 4/5/1 фидера № 1 ТП 6-12-5 из-за загнивания выше нормы, что привело к падению опор и отключению АВ-0,4 кВ ф. 1 на ТП 10/0,4 кВ № 6-12-5 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-6-12-5, Опора П1Д-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от 6-12-5 с целью выявления загнивания деревянных опор выше нормы для включения в РП 2025 года и отчитаться до 12.12.2023г Заказ 180152318 Ответственное лицо: Павлов В.Ю. 12.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену опор № 4/4, 4/5 ,4/5/1 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от 6-12-5 и отчитаться до 12.12.2023г Заказ 170060794 Ответственное лицо: Павлов В.Ю. 12.12.2023 год
356857 | 451 | 2023-10-27 | 12 | 28 | 0.12283 | 2023-10-27 | 14 | 18 | 3.4.12.2 В результате воздействия длительной поперечной ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№8-8/1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-21-1-34, что привело к возникновению межфазного замыкания и отключению АВ-0,4 кВ ф.1 в РУ-0,4 кВ ТП-21-1-34. 4.4 Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 8-8/1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-21-1-34 в результате воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-21-1-34, Пролет: - Оп.№8/1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №№ 8-8/1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-21-1-34. Заказ № 180168337. Ответственное лицо: Мастер УЭС зырянов О.Г. 30.11.2023 год
356859 | 314 | 2023-10-26 | 21 | 55 | 0.46805 | 2023-10-27 | 2 | 8 | 3.4.12.2 В результате влияния погодных условий от порыва ветра, произошел излом и падение отдельно стоящего дерева (расположенного вне охранной зоны ВЛ) на провода фаз "А","С" в пролет опор №132/5-132/6 ВЛ 10 кВ Л-20-14, что привело к межфазному замыканию через ветку дерева и от возникшего межфазного короткого замыкания действием защит отключился СП 20-14-1 4.4 Падение отдельно стоящего дерева (расположенного вне охранной зоны ВЛ) на провода фаз "А","С" в пролет опор №132/5-132/6 ВЛ 10 кВ Л-20-14, из-за ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение отдельно стоящего дерева на провода фаз "А","С" на Л-20-14 Каянча, VS010-0001464-A05 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ Л-20-14. Провести расчистку охранной зоны в пролете опор №132/5-132/6, от ДКР угрожающих падением на провода. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 28.11.2023 год
356857 | 452 | 2023-10-27 | 11 | 49 | 0.084932 | 2023-10-27 | 13 | 33 | 3.4.7.3 Из-за длительной эксплуатации ВЛ-0,4 кВ (30 лет) произошло загнивание опоры № 17 выше нормы у основания и при сильном ветре произошло падение опоры № 17 и схлест провода в пролет оп. 16-17 ф. 1 от ТП 6-12-8 , что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф. 1 4.1 Излом опор у основания № 17 фидера № 1 ТП 6-12-8 из-за загнивания выше нормы, что привело к падению опоры и отключению АВ-0,4 кВ ф. 1 на ТП 10/0,4 кВ № 6-12-8 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом опоры на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-6-12-8, Опора П1Д-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от 6-12-8 с целью выявления загнивания деревянных опор выше нормы для включения в РП 2025 года и отчитаться до 12.12.2023г заказ 180152316 Ответственное лицо: Павлов В.Ю. 12.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену опоры № 17 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от 6-12-8 и отчитаться до 12.12.2023г заказ 210382580 Ответственное лицо: Павлов В.Ю. 12.12.2023 год
356859 | 315 | 2023-10-26 | 23 | 6 | 1.5 | 2023-10-26 | 23 | 24 | 3.4.12.2 При воздействии порывистого бокового ветра (до 25 м/с) на участке ВЛ 110 кВ СК-168 кВ ПС 110 кВ «Смоленская» - ПС 110 кВ «Курортная», произошло подтягивание подвесной гирлянды изоляторов фазы "А" к металлической опоре №145 ВЛ 110 кВ СК-168 с приближением провода фазы "А" на расстояние менее допустимого, что привело к устойчивому электродуговому перекрытию воздушного промежутка между проводом фазы "А" и металлической траверсой. От возникшего замыкания действием защит отключался В-110 СК-168 на ПС 110 кВ Смоленская. 4.11 Электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводом фазы "А" и металлической траверсой опоры №145 ВЛ 110 кВ СК-168. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводом фазы "А" и металлической траверсой. на Смоленская-Курортная (ВЛ СК-168), Опора пром. мет.П6М | Техническое мероприятие 1 ВЛ 110 кВ СК-168. Провести верховой осмотр поддерживающих гирлянд изоляторов и металлических траверс опор №145, с целью выявления дефекта проводов и тросов в местах крепления и зажимах, наличия дефектов изоляции (следов перекрытия, сколов, повреждения юбок, мест крепления гирлянд изоляторов), с обязательной фотофиксацией. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных дефектов. Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 25.12.2023 годТехническое мероприятие 2 ВЛ 110 кВ СК-168. Выполнить проверку контура заземляющего устройства опоры №145. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению). Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 25.12.2023 год
356857 | 453 | 2023-10-27 | 11 | 41 | 1.425 | 2023-10-27 | 13 | 16 | 3.4.12.2 В результате воздействия длительной поперечной ветровой нагрузки произошел наклон опоры № 347 ВЛ-10 кВ Л-15-17 "Турсиб", что, впоследствии, могло привести к ее падению. 4.14 Наклон опоры № 347 ВЛ-10 кВ Л-15-17 "Турсиб" в результате воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наклон опоры на Л-15-17 Турсиб, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить выправку опоры № 347 ВЛ-10 кВ Л-15-17 "Турсиб". Заказ № 180168336. Ответственное лицо: Начальник РЭС Коротенко А.А. 15.11.2023 год
356858 | 572 | 2023-10-27 | 11 | 31 | 0.405 | 2023-10-27 | 15 | 34 | 3.4.10 В результате попадания животного в РУ-10кВ КТП-36-13-4 произошло однофазное замыкание фазы "В" с корпусом КТП 36-13-4, повлекшее за собой электродуговое повреждение высоковольтных предохранителей ПК-10 фазы "В". 4.12 Электродуговое повреждение высоковольтного предохранителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение высоковольтного предохранителя. на ТП-36-13-4, Предохранитель ПКТ102-10-40-20 У3 | Техническое мероприятие 1 Мастеру Бобровского сетевого УЭС произвести герметизацию корпуса КТП 36-13-4. Ответственное лицо: Ломаковский А.С. 31.12.2023 год
356857 | 454 | 2023-10-27 | 6 | 51 | 0.238 | 2023-10-27 | 8 | 50 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровых нагрузок, произошел схлест проводов в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-14-15-10, что привело к аварийному отключению АВ-0,4 кВ ф.1 ТП-14-15-10. 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки, при порывистом боковом ветре от длительных колебаний проводов, произошла разрегулировка проводов разноименных фаз с последующим их схлестом в пролетах опор № 14-15, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-14-15-10 , от возникшего К.З. действием защит отключился АВ-0,4 кВ ф.1 в ТП-14-15-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-14-15-10, Опора П3ДБ-4 | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-14-15-10 на предмет провиса проводов ниже допустимого. Заказ №180168853. Ответственное лицо: Мулин Р.Б. 08.12.2023 год
356857 | 455 | 2023-10-27 | 7 | 0 | 0.312 | 2023-10-27 | 8 | 57 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровых нагрузок, произошел схлест проводов в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-14-7-39, что привело к аварийному отключению АВ-0,4 кВ ф.1 ТП-14-7-39. 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки, при порывистом боковом ветре от длительных колебаний проводов, произошла разрегулировка проводов разноименных фаз с последующим их схлестом в пролетах опор № 1-2, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-14-7-39 , от возникшего К.З. действием защит отключился АВ-0,4 кВ ф.1 в 14-7-39. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-14-7-39, Пролет: Оп №1 - Оп №2 | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-14-7-39 на предмет провиса проводов ниже допустимого. Заказ №180168852. Ответственное лицо: Мулин Р.Б. 08.12.2023 год
356857 | 457 | 2023-10-27 | 7 | 32 | 0.238 | 2023-10-27 | 9 | 14 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровых нагрузок, произошел схлест проводов в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-14-7-12, что привело к аварийному отключению АВ-0,4 кВ ф.2 ТП-14-7-12. 4.4 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки, при порывистом боковом ветре от длительных колебаний проводов, произошла разрегулировка проводов разноименных фаз с последующим их схлестом в пролетах опор № 11-12, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-14-7-12 , от возникшего К.З. действием защит отключился АВ-0,4 кВ ф.2 в ТП-14-7-12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-14-7-12, Опора П3ДБ-4 | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-14-7-12 на предмет провиса проводов ниже допустимого. Заказ №180168851. Ответственное лицо: Мулин Р.Б. 08.12.2023 год
356857 | 458 | 2023-10-27 | 11 | 15 | 0.10633 | 2023-10-27 | 13 | 11 | 3.4.12.2 В результате воздействия длительной поперечной ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 4-5 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-21-1-30, что привело к возникновению межфазного замыкания и отключению АВ-0,4 кВ ф.1 в РУ-0,4 кВ ТП-21-1-30. 4.4 Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 4-5 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-21-1-30 в результате воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-21-1-30, Пролет: Оп №4 - Оп №5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в анкерном пролете опор №№ 1-6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-21-1-30. Заказ № 180168335. Ответственное лицо: Мастер УЭС Зырянов О.Г. 31.12.2023 год
356859 | 317 | 2023-10-27 | 8 | 42 | 0.0049998 | 2023-10-27 | 9 | 32 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки, при порывистом боковом ветре от длительных колебаний проводов, произошла разрегулировка проводов фаз "А, В" с последующим их схлестом в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ от ТП-14-4-39 ф.1, от возникшего КЗ действием защит отключился АВ-0,4 кВ ф.1 в ТП-14-4-39. 4.12 Схлест проводов в пр. оп. 7-8 следы перекрытия Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ от ТП-14-4-39 ф.1, Пролет: Оп.7 - Оп.8 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ от ТП-14-4-39 ф.1. Провести регулировку проводов в пролете опор №7-8. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 28.11.2023 год
356857 | 459 | 2023-10-27 | 11 | 9 | 0.1309 | 2023-10-27 | 13 | 8 | 3.4.12.2 В результате воздействия длительной поперечной ветровой нагрузки произошел наклон опор №№ 3, 4 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-22-9-12, что привело к кратковременному схлесту проводов в данном пролете и последующему отключению АВ-0,4 кВ ф.1 в РУ-0,4 кВ ТП-22-9-12. 4.4 Наклон опор №№ 3,4 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-22-9-12 в результате воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наклон опор. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-22-9-12, Опора П1Д-3 | Техническое мероприятие 1 Произвести выправку опор №№ 3,4 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-22-9-12. Заказ № 180165567. Ответственное лицо: Начальник РЭС Коротенко А.А. 30.11.2023 год
356857 | 460 | 2023-10-27 | 10 | 51 | 0.1508 | 2023-10-27 | 12 | 47 | 3.4.7.3 Из-за загнивание опор № 5,6,7 произошел излом опор у основания и при сильном ветре произошло падение опор № 5,6,7 и схлест провода в пролет оп. 5-7 ф. 1 от ТП 12-3-5 , что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф. 1 4.1 Излом опор у основания № 5,6,7 фидера № 1 ТП 12-3-5 из-за загнивания выше нормы, что привело к падению и отключению АВ-0,4 кВ ф. 1 на ТП 10/0,4 кВ № 12-3-5 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом опоры на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-12-3-5, Опора ПД1 (рос.) | Техническое мероприятие 1 Произвести замену опор № 5,6,7 ф. 1 ТП 12-3-5 и отчитаться до 30.04.2024 Ответственное лицо: Алешин Г.Н. 30.04.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от 12-3-5 для включения в ремонтную программу и отчитаться до 30.04.2024 заказ 180147241 Ответственное лицо: Алешин Г.Н. 30.04.2024 год
356853 | 373 | 2023-10-27 | 10 | 11 | 0.0089964 | 2023-10-27 | 10 | 16 | 3.4.12.2 В результате действия сильного ветра произошло перетирание провода фазы "В" в месте соединения плашечного зажима двойного крепления на опоре №9, что привело к его обрыву в пролете опор №9 - 9-1, его падению, кратковременному схлесту с проводом фазы "С" и отключению ВЛ-10 кВ Л-86-11. 4.3 Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №9 - 9-1 на ВЛ-10 кВ Л-86-11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "В" на Л-86-11 п. Победим, Пролет: Опора № 9 -Опора №9-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести монтаж провода фазы "В" в пролёте опор №9 - 9/1 на ВЛ-10 кВ Л-86-11. Ответственное лицо: Веремьёв С.А. 30.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести ИТР осмотр ВЛ-10 кВ Л-86-11. При обнаружении дефектов устранить. Ответственное лицо: Веремьёв С.А. 30.11.2023 год
356857 | 461 | 2023-10-27 | 10 | 48 | 0.10545 | 2023-10-27 | 12 | 39 | 3.4.12.2 В результате воздействия длительной поперечной ветровой нагрузки произошел обрыв провода фазы "В" в пролете опор №№ 16-17 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-15-13-3, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.1 в РУ-0,4 кВ ТП-15-13-3. 4.13 Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №№ 16-17 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-15-13-3 из-за ветра Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-15-13-3, Пролет: Оп №16 - Оп №17 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ИТР осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-15-13-3 с целью выявления ненадежного крепления провода, изоляторов, разрегулировки стрелы провеса проводов. По результатам проведенного осмотра запланировать мероприятия к устранению. Заказ № 180168334. Ответственное лицо: Начальник РЭС Коротенко А.А. 30.11.2023 год
356859 | 318 | 2023-10-27 | 10 | 15 | 0.0073336 | 2023-10-27 | 11 | 10 | 3.4.9.3 В результате замыкания потребительского неизолированного провода ввода в жилой дом бытового абонента, подключенного от опоры №12 ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-13-23 ф.1, привело к срабатыванию защит и отключению АВ-0,4 кВ ф.1 в КТП-34-13-23. | Организационное мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-13-23 ф.1. рекомендовать потребителю подключенному от опоры №12 смонтировать изолированный ввод кабелем или СИП. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 27.11.2023 год
356857 | 462 | 2023-10-27 | 10 | 27 | 0.073331 | 2023-10-27 | 11 | 47 | 3.4.12.2 Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки на провод произошла разрегулировка провода в пролет опор № 7/2-7/3 и при воздействии очень сильного ветра произошел схлест провода и его обрыв в пролет оп. 7/2-7/3 ф. В,С ф. 1 от ТП 6-12-4 4.13 Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки произошел схлест провода и его обрыв в пролет оп. 7/2-7/3 ф. В,С ф. 1 от ТП 6-12-4 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест провода и его обрыв на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-6-12-4, Пролет: Оп №6/2 - Оп №6/3 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода в пролет оп. 7/2-7/3 ф. В,С ф. 1 от ТП 6-12-4 и отчитаться до 19.12.2023 Заказ 180152300 Ответственное лицо: Павлов В.Ю. 19.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от 6-12-4 с целью выявления разрегулировки провода и отчитаться до 19.12.2023г заказ 180152316 Ответственное лицо: Павлов В.Ю. 19.12.2023 год
356853 | 374 | 2023-10-30 | 22 | 37 | 0.0585 | 2023-10-30 | 23 | 31 | 3.4.9.3 В результате старения изоляции вводного кабеля потребителя, проживающего по адресу: с. Плотава, ул. Рабочая, дом 4 запитанного от опоры № 8, произошло растрескивание изоляции кабеля, что привело к перекрытию кабеля вследствие попадания в него дождевой воды и отключению ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-90-41-181. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю, проживающему по адресу: село Плотава ул.Рабочая дом 4 запитанному от опоры № 8 ВЛ 0,4 кВ от КТП-90-41-181 Ф№1 на замену вводного кабеля в здание. Ответственное лицо: Неженцев Д.Н. 07.12.2023 год
356851 | 671 | 2023-10-31 | 2 | 4 |  | 2023-10-31 | 2 | 4 | 3.4.10 В результате жизнедеятельности хищных птиц (ареал обитания канюков, сов), вследствие присаживания птиц на край траверсы, произошло поочередное перекрытие изоляции провода (АС-150) фазы "А" (одиночная) на промежуточных ж/б (ПБ-21) опорах №192 и №196 ВЛ ГЗ-142 соответственно по струе птичьего помёта, о чём свидетельствуют следы воздействия токов К.З. на поверхности изолирующих подвесок и проводе, а также следы жизнедеятельности птиц (помёт) на траверсах, изоляторах и на земле под опорами.(см. фото 1-23). Данное обстоятельство, в обоих случаях, привело к образованию электрической дуги с возникновением короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ ГЗ-142 действием УРЗА (ДЗ). 4.11 Кратковременное поочередное перекрытие изоляции провода (АС-150) фазы «А» (одиночная) на промежуточных ж/б (ПБ-21) опорах №192 и №196 ВЛ ГЗ-142 соответственно происходило по струе птичьего помёта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: воздействие птиц на Горняк-Змеиногорская (ВЛ ГЗ-142), Опора пром.ж/б.ПБ 21 | Техническое мероприятие 1 Выполнить верховой осмотр, с использованием БПЛА, ВЛ ГЗ-142 в пролётах опор №190 - №200, с целью оценки состояния изоляции. (Заказ №180168743) Ответственное лицо: Покутний Павел Иванович 30.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить чистку изоляции ВЛ ГЗ-142 в пролётах опор №191 - №198. (Заказ №180168744). Ответственное лицо: Покутний Павел Иванович 30.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить анализ отключений ВЛ ГЗ-142, на предмет отключений из-за воздействия птиц, за период с 01.01.2018 по 31.12.2023 с целью определения целесообразности установки на ВЛ противоприсадочных устройств, и при необходимости, включить в РП 2025-2030 гг. мероприятия по установке данных устройств на опорах ВЛ. Ответственное лицо: Покутний Павел Иванович 31.01.2024 год
356857 | 465 | 2023-10-31 | 10 | 0 | 0.015 | 2023-10-31 | 11 | 30 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и старения оборудования произошёл пробой изоляции с последующим межвитковым замыканием ВВ катушки фазы А внутри силового трансформатора на ТП-29-10-12 4.12 В результате длительной эксплуатации и старения оборудования произошёл пробой изоляции с последующим межвитковым замыканием ВВ катушки фазы А внутри силового трансформатора на ТП-29-10-12 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: межвитковое замыкание ВВ катушки фазы А на ТП-29-10-12, Трансформатор ТМ-25/10 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену силового трансформатора на КТП 29-10-12. Заказ в SAP №180167067. Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 30.12.2023 г Ответственное лицо: мастер Абайского УЭС Битешев В. А. 30.12.2023 год
356858 | 557 | 2023-10-31 | 15 | 49 | 0.11115 | 2023-10-31 | 16 | 28 | 3.4.12.2 В результате падения под воздействием ветровой нагрузки ветки дерева (находящегося вне охранной зоны ВЛ) на провода ВЛ-10 кВ Л-5-10 в пролете опор №5/3-№6/3, произошел их схлест, приведший к возникновению межфазного замыкания фаз "А" и "В" и отключению ВЛ действием УРЗА 4.4 Падение ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ Л-5-10 в пролете опор №5/3-№6/3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на Л-5-10 с.Новоеловка, Пролет: Опора № 5-3 - Опора № 6-3 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-10 кВ Л-5-10, произвести вырубку деревьев, угрожающих падением на провода в пролете опор №5/3-№6/3. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.12.2023 год
356851 | 344 | 2023-10-15 | 23 | 15 |  | 2023-10-15 | 23 | 15 | 3.4.12.5 В результате атмосферный воздействий, из-за постоянных деформаций провода, произошел разрыв (отгорание) соединительного шлейфа (АС-150/24) фазы "С" (нижняя) на анкерной (У110-2) опоре №284/127/3 ВЛ ПК-67 (двухцепный участок в сторону ПС 110 кВ Кашино (ЦЭС)) (увеличение переходного сопротивления и рост температуры в месте соединения (термитная сварка провода)), с последующим перекрытием изоляции провода фазы "С", из-за недопустимого приближения провода к телу опору на недопустимое расстояние. Это привело к отключению присоединения (ВЛ ПК-67) действием УРЗА (ТЗНП) на ПС 110 кВ Поспелихинская и ПС 110 кВ Алейская (ЦЭС) действием УРЗА (ТЗНП). В бестоковую паузу (режим АПВ) произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции фазы "С" и присоединение (ВЛ ПК-67) было успешно введено в работу действием УРЗА (УАПВ). 4.3 Разрушение соединительного шлейфа (АС-150/24) фазы "С" (нижняя), выполненного с использованием термитной сварки, на анкерной (У110-2) опоре №284/127/3 ВЛ ПК-67, обусловлено изгибающими деформациями (растяжения, сжатия, кручения) вызванных атмосферными воздействиями (ветровая нагрузка, перепады температур) с течением времени. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение сварного соединения провода на Поспелихинская-Кашино (ВЛ ПК-67), Опора анк. мет.У110-2 (сталь) | Техническое мероприятие 1 Проверить состояние всех контактных соединений провода (соединений шлейфов) на ВЛ ПК-67, особенно выполненных с помощью термитной сварки на опорах №№: 129/1, 128/2, 127/3. При необходимости произвести подтяжку болтовых соединений (Заказ №180164063). Ответственное лицо: Покутний Павел Иванович 30.12.2023 год
356851 | 634 | 2023-10-15 | 15 | 23 | 0.0094668 | 2023-10-15 | 17 | 45 | 3.4.9.3 Данное ТН произошло в электроустановке потребителя (Травников В.И., с. Щебнюха, ул. Центральная, 4), запитанному от опоры №8 ВЛ Ф-1 от ТП-54-1-3, из-за повреждения изоляции жил вводного кабеля (фаза "А" и PEN-провод), вследствие чего присоединение (ВЛ Ф-1 от ТП-54-1-3) было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовая отсечка) АВ Ф-1 (ТП-54-1-3). | Организационное мероприятие 1 Направлить письмо (предписание) потребителю (Травников В.И. с. Щебнюха, ул. Центральная, 4), электроустановка которого запитана от опоры №8 ВЛ Ф-1 от ТП-54-1-3, на замену ввода, выполненного проводом ВВГ 2х10, на провод марки СИП-4 (2х16). Ответственное лицо: Мишин Александр Владимирович 31.10.2023 год
356858 | 515 | 2023-10-15 | 15 | 23 | 0.029 | 2023-10-15 | 17 | 19 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-31-21-5 явилось однофазное короткое замыкание провода фазы " А "и " 0" провода , возникшее на вводе потребителя , проживающего по адресу : с. Новоповалиха ул. Школьная д.21 , потребитель Кабанова Галина Владимировна. | Организационное мероприятие 1 Мастеру сетевого участка выдать предписание потребителю , проживающему по адресу с. Новоповалиха ул. Школьная д. 21 на замену неизолированных проводов ввода жилого дома на СИП. Ответственное лицо: Ломаковский А. С. 31.12.2023 год
356857 | 409 | 2023-10-15 | 0 | 10 |  | 2023-10-15 | 0 | 10 | 3.4.12.5 В результате перехода температуры окружающей среды через нулевую отметку произошло попадание влаги на опорные изоляторы фаз "В" и "С" в РУ-10 кВ КТП-21-8-10, что привело к их перекрытию, возникновению межфазного замыкания с последующим разрушением высоковольтных предохранителей ПК-10 фаз "В" и "С" и отключению ВЛ-10 кВ Л-21-8 "Черга" действием МТЗ. 4.12 Разрушение высоковольтных предохранителей ПК-10 фаз "В" и "С" в РУ-10 кВ КТП-21-8-10 вследствие попадания влаги на опорные изоляторы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание на ТП-21-8-10, ПКТ101-10-16-12,5У3 ф.B | Техническое мероприятие 1 Выполнить уплотнение технологических отверстий КТП-21-8-10 с целью исключения попадания влаги. Заказ № 180166478. Ответственное лицо: Начальник РЭС Коротенко А.А. 30.11.2023 год
356858 | 516 | 2023-10-14 | 11 | 59 | 0.093523 | 2023-10-14 | 12 | 30 | 3.4.9.3 Отключение произошло по причине повреждения на потребительской КТП-51-11-21(ООО "Дурнев"). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю ООО "Дурнев"о необходимости приведения собственных э/у к требованиям НТД. Ответственное лицо: Ямщиков Е.Ю. 31.12.2023 год
356857 | 412 | 2023-10-17 | 9 | 53 | 0.078189 | 2023-10-17 | 10 | 0 | 3.4.10 В результате касания птицей токоведущих частей на опоре №13 ВЛ-10кВ Л-20-14 Каянча, произошло перекрытие через тело птицы, что привело к аварийному отключению В-10кВ Л-20-14 Каянча на ПС 110кВ Манжерокская. 4.12 Перекрытие через тело птицы токоведущих частей на опоре №13 ВЛ-10кВ Л-20-14 Каянча. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие через тело птицы на Л-20-14 Каянча, Опора П10-2 | Организационное мероприятие 1 Провести анализ воздействия птиц на ВЛ-20-14 Каянча. При воздействии три или более раз, запланировать установку ПЗУ. Ответственное лицо: Мулин Р.Б. 30.11.2023 год
356857 | 413 | 2023-10-18 | 15 | 8 | 0.075 | 2023-10-18 | 16 | 38 | 3.4.7.3 В результате слабого контакта в установленном ранее плашечном зажиме, соединяющим провод фазы "С" на опоре № 69/16 ВЛ-10 кВ Л-22-13 "ЦРБ" появилось характерное свечение, что впоследствии, могло привести к обрыву провода, для предотвращения этого, ВЛ была выведена в ремонт по неотложной заявке. 4.13 Нарушение электрического контакта в соединительном плашечном зажиме провода фазы "С" на опоре № 69/16 ВЛ-10 кВ Л-22-13 "ЦРБ". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта в соединительном плашечном зажиме. на Л-22-13 ЦРБ, Пролет: Оп №69/16 - Оп №69/17 | Техническое мероприятие 1 Выполнить протяжку плашечного зажима провода в пролете опор №№ 69/16-69/17 ВЛ-10 кВ Л-22-13 "ЦРБ". Заказ № 180166551. Ответственное лицо: Начальник РЭС Коротенко А.А. 30.11.2023 год
356851 | 636 | 2023-10-18 | 13 | 3 | 2.0608 | 2023-10-18 | 16 | 47 | 3.4.7.3 В результате длительного срока эксплуатации, из-за нарушения диэлектрических свойств материала диэлектрика силового кабеля (резкое (внезапное) снижения сопротивления изоляции), произошел электрический пробой межфазной изоляции кабельной муфты КВЛ Л-16-17, расположенной на опоре №1. В результате межфазного короткого замыкания присоединение (КВЛ Л-16-17) было отключено (В-16-17) действием УРЗА (МТЗ), с неуспешным АПВ. 4.11 Снижение сопротивления изоляции (электрический пробой) кабельной муфты КВЛ Л-16-17, расположенной на опоре №1, обусловлено нарушением диэлектрических свойств материала диэлектрика с течением времени. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электрический пробой изоляции на Л-16-17 с.Корболиха, 3КНТп-10-25/50 | Техническое мероприятие 1 Выполнить испытания повышенным напряжением силовых кабелей на присоединениях 10 кВ (ПС 110 кВ Змеиногорская): Л-16-16, Л-16-15. Ответственное лицо: Зайцев Антон Сергеевич 31.05.2024 год
356859 | 277 | 2023-10-18 | 17 | 12 | 0.0059976 | 2023-10-18 | 17 | 17 | 3.4.12.5 В результате размягчения и вымывания грунта после пройденных проливных дождей, произошёл уклон опоры №300/325 ВЛ 10 кВ Л-38-3 относительно оси, что при тяжении провода привело к повреждению (излому) опорного изолятора фазы "В" на Р-38-3-2 с дальнейшим кратковременным схлёстом проводов фаз "В","С". От возникшего межфазного короткого замыкания действием защит отключился В-10 Л-38-3 на ПС 110 кВ Куяганская. 4.14 Уклон опоры №300/325 ВЛ 10 кВ Л-38-3 относительно оси из-за размягчения грунта у основания опоры с повреждением опорного изолятора фазы "В" на Р-38-3-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Уклон опоры относительно оси. на Л-38-3 Тоурак, Опора УП10-3ДБ; Повреждение опорного изолятора фазы "В". на Л-38-3 Тоурак, РЛНД-10/400 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ Л-38-3. Провести внеочередной осмотр ВЛ по всей длине с целью выявления опор, имеющие сверхнормативные значения уклона от своей оси. По результатам осмотра наметить мероприятия по выправке опор. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 30.11.2023 год
356850 | 388 | 2023-10-18 | 15 | 58 | 0.011332 | 2023-10-18 | 16 | 15 | 3.4.12.2 В результате порывов ветра принесло ветку дерева на провода ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-12-4-22 фаз (А-0) в пролете опор № 31-32, что привело к К.З и отключению АВ-2 ТП-12-4-22. 4.11 Ветка дерева на проводах ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-12-4-22 фаз (А-0) в пролете опор № 31-32. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-12-4-22, Пролет: Оп.№31 - Оп.№32 | Техническое мероприятие 1 Провести обследование ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-12-4-22 в пролете опор № 29-47 на наличие ДКР, с последующим устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Воронков В.Н. 25.11.2023 год
356857 | 414 | 2023-10-19 | 4 | 25 | 0.15 | 2023-10-19 | 5 | 55 | 3.4.12.2 В результате воздействия длительной поперечной ветровой нагрузки произошло падение дерева, находящегося вне охранной зоны на провода всех трех фаз в пролете опор №№ 126-127 ВЛ-10 кВ Л-27-7 "Ильинка", что привело к их обрыву и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.4 Обрыв проводов всех трех фаз в пролете опор №№ 126-127 ВЛ-10 кВ Л-27-7 "Ильинка" в результате падения дерева. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов. на Л-27-7 Ильинка, Пролет: Оп №126 - Оп №127 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ИТР осмотр ВЛ-10 кВ Л-27-7 "Ильинка" на предмет наличия деревьев в ОЗ ВЛ. Заказ № 180166555. Ответственное лицо: Начальник РЭС Коротенко А.А. 30.11.2023 год
356859 | 278 | 2023-10-19 | 15 | 30 |  | 2023-10-19 | 15 | 30 | 3.4.10 В результате налипания паутины (лёт паутины в период миграции пауков) на конструкциях и изолирующих подвесках промежуточной ж/б опоры №21 ВЛ 110 кВ СП-109, произошло перекрытие изоляции провода (АС-70/11) фазы «А» по увлажнённой паутине (следы воздействия токов К.З. на поверхности 1-го изолятора в подвесной гирлянде (марки ПС-70 в количестве 7 шт. в гирлянде) с однофазным коротким замыканием фазы "А" на металлическую траверсу заземленной ж/б опоры №21, от возникшего однофазного замыкания на "Землю", действием УРЗА отключились В-110 СП-109 на ПС 110 кВ Смоленская и В-110 СП-109 на ПС 110 кВ Петропавловская. 4.11 Перекрытие подвесной гирлянды изоляторов с однофазным коротким замыканием фазы "А" на металлическую траверсу опоры №21 ВЛ 110 кВ СП-109. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции фазы "А" на Смоленская-Петропавловская (ВЛ СП-109), Опора пром.ж/б.ПБ110-3 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 110 кВ СП-109. Выполнить замену дефектной изоляции в гирлянде изоляторов фазы "А" на опоре №21. Заказ №210386040. Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 28.12.2023 годТехническое мероприятие 2 ВЛ 110 кВ СП-109. Провести верховой осмотр опор №19-22 с применением БПЛА, с целью выявления дефекта проводов и тросов в местах крепления и зажимах, наличия дефектов изоляции (следов перекрытия, сколов, повреждения юбок, мест крепления гирлянд изоляторов), с устранением выявленных дефектов. Заказ №180166000. Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 28.12.2023 годТехническое мероприятие 3 ВЛ 110 кВ СП-109. Выполнить проверку контура заземляющего устройства опоры №21. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению). Заказ №180166001. Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 25.11.2023 год
356851 | 637 | 2023-10-20 | 1 | 38 | 0.01785 | 2023-10-20 | 3 | 37 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации, вследствие колебаний провода, произошел обрыв провода (А-25) фазы "А" в пролёте опор №7 - №8 ВЛ Ф-1 от ТП-22-10-9, с последующим падением в сторону опоры №8 и подхлестом (наброс) провода фазы "С", вследствие чего присоединение (ВЛ Ф-1 от ТП-22-10-9) было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовая отсечка) АВ Ф-1. 4.1 Обрыв провода (А-25) фазы "А" в пролёте опор №7 - №8 ВЛ Ф-1 от ТП-22-10-9 обусловлен износом материала проводника с течением времени, вследствие деформаций (сжатия, растяжения, кручения) вызываемых атмосферными воздействиями (ветровые нагрузки, перепады температур). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-22-10-9, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния изоляции, провода и узлов их крепления на ВЛ Ф-1 от ТП-22-10-9 по всей трассе с отпайками. При выявлении неисправностей (дефектов) выполнить ремонт (замену) неисправных (поврежденных) элементов. (заказ №180165829) Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 30.11.2023 год
356859 | 279 | 2023-10-20 | 0 | 36 | 0.15125 | 2023-10-20 | 0 | 51 | 3.4.10 В результате воздействия животных (бобров), подгрызенное у основания дерево (находящееся вне охранной зоны ВЛ) упало на провода в пролет опор №1330/7-1330/8 ВЛ 10 кВ Л-34-13, из-за чего произошёл схлест проводов фаз "В", "С". От возникшего межфазного замыкания проводов действием УРЗА отключился В-10 Л-34-13 на ПС 110 кВ Предгорная. 4.4 Падение дерева из вне охранной зоны на провода в пролет опор №1330/7-1330/8 ВЛ 10 кВ Л-34-13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева из вне охранной зоны на провода. на ВЛ-10кВ Л-34-13, Пролет: Опора №1330/7 - Опора №1330/8 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ Л-34-13. Провести вырубку ДКР, угрожающих падению на провода в пролете опор 1330/5-1330/10. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 30.11.2023 год
356855 | 322 | 2023-10-19 | 23 | 4 | 0.00075 | 2023-10-19 | 23 | 7 | 3.4.10 В результате попадания птицы на низковольтные ввода 0,4 кВ ф-2 от КТП 10/0,4 кВ № 19-3-7 произошло КЗ. От возникшего замыкания отключился АВ-0,4 кВ ф-2 КТП-19-3-7. 4.11 Произошло КЗ по телу птицы электрической дугой на КТП №19-3-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц на КТП №19-3-7 | Организационное мероприятие 1 Провести анализ отключений по ВЛ 0,4кВ ф.2 от КТП-19-3-7 за последние два года по причине попадания птиц на ВЛ. По результатам анализа рассмотреть вопрос целесообразности установки ПЗУ. Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 30.11.2023 год
356858 | 518 | 2023-10-21 | 21 | 12 | 0.018334 | 2023-10-21 | 22 | 7 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-85-7-16 явилось однофазное короткое замыкание фазы "С" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу с. Загайново ул. Школьная д. 31/2. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю проживающему по адресус. Загайново ул. Школьная д. 31/2 на замену неизолированного ввода на СИП. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 30.11.2023 год
356858 | 519 | 2023-10-21 | 21 | 54 | 0.0285 | 2023-10-21 | 22 | 51 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-85-9-4 явилось однофазное короткое замыкание фазы "С" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу п. Боровлянский. ул. Полевая д. 6. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю проживающему по адресу п. Боровлянский. ул. Полевая д. 6 на замену неизолированного ввода на СИП. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 30.11.2023 год
356858 | 520 | 2023-10-21 | 22 | 35 | 0.026668 | 2023-10-21 | 23 | 39 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-5-16-9 явилось однофазное короткое замыкание фазы "С" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресус. Усть-Гавриловка ул. Советская д. 88. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю проживающему по адресу с. Усть-Гавриловка ул. Советская д. 88 на замену неизолированного ввода на СИП. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 30.11.2023 год
356851 | 639 | 2023-10-21 | 16 | 41 | 0.0090678 | 2023-10-21 | 16 | 57 | 3.4.12.2 В результате атмосферных воздействий (ветер 15 м/с) произошёл кратковременный схлёст проводов (А-35) фаз "А" и "В" в пролете опор №2 - №3 ВЛ Ф-1 от ТП-56-3-3, вследствие чего присоединение ВЛ Ф-1 от ТП-56-3-3 было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовой отсечки) АВ Ф-1. 4.12 Кратковременный схлёст проводов (А-35) фаз "А" и "В" в пролете опор №2 - №3 ВЛ Ф-1 от ТП-56-3-3 вызван воздействием ветровой нагрузки (ветер 15 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ветровое воздействие на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-56-3-3, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов ВЛ Ф-1 от ТП-56-3-3, в пролетах опор №1 - №4. При несоответствии измеренных параметров запланировать регулировку стрелы провеса провода. (Заказ №180164711). Ответственное лицо: Егоров Иван Александрович 29.12.2023 год
356850 | 391 | 2023-10-22 | 13 | 41 | 0.028333 | 2023-10-22 | 16 | 31 | 3.4.12.2 В результате принесенных ветром из вне охранной зоны на провода ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-9-3-5 ветвей дерева, произошел схлест проводов фаз (А-0) в пролете опор №2-3, что привело к отключению АВ-2 ТП-9-3-5 . 4.4 Схлест проводов фаз (А-0) в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-9-3-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-9-3-5, Пролет: Оп. №2 - Оп. №3 | Техническое мероприятие 1 Провести обследование ВЛ-0,4 кВ ф.2от ТП-9-3-5 на наличие ДКР в пролете опор №1-16, с устранением выявленных замечаний. Ответственное лицо: Воронков В.Н. 30.11.2023 год
356858 | 521 | 2023-10-22 | 15 | 27 | 0.011783 | 2023-10-22 | 17 | 8 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-74-7-8 явилось однофазное короткое замыкание фазы "С" и "0", возникшее на вводе потребителя по адресу: с. Жуланиха ул. Партизанская д. 23. (потребитель Медведев Иван Прокопьевич). | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю Медведев Иван Прокопьевич, проживающему по адресу с. Жуланиха ул. Партизанская д. 23 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.12.2023 год
356850 | 393 | 2023-10-21 | 21 | 28 | 0.0456 | 2023-10-21 | 22 | 40 | 3.4.12.2 В результате сильного порывистого ветра сломало ветвь дерева, стоящего в 6 метрах от ВЛ, при падении ветка упала на провода и замкнула фазы "А,В,С-0" в пролете опор №11-12 на Л-1 от КТП-55-4-17. При К.З. проводов отключился АВ-1 на КТП 55-4-17. 4.11 К.З. проводов Л-1 от КТП-55-4-17. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-55-4-17, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Техническое мероприятие 1 Произвести расчистку трассы, обрезку сучьев деревьев, угрожающих падением на провода на ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-55-4-17. Ответственное лицо: Гудин В.А. 30.11.2023 год
356857 | 415 | 2023-10-22 | 14 | 45 | 0.0126 | 2023-10-22 | 15 | 48 | 3.4.12.2 В результате сильного бокового ветра при порывах произошёл кратковременный схлёст проводов в пролете опор №14-15 на ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП-8-7-22 (со слов местного жителя), в результате чего произошло К.З. и отключение АВ-1 на ТП-8-7-22. 4.4 Схлёст проводов и межфазное КЗ в пролете опор №14-15 на ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП-8-7-22 из-за ветра Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-8-7-22, Пролет: Оп.14 - Оп.15 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4кВ Ф№1 от ТП-8-7-22, при обнаружении дефектов устранить. Заказ №180166909 Ответственное лицо: Мулин Р.Б. 30.11.2023 год
356851 | 640 | 2023-10-22 | 14 | 30 | 0.19192 | 2023-10-22 | 14 | 41 | 3.4.10 В результате скопления птиц (сороки) на оборудовании ОРУ-35 кВ ПД-329 ПС 35 кВ Долинская произошло межфазное перекрытие изоляции фаз «А» и «В» на ЛР ПД-329 через тела птиц (см. фотографии), вследствие чего присоединение (ВЛ ПД-329) отключилось (В ПД-329) на ПС 110 кВ Приозерная действием УРЗА (ТО), с неуспешным АПВ и успешным РПВ. 4.12 Межфазное перекрытие изоляции ошиновки на ЛР ПД-329 (фаз «А» и «В») на ПС 35 кВ Долинская через тело птицы (сорока), приведшее к образованию электрической дуги с возникновением межфазного короткого замыкания и аварийному отключению В ПД-329 на ПС 110 кВ Приозерная действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц на ПС 35 кВ Долинская, ЛР ПД-329 | Техническое мероприятие 1 Установить (закрепить) на портальных ж/б стойках ОРУ-35 кВ ПС 35 кВ Долинская, максимально в верхней части конструкции, табличку 300х300 мм в виде желтого круга (диаметром 300 мм) и круга меньшего диаметра черного цвета (120-150 мм), размещенного в центре желтого круга, символизирующего глаз хищной птицы, для отпугивания пернатых (подобная символика используется в аэропортах для отпугивания птиц). (Заказ №154463560) Ответственное лицо: Рёхин Юрий Александрович 30.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить оценку состояния ОСИ на оборудовании ОРУ-35 кВ ПС 35 кВ Долинская, по результатам которой, при необходимости, включить в РП 2025 - 2030 гг. мероприятия по замене дефектных элементов. (Заказ №154463560) Ответственное лицо: Рёхин Юрий Александрович 30.12.2023 год
356852 | 271 | 2023-10-22 | 12 | 52 | 0.023332 | 2023-10-22 | 13 | 27 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровых нагрузок, произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-10/0,4кВ №11-18-9, что привело к аварийному отключению автоматического выключателя АВ Ф-2 на КТП-10/0,4кВ №11-18-9. 4.12 Кратковременный схлест проводов в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-10/0,4кВ №11-18-9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов в пролете. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-11-18-9, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Организационное мероприятие 1 Произвести измерение габарита и стрелы провеса провода в пролете опор №3-7 на ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-10/0,4кВ №11-18-9. При выявлении нарушений устранить. Ответственное лицо: мастер УЭС Шимолин Г.Г. 30.11.2023 год
356858 | 522 | 2023-10-21 | 17 | 47 | 0.25667 | 2023-10-21 | 20 | 21 | 3.4.12.2 В результате воздействия длительной поперечной ветровой нагрузки произошел наклон опоры №60, приведший к схлесту проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №60-№61, возникновению межфазного замыкания и отключению ВЛ-10 кВ Л-71-2 с.Усть-Каменка действием УРЗА. 4.4 Наклон опоры №60. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наклон опоры №60 на Л-71-2 с.Усть-Каменка, Опора УА10-4ДБ | Техническое мероприятие 1 На ВЛ Л-71-2 с.Усть-Каменка произвести проверку загнивания деревянных элементов опор в пролетах опор №58-72. по заказу №180165350. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.12.2023 год
356858 | 523 | 2023-10-21 | 19 | 1 | 0.193 | 2023-10-21 | 19 | 13 | 3.4.9.3 Отключение произошло по причине повреждения на потребительской КТП-35-3-33 ("Бобровский лесокомбинат"). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю "Бобровский лесокомбинат" о необходимости приведения собственных э/у к требованиям НТД Ответственное лицо: Ломаковский А.С. 30.11.2023 год
356858 | 524 | 2023-10-21 | 20 | 52 | 0.0352 | 2023-10-21 | 23 | 48 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-71-22-22 явилось однофазное короткое замыкание фазы "В" и "0", возникшее на вводе потребителя по адресу: с. Кордон ул. Школьная д. 10 кв. 1. (потребитель Арбузова Эмилия Федоровна). | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю Арбузовой Эмилии Федоровне, проживающему по адресу с. Кордон ул. Школьная д. 10 кв. 1 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.12.2023 год
356858 | 525 | 2023-10-21 | 20 | 31 | 0.076998 | 2023-10-21 | 21 | 48 | 3.4.12.2 В результате воздействия длительной ветровой нагрузки произошел обрыв провода фазы "С" в пролете опор №2-№3 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-38-1-18, приведший к возникновению межфазного замыкания фаз "В" и "С". 4.13 Обрыв провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-38-1-18, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Мастеру сетевого участка произвести восстановление провода фаз "С" на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-38-1-18 в пролетах опор №2- №3 (устранено в ходе проведения АВР). Ответственное лицо: Ямщиков Е.Ю. 30.11.2023 год
356855 | 323 | 2023-10-20 | 23 | 5 | 0.2205 | 2023-10-21 | 3 | 10 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 15 м/с) произошёл срыв изолятора марки (ШС-10) фазы "С" на опоре № 448, что привело к отключению В-10 Л-2-6 на ПС 110 Корчинская. 4.12 На опоре №448 произошел срыв изолятора фазы "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ветровые нагрузки на Л-2-6 с.Украинка (рез. 3-3), Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести верховой осмотр ВЛ-10 кВ Л-2-6 в пролете опор №440-460 на предмет наличия дефектов крепления изоляторов, выявленные недостатки устранить. (Заказ №180166350) Ответственное лицо: Ильиных А.В. 30.11.2023 год
356858 | 526 | 2023-10-21 | 21 | 19 | 0.035734 | 2023-10-21 | 22 | 26 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-33-6-7 явилось однофазное короткое замыкание фазы "С" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу . Овчинниково,ул.Центральная д.29/2. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю проживающему по адресу с. Овчинниково,ул.Центральная д.29/2 на замену неизолированного ввода на СИП. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 30.11.2023 год
356858 | 527 | 2023-10-22 | 14 | 20 | 0.013767 | 2023-10-22 | 16 | 18 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "В" и "С" произошедшее в результате падения ветки дерева , находящегося в не охранной зоне ВЛ, под воздействием порывистого ветра в пролете опор №8-№9 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-73-8-13. 4.4 Падение ветки дерева на провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-73-8-13, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 По ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-73-8-13, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №8-№9 по Заказу №180165620. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.12.2023 год
356855 | 324 | 2023-10-21 | 11 | 40 | 0.037999 | 2023-10-21 | 14 | 12 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 20 м/с) произошёл наклон стойки опоры №4 (марки П3ДБ-3 ), что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф-1 на КТП 10/0,4 кВ № 13-4-3. 4.4 Наклон промежуточной опоры №4 АВ-0,4 кВ ф-1 на КТП 10/0,4 кВ № 13-4-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ветровые нагрузки на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-13-4-3, Опора П3ДБ-3 | Техническое мероприятие 1 Произвести измерения загнивания деталей деревянных опор ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП 10/0,4 кВ № 13-4-3.(Заказ №180166606) Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 30.11.2023 год
356858 | 528 | 2023-10-21 | 23 | 18 | 0.046669 | 2023-10-21 | 23 | 58 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-37-16-12 явилось однофазное короткое замыкание фазы "С" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу с. Шадрино ул. Лесная д. 5. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю проживающему по адресу с. Шадрино ул. Лесная д. 5 на замену неизолированного ввода на СИП. Ответственное лицо: Ямщиков Е.Ю. 30.11.2023 год
356859 | 280 | 2023-10-22 | 14 | 14 | 0.0025998 | 2023-10-22 | 14 | 40 | 3.4.12.2 В результате влияния погодных условий от порыва ветра, произошел излом и падение ветки с отдельно стоящего дерева (расположенного вне охранной зоны ВЛ) на провода разноименных фаз в пролет опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-5-19 ф.1, что привело к межфазному замыканию через ветку дерева и от возникшего межфазного короткого замыкания действием защит отключился АВ-0,4 кВ ф.1 в КТП-89-5-19. 4.4 Падение ветки с отдельно стоящего дерева (расположенного вне охранной зоны ВЛ) на провода в пролет опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-5-19 ф.1, из-за ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов разноименных фаз с веткой дерева. на ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-5-19 ф.1, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-5-19 ф.1. Провести расчистку охранной зоны в пролетах опор №6-7, от поросли ДКР и веток угрожающих падением на провода. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 28.11.2023 год
356858 | 529 | 2023-10-22 | 9 | 13 | 0.0090835 | 2023-10-22 | 11 | 2 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фазы "А","В", произошедшее в результате кратковременного схлеста проводов, под воздействием порывистого ветра, в пролете опор №3-№4 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-39-19-10. 4.4 Схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провиса провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-39-19-10, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-39-19-10, произвести регулировку провода в пролете опор №3-№4. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 30.11.2023 год
356855 | 325 | 2023-10-22 | 12 | 10 | 0.0013332 | 2023-10-22 | 12 | 30 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер порывы до 15 м/с) произошел схлёст проводов в пролете опор № 2/2-2/3 фазы "А" и "0", что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф-2 на КТП 10/0,4 кВ № 6-21-17. 4.4 Схлёст проводов в пролете опор № 2/2-2/3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-6-21-17, Пролет: Опора №2/2 - Опора №2/3 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса провода в пролёте опор №2/2-2/3 на ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП-6-21-17(Заказ №180167293). Ответственное лицо: Жабин А.А. 25.12.2023 год
356858 | 530 | 2023-10-22 | 11 | 18 | 0.0056665 | 2023-10-22 | 12 | 26 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фазы "B","C", произошедшее в результате кратковременного схлеста проводов, под воздействием порывистого ветра, в пролете опор №21-№22 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-5-16-6. 4.4 Схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провиса провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-5-16-6, Пролет: Опора № 21 - Опора № 22 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-5-16-6, произвести регулировку провода в пролете опор №21-№22. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 31.01.2024 год
356858 | 531 | 2023-10-22 | 9 | 20 | 0.0295 | 2023-10-22 | 11 | 18 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-71-2-16 явилось однофазное короткое замыкание фазы "С" и "0", возникшее на вводе потребителя по адресу: с. Шатуново ул. Октябрьская д. 40. (потребитель Ремпель Алексей Иванович). | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю Ремпель Алексею Ивановичу Владимирович, проживающему по адресу с. Шатуново ул. Октябрьская д. 40 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.12.2023 год
356858 | 532 | 2023-10-21 | 20 | 52 | 0.0285 | 2023-10-21 | 23 | 43 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-71-2-12 явилось однофазное короткое замыкание фазы "С" и "0", возникшее на вводе потребителя по адресу: с. Шатуново пер. Луговой д. 14. (потребитель Фролкина Людмила Петровна). | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю Фролкиной Людмиле Петровне, проживающему по адресу с. Шатуново пер. Луговой д. 14 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.12.2023 год
356853 | 345 | 2023-10-21 | 19 | 55 | 0.30616 | 2023-10-21 | 22 | 42 | 3.4.12.2 Под воздействием сильного ветра произошло перетирание (разрушение) вязки провода фазы "С" на опоре №391 с дальнейшим схлестом проводов фаз "С" и "В", с последующим обрывом провода фазы "С" в пролете опор № 391- №392, что привело к отключению ВЛ-10 кВ Л-17-3 на ПС 35 кВ Крутишка. 4.4 Обрыв вязки провода фазы "С" в пролете опор № 391- №392 ВЛ-10 кВ Л-17-3 от ПС 35 кВ Крутишка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы"С" на Л-17-3 Крутишка-Макарово, Пролет: Опора № 391 - Опора № 392 | Техническое мероприятие 1 Произвести ИТР осмотр ВЛ-10 кВ Л-17-3 от ПС 35 кВ Крутишка. При выявлении дефектов устранить. Ответственное лицо: Корзун С.В. 30.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить восстановление вязки провода фазы"С" в пролете опор № 391-:-392 ВЛ-10 кВ Л-17-3 от ПС 35 кВ Крутишка. Ответственное лицо: Корзун С.В. 26.11.2023 год
356855 | 327 | 2023-10-21 | 19 | 15 | 0.01365 | 2023-10-21 | 19 | 54 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 20 м/с) произошёл схлест проводов (марки А-35) фаз "А" и "В" в пролете опор № 6 - 7, что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП 10/0,4 кВ № 32-2-11. 4.4 Схлест проводов в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП 10/0,4 кВ № 32-2-11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-32-2-11, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-32-2-11 в пролете опор №4-7. (Заказ №180166419) Ответственное лицо: Ильиных А.В. 31.12.2023 год
356859 | 281 | 2023-10-21 | 19 | 3 | 0.0033 | 2023-10-21 | 19 | 36 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки, при порывистом боковом ветре от длительных колебаний проводов, произошла разрегулировка провода фазы "В" с последующим его схлестом с проводом фазы "С" в пролете от КТП 14-4-18 до опоры №1 ВЛ-0,4 кВ от ТП-14-4-18 ф.2, от возникшего КЗ действием защит отключился АВ-0,4 кВ ф.2 в ТП-14-4-18. 4.12 Схлест проводов фаз "В","С" в пролете от КТП 14-4-18 до опоры №1 ВЛ-0,4 кВ от ТП-14-4-18 ф.2, из-за ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов фаз "В","С". на ВЛ-0,4 кВ от ТП-14-4-18 ф.2, Пролет: ТП- Оп.1 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-0,4 кВ от ТП-14-4-18 ф.2. Провести регулировку проводов в пролете опор от ТП-14-4-18 до опоры №1. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 27.11.2023 год
356859 | 282 | 2023-10-21 | 18 | 47 | 0.14593 | 2023-10-21 | 19 | 31 | 3.4.9.3 В результате повреждения в электроустановках потребителя (ТП 89-4-8 находится на балансе ООО "СеЛен"), произошло замыкание на землю, отчего КУ был отключен В-10 Л-89-4 на ПС 110 Советская. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в ООО "СеЛен", запросить причины дефектов на ТП 89-4-8 и принятых мерах по исключению повторных технологических нарушений на ВЛ 10 кВ Л-89-4 по вине потребителя. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 01.12.2023 год
356857 | 416 | 2023-10-21 | 18 | 46 | 0.06668 | 2023-10-21 | 18 | 56 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "В" и "С" произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №31-№32 ВЛ-10 кВ Л-8-7 из-за порывистого ветра. 4.4 Межфазное замыкание фаз "В" и "С" в результате схлеста проводов в пролете опор №31-№32 ВЛ-10 кВ Л-8-7 из-за порывистого ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на Л-14-6 Водозабор, Пролет: Оп №31 - Оп №32 | Техническое мероприятие 1 Провести ИТР-осмотр ВЛ-10 кВ Л-8-7. При обнаружении дефектов устранить. Заказа №180166908 Ответственное лицо: Мулин Р.Б. 26.11.2023 год
356857 | 417 | 2023-10-21 | 18 | 40 | 0.037485 | 2023-10-21 | 18 | 45 | 3.4.12.2 Межфазное замыкание фаз "В" и "С" произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №255-№256 ВЛ-10 кВ Л-14-15 Верх-Карагуж от СП-14-15-1 из-за порывистого ветра. 4.4 Межфазное замыкание фаз "В" и "С" в результате схлеста проводов в пролете опор №255-№256 ВЛ-10 кВ Л-14-15 Верх-Карагуж от СП-14-15-1 из-за порывистого ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на Л-14-15 Верх-Карагуж, Пролет: Оп №255 - Оп №256 | Техническое мероприятие 1 Провести ИТР-осмотр ВЛ-10 кВ Л-14-15 Верх-Карагуж от СП-14-15-1. При обнаружении дефектов устранить. Заказа №180166906 Ответственное лицо: Мулин Р.Б. 25.11.2023 год
356857 | 418 | 2023-10-21 | 18 | 40 | 0.03332 | 2023-10-21 | 18 | 45 | 3.4.9.3 Отключение произошло по причине повреждения на потребительской КТП-14-7-37 (ИП "Кавалян"). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику (ИП "Кавалян") об обеспечении контроля за своими электроустановками в соответствии с НТД. Ответственное лицо: Мулин Р.Б. 25.11.2023 год
356859 | 283 | 2023-10-21 | 18 | 9 | 0.0105 | 2023-10-21 | 18 | 12 | 3.4.12.2 В результате разрушения колпачка в узле крепления изолятора на крюке и под воздействием ветровой нагрузки, произошел срыв изолятора с крюка ф.А на опоре №500/40 ВЛ 10 кВ Л-90-5, что привело при порывах ветра к схлесту проводов фаз "В" и "А", о чем свидетельствуют следы К.З. на проводах. От возникшего межфазного короткого замыкания присоединение Л-90-5 было отключено действием УРЗА на ПС 35 кВ Половинкинская. В бестоковую паузу при повторных порывах ветра схлест самоустранился и РПВ было успешным. 4.3 Нарушение механического соединения колпачка в узле крепления изолятора на крюке в результате износа фаза "А" на опоре №500/40. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение механического соединения колпачка в узле крепления изолятора на крюке на опоре №500/40. на Л-90-5 «Колово», Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-10 Л-90-5. Провести верховой осмотр опоры №500/40 на предмет проверки целостности колпачков в узле крепления изоляторов на крюках ф.В и С. При обнаружении дефектов провести замену колпачков. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 30.11.2023 год
356851 | 642 | 2023-10-23 | 2 | 15 |  | 2023-10-23 | 2 | 15 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии (П.У.М.) в грозотрос произошло перекрытие изоляции провода (АС-70/11) фазы «А» (одиночная) на промежуточной (ПБ 21) опоре №110 ВЛ У-151, о чём свидетельствуют следы воздействия токов К.З. на поверхности 1-ого изолятора (ПС-6А) и проводе. (см. фото 1-2). В бестоковую паузу (режим АПВ) произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции фазы «А» на ВЛ У-151 и действием УРЗА (УАПВ) присоединение (ВЛ ЮВ-151) было успешно введено в работу. 4.11 Кратковременное перекрытие изоляции провода (АС-70/11) фазы "А" на промежуточной (ПБ 21) опоре №110 ВЛ У-151 (ответвление ВЛ ЮВ-151 на ПС 110 кВ Угловская) вызвано атмосферным перенапряжением (П.У.М.). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения на Южная-Волчихинская (ВЛ ЮВ-151), Опора пром.ж/б.ПБ 21 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства (ЗУ) опор №106 - №110 ВЛ У-151 (ЮВ-151), с оформлением протокола. При несоответствии величины сопротивления ЗУ, привести его к нормируемому показателю (значению) – включить в план-график ремонта - ремонт ЗУ. (Заказ №180165873). Ответственное лицо: Покутний Павел Иванович 31.05.2024 годТехническое мероприятие 2 Выполнить проверку мест присоединения (металлосвязь) заземляющих спусков от тела опоры к заземляющему контуру опор №106 - №110 ВЛ У-151, с устранением выявленных дефектов. (Заказ №180165874). Ответственное лицо: Покутний Павел Иванович 31.05.2024 год
356851 | 644 | 2023-10-23 | 2 | 59 |  | 2023-10-23 | 2 | 59 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии (ПУМ) в грозотрос произошло перекрытие изоляции провода (АЖ-120) фазы «В» (верхняя) на промежуточной ж/б (ПБ110-5) опоре №54 ВЛ ТП-68, о чём свидетельствуют следы воздействия токов К.З. на поверхности 8-ого изолятора изолирующей подвески и проводе. Это привело к возникновению однофазного К.З. и аварийному отключению присоединений (ВЛ ПТ-62 / ВЛ ТП-68) действием УРЗА (ТЗНП). В бестоковую паузу (режим АПВ) произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции фазы «В» и присоединения (ВЛ ПТ-62/ ВЛ ТП-68) были успешно введены в работу на ПС 110 кВ Приозерная и ПС 110 кВ Поспелихинская соответственно. 4.11 Перекрытие изоляции провода (АЖ-120) фазы «В» (верхняя) на промежуточной (ПБ110-5) опоре №54 ВЛ ТП-68 вызвано атмосферным перенапряжением (ПУМ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения на Тишинская-Поспелихинская (ВЛ ТП-68), Опора пром.ж/б.ПБ110-5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства (ЗУ) опор №50 - №55 ВЛ ТП-68, с оформлением протокола. При несоответствии величины сопротивления ЗУ, привести его к нормируемому показателю (значению) – включить в план-график ремонта - ремонт ЗУ. (Заказ №180165577) Ответственное лицо: Покутний Павел Иванович 31.05.2024 годТехническое мероприятие 2 Выполнить проверку мест присоединения (металлосвязь) заземляющих спусков от тела опоры к заземляющему контуру опор №50 - №55 ВЛ ТП-68, с устранением выявленных дефектов. (Заказ №180165578) Ответственное лицо: Покутний Павел Иванович 31.05.2024 год
356851 | 648 | 2023-10-23 | 5 | 41 | 0.033334 | 2023-10-23 | 7 | 21 | 3.4.7.3 В результате длительного срока эксплуатации, вследствие снижения сопротивления изоляции жил кабеля, произошел электрический пробой межфазной изоляции в концевой муфте в ячейке В-38-4 Ю, вследствие чего присоединение (ВЛ Л-38-4 Ю) было отключено действием УРЗА (МТЗ) на ПС 35 кВ Ремовская, с неуспешными АПВ и РПВ. 4.11 Электрический пробой межфазной изоляции кабеля 10 кВ (ААШв-10 (3х70)) в кабельной муфте в ячейке 4 (В -38-4 Ю) ВЛ Л-38-4 обусловлено развитием внутреннего дефекта изоляции с течением времени. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Эл.пробой межфазной изоляции на Л-38-4 Ю с. Локоть к-з. Путьк комунизму., 3КВТп-10-70/120 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену кабельной муфты в ячейке №4 ВЛ Л-38-4 (В-38-4 Ю на ПС 35 кВ Ремовская). (Заказ №170061650). Ответственное лицо: Башкин Александр Александрович 30.11.2023 год
356851 | 649 | 2023-10-23 | 5 | 52 | 0.000552 | 2023-10-23 | 6 | 10 | 3.4.12.2 В результате ветрового воздействия (порывы 25-28 м/с) произошло перекрытие изоляции проводов (АС-95) фаз «В» (верхняя) и «С» (нижняя) на промежуточной ж/б (П-35-1в) опоре №60 ВЛ ШР-338, о чём свидетельствуют следы воздействия токов К.З. на проводах, вследствие чего присоединение (ВЛ ШМ-350) было отключено действием РЗА (ТО). РПВ успешное. 4.12 Межфазное перекрытие изоляции проводов (АС-95) фаз «В» (верхняя) и «С» (нижняя) на промежуточной ж/б (П-35-1в) опоре №60 ВЛ ШР-338 обусловлено ветровым воздействием, вследствие приближения проводов к траверсам на недопустимое расстояние (электрический пробой воздушного промежутка). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ветровое воздействие на Шипуновская-Рассвет (ВЛ ШР-338), Опора пром. ж/б. ПБ35-1в (без тр, 1988г) | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния линейной арматуры и изоляции на ВЛ ШР-338, в пролётах опор №57 - №61. При необходимости, неисправные элементы заменить. (Заказ №180147970) Ответственное лицо: Покутний Павел Иванович 31.10.2023 год
356851 | 650 | 2023-10-23 | 5 | 56 | 0.099501 | 2023-10-23 | 9 | 15 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки (порывы ветра 25-28 м/с), произошел излом и наброс ветки дерева (береза), комель которого находится вне границы охранной зоны ВЛ Л-36-9, на опорные изоляторы фаз «В» и «С» (ПК-10) СТП 36-9-17. Вследствие этого присоединение (ВЛ Л-36-9) было отключено действием УРЗА (МТЗ), с неуспешными АПВ и РПВ. 4.12 Перекрытие изоляции ошиновки 10 кВ (верхние опорные изоляторы ПК-10) фаз "В" и "С" СТП 36-9-17 вызвано набросом ветки дерева (береза) из вне охранной зоны ВЛ Л-36-9, вследствие ветрового воздействия (порывы ветра 25-28 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс ДКР на шины на Л-36-9 к.з.Полевод., Опора А10-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния изоляции СТП 36-9-17, СТП 36-9-18. (Заказы №154463418, №154463419). При выявлении неисправностей (дефектов), выполнить замену (ремонт) поврежденных элементов. Ответственное лицо: Башкин Александр Александрович 30.11.2023 год
356850 | 394 | 2023-10-23 | 5 | 47 |  | 2023-10-23 | 5 | 47 | 3.4.12.5 В результате увлажнения гирлянды (дождь) произошло перекрытие воздушного изолирующего промежутка между проводом (АпС-120/19) фазы "С" (нижняя) и траверсой на опоре №222(Опора пром.ж/б.ПБ110-12) ВЛ-110кВ ВЦ-75 , о чём свидетельствуют следы воздействия токов короткого замыкания на проводе и трверсе. В бестоковую паузу (режим АПВ) произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции гирлянды изоляторов ВЛ-110кВ ВЦ-75 и действием УРЗА (УАПВ) присоединение было успешно введено в работу. 4.11 Короткое замыкание между проводом (АпС-120/19) фазы "С" (нижняя) и траверсой на опоре №222(Опора пром.ж/б.ПБ110-12) ВЛ-110кВ ВЦ-75. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции. на Воеводская - Целинная (ВЛ ВЦ-75), Опора пром.ж/б.ПБ110-12 | Техническое мероприятие 1 Провести измерение сопротивления ЗУ опор № 221,222,223 ВЛ-110 кВ ВЦ-75. При необходимости довести до требований НТД. Заказ № 180166276. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 31.07.2024 годТехническое мероприятие 2 Провести замену поврежденной изоляции на опоре № 222 ВЛ-110 кВ ВЦ-75. Заказ № 210386051. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 31.07.2024 год
356851 | 651 | 2023-10-23 | 6 | 24 | 0.3305 | 2023-10-23 | 6 | 39 | 3.4.9.3 Данное технологическое нарушение (ТН) произошло в электроустановке (линейное ответвление от опоры №98/1 ВЛ Л-24-8) потребителя (ООО МК «Роса»). Согласно акта взаимодействия (Входящий №53 и исходящий №157 от 30.10.2023 на Письме ПО ЗЭС от 26.10.2023 №1.1/29/347-по «Об аварийном отключении»), причиной ТН послужил кратковременный схлест проводов фаз «В» и «С» в пролете опор №4 - №5 в результате срыва изолятора фазы «В» на опоре №4. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю - ООО МК «Роса» с целью предоставления сведений о причине ТН на ВЛ Л-24-8 (линейное ответвление от опоры №98/1 ВЛ Л-24-8) и принятых мерах по недопущению подобных ТН. Ответственное лицо: Сапрыкин Евгений Павлович 10.11.2023 год
356851 | 657 | 2023-10-23 | 9 | 49 | 1.32 | 2023-10-23 | 11 | 17 | 3.4.12.2 В результате колебаний (пляски) проводов (грозотроса), вызванных ветровой нагрузкой, осадками, температурными колебаниями окружающего воздуха, оседанием на поверхности грозотроса пылевых взвесей от солончаковых почв, воздействием разрядов молний, вследствие грозовых перенапряжений, произошел обрыв грозотроса в пролете опор №№ 309-310 ВЛ ЮГ-148 с падением на провода фаз «А» и «В» (см. Фото 1-4), вследствие чего ВЛ ЮГ-148 была отключена действием УРЗА на ПС 110 кВ Горняцкая и ПС 220 кВ Южная (ЗС ПМЭС) с неуспешными АПВ и РПВ. 4.3 Обрыв грозотроса (ПС-50) в пролете опор №309-№310 ВЛ ЮГ-148 обусловлен воздействием ветровой нагрузки (пляска провода), вследствие деформаций (растяжения, сжатия, кручения) провода, в том числе длительным агрессивным воздействием на него окружающей среды. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв грозотроса на Южная-Горняцкая (ВЛ ЮГ-148), Пролет: Опора № 309 - Опора № 310 | Техническое мероприятие 1 Выполнить монтаж грозотроса в пролетах опор №110-№132, №309-№310 ВЛ ЮГ-148 (Заказ №142888777). Ответственное лицо: Покутний Павел Иванович 31.05.2024 годТехническое мероприятие 2 Выполнить верховой осмотр, с применением БПЛА, ВЛ ЮГ-148 в пролетах опор №300- №316, с целью оценки состояния грозотроса. (Заказ №180167501). Ответственное лицо: Покутний Павел Иванович 31.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Запланировать в РП 2025, по результатам осмотра ВЛ, замену грозотроса на ВЛ ЮГ-148. Ответственное лицо: Покутний Павел Иванович 31.08.2024 год
356851 | 658 | 2023-10-23 | 9 | 52 | 0.0059165 | 2023-10-23 | 11 | 3 | 3.4.12.2 В результате колебаний провода, вызванных ветровой нагрузкой (25-28 м/с) в совокупности с длительной эксплуатацией, произошел обрыв провода (А-35) фазы «А» в пролёте опор №18 - №19 ВЛ Ф-1 от ТП-9-16-22, вследствие чего возник неполнофазный режим работы сети (у части потребителей исчезло напряжение). 4.3 Обрыв провода (А-35) фазы «А» в пролёте опор №18 - №19 ВЛ Ф-1 от ТП-9-16-22 обусловлен воздействием ветровой нагрузки (25-28 м/с), вследствие деформаций (сжатия, растяжения, кручения) в течение всего срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-9-16-22, Пролет: Опора № 18 - Опора № 19 | Техническое мероприятие 1 Выполнить верховой осмотр ВЛ Ф-1 от ТП-9-16-22, с целью оценки состояния провода, изоляции и узлов их крепления. (Заказ №180167747). Ответственное лицо: Ламакин Сергей Владимирович 30.12.2023 год
356851 | 659 | 2023-10-23 | 10 | 11 | 0.16249 | 2023-10-23 | 11 | 1 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации произошел электрический пробой с разрушением опорно-стержневого изолятора (ИОС-10) фазы «А» (подвижный, в сторону отпайки) на 1ЛР 32-4-1 (опора №82/1 ВЛ Л-32-4), с последующим приближением (касанием) шлейфа фазы "А" к стойке опоры №82/1 ВЛ Л-32-4, вследствие чего (режим однофазного замыкания на "землю") сработала предупредительная сигнализация "Земля в сети 10 кВ" на ПС 35 кВ Новоегорьевская и присоединение (ВЛ Л-32-4) было отключено КУ (В Л-32-4). 4.1 Электрический пробой с разрушением опорно-стержневого изолятора (ИОС-10) фазы «А» на 1ЛР 32-4-1 (опора №82/1 ВЛ Л-32-4) обусловлен старением материала диэлектрика с течением времени. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электрический пробой с разрушением ИОС-10 фазы "А" на 1ЛР 32-4-1 на Л-32-4 п. Петухов лог г, Опора А10-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену разъединителя 1ЛР 32-4-1 на опоре №82/1 ВЛ Л-32-4 (Заказ №170061615). Ответственное лицо: Корнеев Алексей Анатольевич 30.11.2023 год
356850 | 395 | 2023-10-23 | 13 | 33 |  | 2023-10-23 | 13 | 33 | 3.4.12.2 В результате падения деревьев (веток деревьев) из вне охранной зоны в пролетах опор №197-198, 201-202, 204-205, 261-262 ВЛ-110 кВ СБ-138 (ПС Сростинская-ПС Быстрянка) поваленных и принесенных ветром, произошло перекрытие проводов (АС-120/19) фаз "А-0,А-В", о чём свидетельствуют следы воздействия токов короткого замыкания на проводе. В бестоковую паузу (режим АПВ) произошло восстановление диэлектрических свойств воздушного промежутка ВЛ-110кВ СБ-138 и действием УРЗА (УАПВ) присоединение было успешно введено в работу. 4.11 Падение ДКР на провода в пролетах опор №197-198, 201-202, 204-205 ВЛ-110 кВ СБ-138 (ПС Сростинская-ПС Быстрянка) деревьями и ветвями деревьев. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР. на Сростинская - Быстрянка (ВЛ СБ-138), Пролет: Опора № 197 - Опора № 198 | Техническое мероприятие 1 Провести обследование состояния трассы ВЛ 110 кВ СБ-138 в пролете опор № 195-204 на предмет наличия деревьев угрожающих падением на провода. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 30.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести валку деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор № 196-197,197-198 ВЛ 110 кВ СБ-138. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 30.11.2023 год
356852 | 272 | 2023-10-23 | 9 | 32 | 0.037943 | 2023-10-23 | 9 | 43 | 3.4.12.2 В результате воздействия сильных порывов ветра, произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №2/1-3/1 ВЛ-10кВ Л-24-3, что привело к аварийному отключению В-10кВ Л-24-3 на ПС 110 кВ Златополинская. 4.12 Кратковременный схлест проводов в пролете опор №2/1-3/1 ВЛ-10кВ Л-24-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов в пролете. на Л-24-3 с. Ананьевка, Пролет: Опора № 2/1 - Опора № 3/1 | Организационное мероприятие 1 Произвести измерение габарита и стрелы провеса провода в пролете опор №1/1-6/1 ВЛ-10 кВ Л-24-3. При выявлении нарушений устранить. Ответственное лицо: мастер УЭС Оксенгирдт С.Я. 30.11.2023 год
356852 | 273 | 2023-10-23 | 10 | 10 | 0.0039 | 2023-10-23 | 12 | 7 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации, произошло старение и обрыв шлейфа фазы "В" на шпильке 10 кВ трансформатора КТП-10/0,4кВ №33-7-19, что привело к аварийному отключению В-10 кВ Л-33-7 на ПС 110 кВ Гляденьская. 4.13 Обрыв шлейфа фазы "В" на шпильке 10 кВ трансформатора КТП-10/0,4кВ №33-7-19. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа фазы "В" на шпильке 10 кВ. на ТП-33-7-19, Трансформатор ТМ-63/10 | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр шлейфов и соединений на КТП-10/0,4кВ №33-7-19. При выявлении нарушений устранить. Ответственное лицо: мастер УЭС Фаст Е.Я. 15.12.2023 год
356852 | 274 | 2023-10-23 | 11 | 2 |  | 2023-10-23 | 11 | 2 | 3.4.12.2 В результате снижения механической прочности на излом фарфорового опорного изолятора (тип – ИОС-110/600УХЛ1) ошиновки 110 кВ фазы «С» (между Т-1 и В-110 Т-1) на ПС 110 кВ Серебропольская, при воздействии сильных порывов ветра, произошел излом подставного изолятора 110 кВ фазы "С" между Т-1 и РВС-110 Т-1. Последний виброакустический контроль фарфоровых опорно-стержневых изоляторов на ПС 110 кВ Серебропольская проведен в ноябре 2022, по результатам которого был выявлен брак опорного изолятора ошиновки 110 кВ фазы «С» (между Т-1 и В-110 Т-1) (Протокол виброакустики – приложение № 21). Замена опорного изолятора включена в РП 2024 (Год ПС-35-110 кВ 2024 КЭС – приложение № 17, Заказ SAP – приложение № 18). 4.14 Излом, имеющего сниженную механическую прочность фарфорового опорного изолятора (тип – ИОС-110/600УХЛ1) ошиновки 110 кВ фазы «С» (между Т-1 и В-110 Т-1) на ПС 110 кВ Серебропольская, произошедший под воздействием тяжения ошиновки и напора ветра (до 22 м/с), приведший к падению токоведущих частей на заземленную опору подставных изоляторов с возникновением КЗ и отключением Т-1 действием ДЗТ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Сниженная механическая прочность фарфорового опорного изолятора. на ПС 110 кВ Серебропольская, ИОС-110/600УХЛ1 | Организационное мероприятие 1 Провести осмотр с использованием оптических приборов подставных изоляторов ИОС-110 на ПС 110 кВ Кулунда, ПС 110 кВ Мышкинская, ПС 110 кВ Златополь, ПС 110 кВ Табунская, ПС 110 кВ Серебропольская. При выявлении нарушений устранить. Ответственное лицо: начальник СПС Рябушенко Д.В. 01.12.2023 год
356850 | 399 | 2023-10-23 | 10 | 56 | 0.25011 | 2023-10-23 | 11 | 57 | 3.4.12.2 В результате ветровой нагрузки, произошел обрыв шлейфа фазы «А» на опоре №27 ВЛ-10 кВ Л-55-5, что привело к выпадению блинкера "Земля в сети 10 кВ" ВЛ-10 кВ Л-55-5 и отключению В-10 Л-55-5 на ПС Солтонская КУ. 4.4 Обрыв шлейфа фазы «А» на опоре №27 ВЛ-10 кВ Л-55-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв. на Л-55-5 Заря Алтая, Опора УП10-1Д | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление дефектного шлейфа фазы "А" на опоре №27 ВЛ-10кВ Л-55-5 с ревизией шлейфов фаз (В и С). Ответственное лицо: Гудин В.А. 30.11.2023 год
356850 | 401 | 2023-10-23 | 12 | 56 | 2.3832 | 2023-10-23 | 13 | 22 | 3.4.12.2 В результате развившегося скрытого дефекта при воздействии атмосферных воздействий (температурных, ветровых), динамических (колебание провода), произошел излом подставного изолятора (ИОС-110/400 УХЛ1) фазы "С" между ОПН-110 Т-1 и ОД-110 Т-1 у нижнего армировочного шва и падение его верхней части вместе с проводом на заземлённую металлическую конструкцию крепления, что привело к однофазному короткому замыканию на землю, с последующим отключением воздушных линий электропередачи 110 кВ: ВБ-80 (Воеводская - Бехтемировская)/ЕС-131 (ВЛ Ельцовская-Солтонская)/БН-16 (Бехтемировская - Ненинская)/отп. от оп. 5П на ПС Дмитриевская_ДН-86/. 4.4 Однофазное замыкание на землю провода фазы "С" между ОПН-110 Т-1 и ОД-110 Т-1 изломанного изолятора (ИОС-110/400 УХЛ1) на ПС-110 кВ Ненинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом подставного изолятора фазы "С" на ПС-110 кВ Ненинская., VL110-000212 | Техническое мероприятие 1 Провести повторное виброаккустическое обследование опорно-стержневой изоляции в ОРУ-110 кВ: ПС Ненинская, ПС Воеводская, ПС Бехтемир, ПС Солтонская, ПС Ельцовская, с оформлением полученных результатов. Ответственное лицо: Иноземцев А.В. 29.12.2023 годТехническое мероприятие 2 По результатам обследования заменить дефектные изоляторы на ПС Ненинская, ПС Воеводская, ПС Бехтемир, ПС Солтонская, ПС Ельцовская. Ответственное лицо: Выставкин Д.Н. 31.12.2024 год
356857 | 419 | 2023-10-23 | 7 | 54 | 0.074165 | 2023-10-23 | 9 | 23 | 3.4.12.2 В результате воздействия длительной ветровой нагрузки произошла разрегулировка стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-27-8-5, что привело к последующему схлесту проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 9-10, возникновению межфазного замыкания и отключению АВ-0,4 кВ в РУ-0,4 кВ КТП-27-8-5. 4.4 схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 9-10 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-27-8-5 из-за ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-27-8-5, Пролет: Оп №9 - Оп №10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в анкерном пролете опор №№ 8-12 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-27-8-5. Заказ № 180167765. Ответственное лицо: Мастер УЭС Сылбаков В.А. 30.11.2023 год
356857 | 420 | 2023-10-23 | 8 | 7 | 29.445 | 2023-10-23 | 15 | 40 | 3.4.12.2 Падение дерева (высотой более 30 метров) из-за пределов охранной зоны ВЛ на провод фазы "В" в пролете опор № 112-113 ВЛ 110 кВ АК-38, произраставшего в заболоченной местности при сопутствующей ветровой нагрузке. 4.4 Перекрытие провода фазы "В" на землю в пролете опор № 112-113 ВЛ 110 кВ АК-38 по стволу упавшего дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание на землю фазы "В" по стволу дерева на ВЛ110кВ Абайская–Усть-Коксинская (АК-38), Пролет: Оп.112 - Оп.113 (АК-38) | Техническое мероприятие 1 23.10.2023г. произведена вырубка нависшего на провод фазы "В" дерева, а также других деревьев, угрожающих падением на ВЛ в пролете опор № 112-113 ВЛ 110 кВ АК-38. Заказ 170061672. Отчет о выполнении предоставить до 10.11.2023 Ответственное лицо: старший мастер СВЛ Бормотов А.В. 10.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести осмотр трассы ВЛ 110 кВ АК-38 на наличие деревьев, угрожающих падением на ВЛ, при выявлении указанных деревьев, запланировать и произвести их вырубку. Заказ 180164141. Ответственное лицо: старший мастер СВЛ Бормотов А.В. 30.11.2023 год
356858 | 546 | 2023-10-23 | 13 | 35 | 0.094731 | 2023-10-23 | 15 | 13 | 3.4.12.2 В результате воздействия длительной поперечной ветровой нагрузки произошел обрыв проводов фазы "А" в пролете опор №242-№245 ВЛ-10 кВ Л-84-16, с последующим его падением и межфазным замыканием и отключению ВЛ-10 кВ Л-84-16 действием УРЗА. 4.13 Обрыв проводов фазы "А" в пролетах опор №242-№245 ВЛ-10 кВ Л-84-16. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов фазы "А" на Л-84-16 с. О-Петровское, Пролет: Опора № 242 - Опора № 243; Обрыв проводов фазы "А" на Л-84-16 с. О-Петровское, Пролет: Опора № 243 - Опора № 244; Обрыв проводов фазы "А" на Л-84-16 с. О-Петровское, Пролет: Опора № 244 - Опора № 245 | Техническое мероприятие 1 Произвести ревизию состояния проводов в пролетах опор №242-№245 ВЛ-10 кВ Л-84-16. Устранить выявленные дефекты Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 30.11.2023 год
356858 | 547 | 2023-10-23 | 12 | 53 | 0.19475 | 2023-10-23 | 14 | 59 | 3.4.12.2 В результате падения под воздействием ветровой нагрузки ветки дерева (находящегося вне охранной зоны ВЛ) на провода ВЛ-10 кВ Л-71-22 в пролете опор №319-№320, произошел их схлест, приведший к возникновению межфазного замыкания фаз "А" и "В" и отключению ВЛ действием УРЗА 4.4 Падение ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ Л-71-22 в пролете опор №319-№320. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на Л-71-22 с Пещерка, с. Кордон, Пролет: Опора № 319 - Опора № 320 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-10 кВ Л-71-22 с Пещерка, с. Кордон, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №319-№320 по Заказу №180165346. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.12.2023 год
356858 | 549 | 2023-10-23 | 11 | 51 |  | 2023-10-23 | 11 | 51 | 3.4.12.2 В результате падения под воздействием ветровой нагрузки ветки дерева (находящегося вне охранной зоны) на провода ВЛ-35кВ СЗ-323 "Санниковская - Затон" в пролете опор №14-№15 произошел кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В", приведший к возникновению межфазного замыкания и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.4 Падения дерева на провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие провода веткой дерева на Санниковская-Затон (ВЛ СЗ-323), Пролет: Опора № 14 - Опора № 15 | Техническое мероприятие 1 Произвести вырубку деревьев, угрожающих падением (сухие деревья, а также деревья имеющие наклон в сторону воздушной линии, длинна которых превышает размер охранной зоны) на провода СЗ-323 "Санниковская - Затон" в пролете опор №14-№15. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Вотрин М.П. 31.05.2024 год
356858 | 550 | 2023-10-23 | 11 | 19 | 0.4725 | 2023-10-23 | 13 | 4 | 3.4.12.2 В результате падения под воздействием ветровой нагрузки дерева (находящегося вне охранной зоны ВЛ) на провода ВЛ-10 кВ Л-32-3 в пролете опор №103-№104, произошел их схлест, приведший к возникновению межфазного замыкания фаз "А" и "В" и отключению ВЛ действием УРЗА 4.4 Падение дерева на провода ВЛ-10 кВ Л-32-3 с. Озерки- п. Среднесибирский в пролете опор №103-№104. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева на Л-32-3 с. Озерки- п. Среднесибирский, Пролет: Опора № 103 - Опора № 104 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-10 кВ Л-32-3 с. Озерки- п. Среднесибирский произвести вырубку деревьев, угрожающих падением на провода в пролете опор №103-№104. Заказ 180164703. Ответственное лицо: Ямщиков Е.Ю. 30.11.2023 год
356858 | 551 | 2023-10-23 | 11 | 14 | 0.0224 | 2023-10-23 | 11 | 35 | 3.4.12.2 В результате длительного срока эксплуатации (52 лет) и воздействия длительной поперечной нагрузки произошел излом опоры №163 ВЛ-10 кВ Л-85-4, что привело к последующему схлесту проводов фаз "А",В","С" в пролете опор №163-№164, возникновению межфазного замыкания и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.4 Излом опоры №163 ВЛ-10 кВ Л-85-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом опоры на Л-85-4 п.Тюмень, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену опоры №163 ВЛ-10 кВ Л-49-3 (устранено в ходе проведения АВР). Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 30.11.2023 год
356857 | 421 | 2023-10-23 | 8 | 30 | 0.301 | 2023-10-23 | 10 | 39 | 3.4.12.2 В результате воздействия длительной поперечной ветровой нагрузки произошел наклон опоры № 228/115/32 ВЛ-10 кВ Л-22-6 "Верх-Черга", приведший к схлесту проводов всех трех фаз в пролете опор №№ 228/115/32-228/115/33, возникновению межфазного замыкания и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.4 Схлест проводов всех трех фаз в пролете опор №№ 228/115/32-228/115/33 ВЛ-10 кВ Л-22-6 "Верх-Черга" в результате наклона опоры № 228/115/32. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наклон на Л-22-6 Верх-Черга, Опора П10-2Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить выправку опор №№ 228/115/32-228/115/40 ВЛ-10 кВ Л-22-6 "Верх-Черга". Заказ № 180167762. Ответственное лицо: Начальник РЭС Коротенко А.А. 30.11.2023 год
356858 | 554 | 2023-10-23 | 5 | 24 | 1.5069 | 2023-10-23 | 12 | 58 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки (порывы ветра до 25 м/с) произошел частичный излом дерева (находящегося вне охранной зоны ВЛ, высотой 26 м), с последующим наклоном дерева и касанию ветками дерева проводов фаз "А","В","С" в пролёте опор №213-№214 ВЛ-110 кВ ПА-53 "Первомайская" - Анисимовская" и отключением В-110 ЧП-30 "Чесноковская - Первомайская" на ПС 220 кВ "Чесноковская" (ПАО "ФСК ЕЭС" - ЗСП МЭС). При последующих порывах ветра произошёл излом дерева с падением на провода фаз "А","В","С" ВЛ-110 кВ ПА-53 "Первомайская" - Анисимовская" что привело к касанию ветками дерева проводов (АС-70) фазы "А" в пролёте опор №213-№214 ВЛ-110 кВ ПА-54 "Первомайская" - Анисимовская" и отключением В-110 ЧП-159 "Чесноковская - Первомайская" на ПС 220 кВ "Чесноковская" (ПАО "ФСК ЕЭС" - ЗСП МЭС). 4.11 Падение дерева на провод двухцепной ВЛ-110 кВ ПА-53/ПА-54 "Первомайская - Анисимовская" в пролете опор №213-№214. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: дерево (находящегося вне охранной зоны ВЛ) на Первомайская-Анисимовская (ВЛ ПА-53), Пролет: Опора № 213 - Опора № 214; дерево (находящегося вне охранной зоны ВЛ) на Первомайская-Анисимовская (ВЛ ПА-54), Пролет: Опора № 213 - Опора № 214 | Техническое мероприятие 1 Произвести вырубку деревьев, угрожающих падением на провода двухцепной ВЛ-110 кВ ПА-53 "Первомайская - Анисимовская" в пролетах опор №213-№214. Заказ 210386180. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Вотрин М.П. 23.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести вырубку деревьев, угрожающих падением на провода двухцепной ВЛ-110 кВ ПА-53 "Первомайская - Анисимовская" в пролетах опор №210-№213,№214-№215. Заказ 210386180. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Вотрин М.П. 01.12.2023 год
356857 | 422 | 2023-10-23 | 8 | 47 | 1.5 | 2023-10-23 | 10 | 2 | 3.4.9.3 Отключение ВЛ-10 кВ Л-15-6 "Чемал" произошло в результате падения дерева на провода отпайки потребителя АО "Проксима" за опорой № 302/2. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю АО "Проксима" о необходимости приведения собственных э/у к требованиям НТД. Ответственное лицо: Начальник РЭС Коротенко А.А. 30.11.2023 год
356858 | 556 | 2023-10-23 | 9 | 33 | 0.039428 | 2023-10-23 | 9 | 47 | 3.4.12.2 В результате падения под воздействием ветровой нагрузки дерева (находящегося вне охранной зоны ВЛ) на провода ВЛ-10 кВ Л-51-11 в пролете опор №11/3-№12/3, произошел их схлест, приведший к возникновению межфазного замыкания фаз "А" и "В" и отключению ВЛ действием УРЗА 4.4 Падение дерева на провода ВЛ-10 кВ Л-51-11 в пролете опор №11/3-№12/3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева на провода на Л-51-11 с. Зайцево-с. Кашкарагаиха, Пролет: Опора № 11-3 - Опора № 12-3 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-10 кВ Л-51-11, произвести вырубку деревьев, угрожающих падением на провода в пролете опор №11/3-№12/3. Ответственное лицо: Ямщиков Е.Ю. 30.11.2023 год
356851 | 661 | 2023-10-23 | 12 | 3 |  | 2023-10-23 | 12 | 3 | 3.4.12.5 В результате атмосферных воздействий (резкое понижение температуры окружающего воздуха от +17°С до +2 - 0°С, с дождем и ветром (эффект гололедообразования)), произошло перекрытие изоляции провода (АС-70/11) фазы "С" (одиночная) на промежуточной ж/б (ПБ-21) опоре №106 ВЛ НО-140, о чём свидетельствуют следы воздействия токов К.З. на поверхности 1-го и 7-го изоляторов подвески (см. фото 1-3). Вследствие этого присоединения (ВЛ НО-140/ВЛ ПО-141) отключились действием УРЗА (ДЗ) на ПС 10 кВ Новошипуновская и ПС 110 кВ Петропавловская (ПО БЭС), с УАПВ. 4.11 Кратковременное перекрытие изоляции провода (АС-70) фазы "С" (одиночная) на промежуточной (ПБ-21) опоре №106 ВЛ НО-140, вызвано понижением температуры окружающего воздуха с +17°С до +2-0°С (в течение 8 часов), с осадками (ливневый дождь) и ветром (21-26 м/с) (эффект гололедообразования). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные воздействия на Новошипуновская-Огневская (ВЛ НО-140), Опора пром.ж/б.ПБ 21 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства (ЗУ) опор №104 - №108 ВЛ НО-140, с оформлением протокола. (Заказ №180166589). Ответственное лицо: Покутний Павел Иванович 31.05.2024 годТехническое мероприятие 2 Выполнить проверку мест присоединения (металлосвязь) заземляющих спусков от молниезащитного троса и тела опоры к заземляющему контуру опор №104 - №108 ВЛ НО-140, с устранением выявленных дефектов. (Заказ №180166590). Ответственное лицо: Покутний Павел Иванович 31.05.2024 год
356855 | 330 | 2023-10-23 | 10 | 50 | 0.47997 | 2023-10-23 | 13 | 24 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 20 м/с) произошел обрыв шлейфа марки (ПС-25) на опоре №316/3/15 в сторону ВЛ фазы "С", что привело к отключению ВЛ-10 кВ Л-9-15. 4.13 Обрыв шлейфа на опоре № 316/3/15 в сторону ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ветровые нагрузки на Л-9-15 с. Туманово (рез.9-19), Опора К10-2Б | Техническое мероприятие 1 Провести визуальный осмотр на ВЛ-10 кВ Л-9-15 в пролёте опор №316/3-316/3/15 на наличие дефектных изоляторов, разрушенных колпачков изоляторов, ослабления вязок и целостность шлейфов. (Заказ №180167504) Ответственное лицо: Гонштейн С.В. 30.11.2023 год
356855 | 331 | 2023-10-23 | 11 | 25 |  | 2023-10-23 | 11 | 25 | 3.4.7.3 В результате длительного срока эксплуатации изоляции (46 лет) произошло перегорание в/в вставок 10кВ (марки ПКТ101-10-20-20 У3) фаз "А,В,С", с последующим междуфазным замыканием фаз "А,В,С" , что привело к отключению В-10 Л-10-32 на ПС 110 кВ Каменская. 4.13 Перегорание в/в вставок 10кВ на КТП 10/0,4 кВ № 10-32-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на ТП-10-32-5, Предохранитель ПКТ101-10-20-20 У3; Старение изоляции на ТП-10-32-5, Предохранитель ПКТ101-10-20-20 У3; Старение изоляции на ТП-10-32-5, Предохранитель ПКТ101-10-20-20 У3 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр КТП запитанных от ВЛ-10 кВ Л-10-32 на наличие калиброванных ПК 10 кВ. При необходимости заменить не калиброванные ПК 10 кВ. (Заказ №180167103, 180167101) Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 30.11.2023 год
356857 | 423 | 2023-10-23 | 9 | 50 | 0.64 | 2023-10-23 | 11 | 26 | 3.4.12.2 В результате воздействия длительной поперечной ветровой нагрузки произошло выпадение крюка изолятора фазы "А" из тела опоры № 375 ВЛ-10 кВ Л-15-7 "Ингурек", что привело к касанию провода фазы "А" провода фазы "В", возникновению межфазного замыкания и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.3 Выпадение крюка изолятора фазы "А" из тела опоры № 375 ВЛ-10 кВ Л-15-7 "Ингурек" из-за ветра Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выпадение крюка изолятора на Л-15-7 Ингурек, Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить выборочный (10%) верховой осмотр в пролетах опор №№ 350-400 ВЛ-10 кВ Л-15-7 "Ингурек". По результатам проведенного осмотра запланировать доп. мероприятия. Заказ № 180167769. Ответственное лицо: Начальник РЭС Коротенко А.А. 30.11.2023 год
356858 | 558 | 2023-10-23 | 10 | 47 | 0.33821 | 2023-10-23 | 12 | 3 | 3.4.12.2 В результате воздействия длительной поперечной ветровой нагрузки и длительным срок эксплуатации произошел обрыв вязки провода фазы «В» на опоре №241, с замыканием на траверсу, в результате воздействия эл. дуги произошло отгорание провода фазы «В» и возникновению однофазного замыкания "на землю". 4.13 Обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №241 ВЛ-35 кВ ЗЧ-329 "Залесовская - Черемушкинская" и обрыв провода в пролете опор №240-№241 ВЛ-35 кВ ЗЧ-329 "Залесовская - Черемушкинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: длительный срок эксплуатации на Залесовская-Черёмушкинская (ВЛ ЗЧ-329), Опора пром.ж/б.Пн-35; воздействие электрической дуги на Залесовская-Черёмушкинская (ВЛ ЗЧ-329), Пролет: Опора № 240 - Опора № 241 | Техническое мероприятие 1 Выполнить верховой осмотр в пролетах опор №240-№242 ВЛ-35 кВ ЗЧ-329 "Залесовская - Черемушкинская". Устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Вотрин М.П. 30.04.2024 годТехническое мероприятие 2 Произвести ремонт провода в пролетах опор №240-№241 ВЛ-35 кВ ЗЧ-329 "Залесовская - Черемушкинская". Ответственное лицо: Начальник СВЛ Вотрин М.П. 31.12.2023 год
356857 | 424 | 2023-10-23 | 11 | 0 | 0.175 | 2023-10-23 | 12 | 10 | 3.4.12.2 В результате воздействия длительной поперечной ветровой нагрузки произошло выпадение крюка изолятора фазы "В" из тела опоры № 268/63 ВЛ-10 кВ Л-27-7 "Ильинка", что привело к касанию провода фазы "В" провода фазы "С", возникновению межфазного замыкания и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.3 Выпадение крюка изолятора фазы "В" из тела опоры № 268/63 ВЛ-10 кВ Л-27-7 "Ильинка" из-за ветра Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выпадение крюка изолятора на Л-27-7 Ильинка, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить выборочный (10%) верховой осмотр в пролетах опор №№ 268/1-268/68 ВЛ-10 кВ Л-27-7 "Ильинка". По результатам проведенного осмотра запланировать доп. мероприятия. Заказ № 180167778. Ответственное лицо: Начальник РЭС Коротенко А.А. 30.11.2023 год
356858 | 559 | 2023-10-23 | 10 | 33 | 0.24553 | 2023-10-23 | 12 | 29 | 3.4.9.3 Отключение произошло по причине повреждения на потребительской КТП-72-12-19 (водонапорная башня в с. Семено-Красилово). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю водонапорной башни в с. Семено-Красилово о необходимости приведения собственных э/у к требованиям НТД. Ответственное лицо: Скоромных В.Н. 30.11.2023 год
356851 | 662 | 2023-10-23 | 12 | 34 |  | 2023-10-23 | 12 | 34 | 3.4.9.3 Данное технологическое нарушение произошло в электроустановке потребителя (Л-49-6) – ООО «Управление водопроводов». Согласно акта взаимодействия (Входящий №400 от 30.10.2023 на Письме ЗЭС от 26.10.2023 №1.1/29/346-по «Об аварийном отключении»), причиной ТН послужило повреждение изолятора на одной из опор ВЛ вследствие атмосферных воздействий. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю - ООО «Управление водопроводов» с целью предоставления сведений о причинах ТН на Л-49-6 и принятых мерах по недопущению подобных ТН. Ответственное лицо: Сапрыкин Евгений Павлович 10.11.2023 год
356857 | 426 | 2023-10-23 | 14 | 0 | 0.49332 | 2023-10-23 | 15 | 20 | 3.4.12.2 Из-за сильных порывов ветра произошло падение ветки дерева из-за пределов ОЗ на провод ВЛ-10 кВ Л-16-13 в пролет оп. 64-65, что привело к межфазному КЗ и отключению В-10 Л-16-13 действием МТЗ. 4.4 Из-за попадания ветки дерева произошло КЗ на ВЛ-10 кВ Л-16-13 в пролете оп. 64-65 ВЛ Л-16-13 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: попадание ветки дерева на Л-16-13 Паспаул, Пролет: Оп №64 - Оп №65 | Техническое мероприятие 1 23.10.2023 произвести снятие ветки дерева с провода ВЛ-10 кВ Л-16-13 в пролете опор №64-65. Произвести обрезку крон деревьев угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ Л-16-13. Отчет о выполнении мероприятия предоставить до 12.12.2023 Заказ 180147249. Ответственное лицо: Павлов В.Ю. 12.12.2023 год
356858 | 561 | 2023-10-23 | 10 | 7 | 0.0332 | 2023-10-23 | 10 | 31 | 3.4.12.2 В результате падения под воздействием ветровой нагрузки ветки дерева (находящегося вне охранной зоны ВЛ) на провода ВЛ-10 кВ Л-75-3 в пролете опор №53/1-№54/1, произошел их схлест, приведший к возникновению межфазного замыкания фаз "А" и "В" и отключению ВЛ действием УРЗА 4.4 Падение ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ Л-75-3 в пролете опор №53/1-№54/1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на Л-75-3 с.Новоманошкино, Пролет: Опора № 53-1 - Опора № 54-1 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-10 кВ Л-75-3 с.Новоманошкино, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №53/1-№54/1 по Заказу №180165629. Ответственное лицо: Вальдман Р.П. 31.12.2023 год
356858 | 562 | 2023-10-23 | 9 | 51 | 0.56666 | 2023-10-23 | 12 | 41 | 3.4.12.2 В результате падения дерева, находящегося в охранной зоны, на провода ВЛ-10 кВ Л-36-9 в пролете опор №165/1-№166/1, произошел обрыв провода фаз "А" и "В","С" с последующим схлестом , приведший к возникновению межфазного замыкания и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.13 Обрыв провода фаз "А" и "В","С" в пролете опор №165/1- №166/1 ВЛ-10 кВ Л-36-9 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фаз "А" и "В","С" на Л-36-9 с.Сосновка-с.Чаузово, Пролет: Опора № 165-1 - Опора № 166-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести вырубку ветвей деревьев угрожающим падением на провода в пролете опор №165/1-№166/1 ВЛ-10 кВ Л-36-9. Ответственное лицо: Ломаковский А.С. 30.11.2023 год
356851 | 663 | 2023-10-23 | 13 | 13 | 0.27408 | 2023-10-23 | 15 | 36 | 3.4.9.1 Данное ТН произошло в электроустановке потребителя (ответвление от опоры №30 Л-46-3 Ю) - Змеиногорские МЭС АО «Сетевая компания Алтайкрайэнерго» (потребитель находится в перечне смежных ТСО с сайта Минэнерго). Согласно акта взаимодействия (без входящего № на Письме ЗЭС от 27.10.2023 №1.1/29/352 «Об аварийном отключении»), причиной ТН послужил обрыв шлейфа фазы «В» на РКТП-46-3-10. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю - Змеиногорские МЭС АО «Сетевая компания Алтайкрайэнерго» с целью предоставления сведений о причинах ТН на Л-46-3 Ю (ТП-46-3-10 Ю) и принятых мерах по недопущению подобных ТН. Ответственное лицо: Липатов Алексей Васильевич 30.11.2023 год
356851 | 664 | 2023-10-23 | 13 | 17 | 0.004667 | 2023-10-23 | 13 | 45 | 3.4.8.4 В результате ветровой нагрузки (порывы 25-28 м/с) произошел излом стойки крепления телевизионной антенны Потребителя (жилой дом №8 по ул. Боровая с. Ракиты) и ее наброс (падение) на провода фазы "А" и PEN-провод ответвления от опоры №5 ВЛ Ф-1 от ТП-26-3-52, вследствие чего присоединение (ВЛ Ф-1 от ТП-26-3-52) было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовая отсечка) АВ Ф-1. 4.4 Перекрытие изоляции (схлёст) проводов фазы "А" и PEN-провода ответвления от опоры №5 ВЛ Ф-1 от ТП-26-3-52 к жилому дому потребителя (с. Ракиты, ул. Боровая, д.8), вызвано изломом стойки мачты телевизионной антенны и ее набросом на провода ответвления, вследствие ветрового воздействия (порывы до 25-28 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс мачты телевизионной антенны потребителя на провода ответвления на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-26-3-52, Опора П3-4 | Техническое мероприятие 1 Провести инженерный осмотр ВЛ Ф-1 от ТП-26-3-52, с целью выявления (оценить риски) посторонних предметов (сооружений, ДКР), создающих угрозу падения (наброса) на провода и опоры ВЛ. Ответственное лицо: Корнеев Алексей Анатольевич 30.11.2023 год
356853 | 366 | 2023-10-23 | 14 | 8 | 0.11666 | 2023-10-23 | 14 | 43 | 3.4.12.2 В результате влияния сильного ветра произошло падение ветки тополя из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "В" и "С", что привело к кратковременному схлесту проводов фаз "В" и "С" в пролете опор № 5/13-5/14 и отключению В-10 кВ Л-90-30. 4.12 В результате влияния сильного ветра произошло падение ветки тополя из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "В" и "С", что привело к кратковременному схлесту проводов фаз "В" и "С" в пролете опор № 5/13-5/14 и отключению В-10 кВ Л-90-30. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки на провод фаз "В" и "С" на Л-90-30 Алейск - Малахово-Мамонтовский, Пролет: Опора №5-13 - Опора №5-14 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый ИТР осмотр ВЛ-10 кВ Л-90-30 по всей протяженности на предмет выявления угрозы падения веток и деревьев на ВЛ а также деревьев вне охранной зоны ВЛ с которых возможно падения веток на ВЛ. По результатам осмотра разработать мероприятия. Ответственное лицо: Неженцев Д.Н. 27.11.2023 год
356859 | 290 | 2023-10-23 | 13 | 53 | 3.6383 | 2023-10-23 | 17 | 41 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки на ОРУ-110 кВ ПС 110 Смоленская, произошёл излом аппаратного зажима марки А4А-120 шлейфа фазы «В» от ВЛ СС-108 к разъединителю ОР СС-108 в сторону ВЧЗ СС-108, с падением шлейфа и возникновением междуфазного КЗ фаз «А» и «В» и последующего замыкания на «землю» через заземленные конструкции ЛР, ОР и КС СС-108 в следствии штормового ветрового воздействия. От чего: на ПС 110 кВ Смоленская действием 1 ст. ДЗ аварийно отключился В СС-108 с успешным АПВ (IА=3081 А, UА=32,7 кВ, IВ=3313 А, UВ=31,6 кВ, tОТКЛ=0,26 сек, tАПВ=3,1 с); – на ПС 110 кВ Смоленская действием ДЗШ 1СШ 110 кВ произошло аварийное отключение присоединений 1СШ 110 кВ (В СС-107, В СП-109, В СП-189, ОВ-110) В Т-1 и В СС-77 не отключались по режиму. Параметры КЗ: IА=2319 А, IВ=2312 А, 3I0=998 А, UА=2,05 кВ, UВ=2,3 кВ, tКЗ=0,305 сек. При затягивании времени отключения ОВ-110 произошёл пуск и работа УРОВ 1СШ 110 кВ при работе ДЗШ 1СШ 110 кВ ПС 110 кВ Смоленская с безусловным запретом АПВ всех присоединений 1СШ 110 кВ (указательное реле РУ2 – «Работа УРОВ от ДЗШ 1СШ» не сработало, но косвенно подтверждается отсутствием АПВ В СС-107, В СП-109 и В СП-189); – на ПС 110 кВ Сосна действием 1 ТЗНП аварийно отключился В СС-107 с не успешным АПВ; – в 14 ч. 06 мин. на ПС 110 кВ Смоленская при возникновении замыкания фаз «А» и «В» на «землю» действием 1 ст. ТЗНП аварийно отключился В СС-108 (IА=335 А, IВ=339 А, 3I0=1079 А, UА=2,05 кВ, UВ=2,3 кВ, tКЗ=0,305 сек В период с 26.10 по 31.10.23 персоналом СРЗА и Службы ПС ПО БЭС была проведена послеаварийная проверка АУВ В СС-107 и ОВ-110. В АУВ и приводе В СС-107 замечаний не выявлено. В приводе ОВ-110 персоналом СПС выявлен дефект – выработка ролика (изменение контура-овальности) запирающего механизма, что послужило причиной затягивания при отключении и работе УРОВ 1СШ 110 кВ. Произведена замена ролика и опробования ОВ-110 от защит и АПВ. Замечаний в части РЗА АУВ ОВ-110 не выявлено. 01.11.2023 на ПС 110 кВ Смоленская Службой РЗА ПО БЭС проведена послеаварийная проверка УРОВ 1СШ и 2СШ 110 кВ по факту отключения 23.10.2023. В ходе проверки выявлена нормальная (правильная) работа схемы УРОВ 1СШ от ДЗШ 1СШ 110 кВ (нормальная работа выходных реле УРОВ РП15 и РП-17), но при этом флажок указательного реле РУ2 (тип РУ-21) не выпадал. При проверке указательного реле РУ2 выявлено разрегулирование защелки барабана (перекинута за зуб на 3 мм вместо 1-1,5 мм), что стопорило флажок реле (реле как бы не сработало) при любых условиях работы. Выполнена регулировка зацепления подгибкой зуба защелки на 1 мм. Проведена повторная проверка работы УРОВ от ДЗШ 1СШ 110 кВ, замечаний нет. 4.13 1. Обрыв цепи в результате излома аппаратного зажима шлейфа фазы "В" от ВЛ к ОР-110 СС-108 на ПС 110 Смоленская. 2. Выработка ролика запирающего механизма в приводе ОВ-110 на ПС Смоленская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Выработка ролика запирающего механизма в приводе ОВ-110 на ПС "Смоленская" №33, Привод ШПЭ-33; Обрыв цепи в результате излома аппаратного зажима шлейфа фазы "В" между ЛР и ОР-110 СС-108 на ПС "Смоленская" №33, РНДЗ-2-110/630 | Организационное мероприятие 1 ПС 110 Смоленская. Включить в ремонтную программу 2024 года замену аппаратных зажимов на ОР ЛР СС-108 спусков с ВЧ-заградителей. Ответственное лицо: Евсеенко Александр Викторович 29.12.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Служба ПС ПО БЭС. При планировании РП 2025 г. рассмотреть вопрос о включении в ремонтную программу 2025 года модернизацию приводов ШПЭ -33 МВ-110 с имеющимися отказами в работе. Ответственное лицо: Евсеенко Александр Викторович 29.05.2024 годОрганизационное мероприятие 3 Служба РЗА ПО БЭС. Включать в ремонтные программы 2025 и последующих годов мероприятия по замене реле и блоков реле со сроком эксплуатации более 25 лет на присоединениях 110 кВ, которые имели отказы работы оборудования в последние 5 лет. Ответственное лицо: Ситнов Евгений Владимирович 29.05.2024 годОрганизационное мероприятие 4 Служба ПС ПО БЭС. Провести внеплановый производственный инструктаж ремонтному персоналу службы ПС по теме: Проверка состояния аппаратных зажимов на разъединителях имеющих спуски с ВЧ-заградителей подвешенных на портальных конструкциях, а также присоединение шлейфов на КС. Ответственное лицо: Евсеенко Александр Викторович 31.01.2024 год
356859 | 291 | 2023-10-23 | 13 | 28 | 0.022 | 2023-10-23 | 13 | 34 | 3.4.12.2 В результате влияния погодных условий от порывистого ветра, произошел излом и падение ветки с отдельно стоящего дерева (расположенного вне охранной зоны ВЛ) на провода фаз "А","В" в пролет опор №1400/399-1400/400 ВЛ 10 кВ Л-89-14, что привело к межфазному замыканию через ветку дерева. От возникшего межфазного короткого замыкания действием защит отключился В-10 Л-89-14 ПС 110 кВ Советская. 4.4 Излом и падение ветки с отдельно стоящего дерева (расположенного вне охранной зоны ВЛ) на провода фаз "А","В" в пролет опор №1400/399-1400/400 ВЛ 10 кВ Л-89-14, из-за сильного порывистого ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Замыкание проводов фаз "А","В". на Л-89-14 «Сибирское», Пролет: Опора№1400/399 - Опора№1400/400 | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ Л-89-14. Провести расчистку охранной зоны в пролетах опор №1400/399-1400/400, от поросли ДКР и веток угрожающих падением на провода. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 30.11.2023 год
356859 | 293 | 2023-10-23 | 12 | 28 | 0.70933 | 2023-10-23 | 16 | 12 | 3.4.12.2 В результате влияния погодных условий (сильный порывистый ветер) произошёл излом и падение ветки дерева из вне охранной зоны на опору № 1100/152 ВЛ-10 кВ Л-35-11, с перекрытием изоляции фазы "В" через ветку дерева на металлическую траверсу опоры, от возникшего замыкания на ПС 110 кВ Усть-Катунская сработала сигнализация "земля" и ключом управления был отключен В-10 Л-35-11. 4.4 Падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Л-35-11 на опору № 1100/152 с однофазым перекрытием изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом и падение ветки дерева с перекрытием изоляции фазы "В". на Л-35-11 Пос. Верх-Обский, Опора УА10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ Л-35-11. Произвести вырубку ДКР угрожающих падением из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 1100/148-1100/153. Ответственное лицо: Клепиков Антон Васильевич 31.03.2024 год
356859 | 294 | 2023-10-23 | 11 | 35 | 0.059185 | 2023-10-23 | 11 | 43 | 3.4.9.3 В результате повреждения в электроустановках потребителей электрической энергии на КТП-89-4-8, находящейся на балансе ООО "Селеон", действием УРЗА на ПС 110 кВ Советская отключился В-10 Л-89-4. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в ООО "Селеон", по принятию мер по осмотру, выявлению и устранению дефектов на КТП-89-4-8, в соответствии с нормативными документами с целью исключения повторных технологических нарушений, которые могут привести к отключению оборудования находящегося в технологическом управлении ПАО "Россети Сибирь" "Алтайэнерго" ПО БЭС. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 30.11.2023 год
356859 | 296 | 2023-10-23 | 10 | 30 | 0.054807 | 2023-10-23 | 10 | 41 | 3.4.9.3 В результате замыкания в электроустановках потребителей электрической энергии, из-за упавшего дерева в пролете опор за Р-14-1-2 ВЛ 6 кВ Л-14-1, находящейся на балансе ООО "Республика Гайдар", от возникшего замыкания на ПС 110 кВ Мостовая действием защит отключался В-6 Л-14-1. | Организационное мероприятие 1 Направить запрос в ООО "Республика Гайдар" о предоставлении причин возникшего аварийного отключения и принятых мерах по исключению повторных технологических нарушений на ВЛ 6 кВ Л-14-1. Ответственное лицо: Русаков Михаил Иванович 26.12.2023 год
356859 | 297 | 2023-10-23 | 10 | 18 | 0.081614 | 2023-10-23 | 11 | 17 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки, произошёл излом тела одностоечной опоры №360/30,31,32,33 В 10 кВ Л-38-3 с падением опор, что привело к схлесту между проводами всех трех фаз. От возникшего межфазного короткого замыкания действием защит отключился В-10 Л-38-3 на ПС 110 кВ Куяганская. 4.14 Механическое разрушение с изломом стойки одностоечной промежуточной деревянной опоры №360/30,31,32,33 ВЛ 10 кВ Л-38-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое разрушение и излом тела одностоечной промежуточной деревянной опоры №360/30,31,32,33 В 10 кВ Л-38-3. на Л-38-3 Тоурак, Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 ВЛ-10 Л-38-3. Провести замену стоек деревянных опор № 360/30,31,32,33. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 02.12.2023 год
356853 | 367 | 2023-10-23 | 8 | 32 | 0.012999 | 2023-10-23 | 8 | 58 | 3.4.10 В результате присаживания птицы (ворона) на опору №1 на ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-56-0-6 произошло междуфазное перекрытие по телу птицы, что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-56-0-6. 4.11 Междуфазное перекрытие по телу птицы на опоре №1 на ВЛ-0,4 кВ Ф№ 1 от КТП-56-0-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Междуфазное перекрытие по телу птицы на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-56-0-6 ( Экспл ), Опора П1-4 | Организационное мероприятие 1 Произвести ИТР осмотр ВЛ-0,4 кВ ф№1 от КТП 56-0-6, при обнаружении дефекта, устранить. Ответственное лицо: Бурденко А.А. 03.11.2023 год
356859 | 301 | 2023-10-23 | 8 | 8 | 0.0071169 | 2023-10-23 | 9 | 9 | 3.4.9.3 В результате замыкания в электроустановках потребителей электрической энергии за Р-37-2-8 ВЛ 10 кВ Л-97-2 отпайка на потребительскую КТП-37-2-4, находящейся на балансе ИП Меркулов В.Г., на ПС 110 кВ Сычёвская ключом управления отключался В-10 Л-97-2. | Организационное мероприятие 1 Направить запрос в ИП Меркулов В.Г. о причинах возникшего аварийного отключения и принятых мерах по исключению повторных технологических нарушений на ВЛ 10 кВ Л-97-2. Ответственное лицо: Русаков Михаил Иванович 26.12.2023 год
356859 | 303 | 2023-10-23 | 5 | 40 | 0.00035007 | 2023-10-23 | 5 | 50 | 3.4.8.4 В результате воздействия порывистого ветра, произошло падение стороннего предмета (соломы) на провода в месте крепления изоляторов ф.В опоры №112 ВЛ 110 кВ ПС-134, от чего произошло перекрытие фазы "В" по поверхности гирлянды изоляторов (марки ПС-6А в количестве 8 шт. в гирлянде) с однофазным коротким замыканием фазы "В" на металлическую траверсу опоры №112. От возникшего замыкания фазы "В" на землю, действием защит отключился В-110 ПС-134 на ПС 110 кВ Петропавловская. Сопутствующие обстоятельства: пылевые отложения на изоляции (опора находится на обрабатываемых полях с/х угодий). 4.11 Электродуговое повреждение через посторонний предмет (солому) фазы "С" на металлическую траверсу опоры №112. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: КЗ через посторонний предмет (солому) фазы "С" опоры №112. на Петропавловская-Солонешенская (ВЛ ПС-134, Опора пром. мет.П1М | Техническое мероприятие 1 ВЛ 110 кВ ПС-134. Произвести верховой осмотр с применением БПЛА в пролетах опор № 110-114. По результатам осмотра наметить мероприятия на устранение выявленных дефектов. Заказ №180167652. Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 29.12.2023 годТехническое мероприятие 2 ВЛ 110 кВ ПС-134. Выполнить проверку контура заземляющего устройства опоры №112. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю. Заказ №180167658 Ответственное лицо: Сизинцев Андрей Валентинович 29.12.2023 год
356851 | 613 | 2023-10-01 | 12 | 25 |  | 2023-10-01 | 12 | 25 | 3.4.10 В результате жизнедеятельности хищных птиц (ареал обитания канюков, орлов, беркутов), вследствие присаживания на край траверсы одноцепной промежуточной ж/б (ПБ-21) опоры №35 ВЛ КК-133, произошло перекрытие поддерживающей изоляции провода (АС-70/11) фазы «В» (одиночная) на заземлённую металлическую траверсу по струе птичьего помёта, о чём свидетельствуют следы воздействия токов К.З. на поверхности 1-ого и 8-го изоляторов (8 стеклянных изоляторов в гирлянде марки ПС-70Д) указанной фазы изоляторов подвесной гирлянды и следы жизнедеятельности птиц (помёт) на конструктивных элементах опоры (металлической траверсе) и 1-ом изоляторе поддерживающей гирлянды провода фазы «В» (см. фотографии), что привело к установлению режима однофазного замыкания на землю и отключению присоединения (СВ-110-2 (панель защит ВЛ КК-133) на ПС 110 кВ Устькалманская, В ПК-132 на ПС 110 кВ Петропавловская (ПО БЭС)) действием УРЗА (ТЗНП, ДЗ). В бестоковую паузу (режим АПВ) произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции фазы «В» на ВЛ КК-133 и действием УРЗА (УАПВ) присоединение было успешно введено в работу. 4.11 Кратковременное перекрытие поддерживающей гирлянды изоляторов (8 подвесных стеклянных изоляторов марки ПС-70Д) фазы «В» (одиночная) на одноцепной промежуточной ж/б (ПБ-21) опоре №35 ВЛ КК-133 произошло по струе птичьего помёта, приведшее к образованию электрической дуги с возникновением короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц на Коробейниково-Устькалманская (ВЛ КК-133), Опора пром.ж/б.ПБ 21 | Техническое мероприятие 1 Выполнить в пролётах опор №73 - №37 ВЛ КК-133, оценку состояния изоляции, проводов и линейной арматуры ВЛ, при необходимости, выполнить чистку изоляции. (Заказ №180160420) Ответственное лицо: Покутний Павел Иванович 30.11.2023 год
356851 | 614 | 2023-10-01 | 17 | 32 | 0.0019165 | 2023-10-01 | 17 | 55 | 3.4.8.5 В результате наезда автотранспортного средства (Рег. номер Н728ВС 125) на промежуточную (ПН-1ДБ) опору №1/1 ВЛ Ф-2 от ТП-13-12-8, произошел излом ж/б приставки опоры с последующим кратковременным схлестом проводов (А-25) фазы «В» и PEN-провода в пролете опор №1/1- №2/1, вследствие чего присоединение (ВЛ Ф-2) было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовой отсечки) АВ Ф-2 (Iном=125 А) в РУ-0,4 кВ ТП-13-12-8. 4.4 Излом ж/б приставки промежуточной (ПН-1ДБ) опоры №1/1 ВЛ Ф-2 от ТП-13-12-8 обусловлен наездом автотранспортного средства (Рег. номер Н728ВС 125) (личность водителя не установлена) на опору. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наезд автотранспортного средства на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-13-12-8, Опора ПН-1ДБ | Организационное мероприятие 1 Направить заявление в правоохранительные органы для установления личности водителя, совершившего наезд на опору №1/1 ВЛ Ф-2 от ТП-13-12-8, с целью взыскания понесенных убытков. Ответственное лицо: Мишин Александр Владимирович 16.10.2023 год
356851 | 615 | 2023-10-01 | 20 | 9 | 0.0045322 | 2023-10-01 | 20 | 17 | 3.4.10 В результате присаживания птицы на РТП-22-11-1 (опора №130 ВЛ Л-22-11) произошло перекрытие изоляции ошиновки фаз "А" и "В" через тело птицы, вследствие чего присоединение (В Л-22-11) было отключено действием УРЗА (МТЗ), с успешным РПВ (падение птицы на землю). 4.12 Перекрытие изоляции шлейфов фаз "А" и "В" на РТП-22-11-1 (опора №130 ВЛ Л-22-11) произошло через тело птицы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц на Л-22-11 п. Шмидт, Опора АК10-4ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния изоляции на РТП-22-11-1 (опора №130 ВЛ Л-22-11). (Заказ №180160190) Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 30.11.2023 год
356857 | 395 | 2023-10-01 | 23 | 0 |  | 2023-10-01 | 23 | 0 | 3.4.12.5 В результате образования конденсата на поверхности гирлянды изоляторов из-за сильного тумана на промежуточной опоре № 144 ВЛ 110 кВ ЧШ-180 отпайка на ПС Барагашская, а также сопутствующих обстоятельств (загрязнение поверхности изоляторов окислами железа из-за коррозии металла траверс опоры) произошло перекрытие подвесной гирлянды фазы «С» (марки ПС6-Б, 8 изоляторов в гирлянде), что привело к отключению ВЛ 110 кВ ЧШ-180 отпайка на ПС Барагашская. В бестоковую паузу (режим АПВ) произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции фазы «С» и присоединение (ВЛ 110 кВ ЧШ-180 отпайка на ПС Барагашская) было успешно введено в работу действием УРЗА (УАПВ). 4.12 Кратковременное перекрытие натяжной изоляции провода фазы «А», на промежуточной железобетонной (ПБ110-2) опоре №144 ВЛ 110 кВ ЧШ-180 отпайка на ПС Барагашская произошло по увлажнённым естественным загрязнениям, отложившимся на поверхности изолирующей подвески. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременное перекрытие изоляции на ВЛ110кВ Чергинская–Шебалинская (ЧШ-180), Опора пром.ж/б.ПБ110-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опоре №144 ВЛ 110 кВ ЧШ-180 отпайка на ПС Барагашская, при выявлении несоответствия величины сопротивления ЗУ, привести его к нормируемому значению согласно п. 5.10.7. ПТЭЭСС. Заказ № 180160990 Ответственное лицо: Симиренко К.В. 31.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить верховой осмотр при помощи БПЛА, при обнаружении дефектов - провести дополнительно проверку мест присоединения (металлосвязь) заземляющих спусков от грозозащитного троса к заземляющему контуру опоры №144 ВЛ 110 кВ ЧШ-180 отпайка на ПС Барагашская с устранением выявленных дефектов. Также, при осмотре, выполнить оценку состояния изоляторов и линейной арматуры всех фаз на опоре №144 ВЛ 110 кВ ЧШ-180 отпайка на ПС Барагашская. При необходимости, запланировать чистку изоляции, замену или ремонт дефектных элементов. Заказ № 180160994 Ответственное лицо: Симиренко К.В. 31.10.2023 год
356858 | 510 | 2023-10-01 | 14 | 28 | 0.022381 | 2023-10-01 | 14 | 45 | 3.4.9.3 Отключение произошло по причине повреждения на потребительской КТП-31-21-6 (ООО "Аграрная компания"). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю Алтайский ЛПУМГ ООО "ООО "Аграрная компания" о необходимости приведения технического состояния КТП-31-21-6 к требованиям НТД. Ответственное лицо: Ломаковский А.С. 30.11.2023 год
356852 | 264 | 2023-10-01 | 11 | 24 | 0.26 | 2023-10-01 | 12 | 39 | 3.4.10 В результате массового взлета птиц с проводов ВЛ-10кВ Л-7-3, произошел обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №87 отпайка №2, что вызвало касание проводов траверсы и привело к появлению сигнала "Земля в сети 10кВ" и отключению КУ В-10 кВ Л-7-3 на ПС 110 кВ Гальбштадтская. 4.14 Обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №87 отпайка №2 ВЛ-10 кВ Л-7-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода фазы "В". на Л-7-3 с.Семеновка, Опора П10-1Б | Организационное мероприятие 1 Произвести измерение габаритов и стрелы провеса провода в пролетах опор №80-88 на ВЛ-10кВ Л-7-3. При выявлении нарушений устранить. Ответственное лицо: старший мастер УЭС Вагнер А.В. 10.11.2023 год
356853 | 336 | 2023-10-01 | 7 | 28 |  | 2023-10-01 | 7 | 28 | 3.4.12.5 В результате загрязнения гирлянды изоляторов пылевыми отложениями (на наружной поверхности изоляторов) и их увлажнения (туман), произошло снижение диэлектрических свойств подвесной гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №232, что привело к перекрытию гирлянды изоляторов фазы "В" на траверсу опоры и отключению ВЛ 110 кВ Арбузовская – Корчинская II цепь с отпайками (ВЛ АК-18) действием РЗА. 4.11 Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №232 на ВЛ 110 кВ Арбузовская – Корчинская II цепь с отпайками (ВЛ АК-18). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на Арбузовская-Корчинская (ВЛ АК-18), Опора пром.ж/б.ПБ 21 | Техническое мероприятие 1 Произвести верховой осмотр опор №230-234 ВЛ 110 кВ Арбузовская – Корчинская II цепь с отпайками (ВЛ АК-18), при обнаружении дефектов устранить. Заказ 180156470. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 31.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести замер сопротивления контура заземления на опорах №230-234 ВЛ 110 кВ Арбузовская – Корчинская II цепь с отпайками (ВЛ АК-18), при обнаружении дефектов устранить. Заказ 180156471. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 31.10.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести замер металлосвязи между грозотросом и заземляющим устройством опор №230-234 ВЛ 110 кВ Арбузовская – Корчинская II цепь с отпайками (ВЛ АК-18), при обнаружении дефектов устранить. Заказ 180156472. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 31.10.2023 годТехническое мероприятие 4 Произвести замену гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №232 на ВЛ 110 кВ Арбузовская – Корчинская II цепь с отпайками (ВЛ АК-18). Заказ: 142861139. Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 28.06.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Разработать мероприятия по снижению отключений связанных с перекрытием изоляторов из-за загрязнения на ВЛ 110 кВ Арбузовская – Корчинская II цепь с отпайками (ВЛ АК-18). Ответственное лицо: Жевтоног С.П. 31.10.2023 год
356857 | 396 | 2023-10-01 | 7 | 21 |  | 2023-10-01 | 7 | 21 | 3.4.12.5 В результате образования конденсата на поверхности гирлянды изоляторов из-за сильного тумана на промежуточной опоре № 7 ВЛ 110 кВ ЧТ-181, а также сопутствующих обстоятельств (загрязнение поверхности изоляторов окислами железа из-за коррозии металла траверс опоры) произошло перекрытие подвесной гирлянды фазы «А» (марки ПС6-Б, 8 изоляторов в гирлянде), что привело к отключению ВЛ 110 кВ ЧТ-181. В бестоковую паузу (режим АПВ) произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции фазы «А» и присоединение (ВЛ 110 кВ ЧТ-181) было успешно введено в работу действием УРЗА (УАПВ). 4.12 Кратковременное перекрытие натяжной изоляции провода фазы «А», на промежуточной металлической (ПС110-4) опоре №7 ВЛ 110 кВ ЧТ-181 произошло по увлажнённым естественным загрязнениям, отложившимся на поверхности изолирующей подвески. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременное перекрытие изоляции на ВЛ110кВ Чергинская–Теньгинская (ЧТ-181), Опора пром. мет.ПС110-4 (сталь) | Техническое мероприятие 1 Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опоре №7 ВЛ 110 кВ ЧТ-181, при выявлении несоответствия величины сопротивления ЗУ, привести его к нормируемому значению согласно п. 5.10.7. ПТЭЭСС. Заказ № 180160988 Ответственное лицо: Симиренко К.В. 31.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить верховой осмотр при помощи БПЛА, при обнаружении дефектов - провести дополнительно проверку мест присоединения (металлосвязь) заземляющих спусков от грозозащитного троса к заземляющему контуру опоры №7 ВЛ 110 кВ ЧТ-181 с устранением выявленных дефектов. Также, при осмотре, выполнить оценку состояния изоляторов и линейной арматуры всех фаз на опоре №7 110 кВ ЧТ-181. При необходимости, запланировать чистку изоляции, замену или ремонт дефектных элементов. Заказ № 180160992 Ответственное лицо: Симиренко К.В. 31.10.2023 год
356851 | 618 | 2023-10-02 | 6 | 18 | 0.0052008 | 2023-10-02 | 6 | 31 | 3.4.7.3 В результате естественного старения материала диэлектрика и высокой влажности воздуха (густой туман) произошел электрический пробой проходной изоляции фаз "А", "В" на ТП-18-3-6, о чем свидетельствуют следы воздействия токов К.З., вследствие чего присоединение (ВЛ Л-18-3) было отключено действием УРЗА (ТО), с неуспешным АПВ. РПВ было успешным по причине восстановления диэлектрических свойств проходных изоляторов. 4.11 Перекрытие (электрический пробой) изоляции проходных изоляторов фаз "А" и "В" ТП-18-3-6 обусловлено старением материала диэлектрика с течением времени. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электрический пробой на ТП-18-3-6, Изоляторы фаз "А" и "В" | Техническое мероприятие 1 Выполнить замеры сопротивления изоляции РУ-10 кВ на ТП-18-3-1, 2, 4, 5. (Заказ №180160788, №180160789). Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 30.11.2023 год
356851 | 620 | 2023-10-02 | 3 | 7 |  | 2023-10-02 | 3 | 7 | 3.4.10 В результате жизнедеятельности пауков (период миграции, лет паутины), вследствие отложения паутины на элементах конструкций промежуточных (ПБ-21) опор №149, №157, №170, №194 произошла серия перекрытий изоляции проводов (АС-150) фаз "А" (одиночная) и "С"(нижняя) соответственно по увлажненной паутине (густой туман в ночное время), о чём свидетельствуют следы воздействия токов К.З. на поверхности проводов, изоляторах и траверсах, а также наличие паутины (видно в бинокль) на всех элементах конструкции опор (см. фото 1-31). В бестоковую паузу (режим АПВ) происходило восстановление диэлектрических свойств изоляции соответствующих фаз на ВЛ ГЗ-142 и действием УРЗА (УАПВ) присоединение было успешно введено в работу. 4.11 Серия кратковременных перекрытий изоляции проводов (АС-150) фаз "А" и "С", на промежуточных ж/б (ПБ-21) опорах №149, №157, №170, №194 ВЛ ГЗ-142 соответственно, происходила по увлажненной паутине, что приводило к образованию электрической дуги с возникновением короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ ГЗ-142 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие животных (паутина) на Горняк-Змеиногорская (ВЛ ГЗ-142), Опора пром.ж/б.ПБ 21 | Техническое мероприятие 1 Выполнить верховой осмотр ВЛ ГЗ-142, с использованием БПЛА, в пролетах опор №145-195, с целью оценки состояния изоляции и провода. (Заказ № 180161739). Ответственное лицо: Покутний Павел Иванович 30.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить чистку изоляцию ВЛ ГЗ-142 оп.150-210 от паутины. (Заказ №180160399). Ответственное лицо: Покутний Павел Иванович 30.10.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить измерение сопротивления заземляющих устройств (ЗУ) на опорах №149, №157, №170, №194 ВЛ ГЗ-142. (Заказ №180161762). При несоответствии измеренных величин нормируемым параметрам (значениям), запланировать ремонт ЗУ. Ответственное лицо: Покутний Павел Иванович 31.05.2024 год
356851 | 621 | 2023-10-03 | 5 | 14 |  | 2023-10-03 | 5 | 14 | 3.4.10 В результате отложения паутины (период миграции пауков) в совокупности с атмосферными воздействиями (повышенная влажность воздуха) на элементах конструкции на промежуточной ж/б (ПБ110-3) опоре №252 ВЛ ГЗ-143 произошло перекрытие поддерживающей изоляции провода (АС-150) фазы «С» (нижняя) на заземлённую металлическую траверсу, по увлажненной паутине, о чём свидетельствуют следы воздействия токов К.З. на поверхности 1-ого и 8-го изоляторов (8 стеклянных изоляторов в гирлянде марки ПС-70Е) указанной фазы, расплетение 1-ой жилки верхнего повива провода вышеуказанной фазы, а также наличие паутины на элементах конструкций опоры, что привело к установлению режима однофазного замыкания на землю и отключению присоединения (В ГЗ-143 на ПС 220 кВ Горняк (ЗСП МЭС) и на ПС 110 кВ Змеиногорская) действием УРЗА (ТЗНП, МФО, ДЗ). В бестоковую паузу (режим АПВ) произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции фазы «С» на ВЛ ГЗ-143 и действием УРЗА (УАПВ) присоединение было успешно введено в работу. 4.11 Кратковременное перекрытие поддерживающей гирлянды изоляторов (8 подвесных стеклянных изоляторов марки ПС-70Е) фазы «С» (нижняя) на одноцепной промежуточной ж/б ПБ110-3) опоре №252 ВЛ ГЗ-143 вызвано увлажнением (выпадение росы) паутины в утренние часы, приведшее к образованию электрической дуги с возникновением короткого замыкания, расплетению 1-ой жилки верхнего повива провода вышеуказанной фазы и аварийному отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие пауков на Горняк-Змеиногорская (ВЛ ГЗ-143), Опора пром.ж/б.ПБ110-3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить в пролётах опор №250 - №255 ВЛ ГЗ-143, оценку состояния изоляции, проводов и линейной арматуры ВЛ, при необходимости, выполнить чистку изоляции. (Заказ №180160864) Ответственное лицо: Покутний Павел Иванович 30.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить на опоре №252 ВЛ ГЗ-143 ремонт провода (АС-150) фазы «С» (нижняя). (Заказ №180160865) Ответственное лицо: Покутний Павел Иванович 30.12.2023 год
356857 | 398 | 2023-10-03 | 9 | 6 | 1.0999 | 2023-10-03 | 10 | 4 | 3.4.10 В результате попадания птицы на РКТП №14-25-25 (опора №76/3), произошло замыкание фазы и заземляющим ножом, что привело к отключению ВЛ-14-25 п. Катунь. 4.12 Попадание птицы на РКТП №14-25-25 (опора №76/3) ВЛ-14-25 перекрытие через тело птицы токоведущих частей на РКТП-14-25-25 ВЛ-14-25 а. Катунь. Опора: №76/3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Попадание птицы на РКТП №14-25-25 (опора №76/3) ВЛ-14-25 п. Катунь. на Л-14-25 п.Катунь, Опора АтБ10-21 | Организационное мероприятие 1 Провести анализ отключений ВЛ-10 кВ от воздействия на ЭУ птиц. По результатам анализа рассмотреть возможность и необходимость установки птицезащитных устройств. Ответственное лицо: Скаков Р.М. 13.11.2023 год
356857 | 399 | 2023-10-03 | 9 | 6 |  | 2023-10-03 | 9 | 6 | 3.4.7.3 В результате длительного срока эксплуатации, вследствие снижения сопротивления изоляции жил кабеля, произошел электрический пробой изоляции в концевой кабельной муфте на оп.№1 ВЛ-14-27 Аэропорт-2 ПС 110 кВ Майминская, вследствие чего присоединение (ВЛ Л-14-27 Аэропорт-2) было отключено действием УРЗА (МТЗ) на ПС 110 кВ Майминская. 4.12 Снижение сопротивления изоляции жил кабеля 10 кВ на кабельной муфте оп. №1 ВЛ-14-27 Аэропорт-2 ПС 110 кВ Майминская обусловлено развитием внутреннего дефекта изоляции с течением времени. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции кабеля на Л-14-27 Аэропорт-2 на Л-14-27 Аэропорт-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести испытания кабельных муфт ВЛ-10 кВ Л-14-27 Аэропорт-2. Устранить выявленные дефекты. Ответственное лицо: Мулин Р.Б. 13.11.2023 год
356851 | 622 | 2023-10-03 | 19 | 28 | 0.0001167 | 2023-10-03 | 19 | 35 | 3.4.10 В результате присаживания птицы (ворона) на РТП-31-19-3 (опора №1-1 ВЛ Л-31-19) произошло перекрытие ошиновки фаз "В" и "С" через тело птицы, вследствие чего присоединение (ВЛ Л-31-19) было отключено действием УРЗА (МТЗ), с успешным РПВ (падение птицы на землю). 4.12 Перекрытие изоляции шлейфов фаз "В" и "С" на РТП-31-19-3 (опора №1-1 ВЛ Л-31-19) произошло через тело птицы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц на Л-31-19, Опора № 1-1 / Опора АК10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку (визуально) состояния изоляции на РТП-31-19-3 (опора №1-1 ВЛ Л-31-19). (Заказ №180161112). Ответственное лицо: Трубачев Константин Сергеевич 31.10.2023 год
356850 | 380 | 2023-10-04 | 4 | 45 | 0.36214 | 2023-10-04 | 6 | 37 | 3.4.8.5 В результате ДТП была сбита опора ВЛ-10кВ Л-64-3 №300/57, что привело к межфазному замыканию все трех фаз и отключению ВЛ-10кВ Л-64-3. 4.4 Излом опоры ВЛ-10кВ Л-64-3 №300/57. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом на Л-64-3 п Октябрьский, Опора П10-7ДБ | Организационное мероприятие 1 Направить претензию о возмещении ущерба понесенные филиалом ПО ВЭС "Алтайэнерго" гражданину Быкову А.С. Ответственное лицо: Пиняскин А.В. 12.11.2023 год
356851 | 617 | 2023-10-04 | 23 | 29 |  | 2023-10-04 | 23 | 29 | 3.4.10 В результате отложения паутины (миграция пауков - лет паутины) на проводах и траверсах фаз "А" (нижняя) и "С" (верхняя) промежуточной ж/б (ПБ110-5) опоры №402 ВЛ КН-408, произошло перекрытие изоляции проводов сначала фазы "А" (нижняя) и, спустя 1,026 с, фазы "С (верхняя) по увлажненной паутине (отложение капелек росы на паутине), о чём свидетельствуют следы воздействия токов К.З. на изоляторах подвесных гирлянд и проводе, а также наличие паутины на траверсах (см. фото 1-8 и заключение о работе УРЗА). Это привело к установлению режима однофазного К.З. с переходом в межфазное К.З. с отключением присоединения (ВЛ КН-408) действием УРЗА (ТЗНП). В бестоковую паузу (режим АПВ) произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции фаз "А" и "С" и присоединение (ВЛ КН-408) было успешно введено в работу действием УРЗА (УАПВ). 4.11 Повреждение 8-го изолятора (ПС-70Е) в изолирующей подвеске фазы "С" (верхняя) на промежуточной ж/б (ПБ110-5) опоре №402 ВЛ КН-408 обусловлено перекрытием изоляции проводов (АС-120/19) фаз "А" (нижняя) и "С" (верхняя) по увлажненной паутине. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие животных (пауки) на Краснощековская-Новошипуновская КН-408, Опора пром.ж/б.ПБ110-5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить верховой осмотр ВЛ КН-408 в пролетах опор №400 - №405 с использованием БПЛА. (Заказ №180162071) Ответственное лицо: Покутний Павел Иванович 31.10.2023 год
356851 | 619 | 2023-10-05 | 0 | 20 |  | 2023-10-05 | 0 | 20 | 3.4.10 В результате отложения паутины (период миграции пауков) в совокупности с атмосферными воздействиями (повышенная влажность воздуха) на элементах конструкции на промежуточной ж/б (ПБ-25-I) опоре №415 ВЛ ЮБ-152 (одноцепный участок) произошло перекрытие поддерживающей изоляции провода (АС-150) фазы «С» (нижняя) на заземлённую металлическую траверсу, по увлажненной паутине, о чём свидетельствуют следы воздействия токов К.З. на поверхности поддерживающего полимерного изолятора гирлянды (ЛК-70), металлической траверсе и проводе (АС-150/19) указанной фазы, а также наличие паутины на элементах конструкций опоры, что привело к установлению режима однофазного замыкания на землю и отключению присоединения (В ЮБ-152 на ПС 220 кВ Южная (ЗСП МЭС) и на ПС 110 кВ Михайловская) действием УРЗА (ТЗНП). В бестоковую паузу (режим АПВ) произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции фазы «А» на ВЛ ЮБ-152/БМ-99 и действием УРЗА (УАПВ) присоединение было успешно введено в работу. 4.11 Кратковременное перекрытие изоляции провода (АС-150/19) фазы «А» (нижняя) на одноцепной промежуточной ж/б (ПБ-25-I) опоре №415 ВЛ ЮБ-152 (одноцепный участок) вызвано увлажнением (выпадение росы) паутины, приведшее к образованию электрической дуги с возникновением короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ ЮБ-152/БМ-99 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие пауков на ВЛ ЮБ-152, Опора №415 | Техническое мероприятие 1 Выполнить в пролётах опор №412 - №418 ВЛ ЮБ-152 (одноцепный участок), оценку состояния изоляции, проводов и линейной арматуры ВЛ, при необходимости, выполнить чистку изоляции. (Заказ №180124721) Ответственное лицо: Покутний Павел Иванович 30.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить анализ отключений ВЛ 110 кВ Южная-Бор-Форпост (ВЛ ЮБ-152) на предмет отключений из-за воздействия увлажнённых естественных загрязнений (отложения паутины, ржавчина, стекающая с металлических траверс и пр.) в период с 01.01.2015 по 31.12.2023 с целью определения целесообразности восстановления антикоррозионного покрытия (окраски) металлических траверс на опорах ВЛ, и, при необходимости, включить в РП 2025-2030 гг. мероприятия по устранению данных дефектов ВЛ. Ответственное лицо: Покутний Павел Иванович 30.01.2024 год
356857 | 400 | 2023-10-04 | 21 | 45 | 0.047357 | 2023-10-04 | 21 | 49 | 3.4.7.3 Из за растрескивания прокладки проходного изолятора 10 кВ ТП 37-11-3 фазы "С" произошла протечка воды через нее, в следствие чего возникло КЗ в РУ 10 и выгорание ПК-10 фазы "С" и отключение В-10 Л-37-11 4.12 В следствие протечки воды через прокладку проходного изолятора фазы "С" выгорели ПК-10кВ фазы "С" с последующим отключением ВЛ-10кВ Л-37-14 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание ПК-10 на ТП-37-11-3, Предохранитель ПКТ104-10-200-40 У1 | Техническое мероприятие 1 Заменить уплотнительную прокладку проходного изолятора 10 кВ фаз А,В,С на ТП 37-11-3. Заказ № 170061608. Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 30.11.2023 г. Ответственное лицо: Турканов Р.К. 30.11.2023 год
356855 | 314 | 2023-10-05 | 13 | 40 |  | 2023-10-05 | 13 | 40 | 3.4.12.5 В результате увлажнения (туман) подвесной гирлянды изоляторов произошло перекрытие подвесной гирлянды изоляторов на промежуточной ж/б опоре №85 фазы "В", с последующим разрушением электрической дугой 1-го изолятора от траверсы (8 изоляторов в гирлянде) фазы "В" на опоре № 85 ВЛ-110 кВ КЗ-193. В бестоковую паузу (режим АПВ) произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции ВЛ 110 кВ КЗ-193 и действием УРЗА (УАПВ) присоединение было успешно введено в работу. Сопутствующие обстоятельства: пылевые отложения на изоляции (опора находится на обрабатываемых полях с/х угодий). 4.11 Произошло перекрытие изоляции фазы "В" на ВЛ КЗ-193 с повреждением (разрушение) единичного изолятора изолирующей подвеске на опоре №85. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение изоляции на Корчинская-Завьяловская (ВЛ КЗ-193), Опора пром.ж/б.ПБ 28 | Техническое мероприятие 1 Произвести верховой осмотр в пролетах опор № 80-85 на ВЛ 110 кВ КЗ-193 выявленные замечания устранить. (Заказ №180147747) Ответственное лицо: Неретин В.В. 31.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену гирлянды изоляторов на ВЛ-110 кВ КЗ-193 на опоре №85 фазы "В". (Заказ №180147747) Ответственное лицо: Неретин В.В. 31.10.2023 год
356850 | 381 | 2023-10-05 | 20 | 57 | 0.15634 | 2023-10-05 | 21 | 50 | 3.4.10 В результате попадания птицы на РКТП 52-1-9 на опоре №31-7, произошло замыкание фаз (А,В-имеютчя метки от электродуги), что привело к отключению ВЛ-10кВ Л-52-1. 4.12 Попадание птицы на РКТП 52-1-9 на опоре №31-7 ВЛ-10кВ Л-52-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Птица. на Л-52-1 с.Верх-Бехтемир, Опора А10-2 | Организационное мероприятие 1 Провести анализ воздействия птиц на РКТП 52-1-9 (опора №31-7) за последние три года. При воздействии три и более раз запланировать установку ПЗУ. Ответственное лицо: Макаров П.И. 12.11.2023 год
356851 | 624 | 2023-10-05 | 18 | 56 | 0.2275 | 2023-10-05 | 20 | 41 | 3.4.8.5 В результате транспортировки емкости (цистерна), из-под ГСМ, по дороге общего пользования, сторонними лицами, произошел накат (удар) этой емкости на промежуточную (ПП10-1ДБ) опору №20 ВЛ Л-60-3. Это привело к поперечному крену опоры №20 со смещением основания, выпадению крюка фазы "А" на промежуточной опоре №21, срыву изолятора фазы "С" на промежуточной опоре №19 и слёсту проводов фаз «В», «С» в пролете опор №20-№21, вследствие чего присоединение (ВЛ Л-60-3) было отключено действием УРЗА (МТЗ) с НАПВ. 4.4 Поперечный крен промежуточной (ПП10-1ДБ) опоры №20 ВЛ Л-60-3 с выпадением крюка фазы "А" на опоре №21 и срывом изолятора фазы "С" на опоре №19 вызваны накатом (удар) металлической емкости, из-под ГСМ, при её транспортировке по дороге общего пользования, сторонними лицами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Постороннее механическое воздействие - вырывание крюка на Л-60-3 с. Березовка, Опора ПП10-1ДБ; Постороннее механическое воздействие - срыв изолятора на Л-60-3 с. Березовка, Опора ПП10-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить оценку состояния оснований опор №№: 19, 20, 21 ВЛ Л-60-3. При выявлении дефектов (неисправностей) выполнить замену или ремонт оборудования ВЛ. (Заказ №180162424) Ответственное лицо: Мишин Александр Владимирович 30.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Подать заявление в полицию, для установления личности виновных, повредивших оборудование ВЛ Л-60-3, для предъявления иска по нанесенному ущербу. Ответственное лицо: Мишин Александр Владимирович 20.11.2023 год
356858 | 512 | 2023-10-05 | 19 | 55 | 0.008335 | 2023-10-05 | 20 | 5 | 3.4.12.2 В результате падения под воздействием ветровой нагрузки ветки дерева (находящегося вне охранной зоны ВЛ) на провода ВЛ-10 кВ Л-30-4 в пролете опор №49-№50, произошел их схлест, приведший к возникновению межфазного замыкания фаз "А" и "В" и отключению ВЛ действием УРЗА 4.4 Падение ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ Л-30-4 в пролете опор №49-№50. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на Л-30-4 с.Лебяжье, Пролет: Опора № 49 - Опора № 50 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-10 кВ Л-30-4, произвести вырубку деревьев, угрожающих падением на провода в пролете опор №49-№50. Заказ 180162134 Ответственное лицо: Ломаковский А.С. 30.11.2023 год
356851 | 625 | 2023-10-06 | 4 | 33 |  | 2023-10-06 | 4 | 33 | 3.4.10 В результате жизнедеятельности пауков (миграция пауков - лет паутины), вследствие налипания паутины на краю траверсы промежуточной ж/б (ПБ-110-3) опоры №158 ВЛ СК-72, произошло перекрытие изоляции провода (АС-120) фазы «С» (одиночная) по увлажненной (образование капелек росы) паутине (см. погоду), о чём свидетельствуют следы перекрытия на поверхности 1-го и 8-ого изоляторов подвески и проводе, а также остатки паутины на траверсе, следы птичьих загрязнений (помет) на поверхности 1-ого изолятора и проводе фазы "С". Это привело к установлению режима однофазного замыкания на землю и аварийному отключению присоединения. В бестоковую паузу (режим АПВ) произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции фазы «С» и присоединение (ВЛ СК-72) было успешно введено в работу действием УРЗА (ТЗНП, УАПВ). 4.11 Кратковременное перекрытие изоляции провода (АС-120) фазы "С" (одиночная) на промежуточной ж/б (ПБ-110-3) опоре №158 ВЛ СК-72 произошло по увлажненной паутине. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие животных (паутина) на Саввушинская-Курьинская (ВЛ СК-72), Опора пром.ж/б.ПБ110-3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить верховой осмотр ВЛ СК-72, с использованием БПЛА, в пролетах опор №155 - №160. (Заказ №180162714). Ответственное лицо: Покутний Павел Иванович 30.11.2023 год
356852 | 266 | 2023-10-06 | 7 | 46 |  | 2023-10-06 | 7 | 46 | 3.4.12.5 В результате увлажнения подвесной гирлянды изоляторов (перепад температуры окружающего воздуха: туман), а также сопутствующих обстоятельств (загрязнение поверхности изоляторов пылевыми отложениями (при плановом осмотре ВЛ 31.03.2023г., загрязнения гирлянды изоляторов фазы "В" не выявлено)), произошло снижение диэлектрических свойств гирлянды изоляторов, что привело к перекрытию электрической дугой гирлянды (8 шт. в гирлянде) изоляторов фазы "В" на опоре № 123 ВЛ-110кВ ХР-29 "Хабарская-Зятькова Реченская", аварийному отключению В-110 кВ БС-127 на ПС 110 кВ Благовещенская, В-110 кВ ХР-29 на ПС 110 кВ Хабарская. 4.11 Перекрытие электрической дугой гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 123 ВЛ-110кВ ХР-29 "Хабарская-Зятькова Реченская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие электрической дугой по загрязнению гирлянды изоляторов фазы "В". на Хабарская-Зятьково Реченская (ВЛ ХР-29), Опора пром.ж/б.ПБ 28 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектных изоляторов на опоре № 123 фаза "В" ВЛ-110кВ ХР-29 "Хабарская-Зятьково Реченская". (Заказ № 210385133). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 31.12.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления ЗУ опоры № 118-128 ВЛ-110кВ ХР-29 "Хабарская-Зятьково Реченская", при выявлении нарушений - устранить. (Заказ № 180161869 ) Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 30.11.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести электронно-оптическое обследование изоляции опор № 118-128 ВЛ-110кВ ХР-29 "Хабарская-Зятьково Реченская", при выявлении нарушений - устранить. (Заказ №180161871) Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО КЭС Гурко К.П. 30.11.2023 год
356851 | 626 | 2023-10-07 | 18 | 10 | 0.017734 | 2023-10-07 | 20 | 23 | 3.4.8.5 В результате наезда неустановленного автотранспортного средства на угловую промежуточную (УПН-1ДБ) опору №20 ВЛ Ф-1 от ТП-13-12-3, произошел излом ж/б приставки опоры с последующим кратковременным схлестом проводов (А-25) фазы «С» и PEN-провода в пролете опор №19 - №20, вследствие чего присоединение (ВЛ Ф-1) было отключено действием электромагнитного расцепителя (токовой отсечки) АВ Ф-1 (Iном=160 А) в РУ-0,4 кВ ТП-13-12-3. 4.4 Излом ж/б приставки угловой промежуточной (УПН-1ДБ) опоры №20 ВЛ Ф-1 от ТП-13-12-3 обусловлен наездом неустановленного автотранспортного средства на опору. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наезд автотранспортного средства на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-13-12-3, Опора УПН-1ДБ | Организационное мероприятие 1 Направить заявление в правоохранительные органы для установления личности водителя, совершившего наезд на опору №20 ВЛ Ф-1 от ТП-13-12-3, с целью взыскания понесенных убытков. Ответственное лицо: Мишин Александр Владимирович 30.10.2023 год
356851 | 627 | 2023-10-08 | 21 | 20 | 0.0057501 | 2023-10-08 | 23 | 15 | 3.4.8.5 В результате кражи проводов (А-25) фаз «В», «С» и PEN-провода в пролете опоре №8/1 - №9/1 ВЛ Ф-3 от ТП-10-4-1 сторонними лицами произошло перекрытие изоляции проводов фаз «В» и «С» в пролёте опор №7/1 - №9/1, что привело к межфазному К.З. и отключению присоединения (ВЛ Ф-3 от ТП-10-4-1) действием электромагнитного расцепителя (токовая отсечка) АВ Ф-3. 4.4 Обрезание (вырезание) проводов (А-25) фаз "В", "С" и PEN-провода в пролёте опор №8/1 - №9/1 ВЛ Ф-3 от ТП-10-4-1 вызвано воздействием сторонних лиц с целью кражи цветного металла. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Хищение провода на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10-4-1, Опора ПН-2ДБ | Организационное мероприятие 1 Направить заявление в правоохранительные органы по факту хищении провода на ВЛ Ф-3 от ТП-10-4-1. Ответственное лицо: Ламакин Сергей Владимирович 30.10.2023 год
356859 | 275 | 2023-10-08 | 16 | 58 | 0.22809 | 2023-10-08 | 18 | 53 | 3.4.10 В результате приближения птицы к токоведущим частям РКТП-33-18-7 на опоре №1820/30 ВЛ 10 кВ Л-33-18, произошло перекрытие через тело птицы ножей фаз "А" и "В", от возникшего короткого замыкания действием защит отключился В-10 Л-33-18 на ПС 110 кВ Смоленская. 4.4 Перекрытие через тело птицы фаз "А" и "В" РКТП-33-18-7 на опоре №1820/30 ВЛ 10 кВ Л-33-18. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие фаз "А" и "В". на ТП-33-18-7, РЛНД-10/400 (ЗН) | Техническое мероприятие 1 ВЛ 10 кВ Л-33-18. Провести осмотр токоведущих частей РКТП-33-18-7 на опоре №1820/30, на наличие повреждений и загрязнения инородными предметами, с устранением выявленных дефектов. Ответственное лицо: Клепиков Антон Васильевич 25.11.2023 год
356857 | 380 | 2023-10-07 | 22 | 40 | 0.015499 | 2023-10-07 | 23 | 42 | 3.4.7.3 В результате загнивания опоры №5 /3 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-30-3-7 у основания и сопутствующей ветровой нагрузки произошёл её наклон, с последующим падением, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф-1 от КТП 30-3-7 4.1 В результате загнивания опоры №5 /3 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-30-3-7 у основания и сопутствующей ветровой нагрузки произошёл её наклон, с последующим падением, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф-1 от КТП 30-3-7 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загнивание опоры на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-30-3-7, Пролет: Оп №5/2 - Оп №5/3 | Техническое мероприятие 1 Произвести установку ж/б приставки на опору №5/3 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-30-3-7. Номер заказа в SAP 170061468/ Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 30.11.2023 г Ответственное лицо: старший мастер Усть-Коксинского УЭС Еркин Е. Ю. 14.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП 30-3-7 по всей протяжённости, на предмет наличия опор с загниванием выше нормы, при их наличии запланировать установку ж/б приставок. Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 30.11.2023 г Ответственное лицо: старший мастер Усть-Коксинского УЭС Еркин Е. Ю. 14.11.2023 год
356859 | 276 | 2023-10-07 | 13 | 48 | 0.0069 | 2023-10-07 | 14 | 57 | 3.4.10 В результате попадания птицы в шкаф РУ-10 кВ ТП-34-1-4 и приближения к токоведущим частям вводов силового трансформатора, произошло межфазное перекрытие изоляции, через тело птицы . По причине превышения тока нагрузки свыше двукратного номинального тока, произошло перегорание высоковольтного предохранителя ПК-10 кВ фазы "В", с дальнейшей потерей напряжения у потребителей. Отключение присоединения ВЛ 10 кВ Л-34-1 на ПС 110 кВ Предгорная, не было. 4.4 Межфазное перекрытие изоляции вводов силового трансформатора, через тело птицы в РУ-10 кВ ТП-34-1-4 с повреждением ПК-10 кВ фазы "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции вводов силового трансформатора с повреждением ПК-10 кВ фазы "В". на ТП-34-1-4, Предохранитель ПКТ101-10-31,5-12,5 У3 | Техническое мероприятие 1 ТП-34-1-4. Провести осмотр токоведущих частей и изоляции в РУ-10 кВ, на наличие повреждений и загрязнения инородными предметами, с устранением выявленных дефектов. Ответственное лицо: Сальников Олег Юрьевич 17.11.2023 год
356857 | 403 | 2023-10-07 | 13 | 25 | 1.1749 | 2023-10-07 | 14 | 12 | 3.4.9.3 Повреждение в зоне ответственности ИП "Березиков" (граница балансовой принадлежности находится на оп. 38/17/3) | Организационное мероприятие 1 Направить письмо о приведении ЭУ в соответствие НТД на ИП "Березиков". Ответственное лицо: Скаков Р.М. 17.11.2023 год
356853 | 339 | 2023-10-07 | 10 | 30 | 0.023683 | 2023-10-07 | 13 | 53 | 3.4.9.3 Повреждение изоляции в трубостойке дома, запитанного от опоры №5 на ВЛ-0,4кВ Ф№3 от КТП-63-7-2. Адрес: Ребрихинский район, село Усть-Мосиха, улица Малороссийская, 40. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю по адресу Ребрихинский район, село Усть-Мосиха, улица Малороссийская, 40, запитанному от опоры №5 ВЛ-0,4 кВ Ф№3 от КТП 63-7-2 на замену провода на кабельный ввод. Ответственное лицо: Щербинин П.В. 10.11.2023 год
356857 | 404 | 2023-10-07 | 9 | 0 |  | 2023-10-07 | 9 | 0 | 3.4.12.2 В результате воздействия длительной поперечной ветровой нагрузки произошло расплетение вязки провода фазы "С" на опоре № 88 ВЛ-10 кВ Л-27-8 "Барагаш", с последующим прикосновением ее провода фазы "В", возникновение межфазного замыкания и отключением ВЛ действием УРЗА. 4.4 Расплетение вязки провода фазы "С" на опоре № 88 ВЛ-10 кВ Л-27-8 "Барагаш" с последующим прикосновением ее провода фазы "В" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: расплетение вязки провода на Л-27-8 Барагаш, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить выборочный верховой осмотр 10% опор ВЛ-10 кВ Л-27-8 "Барагаш" в пролетах опор №№ 50-100. Заказ № 180166544. Ответственное лицо: Начальник РЭС Коротенко А.А. 30.11.2023 год
356858 | 513 | 2023-10-06 | 20 | 2 | 0.015 | 2023-10-06 | 20 | 47 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-85-7-14 явилось однофазное короткое замыкание фазы "С" и "0", возникшее замыкание на вводе потребителя по адресу с. Загайново ул. Сибирская д. 26. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю проживающему по адресу с. Загайново ул. Сибирская д. 26 на замену неизолированного ввода на СИП. Ответственное лицо: Ливинцев В.В. 30.11.2023 год
356857 | 405 | 2023-10-06 | 15 | 53 | 0.02667 | 2023-10-06 | 16 | 9 | 3.4.9.3 Повреждение в зоне ответственности ООО "Горно-Алтайские каменные карьеры" (граница балансовой принадлежности находится на оп.230) | Организационное мероприятие 1 Направить письмо о приведении ЭУ в соответствие НТД в ООО "Горно-Алтайские каменные карьеры" Ответственное лицо: Скаков Р.М. 16.11.2023 год
356855 | 315 | 2023-10-06 | 12 | 10 | 0.27 | 2023-10-06 | 12 | 46 | 3.4.10 В результате попадания воробья на участок шинного моста 10 кВ Т-1 (проходные изоляторы 10 кВ ячейки ТСН-10-1), находящийся под напряжением, произошло перекрытие воздушного промежутка шин фаз «А,В,С» через тело птицы с последующим разрушением проходных изоляторов 10 кВ ячейки ТСН-10-1, что привело к отключению В-35 Т-1 действием УРЗА на ПС 35 кВ Новоярковская. 4.11 Произошло межфазное перекрытие проходных изоляторов с последующим разрушением фаз "А,В,С" ячейки ТСН-10-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: присаживание птицы на ПС Новоярковская | Техническое мероприятие 1 На ПС 35 кВ Новоярковская произвести замену проходных изоляторов 10 кВ фаз "А,В,С" ячейки ТСН-10-1. (Заказ №170061486) Ответственное лицо: Шовба С.В. 16.10.2023 годТехническое мероприятие 2 На ПС 35 кВ Новоярковская после замены дефектной изоляции произвести испытания изоляции повышенным напряжением шинного моста 10 кВ Т-1. (Заказ №180161332) Ответственное лицо: Пасечник М.В. 12.11.2023 год
356850 | 383 | 2023-10-06 | 10 | 31 | 0.069 | 2023-10-06 | 12 | 49 | 3.4.10 В результате падения дерева из вне охранной зоны подгрызенное бобрами у основания на провода пролете опор №591/48-591/49 ВЛ-10кВ Л-57-5 Пуштулим, произошел обрыв проводов фаз (А,С), их схлест, что привело к отключению В-10 кВ СП-57-5-1. 4.4 Падение дерева (высота 23 м) из вне охранной зоны подгрызенное бобрами у основания на провода пролете опор №591/48-591/49 ВЛ-10кВ Л-57-5 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на Л-57-5 с. Пуштулим, Пролет: Оп. №591/48 - Оп. №591/49 | Техническое мероприятие 1 ВЛ-10 кВ Л-57-5 с. Пуштулим: Произвести ремонт провода в пролете опор №591/48-591/49, проверить надежность крепления вязок, крючьев, изоляторов. Ответственное лицо: Ильиных Олег Иванович 31.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 ВЛ-10 кВ Л-57-5 с. Пуштулим: провести обследования участка обитания бобров по трассе ВЛ на предмет выявления деревьев ими поврежденных и угрожающих падением на провода ВЛ. Наметить мероприятия для устранения выявленных замечаний. Ответственное лицо: Ильиных О.И. 13.11.2023 год
356853 | 342 | 2023-10-09 | 20 | 7 | 0.0030664 | 2023-10-09 | 20 | 30 | 3.4.9.3 Срыв трубостойки на доме, запитанном от опоры №4, по адресу: Ребрихинский район, с. Боровлянка, ул. Алтайская 28, приведший к провисанию перекидки, схлесту проводов и отключению ВЛ-0,4кВ Ф№2 от КТП-60-17-5. | Организационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю по адресу Ребрихинский район, с. Боровлянка, ул. Алтайская 28, запитанному от опоры №4 ВЛ-0,4кВ Ф№2 от КТП-60-17-5 на замену провода на кабельный ввод. Ответственное лицо: Носырев Е.Ю. 11.11.2023 год
356850 | 384 | 2023-10-10 | 12 | 9 |  | 2023-10-10 | 12 | 9 | 3.4.12.5 В результате увлажнения гирлянды (дождь) произошло перекрытие воздушного изолирующего промежутка между проводом (АС-120/19) фазы "С" (средняя) и траверсой на опоре №323 (ПБ-110-1) ВЛ-110кВ БН-16 , о чём свидетельствуют следы воздействия токов короткого замыкания на проводе и трверсе. В бестоковую паузу (режим АПВ) произошло восстановление диэлектрических свойств изоляции гирлянды изоляторов ВЛ-110кВ БН-16 и действием УРЗА (УАПВ) присоединение было успешно введено в работу. 4.11 Короткое замыкание между проводом (АС-120/19) фазы "С" (средняя) и траверсой на опоре №323 (ПБ-110-1) ВЛ-110кВ БН-16. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие воздушного изолирующего промежутка на Бехтемировская - Ненинская (ВЛ БН-16), Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | Техническое мероприятие 1 Провести измерение сопротивления ЗУ опор № 322,323,324 ВЛ-110 кВ БН-16, при необходимости довести до требований НТД. Заказ № 180162393. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 31.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести замену поврежденной изоляции на опоре № 323 ВЛ-110 кВ БН-16. Заказ № 210383211. Ответственное лицо: Лозовицкий А.В. 31.07.2024 год
356857 | 406 | 2023-10-09 | 11 | 47 | 0.072827 | 2023-10-09 | 12 | 10 | 3.4.10 В результате попадания птицы на РКТП 14-7-18 (опора №107/1), произошло межфазное замыкание фаз (В,С), что привело к отключению В-10кВ СП-14-7-1. 4.12 Попадание птицы на РКТП №14-7-18 (опора №107/1) ВЛ-10кВ Л-14-7 Гэсстрой. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: попадание птицы на РКТП на Л-14-7 ГЭСстрой, Опора КДтБ10-4 | Организационное мероприятие 1 Провести анализ воздействия птиц на РКТП №14-7-18 (опора №107/1). При воздействии три или более раз, запланировать установку ПЗУ. Ответственное лицо: Скаков Р.М. 23.11.2023 год
356857 | 407 | 2023-10-10 | 16 | 16 |  | 2023-10-10 | 16 | 16 | 3.4.7.3 Во время выполнения переключения, при отключении ЛР АУ-1433 произошёл излом верхней части опорного фарфорового изолятора 110 кВ фазы "В"в сторону ВЛ-110 АУ-1433 в результате износа (в эксплуатации более 30 лет). Сломанная верхняя часть изолятора (оголовник) вместе с главным ножом остался на металлоконструкции разъединителя. В результате этого аварийно отключился В АУ-1433 на питающей ПС№26, который должен быть отключен при выполнении следующей операции при выводе ВЛ-110 АУ-1433 в резерв. Для безопасного выполнения работ по замене поврежденного изолятора и регулировки разъединителя ЛР АУ-1433 возникла необходимость кратковременного вывода ВЛ-110 АУ-1433 и Т-1 на ПС№36. 4.2 Излом верхней части опорного фарфорового изолятора 110 кВ фазы "В"( тип ИОС-110/400) на ЛР АУ-1433 (тип РНДЗ-110) ПС№36 110/10 кВ "Улаганская" во время операции отключения вследствие износа при сопутствующей механической нагрузке на него. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом верхней части опорного фарфорового изолятора на ПС№36 110/10 кВ "Улаганская" | Техническое мероприятие 1 10.10.23 на ПС 110/10кВ №36 «Улаганская» произведена замена разрушенного ОСИ фазы "В" ЛР АУ-1433 и его регулировка. Отчет о выполнении предоставить до 13.11.2023 Ответственное лицо: начальник СПС Соловьев С.А. 13.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить осмотр состояния фарфоровых опорно-стержневых изоляторов 110 кВ типа ИОС-110/400, установленных на ЛР АУ-1433 и ЛР АУ-1434 на ПС 110/10кВ №36 «Улаганская». При выявлении дефектов, включить работы по замене дефектных элементов в РП 2024 - 2025 гг. Рассмотреть необходимость и возможность проведения вибро-акустического контроля ОСИ на ПС 110/10кВ №36 «Улаганская». Ответственное лицо: начальник СПС Соловьев С.А. 20.11.2023 год
356855 | 316 | 2023-10-11 | 19 | 45 | 0.0575 | 2023-10-11 | 22 | 3 | 3.4.7.3 В результате длительного длительного срока эксплуатации произошло ослабление контактов с оплавлением в приборе учёта марки (МИР С-05 230В 5-80А- 1ф) на опоре №4/6 с последующим междуфазным замыканием проводов фаз "А" и "0" , что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф-2 от КТП 10/0,4 кВ №25-13-18. 4.2 В приборе учёта произошло ослабление контактов с оплавлением на опоре №4/6, в следствии механического износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-25-13-18, Опора П3ДБ-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести визуальный осмотр приборов учёта расположенных на опорах ВЛ 0,4кВ Ф-2 от КТП-25-13-18. При необходимости устранить выявленные нарушения. (Заказ№ 180164049) Ответственное лицо: Завьялов Е.Ю. 20.11.2023 год
356853 | 343 | 2023-10-11 | 12 | 17 | 0.011001 | 2023-10-11 | 12 | 39 | 3.4.10 В результате присаживания птицы (ворона) на опору №2 на ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-20-18-5 произошло междуфазное перекрытие по телу птицы, что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-20-18-5. 4.11 Междуфазное перекрытие по телу птицы на опоре №2 на ВЛ-0,4 кВ Ф№ 2от КТП-20-18-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Междуфазное перекрытие по телу птицы на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-20-18-5, Опора П3-4 | Организационное мероприятие 1 Произвести ИТР осмотр ВЛ-0,4 кВ ф№2 от КТП 20-28-5, при обнаружении дефекта, устранить. Ответственное лицо: Райко А.В. 30.10.2023 год
356857 | 394 | 2023-10-11 | 9 | 8 | 0.045 | 2023-10-11 | 9 | 35 | 3.4.12.2 В результате воздействия длительных ветровых нагрузок, с порывами ветра до 10 м/с на провода ВЛ произошла разрегулировка стрелы провеса провода фазы "С" в пролётах опор №113-114 ВЛ-10 кВ Л 29-5 "Сугаш"с последующим схлёстом проводов 4.4 Схлест проводов из-за ветра с последующим КЗ в пролётах опор №113-114 на ВЛ-10 кВ Л 29-5 "Сугаш". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на Л-29-5 Сугаш, Пролет: Оп №113 - Оп №114 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода ф-С в пролёте оп. 113-114 а также осмотр ВЛ по всей протяженности на предмет наличия разрегулировки стрел провеса проводов. Заказ в SAP 180163846. Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 29.12.2023 г. Ответственное лицо: мастер Абайского УЭС Битешев В. А. 29.12.2023 год
356858 | 514 | 2023-10-11 | 16 | 4 | 0.022928 | 2023-10-11 | 16 | 12 | 3.4.12.2 В результате падения под воздействием ветровой нагрузки ветки дерева (находящегося вне охранной зоны ВЛ) на провода ВЛ-10 кВ Л-37-16 в пролете опор №75-№76, произошел их схлест, приведший к возникновению межфазного замыкания фаз "А" и "В" и отключению ВЛ действием УРЗА 4.4 Падение ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ Л-37-16 в пролете опор №75-№76. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на Л-37-16 Тальменка-Шадринцево, Пролет: Опора № 75 - Опора № 76 | Техническое мероприятие 1 На ВЛ-10 кВ Л-37-16 Тальменка-Шадринцево, произвести вырубку деревьев, угрожающих падением на провода в пролете опор №75-№76. Заказ 180162570 Ответственное лицо: Ямщиков Е.Ю. 31.01.2024 год
356855 | 317 | 2023-10-12 | 22 | 18 | 0.02925 | 2023-10-13 | 0 | 15 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки (ветер до 15 м/с) произошёл срыв изолятора марки (ТФ-20) фазы "А" на опоре № 11, что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП 10/0,4 кВ № 32-7-3. 4.12 Срыв изолятора фазы "А" на опоре № 11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ветровые нагрузки на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-32-7-3, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести верховой осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-32-7-3 в пролете опор №1-20 на предмет наличия дефектов крепления изоляторов, выявленные недостатки устранить.(Заказ №180163952) Ответственное лицо: Ильиных А.В. 31.12.2023 год
356857 | 408 | 2023-10-12 | 10 | 40 | 0.15866 | 2023-10-12 | 12 | 39 | 3.4.12.2 В результате воздействия длительной ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева, находящегося вне охранной зоны, на провода фаз "А", "В", "С" ВЛ-10 кВ Л-21-7 "Актел" в пролете опор №№ 364-365, что привело к возникновению межфазного замыкания и отключению ВЛ действием УРЗА. 4.4 Падение ветки дерева на провода всех трех фаз в пролете опор №№ 364-365 ВЛ-10 кВ Л-21-7 "Актел" из-за ветра Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение ветки дерева на провода на Л-21-7 Актел, Пролет: Оп №364 - Оп №365 | Техническое мероприятие 1 Выполнить вырубку ДКР в пролетах опор №№ 364-365 ВЛ-10 кВ Л-21-7 "Актел". Заказ № 180166545. Ответственное лицо: Начальник РЭС Коротенко А.А. 30.11.2023 год
356851 | 631 | 2023-10-13 | 13 | 33 |  | 2023-10-13 | 13 | 33 | 3.4.10 В результате жизнедеятельности хищных птиц (Ареал обитания канюка) произошло перекрытие изоляции провода (АС-150) фазы "С" (одиночная) на промежуточной ж/б (ПБ-25-1) опоре №128 ВЛ МП-65 по струе птичьего помета, о чем свидетельствуют следы воздействия тока К.З. на 1-м изоляторе и проводе фазы "С", а также наличие птичьего помета на 1-м, 2-м изоляторах изолирующей подвески и проводе (см. фото 1-2). 4.11 Кратковременное перекрытие изоляции провода (АС-150) фазы "С" (одиночная) на промежуточной (ПБ-25-1) опоре №128 ВЛ МП-65, произошло по струе птичьего помета, что привело к образованию электрической дуги с возникновением короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц на Мирная-Поспелихинская (ВЛ МП-65), Опора пром.ж/б.ПБ 25-1 | Техническое мероприятие 1 Установить антиприсадочные птицезащитные устройства в пролетах опор №125-№129 ВЛ МП-65. (Заказ №142887954). Ответственное лицо: Покутний Павел Иванович 31.05.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить анализ отключений ВЛ МП-65, на предмет отключений из-за воздействия птиц, за период с 01.01.2019 по 31.12.2023 с целью определения целесообразности установки на ВЛ противоприсадочных устройств, и при необходимости, включить в РП 2025-2030 гг. мероприятия по установке данных устройств на опорах ВЛ Ответственное лицо: Покутний Павел Иванович 31.01.2024 год
356858 | 517 | 2023-10-13 | 11 | 40 |  | 2023-10-13 | 11 | 40 | 3.4.9.3 Отключение произошло по причине повреждения на потребительской КТП-35-3-34 (ДНТ "Солнечный Берег"). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю ДНТ "Солнечный Берег" о необходимости приведения КТП -35-3-34 к требованиям НТД. Ответственное лицо: Ломаковский А.С. 31.01.2024 год
356857 | 410 | 2023-10-12 | 19 | 0 | 0.544 | 2023-10-12 | 19 | 51 | 3.4.8.1 Из за обрыва экскаватором оптоволоконной линии связи произошел ее нахлест на линию ВЛ 10 кВ Л 36-6 с последующим схлёстом проводов фазы"В" с проводом фазы "С" в пролёте опор № 23 - № 24, в следствии чего произошло КЗ между фазными проводами с последующим отключением В-10 Л-36-6 . 4.4 Из за обрыва экскаватором оптоволоконной линии связи произошел ее нахлест на линию ВЛ 10 кВ с последующим схлёстом проводов фазы"В" с проводом фазы "С" в пролёте опор № 23 - № 24 ВЛ Л 36-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст провода фазы"В" с проводом фазы "С" в пролёте опор № 23 - № 24 Л 36-6 на Л-36-6 Райцентр, Пролет: Оп №23 - Оп №24 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ИТР по всей протяженности ВЛ-10кВ Л-36-6, при выявлении в охранной зоне ВЛ негабарита линий связи написать письмо в ПАО "Ростелеком", при выявлении наклона опор и разрегулировки проводов запланировать устранение нарушений. Заказ № 180164349. Ответственное лицо: Калкин А.С. 23.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Написать письмо в ПАО "Ростелеком" для проверки и регулировки габарита линий связи находящихся в охранной зоне пролета опор № 23 - № 24 ВЛ 10кВ Л 36-6 "Райцентр", а также находящихся в охранной зоне ВЛ 10-0,4 кВ с. Улаган по всей их протяженности. Ответственное лицо: Баташуров А.Е. 23.11.2023 год
356857 | 411 | 2023-10-12 | 11 | 48 | 0.50401 | 2023-10-12 | 13 | 40 | 3.4.12.5 Под воздействием неблагоприятных погодных условий (колебание температуры окружающего воздуха с переходом через 0 С) произошло разрушение структуры материала РДИП на опоре №274, что в свою очередь привело к его изгибу и касанию провода ВЛЗ ф-А Л-29-8 4.14 Разрушение структуры материала РДИП, что в свою очередь привело к его изгибу и касанию провода ВЛЗ ф-А Л-29-8 на опоре №274 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изгиб РДИП на Л-29-8 Карагай, Опора УП10-1Д | Техническое мероприятие 1 Произвести замену РДИП на оп. 274, произвести регулировку воздушно разрядного промежутка между РДИП и проводом ВЛЗ. Номер заказа в SAP 180163847. Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 29.12.2023 г Ответственное лицо: мастер Абайского УЭС Битешев Э. А. 29.12.2023 год