## kadr
Сводные данные об аварийных отключениях Омскэнерго за 3 квартал 2022 года
Предприятие | № акта | Отключение |  |  | Недоотпуск, тыс. кВт*час | Включение |  |  | Причины | Мероприятия
|  | Дата | Время, час | Время, мин. |  | Дата | Время, час | Время, мин.
357450 | 454 | 2022-09-21 | 23 | 42 | 0.035332 | 2022-09-22 | 0 | 35 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. При срыве проходного изолятора фазы "А" на ТП Чк-9-20 (баланс потребителя ИП Бабаков Н.В.) произошло межфазное замыкание проводов с фазой "В" что привело к отключению ВЛ 10 кВ Чк-9 от ПС 110 кВ Черлак действием защит. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ Чк-9 от ПС 110 кВ Черлак. Ответственное лицо: Ильин А.В. 30.09.2022 год
357451 | 908 | 2022-09-22 | 9 | 30 |  | 2022-09-22 | 9 | 30 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло снижение изоляционных свойств участка кабеля ВЛ-10кВ ф.6 от ПС 110кВ Парниковая с пробоем кабеля и возникновением межфазного короткого замыкания. 4.12 Межфазное короткое замыкание привело к отключению В-10 кВ ф.6 на ПС 110кВ Парниковая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение кабеля на КЛ-10 ПА-6 от ПС Парниковая, ААБл-10 3х240 (3 уч.) | Техническое мероприятие 1 Провести ремонтные работы по установке соединительной муфты на участке кабеля ВЛ-10кВ ф.6 от ПС 110кВ Парниковая. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 26.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести внеочередные высоковольтные испытания на участке кабеля ВЛ-10кВ ф.6 от ПС 110кВ Парниковая. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 26.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр трассы ВЛ-10кВ ф.6 от ПС 110кВ Парниковая. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 26.10.2022 год
357451 | 909 | 2022-09-22 | 10 | 24 | 0.013939 | 2022-09-22 | 11 | 35 | 3.4.9.3 В результате повреждения в щите потребителя расположенного по адресу Омская обл. г,Исилькуль ул. Коновалова 10/1 возникло короткое замыкание фаза-ноль, что привело к отключению АВ-0,4кВ ф.2 в ТП 10/0,4кВ Ю-12-27 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ Ю-12-27 Ответственное лицо: Жидков Алексей Сергеевич 26.10.2022 год
357450 | 455 | 2022-09-22 | 11 | 34 |  | 2022-09-22 | 11 | 34 | 3.4.7.3 Несвоевременное устранение развивающегося дефекта аппаратного зажима ввода 35 кВ фазы "А" трансформатора 1Т ПС 110 кВ Нововаршавская. 4.10 В результате ослабления гайки, притягивающей аппаратный зажим к шпильке ввода проходного изолятора, произошло окисление аппаратного зажима ввода 35 кВ фазы "А" трансформатора 1Т ПС 110 кВ Нововаршавская, что привело к нагреву аппаратного зажима. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нагрев аппаратного зажима фазы "А" на ПС "Нововаршавская" 110/35/10, ИПТ-35/400 А 01 ф.А | Техническое мероприятие 1 Выполнить текущий ремонт с протяжкой контактных соединений вводов трансформатора 1Т ПС 110 кВ Нововаршавская. Ответственное лицо: Петренко С.Н. 03.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить тепловизионное обследование контактных соединений на ПС 110 кВ Нововаршавская. Ответственное лицо: Петренко С.Н. 30.11.2022 год
357450 | 456 | 2022-09-22 | 15 | 2 | 0.009 | 2022-09-22 | 16 | 50 | 3.4.7.3 Техническое обслуживание и ремонт не обеспечило своевременного выявления дефекта вязки провода фазы "В" на опоре № 6 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-37, что привело к перетиранию вязки провода. 4.12 В результате ослабления вязки провода фазы "В" на опоре № 6 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-37, при динамическом воздействии ветровой нагрузки произошло перетирание и обрыв вязки провода с возникновением межфазного замыкания провода фазы "В" с фазой "С" на опоре № 6 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-37 с отключением АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП-37. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-37, Опора УПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотра по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-37 Ответственное лицо: Парфенов Д.П. 03.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену вязки провода фазы "В" на опоре № 6 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-37. Ответственное лицо: Парфенов Д.П. 03.10.2022 год
357450 | 457 | 2022-09-22 | 16 | 13 |  | 2022-09-22 | 16 | 13 | 3.4.7.3 Несмотря на то, что персоналом СВЛ своевременно выполнялись все предусмотренные технической документацией мероприятия, не удалось своевременно выявить и устранить естественное загрязнение изоляции гирлянды изолирующей подвеске фазы "А" на опоре № 203 ВЛ 110 кВ Павлоградская - Русская Поляна (С-93). 4.12 В результате естественного загрязнения изоляции гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 203 ВЛ 110 кВ Павлоградская - Русская Поляна (С-93) произошло поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов с разрушением одного из семи изоляторов марки ПС-70Е, видны следы перекрытия на траверсе. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение одного из семи изоляторов фазы "А" на ВЛ-110 кВ Павлоград.-Русск.Поляна (С-93), Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Павлоградская - Русская Поляна (С-93). Ответственное лицо: Свиридов А.Ю. 26.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства на опоре № 203 ВЛ 110 кВ Павлоградская - Русская Поляна (С-93). При несоответствии сопротивлений заземляющих устройств на опоре № 203 ВЛ 110 кВ Павлоградская - Русская Поляна (С-93) нормативным значениям, установить дополнительные заземлители. Ответственное лицо: Свиридов А.Ю. 26.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Запланировать замену поврежденного изолятора в гирлянде фазы "А" на опоре № 203 ВЛ 110 кВ Павлоградская - Русская Поляна (С-93) при выполнении замены изолятора выполнить чистку изоляции фаз "А", "В", "С" на опоре № 203 ВЛ 110 кВ Павлоградская - Русская Поляна (С-93). Ответственное лицо: Свиридов А.Ю. 26.10.2022 год
357450 | 458 | 2022-09-23 | 6 | 51 |  | 2022-09-23 | 6 | 51 | 3.4.7.3 Несмотря на то, что персоналом СВЛ своевременно выполнялись все предусмотренные технической документацией мероприятия, не удалось своевременно выявить и устранить естественное загрязнение изоляции гирлянды изолирующей подвеске фазы "С" на опоре № 308 ВЛ 110 кВ Талапкер - Иртышская (С-167). 4.12 В результате естественного загрязнения изоляции гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 308 ВЛ 110 кВ Талапкер - Иртышская (С-167) произошло поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов с разрушением одного из восьми изоляторов марки ПС-70, видны следы перекрытия на траверсе. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение одного из восьми изоляторов фазы "С" на ВЛ-110 кВ Талапкер-Иртышская-500 (С-167), Опора пром.ж/б.ПБ110-12 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Талапкер - Иртышская (С-167). Ответственное лицо: Свиридов А.Ю. 14.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства на опоре № 308 ВЛ 110 кВ Талапкер - Иртышская (С-167). При несоответствии сопротивлений заземляющих устройств на опоре № 308 ВЛ 110 кВ Талапкер - Иртышская (С-167) нормативным значениям, установить дополнительные заземлители. Ответственное лицо: Свиридов А.Ю. 14.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Запланировать замену поврежденного изолятора в гирлянде фазы "С" на опоре № 308 ВЛ 110 кВ Талапкер - Иртышская (С-167) при выполнении замены изолятора выполнить чистку изоляции фаз "А", "В", "С" на опоре № 308 ВЛ 110 кВ Талапкер - Иртышская (С-167). Ответственное лицо: Свиридов А.Ю. 10.10.2022 год
357453 | 376 | 2022-09-22 | 9 | 58 | 0.0098606 | 2022-09-22 | 10 | 32 | 3.4.9.3 В результате замыкания вводного кабеля в трубостое (баланс потребителя) жилого дома №11, расположенного по адресу: Муромцевский район, с. Кам-Курск, ул. Зеленая, произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Кк-11-2. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ф.1 от ТП-КК-11-2. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Муромцевского РЭС Колченко Геннадий Александрович. 26.09.2022 год
357453 | 377 | 2022-09-22 | 10 | 11 | 0.01798 | 2022-09-22 | 12 | 7 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошёл наклон опоры №62 выше допустимой нормы из створа линии, что привело к разрегулировке стрелы провеса проводов в пролёте опор №61-62 на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Кд-4-5, с последующим схлёстом между ними. 4.12 Наклон опоры №62 выше допустимой нормы из створа линии с последующей разрегулировкой стрелы провеса проводов в пролёте опор №61-62 на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Кд-4-5 и схлестом между ними. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наклон опоры на ВЛ-0,4 кВ от ТП-Кд-4-5 ф.2, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести выправку опоры №62 на ВЛ-0,4 ф.2 от ТП-Кд-4-5. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Муромцевского РЭС Колченко Геннадий Александрович 26.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролёте опор № 61-62 на ВЛ-0,4 ф.2 от ТП-Кд-4-5. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Муромцевского РЭС Колченко Геннадий Александрович 26.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Кд-4-5. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Муромцевского РЭС Колченко Геннадий Александрович 26.09.2022 год
357451 | 910 | 2022-09-23 | 11 | 27 |  | 2022-09-23 | 11 | 27 | 3.4.10 В результате перекрытия птицей проводов фаз "А" и "В" на опоре № 95 возникло межфазное замыкание на ВЛ-10кВ ф.8 от ПС 35кВ Пучково 4.4 Межфазное короткое замыкание привело к отключению В-10кВ ф.8 от ПС 35кВ Пучково Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие птицей на ПЧ-8_с. Маргенау, Опора П10-1 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф. 8 от ПС 35кВ Пучково. Ответственное лицо: Жидков Алексей Сергеевич 26.10.2022 год
357450 | 459 | 2022-09-23 | 13 | 50 | 0.01275 | 2022-09-23 | 14 | 41 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. Короткое замыкание ввода провода потребителя по адресу: Омская область, Черлакский район д. Козинка ул. Рабочая "Насосная" (на балансе МУП "Тепловодоснабжение"), присоединенного с опоры № 3 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Мд-1-1, привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Мд-1-1. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Мд-1-1 Ответственное лицо: Ильин А.В. 04.10.2022 год
357450 | 460 | 2022-09-24 | 6 | 30 |  | 2022-09-24 | 6 | 30 | 3.4.7.3 Несмотря на то, что персоналом СВЛ своевременно выполнялись все предусмотренные технической документацией мероприятия, не удалось своевременно выявить и устранить естественное загрязнение изоляции гирлянды изолирующей подвеске фазы "С" на опоре № 212 ВЛ 110 кВ Новоуральская-Т - Талапкер (С-167). 4.12 В результате естественного загрязнения изоляции гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 212 ВЛ 110 кВ Новоуральская-Т - Талапкер (С-167) произошло поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов с разрушением одного из восьми изоляторов марки ПС-70, видны следы перекрытия на траверсе. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение одного из восьми изоляторов фазы "С" на ВЛ-110 кВ НовоуральскаяТ-Талапкер(С-167), Опора пром.ж/б.ПБ110-12 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Новоуральская-Т - Талапкер (С-167). Ответственное лицо: Свиридов А.Ю. 14.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства на опоре № 212 ВЛ 110 кВ Новоуральская-Т - Талапкер (С-167). При несоответствии сопротивлений заземляющих устройств на опоре № 212 ВЛ 110 кВ Новоуральская-Т - Талапкер (С-167) нормативным значениям, установить дополнительные заземлители. Ответственное лицо: Свиридов А.Ю. 14.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Запланировать замену поврежденного изолятора в гирлянде фазы "С" на опоре № 212 ВЛ 110 кВ Новоуральская-Т - Талапкер (С-167) при выполнении замены изолятора выполнить чистку изоляции фаз "А", "В", "С" на опоре № 212 ВЛ 110 кВ Новоуральская-Т - Талапкер (С-167). Ответственное лицо: Свиридов А.Ю. 10.10.2022 год
357450 | 461 | 2022-09-24 | 6 | 52 |  | 2022-09-24 | 6 | 52 | 3.4.7.2 Объем организованного в соответствии с требованиями нормативных документов обслуживания ВЛ 110 кВ Южная - Новоуральская (С-95) не обеспечил своевременное выявление дефекта одного из восьми изоляторов (стекло) в подвесной изолирующей подвеске фазы "В" на опоре № 130. 4.12 В результате естественного загрязнения изоляции гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 130 ВЛ 110 кВ Южная - Новоуральская (С-95) произошло поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов с разрушением одного из восьми изоляторов марки ПС-70, видны следы перекрытия на траверсе. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение одного из восьми изоляторов фазы "В" на ВЛ-110 кВ Новоуральская - Южная (С-95), Опора пром.ж/б.ПБ 21 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Южная - Новоуральская (С-95). Ответственное лицо: Свиридов А.Ю. 14.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства на опоре № 130 ВЛ 110 кВ Южная - Новоуральская (С-95). При несоответствии сопротивлений заземляющих устройств на опоре № 130 ВЛ 110 кВ Южная - Новоуральская (С-95) нормативным значениям, установить дополнительные заземлители. Ответственное лицо: Свиридов А.Ю. 03.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Запланировать замену поврежденного изолятора в гирлянде фазы "В" на опоре № 130 ВЛ 110 кВ Южная - Новоуральская (С-95) при выполнении замены изолятора выполнить чистку изоляции фаз "А", "В", "С" на опоре № 130 ВЛ 110 кВ Южная - Новоуральская (С-95). Ответственное лицо: Свиридов А.Ю. 31.10.2022 год
357450 | 462 | 2022-09-24 | 16 | 53 |  | 2022-09-24 | 16 | 53 | 3.4.8.2 В результате проезда негабаритной сельскохозяйственной техники под проводами в пролете опор №№ 41-42 ВЛ 110 кВ Жатва - Новоуральская-Т (С-167) произошло нарушение воздушного промежутка с последующим перекрытие между проводом и землей через сельскохозяйственную технику. 4.12 Перекрытие воздушного промежутка провода фазы "А" в пролете опор №№ 41-42 ВЛ 110 кВ Жатва - Новоуральская-Т (С-167) привело к возникновению однофазного замыкания на "землю" и отключениюВЛ 110 кВ Жатва - Новоуральская-Т (С-167). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: проезд негабаритной сельскохозяйственной техники на ВЛ-110 кВ Жатва - НовоуральскаяТ (С-167), Пролет: Опора № 41 - Опора № 42 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Жатва - Новоуральская-Т (С-167). Ответственное лицо: Свиридов А.Ю. 10.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение габарита и стрел провеса провода в пролете опор №№ 41-42 ВЛ 110 кВ Жатва - Новоуральская-Т (С-167). Ответственное лицо: Свиридов А.Ю. 17.10.2022 год
357453 | 378 | 2022-09-22 | 15 | 4 | 0.00046648 | 2022-09-22 | 15 | 9 | 3.4.9.3 В результате падения телевизионной антены с крыши жилого дома №12 , расположенный по адресу: д. Липовка, ул. Липовская, произошёл кратковременный схлёст проводов на вводе 0,4кВ (баланс потребителя, что привело к отключению ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Ш-6-1. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Ш-6-1. Ответственное лицо: Заместитель начпальника - главный инженер Знаменского РЭС Голубович Артём Владимирович 26.09.2022 год
357453 | 379 | 2022-09-24 | 15 | 5 | 0.016717 | 2022-09-24 | 16 | 30 | 3.4.8.5 Для безопасного проведения работ по тушению возгорания надворных построек подразделением 58 ПСЧ 12 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Омской области, расположенного по адресу: Омская область, г. Тара, ул. Лобачевского №39, отключена ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-Лч-7-12. Очаг возгорания находится вблизи проходящей ВЛ. | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр участка ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-Лч-7-12, проходящий вблизи очага возгорания. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабиков Александр Николаевич 28.09.2022 год
357453 | 380 | 2022-09-25 | 18 | 56 | 0.0013336 | 2022-09-25 | 19 | 6 | 3.4.9.3 В результате короткого замыкания на вводе 0,4кВ с опоры №4 в жилой дом №45 (баланс потребителя), расположенного по адресу: д. Ботвино, ул. Центральная, произошло отключение ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Тк-17-6. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Тк-17-6. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Большереченского РЭС Казачинин Денис Николаевич 26.09.2022 год
357451 | 911 | 2022-09-24 | 17 | 4 | 0.014184 | 2022-09-24 | 17 | 41 | 3.4.9.3 Отключение АВ-0,4 кВ ф.1 КТП 10/0,4кВ ТК-1-1 вследствие схлёста ввода потребителя из-за падения металлической антенны по адресу : п. Октябрьский ул. Октябрьская д.4, ввод от опоры № 15. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ ТК-1-1. Ответственное лицо: Рудковский Владимир Викторович 26.10.2022 год
357451 | 912 | 2022-09-25 | 0 | 3 | 0.024 | 2022-09-25 | 0 | 51 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, н.п. Омский, ул. Строительная, 7. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4кВ 7СД-5. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 28.10.2022 год
357451 | 914 | 2022-09-25 | 18 | 0 |  | 2022-09-25 | 18 | 0 | 3.4.10 Перекрытие изоляции ОП-1 опора № 64 ВЛ-10 ф.4 от ПС 35кВ Коршуновка птицей привело к возникновению межфазного короткого замыкания. 4.4 Межфазное короткое замыкание привело к отключению ВЛ-10кВ ф.4 от ПС 35кВ Коршуновка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции птицей на КШ-4_д. Журавлёвка, РЛНД-10/200 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.4 от ПС 35 Коршуновка. Ответственное лицо: Рудковский Владимир Викторович 27.10.2022 год
357451 | 915 | 2022-09-25 | 19 | 14 | 0.075168 | 2022-09-25 | 20 | 36 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло перегорание ПК-10 в КТП 10/0,4кВ 6Уб-3. 4.13 По причине перегорания ПК-10кВ КТП 10/0,4кВ 6Уб-3 была выведена в ремонт по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание плавкой вставки ПК-10. на ТП-УБ-6-3, Предохранитель ПКТ101-10-20-20 У1 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену ПК-10кВ в РУ-10 КТП 10/0,4кВ 6Уб-3. Ответственное лицо: Гетте Юрий Кенусович 27.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр КТП 10/0,4кВ 6Уб-3. Ответственное лицо: Гетте Юрий Кенусович 27.10.2022 год
357451 | 916 | 2022-09-26 | 7 | 58 | 0.00195 | 2022-09-26 | 9 | 55 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя. Причиной отключения повреждение на вводе в дом по адресу Омская область, п. Загородный, школа. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр трассы КЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ 2608-3 Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 15.11.2022 год
357451 | 917 | 2022-09-26 | 9 | 0 |  | 2022-09-26 | 9 | 0 | 3.4.10 В результате приближение животного (хорек) на недопустимое расстояния к токоведущим частям (изоляторы ВЛ-10кВ) ф.А и ф.В произошло возникновение межфазного короткого замыкания на опоре №5 ВЛ-10кВ ф. 4 от ПС 110 кВ Птицефабрика. 4.4 Межфазное короткое замыкание привело к отключению ВЛ-10кВ ф. 4 от ПС 110 кВ Птицефабрика. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие животным на Пф-4_Иртышский, Опора УА10-1 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 ф. 4 от ПС 110 кВ Птицефабрика. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 28.10.2022 год
357451 | 918 | 2022-09-26 | 9 | 20 | 0.011335 | 2022-09-26 | 9 | 36 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя. Причиной отключения повреждение на вводе в дом по адресу Омская область, Марьяновский район, р.п. Марьяновка, ул. Марьяновская д.3. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ 6НМ-15. Ответственное лицо: Богданов Илья Владимирович 27.10.2022 год
357453 | 381 | 2022-09-26 | 9 | 15 | 0.0018665 | 2022-09-26 | 9 | 35 | 3.4.9.3 В результате перекрытия вводного АВ-0,4 кВ в ЩУ-0,4кВ по адресу: с. Заливино, ул. Советская №23 (баланс потребителя), произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-Зл-10-6. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-Зл-10-6. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабиков Александр Николаевич 28.09.2022 год
357453 | 382 | 2022-09-26 | 19 | 36 | 0.0016098 | 2022-09-26 | 19 | 50 | 3.4.9.3 В результате перекрытия вводного АВ-0,4 кВ в ЩУ-0,4кВ по адресу: г. Тара, ул. 1-я Северная 14 (баланс потребителя), произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Лч-1-38. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Лч-1-38. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабиков Александр Николаевич 28.09.2022 год
357451 | 919 | 2022-09-26 | 13 | 0 | 0.0015833 | 2022-09-26 | 14 | 35 | 3.4.7.3 В процессе длительного срока эксплуатации произошло снижение механической прочности колонки разъединителя РЛНД к ТП 10/0,4кВ Чн-3-22. 4.14 Повреждение колонки разъединителя к ТП 10/0,4кВ Чн-3-22 привело к отключению по неотложной заявке для поиска "земли" в сети. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение колонки разъединителя на Чн-3_с. Лузино - п. Магистральный, Спуск: Опора № 195 - ТП Чн-3-22 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.3 от ПС 110кВ Чунаевка. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 10.11.2022 год
357451 | 920 | 2022-09-26 | 15 | 0 | 0.115 | 2022-09-26 | 16 | 55 | 3.4.10 В результате массового скопления птиц на опоре № 2/7 ВЛ-10кВ ф.4 ПС 110 Путиловская произошло возникновение межфазного короткого замыкания. 4.4 Межфазное короткое замыкание привело к отключению ВЛ-10кВ ф.4 ПС 110 Путиловская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие птицей на ПС-4_ПУТИЛОВКА-Путиловка-Станкевичи-Редк, Опора П10-1Б | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.4 от ПС 110кВ Путиловская. Ответственное лицо: Сакура Дмитрий Васильевич 29.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести визуальную проверку состояния изоляторов и линейной арматуры ВЛ-10кВ ф.4 от ПС 110кВ Путиловская. Ответственное лицо: Сакура Дмитрий Васильевич 29.10.2022 год
357451 | 921 | 2022-09-26 | 15 | 36 | 0.009 | 2022-09-26 | 15 | 39 | 3.4.9.3 Повреждение на ТП 10/0,4кВ ТК-1-2 объект потребителя ООО МСК"СибАгро" . | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.1 от ПС 110 Тюкалинская. Ответственное лицо: Рудковский Владимир Викторович 27.10.2022 год
357450 | 463 | 2022-09-26 | 15 | 0 | 0.031816 | 2022-09-26 | 16 | 23 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. В результате короткого замыкания вводного автомата потребителя по адресу: Омская обл., р.п. Нововаршавка, ул. 2-я Садовая д.25/1, присоединенного с опоры № 9 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-НВ-6-15, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.3 от ТП-НВ-6-15. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-НВ-6-15 Ответственное лицо: Петренко С.Н. 26.09.2022 год
357450 | 464 | 2022-09-26 | 18 | 47 | 0.051 | 2022-09-26 | 19 | 38 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате повреждения вводного провода потребителя по адресу: Омская область, Кормиловский район, с. Алексеевка, ул. Советская д. 26 подключенного с опоры № 16 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Д-1-1, произошло короткое замыкание с отключением АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Д-1-1. | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Д-1-1 Ответственное лицо: Личковаха А.П. 05.10.2022 год
357453 | 383 | 2022-09-27 | 16 | 45 |  | 2022-09-27 | 16 | 45 | 3.4.10 В результате перекрытия птицей токоведущих частей (ножей) ф."В" и ф."С" на ЛР-10 от ТП-10/0,4 кВ "Бу-13-6" (опора №22/2) произошло междуфазное короткое замыкание и отключение ВЛ 10 кВ ф.13 от ПС 110 кВ Большие Уки. 4.12 Перекрытие птицей токоведущих частей (ножей) ф."В" и ф."С" на ЛР-10 от ТП-10/0,4 кВ "Бу-13-6" (опора №22/2) с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением ВЛ 10 кВ ф.13 от ПС 110 кВ Большие Уки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на БУ-13_"Большие Уки", Пролет: Опора № 22 - Опора № 22/1 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.13 от ПС 110 кВ Большие Уки. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Большеуковского РЭС Мельчуков Дмитрий Сергеевич 03.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести верховой осмотр состояния ЛР-10 от ТП-10/0,4 кВ "Бу-13-6" (опора №22/2) на ВЛ 10 кВ ф.13 от ПС 110 кВ Большие Уки. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Большеуковского РЭС Мельчуков Дмитрий Сергеевич 31.10.2022 год
357451 | 923 | 2022-09-27 | 10 | 38 | 0.003335 | 2022-09-27 | 10 | 42 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло внутреннее повреждение силового трансформатора 1Т ТП 10/0,4кВ Цр-4-4 4.11 Внутреннее повреждение силового трансформатора 1Т ТП 10/0,4кВ Цр-4-4 привело к перегованию ПК-10 и повреждению трансформатора, что явилось причиной отключения В-10 яч.4 в ЦРП-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение силового трансформатора на Тп-10/0,4кВ Цр4-4, KS010-0004701 | Организационное мероприятие 1 Произвести замену силового трансформатора в ТП 10/0,4кВ Цр-4-4 Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 04.11.2022 год
357451 | 926 | 2022-09-27 | 21 | 28 | 0.003335 | 2022-09-27 | 21 | 32 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, н.п. Петровка, ул. Строительная, 28. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ 5ПВ-10. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 28.10.2022 год
357451 | 927 | 2022-09-27 | 23 | 6 | 0.013199 | 2022-09-27 | 23 | 50 | 3.4.9.3 Отключение АВ-0,4кВ ф.1 ТП 10/0,4кВ 5ПС-4 по причине повреждения на вводе в жилой дом: Омская область, Называевский район, с. Старинка ул. Зелёная д.17. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП 10/0,4кВ 5ПС-4 Ответственное лицо: Сакура Дмитрий Васильевич 01.11.2022 год
357451 | 928 | 2022-09-28 | 6 | 46 |  | 2022-09-28 | 6 | 46 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя В процессе эксплуатации, произошло повреждение на ТП 7АН-4 (Причина отключения: повреждение в ТП АН-7-4 баланс СНТ "Излучина") | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 ф. 7 от ПС 35 кВ Андреевка. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 30.10.2022 год
357450 | 465 | 2022-09-27 | 10 | 23 | 0.19334 | 2022-09-27 | 11 | 21 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате межфазного замыкания проходных изоляторов между фазой "В" и фазой "С" на КТП Цп-8-14 (на балансе ИП Поповцева "АЗС") произошло отключение ВЛ 10 кВ Цп-8 от ПС 35 кВ Цветнополье действием защит. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей дине ВЛ 10 кВ Цп-8 от ПС 35 кВ Цветнополье. Ответственное лицо: Блинт В.Г. 07.10.2022 год
357450 | 466 | 2022-09-27 | 10 | 57 | 0.0016 | 2022-09-27 | 11 | 3 | 3.4.12.5 При воздействии неблагоприятных погодных условий (осадки в виде мокрого снега) произошло налипание мокрого снега на изоляторы и траверсу опоры № 236 ВЛ 10 кВ Па-6 от ПС 35 кВ Паутовка, что привело к межфазному замыканию между проводами. 4.12 В результате межфазного перекрытия на опоре № 236 ВЛ 10 кВ Па-6 от ПС 35 кВ Паутовка между фазой "В" и фазой "С" по мокрому снегу в результате налипания на изоляторы и траверсу опоры произошло отключение ВЛ 10 кВ Па-6 от ПС 35 кВ Паутовка действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: межфазное перекрытие по изоляции на Па-6_Паутовка-Рождественка-Новоивановка, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Па-6 от ПС 35 кВ Паутовка, обратив особое внимание на состояние изоляторов и линейной арматуры. Ответственное лицо: Захаров Е.Ю. 07.10.2022 год
357450 | 467 | 2022-09-27 | 11 | 55 | 0.01625 | 2022-09-27 | 13 | 0 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате короткого замыкания вводного провода потребителя по адресу Омская обл., Оконешниковский район, д. Крестики, Зерноток, подключенного с опоры № 2 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Кр-1-2, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Кр-1-2. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Кр-1-2 Ответственное лицо: Кречетов С.Е. 07.10.2022 год
357450 | 468 | 2022-09-27 | 14 | 50 | 0.06 | 2022-09-27 | 16 | 20 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошел обрыв спуска повторного заземления на опоре № 13 ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП-Лу-2-13. 4.6 При длительной эксплуатации произошла коррозия металла спуска повторного заземления на опоре № 13 ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-Лу-2-13, для проведения восстановления металосвязи спуска повторного заземления на опоре № 13 ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-Лу-2-13 по неотложной заявке была выведена в ремонт ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-Лу-2-13 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв спуска повторного заземления на ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-ЛУ-2-13, Опора АКН-1ДБ (концевая) | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт спуска повторного заземления на опоре № 13 ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-Лу-2-13. Ответственное лицо: Мякишев М.В. 07.10.2022 год
357450 | 469 | 2022-09-27 | 16 | 20 | 0.00075 | 2022-09-27 | 16 | 50 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. При сходе снега с крыши дома № 17 на вводной провод потребителя подключенного с опоры № 16 ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-10/0,4 кВ «Г-21-18», произошло короткое замыкании 1 фазного ввода потребителя, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.2 ТП-10/0,4 кВ «Г-21-18». | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ "Г-21-18. Ответственное лицо: Семерун С.А. 07.10.2022 год
357450 | 470 | 2022-09-28 | 9 | 44 | 0.0027824 | 2022-09-28 | 10 | 37 | 3.4.10 При массовом взлёте птиц в пролете опор №№ 46-47 ВЛ 10 кВ РП-11 от ПС 110 кВ Русская Поляна произошло межфазное замыкание проводов фазы "А" и фазы "В". 4.12 В результате межфазного замыкания фазы "А" и фазы "В" в пролете опор №№ 46-47 ВЛ 10 кВ РП-110 ПС 110 кВ Русская Поляна произошло отключение ВЛ 10 кВ РП-110 ПС 110 кВ Русская Поляна действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест провода при воздействии птиц на РП-11_пгт. Русская поляна, Пролет: Оп.№.46 - Оп.№.47 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение стрелы провеса проводов в пролете опор №№ 46-47 ВЛ 10 кВ РП-11 от ПС 110 кВ Русская Поляна, при необходимости выполнить регулировку стрелы провеса провода. Ответственное лицо: Заметельский О.А. 31.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ РП-11 от ПС 110 кВ Русская Поляна. Ответственное лицо: Заметельский О.А. 07.10.2022 год
357453 | 384 | 2022-09-28 | 10 | 35 |  | 2022-09-28 | 10 | 35 | 3.4.10 В результате перекрытия птицей токоведущих частей (ножей) ф."А" и ф."В" на ЛР-2 СП-1-Мр-22 (опора №213) произошло междуфазное короткое замыкание и отключение ВЛ 10 кВ ф.22 от ПС 110 кВ Муромцево. 4.12 Перекрытие птицей токоведущих частей (ножей) ф."А" и ф."В" на ЛР-2 СП-1-Мр-22 (опора №213) с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением ВЛ 10 кВ ф.22 от ПС 110 кВ Муромцево. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на Мр-22_р.п. Муромцево - д. Танатово, Опора П10-1Б | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.22 от ПС 110 кВ Муромцево. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Муромцевского РЭС Колченко Геннадий Александрович 03.10.2022 год
357450 | 471 | 2022-09-28 | 18 | 3 | 0.19761 | 2022-09-28 | 18 | 55 | 3.4.10 Перекрытие воздушного промежутка между проводом фазы "В" и траверсой на опоре № 40 ВЛ 10 кВ Ба-2 от ПС 110 кВ Большой Атмас через тело птицы, произошло однофазное замыкание на землю. 4.12 Перекрытие воздушного промежутка между проводом фазы "В" и траверсой опоры № 40 ВЛ 10 кВ Ба-2 от ПС 110 кВ Большой Атмас через тело птицы привело к возникновению однофазного замыкания на «землю», в результате чего по неотложной заявке выведена в ремонт ВЛ 10 кВ Ба-2 от ПС 110 кВ Большой Атмас. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие воздушного промежутка птицей между проводом фазы "В" и траверсой на БА-2_с. Большой Атмас, Опора П10-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ Ба-2 от ПС 110 кВ Большой Атмас Ответственное лицо: Ильин А.В. 07.10.2022 год
357451 | 931 | 2022-09-29 | 6 | 12 | 0.007 | 2022-09-29 | 6 | 18 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей ТП 10/0,4 кВ ПШ-2-2. (баланс потребителя СПК " Пушкинский"). | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 ф. 2 от ПС 35 кВ Пушкино. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 30.10.2022 год
357451 | 933 | 2022-09-29 | 14 | 5 |  | 2022-09-29 | 14 | 5 | 3.4.10 В результате перекрытия птицей штыревых изоляторов фаз «А» и «В» на опоре №152 произошло возникновение межфазного короткого замыкания на ВЛ-10кВ ф.2 от ПС 110 кВ Москаленки. 4.4 Межфазное короткое замыкание привело к отключению В-10кВ ф.2 на ПС 110 кВ Москаленки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие птицей на МКТ-2_р.п. Москаленки, Опора УА10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Провести визуальную проверку состояния изоляторов и линейной арматуры ВЛ-10кВ ф.2 от ПС 110кВ Москаленки Ответственное лицо: Петров Александр Иванович 30.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.2 от ПС 110кВ Москаленки. Ответственное лицо: Петров Александр Иванович 30.10.2022 год
357453 | 385 | 2022-09-29 | 13 | 46 | 0.0006003 | 2022-09-29 | 13 | 50 | 3.4.9.3 В результате короткого замыкания на вводе 0,4кВ с опоры №12 в жилой дом (баланс потребителя), расположенного по адресу: с. Кутурлы, ул. Заозёрная №20, произошло отключение ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Ктл-2-6. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Ктл-2-6. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Колосовского РЭС Тарасов Константин Валерьевич. 30.09.2022 год
357453 | 386 | 2022-09-29 | 14 | 12 |  | 2022-09-29 | 14 | 12 | 3.4.10 В результате перекрытия птицей токоведущих частей (ножей) ф."А" и ф."В" на ЛР-10 ОП-1-Лч-1 (опора №1) произошло междуфазное короткое замыкание и отключение ВЛ 10 кВ ф.1 от ПС 35 кВ Лечебная. 4.12 Перекрытие птицей токоведущих частей (ножей) ф."А" и ф."В" на ЛР-10 ОП-1-Лч-1 (опора №1) с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением ВЛ 10 кВ ф.1 от ПС 35 кВ Лечебная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на Лч-1_г. Тара, Опора УП10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.1 от ПС 35 кВ Лечебная. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инжкенер Тарского РЭС Бабиков Александр Николаевич 03.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести верховой осмотр ЛР-10 ОП-1-Лч-1 (опора №1) на ВЛ 10 кВ ф.1 от ПС 35 кВ Лечебная. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инжкенер Тарского РЭС Бабиков Александр Николаевич 31.10.2022 год
357453 | 387 | 2022-09-29 | 17 | 22 | 0.0021665 | 2022-09-29 | 17 | 48 | 3.4.9.3 В результате замыкания вводного кабеля в щите учета здания (баланс потребителя), расположенного по адресу: р.п Муромцево, ул. Красноармейская №2, произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Мр-14-45. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ф.1 от ТП-Мр-14-45. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Муромцевского РЭС Колченко Геннадий Александрович. 30.09.2022 год
357453 | 388 | 2022-09-29 | 18 | 12 |  | 2022-09-29 | 18 | 12 | 3.4.10 В результате перекрытия воздушного промежутка между проводом ф."В" и шлейфом провода ф."С" на опоре №143 произошло междуфазное короткое замыкание, что привело к отключению ВЛ 10 кВ ф.21 от ПС 110 кВ Большеречье. 4.12 Перекрытие воздушного промежутка между проводом ф."В" и шлейфом провода ф."С" на опоре №143 с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением ВЛ 10 кВ ф.21 от ПС 110 кВ Большеречье. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на Бр-21_пгт. Большеречье, Опора УА10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.21 от ПС 110 кВ Большеречье. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Большереченского РЭС Казачинин Денис Николаевич 03.10.2022 год
357450 | 472 | 2022-09-29 | 14 | 38 | 0.18457 | 2022-09-29 | 15 | 27 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. В результате межфазного перекрытия в высоковольтном шкафу 10 кВ на ТП Лг-4-18 (на балансе КФХ "Севоха") произошло отключение ВЛ -10 кВ Лг-4 от ПС 35 кВ Логиновка. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10 кВ Лг-4 от ПС-35 кВ Логиновка. Ответственное лицо: Козьма А.М. 07.10.2022 год
357450 | 473 | 2022-09-29 | 14 | 45 | 0.036666 | 2022-09-29 | 16 | 35 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате разрушения проходного изолятора фазы "В" на КТП Од-5-2 (баланс потребителя ОАО "Газпромнефть-100"), произошел срыв изолятора с последующим межфазным замыканием спуска проводов в КТП Од-5-2. В результате межфазного замыкания произошло отключение ВЛ 10 кВ Од-5 от ПС 110 кВ Одесская. | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ Од-5 от ПС 110 кВ Одесская. Ответственное лицо: Мякишев М.В. 10.10.2022 год
357450 | 474 | 2022-09-29 | 18 | 25 |  | 2022-09-29 | 18 | 25 | 3.4.8.4 При воздействии ветра произошел наброс гелиевых шариков с металлизированной лентой в результате которого произошло перекрытие между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 21-22 ВЛ 10 кВ Ж-2 от ПС 35 кВ Желанное. 4.12 В результате перекрытия между проводами фаз "В" и "С" металлизированной лентой в пролете опор №№ 21-22 ВЛ 10 кВ Ж-2 от ПС 35 кВ Желанное, произошло отключение ВЛ 10 кВ Ж-2 от ПС 35 кВ Желанное действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие между проводами фаз "В" и "С на Ж-2_с. Желанное, Пролет: Оп.№21 - Оп.№22 | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10 кВ ф.2 от ПС 35 кВ Желанное. Ответственное лицо: Мякишев М.В. 10.10.2022 год
357450 | 475 | 2022-09-30 | 14 | 7 | 0.27666 | 2022-09-30 | 15 | 30 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате перекрытия высоковольтного щита РУ-10 кВ на КТП Пд-4-4 (баланс потребителя ТСН "Тихая речка"), произошло отключение ВЛ-10 кВ Пд-4 от ПС 35 кВ Правда действием защит. | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ Пд-4 от ПС 35 кВ Правда. Ответственное лицо: Гулидов Н.Н. 13.10.2022 год
357450 | 476 | 2022-09-30 | 16 | 59 | 0.06 | 2022-09-30 | 18 | 11 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате повреждения вводного провода потребителя по адресу: Омская область, Кормиловский район, д. Никитино, ул. Магистральная д. 7, подключенного с опоры № 18 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Ни-7-1, произошло короткое замыкание с отключением АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Ни-7-1. | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Ни-7-1 Ответственное лицо: Гулидов Н.Н. 10.10.2022 год
357450 | 477 | 2022-09-30 | 13 | 40 | 0.00468 | 2022-09-30 | 14 | 34 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате перекрытия высоковольтного щита в ТП Г-8-9 (на балансе потребителя ИП Ларай) произошло отключение ВЛ 10 кВ Г-8 от ПС 110 кВ Горьковская. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ Г-8 от ПС 110 кВ Горьковская. Ответственное лицо: Семерун С.А. 10.10.2022 год
357451 | 935 | 2022-09-30 | 10 | 8 |  | 2022-09-30 | 10 | 8 | 3.4.10 D результате скопления птиц на ЛР-10 кВ КТП 10/0,4 кВ 2ОГ-6 произошло перекрытие опорных изоляторов двух фаз "В" и "С" опора №3/5 ВЛ-10 кВ фидер №2 от ПС 35 кВ Ольгино. 4.4 Перекрытие опорных изоляторов двух фаз "В" и "С" в результате воздействия птиц на опоре №3/5 ВЛ-10 кВ фидер №2 от ПС 35 кВ Ольгино явилось причиной отключения В-10 2ОГ на ПС 35 кВ Ольгино. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц на ОГ-2_с. Ольгино, Опора А10-1 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.2 от ПС 35 кВ Ольгино. Ответственное лицо: Бойко Александр Борисович 03.11.2022 год
357451 | 937 | 2022-09-30 | 11 | 52 | 0.007497 | 2022-09-30 | 11 | 57 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей ТП 10/0,4 кВ ПО-8-4 (баланс потребителя ООО "Родовые поместья"). | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.8 от ПС 35 кВ Покровка Омская. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 05.11.2022 год
357451 | 940 | 2022-09-30 | 15 | 24 | 0.63335 | 2022-09-30 | 16 | 40 | 3.4.9.1 Повреждение в сети потребителя. Повреждение КЛ-10кВ ф.1114 баланс ООО "Конкрит Плюс", ф.1115 баланс АО "Омскэлектро", в результате чего отключилась 4сш-10кВ на ПС 110кВ Левобережная действием ЗДЗ. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр 4сш-10 на ПС 110кВ Левобережная Ответственное лицо: Шаповалов Павел Васильевич 16.11.2022 год
357451 | 942 | 2022-09-30 | 20 | 41 | 0.007497 | 2022-09-30 | 20 | 46 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителя ТП 10/0,4 кВ 8АЧ-1 (баланс ПАО"Мегафон") | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 ф. 8 от ПС 110 кВ Ачаирская. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 05.11.2022 год
357450 | 445 | 2022-09-09 | 21 | 15 | 0.0086004 | 2022-09-09 | 21 | 58 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате короткого замыкания вводного провода потребителя по адресу: Омская область, Черлакский район с. Медет ул. 40 лет Победы 13 кв2 , присоединенного с опоры № 13 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Мд-3-3 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Мд-3-3. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Мд-3-3 Ответственное лицо: Ильин А.В. 16.09.2022 год
357450 | 446 | 2022-09-11 | 10 | 43 | 0.02825 | 2022-09-11 | 12 | 36 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате короткого замыкания вводного провода потребителя по адресу: Омская область,Черлакский район, с. Николаевка ул. Челюскинцев 4, присоединенного с опоры № 35 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Чк-8-4, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Чк-8-4. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Чк-8-4 Ответственное лицо: Ильин А.В. 16.09.2022 год
357451 | 886 | 2022-09-09 | 10 | 35 | 0.01125 | 2022-09-09 | 11 | 2 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, с.Розовка, ул.Чапаева д№20. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 10/0,4 кВ 7Рз-4 Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 14.10.2022 год
357451 | 887 | 2022-09-11 | 6 | 23 | 0.0975 | 2022-09-11 | 8 | 20 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, с.Усть-Заостровка ул.Куйбышева д№108. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ 3Кс-5. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 14.10.2022 год
357451 | 888 | 2022-09-11 | 9 | 55 | 0.073337 | 2022-09-11 | 10 | 35 | 3.4.10 В результате массового скопления птиц на опоре № 3/9 ВЛ-10кВ ф.8 ПС 220 Называевская произошло возникновение межфазного короткого замыкания. 4.4 Межфазное короткое замыкание привело к отключению В-10кВ ф.8 ПС 220 Называевская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие птицей на Н-8_ПС "Называевская - тяговая" - ЦРП-10, Опора А10-1 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.8 от ПС 220кВ Называевская. Ответственное лицо: Сакура Дмитрий Васильевич 13.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести визуальную проверку состояния изоляторов и линейной арматуры ВЛ-10кВ ф.8 от ПС 220кВ Называевская Ответственное лицо: Сакура Дмитрий Васильевич 13.10.2022 год
357453 | 373 | 2022-09-11 | 18 | 58 | 0.0001215 | 2022-09-11 | 19 | 1 | 3.4.9.3 В результате кратковременного схлёста проводов на вводе 0,4кВ в жилой дом №31 (баланс потребителя), расположенный по адресу: с. Кучуково, ул. 50 лет Победы, ппроизошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Ня-10-8. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Ня-10-8. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Знаменского РЭС Голубович Артём Владимирович 12.09.2022 год
357450 | 447 | 2022-09-13 | 16 | 4 | 0.0064995 | 2022-09-13 | 16 | 30 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате короткого замыкания вводного провода потребителя по адресу: Омская область, Черлакский район, д. Стретинка, ул. Школьная 38, присоединенного с опоры № 7 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП Ку-4-4, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.3 от ТП Ку-4-4. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-Ку-4-4. Ответственное лицо: Ильин А.В. 23.09.2022 год
357450 | 448 | 2022-09-14 | 8 | 53 | 0.0225 | 2022-09-14 | 10 | 23 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. В результате короткого замыкания по верхней части вводного автомата потребителя по адресу: Омская обл., Азовский район, д. Новинка, ул. Гагарина д. 9, присоединенного с опоры № 37 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-ТМ-6-8, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-ТМ-6-8. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Тм-6-8 Ответственное лицо: Блинт В.Г. 23.09.2022 год
357451 | 895 | 2022-09-14 | 12 | 21 | 0.0036 | 2022-09-14 | 12 | 27 | 3.4.10 В результате перекрытия птицей проводов ф.А и ф.В ВЛ-10кВ ф.3 ПС 35кВ Северолюбинская на траверсе КРУН-10 ПС 35кВ Северолюбинская произошло межфазное короткое замыкание. 4.4 Межфазное короткое замыкание стало причиной отключения В-10кВ ф.3 от ПС 35кВ Северолюбинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие птицей на СЛ-3_п. Северо-Любинский - д. Барсуковка, Пролет: пс Северо-Любинская - Опора № 1 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр оборудования ПС 35кВ Северолюбинская Ответственное лицо: Казанцев Николай Викторович 20.10.2022 год
357451 | 896 | 2022-09-14 | 15 | 48 | 0.014184 | 2022-09-14 | 16 | 25 | 3.4.7.3 Причиной послужил нагрев контактов ф"А" АВ-0,4 кВ ф 1. По неотложной заявке ТП 10/0,4кВ 1Щ-12 выведена в ремонт 4.13 В результате длительной эксплуатации (с 1978г.) произошёл прогрев контактов ф"А" АВ-0,4 кВ ф1 ТП 1Щ-12, по неотложной заявке ТП 10/0,4кВ 1Щ-12 выведена в ремонт. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: прогрев контактов АВ на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-1Щ-12, VN004-00093783 | Техническое мероприятие 1 Провести ревизию контактов АВ-0,4 кВ ф2 КТП 10/0,4кВ 1Щ-12. Ответственное лицо: Скляренко Юрий Валерьевич 16.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр РУ-0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ 1Щ-12 Ответственное лицо: Скляренко Юрий Валерьевич 16.10.2022 год
357453 | 374 | 2022-09-13 | 11 | 8 | 0.00020825 | 2022-09-13 | 11 | 13 | 3.4.9.3 В результате короткого замыкания на вводе 0,4кВ в здание ОМВД по Знаменскому району (баланс потребителя), расположенный по адресу: с. Знаменское, ул. Тавлетова №9 , произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.7 от ТП-Зн-7-11. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.7 от ТП-Зн-7-11. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Знаменского РЭС Голубович Артём Владимирович 15.09.2022 год
357451 | 897 | 2022-09-15 | 15 | 16 | 0.000172 | 2022-09-15 | 15 | 22 | 3.4.9.3 Причиной послужил схлест проводов на вводе потребителя по адресу: д. Красный Восток ул. Победы д.13. От возникшего короткого замыкания отключился АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 10/0,4кВ 1Тл-6. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ 1Тл-6. Ответственное лицо: Скляренко Юрий Валерьевич 16.10.2022 год
357453 | 375 | 2022-09-15 | 15 | 20 | 0.023001 | 2022-09-15 | 16 | 6 | 3.4.9.3 В результате кратковременного схлёста проводов в пролёте между опорой №4/4 и трубостоем жилого дома №3 (баланс потребителя), расположенного по адресу: с. Большие Уки, ул. Юбилейная, произошло отключение ВЛ-0.4кВ ф.1 от ТП-БУ-17-15. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-БУ-17-15. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Большеуковского РЭС Мельчуков Дмитрий Сергеевич 16.09.2022 год
357450 | 449 | 2022-09-16 | 19 | 16 | 0.075 | 2022-09-16 | 20 | 46 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. В результате короткого замыкания вводного кабеля потребителя по адресу: Омская обл., Азовский район, с. Березовка, ул. Комсомольская д. 12, присоединенного с опоры № 23 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Тм-10-12, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП Тм-10-12. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Тм-10-12. Ответственное лицо: Блинт В.Г. 23.09.2022 год
357451 | 898 | 2022-09-15 | 13 | 20 | 0.002334 | 2022-09-15 | 13 | 27 | 3.4.10 В результате перекрытия птицой произошло междуфазное КЗ в пролете опор №84-85 ВЛ-10кВ ф.1 от ПС 35кВ Увальная Бития. 4.4 Вследствие возникшего межфазного КЗ действием МТЗ-10 на ПС 35кВ Увальная Бития отключился В-10кВ ф.1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие птицей на УБ-1_с. Увальная Бития - д. Аксёново, Пролет: Опора № 84 - Опора № 85 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1 от ПС 35кВ Увальная Бития. Ответственное лицо: Гетте Юрий Кенусович 20.10.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Провести визуальную проверку состояния изоляторов и линейной арматуры ВЛ-10кВ ф.1 от ПС 35кВ Увальная Бития. Ответственное лицо: Гетте Юрий Кенусович 20.10.2022 год
357451 | 900 | 2022-09-15 | 19 | 43 | 0.0011 | 2022-09-15 | 20 | 16 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя В процессе эксплуатации произошло повреждение кабельной воронки ОП-5 ВЛ-10 ф.3 от ПС 35кВ Омская. (Баланс ООО "Тк Агрокомплекс"). После отключения ОП-5 реклоузер Р-1 включился успешно. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.3 от ПС 35кВ Омская Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 22.10.2022 год
357451 | 902 | 2022-09-18 | 6 | 28 |  | 2022-09-18 | 6 | 28 | 3.4.7.3 Несмотря на то, что персоналом СВЛ своевременно выполнялись все предусмотренные технической документацией мероприятия, не удалось своевременно выявить и устранить естественное загрязнение гирлянды изолирующей подвески фазы "В" на опоре № 242 ВЛ 110 кВ Загородная – Саргатская с отпайкой на ПС Романенко II цепь (С-28). При проведении осмотров линии дефекты изоляции на опоре № 242 не выявлены . 4.12 В результате естественного загрязнения изоляции гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 242 ВЛ 110 кВ Загородная – Саргатская с отпайкой на ПС Романенко II цепь (С-28) произошло поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов с разрушением 1 из 8 изоляторов марки ПС-70Д. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение 1 из 8 изоляторов фазы "В" на опоре № 242 на ВЛ 110 кВ Загородная – Саргатская (С-28), Опора пром.ж/б.ПБ110-3 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Загородная – Саргатская с отпайкой на ПС Романенко II цепь (С-28) Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 07.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замер контура сопротивления опоры № 242 на ВЛ 110 кВ Загородная – Саргатская с отпайкой на ПС Романенко II цепь (С-28). При несоответствии сопротивлений заземляющих устройств, установить дополнительные заземлители. Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 14.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в план технического обслуживания чистку изоляторов и замену дефектного изолятора на опоре №242 на ВЛ 110 кВ Загородная – Саргатская с отпайкой на ПС Романенко II цепь (С-28) Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 14.10.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Включить в план технического обслуживания верховой осмотр опоры № 242 на ВЛ 110 кВ Загородная – Саргатская с отпайкой на ПС Романенко II цепь (С-28) с выполнением проверки мест крепления грозотроса к телу опоры. Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 14.10.2022 год
357450 | 450 | 2022-09-16 | 13 | 13 | 0.026767 | 2022-09-16 | 14 | 26 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. В результате короткого замыкания вводного автомата потребителя по адресу: Омская обл., р.п. Нововаршавска, ул. Красный путь д.10, присоединенного с опоры № 5 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-НВ-8-9, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.3 от ТП-НВ-8-9. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-НВ-8-9 Ответственное лицо: Петренко С.Н. 23.09.2022 год
357450 | 451 | 2022-09-16 | 14 | 45 |  | 2022-09-16 | 14 | 45 | 3.4.8.4 В результате наброса магнитной ленты на ВЛ, при воздействии порыва ветра произошло перекрытие воздушного изоляционного промежутка проводов фазы "А" и фазы "С" на опоре № 175 ВЛ 110 кВ Калачинская - Новокормиловская с отпайками (С-124). 4.12 При набросе магнитной ленты на опоре № 175 ВЛ 110 кВ Калачинская - Новокормиловская с отпайками (С-124) произошло однофазное замыкание фазы "С" на траверсу опоры № 175 ВЛ 110 кВ Калачинская - Новокормиловская с отпайками (С-124) с переходом в межфазное замыкание фазы "А" и фазы "С" через магнитную ленту, что привело к отключению ВЛ 110 кВ Калачинская - Новокормиловская с отпайками (С-124) действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс постороннего предмета на ВЛ-110 кВ Калачинск.-С-Новокорм. (С-124), Опора пром. мет.П110-2 (сталь) | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Калачинская - Новокормиловская с отпайками (С-124). Ответственное лицо: Свиридов А.Ю. 23.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства на опоре № 175 ВЛ 110 кВ Калачинская - Новокормиловская с отпайками (С-124). При несоответствии сопротивления заземляющего устройства нормативному значению, установить дополнительные заземлители. Ответственное лицо: Свиридов А.Ю. 19.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать дополнительный осмотр в пролетах опор №№ 172-178 ВЛ 110 кВ Калачинская - Новокормиловская с отпайками (С-124) на предмет несанкционированных свалок вдоль ВЛ. При обнаружении несанкционированных свалок вдоль ВЛ направить письмо в администрацию муниципального района соответствующей территории. Ответственное лицо: Свиридов А.Ю. 28.10.2022 год
357450 | 452 | 2022-09-20 | 9 | 31 |  | 2022-09-20 | 10 | 48 | 3.4.13.3 Своевременное техническое обслуживание не обеспечило выявление внутренней неисправности ИБП Inelt 1000 в процессе эксплуатации, что не обеспечило переключение питания (при отключении основного питания) на АКБ, питающую оборудование 1 канала связи с ПС 110 кВ Нижнеомская. 4.13 При отключении внешнего источника питания (отключение ВЛ 10 кВ Но-13 от ПС 110 кВ Нижнеомская по бланку переключений № 18-0558) произошло отключение одного канала связи с ПС 110 кВ Нижнеомская из-за внутреннего повреждения ИБП Inelt 1000. Отключение второго канала связи с ПС 110 кВ Нижнеомская произошло по причине неисправности оборудования находящегося на балансе ООО «Милеком». После оперативных переключений и восстановления работоспособности ИБП Inelt 1000 восстановлено поступление телеметрической информации с ПС 110 кВ Нижнеомская в Омское РДУ в полном объеме. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправности ИБП на ПС "Нижнеомская" 110/35/10, Телемеханика ПС Нижнеомская | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену поврежденного ИБП Inelt 1000. Установить устройства защиты от импульсных перенапряжений на входе ИБП. Ответственное лицо: Дорошев В.В. 30.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо в ООО "Милеком" о проведении внеочередной ревизии ИБП на узле связи ООО «Милеком» в р.п. Нижняя Омка. Ответственное лицо: Тропин Е.В. 22.10.2022 год
357451 | 905 | 2022-09-20 | 22 | 36 | 0.00037 | 2022-09-20 | 22 | 39 | 3.4.9.3 Причиной послужил схлест проводов на вводе потребителя по адресу: с. Северное ул. Гагарина д.4. От возникшего короткого замыкания отключился АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 10/0,4кВ 5Щ-1. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ 5Щ-1. Ответственное лицо: Скляренко Юрий Валерьевич 22.10.2022 год
357450 | 453 | 2022-09-21 | 9 | 34 | 0.024666 | 2022-09-21 | 10 | 48 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате повреждения вводного провода потребителя по адресу: Омская область, Кормиловский район, с. Юрьево, ул. Лесная д. 1 кв 2 подключенного с опоры № 5 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Кц-7-4, произошло короткое замыкание с отключением АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Кц-7-4. | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Кц-7-4. Ответственное лицо: Попелло П.А. 29.09.2022 год
357451 | 847 | 2022-09-02 | 10 | 41 | 0.0072495 | 2022-09-02 | 11 | 10 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло разрушение изолятора ф.А на опоре №74 ВЛ-10кВ ф.8 от ПС 110 кВ Морозовская, с провисанием провода и перекрытием соседней фазы, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания. 4.12 Межфазное короткое замыкание привело к отключению В-10 ф.8 на ПС 110 кВ Морозовская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора оп.№74 на ВЛ-10 кВ Мр-8_п. Морозовка-д. Ракитинка, Опора УП10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонтные работы по замене изолятора на опоре 74 ВЛ-10кВ ф.8 от ПС 110 кВ Морозовская. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 05.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.8 от ПС 110 кВ Морозовская. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 05.10.2022 год
357453 | 352 | 2022-09-03 | 8 | 10 | 0.0103 | 2022-09-03 | 9 | 53 | 3.4.12.2 В результате неблагоприятных погодных явлений (порывов ветра до 16 м/сек.) произошло нарушение изолирующего воздушного промежутка между проводами в пролёте опор № 7-8 с возникновением межфазного короткого замыкания и отключением ВЛ-0,4 кВ. ф.3 от ТП-УИ-2-2. 4.12 Нарушение изолирующего воздушного промежутка между проводами в пролёте опор № 7-8 с последующим возникновением межфазного короткого замыкания и отключением ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-УИ-2-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ-0,4 кВ от ТП-УИ-2-2 ф.3, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ. ф.3 от ТП-УИ-2-2. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Усть-Ишимского РЭС Смолин Виталий Викторович 05.09.2022 год
357453 | 353 | 2022-09-03 | 23 | 20 | 0.009666 | 2022-09-03 | 23 | 49 | 3.4.9.3 В результате кратковременного схлёста проводов на вводе 0,4 кВ в пролёте между опорой №15 и трубостоем жилого дома №53 (баланс потребителя), расположенного по адресу: р.п. Тевриз, ул. Дзержинского, произошло отключение ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП- Тв-7-23. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП Тв-7-23. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Миселев Иван Петрович 06.09.2022 год
357453 | 354 | 2022-09-03 | 23 | 38 | 0.013333 | 2022-09-04 | 0 | 10 | 3.4.9.3 В результате кратковременного схлёста проводов на вводе 0,4 кВ в пролёте между опорой №30 и трубостоем жилого дома №9/2 (баланс потребителя), расположенного по адресу: р.п. Тевриз, ул. Запольского, произошло отключение ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП- Тв-14-3. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Тв-14-3. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Миселев Иван Петрович 06.09.2022 год
357453 | 355 | 2022-09-04 | 11 | 21 | 0.0015 | 2022-09-04 | 11 | 30 | 3.4.9.3 В результате кратковременного схлёста проводов на вводе 0,4 кВ в пролёте между опорой №49 и трубостоем жилого дома №7 (баланс потребителя), расположенного по адресу: д. Тайчи, ул. Сибирская, произошло отключение ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП- Бш-10-6. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Бш-10-6. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Миселев Иван Петрович 05.09.2022 год
357450 | 420 | 2022-09-02 | 12 | 41 | 0.0316 | 2022-09-02 | 17 | 57 | 3.4.8.5 При поднятии кузова автомобилем Volvo в пролете опор №№ 33-34 ВЛ 10 кВ Ст-7 от ПС 110 кВ Стрела, произошло межфазное замыкание через кузов автомобиля с отключением ВЛ 10 кВ Ст-7 от ПС 110 кВ Стрела. 4.4 При подъёме кузова автомобилем Volvo в пролете опор №№ 33-34 ВЛ-10 кВ Ст-7 от ПС 110 кВ Стрела произошло межфазное замыкание в результате чего произошло отключение ВЛ-10 кВ Ст-7 от ПС 110 кВ Стрела действием защит. При подъёме кузова автомобилем Volvo произошло натяжение и обрыв проводов ф."А", ф."В", ф."С" в пролете опор №№ 33-34 ВЛ-10 кВ Ст-7 от ПС 110 кВ Стрела. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв проводов фаз "А", "В", "С" на Ст-7_р.п. Таврическое, Пролет: Опора № 33 - Опора № 34 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ Ст-7 от ПС 110 кВ Стрела. Ответственное лицо: Шумейко Е.В. 14.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт провода ф."А", ф."В", ф."С" в пролете опор №№ 33-34 ВЛ 10 кВ Ст-7 от ПС 110 кВ Стрела. Ответственное лицо: Шумейко Е.В. 14.09.2022 год
357450 | 421 | 2022-09-03 | 9 | 46 | 0.026334 | 2022-09-03 | 11 | 5 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате короткого замыкания вводного провода потребителя по адресу: Омская область, р.п. Черлак, ул. Первомайская 236 , присоединенного с опоры № 14 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Чк-3-19 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП Чк-3-19. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Чк-3-19. Ответственное лицо: Ильин А.В. 15.09.2022 год
357450 | 422 | 2022-09-04 | 11 | 29 | 0.066 | 2022-09-04 | 13 | 8 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. В результате короткого замыкания вводного провода потребителя по адресу: Омская обл., Азовский район, д. Руслановка, ул. Южная д. 8, присоединенного с опоры № 28 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП Аз-9-5, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП Аз-9-5. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Аз-9-5 Ответственное лицо: Блинт В.Г. 15.09.2022 год
357450 | 423 | 2022-09-04 | 12 | 18 | 0.010001 | 2022-09-04 | 12 | 58 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате короткого замыкания вводного провода потребителя по адресу: Омская область, с. Соляное ул. Северная 11Б , присоединенного с опоры № 6. ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП Ком-2-12 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.3 от ТП Ком-2-12. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-Ком-2-12 Ответственное лицо: Ильин А.В. 15.09.2022 год
357450 | 424 | 2022-09-04 | 12 | 42 |  | 2022-09-04 | 12 | 42 | 3.4.9.1 Повреждение в смежной электрической сети. Для безопасного проведения работ на ЛР-35 КВЛ Славянка (баланс ООО "Грин Энерджи РУС") по неотложной заявке вывели в ремонт ВЛ-35 кВ Нововаршавская - Славянка (67Ц). | Организационное мероприятие 1 Организовать отключение ВЛ-35 кВ Нововаршавская - Славянка (67Ц) для безопасного выполнения работ по замене полюса ф."В" на ЛР-35 КВЛ Славянка персоналом ООО "Грин Энерджи РУС". Ответственное лицо: Нейман А.В. 12.10.2022 год
357453 | 356 | 2022-09-04 | 1 | 46 |  | 2022-09-04 | 1 | 46 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта от возникшего атмосферного перенапряжения на разноименных фазах линии произошло срабатывание средств грозозащиты, что привело к отключению ВЛ 10 кВ ф.7 от ПС 110 кВ Тевриз. 04.09.2022 бригадой Тевризского участка распределительных сетей произведен внеочередной осмотр ВЛ. По результатам осмотра ВЛ видимых повреждений оборудования не обнаружено. 4.12 В результате возникшего атмосферного перенапряжения на разноименных фазах линии произошло срабатывание средств грозозащиты с последующим отключением ВЛ 10 кВ ф.7 от ПС 110 кВ Тевриз. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ТВ-7_р.п. Тевриз, VS010-0002449 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.7 от ПС 110 кВ Тевриз. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тевризского РЭС Миселёв Иван Петрович 09.09.2022 год
357450 | 425 | 2022-09-04 | 14 | 47 | 0.0435 | 2022-09-04 | 16 | 17 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. В результате короткого замыкания вводного провода потребителя по адресу: Омская обл., Нововаршавский район, с. Победа ул. Центральная, д.1в, присоединенного с опоры № 19 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-БО-6-5, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП-БО-6-5. | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-БО-6-5. Ответственное лицо: Бутучел В.К. 15.09.2022 год
357450 | 426 | 2022-09-04 | 15 | 55 | 0.0021332 | 2022-09-04 | 16 | 27 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. При замыкании 1-фазного вводного кабеля в трубастое потребителя по адресу Омская область, Горьковский район, с. Красная поляна, ул. Центральная д. 57, присоединенного от опоры № 39 ВЛ-0,4 кВ ф.3 КТП Кп-6-1, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.3 КТП Кп-6-1 АВ-0,4 кВ ф.3 КТП Кп-6-1. | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10/0,4 кВ "Кп-6-1". Ответственное лицо: Семерун С.А. 15.09.2022 год
357453 | 357 | 2022-09-04 | 15 | 33 | 0.024251 | 2022-09-04 | 17 | 10 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошёл наклон опоры №13 выше допустимой нормы и при дальнейшем её наклоне мог произойти схлёст между проводами и отключение ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Тв-14-5. 4.12 Наклон опоры №13 выше допустимой нормы, что при дальнейшем наклоне мог произойти схлёст между проводами с дальнейшим отключением ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП Тв-14-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наклон опоры на ВЛ-0,4 кВ от ТП-ТВ-14-5 ф.№1, Опора УПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести выправку опоры №9 ВЛ 0,4кВ ф.1 от ТП Тв-14-5. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тевризского РЭС Миселев Иван Петрович 06.09.2022 год
357453 | 358 | 2022-09-04 | 17 | 26 | 0.0085005 | 2022-09-04 | 18 | 0 | 3.4.9.3 В результате кратковременного схлёста проводов на вводе 0,4 кВ в пролёте между опорой №10 и трубостоем жилого дома №22 (баланс потребителя), расположенного по адресу: р.п. Тевриз, ул. Чапаева, произошло отключение ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП- Тв-7-8. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП Тв-7-8. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Миселев Иван Петрович 06.09.2022 год
357451 | 848 | 2022-09-03 | 16 | 13 |  | 2022-09-03 | 16 | 13 | 3.4.7.3 Несмотря на то, что персоналом СВЛ своевременно выполнялись все предусмотренные технической документацией мероприятия, не удалось своевременно выявить и устранить естественное загрязнение гирлянды изолирующей подвески фазы "С" на опоре № 8, возникшее в условиях длительной эксплуатации, что привело к аварийному отключению ВЛ 110 кВ Саргатская – Баженово (С-70). 4.12 В результате естественного загрязнения изоляции гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 8 ВЛ 110 кВ Саргатская – Баженово (С-70) произошло поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов с разрушением 1 из 8 изоляторов марки ПС-60. При периодическом осмотре ВЛ 30.08.2022 на данной опоре дефектных изоляторов выявлено не было. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение 1 из 8 изоляторов фазы "С" на опоре № 8 на ВЛ 110 кВ Саргатская – Баженово (С-70), Опора пром.ж/б.ПБ 21 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Саргатская – Баженово (С-70) Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 30.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замер контура сопротивления опоры № 8 на ВЛ 110 кВ Саргатская – Баженово (С-70). При несоответствии сопротивлений заземляющих устройств, установить дополнительные заземлители Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в план технического обслуживания чистку изоляторов и замену дефектного изолятора на опоре № 8 на ВЛ 110 кВ Саргатская – Баженово (С-70) Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Включить в план технического обслуживания верховой осмотр опоры № 8 на ВЛ 110 кВ Саргатская – Баженово (С-70) с выполнением проверки мест крепления грозотроса к телу опоры. Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 30.09.2022 год
357453 | 359 | 2022-09-04 | 17 | 35 | 0.0074004 | 2022-09-04 | 18 | 12 | 3.4.9.3 В результате кратковременного схлёста проводов на вводе 0,4 кВ в пролёте между опорой №18 и трубостоем жилого дома №28 (баланс потребителя), расположенного по адресу: д. Ураш, ул. Школьная, произошло отключение ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП- Ут-12-8. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП Ут-12-8. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Миселев Иван Петрович 06.09.2022 год
357451 | 850 | 2022-09-03 | 23 | 55 | 0.0019503 | 2022-09-04 | 0 | 8 | 3.4.9.3 Причиной послужил схлест проводов на вводе потребителя по адресу: д. Крушановка, ферма. От возникшего короткого замыкания отключился АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 10/0,4кВ 4Ек-9. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ 4ЕК-9. Ответственное лицо: Скляренко Юрий Валерьевич 05.10.2022 год
357451 | 851 | 2022-09-04 | 1 | 2 | 0.34833 | 2022-09-04 | 4 | 31 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровых нагрузок произошел наброс извне охранной зоны постороннего предмета (ветка) на шлейф фазы «А» РЛНД-10кВ (ОП-3 4ТМ) на опоре № 37 ВЛ-10кВ ф.4 ПС 110кВ Тумановская произошел неполнофазный режим. 4.4 Обрыв шлейфа привел к неполнофазному режиму и отключению вручную В-10кВ ф.4 на ПС 110 кВ Тумановская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на ТМ-4_с. Тумановка- с. Красное Знамя, Опора УП10-2 | Техническое мероприятие 1 Провести ревизию РЛНД-10кВ ОП-3 ф.4 от ПС 110кВ Тумановская Ответственное лицо: Петров Александр Иванович 08.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.4 от ПС 110кВ Тумановская Ответственное лицо: Петров Александр Иванович 08.10.2022 год
357451 | 852 | 2022-09-04 | 1 | 3 | 0.0105 | 2022-09-04 | 1 | 24 | 3.4.9.3 Причиной послужил схлест проводов на вводе потребителя по адресу: с. Красноярка, ул.Ленина д.14 От возникшего короткого замыкания отключился АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 10/0,4кВ 7Ек-25. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ 7Ек-25. Ответственное лицо: Скляренко Юрий Валерьевич 05.10.2022 год
357451 | 853 | 2022-09-04 | 2 | 55 |  | 2022-09-04 | 2 | 55 | 3.4.10 В результате перекрытия птицей проводов ф."А" и ф."В" на опоре № 69 ВЛ-10кВ ф. 12 от ПС 220 кВ Лузино произошло возникновение межфазного короткого замыкания. 4.4 В результате межфазного короткого замыкания произошло срабатывание защиты и отключение В-10кВ ф.12 от ПС 220 кВ Лузино. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие птицей на Лз-12_с. Лузино, Опора П10-2 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.12 от ПС 220 кВ Лузино. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 13.10.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Провести визуальную проверку состояния изоляторов и линейной арматуры ВЛ-10кВ ф.12 от ПС 220 кВ Лузино. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 13.10.2022 год
357451 | 854 | 2022-09-04 | 3 | 45 | 0.013417 | 2022-09-04 | 5 | 40 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, с.Покровка ул.Гагарина,21. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 10/0,4 кВ 7По-5. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 13.10.2022 год
357451 | 855 | 2022-09-04 | 4 | 46 | 0.010766 | 2022-09-04 | 5 | 24 | 3.4.9.3 Отключение АВ-0,4 кВ ф.1 КТП 10/0,4кВ АТ-6-1 вследствие схлёста ввода потребителя из-за обрыва оттяжки трубостоя по адресу : д. Лаптево ул. Центральная д.15, ввод от опоры № 2/7. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ АТ-6-1. Ответственное лицо: Рудковский Владимир Викторович 05.10.2022 год
357451 | 856 | 2022-09-04 | 8 | 39 | 0.051332 | 2022-09-04 | 9 | 56 | 3.4.7.3 В следствие длительного срока эксплуатации произошло высыхание и разрушение колпачка изолятора фаза "С" на опоре №2/2 ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП 10/0,4кВ 1С-4. 4.1 Высыхание и разрушение колпачка изолятора фаза "С" на опоре №2/2 привело к срыву изолятора, в результате чего от возникшего межфазного короткого замыкания произошло отключение АВ-0,4кВ ф-1 в ТП 10/0,4кВ 1С-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение колпачка, срыв изолятора на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-С-1-4, Опора ПН-2ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену колпачка(изолятора) фазы "С" на опоре №2/2 ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП 10/0,4кВ 1С-4. Ответственное лицо: Гетте Юрий Кенусович 06.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП 10/0,4кВ 1С-4. Ответственное лицо: Гетте Юрий Кенусович 06.10.2022 год
357451 | 857 | 2022-09-04 | 10 | 23 | 0.076665 | 2022-09-04 | 11 | 55 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, с.Покровка ул.Куйбышева д№14. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 10/0,4 кВ 7По-5. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 13.10.2022 год
357451 | 858 | 2022-09-04 | 11 | 40 | 0.18667 | 2022-09-04 | 13 | 32 | 3.4.8.2 Работник ООО Технобазис при движении на грузовом автомобиле с поднятым кузовом в пролете опор №28-29 ВЛ-10 кВ ф.4 от ПС 110 кВ Полтавская совершил обрыв нижнего провода фазы "В". В результате обрыва провода фазы "В" произошел схлест с проводом фазы "С" , в результате межфазного короткого замыкания произошло отключение В-10 ф.4 от ПС 110 кВ Полтавская. 4.4 В результате обрыва провода постороним лицом в пролете опор №28-29 ВЛ-10 кВ ф.4 от ПС 110 кВ Полтавская произошел схлест с проводом фазы "С" в результате межфазного короткого замыкания произошло отключение В-10 ф.4 от ПС 110 кВ Полтавская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрвы провода автотранспортом на ПЛ-4_р.п. Полтавка- с. Гостиловка, Пролет: Опора № 28 - Опора № 29 | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление оборванного провода в пролете опор №28-29 на ВЛ-10 кВ ф.4 от ПС 110 кВ Полтавская. Ответственное лицо: Бойко Александр Борисович 08.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.4 от ПС 110 кВ Полтавская. Ответственное лицо: Бойко Александр Борисович 08.10.2022 год
357451 | 859 | 2022-09-04 | 14 | 30 | 0.01155 | 2022-09-04 | 16 | 9 | 3.4.9.3 Отключение АВ-0,4кВ ф.2 ТП 10/0,4кВ 4СК-8 вследствие неисправности вводного кабеля в жилой дом по адресу: с. Чистополье, улица Солнечная, дом 41. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ 4СК-8. Ответственное лицо: Петров Александр Иванович 08.10.2022 год
357451 | 860 | 2022-09-04 | 17 | 48 |  | 2022-09-04 | 18 | 27 | 3.4.7.3 Причиной потери передачи информации явился сбой программного обеспечения передачи данных на контроллерах МИР КТ-51М 4.20 Сбой программного обеспечения передачи данных на контроллерах МИР КТ-51М. После перезагрузки восстановлена передача телеметрической информации в Омское РДУ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Сбой ПО на Телемеханика ПС "Ачаирская оросительная", PS110-000645-80-02 (Телемеханика ПС "Ачаирская оросительная") / [пусто] | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередную проверку работоспособности контроллеров на ПС 110кВ Ачаирская оросительная. Ответственное лицо: Слободчиков Виталий Дмитриевич 13.10.2022 год
357453 | 360 | 2022-09-04 | 19 | 36 | 0.0037328 | 2022-09-04 | 19 | 50 | 3.4.9.3 В результате кратковременного схлёста проводов на вводе 0,4 кВ в пролёте между опорой №7 и трубостоем жилого дома №2/2 (баланс потребителя), расположенного по адресу: р.п. Тевриз, ул. 40 лет Победы, произошло отключение ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП- Тв-7-13. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Тв-7-13. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Миселев Иван Петрович 06.09.2022 год
357450 | 427 | 2022-09-06 | 18 | 50 | 0.01575 | 2022-09-06 | 19 | 53 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. Падение ветки дерева на вводной провод потребителя, по адресу: Омская область, д. Новое Село, ул.Лесная д. 12, присоединенного с опоры № 15 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-ОС-7-9, привело к возникновению короткого замыкания при кратковременном схлесте проводов, в результате чего отключился АВ-0,4 кВ ф.2 от КТП-ОС-7-9. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-Ос-7-9. Ответственное лицо: Парфенов Д.П. 16.09.2022 год
357450 | 428 | 2022-09-07 | 17 | 46 | 0.0345 | 2022-09-07 | 18 | 55 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. В результате короткого замыкания вводного провода потребителя по адресу: Омская область, с. Осокино, ул.Больничная д. 21, присоединенного с опоры № 25 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-ОС-2-2, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 от КТП-ОС-2-2. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-Ос-2-2. Ответственное лицо: Парфенов Д.П. 23.09.2022 год
357450 | 429 | 2022-09-07 | 16 | 45 | 0.045601 | 2022-09-07 | 18 | 1 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. В результате короткого замыкания вводного провода потребителя по адресу: Омская область, г. Калачинск, ул. Октябрьская д. 10, присоединенного с опоры № 4 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-106, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-106. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-106. Ответственное лицо: Парфенов Д.П. 21.09.2022 год
357450 | 430 | 2022-09-07 | 16 | 40 | 0.02645 | 2022-09-07 | 17 | 49 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. В результате короткого замыкания вводного провода потребителя при падении ветки дерева по адресу: Омская область, с. Новый Свет, ул.Центральная д. 8, присоединенного с опоры № 12 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-Вл-1-4, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.2 от КТП-Вл-1-4. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 отК ТП-Вл-1-4. Ответственное лицо: Парфенов Д.П. 22.09.2022 год
357453 | 361 | 2022-09-07 | 11 | 5 | 0.0185 | 2022-09-07 | 12 | 56 | 3.4.9.3 В результате излома и последующего падения ветки дерева, находящегося на земельном участке потребителя по адресу: Омская область, с. Кукарка, ул. Зеленая д. 26, произошёл кратковременный схлёст проводов на вводе в жилой дом (баланс потребителя) с последующим отключением ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Из-3-2. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Из-3-2. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Седельниковского РЭС Дубровский Олег Андреевич 09.09.2022 год
357453 | 362 | 2022-09-07 | 15 | 3 |  | 2022-09-07 | 15 | 3 | 3.4.7.3 Несмотря на то, что персоналом СВЛ своевременно выполнялись все предусмотренные технической документацией мероприятия, не удалось своевременно выявить и устранить естественное загрязнение гирлянды изолирующей подвеске ф."С" на опоре №282, возникшего в условиях длительной эксплуатации, что привело к аварийному отключению ВЛ 110 кВ Саргатская - Свердлово (С-72). 4.12 В результате естественного загрязнения изоляции и повышенной влажности произошло поверхностное перекрытие по изоляции с разрушением одного из семи изоляторов в поддерживающей изолирующей подвеске ф."С" на опоре №282 ВЛ 110 кВ Саргатская - Свердлово (С-72). Следы перекрытия на траверсу. При периодическом осмотре 08.04.2022 вышеуказанной ВЛ на данной опоре дефектных изоляторов не было выявлено. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на ВЛ-110 кВ Саргатская-Свердлово (С-72), Опора пром.ж/б.ПБ 21 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Саргатская - Свердлово (С-72). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО СЭС Казимиров Иван Валерьевич 16.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опоре №282 ВЛ 110 кВ Саргатская - Свердлово (С-72). При несоответствии сопротивления заземляющих устройств на опоре №282 нормативным значениям, установить дополнительные заземлители. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО СЭС Казимиров Иван Валерьевич 31.10.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести чистку изоляторов и замену разрушенного изолятора в поддерживающей изолирующей подвеске ф."С" на опоре №282 ВЛ 110 кВ Саргатская - Свердлово (С-72). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО СЭС Казимиров Иван Валерьевич 31.08.2023 годТехническое мероприятие 4 Произвести верховую ревизию состояния изоляторов в поддерживающих изолирующих подвесках ф."А", ф."В" и ф."С" на опоре №282 ВЛ 110 кВ Саргатская - Свердлово (С-72), а также проверку мест крепления грозозащитного троса к телу опоры и замер переходного сопротивления металосвязи между грозозащитным тросом и заземляющим устройством, с устранением выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО СЭС Казимиров Иван Валерьевич 31.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый инструктаж по обстоятельствам технологического нарушения, произошедшего на ВЛ 110 кВ Саргатская - Свердлово (С-72), с персоналом СВЛ ПО СЭС, осуществляющим техническое обслуживание и ремонт ВЛ 35-110 кВ. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО СЭС Казимиров Иван Валерьевич 31.10.2022 год
357453 | 363 | 2022-09-07 | 16 | 5 | 0.0020665 | 2022-09-07 | 16 | 25 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошла разрегулировка стрелы провеса проводов в пролёте опор №23-24 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Т-4-95, что привело к схлесту между проводами. 4.12 Разрегулировка стрелы провеса проводов в пролёте опор № 23-24 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Т-4-95 с последующим схлёстом между ними. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса на ВЛ-0,4 кВ от ТП-Т-4-95 ф.1, Пролет: Опора № 23 - Опора № 24 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролёте опор №23-24 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Т-4-95. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабиков Александр Николаевич 31.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Т-4-95. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабиков Александр Николаевич 09.09.2022 год
357453 | 364 | 2022-09-07 | 18 | 30 | 0.0051254 | 2022-09-07 | 18 | 55 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошла разрегулировка стрелы провеса проводов ф."В" и ф."С" в пролёте опор №38-39 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Мс-7-1, что привело к кратковременному схлёсту между ними. 4.12 Разрегулировка стрелы провеса проводов ф."В" и ф."С" в пролёте опор №38-39 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Мс-7-1 с последующим кратковременным схлёстом между ними. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса на ВЛ-0,4 кВ от ТП-Мс-7-1 ф.1, Пролет: Опора № 38 - Опора № 39 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролёте опор №38-39 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Мс-7-1. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Муромцевского РЭС Колченко Геннадий Александрович 31.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ф.1 от ТП-Мс-7-1 Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Муромцевского РЭС Колченко Геннадий Александрович 09.09.2022 год
357453 | 365 | 2022-09-07 | 19 | 39 | 0.0026654 | 2022-09-07 | 19 | 52 | 3.4.9.3 В результате перекрытия вводного АВ-0,4 кВ в ЩУ-0,4кВ (баланс потребителя) жилого дома №65, расположенного по адресу: г. Тара, ул. 40 лет ВЛКСМ, произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.4 от ТП-Т-2-7. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.4 от ТП-Т-2-7. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабиков Александр Николаевич 09.09.2022 год
357453 | 366 | 2022-09-07 | 20 | 50 | 0.0040002 | 2022-09-07 | 21 | 30 | 3.4.9.3 В результате замыкания вводного кабеля в трубостое (баланс потребителя) жилого дома №6, расположенного по адресу: Муромцевский район, д. Дурново, ул. Хутор, произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Мс-2-1. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ф.2 от ТП-Мс-2-1. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Муромцевского РЭС Колченко Геннадий Александрович. 09.09.2022 год
357453 | 367 | 2022-09-07 | 21 | 8 | 0.0008 | 2022-09-07 | 21 | 14 | 3.4.9.3 В результате короткого замыканияна на вводе 0,4кВ с опоры №28 в здание (баланс потребителя), расположенного по адресу: д. Каракуль, ул. Лесная №27, произошло отключение ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Ул-1-4. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Ул-1-4. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Большереченского РЭС Казачинин Денис Николаевич 09.09.2022 год
357451 | 861 | 2022-09-06 | 8 | 16 | 0.34584 | 2022-09-06 | 11 | 2 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошел обрыв шлейфа на опоре №11 фазы "В" ВЛ-10кВ ф.3 ПС 220кВ Называевская, от руки отключён В-10 ф.20 ПС 220кВ Называевская. 4.13 По причине обрыва шлейфа на опоре №11 фазы "В" ВЛ-10кВ ф.3 ПС 220кВ Называевская, от руки отключён В-10 ф.20 ПС 220кВ Называевская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на НТ-3_ПС Называевская - г. Называевск, Опора О10-1Б | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв шлейфа на опоре №11 фазы "В" ВЛ-10кВ ф.3 ПС 220кВ Называевская Ответственное лицо: Сакура Дмитрий Васильевич 10.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести визуальную проверку состояния изоляторов и линейной арматуры ВЛ-10кВ ф.3 от ПС 220кВ Называевская. Ответственное лицо: Сакура Дмитрий Васильевич 10.10.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.3 от ПС 220кВ Называевская. Ответственное лицо: Сакура Дмитрий Васильевич 10.10.2022 год
357450 | 431 | 2022-09-07 | 8 | 50 | 0.018 | 2022-09-07 | 10 | 2 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате короткого замыкания трехфазного кабельного ввода потребителя по адресу Омская область, Павлоградский р-он, р.п. Павлоградка, ул. Ленина д. 54, присоединенного с опоры № 29 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП П-3-9, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП П-3-9. | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП П-3-9. Ответственное лицо: Ст. мастер Пв уч-ка Павлоградского РЭС ПО ВЭС Вакула А.Ю. 15.09.2022 год
357450 | 432 | 2022-09-07 | 10 | 54 | 0.0322 | 2022-09-07 | 12 | 18 | 3.4.7.3 Обслуживание и ремонт ВЛ не обеспечили своевременное выявление дефекта вязки провода фазы "В" на опоре №11 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Сла-3-2, что привело к обрыву и падению провода на землю в пролете опор № 10-12 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Сла-3-2. 4.12 В результате ослабления вязки провода фазы "В" на опоре №11 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Сла-3-2, при воздействии ветровых нагрузок произошло перетирание провода о шейку изолятора фазы "В" на опоре №11 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Сла-3-2 с последующим обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы "В" на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-СЛА-3-2, Опора П1-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Сла-3-2. Ответственное лицо: Бутучел В.К. 15.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт оборванного провода фазы "В" на опоре №11 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Сла-3-2. Ответственное лицо: Бутучел В.К. 15.09.2022 год
357450 | 433 | 2022-09-07 | 14 | 2 | 0.0135 | 2022-09-07 | 15 | 23 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. В результате падения телевизионной антены на вводной провод потребителя произошло короткое замыкание ввода потребителя по адресу: Омская обл., Азовский район, с. Березовка, ул. Советская д. 8, присоединенного с опоры № 37 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП ТМ-10-4, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.3 от ТП ТМ-10-4. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-ТМ-10-4. Ответственное лицо: Блинт В.Г. 16.09.2022 год
357450 | 434 | 2022-09-07 | 15 | 58 | 0.0442 | 2022-09-07 | 17 | 16 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. В результате короткого замыкания вводного провода потребителя по адресу: Омская обл., Нововаршавский район, с. Русановка ул. Южная, д.5/2, присоединенного с опоры № 16 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Лв-4-28, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Лв-4-28. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Лв-4-28. Ответственное лицо: Черномаз С.А. 07.09.2022 год
357450 | 435 | 2022-09-07 | 16 | 1 | 0.082032 | 2022-09-07 | 17 | 48 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. В результате короткого замыкания вводного провода потребителя по адресу: Омская обл., р.п. Нововаршавска, ул. Красноармейская, д.11, присоединенного с опоры № 15 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-НВ-5-12, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП-НВ-5-12. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-НВ-5-12. Ответственное лицо: Бутучел В.К. 15.09.2022 год
357450 | 436 | 2022-09-07 | 16 | 6 | 0.050251 | 2022-09-07 | 17 | 13 | 3.4.12.2 При воздействии неблагоприятных погодных условий (ветер 20 м/с.) произошел излом и падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №№ 20-21 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Лу-2-8, с возникновением короткого замыкания. 4.4 В результате короткого замыкания в пролете опор № 20-21 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Лу-2-8, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП Лу-2-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременный схлест проводов при падении ветки дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Лу-2-8, Пролет: Оп. №20 - Оп. №21 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Лу-2-8. Ответственное лицо: Кутурга П.В. 16.09.2022 годТехническое мероприятие 2 По результату осмотра выполнить выпиловку или подрезку крон деревьев угрожающих падению на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Лу-2-8. Ответственное лицо: Кутурга П.В. 21.10.2022 год
357450 | 437 | 2022-09-07 | 16 | 42 | 0.027334 | 2022-09-07 | 18 | 4 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате короткого замыкания вводного провода потребителя по адресу: Омская область, р.п. Черлак, ул. Солнечная 47 , присоединенного с опоры № 3А ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Чк-3-5, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Чк-3-5. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Чк-3-5 Ответственное лицо: Ильин А.В. 16.09.2022 год
357450 | 438 | 2022-09-07 | 17 | 1 | 0.006 | 2022-09-07 | 17 | 25 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате падения телевизионной антенны на вводной провод в дом потребителя по адресу: Омская область, Нижне-Омский район, с. Нижняя Омка, ул. Чкалова, д. 8, подключенного с опоры № 3, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-НО-2-2, произошло короткое замыкание вводного провода, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-НО-2-2. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Но-2-2. Ответственное лицо: Захаров Е.Ю. 16.09.2022 год
357450 | 439 | 2022-09-07 | 17 | 29 | 0.016334 | 2022-09-07 | 18 | 18 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате короткого замыкания вводного провода потребителя по адресу: Омская область, Черлакский р-н, д. Северное ул. Центральная 33 кв 1 , присоединенного с опоры № 30 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Ком-2-8, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Ком-2-8. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Ком-2-8. Ответственное лицо: Ильин А.В. 16.09.2022 год
357450 | 440 | 2022-09-07 | 18 | 10 | 0.15167 | 2022-09-07 | 19 | 20 | 3.4.8.4 При воздействии порыва ветра произошел наброс полиэтиленового материала на провод ф. "А" и ф."В" опоры № 145 ВЛ 10 кВ Н-8 от ПС 110 кВ Нововаршавская, что привело к перекрытию изоляции провода и отключению ВЛ 10 кВ Н-8 от ПС 110 кВ Нововаршавская действием защит. 4.12 В результате наброса полиэтиленового материала на провод ф."А" и ф."В" опоры № 145 ВЛ 10 кВ Н-8 от ПС 110 кВ Нововаршавская, при выпадении осадков, произошло межфазное перекрытие проводов через полиэтиленовый материал, что привело к отключению ВЛ-110 кВ Новоселецк - Амре (С-67). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс постороннего предмета на Нв-8_р.п. Нововаршавка, Опора П10-1Б | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ Н-8 от ПС 110 кВ Нововаршавская Ответственное лицо: Бутучел В.К. 16.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Убрать полиэтиленовый материал с проводов на опоре № 145 ВЛ 10 кВ Н-8 от ПС 110 кВ Нововаршавская. Ответственное лицо: Бутучел В.К. 16.09.2022 год
357450 | 441 | 2022-09-07 | 18 | 18 | 0.083914 | 2022-09-07 | 19 | 11 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. При воздействии неблагоприятных погодных явлений произошел излом и падение ветки дерева на вводной провод потребителя по адресу Омская обл., Оконешниковский район, д. Сергеевка, ул. Новая 12 кв 2, подключенного с опоры № 2 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Сг-1-2, что привело к кратковременному короткому замыканию с отключением АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Сг-1-2. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Сг-1-2 Ответственное лицо: Кречетов С.Е. 16.09.2022 год
357450 | 442 | 2022-09-07 | 18 | 32 | 0.022666 | 2022-09-07 | 19 | 40 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате повреждения вводного провода потребителя по адресу: Омская область, Кормиловский район, с. Борки, ул. Мира, д. № 14 кв. 2, подключенного с опоры № 9 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Нк-12-11, произошло короткое замыкание с отключением АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Нк-12-11. | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Нк-12-11. Ответственное лицо: Гулидов Н.Н 16.09.2022 год
357450 | 443 | 2022-09-07 | 21 | 8 | 0.044668 | 2022-09-07 | 22 | 15 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате повреждения вводного провода потребителя по адресу: Омская область, Кормиловский район, с. Михайловка, ул. Советская д.39 кв 1 подключенного с опоры № 19 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Пб-8-19, произошло короткое замыкание с отключением АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Пб-8-19. | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Пб-8-19. Ответственное лицо: Гулидов Н.Н 16.09.2022 год
357451 | 862 | 2022-09-06 | 6 | 13 |  | 2022-09-06 | 6 | 13 | 3.4.9.1 06.09.2022 при осмотре ВЛ 110 кВ Октябрьская – Омская ТЭЦ-2 с отпайками II цепь (С-41) (Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго) замечаний не выявлено. Показания регистратора аварийных событий РАС Парма-406, зарегистрировали место повреждение ВЛ на расстоянии 7,18 км от ПС 110кВ Октябрьская. Данный участок линии находится на балансе ОАО «РЖД». | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Октябрьская – Омская ТЭЦ-2 с отпайками II цепь (С-41) Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 07.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо в Омскую дистанцию электроснабжения Западно – Сибирской дирекции по энергообеспечению Трансэнерго- филиала ОАО «РЖД» о включение в состав комиссии по расследованию причин аварии на ВЛ 110кВ Октябрьская–Омская ТЭЦ-2 (С-41) с отпайками II цепь представителя филиала ПАО "Россети Сибирь - "Омскэнерго" Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 13.09.2022 год
357451 | 867 | 2022-09-06 | 16 | 20 | 0.023999 | 2022-09-06 | 17 | 40 | 3.4.9.3 Причиной отключения явилась ветка на проводах ВЛ в пролете опор 3/5-3/6 (баланс Оборонэнерго). | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.11 от ПС 110кВ Парниковая Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 14.10.2022 год
357451 | 868 | 2022-09-06 | 20 | 40 | 0.017 | 2022-09-06 | 21 | 48 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, д.Ракитинка, ул Центральная 54. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 10/0,4 кВ 8Сд-2. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 14.10.2022 год
357451 | 869 | 2022-09-07 | 9 | 59 | 0.009 | 2022-09-07 | 11 | 29 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя. Причиной отключения стало повреждение ввода потребителя по адресу: Омская область, с. Малахово, ул. Центральная 71. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от КТП 10/0,4 кВ 4ПЛ-8. Ответственное лицо: Бойко Александр Борисович 08.10.2022 год
357451 | 870 | 2022-09-07 | 10 | 12 | 0.034334 | 2022-09-07 | 11 | 55 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, с.Надеждино ул. Берёзовая,8. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 10/0,4 кВ 1Сд-7. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 14.10.2022 год
357451 | 871 | 2022-09-07 | 11 | 28 | 0.224 | 2022-09-07 | 12 | 10 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровых нагрузок произошел схелст двух фаз «В» и «С» в пролете оп. 4/22-4/23 произошло возникновение межфазного замыкания на ВЛ-10кВ ф.5 от ПС 35 кВ Урожай. 4.4 В результате межфазного короткого замыкания произошло срабатывание защиты и отключение В-10кВ ф.5 от ПС 35 кВ Урожай. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазное короткое замыкание привело к отключению ВЛ-10кВ ф.5 от ПС 35 кВ Урожай. на УР-5_Марьяновский-Б Роща, Пролет: Опора № 4/22 - Опора № 4/23 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.5 от ПС 35 кВ Урожай. Ответственное лицо: Богданов Илья Владимирович 09.10.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Произвести визуальный осмотр состояния изоляторов и линейной арматуры ВЛ-10 кВ ф.5 от ПС 35 кВ Урожай Ответственное лицо: Богданов Илья Владимирович 09.10.2022 год
357451 | 872 | 2022-09-07 | 12 | 17 | 0.0055002 | 2022-09-07 | 13 | 12 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, с Рыжково ул.Южная 1. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 10/0,4 кВ 3Рж-18. Ответственное лицо: Малыгин Владимир Николаевич 14.10.2022 год
357451 | 873 | 2022-09-07 | 14 | 3 | 0.0036 | 2022-09-07 | 14 | 9 | 3.4.9.3 Причиной послужил схлест проводов на вводе потребителя по адресу: р.п. Шербакуль, ул. Куйбышева д.28. От возникшего короткого замыкания отключился АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 10/0,4кВ 1Щ-19. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ 1Щ-19. Ответственное лицо: Скляренко Юрий Валерьевич 08.10.2022 год
357451 | 874 | 2022-09-07 | 14 | 20 |  | 2022-09-07 | 14 | 20 | 3.4.12.2 Причина отключения В-10 ф.11 на ПС 110 Тюкалинская связана с схлестом проводов от сильного порыва ветра с возникновением межфазного короткого замыкания. 4.4 Межфазное короткое замыкание привело к отключению В-10 ф.11 от ПС 110кВ Тюкалинская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подхлест проводв на ТК-11_Тюкалинск-Новый Кошкуль-Ст Кошкуль, Пролет: Опора № 132 - Опора № 133 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.11 от ПС 110 Тюкалинская. Ответственное лицо: Рудковский Владимир Викторович 08.10.2022 год
357451 | 875 | 2022-09-07 | 14 | 37 | 0.4125 | 2022-09-07 | 15 | 22 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло повреждение изоляторов на опоре № 55,56 ВЛ-10 кВ ф.2 от ПС 35 кВ Надеждино с возникновением межфазного короткого замыкания. 4.12 Межфазное короткое замыкание явилось причиной отключения В-10 кВ ф.2 от ПС 35 Надеждино действием МТЗ-10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изоляторов на Нд-2_Надеждино, Пролет: Опора № 55 - Опора № 56 | Техническое мероприятие 1 Провести замену поврежденных изоляторов на опоре № 55,56 ВЛ-10 кВ ф.2 от ПС 35 кВ Надеждино Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 18.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 ф. 2 от ПС 110 кВ Надеждино. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 18.10.2022 год
357451 | 876 | 2022-09-07 | 14 | 54 | 0.0122 | 2022-09-07 | 15 | 55 | 3.4.9.3 Отключение АВ-0,4кВ ф.3 ТП 10/0,4кВ 3НТ-13 по причине повреждения на вводе в жилой дом: Омская область, г. Называевск, ул. 1-Рабочая д. 48. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 от КТП 10/0,4кВ 3НТ-13 Ответственное лицо: Сакура Дмитрий Васильевич 10.10.2022 год
357451 | 877 | 2022-09-07 | 15 | 55 | 0.0016686 | 2022-09-07 | 16 | 8 | 3.4.9.3 Причиной послужил схлест проводов на вводе потребителя по адресу: с. Северное, ул. Почтовая д.6. От возникшего короткого замыкания отключился АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 10/0,4кВ 5Щ-13. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ 5Щ-13. Ответственное лицо: Скляренко Юрий Валерьевич 08.10.2022 год
357451 | 878 | 2022-09-07 | 16 | 5 | 0.037666 | 2022-09-07 | 17 | 58 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, с.Красноярка КП Аист ул.Черёмуховая,34. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 10/0,4 кВ 8Кр-25. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 14.10.2022 год
357451 | 879 | 2022-09-07 | 16 | 10 | 0.04 | 2022-09-07 | 16 | 58 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, с.Усть-Заостровка ул. 3-я Удачная д.15 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 10/0,4 кВ 3Уз-6. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 14.10.2022 год
357451 | 880 | 2022-09-07 | 16 | 20 |  | 2022-09-07 | 16 | 20 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло повреждение корпуса ТСН-10 2сш. Дефект выявлен во время осмотра. 4.14 Дефект корпуса ТСН-10 2сш. Трансформатор марки ТЛС-40/10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Трещина корпуса ТСН-10 2сш на РП КОНДРАТЮКА, Трансформатор ТЛС-40/10 | Техническое мероприятие 1 Провести замену ТСН-10 2сш РП Кондратюка Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 19.01.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр оборудования РП Кондратюка Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 15.10.2022 год
357451 | 881 | 2022-09-07 | 18 | 57 |  | 2022-09-07 | 18 | 57 | 3.4.12.2 Возникновение межфазного замыкания на ВЛ-10кВ Ф.2 от ПС 35кВ Хохлово в следствие воздействия ветровой нагрузки. 4.4 Межфазное замыкание привело к отключению В-10кВ Ф.2 от ПС 35кВ Хохлово. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ветровые нагрузки на ВЛ-10кВ Ф.2Х от ПС 35кВ Хохлово, VS010-0003068 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.2 от ПС 35кВ Хохлово. Ответственное лицо: Гетте Юрий Кенусович 09.10.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Провести визуальную проверку состояния изоляторов и линейной арматуры ВЛ 10кВ ф.2 от ПС 35кВ Хохлово. Ответственное лицо: Гетте Юрий Кенусович 09.10.2022 год
357453 | 368 | 2022-09-08 | 10 | 24 | 0.0015398 | 2022-09-08 | 10 | 38 | 3.4.9.3 В результате замыкания вводного кабеля в трубостое (баланс потребителя) жилого дома №8, расположенного по адресу: Муромцевский район, с.Артын, ул. Блиновская, произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Кр-6-5. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ф.1 от ТП-Кр-6-5. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Муромцевского РЭС Колченко Геннадий Александрович. 09.09.2022 год
357453 | 369 | 2022-09-08 | 11 | 4 | 0.001725 | 2022-09-08 | 11 | 19 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошла разрегулировка стрелы провеса проводов ф."А" и ф."В" в пролёте опор №20-21на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Пр-2-16, что привело к кратковременному схлёсту между ними. 4.12 Разрегулировка стрелы провеса проводов ф."А" и ф."В" в пролёте опор №20-21 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Пр-2-16 с последующим кратковременным схлёстом между ними. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса на ВЛ-0,4 кВ от ТП-Пр-2-16 ф.1, Пролет: Опора № 20 - Опора № 21 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролёте опор №20-21 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Пр-2-16 Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Муромцевского РЭС Колченко Геннадий Александрович 31.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ф.1 от ТП-Пр-2-16 Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Муромцевского РЭС Колченко Геннадий Александрович 09.09.2022 год
357453 | 370 | 2022-09-08 | 10 | 14 | 0.0013998 | 2022-09-08 | 10 | 28 | 3.4.9.3 В результате замыкания вводного кабеля в трубостое (баланс потребителя) жилого дома №23, расположенного по адресу: Муромцевский район, д. Надежденка, ул. Мира, произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Кд-4-20. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ф.1 от ТП-Кд-4-20. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Муромцевского РЭС Колченко Геннадий Александрович. 09.09.2022 год
357453 | 371 | 2022-09-08 | 11 | 44 | 0.0003335 | 2022-09-08 | 11 | 48 | 3.4.9.3 В результате обрыва провода на вводе 0,4кВ с опоры №4 в здание зернотока(баланс потребителя) произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-ПЧ-7-1. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Пч-7-1. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Большереченского РЭС Казачинин Денис Николаевич 09.09.2022 год
357453 | 372 | 2022-09-08 | 14 | 4 | 0.0018501 | 2022-09-08 | 14 | 41 | 3.4.9.3 В результате кратковременного схлёста проводов на вводе с опоры №5 в дом №9 (баланс потребителя), расположенный по адресу: д. Роднички, ул. Рабочая, произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Ер-2-5. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Ер-2-5. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабиков Александр Николаевич 09.09.2022 год
357451 | 883 | 2022-09-08 | 13 | 8 | 0.033066 | 2022-09-08 | 14 | 10 | 3.4.10 Из-за массового скопления птиц на проводах при их взлете произошел подхлест проводов ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП 10/0,4кВ 1КЗ-5 в пролете опор №2/5 - №2/6. 4.4 Подхлест проводов привел к отключению АВ-0,4кВ ф.1 в КТП 10/0,4кВ 3НА-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подхлест проводов привел к отключению АВ-0,4кВ ф.1 в КТП 10/0,4кВ 3НА-5. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-НА-3-5, Пролет: Опора № 2-5 - Опора № 2-6 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ 3НА-5 Ответственное лицо: Казанцев Николай Викторович 11.10.2022 год
357451 | 884 | 2022-09-08 | 22 | 20 | 0.005 | 2022-09-08 | 22 | 50 | 3.4.10 В результате перекрытия птицей на Р-10 ТП-Чн-3-55 произошло возникновение межфазного короткого замыкания. 4.4 Межфазное короткое замыкание явилось причиной отключения В-6кВ НСО-2 ПС 35кВ НСО. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие птицей на ВЛ-6кВ НСО-2, VS006-0002460 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ ф.НСО-2 от ПС 35кВ НСО Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 14.10.2022 год
357451 | 885 | 2022-09-08 | 23 | 30 | 0.0075 | 2022-09-08 | 23 | 45 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, с.Розовка ул.Тюленина,12 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 10/0,4 кВ 7Рз-4. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 14.10.2022 год
357450 | 444 | 2022-09-08 | 16 | 47 | 0.0175 | 2022-09-08 | 17 | 57 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате короткого замыкания вводного провода потребителя по адресу: Омская область, Черлакскй р-н д. Кузнецовка ул.Молодежная 3 кв.1 , присоединенного с опоры № 27 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Тт-3-6, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Тт-3-6. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Тт-3-6. Ответственное лицо: Ильин А.В. 16.09.2022 год
357450 | 407 | 2022-08-23 | 19 | 58 | 0.00375 | 2022-08-23 | 20 | 43 | 3.4.8.5 Для безопасного проведения работ по тушению жилого дома, подразделением 47 ПСЧ ФГКУ "11 отряд ФПС по Омской области", расположенного по адресу: Омская область Таврический район, с. Муртук, ул. Центральная 26, присоединенного с опоры № 5 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Н-7-1, по неотложной заявке отключен АВ-0,4 кВ ф. от ТП Н-7-1. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр в пролете опор №№ 5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Н-7-1 обратив внимание на состояние провода. Ответственное лицо: Шумейко Е.В. 05.09.2022 год
357450 | 408 | 2022-08-25 | 6 | 46 |  | 2022-08-25 | 6 | 46 | 3.4.9.1 Повреждение в смежной электрической сети. При повреждении на ПС 35 кВ Нововаршавская СЭС (баланс ООО "Грин Энерджи РУС") появилось однофазное короткое замыкание по фазе "А" 2 сш-35 ПС 110 кВ Нововаршавская, для отыскания повреждения по неотложной заявке выводилась в ремонт ВЛ-35 кВ Нововаршавская - Славянка (67Ц). | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-35 кВ Нововаршавская - Славянка (67Ц) Ответственное лицо: Свиридов А.Ю. 02.10.2022 год
357453 | 343 | 2022-08-24 | 13 | 25 |  | 2022-08-24 | 13 | 25 | 3.4.10 В результате перекрытия птицей расстояния между проводами ф."А" и ф."В" на опоре №173 произошло междуфазное короткое замыкание и отключение ВЛ 10 кВ ф.12 от ПС 110 кВ Муромцево. 4.12 Перекрытие птицей расстояния между проводами ф."А" и ф."В" на опоре №173 с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением ВЛ 10 кВ ф.12 от ПС 110 кВ Муромцево. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на Мр-12_р.п. Муромцево - д. Лисино, Опора П10-1Б | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.12 от ПС 110 кВ Муромцево. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Муромцевского РЭС Колченко Геннадий Александрович 01.09.2022 год
357453 | 344 | 2022-08-25 | 13 | 25 | 0.0015 | 2022-08-25 | 13 | 28 | 3.4.9.3 В результате короткого замыкания ЩУ магазина продмаркет, расположенный по адресу: п. Большеречье, ул. Красноармейская 5, произошло отключение ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-Бр-11-17. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-Бр-11-17. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Большереченского РЭС Казачинин Денис Николаевич 30.08.2022 год
357450 | 409 | 2022-08-26 | 11 | 3 | 0.051916 | 2022-08-26 | 12 | 32 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате короткого замыкания вводного провода потребителя по адресу: Омская область, р.п.Черлак, ул. 8 Марта д. 145 , присоединенного с опоры № 22 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Чк-2-13, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Чк-2-13. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-ЧК-2-13 Ответственное лицо: Фролов И.В. 09.09.2022 год
357450 | 410 | 2022-08-26 | 12 | 38 |  | 2022-08-26 | 12 | 38 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. Замыкание ввода на складе подключенного от ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП Ком-5-20 (на балансе потребителя КФХ "Тритикум"), по адресу Омская обл., с. Соляное ХПП, привело к отключению АВ ф.1 на КТП Ком-5-20. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ТП Ком-5-20 Ответственное лицо: Фролов И.В. 05.10.2022 год
357453 | 345 | 2022-08-28 | 15 | 44 | 0.00042 | 2022-08-28 | 16 | 5 | 3.4.9.3 В результате замыкания вводного кабеля в трубостое (баланс потребителя) жилого дома №12, расположенного по адресу: р. п. Муромцево, ул. Иванишко, произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Мр-24-4. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ф.2 от ТП-Мр-24-4. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Муромцевского РЭС Колченко Геннадий Александрович. 30.08.2022 год
357451 | 821 | 2022-08-26 | 10 | 15 | 0.024 | 2022-08-26 | 11 | 51 | 3.4.7.3 В следствие длительного срока эксплуатации произошло высыхание и разрушение колпачка изолятора ф."А", "В" на опоре №1/11 ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП 10/0,4кВ 3Х-5. 4.1 Высыхание и разрушение колпачка изолятора ф."А","В" на опоре №1/11 привело к срыву изоляторов, в результате чего от возникшего межфазного короткого замыкания произошло отключение АВ-0,4кВ ф-1 в ТП 10/0,4кВ 3Х-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение колпачка, срыв изолятора на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Х-3-5, Опора П1-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену изоляторов фазы "А","В" на опоре №1/11 ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП 10/0,4кВ 3Х-5. Ответственное лицо: Гетте Юрий Кенусович 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП 10/0,4кВ 3Х-5. Ответственное лицо: Гетте Юрий Кенусович 30.09.2022 год
357451 | 822 | 2022-08-26 | 10 | 50 | 0.0855 | 2022-08-26 | 11 | 47 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло снижение механической прочности изолятора ф.А опора №25 ф.5 от ПС 35 кВ Дружино, с разрушением изолятора и падением провода ф.А на нижепроходящие провода ф. В и С. Падение провода ф. А оп.25 ф. 5 от ПС 35 кВ Дружино вызвало перекрытие ф. В и С с возникновением междуфазного короткого замыкания. 4.12 Возникновение междуфазного короткого замыкания привело к отключению В-10 кВ ф. 5 на ПС 35 кВ Дружино. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора на Д-5_с. Дружино - с. Мельничное, Пролет: Опора № 25 - Опора № 26 4.13 Возникновение междуфазного короткого замыкания привело к перегоранию провода в точке соприкосновения с другой фазой. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание провода на Д-5_с. Дружино - с. Мельничное, Пролет: Опора № 25 - Опора № 26 | Техническое мероприятие 1 Провести ремонтные работы по замене изолятора ф.А оп. 25 ВЛ-10кВ ф. 5 от ПС 35 кВ Дружино. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 30.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести ремонтные работы по восстановлению провода оп. 25 ВЛ-10кВ ф. 5 от ПС 35 кВ Дружино. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф. 5 от ПС 35кВ Дружино. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 30.09.2022 год
357451 | 827 | 2022-08-26 | 18 | 9 | 0.00525 | 2022-08-26 | 18 | 30 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, н.п. Давыдовка, ул. Солнечная 49. | Организационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4кВ 3ПШ-24. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 02.10.2022 год
357451 | 830 | 2022-08-27 | 21 | 53 | 0.02925 | 2022-08-27 | 23 | 50 | 3.4.8.5 В результате выполнения погрузо-разгрузочных работ в охранной зоне ВЛ спецтехникой были повреждены стойки Ж/Б опор №№5,6 ВЛ-0,4 кВ ф. 5 от ТП-10/0,4кВ 5Бр-25. 4.4 В результате столкновения спецтехники с опорами №№5,6 ВЛ-0,4кВ ф.5 от ТП-10/0,4кВ 5Бр-25 произошло повреждение Ж/Б опор №№5,6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение Ж/Б опоры на ВЛ-0,4кВ ф.5 ТП Бр-5-25, Опора промежуточная П-04Б; повреждение Ж/Б опоры на ВЛ-0,4кВ ф.5 ТП Бр-5-25, Опора промежуточная П-04Б | Техническое мероприятие 1 Произвести комплекс работ по замене ж/б промежуточной опоры №5 ВЛ-0,4 кВ ф.5 от ТП-10/0,4кВ 5Бр-25 Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 02.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести комплекс работ по замене ж/б промежуточной опоры №6 ВЛ-0,4 кВ ф.5 от ТП-10/0,4кВ 5Бр-25 Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 02.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.5 от ТП-10/0,4кВ 5Бр-25 Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 02.10.2022 год
357451 | 831 | 2022-08-28 | 9 | 53 | 0.006666 | 2022-08-28 | 10 | 13 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя. Повреждение на ТП-10/0,4кВ ГФ-3-4 (балансовая принадлежность ООО "Северное сияние-2000"). | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.3 от РП 10 кВ Густафьево. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 06.10.2022 год
357451 | 833 | 2022-08-28 | 14 | 0 |  | 2022-08-28 | 14 | 0 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло снижение изоляционных свойств участка кабеля КЛ-10кВ ф.3508 от ПС 110 кВ Весенняя. 4.12 Снижение изоляционных свойств материала кабеля КЛ-10кВ ф.3508 от ПС 110 кВ Весенняя привело к пробою изоляции жил КЛ-10кВ на оболочку, с возникновением двухфазного замыкания на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции кабеля на КЛ-10 кВ ф.3508 от ПС Весенняя, Кабель силовой АПвП-10 3х240 (1 уч.) | Техническое мероприятие 1 Провести ремонтные работы по установке соединительной муфты на участке кабеля КЛ-10кВ ф.3508 от ПС 110 кВ Весенняя. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 07.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести внеочередные высоковольтные испытания на участке кабеля КЛ-10кВ ф.3508 от ПС 110 кВ Весенняя. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 07.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр трассы КЛ-10кВ ф.3508 от ПС 110 кВ Весенняя. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 07.10.2022 год
357451 | 835 | 2022-08-29 | 0 | 54 |  | 2022-08-29 | 0 | 54 | 3.4.7.3 В условиях длительной эксплуатации произошло снижение сопротивления изоляции и перекрытие гирлянды изоляторов с разрушением одного изолятора фазы "А" на опоре № 26 ВЛ 110 кВ Петрушенко – Драгунская с отпайками II цепь (С-32). При периодическом осмотре ВЛ 19.11.2021 на данной опоре дефектные изоляторы отсутствовали. 4.12 В результате естественного загрязнения изоляции гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 26 ВЛ 110 кВ Петрушенко – Драгунская с отпайками II цепь (С-32) произошло поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов с разрушением 1 из 8 изоляторов марки ПС-6А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение 1 из 8 изоляторов фазы "А" на опоре № 26 на ВЛ 110 кВ Петрушенко - Драгунская (С-32), Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Петрушенко – Драгунская с отпайками II цепь (С-32) Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 30.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замер контура сопротивления опоры № 26 на ВЛ 110 кВ Петрушенко – Драгунская с отпайками II цепь (С-32). При несоответствии сопротивлений заземляющих устройств, установить дополнительные заземлители. Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в план технического обслуживания чистку изоляторов и замену дефектного изолятора на опоре № 26 на ВЛ 110 кВ Петрушенко – Драгунская с отпайками II цепь (С-32) Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Включить в план технического обслуживания верховой осмотр опоры № 26 на ВЛ 110 кВ Петрушенко – Драгунская с отпайками II цепь (С-32) с выполнением проверки мест крепления грозотроса к телу опоры. Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 30.09.2022 год
357450 | 411 | 2022-08-28 | 5 | 4 | 0.022666 | 2022-08-28 | 6 | 12 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате короткого замыкания вводного провода потребителя по адресу: Омская область, Кормиловский район, с. Георгиевка, ул. Ленина, д. № 26, подключенного с опоры № 9 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Нк-5-24, произошло с отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Нк-5-24. | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Нк-5-24. Ответственное лицо: Гулидов Н.Н 09.09.2022 год
357450 | 412 | 2022-08-28 | 9 | 22 | 0.0049995 | 2022-08-28 | 9 | 42 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате короткого замыкания вводного кабеля потребителя по адресу: Омская область, с. Благодаровка, пер. Тополиный, д. 3, подключенного от опоры № 17 ВЛ-0,4 кВ ф.2 КТП Бн-3-14 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 КТП Бн-3-14. | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП Бн-3-14. Ответственное лицо: Кутурга П.В. 08.09.2022 год
357450 | 413 | 2022-08-29 | 5 | 55 |  | 2022-08-29 | 5 | 55 | 3.4.8.4 При воздействии порыва ветра произошел наброс полиэтиленового материала на провод фазы "В" опоры № 345 ВЛ-110 кВ Новоселецк - Амре (С-67) (предположительно упаковочного пакета от воздушного фильтра сельскохозяйственной техники), что привело к перекрытию изоляции провода и отключению ВЛ-110 кВ Новоселецк - Амре (С-67) действием защит. 4.12 В результате наброса полиэтиленового материала на провод фазы "В" опоры № 345 ВЛ-110 кВ Новоселецк - Амре (С-67), при сборе конденсата на полиэтиленовом материале при выпадении утренней росы, произошло перекрытие изоляции провода через полиэтиленовый материал на траверсу опоры, что привело к отключению ВЛ-110 кВ Новоселецк - Амре (С-67). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс постороннего предмета на ВЛ-110 кВ Новоселецк - Амре (С-67), Опора пром.ж/б.ПБ110-12 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-110 кВ Новоселецк - Амре (С-67) с выявлением посторонних предметов на ЛЭП и в её охранной зоне, создающих риски отключения линии. Ответственное лицо: Свиридов А.Ю. 09.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства на опоре № 345 ВЛ-110 кВ Новоселецк - Амре (С-67). При несоответствии сопротивления заземляющего устройства нормативному значению, установить дополнительные заземлители. Ответственное лицо: Свиридов А.Ю. 30.09.2022 год
357451 | 837 | 2022-08-29 | 15 | 51 | 0.011083 | 2022-08-29 | 18 | 4 | 3.4.7.3 Отключение АВ-0,4кВ ф.1 ТП 10/0,4кВ 11Н-5 по причине перекрытия коммутации (вывод с ТП 10/0,4кВ 11Н-5 Ф.1) 4.12 АВ-0,4кВ ф.1 ТП 10/0,4кВ 11Н-5 по причине перекрытия коммутации (ввод с ТП 10/0,4кВ Ф.1) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение коммутации на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от 11Н-5, Пролет: ТП - Опора № 1 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену коммутации от АВ-0,4кВ Ф.1 ТП 10/0,4кВ 11Н-5 Ответственное лицо: Сакура Дмитрий Васильевич 01.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ 11Н-5 Ответственное лицо: Сакура Дмитрий Васильевич 01.10.2022 год
357453 | 346 | 2022-08-30 | 13 | 23 |  | 2022-08-30 | 13 | 23 | 3.4.10 В результате перекрытия птицей токоведущих частей (ножей) ф."В" и ф."С" на ЛР-10 от ТП-10/0,4 кВ "Бу-3-4" (опора №33/22/12) произошло междуфазное короткое замыкание и отключение ВЛ 10 кВ ф.3 от ПС 110 кВ Большие Уки. 4.12 Перекрытие птицей токоведущих частей (ножей) ф."В" и ф."С" на ЛР-10 от ТП-10/0,4 кВ "Бу-3-4" (опора №33/22/12) с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением ВЛ 10 кВ ф.3 от ПС 110 кВ Большие Уки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на БУ-3_"Большие Уки - Фирстово", Опора А10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.3 от ПС 110 кВ Большие Уки. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Большеуковского РЭС Мельчуков Дмитрий Сергеевич 05.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести верховой осмотр состояния ЛР-10 от ТП-10/0,4 кВ "Бу-3-2" (опора №33/22/12) на ВЛ 10 кВ ф.3 от ПС 110 кВ Тара. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Большеуковского РЭС Мельчуков Дмитрий Сергеевич 30.09.2022 год
357453 | 347 | 2022-08-30 | 14 | 5 |  | 2022-08-30 | 14 | 5 | 3.4.10 В результате перекрытия птицей токоведущих частей (ножей) ф."А" и ф."В" на ЛР-10 от ТП-10/0,4 кВ "Т-18-4" (опора №17/1) произошло междуфазное короткое замыкание и отключение ВЛ 10 кВ ф.18 от ПС 10 кВ Тара. 4.12 Перекрытие птицей токоведущих частей (ножей) ф."А" и ф."В" на ЛР-10 от ТП-10/0,4 кВ "Т-18-4" (опора №17/1) с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением ВЛ 10 кВ ф.18 от ПС 110 кВ Тара. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на Т-18_г. Тара, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.18 от ПС 110 кВ Тара. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабиков Александр Николаевич 05.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести верховой осмотр состояния ЛР-10 от ТП-10/0,4 кВ (опора №17/1) на ВЛ 10 кВ ф.18 от ПС 110 кВ Тара. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабиков Александр Николаевич 30.09.2022 год
357453 | 348 | 2022-08-30 | 20 | 28 | 0.00010656 | 2022-08-30 | 20 | 30 | 3.4.9.3 В результате кратковременного схлёста между проводами на вводе с опоры №33 в жилой дом №8 (баланс потребителя), расположенный по адресу: с. Авяк, ул. Уфимка, произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП-Зн-13-23. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП-Зн-13-23. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Знаменского РЭС Голубович Артём Владимирович 01.09.2022 год
357451 | 841 | 2022-08-30 | 15 | 42 | 0.24 | 2022-08-30 | 16 | 20 | 3.4.7.3 Несмотря на то, что персоналом Называевского РЭС ПО ЗЭС своевременно выполнялись все предусмотренные НТД мероприятия, не удалось своевременно выявить и устранить высыхание капронового колпачка штыревого изолятора фазы ф. «В» на опоре №11 ВЛ-10 кВ ф. КН-3 от ПС 35 кВ Князево и повреждение разрядника РВО-10 фазы «А»ТН-10 кВ 1СШ ПС 35 кВ Князево. 4.12 В результате срыва штыревого изолятора и падения его на траверсу фазы ф. «В» на опоре №11 ВЛ-10 кВ ф. КН-3 от ПС 35 кВ Князево и повреждения разрядника РВО-10 фазы «А» произошло двухфазное короткое замыкание и отключение В-10 1Т 1СШ ПС 35 кВ Князево. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение разрядника РВО-10 ф. "А" на ПС "Князево" 35/10, РВО-10 фA на ПС "Князево" 35/10, РВО-10 фA | Техническое мероприятие 1 Произвести замену разрядника РВО-10 фазы "А" ТН-10 кВ 1 СШ ПС 35 кВ Князево Ответственное лицо: Сакура Дмитрий Васильевич 31.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену поврежденного колпачка штыревого изолятора фазы ф. «В» на опоре №11 ВЛ-10 кВ ф. КН-3 от ПС 35 кВ Князево Ответственное лицо: Сакура Дмитрий Васильевич 30.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ПС 35 кВ Князево Ответственное лицо: Сакура Дмитрий Васильевич 01.10.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.КН-3 от ПС 35 кВ Князево Ответственное лицо: Сакура Дмитрий Васильевич 01.10.2022 год
357451 | 842 | 2022-08-30 | 23 | 44 |  | 2022-08-30 | 23 | 44 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя В процессе эксплуатации произошло повреждение РУ-10 кВ на ТП КН-4-1. (Баланс ЧП Савельев В.А.) | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 ф. 4 от ПС 35кВ Калинино. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 09.10.2022 год
357453 | 349 | 2022-08-31 | 17 | 10 | 0.020667 | 2022-08-31 | 19 | 14 | 3.4.8.5 Для безопасного проведения работ по тушению возгорания хозяйственных построек жилого дома подразделением 75 ПСЧ 12 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Омской области, расположенных по адресу: Омская область, Тевризский район, р.п. Тевриз, ул. Иртышная №13, отключена ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-Тв-11-26. Очаг возгорания находится вблизи проходящей ВЛ. | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр участка ВЛ 0,4кВ ф.3 от ТП-Тв-11-26, проходящий вблизи очага возгорания. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тевризского РЭС Миселёв Иван Петрович 05.09.2022 год
357453 | 350 | 2022-08-31 | 20 | 32 | 0.002167 | 2022-08-31 | 20 | 45 | 3.4.9.3 В результате кратковременного схлёста проводов на вводе 0,4 кВ в пролёте между опорой №26 и трубостоем жилого дома №21 (баланс потребителя), расположенного по адресу: д. Байбы, ул. Советская, произошло отключение ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП- Тв-8-11. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Тв-8-11. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Миселев Иван 01.09.2022 год
357450 | 414 | 2022-08-31 | 9 | 36 | 0.019833 | 2022-08-31 | 11 | 35 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате короткого замыкания трехфазного кабельного ввода потребителя по адресу Омская область, Павлоградский р-он , с. Южное, ул. Рабочая д. 21, присоединенного с опоры № 9 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП ЮЖ-1-3, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП ЮЖ-1-3. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП ЮЖ-1-3. Ответственное лицо: Мастер Южного уч-ка Павлоградского РЭС ПО ВЭС Червяков Ю.Ю. 09.09.2022 год
357450 | 415 | 2022-08-31 | 10 | 59 | 0.024 | 2022-08-31 | 12 | 11 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате короткого замыкания вводного провода потребителя по адресу: Омская область, р.п. Черлак, ул. Красноармейская 133 , присоединенного с опоры № 29 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП Чк-2-15 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП Чк-2-15. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-ЧК-2-15. Ответственное лицо: Фролов И.В. 09.09.2022 год
357450 | 416 | 2022-08-31 | 17 | 44 | 0.0088 | 2022-08-31 | 18 | 50 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В короткого замыкания ответвления к вводу потребителя по адресу: Омская область, Таврический р-н, с. Прииртышье, ул. Шквольная д .8, присоединенного с опоры № 19 ВЛ-0,4 кВ ф.2 Пя 6-4 произошло отключение ВЛ-0,4 кВ ф.2 Пя 6-4. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-ПЯ-6-4 Ответственное лицо: Шумейко Е.В. 09.09.2022 год
357451 | 844 | 2022-08-31 | 22 | 5 | 0.027495 | 2022-08-31 | 22 | 16 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя В процессе эксплуатации произошло повреждение в РУ-10 кВ ТП СД-6-4 (Баланс ООО "ПК Эридан") | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 ф. 6 от ПС 35кВ Солнечная Долина. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 09.10.2022 год
357453 | 351 | 2022-09-01 | 19 | 57 | 0.013416 | 2022-09-01 | 20 | 32 | 3.4.9.3 В результате кратковременного схлёста проводов в пролёте между опорой №10 и трубостоем жилого дома №14 (баланс потребителя), расположенного по адресу: с. Чернецовка, ул. Лесная, произошло отключение ВЛ-0.4кВ ф.2 от КТП-Бгр-5-2. проводов. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0.4кВ ф.2 от КТП-Бгр-5-2. Ответственное лицо: Заместитель начальника.- главный инженер Большеуковского РЭС Мельчуков Дмитрий Сергеевич 06.09.2022 год
357451 | 825 | 2022-09-01 | 9 | 48 |  | 2022-09-01 | 9 | 48 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло ослабление контактного соединения в АВ-0,4кВ ф.6 в ТП 10/0,4кВ Цр-3-2, что привело к выгоранию контактной группы АВ. 4.11 Выгорание контактной группы АВ привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.6 от ТП 10/0,4 кВ Цр-3-2 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выгорание контактной группы АВ на АВ-0,4 кВ ф.6 ТП 10/0,4 кВ Цр-3-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену АВ-0,4кВ ф.6 в ТП 10/0,4кВ Цр-3-2. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 31.12.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести осмотр РУ-0,4 кВ ТП 10/0,4кВ Цр-3-2 Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 05.10.2022 год
357451 | 845 | 2022-09-01 | 23 | 55 | 0.067999 | 2022-09-02 | 2 | 45 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло нарушение изоляции провода СИП в пролете 19-20, с возникновением межфазного к.з. 4.13 Межфазное к.з. привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.3 от ТП 10/0,4 кВ Ле-1107-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение изоляции с возникновением межфазного к.з. на ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-Ле-1107-1, Пролет: Опора № 19 - Опора № 20 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонтные работы по восстановлению провода в пролете опор 19-20 ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП 10/0,4 кВ Ле-1107-1 Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 05.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП 10/0,4 кВ Ле-1107-1 Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 05.10.2022 год
357450 | 417 | 2022-09-01 | 18 | 39 | 0.011734 | 2022-09-01 | 19 | 43 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. В результате падения ветки дерева произошло короткое замыкание вводного провода потребителя по адресу: Омская область, Омская область, д. Куликово, ул.Андреевская д. 50, присоединенного с опоры № 37 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-Вс-6-9, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.1 от КТП-Вс-6-9. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-Вс-6-9. Ответственное лицо: Парфенов Д.П. 15.09.2022 год
357450 | 418 | 2022-09-01 | 19 | 31 | 0.012082 | 2022-09-01 | 20 | 0 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. В результате короткого замыкания вводного провода потребителя по адресу: Омская обл., Нововаршавский район, с. Славянка ул. Красный путь, д.41, присоединенного с опоры № 13 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-Сла-1-1, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.3 от ТП-Сла-1-1. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-Сла-1-1. Ответственное лицо: Шмидт В.А. 12.09.2022 год
357450 | 419 | 2022-09-01 | 20 | 35 | 0.016751 | 2022-09-01 | 21 | 42 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате повреждения вводного провода потребителя по адресу: Омская область, Кормиловский район, р.п Кормиловка, ул. Ленина, д. № 180, подключенного с опоры № 3 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-Нк-2-8, произошло короткое замыкание с отключением АВ-0,4 кВ ф.3 от ТП-Нк-2-8 | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-Нк-2-8. Ответственное лицо: Гулидов Н.Н 12.09.2022 год
357451 | 846 | 2022-09-02 | 9 | 34 | 0.03335 | 2022-09-02 | 9 | 38 | 3.4.10 В результате перекрытия птицей проводов ф."А" и ф."В" на опоре № 45 ВЛ-10кВ ф. 6 от ПС 110 кВ Екатеринославская произошло возникновение межфазного короткого замыкания. 4.4 В результате межфазного короткого замыкания произошло срабатывание защиты и отключение В-10кВ ф. 6 от ПС 110 кВ Екатеринославская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: межфазное перекрытие через тело птицы на опоре № 45 на ЕК-6_с. Екатеринославка - д. Шахат, Опора А10-1 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф. 6 от ПС 110кВ Екатеринославская. Ответственное лицо: Скляренко Юрий Валерьевич 06.10.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Произвести визуальный осмотр состояния изоляторов и линейной арматуры ВЛ-10 кВ ф.6 от ПС 110 кВ Екатеринославская. Ответственное лицо: Скляренко Юрий Валерьевич 09.10.2022 год
357453 | 336 | 2022-08-14 | 17 | 30 | 0.0090835 | 2022-08-14 | 19 | 19 | 3.4.9.3 В результате излома и последующего падения ветки дерева, находящегося на земельном участке потребителя по адресу: Седельниковский район, с. Лилейка. ул. Лилейская д. 11, произошёл кратковременный схлёст проводов на вводе от опоры № 79 в жилой дом (баланс потребителя) с последующим отключением ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Из-3-13. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Из-3-13. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Седельниковского РЭС Дубровский Олег Андреевич 16.08.2022 год
357453 | 337 | 2022-08-14 | 19 | 37 | 0.0008 | 2022-08-14 | 19 | 43 | 3.4.9.3 В результате кратковременного схлёста проводов на вводе 0,4 кВ в пролёте между опорой №16 и трубостоем жилого дома №5 (баланс потребителя), расположенного по адресу: п. Белый Яр, ул. М.Горького, произошло отключение ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП- БЯ-14-4. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП БЯ-14-4 Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Миселев Иван 16.08.2022 год
357453 | 338 | 2022-08-14 | 20 | 3 | 0.000833 | 2022-08-14 | 20 | 8 | 3.4.9.3 В результате короткого замыкания на трубостое между опорой № 16 и жилым домом, расположенный по адресу: д. Яготово ул. Лесная 12, произошло отключение ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Пч-6-11. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Пч-6-11. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Большереченского РЭС Казачинин Денис Николаевич 16.08.2022 год
357450 | 394 | 2022-08-13 | 16 | 34 | 0.029901 | 2022-08-13 | 17 | 20 | 3.4.7.3 В результате провеса провода фазы В в пролете опор №№ 10-11 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Бл-7-6 произошло короткое замыкание, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Бл-7-6. 4.12 Короткое замыкание при провесе провода фазы В в пролете опор №№ 10-11 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Бл-7-6 привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Бл-7-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провес провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-БЛ-7-6, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Бл-7-6. Ответственное лицо: Заметельский О.А. 24.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №№ 10-11 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Бл-7-6. Ответственное лицо: Заметельский О.А. 24.08.2022 год
357450 | 395 | 2022-08-14 | 10 | 6 | 0.012167 | 2022-08-14 | 11 | 19 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате повреждения вводного провода потребителя по адресу: Омская область, Кормиловский район, д. Ефимовка, ул. Донская, д. № 1/1, подключенного с опоры № 37 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Пб-3-3, произошло короткое замыкание с отключением АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Пб-3-3 | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Пб-3-3. Ответственное лицо: Гулидов Н.Н. 14.08.2022 год
357451 | 795 | 2022-08-13 | 23 | 14 | 0.004833 | 2022-08-13 | 23 | 43 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя Причиной отключения стало короткое замыкание на вводе потребителя по адресу Омская область, р.п. Крутинка ул. Чапаева 12 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 10/0.4кВ 4КР-15. Ответственное лицо: Коновалов Николай Николаевич 18.09.2022 год
357451 | 797 | 2022-08-14 | 2 | 10 | 0.0090661 | 2022-08-14 | 2 | 42 | 3.4.9.3 Отключение АВ-0,4кВ ф.2 ТП 10/0,4кВ 2ИС-9 по причине повреждения на вводе в жилой дом: Омская область, Называевский район, с. Искра ул. Ленина д.12. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП 10/0,4кВ 2ИС-9 Ответственное лицо: Сакура Дмитрий Васильевич 18.09.2022 год
357451 | 799 | 2022-08-14 | 11 | 16 | 0.012649 | 2022-08-14 | 11 | 39 | 3.4.12.3 Отключение АВ-0,4 кВ ф.2 КТП 10/0,4кВ 3ТЛ-3 вследствие грозовых перенапряжений на разноименных фазах. 4.12 Грозовые перенапряжения на разноименных фазах явились причиной отключения АВ-0,4 кВ ф.2 КТП 10/0,4кВ 3ТЛ-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грозовые перенапряжения на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-3ТЛ-3, Пролет: оп. №14 - оп. №15 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ 3ТЛ-3. Ответственное лицо: Скляренко Юрий Валерьевич 22.09.2022 год
357451 | 800 | 2022-08-14 | 18 | 13 | 0.023501 | 2022-08-14 | 19 | 47 | 3.4.9.3 Отключение АВ-0,4 кВ ф.1 КТП 10/0,4кВ ТК-11-4 вследствие схлёста ввода потребителя из-за падения металлической антены по адресу : с. Новый Кошкуль ул. Молодежная д.10, ввод от опоры № 11. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ ТК-11-4. Ответственное лицо: Рудковский Владимир Викторович 16.09.2022 год
357451 | 801 | 2022-08-14 | 18 | 44 | 0.105 | 2022-08-14 | 19 | 47 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, н.п. Розовка, ул. 50 лет Октября, 11 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10/0,4кВ 8РЗ-10. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 18.09.2022 год
357453 | 339 | 2022-08-15 | 0 | 32 | 0.0011702 | 2022-08-15 | 0 | 45 | 3.4.9.3 В результате перекрытия вводного АВ-0,4 кВ в ЩУ-0,4кВ по адресу: г. Тара, ул. 4-я Сосновая 18 (баланс потребителя), произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Тл-4-3. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Тл-4-3. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабиков Александр Николаевич 18.08.2022 год
357453 | 340 | 2022-08-15 | 10 | 35 | 0.001425 | 2022-08-15 | 10 | 50 | 3.4.9.3 В результате перекрытия вводного АВ-0,4 кВ в ЩУ-0,4кВ по адресу: с. Большие Туралы, ул. Школьная 35 (баланс потребителя), произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Бк-5-11. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Бк-5-11. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабиков Александр Николаевич 18.08.2022 год
357453 | 341 | 2022-08-15 | 14 | 30 | 0.012366 | 2022-08-15 | 15 | 23 | 3.4.9.3 В результате кратковременного схлёста на вводе с опоры №12 в жилой дом №4 (баланс потребителя), расположенный по адресу: с. Становка, ул. Зелёная, произошло отключение ВЛ-0.4кВ ф.3 от КТП-Ст-1-1. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0.4кВ ф.3 от КТП-Ст-1-1. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Большеуковского РЭС Мельчуков Дмитрий Сергеевич 18.08.2022 год
357453 | 342 | 2022-08-15 | 18 | 45 | 0.405 | 2022-08-15 | 19 | 12 | 3.4.8.5 Для безопасного проведения работ по тушению возгорания жилого дома подразделением 75 ПСЧ 12 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Омской области, расположенного по адресу: Омская область, Тевризский район, р.п. Тевриз, ул. Бородинская №34, отключена ВЛ 10 кВ ф.7 от ПС 110 кВ Тевриз. Очаг возгорания находится вблизи проходящей ВЛ. | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр участка ВЛ 10 кВ ф.7 от ПС 110 кВ Тевриз, проходящий вблизи очага возгорания. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тевризского РЭС Миселёв Иван Петрович 18.08.2022 год
357450 | 396 | 2022-08-17 | 5 | 35 |  | 2022-08-17 | 5 | 35 | 3.4.7.3 Несмотря на то, что персоналом СВЛ своевременно выполнялись все предусмотренные технической документацией мероприятия, не удалось своевременно выявить и устранить естественное загрязнение изоляции гирлянды изолирующей подвеске фазы "В" на опоре № 110 ВЛ 110 кВ Горьковская - Исаковская (С-127). 4.12 В результате естественного загрязнения изоляции гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 110 ВЛ 110 кВ Горьковская - Исаковская (С-127) произошло поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов с разрушением одного из восьми изоляторов марки ПС-70Д, видны следы перекрытия на траверсе. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение одного из восьми изоляторов фазы "В" на ВЛ-110 кВ Горьковская-Исаковская (С-127), Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Горьковская - Исаковская (С-127). Ответственное лицо: Свиридов А.Ю. 26.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства на опоре № 110 ВЛ 110 кВ Горьковская - Исаковская (С-127). При несоответствии сопротивлений заземляющих устройств на опоре № 110 ВЛ 110 кВ Горьковская - Исаковская (С-127) нормативным значениям, установить дополнительные заземлители. Ответственное лицо: Свиридов А.Ю. 19.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Запланировать замену поврежденного изолятора в гирлянде фазы "В" на опоре № 110 ВЛ 110 кВ Горьковская - Исаковская (С-127) при выполнении замены изолятора выполнить чистку изоляции фаз "А", "В", "С" на опоре № 110 ВЛ 110 кВ Горьковская - Исаковская (С-127). Ответственное лицо: Свиридов А.Ю. 31.08.2022 год
357450 | 398 | 2022-08-17 | 10 | 38 | 0.010267 | 2022-08-17 | 12 | 6 | 3.4.7.3 Техническое обслуживание и ремонт не обеспечило своевременного выявления дефекта, что привело к перетиранию провода фазы В на опоре № 34 в сторону опоры № 35 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-ВЛ-1-14. 4.12 В результате ослабления вязки провода фазы В на опоре № 34 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-ВЛ-1-14 произошло перетирание провода о шейку изолятора с падением провода на землю и касанием нулевого провода, что привело к короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП-ВЛ-1-14. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы В на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-ВЛ-1-14, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотра по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Вл-1-14 Ответственное лицо: Парфенов Д.П. 26.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт провода фазы В на опоре № 34 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Вл-1-14 Ответственное лицо: Парфенов Д.П. 25.08.2022 год
357451 | 803 | 2022-08-17 | 11 | 25 | 0.0125 | 2022-08-17 | 12 | 15 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, н.п. Ракитинка, ул. Центральная 120. | Организационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4кВ 3ПШ-5. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 18.09.2022 год
357451 | 804 | 2022-08-17 | 16 | 42 | 0.0050668 | 2022-08-17 | 17 | 58 | 3.4.9.3 Отключение АВ-0,4кВ ф.2 ТП 10/0,4кВ 2БП-5 по причине повреждения на вводе в жилой дом: Омская область, Называевский район, с. Большепесчанка ул. Зелёная д.56. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП 10/0,4кВ 2БП-5 Ответственное лицо: Сакура Дмитрий Васильевич 20.09.2022 год
357451 | 806 | 2022-08-17 | 19 | 5 | 0.0275 | 2022-08-17 | 19 | 20 | 3.4.7.3 В процессе длительного срока эксплуатации произошло старение изоляционных свойств, изменение структуры материала кабеля, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания и повреждению кабельной воронки на опоре №1 ОП БР-14-1. 4.12 Межфазное короткое замыкание привело к повреждению кабельной воронки на опоре №1 ОП БР-14-1 и отключению В-10кВ ф.14 от ПС 110кВ Бройлерная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение кабельной муфты на Бр-14_Ростовка, VS010-0002984 | Организационное мероприятие 1 Провести ремонтно-восстановительные работы на ВЛ-10 кВ ф. 14 от ПС 110 Бройлерная на опоре №1 ОП БР-14-1. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 18.09.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Провести внеочередой осмотр ВЛ-10 кВ ф. 14 от ПС 110 Бройлерная Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 22.09.2022 год
357450 | 399 | 2022-08-18 | 3 | 9 |  | 2022-08-18 | 3 | 44 | 3.4.8.5 В результате сбоя программного обеспечения оборудовании СДТУ прекратилась передача телеметрической информации между ПС Оконешниковская и Омским РДУ. 4.20 В результате сбоя программного обеспечения контроллеров длительностью 35 минут (зафиксирован программным средствам мониторинга филиала) произошло прекращение передачи телеизмерений по обоим каналам между ПС 110 кВ Оконешниковская и Омским РДУ. После самостоятельной диагностики операционной системой, произошло восстановление передачи телеметрической информации между ПС 110 кВ Оконешниковская и Омским РДУ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: сбой программного обеспечения на ПС "Оконешниковская" 110/35/10, КП МИР КТ-51 | Техническое мероприятие 1 Выполнить диагностику программного обеспечения контроллера ТМ. Ответственное лицо: Слободчиков В.Д. 26.08.2022 год
357451 | 808 | 2022-08-18 | 5 | 54 |  | 2022-08-18 | 5 | 54 | 3.4.7.3 Несмотря на то, что персоналом СВЛ своевременно выполнялись все предусмотренные технической документацией мероприятия, не удалось своевременно выявить и устранить естественное загрязнение гирлянды изолирующей подвески фазы "А" на опоре № 482, возникшее в условиях длительной эксплуатации, что привело к аварийному отключению ВЛ 110 кВ Драгунская - Называевская с отпайкой на ПС Кочковатская II цепь (С-34). 4.12 В результате естественного загрязнения изоляции гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 482 ВЛ 110 кВ Драгунская - Называевская с отпайкой на ПС Кочковатская II цепь (С-34) произошло поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов с разрушением 1 из 7 изоляторов марки ПЦ-4,5. При периодическом осмотре ВЛ 19.11.2021 на данной опоре дефектных изоляторов выявлено не было. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение 1 из 7 изоляторов фазы "А" на опоре № 482 на ВЛ 110 кВ Драгунская-Называевская (С-34), Пролет: Опора № 482 - Опора № 483 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Драгунская - Называевская с отпайкой на ПС Кочковатская II цепь (С-34) Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 16.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замер контура сопротивления опоры № 482 на ВЛ 110 кВ Драгунская - Называевская с отпайкой на ПС Кочковатская II цепь (С-34). При несоответствии сопротивлений заземляющих устройств, установить дополнительные заземлители. Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в план технического обслуживания чистку изоляторов и замену дефектного изолятора на опоре № 482 на ВЛ 110 кВ Драгунская - Называевская с отпайкой на ПС Кочковатская II цепь (С-34) Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Включить в план технического обслуживания верховой осмотр опоры № 482 на ВЛ 110 кВ Драгунская - Называевская с отпайкой на ПС Кочковатская II цепь (С-34) с выполнением проверки мест крепления грозотроса к телу опоры. Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 30.09.2022 год
357451 | 811 | 2022-08-18 | 13 | 49 | 0.0048 | 2022-08-18 | 14 | 13 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя. Причиной отключения падение дерева на ввод в дом по адресу Омская область, Марьяновский район, п. Марьяновский, ул. Спортивная д.6. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10/0,4кВ 5УР-13. Ответственное лицо: Богданов Илья Владимирович 22.09.2022 год
357451 | 812 | 2022-08-20 | 11 | 10 | 0.25434 | 2022-08-20 | 13 | 2 | 3.4.10 В результате массового скопления птиц, произошло короткое замыкание с отгоранием шлейфа ф."А" опор №2/2 ЛР-10 кВ КТП 10/0,4кВ 8Н-4 от ВЛ-10кВ ф.8 ПС 220кВ Называевская. 4.13 По причине отгорания шлейфа на опоре №2/2 ЛР-10кВ КТП10/0,4кВ 8Н-4 фазы "А" ВЛ-10кВ ф.8 ПС 220кВ Называевская, по неотложной заявке был от руки отключён В-10 Ф.8 ПС 220кВ Называевская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отгорание шлейфа ф."А" на Н-8_ПС "Называевская - тяговая" - ЦРП-10, Спуск Опора № 2/2 - 8Н-4 | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв шлейфа опор №2/2 фазы "А" ЛР-10 кВ КТП 8Н-4 ВЛ-10кВ ф.8 ПС 220кВ Называевская Ответственное лицо: Сакура Дмитрий Васильевич 22.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести визуальную проверку состояния изоляторов и линейной арматуры ВЛ-10кВ ф.8 от ПС 220кВ Называевская. Ответственное лицо: Сакура Дмитрий Васильевич 22.09.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.8 от ПС 220кВ Называевская. Ответственное лицо: Сакура Дмитрий Васильевич 22.09.2022 год
357451 | 815 | 2022-08-20 | 20 | 34 | 0.13183 | 2022-08-20 | 22 | 27 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, п. Ульяновка, ул. Мира 3. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП 10/0,4 кВ 18Бр-7. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 24.09.2022 год
357451 | 816 | 2022-08-20 | 22 | 4 | 0.012266 | 2022-08-20 | 22 | 36 | 3.4.8.5 По заявке МЧС отключен АВ-0,4кВ ф.1 ТП 10/0,4кВ ТК-3-1. Электроснабжение потребителей: г. Тюкалинск ул. 1-я Строительная, ул. 2-я Строительная. Бригада МЧС задействована для тушения горящего жилого дома ул. 1-я Строительная д.14. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ ТК-3-1. Ответственное лицо: Рудковский Владимир Викторович 24.09.2022 год
357451 | 817 | 2022-08-21 | 6 | 2 |  | 2022-08-21 | 6 | 2 | 3.4.7.3 Несмотря на то, что персоналом СВЛ своевременно выполнялись все предусмотренные технической документацией мероприятия, не удалось своевременно выявить и устранить естественное загрязнение гирлянды изолирующей подвески фазы "А" на опоре № 32, возникшее в условиях длительной эксплуатации, что привело к аварийному отключению КВЛ 110 кВ Московка – ОБВ-2 с отпайками (С-42). 4.12 В результате естественного загрязнения изоляции гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 32 КВЛ 110 кВ Московка – ОБВ-2 с отпайками(С-42) произошло поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов с разрушением 1 из 7 изоляторов марки П-4,5. При периодическом осмотре ВЛ 15.08.2022 на данной опоре дефектных изоляторов выявлено не было. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение 1 из 7 изоляторов фазы "А" на опоре № 32 на КВЛ 110 кВ Московка – ОБВ-2 (С-42), Пролет: Опора № 32 - Опора № 33 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр КВЛ 110 кВ Московка – ОБВ-2 с отпайками (С-42) Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 16.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замер контура сопротивления опоры № 32 на КВЛ 110 кВ Московка – ОБВ-2 с отпайками (С-42). При несоответствии сопротивлений заземляющих устройств, установить дополнительные заземлители. Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в план технического обслуживания чистку изоляторов и замену дефектного изолятора на опоре № 32 на КВЛ 110 кВ Московка – ОБВ-2 с отпайками (С-42) Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Включить в план технического обслуживания верховой осмотр опоры № 32 на КВЛ 110 кВ Московка – ОБВ-2 с отпайками (С-42) с выполнением проверки мест крепления грозотроса к телу опоры Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 30.09.2022 год
357451 | 818 | 2022-08-21 | 10 | 44 | 0.0057501 | 2022-08-21 | 12 | 39 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя. Причиной отключения стало повреждение ввода потребителя по адресу: Омская область, с. Еремеевка, ул. Комсомольская 10. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от КТП 10/0,4 кВ 5ЕР-2. Ответственное лицо: Бойко Александр Борисович 22.09.2022 год
357450 | 400 | 2022-08-19 | 17 | 50 | 0.0090664 | 2022-08-19 | 18 | 58 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. В результате короткого замыкания вводного провода потребителя при падении ветки дерева по адресу: Омская область, г. Калачинск, ул. Пушкина д. 15, присоединенного с опоры № 25 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-76, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-76. | Техническое мероприятие 1 Выполнить выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-76. Ответственное лицо: Парфенов Д.П. 26.08.2022 год
357450 | 401 | 2022-08-19 | 20 | 25 | 0.020001 | 2022-08-19 | 21 | 5 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. В результате короткого замыкания вводного кабеля потребителя по адресу: Омская обл., Азовский район, с. Березовка, ул. Комсомольская д. 21/2, присоединенного с опоры № 8 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-ТМ-10-4, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП-ТМ-10-4. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-ТМ-10-4. Ответственное лицо: Блинт В.Г. 26.08.2022 год
357450 | 402 | 2022-08-21 | 5 | 48 |  | 2022-08-21 | 5 | 48 | 3.4.8.4 При воздействии порывов ветра произошел наброс полиэтиленового материала на провод фазы "С" опоры № 313 ВЛ 110 кВ Любовка - Иртышская (С-168), что привело к перекрытие изоляции провода и отключению ВЛ 110 кВ Любовка - Иртышская (С-168) действием защит. 4.12 В результате наброса полиэтиленового материала на провод фазы "С" опоры № 313 ВЛ 110 кВ Любовка - Иртышская (С-168), при сборе конденсата на полиэтиленовом материале при испарении влаги с почвы, произошло перекрытие изоляции провода через полиэтиленовый материал на траверсу опоры, что привело к отключению ВЛ 110 кВ Любовка - Иртышская (С-168). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наброс постороннего предмета на ВЛ-110 кВ Любовка- Иртышская-500 (С-168), ВЛ-110 кВ Любовка- Иртышская-500 (С-168)/Опора № 313 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотра по всей длине ВЛ-110 кВ Любовка- Иртышская-500 (С-168). Ответственное лицо: Свиридов А.Ю. 24.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства на опоре № 313 ВЛ-110 кВ Любовка- Иртышская-500 (С-168). При несоответствии сопротивления заземляющего устройства нормативному значению, установить дополнительные заземлители. Ответственное лицо: Свиридов А.Ю. 30.09.2022 год
357450 | 403 | 2022-08-21 | 8 | 25 | 0.04725 | 2022-08-21 | 10 | 10 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. В результате короткого замыкания в ЩУ-0,4 кВ потребителя по адресу: Омская обл., Нововаршавский район, с. Победа ул. Школьная, д.6, присоединенного с опоры № 51 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-БО-6-5, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-БО-6-5. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-БО-6-5. Ответственное лицо: Черномаз С.А. 26.08.2022 год
357450 | 404 | 2022-08-21 | 9 | 45 | 0.0024501 | 2022-08-21 | 10 | 34 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате короткого замыкания вводного провода в дом потребителя по адресу: Омская область, Горьковский район, д. Кирсаново, ул. Молодежная, д. 4, подключенного с опоры № 26, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Г-4-1, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Г-4-1. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Г-4-1. Ответственное лицо: Семерун С.А. 26.08.2022 год
357450 | 405 | 2022-08-21 | 17 | 2 | 0.043332 | 2022-08-21 | 18 | 7 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате короткого замыкания вводного провода в дом потребителя по адресу: Омская область, Нижне-Омский район, с. Новотроицк, ул. Гагарина, д. 30, подключенного с опоры № 18, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-ПП-6-3, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-ПП-6-3. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-ПП-6-3 Ответственное лицо: Захаров Е.Ю. 26.08.2022 год
357450 | 406 | 2022-08-22 | 14 | 31 | 0.032066 | 2022-08-22 | 15 | 45 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. В результате короткого замыкания вводного провода потребителя по адресу: Омская обл., Нововаршавский район, с. Победа ул. Комарова, д.14, присоединенного с опоры № 30 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-БО-6-5, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП-БО-6-5. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-БО-6-5. Ответственное лицо: Черномаз С.А. 26.08.2022 год
357450 | 378 | 2022-08-02 | 18 | 53 | 0.023 | 2022-08-02 | 20 | 2 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате короткого замыкания вводного провода потребителя по адресу: Омская область, с. Николаевка ул. Федоренко д.15 кв. 1, присоединенного с опоры № 17 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Чк-8-5, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Чк-8-5. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-ЧК-8-5. Ответственное лицо: Клочихин А.В. 12.08.2022 год
357450 | 379 | 2022-08-02 | 21 | 50 | 0.070002 | 2022-08-02 | 23 | 0 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. При производстве работ по замене кровли крыши, произошло падение плохо закрепленной доски на вводной провод потребителя по адресу: Омская область, Кормиловский район, с. Юрьево, ул. Советская, д. № 61 подключенного с опоры № 21 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-Кц-1-5, что привело к короткому замыканию с отключением АВ-0,4 кВ ф.3 от ТП-Кц-1-5. | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-Кц-1-5. Ответственное лицо: Гулидов Н.Н. 02.08.2022 год
357451 | 762 | 2022-08-03 | 5 | 51 | 1.1495 | 2022-08-03 | 5 | 58 | 3.4.7.3 В результате длительного срока эксплуатации произошла потеря механической прочности шлейфа в месте выхода из соединительного зажима на шлейфе провода фазы "В" опоры № 27 ВЛ 110 кВ Омская ТЭЦ-5 – Октябрьская с отпайками II цепь (С-110). 4.13 В результате потери механической прочности шлейфа в месте выхода из соединительного зажима на шлейфе провода фазы "В" опоры № 27 ВЛ 110 кВ Омская ТЭЦ-5 – Октябрьская с отпайками II цепь (С-110) произошел обрыв шлейфа ф. "В" на опоре № 27, что привело к отключению вышеуказанной ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа ф. "В" на опоре № 27 на ВЛ110кВ Омская ТЭЦ-5–Октябрьская (С-110), Пролет: Опора № 27 - Опора № 28 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ИТР ВЛ 110 кВ Омская ТЭЦ-5 – Октябрьская с отпайками II цепь (С-110), ВЛ 110 кВ Омская ТЭЦ-5 – Октябрьская с отпайками I цепь (С-109). Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 09.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести ремонт шлейфа провода фазы "В" на опоре № 27 ВЛ 110 кВ Омская ТЭЦ-5 – Октябрьская с отпайками II цепь (С-110) Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 09.09.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести верховой осмотр № 27 ВЛ 110 кВ Омская ТЭЦ-5 – Октябрьская с отпайками II цепь (С-110), ВЛ 110 кВ Омская ТЭЦ-5 – Октябрьская с отпайками I цепь (С-109). Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 09.09.2022 годТехническое мероприятие 4 Произвести тепловизионное обследование шлейфов опоры № 27 ВЛ 110 кВ Омская ТЭЦ-5 – Октябрьская с отпайками II цепь (С-110) на предмет нагрева. В случае обнаружения нагрева, принять меры по устранению. Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 09.09.2022 год
357451 | 763 | 2022-08-03 | 13 | 0 | 0.012999 | 2022-08-03 | 13 | 26 | 3.4.9.3 Отключение АВ-0,4 кВ ф.1 КТП 10/0,4кВ ТК-7-8 вследствие схлёста ввода потребителя из-за обрыва оттяжки трубостоя по адресу : г. Тюкалинск ул. 3-я Зеленая д.3, ввод от опоры № 5/5. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ ТК-7-8. Ответственное лицо: Рудковский Владимир Викторович 04.09.2022 год
357451 | 764 | 2022-08-03 | 15 | 22 | 0.034416 | 2022-08-03 | 16 | 21 | 3.4.9.3 Отключение АВ-0,4 кВ ф.1 КТП 10/0,4кВ СС-2-8 вследствие схлёста ввода потребителя из-за наклона трубостоя по адресу : с. Кабырдак ул. Аптечная д.24, ввод от опоры № 4/3. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ СС-2-8. Ответственное лицо: Рудковский Владимир Викторович 04.09.2022 год
357450 | 380 | 2022-08-04 | 17 | 4 | 0.0297 | 2022-08-04 | 18 | 25 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. В результате короткого замыкания в щите учета потребителя по адресу: Омская обл., Нововаршавский район, с. Черлакское, ул. Совхозная д.7., подключенного с опоры № 9 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-ПЛ-7-2, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП-ПЛ-7-2. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-ПЛ-7-2. Ответственное лицо: Петренко С.Н. 07.09.2022 год
357451 | 769 | 2022-08-04 | 13 | 8 | 0.0023499 | 2022-08-04 | 13 | 55 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло снижение изоляционных свойств концевой кабельной муфты ВЛ-10кВ ф.1 от ПС 110кВ Морозовка с возникновением межфазного короткого замыкания. 4.12 Межфазное короткое замыкание привело к отключению В-10 кВ ф.1 на ПС 110 кВ Морозовка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции кабельной муфты на КЛ-10 кВ от ПС 110 кВ Морозовка до оп.№1 | Техническое мероприятие 1 Провести ремонтные работы по ремонту концевой кабельной муфты на оп.№1 ф.1 от ПС 110 кВ Морозовка Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 05.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести внеочередные высоковольтные испытания концевой кабельной муфты на оп.№1 ф.1 от ПС 110 кВ Морозовка Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 05.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр трассы КВЛ-10кВ ф.1 от ПС 110 кВ Морозовка Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 05.09.2022 год
357450 | 381 | 2022-08-05 | 12 | 28 | 0.029583 | 2022-08-05 | 13 | 39 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате повреждения вводного провода потребителя по адресу: Омская область, Кормиловский район, д. Новороссийка, ул. Гагарина, д. № 26, подключенного с опоры № 30 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Нек-7-3, произошло короткое замыкание с отключением АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Нек-7-3 | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Нек-7-3. Ответственное лицо: Гулидов Н.Н. 05.08.2022 год
357453 | 317 | 2022-08-06 | 23 | 45 | 0.00105 | 2022-08-06 | 23 | 54 | 3.4.9.3 В результате короткого замыкания на вводе между опорой №32 и жилым домом № 12 (баланс потребителя), расположенный по адресу: с. Шипицино, ул. Молодёжная, произошло отключение ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Шп-8-15. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Шп-8-15. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Большереченского РЭС Казачинин Денис Николаевич 08.08.2022 год
357453 | 318 | 2022-08-07 | 12 | 24 | 0.0015 | 2022-08-07 | 12 | 33 | 3.4.9.3 В результате короткого замыкания на вводе между опорой №10 и жилым домом № 49 (баланс потребителя), расположенный по адресу: д. Кирсановка, ул. Кирсановская, произошло отключение ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Шп-7-14. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Шп-7-14. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Большереченского РЭС Казачинин Денис Николаевич 08.08.2022 год
357451 | 771 | 2022-08-05 | 11 | 5 | 0.0027 | 2022-08-05 | 12 | 26 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло ослабление контактных соединений АВ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ 6Ш-11 4.13 Ослабление контактных соединений АВ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ 6Ш-11 привело к пропаданию одной фазы на выходе АВ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нагрев контактного соединения на Система шин 0,4кВ №1, TP010-0039292-16-01 | Техническое мероприятие 1 Провести ревизию контактных соединений АВ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ 6Ш-11 Ответственное лицо: Скляренко Юрий Валерьевич 12.09.2022 год
357451 | 773 | 2022-08-06 | 8 | 58 | 0.016331 | 2022-08-06 | 9 | 12 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, н.п. Андреевка, ул. Комарова, 2 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4кВ 3АН-1. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 08.09.2022 год
357453 | 319 | 2022-08-05 | 14 | 45 | 1.0836 | 2022-08-05 | 14 | 55 | 3.4.7.3 При эксплуатации электрооборудования ВЛ 110 кВ Тара - Знаменка (С-76) персоналом СВЛ ПО СЭС на просеки в пролёте опор №170-171 не было своевременно вырублено отдельное усохшее дерево, растущее вне просеки и угрожающее падением на провода или опоры ВЛ, что привело к его падению на провод ф. "А". При падении дерева на провод произошёл излом макушки дерева с последующим падением ствола дерева на землю. Ширина просеки в данном пролёте составляет 40 метров (согласно листку осмотра по детальному описанию состояния ДКР на просеках ВЛ от 09.04.2021), высота упавшего дерева составляет 22 метра. Кроме того, по результатам периодического осмотра от 29.03.2022 персоналом СВЛ ПО СЭС, в пролете опор №170-171 данное дерево было выявлено. 4.12 В результате перекрытия воздушного изоляционного промежутка между упавшим деревом и проводом ф."А" в пролёте опор №170-171 произошло однофазное короткое замыкание и отключение ВЛ 110 кВ Тара - Знаменка (С-76). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ-110 кВ Тара-Знаменская (С-76), Пролет: Опора № 170 - Опора № 171 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Тара - Знаменка (С-76). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО СЭС Казимиров Иван Валерьевич 15.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Тара - Знаменка (С-76) по всей длине инженерно-техническими работниками с выявлением отдельно стоящих деревьев за пределами просеки и угрожающие падением на провода ВЛ. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО СЭС Казимиров Иван Валерьевич 30.09.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести выпилку отдельно стоящих деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, по всей длине ВЛ 110 кВ Тара - Знаменка (С-76). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО СЭС Казимиров Иван Валерьевич 30.11.2022 годТехническое мероприятие 4 Произвести верховой осмотр с проверкой состояния провода ф."А" в пролёте опор №170-171 на ВЛ 110 кВ Тара - Знаменка (С-76). Выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО СЭС Казимиров Иван Валерьевич 30.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый инструктаж по обстоятельствам технологического нарушения, произошедшего на ВЛ 110 кВ Тара - Знаменка (С-76), с персоналом, осуществляющим техническое обслуживание и ремонт ВЛ 110-35 кВ ПО СЭС. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО СЭС Казимиров Иван Валерьевич 30.09.2022 год
357450 | 382 | 2022-08-05 | 21 | 10 | 0.002 | 2022-08-05 | 21 | 40 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. При проведении работ по выгрузке грунта с автотранспортной техники, произошло межфазное замыкание спуска однофазного ввода через кузов автомобиля по адресу Омская область, Горьковский район, с. Красная поляна, ул.Центральная д. 19, присоединенного с опоры № 14 ВЛ-0,4 кВ ф.1 КТП Кп-6-3, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.1 КТП Кп-6-3. | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ "Кп-6-3". Ответственное лицо: Семерун С.А. 12.08.2022 год
357450 | 383 | 2022-08-06 | 19 | 4 |  | 2022-08-06 | 19 | 4 | 3.4.12.2 При выпадении обильных осадков по Нижнеомкому району в августе 2022, произошло ослабление корневой системы дерева, при воздействии ветровых нагрузок произошло падение дерева из-за пределов просеки в пролете опор №№ 198 - 199 ВЛ 110 кВ Нижнеомская - Петропавловская (С-130), что привело к перекрытию воздушного промежутка провода фазы С. 4.12 В результате падения дерева (длиной 22 м.) из-за пределов просеки (ширина просеки 38 м.) в пролете опор №№ 198 - 199 ВЛ 110 кВ Нижнеомская - Петропавловская (С-130) произошло перекрытие воздушного изоляционного промежутка провода фазы С на дерево с возникновением однофазного короткого замыкания и отключение ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение дерева из-за пределов охранной зоны на ВЛ-110 кВ Нижнеомская-Петропавл. (С-130), Пролет: Опора № 198 - Опора № 199 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Нижнеомская - Петропавловская (С-130). Ответственное лицо: Мелёхин Ю.С. 19.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства на опорах № 198, № 199 ВЛ 110 кВ Нижнеомская - Петропавловская (С-130). Ответственное лицо: Мелёхин Ю.С. 19.08.2022 год
357450 | 384 | 2022-08-07 | 11 | 21 | 0.0024368 | 2022-08-07 | 11 | 55 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. Перекрытие вводного автомата в ЩУ-0,4 кВ потребителя, присоединенного с опоры № 34 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП Нп-1-2, по адресу Омская область, Горьковский район, с. Новопокровка ул. Кооперативная, магазин (ИП Гнедой В.Н.), привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.2 КТП Нп-1-2. | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ "Нп-1-2". Ответственное лицо: Семерун С.А. 16.08.2022 год
357450 | 385 | 2022-08-07 | 11 | 12 | 0.01575 | 2022-08-07 | 11 | 33 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта от возникшего атмосферного перенапряжения произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Лу-2-8. 4.4 В результате грозовых перенапряжений вблизи ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Лу-2-8 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Лу-2-8 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грозовые перенапряжения. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-ЛУ-2-8, Опора АКН-1ДБ (концевая) | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП Лу-2-8. Ответственное лицо: Кутурга П.В. 07.08.2022 год
357450 | 386 | 2022-08-07 | 12 | 4 | 0.005833 | 2022-08-07 | 12 | 39 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате износа ответвления ввода потребителя по адресу Омская область, Таврический р-н, р.п. Таврическое, ул. Рабочая, дом 3 , присоединенного от опоры № 7 ВЛ 0,4 кВ ф.4 Ст-8-2, произошло короткое замыкание с отключением АВ-0,4 кВ ф.4 от ТП 10/0,4 кВ Ст-8-2. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП 10/0,4 кВ Ст-8-2. Ответственное лицо: Шумейко Е.В. 12.09.2022 год
357450 | 387 | 2022-08-07 | 13 | 16 | 0.012666 | 2022-08-07 | 13 | 54 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. В результате замыкания вводного кабеля потребителя по адресу Омская область, с. Звонарев Кут, ул. К. Маркса д.44, присоединенного от опоры № 23 ВЛ-0,4 кВ ф.5 от ТП Зв-6-6, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.5 от ТП Зв-6-6. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.5 от ТП Зв-6-6 Ответственное лицо: Блинт В.Г. 19.08.2022 год
357450 | 388 | 2022-08-07 | 15 | 31 | 0.029034 | 2022-08-07 | 16 | 38 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. Короткое замыкание в ЩУ-0,4 кВ потребителя по адресу: Омская область, Ново-Варшавский район, р.п. Нововаршавка ул.2-я Садовая, д.12/1, присоединенного от опоры №6 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-НВ-6-16, привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП-НВ-6-16. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-НВ-6-16. Ответственное лицо: Бутучел В.К. 18.08.2022 год
357451 | 774 | 2022-08-06 | 10 | 18 | 0.11083 | 2022-08-06 | 11 | 53 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, н.п. Красноярка, ул. Мира, 69. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4кВ 10Кр-2. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 08.09.2022 год
357451 | 778 | 2022-08-07 | 7 | 29 |  | 2022-08-07 | 7 | 29 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта в результате прямого удара молнии произошло перекрытие изоляции в поддерживающей изолирующей подвеске ф. "А" (по цепи С-54) и ф. "С" (по цепи С-53) на опоре №72 КВЛ 110 кВ Лузино - Весенняя с отпайкой на ПС Левобережная I цепь (С-53) и КВЛ 110 кВ Лузино - Весенняя с отпайкой на ПС Левобережная II цепь (С-54), что привело к отключению КВЛ действием защит. 4.12 В результате прямого удара молнии произошло электродуговое перекрытие изолирующей подвески ф. "А" (по цепи С-54) и ф. "С" (по цепи С-53) с разрушением 1 из 8 изоляторов на опоре №72 КВЛ 110 кВ Лузино - Весенняя с отпайкой на ПС Левобережная I цепь (С-53) и КВЛ 110 кВ Лузино - Весенняя с отпайкой на ПС Левобережная II цепь (С-54). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение 1 из 8 изоляторов на опоре №72 на КВЛ 110 кВ Лузино – Весенняя (С-53), Опора пром. мет.П110-4 (сталь) | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр КВЛ 110 кВ Лузино - Весенняя с отпайкой на ПС Левобережная I цепь (С-53), КВЛ 110 кВ Лузино - Весенняя с отпайкой на ПС Левобережная II цепь (С-54). Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 02.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести замер сопротивления контура заземления опоры №72 КВЛ 110 кВ Лузино - Весенняя с отпайкой на ПС Левобережная I, II цепь (С-53/С-54). При несоответствии сопротивления заземляющих устройств на опоре № 72 нормативным значениям, установить дополнительные заземлители Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в план верховой осмотр опоры № 72 КВЛ 110 кВ Лузино - Весенняя с отпайкой на ПС Левобережная I, II цепь (С-53/C-54) с обязательной проверкой мест крепления грозотроса к телу опоры. Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Включить в план технического обслуживания замену дефектных изоляторов и чистку изоляторов на опоре №72 КВЛ 110 кВ Лузино - Весенняя с отпайкой на ПС Левобережная I, II цепь (С-53/C-54). Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 30.09.2022 год
357451 | 779 | 2022-08-07 | 8 | 57 |  | 2022-08-07 | 8 | 57 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта в результате прямого удара молнии произошло перекрытие изоляции в поддерживающей изолирующей подвеске фазы "В" на опоре №13 ВЛ 110 кВ Омская ТЭЦ-5 - Густафьево с отпайками I цепь (С-101/15), что привело к отключению ВЛ действием защит. 4.12 В результате прямого удара молнии произошло электродуговое перекрытие изолирующей подвески фазы "В" на опоре №13 ВЛ 110 кВ Омская ТЭЦ-5 - Густафьево с отпайками I цепь (С-101/15) с разрушением по одного изолятора из восьми марки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Рразрушение по одного изолятора из восьми на опоре №13 на ВЛ110кВ ОмскаяТЭЦ-5–Густафьево(С-101/15), Опора пром.ж/б.ПБ110-4 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной ВЛ 110 кВ Омская ТЭЦ-5 - Густафьево с отпайками I цепь (С-101/15) Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 02.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести замер сопротивления контура заземления опоры №13 ВЛ 110 кВ Омская ТЭЦ-5 - Густафьево с отпайками I цепь (С-101/15). При несоответствии сопротивления заземляющих устройств на опоре № 13 нормативным значениям, установить дополнительные заземлители. Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 02.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в план верховой осмотр опоры №13 ВЛ 110 кВ Омская ТЭЦ-5 - Густафьево с отпайками I цепь (С-101/15) с обязательной проверкой мест крепления грозотроса к телу опоры. Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Включить в план технического обслуживания замену дефектных изоляторов и чистку изоляторов на опоре №13 ВЛ 110 кВ Омская ТЭЦ-5 - Густафьево с отпайками I цепь (С-101/15). Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 30.09.2022 год
357451 | 780 | 2022-08-07 | 10 | 10 | 0.029165 | 2022-08-07 | 11 | 45 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало перекрытие ЩУ потребителя по адресу Омская область, Омский район, н.п. Ульяновка, ул. Лесная, 5. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10/0,4кВ 18БР-7. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 08.09.2022 год
357451 | 781 | 2022-08-07 | 11 | 2 | 0.13767 | 2022-08-07 | 13 | 0 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, н.п. Усть-Заостровка, ул. 8-я Северная, 5. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ 3УЗ-3. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 08.09.2022 год
357451 | 782 | 2022-08-07 | 11 | 57 | 0.035125 | 2022-08-07 | 13 | 12 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта произошло возникновение атмосферного перенапряжения на разноименных фазах отходящих ВЛ, что привело к внутренним повреждениям силового трансформатора КТП 10/0,4кВ 5Щ-1. 4.12 Атмосферное перенапряжение привело к повреждению силового трансформатора КТП 10/0,4кВ 5Щ-1, в результате чего возник неполнофазный режим работы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Внутренние повреждения силового трансформатора по причине грозовых перенапряжений на ТП-А-1-1, Трансформатор ТМ-250/10 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену силового трансформатора КТП 10/0,4кВ 5Щ-1. Ответственное лицо: Скляренко Юрий Валерьевич 16.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр оборудования КТП 10/0,4кВ 5Щ-1. Ответственное лицо: Скляренко Юрий Валерьевич 16.09.2022 год
357451 | 783 | 2022-08-07 | 12 | 30 | 0.041668 | 2022-08-07 | 14 | 10 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, н.п. Андреевка, ул. Лесная, 9. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ 6АН-13. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 08.09.2022 год
357451 | 784 | 2022-08-07 | 16 | 15 | 0.045832 | 2022-08-07 | 18 | 5 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, н.п. Набережный, ул. Береговая, 2. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4кВ 9АЧ-11 Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 08.09.2022 год
357453 | 320 | 2022-08-06 | 18 | 25 |  | 2022-08-06 | 18 | 25 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта от возникшего атмосферного перенапряжения на разноименных фазах линии произошло срабатывание средств грозозащиты, что привело к отключению ВЛ 10 кВ ф.1 от ПС 110 кВ Тара. 06.08.2022 ОВБ Тарского РЭС произведен внеочередной осмотр ВЛ. По результатам осмотра ВЛ видимых повреждений оборудования не обнаружено. 4.12 В результате возникшего атмосферного перенапряжения на разноименных фазах линии произошло срабатывание средств грозозащиты с последующим отключением ВЛ 10 кВ ф.1 от ПС 110 кВ Тара. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на Т1_г. Тара, VS010-0002418 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.1 от ПС 110 кВ Тара. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабиков Александр Николаевич 15.08.2022 год
357453 | 321 | 2022-08-06 | 21 | 42 |  | 2022-08-06 | 21 | 42 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта от возникшего атмосферного перенапряжения на разноименных фазах линии произошло срабатывание средств грозозащиты, что привело к отключению ВЛ 10 кВ ф.8 от ПС 110 кВ Шипицино. 06.07.2022 бригадой Большереченского участка распределительных сетей произведен внеочередной осмотр ВЛ. По результатам осмотра ВЛ видимых повреждений оборудования не обнаружено. 4.12 В результате возникшего атмосферного перенапряжения на разноименных фазах линии произошло срабатывание средств грозозащиты с последующим отключением ВЛ 10 кВ ф.8 от ПС 110 кВ Шипицино. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на Шп-8_с. Шипицино, VS010-0002231 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.8 от ПС 110 кВ Шипицино. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Большереченского РЭС Казачинин Денис Николаевич 15.08.2022 год
357453 | 322 | 2022-08-06 | 22 | 5 |  | 2022-08-06 | 22 | 5 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта от возникшего атмосферного перенапряжения на разноименных фазах линии произошло срабатывание средств грозозащиты, что привело к отключению ВЛ 10 кВ ф.20 от ПС 110 кВ Большеречье. 06.07.2022 бригадой Большереченского участка распределительных сетей произведен внеочередной осмотр ВЛ. По результатам осмотра ВЛ видимых повреждений оборудования не обнаружено. 4.12 В результате возникшего атмосферного перенапряжения на разноименных фазах линии произошло срабатывание средств грозозащиты с последующим отключением ВЛ 10 кВ ф.20 от ПС 110 кВ Большеречье. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на Бр-20_пгт. Большеречье, VS010-0002192 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.20 от ПС 110 кВ Большеречье. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Большереченского РЭС Казачинин Денис Николаевич 15.08.2022 год
357453 | 323 | 2022-08-07 | 9 | 19 |  | 2022-08-07 | 9 | 19 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта от возникшего атмосферного перенапряжения на разноименных фазах линии произошло срабатывание средств грозозащиты, что привело к отключению ВЛ 10 кВ ф.2 от ПС 110 кВ Шипицино. 07.07.2022 бригадой Большереченского участка распределительных сетей произведен внеочередной осмотр ВЛ. По результатам осмотра ВЛ видимых повреждений оборудования не обнаружено. 4.12 В результате возникшего атмосферного перенапряжения на разноименных фазах линии произошло срабатывание средств грозозащиты с последующим отключением ВЛ 10 кВ ф.2 от ПС 110 кВ Шипицино. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на Шп-2_с. Шипицино-д. Б-Мурлы, VS010-0002228 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.2 от ПС 110 кВ Шипицино. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Большереченского РЭС Казачинин Денис Николаевич 15.08.2022 год
357453 | 324 | 2022-08-08 | 6 | 1 |  | 2022-08-08 | 6 | 1 | 3.4.7.3 Несмотря на то, что персоналом СВЛ своевременно выполнялись все предусмотренные технической документацией мероприятия, не удалось своевременно выявить и устранить естественное загрязнение гирлянды изолирующей подвеске ф."В" на опоре №253, возникшего в условиях длительной эксплуатации, что привело к аварийному отключению ВЛ 110 кВ Знаменка - Радищево (С-81). 4.12 В результате естественного загрязнения изоляции и повышенной влажности произошло поверхностное перекрытие по изоляции с разрушением одного из семи изоляторов в поддерживающей изолирующей подвеске ф."В" на опоре №253 ВЛ 110 кВ Знаменка - Радищево (С-81). Следы перекрытия на траверсу. При периодическом осмотре 23.08.2021 вышеуказанной ВЛ на данной опоре дефектных изоляторов не было выявлено. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на ВЛ-110 кВ Радищево-Большие Уки (С-81), Опора пром.ж/б.ПБ 21 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Знаменка - Радищево (С-81). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО СЭС Казимиров Иван Валерьевич 16.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опоре №253 ВЛ 110 кВ Знаменка - Радищево (С-81). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО СЭС Казимиров Иван Валерьевич 30.09.2022 годТехническое мероприятие 3 При проведении технического обслуживания в 2023 году произвести замену изолятора в поддерживающей изолирующей подвеске ф."В" на опоре №253 ВЛ 110 кВ Знаменка - Радищево (С-81). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО СЭС Казимиров Иван Валерьевич 31.08.2023 годТехническое мероприятие 4 Произвести верховую ревизию состояния изоляторов в поддерживающих изолирующих подвесках ф. "А", ф."В" и ф."С" на опоре №253 ВЛ 110 кВ Знаменка - Радищево (С-81). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО СЭС Казимиров Иван Валерьевич 31.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый инструктаж по обстоятельствам технологического нарушения, произошедшего на ВЛ 110 кВ Знаменка - Радищево (С-81), с персоналом СВЛ ПО СЭС, осуществляющим техническое обслуживание и ремонт ВЛ 35-110 кВ Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО СЭС Казимиров Иван Валерьевич 30.09.2022 год
357450 | 389 | 2022-08-08 | 11 | 3 | 0.099169 | 2022-08-08 | 12 | 13 | 3.4.10 Перекрытие птицей между фазами А и В на опоре № 288 ВЛ-10 кВ Кр-4 от ПС 35 кВ Крестики привело к отключению ВЛ-10 кВ Кр-4 от ПС 35 кВ Крестики. 4.12 В результате межфазного замыкания между фазой А и фазой В, через тело птицы на опоре № 288 ВЛ-10 кВ Кр-4 от ПС 35 кВ Крестики, произошло отключение ВЛ-10 кВ Кр-4 от ПС 35 кВ Крестики действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие через тело птицей между фазами А и В на Кр-4_с. Крестики - д. Алексеевка, Опора А10-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ Кр-4 от ПС 35 кВ Крестики. Ответственное лицо: Кречетов С.Е. 19.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Убрать птицу с провода на опоре № 288 ВЛ 10 кВ Кр-4 от ПС 35 кВ Крестики. Ответственное лицо: Кречетов С.Е. 19.08.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить осмотр провода, вязок провода на опоре № 288 ВЛ 10 кВ Кр-4 от ПС 35 кВ Крестики. Ответственное лицо: Кречетов С.Е. 19.08.2022 год
357450 | 390 | 2022-08-09 | 14 | 14 | 0.045752 | 2022-08-09 | 15 | 15 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. В результате короткого замыкания вводного провода потребителя по адресу Омская область, с. Осокино, ул. Школьная, д. 14, подключенного с опоры № 37 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-Ос-2-1, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от КТП-Ос-2-1. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-Ос-2-1. Ответственное лицо: Парфенов Д.П. 16.08.2022 год
357453 | 325 | 2022-08-07 | 6 | 57 |  | 2022-08-07 | 6 | 57 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта от возникшего атмосферного перенапряжения произошло поверхностное перекрытие поддерживающей изолирующей подвески ф."С" на опоре № 184 ВЛ 110 кВ Щербаки - Колосовка (С-71), что привело к отключению ВЛ действием защит. 3.4.7.3 Выполняемые персоналом Колосовского РЭС в соответствии с требованиями нормативных документов техническое обслуживание и ремонт электрооборудования ПС не обеспечили своевременное выявление и устранение дефекта привода СВ-110 на ПС 110 кВ Колосовка, что привело к отказу выключателя при работе защит ВЛ 110 кВ Щербаки - Колосовка (С-71). 4.12 В результате возникшего атмосферного перенапряжения произошло поверхностное перекрытие поддерживающей изолирующей подвески фазы "С" на опоре № 184 ВЛ 110 кВ Щербаки - Колосовка (С-71), состоящей из восьми изоляторов, с последующим разрушением одного изолятора. Видны следы перекрытия на траверсе. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на ВЛ-110 Щербаки-Колосовская (С-71), Опора пром.ж/б.ПБ110-1 4.14 Причиной отказа работы привода выключателя СВ-110 на ПС 110 кВ Колосовка послужило ослабление винтового стопора тяги привода блокировочных контактов цепей отключения (КБО) привода типа ШПЭ-33, возникшее в процессе эксплуатации, что привело к изменению длины тяги привода и сбою в работе отключающего механизма привода СВ-110 (тип МКП-110) на ПС 110 кВ Колосовка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление винтового стопора тяги привода блок-контактов на ПС "Колосовская" 110/35/10, МКП-110Б-1000-20 с ШПЭ-33 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Щербаки - Колосовка (С-71). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО СЭС Казимиров Иван Валерьевич 16.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опоре №184 ВЛ 110 кВ Щербаки - Колосовка (С-71). При несоответствии сопротивлений заземляющих устройств на опоре №184 ВЛ 110 кВ Щербаки - Колосовка (С-71) нормативным значениям установить дополнительные заземлители. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО СЭС Казимиров Иван Валерьевич 31.10.2022 годТехническое мероприятие 3 При проведении работ в объёме капитального ремонта в 2023 году произвести замену изолятора в поддерживающей изолирующей подвеске ф."С" на опоре №184 ВЛ 110 кВ Щербаки - Колосовка (С-71). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО СЭС Казимиров Иван Валерьевич 30.09.2023 годТехническое мероприятие 4 При выполнении работ по замене изолятора, произвести верховой осмотр опоры №184 ВЛ 110 кВ Щербаки - Колосовка (С-71), с обязательной проверкой мест крепления грозотроса к телу опоры и замером переходного сопротивления металосвязи между грозозащитным тросом и заземляющим устройством, с устранением выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО СЭС Казимиров Иван Валерьевич 30.09.2023 годТехническое мероприятие 5 Произвести послеаварийный осмотр электрооборудования ПС 110 кВ Колосовка. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Колосовского РЭС Тарасов Константин Валерьевич 16.08.2022 годТехническое мероприятие 6 Произвести послеаварийную проверку РЗА с воздействием на СВ-110 ПС 110 кВ Колосовка. Ответственное лицо: Начальник СРЗиА ПО СЭС Баранов Константин Викторович 16.08.2022 годТехническое мероприятие 7 Произвести регулировку тяги привода блокировочных контактов цепей отключения (КБО) СВ-110 на ПС 110 кВ Колосовка. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Колосовского РЭС Тарасов Константин Валерьевич 16.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый инструктаж по обстоятельствам технологического нарушения, произошедшего на ВЛ 110 кВ Щербаки - Колосовка (С-71), с персоналом СВЛ ПО СЭС, осуществляющим техническое обслуживание и ремонт ВЛ 35-110 кВ. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО СЭС Казимиров Иван Валерьевич 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Провести внеплановый инструктаж по обстоятельствам технологического нарушения, произошедшего на ПС 110 кВ Колосовка, с персоналом Колосовского РЭС, осуществляющим техническое обслуживание и ремонт ПС. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Колосовского РЭС Тарасов Константин Валерьевич 30.09.2022 год
357453 | 326 | 2022-08-10 | 2 | 40 | 0.00405 | 2022-08-10 | 4 | 1 | 3.4.12.3 В результате неблагоприятных погодных явлений (прохождение грозового фронта) произошло атмосферное перенапряжение с отключением ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Ак-14-7. Бригадой Усть-Ишимского участка распределительных сетей произведён внеочередной осмотр ВЛ. По результатам осмотра видимых повреждений электрооборудования не выявлено. 4.12 В результате атмосферного перенапряжения произошло отключение ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Ак-14-7 без повреждения электрооборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ-0,4 кВ от ТП-АК-14-7 ф.1, Пролет: ТП 14АК-7 - Опора № 1 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Ак-14-7. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Усть-Ишимского РЭС Смолин Виталий Викторович 12.08.2022 год
357453 | 327 | 2022-08-10 | 5 | 2 |  | 2022-08-10 | 5 | 2 | 3.4.7.3 Несмотря на то, что персоналом СВЛ своевременно выполнялись все предусмотренные технической документацией мероприятия, не удалось своевременно выявить и устранить естественное загрязнение гирлянды изолирующей подвеске ф."С" на опоре №54, возникшего в условиях длительной эксплуатации, что привело к аварийному отключению ВЛ 110 кВ Тара - Знаменка (С-76). 3.4.7.3 Не удалось обеспечить своевременное выявление и устранение повреждения диода в цепи заряда блока конденсаторов реле РПВ-258 на панели 15Р в ОПУ-110 ПС 110 кВ Тара, что привело к отказу работы АПВ В-110 "2В". 4.12 В результате естественного загрязнения изоляции и повышенной влажности произошло поверхностное перекрытие по изоляции с разрушением одного из восьми изоляторов в поддерживающей изолирующей подвеске ф."С" на опоре №54 ВЛ 110 кВ Тара - Знаменка (С-76). Следы перекрытия на траверсу. При периодическом осмотре 29.03.2022 вышеуказанной ВЛ на данной опоре дефектных изоляторов не было выявлено. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на ВЛ-110 кВ Тара-Знаменская (С-76), Опора пром.ж/б.ПБ 21 4.13 Причиной отказа работы АПВ В-110 "2В" на ПС 110 кВ Тара послужила неисправность диода (пробой) в цепи заряда блока конденсаторов реле РПВ-258 на панели 15Р в ОПУ-110. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность диода в схеме АПВ В-110 "2В на ПС 110/35/10 кВ Тара, RZ110-000688-104-005/600000100774 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Тара - Знаменка (С-76). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО СЭС Казимиров Иван Валерьевич 19.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опоре №54 ВЛ 110 кВ Тара- Знаменка (С-76). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО СЭС Казимиров Иван Валерьевич 31.10.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести замену изолятора в поддерживающей изолирующей подвеске ф."С" на опоре №54 ВЛ 110 кВ Тара- Знаменка (С-76). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО СЭС Казимиров Иван Валерьевич 30.11.2022 годТехническое мероприятие 4 Произвести верховую ревизию состояния изоляторов в поддерживающих изолирующих подвесках ф."А", ф."В" и ф."С" на опоре №54 ВЛ 110 кВ Тара - Знаменка (С-76). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО СЭС Казимиров Иван Валерьевич 30.11.2022 годТехническое мероприятие 5 Произвести послеаварийную проверку АПВ В-110 "2В" на ПС 110 кВ Тара. Ответственное лицо: Начальник СРЗиА ПО СЭС Баранов Константин Викторович 19.08.2022 годТехническое мероприятие 6 Произвести замену диода в цепи заряда блока конденсаторов реле РПВ-258 на панели 15Р в ОПУ-110 на ПС 110 кВ Тара. Ответственное лицо: Начальник СРЗиА ПО СЭС Баранов Константин Викторович 19.08.2022 годТехническое мероприятие 7 Включить в Программу №11 "Техническое обслуживание устройств АПВ-110" мероприятие: "При проведении ТО АПВ-110 в обязательном порядке производить замеры напряжения на выводах конденсатора С1, С2, а также осуществлять замеры параметров диода заряда блока конденсаторов реле РПВ-258". Ответственное лицо: Начальник СРЗиА ПО СЭС Баранов Константин Викторович 31.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый инструктаж по обстоятельствам технологического нарушения, произошедшего на ВЛ 110 кВ Тара - Знаменка (С-76), с персоналом СВЛ ПО СЭС, осуществляющим техническое обслуживание и ремонт ВЛ 35-110 кВ. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО СЭС Казимиров Иван Валерьевич 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Провести внеплановый инструктаж по обстоятельствам технологического нарушения, произошедшего на ПС 110 кВ Тара, с персоналом СРЗиА ПО СЭС, осуществляющим техническое обслуживание и ремонт УРЗА. Ответственное лицо: Начальник СРЗиА ПО СЭС Баранов Константин Викторович 30.09.2022 год
357453 | 328 | 2022-08-10 | 11 | 17 | 0.00475 | 2022-08-10 | 12 | 14 | 3.4.9.3 В результате короткого замыкания на трубостое между опорой №9 и двором КФХ (баланс потребителя), расположенный по адресу: д. Почекуево, произошло отключение ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Пч-5-2. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Пч-2-5. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Большереченского РЭС Казачинин Денис Николаевич 12.08.2022 год
357453 | 329 | 2022-08-10 | 11 | 25 | 0.0020698 | 2022-08-10 | 11 | 48 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошла разрегулировка стрелы провеса проводов в пролёте опор №6-9 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Мр-24-5, что привело к кратковременному схлёсту между проводами. 4.12 Разрегулировка стрелы провеса проводов в пролёте опор №6-9 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Мр-24-5 с последующим кратковременным схлёстом между ними. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса на ВЛ-0,4 кВ от ТП-Мр-24-5 ф.1, Пролет: Опора № 6 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролёте опор №6-9 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Мр-24-5. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Муромцевского РЭС Колченко Геннадий Александрович 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ф.1 от ТП-Мр-24-5 Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Муромцевского РЭС Колченко Геннадий Александрович 11.08.2022 год
357453 | 330 | 2022-08-10 | 11 | 39 | 0.0012 | 2022-08-10 | 12 | 51 | 3.4.12.3 В результате неблагоприятных погодных явлений (прохождение грозового фронта) произошло атмосферное перенапряжение с отключением ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-Ак-10-6. Бригадой Усть-Ишимского участка распределительных сетей произведён внеочередной осмотр ВЛ. По результатам осмотра видимых повреждений электрооборудования не выявлено. 4.12 В результате атмосферного перенапряжения произошло отключение ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-Ак-10-6 без повреждения электрооборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ-0,4 кВ от ТП-АК-10-6 ф.3, Пролет: ТП 10 АК-6 - Опора № 1 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-Ак-10-6. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Усть-Ишимского РЭС Смолин Виталий Викторович 12.08.2022 год
357453 | 331 | 2022-08-10 | 14 | 13 | 0.0004 | 2022-08-10 | 14 | 37 | 3.4.12.3 В результате неблагоприятных погодных явлений (прохождение грозового фронта) произошло атмосферное перенапряжение с отключением ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Ак-14-1. Бригадой Усть-Ишимского участка распределительных сетей произведён внеочередной осмотр ВЛ. По результатам осмотра видимых повреждений электрооборудования не выявлено. 4.12 В результате атмосферного перенапряжения произошло отключение ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Ак-14-1 без повреждения электрооборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ-0,4 кВ от ТП-АК-14-1 ф.1, Пролет: ТП 14АК-1 - Опора № 1 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Ак-14-1. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Усть-Ишимского РЭС Смолин Виталий Викторович 12.08.2022 год
357450 | 391 | 2022-08-10 | 16 | 0 | 0.009167 | 2022-08-10 | 16 | 55 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате короткого замыкания вводного провода потребителя по адресу Омская обл., Оконешниковский район, д. Золотая Нива, КФХ "Симка", подключенного с опоры № 6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-З-5-5, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-З-5-5. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-З-5-5. Ответственное лицо: Кречетов С.Е. 19.08.2022 год
357450 | 392 | 2022-08-10 | 22 | 23 | 0.01705 | 2022-08-10 | 23 | 56 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. В результате короткого замыкания вводного провода потребителя при падении антены по адресу Омская область, Омская область, с. Глуховка, ул. 40 лет Победы, д. 64, подключенного с опоры № 47 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-Вл-2-10, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от КТП-Вл-2-10. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-Вл-2-10. Ответственное лицо: Парфенов Д.П. 17.08.2022 год
357451 | 787 | 2022-08-10 | 18 | 20 | 0.036663 | 2022-08-10 | 18 | 40 | 3.4.8.3 Причиной отключения явился спил дерева вне охранной зоны, что привело к его падению в пролет опор №63-64 ВЛ-10кВ ф. 7 от ПС 35 кВ Красноярская с обрывом провода и возникновением межфазного короткого замыкания. 4.13 Межфазное короткое замыкание привело к отключению В-10 ф.7 от ПС 35кВ Красноярская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева на Кр-7_Красноярка, Пролет: Опора № 63 - Опора № 64 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.7 от ПС 35 Красноярская. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 13.09.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Подать заявление в полицию для поиска лиц, виновных в падении дерева в пролете опор ВЛ-10 кВ ф.7 от ПС 35 Красноярская. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 13.09.2022 год
357451 | 788 | 2022-08-11 | 10 | 40 | 0.036 | 2022-08-11 | 12 | 40 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя. Повреждение на КТП Д-5-6, баланс рынок Адмирал. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.5 от ПС 35кВ Дружино. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 18.09.2022 год
357450 | 393 | 2022-08-11 | 10 | 21 | 0.0118 | 2022-08-11 | 11 | 20 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате короткого замыкания ввода потребителя по адресу: Омская область, д. Первый Шаг, ул. Лесная д. 1, кв. 2, присоединенного с опоры № 19 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП БА-11-5, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП БА-11-5. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-БА-11-5. Ответственное лицо: Клочихин А.В. 18.08.2022 год
357451 | 789 | 2022-08-12 | 8 | 23 | 0.085 | 2022-08-12 | 10 | 5 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская об-ласть, Омский район, н.п. Андреевка, ул. Центральная, 20. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ 4АН-4. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 18.09.2022 год
357453 | 332 | 2022-08-12 | 16 | 47 | 0.006833 | 2022-08-12 | 17 | 28 | 3.4.9.3 В результате кратковременного схлёста проводов на вводе 0,4 кВ в пролёте между опорой №8 и трубостоем жилого дома №50 (баланс потребителя), расположенного по адресу: р.п. Тевриз, ул. Карбышева, произошло отключение ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП Тв-11-14. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП Тв-11-14. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Миселев Иван Петрович 15.08.2022 год
357453 | 333 | 2022-08-12 | 14 | 48 | 0.0038664 | 2022-08-12 | 15 | 17 | 3.4.12.3 В результате неблагоприятных погодных явлений (прохождение грозового фронта) произошло атмосферное перенапряжение с отключением ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-УИ-20-8. Бригадой Усть-Ишимского участка распределительных сетей произведён внеочередной осмотр ВЛ. По результатам осмотра видимых повреждений электрооборудования не выявлено. 4.12 В результате атмосферного перенапряжения произошло отключение ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-УИ-20-8 без повреждения электрооборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ-0,4 кВ от ТП-УИ-20-8 ф.1, Пролет: ТП 20УИ-8 - Опора № 1 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-УИ-20-8. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Усть-Ишимского РЭС Смолин Виталий Викторович 15.08.2022 год
357453 | 334 | 2022-08-12 | 17 | 24 | 0.0030835 | 2022-08-12 | 18 | 1 | 3.4.12.3 В результате неблагоприятных погодных явлений (прохождение грозового фронта) произошло атмосферное перенапряжение с отключением ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Ак-14-5. Бригадой Усть-Ишимского участка распределительных сетей произведён внеочередной осмотр ВЛ. По результатам осмотра видимых повреждений электрооборудования не выявлено. 4.12 В результате атмосферного перенапряжения произошло отключение ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Ак-14-5 без повреждения электрооборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ-0,4 кВ от ТП-АК-14-5 ф.1, Пролет: ТП 14 АК-5 - Опора № 1 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Ак-14-5. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Усть-Ишимского РЭС Смолин Виталий Викторович 15.08.2022 год
357453 | 335 | 2022-08-12 | 23 | 32 |  | 2022-08-12 | 23 | 32 | 3.4.7.3 Несмотря на то, что персоналом СВЛ своевременно выполнялись все предусмотренные технической документацией мероприятия, не удалось своевременно выявить и устранить естественное загрязнение гирлянды изолирующей подвеске ф."С" на опоре №153, возникшего в условиях длительной эксплуатации, что привело к аварийному отключению ВЛ 110 кВ Щербаки - Колосовка (С-71). 4.12 В результате естественного загрязнения изоляции и повышенной влажности произошло поверхностное перекрытие по изоляции с разрушением одного из семи изоляторов в поддерживающей изолирующей подвеске ф."С" на опоре №153 ВЛ 110 кВ Щербаки - Колосовка (С-71). Следы перекрытия на траверсу. При периодическом осмотре 28.09.2021 вышеуказанной ВЛ на данной опоре дефектных изоляторов не было выявлено. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на ВЛ-110 Щербаки-Колосовская (С-71), Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Щербаки - Колосовка (С-71). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО СЭС Казимиров Иван Валерьевич 19.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опоре №153 ВЛ 110 кВ Щербаки - Колосовка (С-71). При несоответствии сопротивления заземляющих устройств на опоре №153 нормативным значениям, установить дополнительные заземлители. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО СЭС Казимиров Иван Валерьевич 31.10.2022 годТехническое мероприятие 3 При проведении работ в объёме капитального ремонта в 2023 году произвести чистку изоляторов и замену разрушенного изолятора в поддерживающей изолирующей подвеске ф."С" на опоре №153 ВЛ 110 кВ Щербаки - Колосовка (С-71). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО СЭС Казимиров Иван Валерьевич 30.09.2023 годТехническое мероприятие 4 Произвести верховую ревизию состояния изоляторов в поддерживающих изолирующих подвесках ф. "А", ф."В" и ф."С" на опоре №153 ВЛ 110 кВ Щербаки - Колосовка (С-71), а также проверку мест крепления грозозащитного троса к телу опоры и замер переходного сопротивления металосвязи между грозозащитным тросом и заземляющим устройством, с устранением выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО СЭС Казимиров Иван Валерьевич 30.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый инструктаж по обстоятельствам технологического нарушения, произошедшего на ВЛ 110 кВ Щербаки - Колосовка (С-71), с персоналом СВЛ ПО СЭС, осуществляющим техническое обслуживание и ремонт ВЛ 35-110 кВ. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО СЭС Казимиров Иван Валерьевич 30.09.2022 год
357451 | 720 | 2022-07-26 | 7 | 9 | 0.0078837 | 2022-07-26 | 7 | 52 | 3.4.9.3 Отключение АВ-0,4 кВ ф.1 КТП 10/0,4кВ СС-3-9 вследствие схлёста ввода 0,4кВ потребителя по адресу : с. Старосолдатка ул. Орджоникидзе д. 62, ввод от опоры № 14. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ СС-3-9. Ответственное лицо: Рудковский Владимир Викторович 26.08.2022 год
357453 | 311 | 2022-07-26 | 13 | 29 |  | 2022-07-26 | 13 | 29 | 3.4.10 В результате перекрытия птицей расстояния между проходными изоляторами ф."В" и ф."С" на ТП-10/0,4кВ "К-1-3" произошло междуфазное замыкание и отключение ВЛ 10 кВ ф.1 от ПС 35 кВ Кейзесс. 4.12 Перекрытия птицей расстояния между проходными изоляторами ф."В" и ф."С" на ТП-10/0,4кВ "К-1-3" с последующим междуфазным замыканием и отключением ВЛ 10 кВ ф.1 от ПС 35 кВ Кейзесс. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ТП-К-1-3, ТР010-00402047 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.1 от ПС 35 кВ Кейзесс. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Седельниковского РЭС Дубровский Олег Андреевич 04.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести верховой осмотр состояния проходных изоляторов ф."А", ф."В" и ф."С" на ТП-10/0,4кВ "К-1-3" от ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 35 кВ Кейзесс. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Седельниковского РЭС Дубровский Олег Андреевич 31.08.2022 год
357451 | 721 | 2022-07-26 | 18 | 16 | 0.015832 | 2022-07-26 | 18 | 54 | 3.4.9.3 Отключение АВ-0,4 кВ ф.1 КТП 10/0,4кВ М-3-2 вследствие повреждения в трубостое потребителя по адресу : д. Залесная ул. Центральная д. 3, ввод от опоры № 24. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ М-3-2. Ответственное лицо: Рудковский Владимир Викторович 28.08.2022 год
357451 | 722 | 2022-07-26 | 21 | 0 | 0.0087495 | 2022-07-26 | 21 | 35 | 3.4.9.3 Отключение АВ-0,4кВ ф.3 ТП 10/0,4кВ 5СК-11 вследствие неисправности вводного кабеля в жилой дом по адресу: п. Грязновка, улица Центральная, дом 22. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП 10/0,4кВ 5СК-11. Ответственное лицо: Петров Александр Иванович 01.09.2022 год
357451 | 723 | 2022-07-26 | 21 | 2 |  | 2022-07-26 | 21 | 2 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя ТП 10/0,4кВ 7НЛ-1, повреждение кабельной воронки от разъединителя ОП-3/7НЛ на опоре №31, находящегося на балансе потребителя ООО "НПФ ЛиКОМ". | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.7 от ПС 110кВ Новолюбинская Ответственное лицо: Казанцев Николай Викторович 29.08.2022 год
357453 | 312 | 2022-07-27 | 0 | 18 | 0.00105 | 2022-07-27 | 0 | 39 | 3.4.12.3 В результате неблагоприятных погодных явлений (прохождение грозового фронта) произошло атмосферное перенапряжение с отключением ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-УИ-20-9. Бригадой Усть-Ишимского участка распределительных сетей произведён внеочередной осмотр ВЛ. По результатам осмотра видимых повреждений электрооборудования не выявлено. 4.12 В результате атмосферного перенапряжения произошло отключение ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-УИ-20-9 без повреждения электрооборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-УИ-20-9, VN004-00066439 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-УИ-20-9. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Усть-Ишимского РЭС Смолин Виталий Викторович 28.07.2022 год
357450 | 338 | 2022-07-27 | 18 | 7 | 0.02 | 2022-07-27 | 19 | 7 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате короткого замыкания вводного провода потребителя по адресу: Омская область, р.п. Черлак ул. Новая 25, присоединенного с опоры № 25 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Чк-2-1, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП ТП Чк-2-1. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Чк-2-1. Ответственное лицо: Клочихин А.В. 05.08.2022 год
357451 | 724 | 2022-07-27 | 16 | 23 | 0.0020163 | 2022-07-27 | 16 | 34 | 3.4.9.3 Причиной послужил схлест проводов на вводе потребителя по адресу: д.Сибиряк, животноводство. От возникшего короткого замыкания отключился АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 10/0,4кВ 1ТЛ-12. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ 1ТЛ-12 Ответственное лицо: Скляренко Юрий Валерьевич 01.09.2022 год
357451 | 725 | 2022-07-28 | 3 | 10 | 0.0015999 | 2022-07-28 | 3 | 42 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя. Повреждение на КЛ-10 кВ ф.1 от ПС 110кВ Морозовка от опоры №94 в сторону РП-70, баланс ИТК-12 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1 от ПС 110кВ Морозовка. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 03.09.2022 год
357451 | 726 | 2022-07-28 | 6 | 9 |  | 2022-07-28 | 6 | 9 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта от возникшего атмосферного перенапряжения произошло перекрытие изоляции в поддерживающей изолирующей подвеске ф. "В" на опоре №81 ВЛ 110 кВ Саргатская – Баженово (С-70). Видны следы перекрытия электрической дугой на траверсе. 4.12 В результате прямого удара молнии произошло электродуговое перекрытие изолирующей подвески ф. "В" на опоре №81 ВЛ 110 кВ Саргатская – Баженово (С-70) с разрушением 1 из 8 изоляторов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Рразрушением 1 из 8 изоляторов ф. "В" на опоре № 81 на ВЛ 110 кВ Саргатская – Баженово (С-70), Опора пром.ж/б.ПБ 21 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Саргатская – Баженово (С-70) Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 26.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести замер сопротивления контура заземления опоры №81 ВЛ 110 кВ Саргатская – Баженово (С-70). При несоответствии сопротивления заземляющих устройств на опоре № 81 нормативным значениям, установить дополнительные заземлители Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 26.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в план технического обслуживания верховой осмотр опоры №81 ВЛ 110 кВ Саргатская – Баженово (С-70) Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 26.08.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Включить в план технического обслуживания замену дефектного изолятора на опоре №81 ВЛ 110 кВ Саргатская – Баженово (С-70), при замене изолятора произвести проверку мест крепления грозотроса к телу опоры. Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 26.08.2022 год
357450 | 339 | 2022-07-28 | 5 | 40 |  | 2022-07-28 | 5 | 40 | 3.4.12.3 Воздействие грозового перенапряжения, при попадании грозового разряда, привело к перекрытию и разрушению одного из восьми изоляторов гирлянды фазы «С» на опоре № 71 ВЛ 110 кВ 71 ВЛ 110 кВ Стрела - Новоуральская (С-91). 4.11 В результате прямого удара молнии произошло электродуговое перекрытие поддерживающей изолирующей подвески фазы "С" опоры № 71 ВЛ 110 кВ Стрела - Новоуральская (С-91), с разрушением одного из восьми изоляторов. Видны следы перекрытия электрической дугой на траверсе. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение одного из восьми изоляторов фазы "С" на ВЛ-110 кВ Стрела - Новоуральская (С-91), Опора пром.ж/б.ПБ 21 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства на опоре № 71 ВЛ 110 кВ Стрела - Новоуральская (С-91), при несоответствии сопротивлений заземляющих устройств на опоре № 71 ВЛ 110 кВ Стрела - Новоуральская (С-91) нормативным значениям, установить дополнительные заземлители Ответственное лицо: Иманкулов Р.Ж. 31.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Стрела - Новоуральская (С-91). Ответственное лицо: Иманкулов Р.Ж. 31.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Запланировать замену дефектного изолятора в поддерживающей изолирующей подвеске фазы "С" на опоре № 71 ВЛ 110 кВ Стрела - Новоуральская (С-91), при замене изолятора произвести проверку мест крепления грозотроса к телу опоры и выполнить замер переходного сопротивления металлосвязи между грозозащитным тросом и заземляющим устройством. Ответственное лицо: Иманкулов Р.Ж. 22.08.2022 год
357450 | 340 | 2022-07-28 | 6 | 18 |  | 2022-07-28 | 6 | 46 | 3.4.12.3 В результате воздействия неблагоприятных погодных явлений произошло протекание влаги в КШ сварка, при попадании влаги на клемную колодку произошло отключение АВ-5 от которого подключен шкаф телеметрии. 4.13 При попадании влаги на клемную колодку в КШ сварка произошло отключение АВ-5 от которого подключен шкаф телеметрии, что привело к полной потери передачи телеметрической информации между Омским РДУ и ПС 110 кВ Новоуральская длительностью 28 мин. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие клемной колодки на ПС "Новоуральская" 110/35/10, КП Омь1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр оборудования ПС 110 кВ Новоуральская. Ответственное лицо: Шумейко Е.В. 03.09.2022 год
357450 | 341 | 2022-07-28 | 15 | 58 |  | 2022-07-28 | 15 | 58 | 3.4.12.3 Воздействие грозового перенапряжения, при попадании грозового разряда, привело к перекрытию и разрушению гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 24 ВЛ-35 кВ Калачинская - Сорочино (279Ц и одного из трех изоляторов гирлянды фазы «В» на опоре № 103 ВЛ-35 кВ Калачинская - Сорочино (279Ц. 4.11 В результате прямого удара молнии произошло электродуговое перекрытие поддерживающей изолирующей подвески на опоре № 24 ВЛ-35 кВ Калачинская - Сорочино (279Ц) с разрушением гирлянды изоляторов фазы «В», на опоре № 103 ВЛ-35 кВ Калачинская - Сорочино (279Ц) с разрушением одного из трех изоляторов в гирлянде фазы «В». Видны следы перекрытия электрической дугой на траверсе. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение гирлянды изоляторов фазы "В" на ВЛ-35 кВ Калачинская - Сорочино (279Ц), Опора пром. ж/б.ПБ35-1в (без тр, 1970г); разрушение одного из трех изоляторов в гирлянде фазы "В" на ВЛ-35 кВ Калачинская - Сорочино (279Ц), Опора пром. ж/б.ПБ35-1в (без тр, 1970г) | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства на опоре № 24 ВЛ-35 кВ Калачинская - Сорочино (279Ц) и на опоре 103 ВЛ-35 кВ Калачинская - Сорочино (279Ц) при несоответствии сопротивлений заземляющих устройств на опоре № 24 и на опоре № 103 ВЛ-35 кВ Калачинская - Сорочино (279Ц) нормативным значениям, установить дополнительные заземлители. Ответственное лицо: Мелёхин Ю.С. 02.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-35 кВ Калачинская - Сорочино (279Ц). Ответственное лицо: Мелёхин Ю.С. 02.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Запланировать выполнение проверки мест крепления грозотроса к телу опоры № 24 ВЛ-35 кВ Калачинская - Сорочино (279Ц) и на опоре № 103 ВЛ-35 кВ Калачинская - Сорочино (279Ц) с выполнением замера переходного сопротивления металлосвязи между грозозащитным тросом и заземляющим устройством с устранением выявленных замечаний. Ответственное лицо: Мелёхин Ю.С. 02.09.2022 год
357450 | 342 | 2022-07-28 | 17 | 41 | 0.090835 | 2022-07-28 | 19 | 30 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. В результате замыкания вводного провода потребителя по адресу Омская область, д. Поповка ул. Речная д. 7, присоединенного от опоры № 26 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП Тм-1-2, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.3 от ТП Тм-1-2. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-ТМ-1-2. Ответственное лицо: Блинт В.Г. 03.09.2022 год
357450 | 343 | 2022-07-28 | 17 | 41 | 0.054752 | 2022-07-28 | 18 | 54 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. В результате короткого замыкания вводного провода потребителя при падении ветви дерева по адресу Омская область, с. Глуховка, ул. Набержная, д. 29, подключенного с опоры № 25 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-Вл-2-13, привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.2 от КТП-Вл-2-13. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-Вл-2-13. Ответственное лицо: Парфенов Д.П. 05.08.2022 год
357451 | 727 | 2022-07-28 | 14 | 20 |  | 2022-07-28 | 14 | 20 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта от возникшего атмосферного перенапряжения произошло перекрытие изоляции в подвесных изолирующих подвесках фазы «В» и фазы «А» на опоре №82 ВЛ 35 кВ Новолюбинская – Новошараповка (115Ц). Видны следы перекрытия на проводах и траверсах фазы «В» и фазы «А». 4.12 В результате поверхностного перекрытия изоляционного между проводами фаз «В» и «А» произошло межфазное замыкание, что привело к отключению ВЛ 35 кВ Новолюбинская – Новошараповка (115Ц). На опоре №82 фазы "А" и "В" видны следы перекрытия. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазное короткое замыкание на ВЛ35кВ Новолюбинская-Новошараповка(115Ц), Опора пром. ж/б.ПБ35-1в (без тр, 1970г) | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Новолюбинская – Новошараповка (115Ц). Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 26.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести замер сопротивления контура заземления опоры №82 ВЛ 35 кВ Новолюбинская – Новошараповка (115Ц). При несоответствии измерений произвести установку дополнительного контура. Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 26.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в план технического обслуживания ВЛ 35 кВ Новолюбинская – Новошараповка (115Ц) верховой осмотр опоры № 82. Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 26.08.2022 год
357450 | 344 | 2022-07-28 | 18 | 25 | 2.7 | 2022-07-28 | 18 | 52 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта, от воздействия атмосферных перенапряжений произошло повреждение ОПН-35 1Т фазы "В", что привело к отключению силового трансформатора 1Т действием ДЗТ. 4.11 В результате воздействия атмосферных перенапряжений произошло электродуговое повреждение ограничителя перенапряжений ОПН-35 1Т фазы "В" (разрыв корпуса, оплавление полимерного слоя и оксидно-цинковых варисторов), с перекрытием на шлейф ОПН-35 1Т фазы "А", что привело к отключению силового трансформатора 1Т на ПС 110 кВ Калачинская действием ДЗТ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение ОПН-35 1Т фазы "В" на ПС "Калачинская" 110/35/10, ОПНп-35/680/40,5/10-III УХЛ1 ф.В | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр оборудования ПС 110 кВ Калачинская. Ответственное лицо: Сырых Ю.Л. 12.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену ОПН-35 1Т фазы "В" ПС 110 кВ Калачинская. Ответственное лицо: Сырых Ю.Л. 12.08.2022 год
357450 | 345 | 2022-07-28 | 20 | 10 | 0.02625 | 2022-07-28 | 21 | 55 | 3.4.12.3 В результате прямого попадания молнии в изолятор фазы "А" на опоре № 1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Лб-7-1, произошло разрушение изолятора, падение провода и схлест проводов фазы А и фазы "С", в результате чего произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Лб-7-1. 4.12 В результате межфазного замыкания проводов фазы А и фазы "С" в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Лб-7-1, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Лб-7-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора фазы "А" на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-ЛБ-7-1, Опора АКН-2ДБ (концевая) | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену изолятора фазы "А" на опоре №1 ВЛ-0,4 кВ ф1 от КТП ЛБ-7-1. Ответственное лицо: Кречетов С.Е. 12.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф1 от КТП ЛБ-7-1 Ответственное лицо: Кречетов С.Е. 12.08.2022 год
357450 | 346 | 2022-07-28 | 21 | 18 | 0.018667 | 2022-07-28 | 23 | 10 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. В результате замыкания вводного автомата потребителя по адресу Омская область, д. Тулумбай ул. Березовая д.33, присоединенного от опоры № 31, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Тм-2-8, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП Тм-2-8. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-ТМ-2-8. Ответственное лицо: Блинт В.Г. 03.09.2022 год
357451 | 729 | 2022-07-28 | 16 | 1 | 0.02875 | 2022-07-28 | 17 | 10 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя Причиной отключения стало повреждение ЩУ-0,4кВ потребителя по адресу Омская область, Омский район, н.п. Усть-Заостровка, ул. Иртышская, 26. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ 3КС-12. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 01.09.2022 год
357451 | 730 | 2022-07-28 | 16 | 24 | 0.060835 | 2022-07-28 | 17 | 37 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, н.п. Новомосковка, ул. Нижняя, 14. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ 5БР-18. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 01.09.2022 год
357451 | 735 | 2022-07-28 | 18 | 49 | 0.014668 | 2022-07-28 | 19 | 5 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, н.п. Пушкино, ул. Ленина, 116. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ 7ПШ-1. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 01.09.2022 год
357451 | 737 | 2022-07-28 | 19 | 53 | 0.055835 | 2022-07-28 | 21 | 0 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, н.п. Ростовка, ул. Мира, 22. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ 14БР-16. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 01.09.2022 год
357451 | 738 | 2022-07-28 | 20 | 20 | 0.036665 | 2022-07-28 | 21 | 4 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская об-ласть, Омский район, н.п. Розовка, ул. Павлика Морозова д.6 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-10/0,4кВ 8РЗ-11. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 01.09.2022 год
357451 | 739 | 2022-07-28 | 21 | 8 | 0.053335 | 2022-07-28 | 22 | 12 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, КП «Изумрудный», ул. Радужная, 10. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ 3ПШ-31. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 01.09.2022 год
357451 | 740 | 2022-07-28 | 22 | 35 | 0.0095994 | 2022-07-28 | 23 | 7 | 3.4.9.3 Отключение АВ-0,4 кВ ф.1 КТП 10/0,4кВ ТК-12-10 вследствие перекрытия вводного автомата в щитепотребителя по адресу : г. Тюкалинск ул. 2-я Северная д.21, ввод от опоры № 4. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ ТК-12-10. Ответственное лицо: Рудковский Владимир Викторович 30.08.2022 год
357451 | 741 | 2022-07-28 | 22 | 45 | 0.090835 | 2022-07-29 | 0 | 34 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, н.п. Покровка, ул. Центральная, 26. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ 4ПО-2. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 01.09.2022 год
357451 | 742 | 2022-07-29 | 0 | 35 | 0.0315 | 2022-07-29 | 1 | 38 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, н.п. Ростовка, ул. Мира, 40 (баланс потребителя). | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ 14БР-30. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 03.09.2022 год
357453 | 313 | 2022-07-28 | 9 | 45 |  | 2022-07-28 | 9 | 45 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта от возникшего атмосферного перенапряжения на разноименных фазах линии произошло срабатывание средств грозозащиты, что привело к отключению ВЛ 10 кВ ф.12 от ПС 110 кВ Знаменка. 28.07.2022 бригадой Знаменского участка распределительных сетей произведен внеочередной осмотр ВЛ. По результатам осмотра ВЛ видимых повреждений оборудования не обнаружено. 4.12 В результате возникшего атмосферного перенапряжения на разноименных фазах линии произошло срабатывание средств грозозащиты с последующим отключением ВЛ 10 кВ ф.12 от ПС 110 кВ Знаменка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на Зн12_Семеновка-Якушино-Богочаново-Пушкар, VS010-0002311 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.12 от ПС 110 кВ Знаменка. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Знаменского РЭС Голубович Артём Владимирович 04.08.2022 год
357453 | 314 | 2022-07-28 | 16 | 44 |  | 2022-07-28 | 16 | 44 | 3.4.10 В результате перекрытия птицей токоведущих частей (ножей) ф."А" и ф."В" на ЛР-10 на ОП-4-Лч-7 (опора №69) произошло междуфазное короткое замыкание и отключение ВЛ 10 кВ ф.7 от ПС 35 кВ Лечебная. 4.12 Перекрытие птицей токоведущих частей (ножей) ф."А" и ф."В" на ЛР-10 на ОП-4-Лч-7 (опора №69) с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением ВЛ 10 кВ ф.7 от ПС 35 кВ Лечебная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на Лч-7_г. Тара, Опора УП10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.7 от ПС 35 кВ Лечебная. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабиков Александр Николаевич 04.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести верховой осмотр состояния ЛР-10 на ОП-4-Лч-7 (опора №69) на ВЛ 10 кВ ф.7 от ПС 35 кВ Лечебная. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабиков Александр Николаевич 04.08.2022 год
357451 | 747 | 2022-07-29 | 4 | 55 | 0.099169 | 2022-07-29 | 6 | 20 | 3.4.9.3 Причины возникновения и развития нарушения Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская об-ласть, Омский район, н.п. Иртышский, ул. Кленовая 12. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ 6ПФ-19. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 03.09.2022 год
357450 | 347 | 2022-07-29 | 1 | 3 | 0.018016 | 2022-07-29 | 1 | 50 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. В результате короткого замыкания в щите учета потребителя по адресу: Омская обл., Нововаршавский район, р.п. Нововаршавка, ул. Колхозная д.2 кв.1, подключенного с опоры № 18 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-НВ-8-13, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-НВ-8-13. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-НВ-13. Ответственное лицо: Петренко С.Н. 05.08.2022 год
357450 | 348 | 2022-07-29 | 1 | 13 | 0.00195 | 2022-07-29 | 1 | 52 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате короткого замыкания 1-фазного ввода потребителя в трубастое по адресу Омская область, Горьковский район, д. Спаск, ул. Школьная 19, присоединенного с опоры № 32 ВЛ-0,4 кВ ф.1 КТП Кп-5-5 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 КТП Кп-5-5. | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-КП-5-5. Ответственное лицо: Семерун С.А. 05.08.2022 год
357450 | 349 | 2022-07-29 | 1 | 15 | 0.012 | 2022-07-29 | 2 | 3 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате короткого замыкания ввода потребителя по адресу: Омская область, с. Красный Октябрь, ул. 8 Марта , д. 30 кв. 2, присоединенного с опоры № 19 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП КО-7-4 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП КО-7-4. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по вей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-КО-7-4. Ответственное лицо: Клочихин А.В. 12.08.2022 год
357450 | 350 | 2022-07-29 | 1 | 27 | 0.027918 | 2022-07-29 | 2 | 37 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате повреждения вводного провода потребителя по адресу: Омская область, р.п. Кормиловка, ул. 2-я Дачная, д. № 8 кв.1, подключенного с опоры № 10 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-НК-5-2, произошло короткое замыкание с отключением АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП-НК-5-2. | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-НК-5-2. Ответственное лицо: Гулидов Н.Н. 05.08.2022 год
357450 | 351 | 2022-07-29 | 3 | 59 | 0.030999 | 2022-07-29 | 5 | 1 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. В результате короткого замыкания вводного провода потребителя при падении ветви дерева по адресу Омская область, с. Сорочино, ул. Береговая, д. 14, подключенного с опоры № 6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-Со-2-2, привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.1 от КТП-Со-2-2. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-Со-2-2. Ответственное лицо: Парфенов Д.П. 05.08.2022 год
357450 | 352 | 2022-07-29 | 6 | 49 | 0.21634 | 2022-07-29 | 8 | 47 | 3.4.10 При нарушении воздушного промежутка через тело птицы между фазами "В" и "С" на опоре № 331 ВЛ 10 кВ Ст-13 от ПС 110 кВ Стрела произошло межфазное замыкание. 4.4 В результате межфазного замыкания через тело птицы между фазами "В" и "С" на опоре № 331 ВЛ-10 Ст-13 от ПС 110 кВ Стрела, произошло отключение ВЛ-10 Ст-13 от ПС Стрела действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: межфазное перекрытие фаз "В" и "С" через тело птицы на Ст-13_р.п. Таврическое-с.Новобелозеровка, Опора УА10-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ Ст-13 от ПС 110 кВ Стрела. Ответственное лицо: Шумейко Е.В. 03.09.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить визуальный осмотр опоры № 331 ВЛ-10 Ст-13 от ПС 110 кВ Стрела обратив особое внимание состоянию вязок провода, провода. Ответственное лицо: Шумейко Е.В. 03.09.2022 год
357450 | 353 | 2022-07-29 | 9 | 11 | 0.022234 | 2022-07-29 | 10 | 9 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате короткого замыкания вводного провода потребителя по адресу: Омская область, р.п. Черлак ул. 50лет Октября 230 , присоединенного с опоры № 25 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП Чк-3-19 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.3 от ТП Чк-3-19. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП Чк-3-19 Ответственное лицо: Клочихин А.В. 12.08.2022 год
357450 | 354 | 2022-07-29 | 9 | 12 | 0.042668 | 2022-07-29 | 10 | 16 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта от возникшего атмосферного перенапряжения произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Лб-7-1. 4.4 В результате грозовых перенапряжений вблизи ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Лб-7-1. произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Лб-7-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грозовое перенапряжения на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-КР-4-22, Опора ПН-1Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Кр-4-22. Ответственное лицо: Кречетов С.Е. 04.09.2022 год
357450 | 355 | 2022-07-29 | 9 | 38 | 0.00155 | 2022-07-29 | 10 | 40 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате короткого замыкания при падении ветки дерева на вводной провод потребителя по адресу Омская область, Горьковский район, д. Кирсаново, ул. Молодёжная, д. 15, присоединенного с опоры № 18 ВЛ-0,4 кВ ф.2 КТП Г-4-1, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 КТП Г-4-1. | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ "Г-4-1". Ответственное лицо: Семерун С.А. 05.08.2022 год
357450 | 356 | 2022-07-29 | 10 | 46 | 0.049865 | 2022-07-29 | 11 | 54 | 3.4.12.2 При воздействии бокового порывистого ветра произошел кратковременный схлёст проводов в пролёте опор №№ 20-21 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-НК-12-9. 4.12 В результате короткого замыкания в пролете опор № 20-21 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-НК-12-9 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП-НК-12-9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-НК-12-9, Пролет: Оп. №20 - Оп. №21 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замер стрелы провеса проводов в пролёте опор №№ 20-21 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-НК-12-9, при необходимости выполнить регулировку стрелы провеса проводов. Ответственное лицо: Гулидов Н.Н. 31.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-НК-12-9. Ответственное лицо: Гулидов Н.Н. 05.08.2022 год
357450 | 357 | 2022-07-29 | 17 | 49 | 0.05625 | 2022-07-29 | 19 | 4 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате повреждения вводного провода потребителя по адресу: Омская область, Кормиловский район, д. Весёлый привал, ул. Маяковского, д. № 14 подключенного с опоры № 16 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Нс-1-4, произошло короткое замыкание с отключением АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Нс-1-4 | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Нс-1-4. Ответственное лицо: Гулидов Н.Н. 05.08.2022 год
357453 | 315 | 2022-07-29 | 16 | 11 |  | 2022-07-29 | 16 | 11 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта от возникшего атмосферного перенапряжения на разноименных фазах линии произошло срабатывание средств грозозащиты, что привело к отключению ВЛ 10 кВ ф.4 на ПС 110 кВ Большая Тава. 29.07.2022 бригадой Усть-Ишимского участка распределительных сетей произведен внеочередной осмотр ВЛ. По результатам осмотра ВЛ видимых повреждений оборудования не обнаружено. 4.12 При прохождении грозового фронта от возникшего атмосферного перенапряжения на разноименных фазах линии произошло срабатывание средств грозозащиты с последующим отключением ВЛ 10 кВ ф.4 от ПС 110 кВ Большая Тава. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на БТ-4_с. Б-Тава, VS010-0002464 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.4 от ПС 110 кВ Большая Тава. Ответственное лицо: Начальник Усть-Ишимского РЭС Лабода Павел Петрович 04.08.2022 год
357453 | 316 | 2022-07-30 | 20 | 55 | 0.022 | 2022-07-30 | 22 | 45 | 3.4.8.5 Для безопасного проведения работ по тушению возгорания хозяйственных построек подразделением 60 ПСЧ 12 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Омской области расположенных по адресу: Омская область, Седельниковский район, с. Усть-Инцы, ул. Заречная № 11/2, отключена ВЛ 10 кВ ф.4 от ПС 110 Избышева. Очаг возгорания находится вблизи проходящей ВЛ. | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр участка ВЛ 10 кВ ф.4 от ПС 110 Избышева, расположенного вблизи очага возгорания. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Седельниковского РЭС Дубровский Олег Андреевич 05.08.2022 год
357450 | 358 | 2022-07-29 | 10 | 16 | 0.000975 | 2022-07-29 | 10 | 55 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. В результате замыкания 1-фазного ввода потребителя в трубастое по адресу Омская область, Горьковский район, д. Астыровка 2-я Озёрная 12/2,присоединенного с опоры № 23 ВЛ-0,4 кВ ф.2 КТП Г-3-7 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 КТП Г-3-7. | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ "Г-3-7". Ответственное лицо: Семерун С.А. 05.08.2022 год
357450 | 359 | 2022-07-29 | 11 | 25 | 0.032668 | 2022-07-29 | 12 | 14 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате замыкания вводного провода потребителя по адресу Омская обл., Оконешниковский район, д. Золотая Нива, ул. Зеноная, д. 95, подключенного с опоры № 10 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-З-2-3, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-З-2-3. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-З-2-3. Ответственное лицо: Кречетов С.Е. 12.08.2022 год
357450 | 360 | 2022-07-29 | 11 | 42 | 0.053001 | 2022-07-29 | 13 | 28 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. В результате замыкания вводного автомата потребителя по адресу Омская область, с. Азово ул. Гётте д.23, присоединенного от опоры № 12 ВЛ-0,4 кВ ф.5 от ТП РП-1-1-1, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.5 от ТП РП-1-1-1. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.5 от ТП-РП-1-1-1 Ответственное лицо: Блинт В.Г. 05.08.2022 год
357450 | 361 | 2022-07-29 | 11 | 54 | 0.013333 | 2022-07-29 | 13 | 14 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. Повреждение ответвления потребителя в трубастое по адресу: Омская область, Таврический р-н, Омская обл, c. Сосновское, насосная станция, присоединенного от опоры № 1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-С-1-3, что привело к короткому замыканию и отключению ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-С-1-3. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-С-1-3. Ответственное лицо: Шумейко Е.В. 12.08.2022 год
357450 | 362 | 2022-07-29 | 14 | 55 | 0.027867 | 2022-07-29 | 16 | 11 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. В результате короткого замыкания в щите учета потребителя по адресу: Омская обл., Нововаршавский район, с. Нетесово, ул. Степная д.19, подключенного с опоры № 27 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Сла-3-2, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Сла-3-2. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Сла-3-2. Ответственное лицо: Петренко С.Н. 29.07.2022 год
357450 | 363 | 2022-07-29 | 15 | 40 | 0.1265 | 2022-07-29 | 17 | 30 | 3.4.12.2 При воздействии неблагоприятных погодных явлений произошло повреждение ж/б приставок в пролете опор №№ 52-58 ВЛ 10 кВ БА-11 от ПС 110 кВ Большой Атмас. 4.12 При падении опор № 52-58 ВЛ 10 кВ БА-11 от ПС 110 кВ Большой Атмас произошло межфазное короткое замыкание, в результате чего произошло отключение ВЛ 10 кВ БА-11 от ПС 110 кВ Большой Атмас действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом ж/б приставки на БА-11_с. Большой Атмас-с. Кирово, Опора П10-7ДБ; излом ж/б приставки на БА-11_с. Большой Атмас-с. Кирово, Опора П10-7ДБ; излом ж/б приставки на БА-11_с. Большой Атмас-с. Кирово, Опора П10-7ДБ; излом ж/б приставки на БА-11_с. Большой Атмас-с. Кирово, Опора П10-7ДБ; излом ж/б приставки на БА-11_с. Большой Атмас-с. Кирово, Опора П10-7ДБ; излом ж/б приставки на БА-11_с. Большой Атмас-с. Кирово, Опора П10-7ДБ; излом ж/б приставки на БА-11_с. Большой Атмас-с. Кирово, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ БА-11 от ПС 110 кВ Большой Атмас. Ответственное лицо: Клочихин А.В. 12.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену приставок в пролете опор №№ 52-58 ВЛ 10 кВ БА-11 от ПС 110 кВ Большой Атмас. Ответственное лицо: Клочихин А.В. 12.08.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить осмотр персоналом ИТР по всей длине ВЛ 10 кВ БА-11 от ПС 110 кВ Большой Атмас . Ответственное лицо: Клочихин А.В. 05.09.2022 год
357450 | 364 | 2022-07-29 | 16 | 58 | 0.0126 | 2022-07-29 | 18 | 22 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. В результате короткого замыкания вводного провода потребителя при падении ветви дерева по адресу Омская область, г. Калачинск, ул. Ленина, д. 147, подключенного с опоры № 11 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-76, привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.3 от ТП-76. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-76. Ответственное лицо: Парфенов Д.П. 05.08.2022 год
357450 | 365 | 2022-07-29 | 17 | 5 | 0.029499 | 2022-07-29 | 18 | 4 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате короткого замыкания вводного провода потребителя по адресу Омская обл., Оконешниковский район, д. Красовка, ул. Конева, д. 9, подключенного с опоры № 7 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-О-1-21, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП-О-1-21. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-О-1-21. Ответственное лицо: Кречетов С.Е. 12.08.2022 год
357450 | 366 | 2022-07-29 | 17 | 7 | 0.0081336 | 2022-07-29 | 18 | 8 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. При воздействии неблагоприятных погодных условий произошел кратковременный схлест вводного провода по адресу Омская область, г. Калачинск, ул. Заводская, д. 72, подключенного с опоры № 9 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-71, что привело к короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-71. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-71. Ответственное лицо: Парфенов Д.П. 12.08.2022 год
357450 | 367 | 2022-07-29 | 17 | 34 | 0.0036 | 2022-07-29 | 18 | 1 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате короткого замыкания вводного провода в дом потребителя по адресу: Омская область, Нижне-Омский район, д. Кабурлы, ул. Центральная, д. 7, подключенного с опоры № 27 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Па-5-5, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Па-5-5. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-ПА-5-5. Ответственное лицо: Захаров Е.Ю. 12.08.2022 год
357450 | 368 | 2022-07-30 | 8 | 37 | 0.05175 | 2022-07-30 | 9 | 46 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате перекрытия вводного автоматического выключателя в щиту учета потребителя по адресу: Омская область, с. Лукьяновка, ул. Советская, д. 32а, подключенного от опоры № 13 ВЛ-0,4 кВ ф.2 КТП Лу-2-8 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 КТП Лу-2-8. | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП Лу-2-8. Ответственное лицо: Мякишев М.В. 12.08.2022 год
357450 | 369 | 2022-07-30 | 9 | 54 | 0.027 | 2022-07-30 | 10 | 48 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате повреждения вводного провода потребителя по адресу Омская область, Таврический р-н,с. Копейкино, ул. Речная, 68, присоединенного с опоры №4 ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП 10/0,4 кВ КПК-1-1 произошло короткое замыкание с отключением АВ-0,4 кВ ф.4 от ТП 10/0,4 кВ КПК-1-1. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП 10/0,4 кВ КПК-1-1. Ответственное лицо: Шумейко Е.В. 12.08.2022 год
357450 | 370 | 2022-07-30 | 10 | 55 |  | 2022-07-30 | 10 | 55 | 3.4.7.3 Выполняемые в соответствии с требованиями нормативных документов техническое обслуживание и ремонт оборудования ПС не обеспечили своевременное выявление дефектов изоляции, возникающих в условиях длительной эксплуатации, что привело к разрушению двух опорных изоляторов ШМ-10 1Т фаз В и С ПС 110 кВ Николаевская. 4.12 В процессе эксплуатации произошло разрушение опорного изолятора ШМ-10 1Т фазы В ПС 110 кВ Николаевская с возникновением однофазного замыкания с переходом в двухфазное замыкание на фазу С ШМ-10 1Т ПС 110 кВ Николаевская, привело к работе ДЗТ, включению КЗ-110 1Т, отключению ОД-110 1Т, отключению трансформатора 1Т ПС 110 кВ Николаевская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение опорного изолятора фазы В на ПС "Николаевская" 110/10, ИШОС-10-20 УХЛ 1; разрушение опорного изолятора фазы С на ПС "Николаевская" 110/10, ИШОС-10-20 УХЛ 1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр оборудования ПС 110 кВ Николаевская. Ответственное лицо: Блок Л.В. 12.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену опорных изоляторов фаз А, В, С ШМ-10 1Т ПС 110 кВ Николаевская. Ответственное лицо: Блок Л.В. 12.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Запланировать замену опорных изоляторов фаз А, В, С ШМ-10 2Т ПС 110 кВ Николаевская при выполнении текущего ремонта. Ответственное лицо: Блок Л.В. 31.10.2022 год
357450 | 372 | 2022-07-30 | 22 | 43 | 0.0026667 | 2022-07-30 | 23 | 47 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. При воздействии неблагоприятных погодных условий произошло падение ветки дерева на вводной провод потребителя по адресу Омская область, Горьковский район с.Лежанка ул. Клохозная д.8, присоединенного с опоры № 22 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ "М-2-18", что привело к кратковременному схлесту вводного провода и отключению АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ "М-2-18". | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ "М-2-18". Ответственное лицо: Семерун С.А. 12.08.2022 год
357450 | 373 | 2022-07-31 | 0 | 5 | 0.0005167 | 2022-07-31 | 0 | 36 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. При замыкании кабеля 0,4 кВ в щитовой потребителя (оператора сотовой связи ТЕЛЕ2), присоединенного с опоры № 1 ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-10/0,4 кВ "М-2-11», отключился АВ-0,4 кВ ф.2 ТП-10/0,4 кВ "М-2-11». | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ "М-2-11". Ответственное лицо: Семерун С.А. 12.08.2022 год
357450 | 374 | 2022-07-31 | 6 | 55 | 0.00275 | 2022-07-31 | 7 | 28 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. В результате короткого замыкания ответвления к вводу потребителя по адресу: Омская область, Таврический р-н, c. Харламово, ул. Пушкина, котельная, присоединенного с опоры № 2 ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП 10/0,4 кВ Ст-3-3, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.4 от ТП 10/0,4 кВ Ст-3-3. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП 10/0,4 кВ Ст-3-3. Ответственное лицо: Шумейко Е.В. 12.08.2022 год
357450 | 375 | 2022-07-31 | 8 | 53 | 0.0092 | 2022-07-31 | 10 | 3 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате повреждения вводного провода потребителя по адресу: Омская область, Кормиловский район, с. Сыропятское, ул. Лесная, д. № 5 подключенного с опоры № 8 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Пд-3-2, произошло короткое замыкание с отключением АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Пд-3-2 | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Пд-3-2. Ответственное лицо: Гулидов Н.Н. 12.08.2022 год
357450 | 376 | 2022-07-31 | 18 | 32 | 0.016 | 2022-07-31 | 19 | 20 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате короткого замыкания ввода потребителя по адресу: Омская область, с. Красный Октябрь, ул. Спортивная д. 18, кв. 1, присоединенного с опоры № 30 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП КО-7-2 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП КО-7-2. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-КО-7-2. Ответственное лицо: Клочихин А.В. 12.08.2022 год
357450 | 377 | 2022-07-31 | 23 | 24 |  | 2022-07-31 | 23 | 24 | 3.4.7.3 Несмотря на то, что персоналом СВЛ своевременно выполнялись все предусмотренные технической документацией мероприятия, не удалось своевременно выявить и устранить естественное загрязнение изоляции гирлянды изолирующей подвеске фазы С на опоре № 189 ВЛ 110 кВ Павлоградская - Русская Поляна (С-93). 4.12 В результате естественного загрязнения изоляции гирлянды изоляторов фазы С на опоре № 189 ВЛ 110 кВ Павлоградская - Русская Поляна (С-93) произошло поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов с разрушением одного из семи изоляторов марки ПС-70Е, видны следы перекрытия на траверсе. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение одного из семи изоляторов фазы С на ВЛ-110 кВ Павлоград.-Русск.Поляна (С-93), Опора пром.ж/б.ПБ110-5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Павлоградская - Русская Поляна (С-93). Ответственное лицо: Свиридов А.Ю. 12.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства на опоре № 189 ВЛ 110 кВ Павлоградская - Русская Поляна (С-93). При несоответствии сопротивлений заземляющих устройств на опоре № 189 ВЛ 110 кВ Павлоградская - Русская Поляна (С-93) нормативным значениям, установить дополнительные заземлители. Ответственное лицо: Свиридов А.Ю. 12.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Запланировать замену поврежденного изолятора в гирлянде фазы С на опоре № 189 ВЛ 110 кВ Павлоградская - Русская Поляна (С-93) при выполнении замены изолятора выполнить чистку изоляции фаз "А", "В", "С" на опоре № 189 ВЛ 110 кВ Павлоградская - Русская Поляна (С-93). Ответственное лицо: Свиридов А.Ю. 31.08.2022 год
357451 | 748 | 2022-07-29 | 8 | 50 | 0.085169 | 2022-07-29 | 10 | 3 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, н.п. СНТ Зеленая Падь уч. 87. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4кВ 6ПФ-22. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 03.09.2022 год
357451 | 749 | 2022-07-29 | 9 | 15 | 0.11667 | 2022-07-29 | 10 | 55 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, н.п. СНТ Тепличный уч. 233. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4кВ 6ПФ-49. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 03.09.2022 год
357451 | 750 | 2022-07-29 | 14 | 0 | 0.035 | 2022-07-29 | 14 | 30 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, н.п. Богословка, ул. Нагорная, 27. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4кВ 7БГ-1. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 03.09.2022 год
357451 | 751 | 2022-07-29 | 21 | 31 | 0.010734 | 2022-07-29 | 21 | 59 | 3.4.12.3 Отключение АВ-0,4 кВ ф.1 КТП 10/0,4кВ 3ТЛ-5 вследствие грозовых перенапряжений на разноименных фазах. 4.12 Грозовые перенапряжения на разноименных фазах явились причиной отключения АВ-0,4 кВ ф.1 КТП 10/0,4кВ 3ТЛ-5 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грозовые перенапряжения на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-3ТЛ-5, Пролет: оп. №26 - оп. №27 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ 3ТЛ-5 Ответственное лицо: Скляренко Юрий Валерьевич 01.09.2022 год
357451 | 753 | 2022-07-30 | 11 | 15 | 0.19333 | 2022-07-30 | 13 | 11 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, н.п. Андреевка, ул. Комарова, 36. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4кВ 3АН-1. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 03.09.2022 год
357451 | 757 | 2022-07-30 | 18 | 55 | 0.15832 | 2022-07-30 | 19 | 33 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителя ТП 10/0,4 кВ 3АН-20 (баланс СНТ Автомобилист) | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 ф. 3 от ПС 35 кВ Андреевка. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 04.09.2022 год
357451 | 758 | 2022-07-30 | 19 | 20 | 0.025 | 2022-07-30 | 19 | 35 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, н.п. СНТ Тепличный-1, ул. 3-я аллея уч. 13. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ 6ПФ-46. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 03.09.2022 год
357451 | 759 | 2022-07-31 | 23 | 45 | 0.041665 | 2022-08-01 | 0 | 35 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение в сетях потребителя по адресу Омская область, Омский район, н.п. Ульяновка, ул.2я Заводская, 7. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4кВ 18БР-7. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 03.09.2022 год
357451 | 760 | 2022-08-01 | 14 | 2 | 0.0126 | 2022-08-01 | 15 | 26 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя. Причиной отключения повреждение изоляции ввода ввода в дом по адресу Омская область, Марьяновский район, с. Шараповка, ул. Западная д.31. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4кВ 3НШ-8. Ответственное лицо: Богданов Илья Владимирович 02.09.2022 год
357450 | 371 | 2022-08-02 | 4 | 34 |  | 2022-08-02 | 4 | 34 | 3.4.7.3 Несмотря на то, что персоналом СВЛ своевременно выполнялись все предусмотренные технической документацией мероприятия, не удалось своевременно выявить и устранить естественное загрязнение изоляции гирлянды изолирующей подвеске фазы В на опоре № 202 ВЛ 110 кВ Лузино - Стрела с отпайками (С-65). 4.12 В результате естественного загрязнения изоляции гирлянды изоляторов фазы В на опоре № 202 ВЛ 110 кВ Лузино - Стрела с отпайками (С-65) произошло поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов с разрушением одного из семи изоляторов марки ПС-70Е, видны следы перекрытия на траверсе. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушением одного из восьми изоляторов фазы В на ВЛ-110 кВ Лузино - Стрела (С-65), Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опоре № 202 ВЛ 110 кВ Лузино - Стрела с отпайками (С-65). При несоответствии сопротивлений заземляющих устройств на опоре № 202 ВЛ 110 кВ Лузино - Стрела с отпайками (С-65) нормативным значениям, установить дополнительные заземлители. Ответственное лицо: Иманкулов Р.Ж. 12.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Лузино - Стрела с отпайками (С-65). Ответственное лицо: Иманкулов Р.Ж. 12.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Запланировать замену дефектного изолятора в поддерживающей изолирующей подвеске фазы В на опоре № 202 ВЛ 110 кВ Лузино - Стрела с отпайками (С-65), при замене изолятора произвести чистку изоляции фаз А, В, С на опоре № 202 ВЛ 110 кВ Лузино - Стрела с отпайками (С-65). Ответственное лицо: Иманкулов Р.Ж. 31.08.2022 год
357450 | 318 | 2022-07-21 | 4 | 38 |  | 2022-07-21 | 4 | 38 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии, при прохождении грозового фронта, произошло электродуговое перекрытие поддерживающей изолирующей подвески фазы "В" на опоре № 60 ВЛ 110 кВ Сибирская оросительная - Нововаршавская (С-174), с разрушением одного из восьми изоляторов. 4.11 В результате прямого удара молнии произошло электродуговое перекрытие поддерживающей изолирующей подвески фазы "В" опоре № 60 ВЛ 110 кВ Сибирская Оросительная-Нововаршавская(С-174), с разрушением одного из восьми изоляторов. Видны следы перекрытия электрической дугой на траверсе. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение одного из восьми изоляторов фазы "В" на ВЛ-110 кВ Сибир. Ор. - Нововарш. (С-174), Опора пром.ж/б.ПБ110-5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства на опоре №60 ВЛ 110 кВ Сибирская Оросительная-Нововаршавская(С-174). При несоответствии сопротивлений заземляющих устройств на опоре № 60 ВЛ 110 кВ Сибирская Оросительная-Нововаршавская (С-174) нормативным значениям, установить дополнительные заземлители. Ответственное лицо: Иманкулов Р.Ж. 29.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Сибирская Оросительная-Нововаршавская(С-174). Ответственное лицо: Иманкулов Р.Ж. 29.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Запланировать замену дефектного изолятора в поддерживающей изолирующей подвеске фазы "В" на опоре № 60 ВЛ 110 кВ Сибирская Оросительная-Нововаршавская(С-174), с проведением проверки мест крепления грозотроса к телу опоры и выполнением замера переходного сопротивления металлосвязи между грозозащитным тросом и заземляющим устройством с устранением выявленных замечаний. Ответственное лицо: Иманкулов Р.Ж. 12.08.2022 год
357450 | 319 | 2022-07-21 | 13 | 35 |  | 2022-07-21 | 13 | 35 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии произошло электродуговое перекрытие поддерживающей изолирующей подвески фазы "С" на опоре № 15 ВЛ 110 кВ Память Тельмана - Азово (С-69), с разрушением семи изоляторов. Видны следы перекрытия электрической дугой на траверсе на фазе "А" и фазе "В". 4.11 В результате прямого удара молнии произошло электродуговое перекрытие поддерживающей изолирующей подвески фазы "С" на опоре № 60 ВЛ 110 кВ Память Тельмана - Азово (С-69), с разрушением гирлянды изоляторов. Видны следы перекрытия на изоляторах гирлянд фазы "А", фазы "В" электрической дугой. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение гирлянды изоляторов фазы "С", следы перекрытия на гирляндах изоляторов фазы "А" и фазы "В" на ВЛ-110 кВ Память Тельмана - Азово (С-69), Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства на опоре № 15.ВЛ 110 кВ Память Тельмана-Азово(С-69). При несоответствии сопротивлений заземляющих устройств на опоре № 15. ВЛ 110 кВ Память Тельмана-Азово (С-69) нормативным значениям, установить дополнительные заземлители. Ответственное лицо: Иманкулов Р.Ж. 29.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Память Тельмана-Азово (С-69). Ответственное лицо: Иманкулов Р.Ж. 29.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Запланировать выполнение проверки мест крепления грозотроса к телу опоры № 15 ВЛ 110 кВ Память Тельмана-Азово (С-69) с выполнением замера переходного сопротивления металлосвязи между грозозащитным тросом и заземляющим устройством с устранением выявленных замечаний. Ответственное лицо: Иманкулов Р.Ж. 12.08.2022 год
357450 | 320 | 2022-07-21 | 13 | 43 |  | 2022-07-21 | 13 | 43 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии, при прохождении грозового фронта, произошло электродуговое перекрытие поддерживающей изолирующей подвески фазы "В" на опоре № 400 ВЛ 110 кВ Стрела-Т - Жатва (С-68), с разрушением одного из восьми изоляторов. При повторном прохождении грозового фронта, произошло электродуговое перекрытие поддерживающей изолирующей подвески фазы "В" на опоре № 387 ВЛ 110 кВ Стрела-Т - Жатва (С-68), с разрушением одного из восьми изоляторов. 4.11 В результате прямого удара молнии произошло электродуговое перекрытие поддерживающей изолирующей подвески фазы "В" опоре № 400 ВЛ 110 кВ Стрела-Т - Жатва (С-68), с разрушением одного из восьми изоляторов. Видны следы перекрытия электрической дугой на траверсе. При повторном прямом ударе молнии произошло электродуговое перекрытие поддерживающей изолирующей подвески фазы "В" опоре № 387 ВЛ 110 кВ Стрела-Т - Жатва (С-68), с разрушением одного из восьми изоляторов. Видны следы перекрытия электрической дугой на траверсе. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение одного из восьми изоляторов фазы "В" на ВЛ-110 кВ Стрела-Т - Жатва (С-68), Пролет: Опора № 399 - Опора № 400; разрушение одного из восьми изоляторов фазы "В" на ВЛ-110 кВ Стрела-Т - Жатва (С-68), Пролет: Опора № 387 - Опора № 388 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства на опоре № 387, на опоре № 400 ВЛ 110 кВ Стрела-Т - Жатва (С-68). При несоответствии сопротивлений заземляющих устройств на опоре № 387, на опоре № 400 ВЛ 110 кВ Стрела-Т - Жатва (С-68) нормативным значениям, установить дополнительные заземлители. Ответственное лицо: Иманкулов Р.Ж. 22.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Стрела-Т - Жатва (С-68). Ответственное лицо: Иманкулов Р.Ж. 29.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Запланировать замену дефектного изолятора в поддерживающей изолирующей подвеске фазы "В" на опорах № 387, № 400 ВЛ 110 кВ Стрела-Т - Жатва (С-68), при замене изоляторов произвести проверку мест крепления грозотроса к телу опоры и выполнить замер переходного сопротивления металлосвязи между грозозащитным тросом и заземляющим устройством. Ответственное лицо: Иманкулов Р.Ж. 12.08.2022 год
357450 | 321 | 2022-07-21 | 14 | 49 |  | 2022-07-21 | 14 | 49 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии, при прохождении грозового фронта, произошел пережог провода фазы "В" в пролете опор №№№ 13-14 ВЛ-35 кВ Нововаршавская - Славянка (67Ц). 4.11 В результате прямого удара молнии произошло повреждение провода фазы "В" в пролете опор №№ 13-14 ВЛ 110 кВ Нововаршавка-Славянка (67Ц), что привело к падению провода на землю, с последующим однофазным замыканием на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение провода фазы "В" на ВЛ-35 кВ Нововаршавская - Славянка (67Ц), Пролет: Опора № 13 - Опора № 14 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт провода фазы "В" в пролете опор №№ 13-14 ВЛ-35 кВ Нововаршавская - Славянка (67Ц). Ответственное лицо: Иманкулов Р.Ж. 01.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-35 кВ Нововаршавская - Славянка (67Ц) Ответственное лицо: Иманкулов Р.Ж. 01.08.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства на опорах №№ 13-14 ВЛ-35 кВ Нововаршавская - Славянка (67Ц). Ответственное лицо: Иманкулов Р.Ж. 01.08.2022 год
357450 | 322 | 2022-07-21 | 19 | 12 | 0.0075 | 2022-07-21 | 19 | 30 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате короткого замыкания вводного автомата в щите учета потребителя, по адресу: Омская область, р.п Черлак ул.Новая 36, присоединенного с опоры № 18 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Чк-2-1, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП Чк-2-1. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-ЧК-2-1 Ответственное лицо: Клочихин А.В. 29.07.2022 год
357450 | 323 | 2022-07-21 | 19 | 18 | 0.047332 | 2022-07-21 | 20 | 29 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате повреждения вводного провода потребителя по адресу: Омская область, Кормиловский район, с. Юрьево, ул. Новая, д. № 1 подключенного с опоры № 30 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Кц-7-1, произошло короткое замыкание с отключением АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Кц-7-1. | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Кц-7-1. Ответственное лицо: Гулидов Н.Н. 29.07.2022 год
357450 | 324 | 2022-07-21 | 19 | 55 | 0.040835 | 2022-07-21 | 21 | 5 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. В результате короткого замыкания в щите учета потребителя по адресу: Омская обл., Нововаршавский район, р.п. Нововаршавка, ул. Карелина д.4, подключенного с опоры № 30 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-НВ-6-4, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП-НВ-6-4. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-НВ-6-4. Ответственное лицо: Петрено С.Н. 29.07.2022 год
357450 | 325 | 2022-07-21 | 20 | 40 | 0.014668 | 2022-07-21 | 21 | 2 | 3.4.12.2 При воздействии неблагоприятных погодных явлений (боковой порывистый ветер 12 м/с.) произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП Си-1-7. 4.12 В результате короткого замыкания в пролете опор № 2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП Си-1-7 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 от КТП Си-1-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременный схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-СИ-1-7, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП Си-1-7. Ответственное лицо: Петренко С.Н. 29.07.2022 год
357450 | 326 | 2022-07-21 | 21 | 17 | 0.016334 | 2022-07-21 | 22 | 6 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате повреждения вводного провода потребителя по адресу: Омская область, Кормиловский район, с. Георгиевка, ул. Ленина, д. № 12 подключенного с опоры № 6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-НК-5-25, произошло короткое замыкание с отключением АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-НК-5-25 | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-НК-5-25 Ответственное лицо: Гулидов Н.Н. 29.07.2022 год
357451 | 706 | 2022-07-21 | 22 | 52 | 0.050835 | 2022-07-21 | 23 | 53 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, н.п. Ачаир, ул. Центральная, 15. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ 4АЧ-10 Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 22.08.2022 год
357451 | 708 | 2022-07-22 | 3 | 30 | 0.007666 | 2022-07-22 | 3 | 53 | 3.4.9.3 Отключение АВ-0,4кВ ф.1 ТП 10/0,4кВ 5ЗВ-12 вследствие неисправности вводного кабеля в жилой дом по адресу: п. Пролетарский, улица Стахановская, дом 6. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ 5ЗВ-12. Ответственное лицо: Петров Александр Иванович 24.08.2022 год
357450 | 328 | 2022-07-22 | 5 | 46 |  | 2022-07-22 | 5 | 46 | 3.4.7.3 Несмотря на то, что персоналом СВЛ своевременно выполнялись все предусмотренные технической документацией мероприятия, не удалось своевременно выявить и устранить естественное загрязнение изоляции гирлянды изолирующей подвеске фазы "В" на опоре № 199 ВЛ 110 кВ Горьковская- Исаковская (С-127). 4.12 В результате естественного загрязнения изоляции гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 199 ВЛ 110 кВ Горьковская- Исаковская (С-127) произошло поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов с разрушением одного из восьми изоляторов марки ПС-70Д, видны следы перекрытия на траверсе. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение одного из восьми изоляторов фазы "В" на ВЛ-110 кВ Горьковская-Исаковская (С-127), Опора анк.ж/б.УБ110-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства на опоре № 199 ВЛ 110 кВ Горьковская- Исаковская (С-127). При несоответствии сопротивлений заземляющих устройств на опоре № 199 ВЛ 110 кВ Горьковская- Исаковская (С-127) нормативным значениям, установить дополнительные заземлители. Ответственное лицо: Мелехин Ю.С. 03.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Горьковская- Исаковская (С-127). Ответственное лицо: Мелехин Ю.С. 02.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Запланировать замену поврежденного изолятора в гирлянде фазы "В" на опоре № 199 ВЛ 110 кВ Горьковская- Исаковская (С-127) при выполнении замены изолятора выполнить чистку изоляции фаз "А", "В", "С" на опоре № 199 ВЛ 110 кВ Горьковская- Исаковская (С-127). Ответственное лицо: Мелехин Ю.С. 30.08.2022 год
357450 | 327 | 2022-07-23 | 17 | 28 | 0.0165 | 2022-07-23 | 18 | 34 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. При порывах ветра произошёл излом и падение ветки на вводной провод потребителя, что привело к короткому замыканию вводного провода потребителя по адресу: Омская область, р.п Черлак ул.Мельникова 125, присоединенного с опоры № 25 ВЛ-0,4 кВ ф.6 от ТП Чк-5-18, в результате чего отключился АВ-0,4 кВ ф.6 от ТП Чк-5-18. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.6 от ТП-ЧК-5-18. Ответственное лицо: Клочихин А.В. 02.08.2022 год
357450 | 329 | 2022-07-22 | 11 | 30 | 0.012299 | 2022-07-22 | 12 | 11 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате короткого замыкания в щите учёта потребителя по адресу: Омская область, д. Ольховка ул. Молодёжная. д. 10, кв 2, присоединенного с опоры № 17 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП ЮП-7-3, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП ЮП-7-3. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-ЮП-7-3 Ответственное лицо: Клочихин А.В. 29.07.2022 год
357453 | 308 | 2022-07-23 | 18 | 12 | 0.0064997 | 2022-07-23 | 19 | 2 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошла разрегулировка стрелы провеса проводов в пролёте опор №19-1/20 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Нз-6-2, что привело к кратковременному схлёсту между проводами. 4.12 Разрегулировка стрелы провеса проводов в пролёте опор №19-1/20 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Нз-6-9 с последующим кратковременным схлёстом между ними. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса на ВЛ-0,4 кВ от ТП-Нз-6-2 ф.1, Пролет: Опора № 19-1 - Опора № 20 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролёте опор №19-1/20 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Нз-6-2. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Муромцевского РЭС Колченко Геннадий Александрович 31.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ф.1 от ТП-Нз-6-2 Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Муромцевского РЭС Колченко Геннадий Александрович 25.07.2022 год
357450 | 330 | 2022-07-22 | 19 | 55 | 0.001125 | 2022-07-22 | 20 | 22 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате перекрытия 3-фазного ввода на траверсе потребителя база (животноводство) присоединенного от опоры №8 ВЛ-0,4 кВ ф.1 КТП-10/0,4 кВ «Кп-2-8» по адресу Омская область, Горьковский район, с. Исаевка, ул. Зелёная (животноводство), произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 КТП-10/0,4 кВ «Кп-2-8». | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ "Кп-2-8". Ответственное лицо: Семерун С.А. 29.07.2022 год
357450 | 331 | 2022-07-23 | 15 | 55 |  | 2022-07-23 | 15 | 55 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии, при прохождении грозового фронта, произошло электродуговое перекрытие поддерживающей изолирующей подвески фазы "А" на опоре № 30 ВЛ 110 кВ Русская Поляна - Южная (С-92) с разрушением одного из восьми изоляторов. 4.11 В результате прямого удара молнии произошло электродуговое перекрытие поддерживающей изолирующей подвески фазы "А" опоры № 30 ВЛ 110 кВ Русская Поляна - Южная (С-92), с разрушением одного из восьми изоляторов. Видны следы перекрытия электрической дугой на траверсе. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение одного из восьми изоляторов фазы "А" на ВЛ-110 кВ Русская Поляна - Южная (С-92), Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства на опоре № 30 ВЛ-110 кВ Русская Поляна - Южная (С-92), при несоответствии сопротивлений заземляющих устройств на опоре № 30 ВЛ-110 кВ Русская Поляна - Южная (С-92) нормативным значениям, установить дополнительные заземлители. Ответственное лицо: Иманкулов Р.Ж. 05.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-110 кВ Русская Поляна - Южная (С-92). Ответственное лицо: Иманкулов Р.Ж. 01.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Запланировать замену дефектного изолятора в поддерживающей изолирующей подвеске фазы "А" на опоре № 30 ВЛ-110 кВ Русская Поляна - Южная (С-92), при замене изолятора произвести проверку мест крепления грозотроса к телу опоры и выполнить замер переходного сопротивления металлосвязи между грозозащитным тросом и заземляющим устройством. Ответственное лицо: Иманкулов Р.Ж. 31.08.2022 год
357450 | 332 | 2022-07-23 | 19 | 40 | 0.0175 | 2022-07-23 | 20 | 50 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате короткого замыкания ввода потребителя по адресу: Омская область, с.Красный Октябрь, ул. Целинная, д. 10, кв. 1, присоединенного с опоры № 25 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП КО-7-10 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП КО-7-10. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-КО-7-10. Ответственное лицо: Клочихин А.В. 04.08.2022 год
357450 | 333 | 2022-07-23 | 19 | 44 | 0.019999 | 2022-07-23 | 21 | 4 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате замыкание кабельного ввода 0,4 кВ потребителя подключенного с опоры № 31 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП ЮЖ-1-11 по адресу Омская обл., Павлоградский район, с. Южное, ул. Рабочая 34, привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП ЮЖ-1-11. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП ЮЖ-1-11. Ответственное лицо: Червяков Ю.Ю. 05.08.2022 год
357450 | 334 | 2022-07-23 | 19 | 50 | 0.035666 | 2022-07-23 | 21 | 37 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. При замыкании кабельного ввода потребителя 0,4 кВ по адресу Омская область, Павлоградский р-он , с. Южное, ул. Рабочая 52, присоединенного с опоры № 6 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП ЮЖ-1-6, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.3 от ТП ЮЖ-1-6. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП ЮЖ-1-6. Ответственное лицо: Червяков Ю.Ю. 05.08.2022 год
357450 | 335 | 2022-07-23 | 20 | 52 | 0.071469 | 2022-07-23 | 21 | 59 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. В результате короткого замыкания в щите учета потребителя по адресу: Омская обл., Нововаршавский район, р.п. Нововаршавка, ул. Варшавская д.16, подключенного с опоры № 8 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-НВ-8-14, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-НВ-8-14. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-НВ-8-14. Ответственное лицо: Петренко С.Н. 23.07.2022 год
357450 | 336 | 2022-07-24 | 3 | 16 | 0.004833 | 2022-07-24 | 3 | 45 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате короткого замыкания ввода потребителя по адресу: Омская область, д. Михайловка, ул. Гагарина, д. 11, кв. 1, присоединенного с опоры № 7 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Мд-1-11 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП Мд-1-11. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Мд-1-11 Ответственное лицо: Клочихин А.В. 05.08.2022 год
357450 | 337 | 2022-07-24 | 10 | 57 | 0.021584 | 2022-07-24 | 11 | 34 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате короткого замыкания вводного провода потребителя по адресу: Омская область, д. Кузнецвока ул. Центральная д. 15, присоединенного с опоры № 35 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП Тт-3-5 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП Тт-3-5. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Тт-3-5 Ответственное лицо: Клочихин А.В. 05.08.2022 год
357451 | 710 | 2022-07-22 | 8 | 10 | 0.0008334 | 2022-07-22 | 8 | 35 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя. Причиной послужило повреждение ввода в дом по адресу Омская область, Любинский район, п. Лесное, ул. Луговая д.6 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ 7ОР-11 Ответственное лицо: Богданов Илья Владимирович 25.08.2022 год
357451 | 711 | 2022-07-23 | 19 | 11 | 0.00347 | 2022-07-23 | 19 | 17 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя. Причиной послужил схлест проводов на вводе потребителя по адресу: р.п. Шербакуль ул. 60 лет ВЛКСМ д.15. От возникшего короткого замыкания отключился АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 10/0,4кВ 2Цр-11. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ 2Цр-11. Ответственное лицо: Скляренко Юрий Валерьевич 18.08.2022 год
357451 | 712 | 2022-07-24 | 1 | 11 |  | 2022-07-24 | 1 | 11 | 3.4.7.3 Несмотря на то, что персоналом СВЛ своевременно выполнялись все предусмотренные технической документацией мероприятия (плановый осмотр линии производился 20.12.2021, техническое освидетельствование линии производилось 31.07.2019, верховой осмотр производился 20.06.2019) не удалось своевременно выявить и устранить загрязнение изоляции гирлянды изолирующей подвески фазы "А" на опоре № 46 ВЛ 110 кВ Сельская - Тумановская с отпайкой на ПС Птичья (С-120). 4.12 Обслуживание и ремонт ВЛ не обеспечили своевременное выявление и устранение загрязнения изоляции гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №46 ВЛ 110 кВ Сельская - Тумановская с отпайкой на ПС Птичья (С-120), что привело к перекрытию гирлянды изоляторов с разрушением 1 из 9 изоляторов марки ПС-6А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение 1 из 9 изоляторов на опоре №46 на ВЛ 110 кВ Сельская – Тумановка (С-120), Опора анк.ж/б.УБ110-1 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Сельская - Тумановская с отпайкой на ПС Птичья (С-120) Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 12.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замер контура сопротивления опоры № 46 на ВЛ 110 кВ Сельская - Тумановская с отпайкой на ПС Птичья (С-120). При несоответствии сопротивлений заземляющих устройств на опоре № 46 на ВЛ 110 кВ Сельская - Тумановская с отпайкой на ПС Птичья (С-120) нормативным значениям, установить дополнительные заземлители. Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 12.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в план технического обслуживания замену дефектного изолятора на опоре № 46 ВЛ 110 кВ Сельская - Тумановская с отпайкой на ПС Птичья (С-120), при замене изолятора произвести чистку гирлянд изоляторов ф."А", "В", "С". Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 12.08.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Включить в план технического обслуживания верховой осмотр опоры № 46 на ВЛ 110 кВ Сельская - Тумановская с отпайкой на ПС Птичья (С-120). Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 12.08.2022 год
357451 | 713 | 2022-07-24 | 9 | 10 | 0.045832 | 2022-07-24 | 11 | 0 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, н.п. Усть-Заостровка, ул. Лесная, 12. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ 4РЗ-4. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 27.08.2022 год
357451 | 714 | 2022-07-24 | 9 | 32 | 0.0045 | 2022-07-24 | 10 | 2 | 3.4.9.3 Отключение АВ-0,4 кВ ф.1 КТП 10/0,4кВ ТК-7-6 вследствие обрыва оттяжки трубостоя и схлёста ввода 0,4 потребителя : д. Чащино ул. Береговая д.11, ввод от опоры № 6. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ ТК-7-6. Ответственное лицо: Рудковский Владимир Викторович 25.08.2022 год
357451 | 715 | 2022-07-24 | 11 | 40 | 0.083335 | 2022-07-24 | 13 | 20 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя Причиной отключения стало повреждение КЛ-0,4кВ в электроустановки потребителя по адресу Омская область, Омский район, н.п. Усть-Заостровка, ул. Черлакская, 3. | Организационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ 9КС-2. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 27.08.2022 год
357453 | 309 | 2022-07-23 | 1 | 59 | 0.026833 | 2022-07-23 | 4 | 40 | 3.4.8.5 Для безопасного проведения работ по тушению возгорания хозяйственных построек подразделением 60 ПСЧ 12 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Омской области расположенных по адресу: Омская область, Седельниковский район, с. Ново-Уйка, ул. Ворошилова №27, отключена ВЛ 10 кВ ф.3 от ПС 110 Избышева. Очаг возгорания находится вблизи проходящей ВЛ. | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр участка ВЛ 10 кВ ф.3 от ПС 110 Избышева, расположенного вблизи очага возгорания. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Седельниковского РЭС Дубровский Олег Андреевич 01.08.2022 год
357453 | 310 | 2022-07-24 | 19 | 37 | 0.0061831 | 2022-07-24 | 20 | 30 | 3.4.10 В результате массового взлёта стаи птиц произошло нарушение изолирующего воздушного промежутка между проводами в пролёте опор №11-12, что привело к их подхлёсту с возникновением междуфазного короткого замыкания и отключению ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-МБ-7-1. 4.12 В результате массового взлёта стаи птиц произошло нарушение изолирующего воздушного промежутка между проводами в пролёте опор № 11-12 с последующим их подхлёстом с возникновением междуфазного короткого замыкания и отключением ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-МБ-7-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ-0,4 кВ от ТП-МБ-7-1 ф.3, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-МБ-7-1. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Усть-Ишимского РЭС Смолин Виталий Викторович 26.07.2022 год
357451 | 716 | 2022-07-25 | 0 | 48 | 0.06 | 2022-07-25 | 2 | 0 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, н.п. Пушкино, ул. Ленина, 66. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10/0,4кВ 7ПШ-2. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 27.08.2022 год
357451 | 719 | 2022-07-26 | 0 | 12 | 0.0045 | 2022-07-26 | 0 | 30 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, н.п. СНТ Зеленая Падь, ул. Береговая 24. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4кВ 6ПФ-16. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 27.08.2022 год
357453 | 300 | 2022-07-12 | 17 | 46 | 0.018333 | 2022-07-12 | 19 | 36 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошёл наклон опоры №17 выше допустимой нормы и при дальнейшем её наклоне мог произойти схлёст между проводами и отключение ВЛ 0,4кВ ф.2 от ТП Тск-2-13. 4.12 Наклон опоры №13 выше допустимой нормы, что при дальнейшем наклоне мог произойти схлёст между проводами с дальнейшим отключением ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП Тск-2-13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наклон опоры на ВЛ-0,4 кВ от ТП-ТСК-2-13 ф.№2, Опора ПН-1Д | Техническое мероприятие 1 Произвести выправку опоры №17 ВЛ 0,4кВ ф.2 от ТП Тск-2-13. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тевризского РЭС Миселев Иван Петрович 14.07.2022 год
357451 | 687 | 2022-07-13 | 21 | 20 | 0.060669 | 2022-07-13 | 22 | 12 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, н.п. Иртышский, ул. Мира, 11. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4кВ 3ПФ-4. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 18.08.2022 год
357453 | 301 | 2022-07-14 | 1 | 33 | 0.001833 | 2022-07-14 | 1 | 44 | 3.4.9.3 В результате короткого замыкания на вводе между опорой №9 и жилым домом № 28 (баланс потребителя), расположенный по адресу: п. Большеречье, ул. Молодёжная, произошло отключение ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Бр-10-21. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Бр-10-21. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Большереченского РЭС Казачинин Денис Николаевич 18.07.2022 год
357453 | 302 | 2022-07-14 | 4 | 10 | 0.00135 | 2022-07-14 | 4 | 37 | 3.4.12.2 В результате неблагоприятных погодных явлений (порывов ветра до 17 м/сек.) произошло нарушение изолирующего воздушного промежутка между проводами в пролёте опор №6-7 с возникновением межфазного короткого замыкания и отключением ВЛ-0,4 кВ. ф.2 от ТП-Ак-10-5. 4.12 Нарушение изолирующего воздушного промежутка между проводами в пролёте опор № 6-7 с последующим возникновением межфазного короткого замыкания и отключением ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Ак-10-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ-0,4 кВ от ТП-АК-10-5 ф.2, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Ак-10-5. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Усть-Ишимского РЭС Смолин Виталий Викторович 18.07.2022 год
357450 | 309 | 2022-07-14 | 8 | 58 |  | 2022-07-14 | 8 | 58 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии, при прохождении грозового фронта, произошло электродуговое перекрытие поддерживающей изолирующей подвески фазы "С" на опоре № 44А ВЛ 110 кВ Карбышево - Власть Труда (С-90), с разрушением одного из восьми изоляторов. 4.11 В результате прямого удара молнии произошло электродуговое перекрытие поддерживающей изолирующей подвески фазы "С" опоре № 44А ВЛ 110 кВ Карбышево - Власть Труда (С-90), с разрушением одного из восьми изоляторов. Видны следы перекрытия электрической дугой на траверсе. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение одного из восьми изоляторов фазы "С" на ВЛ-110 кВ Карбышево- Власть труда (С-90), Опора пром.ж/б.ПБ110-3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-110 кВ Карбышево- Власть труда (С-90). Ответственное лицо: Иманкулов Р.Ж. 20.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства на опоре № 44А ВЛ-110 кВ Карбышево- Власть труда (С-90). При несоответствии сопротивлений заземляющих устройств на опоре № 44А ВЛ-110 кВ Карбышево- Власть труда (С-90) нормативным значениям, установить дополнительные заземлители. Ответственное лицо: Иманкулов Р.Ж. 25.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Запланировать замену дефектного изолятора в поддерживающей изолирующей подвеске фазы "С" на опоре № 44А ВЛ-110 кВ Карбышево- Власть труда (С-90), при замене изолятора произвести проверку мест крепления грозотроса к телу опоры и выполнить замер переходного сопротивления металлосвязи между грозозащитным тросом и заземляющим устройством. Ответственное лицо: Иманкулов Р.Ж. 25.07.2022 год
357453 | 303 | 2022-07-14 | 18 | 6 | 0.0005167 | 2022-07-14 | 18 | 37 | 3.4.12.3 В результате неблагоприятных погодных явлений (прохождение грозового фронта) произошло атмосферное перенапряжение с отключением ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Ор-9-16. Бригадой Усть-Ишимского участка распределительных сетей произведён внеочередной осмотр ВЛ. По результатам осмотра видимых повреждений электрооборудования не выявлено. 4.12 В результате атмосферного перенапряжения произошло отключение ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Ор-9-16 без повреждения электрооборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Ор-9-16, VN004-00066260 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Ор-9-16. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Усть-Ишимского РЭС Смолин Виталий Викторович 18.07.2022 год
357451 | 689 | 2022-07-14 | 14 | 53 |  | 2022-07-14 | 14 | 53 | 3.4.12.5 В результате пучения грунта в заболоченной местности, произошло падение дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №191-192 ВЛ 110 кВ Омская ТЭЦ-5 - Густафьево с отпайками I цепь (С-101/15). При падении произошло зависание дерева на проводе фазы "А", с последующем его падением на землю, что привело к возникновению однофазного замыкания на землю. Ширина просеки в данном пролете составляет 22 метра, высота упавшего дерева составляет 24 метра.. Срочного ремонта не требуется. 4.12 Падение дерева на провода из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №191-192 ВЛ 110 кВ Омская ТЭЦ-5 - Густафьево с отпайками I цепь (С-101/15) привело к возникновению однофазного замыкания на землю и отключению ВЛ 110 кВ Омская ТЭЦ-5 - Густафьево с отпайками I цепь (С-101/15). При плановом осмотре 26.05.2022 деревьев угрожающих падению на ВЛ не было выявлено. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева извне охранной зоны на ВЛ110кВ ОмскаяТЭЦ-5–Густафьево(С-101/15), Пролет: Опора № 191 - Опора № 192 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Омская ТЭЦ-5 - Густафьево с отпайками I цепь (С-101/15) Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 05.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение ДКР на предмет выявления ОСД угрожающих падению на провода в пролетах опор, проходящих по заболоченной местности на ВЛ 110 кВ Омская ТЭЦ-5 - Густафьево с отпайками I цепь (С-101/15). При выявлении ОСД угрожающих падению на провода ВЛ произвести выпилку. Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 28.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в план технического обслуживания верховой осмотр опоры №191, 192 на ВЛ 110 кВ Омская ТЭЦ-5 - Густафьево с отпайками I цепь (С-101/15). Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 28.10.2022 год
357451 | 690 | 2022-07-14 | 15 | 12 |  | 2022-07-14 | 15 | 12 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта от возникшего атмосферного перенапряжения произошло перекрытие изоляции в натяжной изолирующей подвеске ф. "В" на опоре №13 КВЛ 110 кВ Омская ТЭЦ-3 - Весенняя с отпайками II цепь (С-62). Видны следы перекрытия электрической дугой на траверсе. 4.12 В результате прямого удара молнии произошло электродуговое перекрытие изолирующей подвески ф. "В" на опоре №13 КВЛ 110 кВ Омская ТЭЦ-3 - Весенняя с отпайками II цепь (С-62) с разрушением 1 из 9 изоляторов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение 1 из 9 изоляторов на КВЛ 110 кВ Омская ТЭЦ-3–Весенняя (С-62), Пролет: Опора № 13 - Опора № 14 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр КВЛ 110 кВ Омская ТЭЦ-3 - Весенняя с отпайками II цепь (С-62) Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 12.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства на опоре №13 КВЛ 110 кВ Омская ТЭЦ-3 - Весенняя с отпайками II цепь (С-62). При несоответствии сопротивлений заземляющих устройств на опоре №13 КВЛ 110 кВ Омская ТЭЦ-3 - Весенняя с отпайками II цепь (С-62) нормативным значениям, установить дополнительные заземлители. Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 28.10.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить верховой осмотр поры №13 КВЛ 110 кВ Омская ТЭЦ-3 - Весенняя с отпайками II цепь (С-62). Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 28.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в план технического обслуживания замену дефектного изолятора на опоре №13 КВЛ 110 кВ Омская ТЭЦ-3 - Весенняя с отпайками II цепь (С-62). Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 28.10.2022 год
357450 | 310 | 2022-07-14 | 17 | 45 | 0.0035 | 2022-07-14 | 18 | 6 | 3.4.12.3 В результате атмосферного перенапряжения, при прохождении грозового фронта произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.3 от ТП Тм-3-3. 4.4 В результате грозового перенапряжения в сети 0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-ТМ-3-3 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.3 от ТП-ТМ-3-3 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грозовые перенапряжения на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-ТМ-3-3, опора П1к | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-ТМ-3-3. Ответственное лицо: Блинт В.Г. 21.07.2022 год
357450 | 311 | 2022-07-14 | 21 | 34 | 0.034416 | 2022-07-14 | 22 | 33 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате повреждения вводного провода потребителя по адресу: Омская область, Кормиловский район, д. Борки, ул. Космическая д. 14, подключенного с опоры № 3 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-НК-12-6, произошло короткое замыкание с отключением АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП-НК-12-6. | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-НК-12-6 Ответственное лицо: Гулидов Н.Н. 14.07.2022 год
357451 | 691 | 2022-07-14 | 16 | 49 |  | 2022-07-14 | 16 | 49 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта возникли атмосферные перенапряжения на разноименных фазах ВЛ-10 кВ ф.6 от ПС 110 кВ Птицефабрика. 4.12 Атмосферное перенапряжение привело к срабатыванию защиты и отключению В-10 кВ ф.6 от ПС 110 кВ Птицефабрика. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения на Пф-6_Иртышский, Пролет: Опора № 27 - Опора № 28 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.6 от ПС 110 кВ Птицефабрика. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 20.08.2022 год
357451 | 692 | 2022-07-14 | 17 | 34 | 0.093331 | 2022-07-14 | 18 | 54 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, н.п. Иртышский, ул. Кленовая 24. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4кВ 6ПФ-19. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 20.08.2022 год
357451 | 693 | 2022-07-14 | 18 | 35 | 0.08333 | 2022-07-14 | 19 | 25 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, н.п. Ростовка, ул. Мира, 43. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ 14БР-16. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 20.08.2022 год
357451 | 694 | 2022-07-14 | 20 | 10 | 0.020004 | 2022-07-14 | 20 | 20 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя Повреждение за ОП БР-14-5 (баланс потребителя СНТ «Птицевод-1»). | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 ф. 14 от ПС 110 кВ Бройлерная. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 20.08.2022 год
357451 | 695 | 2022-07-14 | 20 | 27 | 0.0135 | 2022-07-14 | 20 | 54 | 3.4.9.3 Отключение АВ-0,4кВ ф.2 ТП 10/0,4кВ 6СК-11 вследствие неисправности вводного кабеля в жилой дом по адресу: д. Алексеевка, улица Труда дом 44. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ 6СК-11. Ответственное лицо: Петров Александр Иванович 20.08.2022 год
357453 | 304 | 2022-07-15 | 2 | 8 | 0.0008666 | 2022-07-15 | 2 | 34 | 3.4.12.3 В результате неблагоприятных погодных явлений (прохождение грозового фронта) произошло атмосферное перенапряжение с отключением ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Ор-8-10. Бригадой Усть-Ишимского участка распределительных сетей произведён внеочередной осмотр ВЛ. По результатам осмотра видимых повреждений электрооборудования не выявлено. 4.12 В результате атмосферного перенапряжения произошло отключение ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Ор-8-10 без повреждения электрооборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Ор-8-10, VN004-00066248 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Ор-8-10. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Усть-Ишимского РЭС Смолин Виталий Викторович 18.07.2022 год
357450 | 312 | 2022-07-15 | 11 | 34 | 0.010667 | 2022-07-15 | 12 | 38 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате повреждения вводного провода потребителя по адресу: Омская область, р.п. Кормиловка, ул. Речная д. 2 кв.1, подключенного с опоры № 8 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-НК-7-21, произошло короткое замыкание с отключением АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-НК-7-21. | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-НК-7-21 Ответственное лицо: Гулидов Н.Н. 21.07.2022 год
357451 | 697 | 2022-07-15 | 10 | 31 | 0.0114 | 2022-07-15 | 11 | 28 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя Причиной отключения стало короткое замыкание на вводе потребителя по адресу Омская область, с. Оглухино ул. Набережная, ГРС | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП 10/0,4кВ 7КР-7. Ответственное лицо: Коновалов Николай Николаевич 18.08.2022 год
357451 | 698 | 2022-07-16 | 9 | 21 | 0.026334 | 2022-07-16 | 10 | 40 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, н.п. Серебряковка, ул. Центральная, 4. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ 7КН-2. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 20.08.2022 год
357451 | 699 | 2022-07-16 | 11 | 14 | 0.055415 | 2022-07-16 | 12 | 49 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, н.п. Октябрьский, ул. Центральная, 9. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4кВ 2ГФ-4. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 20.08.2022 год
357451 | 700 | 2022-07-16 | 16 | 49 | 0.0097336 | 2022-07-16 | 18 | 2 | 3.4.7.3 В следствие длительного срока эксплуатации произошел излом и обрыв вязки провода ф. "В" на опоре №1/3 ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП 10/0,4кВ 1Щр-4. 4.1 Излом и обрыв вязки провода ф. "В" на опоре №1/3 привел к провису провода ф. "В" и кратковременному касанию его с проводом ф."С", в результате чего от возникшего межфазного короткого замыкания произошло отключение АВ-0,4кВ ф-1 в ТП 10/0,4кВ 1Щр-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-ЩР-1-4, Опора ПН-2ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену вязки провода фазы "В" на опоре №1/3 ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП 10/0,4кВ 1Щр-4. Ответственное лицо: Гетте Юрий Кенусович 18.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП 10/0,4кВ 1Щр-4. Ответственное лицо: Гетте Юрий Кенусович 18.08.2022 год
357451 | 701 | 2022-07-16 | 19 | 7 | 0.0038664 | 2022-07-16 | 19 | 36 | 3.4.8.1 По причине погрузо-разгрузочных работ спецтехникой на ГРС в пролете опор № 5/2-5/3 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ 7КР-7 произошел подхлест проводов с возникновением межфазного короткого замыкания. 4.4 Межфазное короткое замыкание привело к отключению АВ-0,4кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ 7КР-7 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подхлест проводов на ВЛ-0,4 ф.2от ТП-7КР-7, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП 10/0,4кВ 7КР-7. Ответственное лицо: Коновалов Николай Николаевич 18.08.2022 год
357451 | 702 | 2022-07-17 | 19 | 53 |  | 2022-07-17 | 19 | 53 | 3.4.7.3 Несмотря на то, что персоналом СВЛ своевременно выполнялись все предусмотренные технической документацией мероприятия (плановый осмотр линии производился 20.12.2021, техническое освидетельствование линии производилось 31.07.2019, верховой осмотр производился 20.06.2019) не удалось своевременно выявить и устранить естественное загрязнение изоляции гирлянды изолирующей подвески фазы "С" на опоре № 52 ВЛ 110 кВ Тюкалинская - Атрачи (С-37). 4.12 В результате естественного загрязнения изоляции гирлянды изоляторов фазы"С" на опоре №52 ВЛ 110 кВ Тюкалинская - Атрачи (С-37) произошло поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов с разрушением одного из восьми изоляторов марки ПС-70, видны следы перекрытия на траверсе. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение 1 из 8 изоляторов в гирлянде ф. "С" на ВЛ 110 кВ Тюкалинская - Атрачи (С-37), Пролет: Опора № 52 - Опора № 53 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Тюкалинская - Атрачи (С-37) Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 05.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опоре № 52 на ВЛ 110 кВ Тюкалинская - Атрачи (С-37). При несоответствии сопротивлений заземляющих устройств на опоре № 52 на ВЛ 110 кВ Тюкалинская - Атрачи (С-37) нормативным значениям, установить дополнительные заземлители Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 05.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в план технического обслуживания замену дефектного изолятора на опоре № 52 на ВЛ 110 кВ Тюкалинская - Атрачи (С-37), при замене изолятора произвести чистку изоляции фаз "А", "В", "С" на опоре № 52 на ВЛ 110 кВ Тюкалинская - Атрачи (С-37). Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 05.08.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Включить в план технического обслуживания верховой осмотр опоры № 52 на ВЛ 110 кВ Тюкалинская - Атрачи (С-37). Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 05.08.2022 год
357450 | 313 | 2022-07-16 | 6 | 53 |  | 2022-07-16 | 6 | 53 | 3.4.7.3 Выполняемые в соответствии с требованиями нормативных документов техническое обслуживание и ремонт оборудования ПС не обеспечили своевременное выявление дефектов изоляции, возникающих в условиях эксплуатации, что привело к межвитковому замыканию вторичной обмотки ТТ-10 кВ фазы "А" в ячейке В-10 1Т ПС 110 кВ Татарская. 4.12 В процессе эксплуатации произошло естественное старение изоляции вторичной обмотки ТТ-10 кВ в ячейке В-10 1Т ПС 110 кВ Татарская, что привело к возникновению межвиткового замыкания. При возникновении внешнего КЗ на стороне 10 кВ произошло искажение вторичного тока трансформатора тока 10 кВ 1Т, что привело к нарушению баланса магнитных потоков от вторичных токов трансформаторов тока 110 кВ и 10 кВ. Появившийся вследствие этого повышенный ток небаланса привел к излишнему неправильному срабатыванию ДЗТ 1Т. При этом произошло включение КЗ-110 1Т, отключение ОД-110 1Т, отключение трансформатора 1Т ПС 110 кВ Татарская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение вторичной обмотки на ПС "Татарская" 110/10, ТТ литой ТВЛМ-10 400/5 0,5 ф.А | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр оборудования ПС 110 кВ Татарская. Ответственное лицо: Савинков А.В. 29.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеочередною проверку В-10 1Т объеме "В" ПС 110 кВ Татарская. Ответственное лицо: Савинков А.В. 29.07.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить замену ТТ-10 кВ фазы "А" В-10 1Т ПС 110 кВ Татарская. Ответственное лицо: Клочихин А.В. 25.08.2022 год
357450 | 314 | 2022-07-16 | 4 | 52 |  | 2022-07-16 | 4 | 52 | 3.4.7.3 Несмотря на то, что персоналом СВЛ своевременно выполнялись все предусмотренные технической документацией мероприятия, не удалось своевременно выявить и устранить естественное загрязнение изоляции гирлянды изолирующей подвеске фазы "В" на опоре № 132 ВЛ 110 кВ Лузино - Стрела с отпайками (С-65). 4.12 В результате естественного загрязнения изоляции гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 132 ВЛ 110 кВ Лузино - Стрела с отпайками (С-65) произошло поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов с разрушением одного из восьми изоляторов марки ПС-70Е, видны следы перекрытия на траверсе. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушением одного из восьми изоляторов фазы "В" на ВЛ-110 кВ Лузино - Стрела (С-65), Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опоре № 132 ВЛ 110 кВ Лузино-Стрела (65). При несоответствии сопротивлений заземляющих устройств на опоре № 132 ВЛ 110 кВ Лузино-Стрела (65) нормативным значениям, установить дополнительные заземлители. Ответственное лицо: Иманкулов Р.Ж. 29.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Лузино - Стрела с отпайками (С-65). Ответственное лицо: Иманкулов Р.Ж. 29.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Запланировать замену дефектного изолятора в поддерживающей изолирующей подвеске фазы «В» на опоре № 132 ВЛ 110 кВ Лузино - Стрела с отпайками (С-65), при замене изолятора произвести чистку изоляции фаз "А", "В", "С" на опоре № 132 ВЛ 110 кВ Лузино - Стрела с отпайками (С-65). Ответственное лицо: Иманкулов Р.Ж. 01.08.2022 год
357450 | 315 | 2022-07-17 | 10 | 47 | 0.063 | 2022-07-17 | 11 | 50 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате повреждения вводного провода потребителя по адресу: Омская область, Кормиловский район, д. Байкал, ул. Мичурина д. 7, подключенного с опоры № 46 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Д-1-5, произошло короткое замыкание с отключением АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Д-1-5 | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Д-1-5 Ответственное лицо: Гулидов Н.Н. 17.07.2022 год
357453 | 305 | 2022-07-18 | 16 | 8 | 0.002975 | 2022-07-18 | 18 | 7 | 3.4.9.3 В результате замыкания вводного кабеля в трубостое (баланс потребителя) жилого дома №5, расположенного по адресу: с. Бергамак, ул. Молодежная, произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Мр-22-28. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ф.2 от ТП-Мр-22-28. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Муромцевского РЭС Колченко Геннадий Александрович. 20.07.2022 год
357451 | 704 | 2022-07-18 | 18 | 3 | 0.125 | 2022-07-18 | 18 | 18 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло снижение изоляционных свойств концевой муфты КЛ-10кВ ф.735 от ПС 110кВ Сибзавод. 4.12 Снижение изоляционных свойств концевой муфты КЛ-10кВ ф.735 от ПС 110кВ Сибзавод привело к ее пробою кабеля с возникновением межфазного короткого замыкания, что стало причиной отключения В-10кВ 2Т 3сш на ПС 110кВ Сибзавод действием дуговой защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой концевой муфты КЛ на КЛ-10 кВ ф.735 ГПП ЗРУ-10 ПС Сибзавод, ААБл-10 3х185 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередные высоковольтные испытания КЛ-10кВ ф.735 от ПС 110кВ Сибзавод. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 26.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести ремонтные работы по установке концевой муфты на участке КЛ-10кВ ф.735 от ПС 110кВ Сибзавод. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 26.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр трассы КЛ-10кВ ф.735 от ПС 110кВ Сибзавод. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 26.08.2022 год
357453 | 306 | 2022-07-19 | 0 | 14 | 0.0159 | 2022-07-19 | 1 | 14 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошла разрегулировка стрелы провеса проводов в пролёте опор №28-29 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Кд-4-9, что привело к кратковременному схлёсту между проводами. 4.12 Разрегулировка стрелы провеса проводов в пролёте опор №28-29 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Кд-4-9 с последующим кратковременным схлёстом между ними. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса на ВЛ-0,4 кВ от ТП-Кд-4-9 ф.1, Пролет: Опора № 28 - Опора № 29 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролёте опор №28-29 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Кд-4-9. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Муромцевского РЭС Колченко Геннадий Александрович 31.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ф.1 от ТП-Кд-4-9. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Муромцевского РЭС Колченко Геннадий Александрович 20.07.2022 год
357453 | 307 | 2022-07-19 | 0 | 48 | 0.0043399 | 2022-07-19 | 1 | 50 | 3.4.9.3 В результате замыкания вводного кабеля в трубостое (баланс потребителя) жилого дома №10, расположенного по адресу: д. Большекрасноярка, ул. Мордовская, произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Нз-16-3. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ф.1 от ТП-Нз-16-3. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Муромцевского РЭС Колченко Геннадий Александрович. 20.07.2022 год
357450 | 316 | 2022-07-19 | 5 | 55 |  | 2022-07-19 | 5 | 55 | 3.4.7.3 Несмотря на то, что персоналом СВЛ своевременно выполнялись все предусмотренные технической документацией мероприятия, не удалось своевременно выявить и устранить естественное загрязнение изоляции гирлянды изолирующей подвеске фазы "В" на опоре № 86 ВЛ 110 кВ Коммунист - Черлак (С-160). 4.12 В результате естественного загрязнения изоляции гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 86 ВЛ 110 кВ Коммунист - Черлак (С-160) произошло поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов с разрушением одного из семи изоляторов марки ПС-70Е, видны следы перекрытия на траверсе. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение одного из семи изоляторов фазы "В" на ВЛ-110 кВ Коммунист - Черлакская (С-160), Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства на опоре № 86 ВЛ 110 кВ Коммунист-Черлак (С-160). При несоответствии сопротивлений заземляющих устройств на опоре № 86 ВЛ 110 кВ Коммунист-Черлак (С-160) нормативным значениям, установить дополнительные заземлители Ответственное лицо: Мелехин Ю.С. 29.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Коммунист-Черлак (С-160) Ответственное лицо: Мелехин Ю.С. 29.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Запланировать замену поврежденного изолятора в гирлянде фазы "В" на опоре № 86 ВЛ 110 кВ Коммунист-Черлак (С-160) при выполнении замены изолятора выполнить чистку изоляции фаз "А", "В", "С" на опоре № 86 ВЛ 110 кВ Коммунист-Черлак (С-160). Ответственное лицо: Мелехин Ю.С. 30.09.2022 год
357450 | 317 | 2022-07-20 | 17 | 15 | 0.035468 | 2022-07-20 | 18 | 31 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. В результате короткого замыкания в щите учета потребителя по адресу: Омская обл., Нововаршавский район, п. Ермак ул. Зорина. д.2, подключенного с опоры № 6 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Си-1-10, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Си-1-10. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Си-1-10. Ответственное лицо: Петренко С.Н. 29.07.2022 год
357453 | 297 | 2022-07-05 | 20 | 30 | 0.001833 | 2022-07-05 | 20 | 41 | 3.4.9.3 В результате короткого замыкания на вводе между опорой №7 и жилым домом №6 (баланс потребителя), расположенный по адресу: с. Красный Яр, ул. Зелёная, произошло отключение ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-Тк-6-6 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-Тк-6-6. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Большереченского РЭС Казачинин Денис Николаевич 11.07.2022 год
357453 | 298 | 2022-07-06 | 21 | 32 | 0.006 | 2022-07-06 | 22 | 8 | 3.4.9.3 В результате замыкания кабеля на опоре №13 в жилой дом №10 А ( баланс потребителя), расположенный по адресу: д.Баслы, ул. Придорожная, произошло отключения ВЛ-0.4кВ ф.2 от ТП-Бу-3-16 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0.4кВ ф.2 от ТП-Бу-3-16. Ответственное лицо: Начальник Большеуковского РЭС Харьков Василий Викторович 11.07.2022 год
357451 | 667 | 2022-07-06 | 20 | 23 | 0.0245 | 2022-07-06 | 20 | 44 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, н.п. Нижняя Ильинка ул. Средняя, 33. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-6/0,4кВ 25. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 08.08.2022 год
357451 | 668 | 2022-07-06 | 22 | 33 | 0.0095825 | 2022-07-06 | 22 | 56 | 3.4.9.3 Отключение АВ-0,4 кВ ф.1 КТП 10/0,4кВ М-5-5 вследствие повреждения в трубостое потребителя по адресу: д. Ильинка ул.Центральная 38, ввод от опоры № 43. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ М-5-5. Ответственное лицо: Рудковский Владимир Викторович 07.08.2022 год
357450 | 303 | 2022-07-06 | 18 | 10 | 0.64998 | 2022-07-06 | 19 | 15 | 3.4.9.3 При прохождении грозового фронта произошел излом и падение ветки дерева из вне охранной зоны на спуск КТП Г-21-16 (баланс потребителя ООО«ЭКО СЕРВИС». 4.12 В результате межфазного перекрытия мокрой веткой дерева на спуске КТП Г-21-16 (баланс потребителя ООО«ЭКО СЕРВИС», произошло отключение ВЛ 10 кВ Г-21 от ПС 110 кВ Горьковская действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: межфазное перекрытие спуска КТП на Г-21_р.п. Горьковское, Спуск от ОП.106 ТП Г-21-16 Н/Б ОЭ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ Г-21 от ПС 110 кВ Горьковская. Ответственное лицо: Семерун С.А. 14.07.2022 год
357450 | 304 | 2022-07-06 | 23 | 12 | 0.0070005 | 2022-07-06 | 23 | 40 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате повреждения вводного провода потребителя по адресу: Омская область, р.п. Кормиловка, ул. Фрунзе д. № 100 подключенного с опоры № 12В ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-НК-7-14, произошло короткое замыкание с отключением АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-НК-7-14. | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-НК-7-14. Ответственное лицо: Гулидов Н.Н. 15.07.2022 год
357450 | 305 | 2022-07-07 | 0 | 22 | 0.003833 | 2022-07-07 | 0 | 45 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате повреждения вводного провода потребителя по адресу: Омская область, Кормиловский район, с. Юрьево, ул. Набережная д. 12, подключенного с опоры № 24 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Кц-1-6, произошло короткое замыкание с отключением АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Кц-1-6. | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Кц-1-6 Ответственное лицо: Гулидов Н.Н. 14.07.2022 год
357451 | 673 | 2022-07-07 | 19 | 3 | 0.008334 | 2022-07-07 | 19 | 28 | 3.4.9.3 Отключение АВ-0,4 кВ ф.2 КТП 10/0,4кВ ТК-2-1 вследствие обрыва оттяжки трубостоя и схлёста ввода 0,4 потребителя : г.Тюкалинск ул.Дорожная 12, ввод от опоры № 7. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ ТК-2-1. Ответственное лицо: Рудковский Владимир Викторович 08.08.2022 год
357450 | 306 | 2022-07-07 | 6 | 55 |  | 2022-07-07 | 6 | 55 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефекта, заключающегося в снижении изоляционных характеристик полимерного изолятора фазы «В» на опоре № 24 ВЛ 110 кВ Лузино – Стрела с отпайками (С-65), что привело к перекрытию полимерного изолятора. 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефекта в цепях напряжения 1 и 2 комплектов резервных защит ВЛ 110 кВ Лузино – Стрела с отпайками (ДЗ, ТЗНП, МФТО, МТЗ) (БЭМП-ДТЗ.01) ПС 110 кВ Стрела, заключающегося в нарушении электрического контакта на клемме 8 панели ТН-110 2сш на ПС 110 кВ Стрела. 4.12 Нарушение электрической изоляции, связанное с повреждением защитного слоя и проникновением влаги внутрь полимерного изолятора фазы «В» на опоре № 24 ВЛ 110 кВ Лузино – Стрела с отпайками (С-65), в результате чего произошло перекрытие полимерного изолятора с возникновением КЗ и отключением ВЛ 110 кВ Лузино – Стрела с отпайками (С-65) действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение полимерного изолятора фазы "В" на ВЛ-110 кВ Лузино - Стрела (С-65), Опора пром.ж/б.ПБ110-1 4.13 Нарушение электрического контакта на клемме 8 панели ТН-110 2сш на ПС 110 кВ Стрела, произошедшее вследствие заклинивания резьбового соединения зажимного винта испытательной (разборной) клеммы из-за ржавчины, в результате чего произошло исчезновение «0» цепей напряжения от ТН-110 2сш в 1 и 2 комплектах резервных защит ВЛ 110 кВ Лузино – Стрела с отпайками (ДЗ, ТЗНП, МФТО, МТЗ) (БЭМП-ДТЗ.01), приведшее к отказу в срабатывании разрешающего реле мощности нулевой последовательности и, как следствие, к отказу 3 ст. ТЗНП в 1 и 2 комплектах резервных защит ВЛ 110 кВ Лузино - Стрела с отпайками (ДЗ, ТЗНП, МФТО, МТЗ) (БЭМП-ДТЗ.01) на ПС 110 кВ Стрела. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв резьбового соединения на испытательной (разборной) клемме на ПС "Стрела" 110/10, Набор. панель ТН | Техническое мероприятие 1 Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опоре № 24 ВЛ 110 кВ Лузино – Стрела с отпайками (С-65). При несоответствии сопротивлений заземляющих устройств нормативным значениям, установить дополнительные заземлители. Ответственное лицо: Иманкулов Р.Ж. 05.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Лузино – Стрела с отпайками (С-65). По результатам осмотра разработать план-график устранения выявленных замечаний. Ответственное лицо: Иманкулов Р.Ж. 05.08.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить проверку места крепления грозотроса к телу опоры № 24 ВЛ 110 кВ Лузино – Стрела с отпайками (С-65) и провести замер переходного сопротивления металлосвязи между грозозащитным тросом и заземляющим устройством, с устранением выявленных замечаний Ответственное лицо: Иманкулов Р.Ж. 15.09.2022 годТехническое мероприятие 4 С использованием осциллограмм с терминалов устройств РЗА выполнить проверку правильности подключения цепей напряжения к устройствам РЗА, установленным на ПС 110 кВ Сосновская по титулу «Реконструкции ПС 110/35/10 кВ Сосновская с установкой секционного выключателя» (аналогичным устройствам РЗА, установленным на ПС 110 кВ Стрела по указанному титулу): - 1 комплекту резервных защит ВЛ 110 кВ Сосновская – Одесская (ДЗ, ТЗНП, МФТО, МТЗ) (БЭМП-ДТЗ.01); - 2 комплекту резервных защит ВЛ 110 кВ Сосновская – Одесская (ДЗ, ТЗНП, МФТО, МТЗ) (БЭМП-ДТЗ.01); - 1 комплекту резервных защит ВЛ 110 кВ Азово – Сосновская (ДЗ, ТЗНП, МФТО, МТЗ) (БЭМП-ДТЗ.01); - 2 комплекту резервных защит ВЛ 110 кВ Азово – Сосновская (ДЗ, ТЗНП, МФТО, МТЗ) (БЭМП-ДТЗ.01). По результатам проверки устранить выявленные замечания Ответственное лицо: Савинков А.В. 15.09.2022 годТехническое мероприятие 5 Выполнить изменение параметров настройки пуска внутренних осциллографов 1 и 2 комплектов резервных защит ВЛ 110 кВ Лузино – Стрела с отпайками (ДЗ, ТЗНП, МФТО, МТЗ) на ПС 110 кВ Стрела, в части реализации их пуска от пусковых органов функций РЗ. Ответственное лицо: Савинков А.В. 15.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить выверку и актуализацию исполнительной схемы цепей переменного тока и напряжения 1 и 2 комплектов резервных защит ВЛ 110 кВ Лузино – Стрела с отпайками (ДЗ, ТЗНП, МФТО, МТЗ) (БЭМП-ДТЗ.01) на ПС 110 кВ Стрела Ответственное лицо: Савинков А.В. 15.09.2022 год
357453 | 299 | 2022-07-09 | 11 | 22 | 0.00165 | 2022-07-09 | 11 | 31 | 3.4.9.3 В результате короткого замыкания на вводе между опорой №5 и жилым домом № 73 (баланс потребителя), расположенный по адресу: с. Такмык, ул. Ленина, произошло отключение ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Тк-11-1. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Тк-11-1. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Большереченского РЭС Казачинин Денис Николаевич 11.07.2022 год
357451 | 677 | 2022-07-09 | 14 | 55 | 0.0004998 | 2022-07-09 | 15 | 0 | 3.4.10 В результате скопления птиц на вводе в здании насосной при их взлете произошёл подхлест проводов фазы "А" и "В" ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП 10/0,4кВ 2ОГ-7. 4.4 Подхлёст проводов ф. "А" и "В" на вводе в здание насосной ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП 10/0,4кВ 2ОГ-7 стал причиной возникновения межфазного замыкания и отключению АВ-0,4кВ ф.2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: подхлест проводов в результате воздействия птиц. на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП - ОГ-2-7, Пролет от КТП до ВРУ 0,4 кВ | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ фидер №2 от КТП 10/0,4 кВ 2ОГ-7. Ответственное лицо: Бойко Александр Борисович 14.08.2022 год
357451 | 678 | 2022-07-10 | 9 | 41 | 0.4275 | 2022-07-10 | 10 | 38 | 3.4.10 В результате перекрытия птицей изоляторов двух фаз «В» и «С» на оп. 48 произошло возникновение межфазного замыкания на ВЛ-10кВ ф.6 от ПС 110 кВ Новомарьяновка. 4.4 В результате межфазного короткого замыкания произошло срабатывание защиты и отключение В-10кВ ф.6 от ПС 110 кВ Новомарьяновка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазное короткое замыкание привело к отключению ВЛ-10кВ ф.6 от ПС 110 кВ Новомарьяновка. на НМ-11_п Марьяновка-п Степное, Опора ОА10-1 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.6 от ПС 110 кВ Новомарьяновка. Ответственное лицо: Богданов Илья Владимирович 11.08.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Произвести визуальный осмотр состояния изоляторов и линейной арматуры ВЛ-10 кВ ф.6 от ПС 110 кВ Новомарьяновка. Ответственное лицо: Богданов Илья Владимирович 11.08.2022 год
357450 | 307 | 2022-07-09 | 19 | 58 | 0.0325 | 2022-07-09 | 21 | 16 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате короткого замыкания вводного автомата в шкафу учета потребителя по адресу: Омская область, с. Соляное ул. Октябрьская д. 79, присоединенного с опоры № 39 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП Ком-7-1, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП Ком-7-1. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-КОМ-7-1. Ответственное лицо: Клочихин А.В. 19.07.2022 год
357451 | 679 | 2022-07-11 | 10 | 12 | 0.019134 | 2022-07-11 | 11 | 34 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя Причиной отключения стало короткое замыкание на вводе потребителя по адресу Омская область, р.п. Крутинка ул. Ленина 37 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП 10/0,4кВ 2КР-7. Ответственное лицо: Коновалов Николай Николаевич 13.08.2022 год
357451 | 680 | 2022-07-11 | 11 | 46 | 3.6668 | 2022-07-11 | 12 | 41 | 3.4.9.1 В результате повреждения КЛ-10 кВ в смежной электрической сети, под действием токов к.з. произошло отгорание заземлителя оболочки КЛ-10 кВ ф. 733 от ПС 110 кВ Сибзавод. 4.10 Отгорание заземлителя оболочки КЛ-10 кВ ф. 733 от ПС 110 кВ Сибзавод под действием токов к.з. привело к срабатыванию дуговой защиты и отключению 3 с.ш.-10 кВ ПС Сибзавод. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отгорание заземлителя оболочки КЛ на КЛ-10 кВ ф. 733 от ПС 110 кВ Сибзавод | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередные высоковольтные испытания кабеля КЛ-10кВ ф. 733 от ПС 110 кВ Сибзавод Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 15.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести ремонтные работы по восстановлению заземлителя КЛ-10кВ ф. 733 от ПС 110 кВ Сибзавод. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 15.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр трассы КЛ-10кВ ф. 733 от ПС 110 кВ Сибзавод Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 15.08.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Провести внеочередной осмотр 3 с.ш.-10 кВ и присоединений 3 с.ш.-10 кВ ПС 110 кВ Сибзавод Ответственное лицо: Шаповалов Павел Васильевич 15.08.2022 год
357451 | 682 | 2022-07-11 | 13 | 6 |  | 2022-07-11 | 13 | 6 | 3.4.7.3 Несмотря на то, что персоналом СВЛ своевременно выполнялись все предусмотренные технической документацией мероприятия (плановый осмотр линии производился 20.12.2021, техническое освидетельствование линии производилось 31.07.2019, верховой осмотр производился 20.06.2019), не удалось своевременно выявить и устранить естественное загрязнение изоляции гирлянды изолирующей подвески фазы "А" на опоре № 57 ВЛ 110 кВ Тюкалинская - Атрачи (С-37). 4.12 В результате естественного загрязнения изоляции гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 57 ВЛ 110 кВ Тюкалинская - Атрачи (С-37) произошло поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов с разрушением одного из девяти изоляторов марки ПС-70Е, видны следы перекрытия на траверсе. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение 1 из 9 изоляторов на ВЛ 110 кВ Тюкалинская - Атрачи (С-37), Пролет: Опора № 57 - Опора № 58 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Тюкалинская - Атрачи (С-37) Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 05.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замер контура сопротивления опоры № 57 на ВЛ 110 кВ Тюкалинская - Атрачи (С-37). Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 05.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в план технического обслуживания замену дефектного изолятора на опоре № 57 на ВЛ 110 кВ Тюкалинская - Атрачи (С-37), при замене изолятора произвести чистку гирлянд изоляторов ф.А, В, С. Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 05.08.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Включить в план технического обслуживания верховой осмотр опоры № 57 на ВЛ 110 кВ Тюкалинская - Атрачи (С-37), при проведении верхового осмотра произвести чистку гирлянд изоляторов ф.А, В, С. Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 05.08.2022 год
357450 | 308 | 2022-07-11 | 17 | 39 |  | 2022-07-11 | 17 | 39 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии, при прохождении грозового фронта, произошло повреждение крепления грозотроса на опоре № 207 ВЛ 110 кВ Новоуральская - Нововаршавская (С-172). 4.10 В результате прямого удара молнии произошло повреждение крепления грозотроса на опоре № 207 ВЛ 110 кВ Новоуральская - Нововаршавская (С-172), что привело к расцеплению поддерживающей арматуры и падению грозотроса, с последующим однофазным замыканием на землю между фазой "В" и грозотросом, и отключением ВЛ 110 кВ Новоуральская - Нововаршавская (С-172) действием защит. В результате термического воздействия тока КЗ произошло перегорание части жил провода фазы "В" с их последующим расплетением. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв грозотроса с опоры на ВЛ-110 кВ Новоуральск.-Нововарш. (С-172), Опора анк. ж/б.ПУБ35-110-1.1; расплетение провода фазы "В" на ВЛ-110 кВ Новоуральск.-Нововарш. (С-172), Опора анк. ж/б.ПУБ35-110-1.1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Новоуральская - Нововаршавская (С-172). Ответственное лицо: Иманкулов Р.Ж. 22.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Восстановить крепление грозозащитного троса на опоре № 207 ВЛ 110 кВ Новоуральская - Нововаршавская (С-172). Ответственное лицо: Иманкулов Р.Ж. 22.07.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить ремонт провода фазы "В" на опоре № 207 ВЛ 110 кВ Новоуральская - Нововаршавская (С-172). Ответственное лицо: Иманкулов Р.Ж. 22.07.2022 годТехническое мероприятие 4 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства с проверкой металлосвязи между грозотросом и заземляющим устройством на опоре № 207 ВЛ 110 кВ Новоуральская - Нововаршавская (С-172). Ответственное лицо: Иманкулов Р.Ж. 22.07.2022 год
357451 | 654 | 2022-07-01 | 6 | 33 |  | 2022-07-01 | 6 | 33 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская об-ласть, Омский район, н.п. Пушкино, ул. Труда, 19 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.6 от ТП-10/0,4кВ 7ПШ-4. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 04.08.2022 год
357453 | 294 | 2022-07-01 | 11 | 45 | 0.001333 | 2022-07-01 | 11 | 53 | 3.4.9.3 В результате кратковременного схлёста проводов на вводе 0,4 кВ в пролёте между опорой №43 и трубостоем жилого дома №31 (баланс потребителя), расположенного по адресу: д. Ташетканы, ул. Центральная, произошло отключение ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Бш-7-5. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Бш-7-5. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Миселев Иван Петрович 04.07.2022 год
357453 | 295 | 2022-07-02 | 11 | 36 | 0.11083 | 2022-07-02 | 13 | 11 | 3.4.7.3 При эксплуатации электрооборудования ВЛ 10 кВ ф.2 от ПС 35 Туйская персоналом Тевризского в пролёте опор №17-18 не было своевременно выявлено отдельное дерево, растущее вне просеки и угрожающее падением на провода или опоры ВЛ, и не проведена своевременная выпилка, что при воздействии ветрового напора привело к его излому и падению на провода с отключением ВЛ. Ширина просеки в пролёте опор №17-18 составляет 20 метров (согласно листку осмотра по детальному описанию состояния ДКР на просеках ВЛ от 13.05.2022) , высота дерева составляет 15 метров. 4.12 В результате воздействия ветрового напора произошло падение дерева из-за пределов просеки на провода ВЛ 10 кВ ф.2 от ПС 35 кВ Туйская в пролёте опор №17-18. При падении дерева произошёл излом ветви дерева и падение его на провода ф."А", ф."В" и ф."С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и отключением ВЛ. Механического и термического повреждения проводов при падении дерева и протекания токов короткого замыкания не было. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ТСК-2_Екатерин-Ермилов-Александр-Федор, Пролет: Опора № 17 - Опора № 18 | Техническое мероприятие 1 Убрать ветвь дерева с проводов в пролёте опор №17-18 на ВЛ 10 кВ ф.2 от ПС 35 кВ Туйская. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тевризского РЭС Миселев Иван Петрович 11.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести вырубку отдельно стоящих деревьев, угрожающих падением на провода, по всей длине ВЛ 10 кВ ф.2 от ПС 35 кВ Туйская. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тевризского РЭС Миселев Иван Петрович 30.12.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.2 от ПС 35 кВ Туйская. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тевризского РЭС Миселев Иван Петрович 11.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый инструктаж по обстоятельствам технологического нарушения, произошедшего на ВЛ 10 кВ ф.2 от ПС 35 кВ Туйская, с персоналом Тевризского РЭС, осуществляющим техническое обслуживание и ремонт ВЛ 10 кВ. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тевризского РЭС Миселев Иван Петрович 31.08.2022 год
357453 | 296 | 2022-07-01 | 12 | 57 | 0.002 | 2022-07-01 | 13 | 12 | 3.4.12.2 В результате неблагоприятных погодных явлений (порывов ветра до 16 м/сек.) произошло нарушение изолирующего воздушного промежутка между проводами в пролёте опор №2-3 с возникновением межфазного короткого замыкания и отключением ВЛ-0,4 кВ. ф.1 от ТП-УИ-20-2. 4.12 Нарушение изолирующего воздушного промежутка между проводами в пролёте опор № 2-3 с последующим возникновением межфазного короткого замыкания и отключением ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-УИ-20-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ-0,4 кВ от ТП-УИ-20-2 ф.1, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-УИ-20-2. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Усть-Ишимского РЭС Смолин Виталий Викторович 04.07.2022 год
357450 | 301 | 2022-07-02 | 19 | 51 |  | 2022-07-02 | 19 | 51 | 3.4.7.3 Несмотря на то, что персоналом СВЛ своевременно выполнялись все предусмотренные технической документацией мероприятия не удалось своевременно выявить и устранить естественное загрязнение изоляции гирлянды изолирующей подвеске фазы "А" на опоре № 5 ВЛ 110 кВ Иртышская - Сибирская оросительная (С-171). 4.12 В результате естественного загрязнения изоляции гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 5 ВЛ 110 кВ Иртышская - Сибирская оросительная (С-171) произошло поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов с разрушением одного из девяти изоляторов марки ПС-70, видны следы перекрытия на траверсе. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение одного из девяти изоляторов фазы "А" на ВЛ-110 кВ Иртыш.-500 - Сибир.Ор. (С-171), Опора анк. мет.У110-3 (сталь) | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства на опоре № 5 ВЛ 110 кВ Иртышская - Сибирская оросительная (С-171). Ответственное лицо: Иманкулов Р.Ж. 13.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Иртышская - Сибирская оросительная (С-171). При несоответствии сопротивлений заземляющих устройств на опоре № 5 ВЛ 110 кВ Иртышская - Сибирская оросительная (С-171) нормативным значениям, установить дополнительные заземлители. Ответственное лицо: Иманкулов Р.Ж. 13.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Запланировать замену поврежденного изолятора в гирлянде фазы "А" на опоре № 5 ВЛ 110 кВ Иртышская - Сибирская оросительная (С-171), при выполнении замены изолятора выполнить чистку изоляции фаз "А", "В", "С" на опоре № 5 ВЛ 110 кВ Иртышская - Сибирская оросительная (С-171). Ответственное лицо: Иманкулов Р.Ж. 31.07.2022 год
357451 | 655 | 2022-07-01 | 14 | 8 | 0.014 | 2022-07-01 | 15 | 8 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя Причиной отключения стало короткое замыкание на вводе потребителя по адресу Омская область, д. Мысы ул. Зеленая 9 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП 10/0,4кВ 1КС-3. Ответственное лицо: Коновалов Николай Николаевич 04.08.2022 год
357451 | 660 | 2022-07-03 | 4 | 10 |  | 2022-07-03 | 4 | 10 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя В процессе эксплуатации, произошло повреждение на участке ВЛ-10 кВ от опоры № 101 до ТП 1НТ-5 (Баланс ПАО "Омскшина" ОЛ "Буревестник") | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 ф. 1 от ПС 110 кВ Новотроицкая. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 04.08.2022 год
357451 | 661 | 2022-07-04 | 7 | 48 | 0.025 | 2022-07-04 | 8 | 48 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя Причиной отключения стало повреждение КЛ-0,23 кВ потребителя по адресу Омская область, Омский район, н.п. Надеждино, ул. Центральная, 113. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4кВ 2НД-15. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 04.08.2022 год
357450 | 302 | 2022-07-04 | 5 | 0 |  | 2022-07-04 | 5 | 0 | 3.4.7.3 Несмотря на то, что персоналом СВЛ своевременно выполнялись все предусмотренные технической документацией мероприятия не удалось своевременно выявить и устранить естественное загрязнение изоляции гирлянды изолирующей подвеске фазы "А" на опоре № 150 ВЛ 110 кВ Валерино - Оконешниково (С-59). 4.12 В результате естественного загрязнения изоляции гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 150 ВЛ 110 кВ Валерино - Оконешниково (С-59) произошло поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов с разрушением одного из восьми изоляторов марки ПС-70Е, видны следы перекрытия на траверсе. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение одного из восьми изоляторов фазы "А" на ВЛ-110 кВ Валерино - Оконешников. (С-59), Опора анк.ж/б.УБ110-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства на опоре № 150 ВЛ 110 кВ Валерино - Оконешниково(С-59). При несоответствии сопротивлений заземляющих устройств на опоре № 150 ВЛ 110 кВ Валерино - Оконешниково(С-59) нормативным значениям, установить дополнительные заземлители Ответственное лицо: Мелехин Ю.С. 04.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Валерино - Оконешниково(С-59). Ответственное лицо: Мелехин Ю.С. 18.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Запланировать замену поврежденного изолятора в гирлянде фазы "А" на опоре № 150 ВЛ 110 кВ Валерино - Оконешниково(С-59) при выполнении замены изолятора выполнить чистку изоляции фаз "А", "В", "С" на опоре № 150 ВЛ 110 кВ Валерино - Оконешниково(С-59) Ответственное лицо: Мелехин Ю.С. 30.09.2022 год
357451 | 663 | 2022-07-04 | 23 | 43 | 0.11083 | 2022-07-05 | 1 | 18 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, н.п. Речной, ул. Магистральная, 24. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ 9АЧ-31. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 08.08.2022 год