## РаскрытиеИнформации
Сводные данные об авариях и объеме недоотпущенной электрической энергии по границам территориальных зон деятельности организации
Дата возникновения аварии: за IV квартал прошлого года (местное время)
Учётный признак аварии: поле заполнено
Вид технологического отключения: рассматриваются Аварийное, Неотложное
Принадлежность акта к отчётности Общества: рассматривается Подлежит отчётности Общества
| Январь | Февраль | Март | 1-й квартал | Апрель | Май | Июнь | 2-й квартал | Июль | Август | Сентябрь | 3-й квартал | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | 4-й квартал | Итого
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго
Количество аварий, шт. | [12 empty] | 156 | 164 | 325 | 645 | 645
Недоотпуск э/энергии, МВт*ч | [12 empty] | 68.1785 | 165.7134 | 122.5791 | 356.471 | 356.471
Территориальная зона деятельности организации (регион, субъект РФ) | Структурное подразделение |  |  | Дата возникновения аварии | Дата ликвидации аварии | Причины аварии |  |  |  | Противоаварийные мероприятия |  |  |  |  | Идентификатор акта расследования причин аварии
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 7
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-10-01 | 2024-10-01 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить перегоревшие предохранители ПН-2 250А по фазе "В" на Р-0,4кВ 250А ф.4 ТП-187 |  |  |  |  | 356956003 0110240002774
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Таксимовский РЭС |  |  | 2024-10-01 | 2024-10-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 11 от ЗТП-11.; Произвести замену ввода в дом по адресу ул. Юбилейный 4а от опоры №13 ВЛ-0,4 кВ ф. 11 на ЗТП-11. |  |  |  |  | 35695007 0110241500358
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2024-10-01 | 2024-10-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замеры габаритов стрелы провеса проводов в пролете опор №9-10 и смежных пролетах по ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-274.; Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №9-10 по ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-274. |  |  |  |  | 35695401 0110242052491
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Северобайкальский РЭС |  |  | 2024-10-01 | 2024-10-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов в пролете опор № 3-4 №4-5, №5-6, ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-2 К-24 ЛБС.; Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор № 3-4 №4-5, №5-6 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-2 К-24 ЛБС.; Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-2 К-24 ЛБС. |  |  |  |  | 35695006 0110242125359
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Северобайкальский РЭС |  |  | 2024-10-02 | 2024-10-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить перетяжку провода фазы "А" и "В" в пролете опор №1-1/1 ВЛ-10 кВ ф. А-7 Котельная.; Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. А-7 Котельная. |  |  |  |  | 35695006 0210241110360
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Тункинский РЭС |  |  | 2024-10-02 | 2024-10-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. К-3 Шимки.; Произвести выправку опор № 65, 66, 67, 68 ВЛ-10 кВ К-3 Шимки. |  |  |  |  | 35695003 0210241648361
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Таксимовский РЭС |  |  | 2024-10-02 | 2024-10-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить ремонт провода в пролете опор №119-120 ВЛ-110 кВ Таксимо – Ирокинда с отпайкой на ПС Кедровская (ТИ-13).; Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-110 кВ Таксимо – Ирокинда с отпайкой на ПС Кедровская (ТИ-13). |  |  |  |  | 35695007 0210242036362
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Северобайкальский РЭС |  |  | 2024-10-02 | 2024-10-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов в пролете опор № 5-6 №6-7, №7-8 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-18 У-3 Первопроходцев.; Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор № 5-6 №6-7, №7-8 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-18 У-3 Первопроходцев.; Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-18 У-3 Первопроходцев. |  |  |  |  | 35695006 0210242325363
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Северобайкальский РЭС |  |  | 2024-10-03 | 2024-10-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт шлейфа на опоре № 1 ВЛ-10 кВ ф. К-14 Эстония.; Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. К-14 Эстония. |  |  |  |  | 35695006 0310240957364
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-10-03 | 2024-10-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить обрыв провода ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-214 по фазе "А" в пролете опор №20-21.; Организовать обход осмотр ВЛ-0.4кВ ф.2 ТП-214 на наличие дефектов. |  |  |  |  | 356956003 0310241310775
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-10-03 | 2024-10-03 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Восстановить поврежденный КЛ-6кВ ф.5 РП-1 между ТП-258 и ТП-267; Составить акт о воздействии сторонней организации по порыву КЛ-6кВ ф.5 РП-1 между ТП-258 и ТП-267 |  |  |  |  | 356956003 0310241424776
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Баргузинский РЭС |  |  | 2024-10-04 | 2024-10-04 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления |  |  |  | Выполнить замену силового трансформатора на ТП-1-Я2 Янжима; Направить письмо в адрес производителя по факту преждевременного выхода из строя трансформатора. |  |  |  |  | 35695005 0410241155365
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-10-04 | 2024-10-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить губку держателя по фазе "А" на Р-0,4кВ-400А ф.2 ТП-748; Организовать тепловизионный контроль на ТП-748 |  |  |  |  | 356956002 0410242045777
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Северобайкальский РЭС |  |  | 2024-10-05 | 2024-10-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену концевой кабельной муфты на опоре №139/2 ВЛ-10 кВ ф. З-5 Байкальское.; Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. З-5 Байкальское. |  |  |  |  | 35695006 0510240720366
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Хоринский РЭС |  |  | 2024-10-05 | 2024-10-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. Ц2-4 "Майла".; Выполнить ремонт и монтаж провода фазы "В" в пролете опор № 230/19 - 230/20 ВЛ-10 кВ ф. Ц2-4 "Майла". |  |  |  |  | 35695205 0510241409353
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-10-05 | 2024-10-05 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Восстановить поврежденный КЛ-6кВ ф.13 РП-13 головной ТП-303; Составить акт о воздействии сторонней организации по порыву КЛ-6кВ ф.13 РП-13 головной ТП-303 |  |  |  |  | 356956001 0510241631779
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Кабанский РЭС |  |  | 2024-10-05 | 2024-10-05 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Запросить справку о пожаре от регионального отделения МЧС. |  |  |  |  | 35695001 0510241844367
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Прибайкальский РЭС |  |  | 2024-10-05 | 2024-10-05 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники |  |  |  | Выполнить ремонт проводов в пролете опор № 6-7 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-14-И4 Гараж.; Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-14-И4 Гараж.; Подать заявление в ОВД Прибайкальского района. |  |  |  |  | 35695002 0510241917368
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-10-05 | 2024-10-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить перегоревшие ПКТ-6 по фазе "А","В", "С" на ТП-855. |  |  |  |  | 356956002 0510242235780
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС |  |  | 2024-10-06 | 2024-10-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план ремонтной программы 2026 года замену дефектной изоляции фазы "В" на анкерной металлической опоре №118 ВЛ-110 кВ Мухоршибирь-Бичура (МШБ-149).; Выполнить замеры заземляющего устройства на анкерной металлической опоре №118 ВЛ-110 кВ Мухоршибирь-Бичура (МШБ-149) с частичным вскрытием грунта.; Выполнить послеаварийную проверку АПВ и привода СВ-110 на ПС 110 кВ Бичура. |  |  |  |  | 356954 0610240632492
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-10-06 | 2024-10-06 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Повторно включить АВ-0,4кВ 250А ф.6 ТП-531; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок на ТП-531. |  |  |  |  | 356956002 0610240800781
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Еравнинский РЭС |  |  | 2024-10-06 | 2024-10-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-10-Б2.; Выполнить замену деревянной опоры № 1/1 на ВЛ-0,4 кВ ф-2 от ТП-10-Б2 |  |  |  |  | 35695207 0610241139357
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Кабанский РЭС |  |  | 2024-10-06 | 2024-10-06 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Организовать внеплановый обход осмотр ВЛ-10 кВ ф. К-10 Огороды. |  |  |  |  | 35695001 0610241221369
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Еравнинский РЭС |  |  | 2024-10-06 | 2024-10-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить запрос собственнику сетей о предоставлении причин технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобного технологического нарушения |  |  |  |  | 35695207 0610241257362
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Баргузинский РЭС |  |  | 2024-10-06 | 2024-10-06 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ-10 кВ ф. Я-2 Хилгана. |  |  |  |  | 35695005 0610241819370
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Кабанский РЭС |  |  | 2024-10-06 | 2024-10-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый обход осмотр ВЛ-10 кВ ф. Б-5 Брянск.; Произвести ремонт провода ф. "В" в пролете опор № 84-85 ВЛ-10 кВ ф. Б-5 Брянск |  |  |  |  | 35695001 0610241838371
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-10-06 | 2024-10-06 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Восстановить перегоревшие ПК-6кВ по фазе "А", "В", "С" на ЛР-Т-6кВ ТП-2531 |  |  |  |  | 356956003 0610241932782
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-10-06 | 2024-10-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить КЛ-6кВ ф.10 ПС 35/6кВ "КТП-3" головной на ТП-160.; Провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по все длине линии после восстановления КЛ-6кВ ф.10 ПС 35/6кВ "КТП-3" головной на ТП-160. |  |  |  |  | 356956003 0610242038783
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-10-06 | 2024-10-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить губку держателя по фазе "С" на Р-0,4кВ-630А ф.4 ТП-588; Организовать тепловизионный контроль на ТП-588 |  |  |  |  | 356956002 0610242050778
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-10-06 | 2024-10-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить КЛ-10кВ ф.3 РП-ВБ головной на ТП-215.; Провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по все длине линии после восстановления КЛ-10кВ ф.3 РП-ВБ головной на ТП-215. |  |  |  |  | 356956003 0610242131784
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-10-07 | 2024-10-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить КЛ-6кВ ф.3 РП-7 между ТП-571/1 и ТП-564.; Провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по все длине линии после восстановления КЛ-6кВ ф.3 РП-7 между ТП-571/1 и ТП-564. |  |  |  |  | 356956002 0710240401785
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-10-07 | 2024-10-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить КЛ-6кВ ф. 28 ПС 35/6кВ "Левобережная" головной на ТП-1108.; Провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по все длине линии после восстановления КЛ-6кВ ф. 28 ПС 35/6кВ "Левобережная" головной на ТП-1108. |  |  |  |  | 356956002 0710240611786
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-10-07 | 2024-10-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо в адрес собственника (Балдановой Л.Д) о предоставлении причин аварийного отключения ВЛ-10кВ ф.2 ПС 35/10кВ "Моторостроительная" с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. |  |  |  |  | 356956002 0710241517787
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Заиграевский РЭС |  |  | 2024-10-07 | 2024-10-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. НБ-7 "Старая Брянь".; Выполнить монтаж изолятора ф. "А" с заменой колпачка КП-22 на промежуточной железобетонной опоре №115 ВЛ-10 кВ ф. НБ-7 "Старая Брянь". |  |  |  |  | 35695202 0710241645354
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Иволгинский РЭС |  |  | 2024-10-07 | 2024-10-07 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. А-20 "Сужа" на участке от опоры №117 до опоры №129.; Убрать птицу с ТП-543-А20 Инвестстрой. |  |  |  |  | 35695204 0710241900360
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-10-07 | 2024-10-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить КЛ-10кВ ф.22 ПС 35/10кВ "АРЗ" выход на опору №1.; Провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по все длине линии после восстановления КЛ-10кВ ф.22 ПС 35/10кВ "АРЗ" выход на опору №1. |  |  |  |  | 356956001 0710241910788
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС |  |  | 2024-10-07 | 2024-10-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внечередной обход-осмотр ВЛ 110 кВ Медведчиково – Северная (МС-184) на участке от опоры №20 до опоры №55.; Выполнить замену поврежденного четвертого от провода изолятора в гирлянде изоляторов ф. "С" на опоре №39 ВЛ 110 кВ Медведчиково – Северная (МС-184). |  |  |  |  | 356952 0710241950356
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-10-07 | 2024-10-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить обрыв провода ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-450 в пролете опор №2-3; Организовать обход осмотр ВЛ-0.4кВ ф.1 ТП-450 на наличие дефектов. |  |  |  |  | 356956001 0710242152796
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС |  |  | 2024-10-07 | 2024-10-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ 110 кВ Сосново-Озёрская - Романовка с отпайкой на ПС Исинга (СР-124) на участке от опоры №56 до опоры №118.; Выполнить замену первого от провода поврежденного изолятора ф. "А" на опоре №110 ВЛ 110 кВ Сосново-Озёрская - Романовка с отпайкой на ПС Исинга (СР-124). |  |  |  |  | 356952 0710242256355
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-10-08 | 2024-10-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить перегоревшие ПК-10 по фазе "А","В","С" на ТП-1072.; Провести внеплановый замер токовых нагрузок на ТП-1072. |  |  |  |  | 356956002 0810241201789
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Кяхтинский РЭС |  |  | 2024-10-08 | 2024-10-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену провода СИП от АВ-1 на ТП-16-О-4 до опоры №1 ВЛ-0,4 кВ ф.№1.; Выполнить тепловизионный контроль на ТП-16-О-4 |  |  |  |  | 35695403 0810241358493
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2024-10-08 | 2024-10-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо на электронный адрес ООО "Варистор" о предоставлении причин аварийного отключения с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. |  |  |  |  | 35695201 0810241430361
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-10-08 | 2024-10-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо в адрес собственника (Карповой Л.Д) о предоставлении причин аварийного отключения ВЛ-10кВ ф.7 ПС 110/35/10кВ "Южная" с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. |  |  |  |  | 356956002 0810241448790
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2024-10-08 | 2024-10-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план капитального ремонта 2026 года замену опоры №62 ВЛ-10 кВ ф.Б-3.; Выполнить монтаж крюка с изолятором ф."С" на опоре №62 ВЛ-10 ф.Б-3. |  |  |  |  | 35695404 0810241630494
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-10-08 | 2024-10-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо в адрес собственника (АУ РБ "Иволгинский лесхоз") о предоставлении причин аварийного отключения ВЛ-10кВ ф.9 ПС 110/10кВ "БВС" с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. |  |  |  |  | 356956001 0810241855791
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Иволгинский РЭС |  |  | 2024-10-08 | 2024-10-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. Б-15 от опоры №1 до опоры №43.; Выполнить замену поврежденного изолятора ф. "А" на опоре №11 ВЛ-10 кВ ф. Б-15. |  |  |  |  | 35695204 0810242057359
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-10-08 | 2024-10-08 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Восстановить перегоревшие ПК-10кВ по фазе "А", "В", "С" на ЛР-Т-10кВ ТП-1287; Провести осмотр ТП-1287 на наличий дефектов. |  |  |  |  | 356956002 0810242113792
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Прибайкальский РЭС |  |  | 2024-10-08 | 2024-10-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов в пролетах опор №13/4-13/5, №13/5-13/6, №13/6-13/7 ВЛ-10 кВ ф. П-8 Кома.; Выполнить регулировку проводов в пролетах опор №13/4-13/5, №13/5-13/6, №13/6-13/7 ВЛ-10 кВ ф. П-8 Кома.; Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. П-8 Кома. |  |  |  |  | 35695002 0810242224372
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Тункинский РЭС |  |  | 2024-10-08 | 2024-10-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену трансформатора на ТП-14-К6 ОВД.; Организовать проведение внеочередного осмотра ТП-14-К6 ОВД. |  |  |  |  | 35695003 0810242230373
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-10-08 | 2024-10-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №90/13-90/16 на ВЛ-10кВ ф.12 ПС 110/10кВ "БВС"; Произвести обход осмотр ВЛ-10кВ ф.12 ПС 110/10кВ "БВС" |  |  |  |  | 356956001 0810242255810
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2024-10-08 | 2024-10-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить обрезку крон дерева в пролете опор № 7-8 на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-726 |  |  |  |  | 35695401 0810242347495
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Кабанский РЭС |  |  | 2024-10-08 | 2024-10-09 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Подготовить письмо в администрацию, о вырубке зеленых насаждений, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 35695001 0810242356374
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-10-09 | 2024-10-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №1-3 на ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-794; Произвести обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-794 |  |  |  |  | 356956002 0910240113797
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-10-09 | 2024-10-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить перетяжку проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-32 в пролете опор №1-4, ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-129 в пролете опор № 1/1/1- 1/1/4, ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-135 в пролете опор №3-6, ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-2054 в пролете опор №8-11, ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-19 в пролете опор №6-9 ВЛ-0,4кВ ф.13 ТП-162 в пролете опор №3-6, ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-40 в пролете опор №5-8, ВЛ-0,4кВ ф.9 ТП-279 пролетт опор №8-11; Произвести обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-32 , ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-129 , ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-135 , ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-2054 , ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-19 ВЛ-0,4кВ ф.13 ТП-162, ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-40 , ВЛ-0,4кВ ф.9 ТП-279. |  |  |  |  | 356956003 0910240153798
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-10-09 | 2024-10-09 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Восстановить перегоревшие ПК-10кВ по фазе "А", "В", "С" на ЛР-Т-10кВ ТП-760; Провести осмотр ТП-760 на наличий дефектов. |  |  |  |  | 356956002 0910240202794
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-10-09 | 2024-10-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №2-5 на ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-1038; Произвести обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-1038 |  |  |  |  | 356956002 0910240346803
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-10-09 | 2024-10-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить обрыв шлейфа и повреждённый изолятор ВЛ-10кВ ф.8 ПС 110/10кВ "БВС" по фазе "В" на РТП-1504; Организовать обход осмотр ВЛ-10кВ ф.8 ПС 110/10кВ "БВС" на наличие дефектов. |  |  |  |  | 356956001 0910240540795
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-10-09 | 2024-10-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Восстановить обрыв ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-79 обрыв проводов фазе "А","В","С" в пролете опор №6/2-6/3; Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №2-5 на ВЛ-0,4кВ ф.5 ТП-196 , в пролете опор №4-6 ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-381; Произвести обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-79 , ВЛ-0,4кВ ф.5 ТП-196 , ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-381 |  |  |  |  | 356956001 0910241040799
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2024-10-09 | 2024-10-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену вязки провода фазы "С" на опоре №32 ВЛ-10 кВ ф.ГО-6. |  |  |  |  | 35695401 0910241735496
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Прибайкальский РЭС |  |  | 2024-10-09 | 2024-10-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт проводов фаз "А", "В", "С" в пролете опор № 68-69 ВЛ-10 кВ ф. К-1 Гремячинск.; Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. К-1 Гремячинск, с выявлением деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 35695002 0910241740375
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-10-09 | 2024-10-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить КЛ-10кВ ф. 6 ПС 35/10кВ "БМДК" между ТП-747 и ТП-584.; Провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по все длине линии после восстановления КЛ-10кВ ф. 6 ПС 35/10кВ "БМДК" между ТП-747 и ТП-584. |  |  |  |  | 356956002 0910241859793
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-10-09 | 2024-10-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо в адрес собственника (ФГБОУ ВСГУТУ) о предоставлении причин аварийного отключения ВЛ-10кВ ф.7 РП10 с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. |  |  |  |  | 356956002 0910242208811
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-10-10 | 2024-10-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить обрыв провода СИП 4*70 в пролете опор №3-3/1 на ВЛ-0.4кВ ф.2 ТП-277; Организовать обход осмотр ВЛ-0.4кВ ф.2 ТП-277 на наличие дефектов. |  |  |  |  | 356956003 1010240610812
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Баргузинский РЭС |  |  | 2024-10-10 | 2024-10-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. Бл-5 Маслозавод с целью выявления нарушений стрел провеса проводов и габаритов.; Произвести регулировку провода в пролете опор № 10-11 ВЛ-10 кВ ф. Бл-5 Маслозавод. |  |  |  |  | 35695005 1010241511376
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-10-10 | 2024-10-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить губку держателя по фазе "А" на Р-0,4кВ-250А ф.1 ТП-939; Организовать тепловизионный контроль на ТП-939 |  |  |  |  | 356956001 1010241520813
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Прибайкальский РЭС |  |  | 2024-10-10 | 2024-10-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. К-1 Гремячинск, с выявлением деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 35695002 1010241744377
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-10-10 | 2024-10-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А и губку держателя по фазе "А" на Р-0,4кВ-250А ф.1 ТП-1013/1; Организовать тепловизионный контроль на ТП-1013/1 |  |  |  |  | 356956002 1010242220814
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Баргузинский РЭС |  |  | 2024-10-11 | 2024-10-11 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. УБ-4 Максимиха.; Произвести снятие проволоки с опоры № 318 ВЛ-10 кВ ф. УБ-4 Максимиха. |  |  |  |  | 35695005 1110240823378
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-10-11 | 2024-10-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить губку держателя по фазе "С" на Р-0,4кВ-250А ф.1 ТП-1230; Организовать тепловизионный контроль на ТП-1230 |  |  |  |  | 356956002 1110241256815
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Прибайкальский РЭС |  |  | 2024-10-11 | 2024-10-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену полюса разъединителя фазы "С" на ЛР-5-К1 на ВЛ-10 кВ ф. К-1 Гремячинск.; Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. К-1 Гремячинск. |  |  |  |  | 35695002 1110241705379
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-10-11 | 2024-10-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить обрыв провода АС-70 на ВЛ-10кВ ф.8 ПС 110/10кВ "Южная" в пролете опор №1-2 "С"; Организовать обход осмотр ВЛ-10кВ ф.8 ПС 110/10кВ "Южная" на наличие дефектов. |  |  |  |  | 356956002 1110241920816
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-10-11 | 2024-10-11 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Восстановить поврежденный КЛ-10кВ ф.13 РП-27 головной ТП-1249; Составить акт о воздействии сторонней организации по порыву КЛ-10кВ ф.13 РП-27 головной ТП-1249 |  |  |  |  | 356956002 1110242104817
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС |  |  | 2024-10-12 | 2024-10-12 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Включить в ремонтную программу 2026 года установку ПЗУ на опоре №143 ВЛ 110 кВ Сосново-Озёрская - Романовка с отпайкой на ПС Исинга (СР-124).; Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ 110 кВ Сосново-Озёрская - Романовка с отпайкой на ПС Исинга (СР-124) на участке от опоры №123 до опоры №182.; Выполнить установку первого от провода изолятора ф. "С" на опоре №143 ВЛ 110 кВ Сосново-Озёрская - Романовка с отпайкой на ПС Исинга (СР-124). |  |  |  |  | 356952 1210240551364
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Еравнинский РЭС |  |  | 2024-10-12 | 2024-10-12 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить запрос собственнику сетей о предоставлении причин технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобного технологического нарушения. |  |  |  |  | 35695207 1210241218363
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-10-13 | 2024-10-13 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо в МЧС о возгорании вблизи охранной зоны ВЛ-0.4кВ по адресу г.Улан-Удэ, Ул. Жердева 97 ВЛ-0,4кВ ф.6 ТП-588. |  |  |  |  | 356956002 1310240624818
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Северобайкальский РЭС |  |  | 2024-10-13 | 2024-10-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов в пролете опор №3-4, №4-5, №5-6 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-3-К25 Школа.; Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор №3-4, №4-5, №5-6 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-3-К25 Школа.; Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра с целью выявления нарушений стрел провеса проводов и габаритов ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-3 К-25 Школа. |  |  |  |  | 35695006 1310241430380
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Прибайкальский РЭС |  |  | 2024-10-13 | 2024-10-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов в пролете опор №2/1-2/2 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-2-Н1 Село.; Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №2/1-2/2 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-2-Н1 Село.; Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-2-Н1 Село. |  |  |  |  | 35695002 1310242223381
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-10-14 | 2024-10-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо в адрес собственника (ООО Варистор) о предоставлении причин аварийного отключения ВЛ-6кВ ф.1 220/110/35/6кВ "Районная" с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. |  |  |  |  | 356956002 1410241037819
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-10-14 | 2024-10-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить КЛ-6кВ ф.1 220/110/35/6кВ "Районная" головной на РП-18; Провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по все длине линии после восстановления КЛ-6кВ ф.1 220/110/35/6кВ "Районная" головной на РП-18 |  |  |  |  | 356956002 1410241227820
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС |  |  | 2024-10-14 | 2024-10-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт провода фазы "А" в пролете опор №№145-146 ВЛ-110 кВ Гусиноозерская ГРЭС - Селендума с отпайкой на ПС Гусиное Озеро (ГС-106).; Выполнить тепловизионный контроль ВЛ-110 кВ Гусиноозерская ГРЭС - Селендума с отпайкой на ПС Гусиное Озеро (ГС-106) в местах соединения провода. |  |  |  |  | 356954 1410241943497
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-10-14 | 2024-10-14 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Обеспечить проведение рейдов по выявлению превышающего максимальную мощность потребителей, установленным договором технического присоединения ВЛ-10кВ ф.3 ПС 35/10 кВ "Полигон" |  |  |  |  | 356956002 1410242019821
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-10-15 | 2024-10-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить губку держателя по фазе "В" и "С" на Р-0,4кВ-250А ф.1 ТП-1519; Организовать тепловизионный контроль на ТП-1519 |  |  |  |  | 356956001 1510240040822
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-10-15 | 2024-10-15 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 100А по фазе "В" на Р-0,4кВ 100А ф.2 ТП-1272; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1272.; Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 100А ф.2 ТП-1272 |  |  |  |  | 356956002 1510241410823
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2024-10-15 | 2024-10-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить установку калиброванных предохранителей 6 кВ фазы "А", "В", "С" на ТП-211. |  |  |  |  | 35695401 1510242135499
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Северобайкальский РЭС |  |  | 2024-10-17 | 2024-10-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов в пролете опор №145-146, №146-147, №147-148 ВЛ-10 кВ ф. Н-3 АЗС.; Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №145-146, №146-147, №147-148 ВЛ-10 кВ ф. Н-3 АЗС.; Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. Н-3 АЗС, после прохождения атмосферного циклона. |  |  |  |  | 35695006 1710240940382
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Баргузинский РЭС |  |  | 2024-10-17 | 2024-10-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов в пролете опор №425-426, №426-427, №427-428 ВЛ-10 кВ ф. УБ-4 Максимиха.; Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №425-426, №426-427, №427-428 ВЛ-10 кВ ф. УБ-4 Максимиха.; Произвести послеаварийный обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. УБ-4 Максимиха. |  |  |  |  | 35695005 1710241020383
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Заиграевский РЭС |  |  | 2024-10-17 | 2024-10-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ 10 кВ ф. НБ-8 "Колхоз".; Выполнить замер стрелы провиса и габаритов в пролетах опор № 8-8/3 на ВЛ 10 кВ ф. НБ-8 "Колхоз".; Выполнить регулировку провода в пролетах опор № 8-8/3 на ВЛ 10 кВ ф. НБ-8 "Колхоз". |  |  |  |  | 35695202 1710241040371
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-10-17 | 2024-10-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить КЛ-6кВ ф.12 РП-8 головной на ТП-127.; Провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по все длине линии после восстановления КЛ-6кВ ф.12 РП-8 головной на ТП-127. |  |  |  |  | 356956003 1710241118824
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Хоринский РЭС |  |  | 2024-10-17 | 2024-10-17 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ТП-154-Х7 "Лесхоз".; Выполнить замену ПК-10 ф. "А", "В", "С" на ТП-154-Х7 "Лесхоз". |  |  |  |  | 35695205 1710241143366
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2024-10-17 | 2024-10-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход - осмотр ВЛ-10 кВ ф. Ю-13 "Зверосовхоз".; Выполнить чистку просеки в пролете опор №88/8-88/9 на ВЛ-10 кВ ф. Ю-13 "Зверосовхоз". |  |  |  |  | 35695201 1710241259370
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Баргузинский РЭС |  |  | 2024-10-17 | 2024-10-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. УБ-5 ЛПХ, с выявлением опор, имеющих недопустимую степень загнивания.; Произвести установку Ж/Б приставки к опоре №2 ВЛ-10 кВ ф. УБ-5 ЛПХ. |  |  |  |  | 35695005 1710241403384
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Прибайкальский РЭС |  |  | 2024-10-17 | 2024-10-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. К-1 Гремячинск, с выявлением деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 35695002 1710241450385
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-10-17 | 2024-10-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить КЛ-10кВ ф.3 РП-36 выход на опору №1.; Провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по все длине линии после восстановления КЛ-10кВ ф.3 РП-36 выход на опору №1. |  |  |  |  | 356956002 1710241452825
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Еравнинский РЭС |  |  | 2024-10-17 | 2024-10-17 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо на электронный адрес АО "Оборонэнерго" - филиал "Забайкальский" о предоставлении причин аварийного отключения с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. |  |  |  |  | 35695207 1710241647368
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-10-17 | 2024-10-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить обрыв провода ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-525 в пролете опор №10-11; Организовать обход осмотр ВЛ-0.4кВ ф.1 ТП-525 на наличие дефектов. |  |  |  |  | 356956002 1710241836826
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Хоринский РЭС |  |  | 2024-10-17 | 2024-10-17 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю по адресу: с. Хоринск, ул. Промышленная, д. 81 кв. 2 Быковой Т.А. о недопущении эксплуатации старой проводки. |  |  |  |  | 35695205 1710242056365
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-10-18 | 2024-10-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать тепловизионный контроль на ТП-1014; Подтянуть контакты и повторно включить на АВ-0,4кВ 250А ф.3 ТП-1014 |  |  |  |  | 356956002 1810240204800
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-10-18 | 2024-10-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить обрыв провода ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-2111 в пролете опор №3-4; Организовать обход осмотр ВЛ-0.4кВ ф.1 ТП-2111 на наличие дефектов. |  |  |  |  | 356956003 1810240955801
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-10-18 | 2024-10-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить крюк с изолятором на ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-409 опора №1; Организовать обход осмотр ВЛ-0.4кВ ф.3 ТП-409 на наличие дефектов. |  |  |  |  | 356956001 1810241000802
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-10-18 | 2024-10-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить перекрытые опорные изоляторы и перегоревшие ПК-6кВ по фазам "А","В","С" на ТП-364 |  |  |  |  | 356956001 1810241424804
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Еравнинский РЭС |  |  | 2024-10-18 | 2024-10-18 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП-20-Б3 "Новая школа".; Выполнить ремонт провода в пролете опор №5/4/9/4-5/4/9/5 ВЛ-0,4 кВ ф-4 от ТП-20-Б3 "Новая школа".; Подать заявление в полицию. |  |  |  |  | 35695207 1810241756373
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-10-19 | 2024-10-19 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Обеспечить проведение рейдов по выявлению превышающего максимальную мощность потребителей, установленным договором технического присоединения по ТП-1169.; Повторно включить АВ-0,4кВ 315А ф.3 ТП-1169.; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок на ТП-1169. |  |  |  |  | 356956002 1910240613805
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-10-19 | 2024-10-19 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Обеспечить проведение рейдов по выявлению превышающего максимальную мощность потребителей, установленным договором технического присоединения по ТП-1169.; Повторно включить АВ-0,4кВ 315А ф.3 ТП-1169.; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок на ТП-1169. |  |  |  |  | 356956002 1910241201806
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Закаменский РЭС |  |  | 2024-10-19 | 2024-10-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену силового трансформатора на ТП-13-И-9. |  |  |  |  | 35695405 1910241525500
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-10-19 | 2024-10-19 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить перегоревшие предохранители ПН-2 250А по фазе "В"С" на Р-0,4кВ 250А ф.4 ТП-364; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-364.; Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 250А ф.4 ТП-364 |  |  |  |  | 356956001 1910241620807
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-10-20 | 2024-10-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить перекрытые опорные изоляторы и перегоревшие ПК-6кВ по фазам "А","В","С" на ТП-364 |  |  |  |  | 356956001 2010240030808
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-10-20 | 2024-10-20 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Восстановить поврежденный КЛ-6 кВ ф.15 от ПС "МСЗ" головной на ТП-101; Составить акт о воздействии сторонней организации по порыву КЛ-6 кВ ф.15 от ПС "МСЗ" головной на ТП-101 |  |  |  |  | 356956001 2010241437809
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Закаменский РЭС |  |  | 2024-10-20 | 2024-10-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить замеры габаритов стрелы провеса проводов в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №35/36-35/37 ВЛ-10 кВ ф.Д-3.; Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №35/36-35/37 и смежных пролетах ВЛ-10 кВ ф.Д-3. |  |  |  |  | 35695405 2010241816501
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2024-10-20 | 2024-10-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнен замер габаритов стрелы провеса проводов в пролете опор № 9-10 и смежных пролетах по ВЛ-0,4 кВ ф.№3 от ТП-101.; Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №9-10 по ВЛ-0,4 кВ ф.№3 от ТП-101. |  |  |  |  | 35695401 2010241850498
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Хоринский РЭС |  |  | 2024-10-21 | 2024-10-21 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход - осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-179-Ц1-1 "Школа Ониноборск". |  |  |  |  | 35695205 2110240818369
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2024-10-21 | 2024-10-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену изолятора фазы "В" на опоре №67 ВЛ-10 кВ ф.ЩО-7 |  |  |  |  | 35695401 2110241130502
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Баргузинский РЭС |  |  | 2024-10-21 | 2024-10-21 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Запросить заявку с МЧС. |  |  |  |  | 35695005 2110241822386
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-10-22 | 2024-10-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить КЛ-10кВ ф.5 ПС-Энергетик ввод в ТП-1275; Провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по все длине линии после восстановления КЛ-10кВ ф.5 ПС-Энергетик ввод в ТП-1275 |  |  |  |  | 356956002 2210241115827
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-10-22 | 2024-10-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить обрыв провода АС-70 на ВЛ-10кВ ф.5 ПС 110/10кВ "Южная" в пролете опор №1-2 "С"; Организовать обход осмотр ВЛ-10кВ ф.5 ПС 110/10кВ "Южная" на наличие дефектов. |  |  |  |  | 356956002 2210241120828
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-10-22 | 2024-10-22 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Восстановить поврежденную КЛ-10кВ ф.13 от "РП-27" головной на ТП-1249; Составить акт о воздействии сторонней организации ООО "СЗ Байкал" |  |  |  |  | 356956002 2210241420829
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Хоринский РЭС |  |  | 2024-10-22 | 2024-10-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену поврежденных ТТ-10 кВ ф. "А", "С" на ПС 110 кВ Хоринская.; Выполнить тепловизионное обследование контактных соединений на подстанциях: 110 кВ: Хоринская, Удинская, Георгиевская, 35 кВ: Хасурта, Тэгда, Санномыск, Верхние Тальцы. |  |  |  |  | 35695205 2210241626374
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2024-10-22 | 2024-10-22 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-15 НС-5 "Ромашка".; Выполнить замеры нагрузок и напряжения ТП-15 НС-5 "Ромашка", по результатам замеров определить мероприятия по повышению надежности электроснабжения. |  |  |  |  | 35695201 2210242115375
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Иволгинский РЭС |  |  | 2024-10-22 | 2024-10-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. Г-2 "Сужа".; Выполнить ренмонт шлейфа ОПН-10 ф. "А" на ТП-118-Г2 "Мухино". |  |  |  |  | 35695204 2210242307372
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2024-10-23 | 2024-10-23 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить осмотр участка ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-396 на предмет повреждения от пожара. |  |  |  |  | 35695401 2310240338503
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-10-23 | 2024-10-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить КЛ-10кВ ф.5 от ПС "Южная" м/у оп.34 и оп.35.нитка Б; Провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по все длине линии после восстановления КЛ-10кВ ф.5 от ПС "Южная" м/у оп.34 и оп.35.нитка Б; Составить аварийный акт по порыву КЛ-10кВ ф.5 от ПС "Южная" м/у оп.34 и оп.35.нитка Б |  |  |  |  | 356956002 2310241000830
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-10-23 | 2024-10-23 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Восстановить поврежденный КЛ-6кВ ф.14 ПС 35/6кВ "КТП-3" м/у ТП-147 и ТП-99; Составить акт о воздействии сторонней организации по порыву повреждение КЛ-6кВ ф.14 ПС 35/6кВ "КТП-3" м/у ТП-147 и ТП-99 |  |  |  |  | 356956003 2310241106831
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2024-10-23 | 2024-10-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замеры габаритов стрелы провеса проводов в пролете опор №1-2 по ВЛ-0,4 кВ ф.№3 от ТП-427.; Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №1-2 по ВЛ-0,4 кВ ф.№3 от ТП-427 |  |  |  |  | 35695401 2310241145504
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-10-23 | 2024-10-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить отгоревший шлейф по фазе "В" на опоре №9 ВЛ-0,4кВ ф.5 ТП-1014; Выполнить обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.5 ТП-1014 |  |  |  |  | 356956002 2310241240832
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2024-10-23 | 2024-10-24 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Произвести снятие постороннего предмета (проволоки) на опоре №179 ВЛ-10 кВ ф.Ш-2. |  |  |  |  | 35695404 2310242303505
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-10-24 | 2024-10-24 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить перегоревшие предохранители ПН-2 250А по фазе "А" на Р-0,4кВ 250А ф.2 ТП-421; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-421. |  |  |  |  | 356956001 2410240233834
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС |  |  | 2024-10-24 | 2024-10-24 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить замеры заземляющего устройства на промежуточной ж/б опоре №182 ВЛ-110 кВ Мухоршибирь-Бичура (МШБ-149) с частичным вскрытием грунта.; Выполнить чистку изоляции на промежуточной ж/б опоре №182 ВЛ-110 кВ Мухоршибирь-Бичура (МШБ-149); Рассмотреть установку ПЗУ на опорах №№181,182,183 ВЛ-110 кВ Мухоршибирь-Бичура (МШБ-149). |  |  |  |  | 356954 2410241015506
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-10-24 | 2024-10-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить верхнюю губку держателя по фазе "С" на Р-0,4кВ-250А ф.2 ТП-1590; Организовать тепловизионный контроль на ТП-1590 |  |  |  |  | 356956001 2410241135833
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-10-24 | 2024-10-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить КЛ-6 кВ ААШв-10 3х95 между ТП-427 и ТП-455 (на ХХ).; Провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по все длине линии после восстановления КЛ-6 кВ ААШв-10 3х95 между ТП-427 и ТП-455 (на ХХ). |  |  |  |  | 356956001 2410241647838
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-10-24 | 2024-10-24 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить перегоревшие предохранители ПН-2 250А по фазе "А" на Р-0,4кВ 250А ф.7 ТП-2079; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-2079.; Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 250А ф.7 ТП-2079 |  |  |  |  | 356956003 2410241805835
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Прибайкальский РЭС |  |  | 2024-10-24 | 2024-10-24 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Разработать мероприятия, исключающие попадание птиц в электроустановки. |  |  |  |  | 35695002 2410241805387
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-10-25 | 2024-10-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить обход осмотр ВЛ-10кВ ф.7 от ПС "АРЗ"; Закрепить двойную вязку провода по фазе "С" на опоре №83 |  |  |  |  | 356956001 2510241622839
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-10-26 | 2024-10-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить КЛ-10кВ ф.8 ПС Южная выход на опору №1.; Провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по все длине линии после восстановления КЛ-10 кВ ф.8 ПС Южная головной выход на оп№1 нитка "А". |  |  |  |  | 356956002 2610240141840
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-10-26 | 2024-10-26 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Восстановить повреждения ГР-Т 630 А на ТП-760.; Заменить перегоревшие предохранители ПК-Т по фазе "В"С" на Силовой трансформатор от ТП-760; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-760. |  |  |  |  | 356956002 2610240250841
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2024-10-26 | 2024-10-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замеры габаритов стрелы провеса проводов в пролете опор №4-5 и смежных пролетах по ВЛ-0,4 кВ ф.№3 от ТП-478; Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор № 4-5 по ВЛ-0,4 кВ ф.№3 от ТП-478 |  |  |  |  | 35695401 2610240932507
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Заиграевский РЭС |  |  | 2024-10-26 | 2024-10-26 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-9-НС-1"Лесхоз"; Выполнить замену железобетонной приставки и установку опоры №6/1 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-9-НС-1"Лесхоз"; Подать заявление в полицию. |  |  |  |  | 35695202 2610241034376
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-10-26 | 2024-10-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить прокалывающий зажим, устранить последствия обгорания опора№3 на ВЛИ-0.4кВ ф.2 ТП-407; Организовать обход осмотр ВЛ-0.4кВ ф.2 ТП-407 на наличие дефектов. |  |  |  |  | 356956001 2610242059836
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-10-26 | 2024-10-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить КЛ-0,4 кВ ф.7 от ТП-2079 жилого дома по ул. Камова,15.; Заменить ПН-2 250А по фазе "А"; Провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по все длине линии после восстановления КЛ-0,4 кВ ф.7 от ТП-2079 жилого дома по ул. Камова,15. |  |  |  |  | 356956003 2610242132837
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-10-27 | 2024-10-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить поврежденные опорные изоляторов 10кВ по фазе "А" и "В" на ТП-760; Организовать обход осмотр ВЛ-10кВ ф.10 ПС 110/35/10 кВ "Южная" |  |  |  |  | 356956002 2710240327842
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-10-27 | 2024-10-27 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-886. |  |  |  |  | 356956002 2710240655843
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Северобайкальский РЭС |  |  | 2024-10-27 | 2024-10-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить вырубку дерева в пролете опор № 154-155 ВЛ-10 кВ ф. Н-3 АЗС.; Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. Н-3 АЗС, с выявлением деревьев, угрожающих падением на провода и опоры ВЛ. |  |  |  |  | 35695006 2710241528388
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-10-27 | 2024-10-27 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Включить повторно АВ-0,4кВ 250А ф.2 ТП-393 |  |  |  |  | 356956001 2710242250844
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-10-27 | 2024-10-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить поврежденный кабельный наконечник по фазе "А" на Р-0.4кВ 250А ф.3 ТП-182; Организовать тепловизионный контроль на ТП-182 |  |  |  |  | 356956003 2710242255845
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-10-28 | 2024-10-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить нижнюю губку держателя по фазе "С" на Р-0,4кВ-250А ф.4 ТП-589; Организовать тепловизионный контроль на ТП-589 |  |  |  |  | 356956002 2810240052849
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-10-28 | 2024-10-28 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 400А по фазе "А" на Р-0,4кВ 400А ф.2 ТП-731; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-731. |  |  |  |  | 356956002 2810241710848
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Северобайкальский РЭС |  |  | 2024-10-28 | 2024-10-28 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить запрос собственнику сетей о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных технологических нарушений. |  |  |  |  | 35695006 2810241827389
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-10-29 | 2024-10-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить нижнюю губку держателя по фазе "А" на Р-0,4кВ-250А ф.3 ТП-236; Заменить перегоревший ПН-2 250А по фазе "А" на Р-0,4кВ-250А ф.3 ТП-236; Организовать тепловизионный контроль на ТП-236 |  |  |  |  | 356956003 2910241845847
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Закаменский РЭС |  |  | 2024-10-29 | 2024-10-29 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Убрать птицу с РТП-11-СН-4 ВЛ-10 кВ ф.СН-4. |  |  |  |  | 35695405 2910241900508
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-10-29 | 2024-10-29 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить обход осмотр ВЛ-0.4кВ ф.3 ТП-698 |  |  |  |  | 356956002 2910242230846
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2024-10-30 | 2024-10-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ревизию контактных соединений на ШР-ОВ-110-2 с устранением замечаний ПО ТВК; Выполнить тепловизионное обследование контактных соединений ОРУ-110 кВ ПС 110 кВ Медведчиково; Разработать график замеров переходного сопротивления контактных соединений на всех участках цепи ОВ-110 от 1 СШ-110 и 2 СШ-110 до ОСШ-110, включая разъеденители 110 кВ, трансформаторы тока 110 кВ на ПС 110 кВ Медведчиково.; Устранить выявленные замечания по результатам исполнения графика замеров переходного сопротивления контактных соединений |  |  |  |  | 35695201 3010240925379
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС |  |  | 2024-10-30 | 2024-10-30 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Произвести замену изолятора на опоре № 134 ф. "С" ВЛ-35 кВ Кижинга - Кодунская (КК-330) от ПС 35 кВ Кижинга; Произвести обход - осмотр от опоры № 1 до опоры № 156 ВЛ-35 кВ Кижинга - Кодунская (КК-330) от ПС 35 кВ Кижинга. |  |  |  |  | 356952 3010240932378
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС |  |  | 2024-10-30 | 2024-10-30 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | В случае обнаружения несанкционированных свалок возле ВЛ-110 кВ Районная- У-У ТЭЦ-1 (РТ-118) написать письмо администрации муниципального образования; Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-110 кВ Районная- У-У ТЭЦ-1 (РТ-118) от опоры №1 до опоры №34.; Выполнить внеочередной обход-осмотр с целью выявления несанкционированных свалок возле ВЛ-110 кВ Районная- У-У ТЭЦ-1 (РТ-118); Выполнить замену 2 (первых от провода) и 1 (первого от траверсы) поврежденных изоляторов ф. "С" на опоре №17 ВЛ-110 кВ Районная- У-У ТЭЦ-1 (РТ-118). |  |  |  |  | 356952 3010241215377
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-10-30 | 2024-10-30 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Включить повторно АВ-0,4кВ 250А ф.2 ТП-1207; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1207. |  |  |  |  | 356956002 3010242308850
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС |  |  | 2024-10-31 | 2024-10-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену опоры № 60 ВЛ 35кВ Ярикто-Барагхан (ЯБх-363).; Организовать внеочередной обход осмотр ВЛ 35кВ Ярикто-Барагхан (ЯБх-363), с выявлением опор, элементов опор, имеющих недопустимую степень загнивания. |  |  |  |  | 356950 3110240911390
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Северобайкальский РЭС |  |  | 2024-10-31 | 2024-10-31 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Выполнить ремонт проводов в пролете опор №11-12 ВЛ-10 кВ ф. Н-5 Молокон.; Подать заявление в полицию. |  |  |  |  | 35695006 3110241658391
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-10-31 | 2024-10-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить обрыв шлейфа ВЛ-10кВ ф.18 РП-21 по фазе "А" на опоре №1; Организовать обход осмотр ВЛ-10кВ ф.18 РП-21 на наличие дефектов. |  |  |  |  | 356956002 3110241752851
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-10-31 | 2024-11-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить отгоревшие магистральные прокалывающие зажимы по фазе "В" и "С" на опоре №2 ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП 407; Выполнить обход осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП 407 |  |  |  |  | 356956001 3110242250852
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-11-01 | 2024-11-01 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Восстановить поврежденный КЛ-10 кВ между ТП-714 и ТП-526; Провести испытание КЛ-10 кВ между ТП-714 и ТП-526 повышенным напряжением постоянного тока. |  |  |  |  | 356956002 0111241437853
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-11-01 | 2024-11-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить обрыв провода ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-135 в пролете опор №4-5; Организовать обход осмотр ВЛ-0.4кВ ф.1 ТП-135 на наличие дефектов. |  |  |  |  | 356956003 0111241600854
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-11-01 | 2024-11-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить тепловизионный контроль АВ-0,4 кВ ф.5 от ТП-1192. |  |  |  |  | 356956002 0111242243855
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-11-02 | 2024-11-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить верхнюю губку держателя по фазе "В" на Р-0,4кВ-250А ф.3 ТП-2521; Заменить перегоревший ПН-2 250А по фазе "В" на Р-0,4кВ-250А ф.3 ТП-2521; Организовать тепловизионный контроль на ТП-2521 |  |  |  |  | 356956003 0211241246856
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2024-11-02 | 2024-11-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену автоматического выключателя АВ-0,4-3 на ТП-12 НС-3 "Юрта".; Выполнить осмотр ТП-12 НС-3 "Юрта". |  |  |  |  | 35695201 0211241818380
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-11-03 | 2024-11-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить обрыв провода АС-35 в пролете опор №1-2 на ВЛ-0.4кВ ф.15 ТП-2061; Организовать обход осмотр ВЛ-0.4кВ ф.15 ТП-2061 на наличие дефектов. |  |  |  |  | 356956003 0311240724857
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Прибайкальский РЭС |  |  | 2024-11-03 | 2024-11-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов в пролете опор № 5/5-5/6 ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП-11-К1 Лесхоз.; Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор № 5/5-5/6 ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП-11-К1 Лесхоз.; Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП-11-К1 Лесхоз. |  |  |  |  | 35695002 0311241502392
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-11-03 | 2024-11-03 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Восстановить поврежденную железобетонную приставку № 8/8 ВЛ-0,4 кВ ф.8 ТП-421; Составить акт воздействия стороннего лица по наезду железобетонной приставки № 8/8 ВЛ-0,4 кВ ф.8 ТП-421 |  |  |  |  | 356956001 0311242001858
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-11-03 | 2024-11-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить поврежденную шину по фазе "С" на Р-0,4кВ-250А ф.3 ТП-446; Организовать тепловизионный контроль на ТП-446 |  |  |  |  | 356956001 0311242129860
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-11-03 | 2024-11-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить обрыв провода по фазе "В" в пролете опор №1-2 на ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-410; Выполнить обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-410 |  |  |  |  | 356956001 0311242251859
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-11-04 | 2024-11-04 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо в МЧС о возгорании вблизи охранной зоны ВЛ-0.4кВ по адресу г.Улан-Удэ, Ул. Балдынова ж.5а ВЛ-0,4кВ ф.12 ТП-2007. |  |  |  |  | 356956003 0411240022861
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-11-04 | 2024-11-04 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо в МЧС о возгорании вблизи охранной зоны ВЛ-0.4кВ по адресу г.Улан-Удэ, Ул. Балдынова ж.5а ВЛ-0,4кВ ф.10 ТП-2007. |  |  |  |  | 356956003 0411240108862
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-11-04 | 2024-11-04 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Включить повторно АВ-0,4кВ 400А ф.1 ТП-2577; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-2577. |  |  |  |  | 356956003 0411241123863
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Кяхтинский РЭС |  |  | 2024-11-04 | 2024-11-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику в ООО ТЛТ «Кяхта» об устранении неисправностей согласно зоны ответственности. |  |  |  |  | 35695403 0411241157509
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2024-11-04 | 2024-11-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замеры габаритов стрелы провеса проводов в пролете опор №8-9 по ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТПтх-4-4; Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №8-9 по ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТПтх-4-4 |  |  |  |  | 35695401 0411242113510
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-11-04 | 2024-11-04 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Включить повторно АВ-0,4кВ 250А ф.5 ТП-1192; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1192. |  |  |  |  | 356956002 0411242204864
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго |  |  | 2024-11-05 | 2024-11-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Внести изменения в приказ № 1662 от 29.11.2024 «Об условиях эксплуатации РИСЭ», а именно пункт 1.2 противоречит рекомендациям фирмы-изготовителя ДГУ.; После доставки новых деталей включить в график технического обслуживания 2025 года, ТО двигателя и ремонт топливной системы персоналом участка эксплуатации ДЭС ПО БЭС.; Предусмотреть необходимые средства и произвести оплату услуг диагностики и поставку необходимых для замены деталей и узлов.; Произвести диагностику всех узлов топливной системы с привлечением представителя торговой сети "ДЖОН ДИР", для определения количества и возможности доставки, необходимых для замены деталей иностранного производства.; Произвести плановое техническое обслуживание ДГУ. Произвести тестовый запуск на холостом ходу и проверить работу двигателя под нагрузкой.; Решить вопрос по заключению договора с "ДЖОН ДИР" на диагностику ДГУ. |  |  |  |  | 356900 0511241757543
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Тункинский РЭС |  |  | 2024-11-05 | 2024-11-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт провода фазы "В" в пролете опор №153-154 ВЛ-10 кВ ф. С-3 Усть-Боксон.; Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. С-3 Усть-Боксон. |  |  |  |  | 35695003 0511242047393
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-11-05 | 2024-11-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить нижнюю губку держателя по фазе "В" на Р-0,4кВ-250А ф.3 ТП-1590; Организовать тепловизионный контроль на ТП-1590 |  |  |  |  | 356956001 0511242125865
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Иволгинский РЭС |  |  | 2024-11-05 | 2024-11-05 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеплановый обход осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-126-Г1 "Пекинская".; Выполнить замер нагрузок на вводе у потребителя по адресу: у. Хойто-Бэе, ул. Баянгольская, д. 25 в период максимальных нагрузок с оформлением акта замера.; По результатам замеров нагрузок выдать предписание потребителю о превышению установленной мощности, определенной договором энергоснабжения, в случае ее превышения. |  |  |  |  | 35695204 0511242210382
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-11-05 | 2024-11-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить трансформатор Т ТМ-400/10кВа на ТП-736 |  |  |  |  | 356956002 0511242255866
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-11-05 | 2024-11-06 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить обход осмотр ВЛ-0.4кВ ф.3 ТП-397; Заменить перегоревший ПН-2 250А по фазе "В" на Р-0.4кВ 250А ф.3 ТП-397 |  |  |  |  | 356956001 0511242350867
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Тарбагатайский РЭС |  |  | 2024-11-06 | 2024-11-06 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить обследование ячеек КРУН-10 на ПС 35 кВ Николаевская на предмет отсутствия возможного проникновения животных и птиц.; Убрать кошку в ячейке В-10 кВ ф. Н-4 "Надеино" на ПС 35 кВ Николаевская.; Устранить выявленные нарушения с приложением фотоотчета по каждой ячейке КРУН-10 кВ на ПС 35 кВ Николаевская. |  |  |  |  | 35695203 0611240657381
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-11-06 | 2024-11-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить АВ-0,4кВ 400А ф.1 ТП-2577 выше номинального значения; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-2577. |  |  |  |  | 356956003 0611242235868
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-11-07 | 2024-11-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить КЛ-6кВ ф.8 РП-4 головной на ТП-1577 нитка "Б".; Провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по все длине линии после восстановления КЛ-6кВ ф.8 РП-4 головной на ТП-1577 нитка "Б". |  |  |  |  | 356956001 0711241440869
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2024-11-07 | 2024-11-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замеры габаритов стрелы провеса проводов в пролете опор №8-9 по ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТПтх-4-4; Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №8-9 по ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТПтх-4-4 |  |  |  |  | 35695401 0711242332511
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-11-08 | 2024-11-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо в адрес собственника (ТГ "Абсолют") о предоставлении причин аварийного отключения ВЛ-10кВ ф.11 ПС 110/10кВ "БВС" с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. |  |  |  |  | 356956001 0811241023871
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-11-08 | 2024-11-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить обрыв провода ВЛ-0.4кВ ф.4 ТП-364 в пролете опор №4-5 по фазе "С"; Организовать обход осмотр ВЛ-0.4кВ ф.4 ТП-364 на наличие дефектов. |  |  |  |  | 356956001 0811241100870
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-11-08 | 2024-11-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить верхнюю губку держателя по фазе "А" на Р-0,4кВ-400А ф.2 ТП-26; Заменить перегоревший ПН-2 400А по фазе "А" на Р-0,4кВ-400А ф.2 ТП-26; Организовать тепловизионный контроль на ТП-26 |  |  |  |  | 356956003 0811242340872
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-11-09 | 2024-11-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить отгоревший магистральный прокалывающий зажим по фазе "А" между опорой №1 и ТП на ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-707.; Выполнить обход осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-707 |  |  |  |  | 356956002 0911240425873
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-11-09 | 2024-11-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить поврежденную шину-0,4 кВ по фазе "А" на ТП-1512 |  |  |  |  | 356956001 0911240950874
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-11-09 | 2024-11-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Исключить из схемы поврежденные РВО-10 по фазам "А","В","С" на ТП-1235 |  |  |  |  | 356956002 0911241536875
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС |  |  | 2024-11-10 | 2024-11-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-110 кВ Култук - Зун-Муpино (КЗМ-135).; Выполнить замену аппаратного зажима фазы "А" ВЧЗ приемного портала 110 кВ на ПС 220 кВ Слюдянка ВЛ-110 кВ Култук - Зун-Муpино (КЗМ-135).; Выполнить замену шлейфа фазы "А" ВЧЗ приемного портала 110 кВ на ПС 220 кВ Слюдянка ВЛ-110 кВ Култук - Зун-Муpино (КЗМ-135).; Выполнить ревизию контаков ВЧЗ на ПС 220 кВ Слюдянка ВЛ-110 кВ Култук - Зун-Муpино (КЗМ-135).; Выполнить усиление нижнего спуска к ВЧЗ фазы "А" на ПС 220 кВ Слюдянка ВЛ 110 кВ Култук - Зун-Мурино (КЗМ-135).; Провести проверку оборудования ПС 35-110 кВ с целью выявления ранее установленных усилений спусков к высокочастотным заградителям и определения объема работ по установке усилений при их отсутствии. |  |  |  |  | 356950 1011240911394
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-11-10 | 2024-11-10 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить перегоревший предохранителя ПН-2 250А по фазе "А" на Р-0,4кВ 250А ф.1 ТП-703; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-703.; Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 250А ф.1 ТП-703 |  |  |  |  | 356956002 1011241618876
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Прибайкальский РЭС |  |  | 2024-11-10 | 2024-11-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Написать письмо собственнику ТП-28-М3 Ю.Б ФКУ УПРДОР "Южный Байкал" о некачественной эксплуатации оборудования. |  |  |  |  | 35695002 1011241842395
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Заиграевский РЭС |  |  | 2024-11-10 | 2024-11-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Прочие нарушения |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ТП-3-Г-1 "Магазин".; Выполнить замену АВ-0,4 кВ ф. 2 ТП-3-Г-1 "Магазин". |  |  |  |  | 35695202 1011242015386
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-11-10 | 2024-11-10 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить перегоревший предохранителя ПН-2 250А по фазе "А" на Р-0,4кВ 250А ф.1 ТП-703; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-703.; Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 250А ф.1 ТП-703 |  |  |  |  | 356956002 1011242033877
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Кабанский РЭС |  |  | 2024-11-10 | 2024-11-10 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Провести рейды по выявлению безучетного потребления электроэнергии, выявлению набросов, самовольного подключения ЭУ по ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-37-С7 Лесная-1; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок на ТП-31-С7 Лесная-1.; Произвести тепловизионный контроль ТП-31-С7 Лесная-1.; Произвести установку приборов учета «матрица» потребителям запитанным от ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-31-С7 Лесная-1. |  |  |  |  | 35695001 1011242125396
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-11-10 | 2024-11-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать тепловизионный контроль на ТП-1207; Произвести конатактов на АВ-0,4кВ 250А ф.2 ТП-1207 |  |  |  |  | 356956002 1011242150878
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-11-11 | 2024-11-11 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить обход осмотр ВЛ-0.4кВ ф.5 ТП-32 |  |  |  |  | 356956003 1111241900879
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-11-11 | 2024-11-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить перегоревший предохранителя ПН-2 250А по фазе "В" на Р-0,4кВ 250А ф.5 ТП-1072; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1072.; Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 250А ф.5 ТП-1072 |  |  |  |  | 356956002 1111241905880
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-11-11 | 2024-11-11 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить перегоревший предохранителя ПН-2 250А по фазе "А" и "С" на Р-0,4кВ 250А ф.3 ТП-983; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-983.; Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 250А ф.3 ТП-983 |  |  |  |  | 356956001 1111242249881
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-11-12 | 2024-11-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по все длине линии КЛ-10кВ ф.1 ПС 110/35/10кВ "Медведчиково" на РП-26. |  |  |  |  | 356956002 1211241235884
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-11-12 | 2024-11-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по все длине линии КЛ-10кВ ф.19 ПС 110/35/10кВ "Медведчиково" на ПСН-22. |  |  |  |  | 356956002 1211241254885
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2024-11-12 | 2024-11-12 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить обследование ячеек на РП-10 кВ Домострой на предмет отсутствия возможного проникновения животных и птиц.; Убрать крысу в ячейки ф. М-16 РП-10 кВ Домострой.; Устранить выявленные нарушения с приложением фотоотчета по каждой ячейке на РП-10 кВ Домострой. |  |  |  |  | 35695201 1211241433384
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Хоринский РЭС |  |  | 2024-11-12 | 2024-11-12 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо в адрес собственника об устранении технологического нарушения на ведомственной ТП-170-Ц1-3 «Зэргэлэй». |  |  |  |  | 35695205 1211241701383
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-11-12 | 2024-11-12 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить АВ-0,4кВ 400А ф.1 ТП-2577 выше номинального значения; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-2577. |  |  |  |  | 356956003 1211241914882
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-11-13 | 2024-11-13 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Восстановить поврежденную деревянную опору № 9 ВЛ-0,4 кВ ф.3 ТП-1590; Направить заявление в полицию по сбитой деревянной опоре № 9 ВЛ-0,4 кВ ф.3 ТП-1590 |  |  |  |  | 356956001 1311241110883
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Мухоршибирский РЭС |  |  | 2024-11-13 | 2024-11-14 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Произвести снятие наброса (проволоки) на спусках между ТП-16-М5 и РТП-16-М5. |  |  |  |  | 35695406 1311242023512
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-11-14 | 2024-11-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить КЛ-10кВ ф.9 РП-26 головной на ТП-893, после восстановления провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по все длине линии |  |  |  |  | 356956002 1411240201887
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-11-14 | 2024-11-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить КЛ-10кВ ф13 РП-26 между ТП-1220 и ТП-1130, после восстановления провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по все длине линии |  |  |  |  | 356956002 1411240231888
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Баргузинский РЭС |  |  | 2024-11-14 | 2024-11-14 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники |  |  |  | Подать заявление в отдел полиции.; Произвести ремонт нулевого провода в пролете опор № 2-3 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-7-УБ3 Милиция. |  |  |  |  | 35695005 1411241218397
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2024-11-14 | 2024-11-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести ремонт вязки провода фазы "А" на опоре №75\31 ВЛ-10 кВ ф.Ш-1 |  |  |  |  | 35695404 1411241524513
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-11-14 | 2024-11-14 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Направить письмо в Комитет по управлению имуществом и землевладению Администрации г.Улан-Удэ для устранения выявленного нарушения на ВЛ-10кВ ф.14 РП-26 |  |  |  |  | 356956002 1411241638889
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-11-14 | 2024-11-14 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить перегоревший предохранитель по фазе "В" на Р-0.4кВ 250А ф.3 ТП-2619.; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-2619.; Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0.4кВ 250А ф.3 ТП-2619. |  |  |  |  | 356956003 1411242140886
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-11-14 | 2024-11-14 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Повторно включить АВ-0,4кВ 400А ф.1 ТП-2577.; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-2577. |  |  |  |  | 356956003 1411242240890
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-11-15 | 2024-11-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить КЛ-6кВ ф.5 РП-2 между ТП-408 и ТП-455, после восстановления провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по все длине линии |  |  |  |  | 356956001 1511241158891
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Прибайкальский РЭС |  |  | 2024-11-15 | 2024-11-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Написать письмо Главе Прибайкальского района об отказе собственника ВЛ-10 кВ ф. П-18 ТУСМ произвести ремонт. |  |  |  |  | 35695002 1511241306398
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Прибайкальский РЭС |  |  | 2024-11-15 | 2024-11-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Написать письмо Главе Прибайкальского района об отказе собственника ВЛ-10 кВ ф. П-13 ТУСМ произвести ремонт. |  |  |  |  | 35695002 1511241306399
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-11-15 | 2024-11-15 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Восстановить КЛ-6кВ ф.5 РП-13 между ТП-480 и ТП-427 после восстановления провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по все длине линии; Направить заявлени в полицию е по поврежденому КЛ-6кВ ф.5 РП-13 между ТП-480 и ТП-427 |  |  |  |  | 356956001 1511241321892
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-11-15 | 2024-11-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить нижнюю губку держателя по фазе "А" на Р-0,4кВ-250А ф.2 ТП-373; Организовать тепловизионный контроль на ТП-373 |  |  |  |  | 356956001 1511241600893
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Тункинский РЭС |  |  | 2024-11-15 | 2024-11-15 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Подать заявку на приобретение калиброванных предохранителей.; Провести рейды по выявлению безучетного потребления электроэнергии, выявлению набросов, самовольного подключения ЭУ, выявление потребителей, превышающих установленную договором техприсоединения мощность по ВЛ-0,4 кВ ф. 1, ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-18-А8 Водокачка п. Аршан.; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок на ТП-18-А8 Водокачка.; Произвести тепловизионный контроль на ТП-18-А8 Водокачка. |  |  |  |  | 35695003 1511241905400
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2024-11-15 | 2024-11-15 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. Э-4 от ПС 110 кВ Эрхирик. |  |  |  |  | 35695201 1511242015385
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Иволгинский РЭС |  |  | 2024-11-15 | 2024-11-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1.; Выполнить замену коммутационного провода и АВ-0,4 кВ ф. 1.; Выполнить увеличение мощности силового трансформатора с 100 кВа на 250 кВа. |  |  |  |  | 35695204 1511242212387
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-11-16 | 2024-11-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход осмотр ВЛ-10кВ ф.22 ПС 35/10кВ "АРЗ"; Заменить разрушенный проходной изолятор ИПУ 10/630 по фазе "С" на ТП-983. |  |  |  |  | 356956001 1611240029894
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-11-16 | 2024-11-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить обрыв провода ВЛ-0.4кВ ф.1 ТП-983 в пролете опор №5-6; Организовать обход осмотр ВЛ-0.4кВ ф.1 ТП-983 на наличие дефектов. |  |  |  |  | 356956001 1611240217895
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-11-16 | 2024-11-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Исключить их схемы трансформатор тока по фазе "С" на АВ-0,4кВ 250А ф.1 ТП-1390 |  |  |  |  | 356956002 1611240945896
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2024-11-16 | 2024-11-16 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить замену предохранителей 10 кВ фазы "А" и "В" в РУ-10 кВ на ТП-9-С-12. |  |  |  |  | 35695401 1611241138515
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-11-16 | 2024-11-16 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Повторно включить АВ-0,4кВ 250А ф.3 ТП-1126.; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1126 |  |  |  |  | 356956002 1611241753897
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-11-16 | 2024-11-16 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Повторно включить АВ-0,4кВ 315А ф.3 ТП-1169.; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1169 |  |  |  |  | 356956002 1611242226898
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-11-16 | 2024-11-16 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить перегоревшие предохранители ПН-2 250А по фазе "В" и "С" на Р-0,4кВ 250А ф.2 ТП-1072; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1072.; Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 250А ф.2 ТП-1072 |  |  |  |  | 356956002 1611242257899
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-11-17 | 2024-11-17 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Повторно включить АВ-0,4кВ 315А ф.3 ТП-1169.; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1169 |  |  |  |  | 356956002 1711240021900
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-11-17 | 2024-11-17 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Повторно включить АВ-0,4кВ 250А ф.2 ТП-2577.; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-2577. |  |  |  |  | 356956003 1711240052901
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2024-11-17 | 2024-11-17 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛИ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-12 НС-5 "Солнечное 1".; Выполнить замеры нагрузок и напряжения ТП-12 НС-5 "Солнечное 1".; Выполнить увеличение мощности АВ-0,4-1 на ТП-12 НС-5 "Солнечное 1" |  |  |  |  | 35695201 1711241258391
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-11-17 | 2024-11-17 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить перегоревший предохранители ПН-2 250А по фазе "С" на Р-0,4кВ 250А ф.3 ТП-983; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-983; Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 250А ф.3 ТП-983 |  |  |  |  | 356956001 1711241352902
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС |  |  | 2024-11-17 | 2024-11-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №164 ВЛ 110 кВ Зун-Муpино – Кыpен (ЗМК-134).; Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства опоры №164 ВЛ 110 кВ Зун-Муpино – Кыpен (ЗМК-134) с грозозащитным тросом.; Выполнить проверку состояния заземляющего проводника и соединения с заземлителем на опоре №164 ВЛ 110 кВ Зун-Муpино – Кыpен (ЗМК-134).; Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ 110 кВ Зун-Муpино – Кыpен (ЗМК-134). |  |  |  |  | 356950 1711241428401
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-11-17 | 2024-11-17 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Восстановить поврежденную опору № 3 ВЛ-0,4 кВ ф.4 ТП-605; Направить заявление в полицию по наезду опоры №3 ВЛ-0,4кВ ф.4 ТП-605 |  |  |  |  | 356956002 1711241620903
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-11-17 | 2024-11-17 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить перегоревший предохранители ПН-2 250А по фазе "В" на Р-0,4кВ 250А ф.5 ТП-1072; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1072.; Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 250А ф.2 ТП-1072 |  |  |  |  | 356956002 1711242130904
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-11-17 | 2024-11-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить обход осмотр ВЛ-0.4кВ ф.1 ТП-987 |  |  |  |  | 356956001 1711242330905
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС |  |  | 2024-11-18 | 2024-11-18 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Включить в план ремонтной программы замену изоляции фазы "С" на опоре №130 в сторону опоры №131 ВЛ-110 кВ Мухоршибирь-Бичура МШБ-149.; Выполнить замеры заземляющего устройства на промежуточной ж/б опоре №130 ВЛ-110 кВ Мухоршибирь-Бичура (МШБ-149) с частичным вскрытием грунта. |  |  |  |  | 356954 1811240253516
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-11-18 | 2024-11-18 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить перегоревший предохранители ПН-2 250А по фазе "В" на Р-0,4кВ 250А ф.5 ТП-1072; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1072.; Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 250А ф.2 ТП-1072 |  |  |  |  | 356956002 1811240950906
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-11-18 | 2024-11-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить неисправный КЛ-10кВ ф.12 ПС 110/10кВ "Южная" между ТП-1032 и ТП-1397 Провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по все длине линии. |  |  |  |  | 356956002 1811241157907
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Северобайкальский РЭС |  |  | 2024-11-18 | 2024-11-18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо Северобайкальской дистанции электроснабжения (ЭЧ-10) ОАО "РЖД", о предоставлении информации по причине отключения оборудования на ПС 220 кВ Кичера. |  |  |  |  | 35695006 1811242021402
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-11-18 | 2024-11-18 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1215; Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 250А ф.4 ТП-1215 |  |  |  |  | 356956002 1811242130908
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Еравнинский РЭС |  |  | 2024-11-19 | 2024-11-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. Г-1 "Озерный".; Выполнить замер стрелы провеса проводов в пролете опор №127-128 ВЛ-10 кВ ф. Г-1 "Озерный".; Выполнить регулировку проводов в пролете опор № 127-128 ВЛ-10 кВ ф. Г-1 "Озерный". |  |  |  |  | 35695207 1911241143392
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Курумканский РЭС |  |  | 2024-11-19 | 2024-11-19 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Запросить справку о пожаре от регионального отделения МЧС. |  |  |  |  | 35695004 1911241924403
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2024-11-19 | 2024-11-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену силового трансформатора на ТП-4-Б-6. |  |  |  |  | 35695404 1911242150517
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-11-20 | 2024-11-20 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить перегоревший предохранители ПН-2 250А по фазе "А" на Р-0,4кВ 250А ф.2 ТП-1146; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1146; Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 250А ф.2 ТП-1146 |  |  |  |  | 356956002 2011240203909
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-11-20 | 2024-11-20 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить перегоревший предохранители ПН-2 250А по фазе "А" на Р-0,4кВ 250А ф.4 ТП-1163; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1163; Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 250А ф.4 ТП-1163 |  |  |  |  | 356956002 2011240701910
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Кабанский РЭС |  |  | 2024-11-20 | 2024-11-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать проведение внеочередного осмотра ТП-2-К5 АЗС.; Произвести замену проходного изолятора фазы "В" на ТП-2-К5 АЗС. |  |  |  |  | 35695001 2011241131404
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-11-20 | 2024-11-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить неисправный КЛ-10кВ ф.8 ПС 110/35/10кВ "Южная" между СЯ-16 и РП-27 яч.9 ( на ХХ) и провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по все длине линии. |  |  |  |  | 356956002 2011241334911
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Кижингинский РЭС |  |  | 2024-11-20 | 2024-11-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ТП-054 К-4 КБО.; Выполнить замену трансформатора на ТП-054 К-4 "КБО". |  |  |  |  | 35695206 2011241340389
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-11-20 | 2024-11-20 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Восстановить обрыв провода ВЛ-0.4кВ ф.1 ТП-2004 между опорой №5 и ввод в жилой дом по ул.Хоринская д.2; Выставить счет виновнику по обрыву провода ВЛ-0.4кВ ф.1 ТП-2004 между опорой №5 и ввод в жилой дом по ул.Хоринская д.2 |  |  |  |  | 356956003 2011241617912
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Заиграевский РЭС |  |  | 2024-11-20 | 2024-11-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ 10 кВ ф. К-4.; Выполнить замену шлейфа фазы "В" на РТП-3-К-4. |  |  |  |  | 35695202 2011241633388
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Кабанский РЭС |  |  | 2024-11-20 | 2024-11-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов в пролете опор №129-130, №130-131, №131-132 ВЛ-10 кВ ф. Ш-1 Никольск.; Организовать внеплановый обход осмотр ВЛ-10 кВ ф. Ш-1 Никольск, с целью выявления нарушений стрел провеса проводов и габаритов.; Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор № 130-131 ВЛ-10 кВ ф. Ш-1 Никольск |  |  |  |  | 35695001 2011241637405
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Прибайкальский РЭС |  |  | 2024-11-20 | 2024-11-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену изоляторов на РТП-2-Н1.; Выполнить замену траверсы на опоре № 14/5 ВЛ-10 кВ ф. Н-1 Зырянск.; Выполнить измерение сопротивления изоляции РТП-2-Н1; Организовать проведение внеочередного осмотра ТП-2-Н1 Село. |  |  |  |  | 35695002 2011241821406
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-11-20 | 2024-11-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить повторно АВ-0.4кВ 250А ф.1 ТП-2023; Выполнить обход осмотр ВЛ-0.4кВ ф.1 ТП-2023 |  |  |  |  | 356956003 2011241826913
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-11-20 | 2024-11-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить неисправный КЛ-6кВ ф.12 ПС 35/6кВ "КТП-1" между ТП-168 и ТП-164 провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по все длине линии. |  |  |  |  | 356956003 2011242134914
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2024-11-20 | 2024-11-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-15 НС-5 "Ромашка".; Выполнить внеочередной осмотр ТП-15 НС-5 "Ромашка".; Выполнить чистку и протяжку контактных соединений АВ-0,4 на ТП-15 НС-5 "Ромашка". |  |  |  |  | 35695201 2011242138393
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-11-20 | 2024-11-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить неисправный КЛ-10кВ ф.1 РП-ВБ между ТП-208 и ТП-38 провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по все длине линии. |  |  |  |  | 356956003 2011242321915
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Мухоршибирский РЭС |  |  | 2024-11-21 | 2024-11-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену изолятора фазы "А" на опоре №21 ВЛ-10 кВ ф.Ш-5 "Заган". |  |  |  |  | 35695406 2111241647518
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2024-11-21 | 2024-11-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ТП-1 Т-3 "Живописная".; Выполнить замену автоматического выключателя АВ-0,4 кВ ф.1 на ТП-1 Т-3 "Живописная".; Выполнить замер нагрузок и напряжения на ТП-1 Т-3 "Живописная". |  |  |  |  | 35695201 2111241720394
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2024-11-22 | 2024-11-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену АВ-1 на ТП-396.; Выполнить тепловизионный контроль на ТП-396 |  |  |  |  | 35695401 2211241515519
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2024-11-22 | 2024-11-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену силового трансформатора на ТП-18-Б-3. |  |  |  |  | 35695404 2211241700520
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-11-22 | 2024-11-22 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Повторно включить АВ-0,4кВ 250А ф.4 ТП-705; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-705; Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на АВ-0,4кВ 250А ф.4 ТП-705 |  |  |  |  | 356956002 2211242300916
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Северобайкальский РЭС |  |  | 2024-11-23 | 2024-11-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов в пролете опор № 1-2 ВЛ-10 кВ ф. Я-6 Водозабор и ВЛ-10 кВ ф. Я-11 Водозабор.; Выполнить перетяжку проводов в пролете опор № 1-2 ВЛ-10 кВ ф. Я-6 Водозабор и ВЛ-10 кВ ф. Я-11 Водозабор.; Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. Я-6 Водозабор, ВЛ-10 кВ ф. Я-11 Водозабор, с целью выявления нарушений стрел провеса проводов и габаритов. |  |  |  |  | 35695006 2311241500407
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-11-23 | 2024-11-23 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Восстановить отгоревший кабельный шлейф по фазе "В" на опоре №1 ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-34; Выполнить обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-34 |  |  |  |  | 356956001 2311241610917
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-11-23 | 2024-11-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить поврежденный РПС-4 400А Р-0,4кВ 400А ф.4 ТП-61.; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-61.; Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 400А ф.4 ТП-61. |  |  |  |  | 356956003 2311241620918
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2024-11-23 | 2024-11-23 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-2 НС-2 "Проулок".; Выполнить замеры нагрузок и напряжения ТП-2 НС-2 "Проулок".; Организовать работу по выявлению потребителей ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-2 НС-2 "Проулок", превышающих установленную договором мощность. |  |  |  |  | 35695201 2311241752395
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-11-23 | 2024-11-23 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить обход осмотр ВЛ-0.4кВ ф.5 ТП-773 |  |  |  |  | 356956002 2311242130919
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-11-23 | 2024-11-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить обрыв шлейфа на опоре №102 ВЛ-10кВ ф.4 РП-28 по фазе "С"; Организовать обход осмотр ВЛ-10кВ ф.4 РП-28 на наличие дефектов. |  |  |  |  | 356956001 2311242147920
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-11-23 | 2024-11-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №1-4 на ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-32; Произвести обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-32 |  |  |  |  | 356956003 2311242310921
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2024-11-23 | 2024-11-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену вязки провода фазы "В" на опоре №6 ВЛ-6 кВ ф.ПЭН-1 |  |  |  |  | 35695401 2311242325521
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-11-24 | 2024-11-24 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Повторно включить АВ-0,4кВ 100А ф.4 ТП-1598; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1598 |  |  |  |  | 356956001 2411240035922
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-11-24 | 2024-11-24 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить перегоревший предохранители ПН-2 250А по фазе "А" и "В" на Р-0,4кВ 250А ф.3 ТП-856; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-856; Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 250А ф.3 ТП-856 |  |  |  |  | 356956002 2411240130923
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2024-11-24 | 2024-11-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить обрезку крон дерева в пролете опор №5-6 на ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-22-Г-1 |  |  |  |  | 35695401 2411241020522
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-11-24 | 2024-11-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить нижнюю губку держателя по фазе "С" на Р-0,4кВ-250А ф.1 ТП-1044; Организовать тепловизионный контроль на ТП-1044. |  |  |  |  | 356956002 2411241048924
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-11-24 | 2024-11-24 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Повторно включить АВ-0,4кВ 315А ф.3 ТП-1169; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1169; Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на АВ-0,4кВ 315А ф.3 ТП-1169 |  |  |  |  | 356956002 2411242120925
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-11-24 | 2024-11-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить обход осмотр ВЛ-0.4кВ ф.3 ТП-1169; Заменить перегоревший предохранители ПН-2 250А по фазе "А" на Р-0,4кВ 250А ф.3 ТП-1169 |  |  |  |  | 356956002 2411242320926
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-11-25 | 2024-11-25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по фазе "С" на Р-0,4кВ-250А ф.2 ТП-1155; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1155; Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ-250А ф.2 ТП-1155 |  |  |  |  | 356956002 2511240620927
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-11-25 | 2024-11-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить верхнюю губку держателя по фазе "В" на Р-0,4кВ-250А ф.4 ТП-1009; Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по фазе "В" на Р-0,4кВ-250А ф.4 ТП-1009; Организовать тепловизионный контроль на ТП-1009. |  |  |  |  | 356956002 2511241622928
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-11-25 | 2024-11-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить обрыв нулевого провода ВЛ-0.4кВ ф.2 ТП-36 в пролете опор №6-7; Организовать обход осмотр ВЛ-0.4кВ ф.2 ТП-36 на наличие дефектов. |  |  |  |  | 356956003 2511241637929
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-11-25 | 2024-11-25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Повторно включить АВ-0,4кВ 100А ф.4 ТП-1598; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1598 |  |  |  |  | 356956001 2511241745930
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Джидинский РЭС |  |  | 2024-11-25 | 2024-11-25 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Произвести снятие птицы на опоре №218 КР-Ин-3-Бг-5. |  |  |  |  | 35695402 2511241751524
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-11-25 | 2024-11-25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по фазе "А" на Р-0,4кВ-250А ф.1 ТП-309; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-309; Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ-250А ф.1 ТП-309 |  |  |  |  | 356956001 2511241850931
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-11-25 | 2024-11-25 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо в адрес собственника (ООО "Лотос") о предоставлении причин аварийного отключения ВЛ-6кВ ф.15 ПС 35/6кВ "Мясокомбинат" с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. |  |  |  |  | 356956002 2511241937932
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-11-25 | 2024-11-25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Повторно включить АВ-0,4кВ 100А ф.4 ТП-1598; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1598 |  |  |  |  | 356956001 2511242119933
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2024-11-25 | 2024-11-25 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо председателю ДНТ "Багульник" о предоставлении причин аварийного отключения с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. |  |  |  |  | 35695201 2511242231396
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-11-25 | 2024-11-25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Повторно включить АВ-0,4кВ 160А ф.1 ТП-7 АРЗ-22 "Родник"; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-7 АРЗ-22 "Родник" |  |  |  |  | 356956001 2511242235934
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-11-25 | 2024-11-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить обрыв провода ВЛ-0.4кВ ф.4 ТП-569 по фазе "А" выход на опору №1.; Организовать обход осмотр ВЛ-0.4кВ ф.4 ТП-569 на наличие дефектов. |  |  |  |  | 356956002 2511242255935
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-11-25 | 2024-11-25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-705; Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на АВ-0,4кВ 400А ф.4 ТП-705 |  |  |  |  | 356956002 2511242350936
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-11-26 | 2024-11-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить перекрытый проходной изолятор 10 кВ по фазе "В" на ТП-185; Организовать обход осмотр ВЛ-10кВ ф.5 РП-22 |  |  |  |  | 356956003 2611240722937
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-11-26 | 2024-11-26 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо в адрес собственника (ООО "Океан") о предоставлении причин аварийного отключения ВЛ-10кВ ф.10 РП-10 с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. |  |  |  |  | 356956002 2611241112938
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-11-26 | 2024-11-26 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо в адрес собственника (ИП Панкратов) о предоставлении причин аварийного отключения ВЛ-6кВ ф.3 ПС 110/6кВ "ЛВРЗ" с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. |  |  |  |  | 356956003 2611241349939
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-11-26 | 2024-11-26 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить перегоревшие предохранители ПН-2 400А по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 400А ф.1 ТП-1044; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1044; Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ-400А ф.2 ТП-1044 |  |  |  |  | 356956002 2611241430940
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-11-26 | 2024-11-26 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить перегоревшие предохранители ПК-Т по фазе "А" и "С" на ТП-1044; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1044. |  |  |  |  | 356956002 2611241655941
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-11-26 | 2024-11-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить неисправный КЛ-10кВ ф.1 РП-16 между ТП-2586 и ТП-2626 провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по все длине линии. |  |  |  |  | 356956003 2611241912942
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-11-26 | 2024-11-26 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить перегоревшие предохранители ПН-2 250А по фазам "В" на Р-0,4кВ 250А ф.3 ТП-1029; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1029; Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 250А ф.3 ТП-1029 |  |  |  |  | 356956002 2611242203943
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-11-26 | 2024-11-27 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по фазам "С" на Р-0,4кВ 250А ф.3 ТП-983; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-983; Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 250А ф.3 ТП-983 |  |  |  |  | 356956001 2611242343944
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-11-27 | 2024-11-27 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники |  |  |  | Восстановить обрыв провода в пролете опор № 9-10 на ВЛ-0,4 кВ ф.3 ТП-448; Составить аварийный акт о выставить счет виновник по обрыву провода в пролете опор № 9-10 на ВЛ-0,4 кВ ф.3 ТП-448 |  |  |  |  | 356956001 2711241051945
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-11-27 | 2024-11-27 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить перегоревшие предохранители ПН-2 250А по фазам "С" на Р-0,4кВ 250А ф.1 ТП-794; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-794; Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 250А ф.1 ТП-794 |  |  |  |  | 356956002 2711241123946
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-11-27 | 2024-11-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить неисправный КЛ-10кВ ф.13 ПС 110/35/10кВ "Медведчиково" головной на РП-33 провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по все длине линии. |  |  |  |  | 356956002 2711241756947
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-11-27 | 2024-11-28 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1215; Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 400А ф.4 ТП-1215 |  |  |  |  | 356956002 2711242326948
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-11-27 | 2024-11-27 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по фазам "А" на Р-0,4кВ 250А ф.6 ТП-407; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-407; Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 250А ф.6 ТП-407 |  |  |  |  | 356956001 2711242343949
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-11-28 | 2024-11-28 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить автомат на большего номинала АВ-0,4кВ 400А ф.4 ТП-1215; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1215 |  |  |  |  | 356956002 2811240720950
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Прибайкальский РЭС |  |  | 2024-11-28 | 2024-11-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход осмотр ВЛ-10 кВ ф. И-6 Бурдуково, с выявлением деревьев, угрожающих падением на провода и опоры ВЛ.; Выполнить вырубку деревьев в пролете опор №16-17 ВЛ-10 кВ ф. И-6 Бурдуково. |  |  |  |  | 35695002 2811240730408
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-11-28 | 2024-11-28 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Обеспечить проведение рейдов по выявлению превышающего максимальную мощность потребителей, установленным договором технического присоединения по ТП-1215 |  |  |  |  | 356956002 2811241040951
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2024-11-28 | 2024-11-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.Б-1 на предмет выявления дефектной изоляции.; Произвести замену изолятора фазы "В" на РЛНД-10 РТП-35-Б-1 на опоре №11/1 ВЛ-10 кВ ф.Б-1. |  |  |  |  | 35695404 2811241125525
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-11-28 | 2024-11-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить разрушенный опорный изолятор 10 кВ по фазе "В" на ТП-427 |  |  |  |  | 356956001 2811241457952
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС |  |  | 2024-11-29 | 2024-11-29 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Включить в ремонтную программу 2026 года чистку изоляции на опоре №272 ВЛ-110 кВ Окино-Ключи-Кудара-Сомон ОКС-171; Выполнить замеры заземляющего устройства на опоре №272 ВЛ-110 кВ Окино-Ключи-Кудара-Сомон ОКС-171 с частичным вскрытием грунта.; Рассмотреть установку ПЗУ на опоре №272 ВЛ-110 кВ Окино-Ключи-Кудара-Сомон ОКС-171 |  |  |  |  | 356954 2911240016526
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Кабанский РЭС |  |  | 2024-11-29 | 2024-11-29 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Организовать внеплановый обход осмотр ВЛ-10 кВ ф. БК-5 Корсаково.; Разработать мероприятия, исключающие попадание птиц в электроустановки. |  |  |  |  | 35695001 2911240052409
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-11-29 | 2024-11-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить перекрытый ГР-Т 400А на ТП-390.; Организовать обход осмотр ВЛ-10кВ ф.8 ПС 110/10кВ "БВС" |  |  |  |  | 356956001 2911240122954
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-11-29 | 2024-11-29 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Восстановить поврежденную опору №14/1 на ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-1010; Направить заявление в полицию по наезду опоры №14/1 на ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-1010 |  |  |  |  | 356956002 2911240915955
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-11-29 | 2024-11-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить нижнюю губку держателя по фазе "С" на Р-0,4кВ-250А ф.3 ТП-983; Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по фазе "С" на Р-0,4кВ-250А ф.3 ТП-983; Организовать тепловизионный контроль на ТП-983. |  |  |  |  | 356956001 2911241400956
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-11-29 | 2024-11-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо в адрес собственника (ООО "Навигатор") о предоставлении причин аварийного отключения ВЛ-6кВ ф.17 РП-23 с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. |  |  |  |  | 356956003 2911241428957
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Тункинский РЭС |  |  | 2024-11-29 | 2024-11-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов в пролетах опор №152-153, №153-154, 154-155 ВЛ-10 кВ ф. С-3 Усть Боксон.; Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор № 153-154 ВЛ-10 кВ ф. С-3 Усть Боксон.; Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. С-3 Усть-Боксон, с целью выявления нарушений стрел провеса проводов и габаритов. |  |  |  |  | 35695003 2911242036410
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-11-29 | 2024-11-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить обрыв провода ВЛ-0,4кВ ф.7 ТП-136 по фазе "С" в пролете опор №1-2; Выполнить перетяжку провода ВЛ-0,4кВ ф.7 ТП-136 в пролете от ТП до опоры №3; Организовать обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.7 ТП-136 на наличие дефектов. |  |  |  |  | 356956003 2911242110958
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-11-30 | 2024-11-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить неисправный КЛ-10кВ ф.13 ПС 110/35/10кВ "Медведчиково" головной на РП-33 провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по все длине линии. |  |  |  |  | 356956002 3011241110959
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-11-30 | 2024-11-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить неисправный КЛ-10кВ Ф.15 РП-26 между ТП-1025 и ТП-1023 нитка "А" провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по все длине линии. |  |  |  |  | 356956002 3011241129960
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Прибайкальский РЭС |  |  | 2024-11-30 | 2024-11-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-16-К1 Рыбучасток.; Выполнить ремонт проводов в пролетах опор №3-4, №4-5 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-16-К1 Рыбучасток. |  |  |  |  | 35695002 3011241644411
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Прибайкальский РЭС |  |  | 2024-11-30 | 2024-11-30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Написать письмо собственнику ТП-16-К1 Рыбучасток о некачественной эксплуатации оборудования. |  |  |  |  | 35695002 3011241802412
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Прибайкальский РЭС |  |  | 2024-11-30 | 2024-11-30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Написать письмо собственнику ВЛ о некачественной эксплуатации оборудования. |  |  |  |  | 35695002 3011241845413
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2024-11-30 | 2024-11-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход - осмотр ВЛ-10 кВ ф. М-10 "Мусорозавод".; Выполнить внеочередной обход - осмотр ВЛ-10 кВ ф. Ю-13 "Зверосовхоз".; Выполнить восстановление поврежденного провода ф. "А" пролете опор 35/1-36 на ВЛ-10 кВ ф. Ю-13. |  |  |  |  | 35695201 3011242041397
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2024-11-30 | 2024-11-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замеры габаритов стрелы провеса проводов в пролете опор №18-19 и смежных пролетах по ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-10-С-5; Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор № 18-19 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-10 С-5 |  |  |  |  | 35695401 3011242257523
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-12-01 | 2024-12-01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо в адрес собственника (ИП Панкратов) о предоставлении причин аварийного отключения ВЛ-6кВ ф.3 ПС 110/6кВ "ЛВРЗ" с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. |  |  |  |  | 356956003 0112240918961
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Кабанский РЭС |  |  | 2024-12-01 | 2024-12-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов в пролете опор №1-2, №2-3 от ТП-6-Р5 Клубная.; Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-6-Р5 Клубная, с целью выявления нарушений стрел провеса проводов и габаритов.; Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №1-2, №2-3 от ТП-6-Р5 Клубная. |  |  |  |  | 35695001 0112240945414
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2024-12-01 | 2024-12-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. П-7 от ПС 35 кВ Полигон.; Выполнить регулировку привода РТП 1369 на опоре №16/10/23. |  |  |  |  | 35695201 0112241024400
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2024-12-01 | 2024-12-01 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить замену поврежденных предохранителей ТП-3 АРЗ-14. Убрать кошку из РУ-10 кВ ТП-3 АРЗ-14 "Пригородное".; Принять меры в части исключения нарушений попадания животных и птиц в ТП-3 АРЗ-14 "Пригородное". |  |  |  |  | 35695201 0112241123401
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Тункинский РЭС |  |  | 2024-12-01 | 2024-12-01 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить замену опоры №4 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-2-О1 Лесхоз.; Подать заявление в отделение полиции. |  |  |  |  | 35695003 0112242130415
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Тункинский РЭС |  |  | 2024-12-02 | 2024-12-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Внести опору № 264 ВЛ-10 кВ ф. ЗМ-3 Торы в перечень ж/б опор через которые протекал ток однофазного замыкания на землю.; Выполнить замену изолятора фазы "А" на опоре №264 ВЛ-10 кВ ф. ЗМ-3 Торы.; Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. ЗМ-3 Торы. |  |  |  |  | 35695003 0212241530416
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-12-02 | 2024-12-02 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить перегоревшие предохранители ПН-2 250А по фазам "А" и "В" на Р-0,4кВ 400А ф.4 ТП-1163; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1163; Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 400А ф.4 ТП-1163 |  |  |  |  | 356956002 0212242126962
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-12-02 | 2024-12-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить обрыв провода ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-129 по фазе "А" в пролете опор с ТП до №1; Выполнить перетяжку провода ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-129 в пролете от ТП до опоры №2; Организовать обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-129 на наличие дефектов. |  |  |  |  | 356956003 0212242150963
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-12-03 | 2024-12-03 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по фазам "А" на Р-0,4кВ 250А ф.2 ТП-1104; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1104; Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 250А ф.2 ТП-1104 |  |  |  |  | 356956002 0312240005964
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2024-12-03 | 2024-12-03 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛИ-0,4 кВ ф. 5 от ТП-389 Т-3 "Хантаева".; Выполнить замеры нагрузок и напряжения на ТП-389 Т-3 "Хантаева".; Организовать работу по выявлению потребителей ВЛИ-0,4 кВ ф. 5 от ТП-389 Т-3 "Хантаева": 1. Превышающих установленную договорами мощность. 2. Выполняющих несанкционированное подключение. |  |  |  |  | 35695201 0312240658402
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-12-03 | 2024-12-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить отгоревший шлейф ВЛ-0,4кВ ф.5 ТП-1029 по фазе "А" на опоре №1; Организовать обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.5 ТП-1029 на наличие дефектов. |  |  |  |  | 356956002 0312240930965
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Тункинский РЭС |  |  | 2024-12-03 | 2024-12-03 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Организовать проведение внеочередного осмотра ТП-24-К4 Нуган на предмет проникновения птиц. |  |  |  |  | 35695003 0312241120417
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-12-03 | 2024-12-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить неисправный КЛ-10кВ ф.13 РП-27 головной на ТП-1249 провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по все длине линии. |  |  |  |  | 356956002 0312241140953
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-12-03 | 2024-12-03 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить автоматический включатель АВ-0,4кВ 160А ф.1 ТП-1134; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1134 |  |  |  |  | 356956002 0312241220966
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Иволгинский РЭС |  |  | 2024-12-03 | 2024-12-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. С-1 "РК Здоровье" от РП 10 кВ Сотниково.; Выполнить ремонт шлейфа ф. "А" на опоре №17 ВЛ-10 кВ ф. С-1 "РК Здоровье" от РП 10 кВ Сотниково. |  |  |  |  | 35695204 0312241305406
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-12-03 | 2024-12-03 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по фазе "А" на Р-0,4кВ 250А ф.3 ТП-1013/1; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1013/1; Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 250А ф.3 ТП-1013/1 |  |  |  |  | 356956002 0312241410967
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-12-03 | 2024-12-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить губку держателя по фазе "А" на Р-0,4кВ-250А ф.13 ТП-162; Заменить перегоревший предохранитель по фазе "А" на Р-0,4кВ-250А ф.13 ТП-162; Организовать тепловизионный контроль на ТП-162 |  |  |  |  | 356956003 0312241600968
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-12-03 | 2024-12-03 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по фазе "А" на Р-0,4кВ 250А ф.3 ТП-1013/1; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1013/1; Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 250А ф.3 ТП-1013/1 |  |  |  |  | 356956002 0312241805969
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-12-03 | 2024-12-03 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по фазе "В" на Р-0,4кВ 250А ф.3 ТП-1029; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1029; Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 250А ф.3 ТП-1029 |  |  |  |  | 356956002 0312241835970
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-12-03 | 2024-12-03 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить автоматический включатель АВ-0,4кВ 160А ф.1 ТП-1134; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1134 |  |  |  |  | 356956002 0312241935971
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-12-03 | 2024-12-03 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по фазе "А" на Р-0,4кВ 250А ф.2 ТП-605; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-605; Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 250А ф.2 ТП-605 |  |  |  |  | 356956002 0312242150972
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2024-12-03 | 2024-12-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП-386 БВС-9 "Сибиряк".; Выполнить замену некалиброванной плавкой вставки на Р-0,4 ф. 4 ТП-386 БВС-9 "Сибиряк".; Выполнить замеры нагрузок и напряжения ТП-386 БВС-9 "Сибиряк". |  |  |  |  | 35695201 0312242320403
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2024-12-03 | 2024-12-03 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-3 АРЗ-14 "Пригородное".; Выполнить замеры нагрузок и напряжения ТП-3 АРЗ-14 "Пригородное".; Организовать работу по выявлению потребителей ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-3 АРЗ-14 "Пригородное": 1. Превышающих установленную договорами мощность. 2. Выполняющих несанкционированное подключение. |  |  |  |  | 35695201 0312242335404
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2024-12-04 | 2024-12-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-1274 Т-3.; Выполнить замену некалиброванной плавкой вставки на Р-0,4 ф. 3 ТП-1274 Т-3..; Выполнить замеры нагрузок и напряжения ТП-1274 Т-3.; Выполнить перераспределение нагрузок на ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-1274 Т-3. |  |  |  |  | 35695201 0412240116405
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Прибайкальский РЭС |  |  | 2024-12-04 | 2024-12-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт проводов в пролете опор № 182-183 ВЛ-10 кВ ф. П-4 Карымск.; Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. П-4 Карымск. |  |  |  |  | 35695002 0412241531418
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Прибайкальский РЭС |  |  | 2024-12-04 | 2024-12-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход осмотр ВЛ-10 кВ ф. Н-1 Зырянск.; Выполнить демонтаж РТП-2-Н1 на ВЛ-10 кВ ф. Н-1 Зырянск.; Выполнить замену опоры № 14/5 на ВЛ-10 кВ ф. Н-1 Зырянск.; Выполнить монтаж РТП-2-Н1 на опоре № 14/5 ВЛ-10 кВ ф. Н-1 Зырянск. |  |  |  |  | 35695002 0412241829419
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-12-04 | 2024-12-04 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить автоматический включатель АВ-0,4кВ 400А ф.2 ТП-1112; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1112 |  |  |  |  | 356956002 0412242105973
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-12-04 | 2024-12-04 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по фазам "С" на Р-0,4кВ 250А ф.2 ТП-40; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-40; Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 250А ф.2 ТП-40 |  |  |  |  | 356956003 0412242120975
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Кабанский РЭС |  |  | 2024-12-04 | 2024-12-05 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Запросить справку от регионального отделения МЧС. |  |  |  |  | 35695001 0412242250420
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС |  |  | 2024-12-05 | 2024-12-05 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Включить в ремонтную программу 2026 года установку ПЗУ на опоре №48 Л 110 кВ Районная – Онохой с отпайкой на ПС Новая (РНО-138).; Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ 110 кВ Районная – Онохой с отпайкой на ПС Новая (РНО-138) на участке от опоры №21 до опоры №81.; Выполнить замену поврежденного первого от провода изолятора ф. "С" на опоре №48 ВЛ 110 кВ Районная – Онохой с отпайкой на ПС Новая (РНО-138). |  |  |  |  | 356952 0512240810398
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-12-05 | 2024-12-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить неисправный КЛ-6кВ ф.8 ПС 110/35/6кВ головной на РП-4 нитка "А" провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по все длине линии. |  |  |  |  | 356956001 0512240919976
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-12-05 | 2024-12-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить неисправный КЛ-10кВ ф.11 ПС 35/10 "Сосновая" между ТП-527 и ТП-1353 провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по все длине линии. |  |  |  |  | 356956002 0512241223977
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-12-05 | 2024-12-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать осмотр ячеек на ПС 35/10кВ "Сосновая" |  |  |  |  | 356956002 0512241300978
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС |  |  | 2024-12-05 | 2024-12-05 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Несанкционированная рубка лесных насаждений |  |  |  | Выполнить внеочередной обход осмотр ВЛ 35кВ Кырен-Жемчуг-Нилова Пустынь (КЖН-389).; Выполнить замену опоры № 27/42 ВЛ 35кВ Кырен-Жемчуг-Нилова Пустынь (КЖН-389).; Выполнить ремонт провода ф."А" в пролете опор №27/41-27/42 ВЛ 35кВ Кырен-Жемчуг-Нилова Пустынь (КЖН-389).; Подать заявление в полицию. |  |  |  |  | 356950 0512241334421
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС |  |  | 2024-12-05 | 2024-12-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену реле сопротивления I и II зоны ДЗ в комплекте ДЗ-2 на панели резервной защиты РБ-125 типа ЭПЗ-1636 на ПС 110 кВ Романовка.; Выполнить осмотр панелей резервных защит ЭПЗ-1636 на подстанциях 110 кВ ПО ЦЭС.; Разработать график осмотра панелей резервных защит ЭПЗ-1636 на подстанциях 110 кВ ПО ЦЭС. |  |  |  |  | 356952 0512241533399
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-12-05 | 2024-12-05 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Восстановить поврежденную опору № 1/1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-458.; Направить заявление в полицию по наезду опоры №1/1 ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-458. |  |  |  |  | 356956002 0512241852979
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-12-05 | 2024-12-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить нижний держатель ПН 100А по фазе "А" на Р-0,4кВ 100А ф.4 ТП-1230; Заменить перегоревший предохранитель ПН-100А по фазе "А" на Р-0,4кВ 100А ф.4 ТП-1230; Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 100А ф.4 ТП-1230 |  |  |  |  | 356956002 0512241855980
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС |  |  | 2024-12-05 | 2024-12-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить ремонт шлейфа фазы "С" на анкерной металлической опоре №16 ВЛ 110 кВ Гусиноозерская ГРЭС - Селендума с отпайкой на ПС Гусиное Озеро (ГС-106).; Выполнить тепловизионный контроль на предмет нагрева мест соединения провода "спиральной вязкой" по ВЛ 110 кВ Гусиноозерская ГРЭС - Селендума с отпайкой на ПС Гусиное Озеро (ГС-106).; При выявлении нагрева провода в местах соединения выполнить замену "спиральной вязки". |  |  |  |  | 356954 0512241913528
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-12-05 | 2024-12-05 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Восстановить поврежденную опору №14 ВЛ-0,4 кВ ф.4 ТП-185.; Составить аварийный акт и выставить счет виновнику по наезду опоры №14 ВЛ-0,4кВ ф.4 ТП-185. |  |  |  |  | 356956003 0512241942981
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-12-05 | 2024-12-05 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А фазе "А" на Р-0,4кВ 250А ф.1 ТП-1234; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1234; Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 250А ф.1 ТП-1234 |  |  |  |  | 356956002 0512242215982
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-12-05 | 2024-12-05 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по фазе "С" на Р-0,4кВ-250А ф.3 ТП-983; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-983; Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 250А ф.3 ТП-983 |  |  |  |  | 356956001 0512242245983
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2024-12-05 | 2024-12-05 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛИ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-2 Э-1 "Новая".; Выполнить замеры нагрузок и напряжения на ТП-2 Э-1 "Новая".; Организовать работу по выявлению потребителей ВЛИ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-2 Э-1 "Новая": 1. Превышающих установленную договорами мощность. 2. Выполняющих несанкционированное подключение. |  |  |  |  | 35695201 0512242247408
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2024-12-05 | 2024-12-05 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛИ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-1 БВС-9 "Эдем".; Выполнить замеры нагрузок и напряжения на ТП-1 БВС-9 "Эдем".; Выполнить увеличение мощности трансформатора на ТП-1 БВС-9 "Эдем" |  |  |  |  | 35695201 0512242330409
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-12-06 | 2024-12-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить губку держателя по фазе "В" на Р-0,4кВ-250А ф.5 ТП-2569; Заменить перегоревший предохранитель по фазе "В" на Р-0,4кВ-250А ф.5 ТП-2569; Организовать тепловизионный контроль на ТП-2569 |  |  |  |  | 356956003 0612240000974
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2024-12-06 | 2024-12-06 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП 5-О-5 на предмет повреждения от пожара. |  |  |  |  | 35695404 0612240605529
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-12-06 | 2024-12-06 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить перегоревшие предохранители ПН-2 400А фазе "А" и "В"на Р-0,4кВ 400А ф.3 ТП-1104; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1104; Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 400А ф.4 ТП-1104 |  |  |  |  | 356956002 0612240659984
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2024-12-06 | 2024-12-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо собственнику ОАО "РЖД" - СП "Трансэнерго" - Восточно-Сибирская дирекция по энергоснабжению (Республика Бурятия) по факту отключения ВЛ-10 кВ ф.ГО-6 |  |  |  |  | 35695401 0612241010530
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-12-06 | 2024-12-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить отгоревший шлейф ВЛ-0,4кВ ф.5 ТП-185 по фазе "А" на опоре №8/20; Организовать обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.5 ТП-185 на наличие дефектов. |  |  |  |  | 356956003 0612241045985
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Курумканский РЭС |  |  | 2024-12-06 | 2024-12-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт провода в пролете опор № 17-18 ВЛ-10 кВ ф. М-9 Разгон.; Организовать внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. М-9 Разгон. |  |  |  |  | 35695004 0612241200422
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-12-06 | 2024-12-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо в адрес собственника (ООО МК "Постулат") о предоставлении причин аварийного отключения ВЛ-10кВ ф.9 РП-30 с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. |  |  |  |  | 356956003 0612241645986
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Тункинский РЭС |  |  | 2024-12-06 | 2024-12-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену АВ-0,4 кВ ф. 2 на ТП-13-К4 Налоговая.; Выполнить замену низковольтных выводов на ТП-13-К4 Налоговая.; Выполнить измерение сопротивления петли фаза-нуль на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-13-К4 Налоговая.; Организовать проведение внеочередного осмотра ТП-13-К4 Налоговая.; Подать заявку на приобретение калиброванных предохранителей. |  |  |  |  | 35695003 0612241735423
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-12-06 | 2024-12-06 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по фазе "С" на Р-0,4кВ 250А ф.3 ТП-1134; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1134; Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 250А ф.3 ТП-1134 |  |  |  |  | 356956002 0612241930987
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-12-06 | 2024-12-06 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить автоматический включатель АВ-0,4кВ 250А ф.1 ТП-1422; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1422 |  |  |  |  | 356956002 0612242228988
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-12-07 | 2024-12-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить отгоревший шлейф ВЛ-0,4кВ ф.7 ТП-567 по фазе "А" на опоре №2; Организовать обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.7 ТП-567 на наличие дефектов. |  |  |  |  | 356956002 0712240354989
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-12-07 | 2024-12-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить губку держателя по фазе "В" на Р-0,4кВ-400А ф.4 ТП-2132; Организовать тепловизионный контроль на ТП-2132 |  |  |  |  | 356956003 0712241030990
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-12-07 | 2024-12-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить губку держателя по фазе "В" на Р-0,4кВ-400А ф.3 ТП-886; Организовать тепловизионный контроль на ТП-886 |  |  |  |  | 356956002 0712241150991
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС |  |  | 2024-12-07 | 2024-12-07 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить замеры заземляющего устройства на промежуточной ж/б опоре №226 ВЛ-110 кВ Мухоршибирь-Бичура с отпайкой на Новобичурскую СЭС с частичным вскрытием грунта.; Выполнить чистку изоляции ф.А на промежуточной ж/б опоре №226 ВЛ-110 кВ Мухоршибирь-Бичура с отпайкой на Новобичурскую СЭС.; Рассмотреть установку ПЗУ на промежуточной ж/б опоре №226 ВЛ-110 кВ Мухоршибирь-Бичура с отпайкой на Новобичурскую СЭС. |  |  |  |  | 356954 0712241437531
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-12-07 | 2024-12-07 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить перегоревшие ПК-6 по фазе "А","В","С"на ТП-1104.; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1104; Произвести ревизию чистку оборудования РУ-6кВ на ТП-1104 |  |  |  |  | 356956002 0712241750992
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-12-07 | 2024-12-07 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по фазе "В" на Р-0,4кВ 250А ф.1 ТП-1018; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1018; Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 250А ф.1 ТП-1018 |  |  |  |  | 356956002 0712242100993
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2024-12-07 | 2024-12-07 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛИ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-2 БВС-9 "Жемчуг".; Выполнить замеры нагрузок и напряжения на ТП-2 БВС-9 "Жемчуг".; Организовать работу по выявлению потребителей ВЛИ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-2 БВС-9 "Жемчуг": 1. Превышающих установленную договорами мощность. 2. Выполняющих несанкционированное подключение. |  |  |  |  | 35695201 0712242214410
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2024-12-07 | 2024-12-07 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛИ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-8 БВС-9 "ИЖС Павлова".; Выполнить замеры нагрузок и напряжения на ТП-8 БВС-9 "ИЖС Павлова".; Организовать работу по выявлению потребителей ВЛИ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-8 БВС-9 "ИЖС Павлова": 1. Превышающих установленную договорами мощность. 2. Выполняющих несанкционированное подключение. |  |  |  |  | 35695201 0712242225411
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-12-07 | 2024-12-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить отгоревший шлейф ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-1044 по фазе "А" на опоре №1; Организовать обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-1044 на наличие дефектов. |  |  |  |  | 356956002 0712242345994
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2024-12-08 | 2024-12-08 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП 3-Б-5 на предмет повреждения от пожара. |  |  |  |  | 35695404 0812240030533
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-12-08 | 2024-12-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить отгоревший шлейф ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-508 по фазе "А" в пролете опор №1-2; Организовать обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-508 на наличие дефектов. |  |  |  |  | 356956002 0812240139995
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-12-08 | 2024-12-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить обрыв провода ВЛ-0,4кВ ф.4 ТП-569 по фазе "А" в пролете с ТП до №1; Выполнить перетяжку провода ВЛ-0,4кВ ф.4 ТП-569 в пролете от ТП до опоры №2; Организовать обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.4 ТП-569 на наличие дефектов. |  |  |  |  | 356956002 0812240321996
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2024-12-08 | 2024-12-08 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-2 НС-2 "Проулок".; Выполнить замеры нагрузок и напряжения ТП-2 НС-2 "Проулок".; Организовать работу по выявлению потребителей ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-2 НС-2 "Проулок", превышающих установленную договором мощность. |  |  |  |  | 35695201 0812241004413
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2024-12-08 | 2024-12-08 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-2 БВС-9 "Жемчуг".; Выполнить замеры нагрузок и напряжения ТП-2 БВС-9 "Жемчуг".; Организовать работу по выявлению потребителей ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-2 БВС-9 "Жемчуг", превышающих установленную договором мощность. |  |  |  |  | 35695201 0812241256414
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-12-08 | 2024-12-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить губку держателя по фазе "С" на Р-0,4кВ-100А ф.3 ТП-1589; Заменить перегоревший предохранитель по фазе "С" на Р-0,4кВ-100А ф.3 ТП-1589; Организовать тепловизионный контроль на ТП-1589 |  |  |  |  | 356956001 0812241406997
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-12-08 | 2024-12-08 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить автоматический включатель АВ-0,4кВ 250А ф.1 ТП-1571; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1571 |  |  |  |  | 356956001 0812241500998
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2024-12-08 | 2024-12-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замеры габаритов стрелы провеса проводов в пролете опор №8-9 и смежных пролетах на ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-2101.; Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №8-9 на ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-2101; Выполнить ремонт провода ф.А в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-2101 |  |  |  |  | 35695401 0812241546527
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-12-08 | 2024-12-08 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Восстановить поврежденный КЛ-6кВ ф.2 РП-13 между ТП-334 и ТП-345; Выставить счет виновнику по порыву КЛ-6кВ ф.2 РП-13 между ТП-334 и ТП-345 |  |  |  |  | 356956001 0812241548004
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-12-08 | 2024-12-08 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по фазе "С" на Р-0,4кВ 250А Ф.2 ТП-6 АРЗ-22 "Родник"; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-6 АРЗ-22 "Родник"; Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 250А Ф.2 ТП-6 АРЗ-22 "Родник" |  |  |  |  | 356956001 0812242236999
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-12-08 | 2024-12-09 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по фазе "С" на Р-0,4кВ 250А ф.2 ТП-1279; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1279; Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 250А ф.2 ТП-1279 |  |  |  |  | 356956002 0812242327001
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-12-08 | 2024-12-09 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по фазе "С" на Р-0,4кВ 250А ф.3 ТП-1134; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1134; Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 250А ф.3 ТП-1134 |  |  |  |  | 356956002 0812242344002
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-12-09 | 2024-12-09 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить автоматический включатель АВ-0,4кВ 400А ф.3 ТП-566А Ранет; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-566А |  |  |  |  | 356956002 0912240132003
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-12-09 | 2024-12-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить отгоревший магистральный прокалывающий зажим по фазе "А" между на опоре №1 ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-5 Сосновый; Выполнить обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-5 Сосновый |  |  |  |  | 356956002 0912241117006
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-12-09 | 2024-12-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать обход осмотр ВЛ-0.4кВ ф.3 ТП-693 на наличие дефектов.; Произвести регулировку стрелы провеса в пролете опор №9-12 на ВЛ-0.4кВ ф.3 ТП-693 |  |  |  |  | 356956002 0912241715007
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-12-09 | 2024-12-09 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить автоматический включатель АВ-0,4кВ 160А ф.1 ТП-1 ВБ-5 Шамбала; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1 ВБ-5 Шамбала |  |  |  |  | 356956003 0912241729008
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-12-09 | 2024-12-09 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить автоматический включатель АВ-0,4кВ 400А ф.3 ТП-703; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-703 |  |  |  |  | 356956002 0912242130009
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-12-09 | 2024-12-09 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить перегоревший ПН-2 400А по фазе "С" на Р-0,4кВ 400А ф.1 ТП-203.; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-203 |  |  |  |  | 356956001 0912242145012
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-12-09 | 2024-12-09 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить тепловизионный контроль на Р-0,4кВ 400А ф.1 ТП-1045.; Заменить перегоревший ПН-2 400А по фазе "А" на Р-0,4кВ 400А ф.1 ТП-1045.; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1045 |  |  |  |  | 356956002 0912242220013
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-12-09 | 2024-12-10 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить автоматический включатель АВ-0,4кВ 400А ф.1 ТП-2085; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-2085 |  |  |  |  | 356956003 0912242325014
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-12-09 | 2024-12-09 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-566А; Произвести ревизию ТП-566А Ранет |  |  |  |  | 356956002 0912242335015
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-12-10 | 2024-12-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить неисправный КЛ-6кВ ф.3 ПС 35/6кВ "КТП-3" и произвести испытание повышенным напряжением постоянного тока по все длине линии. |  |  |  |  | 356956003 1012240231016
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-12-10 | 2024-12-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить обрыв нулевого провода ВЛ-0,4кВ ф.6 в пролете опор №6/1-№6/2; Выполнить перетяжку провода ВЛ-0,4 кВ ф.6 от ТП 431 в пролете опор №6/1-№6/2; Организовать обход осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.6 от ТП 431 на наличие дефектов. |  |  |  |  | 356956001 1012240657017
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-12-10 | 2024-12-10 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Восстановить неисправный КЛ-6кВ ф.5 РП-13 между ТП-480 и ТП-427; Выставить счет виновнику по порыву КЛ-6кВ ф.5 РП-13 между ТП-480 и ТП-427 |  |  |  |  | 356956001 1012241239005
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-12-10 | 2024-12-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести ремонт подтяжку контактных соединении по фазе"А" на АВ-0,4кВ 250А ф.2 ТП-2020; Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на АВ-0,4кВ 250А ф.2 ТП-2020 |  |  |  |  | 356956003 1012241305018
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Кяхтинский РЭС |  |  | 2024-12-10 | 2024-12-10 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Несанкционированная рубка лесных насаждений |  |  |  | Выполнить замену анкерной деревянной на ж/б приставках опоры №21 ВЛ-10 кВ ф.М-1.; Направить заявление в полицию по факту выявления лиц, производивших спиливание деревьев в охранной зоне ВЛ-10 кВ ф.М-1 |  |  |  |  | 35695403 1012241438532
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС |  |  | 2024-12-10 | 2024-12-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить верховой осмотр с использованием технических средств (БПЛА) на предмет целостности провода в местах креплений гасителя вибрации петлевого типа по ВЛ-35 кВ Селендума –Нур-Тухум (СНТ-3028).; Выполнить ремонт провода фазы "А" на опоре №14 ВЛ-35 кВ Селендума –Нур-Тухум (СНТ-3028) |  |  |  |  | 356954 1012241512534
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2024-12-11 | 2024-12-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. НС-5 "Верхний Саянтуй" от ПС 35 кВ "Нижний Саянтуй".; Направить письмо в адрес "школы интернат" о предоставлении причин аварийного отключения с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. |  |  |  |  | 35695201 1112240451415
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Хоринский РЭС |  |  | 2024-12-11 | 2024-12-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход - осмотр ВЛ-10 кВ ф. Т-3 "Тэгда" от ПС 35 кВ "Тэгда".; Выполнить замену штыревого изолятора ф. "В" на подвесной изолятор на опоре №6 ВЛ-10 кВ ф. Т-3 "Тэгда" от ПС 35 кВ "Тэгда".. |  |  |  |  | 35695205 1112241159412
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-12-11 | 2024-12-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить обрыв провода ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-161 по фазе "А" в пролете опор №2-3; Выполнить перетяжку провода ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-161 в пролете опор №1-4; Организовать обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-161 на наличие дефектов. |  |  |  |  | 356956003 1112241359019
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2024-12-11 | 2024-12-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку крепёжных элементов блок-контактов выключателя СВ-110 на ПС 110 кВ Бичура.; Организовать периодическую проверку состояния блок-контактов выключателя СВ-110 типа ВГТ-110 на ПС 110 кВ Бичура, с периодичностью 1 раз в год. |  |  |  |  | 35695404 1112241506536
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-12-11 | 2024-12-11 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-566А; Произвести ревизию ТП-566А Ранет |  |  |  |  | 356956002 1112241850020
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-12-11 | 2024-12-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести ремонт подтяжку контактных соединении по фазе"А" на АВ-0,4кВ 250А ф.1 ТП-2054; Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на АВ-0,4кВ 250А ф.1 ТП-2054 |  |  |  |  | 356956003 1112242145021
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2024-12-11 | 2024-12-12 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. П-7 от ПС 35 кВ Полигон.; Убрать птицу с ЛР-1 П-7 ВЛ-10 кВ ф. П-7 от ПС 35 кВ Полигон. |  |  |  |  | 35695201 1112242301416
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-12-11 | 2024-12-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить поврежденный кабельный наконечник по фазе "В" на Р-0.4кВ 250А ф.3 ТП-425; Организовать тепловизионный контроль на ТП-425 |  |  |  |  | 356956001 1112242330022
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-12-12 | 2024-12-12 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-2577; Произвести ревизию ТП-2577 |  |  |  |  | 356956003 1212240010023
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-12-12 | 2024-12-12 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить автоматический включатель АВ-0,4кВ 160А ф.3 ТП-6 АРЗ-22 "Родник"; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-6 АРЗ-22 "Родник" |  |  |  |  | 356956001 1212240058024
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-12-12 | 2024-12-12 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить автоматический включатель АВ-0,4кВ 250А ф.1 ТП-7 АРЗ-22 "Родник"; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-7 АРЗ-22 "Родник" |  |  |  |  | 356956001 1212240335025
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-12-12 | 2024-12-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить обрыв провода ВЛ-6кВ ф.3 ПС 110/6кВ "ПТФ" в пролете опор №12-№13; Выполнить перетяжку провода ВЛ-6кВ ф.3 ПС 110/6кВ "ПТФ" в пролете опор №11-№14; Организовать обход осмотр ВЛ-6кВ ф.3 ПС 110/6кВ "ПТФ" на наличие дефектов. |  |  |  |  | 356956002 1212240917026
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-12-12 | 2024-12-12 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-352 |  |  |  |  | 356956001 1212241115027
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-12-12 | 2024-12-12 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Восстановить повреждённый КЛ-10кВ ф.1 ПС 35/10кВ "Сосновая" между ТП-1165 и ТП-714; Выставить счет виновнику по порыву КЛ-10кВ ф.1 ПС 35/10кВ "Сосновая" между ТП-1165 и ТП-714 |  |  |  |  | 356956002 1212241147028
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-12-12 | 2024-12-12 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить тепловизионный контроль на Р-0,4кВ 250А ф.1 ТП-2085.; Заменить перегоревший ПН-2 2500А по фазе "С" на Р-0,4кВ 250А ф.1 ТП-2085.; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-2085 |  |  |  |  | 356956003 1212241510010
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-12-12 | 2024-12-12 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить перегоревшие ПК-6 по фазе "А","В","С" на ТП-2085. |  |  |  |  | 356956003 1212241632033
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-12-12 | 2024-12-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить тепловизионный контроль на Р-0,4кВ 250А ф.1 ТП-2085.; Заменить перегоревший ПН-2 2500А по фазе "С" на Р-0,4кВ 250А ф.1 ТП-2085.; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-2085 |  |  |  |  | 356956003 1212241715011
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-12-12 | 2024-12-12 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить обход осмотр ВЛ-0.4кВ ф.3 ТП-914 |  |  |  |  | 356956001 1212241717029
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-12-12 | 2024-12-12 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить тепловизионный контроль на Р-0,4кВ 250А ф.1 ТП-156.; Заменить перегоревший ПН-2 2500А по фазе "В" на Р-0,4кВ 250А ф.1 ТП-156.; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-156 |  |  |  |  | 356956003 1212241840030
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-12-12 | 2024-12-12 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Организовать внеочередной осмотр линий ВЛ-10кВ ф.9 ПС 110/10кВ "БВС"; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-408 |  |  |  |  | 356956001 1212242047035
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-12-13 | 2024-12-13 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить обход осмотр ВЛ-0.4кВ ф.2 ТП-1104 |  |  |  |  | 356956002 1312240930031
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2024-12-13 | 2024-12-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. П-7 от ПС 35 кВ Полигон.; Выполнить замену проходного изолятора по фазе "С" на ТП-4 П-7 Карнед. |  |  |  |  | 35695201 1312241115419
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-12-13 | 2024-12-13 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить обход осмотр ВЛ-0.4кВ ф.2 ТП-40 |  |  |  |  | 356956003 1312241520032
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-12-13 | 2024-12-13 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-6 АРЗ-22 "Родник"; Произвести ревизию ТП-6 АРЗ-22 "Родник" |  |  |  |  | 356956001 1312241900043
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-12-13 | 2024-12-14 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить тепловизионный контроль на Р-0,4кВ 250А ф.2 ТП-1110.; Заменить перегоревший ПН-2 2500А по фазе "В" на Р-0,4кВ 250А ф.2 ТП-1110.; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1110 |  |  |  |  | 356956002 1312242144045
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-12-13 | 2024-12-13 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-703; Произвести ревизию ТП-703 |  |  |  |  | 356956002 1312242145046
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-12-13 | 2024-12-13 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить тепловизионный контроль на Р-0,4кВ 250А ф.15 ТП-709.; Заменить перегоревший ПН-2 2500А по фазе "А" на Р-0,4кВ 250А ф.15 ТП-709.; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-709 |  |  |  |  | 356956002 1312242147047
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-12-13 | 2024-12-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить разрушенный изолятор по фазе "С" на опоре №42 ВЛ-10 кВ ф.5 ПС 35/10 кВ "АРЗ"; Организовать обход осмотр ВЛ-10 кВ ф.5 ПС 35/10 кВ "АРЗ" |  |  |  |  | 356956001 1312242239041
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-12-14 | 2024-12-14 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-6 АРЗ-22 "Родник"; Произвести ревизию ТП-6 АРЗ-22 "Родник" |  |  |  |  | 356956001 1412240033048
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-12-14 | 2024-12-14 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить тепловизионный контроль на Р-0,4кВ 250А ф.2 ТП-1110.; Заменить перегоревший ПН-2 2500А по фазе "В" на Р-0,4кВ 250А ф.2 ТП-1110.; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1110 |  |  |  |  | 356956002 1412240354049
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-12-14 | 2024-12-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить губку держателя по фазе "В" на Р-0,4кВ-250А ф.4 ТП-404; Заменить перегоревший предохранитель по фазе "В" на Р-0,4кВ-250А ф.4 ТП-404; Организовать тепловизионный контроль на ТП-404 |  |  |  |  | 356956001 1412240538042
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-12-14 | 2024-12-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать обход осмотр ВЛ-0.4кВ ф.4 ТП-588 на наличие дефектов.; Произвести регулировку стрелы провеса в пролете опор №4-6 на ВЛ-0.4кВ ф.4 ТП-588 |  |  |  |  | 356956002 1412240542040
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-12-14 | 2024-12-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить трансформатор ТМ-400/10 на ТП-1110 |  |  |  |  | 356956002 1412240743038
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Баргузинский РЭС |  |  | 2024-12-14 | 2024-12-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо владельцу электроустановки, с требованием своевременного выполнения и устранения дефектов, на принадлежащем ему оборудовании. |  |  |  |  | 35695005 1412241023424
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-12-14 | 2024-12-14 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-703; Произвести ревизию ТП-703 |  |  |  |  | 356956002 1412241133050
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-12-14 | 2024-12-14 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-6 АРЗ-22 "Родник" |  |  |  |  | 356956001 1412241405051
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-12-14 | 2024-12-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить неисправный КЛ-6кВ ф.11 РП-14 между ТП-197 и ТП-72 провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по все длине линии. |  |  |  |  | 356956001 1412241452037
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-12-14 | 2024-12-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить обрыв провода ВЛ-0,4кВ ф.13 ТП-142 по фазе "B" в пролете опор №2-3; Выполнить перетяжку провода ВЛ-0,4кВ ф.13 ТП-142 в пролете опор №1-4; Организовать обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.13 ТП-142 на наличие дефектов. |  |  |  |  | 356956003 1412241815034
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-12-14 | 2024-12-14 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-703 |  |  |  |  | 356956002 1412241855036
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-12-14 | 2024-12-14 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-703 |  |  |  |  | 356956002 1412242110052
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-12-14 | 2024-12-14 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить обход осмотр ВЛ-0.4кВ ф.2 ТП-1192 |  |  |  |  | 356956002 1412242116053
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-12-14 | 2024-12-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить перегоревшие ПК-10 по фазе "А","В","С" на ТП-473.; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-473 |  |  |  |  | 356956001 1412242237039
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-12-14 | 2024-12-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить неисправный КЛ-10кВ ф.3 ПС 35/10кВ "АРЗ" головной на ТП-1655 провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по все длине линии. |  |  |  |  | 356956001 1412242238044
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-12-14 | 2024-12-14 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить обход осмотр ВЛ-0.4кВ ф.2 ТП-1042; Заменить перегоревший предохранитель по фазе "В" на Р-0,4кВ 250А ф.2 ТП-1042 |  |  |  |  | 356956002 1412242250054
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-12-15 | 2024-12-15 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-6 АРЗ-22 "Родник" |  |  |  |  | 356956001 1512240037055
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-12-15 | 2024-12-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить перегоревшие ПК-6 по фазе "В","С" на ТП-346.; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-346 |  |  |  |  | 356956001 1512240221060
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-12-15 | 2024-12-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить перегоревший ПК-6 по фазе "А" на ТП-346.; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-346 |  |  |  |  | 356956001 1512241124061
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-12-15 | 2024-12-15 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Восстановить повреждённый КЛ-10кВ ф.1 ПС 110/35/10кВ "Октябрьская" головной на ТП-1056 нитка "Б"; Выставить счет виновнику по порыву КЛ-10кВ ф.1 ПС 110/35/10кВ "Октябрьская" головной на ТП-1056 нитка "Б" |  |  |  |  | 356956002 1512241212065
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Баргузинский РЭС |  |  | 2024-12-15 | 2024-12-15 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Запросить справку с МЧС. |  |  |  |  | 35695005 1512241506425
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-12-15 | 2024-12-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить нижнюю губку держателя по фазе "С" на Р-0,4кВ-250А ф.3 ТП-26; Организовать тепловизионный контроль на ТП-26 |  |  |  |  | 356956003 1512241510056
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-12-15 | 2024-12-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить перегоревшие предохранители ПКТ-10 по фазе "А" "В" "С" на ТП-6 "Родник".; Произвести ревизию и замер токовых нагрузок на ТП-6 "Родник". |  |  |  |  | 356956001 1512241700062
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-12-15 | 2024-12-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить неисправный КЛ-0,4кВ ф.7 ТП-567 выход на опру №1 провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по все длине линии. |  |  |  |  | 356956002 1512241710057
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-12-16 | 2024-12-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить отгоревший шлейф по фазе "B" на опоре №1 ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-347; Организовать внеочередной обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-347 |  |  |  |  | 356956001 1612240020058
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Заиграевский РЭС |  |  | 2024-12-16 | 2024-12-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену концевой муфты на опоре № 2 ВЛ 10 кВ ф. Бр-2 "Бройлерная".; Выполнить послеаварийный обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. Бр-2 ПС 35 кВ Бройлерная. |  |  |  |  | 35695202 1612240611418
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-12-16 | 2024-12-16 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Восстановить неисправный АВ-0.4кВ 250А ф.1 ТП-1 АРЗ-22 Сокол; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1 АРЗ-22 Сокол |  |  |  |  | 356956001 1612240930063
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Северобайкальский РЭС |  |  | 2024-12-16 | 2024-12-16 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники |  |  |  | Выполнить ремонт провода в пролете опор № 37-38 ВЛ-10 кВ ф. К-14 Эстония.; Подать заявление в полицию. |  |  |  |  | 35695006 1612241320426
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-12-16 | 2024-12-16 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Перераспределить наргрузки по ТП-703; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-703 |  |  |  |  | 356956002 1612242155059
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Заиграевский РЭС |  |  | 2024-12-16 | 2024-12-16 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ТП-3-ЛПК-1 "Степная".; Выполнить замер нагрузок на вводе у потребителя по адресу: п. Онохой ул. Дорожная 2Г.; Направить письмо в адрес собственников о предоставлении причин аварийных отключений с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов.; Организовать работу по выявлению потребителей ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-3-ЛПК-1 "Степная": 1. Превышающих установленную договорами мощность. 2. Выполняющих несанкционированное подключение. |  |  |  |  | 35695202 1612242245420
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-12-17 | 2024-12-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить неисправный КЛ-10кВ ф.15 РП-36 между ТП-822 и ТП-823 провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по все длине линии. |  |  |  |  | 356956002 1712240658064
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2024-12-17 | 2024-12-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену шины 0,4 кВ фазы "С" в РУ-0,4 кВ на ТП-512; Выполнить тепловизионный контроль на ТП-512 |  |  |  |  | 35695401 1712241120537
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Иволгинский РЭС |  |  | 2024-12-17 | 2024-12-17 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеплановый обход осмотр ВЛ-10 кВ ф. НА-10 от ПС 35 кВ Наран.; Выполнить замену кабельной вставки на ВЛ-10 кВ ф. НА-10 от ПС 35 кВ Наран.; Подать заявление в Полицию о повреждении КЛ-10 кВ ПАО Росстелеком. |  |  |  |  | 35695204 1712241300423
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-12-17 | 2024-12-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить поврежденный кабельный наконечник по фазе "В" на Р-0.4кВ 400А ф.2 ТП-1045; Организовать тепловизионный контроль на ТП-1045 |  |  |  |  | 356956002 1712241800066
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-12-18 | 2024-12-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить отгоревший магистральный прокалывающий зажим по фазе "А" между на опоре №3 ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-2022; Выполнить обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-2022 |  |  |  |  | 356956003 1812240950067
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-12-18 | 2024-12-18 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Восстановить повреждённый КЛ-6кВ ф.6 РП-9 между ТП-153 и ТП-5-2 ПНС 5.2; Направить заявление в полицию по порыву КЛ-6кВ ф.6 РП-9 между ТП-153 и ТП-5-2 ПНС 5.2 |  |  |  |  | 356956003 1812241230068
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-12-18 | 2024-12-18 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Восстановить повреждённый КЛ-10кВ ф.5 ПС 110/35/10кВ "Южная" между РП-27 яч.17 и ТП-1103; Выставить счет виновнику по порыву КЛ-10кВ ф.5 ПС 110/35/10кВ "Южная" между РП-27 яч.17 и ТП-1103 |  |  |  |  | 356956002 1812241528069
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС |  |  | 2024-12-18 | 2024-12-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести демонтаж трансформатора напряжения 35 кВ на ПС 35 кВ Куйтун.; Произвести осмотр оборудования на ПС Куйтун. |  |  |  |  | 356952 1812241535422
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-12-18 | 2024-12-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить неисправный КЛ-10кВ ф.13 РП-27 головной на ТП-1346 провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по все длине линии. |  |  |  |  | 356956002 1812241547070
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-12-18 | 2024-12-18 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-566А; Произвести ревизию ТП-566А Ранет |  |  |  |  | 356956002 1812242059071
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Закаменский РЭС |  |  | 2024-12-18 | 2024-12-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену опоры №73/16 ВЛ-6 кВ ф.И-9 "Лермонтова-Набережная". |  |  |  |  | 35695405 1812242132539
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-12-18 | 2024-12-19 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-61; Произвести ревизию ТП-61 |  |  |  |  | 356956003 1812242357072
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-12-19 | 2024-12-19 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить перегоревший предохранитель по фазе "В" на Р-0,4кВ 250А ф.2 ТП-2 АРЗ-22 Сокол; Организовать тепловизионный контроль Р-0,4кВ 250А ТП-2 АРЗ-22 Сокол; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-2 АРЗ-22 Сокол |  |  |  |  | 356956001 1912240012073
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Северобайкальский РЭС |  |  | 2024-12-19 | 2024-12-19 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Выполнить ремонт КЛ-10 кВ ф. Ж-4/1 Оливковая гора-2 (между РТП-223-Ц3 и ТП-223-Ц3).; Подано заявление в полицию. |  |  |  |  | 35695006 1912241303427
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-12-19 | 2024-12-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить поврежденный кабельный наконечник по фазе "В" на Р-0.4кВ 400А ф.3 ТП-790; Организовать тепловизионный контроль на ТП-790 |  |  |  |  | 356956002 1912241825074
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-12-19 | 2024-12-19 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить перегоревший предохранитель по фазе "В" на Р-0.4кВ 400А ф.10 ТП-162; Организовать тепловизионный контроль на ТП-162 |  |  |  |  | 356956003 1912242131075
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-12-19 | 2024-12-19 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить перегоревший предохранитель по фазе "В" на Р-0,4кВ 250А ф.2 ТП-2132; Организовать тепловизионный контроль Р-0,4кВ 250А ТП-2132; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-2132 |  |  |  |  | 356956003 1912242150076
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-12-19 | 2024-12-19 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить перегоревший предохранитель по фазе "А" на Р-0,4кВ 250А ф.1 ТП-2085; Организовать тепловизионный контроль Р-0,4кВ 250А ТП-2085; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-2085 |  |  |  |  | 356956003 1912242330077
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-12-20 | 2024-12-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить неисправный КЛ-6кВ ф.12 ПС 35/6кВ "ЛВРЗ" между ТП-822 и ТП-823 провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по все длине линии. |  |  |  |  | 356956003 2012240839078
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2024-12-20 | 2024-12-20 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить осмотр участка КЛ-0,4 кВ ф.№5 от ТП-646 на предмет повреждения от пожара. |  |  |  |  | 35695401 2012240906538
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-12-20 | 2024-12-20 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить тепловизионный контроль на Р-0,4кВ 250А ф.3 ТП-1013/1.; Заменить перегоревший ПН-2 250А по фазе "В" на Р-0,4кВ 250А ф.3 ТП-1013/1.; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1013/1 |  |  |  |  | 356956002 2012241340079
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-12-20 | 2024-12-20 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Перераспределить нагрузки на ТП-1192; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1192 |  |  |  |  | 356956002 2012241800080
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-12-20 | 2024-12-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо в адрес собственника ( АО «Улан-Удэнский Авиационный завод») о предоставлении причин аварийного отключения ВЛ-6кВ ф.62, 60 ПС 110/35/6кВ "Машзавод" с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. |  |  |  |  | 356956003 2012242211081
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-12-20 | 2024-12-21 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Перераспределить наргрузки по ТП-1 АРЗ-22 Сокол; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1 АРЗ-22 Сокол |  |  |  |  | 356956001 2012242340082
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-12-21 | 2024-12-21 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить тепловизионный контроль на Р-0,4кВ 250А ф.3 ТП-1013/1; Заменить перегоревший ПН-2 250А по фазе "В" на Р-0,4кВ 250А ф.3 ТП-1013/1.; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1013/1 |  |  |  |  | 356956002 2112241011084
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2024-12-21 | 2024-12-21 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-393 Т-3 "Восточный".; Выполнить перевод часть нагрузки на ВЛ-0,4кВ ф. 1 от ТП-393 Т-3 "Восточный" на ТП-8 Т-3 "Славянка" .; Организовать работу по выявлению потребителей ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-393 Т-3 "Восточный": 1. Превышающих установленную договорами мощность. 2. Выполняющих несанкционированное подключение.; Произвести замер нагрузок и напряжения АВ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-393 Т-3 "Восточный". |  |  |  |  | 35695201 2112241022421
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-12-21 | 2024-12-21 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Восстановить перегоревший предохранитель ПКТ-10 по фазе "А"на ТП-425; Произвести ревизию и замер токовых нагрузок на ТП-425. |  |  |  |  | 356956001 2112241232085
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-12-21 | 2024-12-21 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить перегоревший предохранитель по фазе "В" на Р-0,4кВ 250А ф.3 ТП-425; Организовать тепловизионный контроль Р-0,4кВ 250А ТП-425; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-425 |  |  |  |  | 356956001 2112241241086
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-12-21 | 2024-12-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить нижнюю губку держателя по фазе "С" на Р-0,4кВ-250А ф.1 ТП-1604; Организовать тепловизионный контроль на ТП-1604 |  |  |  |  | 356956001 2112241435087
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2024-12-21 | 2024-12-21 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛИ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-11 БВС-9 "Ургаса".; Выполнить замеры нагрузок и напряжения АВ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-11 БВС-9 "Ургаса".; Организовать работу по выявлению потребителей ВЛИ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-11 БВС-9 "Ургаса": 1. Превышающих установленную договорами мощность. 2. Выполняющих несанкционированное подключение. |  |  |  |  | 35695201 2112241506417
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-12-21 | 2024-12-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить трансформатор ТМ-400/10 на ТП-393; Организовать внеочередной обход осмотр ВЛ-10кВ ф.9 ПС 110/10кВ "БВС" |  |  |  |  | 356956001 2112241815088
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2024-12-21 | 2024-12-21 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. БВС-9 "Бурводстрой" за СП-70.; Выполнить на СП-70 увеличения коэффициента мощности трансформатора тока, путем замены ТТ.; Организовать работу по выявлению потребителей: 1. Превышающих установленную договорами мощность. 2. Выполняющие несанкционированное подключение.; Произвести замер нагрузки на СП-70 ВЛ-10 кВ ф. БВС-9 от ПС 110 кВ Бурводстрой. |  |  |  |  | 35695201 2112241938426
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-12-21 | 2024-12-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить трансформатор ТМ-400/10 на ТП-393 |  |  |  |  | 356956001 2112242010089
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-12-21 | 2024-12-21 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить тепловизионный контроль на Р-0,4кВ 400А ф.1 ТП-1605; Заменить перегоревший ПН-2 400А по фазе "В" на Р-0,4кВ 400А ф.1 ТП-1605; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-605 |  |  |  |  | 356956002 2112242220090
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-12-22 | 2024-12-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать обход осмотр ВЛ-0.4кВ ф.3 ТП-1104 на наличие дефектов.; Произвести регулировку стрелы провеса в пролете опор №1-3 на ВЛ-0.4кВ ф.3 ТП-1104 |  |  |  |  | 356956002 2212240030091
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-12-22 | 2024-12-22 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Перераспределить нагрузки по ТП-1 АРЗ-22 Сокол; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1 АРЗ-22 Сокол |  |  |  |  | 356956001 2212240300092
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-12-22 | 2024-12-22 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить тепловизионный контроль на Р-0,4кВ 250А ф.3 ТП-1013/1.; Заменить перегоревший ПН-2 250А по фазе "В" на Р-0,4кВ 250А ф.3 ТП-1013/1.; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1013/1 |  |  |  |  | 356956002 2212240420093
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-12-22 | 2024-12-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить неисправный КЛ-10кВ ф.0 РП-33 головной на ТП-1210 провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по все длине линии. |  |  |  |  | 356956002 2212240629094
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-12-22 | 2024-12-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить нижнюю губку держателя по фазе "С" на Р-0,4кВ-250А ф.1 ТП-516; Организовать тепловизионный контроль на ТП-516 |  |  |  |  | 356956002 2212240725095
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2024-12-22 | 2024-12-22 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники |  |  |  | Выполнить монтаж провода в пролете опор №6/1-6/2 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТПтх-2-3; Направить заявление в полицию по факту причинённого ущерба - обрыва провода СИП в пролете опор №6/1-6/2 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТПтх-2-3 сторонним лицом. |  |  |  |  | 35695401 2212241300540
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2024-12-22 | 2024-12-22 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. БВС-9 "Бурводстрой" за СП-70.; Выполнить на СП-70 увеличения коэффициента мощности трансформатора тока, путем замены ТТ.; Организовать работу по выявлению потребителей: 1. Превышающих установленную договорами мощность. 2. Выполняющие несанкционированное подключение.; Произвести замер нагрузки на СП-70 ВЛ-10 кВ ф. БВС-9 от ПС 110 кВ Бурводстрой. |  |  |  |  | 35695201 2212241302427
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-12-22 | 2024-12-22 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить тепловизионный контроль на Р-0,4кВ 250А ф.3 ТП-1013/1.; Заменить перегоревший ПН-2 250А по фазе "В" на Р-0,4кВ 250А ф.3 ТП-1013/1.; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1013/1 |  |  |  |  | 356956002 2212241302096
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-12-22 | 2024-12-22 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить тепловизионный контроль на Р-0,4кВ 250А ф.2 ТП-1134.; Заменить перегоревший ПН-2 250А по фазе "В" на Р-0,4кВ 250А ф.2 ТП-1134.; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1134 |  |  |  |  | 356956002 2212241303097
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-12-22 | 2024-12-22 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Перераспределить нагрузки по ТП-1202; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1202 |  |  |  |  | 356956002 2212241319098
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-12-22 | 2024-12-22 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить тепловизионный контроль на Р-0,4кВ 250А ф.2 ТП-1004.; Заменить перегоревший ПН-2 250А по фазе "А" на Р-0,4кВ 250А ф.2 ТП-1004; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1004 |  |  |  |  | 356956002 2212241532099
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-12-22 | 2024-12-22 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Восстановить перегоревший предохранитель ПКТ-10 по фазе "А"на ТП-185; Произвести ревизию и замер токовых нагрузок на ТП-185. |  |  |  |  | 356956003 2212241926100
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-12-22 | 2024-12-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать обход осмотр ВЛ-0.4кВ ф.3 ТП-1104 на наличие дефектов.; Произвести регулировку стрелы провеса в пролете опор №1-3 на ВЛ-0.4кВ ф.3 ТП-1104 |  |  |  |  | 356956002 2212242033101
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-12-22 | 2024-12-22 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Перераспределить нагрузки по ТП-1413; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1413 |  |  |  |  | 356956002 2212242249102
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-12-22 | 2024-12-23 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить перекрытый Р-0,4кВ 400А ф.2 ТП-185; Организовать тепловизионный контроль Р-0,4кВ 400А ТП-185; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-185 |  |  |  |  | 356956003 2212242311103
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-12-22 | 2024-12-23 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Перераспределить нагрузки по ТП-2132; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-2132 |  |  |  |  | 356956003 2212242351104
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-12-23 | 2024-12-23 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Перераспределить нагрузки по ТП-1202; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1202 |  |  |  |  | 356956002 2312240012105
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-12-23 | 2024-12-23 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Перераспределить нагрузки по ТП-1449; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1449 |  |  |  |  | 356956002 2312240220106
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-12-23 | 2024-12-23 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить перегоревший предохранитель по фазе "А" на Р-0,4кВ 250А ф.3 ТП-1589; Организовать тепловизионный контроль Р-0,4кВ 250А ТП-1589; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1589 |  |  |  |  | 356956001 2312240230107
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-12-23 | 2024-12-23 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Перераспределить нагрузки по ТП-2 АРЗ-22 Сокол; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-2 АРЗ-22 Сокол |  |  |  |  | 356956001 2312240300108
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-12-23 | 2024-12-23 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить перегоревший предохранитель по фазе "В" на Р-0,4кВ 250А ф.2 ТП-156; Перераспределить нагрузки по ТП-156; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-156 |  |  |  |  | 356956003 2312240456109
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-12-23 | 2024-12-23 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Перераспределить нагрузки по ТП-2 АРЗ-22 Сокол; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-2 АРЗ-22 Сокол |  |  |  |  | 356956001 2312241115110
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-12-23 | 2024-12-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить отгоревший шлейф по фазе "С" на опоре №4 ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-48; Организовать внеочередной обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-48 |  |  |  |  | 356956003 2312241300114
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-12-23 | 2024-12-23 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить перегоревший предохранитель по фазе "В" на Р-0,4кВ 400А ф.3 ТП-1104; Организовать тепловизионный контроль Р-0,4кВ 400А ТП-1104; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1104 |  |  |  |  | 356956002 2312241435115
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-12-23 | 2024-12-23 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить перегоревший предохранитель по фазе "А" на Р-0,4кВ 250А ф.3 ТП-1101; Организовать тепловизионный контроль Р-0,4кВ 250А ТП-1101; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1101 |  |  |  |  | 356956002 2312241530116
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-12-23 | 2024-12-23 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить перегоревший предохранитель по фазе "С" на Р-0,4кВ 400А ф.2 ТП-1283; Организовать тепловизионный контроль Р-0,4кВ 400А ТП-1283; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1283 |  |  |  |  | 356956002 2312241600117
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-12-23 | 2024-12-23 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить перекрытый трансформатор тока по фазе "С" Р-0,4кВ 400А ф.2 ТП-1437; Организовать тепловизионный контроль Р-0,4кВ 400А ТП-1437; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1437 |  |  |  |  | 356956002 2312241630118
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-12-23 | 2024-12-23 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить перегоревший предохранитель по фазе "В" на Р-0,4кВ 250А ф.4 ТП-489 Современник; Перераспределить нагрузки по ТП-489 Современник; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-489 Современник |  |  |  |  | 356956001 2312241640119
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Кабанский РЭС |  |  | 2024-12-23 | 2024-12-23 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеплановый обход осмотр ВЛ-6 кВ ф. В-1 Поселок-2 на наличие угрожающих деревьев.; Написать письмо главе сельского поселения "Выдринское" о необходимости осуществления вырубки, опиловки деревьев и кустарников, угрожающих падением на провода и опоры ВЛ, для недопущения аварийных отключений. |  |  |  |  | 35695001 2312241725428
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-12-23 | 2024-12-23 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить перегоревший предохранитель по фазе "А" на Р-0,4кВ 250А ф.14 ТП-163; Перераспределить нагрузки по ТП-163; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-163 |  |  |  |  | 356956003 2312241832120
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-12-23 | 2024-12-23 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить перегоревший предохранитель по фазе "С" на Р-0,4кВ 400А ф.4 ТП-567; Организовать тепловизионный контроль Р-0,4кВ 400А ТП-567; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-425 |  |  |  |  | 356956002 2312241850121
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-12-23 | 2024-12-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать обход осмотр ВЛ-0.4кВ ф.3 ТП-1104 на наличие дефектов.; Произвести регулировку стрелы провеса в пролете опор №1-3 на ВЛ-0.4кВ ф.3 ТП-1104 |  |  |  |  | 356956002 2312241925122
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Иволгинский РЭС |  |  | 2024-12-23 | 2024-12-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ТП-1532.; Выполнить зачистку и протяжку контактных соединений на АВ-0,4 кВ ф. 2. |  |  |  |  | 35695204 2312242050424
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2024-12-23 | 2024-12-23 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-2 БВС-9 "Жемчуг".; Выполнить замеры нагрузок и напряжения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-2 БВС-9 "Жемчуг".; Организовать работу по выявлению потребителей ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-2 БВС-9 "Жемчуг": 1. Превышающих установленную договорами мощность. 2. Выполняющих несанкционированное подключение. |  |  |  |  | 35695201 2312242100425
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-12-23 | 2024-12-23 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Восстановить перегоревший предохранитель ПКТ-10 по фазе "С"на ТП-1566; Произвести ревизию и замер токовых нагрузок на ТП-1566. |  |  |  |  | 356956001 2312242136123
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-12-23 | 2024-12-24 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Восстановить перегоревший предохранитель ПКТ-6 по фазе "С"на ТП-346; Произвести ревизию и замер токовых нагрузок на ТП-346. |  |  |  |  | 356956001 2312242327124
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-12-24 | 2024-12-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо в адрес собственника ( ООО "СЗ Пик Байкала") о предоставлении причин аварийного отключения ВЛ-6кВ ф.3 ПС 110/35/6кВ "Западная" с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. |  |  |  |  | 356956001 2412240001125
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-12-24 | 2024-12-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить нижнюю губку держателя по фазе "А" на Р-0,4кВ-250А ф.1 ТП-1234.; Организовать тепловизионный контроль на ТП-1234. |  |  |  |  | 356956002 2412240242126
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-12-24 | 2024-12-24 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Восстановить повреждения ГР-Т 630 А на ТП-60.; Заменить перегоревшие предохранители ПК-Т по фазе "А", "В","С" на Силовой трансформатор от ТП-60; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-60. |  |  |  |  | 356956001 2412240247127
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-12-24 | 2024-12-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить перегоревший предохранитель ПН-2 250А по фазе "А" на Р-0,4кВ-250А ф.3 ТП-1279.; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1279. |  |  |  |  | 356956002 2412240404128
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-12-24 | 2024-12-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить обрыв ВЛ-0,4кВ л.1 ТП-606 пролете опор №2-3 по фазе "А"; Выполнить обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-606. |  |  |  |  | 356956002 2412240512129
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-12-24 | 2024-12-24 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-1449.; Повторно включить АВ-0,4кВ 250А ф.3 ТП-1449.; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок на ТП-1449. |  |  |  |  | 356956002 2412240525130
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-12-24 | 2024-12-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить обход осмотр на ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-338.; Заменить отгоревший плашечный зажим по фазе "С" на опоре №1 ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-338. |  |  |  |  | 356956001 2412241010131
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-12-24 | 2024-12-24 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить перегоревший предохранитель по фазе "В" на Р-0,4кВ 250А ф.3 ТП-380; Перераспределить нагрузки по ТП-380; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-380. |  |  |  |  | 356956001 2412241015132
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-12-24 | 2024-12-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить отгоревший шлейф по фазе "А" на опоре №2 ВЛ-0,4кВ ф.14 ТП-255; Организовать внеочередной обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.14 ТП-255 |  |  |  |  | 356956003 2412241035133
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-12-24 | 2024-12-24 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить перегоревший предохранитель по фазе "В" на Р-0,4кВ-250А ф.1 ТП-11087; Перераспределить и произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1449 |  |  |  |  | 356956002 2412241145134
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-12-24 | 2024-12-24 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить перегоревший предохранитель по фазе "А,В,С" на Р-0,4кВ 400А ф.3 ТП-425; Перераспределить нагрузки по ТП-425; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-425 |  |  |  |  | 356956001 2412241215135
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-12-24 | 2024-12-24 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить перегоревший предохранитель по фазе "С" на Р-0,4кВ 250А ф.3 ТП-1013/1.; Перераспределить нагрузки по ТП-1013/1.; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1013/1. |  |  |  |  | 356956002 2412241305136
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Кяхтинский РЭС |  |  | 2024-12-24 | 2024-12-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ ф.К-2 от ПС 110 кВ «Кяхта»; Произвести замену концевой кабельной муфты на участке КЛ ВЛ-6 кВ ф.К-2 |  |  |  |  | 35695403 2412241326541
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-12-24 | 2024-12-24 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить перегоревший предохранитель по фазе "С" на Р-0,4кВ 250А ф.2 ТП-1134; Перераспределить нагрузки по ТП-1134; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1134 |  |  |  |  | 356956002 2412241835112
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-12-24 | 2024-12-24 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Перераспределить нагрузки на ТП-1413; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1413 |  |  |  |  | 356956002 2412241845111
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-12-24 | 2024-12-24 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Восстановить перегоревший предохранитель ПКТ-10по фазе "В"на ТП-1279; Произвести ревизию и замер токовых нагрузок на ТП-1279. |  |  |  |  | 356956002 2412242154113
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-12-24 | 2024-12-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить трансформатор ТМ-400/10 на ТП-185 |  |  |  |  | 356956003 2412242220137
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-12-24 | 2024-12-25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить перегоревший предохранитель по фазе "В","С" на Р-0,4кВ 250А ф.1 ТП-1279; Перераспределить нагрузки по ТП-1279; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1279 |  |  |  |  | 356956002 2412242220138
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-12-24 | 2024-12-25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Восстановить перегоревший предохранитель ПКТ-10 по фазе "В"на ТП-1013/1; Произвести ревизию и замер токовых нагрузок на ТП-1013/1. |  |  |  |  | 356956002 2412242312140
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-12-24 | 2024-12-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить неисправный КЛ-10кВ ф.9 РП-30 выход на опору №1 провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по все длине линии. |  |  |  |  | 356956003 2412242340139
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-12-25 | 2024-12-25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Перераспределить нагрузки по ТП-1413; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1413 |  |  |  |  | 356956002 2512240148141
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-12-25 | 2024-12-25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Перераспределить нагрузки по ТП-1170; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1170 |  |  |  |  | 356956002 2512240240142
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-12-25 | 2024-12-25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить перегоревший предохранитель по фазе "В" на Р-0,4кВ 400А ф.2 ТП-1283; Перераспределить нагрузки по ТП-1283; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1283 |  |  |  |  | 356956002 2512240419143
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-12-25 | 2024-12-25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Перераспределить нагрузки по ТП-566А; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-566А |  |  |  |  | 356956002 2512240420144
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-12-25 | 2024-12-25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Перераспределить нагрузки по ТП-1174; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1174 |  |  |  |  | 356956002 2512240427145
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-12-25 | 2024-12-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить термическое повреждение провода СИП 4*35 в РУ-0,4кВ ТП-1446; Выполнить осмотр ТП-1446 на наличие дефектов |  |  |  |  | 356956002 2512240502146
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-12-25 | 2024-12-25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить перегоревший предохранитель по фазе "А" на Р-0,4кВ 250А ф.3 ТП-2006; Перераспределить нагрузки по ТП-2006; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-2006 |  |  |  |  | 356956003 2512240607147
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-12-25 | 2024-12-25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить перегоревший предохранитель по фазе "В" на Р-0,4кВ 250А ф.14 ТП-786; Перераспределить нагрузки по ТП-786; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-786 |  |  |  |  | 356956002 2512240632148
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Курумканский РЭС |  |  | 2024-12-25 | 2024-12-25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Запросить справку о пожаре от регионального отделения МЧС. |  |  |  |  | 35695004 2512240930429
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-12-25 | 2024-12-25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить перегоревший предохранитель по фазе "А" на Р-0,4кВ 250А ф.3 ТП-1013/1; Перераспределить нагрузки по ТП-1013/1; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1013/1 |  |  |  |  | 356956002 2512241100149
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-12-25 | 2024-12-25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Перераспределить нагрузки по ТП-1422; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1422 |  |  |  |  | 356956002 2512241116150
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-12-25 | 2024-12-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить нижнюю губку держателя по фазе "А" на Р-0,4кВ-250А ф.2 ТП-1279; Заменить ПН-2 250А ф.2 на ТП-1279 |  |  |  |  | 356956002 2512241150151
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-12-25 | 2024-12-25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Перераспределить нагрузки по ТП-1170; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1170 |  |  |  |  | 356956002 2512241152152
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-12-25 | 2024-12-25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Перераспределить нагрузки по ТП-566А; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-566А |  |  |  |  | 356956002 2512241316153
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-12-25 | 2024-12-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить нижнюю губку держателя по фазе "В" на Р-0,4кВ-250А ф.1 ТП-627; Заменить ПН-2 250А ф.1 на ТП-627 |  |  |  |  | 356956002 2512241321154
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2024-12-25 | 2024-12-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замеры габаритов стрелы провеса проводов в пролете опор №1/3-1/4 и смежных пролетах по ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-396.; Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №1/3-1/4 по ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-396. |  |  |  |  | 35695401 2512241505542
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-12-25 | 2024-12-25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить перегоревший предохранитель по фазе "В" на Р-0,4кВ 250А ф.2 ТП-156; Перераспределить нагрузки по ТП-156; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-156 |  |  |  |  | 356956003 2512241608155
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-12-25 | 2024-12-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить нижнюю губку держателя по фазе "В" на Р-0,4кВ-250А ф.13 ТП-189; Заменить ПН-2 250А ф.13 на ТП-189 |  |  |  |  | 356956003 2512241613156
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-12-25 | 2024-12-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить нижнюю губку держателя по фазе "С" на Р-0,4кВ-250А ф.1 ТП-1134; Заменить ПН-2 250А ф.1 на ТП-1134 |  |  |  |  | 356956002 2512241731157
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-12-25 | 2024-12-25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Перераспределить нагрузки по ТП-1449; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1449 |  |  |  |  | 356956002 2512241800158
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-12-25 | 2024-12-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить обрыв провода ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-2006 по фазе "А" выход на опору №1; Выполнить перетяжку провода ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-2006 выход на опору №1; Организовать обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-2006 на наличие дефектов. |  |  |  |  | 356956003 2512241834159
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Джидинский РЭС |  |  | 2024-12-25 | 2024-12-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замеры габаритов стрелы провеса проводов в пролете опор №1-3 ВЛ-0,4 кВ ф.№3 от ТП-4-П-1.; Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №1-3 ВЛ-0,4 кВ ф.№3 от ТП-4-П-1. |  |  |  |  | 35695402 2512241906543
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-12-25 | 2024-12-25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Перераспределить нагрузки по ТП-566А; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-566А |  |  |  |  | 356956002 2512241950160
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-12-25 | 2024-12-25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Перераспределить нагрузки по ТП-1170; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1170 |  |  |  |  | 356956002 2512242015161
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-12-25 | 2024-12-25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Перераспределить нагрузки по ТП-1413; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1413 |  |  |  |  | 356956002 2512242115162
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-12-25 | 2024-12-25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Перераспределить нагрузки по ТП-2621; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-2621 |  |  |  |  | 356956003 2512242125163
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-12-25 | 2024-12-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить нижнюю губку держателя по фазе "В" на Р-0,4кВ-250А ф.1 ТП-627; Заменить ПН-2 250А ф.1 на ТП-627 |  |  |  |  | 356956002 2512242200164
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-12-25 | 2024-12-25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить перегоревший предохранитель по фазе "В" на Р-0,4кВ 250А ф.2 ТП-156; Организовать тепловизионный контроль Р-0,4кВ 250А ТП-156; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-156 |  |  |  |  | 356956003 2512242220165
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-12-25 | 2024-12-25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной замер токовых нагрузок по ТП-2006.; Заменить перегоревший предохранитель по фазе "А" на Р-0,4 кВ ф. 2 ТП-2006.; Перераспределить нагрузки по ТП-2006. |  |  |  |  | 356956003 2512242235166
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-12-25 | 2024-12-25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Перераспределить нагрузки по ТП-2 АРЗ-22 Сокол-2; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-2 АРЗ-22 Сокол-2 |  |  |  |  | 356956001 2512242245167
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-12-25 | 2024-12-25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить перегоревший предохранитель по фазе "С" на Р-0,4кВ 250А ф.3 ТП-1013/1; Организовать тепловизионный контроль Р-0,4кВ 250А ТП-1013/1.; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1013/1 |  |  |  |  | 356956002 2512242250168
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-12-26 | 2024-12-26 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Восстановить поврежденный ГР-Т 630 А на ТП-1279.; Заменить перегоревшие предохранители ПК-Т по фазе "А", "В","С" на Силовой трансформатор от ТП-1279; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1279. |  |  |  |  | 356956002 2612240015169
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-12-26 | 2024-12-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить поврежденный нож по фазе"А" на Р-0,4кВ 250А ф.22 ТП-2097.; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-2097.; Произвести тепловизионный контроль по фазам "А" "В" "С" на Р-0,4кВ 250А ф.22 ТП-2097 |  |  |  |  | 356956003 2612240407170
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-12-26 | 2024-12-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить неисправный КЛ-6кВ ф.5 РП-13 между ТП-427 и ТП-480 провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по все длине линии. |  |  |  |  | 356956001 2612240722171
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-12-26 | 2024-12-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить отгоревший шлейф по фазе "С" на портале ТП-950; Организовать внеочередной обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-950. |  |  |  |  | 356956002 2612241000172
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Курумканский РЭС |  |  | 2024-12-26 | 2024-12-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить измерение стрелы провеса проводов в пролете опор №100/32-100/33, №100/33-100/34, №100/34-100/35 ВЛ-10 кВ ф.Бх-4 Куйтун.; Выполнить регулировку и чистку реле В-10-1Т на ПС 35 кВ Барагхан.; Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №100/32-100/33, №100/33-100/34, №100/34-100/35 ВЛ-10 кВ ф.Бх-4 Куйтун.; Организовать внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.Бх-4 Куйтун, после прохождения атмосферного циклона. |  |  |  |  | 35695004 2612241144430
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-12-26 | 2024-12-26 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить перегоревший предохранитель по фазе "С" на Р-0,4кВ 250А ф.2 ТП-425.; Организовать тепловизионный контроль Р-0,4кВ 250А ТП-425; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-425 |  |  |  |  | 356956001 2612241200173
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-12-26 | 2024-12-26 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить перегоревший предохранитель по фазе "А" на Р-0,4кВ 250А ф.1 ТП-2580.; Перераспределить нагрузки по ТП-2580.; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-2580. |  |  |  |  | 356956003 2612241255174
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Тункинский РЭС |  |  | 2024-12-26 | 2024-12-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-17-К4 Зеленая.; Произвести замену провода на СИП в пролетах опор № 1-2, № 2-3 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-17-К4 Зеленая. |  |  |  |  | 35695003 2612241307431
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-12-26 | 2024-12-26 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Восстановить повреждённый КЛ-10кВ ф.5 РП-12 головной на ТП-648; Выставить счет виновнику по порыву КЛ-10кВ ф.5 РП-12 головной на ТП-648 |  |  |  |  | 356956002 2612241610175
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-12-26 | 2024-12-26 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Восстановить повреждённый КЛ-10кВ ф.5 РП-12 головной на ТП-648; Выставить счет виновнику по порыву КЛ-10кВ ф.5 РП-12 головной на ТП-648 |  |  |  |  | 356956002 2612241740176
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-12-26 | 2024-12-26 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить перегоревший предохранитель по фазе "В" на Р-0,4кВ 400А ф.4 ТП-570.; Перераспределить нагрузки по ТП-570.; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-570. |  |  |  |  | 356956002 2612242113177
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-12-26 | 2024-12-26 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить перегоревший предохранитель по фазе "С" на Р-0,4кВ 250А ф.1 ТП-1604.; Перераспределить нагрузки по ТП-1604.; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1604. |  |  |  |  | 356956001 2612242159178
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2024-12-26 | 2024-12-26 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-408 БВС-9 "Дружба-2".; Выполнить замеры нагрузок и напряжения ТП-408 БВС-9 "Дружба-2".; Организовать работу по выявлению потребителей на ВЛ-0,4 кВ ф. 5 от ТП-408 БВС-9 "дружба-2": 1. Превышающих установленную договорами мощность. 2. Выполняющие несанкционированное подключение. |  |  |  |  | 35695201 2612242200428
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-12-26 | 2024-12-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить поврежденный кабельный наконечник по ф.В на Р-0,4кВ-400А ф.3 ТП-446; Организовать тепловизионный контроль на ТП-446 |  |  |  |  | 356956001 2612242325179
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-12-27 | 2024-12-27 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить перегоревший предохранитель по фазе "С" Р-0,4кВ 250А ф.3 ТП-425; Организовать тепловизионный контроль Р-0,4кВ 250А ТП-425; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-425 |  |  |  |  | 356956001 2712240055083
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-12-27 | 2024-12-27 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить перегоревший предохранитель по фазе "В" Р-0,4кВ 250А ф.3 ТП-425; Организовать тепловизионный контроль Р-0,4кВ 250А ТП-425; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-425 |  |  |  |  | 356956001 2712241108180
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-12-27 | 2024-12-27 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Восстановить перегоревший предохранитель ПКТ-10по фазе "В"на ТП-1279; Произвести ревизию и замер токовых нагрузок на ТП-1279. |  |  |  |  | 356956002 2712241148181
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2024-12-27 | 2024-12-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену шины 0,4 кВ фазы "С" в РУ-0,4 (ГР-0,4 кВ) кВ на ТПГ-4-1.; Выполнить тепловизионный контроль на ТП-Г-4-1. |  |  |  |  | 35695401 2712241417544
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-12-27 | 2024-12-27 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Восстановить перегоревший предохранитель ПКТ-10 по фазе "В" и "С" на ТП-182; Произвести ревизию и замер токовых нагрузок на ТП-182. |  |  |  |  | 356956003 2712241527182
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Закаменский РЭС |  |  | 2024-12-27 | 2024-12-27 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить замену опоры №2 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-5-И-8; Направить заявление в полицию по факту наезда на опору №2 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-5-И-8. |  |  |  |  | 35695405 2712241530546
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2024-12-27 | 2024-12-27 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Недостатки конструкции |  |  |  | Выполнить замену катушки отключения выключателя СВ-110 на ПС 110 кВ Бичура.; Выполнить послеаварийную проверку цепей управления СВ-110 на ПС 110 кВ Бичура.; Выполнить регулировку привода с фиксацией регулировочного винта отключающей планки выключателя СВ-110 на ПС 110 кВ Бичура. |  |  |  |  | 35695404 2712241723547
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-12-27 | 2024-12-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить неисправный КЛ-10кВ ф.13 РП-27 головной на ТП-1249 провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по все длине линии. |  |  |  |  | 356956002 2712241944183
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2024-12-27 | 2024-12-27 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-1539 БВС-8 "Сибиряк".; Выполнить замеры нагрузок и напряжения ВЛ-0,4 кВ ф. 3 на ТП-1539 БВС-8 "Сибиряк".; Организовать работу по выявлению потребителей ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-2 БВС-9 "Жемчуг": 1. Превышающих установленную договорами мощность. 2. Выполняющих несанкционированное подключение. |  |  |  |  | 35695201 2712242212429
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-12-28 | 2024-12-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить неисправный КЛ-10кВ ф.5 ПС 110/35/10кВ "Южная" головной на ТП-1028 провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по все длине линии. |  |  |  |  | 356956002 2812240134184
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-12-28 | 2024-12-28 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной замер токовых нагрузок по ТП-163.; Заменить перегоревшие предохранители по ф. А,В,С на Р-0,4 кВ ф. 11 ТП-182.; Перераспределить нагрузки по ТП-163. |  |  |  |  | 356956003 2812241310185
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Иволгинский РЭС |  |  | 2024-12-28 | 2024-12-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ТП-446-С10 Респект-1.; Выполнить зачистку и протяжку контактных соединений на АВ-0,4 кВ ТП-446-С10 Респект-1. |  |  |  |  | 35695204 2812241650433
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-12-28 | 2024-12-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену наконечника ф. "В" ТП-182.; Выполнить очистку и протяжку контактных соединений на ТП-182.; Провести тепловизионный контроль контактных соединений на ТП-182. |  |  |  |  | 356956003 2812241720186
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-12-28 | 2024-12-28 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной замер токовых нагрузок по ТП-6 АРЗ-22 "Родник".; Выполнить перераспределение нагрузки по ТП-6 АРЗ-22 "Родник". |  |  |  |  | 356956001 2812241725187
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-12-28 | 2024-12-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-425.; Выполнить ремонт шлейфа провода ф. "С" на опоре №1 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-425. |  |  |  |  | 356956003 2812241856188
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-12-29 | 2024-12-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить неисправный КЛ-10кВ ф.6 РП-22 головной на ТП-2604 провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по все длине линии. |  |  |  |  | 356956003 2912240208189
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-12-29 | 2024-12-29 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной замер токовых нагрузок по ТП-1521 БВС -2 Паньковой.; Выполнить перераспределение нагрузки по ТП-1521 БВС -2 Паньковой. |  |  |  |  | 356956001 2912240930191
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС |  |  | 2024-12-29 | 2024-12-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Западная– ПСЗ – КТП-3 (ЗПК-332); Выполнить испытание силового кабеля КЛ-35 кВ от ПС 110 кВ Западная до опоры №1 ВЛ 35 кВ Западная– ПСЗ – КТП-3 (ЗПК-332).; Выполнить ремонт поврежденного участка КЛ-35 кВ от ПС 110 кВ Западная до опоры №1 ВЛ 35 кВ Западная– ПСЗ – КТП-3 (ЗПК-332). |  |  |  |  | 356952 2912241112437
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2024-12-29 | 2024-12-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену шины 0,4 кВ фазы "С" на шпильке 0,4 кВ 1Т ТП-102.; Выполнить тепловизионный контроль на ТП-102 |  |  |  |  | 35695401 2912241403545
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-12-29 | 2024-12-29 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной замер токовых нагрузок по ТП-512.; Заменить перегоревший предохранитель по фазе "В" на Р-0,4 кВ 250А ф. 1 ТП-512.; Перераспределить нагрузки по ТП-512. |  |  |  |  | 356956002 2912241407192
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Кяхтинский РЭС |  |  | 2024-12-29 | 2024-12-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.К-7 за Р-1 от ПС 110 кВ «Кяхта»; Направить письмо собственнику ГБПОУ «БРТСИПТ» об устранении неисправностей согласно зоны ответственности. |  |  |  |  | 35695403 2912241726548
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-12-29 | 2024-12-29 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной замер токовых нагрузок по ТП-1 АРЗ-22 Сокол.; Выполнить перераспределение нагрузки по ТП-1 АРЗ-22 Сокол. |  |  |  |  | 356956001 2912241745193
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Северобайкальский РЭС |  |  | 2024-12-30 | 2024-12-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Выполнить измерение стрелы провеса проводов в пролетах опор №9/44-9/45, №9/45-9/46, №9/46-9/47 ВЛ-10 кВ ф. А-8 Старая Ангоя.; Выполнить регулировку провода фазы "В" в пролете опор № 9/45-9/46 ВЛ-10 кВ ф. А-8 Старая Ангоя.; Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. А-8 Старая Ангоя, после прохождения атмосферного циклона. |  |  |  |  | 35695006 3012241216432
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-12-30 | 2024-12-30 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной замер токовых нагрузок по ТП-182.; Заменить перегоревший предохранитель по фазе "В" на Р-0,4 кВ ф. 3 ТП-182.; Перераспределить нагрузки по ТП-182. |  |  |  |  | 356956003 3012241222194
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2024-12-30 | 2024-12-30 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной замер токовых нагрузок по ТП-163.; Заменить перегоревший предохранитель по фазе "В" на Р-0,4 кВ ф. 14 ТП-163.; Перераспределить нагрузки по ТП-163. |  |  |  |  | 356956003 3012241427195
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-12-30 | 2024-12-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 909.; Выполнить замер стрелы провеса и перетяжку проводов ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 909 в пролетах опор №6-9.; Выполнить ремонт поврежденного провода ф. С в пролете опор №7-8 на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 909. |  |  |  |  | 356956001 3012241445190
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-12-30 | 2024-12-30 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной замер токовых нагрузок по ТП-1446.; Выполнить перераспределение нагрузки по ТП-1446. |  |  |  |  | 356956002 3012241905196
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-12-30 | 2024-12-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 5 от ТП 633.; Выполнить замер стрелы провеса и перетяжку проводов ВЛ-0,4 кВ ф. 5 от ТП 633 в пролетах опор №1-3.; Выполнить ремонт поврежденного провода ф. "В" в пролете опор №1-2 на ВЛ-0,4 кВ ф. 5 от ТП 633. |  |  |  |  | 356956002 3012242054197
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-12-30 | 2024-12-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену наконечника ф. "А" АВ-0,4 кВ ф. 1 ТП-703.; Выполнить очистку и протяжку контактных соединений на ТП-703.; Провести тепловизионный контроль контактных соединений на ТП-703. |  |  |  |  | 356956002 3012242055198
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-12-30 | 2024-12-30 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной замер токовых нагрузок по ТП-1555.; Выполнить перераспределение нагрузки по ТП-1555. |  |  |  |  | 356956001 3012242115199
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-12-31 | 2024-12-31 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить перегоревший предохранитель по фазе "В" р-0,4кВ 250А ф.1 ТП-472; Организовать тепловизионный контроль р-0,4кВ 250А ТП-472; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок на ТП-472 |  |  |  |  | 356956001 3112241000200
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2024-12-31 | 2024-12-31 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо собственнику ОАО "РЖД" - СП "Трансэнерго" - Восточно-Сибирская дирекция по энергоснабжению (Республика Бурятия) по факту отключения ВЛ-10 кВ ф.С-8. |  |  |  |  | 35695401 3112241345549
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2024-12-31 | 2024-12-31 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ТП-19 Э-4 "Спортивная".; Выполнить замену ПКТ-10 кВ ф. "А" в РУ-10 кВ ТП-19 Э-4 "Спортивная"; Выполнить замер нагрузок и напряжения на ТП-19 Э-4 "Спортивная". |  |  |  |  | 35695201 3112241445432
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2024-12-31 | 2024-12-31 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-5 НС-3 "База Геологи".; Выполнить замеры нагрузок и напряжения на ТП-5 НС-3 "База Геологи".; Организовать работу по выявлению потребителей ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-5 НС-3 "База Геологи": 1. Превышающих установленную договорами мощность. 2. Выполняющих несанкционированное подключение. |  |  |  |  | 35695201 3112241600431
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2024-12-31 | 2024-12-31 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП-389 Т-3 "Хантаева".; Выполнить замер нагрузок и напряжения АВ-0,4 кВ ф. 4 на ТП-389 Т-3 "Хантаева".; Организовать работу по выявлению потребителей ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП-389 Т-3 "Хантаева": 1. Превышающих установленную договорами мощность. 2. Выполняющих несанкционированное подключение. |  |  |  |  | 35695201 3112241712430
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Иволгинский РЭС |  |  | 2024-12-31 | 2024-12-31 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-199-Н1 "Алтаргана-2".; Выполнить замер нагрузок и напряжения на ТП-389 Т-3 "Хантаева".; Организовать работу по выявлению безучётного потребления, самовольного подключения и выявлению потребителей, превышающих установленную договором техприсоединения мощность. |  |  |  |  | 35695204 3112241729434
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2024-12-31 | 2024-12-31 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить перегоревший предохранитель по фазе "С" р-0,4кВ 400А ф.12 ТП-948; Организовать тепловизионный контроль р-0,4кВ 400А ф.12 ТП-948; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок ТП-948 |  |  |  |  | 356956001 3112241910201
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-12-31 | 2024-12-31 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Перераспределить нагрузки по ТП-1454; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1454 |  |  |  |  | 356956002 3112241925202
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Иволгинский РЭС |  |  | 2024-12-31 | 2024-12-31 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-422-С6 "Аршанская".; Выполнить замер нагрузок и напряжения АВ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-422-С6 "Аршанская".; Организовать работу по выявлению безучётного потребления, самовольного подключения и выявлению потребителей, превышающих установленную договором техприсоединения мощность. |  |  |  |  | 35695204 3112241930435
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Иволгинский РЭС |  |  | 2024-12-31 | 2024-12-31 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-141-Н4 "15 км".; Выполнить замер нагрузок и напряжения на ТП-141-Н4 "15 км".; Организовать работу по выявлению безучётного потребления, самовольного подключения и выявлению потребителей, превышающих установленную договором техприсоединения мощность. |  |  |  |  | 35695204 3112241942436
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-12-31 | 2024-12-31 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Перераспределить нагрузки по ТП-1057; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1057 |  |  |  |  | 356956002 3112242101203
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-12-31 | 2024-12-31 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить перегоревший предохранитель по фазе "В" на Р-0,4кВ 250А ф.2 ТП-568; Перераспределить нагрузки по ТП-568; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-568 |  |  |  |  | 356956002 3112242243204
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2024-12-31 | 2024-12-31 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить перегоревший предохранитель по фазе "В" на Р-0,4кВ 250А ф.1 ТП-568; Перераспределить нагрузки по ТП-568; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-568 |  |  |  |  | 356956002 3112242254205