## РаскрытиеИнформации
Сводные данные об авариях и объеме недоотпущенной электрической энергии по границам территориальных зон деятельности организации
Дата возникновения аварии: за IV квартал 2025 года (местное время)
Учётный признак аварии: поле заполнено
Вид технологического отключения: рассматриваются Аварийное, Неотложное
Принадлежность акта к отчётности Общества: рассматривается Подлежит отчётности Общества
| январь | февраль | март | 1-й квартал | апрель | май | июнь | 2-й квартал | июль | август | сентябрь | 3-й квартал | октябрь | ноябрь | декабрь | 4-й квартал | Итого
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
АО «Россети Сибирь Тываэнерго»
Количество аварий, шт. | [12 empty] | 20 | 37 | 64 | 121 | 121
Недоотпуск э/энергии, МВт*ч | [12 empty] | 22.5488 | 18.5486 | 37.0782 | 78.1757 | 78.1757
Территориальная зона деятельности организации (регион, субъект РФ) | Структурное подразделение |  |  | Дата возникновения аварии | Дата ликвидации аварии | Причины аварии |  |  |  | Противоаварийные мероприятия |  |  |  |  | Идентификатор акта расследования причин аварии
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 7
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2025-10-04 | 2025-10-04 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Подать заявление в полицию о факте повреждения сторонним лицом оборудования АО "Россети Сибирь Тываэнерго" с целью выявления виновного для возмещения экономического ущерба. |  |  |  |  | 35770002 0410251206535
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Южный РЭС |  |  | 2025-10-06 | 2025-10-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 15-02, с целью выявления дефектов.; Произвести измерение загнивания деревянных элементов опор ВЛ 10 кВ ф. 15-02. |  |  |  |  | 35770003 0610250150539
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Южный РЭС |  |  | 2025-10-06 | 2025-10-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Уведомить владельца ТП 10 кВ № 16-02-10, о необходимости контролировать состояние оборудования с целью исключения отключений фидера 16-02 нарушений электроснабжения потребителей. |  |  |  |  | 35770003 0610250152538
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2025-10-06 | 2025-10-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Л2 от ТП 28-05-12 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770002 0610251510537
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Восточный РЭС |  |  | 2025-10-07 | 2025-10-07 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр опоры № 101-1 ВЛ 10 кВ ф. 3-04 с целью выявления дефектов после воздействия птиц. |  |  |  |  | 35770004 0710250913536
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-10-07 | 2025-10-07 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Выполнить претензионную работу по отношению ООО "Восток", с целью возмещения экономического ущерба, нанесенного в результате повреждения участка КЛ 10 кВ ф. 14 между ТП 10 кВ № 3 и ТП 10 кВ № 144. |  |  |  |  | 35770001 0710251736540
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-10-10 | 2025-10-10 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Выполнить претензионную работу по отношению РО "ДОСААФ", с целью возмещения экономического ущерба, нанесенного в результате повреждения участка КЛ 10 кВ ф. 11 от опоры № 41 до ТП 10 кВ № 145. |  |  |  |  | 35770001 1010251605541
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-10-14 | 2025-10-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ТП 10 кВ запитанных от ф. 37-03 с целью выявления дефектов. При выявлении нарушений устранить. |  |  |  |  | 35770001 1410251552542
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-10-18 | 2025-10-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 20-10 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770001 1810250804543
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-10-18 | 2025-10-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр оборудования ТП 10 кВ № 191 с целью проверки контактных соединений, рубильников, автоматических выключателей 0,4 кВ. |  |  |  |  | 35770001 1810251650545
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-10-18 | 2025-10-18 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Выполнить претензионную работу по отношению Монгун - ООО "Трансстрой", с целью возмещения экономического ущерба, нанесенного в результате повреждения участка КЛ 10 кВ ф. 11-06 между ПС 110 кВ № 11 Городская и ТП 10 кВ № 125. |  |  |  |  | 35770001 1810251653544
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-10-19 | 2025-10-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр КЛ-0,4кВ Л-6 от ТП-10/0,4кВ №516. |  |  |  |  | 35770001 1910251215546
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-10-21 | 2025-10-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр оборудования ТП 10 кВ 45-01-8, с целью проверки контактных соединений, рубильников, автоматических выключателей 0,4 кВ. |  |  |  |  | 35770001 2110251650547
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-10-22 | 2025-10-22 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Уведомить владельца ТП 10 кВ № 504, о необходимости контролировать состояние оборудования с целью исключения отключений фидера 37 нарушений электроснабжения потребителей. |  |  |  |  | 35770001 2210251124549
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-10-22 | 2025-10-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ от ф. 36-21 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770001 2210251415550
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-10-22 | 2025-10-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Прочие нарушения |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ТП 10/0,4 кВ 354 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770001 2210252030551
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-10-22 | 2025-10-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр оборудования ТП 10 кВ 516 с целью проверки контактных соединений, рубильников, автоматических выключатель 0,4 кВ. |  |  |  |  | 35770001 2210252215548
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2025-10-27 | 2025-10-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 38-02 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770002 2710251142552
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Восточный РЭС |  |  | 2025-10-28 | 2025-10-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр оборудования ТП 10 кВ 40-14-1 с целью проверки контактных соединений, рубильников, автоматических выключатель 0,4 кВ. |  |  |  |  | 35770004 2810250932553
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-10-30 | 2025-10-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр оборудования ТП-10/0,4кВ №608 с целью проверки контактных соединений автоматических выключателей 0,4кВ |  |  |  |  | 35770001 3010251148554
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Восточный РЭС |  |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 3-01 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770004 0411250017555
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Выполнить претензионную работу по отношению ООО "Транстрой", с целью возмещения экономического ущерба, нанесенного в результате обрыва провода на ВЛ 10 кВ ф. 36-21.; Подать заявление в правоохранительные органы о воздействии на ООО "Транстрой" в целях устранения отходов производства под охранной зоной ВЛ 10 кВ ф. 36-21 и исключения рисков возникновения пожаров, а также для полного обеспечения беспрепятственного доступа бригад Центрального РЭС для проведения обслуживания и ремонтов оборудования ВЛ 10 кВ ф. 36-21. |  |  |  |  | 35770001 0511251150556
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Восточный РЭС |  |  | 2025-11-05 | 2025-11-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести чистку изоляторов фаз "А", "В" и "С" на ТП 10/0,4 кВ № 40-10-4. |  |  |  |  | 35770004 0511251319557
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники |  |  |  | Подать заявление в полицию о факте повреждения оборудования ВЛ 0,4 кВ Л2 от ТП 10 кВ 8 сторонним лицом оборудования АО "Россети Сибирь Тываэнерго" с целью выявления виновного для возмещения экономического ущерба. |  |  |  |  | 35770001 0611251720560
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Восточный РЭС |  |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести перетяжку проводов в пролетах опор № 39-41 ВЛ 10 кВ ф. 3-03. |  |  |  |  | 35770004 0611252143559
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 19-09, с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770001 0611252346558
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ТП 10 кВ 25-10-1 с целью выявления возможных дефектов, после проникновения животных (кошки). |  |  |  |  | 35770001 1011250857561
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-11-10 | 2025-11-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 25-11, с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770001 1011251605562
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-11-11 | 2025-11-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести перераспределение нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ Л 2 ТП 10/04 кВ 42-02/3-5. |  |  |  |  | 35770001 1111250316563
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-11-11 | 2025-11-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ТП 10 кВ 510 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770001 1111251024565
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Восточный РЭС |  |  | 2025-11-11 | 2025-11-11 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Несанкционированная рубка лесных насаждений |  |  |  | Подать заявление в правоохранительные органы с целью выявления виновных лиц и возмещения ущерба, нанесенного АО "Россети Сибирь Тываэнерго" в результате несанкционированной рубки лесного насаждения и падения дерева на провода ВЛ 10 кВ ф. 35-03. |  |  |  |  | 35770004 1111251308564
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-11-12 | 2025-11-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ТП 10/0,4 кВ запитанных от ф. 44-07, с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770001 1211252150566
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести перераспределение нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ Л-2 ТП 10/04 кВ 134. |  |  |  |  | 35770001 1411251020567
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр КЛ 10 кВ ф. 9-04 согласно требованиям п. 5.8.12 ПТЭЭ с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770001 1411251558568
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести испытания кабельного участка КЛ 10 кВ ф. 3-02 после произведенного ремонта.; Произвести замену дефектной соединительной кабельной муфты КЛ 10 кВ ф. 3-02 от ТП 10 кВ № 272 до ТП 10 кВ 4. |  |  |  |  | 35770001 1411251840569
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Восточный РЭС |  |  | 2025-11-15 | 2025-11-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ТП 10 кВ от фидера 40-08 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770004 1511250326570
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ТП 10кВ 25-04-1 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770001 1711250210571
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ 584 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770001 1711250940572
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-11-17 | 2025-11-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 45-01-4 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770001 1711251141573
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ТП 10 кВ 276 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770001 1811252009574
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ТП 10 кВ 308 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770001 1811252104575
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр КЛ 10 кВ ф.10-03 согласно требованиям п. 5.8.12 ПТЭЭ. |  |  |  |  | 35770001 1911251410576
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Уведомить владельца ТП 10 кВ № 504, о необходимости контролировать состояние оборудования с целью исключения отключений фидера 37 нарушений электроснабжения потребителей. |  |  |  |  | 35770001 2011250950577
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-11-20 | 2025-11-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Прочие нарушения |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ТП 10/0,4 кВ от ф. 53 с целью проверки использования не калиброванных предохранителей. |  |  |  |  | 35770001 2011251921578
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-11-22 | 2025-11-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр оборудования КТП 10/0,4 кВ 45-01-5 с целью проверки контактных соединений, рубильников, автоматических выключателей 0,4 кВ. |  |  |  |  | 35770001 2211251010579
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-11-22 | 2025-11-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр оборудования КТП 10/0,4 кВ 605 с целью проверки контактных соединений, рубильников, автоматических выключателей 0,4 кВ. |  |  |  |  | 35770001 2211251055580
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2025-11-24 | 2025-11-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести оборудования ТП 10 кВ 32-04-17 Л-2 с целью проверки контактных соединений, рубильников, автоматических выключатель 0,4 кВ. |  |  |  |  | 35770002 2411251353581
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-11-26 | 2025-11-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр КЛ 10 кВ ф. 11-12 согласно требованиям п. 5.8.12 ПТЭЭ с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770001 2611251220582
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2025-11-27 | 2025-11-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП 1-06-13 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770002 2711250837583
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-11-28 | 2025-11-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести перераспределение нагрузки нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 10/04 кВ 42-02/3-5. |  |  |  |  | 35770001 2811250015584
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2025-11-28 | 2025-11-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП 28-03-12 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770002 2811251002585
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2025-11-28 | 2025-11-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП 32-01-07 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770002 2811251053586
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-11-28 | 2025-11-28 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить претензионную работу по отношению владельца автотранспорта, с целью возмещения экономического ущерба, нанесенного в результате повреждения участка ВЛ 10 кВ ф.10-10.; Произвести подрезку крон деревьев растущих под в близи охранной зоны ВЛ 10 кВ ф. 10-10. |  |  |  |  | 35770001 2811251349587
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-11-28 | 2025-11-28 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Подать заявление в полицию о факте повреждения сторонним лицом оборудования ВЛ 10 кВ ф. 37 АО "Россети Сибирь Тываэнерго" с целью выявления виновного для возмещения экономического ущерба. |  |  |  |  | 35770001 2811251459588
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-11-29 | 2025-11-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 20-02 с целью выявления дефектов.; Уведомить владельца ТП 10 кВ 565 принадлежащей ИП Белостокову Д.В., о необходимости контролировать состояние оборудования с целью исключения отключений фидера 20-02 нарушений электроснабжения потребителей. |  |  |  |  | 35770001 2911251132589
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2025-11-29 | 2025-11-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.28-02 с целью выявления дефектов.; Произвести подрезку крон деревьев растущих вблизи охранной зоны ВЛ 10 кВ ф.28-02 в пролете опор №№ 258-259. |  |  |  |  | 35770002 2911251439590
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2025-11-30 | 2025-11-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП 31-03-01 в целях выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770002 3011251651591
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Южный РЭС |  |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Уведомить владельца ТП 10 кВ 12-04-13 принадлежащей Монгуш М.Ч., о необходимости контролировать состояние оборудования с целью исключения отключений фидера 12-04 нарушений электроснабжения потребителей. |  |  |  |  | 35770003 0112251004593
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 47 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770001 0112251100592
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ТП 10/0,4кВ 57 с целью выявления дефектов |  |  |  |  | 35770001 0112252055594
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Восточный РЭС |  |  | 2025-12-02 | 2025-12-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 3-01 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770004 0212250115595
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-12-02 | 2025-12-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр оборудования ТП 10 кВ 531 с целью проверки контактных соединений, рубильников, автоматических выключатель 0,4 кВ. |  |  |  |  | 35770001 0212252200596
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-12-02 | 2025-12-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ТП 10/0,4кВ 57 с целью выявления дефектов |  |  |  |  | 35770001 0212252248597
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр оборудования ТП 10 кВ 546 с целью проверки контактных соединений, рубильников, автоматических выключателей 0,4 кВ. |  |  |  |  | 35770001 0412252202599
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-12-05 | 2025-12-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ТП 42-02/2-4, с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770001 0512250925598
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-12-06 | 2025-12-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр оборудования ТП 10 кВ 531 с целью проверки контактных соединений, рубильников, автоматических выключатель 0,4 кВ. |  |  |  |  | 35770001 0612251245600
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-12-07 | 2025-12-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр оборудования ТП 10 кВ 540 с целью проверки контактных соединений, рубильников, автоматических выключатель 0,4 кВ. |  |  |  |  | 35770001 0712252040601
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-12-07 | 2025-12-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр оборудования ТП 10 кВ 531 с целью проверки контактных соединений, рубильников, автоматических выключатель 0,4 кВ. |  |  |  |  | 35770001 0712252055602
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-12-07 | 2025-12-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр оборудования ТП 10 кВ 45-01-5 с целью проверки контактных соединений, рубильников, автоматических выключатель 0,4 кВ. |  |  |  |  | 35770001 0712252130603
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-12-07 | 2025-12-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр оборудования ТП 10 кВ 134 с целью проверки контактных соединений, рубильников, автоматических выключателей 0,4 кВ. |  |  |  |  | 35770001 0712252230604
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-12-08 | 2025-12-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр оборудования ТП 10 кВ 516 с целью проверки контактных соединений, рубильников, автоматических выключателей 0,4 кВ. |  |  |  |  | 35770001 0812250005605
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-12-08 | 2025-12-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 209 с целью выявления дефекта. |  |  |  |  | 35770001 0812250800606
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2025-12-08 | 2025-12-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр оборудования ТП 10 кВ 33-07-03 с целью проверки контактных соединений, рубильников, автоматических выключателей 0,4 кВ. |  |  |  |  | 35770002 0812251139608
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-12-08 | 2025-12-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр оборудования ТП 10 кВ 443 с целью проверки контактных соединений, рубильников, автоматических выключатель 0,4 кВ. |  |  |  |  | 35770001 0812251305609
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-12-09 | 2025-12-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 42-02/10 с целью выявления дефекта. |  |  |  |  | 35770001 0912251023607
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-12-09 | 2025-12-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр КТП 10/0,4кВ 634 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770001 0912252155610
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-12-11 | 2025-12-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Прочие нарушения |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ТП 10 кВ от ф. 20-05 с целью выявления эксплуатации не калиброванных предохранителей. |  |  |  |  | 35770001 1112250723611
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Восточный РЭС |  |  | 2025-12-11 | 2025-12-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.40-10 с целью выявления дефектов.; Произвести чистку изоляторов фаз "А", "В" и "С" установленной на РЛНД 10 кВ опоры №373 ВЛ 10 кВ ф.40-10. |  |  |  |  | 35770004 1112251302612
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Восточный РЭС |  |  | 2025-12-11 | 2025-12-11 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Выполнить претензионную работу по отношению к сторонней организации МУП "Водоканал", с целью возмещения экономического ущерба, нанесенного в результате повреждения участка КЛ 10 кВ ф. 1-02 от ТП 10 кВ № 1-02-13А до ТП 10 кВ № 1-02-17А.; Провести испытания кабельного участка КЛ 10 кВ ф. 1-02 после произведенного ремонта.; Произвести ремонт (замену) силового кабеля КЛ 10 кВ ф. 1-02 от ТП 10 кВ № 1-02-13А до ТП 10 кВ 1-02-17А. |  |  |  |  | 35770004 1112251553613
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2025-12-12 | 2025-12-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 33-06-04 Л-1 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770002 1212251043614
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-12-12 | 2025-12-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить дефектные ножи РЛНД 10 кВ опоры №81/1 ВЛ 10 кВ ф. 20.; Произвести проверку состояния опорной изоляции РЛНД 10 кВ установленных на опорах ВЛ 10 кВ ф. 20, при выявлении дефектов включить мероприятия по регулировке ножей РЛНД 10 кВ в ежемесячный план работ. |  |  |  |  | 35770001 1212252209615
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-12-14 | 2025-12-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр оборудования ТП 10 кВ 31 с целью проверки контактных соединений, рубильников, автоматических выключателей 0,4 кВ. |  |  |  |  | 35770001 1412252120616
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-12-14 | 2025-12-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр оборудования ТП 10 кВ 546 с целью проверки контактных соединений, рубильников, автоматических выключателей 0,4 кВ. |  |  |  |  | 35770001 1412252325617
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-12-15 | 2025-12-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Уведомить владельца линии связи, принадлежащей АО "Тывасвязьинформ" о необходимости контролировать состояние оборудования (линии связи) с целью исключения отключений фидера 11 и нарушений электроснабжения потребителей, а также составить акт о воздействии сторонней организации. |  |  |  |  | 35770001 1512250034618
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-12-16 | 2025-12-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести испытания кабельного участка КЛ 10 кВ ф. 11-11 от от ТП 10 кВ № 45 до ТП 10 кВ № 279 после произведенного ремонта. |  |  |  |  | 35770001 1612251333619
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-12-16 | 2025-12-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр оборудования ТП 10 кВ 25-14-8 с целью проверки контактных соединений, рубильников, автоматических выключателей 0,4 кВ. |  |  |  |  | 35770001 1612251715620
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-12-17 | 2025-12-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 42-02/5-3 с целью выявления дефекта. |  |  |  |  | 35770001 1712251835622
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-12-17 | 2025-12-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр оборудования ТП 10 кВ 31 с целью проверки контактных соединений, рубильников, автоматических выключателей 0,4 кВ. |  |  |  |  | 35770001 1712252250621
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-12-18 | 2025-12-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 267 с целью выявления дефекта. |  |  |  |  | 35770001 1812251055623
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Южный РЭС |  |  | 2025-12-18 | 2025-12-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП 15-01-07 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770003 1812251141624
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-12-18 | 2025-12-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр оборудования ТП 10 кВ 577 с целью проверки контактных соединений, рубильников, автоматических выключателей 0,4 кВ. |  |  |  |  | 35770001 1812251740625
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2025-12-19 | 2025-12-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП 33-09-10 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770002 1912251407626
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-12-19 | 2025-12-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр оборудования ТП 10 кВ 31 с целью проверки контактных соединений, рубильников, автоматических выключателей 0,4 кВ. |  |  |  |  | 35770001 1912252120627
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2025-12-20 | 2025-12-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ТП 10 кВ 38-01-02 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770002 2012251632628
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2025-12-21 | 2025-12-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ТП 10 кВ 33-06-04 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770002 2112251118629
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-12-22 | 2025-12-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр оборудования ТП 10 кВ 582 с целью проверки контактных соединений, рубильников, автоматических выключателей 0,4 кВ. |  |  |  |  | 35770001 2212250829630
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Южный РЭС |  |  | 2025-12-22 | 2025-12-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ ф. 7-03 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770003 2212251438631
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2025-12-22 | 2025-12-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ТП 10 кВ 33-06-09 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770002 2212251715632
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-12-23 | 2025-12-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 25-17 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770001 2312250708633
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-12-23 | 2025-12-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр оборудования ТП 10 кВ 42-02/6-8 с целью проверки контактных соединений, рубильников, автоматических выключатель 0,4 кВ. |  |  |  |  | 35770001 2312250900634
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2025-12-23 | 2025-12-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Прочие нарушения |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ТП 6 кВ запитанных от ф. 1-06 с целью выявления установки некалиброванных в/в вставок или не соответствующих номинальному току трансформатора. |  |  |  |  | 35770002 2312250918635
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2025-12-23 | 2025-12-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.32-04 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770002 2312251031636
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-12-23 | 2025-12-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ТП 10 кВ от ВЛ 10 кВ ф. 44-08 с целью проверки использования не калиброванных предохранителей.; Произвести замену в/в вставок фаз "А" и "С" ТП 10 кВ 45-01-11. |  |  |  |  | 35770001 2312251201637
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2025-12-24 | 2025-12-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ТП 10 кВ 1-06-13 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770002 2412250723638
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2025-12-24 | 2025-12-24 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Подать заявление в правоохранительные органы о факте повреждения сторонней организацией оборудования АО "Россети Сибирь Тываэнерго" с целью установления виновного для возмещения экономического ущерба. |  |  |  |  | 35770002 2412251036639
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-12-24 | 2025-12-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 250 с целью выявления дефекта. |  |  |  |  | 35770001 2412252005640
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-12-24 | 2025-12-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ТП 10 кВ 57 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770001 2412252215641
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-12-25 | 2025-12-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр оборудования ТП 10 кВ 516 с целью проверки контактных соединений, рубильников, автоматических выключателей 0,4 кВ. |  |  |  |  | 35770001 2512250717642
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2025-12-25 | 2025-12-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП 30-01-04 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770002 2512251343643
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-12-25 | 2025-12-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 25-17 с целью выявления и устранения дефектов.; Произвести двойное крепление проводов в пролетах опор №№ 44-47 ВЛ 10 кВ ф. 25-17. |  |  |  |  | 35770001 2512252225644
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-12-26 | 2025-12-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить осмотр всех ТП 10 кВ от ВЛ 10 кВ ф. 44-08 с целью выявления использования не калиброванных высоковольтных предохранителей. |  |  |  |  | 35770001 2612250858650
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-12-26 | 2025-12-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр оборудования ТП 10 кВ 516 с целью проверки контактных соединений, рубильников, автоматических выключателей 0,4 кВ. |  |  |  |  | 35770001 2612251035645
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Восточный РЭС |  |  | 2025-12-26 | 2025-12-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 3-03-14 с целью выявления дефекта. |  |  |  |  | 35770004 2612251053646
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-12-26 | 2025-12-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр оборудования ТП 10 кВ 577 с целью проверки контактных соединений, рубильников, автоматических выключателей 0,4 кВ. |  |  |  |  | 35770001 2612251450647
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-12-28 | 2025-12-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр оборудования ТП 10 кВ 634 с целью проверки контактных соединений, рубильников, автоматических выключателей 0,4 кВ. |  |  |  |  | 35770001 2812250952648
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-12-29 | 2025-12-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр КЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 40 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770001 2912251030651
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-12-30 | 2025-12-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить дефектные проходные изоляторы на ТП 10 кВ 246 от ВЛ 10 кВ ф.10-06.; Произвести внеочередной осмотр ТП 10 кВ от ВЛ 10 кВ ф.10-06 с целью проверки состояния изоляторов, своевременно очистить и оценить дефект изоляции на стороне 10 кВ. |  |  |  |  | 35770001 3012251310652
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-12-31 | 2025-12-31 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Уведомить владельца ТП 10 кВ 25-01/1-7, принадлежащей Кара-оолу Ш.В., о необходимости контролировать состояние оборудования с целью исключения отключений фидера 25-13 и нарушений электроснабжения потребителей. |  |  |  |  | 35770001 3112251513653
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-12-31 | 2025-12-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ТП 10 кВ от КЛ 10 кВ ф.10-04 согласно требованиям п. 5.8.12 ПТЭЭ. |  |  |  |  | 35770001 3112251730654
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-12-31 | 2025-12-31 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Составить Акт о воздействии сторонней организации ООО "Бенконс" на электроустановки АО «Россети Сибирь Тываэнерго» (ВЛ 10 кВ ф. 36-21), приведшем к возникновению технологического нарушения.; Уведомить владельца № 27/9 принадлежащей СК ООО "Бенконс", о необходимости приведения в удовлетворительное состояние принадлежащего оборудования с целью исключения отключения фидера 36-21. |  |  |  |  | 35770001 3112251824655
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2025-12-31 | 2025-12-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ 437 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770001 3112251951656