## РаскрытиеИнформации
Сводные данные об авариях и объеме недоотпущенной электрической энергии по границам территориальных зон деятельности организации
Организация: произошли в предприятиях Алтайэнерго
Дата возникновения аварии: за I квартал 2026 года (местное время)
Учётный признак аварии (инцидента): поле заполнено
Вид технологического отключения: рассматриваются Аварийное, Неотложное
| январь | февраль | март | 1-й квартал | апрель | май | июнь | 2-й квартал | июль | август | сентябрь | 3-й квартал | октябрь | ноябрь | декабрь | 4-й квартал | Итого
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго
Количество аварий, шт. | 223 | 185 | 178 | 586 | [12 empty] | 586
Недоотпуск э/энергии, МВт*ч | 49.7907 | 51.8547 | 61.5227 | 163.1681 | [12 empty] | 163.1681
Территориальная зона деятельности организации (регион, субъект РФ) | Структурное подразделение |  |  | Дата возникновения аварии (инцидента) | Дата ликвидации аварии (инцидента) | Причины аварии (инцидента) |  |  |  | Противоаварийные мероприятия |  |  |  |  | Идентификатор акта расследования причин аварии (инцидента)
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 7
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Пригородный РЭС |  |  | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо в ООО "Барнаульская сетевая компания" с уведомлением о произошедшем технологическом нарушении, с требованием привести электроустановки в соответствии с нормами НТД и приглашением представителя для участия в работе комиссии по расследованию технологического нарушения. Подтверждающее выполнение письмо приложить в ПК "Аварийность". |  |  |  |  | 35685305 0101260705001
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Петропавловский РЭС |  |  | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письменное обращение в АО «Сетевая компания Алтайкрайэнерго», о возникшем аварийном отключении и принятию мер по осмотру, выявлению и устранению дефектов в соответствии с нормативными документами с целью исключения повторных технологических нарушений на ВЛ 10 кВ Л-42-13. |  |  |  |  | 35685903 0101261504001
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2026-01-02 | 2026-01-02 | Воздействие птиц |  |  |  | Выполнить анализ отключений на ВЛ КБ-135 по причине воздействия птиц. При необходимости, включить в РП-2027 года установку птицезащитных антиприсадочных устройств (ПЗУ) на опоры ВЛ.; Выполнить измерение сопротивления заземляющих устройств ВЛ КБ-135 в пролетах опор №165 - №167. При выявлении несоответствия, запланировать ремонт ЗУ (Заказ №180351854). |  |  |  |  | 356851 0201260219001
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Усть-Калманский РЭС |  |  | 2026-01-02 | 2026-01-02 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю - Филиал «АКРТПЦ» ФГУП «РТРС» с целью предоставления сведений о причине ТН на Л-9-11 и принятых мерах по недопущению подобных ТН. |  |  |  |  | 35685112 0201261424005
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Усть-Калманский РЭС |  |  | 2026-01-02 | 2026-01-02 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю - Филиал «Алейские МЭС» АО «Сетевая компания Алтайкрайэнерго» с целью предоставления сведений о причинах ТН на Л-9-5 и принятых мерах по недопущению подобных ТН.; Организовать проведение внепланового инструктажа персоналу ОДГ Усть-Калманского РЭС о необходимости своевременной и достоверной передачи оперативной информации о ТН персоналу смежной ТСО (п.2.1.4 Договора №2638 оказания услуг по передаче электрической энергии от 30.12.2009).; Принять меры дисциплинарного воздействия в отношении персонала ОДГ Усть-Калманского РЭС, допустившего нарушение при передаче оперативной информации, в ходе которого было указано некорректное время возникновения технологического нарушения в ПК SAP и ПК Аварийность. |  |  |  |  | 35685112 0201261424004
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Шипуновский РЭС |  |  | 2026-01-02 | 2026-01-02 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Выполнить расчистку трассы ВЛ Л-45-3 в пролете опор №2-1 - №4-1 (Заказ №210419053). |  |  |  |  | 35685108 0201261924006
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-03 | Локальные интенсивные промышленные и сельскохозяйственные загрязнения изоляции |  |  |  | Выполнить верховой осмотр с использованием БПЛА на ВЛ НЧ-439 в пролетах опор №220 - №225 с целью оценки состояния изоляции, провода, подвесной арматуры и узлов их крепления. При необходимости, запланировать ремонт/замену неисправных элементов (Заказ №180352013).; Выполнить измерение сопротивления заземляющих устройств (ЗУ) на опорах №220 - №225 ВЛ НЧ-439, с оформлением ведомости. При необходимости, запланировать ремонт ЗУ (Заказ №180352014). |  |  |  |  | 356851 0301260702007
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-03 | Прочие воздействия |  |  |  | Выдать предписание Бахнов И.П с.Белое ул.Молодежная д.26 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем |  |  |  |  | 35685807 0301260850001
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Шипуновский РЭС |  |  | 2026-01-04 | 2026-01-04 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить верховой осмотр ВЛ Л-24-6 в пролетах опор №182 - №192, с целью оценки состояния линейной арматуры, провода, изоляции и узлов их крепления (Заказ №180351296).; Выполнить замену поврежденного изолятора фазы "В" на опоре №187 ВЛ Л-24-6 (Заказ №180351298). |  |  |  |  | 35685108 0401261106008
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Поспелихинский РЭС |  |  | 2026-01-04 | 2026-01-04 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю - Филиал «Рубцовские МЭС» АО «Сетевая компания Алтайкрайэнерго» с целью предоставления сведений о причинах ТН на Л-23-7 и принятых мерах по недопущению подобных ТН. |  |  |  |  | 35685105 0401261150009
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС |  |  | 2026-01-05 | 2026-01-05 | Локальные интенсивные промышленные и сельскохозяйственные загрязнения изоляции |  |  |  | Заменить дефектную изоляцию на опоре № 72 ВЛ-110 кВ К-137. Заказ № 14000064750.; Провести измерение сопротивления контура заземления опор № 71,72,73 ВЛ-110 кВ К-137. Заказ 180351295. |  |  |  |  | 356850 0501260750001
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Поспелихинский РЭС |  |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю - Филиал «Рубцовские МЭС» АО «Сетевая компания Алтайкрайэнерго» с целью предоставления сведений о причинах ТН на Л-23-7 и принятых мерах по недопущению подобных ТН. |  |  |  |  | 35685105 0601261042010
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Угловский РЭС |  |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов ВЛ Ф-1 от ТП-46-1-7, в пролетах опор №1-2 - №4-2 (Заказ №180351484). При несоответствии измеренных параметров запланировать регулировку стрелы провеса провода. |  |  |  |  | 35685107 0601261121011
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Алтайский РЭС |  |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письменное обращение в АО «Сетевая компания Алтайкрайэнерго», о возникшем аварийном отключении и принятию мер по осмотру, выявлению и устранению дефектов в соответствии с нормативными документами с целью исключения повторных технологических нарушений на ВЛ 10 кВ Л-89-7. |  |  |  |  | 35685901 0601261134002
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Родинский РЭС |  |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить потребителю ВЛ-10кВ Л-3-13 (ОАО "РЖД" - СП "Трансэнерго" - Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению) письмо о необходимости приведения своих электроустановок в соответствии с нормами НТД и приглашением их представителя для участия в работе комиссии по расследованию ТН. |  |  |  |  | 35685205 0601261253008
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | Прочие воздействия |  |  |  | Выдать предписание потребителю Панов Александр Федорович, проживающему по адресу с. Никольск ул. Березовая д. 5 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. |  |  |  |  | 35685802 0601261300002
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Алейский РЭС |  |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | Прочие воздействия |  |  |  | Выдать предписание потребителю, запитанному от опоры № 24 ВЛ-0,4 кВ ф № 1 от КТП 90-31-72, по адресу:гс.Красный Яр, ул.Луговая дом 10 на замену ввода. |  |  |  |  | 35685302 0601261300002
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Славгородский РЭС |  |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить потребителю ВЛ-10кВ Л-16-16 (филиал Славгородские МЭС АО «Сетевая компания Алтайкрайэнерго») письмо о необходимости приведения своих электроустановок в соответствии с нормами НТД и приглашением их представителя для участия в работе комиссии по расследованию ТН. |  |  |  |  | 35685206 0601261410007
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | Неудовлетворительное качество выполненных работ по ТО и ремонту линий электропередачи, оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить верховой осмотр с помощью БПЛА на ВЛ ГЗ-143 в пролетах опор №123-№127 с целью оценки состояния узлов крепления (КГП) гирлянды изоляторов всех фаз (Заказ №180352122).; Выполнить ремонт изолирующей подвески и провода (АС-150) фазы "В" (верх) на опоре №125 ВЛ ГЗ-143 (Заказ №170081997). |  |  |  |  | 356851 0601261536012
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Первомайский РЭС |  |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | Прочие воздействия |  |  |  | Мастеру сетевого участка выдать предписание потребителю,проживающему по адресу с.Березовка переулок Гаражный д.6 на замену неизолированных проводов ввода жилого дома на СИП. |  |  |  |  | 35685805 0601261611003
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Алейский РЭС |  |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | Прочие воздействия |  |  |  | Выдать предписание потребителю, запитанному от опоры № 14 ВЛ-0,4 кВ ф № 3 от КТП 80-15-55, по адресу:с.Малиновка, ул.Центральная дом 24 на замену ввода. |  |  |  |  | 35685302 0601261739003
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Пригородный РЭС |  |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести ИТР осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП 20-28-3, при обнаружении дефектов провода, произвести ремонт. Заказ №155496455; Произвести ремонт провода СИП в пролёте опор №6-7на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 18-5-5. Заказ №155496454 |  |  |  |  | 35685305 0601261740004
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Хабарский РЭС |  |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | Прочие воздействия |  |  |  | Выписать предписание потребителю по адресу с. Свердлово ул. Кирова 53 об устранении нарушения. |  |  |  |  | 35685207 0601261801006
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | Прочие воздействия |  |  |  | Выдать предписание потребителю Щербину Александру Юрьевичу, проживающему по адресу с. Зыряновка ул. Набережная д. 39Б на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. |  |  |  |  | 35685802 0601261802005
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Ребрихинский РЭС |  |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести ИТР осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№3 от КТП-62-3-2 на наличие деревьев и веток, угрожающих падением на провода, при обнаружении деревьев наклоненных в сторону ВЛ и угрожающих падением. Запланировать мероприятия по выпиловке деревьев. Заказ №180351612. |  |  |  |  | 35685306 0601261844005
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Первомайский РЭС |  |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести установку разрушенного изолятора фазы "В" на опоре №35 ВЛ-10 кВ Л-45-6. Заказ 170082080; Произвести визуальный осмотр на ВЛ-10 кВ Л-45-6 в пролётах опор №30-№35 на наличие дефектных изоляторов, разрушенных колпачков изоляторов, ослабления вязок и целостность шлейфов. Заказ 180352164 |  |  |  |  | 35685805 0601261907006
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Алейский РЭС |  |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену токового реле РТ-85/1. |  |  |  |  | 35685302 0601261917006
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Первомайский РЭС |  |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Мастеру Жилинского сетевого участка произвести выпиловку деревьев из вне ОХ ВЛ, угрожающих падению веток на провода ВЛ 0,4кВ ф№1 от КТП 47-8-6 в пролетах опор № 5- №6. Заказ №180351467. |  |  |  |  | 35685805 0601261952007
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Хабарский РЭС |  |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | Прочие воздействия |  |  |  | Выписать предписание потребителю по адресу с. Новоильинка ул. Политотдельская 20 об устранении нарушения. |  |  |  |  | 35685207 0601262008005
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Каменский РЭС |  |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр вводов в здания на предмет ослабления вязок на опорах №5-5/9 ВЛ 0,4кВ Ф.3 от КТП-19-1-12. При необходимости произвести регулировку вводов в здания. (Заказ № 180352444). |  |  |  |  | 35685503 0601262022002
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Пригородный РЭС |  |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | Прочие воздействия |  |  |  | Выдать предписание потребителю, запитанному от опоры №8-3-1 ВЛ-0,4 кВ ф №3 от ТП-20-17-13, по адресу: п. Пригородный, Целинная д. 35Б, на замену ввода. |  |  |  |  | 35685305 0601262030007
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | Прочие воздействия |  |  |  | Выдать предписание потребителю Зырянову Григорию Алексеевичу, проживающему по адресу с. Кордон ул. Бердская д. 8 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. |  |  |  |  | 35685802 0601262127008
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить измерение стрел провеса провода и расстояний между проводами всех фаз на ВЛ НА-365 в пролетах опор №15-№20 с оформлением ведомости. При необходимости, запланировать регулировку стрел провеса провода (Заказ №180352175). |  |  |  |  | 356851 0601262147014
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Первомайский РЭС |  |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | Прочие воздействия |  |  |  | Мастеру сетевого участка выдать предписание потребителю ,проживающему по адресу с. Покровка улица Центральная,д.41 за замену неизолированных проводов ввода жилого дома . |  |  |  |  | 35685805 0601262203009
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Хабарский РЭС |  |  | 2026-01-06 | 2026-01-06 | Прочие воздействия |  |  |  | Выписать предписание потребителю по адресу с. Новоильинка ул. Челюскинцев 22 об устранении нарушения. |  |  |  |  | 35685207 0601262246004
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Первомайский РЭС |  |  | 2026-01-06 | 2026-01-07 | Прочие воздействия |  |  |  | Мастеру сетевого участка выдать предписание потребителю, проживающему по адресу п.Лесной ул. Алтайская д. 25 на замену неизолированных проводов ввода жилого дома на СИП. |  |  |  |  | 35685805 0601262300010
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Кулундинский РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | Произвести регулировку габарита и стрелы провеса провода в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-10/0,4кВ №44-9-28. (Заказ №210419253) |  |  |  |  | 35685204 0701260018003
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Кытмановский РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-72-2-11 произвести регулировку провода в пролетах опор №11-№12. Заказ 210419173 . |  |  |  |  | 35685804 0701260120004
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Кулундинский РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | Произвести регулировку габарита и стрелы провеса провода в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-10/0,4кВ №1-35-16. (Заказ №210419255) |  |  |  |  | 35685204 0701260138002
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Попадание посторонних предметов |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ОРУ 110 кВ ПС 110 кВ Коробейниково. При обнаружении замечаний запланировать мероприятия по их устранению. Заказ № 180352946 |  |  |  |  | 356853 0701260147015
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Пригородный РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо в ООО "Барнаульская сетевая компания" с уведомлением о произошедшем технологическом нарушении, с требованием привести электроустановки в соответствии с нормами НТД и приглашением представителя для участия в работе комиссии по расследованию технологического нарушения. Подтверждающее выполнение письмо приложить в ПК "Аварийность". |  |  |  |  | 35685305 0701260203008
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Кулундинский РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | Произвести регулировку габарита и стрелы провеса провода в пролете опор №6-8 ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-10/0,4кВ №1-10-8. (Заказ №210419258) |  |  |  |  | 35685204 0701260253001
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов; Неудовлетворительное качество выполненных работ по ТО и ремонту линий электропередачи, оборудования, устройств |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ОРУ 110 кВ ПС 110 кВ Коробейниково. При обнаружении замечаний запланировать мероприятия по их устранению. Заказ №180352946; Произвести верховой осмотр опор №№ 117-130 ВЛ-10 кВ Л-72-1 на предмет проверки состояния крепления изоляторов. При выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению. Заказ № 180351616; Произвести замену колпачка фазы "А" на опоре № 120 на ВЛ-10 кВ Л-72-1. Заказ № 180351616; Чистка контактов пускателей обогрева приводов В Л-72-1 и В-10 Т-1. Заказы №№ 180353372;180353400 |  |  |  |  | 356853 0701260337010
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Бийский РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить крепление провода Ф-"В", проверить крепление вязок, изоляторов на опоре №2/530 ВЛ-10кВ Л-19-5. Заказ №170082162. |  |  |  |  | 35685001 0701260805002
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Кытмановский РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Прочие воздействия |  |  |  | Мастеру сетевого участка выдать предписание потребителю, проживающему по адресу с. Порошино улица Школьная д.2, кв 2 на замену неизолированных проводов ввода жилого дома на СИП. |  |  |  |  | 35685804 0701260936020
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Турочакский РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести монтаж крюка изолятора фазы С опоры №345 Л-12-5 и отчитаться до 18.02.2026 г. |  |  |  |  | 35685704 0701261030001
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Павловский РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести измерение ширины просеки по всей длине ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от КТП 55-4-20, при выявлении нарушений. Заказ №180352459 |  |  |  |  | 35685304 0701261049011
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Прочие воздействия |  |  |  | Выдать предписание потребителю Шахманову Николаю Алексеевичу, проживающему по адресу с. Жуланиха ул. Партизанская д. 29 кв. 1 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. |  |  |  |  | 35685802 0701261056023
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Прочие воздействия |  |  |  | Выдать предписание Зенковой М.П. с. Белое, ул. Советская д. 7 кв. 2 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем |  |  |  |  | 35685807 0701261122011
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Бийский РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести регулировку стрелы провиса проводов ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-80-1-6. Заказ:№170082161/ |  |  |  |  | 35685001 0701261213003
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Прочие воздействия |  |  |  | Выдать предписание Жучкову В.И. с. Загайново, ул. Сибирская д. 37 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем |  |  |  |  | 35685807 0701261227012
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | На ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП-84-7-5 произвести регулировку провода в пролете опор №2-№4 .Заказ 210419127 |  |  |  |  | 35685807 0701261244013
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Прочие воздействия |  |  |  | Выдать предписание потребителю Капральчиковой Татьяне Викторовне, проживающему по адресу с. Новокопылово ул. Мира д. 26 кв. 1 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. |  |  |  |  | 35685802 0701261340024
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Прочие воздействия |  |  |  | Выдать предписание Белоусовой О.П проживающей по адресу с. Пустынь ул. Центральная д.38 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем |  |  |  |  | 35685807 0701261350019
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Бийский РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести регулировку стрелы провиса проводов ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-15-2-6. Заказ:№170082160/ |  |  |  |  | 35685001 0701261406004
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Прочие воздействия |  |  |  | Выдать предписание потребителю Самосадная А.Н. проживающий по адресу с. Контошино ул. Центральная д.26 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем |  |  |  |  | 35685807 0701261500018
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Каменский РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев в пролётах опор №4-6 ВЛ 0,4кВ ф.1 от КТП-13-5-6. (Заказ №210419382); Произвести ремонт провода ввода в дом от опоры №6 ВЛ 0,4кВ Ф1 от КТП-13-5-6. (Заказ № 210419380). |  |  |  |  | 35685503 0701261545001
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Прочие воздействия |  |  |  | Выдать предписание потребителю Фролову П.Г. проживающему по адресу п. Боровлянский, ул. Рабочая д. 2 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. |  |  |  |  | 35685807 0701261735014
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | Прочие воздействия |  |  |  | Выдать предписание потребителю Мустейкис А.Ю. с.Восход ул.Молодежная д.17 кв2 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем |  |  |  |  | 35685807 0801261210017
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Кытмановский РЭС |  |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | На ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-59-5-11 произвести регулировку провода в пролетах опор №16/1-№17/1. Заказ 210419175 |  |  |  |  | 35685804 0801261332021
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | Прочие воздействия |  |  |  | Выдать предписание потребителю Ракову И.А. проживающему по адресус. Тюмень, ул. Заводская д. 1 кв. 1 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем |  |  |  |  | 35685807 0801261552015
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Волчихинский РЭС |  |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю - Филиал «Кулундинские МЭС» АО «Сетевая компания Алтайкрайэнерго» с целью предоставления сведений о причине ТН на Л-26-4 и принятых мерах по недопущению подобных ТН. |  |  |  |  | 35685101 0801261619013
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Первомайский РЭС |  |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | Умышленные воздействия на линии электропередачи и оборудование |  |  |  | Подать заявление в полицию по факту незаконного вмешательства в электроустановку СП-35-3-1 ВЛ-10 кВ Л-35-3. |  |  |  |  | 35685805 0801262045022
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Улаганский РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Прочие воздействия |  |  |  | Произвести ремонт оборванного провода |  |  |  |  | 35685705 0901261027002
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | Прочие воздействия |  |  |  | Выдать предписание потребителю Некрасова Н.Н. проживающему по адресу с. Филатово ул. Центральная д.21 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем |  |  |  |  | 35685807 0901261045016
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2026-01-10 | 2026-01-10 | Прочие воздействия |  |  |  | Выдать предписание потребителю Никушину Владимиру Петровичу, проживающему по адресу с. Кордон ул. Школьная д. 13 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. |  |  |  |  | 35685802 1001261121025
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | Локальные интенсивные промышленные и сельскохозяйственные загрязнения изоляции |  |  |  | Выполнить замену опорных изоляторов фаз "А", "В", "С" в ячейке В-10 Т-1 ПС 110 кВ Волчихинская (Заказ №170082145).; Выполнить замену тенов в ячейке В-10 Т-1 ПС 110 кВ Волчихинская на более мощные (Заказ № 210419824) |  |  |  |  | 356851 1201261201002
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить документы по аварийному отключению в ОПБ УПБ и ПК. |  |  |  |  | 356851 1201261201002
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | Выполнить ремонт провода в пролетах опор №56 - №58 и заменить поврежденные изоляторы на опорах №57 (фаза "А") и №28 (фаза "В") на ВЛ ВК-342. (Заказ №170081999). |  |  |  |  | 356851 1201261312003
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену ТТ-35 Т-2 фаза "С" на ПС 35 кВ Востровская (Заказ №170082145). |  |  |  |  | 356851 1201261425017
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Каменский РЭС |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену трансформатора на КТП 10/0,4 кВ №33-4-4. (Заказ № 180352680,180352681).; Произвести пирометрический контроль контактов на КТП-33-4-7,33-4-8. (Заказ № 180353429,180353430). |  |  |  |  | 35685503 1201261442003
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Пригородный РЭС |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | Прочие недостатки при выполнении ТО и ремонта линий электропередачи, оборудования, устройств; Прочие воздействия |  |  |  | Провести осмотр контактов ПИНа (потенциальный измеритель напряжения) вводов 110 кВ на ПС 110 кВ Синтетика, при выявлении дефектов запланировать мероприятия по их устранению. Заказ № 180357108; Провести ревизию контакта ПИНа (потенциальный измеритель напряжения) ввода 110 кВ фазы "А" Т-1 на ПС 110 кВ Синтетика. Заказ № 180357107 |  |  |  |  | 35685305 1201261551031
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Волчихинский РЭС |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов в пролетах опор №5/10 - №5/13 ВЛ Л-43-2 (Заказ №180352509). При необходимости, выполнить перетяжку проводов. |  |  |  |  | 35685101 1201261959018
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Поспелихинский РЭС |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю - Филиал «Рубцовские МЭС» АО «Сетевая компания Алтайкрайэнерго» с целью предоставления сведений о причинах ТН на Л-23-7 и принятых мерах по недопущению подобных ТН. |  |  |  |  | 35685105 1201262014022
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Майминский РЭС |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо о приведении ЭУ в соответствие НТД в ООО "Горэлектросети". |  |  |  |  | 35685702 1201262138003
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС РомановскийРЭС |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести регулировку стрелы провиса в анкерном пролете опор №8-14 на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-2-12-7. (Заказ 210419883) |  |  |  |  | 35685506 1201262222004
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Алейский РЭС |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | Прочие воздействия |  |  |  | Выдать предписание потребителю, запитанному от опоры № 18 ВЛ-0,4 кВ ф № 1 от КТП 90-31-4, по адресу:с.Урюпино, ул.Партизанская дом 9 на замену ввода. |  |  |  |  | 35685302 1201262230012
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Шипуновский РЭС |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса проводов всех фаз («А», «В» и «С») на ВЛ Л-19-4 в пролёте опор №126 - №127 (Заказ №180352721). |  |  |  |  | 35685108 1201262237023
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Первомайский РЭС |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы ВЛ-10 кВ Л-40-6 с.Жилино - с.Новочесноковка на наличие сильноослабленных, усыхающих, сухостойных, ветровальных и буреломных деревьев, угрожающих падением на ВЛ, а также деревьев, высота которых превышает расстояние по прямой от дерева до крайней точки ВЛ, увеличенное на 2 метра, с фиксацией результатов в листах осмотра. Заказ 180353962.; По ВЛ-10 кВ Л-40-6 с.Жилино - с.Новочесноковка, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №20/5-№21/5 . Заказ 210419721. |  |  |  |  | 35685805 1201262251026
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Алейский РЭС |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | Прочие воздействия |  |  |  | Выдать предписание потребителю, запитанному от опоры № 4 ВЛ-0,4 кВ ф № 1 от КТП 90-31-73, по адресу:с.Красный Яр, ул.Дорожная дом 17 на замену ввода. |  |  |  |  | 35685302 1201262310013
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | Прочие воздействия |  |  |  | Уведомить руководство ООО "Услуги-Сервис" о приведении электроустановок к требованиям НТД. |  |  |  |  | 356850 1201262352005
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Алейский РЭС |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-13 | Прочие воздействия |  |  |  | Выдать предписание потребителю, запитанному от опоры № 14 ВЛ-0,4 кВ ф № 2 от КТП 90-37-169, по адресу:с.Большепанюшево, ул.Молодежная дом 15 на замену ввода. |  |  |  |  | 35685302 1201262355014
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС |  |  | 2026-01-13 | 2026-01-13 | Прочие воздействия |  |  |  | Уведомить руководство АО «Сетевая компания Алтайкрайэнерго» о приведении электроустановок к требованиям НТД. |  |  |  |  | 356850 1301260012006
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС |  |  | 2026-01-13 | 2026-01-13 | Прочие воздействия |  |  |  | Уведомить руководство АО «Сетевая компания Алтайкрайэнерго» о приведении электроустановок к требованиям НТД. |  |  |  |  | 356850 1301260019007
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Первомайский РЭС |  |  | 2026-01-13 | 2026-01-13 | Прочие воздействия |  |  |  | Мастеру сетевого участка выдать предписание потребителю,проживающему по адресу с. Б.Ключи улица Майская д. 2 кв.1 на замену неизолированных проводов ввода жилого дома на СИП. |  |  |  |  | 35685805 1301260020027
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС РомановскийРЭС |  |  | 2026-01-13 | 2026-01-13 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести регулировку стрелы провиса в анкерном пролете опор №1-8 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-2-7-3. (Заказ 210419884) |  |  |  |  | 35685506 1301260023005
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2026-01-13 | 2026-01-13 | Прочие воздействия |  |  |  | Выдать предписание потребителю Сычёву В.В. проживающему по адресу с. Контошино ул. Набережная д.21 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. |  |  |  |  | 35685807 1301260030028
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Шипуновский РЭС |  |  | 2026-01-13 | 2026-01-13 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Выполнить расчистку трассы (обрезку кроны дерева) в пролете опор №5 - №1-4 на ВЛ Ф-2 от ТП-35-2-5 (Заказ № 180352179). |  |  |  |  | 35685108 1301260038024
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС |  |  | 2026-01-13 | 2026-01-13 | Прочие воздействия |  |  |  | Уведомить руководство СНТ "Олеумщик" о приведении электроустановок к требованиям НТД. |  |  |  |  | 356850 1301260119008
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС |  |  | 2026-01-13 | 2026-01-13 | Попадание посторонних предметов |  |  |  | Провести осмотр ВЛ 110 кВ БС - 59,60 территорию жилого массива на предмет наличия посторонних на опорах ВЛ , в случае необходимости снять посторонние предметы. Заказ № 155399240. |  |  |  |  | 356850 1301260124009
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС |  |  | 2026-01-13 | 2026-01-13 | Прочие воздействия |  |  |  | Уведомить руководство АО «Сетевая компания Алтайкрайэнерго» о приведении электроустановок к требованиям НТД. |  |  |  |  | 356850 1301260208010
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Тальменский РЭС |  |  | 2026-01-13 | 2026-01-13 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Мастеру сетевого участка произвести выпиловку деревьев угрожающих падению веток на провода ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-51-9-11 в пролетах опор №22-№23. Заказ № 210419614. |  |  |  |  | 35685806 1301260211029
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Петропавловский РЭС |  |  | 2026-01-13 | 2026-01-13 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-42-2-13. Провести осмотр состояния ДКР угрожающих падением на провода, расположенных вблизи охранной зоны ВЛ. По результатам провести расчистку. |  |  |  |  | 35685903 1301260320003
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Первомайский РЭС |  |  | 2026-01-13 | 2026-01-13 | Прочие воздействия |  |  |  | Мастеру сетевого участка выдать предписание потребителю, проживающему по адресу с. Березовка переулок Спасский д. 9 на замену неизолированных проводов ввода жилого дома на СИП. |  |  |  |  | 35685805 1301260328030
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Зональный РЭС |  |  | 2026-01-13 | 2026-01-13 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести перетяжку проводов в ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-64-3-2, с регулировкой стрелы провиса. Проверить надежность крепления вязок, изоляторов, крючьев на опорах №31-32.Заказ №210419783. |  |  |  |  | 35685003 1301260337011
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС |  |  | 2026-01-13 | 2026-01-13 | Прочие воздействия |  |  |  | Уведомить руководство АО «Сетевая компания Алтайкрайэнерго» о приведении электроустановок к требованиям НТД. |  |  |  |  | 356850 1301260351012
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Зональный РЭС |  |  | 2026-01-13 | 2026-01-13 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести перетяжку проводов в ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-64-4-35, с регулировкой стрелы провиса. Проверить надежность крепления вязок, изоляторов, крючьев на опорах №37-38.Заказ №210419784. |  |  |  |  | 35685003 1301260354013
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Бийский РЭС |  |  | 2026-01-13 | 2026-01-13 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Произвести осмотр линии на предмет наличия ДКР и деревьев угрожающих падением на провода, с последующим устранением замечаний. Произвести выпиловку ДКР в пролете опор №127-128 ВЛ-10кВ Л-68-4. Заказ №170082239. |  |  |  |  | 35685001 1301260525015
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Бийский РЭС |  |  | 2026-01-13 | 2026-01-13 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Произвести осмотр линии на предмет наличия ДКР и деревьев угрожающих падением на провода, с последующим устранением замечаний. Провести выпиловку ДКР в пролете опор №11-12 ВЛ-10кВ Л-68-10. Заказ №170082280. |  |  |  |  | 35685001 1301260525014
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Целинный РЭС |  |  | 2026-01-13 | 2026-01-13 | Воздействие птиц |  |  |  | ВЛ-10 кВ Л-56-3 Локоть: Провести анализ отключения ВЛ вследствии воздействия птиц на данной ВЛ-10кВ за последние три года. При воздействии три и более раз запланировать установку ПЗУ. Заказ не требуется. |  |  |  |  | 35685007 1301260802016
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Кытмановский РЭС |  |  | 2026-01-13 | 2026-01-13 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы ВЛ-10 кВ Л-7-5 с.Порошино, на наличие сильноослабленных, усыхающих, сухостойных, ветровальных и буреломных деревьев, угрожающих падением на ВЛ, а также деревьев, высота которых превышает расстояние по прямой от дерева до крайней точки ВЛ, увеличенное на 2 метра, с фиксацией результатов в листах осмотра. Заказ 180353914. |  |  |  |  | 35685804 1301260819031
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Турочакский РЭС |  |  | 2026-01-13 | 2026-01-13 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести ремонт провода ф. А в пролет оп. 108-109 Л-18-5 и отчитаться до 15.04.2026 |  |  |  |  | 35685704 1301260822004
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Бийский РЭС |  |  | 2026-01-13 | 2026-01-13 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Произвести осмотр линии на предмет наличия ДКР и деревьев угрожающих падением на провода, с последующим устранением замечаний.Произвести выпиловку ДКР в пролете опор №11/170-12/170 ВЛ-10кВ Л-68-1. Заказ №170082238. |  |  |  |  | 35685001 1301261030017
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Алтайский РЭС |  |  | 2026-01-13 | 2026-01-13 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-5-12 ф.1. Провести расчистку охранной зоны ВЛ от поросли ДКР и веток угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 35685901 1301261045004
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Кытмановский РЭС |  |  | 2026-01-13 | 2026-01-13 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-8-10-22, на наличие сильноослабленных, усыхающих, сухостойных, ветровальных и буреломных деревьев, угрожающих падением на ВЛ, а также деревьев, высота которых превышает расстояние по прямой от дерева до крайней точки ВЛ, увеличенное на 2 метра, с фиксацией результатов в листах осмотра. Заказ 180353915. |  |  |  |  | 35685804 1301261109032
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Первомайский РЭС |  |  | 2026-01-13 | 2026-01-13 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю Строителеву Р.Г. о необходимости приведения собственных электроустановок КТП-44-12-3 (КТП потребителя ИП Строителев) к требованиям НТД. |  |  |  |  | 35685805 1301261119034
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Курьинский РЭС |  |  | 2026-01-13 | 2026-01-13 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить верховой осмотр ВЛ Л 56-1Ю в пролётах опор №92 - №97 (Заказ №180352950).; Выполнить замену вязки крепления провода фазы "В" на опоре №96 ВЛ Л-56-1 Ю. |  |  |  |  | 35685111 1301261122025
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Первомайский РЭС |  |  | 2026-01-13 | 2026-01-13 | Прочие воздействия |  |  |  | Мастеру сетевого участка выдать предписание потребителю, проживающему по адресу п.Лесной ул. Лесная д.7 на замену неизолированных проводов ввода жилого дома на СИП. |  |  |  |  | 35685805 1301261124035
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Кытмановский РЭС |  |  | 2026-01-13 | 2026-01-13 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-8-5-11 произвести регулировку провода в пролетах опор №5-№6. Заказ 210419518 |  |  |  |  | 35685804 1301261229036
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Бийский РЭС |  |  | 2026-01-13 | 2026-01-13 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести регулировку стрелы пролета проводов ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП-8-3-6. Заказ №170082281. |  |  |  |  | 35685001 1301261708018
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2026-01-13 | 2026-01-13 | Прочие воздействия |  |  |  | Выдать предписание потребителю Вьюшковой Наталье Дмитриевне проживающему по адресу с. Петровка, ул. Космонавтов д. 23 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем |  |  |  |  | 35685807 1301261710037
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2026-01-13 | 2026-01-13 | Прочие воздействия |  |  |  | Выдать предписание потребителю Мелаеву Г.Ф. проживающему по адресу с. Каркавино ул. Школьная д.6 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем |  |  |  |  | 35685807 1301261735038
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2026-01-13 | 2026-01-13 | Прочие воздействия |  |  |  | Выдать предписание потребителю Волкову С.Г. проживающему по адресу с. Песьянка ул.Мира д .38 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. |  |  |  |  | 35685807 1301261745039
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2026-01-13 | 2026-01-13 | Прочие воздействия |  |  |  | Выдать предписание потребителю Зарембе З.А. проживающему по адресу с. Кипешино, ул. Молодёжная д. 5/2 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. |  |  |  |  | 35685807 1301262001033
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Каменский РЭС |  |  | 2026-01-14 | 2026-01-14 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести демонтаж провода фазы "В" в пролёте опор №45-47 ВЛ 10кВ Л-40-4.(Заказ № 170082244).; Произвести замер стрелы провиса проводов в пролёте опор №23-23/10 ВЛ 10 кВ Л-40-4. При необходимости произвести регулировку стрелы провиса проводов. (Заказ № 180353747). |  |  |  |  | 35685503 1401261313006
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Кулундинский РЭС |  |  | 2026-01-14 | 2026-01-14 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить потребителю ВЛ-10кВ Л-1-11 (баланс ОАО "РЖД" - СП "Трансэнерго" - Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению) письмо о необходимости приведения своих электроустановок в соответствии с нормами НТД и приглашением их представителя для участия в работе комиссии по расследованию ТН. |  |  |  |  | 35685204 1401261332010
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Петропавловский РЭС |  |  | 2026-01-14 | 2026-01-14 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письменное обращение в ПАО "Мегафон", о приведении электроустановок в состояние обеспечивающее безаварийную эксплуатацию и устранению дефектов на участке ВЛ 10 кВ Л-42-2 за Р-42-2-5, в соответствии с нормативными документами, с целью исключения повторных технологических нарушений, которые могут привести к отключению оборудования находящегося в технологическом управлении филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго". |  |  |  |  | 35685903 1401261555005
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС РомановскийРЭС |  |  | 2026-01-14 | 2026-01-14 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | Произвести замер стрелы провиса провода в пролете опор №317/20 - №317/50 на ВЛ-10 кВ Л-7-17, при выявлении нарушений разработать мероприятия по устранению. (Заказ №180354766); Произвести ремонт провода в пролете опор №317/35-317/36 на ВЛ-10 кВ Л-7-17. (Заказ №210419323) |  |  |  |  | 35685506 1401262155007
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Майминский РЭС |  |  | 2026-01-15 | 2026-01-15 | Воздействие птиц |  |  |  | Рассмотреть возможность и необходимость установки ПЗУ на СП-14-15-1 |  |  |  |  | 35685702 1501261412006
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Майминский РЭС |  |  | 2026-01-15 | 2026-01-15 | Проезд крупногабаритной техники, наезд техники на опоры линии электропередачи |  |  |  | Направить заявление в полицию об установлении виновного лица |  |  |  |  | 35685702 1501261430007
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Алейский РЭС |  |  | 2026-01-15 | 2026-01-15 | Прочие воздействия |  |  |  | Выдать предписание потребителю, запитанному от опоры № 8 ВЛ-0,4 кВ ф № 1 от КТП 92-8-89, по адресу:с.Боровское, ул.Новая дом 24 на замену ввода. |  |  |  |  | 35685302 1501261840009
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Алтайский РЭС |  |  | 2026-01-15 | 2026-01-15 | Воздействие птиц |  |  |  | ВЛ 10 кВ Л-38-4. Провести осмотр токоведущих частей на опоре №450/38 и РКТП-38-4-7, на наличие повреждений и загрязнения инородными предметами, с устранением выявленных дефектов.; ВЛ 10 кВ Л-38-4. Удалить сторонний предмет (тело птицы) с РКТП-38-4-7. |  |  |  |  | 35685901 1501262145006
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Турочакский РЭС |  |  | 2026-01-16 | 2026-01-16 | Прочие воздействия |  |  |  | Направлено письмо собственнику отпайки от ЛР-17-4-7 Л-17-4 о приведении линии в надлежащие состояние для эксплуатации и отчитаться до 30.03.2026 |  |  |  |  | 35685704 1601260056005
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Топчихинский РЭС |  |  | 2026-01-16 | 2026-01-16 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо в АО "Сетевая компания Алтайкрайэнерго" с уведомлением о произошедшем технологическом нарушении, с требованием привести электроустановки в соответствии с нормами НТД и приглашением представителя для участия в работе комиссии по расследованию технологического нарушения. Подтверждающее выполнение письмо приложить в ПК "Аварийность". |  |  |  |  | 35685307 1601260240015
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Тальменский РЭС |  |  | 2026-01-16 | 2026-01-16 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | Произвести ремонт провода в пролете опор №8-№9 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-37-13-12. Заказ 180352803. |  |  |  |  | 35685806 1601260243040
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Пригородный РЭС |  |  | 2026-01-16 | 2026-01-16 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | Запланировать внесение в ремонтную программу 2027 года, установку секционного разъединителя на опоре № 89 ВЛ-10 кВ Л 18-8, для резервирования с ВЛ-10 кВ Л 18-3.; Произвести перетяжку шлейфа ф"В" от опоры №119 до опоры №119-1. Заказ №180352818 |  |  |  |  | 35685305 1601260315016
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Кытмановский РЭС |  |  | 2026-01-16 | 2026-01-16 | Прочие воздействия |  |  |  | Мастеру сетевого участка выдать предписание потребителю, проживающему по адресу п.Октябрьский ул. Советская д.9 на замену неизолированных проводов ввода жилого дома на СИП. |  |  |  |  | 35685804 1601260454054
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС |  |  | 2026-01-16 | 2026-01-16 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | Выполнить верховой осмотр ВЛ-110 кВ КО-1420 "Косихинская - Октябрьская" в пролетах опор №216-№217, с целью оценки состояния грозотроса, провода. По результатам проведенного осмотра выполнить технические мероприятия по устранению выявленных дефектов. Заказ 180354110.; Произвести ремонт провода фазы "С" в пролёте опор №216-№217 ВЛ-110 кВ КО-1420 "Косихинская - Октябрьская" (устранено в ходе АВР). Заказ 170082220. |  |  |  |  | 356858 1601260815053
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Зональный РЭС |  |  | 2026-01-16 | 2026-01-16 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | восстановить провод фазы "С" в пролете опор №60-61 ВЛ-10 кВ Л-66-5, с регулировкой стрелы провиса. Заказ №210419896. |  |  |  |  | 35685003 1601260815019
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Петропавловский РЭС |  |  | 2026-01-16 | 2026-01-16 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | ВЛ 10 кВ Л-45-1. Выполнить ремонт провода фазы "А" в пролете опор №100/190-100/191.; ВЛ 10 кВ Л-45-1. Провести ревизию состояния проводов в пролете опор №100/188-100/194, на наличие дефектов (обрыв жил, уменьшения диаметра провода, стрел провеса, мест крепления шлейфов, мест крепления вязок и изоляторов), с устранением выявленных дефектов. |  |  |  |  | 35685903 1601260819007
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Зональный РЭС |  |  | 2026-01-16 | 2026-01-16 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Произвести обследование просеки ВЛ 0,4кВ Л-2 от КТП 67-6-16 на наличие ДКР, с последующей подрезкой крон деревьев угрожающих падением на провода ВЛ. Заказ №180354718. |  |  |  |  | 35685003 1601260840020
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Петропавловский РЭС |  |  | 2026-01-16 | 2026-01-16 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | ВЛ 10 кВ Л-44-3. Выполнить регулировку проводов в пролете опор №310/64-310/65.; ВЛ 10 кВ Л-44-3. Провести осмотр и ревизию состояния проводов в пролете опор №310/60-310/80. на наличие дефектов (обрыв жил, уменьшения диаметра провода, разрегулировка стрел провеса, мест крепления шлейфов, мест крепления вязок и изоляторов), с устранением выявленных дефектов. |  |  |  |  | 35685903 1601261009019
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Петропавловский РЭС |  |  | 2026-01-16 | 2026-01-16 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | ВЛ 10 кВ Л-47-2. Выполнить замену линейного изолятора фазы "В" на опоре №278/65.; ВЛ 10 кВ Л-47-2. Выполнить осмотр и ревизию состояния линейной изоляции опор №278/1-278/89, на наличие дефектов (разрушений, сколов, повреждения колпачков, мест крепления вязок и изоляторов), с устранением выявленных дефектов. |  |  |  |  | 35685903 1601261037020
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС |  |  | 2026-01-16 | 2026-01-16 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | Восстановить оборванный провод фазы "А" в пролете опор №80-81 ВЛ-35кВ БЛ-313.заказ №170082176.; Провести замер стрелы провиса в пролетах опор 75-85 ВЛ-35 кВ БЛ-313, при необходимости провести регулировку провода. Заказ № 180353399. |  |  |  |  | 356850 1601261130027
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Бийский РЭС |  |  | 2026-01-16 | 2026-01-16 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | Восстановить провод в пролете опор №29-30 на ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП-68-3-3. Заказ №170082361.; Провести регулировку стрелы провиса ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП-68-3-3. Заказ №170082400. |  |  |  |  | 35685001 1601261139026
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2026-01-16 | 2026-01-16 | Прочие воздействия |  |  |  | Выдать предписание потребителю на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем проживающему по адресу: п. Зеленая Роща, ул. Луговая д.17 |  |  |  |  | 35685807 1601261150041
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2026-01-16 | 2026-01-16 | Прочие воздействия |  |  |  | Выдать предписание потребителю на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем проживающему по адресу : с Озеро-Красилово, ул. Садовая д.27. |  |  |  |  | 35685807 1601261200042
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Кытмановский РЭС |  |  | 2026-01-16 | 2026-01-16 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | На ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-72-15-10 произвести регулировку провода в пролетах опор №10-№11. Заказ 210419519 |  |  |  |  | 35685804 1601261400052
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Пригородный РЭС |  |  | 2026-01-16 | 2026-01-16 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | Произвести ИТР осмотр ВЛ-10 кВ Л 23-2, при обнаружении дефектов провода, произвести ремонт. Заказ №180353523; Произвести ремонт провода ф"А" от опоры №126 до опоры №126-1 на ВЛ-10 кВ Л 23-2. Заказ №180353522 |  |  |  |  | 35685305 1601261554023
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2026-01-16 | 2026-01-16 | Прочие воздействия |  |  |  | Выдать предписание потребителю на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем проживающему по адресу с. Овчинниково ул. Центральная д.15/2 |  |  |  |  | 35685807 1601261705043
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2026-01-16 | 2026-01-16 | Прочие воздействия |  |  |  | Выдать предписание потребителю на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем проживающему по адресу с. Верх-Бобровка, ул. Центральная д.17 |  |  |  |  | 35685807 1601261710044
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Зональный РЭС |  |  | 2026-01-16 | 2026-01-16 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Произвести обследование просеки ВЛ 0,4кВ Л-2 от КТП 61-2-16 на наличие ДКР, с последующей подрезкой крон деревьев угрожающих падением на провода ВЛ. Заказ №180354761. |  |  |  |  | 35685003 1601261737025
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Алтайский РЭС |  |  | 2026-01-16 | 2026-01-16 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | ВЛ 10 кВ Л-14-4. Выполнить ремонт провода фазы "А" в пролете опор №407-422.; ВЛ 10 кВ Л-14-4. Провести ревизию состояния проводов в пролетах опор №400-409 на наличие дефектов (обрыв жил, уменьшения диаметра провода, разрегулировка стрел провеса, мест крепления шлейфов, мест крепления вязок и изоляторов), с устранением выявленных дефектов. |  |  |  |  | 35685901 1601261749018
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Славгородский РЭС |  |  | 2026-01-16 | 2026-01-16 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить потребителю ВЛ-10кВ Л-2-45 (филиал Славгородские МЭС АО «Сетевая компания Алтайкрайэнерго») письмо о необходимости приведения своих электроустановок в соответствии с нормами НТД и приглашением их представителя для участия в работе комиссии по расследованию ТН. |  |  |  |  | 35685206 1601262008011
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС |  |  | 2026-01-16 | 2026-01-16 | Прочие воздействия погодных явлений | [8 empty] | 356857 1601262359018
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Шебалинский РЭС |  |  | 2026-01-16 | 2026-01-16 | Неудовлетворительное качество выполненных работ по ТО и ремонту линий электропередачи, оборудования, устройств |  |  |  | Провести соответствующие измерения контактора РПН Т-2-16, взять пробу масла на испытание. В случае обнаружения обрыва (дефекта) выполнить ревизию контактора. Номер заказа SAP 180354593; Удалить следы смазки с сердечника соленоида и В МЧ-10, опробовать работу выключателя. Номер заказа SAP 180354591 |  |  |  |  | 356857 1601262359018
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Алтайский РЭС |  |  | 2026-01-17 | 2026-01-17 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письменное обращение в ООО «Газпром трансгаз Томск», о возникшем аварийном отключении и принятию мер по осмотру, выявлению и устранению дефектов в соответствии с нормативными документами с целью исключения повторных технологических нарушений на ВЛ 10 кВ Л-89-11, которые могут привести к отключению оборудования находящегося в технологическом управлении ПАО "Россети Сибирь" "Алтайэнерго" ПО БЭС. |  |  |  |  | 35685901 1701260118017
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Алтайский РЭС |  |  | 2026-01-17 | 2026-01-17 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | ВЛ 10 кВ Л-37-22. Выполнить ремонт провода фазы "А" в пролете опор №2200/139-2200/140.; ВЛ 10 кВ Л-37-22.Провести ревизию состояния проводов в пролете опор №2200/114-2200/152, на наличие дефектов (обрыв жил, уменьшения диаметра провода, разрегулировка стрел провеса, мест крепления шлейфов, мест крепления вязок и изоляторов), с устранением выявленных дефектов. |  |  |  |  | 35685901 1701260143016
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Чарышский РЭС |  |  | 2026-01-17 | 2026-01-17 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить измерение габарита и стрел провеса проводов в пролетах опор №140 - №150 ВЛ Л-60-6 (Заказ №180353433). При несоответствии измеренных параметров нормируемым значениям выполнить перетяжку провода.; Выполнить ремонт провода фазы «А» в пролёте опор №149 - №150 ВЛ Л-60-6. (Заказ №170082222) |  |  |  |  | 35685113 1701260440015
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Алтайский РЭС |  |  | 2026-01-17 | 2026-01-17 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | ВЛ 10 кВ Л-90-3. Выполнить ремонт провода фазы "А" в пролете опор №300/230-300/231.; ВЛ 10 кВ Л-90-3. Провести ревизию состояния проводов в пролетах опор №300/206-300/241, на наличие дефектов (обрыв жил, уменьшения диаметра провода, разрегулировка стрел провеса, мест крепления шлейфов, мест крепления вязок и изоляторов), с устранением выявленных дефектов. |  |  |  |  | 35685901 1701260505015
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Алтайский РЭС |  |  | 2026-01-17 | 2026-01-17 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письменное обращение в ООО «Газпром трансгаз Томск», о возникшем аварийном отключении и принятию мер по осмотру, выявлению и устранению дефектов в соответствии с нормативными документами с целью исключения повторных технологических нарушений на ВЛ 10 кВ Л-89-11, которые могут привести к отключению оборудования находящегося в технологическом управлении ПАО "Россети Сибирь" "Алтайэнерго" ПО БЭС. |  |  |  |  | 35685901 1701260523014
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Павловский РЭС |  |  | 2026-01-17 | 2026-01-17 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | Произвести осмотр всех элегазовых выключателей на ПС 110 кВ Арбузовская на предмет герметичности, при выявлении дефектов запланировать мероприятия по их устранению. Заказ №180354755; Произвести доливку элегаза в В ВА-167 на ПС 110 кВ Арбузовская. Заказ №180353427 |  |  |  |  | 35685304 1701260803022
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Топчихинский РЭС |  |  | 2026-01-17 | 2026-01-17 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | Произвести регулировку стрелы провиса провода в пролёте № 6 - 6/1 ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП-84-2-14. Заказ № 210419713. |  |  |  |  | 35685307 1701260826021
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Смоленский РЭС |  |  | 2026-01-17 | 2026-01-17 | Воздействие птиц |  |  |  | ВЛ 10 кВ Л-23-4. Провести осмотр токоведущих частей на опоре №400/105, на наличие повреждений и загрязнения инородными предметами, с устранением выявленных дефектов. |  |  |  |  | 35685904 1701260850013
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Каменский РЭС |  |  | 2026-01-17 | 2026-01-17 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | Произвести визуальный осмотр ЛР-24-5-2,24-5-3 на предмет крепления шлейфов 10кВ. При необходимости устранить выявленные нарушения.(Заказ № 180355120).; Произвести ремонт шлейфов 10 кВ фазы "А" и "В" на ЛР-24-5-1 опоры №192 ВЛ 10кВ Л-24-5.(Заказ №170082218). |  |  |  |  | 35685503 1701260907010
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Смоленский РЭС |  |  | 2026-01-17 | 2026-01-17 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | ВЛ 10 кВ Л-33-17. Выполнить ремонт провода фазы "А" в пролете опор №1700/283-1700/284.; ВЛ 10 кВ Л-33-17. Провести ревизию состояния проводов в пролетах опор №1700/263-1700/295 на наличие дефектов (обрыв жил, уменьшения диаметра провода, разрегулировка стрел провеса, мест крепления шлейфов, мест крепления вязок и изоляторов), с устранением выявленных дефектов. |  |  |  |  | 35685904 1701260951012
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Хабарский РЭС |  |  | 2026-01-17 | 2026-01-17 | Прочие воздействия |  |  |  | Выписать предписание потребителю по адресу с. Мартовка ул. Северная 53 об устранении нарушения. |  |  |  |  | 35685207 1701260959012
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Петропавловский РЭС |  |  | 2026-01-17 | 2026-01-17 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | ВЛ 10 кВ Л-43-7. Выполнить ремонт вязки провода фазы «В» к изолятору, на опоре №700/55.; ВЛ 10 кВ Л-43-7. Провести ревизию состояния проводов в пролетах опор №700/47-700/69, на наличие дефектов (обрыв жил, уменьшения диаметра провода, разрегулировка стрел провеса, мест крепления шлейфов, мест крепления вязок и изоляторов), с устранением выявленных дефектов. |  |  |  |  | 35685903 1701261014011
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2026-01-17 | 2026-01-17 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | Выполнить ревизию уплотнителя перепускного клапана СВ-110 (ВГТ-110 ф. "В") ПС 110 кВ Волчихинская (Заказ №180355081). |  |  |  |  | 356851 1701261121016
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Турочакский РЭС |  |  | 2026-01-17 | 2026-01-17 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | Произвести ремонт провода ф. А в пролет оп. 12-13 ф. 3 ТП 10/0,4 кВ № 18-3-16 |  |  |  |  | 35685704 1701261144016
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Кытмановский РЭС |  |  | 2026-01-17 | 2026-01-17 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | На ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-59-17-21 произвести регулировку провода в пролетах опор №10-№11. Заказ 210419680 |  |  |  |  | 35685804 1701261150051
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Угловский РЭС |  |  | 2026-01-17 | 2026-01-17 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | Выполнить инженерный осмотр ВЛ Ф-1 от ТП-7-1-5 в пролетах опор №6 - №12П, №10 – №2-2 с целью оценки состояния провода, изоляторов, линейной арматуры и узлов их крепления (Заказ №180353774). При выявлении неисправностей (дефектов) выполнить ремонт (замену) неисправного оборудования.; Выполнить ремонт PEN-проводника и отрегулировать стрелы провес проводов в пролете опор №10 - №10П ВЛ Ф-1 от ТП-7-1-5. |  |  |  |  | 35685107 1701261208019
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Целинный РЭС |  |  | 2026-01-17 | 2026-01-17 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | ВЛ-10 кВ Л-50-11 Хомутино: восстановить оборванный провод фазы (В) в пролете опор №1100/208-1100/209, с регулировкой стрелы провиса. Заказ №210420022. |  |  |  |  | 35685007 1701261218024
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2026-01-17 | 2026-01-17 | Прочие воздействия |  |  |  | Выдать предписание потребителю на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем проживающему по адресу с. Плотниково, ул. Центральная д. 23. |  |  |  |  | 35685807 1701261230045
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Бийский РЭС |  |  | 2026-01-17 | 2026-01-17 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | Восстановить провод в пролете опор №7-8 на ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП-19-4-13, с регулировкой стрелы провиса. Заказ №170082362. |  |  |  |  | 35685001 1701261232023
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Турочакский РЭС |  |  | 2026-01-17 | 2026-01-17 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | Произвести ремонт провода ф. В в пролет оп. 5-6 ф. 1 ТП 10/0,4 кВ № 16-6-10 |  |  |  |  | 35685704 1701261240015
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС |  |  | 2026-01-17 | 2026-01-17 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | В соответствии с п.36.5.3 СТО 34.01-23.1-001-2017 "Объем и нормы испытаний электрооборудования" подать предложение в технический совет филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" на проведение обследование провода подрядным способом.; Произвести верховой осмотр опор №60-64 ВЛ 110 кВ Барнаульская ТЭЦ-3 - Гоньба II цепь с отпайкой на ПС Строительная (ВЛ ТГ-42), при выявлении дефектов устранить. Заказ 180353854.; Произвести ремонт провода фазы "А" в пролете опор №62-№63 ВЛ 110 кВ Барнаульская ТЭЦ-3 - Гоньба II цепь с отпайкой на ПС Строительная (ВЛ ТГ-42). Заказ 170082221. |  |  |  |  | 356853 1701261328020
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Майминский РЭС |  |  | 2026-01-17 | 2026-01-17 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произведена аварийная замена ПК-10 на ТП-20-16-1 |  |  |  |  | 35685702 1701261346014
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2026-01-17 | 2026-01-17 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | Произвести ремонт вязки провода на опоре №26/1 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-5-1-17. Заказ 180353409 |  |  |  |  | 35685807 1701261349050
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Улаганский РЭС |  |  | 2026-01-17 | 2026-01-17 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести ремонт оборванного провода ф-С |  |  |  |  | 35685705 1701261410013
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Пригородный РЭС |  |  | 2026-01-17 | 2026-01-17 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо в ООО "Газпром трансгаз Томск" с уведомлением о произошедшем технологическом нарушении, с требованием привести электроустановки в соответствии с нормами НТД и приглашением представителя для участия в работе комиссии по расследованию технологического нарушения. Подтверждающее выполнение письмо приложить в ПК "Аварийность". |  |  |  |  | 35685305 1701261425019
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Павловский РЭС |  |  | 2026-01-17 | 2026-01-17 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести измерение ширины просеки по всей длине ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от КТП 55-5-8, при выявлении нарушений. Заказ №180355304; Произвести ремонт вязки провода ф."А" на опоре №5 ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от КТП 55-5-8. Заказ №155640081 |  |  |  |  | 35685304 1701261618018
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Алтайский РЭС |  |  | 2026-01-17 | 2026-01-17 | Прочие воздействия |  |  |  | ТП-90-3-27. Выполнить перераспределение токовых нагрузок ВЛ-0,4кВ от ТП-90-3-27 ф.1. |  |  |  |  | 35685901 1701261655010
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Тальменский РЭС |  |  | 2026-01-17 | 2026-01-17 | Прочие воздействия |  |  |  | Выдать предписание потребителю Волкову Н.В. проживающему по адресу с. Новотроицк, 0,7 км на север на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. |  |  |  |  | 35685806 1701261705049
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2026-01-17 | 2026-01-17 | Прочие воздействия |  |  |  | Выдать предписание Малышеву Александру Владимировичу с. Песьянка, ул. Мира д. 39 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем |  |  |  |  | 35685807 1701261705046
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Курьинский РЭС |  |  | 2026-01-17 | 2026-01-17 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ Л-46-13 на наличие дефектов (Заказ №180353408).; Выполнить ремонт провода на промежуточной опоре №93 ВЛ Л-46-13 (Заказ №180353378). |  |  |  |  | 35685111 1701262131020
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Целинный РЭС |  |  | 2026-01-18 | 2026-01-18 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-50-11-4:Провести регулировку проводов. Заказ: 210420022. |  |  |  |  | 35685007 1801260348022
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС |  |  | 2026-01-18 | 2026-01-18 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | ВЛ 110 кВ ТК-2. Выполнить ремонт провода фазы "С" в пролете опор №3-4. Заказ №210420125.; ВЛ 110 кВ ТК-2. Провести осмотр пролета опор №3-4 с применением БПЛА, для определения состояния и дефекта проводов в пролете, в местах крепления провода и в поддерживающих зажимах. Заказ №180355684. |  |  |  |  | 356859 1801260507009
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС |  |  | 2026-01-18 | 2026-01-18 | Воздействие птиц |  |  |  | ВЛ 110 кВ ТК-1. Провести верховой осмотр опоры №50/21 с применением БПЛА, с целью выявления сторонних предметов, дефекта проводов и тросов (следов перекрытия, загрязнения, повреждений) с устранением выявленных дефектов. Заказ №180355699.; ВЛ 110 кВ ТК-1. Провести осмотр пролетов опор №50/1-50/30 с применением БПЛА, с целью выявления сторонних предметов, дефекта проводов и тросов (следов перекрытия, загрязнения, повреждений) с устранением выявленных дефектов. Заказ №180355699. |  |  |  |  | 356859 1801260549008
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Онгудайский РЭС |  |  | 2026-01-18 | 2026-01-18 | Прочие воздействия |  |  |  | Подписать АКТ о воздействии сторонней организации (индивидуального лица) на электроустановки филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» ПО ГАЭС, приведшем к возникновению ТН, направить письмо о сроках и необходимости проведения технического обслуживания электроустановки, до границы балансовой принадлежности, собственнику ТП 10/0,4 кВ №24-1-51 Мамыеву А.А. Срок: 18.01.2026 г. Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия. Срок: 23.02.2026 г.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ. Л 24-1 "Кулада".Срок: 18.01.2026г. Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия срок 23.02.2026 г. |  |  |  |  | 35685703 1801260859012
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2026-01-18 | 2026-01-18 | Прочие воздействия |  |  |  | Выдать предписание потребителю Петровой Марии Ивановне, проживающему по адресу с. Авдеевская База ул. Мира д. 2 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. |  |  |  |  | 35685802 1801261015048
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Ребрихинский РЭС |  |  | 2026-01-18 | 2026-01-18 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену силового трансформатора на ТП 60-17-15. Заказ №180353236; Произвести замер сопротивления петли "фаза-ноль" на ТП 60-17-15. При отклонении значений от нормы запланировать соответствующие мероприятия. Заказ №180353441, №180353442. |  |  |  |  | 35685306 1801261035017
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС РомановскийРЭС |  |  | 2026-01-18 | 2026-01-18 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | Произвести регулировку стрелы провиса в анкерном пролете опор №1-17 на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-7-22-16. (Заказ №210420054) |  |  |  |  | 35685506 1801261119009
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Родинский РЭС |  |  | 2026-01-18 | 2026-01-18 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | Провести осмотр в пролете опор №403-420 ВЛ-10кВ Л-3-22 на предмет поверждений (срыва) изоляторов. (Заказ №180355303); Произвести замену изолятора и колпачка фазы "А" на опоре №402 ВЛ-10кВ Л-3-22. (Заказ №180355302) |  |  |  |  | 35685205 1801261132013
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Курьинский РЭС |  |  | 2026-01-18 | 2026-01-18 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ Ф-1 и Ф-2 от ТП-13-9-1 с целью оценки состояния провода, изоляции, линейной арматуры и узлов их крепления (Заказ №155546123, №155560512). Актуализировать схему сети. При выявление дефектов выполнить ремонт (замену) неисправных элементов.; Выполнить ремонт вязки PEN-провода на опоре №14 ВЛ Ф-1 от ТП-13-9-1 (Заказ №180353535) |  |  |  |  | 35685111 1801261224021
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Шебалинский РЭС |  |  | 2026-01-18 | 2026-01-18 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить ограничение установленных у потребителей на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-15-12-11 приборов учета типа АИИСКУЭ согласно заявленной мощности. |  |  |  |  | 35685708 1801261421011
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2026-01-18 | 2026-01-18 | Прочие воздействия |  |  |  | Выдать предписание потребителю Кошелеву Владимиру Степановичу, проживающему по адресу с. Новодраченино ул. Новая д. 5 кв. 1 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. |  |  |  |  | 35685802 1801261436047
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Шебалинский РЭС |  |  | 2026-01-18 | 2026-01-18 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить ограничение установленных у потребителей на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-15-12-14 приборов учета типа АИИСКУЭ согласно заявленной мощности. |  |  |  |  | 35685708 1801261545010
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Солтонский РЭС |  |  | 2026-01-18 | 2026-01-18 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | Восстановить оборванную вязку на опоре №71/4 на ВЛ-10кВ Л-55-4, с регулировкой стрелы провиса. Заказ №180353112. |  |  |  |  | 35685005 1801261555021
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Майминский РЭС |  |  | 2026-01-18 | 2026-01-18 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произведена аварийная замена АВ-0,4 кВ ф.1 на ТП-20-4-8 |  |  |  |  | 35685702 1801261845009
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Майминский РЭС |  |  | 2026-01-18 | 2026-01-18 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произведена аварийная замена АВ-0,4 кВ на ТП-8-7-14 |  |  |  |  | 35685702 1801261910008
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Каменский РЭС |  |  | 2026-01-18 | 2026-01-18 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замер стрелы провиса проводов в пролётах опор №3/1-3/10 ВЛ 0,4кВ ф.1 от КТП-40-4-5. При необходимости провести регулировку стрелы провиса проводов.(Заказ № 180355155). |  |  |  |  | 35685503 1801262305008
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС РомановскийРЭС |  |  | 2026-01-19 | 2026-01-19 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | Произвести регулировку стрелы провиса в анкерном пролете опор №1-17 на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-7-22-16. (Заказ 210420054); Произвести ремонт провода в пролете опор №3-4 на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-7-22-16. (Заказ №210419336) |  |  |  |  | 35685506 1901260250011
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Турочакский РЭС |  |  | 2026-01-19 | 2026-01-19 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | Произвести ремонт провода ф. В в пролет оп. 21-22 ф. 1 ТП 10/0,4 кВ № 12-3-1 |  |  |  |  | 35685704 1901261726019
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Шебалинский РЭС |  |  | 2026-01-19 | 2026-01-19 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить ограничение установленных у потребителей на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-15-12-14 приборов учета типа АИИСКУЭ согласно заявленной мощности. |  |  |  |  | 35685708 1901262056020
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2026-01-19 | 2026-01-19 | Прочие воздействия |  |  |  | Выдать предписание потребителю на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем проживающему по адресу с. Беловский, ул.Советская д. 39/1. |  |  |  |  | 35685807 1901262227055
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Пригородный РЭС |  |  | 2026-01-20 | 2026-01-20 | Прочие недостатки при выполнении ТО и ремонта линий электропередачи, оборудования, устройств; Прочие воздействия |  |  |  | Произвести осмотр прохождения трассы КЛ 10 кВ Л-1-18б на наличие пучения грунтов, при обнаружении замечаний запланировать мероприятия по их устранению. Заказ № 180353947; Произвести ремонт силового кабеля ААБл 10 3х95 КЛ 10 кВ Л-1-18б. Заказ № 170082211 |  |  |  |  | 35685305 2001260641024
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Каменский РЭС |  |  | 2026-01-20 | 2026-01-20 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев в пролёте опор №2-3 ВЛ 0,4кВ ф.1 от КТП-24-3-21. (Заказ №210420058) |  |  |  |  | 35685503 2001261214012
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2026-01-20 | 2026-01-20 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | Выполнить верховой осмотр на ВЛ НЧ-439 в пролетах опор №147 - №152, с целью оценки состояния молниезащитного троса, проводов и подвесной арматуры. При необходимости, выполнить ремонт неисправных элементов (Заказ №180355092).; Выполнить ремонт грозотроса на ВЛ НЧ-439 в пролетах опор №149 - №150 (Заказ №180355092). |  |  |  |  | 356851 2001262356026
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Шебалинский РЭС |  |  | 2026-01-21 | 2026-01-21 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить протяжку контактных соединений в РУ-0,4 кВ ТП-15-6-26. |  |  |  |  | 35685708 2101260929017
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Майминский РЭС |  |  | 2026-01-21 | 2026-01-21 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произведена аварийная замена АВ-0,4 кВ ф.2 ТП-20-16-15 |  |  |  |  | 35685702 2101261400021
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС |  |  | 2026-01-22 | 2026-01-22 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | Провести инструктаж персоналу СВЛ на тему: "Осмотр ВЛ 110 кВ с применением бинокля и фотоаппарата высокой четкости для лучшего обнаружения повреждений на грозозащитном тросе ВЛ".; Произвести верховой осмотр на ВЛ 110 СТ-188 в пролете опор № 50/43/1 - № 50/43/27 . При выявлении недостатков, запланировать мероприятия. (Заказ № 180355262); Произвести замену грозозащитного троса на ВЛ 110 СТ-188 в пролете опор № 50/43/1-№ 50/43/17. (Заказ №210420055) |  |  |  |  | 356855 2201261040013
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Славгородский РЭС |  |  | 2026-01-22 | 2026-01-22 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить потребителю ВЛ-10кВ Л-2-18 (ООО "Авто Сити") письмо о необходимости приведения своих электроустановок в соответствии с нормами НТД. |  |  |  |  | 35685206 2201261657009
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС |  |  | 2026-01-22 | 2026-01-22 | Локальные интенсивные промышленные и сельскохозяйственные загрязнения изоляции |  |  |  | Произвести верховой осмотр опор №56-60 ВЛ 110 кВ Топчихинская-Алейская I цепь с отпайками (ВЛ ТА-51), при выявлении дефектов устранить. Заказ 180355004.; Произвести замер сопротивления контура заземления на опорах №56-60 ВЛ 110 кВ Топчихинская-Алейская I цепь с отпайками (ВЛ ТА-51), при выявлении дефектов устранить. Заказ 180355016. |  |  |  |  | 356853 2201261728025
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Курьинский РЭС |  |  | 2026-01-23 | 2026-01-23 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить измерение петли "фаза-нуль" на ВЛ Ф-1 от ТП-46-2-1 (Заказ №180356580). Привести параметры сети требованиям ПУЭ и проектным данным.; Выполнить перетяжку провода на ВЛ Ф-1 от ТП-46-2-1 в пролёте опор №2-№3 (Заказ №210420281).; Выполнить подтяжку всех контактных соединений (заземляющих устройств) на ВЛ Ф-1 от ТП-46-2-1 в пролетах опор №1- №4 (Заказ №210420281). |  |  |  |  | 35685111 2301260023029
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Шебалинский РЭС |  |  | 2026-01-23 | 2026-01-23 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо ООО "Вабэст плюс" о необходимости приведения собственных э/у к требованиям НТД. |  |  |  |  | 35685708 2301260524022
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Первомайский РЭС |  |  | 2026-01-24 | 2026-01-24 | Прочие воздействия |  |  |  | Мастеру сетевого участка выдать предписание потребителю, проживающему по адресу п.Фирсово улица 4 Моховая д. 28 на замену неизолированных проводов ввода жилого дома на СИП. |  |  |  |  | 35685805 2401260914056
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Завьяловский РЭС |  |  | 2026-01-24 | 2026-01-24 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести визуальный осмотр на ВЛ-10 кВ Л-27-12 в пролёте опор №1-94 на наличие дефектных изоляторов, разрушенных колпачков изоляторов, ослабления вязок и целостность шлейфов. (Заказ №180356731); Произвести замену изоляторов и вязок на опоре №45,51 фазы "В". (Заказ №170082402) |  |  |  |  | 35685502 2401261111015
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Кытмановский РЭС |  |  | 2026-01-24 | 2026-01-24 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | На ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-7-8-5 произвести регулировку провода в пролетах опор №15-№16. Заказ 210420380 |  |  |  |  | 35685804 2401261240057
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Шебалинский РЭС |  |  | 2026-01-24 | 2026-01-24 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить проверку состояния ж/б приставок опор №№ 261/1-261/25 ВЛ-10 кВ Л-27-7 "Ильинка" |  |  |  |  | 35685708 2401261318023
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2026-01-24 | 2026-01-24 | Прочие воздействия |  |  |  | Выдать предписание на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем Максимовой Г.В. проживающему по адресу с. Озеро Красилово ул. Полевая д. 1/2 |  |  |  |  | 35685807 2401261640058
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Каменский РЭС |  |  | 2026-01-24 | 2026-01-24 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев в пролёте опор №3/1-3/2 ВЛ 0,4кВ ф.1 от КТП-13-10-3. (Заказ № 210420328). |  |  |  |  | 35685503 2401261916014
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Пригородный РЭС |  |  | 2026-01-27 | 2026-01-27 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо в ООО «МЕТРО Кэш энд Керри» с уведомлением о произошедшем технологическом нарушении, с требованием привести электроустановки в соответствии с нормами НТД и приглашением представителя для участия в работе комиссии по расследованию технологического нарушения. Подтверждающее выполнение письмо приложить в ПК "Аварийность". |  |  |  |  | 35685305 2701260832026
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Турочакский РЭС |  |  | 2026-01-27 | 2026-01-27 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести уборку дерева с провода ВЛ-10 кВ в пролет оп. 346-347 Л-18-5 |  |  |  |  | 35685704 2701261244024
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Пригородный РЭС |  |  | 2026-01-27 | 2026-01-27 | Прочие недостатки при выполнении ТО и ремонта линий электропередачи, оборудования, устройств; Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо в ООО " СЗ Колизей" с уведомлением о произошедшем технологическом нарушении и приглашением представителя для участия в работе комиссии по расследованию технологического нарушения. Подтверждающее выполнение письмо приложить в ПК "Аварийность". |  |  |  |  | 35685305 2701261740027
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Смоленский РЭС |  |  | 2026-01-27 | 2026-01-27 | Воздействие иных животных |  |  |  | ТП-97-12-8. Провести осмотр токоведущих частей в РУ 10 кВ, на наличие повреждений и загрязнения инородными предметами, с устранением выявленных дефектов.; ТП-97-12-8. Удалить сторонний предмет (тело животного) в РУ 10 кВ. |  |  |  |  | 35685904 2701261745021
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Турочакский РЭС |  |  | 2026-01-28 | 2026-01-28 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Запланировать замену провода в РП 2027г. в пролет оп.7-7/1 ф. 1 от ТП 10/0,4 кВ № 11-4-2 |  |  |  |  | 35685704 2801260433025
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС |  |  | 2026-01-28 | 2026-01-28 | Прочие воздействия |  |  |  | Уведомить руководство АО «Сетевая компания Алтайкрайэнерго» о приведении электроустановок к требованиям НТД. |  |  |  |  | 356850 2801262230028
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Завьяловский РЭС |  |  | 2026-01-29 | 2026-01-29 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Произвести измерение ширины просеки в пролете опор №6-10 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 9-20-4. (Заказ № 180357297 ); Произвести расчистку трассы от поросли в пролете опор № 6-10 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 9-20-4. (Заказ № 210420474 ) |  |  |  |  | 35685502 2901261144016
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Каменский РЭС |  |  | 2026-01-29 | 2026-01-29 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести визуальный осмотр ЛР-13-14-1 на предмет крепления шлейфов 10кВ. При необходимости устранить выявленные нарушения.(Заказ № 180357481); Произвести ремонт шлейфа 10 кВ фазы "А" на ЛР 13-14-2 опоры №168/1 ВЛ 10кВ Л-13-14.(Заказ № 180356732). |  |  |  |  | 35685503 2901261505017
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Славгородский РЭС |  |  | 2026-01-29 | 2026-01-29 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить потребителю ВЛ-10кВ Л-2-45 (филиал Славгородские МЭС АО «Сетевая компания Алтайкрайэнерго») письмо о необходимости приведения своих электроустановок в соответствии с нормами НТД и приглашением их представителя для участия в работе комиссии по расследованию ТН. |  |  |  |  | 35685206 2901261956014
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Красногорский РЭС |  |  | 2026-01-29 | 2026-01-30 | Воздействие птиц |  |  |  | Провести анализ воздействия птиц на ЛР-9-7-4 и при необходимости (при воздействии три или более раз) запланировать установку ПЗУ. Заказ не требуется. |  |  |  |  | 35685004 2901262336029
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Алтайский РЭС |  |  | 2026-01-30 | 2026-01-30 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письменное обращение в АО «Сетевая компания Алтайкрайэнерго», о возникшем аварийном отключении и принятию мер по осмотру, выявлению и устранению дефектов в соответствии с нормативными документами с целью исключения повторных технологических нарушений на ВЛ 10 кВ Л-34-6. |  |  |  |  | 35685901 3001261205022
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Майминский РЭС |  |  | 2026-01-30 | 2026-01-30 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произведен аварийный ремонт шлейфа ф.В на оп.№23/6 на ВЛ-10 кВ Л-20-15 "Манжерок" |  |  |  |  | 35685702 3001261342026
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Турочакский РЭС |  |  | 2026-01-31 | 2026-01-31 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | На ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП-6-17-5 произвести монтаж крюка изолятора ф. А опора №15. |  |  |  |  | 35685704 3101261414027
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Павловский РЭС |  |  | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо в ООО "Барнаульский пищевик" с уведомлением о произошедшем технологическом нарушении, с требованием привести электроустановки в соответствии с нормами НТД и приглашением представителя для участия в работе комиссии по расследованию технологического нарушения. Подтверждающее выполнение письмо приложить в ПК "Аварийность". |  |  |  |  | 35685304 0102260001029
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС РомановскийРЭС |  |  | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести регулировку стрелы провиса в анкерном пролете опор №1-6 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-2-18-6. (Заказ 210420373) |  |  |  |  | 35685506 0102261230018
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Алтайский РЭС |  |  | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письменное обращение в АО «Сетевая компания Алтайкрайэнерго», о возникшем аварийном отключении и принятию мер по осмотру, выявлению и устранению дефектов в соответствии с нормативными документами с целью исключения повторных технологических нарушений на ВЛ 10 кВ Л-89-7. |  |  |  |  | 35685901 0102261530023
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Пригородный РЭС |  |  | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену АВ ф.1, АВ ф.2, АВ ф.3, АВ ф.4, АВ ф.5 в низковольтном щите ТП 20-28-2. Заказ №155616940; Произвести ИТР осмотр ТП-20-28-1, ТП-20-28-3 при обнаружении дефектов, произвести ремонт. Заказ №155496455 |  |  |  |  | 35685305 0102261747028
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС |  |  | 2026-02-02 | 2026-02-02 | Локальные интенсивные промышленные и сельскохозяйственные загрязнения изоляции |  |  |  | Заменить дефектную изоляцию на опоре № 137 ф – «А» ВЛ-110 кВ ЕК-130. Заказ № 210406967.; Провести измерение сопротивления контура заземления на опорах № 136,137,138 ВЛ-110 кВ ЕК-130 . Заказ № 180351295. |  |  |  |  | 356850 0202261632031
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Турочакский РЭС |  |  | 2026-02-02 | 2026-02-02 | Прочие воздействия |  |  |  | Направлено письмо собственнику отпайки от ЛР-17-4-7 Л-17-4 о приведении линии в надлежащие состояние для эксплуатации и отчитаться до 30.03.2026 |  |  |  |  | 35685704 0202261645028
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Майминский РЭС |  |  | 2026-02-02 | 2026-02-02 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести регулировка стрелы провиса провода в пролетах опор №1-2 на ВЛ-10 кВ Л-14-21 "Кировская" |  |  |  |  | 35685702 0202261715030
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Майминский РЭС |  |  | 2026-02-02 | 2026-02-02 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо о приведении ЭУ в соответствие НТД в ООО "БИОС" |  |  |  |  | 35685702 0202261715029
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2026-02-02 | 2026-02-02 | Прочие воздействия |  |  |  | Выдать предписание потребителю на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем Невединой Е.А. проживающей по адресу с. Тюмень, ул. Молодежная д. 9. |  |  |  |  | 35685807 0202261807059
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Целинный РЭС |  |  | 2026-02-02 | 2026-02-02 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-76-1-11:провести регулировку проводов. Заказ: 210420708. |  |  |  |  | 35685007 0202262018030
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2026-02-03 | 2026-02-03 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ревизию привода В-50-12 ПС 35 кВ Староалейская (Заказ №180357355).; Выполнить ревизию приводов В-10 Т-2 (Заказ №14000054202), В-50-9 (Заказ №14000054206), СВ-10 (Заказ №14000054204) ПС 35 кВ Староалейская, обратив внимание на целостность защёлки запирания вала привода (ПП-67).; Направить письмо потребителю - Змеиногорские МЭС АО «Сетевая компания Алтайкрайэнерго» с целью предоставления сведений о причинах ТН на Л-50-12 и принятых мерах по недопущению подобных ТН. |  |  |  |  | 356851 0302260901028
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2026-02-03 | 2026-02-03 | Воздействие птиц |  |  |  | Установить плакат "Глаз орла" на ОРУ-35 кВ ПС 110 кВ Волчихинская (Заказ №156263795)/ |  |  |  |  | 356851 0302261644031
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС РомановскийРЭС |  |  | 2026-02-03 | 2026-02-03 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену силового трансформатора ТМ-160 кВА на КТП-5-8-16 (Заказ №180357116, 180357117); Произвести профилактические испытания оборудования КТП-5-8-16. (Заказ №180357921) |  |  |  |  | 35685506 0302261855019
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС |  |  | 2026-02-05 | 2026-02-05 | Прочие воздействия |  |  |  | Уведомить руководство ООО «Речпорт» о приведении электроустановок к требованиям НТД. |  |  |  |  | 356850 0502261014032
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС |  |  | 2026-02-05 | 2026-02-05 | Неудовлетворительное качество выполненных работ по ТО и ремонту линий электропередачи, оборудования, устройств |  |  |  | ОРУ-110 кВ ПС 110 кВ Белокурихинская. Выполнить замену провода шлейфа фазы "А" на ВЧЗ СП-189.; ОРУ-110 кВ ПС 110 кВ Белокурихинская. Выполнить переошиновку на ВЧЗ СК-168 фазы "А". |  |  |  |  | 356859 0502261113024
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Каменский РЭС |  |  | 2026-02-06 | 2026-02-06 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести верховой осмотр опор №290-300 ВЛ 10кВ Л-19-3 на предмет ослабления вязок,разрушения колпачков,изоляторов. При необходимости устранить выявленные замечания.(Заказ №180358340).; Произвести ремонт провода фазы "А" в пролётах опор №291-293 ВЛ 10кВ Л-19-3.(Заказ №170082731). |  |  |  |  | 35685503 0602261251025
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Каменский РЭС |  |  | 2026-02-06 | 2026-02-06 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор № 1- № 5 ВЛ 0,4 кВ Ф-4 от КТП 24-3-14.(Заказ № 210419972).; Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор №1-2 ВЛ 0,4кВ Ф4 от КТП-24-3-14.(Заказ №170082732). |  |  |  |  | 35685503 0602261321024
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Угловский РЭС |  |  | 2026-02-06 | 2026-02-06 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов ВЛ Ф-2 от ТП-56-3-3, в пролетах опор №1 - №7 (Заказ № 180357783). При несоответствии измеренных параметров запланировать регулировку стрелы провеса провода. |  |  |  |  | 35685107 0602261539030
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Бийский РЭС |  |  | 2026-02-06 | 2026-02-06 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести осмотр линии на предмет наличия ДКР и деревьев угрожающих падением на провода, с последующим устранением замечаний. Заказ №170082870. |  |  |  |  | 35685001 0602261710033
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2026-02-06 | 2026-02-06 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в РП 2027 года монтаж грозотроса в пролете опор №173 - №174 ВЛ ГЗ-143.; Выполнить демонтаж грозотроса на ВЛ ГЗ-143 в пролете опор №173-№174 (Заказ №180357594). |  |  |  |  | 356851 0602262054032
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2026-02-06 | 2026-02-06 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | Выполнить ремонт провода фазы "С" (средняя) в пролете опор №64 - №64/1 ВЛ ЮП-149 (Заказ №180358116).; Рассмотреть возможность установки дополнительной опоры в пролете опор №64 - №64/1 ВЛ ЮП-149/ ВЛ ЮП-150 в РП-2027 года |  |  |  |  | 356851 0602262327033
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС |  |  | 2026-02-06 | 2026-02-06 | Локальные интенсивные промышленные и сельскохозяйственные загрязнения изоляции |  |  |  | ВЛ 110 кВ СС-107. Выполнить верховой осмотр состояния линейной изоляции на опоре №27, с устранением выявленных дефектов. Заказ №180357556.; ВЛ 110 кВ СС-107. Выполнить замену дефектной гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №27. Заказ №180357556.; ВЛ 110 кВ СС-107. Провести осмотр опор №26-28 с применением БПЛА, для выявления и устранения дефектов проводов и тросов в местах крепления и зажимах, состояние мест присоединения заземляющих спусков к заземляющему контуру, наличие дефектной изоляции (следов перекрытия, сколов, повреждения юбок, мест крепления гирлянд изоляторов). Заказ №180357556. |  |  |  |  | 356859 0602262356025
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Поспелихинский РЭС |  |  | 2026-02-07 | 2026-02-07 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю - Филиал «Рубцовские МЭС» АО «Сетевая компания Алтайкрайэнерго» с целью предоставления сведений о причинах ТН на Л-23-7 и принятых мерах по недопущению подобных ТН. |  |  |  |  | 35685105 0702260040035
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Алейский РЭС |  |  | 2026-02-07 | 2026-02-07 | Прочие воздействия |  |  |  | Выдать предписание потребителю, запитанному от опоры № 8 ВЛ-0,4 кВ ф № 1 от КТП 90-41-87, по адресу:с.Плотава ул.Партизанская дом 24 на замену ввода. |  |  |  |  | 35685302 0702260333032
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Шипуновский РЭС |  |  | 2026-02-07 | 2026-02-07 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю - ООО «Управление водопроводов» с целью предоставления сведений о причинах ТН на Л-49-6 и принятых мерах по недопущению подобных ТН. |  |  |  |  | 35685108 0702260504037
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Шипуновский РЭС |  |  | 2026-02-07 | 2026-02-07 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить габарита стрелы провеса провода в пролете опор №13-№14 ВЛ Л-19-6 в месте пересечения с ВЛ 110 кВ ПК-67 (Заказ №180357713).; Выполнить ремонт провода фазы «А» в пролете опор №13-№14 ВЛ Л-19-6 (Заказ №180357603). |  |  |  |  | 35685108 0702260728036
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Кытмановский РЭС |  |  | 2026-02-07 | 2026-02-07 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-8-5-13 произвести регулировку провода в пролетах опор №23-№24. Заказ 210421146 |  |  |  |  | 35685804 0702260936061
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Шипуновский РЭС |  |  | 2026-02-07 | 2026-02-07 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену поврежденного изолятора фазы "В" на опоре №277 ВЛ Л-37-6 (Заказ №180357535).; Выполнить осмотр ВЛ Л-37-6 в пролетах опор №272 - №282, с целью оценки состояния линейной арматуры, провода, изоляции и узлов их крепления (Заказ №180357714). |  |  |  |  | 35685108 0702261101038
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Алейский РЭС |  |  | 2026-02-07 | 2026-02-07 | Прочие воздействия |  |  |  | Выдать предписание потребителю, запитанному от опоры № 14 ВЛ-0,4 кВ ф № 3 от КТП 90-43-1, по адресу: п.Алейский, ул.Школьная дом 20 на замену ввода. |  |  |  |  | 35685302 0702261107033
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2026-02-07 | 2026-02-07 | Прочие воздействия |  |  |  | Выдать предписание потребителю на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем проживающему по адресу с. Усть-Гавриловка ул. Школьная, д. 59, Шенцева Н.В. |  |  |  |  | 35685807 0702261151060
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2026-02-07 | 2026-02-07 | Прочие воздействия |  |  |  | Выдать предписание на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем потребителю Шумиловой Д.М. проживающей по адресу с. Малахово ул. Новая д. 9/1 |  |  |  |  | 35685807 0702261210062
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС РомановскийРЭС |  |  | 2026-02-07 | 2026-02-07 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести регулировку стрелы провиса в анкерном пролете опор №5-13 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-2-7-7. (Заказ 210421205) |  |  |  |  | 35685506 0702261227023
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Алейский РЭС |  |  | 2026-02-07 | 2026-02-07 | Прочие воздействия |  |  |  | Выдать предписание потребителю, запитанному от опоры № 10 ВЛ-0,4 кВ ф № 1 от КТП 90-31-66, по адресу:с.Красный Яр, ул.Дорожная дом 49 на замену ввода. |  |  |  |  | 35685302 0702261307034
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Алейский РЭС |  |  | 2026-02-07 | 2026-02-07 | Прочие воздействия |  |  |  | Выдать предписание потребителю, запитанному от опоры № 5 ВЛ-0,4 кВ ф № 1 от КТП 90-31-8, по адресу:с.Урюпино, ул.Белая дом 8 на замену ввода. |  |  |  |  | 35685302 0702261500035
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Алейский РЭС |  |  | 2026-02-07 | 2026-02-07 | Прочие воздействия |  |  |  | Выдать предписание потребителю, запитанному от опоры № 35 ВЛ-0,4 кВ ф № 1 от КТП 90-37-120, по адресу:с.Безголосово, ул.Набережная дом 14 на замену ввода. |  |  |  |  | 35685302 0702261610036
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС РомановскийРЭС |  |  | 2026-02-07 | 2026-02-07 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Л-2-14 в пролете опор №50-120 с применением бинокля на предмет наличия дефектов крепления провода к изоляторам, выявленные недостатки устранить. (Заказ №180358996) |  |  |  |  | 35685506 0702261837022
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС РомановскийРЭС |  |  | 2026-02-07 | 2026-02-07 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену вязки провода фазы "А" на опоре №288 ВЛ-10 кВ Л-32-2 (Заказ №180357571); Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Л-32-2 в пролете опор №200-300 с применением бинокля на предмет наличия дефектов крепления провода к изоляторам, выявленные недостатки устранить. (Заказ №180358823) |  |  |  |  | 35685506 0702262225021
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС РомановскийРЭС |  |  | 2026-02-07 | 2026-02-08 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену дефектного штыревого изолятора на опоре №412 ВЛ-10 кВ Л-7-17 (Заказ 180357572); Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Л-7-17 в пр. опор №400-500 с применением бинокля на предмет наличия дефектных штыревых изоляторов, выявленные недостатки устранить. (Заказ №180358818) |  |  |  |  | 35685506 0702262325020
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Ребрихинский РЭС |  |  | 2026-02-08 | 2026-02-08 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену вязки провода на опоре №138 фаза "С" на ВЛ-10 кВ Л-60-17. Заказ №170082655; Произвести ИТР осмотр ВЛ-10 кВ Л-60-17, при обнаружении дефектов разработать мероприятия по их устранению. Заказ №180357984 |  |  |  |  | 35685306 0802260920038
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Шипуновский РЭС |  |  | 2026-02-08 | 2026-02-08 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить верховой осмотр ВЛ Ф-1 от ТП-64-3-5 в анкерном пролете опор №1 - №11, с целью оценки состояния провода, изоляции, линейной арматуры и узлов их крепления (Заказ №180357716). При выявлении дефектов выполнить ремонт (замену) неисправных элементов.; Выполнить ремонт провода фаза "В" на ВЛ Ф-1 от ТП-64-3-5 (Заказ №180357528). |  |  |  |  | 35685108 0802261147039
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Майминский РЭС |  |  | 2026-02-08 | 2026-02-08 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произведен аварийный ремонт шлейфа на опоре № 23/4 на ВЛ-10 кВ Л-20-15 "Манжерок" |  |  |  |  | 35685702 0802261225031
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Майминский РЭС |  |  | 2026-02-08 | 2026-02-08 | Несанкционированная рубка лесных насаждений |  |  |  | Подать заявление в полицию, об установлении виновного лица; Произведен аварийный ремонт вязки изолятора на опоре № 111/56 на ВЛ-10 кВ Л-20-16 "Озерное" |  |  |  |  | 35685702 0802261230032
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2026-02-08 | 2026-02-08 | Прочие воздействия |  |  |  | Выписать предписание на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем потребителю Пастуховой В.В. проживающему по адресу п. Степной ул. Прудская д.27/2 |  |  |  |  | 35685807 0802261347063
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Змеиногорский РЭС |  |  | 2026-02-09 | 2026-02-09 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю - Управление ФСБ России по Алтайскому краю с целью предоставления сведений о причине ТН на ответвлении от опоры №65 ВЛ Л-43-4 и принятых мерах по недопущению подобных ТН. |  |  |  |  | 35685110 0902260924040
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Усть-Канский РЭС |  |  | 2026-02-10 | 2026-02-10 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | На ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-5-10-2 произвести регулировку провода в пролетах опор №11-№12. Заказ 14000100057 |  |  |  |  | 35685706 1002261426033
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2026-02-10 | 2026-02-10 | Неудовлетворительное качество выполненных работ по ТО и ремонту линий электропередачи, оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить замену дефектных изоляторов фаз "В" и "С" на шинном мосту 10 кВ Т-1 ПС 110 кВ Змеиногорская (Заказ №170082781).; Выполнить чистку изоляции ШМ-10 Т-1, ШМ-10 Т-2 ПС 110 кВ Змеиногорская (Заказы №180358860, №180358862). |  |  |  |  | 356851 1002261445027
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Шипуновский РЭС |  |  | 2026-02-10 | 2026-02-10 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю - ООО «Управление водопроводов» с целью предоставления сведений о причинах ТН на Л-49-6 и принятых мерах по недопущению подобных ТН. |  |  |  |  | 35685108 1002261544041
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Шипуновский РЭС |  |  | 2026-02-10 | 2026-02-10 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю - ООО «Управление водопроводов» с целью предоставления сведений о причинах ТН на Л-49-5 и принятых мерах по недопущению подобных ТН. |  |  |  |  | 35685108 1002261544042
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Горняцкий РЭС |  |  | 2026-02-10 | 2026-02-10 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю - ООО «МакСтрой» с целью предоставления сведений о причинах ТН на Л-38-21 и принятых мерах по недопущению подобных ТН. |  |  |  |  | 35685109 1002261622043
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2026-02-10 | 2026-02-10 | Неудовлетворительное качество выполненных работ по ТО и ремонту линий электропередачи, оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить анализ отключений ВЛ ГЗ-142 за период с 2021 по 2025 гг по ветровой нагрузке. При необходимости, включить в РП 2027 года установку балластов. |  |  |  |  | 356851 1002261657044
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2026-02-10 | 2026-02-10 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить анализ отключений ВЛ КИ-378 за период с 2020 по 2025 гг по причине воздействия ветровых нагрузок. При необходимости, разработать мероприятия по недопущению подобных ТН. |  |  |  |  | 356851 1002261721045
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Змеиногорский РЭС |  |  | 2026-02-10 | 2026-02-10 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю - Филиал «Змеиногорские МЭС» АО «Сетевая компания Алтайкрайэнерго» с целью предоставления сведений о причине ТН на Л-16-7 и принятых мерах по недопущению подобных ТН. |  |  |  |  | 35685110 1002261722046
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Рубцовский РЭС |  |  | 2026-02-10 | 2026-02-10 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить перетяжку (регулировку) стрелы провеса проводов ответвления от опоры №15 ВЛ Ф-2 от ТП-31-12-8 до устройства ввода (трубостойка домовладения по ул. Луговая, д.30, с. Веселоярск) потребителя (Заказ № 180358515). |  |  |  |  | 35685106 1002261727047
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС РомановскийРЭС |  |  | 2026-02-10 | 2026-02-10 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену дефектной стойки опоре №49 на ВЛ-10 кВ Л-32-1. (заказ №210420949); Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Л-32-1 в пролете опор №1-100 с применением бинокля на предмет наличия дефектов крепления крюков, выявленные недостатки устранить. (Заказ №180359298) |  |  |  |  | 35685506 1002261735026
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Поспелихинский РЭС |  |  | 2026-02-10 | 2026-02-10 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю - Филиал «Рубцовские МЭС» АО «Сетевая компания Алтайкрайэнерго» с целью предоставления сведений о причинах ТН на Л-23-6 и принятых мерах по недопущению подобных ТН. |  |  |  |  | 35685105 1002261747074
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Горняцкий РЭС |  |  | 2026-02-10 | 2026-02-10 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю - ООО «Неверовская ДСФ» с целью предоставления сведений о причинах ТН на Л-15-6 и принятых мерах по недопущению подобных ТН. |  |  |  |  | 35685109 1002261751050
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2026-02-10 | 2026-02-10 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить анализ отключений ВЛ НД-363 за период с 2020 по 2025 гг по причине воздействия ветровых нагрузок. При необходимости, включить в РП 2027 года установку балластов. |  |  |  |  | 356851 1002261805048
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Каменский РЭС |  |  | 2026-02-10 | 2026-02-10 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замер стрелы провиса проводов в пролётах опор №1-10 ВЛ 0,4кВ ф.2 от КТП-24-5-11. При необходимости провести регулировку стрелы провиса проводов.(Заказ № 180358923). |  |  |  |  | 35685503 1002261806027
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Змеиногорский РЭС |  |  | 2026-02-10 | 2026-02-10 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю - Филиал «Змеиногорские МЭС» АО «Сетевая компания Алтайкрайэнерго» с целью предоставления сведений о причине ТН на Л-16-11 и принятых мерах по недопущению подобных ТН. |  |  |  |  | 35685110 1002261824051
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Шипуновский РЭС |  |  | 2026-02-10 | 2026-02-10 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю - Филиал «Рубцовские МЭС» АО «Сетевая компания Алтайкрайэнерго» с целью предоставления сведений о причинах ТН на Л-24-5 и принятых мерах по недопущению подобных ТН. |  |  |  |  | 35685108 1002261827052
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2026-02-10 | 2026-02-10 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю - ООО «Масальская ДСФ» с целью предоставления сведений о причине ТН на участке ВЛ ТС-396 от РО М-396 и ПС 35 кВ Масальская и принятых мерах по недопущению подобных ТН. |  |  |  |  | 356851 1002261841053
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2026-02-10 | 2026-02-10 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замеры габаритов и стрел провеса на ВЛ ИО-357 в пролете опор №255-№256. При необходимости, запланировать перетяжку провода (Заказ №180359176) |  |  |  |  | 356851 1002261858054
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Змеиногорский РЭС |  |  | 2026-02-10 | 2026-02-10 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов ВЛ Л-51-14 в пролетах опор №58 - №59 (Заказ №180358987). При несоответствии измеренных параметров запланировать регулировку стрелы провеса провода. |  |  |  |  | 35685110 1002261909055
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Шипуновский РЭС |  |  | 2026-02-10 | 2026-02-10 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю - ООО «Управление водопроводов» с целью предоставления сведений о причинах ТН на Л-50-4 и принятых мерах по недопущению подобных ТН. |  |  |  |  | 35685108 1002261931056
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2026-02-10 | 2026-02-10 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить анализ отключений ВЛ БШ-384 с 2020 по 2026 гг по причине воздействия ветровых нагрузок. При необходимости, включить в РП 2027 года установку балластов.; Выполнить замену 3-его изолятора фазы "В" (верхняя) на опоре №100 ВЛ БШ-384 (Заказ №180359043). |  |  |  |  | 356851 1002261934057
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2026-02-10 | 2026-02-10 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов на ВЛ ТД-383 в пролете опор №28 - №29. При необходимости, запланировать перетяжку провода (Заказ №180359520) |  |  |  |  | 356851 1002261938058
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Курьинский РЭС |  |  | 2026-02-10 | 2026-02-10 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю - Филиал «Змеиногорские МЭС» АО «Сетевая компания Алтайкрайэнерго» с целью предоставления сведений о причине ТН на Л-17-7 и принятых мерах по недопущению подобных ТН. |  |  |  |  | 35685111 1002261945059
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Змеиногорский РЭС |  |  | 2026-02-10 | 2026-02-10 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов ВЛ Ф-2 от ТП-53-0-8, в пролетах опор №1/1 - №2/1 (Заказ №155589136). При несоответствии измеренных параметров запланировать регулировку стрелы провеса провода. |  |  |  |  | 35685110 1002261954060
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Ребрихинский РЭС |  |  | 2026-02-10 | 2026-02-10 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести ИТР осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-60-4-14 на наличие обрыва вязок провода, при обнаружении произвести ремонт. . Заказ №180357984.; Произвести ремонт вязки провода на оп №10 ф№2 от КТП-60-4-14. Заказ №170082655 |  |  |  |  | 35685306 1002262015039
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Курьинский РЭС |  |  | 2026-02-10 | 2026-02-10 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов ВЛ Ф-3 от ТП-46-2-4, в пролетах опор №1 - №38 с отпайками (Заказ №180358684). При несоответствии измеренных параметров запланировать регулировку стрелы провеса провода. |  |  |  |  | 35685111 1002262029061
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Турочакский РЭС |  |  | 2026-02-10 | 2026-02-10 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести монтаж крюка на оп. №3 фидер № 3 от ТП 11-10-13 |  |  |  |  | 35685704 1002262033034
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС |  |  | 2026-02-10 | 2026-02-10 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить верховой осмотр в пролете опор №12-№13 ВЛ-35 кВ ЧЧ-335 "Чесноковская - Черемшанская" . Устранить выявленные дефекты. Заказ 180299277 осмотр БПЛА.; Произвести замену поврежденного шлейфа фазы "В" на опоре №13 ВЛ-35 кВ ЧЧ-335 "Чесноковская - Черемшанская" (Устранено в хоже АВР). Заказ 170082657. |  |  |  |  | 356858 1002262050065
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Змеиногорский РЭС |  |  | 2026-02-10 | 2026-02-10 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов ВЛ Ф-1 от ТП-43-13-10, в пролетах опор №6 - №7 (Заказ №155590341). При несоответствии измеренных параметров запланировать регулировку стрелы провеса провода. |  |  |  |  | 35685110 1002262057062
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Курьинский РЭС |  |  | 2026-02-10 | 2026-02-10 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов ВЛ Ф-2 от ТП-17-2-14Ю, в пролетах опор №1 - №10 (Заказ № 180358991). При несоответствии измеренных параметров запланировать регулировку стрелы провеса провода. |  |  |  |  | 35685111 1002262105063
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Пригородный РЭС |  |  | 2026-02-10 | 2026-02-10 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести ИТР осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.8 от ТП 22-309-1, при выявлении дефектов устранить. Заказ №155677182; Произвести перетяжку провода в пролётах опор №3-№16 на ВЛ-0,4 кВ ф.8 от ТП 22-309-1. Заказ №155677193 |  |  |  |  | 35685305 1002262120040
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Тальменский РЭС |  |  | 2026-02-10 | 2026-02-10 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Мастеру сетевого участка произвести выпиловку деревьев угрожающих падению веток на провода ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-38-8-8 в пролетах опор №20-№21. Заказ № 210421049 |  |  |  |  | 35685806 1002262137064
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Курьинский РЭС |  |  | 2026-02-10 | 2026-02-10 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов ВЛ Ф-2 от ТП-46-7-15, в пролетах опор №1 - №17 (Заказ №18035868 ). При несоответствии измеренных параметров запланировать регулировку стрелы провеса провода. |  |  |  |  | 35685111 1002262149064
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Рубцовский РЭС |  |  | 2026-02-10 | 2026-02-10 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить верховой осмотр, с использованием бинокля, всей трассы ВЛ Л-17-4 с отпайками, с целью оценки состояния провода, изоляции, арматуры и узлов их крепления (Заказ №180359591). |  |  |  |  | 35685106 1002262151065
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Шебалинский РЭС |  |  | 2026-02-10 | 2026-02-10 | Воздействие иных животных |  |  |  | Выполнить уплотнение корпуса РУ-0,4 кВ ТП-15-12-11, исключающее проникновение животных и птиц. |  |  |  |  | 35685708 1002262200035
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Шипуновский РЭС |  |  | 2026-02-10 | 2026-02-10 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить верховой осмотр ВЛ Л-39-5 в пролетах опор №265 - №275 с целью оценки состояния провода, изоляции, арматуры и узлов их крепления (Заказ №180358273).; Выполнить монтаж вязки провода фаза «А» (левая) на опоре №270 ВЛ Л-39-5 (Заказ №180358268). |  |  |  |  | 35685108 1002262209066
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Змеиногорский РЭС |  |  | 2026-02-10 | 2026-02-10 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов ВЛ Л-30-1, в пролетах опор №7/1 - №8/1 (Заказ №180359041). При несоответствии измеренных параметров запланировать регулировку стрелы провеса провода. |  |  |  |  | 35685110 1002262212067
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС |  |  | 2026-02-10 | 2026-02-10 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | Заменить поврежденный изолятор фазы "В" между РВС-110 Т-1 и Т-1 на ПС 110 Целинная. Заказ №170082658.; Провести вибро-акустическое обследование опорно-стержневой изоляции ИОС-110 на ПС 110 Целинная. По результатам обследования запланировать мероприятия. Заказ №180359560. |  |  |  |  | 356850 1002262217034
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Курьинский РЭС |  |  | 2026-02-10 | 2026-02-10 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов ВЛ Ф-2 от ТП-17-8-8, в пролетах опор №1 - №13 (Заказ №180359057). При несоответствии измеренных параметров запланировать регулировку стрелы провеса провода. |  |  |  |  | 35685111 1002262225068
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Горняцкий РЭС |  |  | 2026-02-10 | 2026-02-10 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов на ВЛ Ф-2 от ТП-35-12-7, в пролетах опор №10 - №18. При несоответствии измеренных параметров нормируемым значениям, выполнить регулировку стрел провеса проводов всех фаз (Заказ №180359523). |  |  |  |  | 35685109 1002262226069
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Алейский РЭС |  |  | 2026-02-10 | 2026-02-11 | Прочие воздействия |  |  |  | Выдать предписание потребителю, запитанному от опоры № 2 ВЛ-0,4 кВ ф № 1 от КТП 90-37-124, по адресу:с.Безголосово, ул.Советская дом 33 на замену ввода. |  |  |  |  | 35685302 1002262228041
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Первомайский РЭС |  |  | 2026-02-10 | 2026-02-11 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-47-8-6 произвести регулировку провода в пролетах опор №6-№7. Заказ№ 210420960. |  |  |  |  | 35685805 1002262344066
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Пригородный РЭС |  |  | 2026-02-10 | 2026-02-11 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену АВ ф.2 в низковольтном щите ТП 23-11-6. Заказ №155616941; Произвести ИТР осмотр ТП-23-11-6 при обнаружении дефектов, произвести ремонт. Заказ №155496456 |  |  |  |  | 35685305 1002262345042
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Славгородский РЭС |  |  | 2026-02-11 | 2026-02-11 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить потребителю ВЛ-10кВ Л-2-20 (ЗАО "Славгородский молочный комбинат") письмо о необходимости приведения своих электроустановок в соответствии с нормами НТД и приглашением их представителя для участия в работе комиссии по расследованию ТН. |  |  |  |  | 35685206 1102260010015
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Славгородский РЭС |  |  | 2026-02-11 | 2026-02-11 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить потребителю ВЛ-10кВ Л-2-20 (ЗАО "Славгородский молочный комбинат") письмо о необходимости приведения своих электроустановок в соответствии с нормами НТД и приглашением их представителя для участия в работе комиссии по расследованию ТН. |  |  |  |  | 35685206 1102260054016
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Пригородный РЭС |  |  | 2026-02-11 | 2026-02-11 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести ИТР осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 12-46-2, при обнаружении дефектов провода, произвести ремонт. Заказ №155496467; Произвести ремонт провода марки А-35 в пролёте опор №9-1-№9-2 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 12-46-2. Заказ №155496466 |  |  |  |  | 35685305 1102260057043
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Славгородский РЭС |  |  | 2026-02-11 | 2026-02-11 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить потребителю ВЛ-10кВ Л-2-20 (ЗАО "Славгородский молочный комбинат") письмо о необходимости приведения своих электроустановок в соответствии с нормами НТД и приглашением их представителя для участия в работе комиссии по расследованию ТН. |  |  |  |  | 35685206 1102260118017
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Бийский РЭС |  |  | 2026-02-11 | 2026-02-11 | Прочие воздействия |  |  |  | Написать письмо претензию руководству ООО "Триера" с предложением возместить затраты филиалу в следствии возникновения ТН на ВЛ-10кВ Л-68-10. |  |  |  |  | 35685001 1102260200035
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Рубцовский РЭС |  |  | 2026-02-11 | 2026-02-11 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №1- №2 ВЛ Ф-1 от ТП-28-1-2 (Заказ №180358440). |  |  |  |  | 35685106 1102260345070
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Тальменский РЭС |  |  | 2026-02-11 | 2026-02-11 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Мастеру сетевого участка произвести выпиловку деревьев угрожающих падению веток на провода ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-37-16-9 в пролетах опор №5-№6. Заказ № 210421050 |  |  |  |  | 35685806 1102260354067
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Первомайский РЭС |  |  | 2026-02-11 | 2026-02-11 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | На ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП-44-15-1 произвести регулировку провода в пролетах опор №11-№12. Заказ№ 210420961. |  |  |  |  | 35685805 1102260408068
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Курьинский РЭС |  |  | 2026-02-11 | 2026-02-11 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить верховой осмотр ВЛ Л-17-8 в пролётах опор №180 - №190 (Заказ №180359068).; Выполнить ремонт вязки крепления провода фазы "А" на опоре №186 ВЛ Л-17-8. |  |  |  |  | 35685111 1102260814071
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС |  |  | 2026-02-11 | 2026-02-11 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | Выполнить замену спуска фазы "В" на конденсатор связи КД-12 на ПС 110 кВ "Кытмановская". Заказ 170082719; Провести ревизию болтовых контактов ВЧЗ фазы "А" на ПС 110 кВ "Кытмановская". Заказ 180359120. |  |  |  |  | 356858 1102260838069
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2026-02-11 | 2026-02-11 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы ВЛ-10 кВ Л-71-22 с Пещерка, с. Кордон на наличие сильноослабленных, усыхающих, сухостойных, ветровальных и буреломных деревьев, угрожающих падением на ВЛ, а также деревьев, высота которых превышает расстояние по прямой от дерева до крайней точки ВЛ, увеличенное на 2 метра, с фиксацией результатов в листах осмотра. Заказ 180353962.; По ВЛ-10 кВ Л-71-22 с Пещерка, с. Кордон, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №405-№406 . Заказ 210421134 |  |  |  |  | 35685802 1102260859070
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2026-02-11 | 2026-02-11 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести установку разрушенного изолятора фазы "С" на опоре №61 ВЛ-10 кВ Л-39-19 с.Налобиха-с.Верх-Бобровка. Заказ 170082956; Произвести визуальный осмотр на ВЛ-10 кВ Л-39-19 с.Налобиха-с.Верх-Бобровка в пролётах опор №55-№65 на наличие дефектных изоляторов, разрушенных колпачков изоляторов, ослабления вязок и целостность шлейфов (с фотофиксацией). Заказ 180359202 |  |  |  |  | 35685807 1102260902071
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Алейский РЭС |  |  | 2026-02-11 | 2026-02-11 | Прочие воздействия |  |  |  | Выдать предписание потребителю, запитанному от опоры № 19 ВЛ-0,4 кВ ф № 1 от КТП 92-2-98, по адресу:с.Боровское, ул.Береговая дом 22 на замену ввода. |  |  |  |  | 35685302 1102260950044
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Шипуновский РЭС |  |  | 2026-02-11 | 2026-02-11 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замеры габарита и стрел провеса проводов (А, В, С, PEN провода) в пролете опор №10 - №11 ВЛ Ф-1 от ТП-19-4-6 (Заказ №180358276). При несоответствии измеренных параметров нормируемым значениям, выполнить регулировку стрелы провеса проводов. |  |  |  |  | 35685108 1102261001072
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Алейский РЭС |  |  | 2026-02-11 | 2026-02-11 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Произвести ИТР осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4 кВ Ф№3 от КТП-71-7-12 на предмет наличия ДКР в охранной зоне ВЛ. При выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению. заказ № 155670630; Произвести расчистку трассы ВЛ от ДКР на ВЛ-0,4 кВ Ф№3 от КТП-71-7-12 в пролетах опор № 2-3. заказ № 170082980 |  |  |  |  | 35685302 1102261003045
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Поспелихинский РЭС |  |  | 2026-02-11 | 2026-02-11 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену поврежденной стоки опоры №262 ВЛ Л-66-2 (Заказ №170082675).; Выполнить оценку состояния опор №263, №261 ВЛ Л-66-2, подвергшихся одностороннему тяжению провода. (Заказ №180358333, №180358334) |  |  |  |  | 35685105 1102261018073
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Шебалинский РЭС |  |  | 2026-02-11 | 2026-02-11 | Прочие воздействия |  |  |  | Выдать предписание потребителю с. Малая Черга, ул. Заречная, 4 на замену ввода в дом. |  |  |  |  | 35685708 1102261020036
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Шебалинский РЭС |  |  | 2026-02-11 | 2026-02-11 | Прочие воздействия |  |  |  | Выдать предписание потребителю с.Уожан, ул. Центральная, 9 на замену ввода в дом. |  |  |  |  | 35685708 1102261041037
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Каменский РЭС |  |  | 2026-02-11 | 2026-02-11 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Произвести выпиловку ОСД в пролёте опор №9-10 ВЛ 0,4кВ ф.1 от КТП-24-5-12. (Заказ № 210421271). |  |  |  |  | 35685503 1102261047028
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Славгородский РЭС |  |  | 2026-02-11 | 2026-02-11 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить потребителю ВЛ-10кВ Л-16-18 (ОАО "РЖД" - СП "Трансэнерго" - Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению) письмо о необходимости приведения своих электроустановок в соответствии с нормами НТД и приглашением их представителя для участия в работе комиссии по расследованию ТН. |  |  |  |  | 35685206 1102261111018
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС |  |  | 2026-02-11 | 2026-02-11 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | Произвести замену дефектного изолятора U-120 на опоре № 142 фаза "А" ВЛ-110 кВ БР-144 "Благовещенская-Родинская". (Заказ № 210421087).; Произвести измерение сопротивления ЗУ опор № 137-147 ВЛ-110 кВ БР-144 "Благовещенская-Родинская". (Заказ № 180358783); Произвести осмотр изоляторов на ВЛ-110 кВ БР-144 "Благовещенская-Родинская" с применением БПЛА в пролете опор № 115-121,142,145-156, установленных в 2020 году из одной партии. (Заказ № 180359282); Произвести осмотр изоляторов на ВЛ-110 кВ КБ-118 "Кулундинская-Благовещенская" с применением БПЛА в пролете опор № 8-22,53-57, установленных в 2020 году из одной партии. (Заказ № 180359283); Произвести электронно-оптическое обследование опор № 137-147 ВЛ-110 кВ БР-144 "Благовещенская-Родинская". (Заказ № 180358782) |  |  |  |  | 356852 1102261144019
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Павловский РЭС |  |  | 2026-02-11 | 2026-02-11 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести ИТР осмотр ВЛ 10 кВ Л-57-0 при обнаружении дефектов, запланировать мероприятия по их устранению. Заказ №180359656; Произвести замену деревянной стойки опоры №23 ВЛ-10кВ Л-57-0 заказ №170082809 |  |  |  |  | 35685304 1102261207046
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Поспелихинский РЭС |  |  | 2026-02-11 | 2026-02-11 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю - Филиал «Рубцовские МЭС» АО «Сетевая компания Алтайкрайэнерго» с целью предоставления сведений о причинах ТН на Л-23-7 и принятых мерах по недопущению подобных ТН. |  |  |  |  | 35685105 1102261225075
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Волчихинский РЭС |  |  | 2026-02-11 | 2026-02-11 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю - СПК «Колхоз Прогресс» с целью предоставления сведений о причине ТН на Л-26-1 и принятых мерах по недопущению подобных ТН. |  |  |  |  | 35685101 1102261230076
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2026-02-11 | 2026-02-11 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы ВЛ-10 кВ Л-71-4 с Залесово на наличие сильноослабленных, усыхающих, сухостойных, ветровальных и буреломных деревьев, угрожающих падением на ВЛ, а также деревьев, высота которых превышает расстояние по прямой от дерева до крайней точки ВЛ, увеличенное на 2 метра, с фиксацией результатов в листах осмотра. Заказ 18038673.; По ВЛ-10 кВ Л-71-4 с Залесово, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №10/3-№11/3 . Заказ 210421136 |  |  |  |  | 35685802 1102261328072
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Завьяловский РЭС |  |  | 2026-02-11 | 2026-02-11 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести визуальный осмотр на ВЛ-10 кВ Л-9-24 в пролётах опор№202-251 на наличие дефектных изоляторов, разрушенных колпачков изоляторов, ослабления вязок и целостность шлейфов. (Заказ №180359286); Произвести ремонт шлейфа провода на опоре №211 ВЛ-10 кВ Л-9-24 (Заказ №170082805) |  |  |  |  | 35685502 1102261342029
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Алейский РЭС |  |  | 2026-02-11 | 2026-02-11 | Прочие воздействия |  |  |  | Выдать предписание потребителю, запитанному от опоры № 25 ВЛ-0,4 кВ ф № 2 от КТП 90-41-102, по адресу:пос.Совхозный, ул.Солнечная дом 14 на замену ввода. |  |  |  |  | 35685302 1102261357047
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС РомановскийРЭС |  |  | 2026-02-11 | 2026-02-11 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену силового трансформатора ТМ-40 кВА на КТП-30-6-4 (Заказ №170082762); Произвести профилактические испытания оборудования КТП-30-6-4. (Заказ №180359531) |  |  |  |  | 35685506 1102261450030
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2026-02-11 | 2026-02-11 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замеры габаритов и стрел провеса провода на ВЛ ВР-337 в пролете опор №247 - №248. При необходимости, запланировать перетяжку провода (Заказ №180359526). |  |  |  |  | 356851 1102261601077
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Алтайский РЭС |  |  | 2026-02-11 | 2026-02-11 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письменное обращение в ООО «Бийский гравийно-песчаный комбинат», о возникшем аварийном отключении и принятию мер по осмотру, выявлению и устранению дефектов в соответствии с нормативными документами с целью исключения повторных технологических нарушений на ВЛ 6 кВ Л-17-14, которые могут привести к отключению оборудования находящегося в технологическом управлении ПАО "Россети Сибирь" "Алтайэнерго" ПО БЭС. |  |  |  |  | 35685901 1102261610026
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Алейский РЭС |  |  | 2026-02-11 | 2026-02-11 | Прочие воздействия |  |  |  | Выдать предписание потребителю, запитанному от опоры № 1 ВЛ-0,4 кВ ф № 2 от КТП 90-14-10, по адресу:г.Алейск, ул.Стадионная дом 4 на замену ввода. |  |  |  |  | 35685302 1102261619048
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2026-02-11 | 2026-02-11 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт поврежденного шлейфа фазы "В" (верхняя) на опоре №24 ВЛ ЗТ-367 (Заказ №170082761). |  |  |  |  | 356851 1102261648078
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Курьинский РЭС |  |  | 2026-02-11 | 2026-02-11 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену плавких вставок ("жучки") на калиброванные (ПК-10) ТП-46-12-15 (Заказ №170082950). |  |  |  |  | 35685111 1102261650079
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Павловский РЭС |  |  | 2026-02-11 | 2026-02-11 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести измерение ширины просеки по всей длине ВЛ 0,4 кВ Ф-5 от КТП 52-2-5, при выявлении нарушений. Заказ №180359618 |  |  |  |  | 35685304 1102261753049
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Курьинский РЭС |  |  | 2026-02-11 | 2026-02-11 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить верховой осмотр ВЛ Ф-1 от ТП-58-7-3 в анкерном пролете опор №1 - №12, с целью оценки состояния провода, изоляции, линейной арматуры и узлов их крепления. При выявлении дефектов выполнить ремонт (замену) неисправных элементов (Заказ №180358751 ).; Выполнить ремонт PEN-провода в пролете опор №5 - №1/3 ВЛ Ф-1 от ТП-58-7-3 (Заказ №210421275). |  |  |  |  | 35685111 1102261758080
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2026-02-11 | 2026-02-11 | Прочие воздействия |  |  |  | Выдать предписание на ревизию щита учёта Бахнову Ивану Валентиновичу пос. Гордеевский, ул. Зелёная д. 22. |  |  |  |  | 35685807 1102261822074
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2026-02-11 | 2026-02-11 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить анализ отключений ВЛ БН-340 за период с 2020 по 2025 гг по причине воздействия ветровой нагрузки. При необходимости, включить в РП 2027 года установку балластов. |  |  |  |  | 356851 1102261830081
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Турочакский РЭС |  |  | 2026-02-11 | 2026-02-11 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену вязки провода оп. 97 ф. В Л-16-6 и отчитаться до 16.05.2026 г |  |  |  |  | 35685704 1102261950038
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Пригородный РЭС |  |  | 2026-02-11 | 2026-02-11 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену АВ ф.3 в низковольтном щите ТП 20-10-7. Заказ №155616962; Произвести ИТР осмотр ТП-20-10-7 при обнаружении дефектов, произвести ремонт. Заказ №155616965 |  |  |  |  | 35685305 1102262028050
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Бийский РЭС |  |  | 2026-02-11 | 2026-02-11 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить изолятор Ф-В на опоре №203 ВЛ-10кВ Л-68-8. Заказ №170082916. |  |  |  |  | 35685001 1102262130036
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Каменский РЭС |  |  | 2026-02-12 | 2026-02-12 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести верховой осмотр опор №192-202 ВЛ 10кВ Л-16-7 на предмет разрушенных колпачков, изоляторов,ослабления вязок. При необходимости устранить выявленные нарушения.(Заказ № 180359053).; Произвести установку сорванного изолятора фазы "А" на опоре №192 ВЛ 10 кВ Л-16-7.(Заказ № 170082730). |  |  |  |  | 35685503 1202260235031
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Тальменский РЭС |  |  | 2026-02-12 | 2026-02-12 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы ВЛ-10 кВ Л-41-10 С. Лушниково, с. Кошелево, на наличие сильноослабленных, усыхающих, сухостойных, ветровальных и буреломных деревьев, угрожающих падением на ВЛ, а также деревьев, высота которых превышает расстояние по прямой от дерева до крайней точки ВЛ, увеличенное на 2 метра, с фиксацией результатов в листах осмотра. Заказ 180359045; На ВЛ-10 кВ Л-41-10 С. Лушниково, с. Кошелево произвести вырубку деревьев, угрожающих падением на провода в пролете опор №83-№84. Заказ 210421272 |  |  |  |  | 35685806 1202261013075
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Усть-Калманский РЭС |  |  | 2026-02-12 | 2026-02-12 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену поврежденного силового трансформатора на ТП-10-5-1 (Заказ № 180358424, 180358425 ) |  |  |  |  | 35685112 1202261056082
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС |  |  | 2026-02-12 | 2026-02-12 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | Произвести верховой осмотр ВЛ-35 кВ БА-307 в пролетах опор № 55-65. При выявлении недостатков, запланировать мероприятия по устранению. (Заказ № 180358794); Произвести восстановление вязки провода фазы "А" на опоре № 60 ВЛ 35 БА-307 (Заказ № 170082841) |  |  |  |  | 356855 1202261434032
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС |  |  | 2026-02-12 | 2026-02-12 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | Заменить РТИ слиного крана В-110 БЗ-166 фазы "А". Заказ №170082810.; Провести осмотр выключателей МКП-110 на ПС Воеводская, ПС Ельцовская, ПС ГПП-4, ПС Заречная на целостность РТИ изделий. Предоставить отчет о выявленных нарушениях и мерах по их устранению главному инженеру ПО. |  |  |  |  | 356850 1202261505037
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Павловский РЭС |  |  | 2026-02-12 | 2026-02-12 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену проходных изоляторов КТП 50-4-8, установить новые уплотнительные резинки заказ №170082823; Произвести ИТР осмотр ТП- 50-4-8 при обнаружении дефектов, произвести ремонт. Заказ №180359652 |  |  |  |  | 35685304 1202261600051
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Шипуновский РЭС |  |  | 2026-02-13 | 2026-02-13 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю - ООО «Управление водопроводов» с целью предоставления сведений о причинах ТН на Л-49-6 и принятых мерах по недопущению подобных ТН. |  |  |  |  | 35685108 1302261119034
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Майминский РЭС |  |  | 2026-02-13 | 2026-02-13 | Воздействие птиц |  |  |  | Произведена аварийная замена ПК-10 ф.А на ТП-1-23-10 |  |  |  |  | 35685702 1302262051039
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Алейский РЭС |  |  | 2026-02-13 | 2026-02-13 | Прочие воздействия |  |  |  | Выдать предписание потребителю, запитанному от опоры № 30 ВЛ-0,4 кВ ф № 1 от КТП 95-6-51, по адресу:п.Солнечный, ул.Новостроек дом 5 на замену ввода. |  |  |  |  | 35685302 1302262147052
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2026-02-14 | 2026-02-14 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | На ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-34-2-7 произвести регулировку провода в пролетах опор №16-№17. Заказ 210421563 . |  |  |  |  | 35685807 1402261020076
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Курьинский РЭС |  |  | 2026-02-15 | 2026-02-15 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену силового трансформатора на ТП-63-8-10 (Заказы: №180358764 (демонтаж), №180358765 (монтаж)). |  |  |  |  | 35685111 1502261534049
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Локальные интенсивные промышленные и сельскохозяйственные загрязнения изоляции |  |  |  | Провести замер сопротивления контура заземления на опорах №94-98 ВЛ 110 кВ Осколково-Усть-Пристань (ВЛ ОП-423), при обнаружении дефектов устранить. Заказ 180359881.; Произвести верховой осмотр опор №94-98 ВЛ 110 кВ Осколково-Усть-Пристань (ВЛ ОП-423), при обнаружении дефектов устранить. Заказ 180359880. |  |  |  |  | 356853 1602260404053
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | Провести осмотр фарфоровых изоляторов на ПС 110 кВ Арбузовская, при выявлении дефектов запланировать мероприятия по их устранению. Заказ № 180360117; Произвести замену изолятора разъединителя ОР АК-18 фазы "С" в сторону ВЛ марки ИОС-110/400М УХЛ1 на ПС 110 кВ Арбузовская. Заказ № 180360116 |  |  |  |  | 356853 1602261100054
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Волчихинский РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю - Филиал «Рубцовские МЭС» АО «Сетевая компания Алтайкрайэнерго» с целью предоставления сведений о причинах ТН на Л-25-7 и принятых мерах по недопущению подобных ТН. |  |  |  |  | 35685101 1602261432083
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Тальменский РЭС |  |  | 2026-02-17 | 2026-02-17 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Мастеру сетевого участка произвести выпиловку деревьев угрожающих падению веток на провода ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-51-11-18 в пролетах опор №7/1-№8/1. Заказ № 210421619 |  |  |  |  | 35685806 1702260027077
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС |  |  | 2026-02-17 | 2026-02-17 | Прочие воздействия |  |  |  | Уведомить руководство АО «Сетевая компания Алтайкрайэнерго» о приведении электроустановок к требованиям НТД. |  |  |  |  | 356850 1702260833039
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС |  |  | 2026-02-17 | 2026-02-17 | Прочие воздействия |  |  |  | Уведомить руководство АО «Сетевая компания Алтайкрайэнерго» о приведении электроустановок к требованиям НТД. |  |  |  |  | 356850 1702260833038
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Майминский РЭС |  |  | 2026-02-17 | 2026-02-17 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произведен аварийный ремонт шлейфа ф."В" РКТП 1-8-20 |  |  |  |  | 35685702 1702261025040
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС |  |  | 2026-02-17 | 2026-02-17 | Прочие воздействия |  |  |  | Уведомить руководство АО «Сетевая компания Алтайкрайэнерго» о приведении электроустановок к требованиям НТД. |  |  |  |  | 356850 1702261131040
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Каменский РЭС |  |  | 2026-02-17 | 2026-02-17 | Прочие воздействия |  |  |  | Отправить письмо-уведомление потребителю АО «Сетевая компания Алтайкрайэнерго» на приведение своих электроустановок в соответствие с НТД, с целью повышения надёжности электроснабжения. |  |  |  |  | 35685503 1702262211033
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2026-02-18 | 2026-02-18 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену поврежденных ОПН-35 Т-1 фаза "В", ОПН-35 Т-2 фаза "А" на опорные изоляторы ПС 35 кВ Ремовская (Заказ №170083000, №210421729).; Установить ОПН-35 Т-1 фаза "В", ОПН-35 Т-2 фаза "А" на ПС 35 кВ Ремовская (Заказ №170083000). |  |  |  |  | 356851 1802260355084
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2026-02-18 | 2026-02-18 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт шлейфа (АС-35) фазы «С» на опоре №92 ВЛ ГВ-360 (Заказ №155593091).; Направить письмо потребителю - ЗАО «Горняцкий водоканал», с целью установления причины ТН на ПС 35 кВ Старый водозабор (ВЛ ГВ-360) и намеченных мероприятиях по предотвращению подобных ТН. |  |  |  |  | 356851 1802260805085
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2026-02-18 | 2026-02-18 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить измерение ширины просеки, высоты ДКР в пролетах опор №25-№35 ВЛ КС-372 с целью определения вблизи охранной зоны отдельно стоящих деревьев, потенциально угрожающих падением на ВЛ (Заказ №180359119).; Убрать поваленное дерево в пролете опор №29 - №30 ВЛ КС-372 (Заказ №180359119). |  |  |  |  | 356851 1802260958086
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Зональный РЭС |  |  | 2026-02-18 | 2026-02-18 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить кабельные муфты марки (3ПКНТпнг-LS-10-70/120-В) на опоре №100/72ВЛ-10 кВ Л-66-1. Заказ №170082894. |  |  |  |  | 35685003 1802261005041
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Бийский РЭС |  |  | 2026-02-18 | 2026-02-18 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену трансформатора на КТП 80-1-8. Заказ № 180359183. |  |  |  |  | 35685001 1802261112042
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Первомайский РЭС |  |  | 2026-02-18 | 2026-02-18 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Мастеру сетевого участка произвести замену автоматического выключателей 0,4 кВ фидеров 1.2.3.4,5 и ПК -10 фаз "А","В" и "С" на КТП 47-8-7 (устранено в ходе АВР). Заказ№ 170082985(замена АВ-0,4кВ ) Заказ№ 170082987 ( замена ПК-10) |  |  |  |  | 35685805 1802261257078
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Майминский РЭС |  |  | 2026-02-18 | 2026-02-18 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо собственнику здания о своевременной очистке снега и установке снегозадержательных устройств.; Произведен аварийный ремонт РКТП 14-23-4. |  |  |  |  | 35685702 1802261601041
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Шипуновский РЭС |  |  | 2026-02-18 | 2026-02-18 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю - ООО «Управление водопроводов» с целью предоставления сведений о причинах ТН на Л-49-6 и принятых мерах по недопущению подобных ТН. |  |  |  |  | 35685108 1802261714087
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Майминский РЭС |  |  | 2026-02-18 | 2026-02-18 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо о приведении ЭУ в соответствие НТД в Алтайтрансервис |  |  |  |  | 35685702 1802261720042
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2026-02-18 | 2026-02-18 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | На ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-85-5-10 произвести регулировку провода в пролетах опор №5/1-№6/1. Заказ 210421700 |  |  |  |  | 35685807 1802261846079
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Зональный РЭС |  |  | 2026-02-18 | 2026-02-18 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести регулировку проводов ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-61-2-8. Заказ №210421568. |  |  |  |  | 35685003 1802262040043
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Петропавловский РЭС |  |  | 2026-02-18 | 2026-02-19 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-42-2-19. Провести расчистку охранной зоны ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-1-25 ф.1 от ДКР угрожающих падением на провода, в пролете опор №7-8. |  |  |  |  | 35685903 1802262342028
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Завьяловский РЭС |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | Провести визуальный осмотр на КТП 27-10-11 на наличие дефектных изоляторов, состояния ограничителей напряжения, ослабления и целостности шлейфов. При наличии недостатков устранить. (Заказ № 180359725) |  |  |  |  | 35685502 1902260027034
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену изолятора (ШФ-35Б) фазы "В" (средняя) на опоре №122 ВЛ ВК-342 (Заказ №170081999). |  |  |  |  | 356851 1902260039088
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Петропавловский РЭС |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-40-1-7. Провести ревизию состояния проводов на наличие дефектов (обрыв жил, уменьшения диаметра провода, разрегулировка стрел провеса, мест крепления шлейфов, мест крепления вязок и изоляторов), с устранением выявленных дефектов.; ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-40-1-7. Провести регулировку проводов в пролете опор №7-8. |  |  |  |  | 35685903 1902260326027
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Локальные интенсивные промышленные и сельскохозяйственные загрязнения изоляции |  |  |  | Выполнить верховой осмотр при помощи БПЛА, при обнаружении дефектов - провести дополнительно проверку мест присоединения (металлосвязь) заземляющих спусков от грозозащитного троса к заземляющему контуру опор №44-46 ВЛ 110 кВ ЧР-6 с устранением выявленных дефектов. Также, при осмотре, выполнить оценку состояния изоляторов и линейной арматуры всех фаз на опорах №44-46 ВЛ 110 кВ ЧР-6. При необходимости, запланировать чистку изоляции, замену или ремонт дефектных элементов. Заказ № 180361254; Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опорах №44-46 ВЛ 110 кВ ЧР-6, при выявлении несоответствия величины сопротивления ЗУ, привести его к нормируемому значению согласно п. 5.10.7. ПТЭЭСС. Заказ № 180330032 |  |  |  |  | 356857 1902260951043
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Майминский РЭС |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо о приведении ЭУ в соответствие НТД в Упрдор |  |  |  |  | 35685702 1902261030044
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Славгородский РЭС |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести осмотр с применением оптического прибора (бинокль) ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-10/0,4кВ №7-15-139 на предмет повреждений изоляторов, вязок. При выявлении нарушений устранить. (Заказ №180360322); Произвести замену вязки фазы "В" на опоре №31 ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-10/0,4кВ №7-15-139. (Заказ №180359612) |  |  |  |  | 35685206 1902261155020
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Майминский РЭС |  |  | 2026-02-20 | 2026-02-20 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произведен аварийный ремонт шлейфа на оп.№122/4 на ВЛ-10 кВ Л-20-11 |  |  |  |  | 35685702 2002261330046
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2026-02-21 | 2026-02-21 | Прочие воздействия |  |  |  | Выдать предписание на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем Насыровой Антонине Филипповне с. Горновое, ул. Шевченко д. 42. |  |  |  |  | 35685807 2102261011080
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Змеиногорский РЭС |  |  | 2026-02-21 | 2026-02-21 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю - Филиал «Змеиногорские МЭС» АО «Сетевая компания Алтайкрайэнерго» с целью предоставления сведений о причине ТН на Л-16-6 и принятых мерах по недопущению подобных ТН. |  |  |  |  | 35685110 2102261040089
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2026-02-21 | 2026-02-21 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов; Неудовлетворительное качество выполненных работ по ТО и ремонту линий электропередачи, оборудования, устройств |  |  |  | Включить в план закупок на 2027 год по ремонтной программе поляризованные реле и накладки для КСЗ ПС 110 кВ Новошипуновская, ПС 110 кВ Краснощековская.; Выполнить анализ отключений на ВЛ КН-408 за период с 2021 по 2025 гг по ветровой нагрузке. При необходимости, включить в РП 2027 года установку балластов.; Выполнить ремонт провода фазы "А" (нижняя) на опоре №329 ВЛ КН-408 (Заказ №180361287). |  |  |  |  | 356851 2102261411090
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС |  |  | 2026-02-21 | 2026-02-21 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов; Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | Провести техническое обслуживание В-10 Т-1 на ПС 110 кВ Приобская. Заказ №180360840; Произвести замену разрядника РВП-10 фазы «А» ТСН Т-1 на ПС 110 кВ Приобская. Заказ № 180360678; Произвести осмотр приводов ОД-110 на ПС 110 кВ Приобская. При выявлении дефектов запланировать мероприятия по их устранению. Заказ №180360842; Произвести осмотр разрядников на ПС 110 кВ Приобская. Заказ №180360679; Произвести регулировку и проверку работы тяги привода В-10 Т-1 на ПС 110 кВ Приобская. Заказ №180360841 |  |  |  |  | 356853 2102262253055
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2026-02-22 | 2026-02-22 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-28-5-12 произвести регулировку провода в пролетах опор №19-№20. Заказ 210421708 |  |  |  |  | 35685807 2202261026081
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Горняцкий РЭС |  |  | 2026-02-23 | 2026-02-23 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю - Филиал «Змеиногорские МЭС» АО «Сетевая компания Алтайкрайэнерго» с целью предоставления сведений о причинах ТН на Л-15-33 и принятых мерах по недопущению подобных ТН. |  |  |  |  | 35685109 2302261005093
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Турочакский РЭС |  |  | 2026-02-23 | 2026-02-23 | Неудовлетворительное качество выполненных работ по ТО и ремонту линий электропередачи, оборудования, устройств |  |  |  | Произвести регулировку РЛНД -10 кВ РТП 16-8-1 Л-16-8 |  |  |  |  | 35685704 2302262201045
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Петропавловский РЭС |  |  | 2026-02-23 | 2026-02-23 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-40-1-7. Провести ревизию состояния проводов на наличие дефектов (обрыв жил, уменьшения диаметра провода, разрегулировка стрел провеса, мест крепления шлейфов, мест крепления вязок и изоляторов), с устранением выявленных дефектов.; ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-40-1-7. Провести регулировку проводов в пролете опор №7-8. |  |  |  |  | 35685903 2302262235029
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Алтайский РЭС |  |  | 2026-02-24 | 2026-02-24 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-14-25 ф.2. Провести осмотр состояния ДКР, и веток угрожающих падением на провода, расположенных вблизи охранной зоны ВЛ. По результатам провести расчистку.; ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-14-25 ф.2. Провести расчистку охранной зоны ВЛ, от поросли ДКР и веток угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 35685901 2402260900030
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Шебалинский РЭС |  |  | 2026-02-24 | 2026-02-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить расчистку трассы ВЛ-10 кВ Л-15-7 "Ингурек" в пролетах опор №№ 186-192, 207-209. |  |  |  |  | 35685708 2402261354047
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Пригородный РЭС |  |  | 2026-02-24 | 2026-02-24 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо в ООО "ТрастИнвест" с уведомлением о произошедшем технологическом нарушении, с требованием привести электроустановки в соответствии с нормами НТД и приглашением представителя для участия в работе комиссии по расследованию технологического нарушения. Подтверждающее выполнение письмо приложить в ПК "Аварийность". |  |  |  |  | 35685305 2402261742057
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Тальменский РЭС |  |  | 2026-02-25 | 2026-02-25 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы ВЛ-10 кВ Л-37-4 р.п. Тальменка - с. Староперуново, на наличие сильноослабленных, усыхающих, сухостойных, ветровальных и буреломных деревьев, угрожающих падением на ВЛ, а также деревьев, высота которых превышает расстояние по прямой от дерева до крайней точки ВЛ, увеличенное на 2 метра, с фиксацией результатов в листах осмотра. Заказ 180360225.; На ВЛ-10 кВ Л-37-4 р.п. Тальменка - с. Староперуново произвести вырубку деревьев, угрожающих падением на провода в пролете опор №157-№158. Заказ 210421790 . |  |  |  |  | 35685806 2502261055082
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Завьяловский РЭС |  |  | 2026-02-25 | 2026-02-25 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | Провести визуальный осмотр на ВЛ-10 кВ Л-9-15 в пролётах опор 1-57 на наличие дефектных изоляторов, разрушенных колпачков изоляторов, ослабления вязок, произвести замер стрелы провиса провода. (Заказ № 180361940); Произвести замену вязки провода фазы «В» на опоре №26 ВЛ-10 кВ Л-9-15. (Заказ № 170083083) |  |  |  |  | 35685502 2502261057035
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2026-02-25 | 2026-02-25 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | Выполнить ревизию уплотнителя перепускного клапана СВ-110, довести давление элегаза до нормы (ВГТ-110 ф. "В") ПС 110 кВ Волчихинская (Заказ №180361708). |  |  |  |  | 356851 2502261916094
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Рубцовский РЭС |  |  | 2026-02-26 | 2026-02-26 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить верховой осмотр, с использованием бинокля, всей трассы ВЛ Л-22-9 с отпайками, с целью оценки состояния провода, изоляции, арматуры и узлов их крепления (Заказ №180361752).; Выполнить ремонт провода фазы "С" в пролете опор №307 - №308 ВЛ Л-22-9 (Заказ №180360729). |  |  |  |  | 35685106 2602260930091
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2026-02-27 | 2026-02-27 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю - Филиал «Рубцовские МЭС» АО «Сетевая компания Алтайкрайэнерго» с целью предоставления сведений о причинах ТН на КЛ Л-5-8 и принятых мерах по недопущению подобных ТН. |  |  |  |  | 356851 2702262146092
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Пригородный РЭС |  |  | 2026-02-28 | 2026-02-28 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену вводного рубильника марки РПС-4/1Л,400А в низковольтном щите ТП 18-5-8. Заказ №180347331; Произвести ИТР осмотр ТП-18-5-8 при обнаружении дефектов, произвести ремонт. Заказ №180347332 |  |  |  |  | 35685305 2802261230056
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2026-02-28 | 2026-02-28 | Прочие воздействия |  |  |  | Выдать предписание на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем МАЗУРОВУ ВЛАДИМИРУ ЯКОВЛЕВИЧУ с. Полковниково, ул. Средняя д. 14. |  |  |  |  | 35685807 2802261411083
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Майминский РЭС |  |  | 2026-02-28 | 2026-02-28 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить ограничение установленных у потребителей на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-20-16-15 приборов учета типа АИИСКУЭ согласно заявленной мощности. |  |  |  |  | 35685702 2802261845048
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Хабарский РЭС |  |  | 2026-03-01 | 2026-03-01 | Прочие воздействия |  |  |  | Выписать предписание потребителю по адресу с. Мартовка ул. Новоселов 4 об устранении нарушения. |  |  |  |  | 35685207 0103260814021
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС |  |  | 2026-03-03 | 2026-03-03 | Локальные интенсивные промышленные и сельскохозяйственные загрязнения изоляции |  |  |  | ВЛ 110 кВ СС-179. Выполнить замену дефектной гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №208/64. Заказ №210422255.; ВЛ 110 кВ СС-179. Выполнить проверку контура заземляющего устройства опор №208/63-208/65. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению). Заказ №180363481.; ВЛ 110 кВ СС-179. Провести верховой осмотр опор №208/63-208/90 с применением БПЛА, с целью выявления дефектов проводов и тросов в местах крепления и зажимах, состояние мест присоединения заземляющих спусков к заземляющему контуру, наличие дефектов линейной изоляции (следов перекрытия, сколов, повреждения юбок, мест крепления гирлянд изоляторов). Заказ №180362829. |  |  |  |  | 356859 0303260525031
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Усть-Канский РЭС |  |  | 2026-03-03 | 2026-03-03 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвели замену ввода рубильника (АПВ 50) номер заказа (14000073372) |  |  |  |  | 35685706 0303261852049
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2026-03-03 | 2026-03-03 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы ВЛ-10 кВ Л-74-7 с.Жуланиха на наличие сильноослабленных, усыхающих, сухостойных, ветровальных и буреломных деревьев, угрожающих падением на ВЛ, а также деревьев, высота которых превышает расстояние по прямой от дерева до крайней точки ВЛ, увеличенное на 2 метра, с фиксацией результатов в листах осмотра. Заказ 180362849.; По ВЛ-10 кВ Л-74-7 с.Жуланиха, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №437-№1/2 . Заказ 210422060 |  |  |  |  | 35685802 0303261855084
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС |  |  | 2026-03-03 | 2026-03-03 | Локальные интенсивные промышленные и сельскохозяйственные загрязнения изоляции |  |  |  | ВЛ 110 кВ СС-179. Выполнить проверку контура заземляющего устройства опор №93, №95, №143. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению). Заказ №180363565.; ВЛ 110 кВ СС-76. Выполнить замену дефектной гирлянды изоляторов фаз "А","В", "С" на опоре №93, фазы "С" на опоре №95, фазы "С" на опоре №143. Заказ №210422232.; ВЛ 110 кВ СС-76. Провести верховой осмотр опор №1-154 с применением БПЛА, с целью выявления дефектов проводов и тросов в местах крепления и зажимах, состояние мест присоединения заземляющих спусков к заземляющему контуру, наличие дефектов линейной изоляции (следов перекрытия, сколов, повреждения юбок, мест крепления гирлянд изоляторов). Заказ №180287490.; ВЛ 110 кВ СС-76. Провести осмотр опор №80-154, с целью выявления дефектов проводов и тросов в местах крепления и зажимах, состояние мест присоединения заземляющих спусков к заземляющему контуру, наличие дефектов линейной изоляции (следов перекрытия, сколов, повреждения юбок, мест крепления гирлянд изоляторов). Заказ №180287490. |  |  |  |  | 356859 0303261900033
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Родинский РЭС |  |  | 2026-03-03 | 2026-03-03 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену колпачка изолятора фазы "А" на опоре №8/4 ВЛ-10кВ Л-20-6. (Заказ №180363401) |  |  |  |  | 35685205 0303262220022
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Петропавловский РЭС |  |  | 2026-03-04 | 2026-03-04 | Воздействие птиц |  |  |  | ВЛ 10 кВ Л-45-2. Провести осмотр токоведущих частей на опоре №240/7, на наличие повреждений и загрязнения инородными предметами, с устранением выявленных дефектов. |  |  |  |  | 35685903 0403260903032
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Шипуновский РЭС |  |  | 2026-03-04 | 2026-03-04 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю - ООО «Управление водопроводов» с целью предоставления сведений о причинах ТН на Л-49-6 и принятых мерах по недопущению подобных ТН. |  |  |  |  | 35685108 0403261151095
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС |  |  | 2026-03-04 | 2026-03-04 | Локальные интенсивные промышленные и сельскохозяйственные загрязнения изоляции |  |  |  | Провести замер сопротивления контура заземления на опорах №11-15 ВЛ 110 кВ Топчихинская-Парфеново (ВЛ ТП-184), при обнаружении дефектов устранить. Заказ 180363090.; Произвести верховой осмотр опор №11-15 ВЛ 110 кВ Топчихинская-Парфеново (ВЛ ТП-184), при обнаружении дефектов устранить. Заказ 180363088. |  |  |  |  | 356853 0403262220058
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Пригородный РЭС |  |  | 2026-03-04 | 2026-03-04 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо в ООО "АГФЗ" с уведомлением о произошедшем технологическом нарушении, с требованием привести электроустановки в соответствии с нормами НТД и приглашением представителя для участия в работе комиссии по расследованию технологического нарушения. Подтверждающее выполнение письмо приложить в ПК "Аварийность |  |  |  |  | 35685305 0403262317059
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Красногорский РЭС |  |  | 2026-03-05 | 2026-03-05 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Замена трансформатора на КТП 82-3-11. Заказы: №№180362262, 180363353. |  |  |  |  | 35685004 0503261103045
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Шебалинский РЭС |  |  | 2026-03-05 | 2026-03-05 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо ИП Доронин В.В. о необходимости приведения собственных э/у к требованиям НТД. |  |  |  |  | 35685708 0503261515050
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Шебалинский РЭС |  |  | 2026-03-05 | 2026-03-05 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо ИП Ухина А.Н. о необходимости приведения собственных э/у к требованиям НТД. |  |  |  |  | 35685708 0503261940051
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Шебалинский РЭС |  |  | 2026-03-05 | 2026-03-05 | Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить ограничение установленных у потребителей на ВЛ-0,4 кВ от ТП-15-12-11 приборов учета типа АИИСКУЭ согласно заявленной мощности. |  |  |  |  | 35685708 0503262235052
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Ребрихинский РЭС |  |  | 2026-03-06 | 2026-03-06 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести ИТР осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-62-3-3 на наличие деревьев и веток, угрожающих падением на провода, при обнаружении деревьев наклоненных в сторону ВЛ и угрожающих падением. Запланировать мероприятия по выпиловке деревьев. Заказ №170082655. |  |  |  |  | 35685306 0603261715060
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Майминский РЭС |  |  | 2026-03-06 | 2026-03-06 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | Произведена аварийная замена опорных изоляторов на Р-20-4-15 |  |  |  |  | 35685702 0603261715053
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Майминский РЭС |  |  | 2026-03-07 | 2026-03-07 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | Произведена аварийная замена изоляторов ф.В,С на оп.№223 на ВЛ-10 кВ Л-20-4 "Усть Сема" |  |  |  |  | 35685702 0703260017054
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС |  |  | 2026-03-07 | 2026-03-07 | Локальные интенсивные промышленные и сельскохозяйственные загрязнения изоляции |  |  |  | ВЛ 110 кВ БО-199. Выполнить замену гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №46. Заказ №210422374.; ВЛ 110 кВ БО-199. Выполнить проверку контура заземляющего устройства опор №45-47. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю. Заказ №180364056.; ВЛ 110 кВ БО-199. Провести верховой осмотр опор №45-75 с применением БПЛА, для выявления дефекта проводов и тросов в местах крепления и зажимах, состояние мест присоединения заземляющих спусков к заземляющему контуру, наличие дефектов линейной изоляции (следов перекрытия, сколов, повреждения юбок, мест крепления гирлянд изоляторов), с устранением выявленных дефектов. Заказ №180362831. |  |  |  |  | 356859 0703260503037
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2026-03-07 | 2026-03-07 | Прочие воздействия |  |  |  | Выдать предписание на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем проживающему по адресу с. Лучевое ул. Школьная д. 6. |  |  |  |  | 35685807 0703261012087
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Кытмановский РЭС |  |  | 2026-03-07 | 2026-03-07 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-8-11-1 произвести регулировку провода в пролетах опор №12-№13. Заказ 210422379 |  |  |  |  | 35685804 0703261030088
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Угловский РЭС |  |  | 2026-03-07 | 2026-03-07 | Воздействие птиц |  |  |  | Выполнить инженерный осмотр ВЛ Л-48-3 в пролетах опор №1-3 - №14-3, с целью оценки состояния провода, изоляторов, линейной арматуры и узлов их крепления (Заказ № 180363086). |  |  |  |  | 35685107 0703262242096
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Первомайский РЭС |  |  | 2026-03-08 | 2026-03-08 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-3-14 произвести выпиловку ветвей деревьев, угрожающих падением на провода в пролете опор №15-№16 их вне охранной зоны линии. Заказ №210422067. |  |  |  |  | 35685805 0803260005089
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС |  |  | 2026-03-08 | 2026-03-08 | Локальные интенсивные промышленные и сельскохозяйственные загрязнения изоляции |  |  |  | Заменить дефектную изоляцию на опоре № 37 ф – «А» ВЛ-110 кВ БВ-13. Заказ № 14000054976.; Провести измерение сопротивления контура заземления на опорах № 36,37,38 ВЛ-110 кВ БВ-13 . Заказ № 180351295. |  |  |  |  | 356850 0803260459048
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2026-03-08 | 2026-03-08 | Прочие воздействия |  |  |  | Выдать предписание на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем, потребителю Трубачеву Виталию Васильевичу проживающему по адресу п. Гордеевский, пер. Кирпичный д. 9. |  |  |  |  | 35685807 0803260918085
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2026-03-08 | 2026-03-08 | Прочие воздействия |  |  |  | Выдать предписание на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем , потребителю Голосовой Марии Павловны проживающей по адресу с. Песьянка, ул. Школьная д. 1. |  |  |  |  | 35685807 0803261014086
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Пригородный РЭС |  |  | 2026-03-08 | 2026-03-08 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо в ООО "Управляющая компания" с уведомлением о произошедшем технологическом нарушении, с требованием привести электроустановки в соответствии с нормами НТД и приглашением представителя для участия в работе комиссии по расследованию технологического нарушения. Подтверждающее выполнение письмо приложить в ПК "Аварийность |  |  |  |  | 35685305 0803261125061
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Первомайский РЭС |  |  | 2026-03-08 | 2026-03-08 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Мастеру сетевого участка произвести замену силового трансформатора на КТП-35-13-47. Заказ№ 180362879 (демонтаж) Заказ№ 180362881 (монтаж) |  |  |  |  | 35685805 0803261420090
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Алтайский РЭС |  |  | 2026-03-08 | 2026-03-08 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письменное обращение в ООО «Бийский гравийно-песчаный комбинат», о возникшем аварийном отключении и принятию мер по осмотру, выявлению и устранению дефектов в соответствии с нормативными документами с целью исключения повторных технологических нарушений на ВЛ 6 кВ Л-17-14, которые могут привести к отключению оборудования находящегося в технологическом управлении филиала ПАО "Россети Сибирь" "Алтайэнерго" ПО БЭС. |  |  |  |  | 35685901 0803261934038
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Алейский РЭС |  |  | 2026-03-09 | 2026-03-09 | Прочие воздействия |  |  |  | Выдать предписание потребителю, запитанному от опоры № 17 ВЛ-0,4 кВ ф № 1 от КТП 90-31-2, по адресу:с.Урюпино, ул.Новая дом 10 на замену ввода. |  |  |  |  | 35685302 0903260340062
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Петропавловский РЭС |  |  | 2026-03-09 | 2026-03-09 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | ВЛ 10 кВ Л-43-5. Выполнить осмотр и оценку состояния ДКР и веток угрожающих падением на провода, расположенных вблизи охранной зоны ВЛ. По результатам провести запланировать расчистку.; ВЛ 10 кВ Л-43-5. Удалить сторонний предмет (ветку дерева) с опоры №500/136. |  |  |  |  | 35685903 0903260527039
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Майминский РЭС |  |  | 2026-03-09 | 2026-03-09 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо о приведении ЭУ в соответствие НТД в т/б "Тавдинские пещеры" ТП-20-4-39 |  |  |  |  | 35685702 0903261235055
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Майминский РЭС |  |  | 2026-03-09 | 2026-03-09 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | Произведена аварийная замена проходного изолятора ф.А на ПАРН |  |  |  |  | 35685702 0903261450056
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Поспелихинский РЭС |  |  | 2026-03-10 | 2026-03-10 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю - «Барнаульская дистанция электроснабжения структурного подразделения Западно-Сибирской дирекции по обеспечению - структурного подразделения Трансэнерго - филиала ОАО «РЖД» с целью предоставления сведений о причинах ТН на Л-23-19 и принятых мерах по недопущению подобных ТН. |  |  |  |  | 35685105 1003260348102
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Шипуновский РЭС |  |  | 2026-03-10 | 2026-03-10 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю - АО «Алтайское управление водопроводов» с целью предоставления сведений о причинах ТН на Л-49-6 и принятых мерах по недопущению подобных ТН. |  |  |  |  | 35685108 1003261337103
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Первомайский РЭС |  |  | 2026-03-10 | 2026-03-10 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы ВЛ-10 кВ Л-36-9 с.Сосновка-с.Чаузово, на наличие сильноослабленных, усыхающих, сухостойных, ветровальных и буреломных деревьев, угрожающих падением на ВЛ, а также деревьев, высота которых превышает расстояние по прямой от дерева до крайней точки ВЛ, увеличенное на 2 метра, с фиксацией результатов в листах осмотра. Заказ 180364233.; На ВЛ-10 кВ Л-36-9 с.Сосновка-с.Чаузово произвести вырубку деревьев, угрожающих падением на провода в пролете опор №520/4-№521/4. Заказ 210422399. |  |  |  |  | 35685805 1003261612091
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Бийский РЭС |  |  | 2026-03-10 | 2026-03-10 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену трансформатора на КТП 68-8-14. Заказ №180364210 (монтаж), №180364211 (демонтаж). |  |  |  |  | 35685001 1003261706050
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Улаганский РЭС |  |  | 2026-03-10 | 2026-03-10 | Прочие воздействия |  |  |  | Провести замены ж/б приставки опоры №2/2 |  |  |  |  | 35685705 1003261922057
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Хабарский РЭС |  |  | 2026-03-10 | 2026-03-10 | Прочие воздействия |  |  |  | Выписать предписание потребителю по адресу с. Новоильинка ул. Политотдельская 14 об устранении нарушения. |  |  |  |  | 35685207 1003262242024
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Пригородный РЭС |  |  | 2026-03-10 | 2026-03-10 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо в ООО "Барнаульская сетевая компания" с уведомлением о произошедшем технологическом нарушении, с требованием привести электроустановки в соответствии с нормами НТД и приглашением представителя для участия в работе комиссии по расследованию технологического нарушения. Подтверждающее выполнение письмо приложить в ПК "Аварийность". |  |  |  |  | 35685305 1003262344065
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Родинский РЭС |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести регулировку габарита и стрелы провеса провода в пролете опор №25-26 ВЛ-0,4кВ Ф-4 от КТП-10/0,4кВ №19-3-8. (Заказ №180364671) |  |  |  |  | 35685205 1103260020026
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Угловский РЭС |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов ВЛ Л-56-3, в пролётах опор №10-1 - №23-1 (Заказ № 180363789). При несоответствии измеренных параметров запланировать регулировку стрелы провеса провода |  |  |  |  | 35685107 1103260030105
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Алейский РЭС |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов; Неудовлетворительное качество выполненных работ по ТО и ремонту линий электропередачи, оборудования, устройств |  |  |  | Произвести внеплановый ИТР осмотр ВЛ-10 кВ Л-72-6. По результатам осмотра разработать мероприятия по улучшению надежности на ВЛ 10 кВ Л-72-6. заказ № 180363691; Произвести капитальный ремонт привода В Л-72-6 на ПС 110 кВ Коробейниково. Заказ №210422281; Произвести капитальный ремонт привода В-10 Т-1 на ПС 110 кВ Коробейниково. Заказ №21042282; Произвести ремонт привода В Л-72-6 на ПС 110 кВ Коробейниково. Заказ №210422259; Произвести ремонт привода В-10 Т-1 на ПС 110 кВ Коробейниково. Заказ №21042280; Произвести ремонт провода фазы "А" в пролетах опор № 23-24, 24-7/2 на ВЛ-10 кВ Л-72-6.Заказ № 170083293 |  |  |  |  | 35685302 1103260043067
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Алтайский РЭС |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письменное обращение в ООО «Бийский гравийно-песчаный комбинат», о возникшем аварийном отключении и принятию мер по осмотру, выявлению и устранению дефектов в соответствии с нормативными документами с целью исключения повторных технологических нарушений на ВЛ 6 кВ Л-17-14, которые могут привести к отключению оборудования находящегося в технологическом управлении филиала ПАО "Россети Сибирь" "Алтайэнерго" ПО БЭС. |  |  |  |  | 35685901 1103260125036
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Кулундинский РЭС |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №9/3-9/5 на ВЛ-10кВ Л-8-10. (Заказ №210422548) |  |  |  |  | 35685204 1103260242027
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Солтонский РЭС |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить сорванный изолятор ф. «А» на опоре №74 на ВЛ-10кВ Л-55-5. Заказ №180363183. |  |  |  |  | 35685005 1103260405051
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Каменский РЭС |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести высоковольтные испытания кабельного выхода с ПС 220 кВ ЭЧЭ Плотинная (ОАО РЖД) Л-23-6.(Заказ № 180363970). |  |  |  |  | 35685503 1103260407038
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить верховой осмотр, с использованием БПЛА, ВЛ НА-365 в пролетах опор №50 - №55, с целью оценки состояния узлов крепления - сцепная арматура между изолирующей подвеской и траверсой (Заказ №180363566).; Выполнить замену узла крепления между изолирующей подвеской провода фазы "С" (одиночная) и траверсой на опоре №53 ВЛ НА-365 (Заказ №180363193). |  |  |  |  | 356851 1103260442106
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Алтайский РЭС |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письменное обращение в АО "Алтайская крупа", о возникшем аварийном отключении и принятию мер по осмотру, выявлению и устранению дефектов в соответствии с нормативными документами с целью исключения повторных технологических нарушений на ВЛ 10 кВ Л-89-9, которые могут привести к отключению оборудования находящегося в технологическом управлении филиала ПАО "Россети Сибирь" "Алтайэнерго" ПО БЭС. |  |  |  |  | 35685901 1103260508040
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Начальнику СВЛ предоставить отчет в ОПБиПК ПО ВЭС о проведённых работах по снятию с проводов в пролёте опор № 388-389 ВЛ 110 кВ БН-16 упавшего дерева.; Провести обследование состояние просеки трассы ВЛ 110 кВ ВЛ 110 кВ БН-16 на предмет наличия деревьев, расположенных за пределами охранной зоны, угрожающих падением на провода ВЛ-110 кВ БН-16. При необходимости провести вырубку. Заказ № 180363816.; Провести повторные измерения ширины просек ВЛ 110 кВ БН-16 с оформлением ведомости. По результатам измерений наметить мероприятия по приведению состояния просек в соответствии с размерами охранной зоны ВЛ 110 кВ БН-16. Заказ № 180363816.; Провести ремонт провода фазы "С " в пролёте опор № 388-389 ВЛ 110 кВ БН-16. Заказ № 210422217. |  |  |  |  | 356850 1103260540052
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Турочакский РЭС |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Прочие воздействия |  |  |  | Направлено письмо собственнику ТП-18-8-4 о приведении ТП-10/0,4 кВ в надлежащие состояние для эксплуатации и отчитаться до 30.04.2026 |  |  |  |  | 35685704 1103260600058
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Целинный РЭС |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | ВЛ-10 кВ Л-49-4 Воеводское: Произвести регулировку стрелы провеса проводов в анкерном пролете опор №400/21-400/26. Заказ №210422470. |  |  |  |  | 35685007 1103260610053
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Целинный РЭС |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | ВЛ-10 кВ Л-57-6 с.ВерхНеня: Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №630/44-630/54. Заказ №210422471. |  |  |  |  | 35685007 1103260631054
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Целинный РЭС |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | ВЛ-10 кВ Л-58-6 Новоиушино: Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №670/40-670/50. Заказ №210422472. |  |  |  |  | 35685007 1103260638055
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Целинный РЭС |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | ВЛ-10 кВ Л-74-2 с.Мартыново: Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №250/1-250/12. Заказ №210422473, |  |  |  |  | 35685007 1103260650056
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Шебалинский РЭС |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо ФКУ УПРДОР "Алтай" о необходимости приведения собственных э/у к требованиям НТД. |  |  |  |  | 35685708 1103260703059
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Шипуновский РЭС |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить верховой осмотр ВЛ Л-37-1 в пролетах опор №29 - №37, с целью оценки состояния провода, изоляции, арматуры и узлов их крепления (Заказ №180363406).; Выполнить монтаж изоляторов фаз «А» и «С» на опоре №34 ВЛ Л-37-1 (Заказ №180363095). |  |  |  |  | 35685108 1103260739107
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Алтайский РЭС |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | ВЛ 10 кВ Л-89-3. Выполнить закрепление изолятора фазы "А" на КРУН 10 кВ Л-89-3 ПС 110 кВ Советская.; КРУН 10 кВ ПС 110 кВ Советская. Провести ревизию состояния линейной изоляции на наличие дефектов (сколов, повреждения колпачков, мест крепления вязок и изоляторов), с устранением выявленных дефектов. |  |  |  |  | 35685901 1103260741046
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Петропавловский РЭС |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | ВЛ 10 кВ Л-44-3. Выполнить осмотр и оценку состояния просек на соответствие требованиям нормативных документов. По результатам провести расчистку.; ВЛ 10 кВ Л-44-3. Провести расчистку охранной зоны ВЛ в пролёте опор №300/223-300/224, от поросли ДКР и веток угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 35685903 1103260850045
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Петропавловский РЭС |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | ВЛ 10 кВ Л-42-5. Выполнить ремонт провода фазы "А" на опоре №500/205.; ВЛ 10 кВ Л-42-5. Провести ревизию состояния проводов на наличие дефектов (обрыв жил, уменьшения диаметра провода, разрегулировка стрел провеса, мест крепления шлейфов, мест крепления вязок и изоляторов), с устранением выявленных дефектов. |  |  |  |  | 35685903 1103260922044
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Тальменский РЭС |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы ВЛ-10 кВ Л-37-13 р.п.Тальм-с.Новотроиц, на наличие сильноослабленных, усыхающих, сухостойных, ветровальных и буреломных деревьев, угрожающих падением на ВЛ, а также деревьев, высота которых превышает расстояние по прямой от дерева до крайней точки ВЛ, увеличенное на 2 метра, с фиксацией результатов в листах осмотра. Заказ 180363017; На ВЛ-10 кВ Л-37-13 р.п.Тальм-с.Новотроицк произвести вырубку деревьев, угрожающих падением на провода в пролете опор №155-№156. Заказ 210422447 |  |  |  |  | 35685806 1103260939092
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Первомайский РЭС |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Прочие воздействия |  |  |  | Выдать предписание на замену неизолированных проводов ввода жилого дома от прибора учета цельным кабелем . Старовойтова Любовь Ивановна с. Повалиха ул. Октябрьская д. 4А. |  |  |  |  | 35685805 1103260954099
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Кытмановский РЭС |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-59-12-10 произвести регулировку провода в пролетах опор №9-№10. Заказ 210422440 |  |  |  |  | 35685804 1103260955100
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Алейский РЭС |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести визуальный осмотр всех РВО-10 кВ на КТП 10/0,4 кВ от ВЛ 10 кВ Л-72-2 на предмет наличия видимых дефектов на разрядниках РВО 10 кВ. При выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению. Заказ 155637951; Произвести замену разрядника РВО-10 фазы "А" на КТП-72-2-19. Заказ № 170083445 |  |  |  |  | 35685302 1103261008068
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Первомайский РЭС |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Прочие воздействия |  |  |  | Выдать предписание на замену неизолированного провода ввода жилого дома от прибора учета цельным кабелем . Сохов Виктор Михайлович с. Бешенцево, ул. Заречная д. 50. |  |  |  |  | 35685805 1103261014101
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы ВЛ-10 кВ Л-3-26 с.Гоношиха на наличие сильноослабленных, усыхающих, сухостойных, ветровальных и буреломных деревьев, угрожающих падением на ВЛ, а также деревьев, высота которых превышает расстояние по прямой от дерева до крайней точки ВЛ, увеличенное на 2 метра, с фиксацией результатов в листах осмотра. Заказ 180364127.; По ВЛ-10 кВ Л-3-26 с.Гоношиха, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №326-№327 . Заказ 210422395 |  |  |  |  | 35685802 1103261015098
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Кытмановский РЭС |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-7-5-10 произвести регулировку провода в пролетах опор №5-№6. Заказ 210422445 |  |  |  |  | 35685804 1103261035097
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Первомайский РЭС |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Мастеру сетевого участка произвести замену автоматических выключателей 0,4кВ Ф№1,2,3 в РУ-0,4кВ КТП 44-10-1. Заказ№ 170083400. |  |  |  |  | 35685805 1103261048096
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Турочакский РЭС |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 11.03.2026г произведена регулировка стрелы провиса провода в пролет оп.8-9 ф. 1 от ТП 10/0,4 кВ № 18-3-17, отчёт о выполнении предоставить до 20.04.26 |  |  |  |  | 35685704 1103261049060
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Волчихинский РЭС |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить перетяжку (регулировку) стрелы провеса проводов в пролетах опор №25/1-26-1 ВЛ 10 кВ Л-53-3. (Заказ №210422206) |  |  |  |  | 35685101 1103261051108
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Алтайский РЭС |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ от ТП-37-22-31 ф.2. Выполнить ремонт нулевого провода в пролете опор №6/4-6/5.; ВЛ-0,4 кВ от ТП-37-22-31 ф.2. Провести ревизию состояния проводов на наличие дефектов (обрыв жил, уменьшения диаметра провода, разрегулировка стрел провеса, мест крепления шлейфов, мест крепления вязок и изоляторов), с устранением выявленных дефектов. |  |  |  |  | 35685901 1103261100042
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Бийский РЭС |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести регулировку стрелы провиса проводов ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-80-5-40. Заказ №170083383. |  |  |  |  | 35685001 1103261127058
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Завьяловский РЭС |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замер стрелы провиса провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-10/0,4 кВ № 28-11-13 в пролетах опор №1-16, выявленные недостатки устранить. (Заказ №180364478) |  |  |  |  | 35685502 1103261127039
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Тальменский РЭС |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести ремонт провода в пролете опор №4-№4П ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-38-2-7. Заказ |  |  |  |  | 35685806 1103261132095
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Бийский РЭС |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести регулировку стрелы провиса провода в пролете опор №19-22 ВЛ-10 кВ Л-19-5. заказ №170083368. |  |  |  |  | 35685001 1103261227059
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Бийский РЭС |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести регулировку стрелы провиса проводов ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-68-1-8. Заказ№170083384 |  |  |  |  | 35685001 1103261257060
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Зональный РЭС |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести замену колпачка крепления изолятора фазы (А) на опоре №113 ВЛ-10 кВ Л-61-2 с.Комарово, проверить надежность крепления вязок, крючьев, изоляторов. Заказ №180364503. |  |  |  |  | 35685003 1103261300061
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Бийский РЭС |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести регулировку стрелы провиса проводов ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-8-4-14. Заказ№170083385. |  |  |  |  | 35685001 1103261311062
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Родинский РЭС |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести регулировку габарита и стрелы провеса провода в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-10/0,4кВ №19-3-6. (Заказ №180364673) |  |  |  |  | 35685205 1103261311028
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Кытмановский РЭС |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Мастеру сетевого участка произвести выпиловку деревьев угрожающих падению веток на провода ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-7-10-6 в пролетах опор №8/2-№9/2. Заказ 210422446 |  |  |  |  | 35685804 1103261323094
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Турочакский РЭС |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 11.03.2026г произведена регулировка стрелы провиса провода в пролет оп.6-7 ф. 1 от ТП 10/0,4 кВ № 18-5-5, отчет предоставить до 20.04.26 |  |  |  |  | 35685704 1103261328061
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Тальменский РЭС |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Прочие воздействия |  |  |  | Выдать предписание на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем , потребителю Костиной М.Ф. проживающей по адресу с. Шадринцево ул. Партизанская д. 45. |  |  |  |  | 35685806 1103261522093
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Павловский РЭС |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести измерение ширины просеки по всей длине ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от КТП 50-10-19, при выявлении нарушений. Заказ №180364058 |  |  |  |  | 35685304 1103261530069
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Кулундинский РЭС |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести осмотр ВЛ-10кВ Л-4-7 в пролете опор №1-196 на предмет повреждений стоек опор. При выявлении нарушений устранить. (Заказ №155484523); Произвести замену стойки опоры №201, ремонт провода в пролете опор №197-202 на ВЛ-10кВ Л-4-7. (Заказ №170083398, 170083399) |  |  |  |  | 35685204 1103261559029
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Бийский РЭС |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замер петли фаза-нуль, с заменой АВ-0,4кВ Л-1, Л-2, Л-3 на ТП-80-5-7. Согласно произведенным замерам смонтировать АВ-0,4 кВ. Протяжку всех болтовых соединений электрооборудования ТП-80-5-7. Заказ№170083386. |  |  |  |  | 35685001 1103261821063
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Каменский РЭС |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев в пролёте опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-21-6-7. (Заказ № 210422425). |  |  |  |  | 35685503 1103262017040
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Хабарский РЭС |  |  | 2026-03-12 | 2026-03-12 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить потребителю ВЛ-10кВ Л-18-11 (ГУП «Хабарское ДРСУ») письмо о необходимости приведения своих электроустановок в соответствии с нормами НТД. |  |  |  |  | 35685207 1203260134036
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Павловский РЭС |  |  | 2026-03-12 | 2026-03-12 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести измерение ширины просеки в пролете опор №150-169 ВЛ 10 кВ Л-52-1, при выявлении нарушений, устранить. Заказ №180364487 |  |  |  |  | 35685304 1203260840070
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Чарышский РЭС |  |  | 2026-03-12 | 2026-03-12 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю СФО ГК «Сервис-Телеком» с целью предоставления сведений о причине ТН на участке ВЛ Л-54-2 Ю - ответвление от опоры №183 до ТП-52-4-5 Ю (потр), и принятых мерах по недопущению подобных ТН. |  |  |  |  | 35685113 1203261040101
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Каменский РЭС |  |  | 2026-03-12 | 2026-03-12 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замер стрелы провиса проводов в пролётах опор №1-10 ВЛ 0,4кВ ф.1 от КТП-19-1-1. При необходимости провести регулировку стрелы провиса проводов.(Заказ № 180364536). |  |  |  |  | 35685503 1203261100041
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Первомайский РЭС |  |  | 2026-03-12 | 2026-03-12 | Прочие воздействия |  |  |  | Выдать предписание на замену неизолированных проводов ввода жилого дома от прибора учета цельным кабелем . Ледвягина Анна Петровна с. Б.Ключи ул. Центральная д. 53. |  |  |  |  | 35685805 1203261125103
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Шипуновский РЭС |  |  | 2026-03-12 | 2026-03-12 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить верховой осмотр ВЛ Л-45-5 в пролетах опор №178 - №188 с целью оценки состояния провода, изоляции, арматуры и узлов их крепления (Заказ №180363407).; Выполнить монтаж вязки провода фазы «А» (верхняя) на опоре №183 ВЛ Л-45-5. (Заказ №180363434) |  |  |  |  | 35685108 1203261129109
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Тальменский РЭС |  |  | 2026-03-12 | 2026-03-12 | Прочие воздействия |  |  |  | Выдать предписание на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем, потребителю Воробьеву Е.В.проживающему по адресу с. Новотроицк ул. Партизанская д.9. |  |  |  |  | 35685806 1203261236105
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Каменский РЭС |  |  | 2026-03-12 | 2026-03-12 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести визуальный осмотр анкерных опор №2,5,12,33 ВЛ 10кВ Л-10-32, на предмет крепления шлейфов 10кВ. При необходимости устранить выявленные нарушения.(Заказ № 180364153).; Произвести ремонт шлейфа фазы "В" на опоре №25 ВЛ 10 кВ Л-10-32.(Заказ №170083309). |  |  |  |  | 35685503 1203261240042
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Кулундинский РЭС |  |  | 2026-03-12 | 2026-03-12 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить потребителю ВЛ-10кВ Л-1-11 (баланс ОАО "РЖД" - СП "Трансэнерго" - Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению) письмо о необходимости приведения своих электроустановок в соответствии с нормами НТД.. |  |  |  |  | 35685204 1203261255037
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Первомайский РЭС |  |  | 2026-03-12 | 2026-03-12 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Мастеру сетевого участка произвести замену силового трансформатора на КТП-44-10-9. Заказ№ 180363920 (демонтаж). Заказ№ 180363921 (монтаж). |  |  |  |  | 35685805 1203261420104
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Змеиногорский РЭС |  |  | 2026-03-12 | 2026-03-12 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить в пролёте опор №126/2 - №127/2 ВЛ Л-16-2 Ю замер габарита стрелы провеса провода (Заказ №180363926).; Выполнить в пролёте опор №126/2 - №127/2 ВЛ Л-16-2 Ю ремонт проводов фаз «В» и «С» (Заказ №180364075). |  |  |  |  | 35685110 1203261437110
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Первомайский РЭС |  |  | 2026-03-12 | 2026-03-12 | Прочие воздействия |  |  |  | Выдать предписание на замену неизолированных проводов ввода жилого дома от прибора учета цельным кабелем. Белокобыльский Юрий Александрович с. Сорочий Лог ул. Черемшанка, д. 29. |  |  |  |  | 35685805 1203261504102
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Славгородский РЭС |  |  | 2026-03-12 | 2026-03-12 | Прочие воздействия |  |  |  | Выписать предписание потребителю по адресу с. Петровка ул. Центральная 34 об устранении нарушения. |  |  |  |  | 35685206 1203261634030
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2026-03-12 | 2026-03-12 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замер габаритов и стрел провеса проводов на ВЛ КК-373 в пролётах опор №255 - №260. (Заказ №180364332) |  |  |  |  | 356851 1203261642111
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Славгородский РЭС |  |  | 2026-03-12 | 2026-03-12 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить потребителю ООО "Брюкке-Агро" письмо о необходимости приведения своих электроустановок в соответствии с нормами НТД. |  |  |  |  | 35685206 1203261712031
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Кулундинский РЭС |  |  | 2026-03-12 | 2026-03-12 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену ТМ на КТП-10/0,4кВ №1-21-20. (Заказ №180364603) |  |  |  |  | 35685204 1203261754032
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2026-03-12 | 2026-03-12 | Прочие воздействия |  |  |  | Выдать предписание на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем потребителю проживающему по адресу с. Малахово ул. Почтовая д. 27. |  |  |  |  | 35685807 1203261801106
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Петропавловский РЭС |  |  | 2026-03-12 | 2026-03-12 | Прочие воздействия |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-39-1-21. Выдать предписание потребителю подключенного от опоры №6/1, на замену неизолированного ввода на изолированный. |  |  |  |  | 35685903 1203261858041
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2026-03-12 | 2026-03-12 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-33-7-6 произвести регулировку провода в пролетах опор №3-№4. Заказ 210422294 |  |  |  |  | 35685807 1203261928107
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Смоленский РЭС |  |  | 2026-03-12 | 2026-03-13 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | ТП-14-1-8. Провести замену силового трансформатора Т-1 с измерением сопротивления изоляции обмоток. |  |  |  |  | 35685904 1203262150043
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Родинский РЭС |  |  | 2026-03-13 | 2026-03-13 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить потребителю ОАО "ВымпелКом" письмо о необходимости приведения своих электроустановок в соответствии с нормами НТД. |  |  |  |  | 35685205 1303260520033
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Поспелихинский РЭС |  |  | 2026-03-13 | 2026-03-13 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю - «Барнаульская дистанция электроснабжения структурного подразделения Западно-Сибирской дирекции по обеспечению - структурного подразделения Трансэнерго - филиала ОАО «РЖД» с целью предоставления сведений о причинах ТН на Л-23-19. |  |  |  |  | 35685105 1303260818124
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Топчихинский РЭС |  |  | 2026-03-13 | 2026-03-13 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену опорного изолятора и высоковольтного предохранителя ф. "В" КТП-81-21-21. Заказ №180364048 .; Произвести осмотр КТП на ВЛ 10 кВ Л-81-21. При выявлении нарушений запланировать мероприятия по их устранению. КТП-81-21-20 заказ №180364246, КТП-81-21-1 заказ №180364247, КТП-81-21-3 заказ №180364248, КТП-81-21-5 заказ №180364249, КТП-81-21-7 заказ №180364250. |  |  |  |  | 35685307 1303260955074
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Первомайский РЭС |  |  | 2026-03-13 | 2026-03-13 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-40-6-1 произвести выпиловку ветвей деревьев, угрожающих падением на провода в пролете опор №7-№8 их вне охранной зоны линии. Заказ№ 210422361. |  |  |  |  | 35685805 1303261127112
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2026-03-13 | 2026-03-13 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт провода (АС-70/11) фазы «В» (нижняя) на ВЛ ДО-371 в пролетах опор №251 - №252 и изолирующей подвески на опоре №252. (Заказ №180363413); Выполнить с помощью БПЛА верховой осмотр трассы ВЛ ДО-371 в пролётах опор №250-№267 с целью оценки состояния проводов, грозозащитного троса, изоляции и линейной арматуры ВЛ. При выявлении дефектов (неисправностей) запланировать ремонт. (Заказ №180364234) |  |  |  |  | 356851 1303261133118
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Шипуновский РЭС |  |  | 2026-03-13 | 2026-03-13 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса проводов (спусков) 10 кВ фаз «А», «В» и «С» между РТП-19-3-13 (опора 1Б ВЛ Л-19-3) и ТП 19-3-13. (Заказ №180364412) |  |  |  |  | 35685108 1303261238119
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Топчихинский РЭС |  |  | 2026-03-13 | 2026-03-13 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №193-194 ВЛ-10 кВ Л-84-2. Заказ №210422621; Произвести ИТР осмотр по всей протяженности ВЛ-10 кВ Л-84-2 на предмет наличия ДКР в охранной зоне ВЛ. При выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению. заказ №180364845 |  |  |  |  | 35685307 1303261255073
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Каменский РЭС |  |  | 2026-03-13 | 2026-03-13 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести верховой осмотр опор №2-10 ВЛ 0,4кВ ф.2 от КТП-19-1-8. При необходимости устранить выявленные замечания.(Заказ №180364634).; Произвести ремонт и монтаж провода фазы "В" на опоре №3/1 ВЛ 0,4кВ Ф2 от КТП-19-1-8.(Заказ № 170083452). |  |  |  |  | 35685503 1303261347043
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Шипуновский РЭС |  |  | 2026-03-13 | 2026-03-13 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замеры габарита и стрел провеса проводов (А, В, С, PEN провода) в пролете опор №2 - №3 ВЛ Ф-2 от ТП-45-3-1. (Заказ №180363908) |  |  |  |  | 35685108 1303261407116
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Турочакский РЭС |  |  | 2026-03-13 | 2026-03-13 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 13.03.2026г произведена замена АВ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 10/0,4 кВ № 11-10-15 |  |  |  |  | 35685704 1303261455063
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Каменский РЭС |  |  | 2026-03-13 | 2026-03-13 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену трансформатора на КТП 10/0,4 кВ №33-4-4. (Заказ № 170083345).; Произвести пирометрический контроль контактов на КТП-33-4-5,33-4-9. (Заказ № 180364915,180364916). |  |  |  |  | 35685503 1303261550044
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Шипуновский РЭС |  |  | 2026-03-13 | 2026-03-13 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить двойное крепление провода на опоре №19/1 ВЛ Л-49-1 (Заказ №180364411).; Выполнить монтаж изолятора провода (А-50) фазы «А» на опоре №19/1 ВЛ Л-49-1. (Заказ №180363709); Направить письмо-предписание в адрес потребителя, о необходимости убрать загон для скота из охранной зоны ВЛ Л-49-1 (у опоры №19/1). Продублировать письмо-предписание в адрес Ростехнадзора. |  |  |  |  | 35685108 1303261612117
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС |  |  | 2026-03-13 | 2026-03-13 | Прочие воздействия |  |  |  | Написать письмо руководству МУП г. Бийска "Бийский городской транспорт"о приведении электроустановок к требованиям НТД. |  |  |  |  | 356850 1303261646065
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Усть-Канский РЭС |  |  | 2026-03-13 | 2026-03-13 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвели замену колпачка К7 на опоре №110/29 номер заказа(170083308 ) |  |  |  |  | 35685706 1303261650064
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Алейский РЭС |  |  | 2026-03-13 | 2026-03-13 | Прочие воздействия |  |  |  | Выдать предписание потребителю, запитанному от опоры № 31 ВЛ-0,4 кВ ф № 1 от КТП 93-9-61, по адресу:с.Бориха, ул.Центральная дом 21 на замену ввода. |  |  |  |  | 35685302 1303261650072
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2026-03-13 | 2026-03-13 | Прочие воздействия |  |  |  | Выдать предписание на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем ФЕДОТОВОЙ О А с. Налобиха ул. Титова д. 7. |  |  |  |  | 35685807 1303261655108
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Алтайский РЭС |  |  | 2026-03-13 | 2026-03-13 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письменное обращение в ООО «Бийский гравийно-песчаный комбинат», о возникшем аварийном отключении и принятию мер по осмотру, выявлению и устранению дефектов в соответствии с нормативными документами с целью исключения повторных технологических нарушений на ВЛ 6 кВ Л-17-14, которые могут привести к отключению оборудования находящегося в технологическом управлении филиала ПАО "Россети Сибирь" "Алтайэнерго" ПО БЭС. |  |  |  |  | 35685901 1303261712047
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Курьинский РЭС |  |  | 2026-03-13 | 2026-03-13 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов ВЛ Ф-2 от ТП-56-1-5 Ю, в пролетах опор №7 - №20 (Заказ №180364237). При несоответствии измеренных параметров запланировать регулировку стрелы провеса провода. |  |  |  |  | 35685111 1303261714115
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Топчихинский РЭС |  |  | 2026-03-13 | 2026-03-13 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №260/7-260/8 ВЛ-10 кВ Л-83-2. Заказ №210422622; Произвести ИТР осмотр по всей протяженности ВЛ-10 кВ Л-83-2 на предмет наличия ДКР в охранной зоне ВЛ. При выявлении дефектов разработать мероприятия по их устранению. заказ №180363608 |  |  |  |  | 35685307 1303261817071
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Курьинский РЭС |  |  | 2026-03-13 | 2026-03-13 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов ВЛ Ф-1 от ТП-17-3-12 Ю, в пролёте опор №1 - №2 (Заказ №180364238 ). При несоответствии измеренных параметров запланировать регулировку стрелы провеса провода. |  |  |  |  | 35685111 1303261839114
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Шипуновский РЭС |  |  | 2026-03-13 | 2026-03-13 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замеры габарита и стрел провеса проводов (А, В, С, PEN провода) в пролете опор №5 - №6 ВЛ Ф-2 от ТП-37-3-5 (Заказ №180363909). При несоответствии измеренных параметров нормируемым значениям, выполнить регулировку стрел провеса проводов. |  |  |  |  | 35685108 1303261925113
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Курьинский РЭС |  |  | 2026-03-13 | 2026-03-13 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов ВЛ Ф-1 от ТП-58-1-20 Ю, в пролётах опор №1 - №17, с отпайками (Заказ №180364236). При несоответствии измеренных параметров запланировать регулировку стрелы провеса провода. |  |  |  |  | 35685111 1303262139112
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Хабарский РЭС |  |  | 2026-03-14 | 2026-03-14 | Прочие воздействия |  |  |  | Выписать предписание потребителю по адресу п. Целинный ул.Школьная 15/1 об устранении нарушения. |  |  |  |  | 35685207 1403261023034
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Кытмановский РЭС |  |  | 2026-03-14 | 2026-03-14 | Прочие воздействия |  |  |  | Выдать предписание на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем потребителю проживающему по адресу с. Черкасово , ул. Центральная д. 35. |  |  |  |  | 35685804 1403261047110
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Майминский РЭС |  |  | 2026-03-14 | 2026-03-14 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | Произведена аварийная замена разрядников на опоре №23/4 на ВЛ-10 кВ Л-20-15 "Манжерок" |  |  |  |  | 35685702 1403261329062
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2026-03-14 | 2026-03-14 | Прочие воздействия |  |  |  | Выдать предписание на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем , потребителю Пупынину Л.И. п. Беловский, ул. Сибирская д. 10. |  |  |  |  | 35685807 1403261505073
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Целинный РЭС |  |  | 2026-03-14 | 2026-03-14 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-77-2-4: Произвести регулировку стрелы провеса проводов. Заказ №210422474. |  |  |  |  | 35685007 1403262015064
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Каменский РЭС |  |  | 2026-03-15 | 2026-03-15 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену трансформатора на КТП 10/0,4 кВ №23-6-2. (Заказ №170083344).; Произвести пирометрический контроль контактов на КТП-23-6-9,23-6-11. (Заказ № 180365052, 180365053). |  |  |  |  | 35685503 1503261215045
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2026-03-15 | 2026-03-15 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | На ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-39-19-5 произвести регулировку провода в пролетах опор №3-№5. Заказ 210422295 |  |  |  |  | 35685807 1503261411109
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Топчихинский РЭС |  |  | 2026-03-15 | 2026-03-15 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену силового трансформатора и высоковольтного предохранителя ф. "В" КТП-84-3-2. Заказ №180364130.; Произвести осмотр КТП на ВЛ 10 кВ Л-84-3. При выявлении нарушений запланировать мероприятия по их устранению. КТП-84-3-3 заказ №180364241, КТП-84-3-4 заказ №180364242, КТП-84-3-5 заказ №180364243, КТП-84-3-6 заказ №180364244, КТП-84-3-7 заказ №180364245. |  |  |  |  | 35685307 1503261418037
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Павловский РЭС |  |  | 2026-03-15 | 2026-03-15 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести верховой осмотр ВЛ-10кВ Л-57-0 пролет опор №1-№168. При выявлении замечаний устранить. Заказ №180365139; Произвести замену изолятора ф."А" на опоре №11 ВЛ-10кВ Л-57-0. Заказ №180365180 |  |  |  |  | 35685304 1503261555030
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Рубцовский РЭС |  |  | 2026-03-16 | 2026-03-16 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю - ООО «Алтайтрансмаш-сервис», с целью предоставления сведений о причине ТН на ТП-33-3-17 и принятых мерах по недопущению подобных ТН.; Разработать и подписать акт об осуществлении технологического присоединения объектов электроэнергетики между Рубцовским РЭС (ВЛ Л-33-3) и ООО «Алтайтрансмаш-сервис». |  |  |  |  | 35685106 1603261845120
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2026-03-18 | 2026-03-18 | Прочие воздействия |  |  |  | Выдать предписание на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем Березникову Владимиру Дмитриевичу п. Беловский ул. Юбилейная д. 15/1 |  |  |  |  | 35685807 1803261326113
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Улаганский РЭС |  |  | 2026-03-18 | 2026-03-18 | Неудовлетворительное качество выполненных работ по ТО и ремонту линий электропередачи, оборудования, устройств |  |  |  | Провести внеочередную проверку Оборудования узла связи и телемеханики ПС 110 кВ Кош-Агачская.; Рассмотреть возможность установки на ПС 110 кВ Кош-Агачская резервного котроллера ТМ типа Эком-ТМ с соответствующими лицензиями. |  |  |  |  | 35685705 1803261711065
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Турочакский РЭС |  |  | 2026-03-18 | 2026-03-18 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 10/0,4 кВ № 11-4-4 с целью выявления разрегулировки провода и отчитаться до 25.08.2026; Произвести регулировку провода в пролет оп. 10-10/1 ф. 1 от ТП 11-4-4 |  |  |  |  | 35685704 1803262110066
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Павловский РЭС |  |  | 2026-03-19 | 2026-03-19 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену кабеля собственных нужд от ТСН-10-1 ПС 35 кВ Крутишка. Заказ №170083520; Произвести замену проходных изоляторов фаз "А", "В" и "С" ТСН-10-1 в ячейке №6 на ПС 35 кВ Крутишка. Заказ №170083520; Произвести монтаж цепей напряжения, сигнализации и управления в ячейке №6 на ПС 35 кВ Крутишка. Заказ №170083491; Произвести осмотр проходных изоляторов на ПС 35 кВ Крутишка. При выявлении дефектов запланировать мероприятия по их устранению. Заказ №180365944 |  |  |  |  | 35685304 1903261509064
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС |  |  | 2026-03-19 | 2026-03-19 | Прочие воздействия |  |  |  | Предоставить информацию по аварийному отключению в ОБП УПБиПК. |  |  |  |  | 35685304 1903261509064
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС |  |  | 2026-03-19 | 2026-03-19 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить поврежденный изолятор фазы "В" на подставной рамке на крыше КРУН-20 кВ на ПС 110 Заречная. Заказ №180364626. |  |  |  |  | 356850 1903262142057
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Павловский РЭС |  |  | 2026-03-19 | 2026-03-20 | Воздействие иных животных |  |  |  | Провести испытание трансформатора в КТП 17-5-9, при необходимости, произвести замену. Заказ №180366227 |  |  |  |  | 35685304 1903262241066
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС |  |  | 2026-03-20 | 2026-03-20 | Локальные интенсивные промышленные и сельскохозяйственные загрязнения изоляции |  |  |  | Провести замену изоляции на опоре № 29 ф - «В» ВЛ-110 кВ ЗС-136. Заказ № 14000063571.; Провести измерение сопротивления контура ЗУ опор №28-30 ВЛ-110 кВ ЗС-136. Заказ № 155399591. |  |  |  |  | 356850 2003260413066
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Пригородный РЭС |  |  | 2026-03-20 | 2026-03-20 | Проезд крупногабаритной техники, наезд техники на опоры линии электропередачи |  |  |  | Подать заявление в полицию для установления виновных лиц в повреждении провода на ВЛ-10 кВ Л 22-111 и привлечении их к ответственности.; Произвести ремонт провода ф"С" в пролёте опор №1-№2 на ВЛ-10 кВ Л 22-111. Заказ №180362350 |  |  |  |  | 35685305 2003261330077
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС |  |  | 2026-03-21 | 2026-03-21 | Неудовлетворительное качество выполненных работ по ТО и ремонту линий электропередачи, оборудования, устройств; Производство несанкционированных строительных, погрузочно-разгрузочных, сельскохозяйственных и прочих работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Персоналу СПС ПО ЦЭС и СРЗА ПО ЦЭС составить совместный график проверки выключателей типа ВМПЭ-10 на ПС 110 кВ Центральная с последующим опробованием АВР 10 кВ.; Подать заявление в полицию.; Провести измерение габарита провода в пролете опор №23-24 ВЛ-110кВ Подгорная–Центральная I цепь (ВЛ ПЦ-39), при выявлении не габарита устранить. Заказ 180365057.; Произвести ремонт привода В-10-1 Т-1 на ПС 110 кВ Центральная. Заказ №170083595 |  |  |  |  | 356853 2103260951076
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Целинный РЭС |  |  | 2026-03-21 | 2026-03-21 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-74-4-2: Произвести регулировку стрелы провеса. Заказ №210422909. |  |  |  |  | 35685007 2103261720068
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Бийский РЭС |  |  | 2026-03-22 | 2026-03-22 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести регулировку стрелы провиса проводов ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-68-6-5. Заказ№170083495, |  |  |  |  | 35685001 2203261920067
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Майминский РЭС |  |  | 2026-03-23 | 2026-03-23 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо о приведении ЭУ в соответствие НТД в ООО "Авелар Солар Технолоджи" |  |  |  |  | 35685702 2303261833067
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Зональный РЭС |  |  | 2026-03-23 | 2026-03-24 | Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников |  |  |  | Произвести обследование просеки ВЛ 0,4кВ Л-2 от КТП 66-1-4 на наличие ДКР, с последующей подрезкой крон деревьев угрожающих падением на провода ВЛ. Заказ №210422958. |  |  |  |  | 35685003 2303262252070
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Зональный РЭС |  |  | 2026-03-24 | 2026-03-24 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену трансформатора ТП-66-1-4 . Заказ № 180365048 (демонтаж). Заказ№180365049 (монтаж). |  |  |  |  | 35685003 2403260930071
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Завьяловский РЭС |  |  | 2026-03-24 | 2026-03-24 | Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи |  |  |  | Произвести вырубку отдельностоящих деревьев в пролете опор №297/3-297/4 на ВЛ-10 кВ Л-28-3. (Заказ 210423084); Произвести измерение ширины просеки, высоты ДКР в пролете опор №297-297/4 на ВЛ-10 кВ Л-28-3. (Заказ 180368230) |  |  |  |  | 35685502 2403261319047
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Шебалинский РЭС |  |  | 2026-03-25 | 2026-03-25 | Воздействие птиц |  |  |  | Выполнить герметизацию корпуса КТП-22-9-5, исключающее проникновение внутрь птиц и животных.; Выполнить замену силового трансформатора КТП-22-9-5. |  |  |  |  | 35685708 2503260455068
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Шебалинский РЭС |  |  | 2026-03-25 | 2026-03-25 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | Выполнить проверку состояния разрядников 5 % КТП, установленных на ВЛ-10 кВ Л-22-11 "Дъектиек". |  |  |  |  | 35685708 2503260730069
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Целинный РЭС |  |  | 2026-03-25 | 2026-03-25 | Прочие воздействия |  |  |  | Написать письмо претензию руководству ПАО "МТС" с предложением возместить затраты филиалу в следствии возникновения ТН на ВЛ-10кВ Л-58-2. |  |  |  |  | 35685007 2503262128072
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Шебалинский РЭС |  |  | 2026-03-26 | 2026-03-26 | Прочие воздействия |  |  |  | Выдать предписание потребителю с. Анос, ул. Центральная, 42 на замену ввода в дом. |  |  |  |  | 35685708 2603260722070
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС РомановскийРЭС |  |  | 2026-03-26 | 2026-03-26 | Воздействие птиц |  |  |  | Произвести анализ отключений за 2025-2023 гг Л-32-5 по причине воздействия на электроустановку птиц, по результатам анализа принять решение о целесообразности установки устройств отпугивания птиц.; Произвести замену проходных изоляторов на КТП-32-5-11 фаз "А,В,С". |  |  |  |  | 35685506 2603260938048
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2026-03-26 | 2026-03-26 | Прочие воздействия |  |  |  | Выдать предписание потребителю Тузиковой Валентине Гавриловне, проживающему по адресу с. Жуланиха ул. Молодежная д. 15 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. |  |  |  |  | 35685802 2603261204116
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2026-03-26 | 2026-03-26 | Прочие воздействия |  |  |  | Выдать предписание на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем Шороховой Г.А. с. Новоеловка, ул. Алтайская д. 4 |  |  |  |  | 35685807 2603261810115
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Турочакский РЭС |  |  | 2026-03-26 | 2026-03-26 | Производство несанкционированных строительных, погрузочно-разгрузочных, сельскохозяйственных и прочих работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Написать заявление в полицию для привлечения к ответственности виновных лиц |  |  |  |  | 35685704 2603262050071
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Каменский РЭС |  |  | 2026-03-27 | 2026-03-27 | Прочие воздействия |  |  |  | Отправить письмо-уведомление потребителю Булавиной Т.И. для принятия мер по расчистке снега с крыши дома.; Произвести визуальный осмотр вводов в дома от опор ВЛ 0,4кВ ф.2 КТП-24-3-21, на предмет крепления проводов.При необходимости выявленные дефекты устранить. (Заказ № 180368339); Произвести ремонт провода ввода в дом от опоры №23 ВЛ 0,4кВ ф.2 от КТП-24-3-21. (Заказ № 210423072) |  |  |  |  | 35685503 2703260921049
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Шебалинский РЭС |  |  | 2026-03-27 | 2026-03-27 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо ИП Шавериной о необходимости приведения собственных э/у к требованиям НТД. |  |  |  |  | 35685708 2703261023072
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Каменский РЭС |  |  | 2026-03-27 | 2026-03-27 | Неудовлетворительное качество выполненных работ по ТО и ремонту линий электропередачи, оборудования, устройств; Локальные интенсивные промышленные и сельскохозяйственные загрязнения изоляции |  |  |  | На ПС 110 кВ Зятьковская произвести замену опорного изолятора шинного моста 10 кВ Т-1 фазы "В". (Заказ № 170083634).; На ПС 110 кВ Зятьковская произвести замену проходного изолятора фазы "С" в ячейки В-10 Т-1. (Заказ № 170083634).; Провести высоковольтные испытания проходных и опорных изоляторов шинного моста 10 кВ Т-1 на ПС 110 кВ Зятьковская. (Заказ №180367588).; Провести испытания Т-1, ТСН-10-1, проходных и опорных изоляторов шинного моста 10 кВ Т-1 на ПС 110 кВ Зятьковская. (Заказ №180366694, 180366698).; Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор №9-10 ВЛ 10кВ Л-14-5. (Заказ № 180368901). |  |  |  |  | 35685503 2703261958050
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Змеиногорский РЭС |  |  | 2026-03-28 | 2026-03-28 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить верховой осмотр ВЛ Л-1-6 в пролетах опор №96 - №104, с целью оценки состояния линейной арматуры, провода, изоляции и узлов их крепления (Заказ №180366334).; Выполнить монтаж изолятора фазы "А" на опоре №101 ВЛ Л-1-6 (Заказ №180366336). |  |  |  |  | 35685110 2803260016122
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2026-03-28 | 2026-03-28 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю - ОАО «АСМ-Запчасть» с целью предоставления сведений о причинах ТН на Л-104-31 и принятых мерах по недопущению подобных ТН. |  |  |  |  | 356851 2803260945123
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС |  |  | 2026-03-29 | 2026-03-29 | Неудовлетворительное качество выполненных работ по ТО и ремонту линий электропередачи, оборудования, устройств; Локальные интенсивные промышленные и сельскохозяйственные загрязнения изоляции |  |  |  | Измерение сопротивления ЗУ опор № 299,300,301 ВЛ-110 кВ ВБ-80. Заказ № 155399594.; Провести замену дефектных изоляторов на опоре № 300 ВЛ-110 кВ ВБ-80. Заказ № 180363816.; Регулировка (ТО) привода выключателя В-110 кВ ЕС-131 на ПС 110 кВ Ельцовская. Заказ №180366772. |  |  |  |  | 356850 2903260024075
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Завьяловский РЭС |  |  | 2026-03-29 | 2026-03-29 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену силового трансформатора на КТП 35-3-4 (Заказ № 170083650.); Произвести измерение сопротивления изоляции обмоток силового трансформатора на КТП 35-3-4 (Заказ №180368497 .) |  |  |  |  | 35685502 2903261035052
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Целинный РЭС |  |  | 2026-03-29 | 2026-03-29 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-49-1-26: Произвести регулировку стрелы провеса проводов. Заказ №210423147. |  |  |  |  | 35685007 2903261130074
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Целинный РЭС |  |  | 2026-03-29 | 2026-03-29 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-8-14: Провести регулировку проводов. Заказ:210423148. |  |  |  |  | 35685007 2903261345073
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Тальменский РЭС |  |  | 2026-03-29 | 2026-03-29 | Прочие воздействия |  |  |  | Выдать предписание на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем Кунгурову П.Н. с. Новая Заря ул. Центральная д. 14. |  |  |  |  | 35685806 2903261621114
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Чарышский РЭС |  |  | 2026-03-29 | 2026-03-29 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену силового трансформатора на ТП-60-3-5 (Заказы №180366681, №180366682). |  |  |  |  | 35685113 2903262009121
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС |  |  | 2026-03-30 | 2026-03-30 | Локальные интенсивные промышленные и сельскохозяйственные загрязнения изоляции |  |  |  | Провести замер сопротивления контура заземления на опорах №62-66 ВЛ 110 кВ Алейская-Осколково (ВЛ АО-155), при обнаружении дефектов устранить. Заказ 180368133.; Произвести верховой осмотр опор №62-66 ВЛ 110 кВ Алейская-Осколково (ВЛ АО-155), при обнаружении дефектов устранить. Заказ 180368132. |  |  |  |  | 356853 3003261139078
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС |  |  | 2026-03-30 | 2026-03-30 | Прочие воздействия |  |  |  | Уведомить руководство ООО "ЭКАТЭ" о приведении электроустановок к требованиям НТД |  |  |  |  | 356850 3003261239077
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС |  |  | 2026-03-30 | 2026-03-30 | Прочие воздействия |  |  |  | Написать письмо руководству МУП г. Бийска "Бийский городской транспорт"о приведении электроустановок к требованиям НТД. |  |  |  |  | 356850 3003261349078
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС РомановскийРЭС |  |  | 2026-03-30 | 2026-03-30 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену силового трансформатора ТМ-160 кВА на КТП-32-2-1 (Заказ №170083704); Произвести профилактические испытания оборудования КТП-32-2-1. (Заказ №180369663) |  |  |  |  | 35685506 3003261530053
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Шебалинский РЭС |  |  | 2026-03-31 | 2026-03-31 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену сборных шин КТП-22-10-11. |  |  |  |  | 35685708 3103260030073
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС |  |  | 2026-03-31 | 2026-03-31 | Локальные интенсивные промышленные и сельскохозяйственные загрязнения изоляции |  |  |  | Провести замер сопротивления контура заземления на опорах 291-295 КВЛ 110 кВ Власиха-Приобская с отпайками (КВЛ ВП-52), при обнаружении дефектов устранить. Заказ 180368295.; Произвести верховой осмотр опор №291-295 КВЛ 110 кВ Власиха-Приобская с отпайками (КВЛ ВП-52), при обнаружении дефектов устранить. Заказ 180368294. |  |  |  |  | 356853 3103260714079
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Пригородный РЭС |  |  | 2026-03-31 | 2026-03-31 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо в ООО "Барнаульская сетевая компания" с уведомлением о произошедшем технологическом нарушении, с требованием привести электроустановки в соответствии с нормами НТД и приглашением представителя для участия в работе комиссии по расследованию технологического нарушения. Подтверждающее выполнение письмо приложить в ПК "Аварийность". |  |  |  |  | 35685305 3103260750080