## РаскрытиеИнформации
Сводные данные об авариях и объеме недоотпущенной электрической энергии по границам территориальных зон деятельности организации
Дата возникновения аварии: за IV квартал прошлого года (местное время)
Учётный признак аварии: поле заполнено
Вид технологического отключения: рассматриваются Аварийное, Неотложное
Принадлежность акта к отчётности Общества: рассматривается Подлежит отчётности Общества
| Январь | Февраль | Март | 1-й квартал | Апрель | Май | Июнь | 2-й квартал | Июль | Август | Сентябрь | 3-й квартал | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | 4-й квартал | Итого
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго
Количество аварий, шт. | [12 empty] | 179 | 191 | 145 | 515 | 515
Недоотпуск э/энергии, МВт*ч | [12 empty] | 63.9908 | 34.1851 | 93.6727 | 191.8486 | 191.8486
Территориальная зона деятельности организации (регион, субъект РФ) | Структурное подразделение |  |  | Дата возникновения аварии | Дата ликвидации аварии | Причины аварии |  |  |  | Противоаварийные мероприятия |  |  |  |  | Идентификатор акта расследования причин аварии
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 7
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС |  |  | 2024-10-01 | 2024-10-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства опоры №75 ВЛ-110 кВ АК-79 "АКХЗ - Камышенская". При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, привести его к нормируемому показателю (значению). Заказ 180252484 .; Выполнить проверку мест присоединения (металлосвязь) заземляющих спусков от грозозащитного троса к заземляющему контуру опоры №75 ВЛ-110 кВ АК-79 "АКХЗ - Камышенская". Заказ 180252484 .; Произвести замену гирлянды изоляторов фазы "В" и "С" на опоре №75 ВЛ-110 кВ АК-79 "АКХЗ - Камышенская". Заказ 210399196. |  |  |  |  | 356858 0110240706521
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Тальменский РЭС |  |  | 2024-10-01 | 2024-10-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | На ВЛ-10 кВ Л-51-11 с. Зайцево-с. Кашкарагаиха произвести вырубку деревьев, угрожающих падением на провода в пролете опор №23/3-№24/3. |  |  |  |  | 35685806 0110242047522
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС |  |  | 2024-10-02 | 2024-10-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Провести замену дефектной изоляции ВЛ-110 кВ ЗО – 137 на опоре № 151. Заказ № 210395879.; Провести измерение сопротивления ЗУ ВЛ-110 кВ ЗО – 137 опор № 150,151,152. Заказ № 180251842. |  |  |  |  | 356850 0210240725429
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Бийский РЭС |  |  | 2024-10-02 | 2024-10-02 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Провести анализ отключений ВЛ-10кВ Л-8-3 от воздействия птиц за последние 3 года, при воздействии 3 и более раз - запланировать установку ПЗУ. |  |  |  |  | 35685001 0210240815431
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Рубцовский РЭС |  |  | 2024-10-02 | 2024-10-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замеры сопротивления изоляции ошиновки 10/0,4 кВ ТП-22-9-8 (Заказ №180252567). |  |  |  |  | 35685106 0210240920668
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-10-02 | 2024-10-02 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить верховой осмотр, с помощью БПЛА, ВЛ НК-376 в пролетах опор №290-№295, с целью оценки состояния изоляции, провода. При необходимости, запланировать чистку или замену неисправных элементов (Заказ №180252333). |  |  |  |  | 356851 0210241040669
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Родинский РЭС |  |  | 2024-10-02 | 2024-10-02 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Произвести осмотр линейных разъединителей на ВЛ-10кВ Л-20-4 на наличие птичьих гнезд и скопления птиц. При выявлении нарушений устранить. |  |  |  |  | 35685205 0210241604316
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Шебалинский РЭС |  |  | 2024-10-02 | 2024-10-02 | Ошибочные или неправильные действия привлеченного персонала, выполняющего работу по договору |  |  |  | Заменить контрольный кабель на новый, произвести проверку работы защиты и АУВ В ВЛ ЧТ-181; Направить письмо подрядной организации по возникновению данного инцидента и недопущению подобных ситуаций. |  |  |  |  | 35685708 0210241642392
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-10-03 | 2024-10-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Прочие нарушения |  |  |  | Выполнить чистку изоляции Т-1 ПС 110 кВ Краснощёковская (Заказ №180252522).; Установить ОПН в нейтрали ВН Т-1 ПС 110 кВ Краснощековская (Заказ №142848865).; Установить ОПН в нейтрали ВН Т-2 ПС 110 кВ Краснощековская (Заказ №142848867). |  |  |  |  | 356851 0310241001670
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Бийский РЭС |  |  | 2024-10-03 | 2024-10-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести регулировку стрелы провиса провода ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП-68-5-5. |  |  |  |  | 35685001 0310241055432
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Каменский РЭС |  |  | 2024-10-03 | 2024-10-03 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Провести анализ отключений на ВЛ-10кВ Л-25-6 за последние два года по причине воздействия птиц на ВЛ, КТП, РКТП. При необходимости рассмотреть вопрос о целесообразности установки птицезащитных устройств. |  |  |  |  | 35685503 0310241750281
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Усть-Коксинский РЭС |  |  | 2024-10-04 | 2024-10-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену силового трансформатора на КТП 29-4-7. Заказ в SAP №170068564. Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 08.11.2024 г |  |  |  |  | 35685707 0410241030393
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2024-10-04 | 2024-10-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю Харченко Валентине Сергеевне, проживающему по адресу с. Жуланиха ул. Партизанская д. 19 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. |  |  |  |  | 35685802 0410241555527
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2024-10-04 | 2024-10-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание Медведевой Г.А. с. Петровка, ул. Бабуркина д. 19 на ревизию щита учёта |  |  |  |  | 35685807 0410241737523
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2024-10-05 | 2024-10-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выписать предписание с. Каркавино ул. Рабочая д.6/1 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем |  |  |  |  | 35685807 0510241130526
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2024-10-06 | 2024-10-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю Некрасову Николаю Александровичу, проживающему по адресу с. Захарово ул. Луговая д. 10 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. |  |  |  |  | 35685802 0610240829524
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Красногорский РЭС |  |  | 2024-10-06 | 2024-10-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести обследование просеки ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-82-2-8 на наличие ДКР, ДКР угрожающих падением на провода с последующим устранением выявленных замечаний. |  |  |  |  | 35685004 0610241153433
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Алтайский РЭС |  |  | 2024-10-06 | 2024-10-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ от ТП-38-5-14 ф.1. Провести осмотр состояния ДКР угрожающих падением на провода, расположенных вблизи охранной зоны ВЛ. По результатам провести расчистку. |  |  |  |  | 35685901 0610242041362
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2024-10-07 | 2024-10-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести верховой осмотр ВЛ 10 кВ Л 39-19 в пролете опор №66-№68 при необходимости провести замену вязок, колпочков. |  |  |  |  | 35685807 0710240730528
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2024-10-07 | 2024-10-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По Л-71-22 с Пещерка, с. Кордон, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №22-№23 по Заказу № 153509402 . |  |  |  |  | 35685802 0710241425529
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Турочакский РЭС |  |  | 2024-10-08 | 2024-10-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от 18-3-17 ф. 1 на предмет наличия угрожающих падением деревьев на провод ВЛ-0,4 кВ и отчитаться до 20.11.2024; Произвести ремонт провода ф. А,В,С,0 в пролет опор № 6-7 ф.1 от ТП 18-3-17 и отчитаться до 20.11.2024 |  |  |  |  | 35685704 0810240115394
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Алтайский РЭС |  |  | 2024-10-08 | 2024-10-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Рекомендовать потребителю подключенному от опоры № 25 ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-8-4 ф.1 смонтировать изолированный ввод кабелем или СИП. |  |  |  |  | 35685901 0810241005364
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Поспелихинский РЭС |  |  | 2024-10-08 | 2024-10-08 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Выполнить замеры габарита и стрел провеса проводов в пролетах опор №3-4 - №5-4 ВЛ Л-41-3 (Заказ №180253779).; Подать заявление в МО МВД России "Поспелихинский" для установления личности неизвестного лица, допустившего повреждение ВЛ Л-41-3, для взыскания понесенного ущерба. |  |  |  |  | 35685105 0810241200671
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Рубцовский РЭС |  |  | 2024-10-08 | 2024-10-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выдать письмо-предписание потребителю (с. Клос, ул. Степная, 14) Платонова А.Ю. о необходимости выполнить обрезку кроны дерева, ветви которого находятся на недопустимом расстоянии (ближе 1 м) от проводов ВЛ Ф-2 от ТП-33-2-3 в пролете опор №9 - №10.; Выполнить обрезку кроны дерева в пролете опор №9-№10 ВЛ Ф-2 от ТП-33-2-3 (Заказ №80254016). |  |  |  |  | 35685106 0810241219672
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Алтайский РЭС |  |  | 2024-10-09 | 2024-10-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | ВЛ 10 кВ Л-34-8. Провести расчистку охранной зоны в пролетах опор №800/15-800/20 от поросли ДКР и веток угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 35685901 0910240842365
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Родинский РЭС |  |  | 2024-10-09 | 2024-10-09 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Произвести осмотр КТП от ВЛ-10кВ Л-20-4 расположенных в с. Тельмано на предмет возможности попадания птиц в КТП. При выявлении нарушений устранить. |  |  |  |  | 35685205 0910241247312
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Бийский РЭС |  |  | 2024-10-09 | 2024-10-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести регулировку стрелы провиса провода ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-16-3-5. |  |  |  |  | 35685001 0910241509443
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Целинный РЭС |  |  | 2024-10-09 | 2024-10-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ-10 кВ Л-49-5 Бочкари: Произвести верховой осмотр в анкерном пролете опор №№500/14-500/25, с устранением выявленных дефектов. |  |  |  |  | 35685007 0910241510444
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Кытмановский РЭС |  |  | 2024-10-09 | 2024-10-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю проживающему по адресу пос. Октябрьский, ул.Набережная д.2 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. |  |  |  |  | 35685804 0910241519533
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2024-10-09 | 2024-10-09 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо о необходимости проведения внепланового инструктажа и ознакомления персонала подрядной организации со схемой расположения кабельных линий на ВЛ-10 кВ Л-74-7. |  |  |  |  | 35685802 0910241541531
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2024-10-09 | 2024-10-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю проживающему по адресу с. Хайрюзовка, ул. Школьная д. 31 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. |  |  |  |  | 35685807 0910241622532
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Целинный РЭС |  |  | 2024-10-09 | 2024-10-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | На ВЛ-10 кВ Л-50-12 Комплекс провести регулировку проводов в пролете опор №1230/6-1236/1. |  |  |  |  | 35685007 0910241625445
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Зональный РЭС |  |  | 2024-10-09 | 2024-10-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести перетяжку проводов в ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-64-11-1, с регулировкой стрелы провиса. Проверить надежность крепления вязок, изоляторов, крючьев. |  |  |  |  | 35685003 0910241650446
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Зональный РЭС |  |  | 2024-10-09 | 2024-10-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести перетяжку проводов в ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-61-3-7, с регулировкой стрелы провиса. Проверить надежность крепления вязок, изоляторов, крючьев на опорах №20,21. |  |  |  |  | 35685003 0910241710447
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Турочакский РЭС |  |  | 2024-10-09 | 2024-10-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Л-18-5 с целью обнаружения угрожающих падением деревьев на провод ВЛ-10 кВ и отчитаться до 31.03.2025 г; Убрать дерево с провода ВЛ-10 кВ в пролет оп. 355-356 Л-18-5 и отчитаться до 20.11.2024 |  |  |  |  | 35685704 0910241738395
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Бийский РЭС |  |  | 2024-10-09 | 2024-10-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести регулировку стрелы провиса провода ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП-68-3-6. |  |  |  |  | 35685001 0910241742451
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Бийский РЭС |  |  | 2024-10-09 | 2024-10-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести регулировку стрелы провиса провода ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-80-3-2. |  |  |  |  | 35685001 0910241835450
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Кытмановский РЭС |  |  | 2024-10-09 | 2024-10-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-72-12-7 произвести регулировку провода в пролете опор №10 - №11. |  |  |  |  | 35685804 0910241904534
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Целинный РЭС |  |  | 2024-10-09 | 2024-10-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-57-8-11: произвести регулировку проводов. |  |  |  |  | 35685007 0910242002449
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Бийский РЭС |  |  | 2024-10-09 | 2024-10-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену АВ-0,4кВ Л-3 на ТП-68-2-5 и протяжку всех болтовых соединений электрооборудования ТП-68-2-5. |  |  |  |  | 35685001 0910242018448
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Бийский РЭС |  |  | 2024-10-10 | 2024-10-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести регулировку стрелы провиса провода ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП-16-1-1. |  |  |  |  | 35685001 1010241236452
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Хабарский РЭС |  |  | 2024-10-11 | 2024-10-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести измерение габарита и стрелы провеса провода в пролете опор №159-162 на ВЛ-10кВ Л-10-21. При выявлении нарушений устранить. |  |  |  |  | 35685207 1110241015321
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2024-10-11 | 2024-10-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | На ВЛ-10 кВ Л-39-19 с.Налобиха-с.Верх-Бобровка произвести вырубку деревьев, угрожающих падением на провода в пролете опор №72-№73. |  |  |  |  | 35685807 1110241020549
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС |  |  | 2024-10-11 | 2024-10-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Провести замену дефектной изоляции на опоре № 131 ВЛ-110 кВ ЕС-131. Заказ № 210399477.; Провести измерение сопротивления контура заземления опор № 130,131,132 ВЛ-110 кВ ЕС-131. Заказ № 180253437. |  |  |  |  | 356850 1110241417453
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Бийский РЭС |  |  | 2024-10-11 | 2024-10-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Провести испытание разрядников (ОПН), опорно-стержневой, проходной изоляции КТП-16-1-1, с устранением выявленных замечаний. |  |  |  |  | 35685001 1110241515455
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Каменский РЭС |  |  | 2024-10-11 | 2024-10-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замер загнивания деталей деревянных опор №100-120 ВЛ 10 кВ Л-24-9. При необходимости запланировать подстановку ж/б приставок или замену опор. (Заказ №180254387). |  |  |  |  | 35685503 1110241647282
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Алейский РЭС |  |  | 2024-10-11 | 2024-10-11 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Произвести дератизацию в ОПУ и ЗРУ 10кВ на ПС-110 кВ Алейская, путем размещения мумифицирующей отравы от грызунов для предотвращения попадания диких животных (мышей). |  |  |  |  | 35685302 1110241837404
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС |  |  | 2024-10-12 | 2024-10-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести верховой осмотр опор № 6-16, 27-37 ВЛ-110 кВ КБ-118 "Кулундинская-Благовещенская". При выявлении нарушений устранить.(Заказ № 180254244); Произвести измерение стрелы провеса провода в пролетах опор № 6-16, 27-37 ВЛ-110 кВ КБ-118 "Кулундинская-Благовещенская". (Заказ №180254247); Произвести проверку соответствия фактической установки гасителей вибрации на проводах схеме установки согласно проекта в пролете опор № 6-16, 27-37 ВЛ-110 кВ КБ-118 "Кулундинская-Благовещенская". При выявлении нарушений устранить.(Заказ № 180254244); Произвести электронно-оптическое обследование опор № 6-16, 27-37 ВЛ-110 кВ КБ-118 "Кулундинская-Благовещенская". (Заказ № 180254245) |  |  |  |  | 356852 1210240258322
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС |  |  | 2024-10-12 | 2024-10-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести верховой осмотр опор № 29-39 ВЛ-110 кВ КБ-117 "Кулундинская-Благовещенская". При выявлении нарушений устранить.(Заказ № 180254287); Произвести измерение стрелы провеса провода в пролетах опор № 29-39 ВЛ-110 кВ КБ-117 "Кулундинская-Благовещенская". (Заказ № 180254289); Произвести проверку соответствия фактической установки гасителей вибрации на проводах схеме установки согласно проекта в пролете опор № 29-39 ВЛ-110 кВ КБ-117 "Кулундинская-Благовещенская". При выявлении нарушений устранить.(Заказ № 180254287); Произвести электронно-оптическое обследование опор № 29-39 ВЛ-110 кВ КБ-117 "Кулундинская-Благовещенская". (Заказ № 180254288 ) |  |  |  |  | 356852 1210240309324
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС |  |  | 2024-10-12 | 2024-10-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести верховой осмотр опор № 111-122 ВЛ-110 кВ БГ-56 "Благовещенская-Гляденьская". При выявлении нарушений устранить.(Заказ № 180254291); Произвести измерение стрелы провеса провода в пролетах опор № 116-117 ВЛ-110 кВ БГ-56 "Благовещенская-Гляденьская". (Заказ №180254293); Произвести проверку соответствия фактической установки гасителей вибрации на проводах схеме установки согласно проекта в пролете опор № 111-122 ВЛ-110 кВ БГ-56 "Благовещенская-Гляденьская". При выявлении нарушений устранить.(Заказ № 180254291); Произвести электронно-оптическое обследование опор № 111-122 ВЛ-110 кВ БГ-56 "Благовещенская-Гляденьская". (Заказ № 180254292 ) |  |  |  |  | 356852 1210240344325
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС |  |  | 2024-10-12 | 2024-10-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов; Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести верховой осмотр опор № 11-19, 33-43 ВЛ-110 кВ КС-115 "Кулундинская-Славгородская". При выявлении нарушений устранить.(Заказ №180254255); Произвести измерение стрелы провеса провода в пролетах опор № 11-19, 33-43 ВЛ-110 кВ КС-115 "Кулундинская-Славгородская". (Заказ №180254281); Произвести проверку соответствия фактической установки гасителей вибрации на проводах схеме установки согласно проекта в пролете опор № 11-19, 33-43 ВЛ-110 кВ КС-115 "Кулундинская-Славгородская". При выявлении нарушений устранить.(Заказ №180254255); Произвести технический осмотр ПС 110 кВ Кулунда, ПС 110 кВ Славгородская на наличие окислов переключающих групп контактов, промежуточных реле. При выявлении нарушений устранить.; Произвести электронно-оптическое обследование опор № 11-19, 33-43 ВЛ-110 кВ КС-115 "Кулундинская-Славгородская". (Заказ №180254257) |  |  |  |  | 356852 1210240402326
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС |  |  | 2024-10-12 | 2024-10-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести верховой осмотр опор № 1-10, 120-130 ВЛ-110 кВ КК-114 "Кулундинская-Ключевская". При выявлении нарушений устранить.(Заказ № 180254241); Произвести измерение стрелы провеса провода в пролетах опор № 1-10, 120-130 ВЛ-110 кВ Кулундинская-Ключевская (ВЛ КК-114). (Заказ № 180254243); Произвести проверку соответствия фактической установки гасителей вибрации на проводах схеме установки согласно проекта в пролете опор № 1-10, 120-130 ВЛ-110 кВ КК-114 "Кулундинская-Ключевская". При выявлении нарушений устранить.(Заказ № 180254241); Произвести электронно-оптическое обследование опор № 1-10, 120-130 ВЛ-110 кВ Кулундинская-Ключевская (ВЛ КК-114). (Заказ № 180254242 ) |  |  |  |  | 356852 1210240407327
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Завьяловский РЭС |  |  | 2024-10-12 | 2024-10-12 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Отправить письмо-уведомление потребителю ОАО "РЖД" - СП "Трансэнерго" - Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению, на приведение своих электроустановок в соответствие с НТД, с целью повышения надёжности электроснабжения. |  |  |  |  | 35685502 1210240455283
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Турочакский РЭС |  |  | 2024-10-12 | 2024-10-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену изолятора ШС-10 ф. С оп.15 Л-18-3 и отчитаться до 18.12.2024 г. |  |  |  |  | 35685704 1210240554396
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2024-10-12 | 2024-10-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-70-4-23, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №7-№8 по Заказу № 180254057. |  |  |  |  | 35685802 1210240723552
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Пригородный РЭС |  |  | 2024-10-12 | 2024-10-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Произвести замену опору № 5-10 марки П10-7ДБ на ВЛ-10 кВ Л 18-3. |  |  |  |  | 35685305 1210240750407
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС |  |  | 2024-10-12 | 2024-10-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств; Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Выполнить ремонт провода фазы "С" на ВЛ 110 ЗБ-198 в пролете опор № 40-41, 49-50, 50-51 (Заказ № 210394771); Персоналу службы РЗА провести внеплановый инструктаж на тему: «При плановых проверках реле серии КДР-1 руководствоваться СО 34.35.665-95 Методические указания по наладке и проверке промежуточных ,указательных реле и реле импульсной сигнализации».; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 ЗБ-198 на предмет расплетения и повреждения проводов. (Заказ № 180226603); Произвести замер габаритов стрелы провиса после ремонта провода фазы "С" на ВЛ 110 ЗБ-198 в пролете опор № 40-41, 49-50, 50-51 (Заказ № 180226603) |  |  |  |  | 356855 1210240824286
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Тюменцевский РЭС |  |  | 2024-10-12 | 2024-10-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести регулировку стрелы провисав пролете опор №3/1-3/1/1 на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-4-8-6 (заказ № 180254728) |  |  |  |  | 35685507 1210240904287
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2024-10-12 | 2024-10-12 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю Писаревой Лидии Степановне, проживающему по адресу с. Кордон ул. Солнечная д. 25 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. |  |  |  |  | 35685802 1210240905553
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Ребрихинский РЭС |  |  | 2024-10-12 | 2024-10-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Произвести ИТР осмотр ВЛ-10 кВ Л-63-7 на предмет возможного обрыва проводов, при обнаружении устранить.; Произвести ремонт провода на ВЛ 10 кВ Л-63-7 фаза "С" в пролете опор №30-31. |  |  |  |  | 35685306 1210240945409
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Пригородный РЭС |  |  | 2024-10-12 | 2024-10-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Произвести ИТР осмотр ВЛ-10 кВ Л-58-9 на предмет возможного обрыва проводов, при обнаружении устранить.; Произвести ремонт провода фазы "А" и "В" в пролёте опор №184-№185 ВЛ-10 кВ Л 58-9. |  |  |  |  | 35685305 1210240950410
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Пригородный РЭС |  |  | 2024-10-12 | 2024-10-12 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю "СНТ Степное" с уведомлением о произошедшем технологическом нарушении, с требованием привести электроустановки в соответствии с нормами НТД и приглашением представителя для участия в работе комиссии по расследованию технологического нарушения. Подтверждающее выполнение письмо приложить в ПК "Аварийность". |  |  |  |  | 35685305 1210241053411
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Каменский РЭС |  |  | 2024-10-12 | 2024-10-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести замер стрелы провиса проводов в пролёте опор №1-5 на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП-24-4-4. При необходимости произвести регулировку стрелы провиса проводов.(Заказ № 180254830 ). |  |  |  |  | 35685503 1210241054289
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Павловский РЭС |  |  | 2024-10-12 | 2024-10-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести измерение ширины просеки ВЛ-10 кВ Л-57-2 пролетов опор №2-145 - №2-146. По результатам измерений, при наличии замечаний, устранить. |  |  |  |  | 35685304 1210241057412
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС |  |  | 2024-10-12 | 2024-10-12 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта |  |  |  | Произвести верховой осмотр опор № 332-342 ВЛ-35 кВ РС-306 "Родинская-Степновская". При выявлении нарушений устранить.(Заказ № 180254961); Произвести измерение стрелы провеса провода в пролете опор № 332-342 ВЛ-35 кВ РС-306 "Родинская-Степновская".(Заказ № 180254962) |  |  |  |  | 356852 1210241138331
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Кытмановский РЭС |  |  | 2024-10-12 | 2024-10-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Выполнить замер ширины просеки в пролетах опор №290-№295 ВЛ-10 кВ Л-7-5. При обнаружении отклонений от норм - произвести вырубку деревьев. |  |  |  |  | 35685804 1210241155555
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Змеиногорский РЭС |  |  | 2024-10-12 | 2024-10-12 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Нанести на поопорную схему ВЛ Ф-3 от ТП-16-13-0 пересекающую ВЛ 10 кВ Л-16-7 (потребительская) в пролете опор №1/2-№2/2.; Направить письмо потребителю - Змеиногорские МЭС АО «Сетевая компания Алтайкрайэнерго» с целью предоставления сведений о причине ТН на Л-16-7 и принятых мерах по недопущению подобных ТН. |  |  |  |  | 35685110 1210241206676
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Ребрихинский РЭС |  |  | 2024-10-12 | 2024-10-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Произвести ИТР осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-63-2-9 на предмет возможного обрыва проводов, при обнаружении устранить.; Произвести ремонт проводов фаза "В" в пролетах опор №7-№8 на ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от КТП-63-2-9 |  |  |  |  | 35685306 1210241215413
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2024-10-12 | 2024-10-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Произвести вырубку ДКР в пролетах опор №181-№185 ВЛ-10 кВ Л-5-1 с.Горновое |  |  |  |  | 35685807 1210241231557
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Завьяловский РЭС |  |  | 2024-10-12 | 2024-10-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Провести визуальный осмотр на ВЛ-10 кВ Л-35-9 в пролёте опор №285-285/16 на наличие дефектных изоляторов, разрушенных колпачков изоляторов, ослабления вязок и целостность шлейфов. (Заказ № 180254824) |  |  |  |  | 35685502 1210241244291
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Пригородный РЭС |  |  | 2024-10-12 | 2024-10-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену опоры №15 на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 58-9-14; Произвести ИТР осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 58-9-14 на предмет возможного излома стоек , при обнаружении устранить. |  |  |  |  | 35685305 1210241255414
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Павловский РЭС |  |  | 2024-10-12 | 2024-10-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести измерение ширины просеки в пр.оп. №1/1-1/2 ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от КТП 52-1-5, при выявлении нарушений, устранить. |  |  |  |  | 35685304 1210241258415
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС |  |  | 2024-10-12 | 2024-10-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести верховой осмотр опор № 49-59 ВЛ-110 кВ БР-144 "Благовещенская - Родинская". При выявлении нарушений устранить.(Заказ № 180254294); Произвести измерение стрелы провеса провода в пролетах опор № 49-59 Л-110 кВ БР-144 "Благовещенская - Родинская". (Заказ № 180254296).; Произвести проверку соответствия фактической установки гасителей вибрации на проводах схеме установки согласно проекта в пролете опор № 49-59 ВЛ-110 кВ БР-144 "Благовещенская - Родинская". При выявлении нарушений устранить.(Заказ № 180254294); Произвести электронно-оптическое обследование опор № 49-59 ВЛ-110 кВ БР-144 "Благовещенская - Родинская". (Заказ № 180254295 ) |  |  |  |  | 356852 1210241320332
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Кытмановский РЭС |  |  | 2024-10-12 | 2024-10-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | На ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-59-12-13 произвести регулировку провода в пролете опор №4 - №5. |  |  |  |  | 35685804 1210241325558
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Каменский РЭС |  |  | 2024-10-12 | 2024-10-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев в пролётах опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-13-7-2. (Заказ № 180254829). |  |  |  |  | 35685503 1210241325293
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Павловский РЭС |  |  | 2024-10-12 | 2024-10-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести измерение ширины просеки ВЛ-10 кВ Л-57-3 пролетов опор №7-12 - №7-13. По результатам измерений, при наличии замечаний, устранить. |  |  |  |  | 35685304 1210241339416
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Пригородный РЭС |  |  | 2024-10-12 | 2024-10-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Произвести ИТР осмотр ВЛ-6 кВ Л 5-31, при обнаружении деревьев наклоненных в сторону ВЛ и угрожающих падением произвести вырубку. |  |  |  |  | 35685305 1210241400417
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Родинский РЭС |  |  | 2024-10-12 | 2024-10-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести осмотр в пролете опор №22-40 ВЛ-10 кВ Л-20-8 на наличие ДКР угрожающим падением на провода. При выявлении нарушений устранить. |  |  |  |  | 35685205 1210241402334
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Бийский РЭС |  |  | 2024-10-12 | 2024-10-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | На КТП-8-4-4 произвести замену ПК-10 кВ, протянуть болтовые соединения, испытание разрядников, опорно-стержневой изоляции, уплотнение РУ10 кВ, 0,4 кВ. |  |  |  |  | 35685001 1210241409458
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Пригородный РЭС |  |  | 2024-10-12 | 2024-10-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Произвести ИТР осмотр ВЛ-10 кВ Л 18-5, при обнаружении деревьев наклоненных в сторону ВЛ и угрожающих падением произвести вырубку. |  |  |  |  | 35685305 1210241435418
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Каменский РЭС |  |  | 2024-10-12 | 2024-10-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести ремонт и ВВ испытания КЛ 10 кВ в ТП-25-11-3 . (Заказ № 170068656.) |  |  |  |  | 35685503 1210241435296
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2024-10-12 | 2024-10-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Произвести вырубку ДКР в пролетах опор №54-№55 ВЛ-10 кВ Л-84-16 с. О-Петровское. |  |  |  |  | 35685807 1210241501562
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Кулундинский РЭС |  |  | 2024-10-12 | 2024-10-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести осмотр ВЛ-10кВ Л-6-14 в пролетах опор №277-301 на предмет повреждения, ослабления бандажей. При выявлении нарушений, произвести подтяжку бандажей. |  |  |  |  | 35685204 1210241533335
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2024-10-12 | 2024-10-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | На ВЛ-10 кВ Л-84-8 с. Куличье произвести вырубку деревьев, угрожающих падением на провода в пролете опор №76-№77. |  |  |  |  | 35685807 1210241557563
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС РомановскийРЭС |  |  | 2024-10-12 | 2024-10-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-2-18-9 в пролете опор №№ 1-5. (Заказ №180254577) |  |  |  |  | 35685506 1210241614297
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2024-10-12 | 2024-10-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | На ВЛ-10 кВ Л-39-5 произвести вырубку деревьев, угрожающих падением на провода в пролете опор №98-№99. |  |  |  |  | 35685807 1210241630561
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Кытмановский РЭС |  |  | 2024-10-12 | 2024-10-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | На ВЛ-10 кВ Л-7-8 с.Черкасово произвести вырубку деревьев, угрожающих падением на провода в пролете опор №16-№17. |  |  |  |  | 35685804 1210241632560
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2024-10-12 | 2024-10-12 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю Тотмина Лидия Федоровна, проживающему по адресу с. Залесово ул. Мира д. 3 кв. 1 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. |  |  |  |  | 35685802 1210241700559
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС РомановскийРЭС |  |  | 2024-10-12 | 2024-10-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-7-11-18 в пролете опор № 10-14. (Заказ №180254571) |  |  |  |  | 35685506 1210241705295
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2024-10-12 | 2024-10-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Произвести вырубку ДКР в пролетах опор №218-№219 ВЛ-10 кВ Л-5-10. |  |  |  |  | 35685807 1210241748556
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС РомановскийРЭС |  |  | 2024-10-12 | 2024-10-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-2-21-7 в пролете опор №№ 4-7. (Заказ №180254581) |  |  |  |  | 35685506 1210241815294
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Кытмановский РЭС |  |  | 2024-10-12 | 2024-10-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-7-10-6 произвести регулировку провода в пролете опор №17 - №18. |  |  |  |  | 35685804 1210241824554
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Целинный РЭС |  |  | 2024-10-12 | 2024-10-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ-10 кВ Л-58-1 Льнозавод: Провести регулировку проводов в пролетах 130/15-130/16. |  |  |  |  | 35685007 1210241851457
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС |  |  | 2024-10-12 | 2024-10-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Произвести верховой осмотр опор №161,161а,161п,162 КВЛ 110 кВ Власиха-Топчихинская с отпайками (КВЛ ВТ-111), при выявлении дефектов устранить. Заказ 180246010.; Произвести ремонт провода фазы "В" в пролете опор №161а-161п КВЛ 110 кВ Власиха-Топчихинская с отпайками (КВЛ ВТ-111). Заказ 170068695. |  |  |  |  | 356853 1210241857408
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Завьяловский РЭС |  |  | 2024-10-12 | 2024-10-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора КТП 28-9-3, КТП-28-9-4 (Заказ № 180254712, 180254712) |  |  |  |  | 35685502 1210241900292
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Тюменцевский РЭС |  |  | 2024-10-12 | 2024-10-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести регулировку стрелы провисав пролете опор №9-10 на ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП-6-21-10 (заказ № 180254729) |  |  |  |  | 35685507 1210241902290
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Кытмановский РЭС |  |  | 2024-10-12 | 2024-10-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-7-5-10 произвести регулировку провода в пролете опор №10 - №11. |  |  |  |  | 35685804 1210241910551
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2024-10-12 | 2024-10-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-71-4-1, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №8-№9 по Заказу № 153512384. |  |  |  |  | 35685802 1210242025550
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Завьяловский РЭС |  |  | 2024-10-12 | 2024-10-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Провести визуальный осмотр на ВЛ-10 кВ Л-27-13 в пролётах опор №1-98 на наличие дефектных изоляторов, разрушенных колпачков изоляторов, ослабления вязок и целостность шлейфов. (Заказ №180255039) |  |  |  |  | 35685502 1210242132288
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Тальменский РЭС |  |  | 2024-10-12 | 2024-10-12 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю, проживающему по адресу с. Шадринцево ул. Боровая д. 45 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. |  |  |  |  | 35685806 1210242146548
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Бийский РЭС |  |  | 2024-10-12 | 2024-10-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Произвести замену проходных изоляторов, протяжку всех болтовых соединений на КТП-80-3-9 |  |  |  |  | 35685001 1210242159454
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2024-10-13 | 2024-10-13 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем проживающему по адресу с. Озеро Красилово ул. Садовая д. 2 |  |  |  |  | 35685807 1310241243547
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2024-10-13 | 2024-10-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-28-1-7 произвести регулировку провода в пролете опор №3 - №4. |  |  |  |  | 35685807 1310241301544
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2024-10-13 | 2024-10-13 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем проживающему по адресу с. Плотниково ул. интернациональная д. 8. |  |  |  |  | 35685807 1310241316546
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2024-10-13 | 2024-10-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-33-6-6 произвести регулировку провода в пролете опор №7 - №8. |  |  |  |  | 35685807 1310241320545
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2024-10-13 | 2024-10-13 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем проживающему по адресу с. Сохарево ул. Центральная д. 11. |  |  |  |  | 35685807 1310241322543
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2024-10-13 | 2024-10-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-33-7-6 произвести регулировку провода в пролете опор №9 - №10. |  |  |  |  | 35685807 1310241328542
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Первомайский РЭС |  |  | 2024-10-13 | 2024-10-13 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю проживающему по адресу с.Б.Ключи ул.Зелёная д. 15 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем |  |  |  |  | 35685805 1310241356541
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2024-10-13 | 2024-10-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | на ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП-5-10-12 произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №7/1-№8/1 |  |  |  |  | 35685807 1310241405540
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2024-10-13 | 2024-10-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Произвести вырубку ДКР в пролетах опор №33/4-№34/4 ВЛ-10 кВ Л-5-5 с.Ельцовка. |  |  |  |  | 35685807 1310241420539
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Кытмановский РЭС |  |  | 2024-10-13 | 2024-10-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-72-1-2 произвести регулировку провода в пролете опор №8 - №9. |  |  |  |  | 35685804 1310241510538
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Кытмановский РЭС |  |  | 2024-10-13 | 2024-10-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-7-5-7 произвести регулировку провода в пролете опор №18 - №19. |  |  |  |  | 35685804 1310241533537
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2024-10-13 | 2024-10-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | На ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП-5-1-18 произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №2/3-№3/3 |  |  |  |  | 35685807 1310241636536
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Кытмановский РЭС |  |  | 2024-10-13 | 2024-10-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | На ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-7-10-7 произвести регулировку провода в пролете опор №3 - №4. |  |  |  |  | 35685804 1310241812535
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2024-10-14 | 2024-10-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Произвести вырубку ДКР в пролетах опор №123-№124 ВЛ-10 кВ Л-5-10 с.Новоеловка. |  |  |  |  | 35685807 1410241503571
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2024-10-14 | 2024-10-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Произвести вырубку ДКР в пролетах опор №16-№17 ВЛ-10 кВ Л-84-3 с. Гордеево. |  |  |  |  | 35685807 1410241710570
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Рубцовский РЭС |  |  | 2024-10-14 | 2024-10-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выдать письмо-предписание потребителю (с. Безрукавка, ул. Ленина, 28) Дьячковой А.Н. о необходимости выполнить обрезку кроны дерева, ветви которого находятся на недопустимом расстоянии (ближе 1 м) от проводов ВЛ Ф-2 от ТП-17-2-3 в пролете опор №12 - №13.; Выполнить обрезку кроны дерева в пролете опор №12-№13 ВЛ Ф-2 от ТП-17-2-3 (Заказ №180254390). |  |  |  |  | 35685106 1410242101677
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Алейский РЭС |  |  | 2024-10-15 | 2024-10-16 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить осмотр оборудования СДТУ (связи и телемеханики) на ПС 110 кВ Алейская).; Направить претензию операторам связи ПАО "Ростелеком" |  |  |  |  | 35685302 1510240256422
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Майминский РЭС |  |  | 2024-10-15 | 2024-10-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо о приведении ЭУ в соответствие НТД в СПОК "Заря" |  |  |  |  | 35685702 1510240848397
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2024-10-15 | 2024-10-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | На ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП-84-15-1 произвести вырубку ветвей деревьев, угрожающих падением на провода в пролете опор № 24 - № 25 |  |  |  |  | 35685807 1510241130569
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2024-10-15 | 2024-10-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | На ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-5-1-12 произвести регулировку провода в пролете опор №12/1 - №13/1. |  |  |  |  | 35685807 1510241150568
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2024-10-15 | 2024-10-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание Тихоновой А.С. с. Краснояры, ул. Береговая д. 1 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем |  |  |  |  | 35685807 1510241230567
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2024-10-15 | 2024-10-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | На ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП-84-3-5 произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор № 2/1 - № 3/1. |  |  |  |  | 35685807 1510241240566
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-10-15 | 2024-10-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Выполнить измерение габаритов и стрел провеса проводов на ВЛ НО-140 в пролетах опор №110-№115. При необходимости, запланировать регулировку стрел провеса провода (Заказы №180254437, №180254438). |  |  |  |  | 356851 1510241744678
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2024-10-15 | 2024-10-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю Рожкову Сергею Дмитриевичу, проживающему по адресу с. М.Калтай ул. Заречная д. 12 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. |  |  |  |  | 35685802 1510241837565
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Тальменский РЭС |  |  | 2024-10-17 | 2024-10-17 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Подать заявление в полицию по факту ДТП на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-51-9-6. |  |  |  |  | 35685806 1710241238564
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Майминский РЭС |  |  | 2024-10-17 | 2024-10-17 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Произведена аварийная замена изолятора ф. А,В на РКТП-8-7-23. |  |  |  |  | 35685702 1710241650400
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Тюменцевский РЭС |  |  | 2024-10-18 | 2024-10-18 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Произвести измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора ТМ-160 кВА на КТП 20-1-19. (заказ № 180256154) |  |  |  |  | 35685507 1810241810285
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-10-18 | 2024-10-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов на ВЛ НО-140 в пролетах опор: №120-№125, №135-№140. При несоответствии измеренных величин нормируемым значениям, выполнить (запланировать) регулировку стрел провеса проводов (Заказы №180254437, №180254438). |  |  |  |  | 356851 1810242037682
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-10-18 | 2024-10-18 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить верховой осмотр, с помощью БПЛА, ВЛ СК-72 в пролетах опор №218-№222, с целью оценки состояния изоляции и провода. При выявлении неисправностей, запланировать ремонт или замену поврежденных элементов (Заказ №180255642).; Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства (ЗУ) опор №218 - №222 ВЛ СК-72, с оформлением протокола. При несоответствии величины сопротивления ЗУ, запланировать ремонт ЗУ (Заказ №180255559). |  |  |  |  | 356851 1810242038681
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Алейский РЭС |  |  | 2024-10-19 | 2024-10-19 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Произвести дератизацию в ОПУ и ЗРУ 10кВ на ПС-110 кВ Алейская, путем размещения мумифицирующей отравы от грызунов для предотвращения попадания диких животных (мышей).; Рассмотреть установку ультразвукового отпугивателя мышей и крыс на ПС 110 кВ Алейская |  |  |  |  | 35685302 1910240427424
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС |  |  | 2024-10-19 | 2024-10-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Произвести верховой осмотр проводов фазы "А" и "С" в пролете опор №8-9 отп. на ПС Новороманово КВЛ 110 кВ Власиха-Топчихинская с отпайками (КВЛ ВТ-111), при обнаружении дефектов устранить. Заказ 180255712.; Произвести измерение стрел провесов проводов в пролете опор №8-9 отп. на ПС Новороманово КВЛ 110 кВ Власиха-Топчихинская с отпайками (КВЛ ВТ-111), при обнаружении дефектов устранить. Заказ 180256977. |  |  |  |  | 356853 1910240719425
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС |  |  | 2024-10-19 | 2024-10-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | ВЛ 110 кВ ПС-134. По результатам осмотра участка ВЛ и при выявлении дефектов, наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов с включением в РП-2025 г. по внеплановым заказам.; ВЛ 110 кВ ПС-134. Провести верховой осмотр с применением БПЛА с целью определения состояния проводов и поддерживающих зажимов в пролетах опор №100-102. Заказ № |  |  |  |  | 356859 1910241336370
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Улаганский РЭС |  |  | 2024-10-19 | 2024-10-19 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ 10 кВ Л 36-7 включая РКТП на наличие посторонних предметов. Заказ № 180256747. |  |  |  |  | 35685705 1910241500399
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Пригородный РЭС |  |  | 2024-10-19 | 2024-10-19 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Несанкционированная рубка лесных насаждений |  |  |  | Подать заявление в полицию по факту порыва провода марки А-50 в пролётах опор №17-№18 на ВЛ -0,4 кВ Ф№2 от ТП 20-28-3.; Произвести ремонт проводов фаз "А, В, С, 0" в пролетах опор №17-18 на ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от ТП-20-28-3 |  |  |  |  | 35685305 1910241815427
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Кытмановский РЭС |  |  | 2024-10-20 | 2024-10-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | На ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-7-5-10 произвести регулировку провода в пролете опор №11 - №12. |  |  |  |  | 35685804 2010241057573
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Смоленский РЭС |  |  | 2024-10-20 | 2024-10-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | ВЛ 10 кВ Л-2-18. Провести ревизию состояния линейной изоляции на наличие дефектов (сколов, повреждения колпачков, разрегулировка стрел провеса, мест крепления вязок и изоляторов), с устранением выявленных. дефектов. |  |  |  |  | 35685904 2010241834367
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Шебалинский РЭС |  |  | 2024-10-20 | 2024-10-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю ИП Самыков Э.Б. о необходимости приведения собственных э/у к требованиям НТД. |  |  |  |  | 35685708 2010242130398
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-10-20 | 2024-10-20 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Включить в РП 2026 года установку птицезащитных антиприсадочных устройств на ВЛ МХ-90 в пролетах опор №35-№40. |  |  |  |  | 356851 2010242341679
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС |  |  | 2024-10-21 | 2024-10-21 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить претензионное письмо в ЭР-Телеком в связи с потерей телеметрической информации с ПС 110 кВ Ельцовская филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» Восточные ЭС, после обрыва магистральной ВОЛС. |  |  |  |  | 356850 2110241418460
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС |  |  | 2024-10-22 | 2024-10-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов; Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | На ПС-110/10 кВ "Ининская", В ИА-84, произвести замену пальца удерживающего механизма привода.; При выявлении, по результатам осмотра, ДКР высотой более 4 метров в ОЗ и деревьев угрожающих падением на ВЛ 110 кВ ИА-84 запланировать и произвести их рубку.; Провести осмотр трассы ВЛ на наличие ДКР высотой более 4 метров в ОЗ и деревьев угрожающих падением на ВЛ 110 кВ ИА-84.; Провести проверку состояния цепей управления и блок контактов привода В ИА-83 на ПС "Акташская" №26. |  |  |  |  | 356857 2210240933402
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Курьинский РЭС |  |  | 2024-10-22 | 2024-10-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Внести изменения в паспорт ТП-17-1-8Ю (замена АВ Ф-2).; Выполнить замеры петли "фаза-нуль" на шинах 0,4 кВ ТП-17-1-8 Ю и у самого удаленного и мощного потребителя ВЛ Ф-2 (Заказ №180256180).; Выполнить протяжку всех болтовых соединений на ТП-17-1-8 Ю (Заказ №180256159).; Провести профилактические испытания ТП-17-1-8 Ю (Заказ №180256182). |  |  |  |  | 35685111 2210241123680
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Бийский РЭС |  |  | 2024-10-22 | 2024-10-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Восстановить нулевой провод на ВЛ-0,4кВ Л-1 опора №1 от КТП-68-8-15. |  |  |  |  | 35685001 2210241808461
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Турочакский РЭС |  |  | 2024-10-22 | 2024-10-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести осмотр на предмет наличия угрожающих деревьев на ВЛ-10 кВ Л-11-3 и отчитаться до 28.03.2025; Убрать дерево с провода в пролете оп. 249-250 и отчитаться до 20.12.24 |  |  |  |  | 35685704 2210241822403
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Тюменцевский РЭС |  |  | 2024-10-22 | 2024-10-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести регулировку стрелы провисав пролете опор №19/1/3-19/1/3/1 на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-17-4-5 (заказ № 180257512) |  |  |  |  | 35685507 2210241933298
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС |  |  | 2024-10-22 | 2024-10-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Провести замер сопротивления контура заземления на опорах №300-304 ВЛ 110 кВ Арбузовская-Корчинская I цепь с отпайками (ВЛ АК-19), при обнаружении дефектов устранить. Заказ 180256752.; Произвести верховой осмотр опор №300-304 ВЛ 110 кВ Арбузовская-Корчинская I цепь с отпайками (ВЛ АК-19), при обнаружении дефектов устранить. Заказ 180256751.; Произвести замер металлосвязи между грозотросом и заземляющим устройством опор №300-304 ВЛ 110 кВ Арбузовская-Корчинская I цепь с отпайками (ВЛ АК-19), при обнаружении дефектов устранить. Заказ 180256753. |  |  |  |  | 356853 2210242057428
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Турочакский РЭС |  |  | 2024-10-23 | 2024-10-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену ТМГ-10/100 на ТП 10/0,4 кВ № 11-4-17 и отчитаться до 30.11.2024 г |  |  |  |  | 35685704 2310240850404
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Тальменский РЭС |  |  | 2024-10-24 | 2024-10-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести выпиловку деревьев из вне охранной зоны линии, угрожающих падению веток на провода ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-51-11-18 в пролетах опор №1/1-№2/1. |  |  |  |  | 35685806 2410242256574
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2024-10-25 | 2024-10-25 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю Тарлавиной Татьяне Николаевне, проживающему по адресу с. Жуланиха ул. Октябрьская д 24 Кабеля от прибора учета цельным кабелем. |  |  |  |  | 35685802 2510240543575
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Шебалинский РЭС |  |  | 2024-10-25 | 2024-10-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить верховой осмотр 10% опор ВЛ-10 кВ Л-22-12 "Топучая" в пролетах № 150-250 с целью выявления дефектов изоляторов, крепления провода и т.д. |  |  |  |  | 35685708 2510241259407
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2024-10-25 | 2024-10-25 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выписать предписание Полянских А.Д. с. Петровка ул. Лубнина 27 кв 1 на замену ввода |  |  |  |  | 35685807 2510241728576
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Павловский РЭС |  |  | 2024-10-25 | 2024-10-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести измерение ширины просеки в пр.оп. №1/1-1/2 ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от КТП 52-1-5, при выявлении нарушений, устранить. |  |  |  |  | 35685304 2510242119431
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-10-26 | 2024-10-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Установить птицезащитные (антиприсадочные) устройства (ПЗУ) на ВЛ КК-133 в пролетах опор №125 - №130 (Заказ №142936791). |  |  |  |  | 356851 2610240429683
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Каменский РЭС |  |  | 2024-10-26 | 2024-10-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести замер стрелы провиса проводов в пролёте опор №1-10 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-19-1-17. При необходимости произвести регулировку стрелы провиса проводов. (Заказ № 180257783). |  |  |  |  | 35685503 2610241440301
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-10-27 | 2024-10-27 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Включить в РП 2026 года установку птицезащитных (антиприсадочных) устройств на ВЛ МХ-90 в пролетах опор №35-№40. |  |  |  |  | 356851 2710240235684
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Павловский РЭС |  |  | 2024-10-27 | 2024-10-27 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Произвести ИТР осмотр ВЛ 10кВ Л-52-1, при обнаружении дефектов устранить. |  |  |  |  | 35685304 2710240833430
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Поспелихинский РЭС |  |  | 2024-10-27 | 2024-10-27 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить профилактические испытания РУ-10 (разрядники, изоляция) ТП-14-2-11 (Заказ №180258727). |  |  |  |  | 35685105 2710241019685
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Улаганский РЭС |  |  | 2024-10-27 | 2024-10-27 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | В случае определения отделом ГИБДД виновного лица сбившего опору, направить ему заявление на возмещение ущерба.; Произвести установку ж/б приставки ПТ-33 деревянной опоры №2/4/2 ВЛ 0,4кВ Ф-2 от ТП 2-7-7. |  |  |  |  | 35685705 2710241220406
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Каменский РЭС |  |  | 2024-10-27 | 2024-10-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести замер стрелы провиса проводов в пролёте опор №1-9 на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-24-3-14. При необходимости произвести регулировку стрелы провиса проводов. (Заказ № 180258282). |  |  |  |  | 35685503 2710241354300
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Павловский РЭС |  |  | 2024-10-27 | 2024-10-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести ИТР осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№3 от КТП-52-1-7, пролете опор №3 - №4 при обнаружении деревьев наклоненных в сторону ВЛ и угрожающих падением произвести вырубку. |  |  |  |  | 35685304 2710241609429
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Каменский РЭС |  |  | 2024-10-27 | 2024-10-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести замер стрелы провиса проводов в пролёте опор №10-17 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-24-3-9. При необходимости произвести регулировку стрелы провиса проводов. (Заказ №180258284). |  |  |  |  | 35685503 2710241841299
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Турочакский РЭС |  |  | 2024-10-27 | 2024-10-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести осмотр на предмет наличия угрожающих деревьев на ВЛ-10 кВ Л-11-3 и отчитаться до 28.03.2025; Убрать дерево с провода в пролете оп. 135-136 и отчитаться до 20.12.24 |  |  |  |  | 35685704 2710242038405
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Каменский РЭС |  |  | 2024-10-28 | 2024-10-28 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Провести анализ отключений по ВЛ 10кВ Л-24-4 за последние два года по причине попадания птиц на ВЛ,КТП, РКТП. По результатам анализа рассмотреть вопрос целесообразности установки ПЗУ. |  |  |  |  | 35685503 2810240852302
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-10-28 | 2024-10-28 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Выполнить верховой осмотр, с использованием БПЛА, ВЛ СК-72 в пролетах опор №240/26 - №250/16 с целью оценки состояния изоляции, провода (Заказ №180258081). |  |  |  |  | 356851 2810241229687
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2024-10-29 | 2024-10-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю ООО "Альфа"о необходимости приведения КТП-84-8-7 к требованиям НТД |  |  |  |  | 35685807 2910240838578
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Усть-Калманский РЭС |  |  | 2024-10-29 | 2024-10-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену разрядников 10 кВ на ТП-12-2-33 Ю на всех фазах (Заказ № 180258755). |  |  |  |  | 35685112 2910240918689
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Топчихинский РЭС |  |  | 2024-10-29 | 2024-10-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести обрезку крон дерева в пролёте опор № 7/3 - 7/4 ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП-84-2-14. |  |  |  |  | 35685307 2910240920432
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Каменский РЭС |  |  | 2024-10-29 | 2024-10-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену трансформатора на КТП 10/0,4 кВ №19-1-17. (Заказ № 180257189,180257188). |  |  |  |  | 35685503 2910241618303
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Шебалинский РЭС |  |  | 2024-10-29 | 2024-10-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю Блиновой С.С. о необходимости приведения собственных э/у к требованиям НТД. |  |  |  |  | 35685708 2910241840408
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Родинский РЭС |  |  | 2024-10-29 | 2024-10-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести осмотр ВЛ-10кВ Л-13-3 в пролете опор №16-30 на предмет повреждений вызванных погодными условиями. При выявлении нарушений устранить. |  |  |  |  | 35685205 2910241943333
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Целинный РЭС |  |  | 2024-10-29 | 2024-10-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ-10 кВ Л-49-5 Бочкари: Провести регулировку проводов в пролетах 510/10-510/17. |  |  |  |  | 35685007 2910242055467
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Целинный РЭС |  |  | 2024-10-29 | 2024-10-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ-10 кВ Л-49-1 Марушка: Провести регулировку проводов в пролетах №№100/193-100/198. Проверить надежность крепления вязок, изоляторов. Проверить надежность крепления вязок, изоляторов. |  |  |  |  | 35685007 2910242120468
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Зональный РЭС |  |  | 2024-10-29 | 2024-10-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести перетяжку проводов в ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-64-4-8, с регулировкой стрелы провиса. Проверить надежность крепления вязок, изоляторов, крючьев на опорах №24,25. |  |  |  |  | 35685003 2910242145469
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Зональный РЭС |  |  | 2024-10-30 | 2024-10-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести перетяжку проводов в ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-64-4-21, с регулировкой стрелы провиса. Проверить надежность крепления вязок, изоляторов, крючьев на опорах №14,15. |  |  |  |  | 35685003 3010240001470
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Турочакский РЭС |  |  | 2024-10-30 | 2024-10-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 10/0,4 кВ № 11-4-17 и отчитаться до 24.01.2025; Произвести ремонт провода в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 10/0,4 кВ № 11-4-17 и отчитаться до 27.12.2024 |  |  |  |  | 35685704 3010241310409
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Каменский РЭС |  |  | 2024-10-30 | 2024-10-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев в пролёте опор №207-208 ВЛ 10кВ Л-13-6.(Заказ № 180258498). |  |  |  |  | 35685503 3010241447304
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2024-10-31 | 2024-10-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-71-22-22, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №18-№19 по Заказу № 180258044. |  |  |  |  | 35685802 3110240515580
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Майминский РЭС |  |  | 2024-10-31 | 2024-10-31 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Несанкционированная рубка лесных насаждений |  |  |  | Произведен аварийный ремонт провода АС-35 в пролете опор №7-9. |  |  |  |  | 35685702 3110242035410
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Курьинский РЭС |  |  | 2024-10-31 | 2024-11-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить протяжку болтовых контактных соединений в РУ 0,4/10 кВ ТП-13-1-6 (Заказ №180258339).; Выполнить профилактические испытания (сопротивление изоляции, металлосвязь, контур ЗУ) ТП-13-1-6.(Заказ №180258420). |  |  |  |  | 35685111 3110242302691
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС |  |  | 2024-11-01 | 2024-11-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести вырубку деревьев, угрожающих падением (сухие деревья, а также деревья имеющие наклон в сторону воздушной линии, длинна которых превышает размер охранной зоны) в пролете опор №58-№59 на провода ВЛ-35кВ ТП-313 "Троицкая - Петровская" . |  |  |  |  | 356858 0111241125581
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Турочакский РЭС |  |  | 2024-11-01 | 2024-11-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену изолятора ПС-70 ф. А оп. 2/26 и отчитаться до 20.12.2024 |  |  |  |  | 35685704 0111241927412
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-11-02 | 2024-11-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить верховой осмотр, с использованием БПЛА, аппаратных зажимов (спуски к аппаратам) всех присоединений 110 кВ ПС 110 кВ Курьинская. (Заказ № 180259407). При выявлении неисправностей (дефектов) выполнить ремонт (замену) аппаратных и ответвительных зажимов. |  |  |  |  | 356851 0211241110692
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-11-02 | 2024-11-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план закупок по РП-2026г, замену блока нуль–индикатора в блоке КРС-1 (панель защит ПД-71) ПС 110 кВ Дальняя. |  |  |  |  | 356851 0211241221694
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Поспелихинский РЭС |  |  | 2024-11-02 | 2024-11-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить испытание силовых кабелей (кабельные выходы с ПС 110 кВ Поспелихинская) повышенным напряжением (основного и резервного) Л-23-17 (Заказ №180259389). |  |  |  |  | 35685105 0211242308693
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Каменский РЭС |  |  | 2024-11-04 | 2024-11-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести замер стрелы провиса проводов в пролёте опор №5-10 на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-24-3-3. При необходимости произвести регулировку стрелы провиса проводов. (Заказ № 180259601). |  |  |  |  | 35685503 0411241749306
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Каменский РЭС |  |  | 2024-11-04 | 2024-11-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести замер стрелы провиса проводов в пролёте опор №1-10 на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП-19-1-17. При необходимости произвести регулировку стрелы провиса проводов. (Заказ № 180259604). |  |  |  |  | 35685503 0411241915305
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС |  |  | 2024-11-05 | 2024-11-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы ВЛ-110 кВ ПА-53/ПА-54 "Первомайская - Анисимовская" на наличие сильноослабленных, усыхающих, сухостойных, ветровальных и буреломных деревьев, угрожающих падением на ВЛ, а также деревьев, высота которых превышает расстояние по прямой от дерева до крайней точки ВЛ, увеличенное на 2 метра, с фиксацией результатов в листах осмотра; Произвести вырубку деревьев, угрожающих падением на провода двухцепной ВЛ-110 кВ ПА-53/ПА-54 "Первомайская - Анисимовская" в пролетах опор №197-№202. Заказ 180260189 |  |  |  |  | 356858 0511240248582
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Каменский РЭС |  |  | 2024-11-05 | 2024-11-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести замер стрелы провиса проводов в пролёте опор №20-30 на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-19-1-15. При необходимости произвести регулировку стрелы провиса проводов. (Заказ № 180259657). |  |  |  |  | 35685503 0511241238307
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Пригородный РЭС |  |  | 2024-11-05 | 2024-11-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Произвести замену концевой кабельной муфты марки 3КНТп-10-70/120 на опоре №1 ВЛ-10 кВ Л 58-13.; Произвести ИТР осмотр ВЛ-10 кВ Л-58-13, при выявлении дефектов устранить |  |  |  |  | 35685305 0511241520436
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Угловский РЭС |  |  | 2024-11-05 | 2024-11-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов ВЛ Ф-2 от ТП-40-2-8, в пролетах опор №2 - №6-1. При несоответствии измеренных параметров запланировать регулировку стрелы провеса провода (Заказ №180258796). |  |  |  |  | 35685107 0511241521695
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Кулундинский РЭС |  |  | 2024-11-06 | 2024-11-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Провести замену уплотнительных резинок проходных изоляторов ячейки В Л-24-6 на ПС 110 кВ Златополинская. |  |  |  |  | 35685204 0611242105338
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Каменский РЭС |  |  | 2024-11-06 | 2024-11-06 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Провести анализ отключений по ВЛ 10кВ Л-13-4 за последние два года по причине попадания птиц на ВЛ,КТП, РКТП. По результатам анализа рассмотреть вопрос целесообразности установки ПЗУ. |  |  |  |  | 35685503 0611242230308
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС |  |  | 2024-11-06 | 2024-11-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Восстановить целостность соединения на подставным изолятором фазы "А" в месте соединения шины (алюминиевая труба) и проводом (АС-120) между линейным порталом ВЛ-110 кВ БМ-85 и ЛР БМ-85 на ПС-110 кВ Быстрянка.; Провести тепловизионное обследование соединений всех аппаратных зажимов в РУ-110 кВ ПС-110 кВ Быстрянка. |  |  |  |  | 356850 0611242301474
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Кулундинский РЭС |  |  | 2024-11-06 | 2024-11-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести измерение габарита и стрелы провеса провода в пролете опор №6-9 на ВЛ-10кВ Л-8-19. При выявлении нарушений устранить. |  |  |  |  | 35685204 0611242328339
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Кулундинский РЭС |  |  | 2024-11-07 | 2024-11-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести измерение габарита и стрелы провеса провода в пролете опор №276-280 на ВЛ-10кВ Л-6-14. При выявлении нарушений устранить. |  |  |  |  | 35685204 0711240031340
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Каменский РЭС |  |  | 2024-11-07 | 2024-11-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести замер стрелы провиса проводов в пролёте опор №1-10 на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП-24-4-4. При необходимости произвести регулировку стрелы провиса проводов. (Заказ № 180259674). |  |  |  |  | 35685503 0711240037309
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Усть-Коксинский РЭС |  |  | 2024-11-07 | 2024-11-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить замену опорного изолятора ф."В" на КТП-30-3-14. Номер заказа SAP №170069090. Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 11.12.2024 г |  |  |  |  | 35685707 0711240840413
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Каменский РЭС |  |  | 2024-11-07 | 2024-11-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести осмотр вводов в здания на предмет ослабления вязок на опорах №1-15 ВЛ 0,4 кВ Ф.4 от КТП-41-5-3. При необходимости произвести регулировку вводов в здания. (Заказ №180259890) |  |  |  |  | 35685503 0711240854319
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Каменский РЭС |  |  | 2024-11-07 | 2024-11-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести измерения загнивания деревянных деталей опор №1-10 на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-23-4-9. (Заказ №180260086 ). |  |  |  |  | 35685503 0711240943320
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Хабарский РЭС |  |  | 2024-11-07 | 2024-11-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выписать предписание потребителю по адресу с. Мартовка ул.Северная 98 об устранении нарушения. |  |  |  |  | 35685207 0711241103341
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Волчихинский РЭС |  |  | 2024-11-07 | 2024-11-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить оценку состояния провода, изоляции, арматуры и узлов их крепления в пролетах опор №260 - №270 ВЛ Л-52-3. При необходимости выполнить замену или ремонт неисправного оборудования (Заказ №180259655). |  |  |  |  | 35685101 0711241119701
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Славгородский РЭС |  |  | 2024-11-07 | 2024-11-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить потребителю КТП-10/0,4кВ №36-3-4 (ООО "Заринская сетевая компания") письмо о необходимости приведения своих электроустановок в соответствии с нормами НТД и приглашением их представителя для участия в работе комиссии по расследованию ТН. |  |  |  |  | 35685206 0711241230344
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Каменский РЭС |  |  | 2024-11-07 | 2024-11-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести замер стрелы провиса проводов в пролёте опор №1-8 на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-8-12-15. При необходимости произвести регулировку стрелы провиса проводов. (Заказ № 180260155). |  |  |  |  | 35685503 0711241305321
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Родинский РЭС |  |  | 2024-11-07 | 2024-11-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести измерение габарита и стрелы провеса провода в пролете опор №11-14 ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-10/0,4кВ №17-12-10. При выявлении нарушений устранить. |  |  |  |  | 35685205 0711241312346
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Бийский РЭС |  |  | 2024-11-07 | 2024-11-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести регулировку стрелы провиса провода ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП-16-1-3. |  |  |  |  | 35685001 0711241337477
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Пригородный РЭС |  |  | 2024-11-07 | 2024-11-07 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Произвести ремонт провода фаз "А,В,С" в пролёте опор №17-22-17-23 ВЛ-10 кВ Л 18-5.; Произвести ремонт провода фаз "А,В,С,0" в пролёте опор №17-22-17-23 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП 18-5-1. |  |  |  |  | 35685305 0711241347443
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС |  |  | 2024-11-07 | 2024-11-07 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Провести обследование участка ВЛ 110 СБ - 138 в пролете опор № 194-200 на предмет наличия деревьев угрожающих падением на на провода ВЛ в результате воздействия животных (бобер). При необходимости провести валку деревьев. Заказ №154077487. |  |  |  |  | 356850 0711241357478
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Бийский РЭС |  |  | 2024-11-07 | 2024-11-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести регулировку стрелы провиса провода ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП-80-3-11. |  |  |  |  | 35685001 0711241413479
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Целинный РЭС |  |  | 2024-11-07 | 2024-11-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-5-3: Провести регулировку проводов. |  |  |  |  | 35685007 0711241440480
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Бийский РЭС |  |  | 2024-11-07 | 2024-11-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Регулировка стрелы провиса провода в анкерном пролете опор №96-104 на ВЛ-10кВ Л-68-10. |  |  |  |  | 35685001 0711241452481
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Бийский РЭС |  |  | 2024-11-07 | 2024-11-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести регулировку стрелы провиса провода ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-52-4-7. |  |  |  |  | 35685001 0711241457482
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Родинский РЭС |  |  | 2024-11-07 | 2024-11-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести измерение габарита и стрелы провеса провода в пролете опор №30-33 ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП-10/0,4кВ №19-3-6. При выявлении нарушений устранить. |  |  |  |  | 35685205 0711241504347
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Пригородный РЭС |  |  | 2024-11-07 | 2024-11-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести ИТР осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 9-19-4, при обнаружении деревьев наклоненных в сторону ВЛ и угрожающих падением произвести вырубку. |  |  |  |  | 35685305 0711241524442
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Рубцовский РЭС |  |  | 2024-11-07 | 2024-11-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выдать письмо-предписание потребителю Корпочёву В.Ю. (г.Рубцовск, ул. Солнечная, д.27/2), о необходимости выполнить обрезку кроны дерева (береза) на ВЛ Ф-2 от ТП-61-3-1 в пролете опор №5-3 - №6-3. |  |  |  |  | 35685106 0711241537704
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-11-07 | 2024-11-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить верховой осмотр ВЛ ГЗ-143 в пролетах опор №265 - №270, с целью оценки состояния линейной арматуры, изоляции, провода и узлов их крепления (Заказ №180259995). При выявлении неисправностей (дефектов) запланировать ремонт, либо замену неисправных элементов. |  |  |  |  | 356851 0711241542703
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Каменский РЭС |  |  | 2024-11-07 | 2024-11-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести пирометрический контроль контактов оборудования на КТП-13-5-1. (Заказ № 180260650). |  |  |  |  | 35685503 0711241545317
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Славгородский РЭС |  |  | 2024-11-07 | 2024-11-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести регулировку габарита и стрелы провеса провода в пролете опор №82-83 ВЛ-10кВ Л-16-19. |  |  |  |  | 35685206 0711241549348
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС |  |  | 2024-11-07 | 2024-11-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы ВЛ-110 кВ ПА-53/ПА-54 "Первомайская - Анисимовская" на наличие сильноослабленных, усыхающих, сухостойных, ветровальных и буреломных деревьев, угрожающих падением на ВЛ, а также деревьев, высота которых превышает расстояние по прямой от дерева до крайней точки ВЛ, увеличенное на 2 метра, с фиксацией результатов в листах осмотра.; Произвести вырубку деревьев, угрожающих падением на провода двухцепной ВЛ-110 кВ ПА-53/ПА-54 "Первомайская - Анисимовская" в пролетах опор №197-№202. Заказ 180260189 |  |  |  |  | 356858 0711241550598
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Каменский РЭС |  |  | 2024-11-07 | 2024-11-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести замер стрелы провиса проводов в пролёте опор №1-10 на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-21-9-1. При необходимости произвести регулировку стрелы провиса проводов. (Заказ № 180260319). |  |  |  |  | 35685503 0711241557316
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Рубцовский РЭС |  |  | 2024-11-07 | 2024-11-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выдать письмо-предписание потребителю (п. Новороссийский, ул. Садовая, 45) Чернов М.В. о необходимости выполнить расчистку от ДКР, ветви которого находятся на недопустимом расстоянии (ближе 1 м) от проводов ВЛ Ф-3 от ТП-15-4-3 в пролете опор №8 - №9. |  |  |  |  | 35685106 0711241627702
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Каменский РЭС |  |  | 2024-11-07 | 2024-11-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести замер стрелы провиса проводов в пролётах опор №140/5-140/10 ВЛ-10 Л-19-6. При необходимости произвести регулировку стрелы провиса проводов. (Заказ №180260156). |  |  |  |  | 35685503 0711241632315
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Волчихинский РЭС |  |  | 2024-11-07 | 2024-11-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов на ВЛ Ф-3 от ТП-43-5-10 с оформление ведомости (Заказ №180259172). При несоответствии измеренных величин нормируемым значениям выполнить перетяжку провода. |  |  |  |  | 35685101 0711241655698
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Тальменский РЭС |  |  | 2024-11-07 | 2024-11-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю Вяткиной Н.М., проживающему по адресу с. Новоперуново ул.Строителей д. 1 кв. 1 Кабеля от прибора учета цельным кабеле |  |  |  |  | 35685806 0711241737596
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Родинский РЭС |  |  | 2024-11-07 | 2024-11-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести измерение габарита и стрелы провеса провода в пролете опор №1-5 ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-10/0,4кВ №3-22-21. При выявлении нарушений устранить. |  |  |  |  | 35685205 0711241739349
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2024-11-07 | 2024-11-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю проживающему по адресу с.Малахово ул. Советская д. 12. на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. |  |  |  |  | 35685807 0711241740595
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2024-11-07 | 2024-11-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю Тарлавиной Татьяне Николаевне, проживающему по адресу с. Жуланиха ул. Октябрьская д 24 Кабеля от прибора учета цельным кабелем. |  |  |  |  | 35685802 0711241741594
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Каменский РЭС |  |  | 2024-11-07 | 2024-11-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести замер стрелы провиса проводов в пролёте опор №1-5 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-14-7-9. При необходимости произвести регулировку стрелы провиса проводов. (Заказ №180260430 ). |  |  |  |  | 35685503 0711241743314
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Славгородский РЭС |  |  | 2024-11-07 | 2024-11-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выписать предписание потребителю по адресу с. Протасово ул. Энгельса д.38 об устранении нарушения. |  |  |  |  | 35685206 0711241744350
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2024-11-07 | 2024-11-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю, проживающему по адресу п. Украинский ул. Московская д. 15 Кабеля от прибора учета цельным кабелем. |  |  |  |  | 35685807 0711241755593
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Павловский РЭС |  |  | 2024-11-07 | 2024-11-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести измерение ширины просеки в пр.оп. №6-7 ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от КТП 57-11-56, при выявлении нарушений, устранить. |  |  |  |  | 35685304 0711241800441
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Бийский РЭС |  |  | 2024-11-07 | 2024-11-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести регулировку стрелы провиса провода ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП-52-6-15. |  |  |  |  | 35685001 0711241804483
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Целинный РЭС |  |  | 2024-11-07 | 2024-11-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-49-1-14: Провести регулировку проводов. |  |  |  |  | 35685007 0711241835484
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Тальменский РЭС |  |  | 2024-11-07 | 2024-11-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести выпиловку деревьев из вне охранной зоны линии, угрожающих падению веток на провода ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-52-28-38 в пролетах опор №5-№6. |  |  |  |  | 35685806 0711241840592
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Павловский РЭС |  |  | 2024-11-07 | 2024-11-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести измерение ширины просеки в пр.оп. №1-2 ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от КТП 54-3-12, при выявлении нарушений, устранить. |  |  |  |  | 35685304 0711241843439
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2024-11-07 | 2024-11-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-75-1-5, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №1/1-№2/1 по Заказу № 180259781. |  |  |  |  | 35685802 0711241858591
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Хабарский РЭС |  |  | 2024-11-07 | 2024-11-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести осмотр спусков КТП от ВЛ-10кВ Л-18-7 на предмет возможного схлеста проводов при ветровой нагрузке. При выявлении нарушений устранить. |  |  |  |  | 35685207 0711241905351
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2024-11-07 | 2024-11-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю проживающему по адресу с. Гордеево, ул. Урожайная д. 16 /1 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем |  |  |  |  | 35685807 0711241946590
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Каменский РЭС |  |  | 2024-11-07 | 2024-11-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести замер стрелы провиса проводов в пролёте опор №14-14/2 на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП-14-11-2. При необходимости произвести регулировку стрелы провиса проводов. (Заказ № 180260333) |  |  |  |  | 35685503 0711241946313
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Славгородский РЭС |  |  | 2024-11-07 | 2024-11-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выписать предписание потребителю по адресу с. Гусиная Ляга ул. Кирова 14/1 об устранении нарушения. |  |  |  |  | 35685206 0711241952352
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Кытмановский РЭС |  |  | 2024-11-07 | 2024-11-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-7-10-5 произвести регулировку провода в пролете опор №19 - №20. |  |  |  |  | 35685804 0711242004588
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2024-11-07 | 2024-11-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-76-2-36, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №5/1-№6/1 по Заказу № 180259782. |  |  |  |  | 35685802 0711242014587
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2024-11-07 | 2024-11-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю проживающему по адресу п. Верх Жилино ул. Школьная д. 15 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем |  |  |  |  | 35685807 0711242015586
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2024-11-07 | 2024-11-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выписать предписание на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем Голубеву В.К., Верх Бобровка ул. Центральная д. 41 |  |  |  |  | 35685807 0711242025585
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Хабарский РЭС |  |  | 2024-11-07 | 2024-11-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выписать предписание потребителю по адресу с. Свердлово ул. Гагарина 19 об устранении нарушения. |  |  |  |  | 35685207 0711242045353
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Завьяловский РЭС |  |  | 2024-11-07 | 2024-11-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести замер стрелы провиса провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-10/0,4 кВ № 9-15-6 в пролетах опор №6-6/5, выявленные недостатки устранить. (Заказ № 180260476) |  |  |  |  | 35685502 0711242105312
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Кулундинский РЭС |  |  | 2024-11-07 | 2024-11-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести измерение габарита и стрелы провеса провода в пролете опор №1-3 ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-10/0,4кВ №1-21-27. При выявлении нарушений устранить. |  |  |  |  | 35685204 0711242115354
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС РомановскийРЭС |  |  | 2024-11-07 | 2024-11-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП-2-7-8 в пролете опор №2-5. (Заказ №180259606) |  |  |  |  | 35685506 0711242117311
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2024-11-07 | 2024-11-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №10/1- №11/1 |  |  |  |  | 35685807 0711242131584
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Павловский РЭС |  |  | 2024-11-07 | 2024-11-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести измерение ширины просеки в пр.оп. №2-3 ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от КТП 56-1-3, при выявлении нарушений, устранить. |  |  |  |  | 35685304 0711242134438
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Кулундинский РЭС |  |  | 2024-11-07 | 2024-11-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести подтяжку бандажей и выправку опоры №10 ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-10/0,4кВ №5-13-19. |  |  |  |  | 35685204 0711242219355
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Кулундинский РЭС |  |  | 2024-11-07 | 2024-11-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести измерение габарита и стрелы провеса провода в пролете опор №1-7 ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП-10/0,4кВ №1-35-13. При выявлении нарушений устранить. |  |  |  |  | 35685204 0711242220356
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Каменский РЭС |  |  | 2024-11-07 | 2024-11-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести замер стрелы провиса проводов в пролёте опор №5-10 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-24-3-20. При необходимости произвести регулировку стрелы провиса проводов. (Заказ № 180259894). |  |  |  |  | 35685503 0711242221310
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-11-07 | 2024-11-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Установить балласты на всех фазах на опоре №121 ВЛ НО-140 (Заказ № 142933919). |  |  |  |  | 356851 0711242312700
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-11-07 | 2024-11-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить оценку состояния ДКР, произрастающей вблизи границы охранной зоны ВЛ ЕВ-325 в пролетах опор №170-№190, на предмет наличия деревьев, которые могут нанести потенциальный вред конструктивным элементам ВЛ при падении вследствие несанкционированной рубки или воздействия погодных явлений (Заказ № 180260661) |  |  |  |  | 356851 0711242347699
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Славгородский РЭС |  |  | 2024-11-08 | 2024-11-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести вырубку ДКР в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-10/0,4кВ №27-13-12. |  |  |  |  | 35685206 0811240124360
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Зональный РЭС |  |  | 2024-11-08 | 2024-11-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести осмотр ВЛ Л-61-4 с.Фоминское на предмет наличия ДКР в охранной зоне, с последующем устранением выявленных замечаний. |  |  |  |  | 35685003 0811240245487
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Каменский РЭС |  |  | 2024-11-08 | 2024-11-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести верховой осмотр опор №10-15 ВЛ 10кВ Л-41-5 на предмет разрушенных колпачков, изоляторов, ослабления вязок. При необходимости устранить выявленные нарушения. (Заказ № 180260779). |  |  |  |  | 35685503 0811240951322
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Зональный РЭС |  |  | 2024-11-08 | 2024-11-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести перетяжку проводов в ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-64-11-4, с регулировкой стрелы провиса. Проверить надежность крепления вязок, изоляторов, крючьев на опорах №10,11. |  |  |  |  | 35685003 0811241030488
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Зональный РЭС |  |  | 2024-11-08 | 2024-11-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести перетяжку проводов в ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-64-6-10, с регулировкой стрелы провиса. Проверить надежность крепления вязок, изоляторов, крючьев на опорах №13,14. |  |  |  |  | 35685003 0811241034489
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Бийский РЭС |  |  | 2024-11-08 | 2024-11-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести регулировку стрелы провиса провода ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП-52-5-25. |  |  |  |  | 35685001 0811241400490
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Зональный РЭС |  |  | 2024-11-08 | 2024-11-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести перетяжку проводов в ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-64-2-9, с регулировкой стрелы провиса. Проверить надежность крепления вязок, изоляторов, крючьев на опорах №21,22. |  |  |  |  | 35685003 0811241410491
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Бийский РЭС |  |  | 2024-11-08 | 2024-11-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести регулировку стрелы провиса провода ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-68-5-1. |  |  |  |  | 35685001 0811241454492
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Хабарский РЭС |  |  | 2024-11-08 | 2024-11-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести измерение габарита и стрелы провеса проводов в пролете опор №180-6/2 ВЛ-10кВ Л-23-8. При выявлении нарушений устранить. |  |  |  |  | 35685207 0811241530361
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Змеиногорский РЭС |  |  | 2024-11-08 | 2024-11-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить регулировку стрел провеса проводов фаз "А" и "В" на ВЛ ф.2 от ТП-44-1-14Ю в пролете опор №5-№1/1 (Заказ №180260125). |  |  |  |  | 35685110 0811241609707
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Шипуновский РЭС |  |  | 2024-11-08 | 2024-11-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса проводов всех фаз (А, В, С, PEN) в пролете опор №7-№8 ВЛ Ф-1 от ТП-45-5-1 (Заказ №180259705). |  |  |  |  | 35685108 0811241712708
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2024-11-08 | 2024-11-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю проживающему по адресу п. Озеро Красилово ул. Лесная д. 15 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. |  |  |  |  | 35685807 0811241746602
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2024-11-08 | 2024-11-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю проживающему по адресу с. Беловский, ул. Школьная, д. 36 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. |  |  |  |  | 35685807 0811241801599
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2024-11-08 | 2024-11-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю проживающему по адресу с. Гордеево, ул. Школьная д.9. на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем |  |  |  |  | 35685807 0811241810600
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Шебалинский РЭС |  |  | 2024-11-08 | 2024-11-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить пиротехнический контроль оборудования 0,4 кВ 10% КТП на ВЛ-10 кВ Л-21-1 "Камлак" с целью выявления нагрева контактных соединений. По результатам запланировать замену дефектного оборудования. |  |  |  |  | 35685708 0811242033414
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Бийский РЭС |  |  | 2024-11-08 | 2024-11-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести регулировку стрелы провиса провода ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП-68-2-5. |  |  |  |  | 35685001 0811242333493
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Павловский РЭС |  |  | 2024-11-09 | 2024-11-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести измерение ширины просеки в пр.оп. №4-5 ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от КТП 55-2-2, при выявлении нарушений, устранить. |  |  |  |  | 35685304 0911241311445
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2024-11-09 | 2024-11-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание Рощупкину В.В. с. Усть-Гавриловка, ул. Школьная д. 31 на ревизию щита учёта |  |  |  |  | 35685807 0911241418601
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2024-11-09 | 2024-11-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю проживающему по адресу п. Украинский ул. Юбилейная д.3 кв.1 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. |  |  |  |  | 35685807 0911241655603
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Кулундинский РЭС |  |  | 2024-11-10 | 2024-11-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести измерение габарита и стрелы провеса провода в пролете опор №136-140 на ВЛ-10кВ Л-24-3. При выявлении нарушений устранить. |  |  |  |  | 35685204 1011240200362
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Красногорский РЭС |  |  | 2024-11-10 | 2024-11-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести обследование просеки ВЛ-10 кВ Л-9-2, на наличие ДКР, наличие деревьев, веток угрожающих падением на провода, с последующим устранением выявленных замечаний. |  |  |  |  | 35685004 1011240937494
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Родинский РЭС |  |  | 2024-11-10 | 2024-11-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести осмотр опор с двойным креплением провода на ВЛ-10кВ Л-11-18 на предмет повреждений вызванных погодными явлениями. При выявлении нарушений устранить. |  |  |  |  | 35685205 1011241105363
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Чарышский РЭС |  |  | 2024-11-10 | 2024-11-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов на ВЛ Ф-1 от ТП-60-5-13 в пролетах опор №5 - №2/2 (Заказ №180259972). При несоответствии измеренных параметров нормируемым значениям, выполнить регулировку стрел провеса проводов. |  |  |  |  | 35685113 1011241119709
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Кулундинский РЭС |  |  | 2024-11-10 | 2024-11-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести измерение габарита и стрелы провеса провода в пролете опор №9-12 ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-10/0,4кВ №24-3-17. При выявлении нарушений устранить. |  |  |  |  | 35685204 1011241201364
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Чарышский РЭС |  |  | 2024-11-10 | 2024-11-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов на ВЛ Ф-1 от ТП-60-5-3 в пролетах опор №1 - №4 (Заказ №180259969). При несоответствии измеренных параметров нормируемым значениям, выполнить регулировку стрел провеса проводов. |  |  |  |  | 35685113 1011241545710
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Каменский РЭС |  |  | 2024-11-10 | 2024-11-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Произвести замену опорных изоляторов 10 кВ в РУ-10 кВ Т-2 ТП-10-31-1. (Заказ № 170069263). |  |  |  |  | 35685503 1011241810323
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2024-11-10 | 2024-11-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю Белянчик Николаю Михайловичу, проживающему по адресу с. Пещерка ул. Новая д 23 Кабеля от прибора учета цельным кабелем. |  |  |  |  | 35685802 1011241818604
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Каменский РЭС |  |  | 2024-11-10 | 2024-11-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Произвести замену опорных изоляторов 10 кВ в РУ-10 кВ Т-2 ТП-10-31-1. (Заказ № 170069263). |  |  |  |  | 35685503 1011241833324
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Кулундинский РЭС |  |  | 2024-11-10 | 2024-11-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Провести осмотр КТП-10/0,4кВ №1-48-20 на предмет возможного попадания влаги во время осадков в РУ-10кВ. При выявлении нарушений произвести уплотнение. |  |  |  |  | 35685204 1011241845372
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Шебалинский РЭС |  |  | 2024-11-10 | 2024-11-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю с. Еланда, ул. Катунская, 10 на замену ввода в дом. |  |  |  |  | 35685708 1011241907415
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Шебалинский РЭС |  |  | 2024-11-10 | 2024-11-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить верховой осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-27-7-4 на предмет выявления дефектов крепления проводов. По результатам осмотра запланировать устранение выявленных неисправностей. |  |  |  |  | 35685708 1011241909416
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Шипуновский РЭС |  |  | 2024-11-10 | 2024-11-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрел провеса проводов ВЛ Л-49-3 в пролетах опор №127/4 - №127/5 (Заказ №180259398). |  |  |  |  | 35685108 1011241921711
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Родинский РЭС |  |  | 2024-11-10 | 2024-11-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести измерение габарита и стрелы провеса провода в пролете опор №319-326 ВЛ-10кВ Л-33-15. При выявлении нарушений устранить. |  |  |  |  | 35685205 1011241925373
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Шебалинский РЭС |  |  | 2024-11-10 | 2024-11-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю с. Усть_Сема, ул. Дорожников, 18/1 на замену ввода в дом. |  |  |  |  | 35685708 1011241927417
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Тальменский РЭС |  |  | 2024-11-10 | 2024-11-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-37-16-3, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №4-№5 |  |  |  |  | 35685806 1011241947606
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Шебалинский РЭС |  |  | 2024-11-10 | 2024-11-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести регулировку стрелы провеса проводов в анкерном пролете опор №№ 47/36-47/44 ВЛ-10 кВ Л-22-11 "Дъектиек". |  |  |  |  | 35685708 1011242057418
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Турочакский РЭС |  |  | 2024-11-10 | 2024-11-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр Л-6-17 с целью выявления падения угрожающих деревьев из-за пределов охранной зоны ВЛ и отчитаться до 28.03.2025 г; Произвести снятие дерева в пролет оп. 39-40 с провода ВЛ-10 кВ Л-6-17 и отчитаться до 18.12.2024 |  |  |  |  | 35685704 1011242123419
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Каменский РЭС |  |  | 2024-11-10 | 2024-11-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести пирометрический контроль контактов оборудования на КТП-13-6-1. (Заказ № 180261270). |  |  |  |  | 35685503 1011242128325
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2024-11-10 | 2024-11-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-71-22-13, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №9-№11 по Заказу № 180259871. |  |  |  |  | 35685802 1011242135607
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Шебалинский РЭС |  |  | 2024-11-10 | 2024-11-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю Денисова М.В. о необходимости приведения собственных э/у к требованиям НТД, |  |  |  |  | 35685708 1011242137420
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Шипуновский РЭС |  |  | 2024-11-10 | 2024-11-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить визуальную оценку состояния контактных соединений шлейфов ЛР-39-5-3, ЛР-39-5-4, 6 ЛР-39-5-1 на ВЛ Л-39-5 (Заказ №180261088). |  |  |  |  | 35685108 1011242138712
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2024-11-10 | 2024-11-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выписать предписание на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем потребителю проживающему по адресу с. Каркавино ул. Школьная д. 8 |  |  |  |  | 35685807 1011242155608
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Первомайский РЭС |  |  | 2024-11-10 | 2024-11-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание с. Берёзовка пер. Строительный д. 8 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. |  |  |  |  | 35685805 1011242156609
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Хабарский РЭС |  |  | 2024-11-10 | 2024-11-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести измерение габарита и стрелы провеса проводов в пролете опор №28-31 ВЛ-10кВ Л-10-8. При выявлении нарушений устранить. |  |  |  |  | 35685207 1011242217375
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-11-10 | 2024-11-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить перетяжку проводов на ВЛ ЮП-149 в пролете опор №64 - №64/1 (Заказ №180261196).; Выполнить перетяжку проводов на ВЛ ЮП-150 в пролете опор №64 - №64/1 (Заказ №180261197). |  |  |  |  | 356851 1011242230713
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2024-11-10 | 2024-11-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю Климову Сергею Алексеевичу, проживающему по адресу с. Смирново ул. Заречная д 31 Кабеля от прибора учета цельным кабелем. |  |  |  |  | 35685802 1011242300610
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2024-11-11 | 2024-11-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю Шевченко Влаерию Павловичу, проживающему по адресу с. Смирново ул. Лесная д 5 кв.1 Кабеля от прибора учета цельным кабелем. |  |  |  |  | 35685802 1111240115611
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2024-11-11 | 2024-11-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-75-3-15, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №14-№15 по Заказу № 180260110. |  |  |  |  | 35685802 1111240130612
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Шебалинский РЭС |  |  | 2024-11-11 | 2024-11-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести регулировку стрелы провеса проводов в анкерном пролете опор №№ 181/12-181/16 ВЛ-10 кВ Л-15-6 "Чемал". |  |  |  |  | 35685708 1111240700421
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Бийский РЭС |  |  | 2024-11-11 | 2024-11-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Восстановить провод в пролете опор №188-190 на ВЛ-10кВ Л-68-8. Проверить надежность крепления крючьев, вязок. изоляторов. |  |  |  |  | 35685001 1111240954495
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС РомановскийРЭС |  |  | 2024-11-11 | 2024-11-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-7-7-1 в пролете опор №2-5. (Заказ №180260060) |  |  |  |  | 35685506 1111241058326
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Зональный РЭС |  |  | 2024-11-11 | 2024-11-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести перетяжку проводов в ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-61-4-11, с регулировкой стрелы провиса. Проверить надежность крепления вязок, изоляторов, крючьев на опорах №1,2. |  |  |  |  | 35685003 1111241146496
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Смоленский РЭС |  |  | 2024-11-11 | 2024-11-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ 10 кВ Л-33-17. Провести оценку состояния ДКР в пролетах опор 1730/51-1730/65, угрожающих падением на провода, расположенных вблизи охранной зоны. По результатам запланировать обрезку ДКР, угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 35685904 1111241205373
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Бийский РЭС |  |  | 2024-11-11 | 2024-11-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести регулировку стрелы провиса проводов ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-19-4-13. |  |  |  |  | 35685001 1111241300497
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Усть-Канский РЭС |  |  | 2024-11-11 | 2024-11-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ-10 Л-48-5 номер заказа 154349080; Произвести укрепление основания опоры №295/33. |  |  |  |  | 35685706 1111241321422
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Каменский РЭС |  |  | 2024-11-11 | 2024-11-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести замер стрелы провиса проводов в пролёте опор №3-3/7 на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-13-4-5. При необходимости произвести регулировку стрелы провиса проводов. (Заказ № 180261585). |  |  |  |  | 35685503 1111241358328
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Алейский РЭС |  |  | 2024-11-11 | 2024-11-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену ПК 10 кВ в количестве 3-ех штук (фаза "А", "В", "С"); Произвести замену силового трансформатора на КТП-90-37-169 |  |  |  |  | 35685302 1111241520448
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Усть-Коксинский РЭС |  |  | 2024-11-11 | 2024-11-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести осмотр ВЛ на предмет деревьев/веток, угрожающих падением на ВЛ из-за пределов ОЗ. 11.11.2024 убрать ветку в пролете опор № 195-196 ВЛ 10кВ Л-10-4 "Кайтанак". Номер заказа SAP №180260649. Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 13.12.2024 г |  |  |  |  | 35685707 1111241705426
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Шебалинский РЭС |  |  | 2024-11-11 | 2024-11-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить замер загнивания древесины опор ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-15-13-3. По его результатам запланировать замену дефектных опор. |  |  |  |  | 35685708 1111241717425
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Шебалинский РЭС |  |  | 2024-11-11 | 2024-11-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю с. Чепош, ул. Трактовая, 12 на замену ввода в дом. |  |  |  |  | 35685708 1111241739424
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Зональный РЭС |  |  | 2024-11-11 | 2024-11-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести перетяжку проводов в ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-61-4-21, с регулировкой стрелы провиса. Проверить надежность крепления вязок, изоляторов, крючьев на опорах №44,45. |  |  |  |  | 35685003 1111241810498
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2024-11-11 | 2024-11-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание Шкуроуву В.В. с. Тюмень ул. Набережная д.31 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем |  |  |  |  | 35685807 1111241820613
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Бийский РЭС |  |  | 2024-11-11 | 2024-11-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Заменить изолятор Ф-"А" на опоре №246 ВЛ-10кВ Л-68-6, проверить надежность крепления изоляторов, вязок, крючьев.; Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Л-68-6. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 35685001 1111241827499
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Павловский РЭС |  |  | 2024-11-11 | 2024-11-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести измерение ширины просеки в пр.оп. №3-4 ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от КТП 56-9-6, при выявлении нарушений, устранить. |  |  |  |  | 35685304 1111241840447
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Зональный РЭС |  |  | 2024-11-11 | 2024-11-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести перетяжку проводов в ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-66-1-11, с регулировкой стрелы провиса. Проверить надежность крепления вязок, изоляторов, крючьев на опорах №20,21. |  |  |  |  | 35685003 1111242010500
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Турочакский РЭС |  |  | 2024-11-11 | 2024-11-12 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику отпайки ВЛ-10 кВ от оп. 275 до ТП 12-3-7 Л-12-3 о приведении линии в надлежащие состояние для эксплуатации. И отчитаться до 27.12.2024 |  |  |  |  | 35685704 1111242230423
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Турочакский РЭС |  |  | 2024-11-12 | 2024-11-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести ремонт АВ-0,4 кВ фидера № 1 ТП 10/0,4 кВ № 6-17-16 и отчитаться до 22.12.2024 г. |  |  |  |  | 35685704 1211240835427
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Целинный РЭС |  |  | 2024-11-12 | 2024-11-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ-10 кВ Л-50-12 Комплекс- провести монтаж изолятора на опоре №141 фазы «В», проверить надежность крепления вязок, изоляторов, крючьев.; Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Л-50-12 Комплекс, с последующим устранением выявленных замечаний. |  |  |  |  | 35685007 1211240952501
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2024-11-12 | 2024-11-12 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание Нискову А.И с. Новоеловка ул. Елютина д. 104 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем |  |  |  |  | 35685807 1211241939614
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2024-11-12 | 2024-11-12 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание Архипову Г.И. с. У Гавриловка ул. Школьная д.28 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем |  |  |  |  | 35685807 1211241954615
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Шебалинский РЭС |  |  | 2024-11-12 | 2024-11-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести ревизию оборудования РУ-0,4 кВ ТП-15-12-12. |  |  |  |  | 35685708 1211242233428
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Первомайский РЭС |  |  | 2024-11-13 | 2024-11-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Мастеру сетевого участка произвести замену автоматического выключателей фидеров 1.2.3.4 и ПК -10 фаз "А" и "В" и "С" КТП-44-7-7 (устранено в ходе АВР). |  |  |  |  | 35685805 1311241103616
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Пригородный РЭС |  |  | 2024-11-13 | 2024-11-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт силового кабеля ААБл-10 3х120 КЛ 10 кВ Л-27-21. Установить соединительные кабельные муфты типа ЗСТП-10-70/120 - 2шт, вставка кабеля ААБл-10 3х120 - 10 м.; Произвести испытание КЛ 10 кВ Л-27-21 повышенным напряжением выпрямленного тока. |  |  |  |  | 35685305 1311241124450
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Шипуновский РЭС |  |  | 2024-11-13 | 2024-11-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса проводов всех фаз (А, В, С, PEN) на ВЛ Ф-2 от ТП-37-3-11, в пролете опор №2/2 - №2/3 (Заказ № 180260722). |  |  |  |  | 35685108 1311242009718
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Смоленский РЭС |  |  | 2024-11-14 | 2024-11-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | ВЛ 10 кВ Л-97-17. Провести ревизию состояния линейной изоляции на наличие дефектов (повреждений, сколов, повреждения колпачков, разрегулировка стрел провеса, мест крепления вязок и изоляторов) опор №1740/1-1740/22, с устранением выявленных дефектов. |  |  |  |  | 35685904 1411241025374
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2024-11-14 | 2024-11-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю Исаковой Тамаре Михайловне, проживающему по адресу с. Новодраченино ул. Железнодорожная д. 5 Кабеля от прибора учета цельным кабелем. |  |  |  |  | 35685802 1411241801617
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Петропавловский РЭС |  |  | 2024-11-15 | 2024-11-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | ВЛ 10 кВ Л-43-7. Провести регулировку проводов в пролете опор №710/6-710/7. |  |  |  |  | 35685903 1511240552376
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Родинский РЭС |  |  | 2024-11-15 | 2024-11-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выписать предписание потребителю по адресу с. Глядень ул. Мира 58 об устранении нарушения. |  |  |  |  | 35685205 1511240850376
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС |  |  | 2024-11-15 | 2024-11-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения; Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Првести проверку второчных цепей устройств РЗА защит силовых трансформаторов ПС Лесная. Заказ №180260653.; Провести опробование включение, отключение ОД/КЗ-110 кВ на ПС Лесная. Заказ 153954050.; Провести чистку от льда и смазку кинематической схемы ОД/КЗ-110 кВ на ПС Лесная. Заказ 153954050.; Установить дополнительный обогрев в шкафу защит Т-2 КРУН-10кВ на ПС-110 кв Лесная. Заказ 142909633. |  |  |  |  | 356850 1511241504507
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Тальменский РЭС |  |  | 2024-11-15 | 2024-11-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-37-4-4 произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №7-№8. |  |  |  |  | 35685806 1511242254620
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2024-11-16 | 2024-11-16 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю проживающему по адресу с. Петровка пер. Озерный, д. 7 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем |  |  |  |  | 35685807 1611240944618
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2024-11-16 | 2024-11-16 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю проживающему по адресу с. Белое ул. Солнечная, д. 3 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. |  |  |  |  | 35685807 1611241241619
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Алтайский РЭС |  |  | 2024-11-16 | 2024-11-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-14-14 ф.1. Провести регулировку проводов в пролете опор №2-3. |  |  |  |  | 35685901 1611241500375
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Павловский РЭС |  |  | 2024-11-16 | 2024-11-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Прочие нарушения |  |  |  | Произвести замер нагрузки на ВЛ-0,4кВ ф.3 от КТП 56-13-31, заменить АВ-3 ф.3 в РУ-0,4кВ КТП 56-13-31 согласно замеров. |  |  |  |  | 35685304 1611242127452
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Красногорский РЭС |  |  | 2024-11-17 | 2024-11-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Вырубить ДКР пролет опора №23-ввод в дом ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-9-6-27.; Провести обследование трассы ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-9-6-27 на наличие ДКР, с последующим устранением выявленных замечаний. |  |  |  |  | 35685004 1711241027505
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Первомайский РЭС |  |  | 2024-11-17 | 2024-11-17 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание ООО "НЗЖБИ" о необходимости приведения оборудования к требованиям НТД. |  |  |  |  | 35685805 1711241335621
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС |  |  | 2024-11-17 | 2024-11-17 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить осмотр территории, прилегающей к месту возникновения ТН на предмет наличия фермерских хозяйств, осуществляющих деятельность по заготовке и переработке мяса животных. При необходимости направить письма-уведомления владельцам фермерских хозяйств и в местную администрацию о необходимости складирования отходов, образующихся в процессе переработки мяса животных, в специальные контейнеры (не допускающие проникновение внутрь птиц и животных) с последующей утилизацией содержимого в предназначенном для этого месте. А также об ответственности лиц за причинённый ими ущерб вследствие аварийного отключения воздушной линии электропередачи, по причине нарушения санитарных норм и правил при хранении и утилизации биологических отходов.; Запланировать и произвести осмотр ВЛ 110 кВ ЧШ-180 оп. №1-40 на предмет гнездовья птиц на конструктивных элементах опор ВЛ 110 кВ |  |  |  |  | 356857 1711241340429
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Красногорский РЭС |  |  | 2024-11-17 | 2024-11-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести расчистку трассы от ДКР ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-12-4-28. |  |  |  |  | 35685004 1711241627504
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Первомайский РЭС |  |  | 2024-11-17 | 2024-11-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить выборочный осмотр КТП на ВЛ-10 кВ Л-47-8 с проверкой уровня масла и состояния силикагеля, целостность изоляторов трансформатора. При выявлении неисправностей запланировать ремонт (замену) трансформатора.; Мастеру сетевого участка произвести замену силового трансформатора КТП-47-8-2 мощностью 250 кВА на 250 кВА. Устранено в ходе АВР Заказ №180261144 (демонтаж трансформатора) Заказ №180261145 (монтаж трансформатора) |  |  |  |  | 35685805 1711242106622
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС |  |  | 2024-11-18 | 2024-11-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Провести верховой осмотр ВЛ-110 кВ ДН-86 в пролете опор №26-46 с применением БПЛА на предмет наличия следов перекрытия изоляции. Заказ №155372527.; Провести измерение контура заземления опор № 35,36,37 ВЛ-110 кВ ДН-86. При необходимости довести до норматива НТД. Заказ №180261666. |  |  |  |  | 356850 1811240625508
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Хабарский РЭС |  |  | 2024-11-19 | 2024-11-19 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выписать предписание потребителю по адресу с. Мартовка ул. Ленина 109 об устранении нарушения. |  |  |  |  | 35685207 1911242058377
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Смоленский РЭС |  |  | 2024-11-20 | 2024-11-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ от КТП-37-26-7 Ф.2. Провести ревизию состояния провода на наличие дефектов (обрыв жил, уменьшения диаметра провода, разрегулировка стрел провеса, мест крепления шлейфов, мест крепления вязок и изоляторов) в пролёте опор №12-1 - 15-1, с устранением выявленных дефектов. |  |  |  |  | 35685904 2011242012377
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Павловский РЭС |  |  | 2024-11-21 | 2024-11-21 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Произвести измерение ширины просеки ВЛ-10 кВ Л-56-11 пролетов опор №61 - №62. По результатам измерений, при наличии замечаний, устранить. |  |  |  |  | 35685304 2111241105454
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Волчихинский РЭС |  |  | 2024-11-21 | 2024-11-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить профилактические испытания (замер сопротивлений) ТП-43-2-11, с оформлением протокола (Заказ № 180262968).; Установить разрядник (РВО-10) фазы "В" на ТП-43-2-11 (Заказ № 210401374). |  |  |  |  | 35685101 2111241939723
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Петропавловский РЭС |  |  | 2024-11-21 | 2024-11-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | ТП-43-1-16. Провести замену силового трансформатора с измерением сопротивления изоляции обмоток ВН всех трех фаз. |  |  |  |  | 35685903 2111242008378
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Целинный РЭС |  |  | 2024-11-22 | 2024-11-22 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | КТП-10/0,4кВ ТП-76-1-17: выполнить ремонт РУ-10 кВ (заделка отверстий) для исключения свободного попадания животных. |  |  |  |  | 35685007 2211241430510
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Красногорский РЭС |  |  | 2024-11-23 | 2024-11-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести регулировку проводов ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-9-2-3. |  |  |  |  | 35685004 2311241046511
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-11-24 | 2024-11-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план закупок ремонтной программы 2026 года замену промежуточных реле (РП-321, 2 шт)) в РШ защит Т-1 ПС 35 кВ Коминтерновская.; Выполнить внеплановый технический осмотр ИТР оборудования УРЗА (релейные шкафы) на ОРУ-35 кВ ПС 35 кВ Зерновская, ПС 35 кВ Долинская, ПС 35 кВ База РРЭС, ПС 35 кВ Топольная, ПС 25 лет Октября, ПС 35 кВ Шадрухинская, ПС 35 кВ Заборная (Заказ №155372637, № 154237588, №154237589, №154237591, №155372627, №155372628, №155372629). |  |  |  |  | 356851 2411240651720
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Майминский РЭС |  |  | 2024-11-25 | 2024-11-25 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо в ПО БЭС Алтайэнерго, об отключении В-10 кВ Л-14-25 на ПС 110 кВ Майминская. |  |  |  |  | 35685901 2511241433379
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Алтайский РЭС |  |  | 2024-11-25 | 2024-11-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | ВЛ 10 кВ Л-14-25. Выполнить ремонт шлейфа фазы "С" на Р-14-25-5. Заказ №170069394.; ВЛ 10 кВ Л-14-25. Провести осмотр на наличие дефектов и состояния зажимов шлейфовых соединений фаз "А", "В", "С" на Р-14-25-5, с устранением выявленных дефектов. Заказ №180263005. |  |  |  |  | 35685901 2511241433379
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Алтайский РЭС |  |  | 2024-11-26 | 2024-11-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-10-42 ф.3. Провести расчистку охранной зоны ВЛ, от поросли ДКР и веток угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 35685901 2611240033380
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-11-26 | 2024-11-26 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Включить в РП-2026 года установку ПЗУ на ВЛ МН-22 в пролетах опор №87-№93. |  |  |  |  | 356851 2611240448722
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Смоленский РЭС |  |  | 2024-11-26 | 2024-11-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | ВЛ 10 кВ Л-23-9. Провести ревизию состояния изоляции на наличие дефектов (сколов, перекос изолятора, повреждения колпачков, разрегулировка стрел провеса, мест крепления вязок и изоляторов) опор №900/128-900/136, с устранением выявленных дефектов. |  |  |  |  | 35685904 2611242042381
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-11-27 | 2024-11-27 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Включить в РП 2026 года установку птицезащитных (антиприсадочных) устройств на ВЛ МХ-90 в пролетах опор №35-№40. |  |  |  |  | 356851 2711240241726
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Каменский РЭС |  |  | 2024-11-27 | 2024-11-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести замер стрелы провиса проводов в пролётах опор №2-10 ВЛ-10 Л-40-5. При необходимости произвести регулировку стрелы провиса проводов. (Заказ № 180264439). |  |  |  |  | 35685503 2711241108329
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Майминский РЭС |  |  | 2024-11-27 | 2024-11-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить осмотр выключателей МКП-110 на ПС Майминская на целостность прокладки между фланцем бака выключателя и спускным краном. При необходимости заменить.; Произвести замену прокладки между фланцем бака выключателя и спускным краном В ОМ-139 фазы "В" на ПС №14 Майминская. |  |  |  |  | 35685702 2711241720432
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Алтайский РЭС |  |  | 2024-11-27 | 2024-11-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-10-42 ф.3. Провести расчистку охранной зоны ВЛ, от поросли ДКР и веток угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 35685901 2711242249382
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Каменский РЭС |  |  | 2024-11-28 | 2024-11-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев в пролёте опор №13/3-13/5 ВЛ 10кВ Л-8-3.(Заказ № 180265050). |  |  |  |  | 35685503 2811241044330
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Алтайский РЭС |  |  | 2024-11-28 | 2024-11-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ от ТП-38-1-5 ф.1. Провести расчистку охранной зоны ВЛ от ДКР угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 35685901 2811241411383
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Алтайский РЭС |  |  | 2024-11-29 | 2024-11-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-15-13 ф.1. Провести расчистку охранной зоны ВЛ, от поросли ДКР и веток угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 35685901 2911241009388
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Шебалинский РЭС |  |  | 2024-11-29 | 2024-11-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю с. Элекмонар, ул. Советская 174 на замену ввода в дом. |  |  |  |  | 35685708 2911241010433
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Смоленский РЭС |  |  | 2024-11-29 | 2024-11-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ от КТП-97-17-6 ф.3. Провести выправку и обваловку опоры №17. |  |  |  |  | 35685904 2911241140387
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Алтайский РЭС |  |  | 2024-11-29 | 2024-11-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В рамках ежемесячного ТО ТП 10/0,4 кВ провести перераспределение нагрузок между отходящими фидерами ВЛ-0,4 кВ ТП-20-14-25, с предоставлением протокола замера нагрузок. |  |  |  |  | 35685901 2911242034386
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Славгородский РЭС |  |  | 2024-11-30 | 2024-11-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести измерение сопротивления обмоток постоянному току РПН Т-2 на ПС 110 кВ Славгородская. При выявлении нарушений устранить. (Заказ №180264028); Произвести ремонт контактора РПН Т-1 на ПС 110 кВ Славгородская. (Заказ №180264110) |  |  |  |  | 35685206 3011240918380
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Красногорский РЭС |  |  | 2024-11-30 | 2024-11-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести обследование трассы ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-9-6-15 на наличие ДКР, с последующим устранением выявленных замечаний. |  |  |  |  | 35685004 3011241108517
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Каменский РЭС |  |  | 2024-11-30 | 2024-11-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести пирометрический контроль контактов на КТП-13-6-2. (Заказ № 180265226). |  |  |  |  | 35685503 3011241517331
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2024-11-30 | 2024-11-30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю Жучкову Павелу Гордеевичу, проживающему по адресу с. Муравей ул. Лесная д. 16 кв. 2 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. |  |  |  |  | 35685802 3011241614624
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Хабарский РЭС |  |  | 2024-12-01 | 2024-12-01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выписать предписание потребителю по адресу с. Новоильинка ул. Славгородская 7/3 об устранении нарушения. |  |  |  |  | 35685207 0112241423381
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Алтайский РЭС |  |  | 2024-12-01 | 2024-12-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | РУ-0,4 кВ ТП-14-4-30. В рамках ежемесячного ТО ТП 10/0,4 кВ провести перераспределение нагрузок между отходящими фидерами ВЛ-0,4 кВ, с предоставлением протокола замера нагрузок. |  |  |  |  | 35685901 0112241424385
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Петропавловский РЭС |  |  | 2024-12-02 | 2024-12-02 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | ТП-43-5-11. Провести осмотр токоведущих частей и изоляции в РУ-10 кВ, на наличие повреждений и загрязнения инородными предметами, с устранением выявленных дефектов. |  |  |  |  | 35685903 0212240846389
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Алтайский РЭС |  |  | 2024-12-02 | 2024-12-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | ВЛ 10 кВ Л-89-5. Провести расчистку охранной зоны ВЛ в пролёте опор №500/255-500/256 от поросли ДКР и веток угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 35685901 0212241014390
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Каменский РЭС |  |  | 2024-12-02 | 2024-12-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести замер стрелы провиса проводов в пролётах опор №23/1-23/10 ВЛ-10 Л-21-4. При необходимости произвести регулировку стрелы провиса проводов. (Заказ № 180266070) |  |  |  |  | 35685503 0212241347332
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Смоленский РЭС |  |  | 2024-12-02 | 2024-12-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ 6 кВ Л-14-1. Провести расчистку охранной зоны в пролетах №110/1-110/12, от поросли ДКР и веток угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 35685904 0212241708391
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Онгудайский РЭС |  |  | 2024-12-02 | 2024-12-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену проходного изолятора 10 кВ фазы "В". Заказ №210401814. Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия срок 23.12.2024 г. |  |  |  |  | 35685703 0212241815434
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-12-05 | 2024-12-05 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Включить в РП 2026 года установку птицезащитных (антиприсадочных) устройств на ВЛ МХ-90 в пролетах опор №41-№50. . |  |  |  |  | 356851 0512241852728
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Смоленский РЭС |  |  | 2024-12-06 | 2024-12-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | ВЛ 10 кВ Л-97-12. Выполнить замену поврежденного изолятора фазы "С" на Р-97-12-5.; ВЛ 10 кВ Л-97-12. Провести ревизию состояния изоляции на наличие дефектов (сколов, повреждения колпачков, разрегулировка стрел провеса, мест крепления вязок и изоляторов), с устранением выявленных дефектов. |  |  |  |  | 35685904 0612240944393
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Алтайский РЭС |  |  | 2024-12-06 | 2024-12-06 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ от ТП-14-4-28 ф.1. Выполнить замену ж/б приставки опоры №5.; Подать заявление в правоохранительные органы с целью установления лица, причастного к повреждению опоры №5 ВЛ-0,4 кВ от ТП-14-4-28 ф.1 и взысканию ущерба с виновного лица. |  |  |  |  | 35685901 0612241057394
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-12-06 | 2024-12-06 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Включить в РП 2026 года установку птицезащитных (антиприсадочных) устройств на ВЛ МХ-90 в пролетах опор №51-№60.; Выполнить верховой осмотр ВЛ МХ-90 в пролетах опор №35-№55, уделив особое внимание состоянию изоляции на фазе "А" (нижняя) (Заказ №180266442).; Выполнить измерение сопротивления заземляющих устройств (ЗУ) опор №51 - №55 ВЛ МХ-90. При выявлении несоответствия величины сопротивления заземляющего устройства, запланировать ремонт ЗУ (Заказ №180266440). |  |  |  |  | 356851 0612242306729
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2024-12-07 | 2024-12-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание Сапиной Г.М. с. Петровка, ул. Лубнина д. 12 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем |  |  |  |  | 35685807 0712240944626
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Алтайский РЭС |  |  | 2024-12-07 | 2024-12-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ от ТП-37-22-34 ф.2. Провести расчистку охранной зоны ВЛ от поросли ДКР и веток угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 35685901 0712241140395
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Алтайский РЭС |  |  | 2024-12-07 | 2024-12-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-7-9 ф.3. Провести расчистку охранной зоны ВЛ от поросли ДКР и веток угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 35685901 0712241720396
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2024-12-07 | 2024-12-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем Прохоренко Е.А. с. Контошино ул. Центральная д.33 |  |  |  |  | 35685807 0712242015627
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Каменский РЭС |  |  | 2024-12-07 | 2024-12-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену в/в предохранителя фазы"А" на КТП-13-14-4. (Заказ №180265929).; Произвести пирометрический контроль контактов оборудования на КТП-13-14-4,13-14-5,13-14-6. (Заказ №180266183,180266184, 180266185). |  |  |  |  | 35685503 0712242105334
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Волчихинский РЭС |  |  | 2024-12-09 | 2024-12-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замеры сопротивления петли «фаза-нуль» у наиболее мощного и удаленного потребителя - опора №7 ВЛ Ф-2 от ТП-26-7-1. При несоответствии измеренных параметров (величина тока К.З., сопротивление цепи) согласно установленному АВ Ф-2 (ТП-26-7-1) принять соответствующее решение (замена автомата, увеличение сечение провода...) (Заказ № 180267143).; Выполнить измерение сопротивления заземляющих устройств (ЗУ) опор №1, №4, №7 ВЛ Ф-2 от ТП-26-7-1 (Заказ №180267141). При выявлении несоответствия величины сопротивления ЗУ, запланировать ремонт ЗУ.; Выполнить подтяжку всех контактных соединений по трассе ВЛ Ф-2 от ТП-26-7-1. (Заказ № 180267142). |  |  |  |  | 35685101 0912241005730
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Алтайский РЭС |  |  | 2024-12-09 | 2024-12-09 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | ВЛ 10 кВ Л-89-4. Провести осмотр токоведущих частей Р-89-4-2 на опоре №400/46, на наличие повреждений и загрязнения инородными предметами, с устранением выявленных дефектов. |  |  |  |  | 35685901 0912241112397
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Петропавловский РЭС |  |  | 2024-12-09 | 2024-12-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | ВЛ 10 кВ Л-45-6. Провести ревизию состояния деревянных опор №317-333, на наличие дефектов (загнивания, продольных растрескиваний, разрегулировка стрел провеса, мест крепления крючьев), с устранением выявленных дефектов. |  |  |  |  | 35685903 0912241152398
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Каменский РЭС |  |  | 2024-12-10 | 2024-12-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести замер стрелы провиса проводов в пролёте опор № 1-10 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-19-3-8. При необходимости произвести регулировку стрелы провиса проводов. (Заказ № 180267322) |  |  |  |  | 35685503 1012242007335
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Хабарский РЭС |  |  | 2024-12-10 | 2024-12-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выписать предписание потребителю по адресу с. Новоильинка ул. Бурлинская 21 об устранении нарушения. |  |  |  |  | 35685207 1012242038383
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Улаганский РЭС |  |  | 2024-12-11 | 2024-12-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Произвести ИТР осмотр по всей протяженности линии Л-37-15 по выявлению дефектов. Заказ № 180267148. Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 25.01.2024 г.; Произвести ремонт голого провода фаз А и В в пролете опор 655-657 Л-37-15. Заказ № 170069559. Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 16.01.2024 г. |  |  |  |  | 35685705 1112240642431
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Петропавловский РЭС |  |  | 2024-12-11 | 2024-12-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | ВЛ 10 кВ Л-47-2. Выполнить ремонт провода фазы "В" в пролёте опор №200/27-200/28.; ВЛ 10 кВ Л-47-2. Провести ревизию состояния проводов в пролёте опор №200/27-200/35, на наличие дефектов (обрыв жил, уменьшения диаметра провода, разрегулировка стрел провеса, мест крепления шлейфов, мест крепления вязок и изоляторов), с устранением выявленных дефектов. |  |  |  |  | 35685903 1112240737399
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Волчихинский РЭС |  |  | 2024-12-11 | 2024-12-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Актуализировать с потребителем - ООО "Вострово Лес", ЭУ которого запитаны от опоры №332 ВЛ Л-9-3, акт разграничения балансовой принадлежности сетей с целью корректного отображения точки присоединения.; Направить письмо потребителю (ООО "Вострово Лес") с целью предоставления сведений о причине ТН на отпайке от опоры №332 ВЛ Л-9-3 и принятых мерах по недопущению подобных ТН. |  |  |  |  | 35685101 1112240816731
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Смоленский РЭС |  |  | 2024-12-11 | 2024-12-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | ВЛ 10 кВ Л-23-4.Провести ревизию состояния изоляции на наличие дефектов (сколов, повреждения колпачков, разрегулировка стрел провеса, мест крепления вязок и изоляторов) на опорах №400/60-400/70, с устранением выявленных дефектов. |  |  |  |  | 35685904 1112241102400
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Майминский РЭС |  |  | 2024-12-11 | 2024-12-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Прочие нарушения |  |  |  | Выполнить замер петли фаза-нуль на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-20-16-2, по его результатам установить автоматический выключатель необходимого номинала. |  |  |  |  | 35685702 1112241150435
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Хабарский РЭС |  |  | 2024-12-11 | 2024-12-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести регулировку габарита и стрелы провеса провода в пролете опор №217-222 ВЛ-10кВ Л-26-20. |  |  |  |  | 35685207 1112241254384
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Смоленский РЭС |  |  | 2024-12-11 | 2024-12-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | ВЛ 10 кВ Л-35-13. Провести ревизию состояния изоляции на наличие дефектов (сколов, повреждения колпачков, разрегулировка стрел провеса, мест крепления вязок и изоляторов), с устранением выявленных дефектов. |  |  |  |  | 35685904 1112241415401
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Петропавловский РЭС |  |  | 2024-12-11 | 2024-12-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ 10 кВ Л-45-3. Провести регулировку проводов в пролете опор №79-80. |  |  |  |  | 35685903 1112241450402
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Алтайский РЭС |  |  | 2024-12-11 | 2024-12-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ 10 кВ Л-34-13. Провести регулировку проводов в пролете опор №1330/75-1330/77. |  |  |  |  | 35685901 1112242109403
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Смоленский РЭС |  |  | 2024-12-11 | 2024-12-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ 10 кВ Л-33-3. Выполнить ремонт провода в пролете опор №300/54-300/55.; ВЛ 10 кВ Л-33-3. Провести осмотр состояния проводов на наличие дефектов (обрыв жил, уменьшения диаметра провода, разрегулировка стрел провеса, мест крепления шлейфов, мест крепления вязок и изоляторов) в пролетах опор №300/40-300/60, с устранением выявленных дефектов. |  |  |  |  | 35685904 1112242255404
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-12-11 | 2024-12-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить измерение габарита и стрел провеса проводов на ВЛ КС-372 в пролётах опор №26 - №34. При необходимости, запланировать перетяжку провода. (Заказы: №180267233, №180267234) |  |  |  |  | 356851 1112242342732
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Первомайский РЭС |  |  | 2024-12-12 | 2024-12-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Л-45-6 с.Логовское на предмет выявления дефектов, разрушенных колпачков. При выявлении дефекта, устранить.; Установить изолятор фазы "А" на опоре №35 ВЛ-10 кВ Л-45-6 с.Логовское ( Устранено в ходе АВР). |  |  |  |  | 35685805 1212240724629
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Алейский РЭС |  |  | 2024-12-12 | 2024-12-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить опору № 15 на ВЛ-10 кВ Л-90-14 в перечень опор на которые запрещён подъём, с указанием причины внесения.; Произвести верховой осмотр ВЛ-10 кВ Л-90-14 в пролетах опор № 1-30, с фото фиксацией дефектов. При обнаружении дефектов разработать дополнительные мероприятия по повышению надежности.; Произвести замену изолятора фаз "С" на опоре № 15 на ВЛ-10 кВ Л-90-14. |  |  |  |  | 35685302 1212240837461
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Первомайский РЭС |  |  | 2024-12-12 | 2024-12-12 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Мастеру Жилинского сетевого участка провести анализ аварийных отключений данной ВЛ-0,4кВ ф№1 от КТП 47-8-5 за три года, отключающуюся по причине воздействия птиц на провода линии. При отключении трех и более раз за данных период, разработать технические мероприятия,препятствующие воздействию птиц на провода линии. |  |  |  |  | 35685805 1212240847630
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Курьинский РЭС |  |  | 2024-12-12 | 2024-12-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | 2 Выполнить обновление диспетчерский наименований ВЛ Л-46-2 от оп.№1 до оп.№ 350 с отпайками в соответствии со схемой (Заказ №180267489).; Выполнить корректировку схем в соответствие с ПК САП ТОРО, геомодулем, поопорной схемы ВЛ Л-46-2, нормальной схемы электрических соединений ВЛ Л-46-2.; Выполнить ревизию разъединителя РКТП-46-2-5 (ВЛ Л-46-2) (Заказ №180267490). |  |  |  |  | 35685111 1212240912733
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Завьяловский РЭС |  |  | 2024-12-12 | 2024-12-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | 1.Провести вырубка отдельностоящих деревьев в пролете опор №19-20 на ВЛ-10 кВ Л-15-14. (Заказ №14000007369) |  |  |  |  | 35685502 1212240914336
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2024-12-12 | 2024-12-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Л-84-8 с. Куличье в пролете опор №1/1-№56/1 на предмет выявления дефектов, разрушенных колпачков. При выявлении дефекта, устранить.; Установить изолятор фазы "В" на опоре №18/1 ВЛ-10 кВ Л-84-8 с. Куличье ( Устранено в ходе АВР). |  |  |  |  | 35685807 1212240940631
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Каменский РЭС |  |  | 2024-12-12 | 2024-12-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести замер стрелы провиса проводов в пролётах опор №30-40 ВЛ-10 Л-14-6. При необходимости произвести регулировку стрелы провиса проводов. (Заказ № 180267323). |  |  |  |  | 35685503 1212241003337
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Пригородный РЭС |  |  | 2024-12-12 | 2024-12-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену рубильника 0,4 кВ Ф№3 в РУ-0,4 кВ на ТП 12-11-3; Произвести ревизию контактных соединений на ТП-12-11-3. |  |  |  |  | 35685305 1212241050462
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Каменский РЭС |  |  | 2024-12-12 | 2024-12-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести верховой осмотр ВЛ 0,4кВ Ф1 от КТП-1-8-5 опоры №4/1-4/10 на предмет крепления крюков, разрушения изоляторов, колпачков, ослабления вязок. (Заказ №180267463). |  |  |  |  | 35685503 1212241052338
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Шипуновский РЭС |  |  | 2024-12-12 | 2024-12-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить верховой осмотр ВЛ Ф-1 от ТП-19-4-9 в анкерном пролете опор №13 - №30, с целью оценки состояния провода, изоляции, линейной арматуры и узлов их крепления. При выявлении дефектов выполнить ремонт (замену) неисправных элементов (Заказ №180267070). |  |  |  |  | 35685108 1212241211734
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Усть-Калманский РЭС |  |  | 2024-12-12 | 2024-12-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замеры габаритов и стрел провеса проводов на ВЛ Ф-1 от ТП-12-8-20 в пролётах опор №5-№16 (Заказ №180268207).; Выполнить перетяжку провода на ВЛ Ф-1 от ТП-12-8-20 в анкерном пролёте опор №5-№16 (Заказ №180267698). |  |  |  |  | 35685112 1212241728735
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Целинный РЭС |  |  | 2024-12-12 | 2024-12-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-3-2: Провести регулировку проводов. |  |  |  |  | 35685007 1212241825518
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС |  |  | 2024-12-12 | 2024-12-12 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить в аппарат управления филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" предложения по изменению номенклатуры аварийного запаса СВЛ ПО ЦЭС.; Оценить достаточность аварийного запаса в части наличия необходимых материалов СВЛ ПО ЦЭС; Произвести замену загрязненной изоляции продуктами горения на опоре № 24 ВЛ 110 кВ кВ Барнаульская ТЭЦ-2 - БШЗ I и II цепь с отпайками (ВЛ ТШ-103, ТШ-104) (Заказ № 180267285; № 180267286) |  |  |  |  | 356853 1212241837463
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2024-12-12 | 2024-12-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы ВЛ-10 кВ Л-84-16 с. О-Петровское, на наличие сильноослабленных, усыхающих, сухостойных, ветровальных и буреломных деревьев, угрожающих падением на ВЛ, а также деревьев, высота которых превышает расстояние по прямой от дерева до крайней точки ВЛ, увеличенное на 2 метра, с фиксацией результатов в листах осмотра.; Произвести восстановление повреждённого провода фаз "А","В" и "С" в пролете опор №289-№290 ВЛ-10 кВ Л-84-16 ( устранено в ходе АВР). |  |  |  |  | 35685807 1212241927632
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Пригородный РЭС |  |  | 2024-12-12 | 2024-12-12 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Произвести дератизацию помещений ПС 110 кВ КМК. |  |  |  |  | 35685305 1212242006464
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Алтайский РЭС |  |  | 2024-12-13 | 2024-12-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ 10 кВ Л-38-4. Провести ревизию состояния деревянных опор №450/1-450/18 на наличие дефектов (загнивания, продольных растрескиваний, разрегулировка стрел провеса, мест крепления крючьев), с устранением выявленных дефектов. |  |  |  |  | 35685901 1312240905405
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Улаганский РЭС |  |  | 2024-12-13 | 2024-12-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Провести ремонт (замену) силового вывода фазы "С" от ТМ до шин РУ 0,4кВ. Повторно в вечернее время провести замер нагрузок с предоставлением ведомости и занесением в SAP. Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятий до 17.01.2024 г. |  |  |  |  | 35685705 1312240950436
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Каменский РЭС |  |  | 2024-12-13 | 2024-12-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести замер стрелы провиса проводов в пролётах опор №35-45 ВЛ-10 Л-40-8. При необходимости произвести регулировку стрелы провиса проводов. (Заказ №180267465). |  |  |  |  | 35685503 1312241135339
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Алтайский РЭС |  |  | 2024-12-13 | 2024-12-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-1-36 ф.1. Провести расчистку охранной зоны от от поросли ДКР и веток угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 35685901 1312241205406
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС |  |  | 2024-12-13 | 2024-12-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести замену кабеля на СИП от опоры №1 Л-34-42 до КТП 34-42-1. |  |  |  |  | 356850 1312241325519
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Алтайский РЭС |  |  | 2024-12-13 | 2024-12-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-10-11 ф.1. Провести расчистку охранной зоны ВЛ, от поросли ДКР и веток угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 35685901 1312241345407
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Поспелихинский РЭС |  |  | 2024-12-14 | 2024-12-14 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить (визуально) оценку состояния изоляции опоры №55 ВЛ Л-14-1 (Заказ №180267871). |  |  |  |  | 35685105 1412240820736
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Алтайский РЭС |  |  | 2024-12-14 | 2024-12-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-13-18 ф.2. Провести расчистку охранной зоны ВЛ от поросли ДКР и веток угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 35685901 1412240910408
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Бийский РЭС |  |  | 2024-12-14 | 2024-12-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Восстановить провод Ф-"С" на ВЛ-0,4кВ Л-2 пролет опор №6/5-7/5 от КТП-16-3-6 с регулировкой стрелы провиса, проверить надежность крепления, вязок, изоляторов, крючьев. Провести верховой осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2, с устранением выявленных замечаний. |  |  |  |  | 35685001 1412241439520
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Алтайский РЭС |  |  | 2024-12-14 | 2024-12-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-13-21 ф.1. Провести расчистку охранной зоны ВЛ, от поросли ДКР и веток угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 35685901 1412241540409
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Петропавловский РЭС |  |  | 2024-12-15 | 2024-12-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-45-7-14. Провести регулировку проводов в пролете опор №4-7. |  |  |  |  | 35685903 1512241457410
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Алтайский РЭС |  |  | 2024-12-15 | 2024-12-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-13-5 ф.1. Провести регулировку проводов в пролете опор №3-6. |  |  |  |  | 35685901 1512241830411
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Алтайский РЭС |  |  | 2024-12-15 | 2024-12-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ от ТП-34-13-8 ф.1. Провести регулировку проводов от опоры №3/6. |  |  |  |  | 35685901 1512241838412
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Алтайский РЭС |  |  | 2024-12-16 | 2024-12-16 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо в АО "Алтайская крупа", запросить причины возникшего аварийного отключения и принятых мерах по исключению повторных технологических нарушений на ВЛ 10 кВ Л-89-9. |  |  |  |  | 35685901 1612240437413
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Смоленский РЭС |  |  | 2024-12-16 | 2024-12-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | ВЛ 10 кВ Л-36-16. Провести расчистку охранной зоны участка ВЛ от опоры №1640/1 до 1640/53, от поросли ДКР и веток угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 35685904 1612241224414
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Каменский РЭС |  |  | 2024-12-16 | 2024-12-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести замер стрелы провиса проводов в пролётах опор №10-№20 ВЛ-10 Л-25-3. При необходимости произвести регулировку стрелы провиса проводов. (Заказ №180268122). |  |  |  |  | 35685503 1612241445340
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Славгородский РЭС |  |  | 2024-12-17 | 2024-12-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести замену вязки провода фазы "А" на опоре №56 ВЛ-10кВ Л-22-4.; Провести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №55-57 ВЛ-10кВ Л-22-4. |  |  |  |  | 35685206 1712241108385
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Хабарский РЭС |  |  | 2024-12-17 | 2024-12-17 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Произвести осмотр КТП от ВЛ-10кВ Л-15-18 расположенных в с. Коротояк на предмет возможности попадания животных в КТП. При выявлении нарушений устранить. |  |  |  |  | 35685207 1712241125386
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Кулундинский РЭС |  |  | 2024-12-17 | 2024-12-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 133/22/9-133/22/10 ВЛ-10кВ Л-1-44. |  |  |  |  | 35685204 1712241355387
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Кулундинский РЭС |  |  | 2024-12-17 | 2024-12-17 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Произвести осмотр линейных разъединителей на ВЛ-10кВ Л-5-4 на наличие птичьих гнезд и скопления птиц. При выявлении нарушений устранить. |  |  |  |  | 35685204 1712241421388
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Алтайский РЭС |  |  | 2024-12-18 | 2024-12-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ от ТП-89-10-52 ф.1. Провести регулировку проводов в пролете опор №4-6. |  |  |  |  | 35685901 1812240025415
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Майминский РЭС |  |  | 2024-12-18 | 2024-12-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Замена провода марки АС-16 в пролете опор №10-11 |  |  |  |  | 35685702 1812240115437
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Алтайский РЭС |  |  | 2024-12-18 | 2024-12-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ от ТП-38-3-2 ф.2. Провести расчистку охранной зоны ВЛ, от поросли ДКР и веток угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 35685901 1812241211416
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Родинский РЭС |  |  | 2024-12-18 | 2024-12-18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Написать письмо потребителю ООО "Луговое" о приведении своих электроустановок в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 35685205 1812241410389
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Каменский РЭС |  |  | 2024-12-19 | 2024-12-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести верховой осмотр ВЛ-10 кВ Л-24-3 в пролётах опор №290-№300 на наличие дефектных изоляторов, разрушенных колпачков изоляторов, ослабления вязок, крепления крюков. Выявленные недостатки устранить. (Заказ №180268742). |  |  |  |  | 35685503 1912240939341
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Смоленский РЭС |  |  | 2024-12-19 | 2024-12-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | РУ-0,4 кВ ТП-35-2-3. Провести проверку контактных соединений и аппаратных зажимов выводов отходящих фидеров 0,4 кВ, на предмет нагрева и разрушения изоляции, с последующим устранением дефектов. |  |  |  |  | 35685904 1912241004417
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Петропавловский РЭС |  |  | 2024-12-19 | 2024-12-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | ВЛ 10 кВ Л-45-3. Провести расчистку охранной зоны участка ВЛ от опоры №320/1, от поросли ДКР и веток угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 35685903 1912241051421
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Алтайский РЭС |  |  | 2024-12-19 | 2024-12-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ от ТП-38-3-5 ф.1. Провести расчистку охранной зоны ВЛ, от поросли ДКР и веток угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 35685901 1912241108419
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС |  |  | 2024-12-19 | 2024-12-19 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Вручить претензию частному лицу Волокитину Е.Г. на компенсацию ущерба причиненного в результате отключения ВЛ 110 кВ ЗС - 136.; Рассчитать материальный ущерб в результате падения дерева и отключения ВЛ 110 кВ ЗС - 136. |  |  |  |  | 356850 1912241122521
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Алтайский РЭС |  |  | 2024-12-19 | 2024-12-19 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | ВЛ 10 кВ Л-37-22. Провести осмотр токоведущих частей на опоре №2250/66, на наличие повреждений и загрязнения инородными предметами, с устранением выявленных дефектов. |  |  |  |  | 35685901 1912241250418
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Смоленский РЭС |  |  | 2024-12-19 | 2024-12-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | ВЛ 10 кВ Л-35-11. Провести ревизию состояния деревянных опор №1100/210-1100/214 на наличие дефектов (загнивания, продольных растрескиваний, разрегулировка стрел провеса, мест крепления крючьев), с устранением выявленных дефектов. |  |  |  |  | 35685904 1912241409420
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Кулундинский РЭС |  |  | 2024-12-20 | 2024-12-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №31/29-31/29/2 ВЛ-10кВ Л-4-3. |  |  |  |  | 35685204 2012240950390
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Смоленский РЭС |  |  | 2024-12-20 | 2024-12-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | РКТП-97-12-27. Провести регулировку проводов от опоры №1270/8а. |  |  |  |  | 35685904 2012242156423
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС |  |  | 2024-12-21 | 2024-12-21 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства (ЗУ) на ВЛ ПО-141 в пролетах опор №75 - №80 (Заказ №180270286). При выявлении несоответствия, запланировать ремонт ЗУ.; Выполнить оценку состояния провода (шлейфов всех фаз), изоляции, линейной арматуры и узлов их крепления, с использованием БПЛА, в пролете опор №75-№80 ВЛ ПО-141 (Заказ №180270285). При выявлении дефектов, запланировать их устранение.; Запланировать в РП-2026 установку ПЗУ на опорах №75-№80 ВЛ ПО-141. |  |  |  |  | 356851 2112240515737
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Петропавловский РЭС |  |  | 2024-12-21 | 2024-12-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | ПС 110 кВ Петропавловская. Провести проверку регулировочных характеристик отключающего механизма в соотвествии с заводским паспортом привода ШПЭ-33 В-110 ПО-141 (МКП-110-3,5/600). Заказ №180262907 |  |  |  |  | 356851 2112240515737
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Пригородный РЭС |  |  | 2024-12-21 | 2024-12-21 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Оформить заявку на приобретение SSP модулей для коммутаторов на ПС 110 кВ, входящих в «Оптическое кольцо по городу Барнаулу» для осуществления мониторинга за состоянием ВОЛС. |  |  |  |  | 35685305 2112240637465
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Целинный РЭС |  |  | 2024-12-21 | 2024-12-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-57-5-19: Провести регулировку проводов, проверить надежность крепления вязок, изоляторов, крючьев. |  |  |  |  | 35685007 2112241140522
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Павловский РЭС |  |  | 2024-12-21 | 2024-12-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП 17-1-9 |  |  |  |  | 35685304 2112241629466
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2024-12-21 | 2024-12-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю проживающему по адресу с.Новоеловка ул.Заречная д.15 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. |  |  |  |  | 35685807 2112241910633
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Хабарский РЭС |  |  | 2024-12-22 | 2024-12-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выписать предписание потребителю по адресу с. Добровольщина ул. Лесная 2 об устранении нарушения. |  |  |  |  | 35685207 2212241337391
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Петропавловский РЭС |  |  | 2024-12-22 | 2024-12-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-45-3-12. Провести регулировку проводов в пролете опор №4-5. |  |  |  |  | 35685903 2212241542425
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Смоленский РЭС |  |  | 2024-12-22 | 2024-12-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ 10 кВ Л-33-17. Провести осмотр состояния ДКР угрожающих падением на провода, расположенных вблизи охранной зоны. По результатам провести расчистку. |  |  |  |  | 35685904 2212241640426
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Петропавловский РЭС |  |  | 2024-12-23 | 2024-12-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | ВЛ 10 кВ Л-45-6. Провести ревизию состояния деревянных опор №600/318-600/333 на наличие дефектов (загнивания, продольных растрескиваний, разрегулировка стрел провеса, мест крепления крючьев), с устранением выявленных дефектов. |  |  |  |  | 35685903 2312240923427
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Завьяловский РЭС |  |  | 2024-12-23 | 2024-12-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | 1. Произвести обрезку крон деревьев в пролете опор №85-86 на ВЛ-10 кВ Л-35-2 . (Заказ №180269791 ) |  |  |  |  | 35685502 2312241020342
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Славгородский РЭС |  |  | 2024-12-23 | 2024-12-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести замену колпачка штыревого изолятора и установку изолятора фазы "В" на опоре №86 ВЛ-10кВ Л-28-12.; Провести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №85-87 ВЛ-10кВ Л-28-12. |  |  |  |  | 35685206 2312241101392
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Западные ЭС Усть-Калманский РЭС |  |  | 2024-12-23 | 2024-12-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замеры петли "фаза-нуль" для всех присоединений 0,4 кВ ТП-9-6-1Ю (Заказ №180270473). |  |  |  |  | 35685112 2312241328738
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Майминский РЭС |  |  | 2024-12-23 | 2024-12-23 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Провести анализ отключений ВЛ-10 кВ Л-14-6 Водозабор от воздействия на ЭУ птиц. По результатам анализа рассмотреть возможность и необходимость установки птицезащитных устройств. |  |  |  |  | 35685702 2312241402438
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Турочакский РЭС |  |  | 2024-12-23 | 2024-12-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Произвести замену изолятора ШС-10 ф. А оп. 102 Л-16-13 и отчитаться до 18.02.2025 |  |  |  |  | 35685704 2312241445439
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Тальменский РЭС |  |  | 2024-12-23 | 2024-12-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы ВЛ-10 кВ Л-41-6 С. Анисимово, на наличие сильноослабленных, усыхающих, сухостойных, ветровальных и буреломных деревьев, угрожающих падением на ВЛ, а также деревьев, высота которых превышает расстояние по прямой от дерева до крайней точки ВЛ, увеличенное на 2 метра, с фиксацией результатов в листах осмотра.; На ВЛ-10 кВ Л-41-6 С. Анисимово произвести вырубку деревьев, угрожающих падением на провода в пролете опор №191-№192. |  |  |  |  | 35685806 2312241609634
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Завьяловский РЭС |  |  | 2024-12-24 | 2024-12-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | 1. Произвести расчистку трассы от поросли в пролете опор №30/4-30/5 на ВЛ-10 кВ Л-35-2 .(Заказ № 210402585) |  |  |  |  | 35685502 2412241015343
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Хабарский РЭС |  |  | 2024-12-24 | 2024-12-24 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Произвести осмотр КТП от ВЛ-10кВ Л-18-7 расположенных в с. Коротояк на предмет возможности попадания животных в КТП. При выявлении нарушений устранить. |  |  |  |  | 35685207 2412241021393
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Тальменский РЭС |  |  | 2024-12-24 | 2024-12-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | На ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-37-13-19 произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №6-№7. |  |  |  |  | 35685806 2412241022635
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Родинский РЭС |  |  | 2024-12-24 | 2024-12-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести измерение габарита и стрелы провеса провода в пролете опор №33-41 на ВЛ-10кВ Л-11-23. При выявлении нарушений устранить. |  |  |  |  | 35685205 2412241403394
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Усть-Канский РЭС |  |  | 2024-12-24 | 2024-12-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | По выявленным дефектом в результате осмотра запланировать мероприятия по их устранению.; Произвести осмотр ВЛ-10кВ Л-28-2 номер заказа №154861158. |  |  |  |  | 35685706 2412241417440
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Онгудайский РЭС |  |  | 2024-12-24 | 2024-12-24 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Произвести удаление постороннего предмета (животное) с силового трансформатора ТП 10/0,4 кВ 24-7-25. Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия срок 28.12.2024 г. |  |  |  |  | 35685703 2412241505441
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС РомановскийРЭС |  |  | 2024-12-24 | 2024-12-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Л-2-13 в пролете опор №1-30 с применением бинокля, на предмет наличия дефектных колпачков, выявленные недостатки устранить. (Заказ №180269615) |  |  |  |  | 35685506 2412241521344
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Майминский РЭС |  |  | 2024-12-24 | 2024-12-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произведена замена изолятора на РКТП 1-8-1 опора №85. |  |  |  |  | 35685702 2412241522442
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Майминский РЭС |  |  | 2024-12-24 | 2024-12-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести проверку на соответствие заявленной мощности потребителей на ф.2 от ТП-20-16-1. |  |  |  |  | 35685702 2412242220443
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Улаганский РЭС |  |  | 2024-12-25 | 2024-12-25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | При установлении органами МВД Республики Алтай по Улаганскому району виновного лица, взыскать с последнего материальный ущерб, причиненный ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго" ПО ГАЭС Улаганскому РЭС. Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 30.04.2025 г.; Произвести замену ж/б приставки и изолятора фазы "А" опоры № 383 Л-36-8. Заказ № 170069823. Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 31.01.2025 г. |  |  |  |  | 35685705 2512240903444
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Шебалинский РЭС |  |  | 2024-12-25 | 2024-12-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести расчистку трассы ВЛ-10 кВ Л-15-17 "Турсиб" в пролете опор №№ 134-135. |  |  |  |  | 35685708 2512241013445
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Завьяловский РЭС |  |  | 2024-12-25 | 2024-12-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | 1. Произвести регулировку стрелы провеса в пролете опор №20-26 на ВЛ-10 кВ Л-27-9 . (Заказ № 180270300) |  |  |  |  | 35685502 2512241032345
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Славгородский РЭС |  |  | 2024-12-25 | 2024-12-25 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Произвести пирометрический контроль контактных соединений на ЛР-9-16-3 на ВЛ-10кВ Л-9-16, при выявлении нарушений устранить. |  |  |  |  | 35685206 2512241344395
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Усть-Коксинский РЭС |  |  | 2024-12-25 | 2024-12-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ-10кВ Л-29-4 "Талда". Произвести монтаж провода ф."В" в пролете опор №29-30. Номер заказа SAP №180269590. Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 24.01.2025 г |  |  |  |  | 35685707 2512241350446
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Белокурихинские ЭС Смоленский РЭС |  |  | 2024-12-25 | 2024-12-25 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | ВЛ 10 кВ Л-35-13. Провести осмотр токоведущих частей на опоре №211/15, на наличие повреждений и загрязнения инородными предметами, с устранением выявленных дефектов. |  |  |  |  | 35685904 2512241530431
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Славгородский РЭС |  |  | 2024-12-25 | 2024-12-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести замену вязки провода фазы "В" на опоре №213 ВЛ-10кВ Л-7-15.; Провести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №212-214 ВЛ-10кВ Л-7-15. |  |  |  |  | 35685206 2512241601396
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2024-12-25 | 2024-12-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы ВЛ-10 кВ Л-71-2 с.Усть-Каменка, на наличие сильноослабленных, усыхающих, сухостойных, ветровальных и буреломных деревьев, угрожающих падением на ВЛ, а также деревьев, высота которых превышает расстояние по прямой от дерева до крайней точки ВЛ, увеличенное на 2 метра, с фиксацией результатов в листах осмотра.; По ВЛ-10 кВ Л-71-2 с.Усть-Каменка, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №8/7-№9/7 по Заказу №180270287. |  |  |  |  | 35685802 2512241625636
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2024-12-26 | 2024-12-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы ВЛ-10 кВ Л-74-6 с.Ново-Драченино, на наличие сильноослабленных, усыхающих, сухостойных, ветровальных и буреломных деревьев, угрожающих падением на ВЛ, а также деревьев, высота которых превышает расстояние по прямой от дерева до крайней точки ВЛ, увеличенное на 2 метра, с фиксацией результатов в листах осмотра.; По ВЛ-10 кВ Л-74-6 с.Ново-Драченино, произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №33-№34 по Заказу №180270763. |  |  |  |  | 35685802 2612240957637
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС РомановскийРЭС |  |  | 2024-12-26 | 2024-12-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Л-30-6 в пролете опор №1/1-1/1/10 с применением бинокля, на предмет наличия дефектных колпачков, выявленные недостатки устранить. (Заказ №180270526) |  |  |  |  | 35685506 2612241042347
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Хабарский РЭС |  |  | 2024-12-26 | 2024-12-26 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Произвести осмотр КТП от ВЛ-10кВ Л-26-6 расположенных в с. Новоильинка на предмет возможности попадания животных в КТП. При выявлении нарушений устранить. |  |  |  |  | 35685207 2612241103397
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Завьяловский РЭС |  |  | 2024-12-26 | 2024-12-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | 1. Произвести регулировку стрелы провеса в пролете опор №11-17. (Заказ № 180270759) |  |  |  |  | 35685502 2612241110346
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Солтонский РЭС |  |  | 2024-12-26 | 2024-12-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести замену выявленных дефектных колпачков, изоляторов, вязок в пролете опор №209-249 на ВЛ-10кВ Л-55-4. |  |  |  |  | 35685005 2612241304523
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Родинский РЭС |  |  | 2024-12-26 | 2024-12-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №50-51 ВЛ-10кВ Л-19-3. |  |  |  |  | 35685205 2612241359398
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северные ЭС Тюменцевский РЭС |  |  | 2024-12-27 | 2024-12-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести регулировку стрелы провиса проводов на ВЛ-10 кВ Л-4-6 в анкерном пролете - опор №18-25 (заказ № 180270878); Произвести регулировку стрелы провиса проводов на ВЛ-10 кВ Л-4-6 в пролете опор №19-20 (заказ № 180270878) |  |  |  |  | 35685507 2712240830348
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Красногорский РЭС |  |  | 2024-12-27 | 2024-12-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести перетяжку проводов, с регулировкой стрелы провиса ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-9-2-14. Проверить надежность крепления крючьев, изоляторов, вязок. |  |  |  |  | 35685004 2712240853524
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Улаганский РЭС |  |  | 2024-12-27 | 2024-12-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Произвести ремонт опорных изоляторов фазы "В" линейного разъединителя опоры № 391 Л-37-15. Заказ № 170069876. Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 28.01.2024 г. |  |  |  |  | 35685705 2712240930447
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Солтонский РЭС |  |  | 2024-12-27 | 2024-12-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести замену выявленных дефектных колпачков, изоляторов, вязок на опорах № 83-92 на ВЛ-10кВ Л-53-1. |  |  |  |  | 35685005 2712241038525
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Первомайский РЭС |  |  | 2024-12-27 | 2024-12-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Мастеру Жилинского сетевого участка выдать предписание потребителю детский сад "Огонек" на замену неизолированных проводов ввода на СИП. |  |  |  |  | 35685805 2712241420638
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Усть-Коксинский РЭС |  |  | 2024-12-27 | 2024-12-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ-10кВ Л-29-5 "Сугаш" на выявление аналогичных замечаний. Номер заказа в SAP 180270727. Предоставить документальное подтверждение выполнения мероприятия до 31.01.2025г. |  |  |  |  | 35685707 2712241423448
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Шебалинский РЭС |  |  | 2024-12-28 | 2024-12-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замер петли "фаза-нуль" на отходящей ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-15-12-14, по его результатам запланировать замену автоматического выключателя. |  |  |  |  | 35685708 2812240105449
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Шебалинский РЭС |  |  | 2024-12-28 | 2024-12-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замер петли "фаза-нуль" на отходящей ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-15-12-3, по его результатам запланировать замену автоматического выключателя. |  |  |  |  | 35685708 2812240110450
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2024-12-28 | 2024-12-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Л-84-1 с. Гордеево.Клюквенный в пролете опор №52-№137 на предмет выявления дефектов, разрушенных колпачков. При выявлении дефекта, устранить.; Установить изолятор фазы "В" на опоре №137 ВЛ-10 кВ Л-84-1 с. Гордеево.Клюквенный ( Устранено в ходе АВР). |  |  |  |  | 35685807 2812240848640
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Бийский РЭС |  |  | 2024-12-28 | 2024-12-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести регулировку проводов в пролете опор №7-21 ВЛ-10кВ Л-68-5. |  |  |  |  | 35685001 2812241027527
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Бийский РЭС |  |  | 2024-12-28 | 2024-12-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №3/3-3/9 ВЛ-10кВ Л-52-6. Проверить надежность крепления изоляторов, вязок. |  |  |  |  | 35685001 2812241349528
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Красногорский РЭС |  |  | 2024-12-28 | 2024-12-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести обследование просеки ВЛ-10 кВ Л-12-4 на наличие ДКР с последущим устранением выявленных замечаний. |  |  |  |  | 35685004 2812241450529
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Зональный РЭС |  |  | 2024-12-28 | 2024-12-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести перетяжку проводов в ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-61-4-22, с регулировкой стрелы провиса. Проверить надежность крепления вязок, изоляторов, крючьев на опорах №15,16. |  |  |  |  | 35685003 2812241645531
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Зональный РЭС |  |  | 2024-12-28 | 2024-12-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести перетяжку проводов в ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-64-4-4, с регулировкой стрелы провиса. Проверить надежность крепления вязок, изоляторов, крючьев на опорах №17,18. |  |  |  |  | 35685003 2812242326533
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Алейский РЭС |  |  | 2024-12-29 | 2024-12-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю, запитанному от опоры №6 ВЛ-0,4 кВ ф №2 от КТП 90-41-181, по адресу: с. Плотава ул.Рабочая д. 1 на замену ввода. |  |  |  |  | 35685302 2912241011467
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Зональный РЭС |  |  | 2024-12-29 | 2024-12-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести перетяжку проводов в ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-61-4-17, с регулировкой стрелы провиса. Проверить надежность крепления вязок, изоляторов, крючьев на опорах №19,20. |  |  |  |  | 35685003 2912241030534
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Бийский РЭС |  |  | 2024-12-29 | 2024-12-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести регулировку стрелы провиса проводов ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-19-3-5. |  |  |  |  | 35685001 2912241448535
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Бийский РЭС |  |  | 2024-12-29 | 2024-12-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Регулировка стрелы провиса провода в анкерном пролете опор №47-50 на ВЛ-10кВ Л-80-1. |  |  |  |  | 35685001 2912241620536
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Троицкий РЭС |  |  | 2024-12-29 | 2024-12-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю Урлапову Н.Н. проживающему по адресу с.Загайново ул.Рабочая д.7 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. |  |  |  |  | 35685807 2912241813639
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС |  |  | 2024-12-30 | 2024-12-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Провести верховой осмотр ВЛ 35 кВ ЕМ - 312 в пролете опор № 100-160, при необходимости провести ремонт.; Провести замену штыревого изолятора марки ШФ-35 на опоре №154 фазы (А). |  |  |  |  | 356850 3012241120537
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Кулундинские ЭС Родинский РЭС |  |  | 2024-12-30 | 2024-12-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести измерение габарита и стрелы провеса провода в пролете опор №99-103на ВЛ-10кВ Л-11-6. При выявлении нарушений устранить. |  |  |  |  | 35685205 3012241235399
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Целинный РЭС |  |  | 2024-12-30 | 2024-12-30 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | ВЛ-10 кВ Л-57-5 с. Пуштулим: Провести анализ воздействия птиц на ВЛ в районе КТП-57-5-24, при воздействии 3 и более раз запланировать установку ПЗУ. |  |  |  |  | 35685007 3012241416538
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Восточные ЭС Целинный РЭС |  |  | 2024-12-30 | 2024-12-30 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | ВЛ-10кВ Л-50-2 Верх-Яминск: Провести анализ отключения ВЛ от воздействия птиц на КТП-50-2-16 за последние 3 года. При воздействии 3 и более раз запланировать установку ПЗУ. |  |  |  |  | 35685007 3012241620539
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Тальменский РЭС |  |  | 2024-12-31 | 2024-12-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | На ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-52-28-9 произвести вырубку ветвей деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №9-№10. |  |  |  |  | 35685806 3112240606641
04, Республика Алтай | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Горно-Алтайские ЭС Турочакский РЭС |  |  | 2024-12-31 | 2024-12-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Запланировать замену АВ-0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ № 11-4-10 и отчитаться до 15.10.2025; Произвести ремонт АВ-0,4 кВ ф. 2 ТП 10/0,4 кВ № 11-4-10 и отчитаться до 15.04.2025 |  |  |  |  | 35685704 3112241250451
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Северо-Восточные ЭС Заринский РЭС |  |  | 2024-12-31 | 2024-12-31 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выдать предписание потребителю Лимоновой Светлане Анатольевне, проживающему по адресу с. Сосновка ул. Молодежная д. 12 кв. 1 на замену кабеля от прибора учета цельным кабелем. |  |  |  |  | 35685802 3112241318642
22, Алтайский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Алтайэнерго Центральные ЭС Павловский РЭС |  |  | 2024-12-31 | 2024-12-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замер нагрузки на ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП 54-3-12, заменить АВ-2 ф.2 в РУ-0,4кВ КТП 54-3-12 согласно замеров. |  |  |  |  | 35685304 3112241402468