## РаскрытиеИнформации
Сводные данные об авариях и объеме недоотпущенной электрической энергии по границам территориальных зон деятельности организации
Дата возникновения аварии: за II квартал текущего года (местное время)
Учётный признак аварии: поле заполнено
Вид технологического отключения: рассматриваются Аварийное, Неотложное
Принадлежность акта к отчётности Общества: рассматривается Подлежит отчётности Общества
| Январь | Февраль | Март | 1-й квартал | Апрель | Май | Июнь | 2-й квартал | Июль | Август | Сентябрь | 3-й квартал | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | 4-й квартал | Итого
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго
Количество аварий, шт. |  |  |  |  | 320 | 239 | 329 | 888 | [8 empty] | 888
Недоотпуск э/энергии, МВт*ч |  |  |  |  | 109.3521 | 88.8546 | 166.9641 | 365.1708 | [8 empty] | 365.1708
Территориальная зона деятельности организации (регион, субъект РФ) | Структурное подразделение |  |  | Дата возникновения аварии | Дата ликвидации аварии | Причины аварии |  |  |  | Противоаварийные мероприятия |  |  |  |  | Идентификатор акта расследования причин аварии
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 7
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-04-01 | 2025-04-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить обход осмотр ВЛ-0.4кВ ф.2 ТП-346; Заменить перегоревший предохранители ПН-2 400А по фазе "А" "С" на Р-0,4кВ 400А ф.2 ТП-346 |  |  |  |  | 356956001 0104250004365
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-04-01 | 2025-04-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить обход осмотр ВЛ-0.4кВ ф.2 ТП-346; Заменить перегоревший предохранители ПН-2 400А по фазе "А" "С" на Р-0,4кВ 400А ф.2 ТП-346 |  |  |  |  | 356956001 0104251051366
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-04-01 | 2025-04-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. Т-3 от ПС 35 кВ Таежная.; Выполнить монтаж кабельной муфты в пролете опор № 44/20-44/20/1 ВЛ-10 кВ ф. Т-3 "Светлый" от ПС 35 кВ Таежная.; Провести испытание концевой кабельной муфты в пролете опор № 44/20-44/20/1 ВЛ-10 кВ ф. Т-3 "Светлый" от ПС 35 кВ Таежная. |  |  |  |  | 35695201 0104251057069
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-04-01 | 2025-04-01 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Восстановить поврежденный КЛ-6кВ ф.10 РП-2 между ТП-982 и ТП-928; Составить акт 2-х стороннего воздействия по порыву КЛ-6кВ ф.10 РП-2 между ТП-982 и ТП-928 |  |  |  |  | 356956001 0104251447367
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Заиграевский РЭС |  |  | 2025-04-01 | 2025-04-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. З-19 "Перелесок" от ПС 35 кВ Заиграево.; Выполнить замену вязки провода ф. "А" на опоре №81 ВЛ-10 кВ ф. З-19 "Перелесок" от ПС 35 кВ Заиграево. |  |  |  |  | 35695202 0104251606063
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2025-04-01 | 2025-04-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замеры габаритов стрелы провеса проводов в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-5-НТ-2.; Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-5-НТ-2. |  |  |  |  | 35695401 0104252238112
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-04-02 | 2025-04-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить неисправный КЛ-0,4кВ ф.2 ТП-346 выход на опору №1 |  |  |  |  | 356956001 0204250623338
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Прибайкальский РЭС |  |  | 2025-04-02 | 2025-04-02 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить замену опор № 5, № 6 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-11-И4 Село.; Выполнить ремонт провода в пролетах опор № 5-6, № 6-7 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-11-И4 Село.; Подать заявление в полицию. |  |  |  |  | 35695002 0204251023102
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-04-02 | 2025-04-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. Э-3 "Бурятлес"; Выполнить внеочередной осмотр ТП-14 Э-3 "Солнечный".; Выполнить замену силового трансформатора на ТП-14 Э-3 "Солнечный". |  |  |  |  | 35695201 0204251400071
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2025-04-02 | 2025-04-02 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Убрать птицу/животное в пролёте №180-181 ВЛ-10 кВ ф.С-7. |  |  |  |  | 35695401 0204252043113
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Кабанский РЭС |  |  | 2025-04-03 | 2025-04-03 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Организовать внеплановый обход-осмотр ВЛ-6 кВ ф. МТ-3. |  |  |  |  | 35695001 0304250531103
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Кяхтинский РЭС |  |  | 2025-04-03 | 2025-04-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену высоковольтных предохранителей в РУ-10 кВ на ТП-56-К-2; Выполнить замену коммутации 0,4 кВ и АВ-2 в РУ-0,4 кВ на ТП-56-К-2 |  |  |  |  | 35695403 0304250700114
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-04-03 | 2025-04-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить обрыв провода ВЛ-0,4кВ ф.7 ТП-155 в пролете опор №3-3/6 по фазе "А" и "В".; Организовать обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.7 ТП-155 на наличие дефектов. |  |  |  |  | 356956003 0304250720368
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Кабанский РЭС |  |  | 2025-04-03 | 2025-04-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый обход осмотр ВЛ-10 кВ ф.Т-5 Большая Речка; произвести замену кабельной воронки на оп № 1 ВЛ-10 кВ ф.Т-5 Большая Речка |  |  |  |  | 35695001 0304250812104
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Еравнинский РЭС |  |  | 2025-04-03 | 2025-04-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. Б-5 "Амалат" от ПС 110 кВ Багдарин.; Выполнить замер стрелы провиса проводов в пролетах опор № 93-94 на ВЛ-10 кВ ф. Б-5 "Амалат" от ПС 110 кВ Багдарин.; Выполнить регулировку провода в пролетах опор № 93-94 на ВЛ-10 кВ ф. Б-5 "Амалат" от ПС 110 кВ Багдарин. |  |  |  |  | 35695207 0304250815068
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2025-04-03 | 2025-04-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить замеры габаритов стрелы провеса проводов в пролете опор №248-249 ВЛ-10 кВ ф.О-4.; Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №248-249 ВЛ-10 кВ ф.О-4. |  |  |  |  | 35695404 0304250820115
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Иволгинский РЭС |  |  | 2025-04-03 | 2025-04-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. О-3 от ПС 35 кВ Оронгой.; Выполнить замену трансформатора на ТП-222-О3 "Гараж О". |  |  |  |  | 35695204 0304251039070
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Мухоршибирский РЭС |  |  | 2025-04-03 | 2025-04-03 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить замену опоры №7 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-5-М-4 "Прачка".; Направить заявление в полицию по факту повреждения опоры №7 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-5-М-4 "Прачка". |  |  |  |  | 35695406 0304251120116
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2025-04-03 | 2025-04-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить замеры габаритов стрелы провеса проводов в пролете опор №179/12-179/13 и смежных пролетах ВЛ-10 кВ ф.Ш-2 "Шибертуй".; Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №179/12-179/13 и смежных пролетах ВЛ-10 кВ ф.Ш-2 "Шибертуй". |  |  |  |  | 35695404 0304251143117
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Кабанский РЭС |  |  | 2025-04-03 | 2025-04-03 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Организовать внеплановый обход осмотр ВЛ-6 кВ ф. К-9 Нижний поселок |  |  |  |  | 35695001 0304251602105
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Мухоршибирский РЭС |  |  | 2025-04-03 | 2025-04-03 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить осмотр участка ВЛ-10 кВ ф.М-5 на предмет повреждения от пожара. |  |  |  |  | 35695406 0304252111118
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-04-04 | 2025-04-04 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-4 Т-3 "Лесной Бор".; Выполнить замеры нагрузок и напряжения ВЛ-0,4 кВ ф. 2 на ТП-4 Т-3 "Лесной Бор".; По результатам замеров выполнить перераспределение нагрузки на ТП-4 Т-3 "Лесной Бор" ф. 2. |  |  |  |  | 35695201 0404250740072
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Заиграевский РЭС |  |  | 2025-04-04 | 2025-04-04 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеочередной обход - осмотр ВЛ-10 кВ ф. З-19 от ПС 35 кВ Заиграево.; Убрать птицу с опоры №60 ВЛ-10 кВ ф. З-19 от ПС 35 кВ Заиграево. |  |  |  |  | 35695202 0404250855064
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Курумканский РЭС |  |  | 2025-04-04 | 2025-04-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену вязки крепления провода к изолятору на опоре №15 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-4-К5 КБО.; Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №7-7/1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-4-К5 КБО.; Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-4-К5 КБО. |  |  |  |  | 35695004 0404251015106
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Кяхтинский РЭС |  |  | 2025-04-04 | 2025-04-04 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. УК-6 от ПС 35/10 кВ «Усть-Кяхта» |  |  |  |  | 35695403 0404251614119
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Еравнинский РЭС |  |  | 2025-04-04 | 2025-04-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. Т-4 «Целинный» от ПС 35 кВ Телемба.; Выполнить замену опоры №342 на ВЛ-10 кВ ф. Т-4 «Целинный» от ПС 35 кВ Телемба. |  |  |  |  | 35695207 0404251859065
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить поврежденный силовой кабель на участке от ПС 35 кВ Горсад и опорой №15 и провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по всей длине линии.; Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ 35кВ У-У ТЭЦ-1- КТП-3 (ТК-302) на участке от опоры №1 до опоры №30. |  |  |  |  | 356952 0504250840062
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить обрыв шлейфа ВЛ-10кВ ф.4 РП-28 по фазе "А" в пролете опор №56-57; Организовать обход осмотр ВЛ-10кВ ф.4 РП-28 на наличие дефектов. |  |  |  |  | 356956001 0504251259369
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Закаменский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замеры габаритов стрелы провеса проводов в пролете опор №98-99 и смежных пролетах ВЛ-10 кВ ф.Д-1.; Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №98-99 и смежных пролетах ВЛ-10 кВ ф.Д-1. |  |  |  |  | 35695405 0504251625122
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Хоринский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. С-2 "Кульск" от ПС 35 кВ Санномыск.; Выполнить замену вязки провода ф. "В", замену изолятора ф. "В" на опоре №77 ВЛ-10 кВ ф. С-2 "Кульск" от ПС 35 кВ Санномыск. |  |  |  |  | 35695205 0504251628061
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Джидинский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в ремонтную программу 2026 года замену опоры №189 ВЛ-10 кВ ф.П-4.; Выполнить установку опоры №189 ВЛ-10 кВ ф.П-4 |  |  |  |  | 35695402 0504251748123
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить поврежденную губку держателя ПН-2 250А по фазе "А" на Р-0,4кВ 250А ф.5 ТП-2138.; Организовать тепловизионный контроль Р-0,4кВ 250А ф.5 ТП-2138. |  |  |  |  | 356956003 0504251755370
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Кабанский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый обход осмотр ТП-3-Р5 Школа; Произвести замену трансформатора на ТП-3-Р-5 Школа. |  |  |  |  | 35695001 0504251851107
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Кяхтинский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. КС-3 от ПС 110 кВ "Кудара-Сомон" |  |  |  |  | 35695403 0504251905124
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Тункинский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену трансформатора на ТП-6 Ж-5 Вышка. |  |  |  |  | 35695003 0504252151108
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Баргузинский РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Запросить справку с МЧС. |  |  |  |  | 35695005 0604250537109
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Тункинский РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. С-3 Усть Боксон, с целью выявления нарушений стрел провеса проводов и габаритов.; Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор № 278/100-278/101 ВЛ-10 кВ ф. С-3 Усть Боксон. |  |  |  |  | 35695003 0604250715110
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить замену шлейфа фазы "В" на опоре №111 РЛНД-10 ЛР-2-О-4 ВЛ-10 кВ ф.О-4. |  |  |  |  | 35695404 0604250720128
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Перераспределить нагрузки и произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1014.; Повторно включить АВ-0.4кВ 250А ф.3 ТП-1014. |  |  |  |  | 356956002 0604250947371
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.Ш-2 на предмет выявления подобных нарушений; Выполнить выправку опор №21/52/11, №21/52/12 ВЛ-10 кВ ф.Ш-2 и регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №21/52/11-21/52/12 ВЛ-10 кВ ф.Ш-2 "Шибертуй". |  |  |  |  | 35695404 0604250954129
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать обход осмотр ВЛ-0.4кВ ф.2 ТП-410 на наличие дефектов.; Провести регулировку стрелы провеса в пролете опор №2-5 на ВЛ-0.4кВ ф.2 ТП-410 |  |  |  |  | 356956001 0604251043372
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать обход осмотр ВЛ-0.4кВ ф.8 ТП-103 на наличие дефектов.; Провести регулировку стрелы провеса в пролете опор №1-3 на ВЛ-0.4кВ ф.8 ТП-103 |  |  |  |  | 356956003 0604251050373
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить монтаж крюка с изолятором фазы "В" на опоре №108 ВЛ-10 кВ ф.Шн-3. |  |  |  |  | 35695404 0604251102130
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Джидинский РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить замеры габаритов стрелы провеса проводов в пролете опор №4-5 и смежных пролетах ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10-Т-4.; Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ ф.№3 от ТП-10-Т-4. |  |  |  |  | 35695402 0604251134131
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Кяхтинский РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в ремонтную программу 2026 года замену опоры №3 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-6-О-1.; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-6-О-1. |  |  |  |  | 35695403 0604251141127
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Кяхтинский РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить ремонт провода фазы «В» в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-2-К-2. |  |  |  |  | 35695403 0604251152126
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить обрыв нулевого проводов АС-35 в пролете опор №1-2 на ВЛ-0.4кВ ф.3 ТП-2054; Организовать обход осмотр ВЛ-0.4кВ ф.3 ТП-2054 на наличие дефектов. |  |  |  |  | 356956003 0604251222374
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Джидинский РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить замеры габаритов стрелы провеса проводов в пролете опор №2/1-2/2 и смежных пролетах ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-8-Бу-3.; Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №2/1-2/2 и смежных пролетах ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-8-Бу-3. |  |  |  |  | 35695402 0604251222132
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать обход осмотр ВЛ-0.4кВ ф.14 ТП-2094 на наличие дефектов.; Провести регулировку стрелы провеса в пролете опор №3-6 на ВЛ-0.4кВ ф.14 ТП-2094 |  |  |  |  | 356956003 0604251300375
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Джидинский РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнен замеры габаритов стрелы провеса проводов в пролете опор №84/18-84/19 и смежных пролетах ВЛ-10 кВ ф.Т-3.; Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №84/18-84/19 и смежных пролетах ВЛ-10 кВ ф.Т-3. |  |  |  |  | 35695402 0604251401133
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить замеры габаритов стрелы провеса проводов в пролете опор №1/4-1/5 и смежных пролетах ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП 7-О-5; Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №1/4-1/5 и смежных пролетах ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП 7-О-5 |  |  |  |  | 35695404 0604251405134
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить ремонт провода фазы "А" на спуске от РТП-17-Т-1 (опора № 424/1) до ТП-17-Т-1 ВЛ-10 кВ ф.Т-1. |  |  |  |  | 35695401 0604251433121
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить замеры габаритов стрелы провеса проводов в пролете опор №3-4 и смежных пролетах ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-2-НТ-2.; Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №3-4 и смежных пролетах ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-2-НТ-2. |  |  |  |  | 35695401 0604251512120
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Северобайкальский РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов в пролете опор №4-5, №5-6, №6-7, ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-1-У-1 Совхоз.; Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор №4-5, №5-6, №6-7, ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-1-У-1 Совхоз.; Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра с целью выявления нарушений стрел провеса проводов и габаритов ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-1-У-1 Совхоз. |  |  |  |  | 35695006 0604251543111
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать обход осмотр ВЛ-0.4кВ ф.9 ТП-279 на наличие дефектов.; Провести регулировку стрелы провеса в пролете опор №1-3 на ВЛ-0.4кВ ф.9 ТП-279 |  |  |  |  | 356956003 0604251615376
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Северобайкальский РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт траверсы на опоре №42 ВЛ-10 кВ ф. Г-12 Гаражи.; Организовать внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. Г-12 Гаражи. |  |  |  |  | 35695006 0604251649112
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Северобайкальский РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов в пролете опор №2-3, №3-4, №4-5, ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-10-У-6 Центр.; Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор №2-3, №3-4, №4-5, ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-10-У-6 Центр.; Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра с целью выявления нарушений стрел провеса проводов и габаритов ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-10-У-6 Центр. |  |  |  |  | 35695006 0604251727113
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Курумканский РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить выправку опор №1/9, №1/10 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-2-Бх3 Элэсун-1.; Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-2-Бх3 Элэсун-1. |  |  |  |  | 35695004 0604251743114
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Еравнинский РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. Г-7 «Тулдун».; Выполнить замер стрел провеса проводов и габаритов в пролетах опор №76/40-76/43 на ВЛ-10 кВ ф. Г-7 «Тулдун».; Выполнить перетяжку провода ф. "В" в пролете опор №76/41-76/42. |  |  |  |  | 35695207 0604251831066
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену опоры №264 на ВЛ-10 кВ ф.О-4. |  |  |  |  | 35695404 0704250500135
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС |  |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену аппаратного зажима шлейфа фазы «В» на ОР-150 в сторону ВЛ-110 кВ Окино-Ключи-Бичура ОКБ-150.; Выполнять осмотр разъединителей на предмет целостности аппаратных зажимов при плановых ремонтах ПС, согласно многолетнего графика ремонтов подстанций. |  |  |  |  | 356954 0704251235136
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Восстановить поврежденный КЛ-10кВ ф.8 ПС 110/35/10кВ "Южная" ввод в СЯ-16.; Составить аварийный акт по порыву КЛ-10кВ ф.8 ПС 110/35/10кВ "Южная" ввод в СЯ-16. |  |  |  |  | 356956002 0704251456377
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Кабанский РЭС |  |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Запросить справку в МЧС |  |  |  |  | 35695001 0704251540115
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход осмотр ВЛ-6кВ ф.11 РП-15; Заменить поврежденный РВО-10 по фазе "С" на ТП-1549 |  |  |  |  | 356956001 0704251925378
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Таксимовский РЭС |  |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену вязки крепления провода к изолятору на опоре № 3 ВЛ-0,4 кВ ф. 5 от ТП-55-Т5 ТСШ-2.; Выполнить измерение стрелы провеса провода в пролетах опор № 2-3, № 3-4 ВЛ-0,4 кВ ф. 5 от ТП-55-Т5 ТСШ-2.; Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролетах опор № 2-3, № 3-4 ВЛ-0,4 кВ ф. 5 от ТП-55-Т5 ТСШ-2.; Организовать проведение внепланового обхода-осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 5 от ТП-55-Т5 ТСШ-2. |  |  |  |  | 35695007 0704252128116
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Закаменский РЭС |  |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Произвести снятие постороннего предмета (проволоки) на опоре №276/1 ВЛ-10 кВ ф БУ-3 |  |  |  |  | 35695405 0704252133137
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-04-07 | 2025-04-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №3-6 на ВЛ-10кВ ф.10 ПС 110/35/10кВ "Южная"; Заменить перегоревшие предохранители ПК-Т 10кВ по фазе ф. "А", "В", "С" на ТП-760 |  |  |  |  | 356956002 0704252218379
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить неисправный КЛ-6кВ ф.13 РП-9 ввод в ТП-2620 и провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по все длине линии. |  |  |  |  | 356956003 0704252328380
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Еравнинский РЭС |  |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. М-2 от ПС 110 кВ Монгой.; Убрать птицу с ТП-3-М2 "Сельпо". |  |  |  |  | 35695207 0804251012067
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить обрыв провода ВЛ-10кВ ф.10 ПС 110/35/10кВ "Южная" по фазе "В" в пролете опор №4-5; Организовать обход осмотр ВЛ-10кВ ф.10 ПС 110/35/10кВ "Южная" на наличие дефектов. |  |  |  |  | 356956002 0804251100381
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Закаменский РЭС |  |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план ремонтной программы 2026 года замену опоры №110 ВЛ-10 кВ ф.БУ-3.; Выполнить монтаж крюка с изолятором фазы "А" на опоре №110 ВЛ-10 кВ ф.БУ-3. |  |  |  |  | 35695405 0804251124138
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Хоринский РЭС |  |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. Г-2 "Ашанга" от ПС 110 кВ "Георгиевская". |  |  |  |  | 35695205 0804251315080
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить обрыв шлейфа ВЛ-10кВ ф.5 РП ВБ на опоре №5/17 по фазе "А"; Организовать обход осмотр ВЛ-10кВ ф.5 РП ВБ на наличие дефектов. |  |  |  |  | 356956003 0804251427382
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Северобайкальский РЭС |  |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт провода фазы "А" в пролете опор № 1-2 ВЛ-10 кВ ф. Я-11 Водозабор.; Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. Я-11 Водозабор, после прохождения атмосферного циклона. |  |  |  |  | 35695006 0804251439117
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Иволгинский РЭС |  |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ТП-656-И3 "Хлебная"; Выполнить замену коммутационного провода и протяжку контактных соединений на АВ-0,4 кВ ТП-656-И3 Хлебная. |  |  |  |  | 35695204 0804251540079
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Мухоршибирский РЭС |  |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить осмотр участка ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-11-Ш-2 "Массив" на предмет повреждения от возгорания. |  |  |  |  | 35695406 0804251545125
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Таксимовский РЭС |  |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Запросить информационную справку с МЧС по факту возгорания здания по ул. Сибирская 3. |  |  |  |  | 35695007 0804251700118
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Северобайкальский РЭС |  |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт провода фазы "В" в пролете опор №3-4 ВЛ-10 кВ ф. Я-9 Поселок.; Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. Я-9 Поселок, после прохождения атмосферного циклона. |  |  |  |  | 35695006 0804251758119
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Прибайкальский РЭС |  |  | 2025-04-08 | 2025-04-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход осмотр ВЛ-10 кВ ф. Т-5 Ярцы, с выявлением деревьев, угрожающих падением на провода и опоры ВЛ.; Снять дерево с проводов в пролетах опор № 236-237 ВЛ-10 кВ ф. Т-5 Ярцы. |  |  |  |  | 35695002 0804252310120
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-04-09 | 2025-04-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить неисправный КЛ-6кВ ф.15 ПС 35/6 кВ "Левобережная" между ТП-506 и ТП-507провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по все длине линии. |  |  |  |  | 356956002 0904251345383
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-04-09 | 2025-04-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить неисправный КЛ-10 кВ РП-21, ф.18 ввод на ТП-513 и провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по все длине линии. |  |  |  |  | 356956002 0904251611384
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Кяхтинский РЭС |  |  | 2025-04-09 | 2025-04-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Перезапитать потребителей от ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-2-К-2 с установкой опор №№3/2/2/1, 3/2/3/1 с монтажем провода в пролете опор №№3/2/2/1-3/2/3/1 и трех вводов 0,22 кВ. |  |  |  |  | 35695403 0904251701139
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-04-09 | 2025-04-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить неисправный КЛ 6кВ ф.18 ПС 35/6 кВ Левобережная ввод на РП-7 и провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по все длине линии. |  |  |  |  | 356956002 0904251847385
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2025-04-10 | 2025-04-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить установку калиброванных предохранителей 6 кВ фазы "А", "В", "С" на ТП-108. |  |  |  |  | 35695401 1004251320140
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Тарбагатайский РЭС |  |  | 2025-04-10 | 2025-04-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо председателю ДНТ "Дархан" о предоставлении письменного ответа по причинам технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах по исключению подобных инцидентов. |  |  |  |  | 35695203 1004251320078
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Заиграевский РЭС |  |  | 2025-04-10 | 2025-04-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. НБ-7 "Старая Брянь".; Выполнить замену колпачка КП-22 и монтаж изоляторов ф. "С" на промежуточной железобетонной опоре №54 ВЛ-10 кВ ф. НБ-7 "Старая Брянь". |  |  |  |  | 35695202 1004251430073
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-04-10 | 2025-04-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить КЛ-0,4кВ ф.6 ТП-407 на жилой дом ул. Соборная д.12 |  |  |  |  | 356956001 1004251450386
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Заиграевский РЭС |  |  | 2025-04-10 | 2025-04-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ТП-3 ЛПК-4.; Выполнить замену АВ 0,4 кВ ф. 2 на ТП-3 ЛПК-4. |  |  |  |  | 35695202 1004251856074
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-04-10 | 2025-04-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести тепловизионный контроль на ТП-842. |  |  |  |  | 356956002 1004252145387
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Закаменский РЭС |  |  | 2025-04-10 | 2025-04-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить замеры габаритов стрелы провеса проводов в пролете опор №14-15 и смежных пролетах ВЛ-10 кВ ф.Д-3.; Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №14-15 и смежных пролетах ВЛ-10 кВ ф.Д-3. |  |  |  |  | 35695405 1004252322141
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Кяхтинский РЭС |  |  | 2025-04-11 | 2025-04-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить замеры габаритов стрелы провеса проводов в пролете опор №8-9 и смежных пролетах ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-5-Ш-2.; Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №8-9 и смежных пролетах ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-5-Ш-2. |  |  |  |  | 35695403 1104250041142
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-04-11 | 2025-04-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить поврежденный силовой кабель на участке от ПС 35 кВ Горсад и опорой №15 и провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по всей длине линии.; Направить персонал ПО ГЭС на обучение по монтажу КЛ сшитого полиэтилена. |  |  |  |  | 356952 1104250922077
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Тункинский РЭС |  |  | 2025-04-11 | 2025-04-12 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо владельцу электроустановки о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных технологических нарушений. |  |  |  |  | 35695003 1104251610121
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Хоринский РЭС |  |  | 2025-04-11 | 2025-04-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. У-5 "Баян-Гол" от ПС 110 кВ "Удинская".; Выполнить замену вязки провода ф. "В" на опоре №294 ВЛ-10 кВ ф. У-5 "Баян-Гол" от ПС 110 кВ "Удинская". |  |  |  |  | 35695205 1104252225076
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Еравнинский РЭС |  |  | 2025-04-12 | 2025-04-12 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-7-Б3.; Выполнить замену поврежденной опоры №11 на ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП-7-Б3.; Подать заявление в полицию. |  |  |  |  | 35695207 1204250904075
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2025-04-12 | 2025-04-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену предохранителя в РУ-10 кВ фазы "С" и регулировку контактов держателей предохранителя на ТПТх-4-6. |  |  |  |  | 35695401 1204251406143
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-04-12 | 2025-04-12 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Восстановить поврежденный КЛ-6кВ ф.6 РП-6 ввод в ТП-358; Составить акт 2-х стороннего воздействия и аварийный акт по порыву КЛ-6кВ ф.6 РП-6 головной на ТП-358 |  |  |  |  | 356956001 1204251535388
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС |  |  | 2025-04-12 | 2025-04-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену дефектной изоляции на опоре № 110 ВЛ-110 кВ Селенгинский ЦКК – Тимлюйская (СТ-113).; Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства опоры № 110 ВЛ-110 кВ Селенгинский ЦКК – Тимлюйская (СТ-113).; Выполнить проверку состояния заземляющего проводника и соединения с заземлителем на опоре № 110 ВЛ-110 кВ Селенгинский ЦКК – Тимлюйская (СТ-113).; Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-110 кВ Селенгинский ЦКК – Тимлюйская (СТ-113). |  |  |  |  | 356950 1204252240123
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Тункинский РЭС |  |  | 2025-04-13 | 2025-04-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт провода ф."В" в пролете опор №80/76/96-80/76/97 ВЛ-10 кВ ф. О-2 Бурунгол.; Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. О-2 Бурунгол. |  |  |  |  | 35695003 1304251408124
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-04-13 | 2025-04-13 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо в адрес собственника (АО "Бурятнефтепродукт") о предоставлении причин аварийного отключения ВЛ-6 кВ ф.11 от ПС 110/35/6кВ "Западная" с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. |  |  |  |  | 356956001 1304251518389
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2025-04-13 | 2025-04-13 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники |  |  |  | Выполнить ремонт проводов фазы "А","В", "С" в пролете опор №41-42 ВЛ-10 кВ ф.О-2 "Окино-Ключи"; Направить письмо в полицию по факту повреждения проводов сторонним лицом в пролете опор №41-42 ВЛ-10 кВ ф.О-2 "Окино-Ключи" |  |  |  |  | 35695404 1304251731144
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2025-04-13 | 2025-04-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в ремонтную программу 2026 года замену проходного изолятора фазы "С" на РУ-10 кВ ТП-6-К-2; Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.К-2 |  |  |  |  | 35695404 1304252109145
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Заиграевский РЭС |  |  | 2025-04-14 | 2025-04-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. Выполнить замер стрелы провеса проводов в пролете опор №38/2-38/3 на ВЛ-10 кВ ф. НБ-4 от ПС 35 кВ Новая Брянь. 2. Выполнить регулировку провода в пролете опор № 38/2-38/3 на ВЛ-10 кВ ф. НБ-4 от ПС 35 кВ Новая Брянь.; Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. НБ-4 от ПС 35 кВ Новая Брянь. |  |  |  |  | 35695202 1404251102081
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Кяхтинский РЭС |  |  | 2025-04-14 | 2025-04-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.К-7 за Р-1 от ПС 110 кВ «Кяхта»; Направить письмо собственнику ГБПОУ «БРТСИПТ» об устранении неисправностей согласно зоны ответственности на отпайке ВЛ-10 кВ ф.К-7 |  |  |  |  | 35695403 1404251243149
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС |  |  | 2025-04-14 | 2025-04-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ревизию контактов аппаратных зажимов ВЧЗ на опоре № 92 ВЛ 110 кВ Котокель-Турка (КТ-155).; Выполнить ремонт шлейфа ВЧЗ фазы "А" на опоре № 92 ВЛ 110 кВ Котокель-Турка (КТ-155).; Выполнить усиление верхнего спуска к ВЧЗ фазы "А" на опоре № 92 ВЛ 110 кВ Котокель-Турка (КТ-155).; Организовать проведение внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Котокель-Турка (КТ-155).; Провести проверку оборудования ВЛ 110 кВ с целью выявления ранее установленных усилений спусков к высокочастотным заградителям и определения объема работ по установке усилений при их отсутствии. |  |  |  |  | 356950 1404251254125
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-04-14 | 2025-04-14 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеочередной обход осмотр ВЛ-10кВ ф.8-3 от ПС 35/10 "АРЗ" |  |  |  |  | 356956001 1404251324390
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Джидинский РЭС |  |  | 2025-04-14 | 2025-04-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 ф. №1 от ТП-13-Д-2; Выполнена замену спусков 0,4 кВ от опоры №1 ВЛ-0,4 ф.№1 к АВ-1 ТП-13-Д-2 |  |  |  |  | 35695402 1404251356150
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Мухоршибирский РЭС |  |  | 2025-04-14 | 2025-04-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену вязки провода фазы "С" на опоре №22 ВЛ-10 кВ ф.Ц-5 . |  |  |  |  | 35695406 1404251402151
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-04-14 | 2025-04-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить неисправный КЛ 6 кВ 3КНТп-10-70/120 выход с ТП-2054 и провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по все длине линии. |  |  |  |  | 356956003 1404251507399
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-04-14 | 2025-04-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить неисправный КЛ-10 кВ 3КНТп-10-70/120 выход с ПС 110/35/10 "Южная" на опору №1 нитка В и провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по все длине линии. |  |  |  |  | 356956002 1404251600400
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Заиграевский РЭС |  |  | 2025-04-14 | 2025-04-14 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеочередной обход - осмотр ВЛ-10 кВ ф. О-2 от ПС 110 кВ Онохой.; Убрать птицу под анкерной ж/б опорой №144 на ВЛ-10 кВ ф. О-2 от ПС 110 кВ Онохой. |  |  |  |  | 35695202 1404251638082
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Закаменский РЭС |  |  | 2025-04-14 | 2025-04-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену кабеля от опоры №25/4 ВЛ-6 кВ ф.И-8 до ЗТП-1-И-8. |  |  |  |  | 35695405 1404251756152
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-04-14 | 2025-04-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить неисправный КЛ 10 кВ ввод в ТП-432 нитка В и провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по все длине линии. |  |  |  |  | 356956001 1404251941401
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Кяхтинский РЭС |  |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену силового трансформатора на ТП-12-К-7 |  |  |  |  | 35695403 1504251335153
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Тункинский РЭС |  |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо владельцу электроустановки о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных технологических нарушений. |  |  |  |  | 35695003 1504251345126
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Кабанский РЭС |  |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. Р-7 Жилино.; Разработать мероприятия, исключающие попадание птиц в электроустановки. |  |  |  |  | 35695001 1504251402127
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Закаменский РЭС |  |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену силового трансформатора на ТП-5-СН-4. |  |  |  |  | 35695405 1504251410154
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо в адрес собственника ( Лунёва Т.А.) о предоставлении причин аварийного отключения КЛ-0,4 кВ ф.20 ТП-550 с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. |  |  |  |  | 356956002 1504251720402
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Восстановить обрыв провода по фазе "А" в пролёте опор №2/1/1-2/2/1 на ВЛ-0,4кВ ф.10 ТП- 536; Произвести обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.10 ТП- 536 |  |  |  |  | 356956002 1504251905403
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить обрезку крон дерева в пролете опор №5-6 ВЛ-6 кВ ф.Г-11 "Шахта-2". |  |  |  |  | 35695401 1504252142155
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Северобайкальский РЭС |  |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить вырубку угрожающей поросли в пролете опор № 257-258 ВЛ-10 кВ ф. З-5 Байкальское.; Организовано проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. З-5 Байкальское, после прохождения атмосферного циклона. |  |  |  |  | 35695006 1504252143128
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо в адрес собственника (ООО "Инвест Строй") о предоставлении причин аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф.4 от РП-28 с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. |  |  |  |  | 356956001 1504252230404
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Тункинский РЭС |  |  | 2025-04-15 | 2025-04-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену опоры №143/9/18 ВЛ-10 кВ ф. ЗМ-1 ФКРС.; Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. ЗМ-1 ФКРС, с выявлением опор, имеющих недопустимую степень загнивания. |  |  |  |  | 35695003 1504252331129
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Тункинский РЭС |  |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов в пролете опор № 207-208, № 208-209, № 209-210 ВЛ-10 кВ ф. А-6 Улбугай.; Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. А-6 Улбугай, с целью выявления нарушений стрел провеса проводов и габаритов.; Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор № 207-208, № 208-209, № 209-210 ВЛ-10 кВ ф. А-6 Улбугай. |  |  |  |  | 35695003 1504252336130
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Северобайкальский РЭС |  |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить ремонт спусков 10 кВ от РТП-109 Г-12 до ТП-109 Г-12 ГСК Кедр.; Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. Г-12 Гаражи. |  |  |  |  | 35695006 1604250008131
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить разрушенный разрядник по фазе "А" на ТП 1549 |  |  |  |  | 356956001 1604250025405
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Баргузинский РЭС |  |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Запросить справку о пожаре от регионального отделения МЧС. |  |  |  |  | 35695005 1604250055132
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеочередной обход осмотр Ф 1 РП ВБ |  |  |  |  | 356956003 1604250124406
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №7-8 на ВЛ-10кВ ф.11 РП-16; Произвести обход осмотр ВЛ-10кВ ф.11 РП-16 |  |  |  |  | 356956003 1604250333407
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо в адрес собственника ИП «Серявин». о предоставлении причин аварийного отключения ВЛ-6 кВ ф.2 от ПС 110/10кВ «БВС» с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. |  |  |  |  | 356956001 1604250351408
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Джидинский РЭС |  |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить замеры габаритов стрелы провеса проводов в пролете опор №128/3-128/4 и смежных пролетах ВЛ-10 кВ ф.Д-2.; Выполнить регулировку стрелы провеса провода фазы "С" в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №128/3-128/4 ВЛ-10 кВ ф.Д-2. |  |  |  |  | 35695402 1604250546158
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Написать письмо собственнику ТП-28-Б-4 ИП Григорьеву А.В. по факту отключения ВЛ-10 кВ ф.Б-4 и принятия мер по устранению неисправностей на электроустановке. |  |  |  |  | 35695404 1604250552156
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС |  |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередное техническое обслуживание в объёме профилактического восстановления резервных защит ВЛ 110 кВ Селенгинский ЦКК – Тимлюйская с отпайкой на ПС Кабанская I цепь (ДЗ, ТЗНП, МФТО - ЭПЗ-1636) и резервных защит ВЛ 110 кВ Селенгинский ЦКК – Тимлюйская с отпайкой на ПС Кабанская II цепь (ДЗ, ТЗНП, МФТО - ЭПЗ-1636) на ПС 220 Селенгинский ЦКК.; Выполнить замену дефектной изоляции фазы "А" на опоре № 42 ВЛ 110 кВ Селенгинский ЦКК – Тимлюйская с отпайкой на ПС 110 кВ Кабанская I цепь (СТ-103).; Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства опоры № 42 ВЛ 110 кВ Селенгинский ЦКК – Тимлюйская с отпайкой на ПС 110 кВ Кабанская I цепь (СТ-103).; Выполнить проверку состояния заземляющего проводника и соединения с заземлителем на опоре № 42 ВЛ 110 кВ Селенгинский ЦКК – Тимлюйская с отпайкой на ПС 110 кВ Кабанская I цепь (СТ-103).; Выполнить ремонт провода фазы "А" в пролете опор №41-42 ВЛ 110 кВ Селенгинский ЦКК – Тимлюйская с отпайкой на ПС 110 кВ Кабанская I цепь (СТ-103); Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ 110 кВ Селенгинский ЦКК – Тимлюйская с отпайкой на ПС 110 кВ Кабанская I цепь (СТ-103). |  |  |  |  | 356950 1604250556133
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Иволгинский РЭС |  |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-334-Р13 "Партизанская".; Выполнить замер стрелы провеса проводов в пролете опор №4-5 на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-334-Р13 "Партизанская". |  |  |  |  | 35695204 1604250625090
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №2-3 на ВЛ-0,4кВ ф.6 ТП-240; Произвести обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.6 ТП-240 |  |  |  |  | 356956003 1604250845409
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Тарбагатайский РЭС |  |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену силового трансформатора ТМ-63/10 и замену предохранителей ПК-101-10-10 У1 на ТП-5 Д-5 "Школа". |  |  |  |  | 35695203 1604250851084
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №14-17 ВЛ-0,4кВ ф.12 ТП-150, № 6-10 ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-2120, № 9-12 ВЛ-0,4кВ ф.16 ТП-242, №3-6 ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-61, № 12-15 ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-135, № 2-5 ВЛ-0,4кВ ф.8 ТП-108, № 5-8 ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-213, №16-19 ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-2094, №6-9 ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-2009, Восстановить выпавший изолят с опоры №3 ВЛ-0,4кВ ф.4 ТП-117, обрыв провода 1/2-1/4 ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-229; Произвести обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.12 ТП-150, ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-2120, ВЛ-0,4кВ ф.16 ТП-242, ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-61, ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-135, ВЛ-0,4кВ ф.8 ТП-108, ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-213, ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-229, ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-2094, ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-2009, ВЛ-0,4кВ ф.4 ТП-117 |  |  |  |  | 356956003 1604250940394
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №4-5 на ВЛ-0,4кВ ф.16 ТП-85; Произвести обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.16 ТП-85 |  |  |  |  | 356956001 1604250950398
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить монтаж изолятора фазы "С" на опоре №10 ВЛ-0,4 кВ ф.№3 от ТП-478. |  |  |  |  | 35695401 1604251012147
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №3-4 на ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-631; Произвести обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-631 |  |  |  |  | 356956002 1604251015391
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №2-3 на ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-331; Произвести обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-331 |  |  |  |  | 356956001 1604251019393
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Написать письмо собственнику ИП Носкова Л.И. по факту отключения ВЛ-10 кВ ф.ШН-3 и принятия мер по утранению неисправностей. |  |  |  |  | 35695404 1604251025157
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №8-9 на ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-409; Произвести обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-409 |  |  |  |  | 356956001 1604251046392
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №7-8 на ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-2120; Произвести обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-2120 |  |  |  |  | 356956003 1604251055419
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №3-4 на ВЛ-0,4кВ ф.16 ТП-242; Произвести обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.16 ТП-242 |  |  |  |  | 356956003 1604251109420
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить обрезку крон дерева в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-726 |  |  |  |  | 35695401 1604251129148
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Иволгинский РЭС |  |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-150-И7 "Дорожная".; Выполнить замер стрелы провеса проводов в пролете опор №1-2 на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-150-И7 "Дорожная". |  |  |  |  | 35695204 1604251131091
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №2-3 на ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-381; Произвести обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-381 |  |  |  |  | 356956001 1604251143412
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №4-5 на ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-61; Произвести обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-61 |  |  |  |  | 356956003 1604251221421
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Восстановить обрыв провода в пролете опор №7-8 на ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-135; Произвести обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-135 |  |  |  |  | 356956003 1604251310446
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №2-3 на ВЛ-0,4кВ ф.8 ТП-108; Произвести обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.8 ТП-108 |  |  |  |  | 356956003 1604251450445
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить обрезку крон дерева в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП 15-Ш-2 |  |  |  |  | 35695404 1604251550159
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №6-7 на ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-213; Произвести обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-213 |  |  |  |  | 356956003 1604251620444
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Восстановить провода в пролете опор №1/2-1/4 по фазе "В"и"С" на ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-229; Произвести обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-229 |  |  |  |  | 356956003 1604251640443
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Еравнинский РЭС |  |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. П-1 "Можайка".; Выполнить ремонт провода ф. "А" в пролете опор №64/82/71-64/82/73. |  |  |  |  | 35695207 1604251715088
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить вырубку угрожающих деревьев в пролете опор №255-256 ВЛ-10 кВ ф.Т-5.; Выполнить снятие постороннего предмета (ветки дерева) в пролете опор №255-256 ВЛ-10 кВ ф.Т-5. |  |  |  |  | 35695401 1604251720146
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить обрыв шлейфа ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-643 на опоре №1 по фазе "В"; Организовать обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-643 на наличие дефектов. |  |  |  |  | 356956002 1604251740416
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Прибайкальский РЭС |  |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить вырубку деревьев в пролетах опор № 45-46 ВЛ-10 кВ ф. К-1 Гремячинск.; Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. К-1 Гремячинск, с выявлением деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 35695002 1604251800134
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №2-5 на ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-1014.; Произвести обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-1014. |  |  |  |  | 356956002 1604251802417
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Северобайкальский РЭС |  |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену РТП-80 Ц-3 на опоре №32/1 ВЛ-10 кВ ф. Ц-3 Мира.; Организовать проведение внеочередного осмотра ТП-80-Ц3 Теремок. |  |  |  |  | 35695006 1604251840135
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Кабанский РЭС |  |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену нулевого провода в пролете опор № 5/1-5/2 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-3-Б 5 Набережная.; Выполнить замену провода ф. "С" в пролете опор № 5/1-5/2 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-3-Б 5 Набережная.; Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-3-Б5 Набережная. |  |  |  |  | 35695001 1604251846136
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить обрыв провода АС-35 по фазе "С" в пролете опор №1-2 на ВЛ-0.4кВ ф. ТП-559; Организовать обход осмотр ВЛ-0.4кВ ф.2 ТП-559 на наличие дефектов. |  |  |  |  | 356956002 1604251850418
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №1-2 на ВЛ-0,4кВ ф.14 ТП-2094; Произвести обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.14 от ТП 2094 |  |  |  |  | 356956003 1604251904442
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Кяхтинский РЭС |  |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену проходных изоляторов фазы «В» и «С» на ТП-56-К-2. |  |  |  |  | 35695403 1604252116160
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №3-4 на ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-2009; Произвести обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-2009 |  |  |  |  | 356956003 1604252126441
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Баргузинский РЭС |  |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести послеаварийный обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-5-У4 Суво Центр, после прохождения атмосферного циклона.; Убрать ветку дерева со спусков от ТП-5-У4 Суво Центр до опоры №1. |  |  |  |  | 35695005 1604252211137
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Баргузинский РЭС |  |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю об правильной эксплуатации жилых построек.; Произвести послеаварийный обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-7-Б5 Бурводстрой, после прохождения атмосферного циклона. |  |  |  |  | 35695005 1604252314138
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-04-16 | 2025-04-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить перетяжку провода по фазе "А" на опоре №3 на ВЛ-0,4кВ ф.4 ТП-117; Произвести обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.4 ТП-117 |  |  |  |  | 356956003 1604252320415
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Баргузинский РЭС |  |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. Б-4 Баргузин-1.; Разработать мероприятия, исключающие попадание птиц в электроустановки. |  |  |  |  | 35695005 1704250040139
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Мухоршибирский РЭС |  |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену изолятора фазы "А" на опоре № 126/7 ВЛ-10 кВ ф.Ш-2"Шаралдай". |  |  |  |  | 35695406 1704251556161
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Заиграевский РЭС |  |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. ЛПК-4 "Онохой" от РП 10 кВ Онохой.; Выполнить опиловку деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ в пролете опор № 101-102. |  |  |  |  | 35695202 1704251625083
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Баргузинский РЭС |  |  | 2025-04-18 | 2025-04-18 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. УБ-11 Макаринино от опоры 27 до 63/114; Разработать мероприятия, исключающие попадание животных в электроустановки. |  |  |  |  | 35695005 1804250803140
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Иволгинский РЭС |  |  | 2025-04-18 | 2025-04-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-25-И3 "Дацан".; Выполнить замер стрелы провеса проводов в пролете опор №4-5 на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-25-И3 "Дацан". |  |  |  |  | 35695204 1804250941093
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-04-18 | 2025-04-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить неисправный КЛ 10кВ ААБл-10 3х120 от СЯ-16 до РП-27 яч.9 и провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по все длине линии. |  |  |  |  | 356956002 1804251010432
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-04-18 | 2025-04-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить неисправный КЛ-10кВ ААБл-10 3х120 от СЯ-16 до РП-27 яч.9 и провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по все длине линии. |  |  |  |  | 356956002 1804251010433
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Кижингинский РЭС |  |  | 2025-04-18 | 2025-04-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-19 Н-8 "Пилорама"; Выполнить замену опоры №5/3 на ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-19 Н-8 "Пилорама". |  |  |  |  | 35695206 1804251142085
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-04-18 | 2025-04-18 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Восстановить неисправный КЛ-0,4кВ ААБ 3х70+1х35 между ТП-789 и опорой №1. |  |  |  |  | 356956002 1804251241422
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Закаменский РЭС |  |  | 2025-04-18 | 2025-04-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену опоры №253/170 ВЛ-10 кВ ф.СН-5 "Санага-Далахай". |  |  |  |  | 35695405 1804251817162
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Кабанский РЭС |  |  | 2025-04-18 | 2025-04-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену вязки крепления провода к изолятору на опоре №3 ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-7-МТ3 Серова.; Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов в пролетах опор № 1-2, № 2-3, № 3-4 ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-7-МТ3 Серова.; Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролетах опор № 1-2, № 2-3, № 3-4 ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-7-МТ3 Серова.; Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-7-МТ3 Серова. |  |  |  |  | 35695001 1804251900141
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Северобайкальский РЭС |  |  | 2025-04-18 | 2025-04-18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо Главному инженеру Северобайкальской дистанции электроснабжения В.В. Нощенко по факту отключения 1 СШ-10, 2 СШ-10 на ПС 220 кВ Кичера. |  |  |  |  | 35695006 1804252205142
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Заиграевский РЭС |  |  | 2025-04-19 | 2025-04-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. НС-3 от ПС 35 кВ Нижний склад.; Выполнить демонтаж РВП фазы "В" на опоре №208/13 ВЛ-10 кВ ф. НС-3 от ПС 35 кВ Нижний склад.. |  |  |  |  | 35695202 1904250030087
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Тункинский РЭС |  |  | 2025-04-19 | 2025-04-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов в пролете опор № 47-47/1, № 47/1-47/2 ВЛ-10 кВ ф. А-2 Аршан.; Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. А-2 Аршан, с целью выявления нарушений стрел провеса проводов и габаритов.; Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор № 47-47/1, № 47/1-47/2 ВЛ-10 кВ ф. А-2 Аршан. |  |  |  |  | 35695003 1904251320144
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Тункинский РЭС |  |  | 2025-04-19 | 2025-04-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов в пролете опор № 23/4-23/5, № 23/5-23/6, № 23/6-23/7 ВЛ-10 кВ ф. А-8 Тагархай.; Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор № 23/4-23/5, № 23/5-23/6, № 23/6-23/7 ВЛ-10 кВ ф. А-8 Тагархай.; Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. А-8 Тагархай, с целью выявления нарушений стрел провеса проводов и габаритов. |  |  |  |  | 35695003 1904251326145
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-04-19 | 2025-04-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Природные пожары |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ 110 кВ Сосново-Озерск-Романовка с отпайкой на ПС Исинга (СР-124) на участке от опоры №194 до опоры №235.; Выполнить замену гирлянды изоляторов фазы "А" и "С" на опоре № 221 ВЛ 110 кВ Сосново-Озерск-Романовка с отпайкой на ПС Исинга (СР-124).; Выполнить замену гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 212 ВЛ 110 кВ Сосново-Озерск-Романовка с отпайкой на ПС Исинга (СР-124).; Выполнить замену одного поврежденного изолятора в гирлянде изоляторов фазы "А" на опоре № 218 ВЛ 110 кВ Сосново-Озерск-Романовка с отпайкой на ПС Исинга (СР-124).; Выполнить замену поврежденных проводов фаз "А" и "В", установить спиральный зажим на провод фазы "С" и на грозотрос в пролете опор №211-212 ВЛ 110 кВ Сосново-Озерск-Романовка с отпайкой на ПС Исинга (СР-124). |  |  |  |  | 356952 1904251329089
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2025-04-19 | 2025-04-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить замеры габаритов стрелы провеса проводов в пролете опор №6-7 и смежных пролетах ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-3-НС-2.; Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №6-7 и смежных пролетах ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-3-НС-2. |  |  |  |  | 35695401 1904251414163
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС |  |  | 2025-04-19 | 2025-04-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план ремонтной программы 2026 года замену дефектной изоляции фазы "А" на промежуточной ж/б опоре №241 ВЛ 110 кВ Мухоршибирь – Бичура с отпайкой на Новобичурскую СЭС.; Выполнить замеры заземляющего устройства на промежуточной ж/б опоре №241 ВЛ 110 кВ Мухоршибирь – Бичура с отпайкой на Новобичурскую СЭС с частичным вскрытием грунта. |  |  |  |  | 356954 1904251524166
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Северобайкальский РЭС |  |  | 2025-04-19 | 2025-04-19 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю о необходимости содержания оборудования в исправном состоянии. |  |  |  |  | 35695006 1904251640146
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-04-19 | 2025-04-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить РТП-926 на опоре №57/4/3 ВЛ-10кВ ф.4 от РП-28; Организовать обход осмотр ВЛ-10кВ ф.4 от РП-28 на наличие дефектов. |  |  |  |  | 356956001 1904251644434
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2025-04-19 | 2025-04-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену заземляющего проводника указателя уровня масла ТН-110-1 на ПС 110 кВ Бичура. |  |  |  |  | 35695404 1904251855167
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-04-19 | 2025-04-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №4-5 на ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-2021; Произвести обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 2021 |  |  |  |  | 356956003 1904251901423
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-04-19 | 2025-04-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать обход осмотр ВЛ-10кВ ф.7 от ПС "АРЗ" на наличие дефектов.; произвести ремонт ЛРНД-10 на РТП-1-А7(сотовая станция) опора №12/1 |  |  |  |  | 356956001 1904252100435
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Баргузинский РЭС |  |  | 2025-04-19 | 2025-04-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов от опоры №14/1 до ТП-3-Б1 Советская 3.; Выполнить регулировку стрелы провеса проводов от опоры №14/1 до ТП-3-Б1 Советская 3.; Организовать внеочередной обход-осмотр участка ВЛ-10 кВ ф. Б-4 Баргузин 1 от опоры № 1 до опоры 51, после прохождения атмосферного циклона. |  |  |  |  | 35695005 1904252212147
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Заиграевский РЭС |  |  | 2025-04-19 | 2025-04-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. З-12 от ПС 35 кВ Заиграево.; Выполнить внеочередной осмотр ТП-11-З-12.; Выполнить замену ОПН фазы "С" на ТП-11-З-12. |  |  |  |  | 35695202 1904252229086
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Кяхтинский РЭС |  |  | 2025-04-19 | 2025-04-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить обрезку крон ДКР в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-6-О-1 |  |  |  |  | 35695403 1904252234168
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить трансформатор ТМ-250/6кВА на ТП-362 |  |  |  |  | 356956001 2004250048439
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Курумканский РЭС |  |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить измерение стрелы провеса проводов в пролете опор № 6/1-6/2 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-6-К3 Жукова.; Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор № 6/1-6/2 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-6-К3 Жукова.; Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-6-К3 Жукова. |  |  |  |  | 35695004 2004251005148
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Баргузинский РЭС |  |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести послеаварийный обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП-1-Б4 ПОХ. |  |  |  |  | 35695005 2004251128149
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Курумканский РЭС |  |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю об организации правильной эксплуатации оборудования. |  |  |  |  | 35695004 2004251148150
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Баргузинский РЭС |  |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести послеаварийный обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-4-Б4 Советская 1. |  |  |  |  | 35695005 2004251149151
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену АВ-1 на ТП-19-Ш-2.; Выполнить тепловизионный контроль ТП-19-Ш-2 |  |  |  |  | 35695404 2004251340169
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Таксимовский РЭС |  |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить осмотр ТП-52-Т1 ЦРБ.; Разработать мероприятия исключающие попадание животных в электроустановку. |  |  |  |  | 35695007 2004251406152
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Провести осмотр ячейки СВ-10 Ф.12 от ПС Сосновая наличий дефектов. |  |  |  |  | 356956002 2004251815436
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Ремонт трансформатора ТМ-400/6кВА на ТП-40 |  |  |  |  | 356956003 2004252049440
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить замену дефектной изоляции на опоре № 240 ВЛ 110 кВ Горячинская - Усть-Баргузин.; Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ 110 кВ Горячинская – Усть-Баргузин.; Подать заявку на приобретение птицезащитных устройств. |  |  |  |  | 356950 2104250625122
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ТП-16 Г-9 "бабасан".; Выполнить демонтаж ОПН-6 кВ на ТП-16 Г-9 "Бабасан".; Выполнить монтаж ОПН-6 кВ на ТП-16 Г-9 "Бабасан". |  |  |  |  | 35695201 2104251107092
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Иволгинский РЭС |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену реле ДЗТ-11 в составе защиты 2Т на ПС 110 кВ Иволга.; Выполнить проверку устройств РЗА 2Т на ПС 110 кВ Иволга.; Разработать график осмотра устройств РЗА на базе реле ДЗТ-11 на подстанциях ПО ЦЭС. |  |  |  |  | 35695204 2104251145100
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Иволгинский РЭС |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. И-4 "Колобки" от ПС 110 кВ Иволга.; Выполнить замер стрелы провеса проводов в пролетах опор №23/1-23/4 на ВЛ-10 кВ ф. И4 "Колобки" от ПС 110 кВ Иволга.; Выполнить регулировку провода в пролетах опор 23/1-23/4 на ВЛ-10 кВ ф. И-4 "Колобки" от ПС 110 кВ Иволга.; Выполнить установку дополнительной опоры в пролете опор 23/1-23/2 на ВЛ-10 кВ ф. И4 "Колобки" от ПС 110 кВ Иволга. |  |  |  |  | 35695204 2104251305095
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-6 кВ ф. Г-3 от ПС 35 кВ Грязнуха.; Выполнить монтаж кабельной муфты с проведением испытания в пролете опор № 2/1 ВЛ-6 кВ ф. Г-3 "Кирпичник" от ПС 35 кВ Грязнуха. |  |  |  |  | 35695201 2104251457098
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Мухоршибирский РЭС |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт провода фазы "С" в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-20-М6"СПУ-27. |  |  |  |  | 35695406 2104251524164
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №8-9 на ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-397; Произвести обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-397 |  |  |  |  | 356956001 2104251700424
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №2-3 на ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-505; Произвести обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-505 |  |  |  |  | 356956002 2104251708425
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Мухоршибирский РЭС |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план ремонтной программы 2026 года замену опоры №9 ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-15-М6 "Полевая".; Выполнить монтаж крюка фазы "А" на опоре №9 ВЛ-0,4 кВ ф.34 от ТП-15-М6 "Полевая". |  |  |  |  | 35695406 2104251805165
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать обход осмотр ВЛ-0.4кВ ф.3 ТП-1014 на наличие дефектов.; Произвести регулировку стрелы провеса в пролете опор №5-6 на ВЛ-0.4кВ ф.3 ТП-1014 |  |  |  |  | 356956002 2204251255427
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить перегоревшие предохранители ПК-1Т 6кВ по фазе ф. "А"на ТП-150 |  |  |  |  | 356956003 2204251319437
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Восстановить обрыв провода по фазе "А" в пролёте опор №1-2 на ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП- 2046; Произвести обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП- 2046 |  |  |  |  | 356956003 2204251325426
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Курумканский РЭС |  |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену вязки крепления провода к изолятору на опоре №3/6 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-1-К3 Поломошнова.; Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов в пролете опор № 3/6-3/7 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-1-К3 Поломошнова.; Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №3/6-3/7 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-1-К3 Поломошнова.; Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-1-К3 Поломошнова. |  |  |  |  | 35695004 2204251529143
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №18-19 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТПТх-4-5. |  |  |  |  | 35695401 2204251540170
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.6 ТП- 794; Произвести перетяжку проводов ВЛ-0,4кВ ф.6 ТП- 794 по фазам "А"и"В" |  |  |  |  | 356956002 2204251600428
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Закаменский РЭС |  |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить замеры габаритов стрелы провеса проводов в пролете опор №16-17 и смежных пролетах ВЛ-10 кВ ф.Н-1.; Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №16-17 и смежных пролетах ВЛ-10 кВ ф.Н-1. |  |  |  |  | 35695405 2204251625171
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Закаменский РЭС |  |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить замеры габаритов стрелы провеса проводов в пролете опор №14-15 и смежных пролетах ВЛ-10 кВ ф.Д-3.; Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №14-15 и смежных пролетах ВЛ-10 кВ ф.Д-3. |  |  |  |  | 35695405 2204251710172
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Тункинский РЭС |  |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену опоры №39 ВЛ-10 кВ М-1 Завод.; Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. М-1 Завод, с выявлением опор имеющих недопустимую степень загнивания. |  |  |  |  | 35695003 2204252040153
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Организовать обход осмотр ВЛ-0.4кВ ф.3 ТП-1014 на наличие дефектов.; Произвести регулировку стрелы провеса в пролете опор №5-6 на ВЛ-0.4кВ ф.3 ТП-1014 |  |  |  |  | 356956002 2204252120429
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Восточный РЭС |  |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №4-5 на ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-53В п.Солнечный; Произвести обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-53В п.Солнечный |  |  |  |  | 356956004 2204252230411
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Кабанский РЭС |  |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов от ТП-20-С10 Село до опоры №1.; Выполнить регулировку стрелы провеса проводов от ТП-20-С10 Село до опоры №1.; Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-20-С10 Село. |  |  |  |  | 35695001 2204252235154
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Джидинский РЭС |  |  | 2025-04-22 | 2025-04-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 ф. №1 от ТП-14-П-4; Выполнена замена спусков 0,4 кВ от опоры №1 ВЛ-0,4 ф.№1 к АВ-1 ТП-14-П-4 |  |  |  |  | 35695402 2204252345173
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Тункинский РЭС |  |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену опоры № 14/13/21 ВЛ-10 кВ ф. С-3 Усть-Боксон.; Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. С-3 Усть-Боксон, с выявлением опор, имеющих недопустимую степень загнивания. |  |  |  |  | 35695003 2304251104155
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Еравнинский РЭС |  |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-25-Б2.; Выполнить замену деревянных опор № 7/5, 7/6 на ВЛ-0,4 кВ ф-2 от ТП-25-Б2 |  |  |  |  | 35695207 2304251132096
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить поврежденный ЛР-10кВ на РТП-926; Организовать внеочередной обход осмотр ВЛ-10кВ ф.4 РП-28 |  |  |  |  | 356956001 2304251607438
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Кижингинский РЭС |  |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. В-5 "АВМ" на участке от опоры №155 до опоры №305.; Выполнить монтаж крюка изолятора ф. "В" на опоре №238, ремонт провода в пролете опор №237-239 ВЛ-10 кВ ф. В-5 "АВМ". |  |  |  |  | 35695206 2304251621094
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать тепловизионный контроль АВ-0,4кВ 250А ф.1 ТП-1079; Произвести подтяжку контактов на АВ-0,4кВ 250А ф.1 ТП-1079 |  |  |  |  | 356956002 2304252140430
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить поврежденную губку держателя ПН-2 250А по фазе "А" на Р-0,4кВ 250А ф.2 ТП-422.; Организовать тепловизионный контроль Р-0,4кВ 250А ф.2 ТП-422. |  |  |  |  | 356956001 2304252245431
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Мухоршибирский РЭС |  |  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в ремонтную программу 2026 года замену разрядника фазы "С" на ТП-Н5 "МТС".; Исключить из схемы разрядник фазы "С" на ТП-Н5 МТС. |  |  |  |  | 35695406 2404250050174
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Таксимовский РЭС |  |  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить осмотр ТП-4-Ф5 Сосновый бор.; Выполнить тепловизионное обследование электрооборудования.; Произвести замену ошиновки 0,4 кВ фазы "С" на ТП-4-Ф5 Сосновый бор.; Произвести замену уплотнительной прокладки вывода 0,4 кВ фазы "С" на ТП-4-Ф5 Сосновый бор.; Произвести чистку корпуса, изоляции от загрязнений трансформатора ТП-4-Ф5 Сосновый бор. |  |  |  |  | 35695007 2404251221156
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. Ю-13 "Зверосовхоз".; Убрать птицу с ЛР-9 Ю-13 |  |  |  |  | 35695201 2404251601099
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Кяхтинский РЭС |  |  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену опоры №103 ВЛ-10 кВ ф.Ш-1 от ПС 35/10 кВ «Шарагол». |  |  |  |  | 35695403 2404251943175
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС |  |  | 2025-04-24 | 2025-04-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить вырубку ДКР в пролете опор № 200-201 ВЛ-110 кВ Зун-Мурино-Кырен (ЗМК-134).; Выполнить ремонт провода фазы "А" в пролете опор № 200-201 ВЛ-110 кВ Зун-Мурино-Кырен (ЗМК-134).; Организовать внеочередной обход-осмотр ВЛ-110 кВ Зун-Мурино-Кырен (ЗМК-134), с выявлением деревьев угрожающих падением на провода и опоры ВЛ. |  |  |  |  | 356950 2404252315157
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо в адрес собственника (ООО «Специализированный Застройщик Стройсервис») о предоставлении причин аварийного отключения КЛ-10 кВ ф.10 от РП-27 с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. |  |  |  |  | 356956002 2504250438395
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС |  |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить замену дефектной изоляции на опоре № 146 ВЛ 110 кВ Нестеpово – Котокель (НК-130).; Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ 110 кВ Нестеpово – Котокель (НК-130), после прохождения атмосферного циклона.; Подать заявку на приобретение птицезащитных устройств. |  |  |  |  | 356950 2504250809158
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Тарбагатайский РЭС |  |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. Выполнить замену крюка фазы "А" на опоре №122 ВЛ-10 кВ ф. Б-2 "Харитоново" от ПС 35 кВ Барыкино.. 2. Выполнить замену вязки крепления провода к изолятору фазы "А" на опоре №122 ВЛ-10 кВ ф. Б-2 "Харитоново" от ПС 35 кВ Барыкино..; Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. Б-2 "Харитоново" от ПС 35 кВ Барыкино.; По результатам обхода-осмотра разработать мероприятия по устранению дефектов со сроком выполнения. |  |  |  |  | 35695203 2504251512104
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Северобайкальский РЭС |  |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить выправку опор № 343, № 344 ВЛ-10 кВ ф. З-5 Байкальское.; Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. З-5 Байкальское. |  |  |  |  | 35695006 2504251532159
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить неисправный КЛ-10кВ ААБл-10 3х120 от ф.8 ПС 110/35/10 "Южная" между СЯ-16 и ячейка.4 РП-27, КЛ-10кВ ААБл-10 3х120 от ф.8 ПС "Южная" между СЯ-16 и яч.9 РП-27 и провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по все длине линии. |  |  |  |  | 356956002 2504252131396
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить неисправный КЛ 10кВ ААБл-10 3х120 ф.12 ПС 110/35/10кВ "Южная" головной на ТП-1032 и провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по все длине линии. |  |  |  |  | 356956002 2504252141397
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-04-26 | 2025-04-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить неисправный КЛ-6кВ ААБл-10 3х240 выход на ВЛ-6кВ оп.№1 нитка "Б"и провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по все длине линии. |  |  |  |  | 356956002 2604250302413
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-04-26 | 2025-04-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить неисправный КЛ-6кВ ААБ 3х95 ф.9 ПС 110/35кВ "Южная" между ТП-1032 и ТП-1397 провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по все длине линии. |  |  |  |  | 356956002 2604251010414
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2025-04-26 | 2025-04-26 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить замену ж/б приставки на опоре №8 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТПЖ-2-2.; Направить заявление в полицию по факту повреждения опоры №8 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТПЖ-2-2 сторонним лицом. |  |  |  |  | 35695401 2604251249176
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Еравнинский РЭС |  |  | 2025-04-26 | 2025-04-26 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить запрос собственнику сетей о предоставлении причин технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных технологических нарушений. |  |  |  |  | 35695207 2604251511097
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-04-26 | 2025-04-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить АВ-0,4кВ на 250А |  |  |  |  | 356956002 2604251830410
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Закаменский РЭС |  |  | 2025-04-26 | 2025-04-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить замеры габаритов стрелы провеса проводов в пролете опоры №2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-21-М-1.; Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опоры №2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-21-М-1. |  |  |  |  | 35695405 2604251950177
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Заиграевский РЭС |  |  | 2025-04-26 | 2025-04-26 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники |  |  |  | Выполнить внеочередной обход - осмотр ВЛ-10 кВ ф. Бр-2 от ПС 35 кВ "Бройлерная".; Выполнить замер стрелы провеса проводов в пролете опор №1/8-1/9 ВЛ-10 кВ ф.БР-2 от ПС 35 кВ "Бройлерная".; Выполнить монтаж проводов ф. "А", "С" в пролете опор №1/8-1/9 ВЛ-10 кВ ф.БР-2 от ПС 35 кВ "Бройлерная".; Подать заявление в полицию о привлечении виновных лиц к ответственности. |  |  |  |  | 35695202 2604252050102
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Тункинский РЭС |  |  | 2025-04-27 | 2025-04-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену опоры № 2/3 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-6-ЗМ4 Хонгодоры.; Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-6-ЗМ-4 Хонгодоры, с выявлением опор, имеющих недопустимую степень загнивания. |  |  |  |  | 35695003 2704252052160
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2025-04-27 | 2025-04-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену ПР-0,4 кВ фазы "А" на Р-2 РПТП-2.; Выполнить замеры габаритов стрелы провеса проводов в пролете №10-11 и смежных пролетах ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от РП-2; Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете №10-11 и смежных пролетах ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от РП-2 |  |  |  |  | 35695401 2704252156178
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить АВ-0,4кВ на 250А |  |  |  |  | 356956002 2804250220447
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Северобайкальский РЭС |  |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить измерение стрелы провиса провода в пролете опор № 7-8 ВЛ-10 кВ ф. К-25 Верхняя Заимка.; Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролете опор № 7-8 ВЛ-10 кВ ф. К-25 Верхняя Заимка.; Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. К-25 Верхняя Заимка. |  |  |  |  | 35695006 2804250221161
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Северобайкальский РЭС |  |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить измерение стрелы провиса провода в пролете опор № 104-105 ВЛ-10 кВ ф. 8 Орбита, Нептун.; Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролете опор № 104-105 ВЛ-10 кВ ф. 8 Орбита, Нептун.; Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. 8 Орбита, Нептун. |  |  |  |  | 35695006 2804250310162
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС |  |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план ремонтной программы 2026 года замену дефектной изоляции фазы "С" на анкерной металлической опоре №186 ВЛ-110 кВ Мухоршибирь – Бичура с отпайкой на Новобичурскую СЭС.; Выполнить замеры заземляющего устройства на анкерной металлической опоре №186 ВЛ 110 кВ Мухоршибирь – Бичура с отпайкой на Новобичурскую СЭС с частичным вскрытием грунта. |  |  |  |  | 356954 2804250807179
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Снять посторонний предмет (веревку) с опоры №265/5 ВЛ-10 кВ ф.Ш-1 |  |  |  |  | 35695404 2804251225181
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Заиграевский РЭС |  |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. НБ-7 "Старая Брянь".; Выполнить замену вязки провода ф. "А" на анкерно-концевой ж/б опоре №299/29 ВЛ-10 кВ ф. НБ-7 "Старая Брянь" |  |  |  |  | 35695202 2804251427111
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Кабанский РЭС |  |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену вязки крепления провода к изолятору на опоре № 36/157 ВЛ-10 кВ ф. БР-1 Посольск.; Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов в пролете опор № 36/157-36/158 ВЛ-10 кВ ф. БР-1 Посольск.; Организовать внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. БР-1 Посольск.; Произвести регулировку стрелы провиса провода в пролете опор № 36/157-36/158 ВЛ-10 кВ ф. БР-1 Посольск. |  |  |  |  | 35695001 2804251508163
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Курумканский РЭС |  |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену вязки крепления провода к изолятору на опоре № 3 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-1-Ма5 Больница.; Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов в пролете опор № 2-3 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-1-Ма5 Больница.; Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор № 2-3 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-1-Ма5 Больница.; Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-1-Ма5 Больница. |  |  |  |  | 35695004 2804251540164
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №5-6 на ВЛ-10кВ ф.11 РП-16; Произвести обход осмотр ВЛ-10кВ ф.11 РП-16 |  |  |  |  | 356956003 2804251713448
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС |  |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в ремонтную программу 2026 года замену изоляции фазы "А", "В", "С" на промежуточной металлической опоре №15/34 ВЛ-110 кВ Торейская СЭС - Селендума.; Выполнить замеры заземляющего устройства на металлической опоре №15/34 ВЛ-110 кВ Торейская СЭС - Селендума с частичным вскрытием грунта. |  |  |  |  | 356954 2804251719180
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №7-8 на ВЛ-10кВ ф.7 от ПС 35/10 "АРЗ"; Произвести обход осмотр ВЛ-10кВ ф.7 от ПС 35/10 "АРЗ" |  |  |  |  | 356956001 2804251723449
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Заиграевский РЭС |  |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. НБ-4 от ПС 35 кВ Новая Брянь.; Выполнить внеочередной осмотр ТП-15-НБ-4 "Новостройки"; Выполнить замену трансформатора на ТП-15-НБ-4 "Новостройки". |  |  |  |  | 35695202 2804251735114
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Баргузинский РЭС |  |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов в пролете опор № 3/41-3/42 ВЛ-10 кВ ф. Б-2 Пищекомбинат.; Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор № 3/41-3/42 ВЛ-10 кВ ф. Б-2 Пищекомбинат.; Организовать внеочередной обход-осмотр участка ВЛ-10 кВ ф. Б-2 Пищекомбинат от опоры № 3/7 до опоры 3/88. |  |  |  |  | 35695005 2804251747165
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Баргузинский РЭС |  |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов в пролете опор № 112-113 ВЛ-10 кВ ф. Б-3 Аэропорт.; Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор № 112-113 ВЛ-10 кВ ф. Б-3 Аэропорт.; Организовать внеочередной обход-осмотр участка ВЛ-10 кВ ф. Б-3 Аэропорт от опоры № 78 до опоры 153. |  |  |  |  | 35695005 2804251817166
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить замену ПР-0,4 кВ фазы "А" на Р-1 ТП-481; Выполнить замеры габаритов стрелы провеса проводов в пролете №5-6 и смежных пролетах ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-481.; Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете №5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-481. |  |  |  |  | 35695401 2804251901182
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Хоринский РЭС |  |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход - осмотр ВЛ-10 кВ ф. Х-5 "Хлебозавод" от ПС 110 кВ Хоринская.; Выполнить монтаж крюка ф. "В" на опоре № 28 ВЛ-10 кВ ф. Х-5 "Хлебозавод".; По результатам обхода-осмотра разработать мероприятия по устранению дефектов со сроком выполнения. |  |  |  |  | 35695205 2804251910110
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №2-3 на ВЛ-0,4кВ ф.6 от ТП-794; Произвести обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.6 от ТП-794 |  |  |  |  | 356956002 2804252029450
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Хоринский РЭС |  |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-041-У2 "Хандагай".; Выполнить замену железобетонной приставки на опоре № 8 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-041-У2 "Хандагай". |  |  |  |  | 35695205 2804252035115
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Хоринский РЭС |  |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-105-Х5 "ЗМКМ".; Выполнить замену опоры № 7/1 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-105-Х5 "ЗМКМ". |  |  |  |  | 35695205 2804252050112
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить неисправный КЛ-10кВ от СЯ-16 до РП-27 яч.9 на ф.8 ПС 110/35,10кВ "Южная" и провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по все длине линии. |  |  |  |  | 356956002 2804252101451
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Восстановить обрыв провода по фазе "С" в пролёте опор №3-4 на ВЛ-0,4кВ ф.14 от ТП-962; Произвести обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.14 от ТП-962 |  |  |  |  | 356956001 2804252107452
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Организовать обход осмотр ВЛ-0.4кВ ф.3 ТП-1014 на наличие дефектов.; Произвести регулировку стрелы провеса в пролете опор №3-4 на ВЛ-0.4кВ ф.3 ТП-1014 |  |  |  |  | 356956002 2804252108453
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Написать письмо в ООО "Угольный разрез" по факту отключения ВЛ-10 кВ ф.О-4 "Окино Ключи" и принятия мер по устранению неисправностей на электроустановке. |  |  |  |  | 35695404 2804252110183
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.12 ТП-243; Произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4кВ ф.12 ТП-243 в пролёте опор №1-2 |  |  |  |  | 356956001 2804252113454
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №6-7 на ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-854; Произвести обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-854 |  |  |  |  | 356956002 2804252116455
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить замер и регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-8 Т-3 "Славянка".; Выполнить послеаварийный обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-8 Т-3 "Славянка". |  |  |  |  | 35695201 2804252130113
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №1-2 на ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-1057; Произвести обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-1057 |  |  |  |  | 356956002 2804252200456
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор № 295/2-295/3 ВЛ-10 кВ ф. С-9.; Произвести замер габаритов стрелы провеса проводов в пролете опор № 295/2-295-3 ВЛ-10 кВ ф.С-9 и смежных пролетах |  |  |  |  | 35695401 2804252230184
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №2-3 на ВЛ-0,4кВ ф.14 ТП-786; Произвести обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.14 ТП-786 |  |  |  |  | 356956002 2804252250457
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2025-04-28 | 2025-04-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить установку ж/б приставки к опоре №393/4 ВЛ-10 кВ ф.Г-1. |  |  |  |  | 35695401 2804252343185
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Курумканский РЭС |  |  | 2025-04-28 | 2025-04-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену вязки крепления провода к изолятору на опоре № 6/1а ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-2-К5 Балдакова.; Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов в пролете опор № 6/1а-6/2а ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-2-К5 Балдакова.; Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор № 6/1а-6/2а ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-2-К5 Балдакова.; Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-2-К5 Балдакова. |  |  |  |  | 35695004 2804252354167
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить монтаж изолятора фазы "С" на опоре №51/3/11 ВЛ-10 кВ ф.НС-2. |  |  |  |  | 35695401 2904250020193
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Хоринский РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-220-С6 "Школа Санномыск".; Выполнить монтаж крюка ф. "В" на опоре № 14/1 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-220-С6 "Школа Санномыск" |  |  |  |  | 35695205 2904250025118
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Кяхтинский РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.Н-1 на предмет выявления аналогичных нарушений.; Выполнить обрезку ДКР в пролете опор №№7-7/1 ВЛ-10 кВ ф.Н-1 |  |  |  |  | 35695403 2904250101188
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить монтаж штыревого изолятора фазы "В" на ж/б опоре №17/10/1 ВЛ-10 кВ ф.О-5 |  |  |  |  | 35695404 2904250211190
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить замену одностоечной деревянной на ж/б приставке опоры №118/95 ВЛ 10 кВ ф.О-2. |  |  |  |  | 35695404 2904250233191
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Прибайкальский РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить ремонт вязки провода фазы "В" на опоре № 73 ВЛ-10 кВ ф. М-3 Таловка.; Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. М-3 Таловка. |  |  |  |  | 35695002 2904250349168
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ 110 кВ Медведчиково–Северная (МС-184) от опоры №1 до опоры №82, отпайки на ПС БВС, отпайки на ПС Южная.; Выполнить соединение шлейфа ф. "В" и ВЧЗ на опоре №2 отпайки на ПС Южная ВЛ 110 кВ Медведчиково–Северная (МС-184).; Выполнить установку дополнительного крепления шлейфа ф. "В" к ВЧ заградителю на опоре №2 отпайки на ПС Южная ВЛ 110 кВ Медведчиково–Северная (МС-184). |  |  |  |  | 356952 2904250520103
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Джидинский РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить замену деревянной на ж/б приставке опоры №127 по ВЛ-10 кВ ф. Т-3 |  |  |  |  | 35695402 2904251017194
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Прибайкальский РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов в пролетах опор № 2-3, № 3-4, № 8-9, №9-10, № 19-20, № 21-22, № 23-24, №3/2-3/3, №3/3-3/4, №3/4-3/5, №3/5-3/6 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-15-Н1 Село.; Выполнить регулировку провода в пролетах опор № 2-3, № 3-4, № 8-9, №9-10, № 19-20, № 21-22, № 23-24, №3/2-3/3, №3/3-3/4, №3/4-3/5, №3/5-3/6 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-15-Н1 Село.; Написать письмо МО "Зырянское" СП о спиливании деревьев в охранной зоне ВЛ.; Организовать внеочередной обход осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-15-Н1 Село. |  |  |  |  | 35695002 2904251030169
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план ремонтной программы 2026 года замену опоры №147 ВЛ-10 кВ ф.А-1.; Выполнить монтаж крюка с изолятором фазы "В" на опоре №147 ВЛ-10 кВ ф.А-1 |  |  |  |  | 35695404 2904251038192
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Прибайкальский РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной обход осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-3-Л5 Коммунистическая, после прохождения атмосферного циклона.; Снять наброс с проводов в пролете опор № 2-3 ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-3-Л5 Коммунистическая. |  |  |  |  | 35695002 2904251120170
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Еравнинский РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. Б-3 "Центр" от ПС 110 кВ Багдарин.; Убрать птицу с площадки МТП-6-Б3 "Заречная". |  |  |  |  | 35695207 2904251121109
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Тарбагатайский РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-3 ВЖ-9 "Зерносклад".; Выполнить замер стрелы провеса проводов в пролете опор №6-7 на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-3 ВЖ-9 "Зерносклад".; Выполнить регулировку провода в пролете опор №6-7 на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-3 ВЖ-9 "Зерносклад". |  |  |  |  | 35695203 2904251222105
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить обход-осмотр участка ВЛ-10 кВ ф.Б-3 на предмет повреждения от пожара. |  |  |  |  | 35695404 2904251246195
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Еравнинский РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить запрос собственнику сетей о предоставлении причин технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных технологических нарушений. |  |  |  |  | 35695207 2904251250119
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Кяхтинский РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план ремонтной программы 2026 года замену опоры №65/2 ВЛ-10 кВ ф.КС-2; Выполнить монтаж крюка с изолятором фазы "В" на опоре №65/2 ВЛ-10 кВ ф.КС-2 |  |  |  |  | 35695403 2904251342196
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №14-15 на ВЛ-10кВ ф.4 РП-28; Произвести обход осмотр ВЛ-10кВ ф.4 РП-28 |  |  |  |  | 356956001 2904251401465
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Мухоршибирский РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить замену вязки провода фазы "В" на опоре №75 ВЛ-10 кВ ф.Ц-7. |  |  |  |  | 35695406 2904251623197
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Курумканский РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.Ул-5 РРС, с выявлением деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ и других дефектов, которые могут привести к аварийным отключениям.; Убрать упавшее дерево с проводов пролете опор № 179-180 ВЛ-10 кВ ф. Ул-5 РРС. |  |  |  |  | 35695004 2904251647171
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Кижингинский РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-010 К-1 РММ.; Выполнить замену опор №2,3,4,5,7 ВЛ-0,4 кВ от ТП-010 К-1 РММ.; После проведения обхода-осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-010 К-1 РММ составить график измерения степени загнивания опор. |  |  |  |  | 35695206 2904251710106
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Прибайкальский РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-7-М3 СТФ, с выявлением опор, имеющих недопустимую степень загнивания.; Выполнить замену опоры № 19 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-7-М3 СТФ.; Выполнить монтаж крюка фазы "В" на опоре № 19 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-7-М3 СТФ. |  |  |  |  | 35695002 2904251713172
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Курумканский РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену вязки крепления провода к изолятору на опоре №6 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-3-Ар6 В.Аргада-2.; Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-3-Ар6 В.Аргада-2.; Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-3-Ар6 В.Аргада-2.; Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-3-Ар6 В.Аргада-2. |  |  |  |  | 35695004 2904251749173
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать обход осмотр ВЛ-0.4кВ ф.12 ТП-150 на наличие дефектов.; Произвести регулировку стрелы провеса в пролете опор №1-2 на ВЛ-0.4кВ ф.12 ТП-150 |  |  |  |  | 356956003 2904251830458
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Баргузинский РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо владельцу электроустановки, с требованием своевременного выполнения и устранения дефектов, на принадлежащем ему оборудовании. |  |  |  |  | 35695005 2904251924174
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Организовать обход осмотр ВЛ-0.4кВ ф.2 ТП-1038 на наличие дефектов.; Произвести регулировку стрелы провеса в пролете опор №5-6 на ВЛ-0.4кВ ф.2 ТП-1038 |  |  |  |  | 356956002 2904252037459
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить поврежденный участок ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-196 в пролете опор №3-4; Провести обход-осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-196 по всей длине ВЛ. |  |  |  |  | 356956001 2904252050460
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4кВ ф.12 ТП-948; Произвести обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.12 от ТП 948 |  |  |  |  | 356956001 2904252057461
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Тарбагатайский РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо Бурятскому отделению ОАО "РЖД" - СП "Трансэнерго" - Восточно-Сибирская дирекция по энергоснабжению (Республика Бурятия) о предоставлении письменного ответа по причинам технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах по исключению подобных инцидентов. |  |  |  |  | 35695203 2904252302116
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Кяхтинский РЭС |  |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену силового трансформатора на ТП-6-О-1 |  |  |  |  | 35695403 3004250331198
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС |  |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план ремонтной программы 2026 года замену изоляции фазы "С" на промежуточной ж/б опоре №26 ВЛ-110 кВ Мухоршибирь-Никольская (МН-147); Выполнить замеры заземляющего устройства на промежуточной ж/б опоре №26 ВЛ-110 кВ Мухоршибирь-Никольская (МН-147) с частичным вскрытием грунта. |  |  |  |  | 356954 3004250503199
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Еравнинский РЭС |  |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить запрос собственнику сетей о предоставлении причин технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных технологических нарушений. |  |  |  |  | 35695207 3004250810120
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить поврежденный держатель ПН-2 250А по фазе "А" на Р-0,4кВ 250А ф.1 от ТП-331; Организовать тепловизионный контроль Р-0,4кВ 250А ТП-331 |  |  |  |  | 356956001 3004251018462
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить монтаж провода на спуске между опорой №1 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 до ТП-1-Дк-4 |  |  |  |  | 35695404 3004251022200
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить поврежденный участок ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-909 в пролете опор №12-13; Провести обход-осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-909 по всей длине ВЛ. |  |  |  |  | 356956001 3004251048463
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Кижингинский РЭС |  |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 ТП-125 В-5 Монтан.; Выполнить замену опоры №12 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 ТП-125 В-5 Монтан. |  |  |  |  | 35695206 3004251452107
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Кяхтинский РЭС |  |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить осмотр участка ВЛ-0,4 кВ от ТП-53-К-3 ф.3 на предмет повреждения от пожара. |  |  |  |  | 35695403 3004251500187
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Прибайкальский РЭС |  |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Внести опору № 19 ВЛ-10 кВ ф. М-8 Мостовка в перечень ж/б опор через которые протекал ток однофазного замыкания на землю.; Выполнить ремонт вязки провода фазы "В" на опоре № 100 ВЛ-10 кВ ф. М-8 Мостовка.; Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. М-8 Мостовка. |  |  |  |  | 35695002 3004251523175
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Кяхтинский РЭС |  |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену опоры №7/1 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-5-Х-11 |  |  |  |  | 35695403 3004251740186
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Восточный РЭС |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Восстановить отгоревший кабельный наконечник на Р-0,4кВ ф.2 ТП-47 Авиатор-2 по фазе "С".; Организовать обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-47 Авиатор-2на наличие дефектов. |  |  |  |  | 356956004 0105250022464
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Провести осмотр РУ-10кВ ВН-Т на ТП-760 наличий дефектов. |  |  |  |  | 356956002 0105250325468
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в ремонтную программу 2026 года замену изоляции фазы "А" на анкерной металлической опоре №90 ВЛ-110 кВ Гусиноозёрская - Холбольджино I цепь (ГХ-163).; Выполнить замеры заземляющего устройства на анкерной металлической опоре №90 ВЛ-110 кВ Гусиноозёрская - Холбольджино I цепь (ГХ-163). |  |  |  |  | 356954 0105250528201
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Тункинский РЭС |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. М-7 Монды.; Разработать мероприятия, исключающие попадание птиц в электроустановки. |  |  |  |  | 35695003 0105250529176
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Кяхтинский РЭС |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить замеры габаритов стрелы провеса проводов в пролете опор №15-16 и смежных пролетах ВЛ-10 кВ ф.К-7; Выполнить регулировку стрелы провеса провода фазы "В" в пролете опор №15-16 ВЛ-10 кВ ф.К-7 |  |  |  |  | 35695403 0105250614202
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Убрать птицу с крыши КР-О-2-Бл-1 |  |  |  |  | 35695404 0105250830203
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить неисправный КЛ-0,4кВ ф.10 ТП-800 между КНС и ВРУ-0,4кВ жилого дома |  |  |  |  | 356956002 0105251140467
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замер габаритов стрелы провеса проводов в пролете опор №20-21 ВЛ-10 кВ ф.Х-4 "Харгана" и смежных пролетах; Выполнить регулировку стрелы провеса провода фазы "С" в пролете опор № 20-21 ВЛ-10 кВ ф.Х-4 "Харгана".; Выполнить ремонт провода фазы "С" в пролете опор №20-21 ВЛ-10 кВ ф.Х-4 "Харгана". |  |  |  |  | 35695401 0105251148204
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-6 кВ ф. Нв-5 от ПС 110 кВ Новая.; Выполнить ремонт провода ф. "С" в пролете опор №46-47 ВЛ-6 кВ ф. Нв-5 от ПС 110 кВ Новая. |  |  |  |  | 35695201 0105251249117
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №2-4 ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-331; Произвести обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-331 |  |  |  |  | 356956001 0105251640466
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-05-02 | 2025-05-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить неисправный КЛ-6кВ ААБл-10 3х120 ф.8 от РП-13 между ТП-332 и ТП-431 провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по все длине линии. |  |  |  |  | 356956001 0205250456469
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-05-02 | 2025-05-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо в адрес собственника ИП Аюшиев В.Д. о предоставлении причин аварийного отключения КЛ-6 кВ ф.4 от ПС 35/6кВ "Горсад" с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. |  |  |  |  | 356956001 0205251145470
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Кяхтинский РЭС |  |  | 2025-05-02 | 2025-05-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план ремонтной программы 2026 года замену опор №214/151, №214/152 ВЛ-10 кВ ф.К-7; Выполнить монтаж изолятора фазы "В" на опоре №214/152 ВЛ-10 кВ ф.К-7.; Выполнить монтаж крюка фазы "В" на опоре №214/151 ВЛ-10 кВ ф.К-7. |  |  |  |  | 35695403 0205251320189
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Тункинский РЭС |  |  | 2025-05-02 | 2025-05-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо владельцу электроустановки о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных технологических нарушений. |  |  |  |  | 35695003 0205251445177
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Кижингинский РЭС |  |  | 2025-05-02 | 2025-05-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф. У-7 Арыл.; Выполнить монтаж крюка с изолятором ф. "С" на опоре №50 на ВЛ-10 кВ ф.У-7 Арыл.; По результатам обхода-осмотра разработать график устранения дефектов со сроками исполнения. |  |  |  |  | 35695206 0205251515108
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Кабанский РЭС |  |  | 2025-05-02 | 2025-05-02 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Провести рейды по выявлению безучетного потребления электроэнергии, выявлению набросов, самовольного подключения ЭУ по ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-47-С7 Таежная.; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок на ТП-47-С 7 Таежная. |  |  |  |  | 35695001 0205251617178
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Тункинский РЭС |  |  | 2025-05-02 | 2025-05-02 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. К-6 Кырен.; Разработать мероприятия, исключающие попадание животных в электроустановки. |  |  |  |  | 35695003 0205252013179
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Кяхтинский РЭС |  |  | 2025-05-03 | 2025-05-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замеры габаритов стрелы провеса проводов в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-30-К-2.; Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-30-К-2. |  |  |  |  | 35695403 0305251546205
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Кабанский РЭС |  |  | 2025-05-03 | 2025-05-03 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Организовать внеплановый обход осмотр ВЛ-10 кВ ф.Р-3 Степной Дворец.; Разработать мероприятия предотвращающие попадание птиц в электроустановки. |  |  |  |  | 35695001 0305251643180
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-05-03 | 2025-05-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить неисправный КЛ-10кВ ААБлУ -10 3х185 между ТП-687 и ТП-686 нитка "А" провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по все длине линии. |  |  |  |  | 356956002 0305252336471
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-05-03 | 2025-05-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить неисправный КЛ-10кВ ПС Октябрьская ф.1 выход на ВЛ опора №1 провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по все длине линии. |  |  |  |  | 356956002 0305252337472
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Кабанский РЭС |  |  | 2025-05-04 | 2025-05-04 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Организовать внеплановый обход осмотр ВЛ-10 кВ ф. Р-6 Большая Речка.; Разработать мероприятия предотвращающие попадание птиц в электроустановки. |  |  |  |  | 35695001 0405250715181
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Хоринский РЭС |  |  | 2025-05-04 | 2025-05-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход - осмотр ВЛ-10 кВ ф. ВТ-4 "Додо-Гол" от ПС 35 кВ Верхние-Тальцы.; Выполнить ремонт шлейфов на опоре №176/1Б на ВЛ-10 кВ ф. ВТ-4 "Додо-Гол" от ПС 35 кВ Верхние-Тальцы. |  |  |  |  | 35695205 0405251156121
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Кабанский РЭС |  |  | 2025-05-04 | 2025-05-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Р-3 Степной Дворец на наличие угрожающих деревьев в охранной зоне ВЛ.; Организовать вырубку веток дерева в пролете опор № 34-35 ВЛ-10 кВ ф. Р-3 Степной Дворец. |  |  |  |  | 35695001 0405251303182
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-05-04 | 2025-05-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить обрыв шлейфа ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-39 по фазе "С" на опоре №3; Организовать обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-39 на наличие дефектов. |  |  |  |  | 356956003 0405251422473
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Джидинский РЭС |  |  | 2025-05-04 | 2025-05-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замеры габаритов стрелы провеса проводов в пролете опор №112/65/12-112/65/13 и смежных пролетах ВЛ-10 кВ ф.Бг-2.; Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №112/65/12-112/65/13 и смежных пролетах ВЛ-10 кВ ф.Бг-2. |  |  |  |  | 35695402 0405251723206
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ 110 кВ Эрхирик - Онохой с отпайкой на ПС Новая (ЭНО-140) на участке от опоры №8 до опоры №34, отпайки на ПС Новая.; Выполнить замену 2 поврежденных (первых от траверсы) изоляторов в гирлянде изоляторов ф. "С" на опоре №14 отпайки на ПС Новая ВЛ 110 кВ Эрхирик - Онохой с отпайкой на ПС Новая (ЭНО-140). |  |  |  |  | 356952 0505250623122
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Джидинский РЭС |  |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановыйосмотр ВЛ-0,4 ф.1 от ТП-2-Ич4; Выполнена установка деревянных промежуточных опор №2,3 по ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-2-Ич-4 |  |  |  |  | 35695402 0505251501210
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Джидинский РЭС |  |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену силового трансформатора на ТП-24-Бг-2 |  |  |  |  | 35695402 0505251545211
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить неисправный КЛ-10кВ ААБл-10 3х185 между ТП-714 и ТП-526 провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по все длине линии. |  |  |  |  | 356956002 0505251552474
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Мухоршибирский РЭС |  |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замеры габаритов стрелы провеса проводов в пролете опор №53-54 ВЛ-10 кВ ф.П-2.; Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №53-54 ВЛ-10 кВ ф.П-2. |  |  |  |  | 35695406 0505251750212
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Кабанский РЭС |  |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Организовать внеплановый обход осмотр ВЛ-10 кВ ф. Р-5 Творогово.; Подать заявку на приобретение птицезащитных устройств. |  |  |  |  | 35695001 0605250722183
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить тепловизионный контроль АВ-0,4кВ ф.5 от ТП-1039.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.5 от ТП 1039 |  |  |  |  | 356956002 0605251150475
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Закаменский РЭС |  |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить изолятором фазы "В" на опоре №2/103 ВЛ-10 кВ ф.Д-1. |  |  |  |  | 35695405 0605251256213
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить неисправный КЛ-10кВ между ТП-646 и ТП-1366 провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по все длине линии. |  |  |  |  | 356956002 0605251554476
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Северобайкальский РЭС |  |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Несанкционированная рубка лесных насаждений |  |  |  | Выполнить обход осмотр ВЛ-10 кВ ф. З-5 Байкальское, с выявлением деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.; Подать заявление в полицию.; Убрать дерево с проводов в пролете опор № 443-444 ВЛ-10 кВ ф. З-5 Байкальское. |  |  |  |  | 35695006 0605251835184
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Тарбагатайский РЭС |  |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. Т-1 "Бурнашево" от ПС 110 кВ Тарбагатай.; Направить письмо ИП "Заиграев" о предоставлении письменного ответа по причинам технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах по исключению подобных инцидентов. |  |  |  |  | 35695203 0705250902123
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Еравнинский РЭС |  |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. С-9 "Ширинга" от ПС 110 кВ Сосновоозерская.; Выполнить ремонт провода ф. "А" в пролете опор №199-200 ВЛ-10 кВ ф. С-9 "Ширинга" от ПС 110 кВ Сосновоозерская. |  |  |  |  | 35695207 0705251703127
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Мухоршибирский РЭС |  |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену изолятора фазы "С" на опоре 57/1 РЛНД-10/400 ВЛ-10 кВ ф.П-2"Цолга". |  |  |  |  | 35695406 0705251905214
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Кяхтинский РЭС |  |  | 2025-05-07 | 2025-05-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену опоры №107 ВЛ-10 кВ ф.БЛ-2 от ПС 110 кВ "Большой Луг" |  |  |  |  | 35695403 0705252341209
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо в адрес собственника ФГБОУВО ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ТЕХНОЛОГИЙ И УПРАВЛЕНИЯ (ВСГУТУ) о предоставлении причин аварийного отключения КЛ-6кВ ф.18 от ПС "Центральная" с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. |  |  |  |  | 356956001 0805250655477
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо в адрес собственника ФГБОУВО ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ТЕХНОЛОГИЙ И УПРАВЛЕНИЯ (ВСГУТУ) о предоставлении причин аварийного отключения КЛ-6кВ ф.15 от РП-13 с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. |  |  |  |  | 356956001 0805250720478
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Тункинский РЭС |  |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо владельцу электроустановки о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных технологических нарушений. |  |  |  |  | 35695003 0805250800185
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Кабанский РЭС |  |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в капитальный ремонт на 2026 год, замену опоры № 36/79 ВЛ-10 кВ ф. БР-1 Посольск.; Организовать внеплановый обход осмотр в пролетах опор № 36-36/109 ВЛ-10 кВ ф. БР-1 Посольск, с выявлением опор, имеющих недопустимую степень загнивания.; Произвести монтаж крюка с изолятором фазы "В" на опоре № 36/79 ВЛ-10 кВ ф. БР-1 Посольск. |  |  |  |  | 35695001 0805251555186
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Курумканский РЭС |  |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. Ма-5 Перевалка.; Произвести замену опорного изолятора фазы "В" на разъединителе ЛР-2-Ма5 ВЛ-10 кВ ф. Ма-5 Перевалка. |  |  |  |  | 35695004 0805251856187
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 5 от ТП-1 Нв-4 "Новая". |  |  |  |  | 35695201 0805251937124
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-05-09 | 2025-05-09 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо в МЧС о возгорании вблизи охранной зоны ВЛ-0.4кВ по адресу г.Улан-Удэ, Ул. 24-й квартал (Тепличный м-н) д.6 ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-1289. |  |  |  |  | 356956002 0905251326479
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Тункинский РЭС |  |  | 2025-05-09 | 2025-05-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. С-1 Орлик.; Убрать ветку в пролете опор №201/10-201/11 ВЛ-10 кВ С-1 Орлик. |  |  |  |  | 35695003 0905251608188
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Северобайкальский РЭС |  |  | 2025-05-09 | 2025-05-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт кабельной линии ф. К-9 Котельная от ПС-220 кВ Кичера до опоры № 1.; Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. К-9 Котельная.; Провести испытания кабельной линии ф. К-9 Котельная от ПС-220 кВ Кичера до опоры № 1 после ремонта. |  |  |  |  | 35695006 0905251608189
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Кяхтинский РЭС |  |  | 2025-05-09 | 2025-05-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить монтаж изолятора фазы "В" на опоре №74/4 ВЛ-6 кВ ф.К-10. |  |  |  |  | 35695403 0905251716208
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-05-10 | 2025-05-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить неисправный КЛ-0,4кВ АВВБ 3х120 между ТП-714 и ВРУ-0,4кВ жилого дома |  |  |  |  | 356956002 1005250730480
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-05-10 | 2025-05-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо в адрес "Байкальский кирпичный завод" о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. |  |  |  |  | 35695201 1005251151128
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-05-10 | 2025-05-10 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ 110 кВ Сосново-Озёрская - Романовка с отпайкой на ПС Исинга (СР-124) на участке от опоры №392 до опоры №413. |  |  |  |  | 356952 1005251601125
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-05-10 | 2025-05-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо в адрес собственника (ООО «Специализированный Застройщик Стройсервис») о предоставлении причин аварийного отключения КЛ-10 кВ ф.19 от РП-26 с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. |  |  |  |  | 356956002 1005251614481
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Кяхтинский РЭС |  |  | 2025-05-10 | 2025-05-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в ремонтную программу 2026 года замену опоры №50 ВЛ-6 кВ ф.К-20.; Выполнить монтаж крюка с изолятором фазы "В" на опоре №50 ВЛ-6 кВ ф.К-20 |  |  |  |  | 35695403 1005251836207
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Курумканский РЭС |  |  | 2025-05-10 | 2025-05-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену вязки крепления провода к изолятору на опоре №7/5, ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-2-А1 Центральная.; Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов в пролете опор №7/5-7/6, ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-2-А1 Центральная.; Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №7/5-7/6, ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-2-А1 Центральная.; Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-2-А1 Центральная. |  |  |  |  | 35695004 1005251855190
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-05-10 | 2025-05-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить обрыв провода СИП 4*50 на ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-11 Н-5 Родник в пролете опор №9-10.; Организовать обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-11 Н-5 Родник на наличие дефектов. |  |  |  |  | 356956002 1005252125482
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Заиграевский РЭС |  |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ТП-1-З-10 "Серова".; Принять меры по исключению нарушений по проникновению животных и птиц в ТП-1-З-10 "Серова". |  |  |  |  | 35695202 1105250105126
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Северобайкальский РЭС |  |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Несанкционированная рубка лесных насаждений |  |  |  | Выполнить обход осмотр ВЛ-10 кВ ф. У-3 Новый Уоян, с выявлением деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.; Подать заявление в полицию.; Устранить схлест проводов в пролете опор № 82-83 ВЛ-10 кВ ф. У-3 Новый Уоян. |  |  |  |  | 35695006 1105250900191
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Тункинский РЭС |  |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. Ж-7 Зактуй.; Разработать мероприятия, исключающие попадание птиц в электроустановки. |  |  |  |  | 35695003 1105252004192
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Тункинский РЭС |  |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо владельцу электроустановки о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных технологических нарушений. |  |  |  |  | 35695003 1205250005193
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить послеаварийную проверку РЗиА В-6кВ ф.2 от РП-13 |  |  |  |  | 356956001 1205250243490
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить неисправный КЛ-6кВ ААБл-10 3х120 между ТП-330 и ТП-433 провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по все длине линии. |  |  |  |  | 356956001 1205250243483
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Иволгинский РЭС |  |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. И-5 "ЦК" от ПС 110 кВ Иволга.; Выполнить замену стойки опоры №64/1 ВЛ-10 кВ ф. И-5 "ЦК" от ПС 110 кВ Иволга.; Подать заявление в ОМВД по Иволгинскому району по поиску неустановленного лица, совершившего наезд на опору. |  |  |  |  | 35695204 1205250630130
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить неисправный КЛ-10кВ ААБл-10 3х150 головной на ТП-622 провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по все длине линии. |  |  |  |  | 356956002 1205250733484
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Мухоршибирский РЭС |  |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену анкерной деревянной на ж/б приставках опоры №114 на ВЛ 10кВ ф.Т-5 "Никольск". |  |  |  |  | 35695406 1205251155215
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Мухоршибирский РЭС |  |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену анкерной деревянной на ж/б приставках опоры №13/32/5 на ВЛ 10кВ ф.Н-5 "Никольск" |  |  |  |  | 35695406 1205251423216
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.Б-4 от ПС 110 кВ Бичура. |  |  |  |  | 35695404 1205251535217
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план ремонтной программы 2027 года замену опоры №325 ВЛ-10 кВ ф.Г-1 "Бараты".; Выполнить замер габаритов и стрелы провеса проводов в пр. оп №324-325, №325-326 ВЛ-10 кВ ф. Г-1 "Бараты"; Выполнить монтаж штыревого изолятора фазы "А" на опоре №325 ВЛ-10 кВ ф.Г-1 "Бараты".; Выполнить регулировку провода ф. "А" в пр. оп №324-325, №325-326 ВЛ-10 кВ ф. Г-1 "Бараты" |  |  |  |  | 35695401 1205251715218
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС |  |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить замену дефектной изоляции на опоре № 161 ВЛ-110 кВ Усть-Баргузин-Баргузин (УББ-131); Выполнить установку изолятора марки У-120 на опоре № 161 ВЛ-110 кВ Усть-Баргузин-Баргузин (УББ-131).; Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-110 кВ Усть-Баргузин-Баргузин (УББ-131). |  |  |  |  | 356950 1305251302194
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Закаменский РЭС |  |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Природные пожары |  |  |  | Выполнить замену одностоечных деревянных опор №№270, 271, 272, 273, 274 ВЛ-10 кВ ф.Бу-4.; Организовать проведение внеочередного обхода-осмотр ВЛ-10 кВ ф.Бу-4 |  |  |  |  | 35695405 1305251419219
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Кяхтинский РЭС |  |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план ремонтной программы вырубку ДКР в пролете опор № 64/52- 64/53 ВЛ-10 кВ ф.КС-2; Убрать ветку дерева в пролете опор № 64/52-64/53 ВЛ-10 кВ ф.КС-2. |  |  |  |  | 35695403 1305251437220
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Курумканский РЭС |  |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов в пролете опор №2/1-2/2, №8-9, №2-2/1/1 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-3- Бх3 Элэсун-2.; Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №2/1-2/2, №8-9, №2-2/1/1 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-3- Бх3 Элэсун-2.; Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-3- Бх3 Элэсун-2. |  |  |  |  | 35695004 1305251645195
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить неисправный КЛ-6кВ между ТП-153 и ТП-ПНС-5-2 провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по все длине линии. |  |  |  |  | 356956003 1405250305485
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС |  |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план ремонтной программы 2026 года замену изоляции фазы "А" на промежуточной ж/б опоре №94 ВЛ-110 кВ Окино-ключи-Бичура.; Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства опоры №№ 93 – 95 ВЛ 110 кВ Окино-ключи-Бичура (ОКБ-150).; Выполнить обследование изоляции ВЛ 110 кВ Окино-ключи-Бичура (ОКБ-150) с использовани-ем электроннооптического дефектоскопа. По результатам обследования, при необходимости, разработать план мероприятий по повышению надежности работы ВЛ 110 кВ Окино-ключи – Бичура (ОКБ-150).; На ПС 110 кВ в зоне эксплуатационной ответственности ПО Южные электрические сети выполнить проверку состояния переключающих устройств в схемах АПВ с устранением выявленных замечаний.; При несоответствии нормативным значениям сопротивления заземляющего устройства опоры №№ 93 – 95 ВЛ 110 кВ Окино-ключи-Бичура (ОКБ-150) разработать мероприятия по доведению до нормы. |  |  |  |  | 356954 1405250449223
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Тункинский РЭС |  |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственику о предоставлении причин аварийного отключения. |  |  |  |  | 35695003 1405251418196
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Восстановить поврежденный КЛ-6кВ ААБ 3х120 между ТП-304 и ТП-303; Составить акт 2-х стороннего воздействия и аварийный акт по порыву КЛ-6кВ ААБ 3х120 между ТП-304 и ТП-303 |  |  |  |  | 356956001 1405251510486
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-05-14 | 2025-05-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №1-2 на ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-1014; Произвести обход осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 1014 |  |  |  |  | 356956002 1405252336487
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники |  |  |  | Восстановить обрыв ВЛ-0.4кВ ф.3 ТП-855 в пролёте опор №5-6; Направить заявление в полицию по обрыву ВЛ-0.4кВ ф.3 ТП-855 пролёта опор №5-6 |  |  |  |  | 356956002 1505250157488
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС |  |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить замену дефектной изоляции на опоре № 58/12 ВЛ-110кВ Селенгинский ЦКК-Тимлюйская (СТ-103).; Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ 110кВ Селенгинский ЦКК-Тимлюйская (СТ-103) |  |  |  |  | 356950 1505250529197
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Северобайкальский РЭС |  |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить вырубку дерева в пролете опор № 109-110 ВЛ-10 кВ ф. У-1 Старый Уоян.; Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. У-1 Старый Уоян, с выявлением деревьев, угрожающих падением на провода и опоры ВЛ. |  |  |  |  | 35695006 1505250541198
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить обход осмотрВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-2046.; Выполнить перетяжку проводов в пролете опор № 1-2 ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-2046 АС-35 фазе "А" и "В"; Выполнить подрезку крон деревьев в пролёте опор № 1-2 ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-2046. |  |  |  |  | 356956003 1505251603489
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Еравнинский РЭС |  |  | 2025-05-15 | 2025-05-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Природные пожары |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. М-3 "Россошино" от ПС 110 кВ Монгой на участке от опоры №1 до опоры №95.; Выполнить замену опор № 77, 78, 79 на ВЛ-10 кВ ф. М-3 "Россошино" от ПС 110 кВ Монгой. |  |  |  |  | 35695207 1505252041129
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить поврежденную губку держателя ПН-2 250А по фазе "В" на Р-0,4кВ 250А ф.1 ТП-799.; Организовать тепловизионный контроль Р-0,4кВ 250А ф.1 ТП-799. |  |  |  |  | 356956002 1505252105491
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить ПН-2 250А по фазе "А"В"С" на Р-0,4кВ 400А ф.1 ТП-2121.; Организовать тепловизионный контроль Р-0,4кВ 400А ф.1 ТП-2121. |  |  |  |  | 356956003 1605250914492
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить установку калиброванных предохранителей фазы "А", "В", "С" на ТПх-1-1; Убрать кошку с бака трансформатора ТПх-1-1 |  |  |  |  | 35695401 1605251516224
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Джидинский РЭС |  |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить выправку промежуточной деревянной на ж/б приставке опоры №177/4 и регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №177/3-177/5 ВЛ-10 кВ ф.Ич-4.; Выполнить замеры габаритов стрелы провеса проводов в пролете опор №177/3-177/5 и смежных пролетах ВЛ-10 кВ ф.Ич-4 |  |  |  |  | 35695402 1605252225225
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-05-17 | 2025-05-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить неисправный КЛ-10кВ ф.4 от РП-28 на ТП-1576 провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по все длине линии. |  |  |  |  | 356956001 1705251240493
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Кабанский РЭС |  |  | 2025-05-17 | 2025-05-17 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Организовать внеплановый обход осмотр ВЛ-10 кВ ф. Р-5 Творогово.; Подать заявку на приобретение птицезащитных устройств. |  |  |  |  | 35695001 1705251749199
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2025-05-17 | 2025-05-17 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить замену опоры №23 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-15-Ш-2.; Направить заявление в полицию по факту наезда на опору №23 ВЛ-0,4 кВ ф.№12 от ТП-15-Ш-2 |  |  |  |  | 35695404 1705252015222
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-05-17 | 2025-05-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-23 НС-5 "Ленина".; Выполнить внеочередной осмотр ТП-23 НС-5 "Ленина".; Выполнить замену поврежденного наконечника АВ-0,4 кВ ф. 1, чистку и протяжку контактных соединений на АВ-0,4 кВ ТП-23 НС-5 "Ленина". |  |  |  |  | 35695201 1705252335131
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить выправку опоры №366 ВЛ-10 кВ ф.Г-1 "Бараты" |  |  |  |  | 35695401 1805251011221
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС |  |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план ремонтной программы на 2026 года замену изоляции фазы "С" на опоре №226 ВЛ 110 кВ Гусиноозерская ГРЭС - Селендума с отпайкой на ПС Гусиное Озеро (ГС-106); Выполнены замеры заземляющего устройства на анкерной металлической опоре №226 ВЛ 110 кВ Гусиноозерская ГРЭС - Селендума с отпайкой на ПС Гусиное Озеро (ГС-106), с частичным вскрытие грунта. |  |  |  |  | 356954 1805251200226
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Северобайкальский РЭС |  |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Несанкционированная рубка лесных насаждений |  |  |  | Выполнить обход осмотр ВЛ-10 кВ ф. У-1 Старый Уоян, с выявлением деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.; Подать заявление в полицию.; Провести вырубку угрожающих деревьев ВЛ-10 кВ У-1 Старый Уоян. |  |  |  |  | 35695006 1805251248200
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Кабанский РЭС |  |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый обход осмотр ВЛ-10 кВ ф.С-10 Заречье; Произвести замену опоры №83 ВЛ-10 кВ ф.С-10 Заречье |  |  |  |  | 35695001 1805251919201
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить поврежденную губку держателя ПН-2 250А по фазе "А" на Р-0,4кВ 250А ф.3 ТП-236.; Организовать тепловизионный контроль Р-0,4кВ 250А ф.3 ТП-236. |  |  |  |  | 356956003 1805252220494
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Закаменский РЭС |  |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт провода в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-8-И-7. |  |  |  |  | 35695405 1905251027227
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Северобайкальский РЭС |  |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Запросить справку в МЧС. |  |  |  |  | 35695006 1905251643202
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Закаменский РЭС |  |  | 2025-05-19 | 2025-05-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену концевой кабельной муфты на ТП-9 МЛ-1 |  |  |  |  | 35695405 1905252306228
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить замену полюсов неподвижных ножей фазы А,В,С РЛНД-10 КР-А-3-Ш-2 на опоре №143 ВЛ-10 кВ ф.А-3; Произвести снятие птицы с опоры №143 ВЛ-10 кВ ф.А-3. |  |  |  |  | 35695404 2005250043229
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Прибайкальский РЭС |  |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт нулевого провода на опоре № 3 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-7-П4 Холзаново; Организовать внеочередной обход осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-7-П4 Холзаново. |  |  |  |  | 35695002 2005250804203
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить комплекс работ по исключению попадания животных на РТП-1053 |  |  |  |  | 356956002 2005251218495
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники |  |  |  | Восстановить обрыв провода в пролете опор № 1-2 на ВЛ-0,4кВ ф.10 ТП-948; Составить аварийный акт по обрыву провода в пролете опор № 1-2 на ВЛ-0,4кВ ф.10 ТП-948 |  |  |  |  | 356956001 2005251220496
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Закаменский РЭС |  |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить монтаж изолятора фазы "В" на опоре №76 ВЛ-6 кВ ф.И-10. |  |  |  |  | 35695405 2005251226234
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Тункинский РЭС |  |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ПС 35 кВ Хурай-Хобок КРУН-10 кВ.; Выполнить замену проходных изоляторов в ячейке В-10 кВ ф. 7 Аршан КРУН-10 кВ ПС 35 кВ Хурай-Хобок. |  |  |  |  | 35695003 2005251330204
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Курумканский РЭС |  |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Запросить справку с МЧС. |  |  |  |  | 35695004 2005251352205
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Северобайкальский РЭС |  |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый обход осмотр ВЛ-10 кВ ф. Я-9 Поселок; произвести замену кабельной воронки на оп № 1 ВЛ-10 кВ ф. Я-9 Поселок |  |  |  |  | 35695006 2005251422206
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Мухоршибирский РЭС |  |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обрезку ДКР в пролете опор № 78/19 - 78/19/1 ВЛ-10 кВ ф.М-5 "Харашибирь". |  |  |  |  | 35695406 2005251523230
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить обрыв провода АС-35 на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-129 в пролете опор №3/2-3/3.; Организовать обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-129 на наличие дефектов. |  |  |  |  | 356956003 2005251635497
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Заиграевский РЭС |  |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. Т-4 "Нарын" от ПС 35 кВ Ташелан.; Выполнить опиловку деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ-10 кВ ф. Т-4 "Нарын" от ПС 35 кВ Ташелан в пролете опор № 80-81. |  |  |  |  | 35695202 2005252025135
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Прочие нарушения |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. Т-3 "Светлый" от ПС 35 кВ Таежная.; Выполнить замену некалиброванных плавких вставок на предохранители в РУ-10 кВ на ТП-375 Т-3 "светлый". |  |  |  |  | 35695201 2005252041133
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Закаменский РЭС |  |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замеры габаритов стрелы провеса проводов в пролете опор №14-15 и смежных пролетах ВЛ-10 кВ ф.Д-3.; Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №14-15 и смежных пролетах ВЛ-10 кВ ф.Д-3. |  |  |  |  | 35695405 2005252301235
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС |  |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить замену дефектной изоляции на опоре № 106 ВЛ-110 кВ Уро-Баянгол (УБл-136).; Выполнить установку птицезащитного устройства на опоре № 106 ВЛ-110 кВ Уро-Баянгол (УБл-136).; Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-110 кВ Уро-Баянгол (УБл-136). |  |  |  |  | 356950 2105250446207
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Прибайкальский РЭС |  |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить ремонт провода в пролетах опор № 8-8/1 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-15-П7 Молочная кухня.; Подать заявление в полицию. |  |  |  |  | 35695002 2105251335208
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Прибайкальский РЭС |  |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить монтаж крюка фазы "В" на опоре №32 ВЛ-10 кВ ф. Т-2 РРС; Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. Т-2 РРС. |  |  |  |  | 35695002 2105251626209
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Тункинский РЭС |  |  | 2025-05-21 | 2025-05-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену провода СИП-4 4*16 в пролете опор 2/1-2/2 на ВЛ-0,4кВ ф-2 от ТП-15-О4 Самбялова; Организовать обход-осмотр ВЛ-0,4кВ ф. 2 от ТП-15-О4 Самбялова |  |  |  |  | 35695003 2105252033210
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Мухоршибирский РЭС |  |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт провода фазы "В" от РТП-4-М-6 до ТП-4-М-6. |  |  |  |  | 35695406 2205250829236
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Тункинский РЭС |  |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену кабельной воронки на опоре №1 ВЛ-10 кВ ф. ЗМ-3 Торы.; Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. ЗМ-3 Торы. |  |  |  |  | 35695003 2205251539211
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Заиграевский РЭС |  |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. НБ-8 "Колхоз" от ПС 35 кВ Новая Брянь.; Выполнить внеочередной осмотр ТП-2-НБ-8 "Никитина".; Установить защитный кожух на трансформатор ТП-2-НБ-8 "Никитина". |  |  |  |  | 35695202 2205251541132
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить неисправный КЛ-10кВ 3КНТп-10-70/120 от опоры №67 ввод в ТП-704 нитка "А" и провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по все длине линии. |  |  |  |  | 356956002 2205251940498
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Баргузинский РЭС |  |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Запросить справку с МЧС о возгорании. |  |  |  |  | 35695005 2205252125212
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить неисправный КЛ-6кВ ААШв-6 3х240 ф.7 от ПС "ЛВРЗ" на РП-23 1 СШ-6 и провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по все длине линии. |  |  |  |  | 356956003 2305250003499
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Мухоршибирский РЭС |  |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить обход-осмотр участка ВЛ-10 кВ ф.С-1 на предмет повреждения от пожара. |  |  |  |  | 35695406 2305250808237
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.С-9 "Цайдам". |  |  |  |  | 35695401 2305251031233
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить поврежденную губку держателя ПН-2 250А по фазе "С" на Р-0,4кВ 250А ф.5 ТП-610.; Организовать тепловизионный контроль Р-0,4кВ 250А ф.5 ТП-610. |  |  |  |  | 356956002 2305251058500
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Северобайкальский РЭС |  |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый обход осмотр ВЛ-10 кВ ф. Г-11 Нефтебаза; Произвести замену кабельной воронки на оп № 1 ВЛ-10 кВ ф. Г-11 Нефтебаза |  |  |  |  | 35695006 2305251502213
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-2046.; Выполнить перетяжку проводов в пролете опор № 1-2 ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-2046 АС-35 по фазам "А" и "В"; Выполнить подрезку крон деревьев в пролёте опор № 1-2 ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-2046. |  |  |  |  | 356956003 2305251554501
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить неисправный КЛ-6кВ с опоры №19 ввод в ТП-338 и провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по все длине линии. |  |  |  |  | 356956001 2305251610502
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Кяхтинский РЭС |  |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить замену проходных изоляторов и разрядников фазы "А", "В", "С" на ТП-8-УК-1. |  |  |  |  | 35695403 2305251726232
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Произвести снятие постороннего предмета (проволоки) в пролете оп №51-52 ВЛ-10 кВ ф. С-9 "Цайдам" |  |  |  |  | 35695401 2305251739231
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Закаменский РЭС |  |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить установку опоры №322 ВЛ-10 кВ ф.М-1. |  |  |  |  | 35695405 2305251859238
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить отгоревший кабельный наконечник КЛ-6кВ на ПС "Горсад" в яч.17. |  |  |  |  | 356956001 2305251911503
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить поврежденный кабельный наконечник по фазе "А" на Р-0,4кВ 250А ф.3 ТП-814.; Организовать тепловизионный контроль Р-0,4кВ 250А ф.3 ТП-814. |  |  |  |  | 356956002 2305251935504
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить неисправную Кабельную перемычку КЛ-10кВ на 2Т. |  |  |  |  | 356956002 2305251936505
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС |  |  | 2025-05-24 | 2025-05-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Природные пожары |  |  |  | Выполнить в план ремонтной программы 2026 года замену изоляции фазы "А", "В", "С" на промежуточных ж/б опорах №61, №62 ВЛ 110 кВ Мухоршибирь – Бичура с отпайкой на Новобичурскую СЭС.; Выполнить расчистку и расширение просеки в пролете опор №61-62 ВЛ 110 кВ Мухоршибирь – Бичура с отпайкой на Новобичурскую СЭС.; Выполнить чистку изоляции на промежуточных ж/б опорах №61, №62 ВЛ 110 кВ Мухоршибирь – Бичура с отпайкой на Новобичурскую СЭС. |  |  |  |  | 356954 2405250417241
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС |  |  | 2025-05-24 | 2025-05-24 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Включить в ремонтную программу 2026 года чистку изоляции на опоре №62 ВЛ-110 кВ Окино-Ключи-Кудара-Сомон ОКС-171; Выполнить замеры заземляющего устройства на опоре №62 ВЛ-110 кВ Окино-Ключи-Кудара-Сомон ОКС-171 с частичным вскрытием грунта.; Рассмотреть установку ПЗУ на опоре №62 ВЛ-110 кВ Окино-Ключи-Кудара-Сомон ОКС-171 |  |  |  |  | 356954 2405250804240
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Тункинский РЭС |  |  | 2025-05-24 | 2025-05-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов в пролете опор №24-25, №25-26, №26-27 по ВЛ-10 кВ О-4 Орлик; Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. О-4 Орлик, с целью выявления нарушений стрел провеса проводов и габаритов.; Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №24-25, №25-26, №26-27 по ВЛ-10 кВ О-4 Орлик |  |  |  |  | 35695003 2405251251214
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Северобайкальский РЭС |  |  | 2025-05-24 | 2025-05-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Выполнить перетяжку провода фазы "А" и "В" в пролете опор №9/31-9/32, 9/32-9/33, 9/34-9/35 ВЛ-10 кВ ф. А-8 Страрая Ангоя.; Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. А-8 Старая Ангоя. |  |  |  |  | 35695006 2405251352215
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2025-05-24 | 2025-05-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить монтаж крюка с изолятором фазы "В" на опоре №63 ВЛ-10 кВ ф.Б-6 "Бичура". |  |  |  |  | 35695404 2405251529251
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2025-05-24 | 2025-05-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику ведомственной отпайки ООО "Регион" по факту отключения ВЛ-10 кВ ф.Б-1 и принятия мер по устранению неисправностей на электроустановке. |  |  |  |  | 35695404 2405251641252
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Северобайкальский РЭС |  |  | 2025-05-24 | 2025-05-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. К-25 Верхняя заимка.; Произвести замену изолятора фазы "В" на РТП-6-К25 ВЛ-10 кВ ф. К-25 Верхняя заимка. |  |  |  |  | 35695006 2405251704216
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Мухоршибирский РЭС |  |  | 2025-05-24 | 2025-05-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену изолятора фазы "А" на опоре №26 ВЛ-10 кВ ф.М-1"РП Сухара". |  |  |  |  | 35695406 2405251852239
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2025-05-24 | 2025-05-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить монтаж крюка с изолятором фазы "А" на промежуточной деревянной на ж/б приставке опоры №128 ВЛ-10 кВ ф.Б-3 |  |  |  |  | 35695404 2405251920253
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Джидинский РЭС |  |  | 2025-05-24 | 2025-05-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить установку опор №2, №3 ВЛ-0,4 кВ ф.№4 от ТП-4-Д-3 |  |  |  |  | 35695402 2405251955254
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-05-24 | 2025-05-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать обход осмотр ВЛ-10кВ ф.5 ПС "Энергетик"; Установить изолятор по фазе "В" на опоре №20 ВЛ-10кВ ф.5 ПС "Энергетик" |  |  |  |  | 356956002 2405252016506
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-05-24 | 2025-05-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить неисправный КЛ-6кВ ААБ 3х120 между ТП-2056 и ТП-2071 провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по все длине линии. |  |  |  |  | 356956003 2405252111507
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-05-25 | 2025-05-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить неисправный КЛ-6кВ ААБл-10 3х120 между РП-29 ячейкой №17 и ТП-2095 провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по все длине линии. |  |  |  |  | 356956003 2505250034508
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-05-25 | 2025-05-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить неисправный КЛ-6кВ ААБл-6 3х120 между ТП-2021 и ТП-2010 провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по все длине линии. |  |  |  |  | 356956003 2505250138509
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2025-05-25 | 2025-05-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену предохранителя в РУ-10 кВ фазы "А" и регулировку контактов держателя предохранителя фазы "А", "В", "С" на ТП-3-С-5. |  |  |  |  | 35695401 2505251432243
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-05-25 | 2025-05-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить изолятор ШС-10 по фазе "В" на опоре №7/5 ВЛ-10кВ ф.4 от РП-28; Организовать обход осмотр ВЛ-10кВ ф.4 от РП-28 |  |  |  |  | 356956001 2505251531510
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Прибайкальский РЭС |  |  | 2025-05-25 | 2025-05-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной обход осмотр ВЛ-10 кВ ф. Т-3 Соболиха, с выявлением деревьев, угрожающих падением на провода и опоры ВЛ.; Выполнить ремонт провода фазы "В" в пролете опор № 278-279 ВЛ-10 кВ ф. Т-3 Соболиха. |  |  |  |  | 35695002 2505251634217
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2025-05-25 | 2025-05-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену шлейфа фазы "С" на РЛНД-10 РТП-4-О-3 ВЛ-10 кВ ф.О-3. |  |  |  |  | 35695404 2505251646255
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Иволгинский РЭС |  |  | 2025-05-25 | 2025-05-25 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. А-20 "Сужа".; Снять животное (кота) с ЛР-101-А20 на ВЛ-10 кВ ф. А-20 "Сужа". |  |  |  |  | 35695204 2505251835148
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Тункинский РЭС |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить установку опоры №195 на ВЛ-10 кВ ф. НП-1 Хойтогол; Организовать внеплановый обход осмотр ВЛ-10 кВ ф. НП-1 Хойтогол |  |  |  |  | 35695003 2605251103218
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Северобайкальский РЭС |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Запросить справку о пожаре от регионального отделения МЧС. |  |  |  |  | 35695006 2605251239219
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Еравнинский РЭС |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить запрос собственнику сетей о предоставлении причин технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных технологических нарушений. |  |  |  |  | 35695207 2605251407137
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Природные пожары |  |  |  | Выполнить в план ремонтной программы 2026 года замену изоляции фазы "А", "В", "С" на промежуточных ж/б опорах №44, №45 ВЛ 110 кВ Мухоршибирь – Бичура с отпайкой на Новобичурскую СЭС.; Выполнить расчистку и расширение просеки в пролете опор №44-45 ВЛ 110 кВ Мухоршибирь – Бичура с отпайкой на Новобичурскую СЭС.; Выполнить чистку изоляции фазы "А", "В", "С" на опорах №44, №45 ВЛ 110 кВ Мухоршибирь – Бичура с отпайкой на Новобичурскую СЭС. |  |  |  |  | 356954 2605251507242
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо в филиал ПАО "Россети" Забайкальское ПМЭС с просьбой о включении в состав комиссии, по расследованию причин аварии произошедшей 27.05.2025. |  |  |  |  | 359106 2605251823020
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Кяхтинский РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить осмотр участка ВЛ-0,4 кВ от ТП-2-К-2 ф.1 на предмет повреждения оборудования от пожара. |  |  |  |  | 35695403 2705250522259
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете № 98-99 ВЛ-10 кВ ф. С-9.; Выполнить установку дополнительной опоры в пролете № 98-99 ВЛ-10 кВ ф. С-9. |  |  |  |  | 35695401 2705250603245
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Еравнинский РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Природные пожары |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. Б-4 "Северный" от ПС 110 кВ Багдарин на участке от опоры №250 до опоры №345.; Выполнить замену опор № 273, 274, 275, 292, 295, 329 на ВЛ-10 кВ ф. Б-4 "Северный" от ПС 110 кВ Багдарин. |  |  |  |  | 35695207 2705250621134
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете № 98-99 ВЛ-10 кВ ф. С-9.; Выполнить установку дополнительной опоры в пролете № 98-99 ВЛ-10 кВ ф. С-9. |  |  |  |  | 35695401 2705251455244
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену штыревых изоляторов фазы "В" и "С" на опоре №59 ВЛ 10 кВ ф.Ш-1 |  |  |  |  | 35695404 2705251605263
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Кижингинский РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-185 Ч-4 "МТФ".; Выполнить замену опоры №12 на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-185 Ч-4 "МТФ". |  |  |  |  | 35695206 2705252035140
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Закаменский РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замеры габаритов стрелы провеса проводов в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор № 73-74 и смежных пролетах ВЛ-10 кВ ф.ЦМ-2.; Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор № 73-74 и смежных пролетах ВЛ-10 кВ ф.ЦМ-2. |  |  |  |  | 35695405 2705252317264
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Тункинский РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-28 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Организовать внеплановый обход осмотр ВЛ 10 кВ Ж-6 Харбяты |  |  |  |  | 35695003 2705252321220
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Закаменский РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замеры габаритов стрелы провеса проводов в пролете опор №14-15 и смежных пролетах ВЛ-10 кВ ф.Д-3.; Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №14-15 и смежных пролетах ВЛ-10 кВ ф.Д-3. |  |  |  |  | 35695405 2705252359265
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Кабанский РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый обход осмотр ВЛ-10 кВ ф.Р-7 Жилино; Произвести регулировку стрелы провиса провода в пролете опор 17-18 ВЛ-10 кВ ф.Р-7 Жилино |  |  |  |  | 35695001 2805250003221
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Тункинский РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену ОПН-10 на ТП-12-А6 Детсад; Организовать внеплановый обход осмотр ВЛ-10 кВ Ф. А-6 Улбугай |  |  |  |  | 35695003 2805250221222
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Закаменский РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замеры габаритов стрелы провеса проводов в пролете опор №75-76 и смежных пролетах ВЛ-10 кВ ф.БУ-2.; Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №75-76 и смежных пролетах ВЛ-10 кВ ф.БУ-2. |  |  |  |  | 35695405 2805250447266
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Кабанский РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить вырубку поросли в пролете опор№ 15-16 ВЛ-6 кВ ф.К-9 Нижний поселок; Организовать внеплановый обход осмотр ВЛ-6 кВ ф.К-9 Нижний поселок |  |  |  |  | 35695001 2805251030223
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Тункинский РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену изолятора по фазе "В" на опоре №627 ВЛ-10 кВ О-2 Бурунгол; Организовать внеплановый обход осмотр ВЛ 10 кВ О-2 Бурунгол |  |  |  |  | 35695003 2805251146224
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Курумканский РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить измерение стрелы провеса проводов на вводе в водобашню от опоры №4а/4/1.; Выполнить регулировку стрелы провеса проводов и габаритов на вводе в водобашню от опоры №4а/4/1.; Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-11-К6 Первомайская-2. |  |  |  |  | 35695004 2805251156225
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить неисправный ОПН по фазе "С" на опоре №38 ВЛ-6кВ ф.3 ПС "ПТФ".; Организовать обход осмотр ВЛ-6кВ ф.3 ПС ПТФ. |  |  |  |  | 356956002 2805251205512
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику ООО "Селенга-Уголь" по факту отключения ВЛ-6 кВ ф.Промплощадка. |  |  |  |  | 35695401 2805251249246
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Заиграевский РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. К-12 "Новая Курба-ФКРС".; Выполнить замену вязки провода ф. "А" на опоре №2 ВЛ-10 кВ ф. К-12 "Новая Курба-ФКРС". |  |  |  |  | 35695202 2805251337138
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-631.; Выполнить перетяжку проводов в пролете опор № 9-9/1 ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-631; Выполнить подрезку крон деревьев в пролёте опор № 9-9/1 ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-631 |  |  |  |  | 356956002 2805251340511
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить ПК-10кВ по ф.А,В,С и силовой трансформатор на ТП-1552 |  |  |  |  | 356956001 2805251349513
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Прибайкальский РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо владельцу электроустановки ТП-3-Л2 П/лагерь о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных технологических нарушений. |  |  |  |  | 35695002 2805251407226
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Иволгинский РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. С-6 "ГПО" от РП 10 кВ Сотниково.; Выполнить ремонт КЛ-10 кВ на опоре №1 ВЛ-10 кВ ф. С-6 "ГПО" от РП 10 кВ Сотниково.; Провести испытание КЛ-10 кВ на опоре №1 ВЛ-10 кВ ф. С-6 "ГПО" от РП 10 кВ Сотниково. |  |  |  |  | 35695204 2805251454151
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Кижингинский РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 ТП-125 В-5 "Монтан".; Выполнить замену опоры №4 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 ТП-125 В-5 "Монтан". |  |  |  |  | 35695206 2805251500146
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо в адрес собственника ( Брижатовой Л.И.) о предоставлении причин аварийного отключения В-10кВ ф.2 ПС БВС от ТП-943 с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. |  |  |  |  | 356956001 2805251502514
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Заиграевский РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-3-З-12 "Подкаменная".; Выполнить измерение стрел провеса проводов и габаритов, регулировку проводов в пролёте опор № 1-2 на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-3 -З-12 "Подкаменная". |  |  |  |  | 35695202 2805251514149
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Кабанский РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый обход осмотр ВЛ-10 кВ ф К-3 Колесово; Произвести ремонт вязки провода ф.В на опоре № 93 ВЛ-10 кВ ф.К-3 Колесово |  |  |  |  | 35695001 2805251516227
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Северобайкальский РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Выполнить измерение стрелы провеса проводов в пролетах опор №34-34/1 ВЛ-10 кВ ф. З-2 Рябиновая; Выполнить регулировку стрелы провеса провода фазы "В" в пролете опор №34-34/1 ВЛ-10 кВ ф. З-2 Рябиновая; Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. З-2 Рябиновая, после прохождения атмосферного циклона. |  |  |  |  | 35695006 2805251540228
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо в ОАО "РЖД" - СП "Трансэнерго" - Восточно-Сибирская дирекция по энергоснабжению (Республика Бурятия) по факту отключения ВЛ-10 кВ ф. ГО-6 Железнодорожный |  |  |  |  | 35695401 2805251546250
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо в ОАО "РЖД" - СП "Трансэнерго" - Восточно-Сибирская дирекция по энергоснабжению (Республика Бурятия) по факту отключения ВЛ-10 кВ ф. ГО-1 Трактовая |  |  |  |  | 35695401 2805251546247
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Прибайкальский РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролетах опор № 260-261 ВЛ-10 кВ ф. М-3 Таловка.; Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. М-3 Таловка. |  |  |  |  | 35695002 2805251649229
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить обрыв провода АС-35 по фазе "С" на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-130 в пролете опор №1/3-1/4.; Организовать обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-130 на наличие дефектов. |  |  |  |  | 356956003 2805251700515
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Кяхтинский РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену АВ-1 на ТП-31-К-10 |  |  |  |  | 35695403 2805251722261
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать обход осмотр ВЛ 10кВ от РП-30 ф.9 |  |  |  |  | 356956003 2805251747516
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить вырубку деревьев в пролете опор № 46-47 ВЛ 110 кВ Котокель-Турка (КТ-155).; Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ 110 кВ Котокель-Турка (КТ-155) с выявлением деревьев угрожающих падением на провода ВЛ.; Разработать мероприятия по расчистке просеки и вырубке угрожающих деревьев на ВЛ 110 кВ Котокель-Турка (КТ-155) на основании проведенного внеочередного обхода-осмотра ВЛ |  |  |  |  | 356950 2805251834230
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Кабанский РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №№2/4-2/5 ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-61-С 3 Овсянка; Написать письмо в администрацию пгт Селенгинск. О необходимости спиливания угрожающих деревьев в пролете опор 2/4-2/5 ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-61-С 3 Овсянка.; Произвести обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-61-С 3 Овсянка |  |  |  |  | 35695001 2805251848231
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Кяхтинский РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену ТТ-10 ф.К-18 фазы "А" на ПС 110 кВ Кяхта. |  |  |  |  | 35695403 2805251850267
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить неисправный КЛ-6 ф.14 от РП - 8 между ТП-100 и ТП-132 и провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по все длине линии. |  |  |  |  | 356956003 2805252051517
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ТП-8 "В" Т-1 Смит. |  |  |  |  | 35695201 2805252143139
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-110 кВ Романовка-Багдарин (РБ-125) на участке от опоры №246 до опоры №336.; Выполнить замену поврежденного второго от провода изолятора ф. "С" на опоре №327 ВЛ-110 кВ Романовка-Багдарин (РБ-125).; Выполнить установку ПЗУ на опоре №327 ВЛ-110 кВ Романовка-Багдарин (РБ-125). |  |  |  |  | 356952 2805252149136
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить монтаж концевой кабельной муфты с проведением испытания КЛ-10 кВ ф. П-2 "Полигон" от ПС 35 кВ Полигон.; Выполнить отыскание места повреждения КЛ-10 кВ ф. П-2 "Полигон" от ПС 35 кВ Полигон. |  |  |  |  | 35695201 2805252315143
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Заиграевский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо в адрес собственника о предоставлении причин аварийного отключения с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. |  |  |  |  | 35695202 2905250115150
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Северобайкальский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Выполнить измерение стрелы провеса проводов в пролетах опор №4-5 ВЛ-10 кВ ф. Я-6 Водозабор.; Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №4-5 ВЛ-10 кВ ф. Я-6 Водозабор.; Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ Я-6 Водозабор , после прохождения атмосферного циклона. |  |  |  |  | 35695006 2905250240232
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Таксимовский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт шлейфа фазы "С" на РТП-12-Т-3 ВЛ-10 кВ ф. Т-3 ГОК .; Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. Т-3 ГОК. |  |  |  |  | 35695007 2905250540233
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить неисправный КЛ-6кВ ААШв-10 3х185 между ТП-127 и ТП-144 провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по все длине линии. |  |  |  |  | 356956003 2905250720519
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Еравнинский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Природные пожары |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. М-3 "Россошино" на участке от опоры №1 до опоры №445.; Произвести замену поврежденных в результате пожара опор №215, 249, 233, 234, 225, 224, 217, 221, 220, 232, 231, 226, 228 ВЛ-10 кВ ф. М-3 "Россошино". |  |  |  |  | 35695207 2905250828142
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить выправку опоры №68 ВЛ-10 кВ ф.Т-1 |  |  |  |  | 35695401 2905250936249
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Еравнинский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. К-6 "С-Озёрск".; Снять гнездо с опоры №166/51 ВЛ-10 кВ ф. К-6 "С-Озёрск". |  |  |  |  | 35695207 2905251032144
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Северобайкальский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Выполнить измерение стрелы провеса проводов в пролетах опор №13-14 ВЛ-10 кВ ф. К-25 Верхняя заимка.; Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №13-14 ВЛ-10 кВ ф. К-25 Верхняя заимка.; Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. К-25 Верхняя заимка, после прохождения атмосферного циклона. |  |  |  |  | 35695006 2905251039234
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить неисправный КЛ-6кВ ААБл -10 3х185 между ТП-317 и ТП-436 провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по все длине линии. |  |  |  |  | 356956001 2905251045524
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Еравнинский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-087-К2.; Выполнить выправку опор №1,5,8,10,11, рубку кроны дерева в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-087-К2. |  |  |  |  | 35695207 2905251338145
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Восточный РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Восстановить перегоревший предохранитель ПКТ-10 по фазе "С" на ТП-250(Гавань); Произвести обход осмотр ВЛ-10кВ Ф.14 от ПС БФМ (на ТП-Гавань) на наличие дефектов. |  |  |  |  | 356956004 2905251431518
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить обход осмотр ВЛ-10кВ ф.4 РП-ЦВМ; выполнить перетяжку проводов в пролёте опор №142-143 ВЛ-10кВ ф.4 РП-ЦВМ |  |  |  |  | 356956003 2905251433523
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить неисправный КЛ-6кВ с опоры №11/9 ввод в ТП-226 нитка "В" и провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по все длине линии. |  |  |  |  | 356956001 2905251601522
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Включить в план ремонтной программы 2026 года замену проходных изоляторов фазы "А" и "В" на ТП-7-Т-2.; Убрать птицу с бака трансформатора ТП-7-Т-2 |  |  |  |  | 35695401 2905251621248
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Кижингинский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. В-5 "АВМ" на участке от опоры №155 до опоры №305.; Выполнить установку опоры №232, монтаж провода в пролете опор №231-233 ВЛ-10 кВ ф. В-5 "АВМ". |  |  |  |  | 35695206 2905251746152
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Прибайкальский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход осмотр ВЛ-10 кВ ф. И-4 Покровка, с выявлением деревьев, угрожающих падением на провода и опоры ВЛ.; Снять дерево с проводов в пролетах опор № 69-70 ВЛ-10 кВ ф. И-4 Покровка. |  |  |  |  | 35695002 2905251840235
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Кяхтинский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену силового трансформатора на ТП-2-М-1 |  |  |  |  | 35695403 2905251905268
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить отгоревший шлейф кабеля по фазам "А"и"В" на опоре №23 в сторону ТП-941 на ВЛ-10кВ ф.11 ПС 110/10кВ "БВС"; Выполнить внеочередной обход осмотр ВЛ-10кВ ф.11 ПС 110/10кВ "БВС" |  |  |  |  | 356956001 2905251932521
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Иволгинский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. С-10 "Поселок" от РП 10 кВ Сотниково.; Выполнить ремонт КЛ-10 кВ на опоре №8 ВЛ-10 кВ ф. С-10 "Поселок" от РП 10 кВ Сотниково.; Провести испытание КЛ-10 кВ на опоре №8 ВЛ-10 кВ ф. С-10 "Поселок" от РП 10 кВ Сотниково. |  |  |  |  | 35695204 2905252104155
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Кижингинский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. З-1 "Загустай".; Выполнить замену опоры №3 на ВЛ-10 кВ ф. З-1 "Загустай". |  |  |  |  | 35695206 2905252146153
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо в адрес собственника ( ООО Специализированный застройщик "РЕМ И С") о предоставлении причин аварийного отключения В-6кВ ф.10 РП-1 с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. |  |  |  |  | 356956003 3005250216520
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Курумканский РЭС |  |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену траверсы на опоре №46/35 ВЛ-10 кВ ф.К-2 Орбита.; Организовать внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.К-2 Орбита. |  |  |  |  | 35695004 3005250645236
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену выхода 0,4 кВ ф.В между трансформатором и ГР в РУ-10 кВ на ТП 4-Б-6.; Выполнить установку калиброванных предохранителей фазы "А", "В", "С" в РУ-10 кВ на ТП 4-Б-6. |  |  |  |  | 35695404 3005250935269
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Кабанский РЭС |  |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый обход осмотр ВЛ-10 кВ ф К-8 Кабанск; Произвести ремонт вязки провода ф.В на опоре № 23/5 ВЛ-10 кВ ф.К-8 Кабанск. |  |  |  |  | 35695001 3005251252238
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену проходного изоляторов фазы "А" на ТП-15-С-11. |  |  |  |  | 35695401 3005251327270
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить обрезку крон дерева в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТПГ-4-1 |  |  |  |  | 35695401 3005251500271
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Прибайкальский РЭС |  |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо владельцу электроустановки ТП-24-М3 Сибирь, с требованием своевременного выполнения и устранения дефектов, на принадлежащем ему оборудовании. |  |  |  |  | 35695002 3005251511239
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену анкерной деревянной опоры №203/57 ВЛ-10 кВ ф.О-1 |  |  |  |  | 35695404 3005251518272
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Северобайкальский РЭС |  |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Несанкционированная рубка лесных насаждений |  |  |  | Выполнить внеочередной обход - осмотр ВЛ-10 кВ ф. З-3 Пионерлагерь, с выявлением деревьев, угрожающих падением на провода и опоры ВЛ.; Подать заявление в полицию. |  |  |  |  | 35695006 3005251610240
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Закаменский РЭС |  |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить обрезку ДКР в пролете опор № 71-72 ВЛ-10 кВ ф.Д-3 "Хужир".; Убрать ветку дерева в пролете опор № 71-72 ВЛ-10 кВ ф.Д-3 "Хужир". |  |  |  |  | 35695405 3005251720273
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику ООО "Селенга-Уголь" по факту отключения ВЛ-6 кВ ф.Промплощадка. |  |  |  |  | 35695401 3005251958256
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Курумканский РЭС |  |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить измерение стрелы провеса проводов в пролете опор № 77-78, № 78-79, № 79-80 ВЛ-10 кВ ф. Бх-3 Элэсун.; Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор № 77-78, № 78-79, № 79-80 ВЛ-10 кВ ф. Бх-3 Элэсун.; Организовать внеочередной обход-осмотр участка ВЛ-10 кВ ф.Бх-3 Элэсун от опоры №1 до опоры №105. |  |  |  |  | 35695004 3005252055241
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Мухоршибирский РЭС |  |  | 2025-05-31 | 2025-05-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт провода в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.№10 от ТП-1/1. |  |  |  |  | 35695406 3105250019260
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Еравнинский РЭС |  |  | 2025-05-31 | 2025-05-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. С-6 "Комсомольская".; Произвести монтаж крюка фазы "В" на опоре №389/13 ВЛ-10 кВ ф. С-6 "Комсомольская". |  |  |  |  | 35695207 3105250914157
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Кяхтинский РЭС |  |  | 2025-05-31 | 2025-05-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену изолятора фазы "В" на опоре № 178 ВЛ-10 кВ ф.О-6 |  |  |  |  | 35695403 3105250931274
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-05-31 | 2025-05-31 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Восстановить поврежденный КЛ-6кВ ф.12 от РП-13 между ТП-303 и ТП-304.; Составить акт 2-х стороннего воздействия и аварийный акт по порыву КЛ-6кВ ф.12 от РП-13 между ТП-303 и ТП-304. |  |  |  |  | 356956001 3105250950525
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Прибайкальский РЭС |  |  | 2025-05-31 | 2025-05-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной обход осмотр ВЛ-10 кВ ф. Н-7 Кика, с выявлением деревьев, угрожающих падением на провода и опоры ВЛ.; Выполнить вырубку угрожающих деревьев в пролете опор №136-137 на ВЛ-10 кВ ф. Н-7 Кика |  |  |  |  | 35695002 3105251410242
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-05-31 | 2025-05-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-1038.; Выполнить перетяжку проводов в пролете опор № 6/2-6/3 ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-1038 АС-35 по фазам "А" и "В"; Выполнить подрезку крон деревьев в пролёте опор № 6/2-6/3 ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-1038. |  |  |  |  | 356956002 3105251710526
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Еравнинский РЭС |  |  | 2025-05-31 | 2025-05-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. П-4 "Усть-Эгита".; Выполнить замену опоры №132/53 ВЛ-10 кВ ф. П-4 "Усть-Эгита". |  |  |  |  | 35695207 3105251721156
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Таксимовский РЭС |  |  | 2025-05-31 | 2025-06-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт провода фазы "С" в пролете опор № 245-246 ВЛ-35 кВ Таксимо-Муя (ТМ-373).; Провести внеочередной обход осмотр ВЛ-35 кВ Таксимо-Муя (ТМ-373), с выявлением деревьев, угрожающих падением на провода и опоры ВЛ. |  |  |  |  | 35695007 3105252053243
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2025-05-31 | 2025-05-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить установку калиброванного предохранителя 0,4 кВ фазы "А" на РПТП-2. |  |  |  |  | 35695401 3105252300257
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику ООО "УПТК Бурятстрой" о принятых и принимаемых мерах для исключения нарушений на оборудовании собственника. |  |  |  |  | 35695201 0106250738147
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить замену дефектной изоляции фазы "В" на опоре № 132 ВЛ-110 кВ Уро-Баянгол (УБл-136).; Выполнить установку изоляторов марки U-120 на опоре № 132 ВЛ-110 кВ Уро-Баянгол (УБл-136).; Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-110 кВ Уро-Баянгол (УБл-136). |  |  |  |  | 356950 0106250850244
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ТП-3/563 Б-1.; Выполнить замену силового трансформатора на ТП-3/563 Б-1. |  |  |  |  | 35695201 0106251215154
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Закаменский РЭС |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замеры габаритов стрелы провеса проводов в пролете опор № 2/7-2/8 и смежных пролетах ВЛ-10 кВ ф.М-3.; Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор № 2/7-2/8 и смежных пролетах ВЛ-10 кВ ф.М-3. |  |  |  |  | 35695405 0106251452262
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Закаменский РЭС |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замеры габаритов стрелы провеса проводов в пролете опор №75-76 и смежных пролетах ВЛ-10 кВ ф.БУ-2.; Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №75-76 и смежных пролетах ВЛ-10 кВ ф.БУ-2. |  |  |  |  | 35695405 0106251536278
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №1-3 ВЛ-0,4кВ ф.11 ТП-102; Выполнить подрезку крон деревьев в пролёте опор №1-3 ВЛ-0,4кВ ф.11 ТП-102; Произвести обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.11 от ТП-102 |  |  |  |  | 356956003 0106251745527
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №6-7 на ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-1014; Произвести обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП 1014 |  |  |  |  | 356956002 0106251800528
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт провода фазы "В" на опоре №335/20 ВЛ-10 кВ ф.С-9 "Цайдам". |  |  |  |  | 35695401 0106251820276
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Мухоршибирский РЭС |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить монтаж изолятора фазы "С" на опоре № 91/1 РТП-1-М-5 ВЛ-10 кВ ф.М-5. |  |  |  |  | 35695406 0106252310258
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Закаменский РЭС |  |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить замену ОПН фазы "С" на ТП-25-БУ-3. |  |  |  |  | 35695405 0206250523279
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить замену предохранителей фазы "А", "В", "С" на ТП-4-Б-4. |  |  |  |  | 35695404 0206250920280
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Еравнинский РЭС |  |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | 1. Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-4-Б3 "Школа". 2. Выполнить внеочередной осмотр ТП-4-Б3 "Школа".; Выполнить замену АВ-0,4 кВ ф. 3 на ТП-4-Б3 "Школа".; Выполнить замену ПК-10 на ТП-4-Б3 "Школа".; Выполнить замер стрелы провеса проводов в пролете опор №6-7 на ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-4-Б3 "Школа".; Выполнить перетяжку проводов в пролете опор № 6-7 на ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-4-Б3 "Школа". |  |  |  |  | 35695207 0206251434162
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить неисправную Кабельную перемычку КЛ-10кВ на 1Т ТП-94. |  |  |  |  | 356956003 0206251515530
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить поврежденную губку держателя ПН-2 250А по фазе "А" на Р-0,4кВ 250А ф.2 ТП-163.; Организовать тепловизионный контроль Р-0,4кВ 250А ф.2 ТП-163. |  |  |  |  | 356956003 0206251659529
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Северобайкальский РЭС |  |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеочередной обход осмотр ВЛ-10 кВ ф. Я-9 Поселок .; Убрать дерево с проводов в пролете опор № 16-17 ВЛ-10 кВ ф. Я-9 Поселок. |  |  |  |  | 35695006 0306250315245
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить поврежденную губку держателя ПН-2 250А по фазе "А" на Р-0,4кВ 250А ф.1 ТП-1009.; Организовать тепловизионный контроль Р-0,4кВ 250А ф.1 ТП-1009. |  |  |  |  | 356956002 0306251003531
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену силового трансформатора 1Т на ТП-102. |  |  |  |  | 35695401 0306251120281
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Прибайкальский РЭС |  |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Внести опору № 21/5 ВЛ-10 кВ ф. ТСТ-6 Старое Татаурово в перечень ж/б опор через которые протекал ток однофазного замыкания на землю.; Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. ТЕ-7 Еловка.; Выполнить замену изолятора фазы "В" на опоре № 21/5 ВЛ-10 кВ ф. ТСТ-6 Старое Татаурово (КР-ТЕ7-ТСТ6). |  |  |  |  | 35695002 0306251421246
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-6 кВ ф.Г-6 "Больница"; Выполнить установку калиброванных предохранителей 6 кВ фазы "А", "В", "С" на ТП-102. |  |  |  |  | 35695401 0306251426275
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену шплинта тяги привода ТР-110-2Т на ПС 110 кВ Курба.; Выполнить проверку состояния шплинтов тяг привода разъединителей 110 кВ ПС 110 кВ Курба. |  |  |  |  | 356952 0306251506158
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Северобайкальский РЭС |  |  | 2025-06-03 | 2025-06-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить вырубку угрожающих деревьев в пролете опор № 352-353 ВЛ-10 кВ ф. З-5 Байкальское.; Организовать внеочередной обход осмотр ВЛ-10 кВ ф. З-5 Байкальское, с выявлением деревьев, угрожающих падением на провода и опоры ВЛ. |  |  |  |  | 35695006 0306251625247
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Еравнинский РЭС |  |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. П-1 "Можайка" от ПС 110 кВ Поперечная.; Выполнить замену МТП-033-П1 на КТП. |  |  |  |  | 35695207 0306251702141
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Восстановить неисправный КЛ-0,4кВ ААБ 3х70+1х35 между ТП-594 и опорой №1.; Направить заявление в полицию по порыву КЛ-0,4кВ ААБ 3х70+1х35 между ТП-594 и опорой №1. |  |  |  |  | 356956002 0306252110532
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить КЛ-10кВ между ТП-957 и опорой №2 ВЛ-10кВ нитка "А", КЛ-10кВ между ТП-957 и опорой №2 ВЛ-10кВ нитка "Б".; Восстановить обрыв шлейфа по фазе "А" на опоре №1 на ВЛ-10кВ ф.8 ПС 110/10кВ "БВС"; выполнить перетяжку проводов ВЛ-10кВ ф.8 от ПС 110/10кВ "БВС" до опоры №1.; Провести обход осмотр ВЛ-10кВ ф.8 от ПС 110/10кВ "БВС" на наличие дефектов. |  |  |  |  | 356956001 0306252132533
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Баргузинский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо владельцу электроустановки, с требованием своевременного выполнения и устранения дефектов, на принадлежащем ему оборудовании. |  |  |  |  | 35695005 0406250550248
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Включить в ремонтную программу замену дефектных изоляторов фазы "А" (10-й от траверсы), фазы "С" (3-й, 7-й, 9-й от траверсы), фазы "В" (11-й, 12-й от траверсы в сторону опоры №432) на анкерной ж/б опоре №431 ВЛ-110 кВ Торейская СЭС - Селендума.; Выполнены замеры заземляющего устройства на анкерной ж/б опоре №431 ВЛ-110 кВ Торейская СЭС - Селендума с частичным вскрытием грунта. |  |  |  |  | 356954 0406251203282
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить неисправный КЛ-10кВ головной на РП-17, неисправный КЛ-10кВ ф.7 ПС Сосновая провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по все длине линии. |  |  |  |  | 356956002 0406251331534
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замеры габаритов стрелы провеса проводов в пролете опор № 7-8 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТПГО-12-3.; Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор № 7-8 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТПГО-12-3. |  |  |  |  | 35695401 0406251420277
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Еравнинский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. Б-5 "Амалат" от ПС 110 кВ Багдарин.; Выполнить замену деревянной анкерной опоры № 281/28 на ВЛ-10 кВ ф. Б-5 "Амалат" от ПС 110 кВ Багдарин. |  |  |  |  | 35695207 0406251450164
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить обрыв шлейфа ВЛ-10кВ ф.9 от ПС БВС по фазе "В" на опоре №32; Организовать обход осмотр ВЛ-10кВ ф.9 от ПС БВС на наличие дефектов. |  |  |  |  | 356956001 0406251455535
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Закаменский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Убрать птицу с РТП-13-БУ-2 ВЛ-10 кВ ф.БУ-2. |  |  |  |  | 35695405 0406251512286
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ревизию АВ-3 в РУ-0,4 кВ на ТП 1-Е-2.; Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролете опор №9-10 ВЛ 0,4кв ф.№3 от ТП-1-Е-2.; Выполнить установку калиброванных предохранителей фазы "А", "В", "С" в РУ-10 кВ на ТП-1-Е-2. |  |  |  |  | 35695404 0406251519287
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить обрыв провода АС-35 по фазе "С" на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-135 в пролете опор №1-2.; Организовать обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-135 на наличие дефектов. |  |  |  |  | 356956003 0406251540536
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо в адрес собственника ( ООО СЗ "Строй-Квартал") о предоставлении причин аварийного отключения В-10кВ ф.14 от РП-33 с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. |  |  |  |  | 356956002 0406251605537
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Прибайкальский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт провода ф. "В" в пролете опор № 61-62 ВЛ-10 кВ ф. К-1 Гремячинск.; Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. К-1 Гремячинск, с выявлением деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 35695002 0406251720250
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Еравнинский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. Г-7 "Тулдун" от ПС 35 кВ Гунда.; Выполнить замер стрел провеса проводов и габаритов в пролетах опор №76-76/4 на ВЛ-10 кВ ф. Г-7 "Тулдун".; Выполнить перетяжку провода ф. "В" в пролетах опор №76/1-76/3. |  |  |  |  | 35695207 0406252038159
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Тункинский РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов на спуске с опоры № 106 ВЛ-10 кВ ф. А-6 Улбугай до ТП-6 А-6 Затунка..; Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. А-6 Улбугай, с целью выявления нарушений стрел провеса проводов и габаритов.; Произвести регулировку стрелы провеса проводов на спуске от опоры № 106 ВЛ-10 кВ ф. А-6 Улбугай до ТП-6-А-6 Затунка. |  |  |  |  | 35695003 0506250706237
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить перегоревший ПКТ-10 по фазе "А" на ТП-831.; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-831 |  |  |  |  | 356956002 0506250847538
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Закаменский РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить обрезку ДКР в пролете опор № 101/53-101/54 ВЛ-10 кВ ф.БУ-2 "Хамней-Усановка"; Убрать ветку дерева в пролете опор № 101/53-101/54 ВЛ-10 кВ ф.БУ-2 "Хамней-Усановка". |  |  |  |  | 35695405 0506251018288
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Северобайкальский РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить осмотр ТП-100 Г-13 Молоко завод на предмет проникновения животных.; По результатам осмотра, выполнить защиту от проникновения животных в отсек трансформатора ТП-100 Г-13 Молоко завод. |  |  |  |  | 35695006 0506251249251
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать осмотр ТП-36 |  |  |  |  | 356956003 0506251342539
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Восстановить поврежденный КЛ-6кВ ААБл 3х120 между ТП-361 и ТП-905.; Составить акт 2-х стороннего воздействия и аварийный акт по порыву КЛ-6кВ ААБл 3х120 между ТП-361 и ТП-905. |  |  |  |  | 356956001 0506251520540
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Восстановить поврежденный КЛ-6кВ ААБл-6 3х240 ф.11 от ПС 110/6кВ ЛВРЗ головной на РП-8 Нитка "Б".; Направить заявление в полицию по порыву КЛ-6кВ ААБл-6 3х240 ф.11 от ПС 110/6кВ ЛВРЗ головной на РП-8 Нитка "Б" |  |  |  |  | 356956003 0506251619541
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.Б-4; Выполнить установку калиброванных предохранителей фазы "А", "В", "С" в РУ-10 кВ на ТП-2-Б-4. |  |  |  |  | 35695404 0506251642289
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Восстановить неисправный КЛ-0,4кВ ААШв 4X50 между ТП-686 и жилым домом по ул. Калашникова,18 .; Направить заявление в полицию по порыву КЛ-0,4кВ ААШв 4X50 между ТП-686 и жилым домом по ул. Калашникова,18 . |  |  |  |  | 356956002 0506251715542
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить неисправный КЛ-6кВ ААБл-6 3х150 между ТП-84 и ТП-249 провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по все длине линии. |  |  |  |  | 356956003 0506251830543
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить комплекс работ по исключению попадания животных в РУ-10кВ ТП-49 |  |  |  |  | 356956003 0506251947544
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить неисправный КЛ-10кВ головной на РП-17 провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по все длине линии. |  |  |  |  | 356956002 0506252033545
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Восточный РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Восстановить слетевший изолятор по фазе "В" опоре №18/26 на ВЛ-6кВ ф.31 от ПС "ЗММК"; Выполнить обход осмотр ВЛ-6кВ ф.31 от ПС "ЗММК". |  |  |  |  | 356956004 0506252052546
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить обрыв провода АС-35 по фазе "С" на ВЛ-0,4кВ ф.10 от ТП-310 в пролете опор №3-4.; Организовать обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.10 от ТП-310 на наличие дефектов. |  |  |  |  | 356956001 0506252250547
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить перегоревший ПН-2 250А по фазе "А" на Р-0,4кВ 250А ф.2 ТП-686.; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-686 |  |  |  |  | 356956002 0606251320548
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Прибайкальский РЭС |  |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить выправку опоры № 3/10 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-17-Н1 Западная.; Выполнить замену провода СИП в пролете опор № 3/9-3/10 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-17-Н1 Западная.; Подать заявление в полицию. |  |  |  |  | 35695002 0606251415252
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Заиграевский РЭС |  |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. Т-4 "Нарын" от ПС 35 кВ Ташелан.; Выполнить ремонт шлейфа ф. "В" на опоре №180 ВЛ-10 кВ ф. Т-4 "Нарын" от ПС 35 кВ Ташелан. |  |  |  |  | 35695202 0606251542163
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Баргузинский РЭС |  |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Внести опору № 102 ВЛ-10 кВ ф. УБ-4 Максимиха в перечень ж/б опор через которые протекал ток однофазного замыкания на землю.; Выполнить ремонт вязки провода ф. "А" на опоре №102 ВЛ-10 кВ ф. УБ-4 Максимиха.; Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. УБ-4 Максимиха от опоры 1 до до опоры 120 на предмет выявления угрожающих деревьев. |  |  |  |  | 35695005 0606251910253
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в ремонтную программу 2027 года замену опор №255, №257 ВЛ-10 кВ ф.Н-5; Выполнить монтаж крюка фазы "А" на опоре №255 и монтаж крюка фазы "В" на опоре № 257 ВЛ-10 кВ ф.Н-5 |  |  |  |  | 35695401 0606252109283
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Тункинский РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену изолятора ф. "А" на опоре № 20 ВЛ-10 кВ ф. ХХ-7 Аршан.; Организовать проведение верхового осмотра опоры № 20 ВЛ-10 кВ ф. ХХ-7 Аршан. |  |  |  |  | 35695003 0706250118254
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику ООО Горводоканал по факту отключения ВЛ-10 кВ ф.Г-10 ВОС-112 и принятия мер по устранению неисправностей на электроустановке. |  |  |  |  | 35695401 0706250736284
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику ООО Горводоканал по факту отключения ВЛ-10 кВ ф.Г-9 ВОС-111 и принятия мер по устранению неисправностей на электроустановке. |  |  |  |  | 35695401 0706250742285
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить поврежденную губку держателя ПН-2 250А по фазе "А" на Р-0,4кВ 250А ф.2 ТП-450.; Организовать тепловизионный контроль Р-0,4кВ 250А ф.2 ТП-450. |  |  |  |  | 356956001 0706251500549
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Еравнинский РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. Б-4 "Северный".; Выполнить замену опоры №62 ВЛ-10 кВ ф. Б-4 "Северный". |  |  |  |  | 35695207 0706251621166
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Кяхтинский РЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику отпайки "Прокуратура Республики Бурятия" по факту отключения ВЛ-6 кВ ф.К-3 |  |  |  |  | 35695403 0806250300291
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ТП-24 НС-5 "Заречная".; Выполнить замену автоматического выключателя АВ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-24 НС-5 "Заречная". |  |  |  |  | 35695201 0806250742171
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Закаменский РЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт провода фазы "В" в пролете опор №116/19-116/20 ВЛ-10 кВ ф.СН-5. |  |  |  |  | 35695405 0806251239292
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Курумканский РЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить измерение стрелы провеса проводов в пролете опор № 71-72, № 72-73, № 73-74 ВЛ-10 кВ ф. А-5 Ботолло.; Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор № 71-72, № 72-73, № 73-74 ВЛ-10 кВ ф. А-5 Ботолло.; Организовать внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. А-5 Ботолло. |  |  |  |  | 35695004 0806251749255
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Закаменский РЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Произвести снятие постороннего предмета (проволоки) на спуске от РТП-6-БУ-2 до ТП-6-БУ-2 ВЛ-10 кВ ф БУ-2 |  |  |  |  | 35695405 0806251752293
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Заиграевский РЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-6 кВ ф. Ш-5 "Южный".; Выполнить замер стрелы провеса, регулировку проводов в пролете опор №8-9 на ВЛ 6 кВ ф. Ш-5 "Южный". |  |  |  |  | 35695202 0806251915170
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход осмотр ВЛ-6 кВ ф. Г-9 "Горки".; Выполнить замер стрелы провеса проводов, перетяжку проводов в пролете опор №39-40 на ВЛ-6 кВ ф. Г-9 "Горки". |  |  |  |  | 35695201 0806252013168
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ С-11. |  |  |  |  | 35695401 0806252033294
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Тункинский РЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить замену опоры №147/1 ВЛ-10 кВ ЗМ-3 Торы.; Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ЗМ-3 Торы.; Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. ЗМ-4 Далахай. |  |  |  |  | 35695003 0806252310256
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить комплекс работ по исключению попадания животных на портал ТП-703; Провести осмотр ТП-703 на наличий дефектов. |  |  |  |  | 356956002 0906250010550
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Таксимовский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить измерение стрелы провеса проводов в пролете опор №1-2, №2-3 ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-7-Ф2 Набережная.; Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №1-2, №2-3 ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-7-Ф2 Набережная.; Организовать внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-7-Ф2 Набережная. |  |  |  |  | 35695007 0906250738258
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Кабанский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Написать письмо собственнику ИП Казаков Ю.П. по вопросу некачественной эксплуатации электрооборудования. |  |  |  |  | 35695001 0906250938259
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить восстановление КЛ-10 кВ ф. О-8 "Нац. банк" от ПС 110 кВ Октябрьская.; Выполнить испытание КЛ-10 кВ ф. О-8 "Нац. банк" от ПС 110 кВ Октябрьская.; Выполнить отыскание места повреждения КЛ-10 кВ ф. О-8 "Нац. банк" от ПС 110 кВ Октябрьская |  |  |  |  | 35695201 0906251012172
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Прибайкальский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-17-П7 Росинка, с выявлением деревьев угрожающих падением на провода ВЛ.; Выполнить ремонт проводов в пролете опор № 5/1-5/2 ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-17-П7 Росинка. |  |  |  |  | 35695002 0906251455260
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Северобайкальский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать очередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. Г-13 Центр.; Произвести ремонт спусков от РТП-89 Г-13 опора № 6/5/1 до ТП-89 Г-13. |  |  |  |  | 35695006 0906251500262
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Джидинский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену деревянной А-образной опоры №246 ВЛ-10 кВ ф.Бг-5 |  |  |  |  | 35695402 0906251702290
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Включить в план ремонтной программы 2027 года замену изоляции фазы "С" на опоре №90 ВЛ 110 кВ Окино-Ключи –Кяхта (ОКК-120) с отпайкой на ПС Большой Луг.; Выполнить замеры контура заземления на промежуточной ж/б опоре №90 ВЛ 110 кВ Окино-Ключи –Кяхта (ОКК-120) с отпайкой на ПС Большой Луг, с частичным откапыванием грунта. |  |  |  |  | 356954 0906252150297
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Северобайкальский РЭС |  |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить вырубку угрожающих деревьев в пролете опор № 196-197 ВЛ-10 кВ ф. З-5 Байкальское.; Организовать внеочередной обход осмотр ВЛ-10кВ ф.З-5 Байкальское, с выявлением деревьев, угрожающих падением на провода и опоры ВЛ. |  |  |  |  | 35695006 1006250603263
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Включить в план ремонтной программы 2027 года замену опоры №79 ВЛ-10 кВ ф.П-1 "Поселье".; Выполнить монтаж крюка с изолятором фазы "А" на опоре №79 ВЛ-10 кВ ф.П-1 "Поселье". |  |  |  |  | 35695404 1006250840295
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Восстановить поврежденный КЛ-10кВ ААБл-10 3х120 ф.12 от ПС 110/35/10кВ "Южная" головной на ТП-1032 .; Провести осмотр кабельной трассы, выявление мест несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства.; Составить акт 2-х стороннего воздействия и аварийный акт по порыву КЛ-10кВ ААБл-10 3х120 ф.12 от ПС 110/35/10кВ "Южная" головной на ТП-1032 . |  |  |  |  | 356956002 1006251107551
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Восстановить поврежденный КЛ-10кВ ААБл 3х120 между опорой №23 и СЯ-16 .; Провести осмотр кабельной трассы, выявление мест несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства.; Составить акт 2-х стороннего воздействия и аварийный акт по порыву КЛ-10кВ ААБл 3х120 между опорой №23 и СЯ-16 . |  |  |  |  | 356956002 1006251248552
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №14-15 на ВЛ-6кВ ф.3 ПС ПТФ; Произвести обход осмотр ВЛ-6кВ ф.3 ПС ПТФ |  |  |  |  | 356956002 1006251539553
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить перегоревшие предохранители ПК-Т 10кВ по фазе ф. "А"; Организовать осмотр ТП-1406 на наличие дефектов. |  |  |  |  | 356956002 1006251654554
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо в адрес собственника ( ОАО "ВСЭМ") о предоставлении причин аварийного отключения В-10кВ ф.7 ПС 110/10кВ "Южная" с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. |  |  |  |  | 356956002 1106251318555
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Тункинский РЭС |  |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену опоры № 97 ВЛ-10 кВ ф. С-3 Усть Боксон.; Организовать внеплановый обход осмотр ВЛ-10 кВ ф. С-3 Усть Боксон. |  |  |  |  | 35695003 1106251405249
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Восстановить поврежденный КЛ-6кВ ф.7 РП-7 ввод в ТП-308 с оп.20.; Произвести осмотр кабельной трассы КЛ-6кВ ф.7 РП-7 ввод в ТП-308 с оп.20, участие в согласовании земляных работ.; Составить акт 2-х стороннего воздействия и аварийный акт по порыву КЛ-6кВ ф.7 РП-7 ввод в ТП-308 с оп.20. |  |  |  |  | 356956001 1106251553556
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Курумканский РЭС |  |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт нулевого провода в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-2-К6 Лесная.; Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-2-К6 Лесная. |  |  |  |  | 35695004 1106251751264
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить установку калиброванных предохранителей фазы "А", "В", "С" в РУ-10 кВ на ТП-3-Б-5.; Убрать кошку в РУ-10 кВ ТП-3-Б-5 |  |  |  |  | 35695404 1106251910296
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ТП-3/563 Б-1.; Выполнить замену автоматического выключателя АВ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-3/563 Б-1. |  |  |  |  | 35695201 1206250650176
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Кяхтинский РЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план ремонтной программы 2027 года установку разрядника фазы "С" на ТП-13-КС-5; Исключить из схемы разрядник фазы "С" на ТП-13-КС-5 |  |  |  |  | 35695403 1206251147298
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Кабанский РЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый обход осмотр ВЛ-10 кВ ф. С-9 Энхэлук на наличие угрожающих деревьев. |  |  |  |  | 35695001 1206251158265
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Включить в план ремонтной программы 2027 года замену изоляции фазы "В" на опоре №104 ВЛ 110 кВ Джида – Харанхой (ДХ-167); Выполнить замеры заземляющего устройства на анкерной металлической опоре №104 ВЛ-110 кВ Джида – Харанхой (ДХ-167) с частичным откапыванием грунта. |  |  |  |  | 356954 1206251542299
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. Э-1 от ПС 110 кВ Эрхирик. |  |  |  |  | 35695201 1206251549178
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замер габарита провода в пролетах опор №1-2 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-799; Провести осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-799 на наличие дефектов.; Произвести перетяжку провода в пролетах опор №1-2 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-799 |  |  |  |  | 356956002 1206251610557
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Прибайкальский РЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить замену кабельной муфты на опоре № 21/1 ВЛ-10 кВ ф. Н-1 Зырянск.; Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. Н-1 Зырянск. |  |  |  |  | 35695002 1206251648266
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить замену проходных изоляторов фазы "А", "В", "С" на РУ-10 кВ ТП-13-С-11. |  |  |  |  | 35695401 1206251741300
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. НС-7 от ПС 35 кВ Нижний Саянтуй.; Выполнить замену повреждённого изолятора ф. "В" на опоре №37 ВЛ-10 кВ ф. НС-7 от ПС 35 кВ Нижний Саянтуй. |  |  |  |  | 35695201 1206251902180
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Кабанский РЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ТП-2-БК-12 ФКРС.; Произвести замену разрядника фазы "С" на ТП-2-БК-12 ФКРС. |  |  |  |  | 35695001 1206251909267
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Прибайкальский РЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить замену силового трансформатора на ТП-11-Н7 Ключ.; Подать заявление в полицию. |  |  |  |  | 35695002 1206252100268
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замер габарита провода в пролетах опор №9-10 на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-409; Провести осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-409 на наличие дефектов.; Произвести перетяжку провода в пролетах опор №9-10 на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-409 |  |  |  |  | 356956001 1206252140558
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Убрать птицу на опоре №13 РТП 2-Е-3 ВЛ-10 кВ ф.Е-3 |  |  |  |  | 35695404 1206252200301
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену проходного изолятора фазы "В" на РУ-10 кВ ТП-10-Е-2 |  |  |  |  | 35695404 1206252210302
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Включить чистку изоляции проходных изоляторов фазы "А", "В", "С" на РУ-10 кВ ТП-2-А-2 |  |  |  |  | 35695404 1206252315303
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить замену изолятора фазы "А" на опоре №197 ВЛ 10 кВ ф.Ш-1 |  |  |  |  | 35695404 1306250055304
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Тункинский РЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки о возникновении технологического нарушения. |  |  |  |  | 35695003 1306251539269
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Восстановить поврежденный КЛ-6кВ ААБ 3х120 между ТП-304 и ТП-303; Осмотр кабельной трассы, участие в согласовании земляных работ.; Составить акт 2-х стороннего воздействия и аварийный акт по порыву КЛ-6кВ ААБ 3х120 между ТП-304 и ТП-303 |  |  |  |  | 356956001 1306251633559
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Северобайкальский РЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить расчистку просеки в пролете опор № 351-352 ВЛ-10 кВ ф. З-5 Байкальское.; Организовать внеочередной обход осмотр ВЛ-10 кВ ф. З-5 Байкальское, с выявлением деревьев, угрожающих падением на провода и опоры ВЛ. |  |  |  |  | 35695006 1306251722270
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Тункинский РЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить установку опоры № 108 на ВЛ-10 кВ ф. С-3 Усть Боксон.; Организовать внеплановый обход осмотр ВЛ-10 кВ ф. С-3 Усть Боксон. |  |  |  |  | 35695003 1306252026271
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо в адрес собственника ( ИП Шагдарова И.В. предоставлении причин аварийного отключения В-6кВ ф.1 от ПС Районная с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. |  |  |  |  | 356956002 1306252029560
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Еравнинский РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. И-2 "Исинга".; Выполнить работы по монтажу провода в пролете опор №22-26 на ВЛ-10 кВ ф. И-2 "Исинга". |  |  |  |  | 35695207 1406250130173
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. Ю-13 "Зверосовхоз".; Направить письмо в ООО "Дорстройсфера" о причинах возникновения технологического нарушения и принимаемых мерах. |  |  |  |  | 35695201 1406250920182
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо в адрес собственника ( ФГБОУВО ВСГУТУ ) о предоставлении причин аварийного отключения В-6кВ ф.15 от РП-13 с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. |  |  |  |  | 356956001 1406251455561
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Кабанский РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить тепловизионное обследование электрооборудования.; Организовать внеплановый осмотр ТП-8-МТ-3 Дет Сад №14.; Произвести ремонт контактного соединения 0,4 кВ ф. А на ТП-8-МТ-3 Дет Сад №14 . |  |  |  |  | 35695001 1406251539272
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Прибайкальский РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо владельцу электроустановки КЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-8-П7 Кафе, с требованием своевременного устранения дефектов, на принадлежащем ему оборудовании. |  |  |  |  | 35695002 1406251810273
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Тарбагатайский РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо в Октябрьский РЭС ПО ГЭС об уведомлении диспетчера Тарбагатайского РЭС о выполняемых переключениях и контроле нагрузки для исключения перегруза на Реклоузере РВА-1 Н-5. |  |  |  |  | 35695203 1406252040188
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Закаменский РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замеры габаритов стрелы провеса проводов в пролете опоры №2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-40-М-1.; Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опоры №2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-40-М-1. |  |  |  |  | 35695405 1406252125305
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Иволгинский РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. С-10 "Поселок" от РП 10 кВ Сотниково.; Выполнить демонтаж разрядника ф. "А" на ТП-446-С10 Респект-1. |  |  |  |  | 35695204 1406252229177
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить неисправный КЛ-0,4кВ ААБ 3х120 между ТП-687 и ВРУ-0,4кВ жилого дома; Организовать осмотр трассы КЛ-0,4кВ от ТП-687 и ВРУ-0,4кВ жилого дома |  |  |  |  | 356956002 1506250145562
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. Ю-13 "Зверосовхоз".; Направить письмо в ООО "Дорстройсфера" о причинах возникновения технологического нарушения и принимаемых мерах. |  |  |  |  | 35695201 1506250517187
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить вырубку ДКР в пролете опор №168/6-168/7 ВЛ-10 кВ ф.О-4 "Окино Ключи". |  |  |  |  | 35695404 1506250540306
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Включить в план ремонтной программы 2027 года замену изоляции фазы "С" на промежуточной ж/б опоре №201 ВЛ 110 кВ Мухоршибирь – Бичура с отпайкой на Новобичурскую СЭС; Выполнить замеры заземляющего устройства на промежуточной ж/б опоре №201 ВЛ 110 кВ Мухоршибирь – Бичура с отпайкой на Новобичурскую СЭС, с частичным откапыванием грунта. |  |  |  |  | 356954 1506250835307
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход осмотр ВЛ-10 кВ ф.3 от ПС Полигон; Заменить поврежденный РВО-10 по фазе "А" на опоре №60/7 РТП-1313 |  |  |  |  | 356956002 1506250851563
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Северобайкальский РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить вырубку угрожающих деревьев в пролете опор № 279-280 ВЛ-10 кВ ф. Н-3 АЗС.; Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. Н-3 АЗС, с выявлением деревьев, угрожающих падением на провода и опоры ВЛ. |  |  |  |  | 35695006 1506251000274
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Еравнинский РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. С-6 "Комсомольская".; Выполнить замер стрелы провеса проводов, регулировку проводов в пролете опор №111-111/3 ВЛ-10 кВ ф. С-6 "Комсомольская". |  |  |  |  | 35695207 1506251110174
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Еравнинский РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-124-С4.; Выполнить замер стрелы провеса и регулировку проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-124-С4. |  |  |  |  | 35695207 1506251138175
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить поврежденную губку держателя ПН-2 250А по фазе "В" на Р-0,4кВ 250А ф.2 ТП-1007.; Организовать тепловизионный контроль Р-0,4кВ 250А ф.2 ТП-1007. |  |  |  |  | 356956002 1506251235564
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Еравнинский РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. Б-4 "Северный" от ПС 110 кВ Багдарин на участке от опоры №262 до опоры №345.; Убрать ветку с проводов ВЛ-10 кВ ф. Б-4 "Северный" в пролете опор №288-289 |  |  |  |  | 35695207 1506251559169
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Северобайкальский РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить расчистку просеки в пролете опор № 270-271 ВЛ-10 кВ ф. З-5 Байкальское.; Организовать внеочередной обход осмотр ВЛ-10 кВ ф. З-5 Байкальское, с выявлением древесно-кустарниковой растительности высотой более 4 м. |  |  |  |  | 35695006 1506251757275
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Северобайкальский РЭС |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить измерение стрелы провеса проводов в пролете опор № 9-10, № 10-11, № 11-12 ВЛ-10 кВ ф. У-7 Общежитие.; Выполнить перетяжку провода фаз "А" и "В" в пролете опор № 9-10, № 10-11, № 11-12 ВЛ-10 кВ ф. У-7 Общежитие.; Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. У-7 Общежитие. |  |  |  |  | 35695006 1606250700277
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить поврежденный наконечник по фазе "В" на Р-0,4кВ 250А ф.1 КТП3 ст.Тальцы РЖД (3003).; Организовать тепловизионный контроль Р-0,4кВ 250А ф.1 КТП3 ст.Тальцы РЖД (3003). |  |  |  |  | 356956002 1606251720565
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Заменить ПК-Т на ТП-811; Осмотреть ТП-811 на наличие дефектов |  |  |  |  | 356956002 1606251825566
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Включить в план ремонтной программы 2027 года замену изоляции фазы "С" на промежуточной деревянной на ж/б приставках П-образной опоре №188 ВЛ-110 кВ Селендума – Боргой (СБ-108). |  |  |  |  | 356954 1606251923308
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить неисправный КЛ-10кВ между опорой №1 и опорой №96/1 нитка "Б" и провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по все длине линии. |  |  |  |  | 356956003 1606252100568
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить шлейфа на опоре №48 на ВЛ-10кВ ф.17 от РП-21 по фазе "А"и"В"; Организовать обход осмотр ВЛ-10кВ ф.17 от РП-21 на наличие дефектов. |  |  |  |  | 356956002 1606252101567
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Закаменский РЭС |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замеры габаритов стрелы провеса проводов в пролете опор №98-99 и смежных пролетах ВЛ-10 кВ ф.Д-1.; Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №98-99 и смежных пролетах ВЛ-10 кВ ф.Д-1. |  |  |  |  | 35695405 1606252107309
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. НС-5 от ПС 35 кВ Нижний Саянтуй.; Выполнить замену повреждённого изолятора ф. "С" на опоре №18 ВЛ-10 кВ ф. НС-5 от ПС 35 кВ Нижний Саянтуй. |  |  |  |  | 35695201 1606252216179
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Джидинский РЭС |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить вырубку ДКР в пролете опор №45-46 ВЛ-10 кВ ф.Н-3 |  |  |  |  | 35695402 1606252257310
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать обход осмотр ВЛ-6кВ Ф-3 ПС ПТФ на наличие дефектов.; Установить изолятор по фазе "В" на опоре №28 ВЛ-6кВ Ф-3 ПС ПТФ |  |  |  |  | 356956002 1606252304569
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. П-2 |  |  |  |  | 35695404 1706250202311
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Тункинский РЭС |  |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. К-4 Нуган.; Разработать мероприятия, исключающие попадание птиц в электроустановки. |  |  |  |  | 35695003 1706250207278
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Джидинский РЭС |  |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену трансформатора на ТП-9-П2. |  |  |  |  | 35695402 1706250650312
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Тункинский РЭС |  |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Запросить у регионального отделения МЧС справку о пожаре. |  |  |  |  | 35695003 1706250720261
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС |  |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Включить в план ремонтной программы 2027 года замену изоляции фазы "А" на опоре №22 ВЛ 110 кВ Джида – Харанхой (ДХ-167); Выполнить замеры заземляющего устройства на металлической опоре №22 ВЛ-110 кВ Джида – Харанхой (ДХ-167) с частичным откапыванием грунта. |  |  |  |  | 356954 1706250802313
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Закаменский РЭС |  |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замеры габаритов стрелы провеса проводов в пролете опор №75-76 и смежных пролетах ВЛ-10 кВ ф.Бу-2.; Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №75-76 и смежных пролетах ВЛ-10 кВ ф.Бу-2. |  |  |  |  | 35695405 1706251327314
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Тункинский РЭС |  |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену опоры № 266/34 ВЛ-10 кВ ф. О-2 Бурунгол.; Организовать внеплановый обход осмотр ВЛ-10 кВ ф. О-2 Бурунгол. |  |  |  |  | 35695003 1706251343279
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Прибайкальский РЭС |  |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо главе МО Прибайкальский район. |  |  |  |  | 35695002 1706251401280
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Закаменский РЭС |  |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замеры габаритов стрелы провеса проводов в пролете опор № 38/80-38/81 ВЛ-10 кВ ф.М-1.; Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор № 38/80-38/81 ВЛ-10 кВ ф.М-1. |  |  |  |  | 35695405 1706251512315
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Восстановить поврежденный КЛ-6кВ от опоры №3/5 до ТП-563; Принять участие в согласовании земляных работ по КЛ-6кВ от опоры №3/5 до ТП-563; Составить акт 2-х стороннего воздействия и аварийный акт по порыву КЛ-6кВ от опоры №3/5 до ТП-563 |  |  |  |  | 356956002 1706251601570
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Джидинский РЭС |  |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить замену опоры №84 ВЛ-10 кВ ф.Бг-2 |  |  |  |  | 35695402 1706252201316
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Джидинский РЭС |  |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить выправку опоры №84 ВЛ-10 кВ ф.Бу-1 |  |  |  |  | 35695402 1706252241317
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Кабанский РЭС |  |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Несанкционированная рубка лесных насаждений |  |  |  | Организовать внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. БР-2 Тимлюй, с выявлением деревьев, угрожающих падением на провода и опоры ВЛ.; Подать заявление в полицию.; Произвести ремонт вязки провода фазы "В" на опоре № 27/5 ВЛ-10 кВ ф. БР-2 Тимлюй.; Убрать дерево с проводов в пролете опор № 27/5 - 27/6 ВЛ-10 кВ ф. БР-2 Тимлюй. |  |  |  |  | 35695001 1806250227257
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Написать письмо собственнику ТП-14-Ш-3 ИП Цыбикову О.Б. по факту отключения ВЛ-10 кВ ф.Ш-3 и принятия мер по устранению неисправностей на электроустановке. |  |  |  |  | 35695404 1806250929318
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Восстановить поврежденный повреждение КЛ-10кВ между РП-12 ф.6 и ТП-648; Провести осмотр трассы КЛ на выявление несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства.; Составить акт 2-х стороннего воздействия и аварийный акт по порыву КЛ-10кВ между РП-12 ф.6 и ТП-648 |  |  |  |  | 356956002 1806251145571
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Баргузинский РЭС |  |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену вязки крепления провода к изолятору на опоре № 198/20 ВЛ-10 кВ ф. Я-2 Хилгана.; Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов в пролете опор № 198/20-198/21 ВЛ-10 кВ ф. Я-2 Хилгана.; Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор № 198/20-198/21 ВЛ-10 кВ ф. Я 2 Хилгана.; Организовать внеочередной обход-осмотр участка ВЛ-10 кВ ф. Я-2 Хилгана от опоры № 187 до опоры №198/23/ |  |  |  |  | 35695005 1806251405281
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Хоринский РЭС |  |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю по адресу: с. Тарбагатай, ул. Тарбагатайская, д. 31а, КФХ Рассадин Василий Сергеевич о недопущении эксплуатации старой проводки. |  |  |  |  | 35695205 1806251610190
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Еравнинский РЭС |  |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить запрос собственнику сетей о предоставлении причин технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных технологических нарушений. |  |  |  |  | 35695207 1806251631183
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники |  |  |  | Восстановить обрыв ВЛ-10кВ Ф.5 ПС Южная обрыв проводов в пролете опор 7/8-1-7/9-1 по фазам "А"и"С".; Направить заявление в полицию по обрыву ВЛ-10кВ Ф.5 ПС Южная обрыв проводов в пролете опор 7/8-1-7/9-1 по фазам "А"и"С".; Произвести замер габаритов на ВЛ-10кВ в пролете опор 7/8-1-7/9-1 по фазам "А"и"С". |  |  |  |  | 356956002 1806251821572
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Еравнинский РЭС |  |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. Б-4 "Северный" на участке от опоры №109Б до опоры №345.; Выполнить замену анкерной опоры №227 ВЛ-10 кВ ф. Б-4 "Северный".; По результатам обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. Б-4 "Северный" на участке от опоры №109Б до опоры №345 разработать мероприятия для исключения подобных нарушений на ВЛ-10 кВ ф. Б-4 "Северный". |  |  |  |  | 35695207 1806252031181
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Еравнинский РЭС |  |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. Т-4 "Целинный" от ПС 35 кВ Телемба.; Выполнить замену опоры №638 на ВЛ-10 кВ ф. Т-4 "Целинный" от ПС 35 кВ Телемба.; По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. Т-4 "Целинный" от ПС 35 кВ Телемба разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 35695207 1806252103184
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Кабанский РЭС |  |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить установку ж/б приставки к опоре № 36/132 ВЛ-10 кВ ф. БР-1 Посольск.; Организовать внеплановый обход осмотр ВЛ-10 кВ ф. БР-1 Посольск, с выявлением опор, имеющих недопустимую степень загнивания. |  |  |  |  | 35695001 1806252112282
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Еравнинский РЭС |  |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. И-2 "Исинга".; Убрать наброс со спусков от РТП-206-И2 к ТП-206-И2. |  |  |  |  | 35695207 1806252152185
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить обрезку крон деревьев в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ ф.№5 от ТП-5-Б-5 |  |  |  |  | 35695404 1906251015319
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Еравнинский РЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. И-3 "Улан-Ганга".; Выполнить установку опоры №64 на ВЛ-10 кВ ф. И-3 "Улан-Ганга". |  |  |  |  | 35695207 1906251229186
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить обрыв провода АС-35 по фазе "С" на ВЛ-0,4кВ ф.4 от ТП-176 в пролете опор №3-4.; Организовать обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.4 от ТП-176 на наличие дефектов. |  |  |  |  | 356956003 1906251510573
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Восстановить поврежденный КЛ-6кВ ААБ 3х120 между ТП-291 и ТП-285 .; Направить заявление в полицию по порыву КЛ-6кВ ААБ 3х120 между ТП-291 и ТП-285 .; Провести осмотр КЛ-6кВ ААБ 3х120 между ТП-291 и ТП-285 . на выявление производства несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства. |  |  |  |  | 356956003 1906251712574
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеочередной обход осмотр ВЛ-10кВ ф.8 от ПС БВС на наличие дефектов |  |  |  |  | 356956001 2006251444575
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Восстановить поврежденный КЛ-10кВ ф. 20 от РП-21 ААБлУ -10 3х120 головной на ТП-644.; Направить заявление в полицию по порыву КЛ-10кВ ф. 20 от РП-21 ААБлУ -10 3х120 головной на ТП-644.; Провести осмотр КЛ-10кВ ф. 20 от РП-21 ААБлУ -10 3х120 головной до ТП-644 на выявление производства несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства. |  |  |  |  | 356956002 2006251515576
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо в адрес ИП "Шагдарова И.В." о предоставлении причин аварийного отключения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. |  |  |  |  | 35695201 2006251707189
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо в МЧС о возгорании вблизи охранной зоны ВЛ-0.4кВ по адресу г.Улан-Удэ, ул.Чертенкова 102 ВЛ-0,4кВ ф.10 от ТП-162. |  |  |  |  | 356956003 2006251851577
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить неисправную кабельную перемычку на 1Т ТП-640.; Произвести осмотр ТП-640 на наличие дефектов. |  |  |  |  | 356956002 2006252016578
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Закаменский РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику ТП-20-И-7 ИП Вершинину В.В. по факту неисправностей согласно зоны ответственности. |  |  |  |  | 35695405 2006252120320
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Иволгинский РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. С-3 "Ошурково" от РП 10 кВ Сотниково.; Выполнить ремонт КЛ-10 кВ на опоре №77/1 ВЛ-10 кВ ф. С-3 "Ошурково" от РП 10 кВ Сотниково.; Провести испытание КЛ-10 кВ на опоре №77/1 ВЛ-10 кВ ф. С-3 "Ошурково" от РП 10 кВ Сотниково. |  |  |  |  | 35695204 2006252221198
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-21 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо в МЧС о возгорании вблизи охранной зоны ВЛ-0.4кВ по адресу г.Улан-Удэ, Ул. Кузнецкая д.36. ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-516. |  |  |  |  | 356956002 2006252301579
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить неисправную Кабельную перемычку КЛ-10кВ на 1Т ТП-687.; Произвести осмотр ТП-687 на наличие дефектов. |  |  |  |  | 356956002 2006252345580
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Восстановить поврежденный КЛ-6кВ ААШв-6 3х120 между ТП-799 и выход на опору №16; Осмотр кабельной трассы КЛ-6кВ ААШв-6 3х120 между ТП-799 и выход на опору №16 на производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства .; Составить акт 2-х стороннего воздействия и аварийный акт по порыву КЛ-6кВ ААШв-6 3х120 между ТП-799 и выход на опору №16 |  |  |  |  | 356956002 2106250322581
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Восстановить ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-198; Направить заявление в полицию по наезду на опору №8 ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП 198.; Произвести обход осмотр на наличие дефектов, замер габаритов на ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП 198 |  |  |  |  | 356956001 2106250930582
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо в адрес собственника ( ООО "Машстрой") о предоставлении причин аварийного отключения В-10кВ ф.9 ПС Южная с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. |  |  |  |  | 356956002 2106251336583
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Природные пожары |  |  |  | Включить в план ремонтной программы 2027 года замену изоляции фазы "А", "В", "С" на опорах №70, №71 ВЛ 110 кВ Окино-Ключи-Подлопатки ОКП-126; Выполнить расчистку и расширение просеки в пролете опор №70-71 ВЛ 110 кВ Окино-Ключи-Подлопатки ОКП-126; Выполнить чистку изоляции фазы "А", "В", "С" на опорах №70, №71 ВЛ 110 кВ Окино-Ключи-Подлопатки ОКП-126 |  |  |  |  | 356954 2106251419322
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить неисправный КЛ-10кВ между ТП-743 и оп.№22 и провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по все длине линии. |  |  |  |  | 356956002 2106251437584
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Природные пожары |  |  |  | Включить в план ремонтной программы 2027 года замену изоляции фазы "А", "В", "С" на опорах №№80, 81, 92, 93 ВЛ-110 кВ Окино-Ключи-Кудара-Сомон ОКС-171; Выполнить расчистку и расширение просеки в пролете опор №80-81, №92-93 ВЛ-110 кВ Окино-Ключи-Кудара-Сомон ОКС-171.; Выполнить чистку изоляции фазы "А", "В", "С" на опорах №№80, 81, 92, 93 ВЛ-110 кВ Окино-Ключи-Кудара-Сомон ОКС-171 |  |  |  |  | 356954 2106251537325
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить неисправный КЛ-10кВ между опорой №53/10 ВЛ-10кВ и ТП-402 и провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по все длине линии. |  |  |  |  | 356956001 2106251751585
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить неисправный КЛ-10кВ ААШв-10 3х95 между ТП-261 и опорой №1 ВЛ-10кВ и провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по все длине линии. |  |  |  |  | 356956003 2106252021586
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить поврежденную губку держателя ПН-2 400А по фазе "С" на Р-0,4кВ 400А ф.3 ТП-310.; Организовать тепловизионный контроль Р-0,4кВ 400А ф.3 ТП-310.; Произвести осмотр ТП-310 на наличие дефектов. |  |  |  |  | 356956001 2106252159587
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Закаменский РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену проходного изолятора фазы "А" на ТП-3-М-1. |  |  |  |  | 35695405 2106252324326
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо в МЧС о возгорании вблизи охранной зоны ВЛ-6кВ по адресу г.Улан-Удэ, Ул.Трактовая д.14. ВЛ-6кВ ф.15 РП-9. |  |  |  |  | 356956003 2206250220588
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. Ю-13 "Зверосовхоз".; Выполнить замену поврежденного изолятора ф. "С" на опоре №90 ВЛ-10 кВ ф. Ю-13 "Зверосовхоз".; По результатам обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. Ю-13 "Зверосовхоз" разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 35695201 2206250519194
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Кабанский РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Организовать внеплановый обход осмотр ВЛ-10 кВ ф. С-9 Энхэлук.; Подать заявку на приобретение птицезащитных устройств. |  |  |  |  | 35695001 2206251142283
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Кабанский РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Организовать внеплановый обход осмотр ВЛ-10 кВ ф. Р-5 Творогово.; Подать заявку на приобретение птицезащитных устройств. |  |  |  |  | 35695001 2206251209284
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-110 кВ Мухоршибирь-Никольская (МН-147) на предмет повреждения от лесного пожара. |  |  |  |  | 356954 2206251316327
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Северобайкальский РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. У-6 Кумора, с выявлением деревьев, угрожающих падением на провода и опоры ВЛ.; Убрать дерево с проводов в пролете опор № 489-490 ВЛ-10 кВ ф. У-6 Кумора. |  |  |  |  | 35695006 2206251505285
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Прибайкальский РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-10-Л5 Сберкасса.; Выполнить ремонт провода фазы "В" в пролете опор № 2-3 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-10-Л5 Сберкасса. |  |  |  |  | 35695002 2206251540286
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Кабанский РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Организовать внеплановый обход осмотр ВЛ-10 кВ ф. Ш-1 Никольск.; Подать заявку на приобретение птицезащитных устройств. |  |  |  |  | 35695001 2206251750287
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Таксимовский РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить замену дефектного изолятора в гирлянде фазы "В" на опоре № 134 ВЛ-110 кВ Таксимо – Ирокинда с отпайкой на ПС Кедровская (ТИ-13).; Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства опоры № 134 ВЛ-110 кВ Таксимо – Ирокинда с отпайкой на ПС Кедровская (ТИ-13).; Выполнить проверку состояния заземляющего проводника и соединения с заземлителем на опоре № 134 ВЛ-110 кВ Таксимо – Ирокинда с отпайкой на ПС Кедровская (ТИ-13).; Организовать внеплановый обход-осмотр с опоры № 120 по 150 ВЛ-110 кВ Таксимо – Ирокинда с отпайкой на ПС Кедровская (ТИ-13), после прохождения грозового фронта в районе ВЛ. |  |  |  |  | 35695007 2206251802288
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Кяхтинский РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо в АО "Оборонэнерго" - филиал "Забайкальский" (Республика Бурятия) об устранении неисправностей согласно зоны ответственности. |  |  |  |  | 35695403 2206251815323
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Таксимовский РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. 8 с опоры №1 по № 30.; Подать заявку на приобретение птицезащитных устройств. |  |  |  |  | 35695007 2206251826289
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. НС-10 от ПС 35 кВ Нижний Саянтуй.; Выполнить вырубку ДКР ф. НС-10 "Полив" от ПС 35 кВ Нижний Саянтуй в пролете опор №54-55.; По результатам обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. НС-10 от ПС 35 кВ Нижний Саянтуй разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 35695201 2206252020199
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Джидинский РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить вырубку ДКР в пролете опор №45-46 ВЛ-10 кВ ф.Н-3 |  |  |  |  | 35695402 2206252055328
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать обход осмотр ВЛ-0.4кВ ф.6 ТП-764 на наличие дефектов.; Произвести подрезку крон деревьев по всей длине ВЛ-0.4кВ ф.6 ТП-764; Произвести регулировку стрелы провеса в пролете опор №3-4 на ВЛ-0.4кВ ф.6 ТП-794 |  |  |  |  | 356956002 2206252224589
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Включить в план ремонтной программы 2027 года замену опоры №185 ВЛ-10 кВ ф.Ш-1.; Выполнить установку опоры №185 на ВЛ-10 кВ ф.Ш-1 |  |  |  |  | 35695404 2206252232329
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в ремонтную программу 2027 года замену опоры №158/2 ВЛ-10 кВ ф.С-11; Выполнить монтаж крюка с изолятором фазы "В" на опоре №158/2 ВЛ-10 кВ ф.С-11 |  |  |  |  | 35695401 2206252237321
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Закаменский РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену проходного изолятора фазы "А" на ТП-4-Д-2. |  |  |  |  | 35695405 2206252315330
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить монтаж крюка с изолятором фазы "В" на опоре №100/29 ВЛ-10 кВ ф. А-1 |  |  |  |  | 35695404 2206252319331
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Северобайкальский РЭС |  |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить измерение стрелы провеса проводов в пролете опор № 63-64, № 64-65, № 65-66 ВЛ-10 кВ ф. 8 Орбита, Нептун.; Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор № 63-64, № 64-65, № 65-66 ВЛ-10 кВ ф. 8 Орбита, Нептун.; Организовать проведение внеочередного обход-осмотра ВЛ-10 кВ ф. 8 Орбита, Нептун. |  |  |  |  | 35695006 2306250034276
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить замену штыревого изолятора фазы "В" на ж/б опоре №118/85 ВЛ-10 кВ ф.О-1 |  |  |  |  | 35695404 2306250117332
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Закаменский РЭС |  |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену проходного изолятора фазы "В" В-10 ф.Д-3 на ПС 35/10 кВ Дутулур. |  |  |  |  | 35695405 2306250125333
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план ремонтной программы 2027 года замену опоры №26/5 ВЛ-10 кВ ф. Е-1; Выполнить монтаж крюка с изолятором фазы "В" на опоре №26/5 ВЛ-10 кВ ф. Е-1 |  |  |  |  | 35695404 2306250230334
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Кижингинский РЭС |  |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-006 К-1 Ретранслятор.; Выполнить замену опор №3,4 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-006 К-1 Ретранслятор.; По результатам обхода-осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-006 К-1 Ретранслятор разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 35695206 2306251420191
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Курумканский РЭС |  |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить выправку опоры № 123/7 ВЛ-10 кВ ф. Ар-1 Иликчин.; Организовать внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. Ар-1 Иликчин. |  |  |  |  | 35695004 2306251438290
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Кижингинский РЭС |  |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр КЛ-0,4 кВ ф. 12 от ТП-7 Н-4 Кедр.; Выполнить ремонт кабеля КЛ-0,4 кВ ф. 12 от ТП-7 Н-4 Кедр.; Подать заявление в полицию. |  |  |  |  | 35695206 2306251702193
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС |  |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить замену дефектной изоляции на опоре № 104 ВЛ 110 кВ Уро – Баянгол (Убл-136).; Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства опоры № 104 ВЛ 110 кВ Уро – Баянгол (Убл-136).; Выполнить проверку состояния заземляющего проводника и соединения с заземлителем на опоре № 104 ВЛ 110 кВ Уро – Баянгол (Убл-136).; Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ 110 кВ Уро – Баянгол (Убл-136). |  |  |  |  | 356950 2306252017291
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Заиграевский РЭС |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену кабеля токовых цепей от ТТ-В-10-1Т до РШ защиты 1Т в схеме ДЗТ-1Т на ПС 110 кВ Курба.; Провести внеплановую техническую учёбу персоналу СРЗА ПО ЦЭС с проработкой необходимых объёмов и последовательности проводимых работ при проведении технического обслуживания устройств РЗА согласно Приложений 2,3,4 Правил технического обслуживания устройств и комплексов релейной защиты и автоматики (утв. Приказом Минэнерго от 13.07.2020 №555).; Разработать график осмотра состояния вторичных цепей защиты 1Т, 2Т на ПС 110 кВ ПО ЦЭС. |  |  |  |  | 35695202 2406251313195
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить чистку проходных изоляторов на баке трансформатора ТП-9-С-12.; Убрать птицу с трансформатора ТП-9-С-12 |  |  |  |  | 35695401 2406251436335
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить неисправный КЛ-6кВ ф.49 от ПС 110/6кВ Машзавод ААБ 3х120 между ТП-2095 и РП-29 ячейкой№21 провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по все длине линии. |  |  |  |  | 356956003 2406251454590
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Еравнинский РЭС |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить запрос собственнику сетей о предоставлении причин технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобного технологического нарушения. |  |  |  |  | 35695207 2406251512192
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Заиграевский РЭС |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеочередной обход - осмотр ВЛ-10 кВ ф. К-6 "Н.Курба- Онохой" от ПС 110 кВ Курба.; Убрать птицу с опоры №90 ВЛ-10 кВ ф. К-6 "Н.Курба- Онохой" от ПС 110 кВ Курба. |  |  |  |  | 35695202 2406251718202
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо в адрес собственника ( ФГУП "РТРС" "РТПЦ Республика Бурятия") о предоставлении причин аварийного отключения В-10кВ ф.19 РП-21 с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. |  |  |  |  | 356956002 2406251858591
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить неисправную Кабельную перемычку КЛ-6кВ на 2Т ТП-158.; Произвести осмотр ТП-158 на наличие дефектов. |  |  |  |  | 356956003 2506250606592
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Северобайкальский РЭС |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить расчистку просеки в пролете опор № 420-421 ВЛ-10 кВ ф. У-6 Кумора.; Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. У-6 Кумора, с выявлением деревьев, угрожающих падением на провода и опоры ВЛ.; Убрать дерево с проводов в пролете опор № 420-421 ВЛ-10 кВ ф. У-6 Кумора. |  |  |  |  | 35695006 2506251135292
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Заиграевский РЭС |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. З-21 "Заиграево-Тодогто" от ПС 35 кВ Заиграево. |  |  |  |  | 35695202 2506251221196
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить неисправный КЛ-10кВ ААБл-10 3х120 между опорой №22 ВЛ-10кВ и СЯ-16 и провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по все длине линии. |  |  |  |  | 356956002 2506251253593
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Кижингинский РЭС |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. В-1 "Эдэрмык" от опоры №1 до опоры №108.; Выполнить замену опоры №17 на ВЛ-10 кВ ф. В-1 "Эдэрмык".; По результатам обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. В-1 "Эдэрмык" разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 35695206 2506251440201
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить замеры габаритов стрелы провеса проводов в пролете опор №18-19 и смежных пролетах ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП 2-А-2; Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №18-19 и смежных пролетах ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП 2-А-2 |  |  |  |  | 35695404 2506251535336
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ 110 кВ Нестеpово - Котокель (НК-130), после ликвидации лесного пожара.; Запросить справку о пожаре от Республиканского Агентства Лесного Хозяйства. |  |  |  |  | 356950 2506251758293
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Северобайкальский РЭС |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Организовать внеочередной обход осмотр ВЛ-10 кВ ф. А-7 Котельная. |  |  |  |  | 35695006 2506251759294
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Иволгинский РЭС |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо в адрес ОАО "РЖД" о предоставлении причин аварийного отключения с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. |  |  |  |  | 35695204 2506251846207
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить обрыв провода АС-35 по фазе "А" на ВЛ-0,4кВ ф.4 от ТП-129 в пролете опор №4-5.; Организовать обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.4 от ТП-129 на наличие дефектов.; Произвести замеры габаритов ВЛ-0,4кВ ф.4 от ТП-129 по всей длине линии. |  |  |  |  | 356956003 2506251932594
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить неисправную Кабельную перемычку КЛ-6кВ на 2Т ТП-535.; Произвести осмотр ТП-535 на наличие дефектов. |  |  |  |  | 356956002 2506251950595
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить неисправную Кабельную перемычку КЛ-10кВ на 1Т ТП-695.; Произвести осмотр ТП-695 на наличие дефектов. |  |  |  |  | 356956002 2506251955596
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить неисправный КЛ-10кВ ф.5 от ПС Октябрьская головной на РП-21 1 С.Ш.-10кВ провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по всей длине линии. |  |  |  |  | 356956002 2506252145597
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Кяхтинский РЭС |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Включить в ремонтную программу 2027 года замену разрядника фазы "В" на ТП-7-К-11 |  |  |  |  | 35695403 2506252214337
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить неисправный КЛ-10кВ ААБл-10 3х240 между ТП-1198 и ТП-698 провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по все длине линии. |  |  |  |  | 356956002 2506252219598
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Мухоршибирский РЭС |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить замеры габаритов стрелы провеса проводов в пролете опор № 9-10 и смежных пролетах ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-1-Н8 "Партизанская".; Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 9-10 и смежных пролетах ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-1-Н8 "Партизанская". |  |  |  |  | 35695406 2506252243338
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить ВЛ-10кВ ф.12 от ПС БВС; Выполнить обход осмотр ВЛ-10кВ ф.12 от ПС БВС на наличие дефектов.; выполнить перетяжку проводов в пролёте опор №17-19 по фазам "А","В","С" на ВЛ-10кВ ф.12 от ПС БВС |  |  |  |  | 356956001 2506252310599
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Восточный РЭС |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-26 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Восстановить обрыв провода ВЛ-10кВ ф. №21 РП-2 по фазе "С" в пролете опор №13-14; Организовать замер габаритов по всей длине ВЛ-10кВ ф.21 РП-2; Организовать обход осмотр на ВЛ-10кВ ф.21 РП-2 на наличие дефектов. |  |  |  |  | 356956004 2506252315600
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Мухоршибирский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить замеры габаритов стрелы провеса проводов в пролете опор №13-14 и смежных пролетах ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-10-Н8 "Советская".; Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №13-14 и смежных пролетах ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-10-Н8 "Советская". |  |  |  |  | 35695406 2606250020339
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в ремонтную программу 2027 года замену опоры №293 ВЛ-10 кВ ф.Ш-1.; Выполнить монтаж крюка с изолятором фазы "В" на опоре №293 ВЛ-10 кВ ф.Ш-1. |  |  |  |  | 35695404 2606250050340
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо в адрес собственника ( ООО "Армада" ) о предоставлении причин аварийного отключения В-10кВ ф.11 от РП-16 с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. |  |  |  |  | 356956003 2606250058601
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Выполнить ремонт поврежденного участка КЛ-10 кВ ф. Дм-4 от РП "Домострой".; Подать заявление в полицию.; Провести испытание КЛ-10 кВ ф. Дм-4 от РП "Домострой". |  |  |  |  | 35695201 2606250109200
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Иволгинский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо в адрес ОАО "РЖД" о предоставлении причин аварийного отключения с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. |  |  |  |  | 35695204 2606250111208
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить неисправную Кабельную перемычку КЛ-6кВ на 1Т ТП-671.; Произвести осмотр ТП-671 на наличие дефектов. |  |  |  |  | 356956002 2606250120602
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. НС-10 от ПС 35 кВ Нижний Саянтуй.; Выполнить вырубку ДКР ф. НС-10 "Полив" от ПС 35 кВ Нижний Саянтуй в пролете опор №54-55. |  |  |  |  | 35695201 2606250138205
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить обход-осмотр участка ВЛ-10 кВ ф.О-1 на предмет повреждения от пожара. |  |  |  |  | 35695404 2606250155341
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Заиграевский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. К-8 "Н. Курба-Маевка".; Выполнить замер стрелы провеса, регулировку проводов в пролете опор №109-110 на ВЛ 10 кВ ф. К-8 "Н. Курба-Маевка".; По результатам обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. К-8 "Н. Курба-Маевка" разработать мероприятия со сроками выполнения по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 35695202 2606250203212
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Хоринский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной обход - осмотр ВЛ-10 кВ ф. У-7 "РРС" от ПС 110 кВ Удинская.; Выполнить замену ОПН-10 кВ, предохранителей ПК-10 кВ на ТП-300-У7 "Петрова".; Выполнить обследование и замер контура заземления на ТП-300-У7 "Петрова".; Выполнить обследование и измерение сопротивления металлосвязи на ТП-300-У7 "Петрова".; По результатам обследования и замеров на ТП-300-У7 "Петрова" разработать мероприятия со сроками выполнения в случае отклонения значений от требований НТД. |  |  |  |  | 35695205 2606250230197
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Заиграевский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. НБ-7 "Старая Брянь".; Выполнить замену колпачка КП-22 и монтаж изолятора ф. "С" на опоре №145 ВЛ-10 кВ ф. НБ-7 "Старая Брянь". |  |  |  |  | 35695202 2606250249211
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить неисправную Кабельную перемычку КЛ-10кВ на 2Т ТП-550.; Произвести осмотр ТП-550 на наличие дефектов. |  |  |  |  | 356956002 2606250320603
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Восточный РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Восстановить неисправный КЛ-10кВ ААБ 3х70 ввод в РП-2В провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по всей длине линии. |  |  |  |  | 356956004 2606250444604
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Включить в план ремонтной программы замену опоры №9 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-12-Б-2.; Выполнить монтаж изоляторов фазы "А", "В", "С" на опоре №9 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-12-Б-2. |  |  |  |  | 35695404 2606251040342
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить поврежденный кабельный наконечник по фазе"А" на Р-0,4кВ 250А ф.1 ТП-1289; Организовать тепловизионный контроль на ТП-1289 |  |  |  |  | 356956002 2606251050605
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Иволгинский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. О-3 от ПС 35 кВ Оронгой.; Выполнить замену изолятора ф. "В" на опоре №49/28 ВЛ-10 кВ ф. О-3 от ПС 35 кВ Оронгой. |  |  |  |  | 35695204 2606251050210
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Джидинский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить установку опоры №110 ВЛ-10 кВ ф.Бу-3. |  |  |  |  | 35695402 2606251235343
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Прибайкальский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеочередной обход осмотр ВЛ-10 кВ ф. Т-3 Соболиха, с выявлением деревьев, угрожающих падением на провода и опоры ВЛ.; Снять дерево с проводов ВЛ-10 кВ ф. Т-3 Соболиха в пролете опор № 402-403. |  |  |  |  | 35695002 2606251328295
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Иволгинский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. И-6 "Ключи".; Выполнить ремонт провода ф. "А" в пролете опор №168/3-168/4 на ВЛ-10 кВ ф. И-6 "Ключи". |  |  |  |  | 35695204 2606251347223
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Кижингинский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-197 Ч-3 "Пилорама".; Выполнить замену опоры №15 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-197 Ч-3 "Пилорама". |  |  |  |  | 35695206 2606251415214
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить поврежденный держатель ПН-2 250А по фазе "А" на Р-0,4кВ 250А ф.4 ТП-117.; Организовать тепловизионный контроль РУ-0,4кВ ТП-117. |  |  |  |  | 356956003 2606251423606
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Кяхтинский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Снять посторонний предмет в пролетах опор 2/13-2/14 ВЛ-10 кВ ф.П-3. |  |  |  |  | 35695403 2606251515345
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить монтаж крюка с изолятором фазы "В" на опоре №11/1 ВЛ-10 кВ ф.А-3 КР-А3-А4 |  |  |  |  | 35695404 2606251555346
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Кижингинский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-007 К-1 "Поселок".; Выполнить установку опоры №2 на ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-007 К-1 "Поселок".; По результатам обхода-осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-007 К-1 "Поселок" разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 35695206 2606251610215
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Мухоршибирский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить монтаж изолятора фазы "С" на опоре № 126 ВЛ-10 кВ ф.Ц-5. |  |  |  |  | 35695406 2606251713347
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Заиграевский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. ЛПК-3 от РП 10 кВ Онохой.; Выполнить внеочередной осмотр ТП-5 ЛПК-3.; Выполнить ремонт поврежденного участка КЛ-10 кВ в ТП-5 ЛПК-3 от ВН-10 до 1Т.; Провести испытание КЛ-10 кВ в ТП-5 ЛПК-3 от ВН-10 до 1Т |  |  |  |  | 35695202 2606251725204
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить замеры габаритов стрелы провеса проводов в пролете опор №2-3 и смежных пролетах ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП 16-П-2; Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №2-3 и смежных пролетах ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП 16-П-2 |  |  |  |  | 35695404 2606252235350
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Кижингинский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочердной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. К-4 "СХТ" от опоры №64 до опоры№120.; Выполнить замену опор №117,119 на ВЛ-10 кВ ф. К-4 "СХТ" от ПС 35 кВ Кижинга. |  |  |  |  | 35695206 2606252330203
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить вырубку ДКР в пролете опор №6/6-6/7 ВЛ-0,4 кВ ф.№3 от ТП-1-Е-2 |  |  |  |  | 35695404 2606252340348
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС |  |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Включить в план ремонтной программы замену изоляции фазы "А" на промежуточной ж/б опоре №37 ВЛ-110 кВ Гусиноозёрская - Холбольджино I цепь (ГХ-163); Выполнить замеры заземляющего устройства на промежуточной ж/б опоре №37 ВЛ-110 кВ Гусиноозёрская - Холбольджино I цепь (ГХ-163) |  |  |  |  | 356954 2706250414352
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Восстановить провод в пролётах опор 74-76 ВЛ-10кВ ф.4 от ПС 110кВ Энергетик; Выполнить обход-осмотр ВЛ-10кВ ф.4 от ПС Энергетик. |  |  |  |  | 356956002 2706250804607
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ТП-11 Ю-13 "Зверик".; Выполнить замену автоматического выключателя АВ-0,4 кВ ф. 2 на ТП-11 Ю-13 "Зверик".; Выполнить протяжку контактных соединений и провести ТВК ТП-11 Ю-13 "Зверик". |  |  |  |  | 35695201 2706251122206
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить обрыв шлейфа ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-954 по фазе "В" на опоре №1; Организовать обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-954 на наличие дефектов. |  |  |  |  | 356956001 2706251330608
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Тункинский РЭС |  |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить установку опоры № 243 на ВЛ-10 кВ ф. С-3 Усть Боксон.; Организовать внеплановый обход осмотр участка ВЛ-10 кВ ф. С-3 Усть Боксон от ЛР-2 С-3 до В-3 С-3. |  |  |  |  | 35695003 2706251642296
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. Дк-2 |  |  |  |  | 35695404 2706251930353
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Заиграевский РЭС |  |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. К-2 "Н. Курба- Ст. Курба".; Выполнить замену опоры №33 на ВЛ-10 кВ ф. К-2 "Н. Курба- Ст. Курба".; По результатам обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. К-2 "Н. Курба- Ст. Курба" разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 35695202 2706252130213
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Кабанский РЭС |  |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Запросить справку о пожаре от регионального отделения МЧС. |  |  |  |  | 35695001 2706252140297
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-06-28 | 2025-06-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить поврежденный держатель ПН-2 250А по фазе "С" на Р-0,4кВ 250А ф.10 ТП-948; Провести тепловизионный контроль РУ-0,4кВ ТП-948 |  |  |  |  | 356956001 2806250030609
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Джидинский РЭС |  |  | 2025-06-28 | 2025-06-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замеры габаритов стрелы провеса проводов в пролете опор №22-23 и смежных пролетах по ВЛ-10 кВ ф.Н-1; Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №22-23 и смежных пролетах по ВЛ-10 кВ ф.Н-1 |  |  |  |  | 35695402 2806250055355
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Северобайкальский РЭС |  |  | 2025-06-28 | 2025-06-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса проводов на спусках с РТП-3-Ц2 до ТП-3-Ц2 Школа №1.; Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. Ц-2 Дружба. |  |  |  |  | 35695006 2806250615298
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Тункинский РЭС |  |  | 2025-06-28 | 2025-06-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену опоры №26/1 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-17-К6 Хужир.; Организовать внеплановый обход осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-17-К6 Хужир, с выявлением опор, имеющих недопустимую степень загнивания. |  |  |  |  | 35695003 2806250752299
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Заиграевский РЭС |  |  | 2025-06-28 | 2025-06-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. О-4 "Онохой-Ацагат".; Выполнить регулировку проводов и замер стрелы провеса проводов в пролете опор №97-98 ВЛ-10 кВ ф. О-4 "Онохой-Ацагат".; По результатам обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. О-4 "Онохой-Ацагат" разработать мероприятия со сроками выполнения по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 35695202 2806250950228
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Кяхтинский РЭС |  |  | 2025-06-28 | 2025-06-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить установку калиброванных предохранителей фазы "А", "В", "С" в РУ-10 кВ на ТП-2-К-19 |  |  |  |  | 35695403 2806251101356
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2025-06-28 | 2025-06-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену изолятора фазы "С" на опоре №43 ВЛ-10 кВ ф.Б-4. |  |  |  |  | 35695404 2806251112357
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Кяхтинский РЭС |  |  | 2025-06-28 | 2025-06-28 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо АО "Оборонэнерго" - филиал "Забайкальский" (Республика Бурятия) по факту отключения ВЛ-10 кВ ф.К-7 |  |  |  |  | 35695403 2806251121358
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Закаменский РЭС |  |  | 2025-06-28 | 2025-06-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замеры габаритов стрелы провеса проводов в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №78/34-78/35 и смежных пролетах ВЛ-10 кВ ф.ЦМ-1.; Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор № 78/34-78/35 и смежных пролетах ВЛ-10 кВ ф.ЦМ-1. |  |  |  |  | 35695405 2806251304359
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2025-06-28 | 2025-06-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить установку калиброванных предохранителей фазы "А", "В", "С" в РУ-10 кВ на ТП-4-К-2. |  |  |  |  | 35695404 2806251308360
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2025-06-28 | 2025-06-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену проходного изолятора фазы "В" в РУ-10 кВ на ТП-13-К-6 |  |  |  |  | 35695404 2806251325361
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2025-06-28 | 2025-06-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить обрезку ДКР в пролете опор №53-54 ВЛ-10 кВ ф.П-2 "Поселье" |  |  |  |  | 35695404 2806251405362
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Заиграевский РЭС |  |  | 2025-06-28 | 2025-06-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. З-19 "Перелесок" от ПС 35 кВ Заиграево.; Выполнить внеочередной осмотр ТП-3-З-19 "Южная".; Выполнить замену повреждённого изолятора фазы "В" на РТП-3 З-19. |  |  |  |  | 35695202 2806251427225
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2025-06-28 | 2025-06-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить выправку опоры №20 на ВЛ-10 кВ ф.Ш-3 |  |  |  |  | 35695404 2806251433363
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Мухоршибирский РЭС |  |  | 2025-06-28 | 2025-06-28 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Убрать птицу с опоры №144 ВЛ-10 кВ ф.Н-6 "Кусоты" |  |  |  |  | 35695406 2806251642349
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Прибайкальский РЭС |  |  | 2025-06-28 | 2025-06-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить расчистку просеки в пролетах опор № 48-50 ВЛ-10 кВ ф. К-1 Гремячинск.; Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. К-1 Гремячинск, с выявлением деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 35695002 2806251735300
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Джидинский РЭС |  |  | 2025-06-28 | 2025-06-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить установку опоры №109 ВЛ-10 кВ ф.Д-5. |  |  |  |  | 35695402 2806251748364
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Заиграевский РЭС |  |  | 2025-06-28 | 2025-06-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену поврежденных проходных изоляторов ф. "А", "В", "С" на В-10-1Т ПС 110 кВ Курба.; Выполнить обследование состояния проходных изоляторов вводных ячеек КРУН 6-10 кВ серии К-37. По результатам обследования разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.; Выполнить проверку работы ДЗТ-1Т на ПС 110 кВ Курба.; Выполнить регулировку блок контактов КСА КЗ-110-1Т ПС 110 кВ Курба.; Разработать график со сроками выполнения внеочередных проверок состояния и исправности блок контактов КСА систем ОД-КЗ на ПС 110 кВ ПО ЦЭС. |  |  |  |  | 35695202 2806252041209
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Заиграевский РЭС |  |  | 2025-06-28 | 2025-06-28 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники |  |  |  | Выполнить внеочередной обход - осмотр ВЛ-10 кВ ф. К-6 "Н.Курба-Онохой" от ПС 110 кВ Курба.; Выполнить выправку опоры №132 и замер стрелы провеса проводов в пролете опор №132-132/1 ВЛ-10 кВ ф. К-6 от ПС 110 кВ Курба.; Подать заявление в полицию. |  |  |  |  | 35695202 2806252312224
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Направить письмо в адрес собственника ( ООО "ВВС") о предоставлении причин аварийного отключения В-10кВ Ф. 15 от РП-21 с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. |  |  |  |  | 356956002 2906250623610
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо в адрес собственника ( ООО "ВВС") о предоставлении причин аварийного отключения В-10кВ Ф. 15 от РП-21 с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. |  |  |  |  | 356956002 2906250805611
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Иволгинский РЭС |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-136-Н4 "Поселок Сужа".; Провести замер стрелы провеса проводов в пролете опор №7/1-7/2 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-136-Н4 "Поселок Сужа". В случае отклонения значений от значений НТД разработать мероприятия со сроками выполнения по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 35695204 2906251050226
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Джидинский РЭС |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замеры габаритов стрелы провеса проводов в пролете опор №41/11-41/12 и смежных пролетах по ВЛ-10 кВ ф.Бг-2; Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №41/11-41/12 и смежных пролетах по ВЛ-10 кВ ф.Бг-2 |  |  |  |  | 35695402 2906251442365
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Заиграевский РЭС |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной обход - осмотр ВЛ-10 кВ ф. БР-2 от ПС 35 кВ Бройлерная.; Выполнить внеочередной осмотр ТП-7 БР-2.; Выполнить замену опорного изолятора ф. "А" на ПК-10, замену предохранителя 10 кВ на ТП-7 БР-2.; Выполнить обследование и замер контура заземления на ТП-7 БР-2.; Выполнить обследование и измерение сопротивления металлосвязи на ТП-7 БР-2.; По результатам обследования и замеров на ТП-7 БР-2 разработать мероприятия со сроками выполнения в случае отклонения значений от требований НТД. |  |  |  |  | 35695202 2906251446229
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Закаменский РЭС |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить вырубку угрожающих деревьев в пролете опор №360-361 ВЛ-10 кВ ф.СН-4 "Санага-Тутхалта".; Убрать ветку дерева в пролете опор №360-361 ВЛ-10 кВ ф.СН-4 "Санага-Тутхалта". |  |  |  |  | 35695405 2906251449366
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Включить в ремонтную программу 2027 года замену изоляции фазы "В" и "С" на промежуточной деревянной на ж/б приставках П-образной опоре №156 ВЛ-110 кВ Селендума – Боргой (СБ-108) |  |  |  |  | 356954 2906252013367
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену опоры №230 на ВЛ-10 кВ ф.О-2 |  |  |  |  | 35695404 2906252056368
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Кяхтинский РЭС |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить замену ввода выключателя 35 кВ фазы "А" на В-378 ПС 110 кВ Харанхой; Выполнить послеаварийную проверку РЗА трансформатора 1Т на ПС 110 кВ Харанхой. |  |  |  |  | 35695403 2906252243375
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-35 кВ Южная-Водозабор (ЮВ-3012) от опоры №1 до опоры №13.; Выполнить замену поврежденного первого от провода изолятора ф. "А" на опоре №9 ВЛ-35 кВ Южная-Водозабор (ЮВ-3012).; Выполнить измерение сопротивления заземляющих устройств опор № 8-10 на ВЛ-35 кВ Южная-Водозабор (ЮВ-3012).; По результатам измерения сопротивления заземляющих устройств опор № 8-10 на ВЛ-35 кВ Южная-Водозабор (ЮВ-3012) в случае отклонения значений от значений НТД разработать мероприятия со сроками устранения по выявленным нарушениям. |  |  |  |  | 356952 2906252358220
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №67-68 на ВЛ-10 кВ ф.12 от ПС БВС; Произвести обход осмотр по всей длине ВЛ-10кВ ф.12 от ПС БВС |  |  |  |  | 356956001 3006250242612
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Включить в план ремонтной программы 2027 года замену опоры №72 ВЛ-10 кВ ф.О-4; Выполнить монтаж крюков с изоляторами на опоре №72 ВЛ-10 кВ ф.О-4 |  |  |  |  | 35695404 3006250307369
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить замену проходных изоляторов фазы "А", "В", "С" на РУ-10 кВ ТП-15-С-11. |  |  |  |  | 35695401 3006250311344
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить монтаж изолятора фазы "С" на опоре №21/52/16 ВЛ-10 кВ ф.Ш-2. |  |  |  |  | 35695404 3006250933370
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Северобайкальский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену изолятора фазы "В" на РТП-2 К-25 ВЛ-10 кВ "фидера 25".; Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ "фидера 25". |  |  |  |  | 35695006 3006251032301
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники |  |  |  | Восстановить обрыв ВЛ-6кВ Ф.3 ПС ЛВРЗ обрыв проводов в пролете опор 7/7-7/8 по фазе"С".; Направить заявление в полицию по обрыву ВЛ-6кВ Ф.3 ПС ЛВРЗ обрыв проводов в пролете опор 7/7-7/8 по фазе"С".; Произвести замер габаритов на ВЛ-6кВ ф.3 ПС ЛВРЗ в пролете опор 7/7-7/8 по фазе"С". |  |  |  |  | 356956003 3006251035613
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-35 кВ Новоильинск-Нижний склад (НТНС-359) от опоры №1 до опоры №17.; Выполнить замену поврежденного первого от провода изолятора ф. "А" на опоре №11 ВЛ-35 кВ Новоильинск-Нижний склад (НТНС-359).; Выполнить измерение сопротивления заземляющих устройств опор № 10-12 ВЛ-35 кВ Новоильинск-Нижний склад (НТНС-359).; По результатам измерения сопротивления заземляющих устройств опор № 10-12 на ВЛ-35 кВ Новоильинск-Нижний склад (НТНС-359) в случае отклонения значений от значений НТД разработать мероприятия со сроками устранения по выявленным нарушениям. |  |  |  |  | 356952 3006251133219
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо в адрес собственника (ПАО ТГК-14) о предоставлении причин аварийного отключения ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 2020 с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. |  |  |  |  | 356956003 3006251200614
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Баргузинский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо владельцу электроустановки, с требованием своевременного выполнения дефектов, на принадлежащем ему оборудовании. |  |  |  |  | 35695005 3006251222302
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить поврежденные опорные изоляторов 10кВ по фазе "А"В"С" на ТП-377; Организовать осмотр ТП-377 на наличие дефектов. |  |  |  |  | 356956001 3006251227615
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Прибайкальский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить замену дефектной изоляции на опоре № 36 ВЛ-10 кВ ф. Н-7 Кика.; Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. Н-7 Кика, после прохождения атмосферного циклона. |  |  |  |  | 35695002 3006251245303
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ 110 кВ Медведчиково - Иволга (МИ-159) от опоры №1 до опоры №87.; Выполнить замену поврежденного первого от провода изолятора ф. "В" на опоре №78 ВЛ 110 кВ Медведчиково - Иволга (МИ-159).; Выполнить измерение сопротивления заземляющих устройств опор № 77-79 на ВЛ 110 кВ Медведчиково - Иволга (МИ-159).; По результатам измерения сопротивления заземляющих устройств опор № 77-79 на ВЛ 110 кВ Медведчиково - Иволга (МИ-159) в случае отклонения значений от значений НТД разработать мероприятия со сроками устранения по выявленным нарушениям. |  |  |  |  | 356952 3006251320221
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт кабеля на участке КЛ-0,4 кВ ф.7 от ТП-652 от ТП до здания. |  |  |  |  | 35695401 3006251415351
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо в адрес собственника ( Павлина А.П.) о предоставлении причин аварийного отключения В-10кВ ф.4 ПС Энергетик с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. |  |  |  |  | 356956002 3006251436616
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить замену дефектной изоляции на опоре № 85 ВЛ 110 кВ Пpибайкальская – Нестеpово (ПН-129).; Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства опоры № 85 ВЛ 110 кВ Пpибайкальская – Нестеpово (ПН-129).; Выполнить проверку состояния заземляющего проводника и соединения с заземлителем на опоре № 85 ВЛ 110 кВ Пpибайкальская – Нестеpово (ПН-129).; Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ 110 кВ Пpибайкальская – Нестеpово (ПН-129). |  |  |  |  | 356950 3006251457304
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Еравнинский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену опорного изолятора ф. "В" ТР-35-1Т, проходных изоляторов 10 кВ ф. "А", "В", "С" ТСН-2 на ПС 110 кВ Сосновоозерская.; Выполнить обследование состояния проходных и опорных изоляторов в зоне действия ДЗТ ПС 110 кВ ПО ЦЭС.; Выполнить осмотр оборудования ПС 110 кВ Сосновоозерская.; По результатам обследования состояния проходных и опорных изоляторов в зоне действия ДЗТ ПС 110 кВ ПО ЦЭС, разработать график со сроками устранения выявленных нарушений. |  |  |  |  | 35695207 3006251514222
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4кВ ф.12 ТП-150; Произвести обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.12 ТП-150 на выявление дефектов. |  |  |  |  | 356956003 3006251521617
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить поврежденную губку держателя ПН-2 400А по фазе "С" на Р-0,4кВ 400А ф.12 ТП-73.; Организовать тепловизионный контроль Р-0,4кВ 400А ф.12 ТП-73. |  |  |  |  | 356956001 3006251535618
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Восстановить обрыв провода по фазе "С" в пролёте опор №4-5 на ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-382; Произвести обход осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-382 на выявление дефектов |  |  |  |  | 356956001 3006251604619
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Восстановить обрыв провода по фазе "А" в пролёте опор №4-5 на ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП- 2046; Произвести обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП- 2046 на выявление дефектов |  |  |  |  | 356956003 3006251743620
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №2-3 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-213; Произвести обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-213 на выявление дефектов. |  |  |  |  | 356956003 3006251745621
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обход осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ ф.16 от ТП-960 на выявление дефектов. |  |  |  |  | 356956001 3006251757622
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-389 Т-3 "Хантаева".; Выполнить вырубку ДКР в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-389 Т-3 "Хантаева". |  |  |  |  | 35695201 3006251823216
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-07-01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо в адрес собственника ( ИП "Посаженников") о предоставлении причин аварийного отключения В-10кВ ф.12 ПС БВС с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. |  |  |  |  | 356956001 3006252037623
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Хоринский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-226-Т1 "Калининская".; Выполнить ремонт, монтаж провода в пролете опор №5-9, 8-8/1, замену опор №6,7 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-226-Т1 "Калининская". |  |  |  |  | 35695205 3006252105217
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-07-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Восстановить обрыв провода по фазе "В" в пролёте опор №10-11 на ВЛ-10 кВ ф.2 от ПС БВС; Произвести обход осмотр по всей длине ВЛ-10кВ ф.2 от ПС БВС на выявление дефектов. |  |  |  |  | 356956001 3006252123624
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Иволгинский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-7-И5 "Колбасный двор"; Провести замер стрелы провеса проводов в пролете опор №3/2-3/3 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-7-И-5 "Колбасный двор". В случае отклонения значений от значений НТД разработать мероприятия со сроками выполнения по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 35695204 3006252219230
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-07-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить неисправный кабель КЛ-10кВ на опоре №52/11/8 ААБ 3x70 ф.8 ПС БВС ввод в ТП-410, провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по все длине линии. |  |  |  |  | 356956001 3006252230625
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Иволгинский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-136-Н4 "Поселок Сужа".; Провести замер стрелы провеса проводов в пролете опор №7/1-7/2 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-136-Н4 "Поселок Сужа". В случае отклонения значений от значений НТД разработать мероприятия со сроками выполнения по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 35695204 3006252247227