## kadr
Сводные данные об аварийных отключениях Хакасэнерго за 2 квартал 2023 года
Предприятие | № акта | Отключение |  |  | Недоотпуск, тыс. кВт*час | Включение |  |  | Причины | Мероприятия
|  | Дата | Время, час | Время, мин. |  | Дата | Время, час | Время, мин.
357558 | 648 | 2023-06-24 | 7 | 1 | 0.063984 | 2023-06-24 | 7 | 9 | 3.4.10 Воздействие птицы (ворона), которая перекрыла межфазный воздушный промежуток на ЛР-10 кВ опоры № 21-19а-47-6, вследствие чего произошло короткое замыкание с последующей работой РЗ на отключение ВЛ 10 кВ ф. 30-06. 4.12 При перекрытии изоляционного промежутка через тело птицы на ЛР-10 кВ ВЛ 10 кВ ф. 30-06, установленном на опор № 21-19а-47-6 возникло короткое замыкание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие птицей межфазного промежутка на ВЛ 10 кВ ф.30-06, Опора УА10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 30-06, при осмотре обратить внимание на несанкционированные свалки мусора, скопления птиц. (№ заказа ТОРО 180138033) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 30-06 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Хакасэнерго № 5 от 12.01.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер Рютин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник РЭС Козедубов В.В. Начальник СРЗА Осетров А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 03.07.2023 год | Инженер УПБиПК Коновалов А.А. | 2023-06-26 01:09
357558 | 649 | 2023-06-24 | 11 | 52 | 0.175 | 2023-06-24 | 13 | 37 | 3.4.9.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 10 кВ ф. 53-10 явилась неисправность в зоне эксплуатационной ответственности МБОУ "Июсская СОШ" (кабельный ввод от № 2/14 в сторону ТП 53-06-07), что привело к работе РЗ на отключение В ф. 53-10/10 кВ на ПС 35 кВ Соленоозерная. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в МБОУ "Июсская СОШ" о необходимости предоставления информации о причинах аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф. 53-10 24.06.2023 г. и об устранении замечаний в письменном виде. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 21.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Хакасэнерго № 5 от 12.01.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер Рютин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник РЭС Замудряков Ю.Н. Начальник СРЗА Осетров А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 29.06.2023 год | Инженер УПБиПК Коновалов А.А. | 2023-06-26 01:10
357500 | 650 | 2023-06-24 | 16 | 20 |  | 2023-06-24 | 16 | 20 | 3.4.12.3 Причиной аварийного отключения ВЛ 110 кВ Означенное-районная - ГПП-2 II цепь с отпайками (С-322) явилось воздействие атмосферных перенапряжений во время грозы, вследствие чего произошло перекрытие стеклянной гирлянды изоляторов фазы "А" на заземленную металлическую траверсу опоры № 166. 4.12 При воздействии грозовых перенапряжений на ВЛ 110 кВ Означенное-районная - ГПП-2 II цепь с отпайками (С-322) произошло перекрытие гирлянды стеклянных изоляторов на металлическую траверсу фазы "А" на опоре № 166. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляции фазы "А" при грозе на ВЛ 110 кВ Означенное-р-ГПП-2 (С-321), Опора пром. мет.П8 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Означенное-районная - ГПП-2 II цепь c отпайками (С-322). Ответственное лицо: Шпичко В.А. 26.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 110 кВ Означенное-районная - ГПП-2 II цепь c отпайками (С-322) при необходимости разработать мероприятия. Ответственное лицо: Шпичко В.А. 26.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Хакасэнерго № 5 от 12.01.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер Рютин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник службы РЗА Осетров А.В. Начальник СВЛ Шпичко В.А. Начальник ДС ЦУС Зеляков А.Г. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.06.2023 год | Инженер УПБиПК Коновалов А.А. | 2023-06-26 01:10
357559 | 651 | 2023-06-24 | 16 | 53 |  | 2023-06-24 | 16 | 53 | 3.4.12.3 При воздействиях атмосферных перенапряжений проходящего грозового фронта происходили кратковременные перекрытия межфазного промежутка в пролёте опор № 45 - 46, что приводило к отключениям ВЛ 35 кВ Степная - Бельтыры с отпайкой на ПС Аскиз-3 (Т-27/70). 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка в пролёте опор № 45 - 46 на ВЛ 35 кВ Степная - Бельтыры с отпайкой на ПС Аскиз-3 (Т-27/70) при грозе. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие при грозе на ВЛ 35кВ Степная–Бельт–Аскиз-3(Т-27/70), Пролет: Опора № 45 - Опора № 46 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ Степная - Бельтыры с отпайкой на ПС Аскиз-3 (Т-27/70). Ответственное лицо: Шпичко В.А. 31.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Устранить выявленные замечания на основании результатов внепланового осмотра ВЛ 35 кВ Степная - Бельтыры с отпайкой на ПС Аскиз-3(Т-27/Т-70). Ответственное лицо: Шпичко В.А. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 03.07.2023 год | Инженер УПБиПК Коновалов А.А. | 2023-06-26 01:11
357559 | 652 | 2023-06-24 | 17 | 24 |  | 2023-06-24 | 17 | 24 | 3.4.12.3 Причиной аварийного отключения ВЛ 35 кВ Степная - Полтаково с отпайкой на ПС Аскиз-3 (Т-65) явились воздействие атмосферных перенапряжений: при грозе произошло перекрытие шлейфов на опоре № 5, что привело к срабатыванию РЗ на отключение ЛЭП с успешным АПВ. 4.12 При попадании грозового разряда произошло перекрытие шлейфов на опоре № 5, что привело к аварийному отключению ВЛ 35 кВ Степная - Полтаково с отпайкой на ПС Аскиз-3 (Т-65) действием РЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие при грозе на ВЛ 35кВ Степная–Полтаково–Аскиз-3-Т-65, Опора анк. ж/б.АУК-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить усиление контура заземления на опоре № 5 ВЛ 35 кВ Степная - Полтаково с отпайкой на ПС Аскиз-3 (Т-65). Ответственное лицо: Шпичко В.А. 31.10.2025 годОрганизационное мероприятие 1 Включить усиление контура заземления на опоре № 5 ВЛ 35 кВ Степная - Полтаково с отпайкой на ПС Аскиз-3 (Т-65) в ремонтную программу 2025 года. Ответственное лицо: Шпичко В.А. 30.04.2024 год | Комиссия, назначенная приказом Хакасэнерго № 5 от 12.01.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер Рютин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник службы РЗА Осетров А.В. Начальник СВЛ Шпичко В.А. Начальник ДС ЦУС Зеляков А.Г. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 29.06.2023 год | Инженер УПБиПК Коновалов А.А. | 2023-06-26 01:12
357559 | 653 | 2023-06-24 | 17 | 59 |  | 2023-06-24 | 17 | 59 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта произошло перекрытие воздушного промежутка фаз «А», «В» на опоре № 75-15 ВЛ 10 кВ ф. 11-02, которое привело к межфазному замыканию и работе РЗ на отключение ВЛ 10 кВ ф. 11-02. 4.12 При ударе молнии произошло перекрытие изоляционного промежутка фаз "А", "В" на опоре № 75-15, что привело к отключению ВЛ 10 кВ ф. 11-02. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляции фаз "А", "В" на ф. 11-02_с. Аскиз, Опора П10-4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 11-02, особое внимание при осмотре обратить на состояние грозозащиты. (Заказ ТОРО № 180136692) Ответственное лицо: Митронов В.В. 21.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 11-02 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Митронов В.В. 21.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 27.06.2023 год | Инженер УПБиПК Коновалов А.А. | 2023-06-26 01:13
357558 | 654 | 2023-06-24 | 20 | 30 | 0.013332 | 2023-06-24 | 20 | 50 | 3.4.12.3 В результате прохождения грозового фронта произошло срабатывание с последующим перекрытием и повреждением ОПН 0,4 кВ фаз "В", "С", а также автоматическое отключение АВ 1Т в ЗРУ-0,4 кВ ТП 15-1018-68 с обесточением 1сек-0,4 кВ. 4.11 Электрический пробой с разрушением ОПН 0,4 кВ фаз "В", "С" в ЗРУ-0,4 кВ ТП 15-1018-68 вследствие воздействия атмосферных перенапряжений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой ОПН 0,4 кВ фаз "В", "С" на ТП 15-1018-68, ОПН 0,4 кВ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр оборудования ТП 15-1018-68, особое внимание обратить на состояние грозозащиты. (Заказ ТОРО № 180137776) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 31.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ТП 15-1018-68 занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Хакасэнерго № 5 от 12.01.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер Рютин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник РЭС Сидоров В.Б. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.06.2023 год | Инженер УПБиПК Коновалов А.А. | 2023-06-26 01:14
357559 | 655 | 2023-06-24 | 20 | 33 | 0.10634 | 2023-06-24 | 21 | 31 | 3.4.12.3 Во время прохождения грозового фронта произошло попадание разряда молнии в опору № 72-13-1 ВЛ 10 кВ ф. 88-14, что привело к пробою изоляции концевой кабельной муфты на опоре с последующим возникновением межфазного замыкания и срабатыванием РЗ на отключение В ф.88-14/10кВ на ПС 35 кВ Таштып. 4.11 Пробой изоляции концевой кабельной муфты на опоре № 72-13-1 ВЛ 10 кВ ф. 88-14 при прохождении грозового фронта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции на ВЛ 10 кВ ф. 88-14, Опора № 72-13-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену концевой кабельной муфты на опоре № 72-13-1 ВЛ 10 кВ ф. 88-14. (Заказ ТОРО № 170059796) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 31.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить осмотр состояния грозозащиты ВЛ 10 кВ ф. 88-14. (Заказ ТОРО № 170056349) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 31.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра состояния грозозащиты ВЛ 10 кВ ф. 88-14 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Хакасэнерго № 5 от 12.01.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер Рютин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник РЭС Тартынский А.И. Начальник СРЗА Осетров А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 03.07.2023 год | Инженер УПБиПК Коновалов А.А. | 2023-06-26 01:15
357559 | 656 | 2023-06-24 | 21 | 10 | 0.42525 | 2023-06-25 | 0 | 19 | 3.4.12.3 В условиях воздействия атмосферных перенапряжений (гроза) произошло разрушение изолятора фазы «С» на опоре № 230-76 ВЛ 10 кВ ф. 20-06, что привело к работе РЗ на сигнал "Земля в сети 10 кВ фазы «С»" и отключению В-10 кВ ф. 20-06 на ПС 220 кВ Бея персоналом. 4.11 При прохождении грозового фронта и ударе молнии произошло разрушение изолятора фазы "С" на опоре № 230-76 ВЛ 10 кВ ф. 20-06. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение изолятора фазы "С" на ф. 20-06 с. Новотроицкое, Опора ОА10-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 20-06, особое внимание обратить на состояние грозозащиты. (Заказ ТОРО № 180102102) Ответственное лицо: Самышин А.Н. 21.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 20-06 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Самышин А.Н. 21.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Хакасэнерго № 5 от 12.01.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер Рютин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник РЭС Самышин А.Н. Начальник СРЗА Осетров А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 03.07.2023 год | Инженер УПБиПК Коновалов А.А. | 2023-06-26 01:16
357558 | 657 | 2023-06-24 | 23 | 58 | 0.21312 | 2023-06-25 | 5 | 54 | 3.4.12.3 В результате прохождения грозового фронта произошел пробой проходных изоляторов фаз "В", "С" с возникновением замыкания в РУ-10 кВ ТП 64-18-234, повреждением в/в предохранителей фаз "А", "В", "С" и срабатыванием РЗ на отключение ВЛ 10 кВ ф. 64-18. 4.11 При прямом ударе молнии произошло перекрытие проходных изоляторов фаз "В", "С" с возникновением замыкания в РУ-10 кВ ТП 64-18-234, повреждением в/в предохранителей фаз "А", "В", "С" и срабатыванием РЗ на отключение ВЛ 10 кВ ф. 64-18. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание предохранителей фаз "А", "В", "С" на ТП-64-18-234, Предохранитель ПКТ102-10-31,5-20 У1; пробой изоляции фаз "В", "С" при грозе на ТП 64-18-234, Проходной изолятор фаз "В", "С" | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановые осмотры ТП 10/0,4 кВ от ВЛ 10 кВ ф. 64-18, особое внимание обратить на состояние грозозащиты. (Заказ ТОРО № 180137190) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 30.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внеплановых осмотров ТП 10/0,4 кВ от ВЛ 10 кВ ф. 64-18 занести выявленные замечания в журналы дефектов ТП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 31.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Хакасэнерго № 5 от 12.01.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер Рютин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник РЭС Сидоров В.Б. Начальник СРЗА Осетров А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 03.07.2023 год | Инженер УПБиПК Коновалов А.А. | 2023-06-26 01:17
357559 | 658 | 2023-06-25 | 0 | 48 | 0.056001 | 2023-06-25 | 2 | 40 | 3.4.12.2 В условиях сильного ветра произошел излом ветки дерева, падение произошло в пролёте опор № 5 - 6 на ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 30-14-14, в результате чего произошел обрыв провода фазы "А". 4.4 Обрыв провода фазы "А" в пролёте опор № 5 - 6 на ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 30-14-14 при падении ветки дерева в пролёте опор. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 30-14-14, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 30-14-14. (Заказ ТОРО № 180137378) Ответственное лицо: Варлаков А.В. 21.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 30-14-14 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ, с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 21.09.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Хакасэнерго № 5 от 12.01.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер Рютин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник РЭС Варлаков А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.07.2023 год | Инженер УПБиПК Коновалов А.А. | 2023-06-26 01:17
357558 | 660 | 2023-06-25 | 6 | 55 | 0.000139 | 2023-06-25 | 7 | 10 | 3.4.7.3 В условиях эксплуатации возникло загрязнение опорных изоляторов в ячейке № 3 ЗРУ-10 кВ ТП 64-12-97, что привело к пробою по поверхности загрязненной изоляции, межфазному замыканию и отключению КЛ 10 кВ ф. 64-12 на РТП-64 действием РЗ. 4.12 Пробой опорных изоляторов фаз "А", "В" в ячейке № 3 в ЗРУ-10 кВ ТП 64-12-97 с повреждением, как следствие отключение КЛ 10 кВ ф. 64-12 действием РЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой опорных изоляторов фаз "А", "В" на ТП 64-12-97, Опорная изоляция 10 кВ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ТП 64-12-97, обратив внимание на опорную изоляцию. (Заказ ТОРО № 180137774) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 28.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ТП 64-12-97 занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 28.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Хакасэнерго № 5 от 12.01.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер Рютин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник РЭС Сидоров В.Б. Начальник СРЗА Осетров А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 04.07.2023 год | Инженер УПБиПК Коновалов А.А. | 2023-06-26 01:19
357559 | 661 | 2023-06-25 | 9 | 13 | 0.088332 | 2023-06-25 | 12 | 45 | 3.4.7.3 В период между плановыми осмотрами произошло ослабление и нагрев контактов в РУ 0,4 кВ ТП 88-01-08 АВ 0,4 кВ ф. 2 с последующим оплавлением изоляции, перекрытием и отключением ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 88-01-08. 4.10 Вследствие нарушения контактного соединения на АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 88-01-08 и скачках напряжения (грозовые перенапряжения) возник недопустимый нагрев на контактных соединениях, что привело к повреждению АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 88-01-08 и отключению ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 88-01-08. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение контактных соединений на ТП 88-01-08, А-3716 Б 125А | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановые осмотры ТП 10/0,4 кВ по ВЛ 10 кВ ф. 88-01 на предмет аналогичных замечаний. (Заказ ТОРО № 154163746) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 31.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внеплановых осмотров ТП 10/0,4 кВ по ВЛ 10 кВ ф. 88-01 занести выявленные замечания в журналы дефектов ТП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Хакасэнерго № 5 от 12.01.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер Рютин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник РЭС Тартынский А.И. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 04.07.2023 год | Инженер УПБиПК Коновалов А.А. | 2023-06-26 01:19
357559 | 662 | 2023-06-25 | 9 | 13 | 0.088332 | 2023-06-25 | 12 | 45 | 3.4.7.3 В период между плановыми осмотрами произошло ослабление и нагрев контактов в РУ 0,4 кВ ТП 88-01-08 АВ 0,4 кВ ф. 1 с последующим оплавлением изоляции, перекрытием и отключением ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 88-01-08. 4.10 Вследствие нарушения контактного соединения на АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 88-01-08 и скачках напряжения (грозовые перенапряжения) возник недопустимый нагрев на контактных соединениях, что привело к повреждению АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 88-01-08 с отключением ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 88-01-08. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение контактных соединений на ТП 88-01-08, А-3716 Б 160А | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановые осмотры ТП 10/0,4 кВ по ВЛ 10 кВ ф. 88-01 на предмет аналогичных замечаний. (Заказ ТОРО № 154163746) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 31.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внеплановых осмотров ТП 10/0,4 кВ по ВЛ 10 кВ ф. 88-01 занести выявленные замечания в журналы дефектов ТП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Хакасэнерго № 5 от 12.01.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер Рютин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник РЭС Тартынский А.И. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 04.07.2023 год | Инженер УПБиПК Коновалов А.А. | 2023-06-26 01:20
357559 | 663 | 2023-06-25 | 10 | 33 | 0.11098 | 2023-06-25 | 13 | 46 | 3.4.12.3 При попадании разряда молнии в тело опоры № 33 ВЛ 10 кВ ф. 31-06 произошло повреждение стойки опоры № 33 с выпадением крючьев, что привело к замыканию проводов фаз "А", "С" в пролёте опор № 33 - 34 и работе РЗ на отключение В ф.31-06/10кВ на ПС 110 кВ Очуры. 4.11 Электродуговое повреждение стойки, траверсы опоры № 33 с выпадением крючьев на ВЛ 10 кВ ф. 31-06 при прямом ударе молнии. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение стойки опоры на ф. 31-06, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 31-06 с оценкой состояния грозозащиты. (Заказ ТОРО № 210378493) Ответственное лицо: Шкредов А.В. 21.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 31-06 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Шкредов А.В. 21.09.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Хакасэнерго № 5 от 12.01.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер Рютин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник РЭС Шкредов А.В. Начальник СРЗА Осетров А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 29.06.2023 год | Инженер УПБиПК Коновалов А.А. | 2023-06-26 01:22
357558 | 664 | 2023-06-25 | 10 | 41 | 0.028333 | 2023-06-25 | 11 | 49 | 3.4.7.3 В условиях эксплуатации произошло ослабление и нагрев контактного соединения на приборе учета, установленного на опоре № 6-5 (к жилому дому по адресу: г. Черногорск, ул. Моховская, д. 26), что привело к повреждению прибора учета и необходимости вывода в ремонт ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 64-18-243 персоналом. 4.13 При ослаблении контактных соединений прибора учета установленного на опоре № 6-5 произошло внутреннее повреждение прибора учета на ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 64-18-243. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение прибора учета на ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 64-18-243, Опора № 6-5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 64-18-243. (Заказ TOРO № 180137189) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 31.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 64-18-243 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Хакасэнерго № 5 от 12.01.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер Рютин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник РЭС Сидоров В.Б. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 03.07.2023 год | Инженер УПБиПК Коновалов А.А. | 2023-06-26 01:22
357558 | 665 | 2023-06-25 | 12 | 59 | 2.9 | 2023-06-25 | 17 | 59 | 3.4.12.2 При длительное воздействии ветровых нагрузок в период с мая по июнь на оборудование ВЛ 10 кВ ф. 27-10 произошёл обрыв провода фазы "А" на опоре № 147 в сторону опоры № 146 со схлёстом проводов в момент обрыва, возникновением короткого замыкания и работе РЗ на отключение В ф.27-10/10кВ на ПС 110 кВ Ташеба-Сельская с неуспешным АПВ. 4.4 При механическом воздействии сильных порывов ветра произошло ухудшение контактного соединения провода фазы "А" на опоре № 147, что привело к обрыву провода в пролёте опор № 147 - 146 ВЛ 10 кВ ф. 27-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы "А" на ВЛ 10 кВ ф.27-10, Пролет: Опора № 146 - Опора № 147 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 27-10. (Заказ ТОРО № 180138034) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.27-10 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Хакасэнерго № 5 от 12.01.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер Рютин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник РЭС Козедубов В.В. Начальник СРЗА Осетров А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 04.07.2023 год | Инженер УПБиПК Коновалов А.А. | 2023-06-26 01:23
357558 | 666 | 2023-06-25 | 18 | 38 | 0.24167 | 2023-06-25 | 21 | 3 | 3.4.7.3 В условиях эксплуатации КЛ 6 кВ от Р-1/6 до 1Т в ТП 40-16-213 произошло снижение изоляционных характеристик, что привело к пробою изоляции кабеля, короткому замыканию и перегоранию высоковольтных предохранителей в РУ-6 кВ ТП 40-16-213. 4.12 Пробой изоляции КЛ 6 кВ от Р-1/6 до 1Т в ТП 40-16-213 при снижении изоляционных характеристик. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции на ТП 40-16-213, КЛ 6 кВ от Р-1/6 до 1Т; перегорание предохранителей при КЗ на ТП-40-16-213, Предохранитель ПКТ101-6-31,5-20 У1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановые осмотры ТП 6/0,4 кВ по ВЛ 6 кВ ф. 40-16. (Заказ ТОРО № 180137191) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 31.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внеплановых осмотров ТП 6/0,4 кВ от ВЛ 6 кВ ф. 40-16 занести выявленные замечания в журналы дефектов ТП. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Хакасэнерго № 5 от 12.01.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер Рютин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник РЭС Сидоров В.Б. Начальник СРЗА Осетров А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 04.07.2023 год | Инженер УПБиПК Коновалов А.А. | 2023-06-26 01:24
357558 | 667 | 2023-06-26 | 7 | 55 | 0.004 | 2023-06-26 | 8 | 7 | 3.4.12.3 Вследствие воздействия атмосферных перенапряжений на ВЛ 10 кВ ф. 66-07 при прохождении грозового фронта произошло расщепление грозой стойки опоры № 221 с последующим выпадением крюка крепления изолятора из тела опоры фазы "А", схлёстом проводов в пролёте опор, межфазным замыканием и работой РЗ на отключение В/10 кВ ф. 58-01 на ПС 35 кВ Троицкая. 4.11 В результате воздействия атмосферного перенапряжения произошло электродуговое повреждение деревянной стойки опоры № 221 на ВЛ 10 кВ ф. 66-07 при ударе в нее молнии, что привело к выпадению крюка крепления изолятора фазы "А" из тела опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение стойки опоры на ф. 66-07_Фидер связи ф. 66-07/58-01, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену стойки деревянной опоры № 221 на ВЛ 10 кВ ф. 66-07. (Заказ ТОРО № 170059799) Ответственное лицо: Чульский С.А. 31.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 66-07. (Заказ ТОРО № 180137240) Ответственное лицо: Чульский С.А. 31.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 66-07 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Чульский С.А. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Хакасэнерго № 5 от 12.01.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер Рютин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник РЭС Чульский С.А. Начальник СРЗА Осетров А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.06.2023 год | Инженер УПБиПК Коновалов А.А. | 2023-06-26 09:36
357558 | 659 | 2023-06-26 | 20 | 19 | 0.04888 | 2023-06-26 | 20 | 30 | 3.4.9.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 10 кВ ф.15-1018 явилась неисправность в зоне эксплуатационной ответственности потребителя ИП Огаркиной А.В. (ТП 15-1018-162), что привело к неотложному отключению ВЛ 10 кВ ф. 15-1018 на ПС 110 кВ Черногорская персоналом. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю ИП Огаркиной А.В. о необходимости предоставления информации о причинах неотложного отключения ВЛ 10 кВ ф. 15-1018 26.06.2023 г. и об устранении замечаний в письменном виде. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 28.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Хакасэнерго № 5 от 12.01.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер Рютин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник РЭС Сидоров В.Б. Начальник СРЗА Осетров А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.06.2023 год | Инженер УПБиПК Коновалов А.А. | 2023-06-27 01:03
357500 | 668 | 2023-06-27 | 11 | 8 | 0.5703 | 2023-06-27 | 17 | 52 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошло снижение диэлектрической и механической прочности опорных изоляторов фаз "А", "В" ПСН 1Т/35кВ на ПС 35 кВ Бородино (в работе с 1961 г.), опорного изолятора фазы "А" между ЛР Т-1 и 1Т на ПС 35 кВ Советская Хакасия (в работе с 1964 г.), что привело к пробою изолятора фазы "В" на ПСН 1Т/35кВ на ПС 35 кВ Бородино с однофазным замыканием на землю. При однофазном замыкании фазы "В" на землю произошло возрастание напряжений других фаз до линейных значений, что в совокупности с утратой диэлектрических и прочностных характеристик привело к: - пробою изолятора фазы "А" на ПСН 1Т/35кВ на ПС 35 кВ Бородино с последующим однофазным замыканием на землю, и срабатыванием МТЗ на отключение ВЛ 35 кВ Боград - Бородино (Т-11) (двухфазное КЗ при пробое опорных изоляторов на ПСН 1Т/35кВ ПС 35 кВ Бородино); - пробою опорного изолятора фазы "А" между ЛР Т-1 и 1Т на ПС 35 кВ Советская Хакасия с последующим однофазным замыканием на землю, срабатыванием РЗ на сигнал "Земля в сети 35 кВ" и отключением ВЛ 35 кВ Бородино - Советская Хакасия (Т-1) персоналом. 4.1 При утрате (снижении) диэлектрических и прочностных характеристик опорных изоляторов фаз "А", "В" ПСН 1Т/35кВ на ПС 35 кВ Бородино, опорного изолятора фазы "А" между ЛР Т-1 и 1Т на ПС 35 кВ Советская Хакасия в результате длительной эксплуатации произошли их пробои с разрушением. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой опорных изоляторов фаз "А", "В" на ПС 35 кВ Бородино, ПСН 1Т/35кВ / Опорно-стерж. изол.; пробой опорного изолятора фазы "А" на ПС 35 кВ Советская Хакасия, ЛР Т-1 / Опорно-стерж. изол. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановые осмотры опорно-стержневой изоляции 35 кВ по ПС 35 кВ филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Хакасэнерго". Ответственное лицо: Ефимов В.С. 31.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внеплановых осмотров опорно-стержневой изоляции 35 кВ по ПС 35 кВ филиала включить в РП-2024 мероприятия по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Рузаев В.Н. 31.10.2024 год | Комиссия, назначенная приказом Хакасэнерго № 5 от 12.01.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер Рютин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник РЭС Чульский С.А. Начальник СРЗА Осетров А.В. Начальник ДС ЦУС Зеляков А.Г. Начальник СПС Рузаев В.Н. Заместитель главного инженера по эксплуатации Ефимов В.С. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 06.07.2023 год | Инженер УПБиПК Коновалов А.А. | 2023-06-28 01:05
357558 | 669 | 2023-06-27 | 11 | 27 | 0.14733 | 2023-06-27 | 15 | 8 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровых нагрузок в период с мая по июнь произошло ослабление крепления провода СИП-2 3х70+1х70+1х16 на опоре № 1, что привело к касанию тела ж/б опоры с последующим перетиранием изоляции провода, короткому замыканию и отключению отходящей ВЛ 0,4 кВ ф. 3 от ТП 15-617-39 действием защиты выключателя. 4.4 При механическом воздействии порывов ветра произошло ослабление крепления провода СИП-2 3х70+1х70+1х16 на опоре № 1, что при биениях провода об тело ж/б опоры привело к перетиранию изоляции провода, короткому замыканию жил и отключению ВЛ 0,4 кВ ф. 3 от ТП 15-617-39. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перетирание изоляции провода СИП на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-15-617-39, Опора УА31 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 3 от ТП 15-617-39, обратить особое внимание на состояние поддерживающей арматуры. (Заказ ТОРО № 180138267) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 31.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф. 3 от ТП 15-617-39 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Хакасэнерго № 5 от 12.01.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер Рютин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник РЭС Сидоров В.Б. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.07.2023 год | Инженер УПБиПК Коновалов А.А. | 2023-06-28 01:06
357558 | 671 | 2023-06-27 | 13 | 8 | 0.29369 | 2023-06-27 | 13 | 43 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровых нагрузок произошло ослабление крепления провода СИП-2 3х70+1х70+1х16 на опоре № 1 ВЛ 0,4 кВ ф. 3 от ТП 15-617-39, что привело к касанию тела ж/б опоры с последующим перетиранием изоляции провода, и необходимости отключения ВЛ 6 кВ ф. 15-617 по неотложной заявке (расстояние от токоведущих частей на опоре № 51-6 ВЛ 6 кВ ф. 15-617 до опоры № 1 ВЛ 0,4 кВ ф. 3 от ТП 15-617-39 менее допустимого). 4.4 При механическом воздействии порывов ветра произошло ослабление крепления провода СИП-2 3х70+1х70+1х16 на опоре № 1 ВЛ 0,4 кВ ф. 3 от ТП 15-617-39, что при биениях провода об тело ж/б опоры привело к перетиранию изоляции провода, и необходимости отключения ВЛ 6 кВ ф. 15-617 по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отключение в связи с обеспечением БВР на ф. 15-617 Черногорский ЦЭС, Опора АК10-4ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф. 15-617. (Заказ ТОРО № 180138263) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 31.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 6 кВ ф. 15-617 занести выявленные замечания в журналы дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Хакасэнерго № 5 от 12.01.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер Рютин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник РЭС Сидоров В.Б. Начальник СРЗА Осетров А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 06.07.2023 год | Инженер УПБиПК Коновалов А.А. | 2023-06-28 01:19
357558 | 674 | 2023-06-28 | 12 | 51 | 0.098 | 2023-06-28 | 14 | 15 | 3.4.10 При воздействии на КЛ 10 кВ ф. 23-24 птицы (ворона), которая перекрыла межфазный воздушный промежуток на ТП 23-24-02 возникло короткое замыкание с последующей работой РЗ на отключение КЛ 10 кВ ф. 23-24 на ПС 110 кВ Южная. 4.12 При перекрытии изоляционного промежутка через тело птицы на ТП 23-24-02 произошло срабатывание РЗ на отключение КЛ 10 кВ ф. 23-24 на ПС 110 кВ Южная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие птицей на ПС 110 кВ Южная, ВВЭ-М-10-20/630 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановые осмотры ТП 23-24-01, ТП 23-24-02, при осмотре обратить внимание на несанкционированные свалки мусора, скопления птиц. (№ заказов ТОРО 180138626, 180138627) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ТП 23-24-01, ТП 23-24-02 занести выявленные замечания в журналы дефектов ТП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Хакасэнерго № 5 от 12.01.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер Рютин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник РЭС Козедубов В.В. Начальник СРЗА Осетров А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.07.2023 год | Инженер УПБиПК Коновалов А.А. | 2023-06-29 00:59
357559 | 675 | 2023-06-28 | 20 | 40 | 0.12375 | 2023-06-28 | 21 | 35 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф. 20-06 явилось короткое замыкание на потребительской отпайке от опоры № 278-1 (владелец ПАО "ТЕЛЕ-2"). | Организационное мероприятие 1 Направить владельцу отпайки от опоры № 278-1 (ПАО "ТЕЛЕ-2") письмо с требованием предоставить информацию о причинах аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф. 20-06 28.06.2023 г. Ответственное лицо: Самышин А.Н. 21.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Хакасэнерго № 5 от 12.01.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер Рютин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник РЭС Самышин А.Н. Начальник СРЗА Осетров А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.07.2023 год | Инженер УПБиПК Коновалов А.А. | 2023-06-29 00:59
357558 | 676 | 2023-06-28 | 20 | 44 | 0.006668 | 2023-06-28 | 20 | 54 | 3.4.12.2 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 10-11-001 явилось воздействие ветровых нагрузок на оборудование ВЛ, в результате чего возникла разрегулировка стрелы провиса провода в пролёте опор № 2 - 2-1А, что привело к схлёсту проводов, короткому замыканию и отключению АВ 0,4 кВ ф. 2 в ТП 10-11-001. 4.4 Вследствие сильных порывов ветра возник провис провода в пролёте опор № 2 - 2-1А, что привело к замыканию проводов и отключению ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 10-11-001. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст с замыканием проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10-11-001, Пролет: Опора № 2 - Опора № 2-1А | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 10-11-001 с оценкой состояние проводов в пролёте опор № 2 - 2-1А. (Заказ ТОРО № 180138269) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 31.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 10-11-001 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Хакасэнерго № 5 от 12.01.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер Рютин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник РЭС Сидоров В.Б. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 07.07.2023 год | Инженер УПБиПК Коновалов А.А. | 2023-06-29 01:00
357559 | 677 | 2023-06-28 | 22 | 58 |  | 2023-06-28 | 22 | 58 | 3.4.12.3 Причиной аварийного отключения ВЛ 35 кВ Югачи - Кызлас (Т-24) явилось попадание молнии в опору № 32, что привело к перекрытию между шлейфом фазы "В" и проводом фазы "С" на опоре, и срабатыванию РЗ на отключение ВЛ 35 кВ Югачи - Кызлас (Т-24). 4.12 При ударе молнии в опору № 32 ВЛ 35 кВ Югачи - Кызлас (Т-24) произошло перекрытие между шлейфом фазы "В" и проводом фазы "С" на опоре № 32. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие при грозе на ВЛ 35кВ Югачи-Кызлас (Т-24), Опора пром.ж/б.ПБ35-1 (трос, 1970г) | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ Югачи - Кызлас (Т-24). Ответственное лицо: Шпичко В.А. 31.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 35 кВ Югачи - Кызлас (Т-24) при необходимости разработать мероприятия. Ответственное лицо: Шпичко В.А. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Хакасэнерго № 5 от 12.01.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер Рютин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник службы РЗА Осетров А.В. Начальник СВЛ Шпичко В.А. Начальник ДС ЦУС Зеляков А.Г. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.06.2023 год | Инженер УПБиПК Коновалов А.А. | 2023-06-29 01:01
357558 | 678 | 2023-06-28 | 23 | 21 | 0.0013335 | 2023-06-28 | 23 | 37 | 3.4.9.3 В результате замыкания (повреждения) на потребительском вводе от опоры № 6 в жилой дом по адресу: с. Московское, ул. Советская, д. 10 произошло аварийное отключение ВЛ 0,4 кВ ф. 3 от ТП 77-12-11. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю по адресу: с. Московское, ул. Советская, д. 10 с требованием содержать свое электрооборудование в исправном состоянии. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 21.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.07.2023 год | Инженер УПБиПК Коновалов А.А. | 2023-06-29 01:02
357558 | 679 | 2023-06-29 | 0 | 15 | 0.06664 | 2023-06-29 | 0 | 20 | 3.4.7.3 В условиях эксплуатации произошло высыхание и растрескивание изоляционного материала концевой кабельной муфты КЛ 10 кВ между ячейкой № 2 ЗРУ-10 кВ и 2Т в ТП 15-1029-113, что привело к пробою изоляции, короткому замыканию и отключению КЛ 10 кВ ф. 15-1029 на ПС 110 кВ Черногорская действием РЗ. 4.12 Пробой изоляции концевой кабельной муфты КЛ 10 кВ между ячейкой № 2 ЗРУ-10 кВ и 2Т в ТП 15-1029-113 вследствие снижения изоляционных характеристик (высыхание и растрескивание изоляционного материала). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение концевой кабельной муфты на ТП 15-1029-113, КЛ 10 кВ между ячейкой № 2 ЗРУ-10 кВ и 2Т | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр оборудования ТП 15-1029-113. (Заказ ТОРО № 180139046) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 31.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ТП 15-1029-113 занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 31.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Хакасэнерго № 5 от 12.01.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер Рютин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник РЭС Сидоров В.Б. Начальник СРЗА Осетров А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 07.07.2023 год | Инженер УПБиПК Коновалов А.А. | 2023-06-29 01:02
357558 | 680 | 2023-06-29 | 1 | 3 | 0.022661 | 2023-06-29 | 1 | 11 | 3.4.12.3 Причиной аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф. 27-09 явилось воздействие атмосферных перенапряжений во время грозы, вследствие чего произошло перекрытие межфазного промежутка на опоре № 113/12/2. 4.12 При воздействии грозовых перенапряжений на ВЛ 10 кВ ф. 27-09 произошло перекрытие изоляционного промежутка на опоре № 113/12/2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляции во время грозы на ВЛ 10 кВ ф.27-09, Опора УА10-2 | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 27-09, при осмотре обратить внимание на наличие и состояние грозозащиты. (Заказ ТОРО № 180139171) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 21.08.2023 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 27-09 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 21.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Хакасэнерго № 5 от 12.01.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер Рютин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник РЭС Козедубов В.В. Начальник СРЗА Осетров А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 07.07.2023 год | Инженер УПБиПК Коновалов А.А. | 2023-06-29 02:59
357559 | 681 | 2023-06-29 | 2 | 4 | 0.65 | 2023-06-29 | 4 | 40 | 3.4.10 В результате воздействия птицы произошло замыкание на землю фазы "В" на ЛР-101/52/72, что привело к отключению ВЛ 6 кВ ф. 29-19 персоналом. 4.12 При перекрытии изоляционного промежутка через тело птицы на ЛР-101/52/72, возникло замыкание фазы "В" во время дождя и отключение ВЛ 6 кВ ф. 29-19 персоналом. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие через тело птицы на ВЛ 6 кВ ф.29-19, РЛНД-10/400 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф. 29-19. (Заказ ТОРО № 152753616) Ответственное лицо: Варлаков А.В. 21.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 6 кВ ф. 29-19 занести выявленные замечания в журналы дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 21.09.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Хакасэнерго № 5 от 12.01.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер Рютин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник РЭС Варлаков А.В. Начальник СРЗА Осетров А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 07.07.2023 год | Инженер УПБиПК Коновалов А.А. | 2023-06-29 03:00
357558 | 682 | 2023-06-29 | 3 | 22 | 0.13067 | 2023-06-29 | 9 | 54 | 3.4.9.1 При замыкании (повреждении) на отпайке от опоры № 344/1 ВЛ 10 кВ ф. 71-04 (эксплуатационная ответственность ООО "Сетевая Компания Сибири", присутствует в перечне смежных ТСО) произошло срабатывание РЗ на отключение В ф.71-14/10кВ на ПС 35 кВ Степная. | Организационное мероприятие 1 Направить в ТСО ООО "Сетевая Компания Сибири" письмо с требованием включить в состав комиссии по расследованию аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф. 71-04 29.06.2023 г. представителя "Хакасэнерго". Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Хакасэнерго № 5 от 12.01.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер Рютин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник РЭС Козедубов В.В. Начальник СРЗА Осетров А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 07.07.2023 год | Инженер УПБиПК Коновалов А.А. | 2023-06-29 06:41
357558 | 683 | 2023-06-29 | 9 | 9 | 0.0014663 | 2023-06-29 | 9 | 17 | 3.4.10 При воздействии на ВЛ 10 кВ ф. 84-03 птицы (ворона), которая перекрыла воздушный промежуток на ЛР-10 кВ опоры № 207-4 (ТП 84-03-04) возникло однофазное замыкание с последующей работой РЗ на сигнал и отключение ВЛ 10 кВ ф. 84-03 на ПС 35 кВ Солнечная. 4.12 При перекрытии изоляционного промежутка через тело птицы на ЛР-10 кВ опоры № 207-4 (ТП 84-03-04) произошло срабатывание РЗ на сигнал с отключением ВЛ 10 кВ ф. 84-03. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие птицей изоляционного промежутка на ВЛ 10 кВ ф.84-03, Опора А10-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 84-03, при осмотре обратить внимание на несанкционированные свалки мусора, скопления птиц. (№ заказа ТОРО 180139173) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 21.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 84-03 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 21.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Хакасэнерго № 5 от 12.01.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер Рютин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник РЭС Козедубов В.В. Начальник СРЗА Осетров А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 07.07.2023 год | Инженер УПБиПК Коновалов А.А. | 2023-06-30 00:55
357558 | 684 | 2023-06-29 | 10 | 4 | 0.028 | 2023-06-29 | 10 | 16 | 3.4.10 При воздействии на ВЛ 10 кВ ф. 80-04 птицы (ворона), которая перекрыла межфазный воздушный промежуток на ЛР-10 кВ опоры № 63-14 (ТП 80-04-05) возникло короткое замыкание с последующей работой РЗ на отключение ВЛ 10 кВ ф. 80-04 на ПС 35 кВ Биджа. 4.12 При перекрытии изоляционного промежутка через тело птицы на ЛР-10 кВ опоры № 63-14 (ТП 80-04-05) произошло срабатывание РЗ на отключение ВЛ 10 кВ ф. 80-04. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие птицей воздушного промежутка на ВЛ 10 кВ ф.80-04, Опора УП10-3ДД | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 80-04, при осмотре обратить внимание на несанкционированные свалки мусора, скопления птиц. (№ заказа ТОРО 180139172) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 21.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 80-04 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 21.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Хакасэнерго № 5 от 12.01.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер Рютин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник РЭС Козедубов В.В. Начальник СРЗА Осетров А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 07.07.2023 год | Инженер УПБиПК Коновалов А.А. | 2023-06-30 00:56
357558 | 685 | 2023-06-29 | 10 | 27 | 0.078666 | 2023-06-29 | 14 | 23 | 3.4.12.3 В период грозы произошел удар молнии в ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 97-01-104, что привело в повреждению ПУ на опоре № 14 и отключению АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 97-01-104. 4.11 При ударе молнии произошло повреждение ПУ на опоре № 1 ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 97-01-104. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение ПУ на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 97-01-104, опора УП4-4 | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр отходящих ВЛ 0,4 кВ от ТП 97-01-104, при осмотре обратить внимание на наличие и состояние грозозащиты. (Заказ ТОРО № 180139169, 180139170) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 21.08.2023 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам внеплановых осмотров отходящих ВЛ 0,4 кВ от ТП 97-01-104 занести выявленные замечания в журналы дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 21.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Хакасэнерго № 5 от 12.01.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер Рютин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник РЭС Козедубов В.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 07.07.2023 год | Инженер УПБиПК Коновалов А.А. | 2023-06-30 00:56
357559 | 686 | 2023-06-29 | 14 | 30 | 0.072501 | 2023-06-29 | 16 | 55 | 3.4.7.3 В условии длительной эксплуатации (с 1987 г.) произошло снижение механической прочности подвижного изолятора колонки ЛР-23 фазы "А" на опоре № 23, что привело к разрушению поворотной колонки и отключению В ф. 86-10/10 кВ на ПС 35 кВ Кирово персоналом для устранения замечания. 4.1 Снижение механических и изоляционных свойств изолятора поворотной колонки фазы "А" на ЛР-23 ВЛ 10 кВ ф. 86-10 в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора колонки фазы "А" на ВЛ 10 кВ ф.86-10, РЛНД-10/200 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 86-10, особое внимание при осмотре обратить на состояние изоляторов на опорах. (Заказ ТОРО № 152768022) Ответственное лицо: Варлаков А.В. 29.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 86-10 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 29.09.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Хакасэнерго № 5 от 12.01.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер Рютин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник РЭС Варлаков А.В. Начальник СРЗА Осетров А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 07.07.2023 год | Инженер УПБиПК Коновалов А.А. | 2023-06-30 00:58
357559 | 687 | 2023-06-29 | 15 | 28 | 0.012918 | 2023-06-29 | 15 | 59 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия порывов ветра возникла разрегулировка стрелы провиса проводов в пролёте опор № 10 - 11 на ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 89-06-02, что привело к схлёсту проводов при воздействии ветра с последующим коротким замыканием и отключением АВ 0,4 кВ ф. 1 в ТП 89-06-02. 4.4 При механическом воздействии порывов ветра на ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 89-06-02 возникла разрегулировка стрелы провиса провода в пролёте опор № 10 - 11 с последующим замыканием проводов и отключением АВ 0,4 кВ ф. 1 в ТП 89-06-02. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов с замыканием на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 89-06-02, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор № 10 - 11 на ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 89-06-02. (Заказ ТОРО № 170059985) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 31.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 89-06-02. (Заказ ТОРО № 180138776 ) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 31.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 89-06-02 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.07.2023 год | Инженер УПБиПК Коновалов А.А. | 2023-06-30 00:58
357559 | 688 | 2023-06-29 | 17 | 29 | 0.2875 | 2023-06-29 | 19 | 59 | 3.4.8.5 При наезде автомобиля марки TOYOTA LEXUS (г.н. Х181КН19RUS) под управлением неустановленного лица на опору № 119-51 произошёл излом опоры у основания с последующим падением опоры, схлёстом проводов в пролётах опор № 119-50 - 119-52, коротким замыканием и работой РЗ на отключение ВЛ 10 кВ ф. 123-09. 4.4 При механическом воздействии сторонних лиц (наезд автомобиля на опору) произошёл излом опоры № 119-51 у основания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом стойки опоры на ф. 123-09_с. У-Камышта, Опора П10-3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 123-09. (Заказ ТОРО № 180137812) Ответственное лицо: Митронов В.В. 31.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 123-09 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Митронов В.В. 31.07.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Организовать работу с ОМВД Аскизского района для установления личности и привлечения к административной ответственности лица, управлявшего автомобилем с дальнейшим проведением претензионной работы по факту причинения материального ущерба филиалу. Ответственное лицо: Митронов В.В. 21.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Хакасэнерго № 5 от 12.01.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер Рютин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник РЭС Митронов В.В. Начальник СРЗА Осетров А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.07.2023 год | Инженер УПБиПК Коновалов А.А. | 2023-06-30 00:59
357558 | 689 | 2023-06-29 | 18 | 57 | 0.080418 | 2023-06-29 | 22 | 10 | 3.4.12.2 В условиях воздействия длительных ветровых нагрузок произошло нарушение контактного соединения провода в пролёте опор № 8 - 9, что привело к обрыву провода на ВЛ 0,4 кВ ф. 5.4 от ТП 10-11-178. 4.4 Нарушение контактного соединения (обрыв) провода в пролёте опор № 8 - 9 на ВЛ 0,4 кВ ф. 5.4 от ТП 10-11-178 в результате механического воздействия атмосферных явлений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ ф.5.4 от ТП-10-11-178, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 5.4 от ТП 10-11-178, обратить особое внимание на контактные соединения. (Заказ ТОРО № 180138649) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 31.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф. 5.4 от ТП 10-11-178 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 31.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Хакасэнерго № 5 от 12.01.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер Рютин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник РЭС Сидоров В.Б. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 07.07.2023 год | Инженер УПБиПК Коновалов А.А. | 2023-06-30 01:00
357500 | 670 | 2023-06-30 | 0 | 59 |  | 2023-06-30 | 0 | 59 | 3.4.12.5 При перепаде температуры воздуха и густом тумане произошел кратковременный пробой гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 167 ВЛ 110 кВ Шира - Копьево (С-334). 4.12 Пробой гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 167 ВЛ 110 кВ Шира - Копьево (С-334) в условии густова тумана. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой гирлянды изоляторов фазы "А" в условии густова тумана на ВЛ 110 кВ Шира-Копьево (С-334), Опора пром.ж/б.ПБ110-15 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства опоры 167 ВЛ 110 кВ Шира - Копьево (С-334). Ответственное лицо: Шпичко В.А. 21.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 При отклонении сопротивления заземляющего устройства опоры 167 ВЛ 110 кВ Шира - Копьево (С-334), разработать мероприятия по приведению сопротивления к проектным значениям. Ответственное лицо: Шпичко В.А. 21.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Хакасэнерго № 5 от 12.01.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер Рютин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник ДС ЦУС Зеляков А.Г. Начальник СРЗА Осетров А.В. Начальник СВЛ Шпичко В.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 10.07.2023 год | Инженер УПБиПК Аккуратов А.А. | 2023-06-30 04:51
357559 | 690 | 2023-06-30 | 13 | 35 | 0.22916 | 2023-06-30 | 15 | 40 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф. 65-15 явилось межфазное замыкание на потребительской отпайке от опоры № 143-148-6 (владелец "Управление образования Бейского района"). | Организационное мероприятие 1 Направить руководству "Управление образования Бейского района" письмо с требованием предоставить информацию о причинах аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф. 65-15 (участок от от опоры № 143-148-6 до ТП 65-15-01) 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Самышин А.Н. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Хакасэнерго № 5 от 12.01.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер Рютин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник РЭС Самышин А.Н. Начальник СРЗА Осетров А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 07.07.2023 год | Инженер УПБиПК Коновалов А.А. | 2023-07-03 00:58
357558 | 691 | 2023-06-30 | 13 | 50 | 0.005499 | 2023-06-30 | 14 | 1 | 3.4.12.2 Вследствие воздействия шквалистых порывов ветра на ВЛ 10 кВ ф. 79-14 в пролёте опор № 178/189 - 178/190 возникла пляска проводов с разрегулировкой стрелы провеса, замыканием фаз "А", "С" и отключением ВЛ 10 кВ ф. 79-14 действием РЗ. 4.4 При механическом воздействии шквалистых порывов ветра возникла разрегулировка стрелы провеса проводов в пролёте опор № 178/189 - 178/190 с последующим замыканием проводов и отключением ВЛ 10 кВ ф. 79-14 действием РЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролёте, короткое замыкание на ф. 79-14_ПС Большая Ерба-п. Вершина Ерба, Пролет: Опора №178-189 - Опора №178-190 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 79-14. (Заказ ТОРО № 180138637) Ответственное лицо: Чульский С.А. 21.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 178/189 - 178/190 на ВЛ 10 кВ ф. 79-14 (Заказ ТОРО № 180138636) Ответственное лицо: Чульский С.А. 21.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 79-14 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения Ответственное лицо: Чульский С.А. 22.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Хакасэнерго № 5 от 12.01.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер Рютин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник РЭС Чульский С.А. Начальник СРЗА Осетров А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.07.2023 год | Инженер УПБиПК Коновалов А.А. | 2023-07-03 00:58
357558 | 692 | 2023-06-30 | 16 | 25 | 0.42358 | 2023-06-30 | 20 | 6 | 3.4.10 При перекрытии птицей (ворона) воздушного промежутка фазы "А" на ТП 77-17-20 возникло замыкание на "землю" с последующей работой РЗ на сигнал "Земля в сети 10 кВ" и отключением персоналом В ф.31-54/10кВ на ПС 110 кВ Сибирь. 4.12 При перекрытии изоляционного промежутка через тело птицы на ТП 77-17-20 возникло замыкание фазы "А" на землю с срабатыванием РЗ на сигнал. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отключение персоналом при замыкании через тело птицы на ПС "Сибирь" №31, В ф.31-54/10кВ / ВМПЭ-10-630-20 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 31-54, при осмотре обратить внимание на несанкционированные свалки мусора, скопления птиц. (№ заказа ТОРО 180139577) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 21.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 31-54 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 22.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Хакасэнерго № 5 от 12.01.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер Рютин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник РЭС Козедубов В.В. Начальник СРЗА Осетров А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 07.07.2023 год | Инженер УПБиПК Коновалов А.А. | 2023-07-03 00:59
357558 | 693 | 2023-06-30 | 16 | 47 | 0.028331 | 2023-06-30 | 17 | 7 | 3.4.9.3 При однофазном замыкании на отпайке от опоры № 200/4а/76/1 (эксплуатационная ответственность ООО "Теле2 Мобайл") РЗ сработала на сигнал "Земля в сети 10 кВ", что привело к отключению ВЛ 10 кВ ф. 62-05 персоналом на ПС 110 кВ Знаменка. | Техническое мероприятие 1 Направить юр. лицу "ООО Теле2 Мобайл" письмо с требованием предоставить информацию о причинах появления неисправности и аварийном отключении ВЛ 10 кВ ф. 62-05 30.06.2022 г. и разработанных противоаварийных мероприятиях. Ответственное лицо: Чульский С.А. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Хакасэнерго № 5 от 12.01.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер Рютин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник РЭС Чульский С.А. Начальник СРЗА Осетров А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 07.07.2023 год | Инженер УПБиПК Коновалов А.А. | 2023-07-03 01:00
357558 | 694 | 2023-06-30 | 18 | 0 | 0.0315 | 2023-06-30 | 20 | 6 | 3.4.12.3 При воздействии атмосферных перенапряжений грозового фронта произошло перекрытие с повреждением АВ-0,4 кВ ф. 3 с последующим перегоранием ПК 10 кВ фаз "А", "В", "С" и обесточением потребителей ТП 69-09-13. 4.11 При ударе молнии произошло повреждение АВ-0,4 кВ ф. 3 с перегоранием ПК 10 кВ фаз "А", "В", "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение на ТП-69-09-13, ВА 57-35-34 125А; перегорание на ТП-69-09-13, Предохранитель ПКТ101-10-2-31,5 У3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр оборудования ТП 69-09-13 с оценкой состояния грозозащиты. Ответственное лицо: Чульский С.А. 21.08.2023 годТехническое мероприятие 2 По результатам внепланового осмотра оборудования ТП 69-09-13 занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Чульский С.А. 22.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Хакасэнерго № 5 от 12.01.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер Рютин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник РЭС Чульский С.А. Начальник СРЗА Осетров А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 07.07.2023 год | Инженер УПБиПК Коновалов А.А. | 2023-07-03 01:00
357558 | 695 | 2023-06-30 | 18 | 12 | 1.7529 | 2023-06-30 | 23 | 43 | 3.4.12.2 При длительном воздействии сильных порывов ветра на оборудование ВЛ 10 кВ ф. 30-06 в период с мая по июнь произошло повреждение шлейфа фазы "А" на опоре № 21/19А/3, что при порывистом ветре привело в его обрыву, межфазному замыканию и работе РЗ на отключение В ф.30-06/10кВ на ПС 110 кВ Рассвет. 4.4 При механическом воздействии порывов ветра произошло повреждение шлейфа на опоре № 21/19А/3 ВЛ 10 кВ ф. 30-06 с последующим обрывом. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа фазы "А" на ВЛ 10 кВ ф.30-06, Пр: Опора№ 21-19а-2 - Опора№ 21-19а-3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 30-06 (Заказ ТОРО № 80139578) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 21.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 30-06 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 21.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Хакасэнерго № 5 от 12.01.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер Рютин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник РЭС Козедубов В.В. Начальник СРЗА Осетров А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 07.07.2023 год | Инженер УПБиПК Коновалов А.А. | 2023-07-03 01:01
357559 | 696 | 2023-06-30 | 19 | 5 | 0.23667 | 2023-06-30 | 21 | 27 | 3.4.12.3 Во время грозы произошло внутреннее повреждение трансформатора в ТП 10-27-08 с замыканием на землю, что привело к отключению ВЛ 10 кВ ф. 10-27. 4.11 Во время грозы произошло попадание молнии в 1Т 10-0,4 кВ ТП 10-27-08, в результате чего произошло внутреннее повреждение трансформатора ТП 10-27-08. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: внутреннее повреждение трансформатора на ТП 10-27-08, Трансформатор ТМГ-160/10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления контура заземления ТП 10-27-08. (Заказ ТОРО № 170054930) Ответственное лицо: Самышин А.Н. 21.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановые осмотры ТП 10/0,4 кВ по ф. 10-27, обратить особое внимание на состояние грозозащиты. (Заказ ТОРО № 180028534) Ответственное лицо: Самышин А.Н. 21.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внеплановых осмотров ТП 10/0,4 кВ по ф. 10-27 занести выявленные замечания в журналы дефектов ТП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Самышин А.Н. 21.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Хакасэнерго № 5 от 12.01.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер Рютин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник РЭС Самышин А.Н. Начальник СРЗА Осетров А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 07.07.2023 год | Инженер УПБиПК Аккуратов А.А. | 2023-07-03 01:02
357558 | 624 | 2023-06-19 | 19 | 10 | 0.00045104 | 2023-06-19 | 19 | 32 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации (более 40 лет) произошло высыхание колпачка крепления изолятора фазы "А" на опоре № 2, что привело к срыву изолятора с проектного положения с повреждением, выявлением дефекта и отключением КВЛ 10 кВ ф. 03А-11 персоналом для устранения замечания. 4.1 При высыхании колпачка крепления изолятора фазы "А" на опоре № 2 (изменение свойств материалов) произошел срыв изолятора с крюка на опоре № 2 КВЛ 10 кВ ф. 03А-11 с его повреждением. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора фазы "А" с повреждением на ф. 03А-11 РТП-3А-г. Черногорск, Опора нетиповая СКЦ-11-2,5-1(10 кВ) | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 03А-11. (Заказ ТОРО № 180135625) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 21.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 03А-11 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 21.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Хакасэнерго № 5 от 12.01.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер Рютин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник РЭС Сидоров В.Б. Начальник СРЗА Осетров А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 29.06.2023 год | Инженер УПБиПК Коновалов А.А. | 2023-06-20 00:56
357558 | 625 | 2023-06-20 | 14 | 10 | 0.52034 | 2023-06-20 | 17 | 53 | 3.4.12.2 При длительным воздействием сильных порывов ветра на оборудование ВЛ 10 кВ ф. 80-04 в период с мая по июнь возник недопустимый наклон стоек опор № 23, 24. 20.06.2023 г. дефект был обнаружен персоналом с отключением ВЛ 10 кВ ф. 80-04 по неотложной заявке для устранения замечаний. 4.4 При механическом воздействии знакопеременных ветровых нагрузок возник недопустимый наклон ж/б приставок со стойками опор № 23, 24 на ВЛ 10 кВ ф. 80-04. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: недопустимый наклон на ВЛ 10 кВ ф.80-04, Опора П10-7ДБ; недопустимый наклон на ВЛ 10 кВ ф.80-04, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 80-04. (Заказ ТОРО № 180136800) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 26.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 80-04 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 26.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Хакасэнерго № 5 от 12.01.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер Рютин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник РЭС Козедубов В.В. Начальник СРЗА Осетров А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 29.06.2023 год | Инженер УПБиПК Коновалов А.А. | 2023-06-21 00:56
357558 | 626 | 2023-06-20 | 20 | 7 | 0.00075648 | 2023-06-20 | 21 | 36 | 3.4.8.4 Причиной аварийного отключения ВЛ 6 кВ ф. 15-620 явилось межфазное замыкание при набросе металлической проволоки на провода в пролёте опор № 42-1 - 42-1А. 4.17 Межфазное замыкание в пролёте опор № 42-1 - 42-1А на ВЛ 6 кВ ф. 15-620 при загрязнении ВЛ сторонними предметами (наброс проволоки, предположительно принесенной птицей), что привело к работе РЗ на отключение В-6 кВ ф. 15-620 на ПС 110 кВ Черногорская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание в пролёте по набросу на ф. 15-620 Черногорский ЦЭС, Пролет: Опора №42-1 - Опора №42-1А | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф. 15-620. (Заказ ТОРО № 180136110) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 28.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 6 кВ ф. 15-620 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Хакасэнерго № 5 от 12.01.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер Рютин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник РЭС Сидоров В.Б. Начальник СРЗА Осетров А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 27.06.2023 год | Инженер УПБиПК Коновалов А.А. | 2023-06-21 00:57
357559 | 627 | 2023-06-20 | 20 | 45 | 0.17416 | 2023-06-21 | 0 | 14 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта произошло попадание молнии в опору № 40 ВЛ 10 кВ ф. 89-06, что привело к разрушению стойки опоры с падением. При резком рывке произошёл излом стоек опор № 39, № 41 с их падением, последующим межфазным замыканием проводов в пролётах опор № 39 - 41 и срабатыванием РЗ на отключение В ф. 89-06/10 кВ на ПС 35 кВ Усть-Чуль. 4.11 При ударе молнии в опору № 40 ВЛ 10 кВ ф. 89-06 произошло электродуговое повреждение стойки опоры и её падение, что привело к повреждению опор № 39, № 41 в результате тяжения с межфазным замыканием проводов и работой РЗ на отключение В ф. 89-06/10 кВ на ПС 35 кВ Усть-Чуль. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение стойки опоры на ВЛ 10 кВ ф.89-06, Опора П10-1Д; повреждение стойки опоры на ВЛ 10 кВ ф.89-06, Опора П10-4ДД; повреждение стойки опоры на ВЛ 10 кВ ф.89-06, Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 89-06, особое внимание обратить на состояние грозозащиты. (Заказ ТОРО № 152771086) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 21.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 89-06 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 21.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Хакасэнерго № 5 от 12.01.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер Рютин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник РЭС Тартынский А.И. Начальник СРЗА Осетров А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 26.06.2023 год | Инженер УПБиПК Коновалов А.А. | 2023-06-21 00:57
357559 | 628 | 2023-06-20 | 23 | 30 | 0.002666 | 2023-06-20 | 23 | 38 | 3.4.12.2 Вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок на оборудование ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 61-06-08 возникла разрегулировка стрелы провиса проводов в пролёте опор № 2 - 2-1, что привело к замыканию проводов в пролёте и отключению АВ 0,4 кВ ф. 2 в ТП 61-06-08. 4.4 При механическом воздействии сильных порывов ветра возникла разрегулировка стрелы провиса проводов в пролёте опор № 2 - 2-1 на ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 61-06-08. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 61-06-08, Пролет: Опора №2 - Опора №2-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролёте опор № 2 - 2-1 на ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 61-06-08. (Заказ ТОРО № 210375631) Ответственное лицо: Самышин А.Н. 26.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 61-06-08. (Заказ ТОРО № 18465965) Ответственное лицо: Самышин А.Н. 25.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 61-06-08 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Самышин А.Н. 26.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 29.06.2023 год | Инженер УПБиПК Коновалов А.А. | 2023-06-21 00:58
357558 | 629 | 2023-06-21 | 6 | 42 | 0.0003666 | 2023-06-21 | 6 | 53 | 3.4.10 Причиной аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф. 26-03 явилось перекрытие межфазного промежутка птицей на ЛР 17А-1, что привело к короткому замыканию и работе РЗ на отключение ВЛ 10 кВ ф. 26-03. 4.12 При перекрытии птицей изоляционного промежутка на ЛР 17А-1 возникло межфазное замыкание с последующим срабатыванием РЗ на отключение ВЛ 10 кВ ф. 26-03. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие птицей воздушного промежутка на ф. 26-03 ПС КСК, РЛНД-10/400 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 26-03, особое внимание обратить на несанкционированные свалки мусора, скопления птиц. (Заказ ТОРО № 180136108) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 24.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 26-03 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 24.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Хакасэнерго № 5 от 12.01.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер Рютин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник РЭС Сидоров В.Б. Начальник СРЗА Осетров А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 27.06.2023 год | Инженер УПБиПК Коновалов А.А. | 2023-06-22 01:02
357559 | 630 | 2023-06-21 | 9 | 29 | 0.2469 | 2023-06-21 | 10 | 12 | 3.4.8.5 При наезде фронтального погрузчика под управлением гражданина Тинникова В.В. на опору № 112/10 ВЛ 10 кВ ф. 31-05 произошло повреждение и излом стойки опоры, что привело к отключению ВЛ 10 кВ ф. 31-05 на ПС 110 кВ Очуры персоналом для локализации и устранения последствий наезда. 4.4 При механическом воздействии сторонних лиц: наезд фронтального погрузчика под управлением гражданина Тинникова В.В. произошел излом стойки опоры № 112/10 ВЛ 10 кВ ф. 31-05. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение стойки опоры на ф. 31-05, Опора УП10-2 | Организационное мероприятие 1 Организовать претензиционную работу по возмещению материального ущерба в отношении Тинникова В.В. по факту наезда фронтального погрузчика на опору № 112/10 ВЛ 10 кВ ф. 31-05 21.06.2023 г. Ответственное лицо: Шкредов А.В. 25.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Хакасэнерго № 5 от 12.01.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер Рютин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник РЭС Шкредов А.В. Начальник СРЗА Осетров А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 27.06.2023 год | Инженер УПБиПК Коновалов А.А. | 2023-06-22 01:03
357558 | 632 | 2023-06-21 | 11 | 53 |  | 2023-06-21 | 11 | 53 | 3.4.12.3 В результате воздействие неблагоприятных атмосферных явлений (попадание молнии) в ТП 80-09-07 произошло разрушение ПК-10 кВ фазы "А", перегорание ПК-10 фаз "В", "С" с обесточением ТП 80-09-07. 4.11 При ударе молнии в РУ-10 кВ ТП 80-09-07 произошло перекрытие с разрушением ПК-10 кВ фазы "А", перегоранием ПК-10 фаз "В", "С" в РУ-10 кВ ТП 80-09-07. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение ПК-10 кВ фазы "А", перегорание ПК-10 фаз "В", "С" на ТП 80-09-07, Предохранитель ПКТ101-10-10-20 У3 фА | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 80-09, при осмотре обратить внимание на наличие и состояние грозозащиты на ТП. (Заказ ТОРО № 180137523) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 27.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 80-09 занести выявленные замечания в журналы дефектов ВЛ и ТП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 28.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Хакасэнерго № 5 от 12.01.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер Рютин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник РЭС Козедубов В.В. Начальник СРЗА Осетров А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 29.06.2023 год | Инженер УПБиПК Коновалов А.А. | 2023-06-22 01:04
357558 | 633 | 2023-06-21 | 14 | 48 | 0.27082 | 2023-06-21 | 15 | 38 | 3.4.7.3 В условиях эксплуатации произошло растрескивание изоляционной прокладки под проходным изолятором фазы "В" ТП 36-18-05, что во время дождя привело к проникновению воды в РУ-10 кВ с возникновением замыкания, повреждением опорной изоляции фаз "А", "В", "С" на ТП 36-18-05 и срабатыванием РЗ на отключение ВЛ 10 кВ ф. 36-18. 4.1 В результате высыхания прокладки под проходным изолятором фазы "В" в процессе эксплуатации произошло проникновение воды при сильном дожде в РУ-10 кВ с последующим замыканием, повреждением опорной изоляции фаз "А", "В", "С" на ТП 36-18-05. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение опорных изоляторов фаз "А", "В", "С" на ТП 36-18-05, Опорная изоляция | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановые осмотры ТП 10/0,4 кВ от ВЛ 10 кВ ф. 36-18. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 31.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внеплановых осмотров ТП 10/0,4 кВ от ВЛ 10 кВ ф. 36-18 занести выявленные замечания в журналы дефектов ТП. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Хакасэнерго № 5 от 12.01.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер Рютин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник РЭС Замудряков Ю.Н. Начальник СРЗА Осетров А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 29.06.2023 год | Инженер УПБиПК Коновалов А.А. | 2023-06-22 01:04
357558 | 636 | 2023-06-22 | 8 | 55 | 0.225 | 2023-06-22 | 9 | 40 | 3.4.8.1 При разгрузке строительного материала (ПГС) самосвалом марки SHACMAN (г/н С878КХ19RUS) в охранной зоне ВЛ под управлением гражданина Сахарова П.А. произошло повреждение (обрыв) провода в пролёте опор № 14 - 15 ВЛ 10 кВ ф. 03А-08, что привело к возникновению межфазного замыкания и работе РЗ на отключение В-10 кВ ф. 03А-08 на РТП-03А. 4.4 Повреждение провода (обрыв) в пролёте опор № 14 - 15 ВЛ 10 кВ ф. 03А-08 при стороннем воздействии (касание провода кузовом самосвала марки SHACMAN). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода при стороннем воздействии на ф. 03А-08 РТП-03А-Черногорск, Пролет: Опора № 14 - Опора № 15 | Организационное мероприятие 1 Организовать проведение претензионной работы в отношении гражданина Сахарова П.А. по возмещению материального ущерба в связи с фактом обрыва провода в пролёте опор № 14 - 15 на ВЛ 10 кВ ф. 03А-08 22.06.2023 г. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 21.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Хакасэнерго № 5 от 12.01.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер Рютин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник РЭС Сидоров В.Б. Начальник СРЗА Осетров А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.06.2023 год | Инженер УПБиПК Коновалов А.А. | 2023-06-23 01:01
357558 | 637 | 2023-06-22 | 13 | 0 |  | 2023-06-22 | 13 | 0 | 3.4.12.3 Вследствие воздействия атмосферных перенапряжений на опоре № 83 ВЛ 35 кВ Боград - Троицкая I цепь (Т-35) и ВЛ 35 кВ Боград - Троицкая II цепь (Т-36) произошло одновременное перекрытие с проводов фаз "А", "В" на металлические траверсы, что привело к срабатыванию РЗ на отключение обеих ЛЭП с их успешным АПВ. 4.12 При прохождении грозового фронта на опоре № 83 ВЛ 35 кВ Боград - Троицкая I цепь (Т-35) и ВЛ 35 кВ Боград - Троицкая II цепь (Т-36) произошло кратковременное перекрытие воздушного изоляционного промежутка между траверсами и проводами фаз "А", "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременное перекрытие воздушного промежутка на ВЛ 35кВ Боград-Троицкая (Т-35), Опора пром.ж/б.ПБ35-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену дефектной/загрязненной изоляции в поддерживающих гирляндах на опорах № 83 - 87 ВЛ 35 кВ Боград - Троицкая I цепь (Т-35) и ВЛ 35 кВ Боград - Троицкая II цепь (Т-36). Ответственное лицо: Шпичко В.А. 27.11.2026 годОрганизационное мероприятие 1 Включить работы по замене дефектной/загрязненной изоляции в поддерживающих гирляндах на опорах № 83 - 87 ВЛ 35 кВ Боград - Троицкая I цепь (Т-35) и ВЛ 35 кВ Боград - Троицкая II цепь (Т-36). в ремонтную программу 2026 года. Ответственное лицо: Шпичко В.А. 30.04.2025 год | Комиссия, назначенная приказом Хакасэнерго № 5 от 12.01.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер Рютин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник ДС ЦУС Зеляков А.Г. Начальник СРЗА Осетров А.В. Начальник СВЛ Шпичко В.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 29.06.2023 год | Инженер УПБиПК Коновалов А.А. | 2023-06-23 01:02
357558 | 638 | 2023-06-22 | 13 | 55 | 0.020333 | 2023-06-22 | 15 | 57 | 3.4.7.3 В условиях эксплуатации произошло внутреннее повреждение ПУ на опоре № 7/3 ВЛ 0,4 кВ ф. 3 от ТП 31-54-105, что привело к необходимости неотложного отключения АВ 0,4 кВ ф. 3 в ТП 31-54-105 персоналом для устранения замечания. 4.13 В ходе эксплуатации произошло нарушение контактного соединения на приборе учета, установленного на опоре № 7/3 ВЛ 0,4 кВ ф. 3 от ТП 31-54-105, что привело к нагреву и как следствие повреждению оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение прибора учета на ВЛ 0,4 кВ ф. 3 от ТП 31-54-105, Опора № 7/3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 31-54-105 (заказ № 180138030, 180138031) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 29.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ от ТП 31-54-105 разработать мероприятия по устранению замечаний. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 29.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Хакасэнерго № 5 от 12.01.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер Рютин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник РЭС Козедубов В.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.06.2023 год | Инженер УПБиПК Коновалов А.А. | 2023-06-23 01:03
357559 | 639 | 2023-06-22 | 14 | 7 | 0.14733 | 2023-06-22 | 15 | 15 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта произошло перенапряжение на шинах 1 сек 10кВ ПС 35 кВ Кизлас, что привело к отключению В 1Т/10 кВ на ПС 35 кВ Кызлас. 4.11 По причине перенапряжения на шинах 1 сек 10кВ во время грозы, на ПС 35 кВ Кизлас произошёл пробой изоляции Рк ТН 1сек/10 кВ фаз "А", "В" с их последующим разрушением. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение при грозе на ПС "Кызлас" №78, РВП-10 фА | Техническое мероприятие 1 По результатам осмотра грозозащиты подходов отходящих линий к ПС 35 кВ Кизлас устранить выявленные замечания. Произвести осмотр грозозащиты подходов отходящих линий к ПС 35 кВ Кизлас. Ответственное лицо: Митронов В.В. 31.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра грозозащиты подходов отходящих линий к ПС 35 кВ Кизлас устранить выявленные замечания. Ответственное лицо: Митронов В.В. 31.10.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Хакасэнерго № 5 от 12.01.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер Рютин А.Н. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера Набатов В.В. Члены комиссии: Начальник РЭС Митронов В.В. Начальник СРЗА Осетров А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.06.2023 год | Инженер УПБиПК Аккуратов А.А. | 2023-06-23 01:04
357558 | 641 | 2023-06-22 | 15 | 50 | 0.012217 | 2023-06-22 | 15 | 55 | 3.4.10 При воздействии на ВЛ 10 кВ ф. 71-14 птицы (ворона), которая перекрыла межфазный промежуток на ТП 71-14-09, вследствие чего возникло короткое замыкание с последующей работой РЗ на отключение ВЛ 10 кВ ф. 71-14 ПС 35 кВ Степная. 4.12 При перекрытии изоляционного промежутка через тело птицы на ТП 71-14-09 произошло срабатывание РЗ на отключение ВЛ 10 кВ ф. 71-14. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие птицей изоляционного промежутка на ТП 71-14-09, РЛНД-10/400 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 71-14, при осмотре обратить внимание на несанкционированные свалки мусора, скопления птиц. (№ заказа ТОРО 180138032) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 21.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 71-14 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 21.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Хакасэнерго № 5 от 12.01.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер Рютин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник РЭС Козедубов В.В. Начальник СРЗА Осетров А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.06.2023 год | Инженер УПБиПК Коновалов А.А. | 2023-06-23 01:06
357558 | 642 | 2023-06-22 | 17 | 25 | 0.016667 | 2023-06-22 | 18 | 5 | 3.4.12.2 В условиях воздействия длительных ветровых нагрузок произошло нарушение контактного соединения провода в пролёте опор № 2-3-1 - 2-3-2 на ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 10-11-262, что привело к обрыву провода. 4.4 Нарушение контактного соединения (обрыв) провода в пролёте опор № 2-3-1 - 2-3-2 на ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 10-11-262 в результате механического воздействия атмосферных явлений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10-11-262, Пролет: Опора № 2-3-1 - Опора № 2-3-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 10-11-262, обратив особое внимание на контактные соединения. (Заказ ТОРО № 180137186) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 31.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 10-11-262 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Хакасэнерго № 5 от 12.01.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер Рютин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник РЭС Сидоров В.Б. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 29.06.2023 год | Инженер УПБиПК Коновалов А.А. | 2023-06-23 01:06
357559 | 643 | 2023-06-22 | 22 | 20 | 0.09167 | 2023-06-22 | 23 | 15 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф. 3 от ТП 20-14-11 явилось повреждение потребительской КЛ по адресу: с. Бея, ул. Картавцева, д. 58-2. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо физ. лицу по адресу: с. Бея, ул. Картавцева, д. 58-2 с требованием содержать свое электрооборудование в исправном состоянии. Ответственное лицо: Самышин А.Н. 21.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 29.06.2023 год | Инженер УПБиПК Коновалов А.А. | 2023-06-23 01:07
357558 | 644 | 2023-06-23 | 1 | 8 | 0.027996 | 2023-06-23 | 1 | 22 | 3.4.12.2 Вследствие воздействия шквалистых порывов ветра на ВЛ 10 кВ ф. 57-13 возникла пляска проводов, что привело к замыканию проводов в пролёте опор № 167 - 168 и работе РЗ на отключение В-10 кВ ф. 57-13 на ПС 35 кВ Устинкино. 4.4 При механическом воздействии сильных порывов ветра возникла разрегулировка стрелы провеса проводов в пролёте опор № 167 - 168 с последующим замыканием проводов и отключением ВЛ 10 кВ ф. 57-13 действием РЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролёте, замыкание на ф. 57-13 ПС Устинкино-д.Агаскыр-д.Сарала, Пролет: Опора № 167 - Опора № 168 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 57-13. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 31.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор № 167 - 168 на ВЛ 10 кВ ф. 57-13. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 21.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 57-13 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Хакасэнерго № 5 от 12.01.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер Рютин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник РЭС Замудряков Ю.Н. Начальник СРЗА Осетров А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 29.06.2023 год | Инженер УПБиПК Коновалов А.А. | 2023-06-23 02:26
357500 | 645 | 2023-06-23 | 2 | 43 |  | 2023-06-23 | 2 | 43 | 3.4.7.3 Причиной аварийного отключения ВЛ 110 кВ Копьево - Орджоникидзе (С-328/С-76/ С-77) явилось несвоевременное выявление образования дорожек ржавчины на изоляторах фазы "А" опоры № 296, что при увлажнении загрязненной изоляции при утреннем перепаде температуры окружающего воздуха привело к кратковременному пробою гирлянды изоляторов и отключению ВЛ с успешным АПВ. 4.17 В результате загрязнения ржавчиной поверхности стекла поддерживающей гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 296 ВЛ 110 кВ Копьево - Орджоникидзе (С-328/С-76/С-77) произошел кратковременный пробой изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции фазы "А" на ВЛ 110 кВ Копьево–Ордж (С-328/С-76/С-77), Опора анк. мет.У110-4н | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену изоляции в поддерживающей гирлянде на опоре № 296 ВЛ 110 кВ Копьево - Орджоникидзе (С-328/С-76/С-77). Ответственное лицо: Шпичко В.А. 28.11.2025 годОрганизационное мероприятие 1 Запланировать замену изоляции в поддерживающей гирлянде на опоре № 296 ВЛ 110 кВ Копьево - Орджоникидзе (С-328/С-76/С-77). Ответственное лицо: Шпичко В.А. 30.04.2024 год | Комиссия, назначенная приказом Хакасэнерго № 5 от 12.01.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер Рютин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник ДС ЦУС Зеляков А.Г. Начальник СРЗА Осетров А.В. Начальник СВЛ Шпичко В.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.06.2023 год | Инженер УПБиПК Коновалов А.А. | 2023-06-23 04:10
357559 | 647 | 2023-06-23 | 14 | 0 | 0.003667 | 2023-06-23 | 14 | 22 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия порывов ветра возникла разрегулировка стрелы провиса проводов в пролёте опор № 5-5 - 5-6 на ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 98-03-12, что привело к схлёсту проводов при воздействии ветра с последующим коротким замыканием и отключением АВ 0,4 кВ ф. 1 в ТП 98-03-12. 4.4 При механическом воздействии порывов ветра на ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 98-03-12 возникла разрегулировка стрелы провиса провода в пролёте опор № 5-5 - 5-6 с последующим замыканием проводов и отключением АВ 0,4 кВ ф. 1 в ТП 98-03-12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов в пролёте на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 98-03-12, Пролет: Опора №5-5 - Опора №5-6 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор № 5-5 - 5-6 на ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 98-03-12. (Заказ ТОРО № 154162686) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 21.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 98-03-12. (Заказ ТОРО № 154162867) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 31.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 98-03-12 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 03.07.2023 год | Инженер УПБиПК Коновалов А.А. | 2023-06-26 01:08
357558 | 595 | 2023-06-11 | 0 | 13 | 0.25222 | 2023-06-11 | 4 | 0 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф. 21-12 явилось замыкание в потребительских сетях ФГУ "Управление Хакмелиоводхоз", что привело к работе РЗ на отключение В ф.21-12/10кВ на ПС 110 кВ Райково. | Организационное мероприятие 1 Направить потребителю ФГУ "Управление Хакмелиоводхоз" письмо с требованием предоставить информацию о причинах аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф. 21-12 11.06.2023 г. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 21.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Хакасэнерго № 5 от 12.01.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер Рютин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник РЭС Козедубов В.В. Начальник СРЗА Осетров А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.06.2023 год | Инженер УПБиПК Коновалов А.А. | 2023-06-11 08:41
357558 | 596 | 2023-06-11 | 6 | 36 | 3.7455 | 2023-06-11 | 14 | 10 | 3.4.12.3 В результате прямого попадания разряда молний в стойки опор № 66-17, 66-18 во время прохождения грозового фронта произошло разрушение стоек опор, что привело к выпадению крючьев схлёсту проводов с последующим коротким замыканием и работой РЗ на отключение ВЛ 10 кВ ф. 10-11 на РТП-10. 4.11 В результате воздействия атмосферных перенапряжений произошло электродуговое повреждение деревянных стоек опор № 66-17, 66-18 ВЛ 10 кВ ф. 10-11 при ударах в них молний, что привело к выпадению крючьев из тел опор с замыканием проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое повреждение на ф. 10-11 РТП-10-г. Черногорск, Опора П10-8ДБ; электродуговое повреждение на ф. 10-11 РТП-10-г. Черногорск, Опора П10-8ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 10-11. (Заказ ТОРО № 170059570) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 21.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 10-11 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 21.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Хакасэнерго № 5 от 12.01.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер Рютин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник РЭС Сидоров В.Б. Начальник СРЗА Осетров А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.06.2023 год | Инженер УПБиПК Коновалов А.А. | 2023-06-11 08:41
357559 | 597 | 2023-06-11 | 7 | 15 | 0.003501 | 2023-06-11 | 7 | 22 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации оборудования произошло снижение изоляционных свойств проходного изолятора фазы "В" на ПС 35 кВ Кирово в яч.№6 ввод ВЛ 10 кВ ф.86-06, что при прохождении обильных осадков в период с 10.06.2023 по 11.06.2023 привело к возникновению короткого замыкания и работе РЗ на отключение В ф.86-06/10 кВ на ПС 35 кВ Кирово. 4.12 На ПС 35 кВ Кирово в яч.№6 ф.86-06 вследствие снижения изоляционных свойств проходного изолятора фазы "В" произошел пробой изолятора фазы "В", что привело к возникновению короткого замыкания и работе РЗ на отключение В ф.86-06/10 кВ на ПС 35 кВ Кирово. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение проходного изолятора фазы "В" в яч.6 на ПС "Кирово" №86, Ячейка КРУН КРН-10У1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить работы по замене поврежденного изолятора фазы В в ячейке № 6 ПС 35 кВ Кирово. (№заказа ТОРО 210379765) Ответственное лицо: Рузаев В.Н. 30.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить инженерный осмотр оборудования ПС Белоярского РЭС, особое внимание обратить на состояние проходной изоляции.(заказ ТОРО № 152769883) Ответственное лицо: Варлаков А.В. 30.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра оборудования ПС Белоярского РЭС, занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 31.10.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Хакасэнерго № 5 от 12.01.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер Рютин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник РЭС Варлаков А.В. Начальник СРЗА Осетров А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.06.2023 год | Инженер УПБиПК Аккуратов А.А. | 2023-06-11 08:42
357558 | 598 | 2023-06-11 | 9 | 19 | 0.11 | 2023-06-11 | 10 | 25 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта на ВЛ 10 кВ ф. 01-07 произошло повреждение траверсы опоры № 35/24 с перекрытием воздушного промежутка между проводами, коротким замыканием и работой РЗ на отключение В-10 кВ ф. 01-07 на ПС 220 кВ Абакан-районная. 4.11 При ударе грозы произошло повреждение траверсы опоры № 35/24 с возникновением короткого замыкания на ВЛ 10 кВ ф. 01-07. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение траверсы опоры на ВЛ 10 кВ ф.01-07, Опора УА10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 01-07. (Заказ ТОРО № 153046282) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 21.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 01-07 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 22.09.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Хакасэнерго № 5 от 12.01.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер Рютин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник РЭС Козедубов В.В. Начальник СРЗА Осетров А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 20.06.2023 год | Инженер УПБиПК Коновалов А.А. | 2023-06-12 04:26
357559 | 599 | 2023-06-11 | 11 | 44 | 0.088 | 2023-06-11 | 12 | 50 | 3.4.12.3 При воздействии атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта произошло перекрытие изоляции на опоре № 133/20 с последующим повреждением и срывом изолятора, однофазному замыканию провода на заземлённую траверсу, работе РЗ на сигнал "Земля в сети 10 кВ" и отключению ВЛ 10 кВ ф. 30-09 на ПС 110 кВ Лукьяновская персоналом. 4.11 При грозе произошло повреждение изолятора ШС-10 фазы "С" на опоре № 133/20 с последующим касанием провода заземлённой металлической траверсы ВЛ 10 кВ ф. 30-09. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение изолятора фазы "С" на ВЛ 10 кВ ф.30-09, Опора А10-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 30-09, особое внимание обратить на состояние грозозащиты. (Заказ ТОРО № 180135022) Ответственное лицо: Варлаков А.В. 21.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 30-09 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 21.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Хакасэнерго № 5 от 12.01.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер Рютин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник РЭС Варлаков А.В. Начальник СРЗА Осетров А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 20.06.2023 год | Инженер УПБиПК Коновалов А.А. | 2023-06-12 04:27
357559 | 600 | 2023-06-11 | 13 | 31 | 0.05856 | 2023-06-11 | 14 | 2 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации на ТП 90-06-11 произошло высыхание и растрескивание уплотнительной прокладки фарфорового проходного изолятора фазы "А" (марки ИП-10), что 11.06.2023 г. при сильном дожде привело к попаданию воды, замыканию фазы "А" на корпус ТП 90-06-11 с повреждением изолятора, работе РЗ на сигнал "Земля в сети 10 кВ" на ПС 35 кВ Полтаково и отключению ВЛ 10 кВ ф. 90-06 персоналом. 4.1 Повреждение (высыхание) прокладки под проходным изолятором фазы "А" на ТП 90-06-11 на ТП 66-04-16 в процессе длительной эксплуатации, что при перекрытии привело к повреждению изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение проходного изолятора фазы "А" на ТП 90-06-11, Проходная изоляция фазы "А" | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 90-06. (Заказ ТОРО № 180134181) Ответственное лицо: Митронов В.В. 21.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 90-06 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Митронов В.В. 21.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Хакасэнерго № 5 от 12.01.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер Рютин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник РЭС Митронов В.В. Начальник СРЗА Осетров А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 20.06.2023 год | Инженер УПБиПК Коновалов А.А. | 2023-06-12 04:32
357559 | 601 | 2023-06-11 | 13 | 43 | 0.0825 | 2023-06-11 | 14 | 16 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации (с 1985 г.) на ТП 86-05-06 произошло высыхание и растрескивание прокладок под проходными изоляторами, что 11.06.2023 г. при сильном дожде привело к попаданию воды в отсек РУ-10 кВ на ТП 86-05-06 с перекрытием изоляции фазы "С", повреждением проходного изолятора фазы "С" на ТП 86-05-06, срабатыванием РЗ на сигнал и отключению ВЛ 10 кВ ф. 86-05 персоналом на ПС 35 кВ Кирово. 4.1 Повреждение (высыхание) прокладок под проходными изоляторами на ТП 86-05-06 в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляции на ТП 86-05-06, ИПУ-10 фазы "С" | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановые осмотры ТП 10/0,4 кВ по ВЛ 10 кВ ф. 86-05, особое внимание обратить на состояние прокладок под проходной изоляцией. (Заказ ТОРО № 180135112). Ответственное лицо: Варлаков А.В. 23.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внеплановых осмотров ТП 10/0,4 кВ от ВЛ 10 кВ ф. 86-05 занести выявленные замечания в журналы дефектов ТП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 24.10.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Хакасэнерго № 5 от 12.01.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер Рютин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник РЭС Варлаков А.В. Начальник СРЗА Осетров А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 20.06.2023 год | Инженер УПБиПК Коновалов А.А. | 2023-06-12 04:32
357558 | 602 | 2023-06-11 | 16 | 55 | 0.061332 | 2023-06-11 | 18 | 27 | 3.4.7.3 В ходе длительной эксплуатации ВЛ 0,4 кВ ф. 4 от ТП 26-18-145 (47 лет) возникло загнивание стойки опоры № 4-3, что привело к недопустимому наклону опоры с последующим отключением АВ 0,4 кВ ф. 4 в ТП 26-18-145 персоналом для устранения аварийного дефекта. 4.1 Загнивание деревянной стойки опоры № 4-3 вследствие длительной эксплуатации ВЛ 0,4 кВ ф. 4 от ТП 26-18-145. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загнивание стойки на ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-26-18-145, Опора А1Д-4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 4 от ТП 26-18-145 с проведением замеров опор на загнивание. (Заказ ТОРО № 210379610) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 21.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф. 4 от ТП 26-18-145 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 21.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Хакасэнерго № 5 от 12.01.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер Рютин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник РЭС Сидоров В.Б. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 20.06.2023 год | Инженер УПБиПК Коновалов А.А. | 2023-06-12 04:33
357558 | 603 | 2023-06-11 | 17 | 33 | 0.2875 | 2023-06-11 | 23 | 18 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровой нагрузки на ВЛ 10 кВ ф. 77-17 в период с мая по июнь произошел износ крепления провода СИП на опоре № 99/92, что при тяжении проводов привело к падению провода СИП с повреждением в пролёте опор № 99/92 - 99/93, замыканием на концах жил изолированного провода и срабатыванию РЗ на отключение ВЛ 10 кВ ф. 77-17 на ПС 35 кВ Московская. 4.4 При механическом воздействии атмосферных явлений произошло падение провода СИП с повреждением в пролёте опор № 99/92 - 99/93 на ВЛ 10 кВ ф. 77-17. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение (обрыв) СИП на ВЛ 10 кВ ф.77-17, Пролет: Опора № 99-92 - Опора № 99-93 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 77-17. (Заказ ТОРО № 153046282) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 77-17 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.09.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Хакасэнерго № 5 от 12.01.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер Рютин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник РЭС Козедубов В.В. Начальник СРЗА Осетров А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 20.06.2023 год | Инженер УПБиПК Коновалов А.А. | 2023-06-12 04:34
357558 | 604 | 2023-06-12 | 16 | 5 | 0.1125 | 2023-06-12 | 18 | 20 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта на ВЛ 10 кВ ф. 77-17 произошло повреждение опоры № 132, вследствие чего произошло короткое замыкание с последующей работой РЗ на отключение В-10 кВ ф. 77-17 на ПС 35 кВ Московская. 4.11 При ударе молнии произошло повреждение стойки опоры № 132 с последующим замыканием проводов и работой РЗ на отключение ВЛ 10 кВ ф. 77-17. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение стойки опоры на ВЛ 10 кВ ф.77-17, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 77-17. (Заказ ТОРО № 153046282) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 21.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 77-17 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 21.09.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Хакасэнерго № 5 от 12.01.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер Рютин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник РЭС Козедубов В.В. Начальник СРЗА Осетров А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.06.2023 год | Инженер УПБиПК Коновалов А.А. | 2023-06-13 01:09
357558 | 605 | 2023-06-12 | 18 | 26 | 0.00825 | 2023-06-12 | 20 | 5 | 3.4.7.3 В ходе длительной эксплуатации ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 80-04-08 (53 года) возникло скрытое загнивание деревянного основания стойки опоры № 2, что привело к падению опоры и отключению ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 80-04-08 защитой выключателя. 4.4 Загнивание деревянной стойки опоры № 2 вследствие длительной эксплуатации ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 80-04-08. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загнивание стойки на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 80-04-08, Опора А1Д-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 80-04-08 с проведением замеров на загнивание опор. (Заказ ТОРО № 180135697, 180135698) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 21.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 80-04-08 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 22.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Хакасэнерго № 5 от 12.01.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер Рютин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник РЭС Козедубов В.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.06.2023 год | Инженер УПБиПК Коновалов А.А. | 2023-06-13 01:09
357558 | 606 | 2023-06-13 | 11 | 36 | 0.12533 | 2023-06-13 | 17 | 52 | 3.4.12.2 При длительным воздействием сильных порывов ветра на оборудование ВЛ 10 кВ ф. 80-05 в период с мая по июнь произошло повреждение стойки опоры № 265 с возникновением недопустимого наклона опоры. 13.06.2023 г. дефект был обнаружен персоналом с отключением ВЛ 10 кВ ф. 80-05 по неотложной заявке для устранения аварийного дефекта. 4.4 При механическом воздействии ветровых нагрузок произошло повреждение стойки опоры № 265 с возникновением недопустимого наклона опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение стойки на ВЛ 10 кВ ф.80-05, Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 80-05. (Заказ ТОРО № 180135037) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 21.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 80-05 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 24.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Хакасэнерго № 5 от 12.01.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер Рютин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник РЭС Козедубов В.В. Начальник СРЗА Осетров А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 23.06.2023 год | Инженер УПБиПК Коновалов А.А. | 2023-06-14 01:10
357558 | 607 | 2023-06-13 | 12 | 13 |  | 2023-06-13 | 12 | 13 | 3.4.8.5 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 0,4 кВ ф. 5 от ТП 15-620-32 явилось повреждение опоры № 3-9 и обрыв проводов в пролётах: № 3-8 - 3-9, 3-9 - 3-10, 3-9 - 3-9-1 при наезде на опору № 3-9 водителем автомобиля (г.н. К596ЕО19RUS), что привело к отключению персоналом АВ 0,4 кВ ф. 5 в ТП 15-620-32 для устранения замечания. 4.4 Вследствие механического воздействия на опору № 3-9 ВЛ 0,4 кВ ф. 5 от ТП 15-620-32 произошло ее повреждение и обрыв провода в пролётах опор № 3-8 - 3-9, 3-9 - 3-10, 3-9 - 3-9-1 с последующим отключением АВ 0,4 кВ ф. 5 в ТП 15-620-32 персоналом для устранения замечания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение стойки на ВЛ-0,4 кВ ф.5 от ТП-15-620-32, Опора П-0,4-4-СН-10,5; обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ ф.5 от ТП-15-620-32, Пролет: Опора № 3-8 - Опора № 3-9; обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ ф.5 от ТП-15-620-32, Пролет: Опора № 3-9 - Опора № 3-10; обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ ф.5 от ТП-15-620-32, Пролет: Опора № 3-9 - Опора № 3-9-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 5 от ТП 15-620-32. (Заказ ТОРО № 170059578) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 21.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать претензионную работу по возмещению материального ущерба в связи с фактом наезда на опору № 3-9 ВЛ 0,4 кВ ф. 5 от ТП 15-620-32 автомобиля (г.н. К596ЕО19RUS). Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 21.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Хакасэнерго № 5 от 12.01.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер Рютин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник РЭС Сидоров В.Б. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.06.2023 год | Инженер УПБиПК Коновалов А.А. | 2023-06-14 01:10
357559 | 610 | 2023-06-14 | 8 | 33 | 1.6975 | 2023-06-14 | 13 | 24 | 3.4.12.5 От перепадов температур окружающего воздуха произошло образование микротрещин в изоляторе ПС-70 фазы "В" на опоре № 10-8, что при увлажнении изоляции (сильный дождь) привело к перекрытию изолятора с повреждением, возникновением однофазного замыкания , работе РЗ на сигнал и отключению ВЛ 6 кВ ф. 01-04 персоналом. 4.12 Вследствие воздействия неблагоприятных метеоусловий (сильный дождь) и попадания влаги в микротрещины изолятора произошло перекрытие изоляции с последующим разрушением изолятора фазы "В" на опоре № 10-8 ВЛ 6 кВ ф. 01-04. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изолятора фазы "В" на ф. 01-04, Опора УП10-4ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф. 01-04. (Заказ ТОРО № 110364822) Ответственное лицо: Шкредов А.В. 21.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 6 кВ ф. 01-04 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Шкредов А.В. 21.09.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Хакасэнерго № 5 от 12.01.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер Рютин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник РЭС Шкредов А.В. Начальник СРЗА Осетров А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 23.06.2023 год | Инженер УПБиПК Коновалов А.А. | 2023-06-15 01:01
357559 | 611 | 2023-06-14 | 12 | 50 | 0.086994 | 2023-06-14 | 13 | 19 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации (более 35 лет) произошло рассыхание и растрескивание изоляции концевой кабельной муфты на опоре № 48 ВЛ 10 кВ ф. 61-06 в сторону ТП 61-06-11, что при попадании влаги (дождь) привело к пробою изоляции, межфазному замыканию и срабатыванию РЗ на отключение В/10 кВ ф. 61-06 на ПС 35 кВ Кирба. 4.1 Нарушение изоляции (высыхание, растрескивание) кабельной муфты на опоре № 48 ВЛ 10 кВ ф. 61-06 в сторону ТП 61-06-11 при естественном изменении структуры материала в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции кабельной муфты на опоре № 48 в сторону ТП 61-06-11 на ВЛ 10 кВ ф. 61-06, Опора № 48 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 61-06 и ТП 10/0,4 кВ по ф. 61-06. (Заказ ТОРО № 180135033) Ответственное лицо: Самышин А.Н. 21.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внеплановых осмотров ВЛ 10 кВ ф. 61-06 и ТП 10/0,4 кВ по ф. 61-06 занести выявленные замечания в журналы дефектов ВЛ и ТП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Самышин А.Н. 21.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Хакасэнерго № 5 от 12.01.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер Рютин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник РЭС Самышин А.Н. Начальник СРЗА Осетров А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 23.06.2023 год | Инженер УПБиПК Коновалов А.А. | 2023-06-15 01:04
357558 | 612 | 2023-06-14 | 13 | 49 | 0.1825 | 2023-06-14 | 17 | 28 | 3.4.10 При проникновении птицы в РУ-10 кВ в ТП 84-09-08 произошло перекрытие межфазного промежутка с перегоранием в/в предохранителей (ПК-10 кВ) фаз "А", "В", "С". 4.12 При перекрытии изоляционного промежутка птицей в РУ-10 кВ в ТП 84-09-08 произошло перегорание в/в предохранителей (ПК-10 кВ) фаз "А", "В", "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание ПК-10 кВ фаз "А", "В", "С" на ТП 84-09-08, Предохранитель ПКТ101-10-31,5-12,5 У3 фА | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановые осмотры ТП 10/0,4 кВ по ВЛ 10 кВ ф. 84-09, обратить внимание при осмотрах на наличие защитного кожуха силового трансформатора. (№ заказов ТОРО 180136296, 180136297, 180136298, 180136299, 180136500, 180136501, 180136502) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 21.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внеплановых осмотров ТП 10/0,4 кВ по ВЛ 10 кВ ф. 84-09 занести выявленные замечания в журналы дефектов ТП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 21.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Хакасэнерго № 5 от 12.01.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер Рютин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник РЭС Козедубов В.В. Начальник СРЗА Осетров А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 23.06.2023 год | Инженер УПБиПК Коновалов А.А. | 2023-06-15 01:04
357558 | 613 | 2023-06-14 | 14 | 4 | 0.028 | 2023-06-14 | 16 | 52 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия сильных порывов ветра произошел обрыв провода фазы "С" в пролётах опор № 3 - 5 ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 77-06-18, что привело к короткому замыканию в момент обрыва и аварийному отключению АВ 0,4 кВ ф. 2 в ТП 77-06-18. 4.4 Обрыв провода фазы "С" в пролётах опор № 3 - 5 на ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 77-06-18 в результате механического воздействия неблагоприятных погодных явлений (резкие порывы ветра). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы "С" на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 77-06-18, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4; обрыв провода фазы "С" на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 77-06-18, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановые осмотры отходящих ВЛ 0,4 кВ от ТП 77-06-18 (Заказы ТОРО № 180136293, 180136294, 180136295) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 21.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внеплановых осмотров отходящих ВЛ 0,4 кВ от ТП 77-06-18 занести выявленные замечания в журналы дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 21.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Хакасэнерго № 5 от 12.01.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер Рютин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник РЭС Козедубов В.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 22.06.2023 год | Инженер УПБиПК Коновалов А.А. | 2023-06-15 01:05
357558 | 614 | 2023-06-14 | 18 | 55 | 0.36445 | 2023-06-14 | 19 | 47 | 3.4.12.3 Вследствие воздействия атмосферных перенапряжений на ВЛ 10 кВ ф. 49-16 произошло повреждение опоры № 194-11-3 ударом молнии, что привело к короткому замыканию с последующим срабатыванием РЗ и отключению В-10 кВ ф. 49-16 на ПС 110 кВ Шира. 4.11 При грозе произошло электродуговое повреждение опоры № 194-11-3 на ВЛ 10 кВ ф. 49-16. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение грозой опоры на ф. 49-16 ПС Шира-п. Шира, Опора УА10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 49-16, особое внимание уделить состоянию грозозащиты. (Заказ ТОРО № 180135846) Ответственное лицо: Марьясов И.Ю. 21.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 49-16 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Марьясов И.Ю. 21.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Хакасэнерго № 5 от 12.01.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер Рютин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник РЭС Марьясов И.Ю. Начальник СРЗА Осетров А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 23.06.2023 год | Инженер УПБиПК Коновалов А.А. | 2023-06-15 01:06
357559 | 615 | 2023-06-15 | 11 | 22 | 0.16534 | 2023-06-15 | 13 | 26 | 3.4.10 В результате воздействия птицы (ворона) произошло перекрытие межфазного промежутка на опоре № 25, что с механическом воздействием привело к срыву изоляторов фаз "В", "С" с последующим замыканием данных фаз и работой РЗ на отключение ВЛ 10 кВ ф. 86-06. 4.12 При перекрытии изоляционного промежутка через тело птицы на опоре № 25 возникло межфазное замыкание со срывом и повреждением изоляторов фаз "В", "С" и срабатыванием РЗ на отключение ВЛ 10 кВ ф. 86-06. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв и повреждение изоляторов фаз "В", "С" на ВЛ 10 кВ ф.86-06, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 86-06 на предмет наличия свалок и наличия мусора. (Заказ ТОРО № 210379765) Ответственное лицо: Варлаков А.В. 21.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 86-06 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 21.09.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Хакасэнерго № 5 от 12.01.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер Рютин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник РЭС Варлаков А.В. Начальник СРЗА Осетров А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 23.06.2023 год | Инженер УПБиПК Коновалов А.А. | 2023-06-16 00:49
357558 | 619 | 2023-06-16 | 14 | 35 | 0.35776 | 2023-06-16 | 15 | 10 | 3.4.9.1 При замыкании (повреждении) на участке КЛ 10 кВ от опоры № 39 до ТП 30-06/11-01 (эксплуатационная ответственность ООО "Сетевая Компания Сибири", присутствует в перечне смежных ТСО) произошло срабатывание РЗ на отключение ВЛ 10 кВ ф. 30-11. | Организационное мероприятие 1 Направить в ТСО ООО "Сетевая Компания Сибири" письмо с требованием включить в состав комиссии по расследованию аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф. 30-11 16.06.2023 г. представителя "Хакасэнерго". Ответственное лицо: Козедубов В.В. 21.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Хакасэнерго № 5 от 12.01.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер Рютин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник РЭС Козедубов В.В. Начальник СРЗА Осетров А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 23.06.2023 год | Инженер УПБиПК Коновалов А.А. | 2023-06-19 01:01
357558 | 620 | 2023-06-16 | 15 | 22 | 0.007 | 2023-06-16 | 15 | 34 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта произошло перекрытие изоляции на опоре № 3 ВЛ 10 кВ ф. 59-16, что привело к работе РЗ на отключение В-10 кВ ф. 59-16 на ПС 35 кВ Чулымская. 4.12 Перекрытие изоляции фаз "А", "В", "С" на опоре № 3 ВЛ 10 кВ ф. 59-16 при грозе. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляции при грозе на ф. 59-16 ПС Чулымская-д.Когунек, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 59-16, особое внимание обратить на состояние грозозащиты. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 21.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 59-16 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 21.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Хакасэнерго № 5 от 12.01.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер Рютин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник РЭС Замудряков Ю.Н. Начальник СРЗА Осетров А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 26.06.2023 год | Инженер УПБиПК Коновалов А.А. | 2023-06-19 01:02
357558 | 623 | 2023-06-18 | 15 | 16 | 0.242 | 2023-06-18 | 23 | 20 | 3.4.12.2 При длительном воздействии ветровых нагрузок произошло повреждение стойки опоры № 2 с последующим падением, что привело к тяжению проводов с последующим повреждением стойки и недопустимым наклоном опоры № 4, межфазному замыканию проводов в пролёте опор и отключению ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 77-17-14. 4.4 В результате механического воздействия сильных порывов ветра произошло повреждение стойки опоры № 2 с последующим падением, вследствие чего при тяжении проводов произошло повреждение, недопустимый наклон стойки опоры № 4 на ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 77-17-14. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение стойки опоры на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 77-17-04, Опора А1Д-2; повреждение стойки опоры на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 77-17-04, Опора П2ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановые осмотры отходящих ВЛ 0,4 кВ от ТП 77-17-04. (Заказы ТОРО № 180136768, 180136769, 180136770) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 26.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внеплановых осмотров отходящих ВЛ 0,4 кВ от ТП 77-17-04 занести выявленные замечания в журналы дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 27.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Хакасэнерго № 5 от 12.01.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер Рютин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник РЭС Козедубов В.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 27.06.2023 год | Инженер УПБиПК Коновалов А.А. | 2023-06-19 01:04
357559 | 541 | 2023-06-04 | 13 | 40 | 0.01666 | 2023-06-04 | 13 | 45 | 3.4.9.3 При замыкании на отпайке от опоры № 82, эксплуатационная ответственность ИП Карамышев А.К. (касание краном проводов в пролёте опор № 82-4 - 82-5) РЗ сработала на отключение ВЛ 10 кВ ф. 11-03 с неуспешным АПВ. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо ИП Карамышеву А.К. о необходимости предоставления информации о причинах аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф. 11-03 04.06.2023 г., а также о необходимости проведения разъяснительной работы со сторонним лицом, оказавшим воздействие на ЭУ. Ответственное лицо: Митронов В.В. 21.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Хакасэнерго № 5 от 12.01.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер Рютин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник РЭС Митронов В.В. Начальник СРЗА Осетров А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 07.06.2023 год | Инженер УПБиПК Коновалов А.А. | 2023-06-05 01:07
357558 | 542 | 2023-06-04 | 15 | 30 | 4.833 | 2023-06-04 | 16 | 0 | 3.4.9.3 При замыканиях в зоне эксплуатационной ответственности ПАО «Коммунаровский рудник» (падение дерева в пролёте опор № 182 - 183) произошло 2 аварийных отключения ВЛ 110 кВ Туим - Коммунар с отпайкой на ПС Беренжак (С-85) на ПС 220 кВ Туим. | Организационное мероприятие 1 Направить в адрес ПАО "Коммунаровский рудник" письмо с требованием предоставить информацию по расследованию аварийных отключений ВЛ 110 кВ Туим - Коммунар с отпайкой на ПС Беренжак (С-85) 04.06.2023 г. с включением в комиссию представителя филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Хакасэнерго". Ответственное лицо: Зеляков А.Г. 21.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Хакасэнерго № 5 от 12.01.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер Рютин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник ДС ЦУС Зеляков А.Г. Начальник СРЗА Осетров А.В. Начальник СВЛ Шпичко В.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 13.06.2023 год | Инженер УПБиПК Коновалов А.А. | 2023-06-05 01:08
357559 | 543 | 2023-06-04 | 22 | 1 | 0.0135 | 2023-06-04 | 22 | 28 | 3.4.8.5 Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф. 4 от ТП 03-13-08 явилась заявка безопасной работы личного состава пожарной службы по ликвидации возгорания в жилом доме по адресу: р.п. Майна, ул. Ленина, д. 52. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 4 от ТП 03-13-08 с определением возможности подключения потребителя по адресу: р.п. Майна, ул. Ленина, д. 52. (Заказ ТОРО № 100001105333) Ответственное лицо: Шкредов А.В. 21.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф. 4 от ТП 03-13-08 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Шкредов А.В. 21.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 13.06.2023 год | Инженер УПБиПК Коновалов А.А. | 2023-06-05 01:11
357558 | 544 | 2023-06-04 | 22 | 15 | 0.002333 | 2023-06-04 | 22 | 29 | 3.4.9.3 В результате превышения нагрузки по фазе "С" выше номинальных значений автоматического выключателя 107 А (In = 100 A), произошёл нагрев контактов с последующим отключением ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 30-06-32 защитой выключателя. | Техническое мероприятие 1 Выполнить анализ выданных ТУ в ТП 30-06-32 на подключение и соответствие их заявленной мощности. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 09.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам проведения анализа выданных ТУ по ТП 30-06-32 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 09.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.06.2023 год | Инженер УПБиПК Аккуратов А.А. | 2023-06-05 01:13
357500 | 545 | 2023-06-05 | 1 | 55 | 1.7066 | 2023-06-05 | 2 | 27 | 3.4.9.1 Обесточение ВЛ 35 кВ Степная – Полтаково с отпайкой на ПС Аскиз-3 произошло в результате повреждения на питающей ПС 220 кВ Степная облуживаемой филиалом ПАО "Россети" Хакасское ПМЭС (повреждение кабельной муфты 35 кВ между В 35 Т-1 и Т-1). | Организационное мероприятие 1 Направить в адрес филиала ПАО "Россети" Хакасского ПМЭС письмо о включении в состав комисси по расследованию представителя филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Хакасэнерго". Ответственное лицо: Зеляков А.Г. 23.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Хакасэнерго № 5 от 12.01.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер Рютин А.Н. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера Набатов В.В. Члены комиссии: Начальник службы РЗА Осетров А.В. Начальник СВЛ Шпичко В.А. Начальник ДС ЦУС Зеляков А.Г. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.06.2023 год | Инженер УПБиПК Аккуратов А.А. | 2023-06-05 03:58
357558 | 547 | 2023-06-05 | 20 | 57 | 0.0020398 | 2023-06-06 | 0 | 16 | 3.4.7.3 В ходе длительной эксплуатации (с 1953 г.) произошло разрушение крепления траверсы на опоре № 26 ВЛ 10 кВ ф. 07-16, что привело к наклону траверсы с последующим схлёстом проводов, межфазным замыканием и работой РЗ на отключение ВЛ 10 кВ ф. 07-16. 4.2 При механическом износе траверсы (в эксплуатации 70 лет) произошло разрушение крепления траверсы на опоре № 26 ВЛ 10 кВ ф. 07-16 с последующим недопустимым наклоном. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение траверсы на ВЛ 10 кВ ф. 07-16, Опора № 26 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 07-16. (Заказ ТОРО № 170059557) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 21.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 07-16 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 21.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Хакасэнерго № 5 от 12.01.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер Рютин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник РЭС Сидоров В.Б. Начальник СРЗА Осетров А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.06.2023 год | Инженер УПБиПК Коновалов А.А. | 2023-06-06 00:58
357559 | 548 | 2023-06-06 | 9 | 27 | 2.5875 | 2023-06-06 | 12 | 54 | 3.4.7.3 При изменении изоляционных характеристик в процессе длительной эксплуатации (КЛ введена в работу в 1993 г.) произошёл пробой изоляции КЛ 10 кВ ф.С-21 на участке отТП С-21-03 яч.6 до ТП С-08-05 яч.4 с последующим возникновением межфазного замыкания и работой РЗ на отключение КЛ 10 кВ ф.С-21. 4.1 В процессе длительной эксплуатации (30 лет) произошло изменение изоляционных характеристик силового кабеля на участке отТП С-21-03 яч.6 до ТП С-08-05 яч.4, что привело к пробою изоляции и замыканию на участке КЛ 10 кВ с последующей работой Р3 на отключение КЛ 10 кВ ф.С-21. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменение изоляционных характеристик силового кабеля в результате старения на КЛ-10 кВ от ТП С-08-05 до ТП С-21-03, Кабель силовой ААБ 3х120 | Техническое мероприятие 1 Выполнить поиск повреждения и произвести ремонт КЛ 10 кВ на участке от ТП С-21-03 яч.6 до ТП С-08-05 яч.4. (заказ №210379713) Ответственное лицо: Шкредов А.В. 22.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам испытания КЛ получить протокол испытания КЛ 10 кВ на участке от ТП С-21-03 яч.6 до ТП С-08-05 яч.4 Ответственное лицо: Шкредов А.В. 22.09.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Хакасэнерго № 5 от 12.01.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер Рютин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник РЭС Шкредов А.В. Начальник СРЗА Осетров А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 15.06.2023 год | Инженер УПБиПК Аккуратов А.А. | 2023-06-07 00:58
357559 | 549 | 2023-06-06 | 10 | 10 | 1.7844 | 2023-06-06 | 12 | 51 | 3.4.7.3 При изменении изоляционных характеристик в процессе длительной эксплуатации (КЛ введена в работу в 1987 г.) произошёл пробой изоляции КЛ 10 кВ ф.С-08 на участке отТП С-08-09 яч.1 до ТП С-08-04 яч.6 с последующим возникновением межфазного замыкания и работой РЗ на отключение КЛ 10 кВ ф.С-08. 4.1 В процессе длительной эксплуатации (36 лет) произошло изменение изоляционных характеристик силового кабеля на участке от ТП С-08-03 яч.1 до С-08-04 яч.6, что привело к пробою изоляции и замыканию на участке КЛ 10 кВ с последующей работой Р3 на отключение КЛ 10 кВ ф.С-08. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменение изоляционных характеристик силового кабеля старение на КЛ-10 кВ от ТП С-08-03 до ТП С-08-06, ААШв-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Выполнить поиск повреждения и произвести ремонт КЛ 10 кВ на участке от ТП С-08-03 яч .1 до ТП С-08-04 яч.6(заказ №210379714) Ответственное лицо: Шкредов А.В. 22.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам испытания КЛ получить протокол испытания КЛ 10 кВ на участке от ТП С-08-03 яч .1 до ТП С-08-04 яч.6 Ответственное лицо: Шкредов А.В. 22.09.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Хакасэнерго № 5 от 12.01.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер Рютин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник РЭС Шкредов А.В. Начальник СРЗА Осетров А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 15.06.2023 год | Инженер УПБиПК Аккуратов А.А. | 2023-06-07 00:59
357559 | 550 | 2023-06-06 | 13 | 18 | 0.082327 | 2023-06-06 | 13 | 44 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации (с 1976 года) деревянной опоры № 84/74 возникло недопустимое загнивание стойки опоры у основания, что привело к необходимости неотложного отключения ВЛ 10 кВ ф. 31-06 персоналом для устранения неисправности. 4.1 Вследствие загнивания стойки опоры № 84/74 на ВЛ 10 кВ ф. 31-06 возник недопустимый наклон опоры, что привело к отключению В ф.86-09/10 кВ персоналом для устранения замечания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загнивание стойки опоры, недопустимый наклон на ВЛ 10 кВ ф. 31-06, Опора П10-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загнивания стойки опоры на ВЛ 10 кВ ф.86-09, опора № 84/74 ВЛ 10 кВ ф.86-09 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.86-09. (Заказы САП-180134980) Ответственное лицо: Варлаков А.В. 30.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.86-09 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 30.09.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Хакасэнерго № 5 от 12.01.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер Рютин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник РЭС Варлаков А.В. Начальник СРЗА Осетров А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 16.06.2023 год | Инженер УПБиПК Аккуратов А.А. | 2023-06-07 00:59
357558 | 551 | 2023-06-06 | 14 | 19 | 0.061851 | 2023-06-06 | 14 | 26 | 3.4.10 Причиной аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф. 16-622 явилось перекрытие межфазного промежутка птицей на ЛР-21-21, что привело к короткому замыканию и работе РЗ на отключение В/10 кВ ф. 16-622 на РП-6. 4.12 При перекрытии изоляционного промежутка птицей на ЛР-21-21 РЗ сработала на отключение ВЛ 10 кВ ф. 16-622. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие межфазного промежутка птицей на ф. 16-622 РП-16-г. Черногорск, Опора АК10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 16-622, особое внимание при осмотре обратить на скопления птиц, несанкционированные свалки мусора. (Заказ ТОРО № 180133803) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 21.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результату внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 16-622 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 21.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Хакасэнерго № 5 от 12.01.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер Рютин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник РЭС Сидоров В.Б. Начальник СРЗА Осетров А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 15.06.2023 год | Инженер УПБиПК Коновалов А.А. | 2023-06-07 00:59
357558 | 552 | 2023-06-07 | 8 | 26 | 0.0057006 | 2023-06-07 | 8 | 45 | 3.4.10 В результате подсеста птицы (ворона) на опору № 202 возникло однофазное замыкание через тело птицы с последующим повреждением провода фазы «В» в месте крепления к изолятору и его обрыву на ВЛ 10 кВ ф. 53-12, срабатыванием РЗ на сигнал и отключением персоналом В 10 кВ ф. 53-12 на ПС 35 кВ Соленоозерная. 4.12 При перекрытии изоляционного промежутка через тело птицы на опоре № 202 ВЛ 10 кВ ф. 53-12 произошёл обрыв провода фазы «В». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы «В» на ф. 53-12 ПС Соленоозёрная-д.Кобяково, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 53-12 на предмет наличия свалок и наличия мусора. (Заказ ТОРО № 180133891) Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 21.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 53-12 занести выявленные замечания в журналы дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 21.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Хакасэнерго № 5 от 12.01.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер Рютин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник РЭС Замудряков Ю.Н. Начальник СРЗА Осетров А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 13.06.2023 год | Инженер УПБиПК Коновалов А.А. | 2023-06-08 00:56
357558 | 553 | 2023-06-07 | 13 | 53 | 0.21 | 2023-06-07 | 18 | 5 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации оборудования ТП 27-10-13 произошло срытое повреждение (оплавление) изоляции шлейфа 0,4 кВ от АВ-0,4кВ ф.3 до оп.№1 ВЛ 0,4 кВ ф.3 (шлейф 0,4кВ выполнен СИП), что привело к межфазному короткому замыканию на шлейфе от АВ-0,4кВ до оп.№1 и отключению ВЛ 0,4кВ ф.3 от ТП 27-10-13 защитой выключателя 4.12 При повреждении изоляции шлейфа от АВ-0,4кВ ф.3 до оп.№1 возникло короткое замыкание, что привело к перегоранию к отключению ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП 27-10-13 защитой выключателя Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждении изоляции шлейфа на ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП 27-10-13, Пролет: ТП - Опора № 1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ТП-10/0,4 кВ по ф.27-10 (№ заказа ТОРО 180135062 180135063 180135064 180135065 180135066 180135067 180135068 180135069 180135070 180135071 180135072 180135073 180135074 180135075 180135076 180135077 180135078 180135079 180135080 180135081 180135083 180135084 180135085 180135086 180135088 180135090 180135091 180135092 180135093 180135094 180135095 180135096 18013509180135098 180135099 180135100 180135101 180135102 180135103 180135104 180135105 180135106 180135107 180135108 180135109 180135110 ) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 14.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ТП-10/0,4 кВ по ф. 27-10 разработать мероприятия по устранению замечаний. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 14.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 16.06.2023 год | Инженер УПБиПК Аккуратов А.А. | 2023-06-08 00:56
357558 | 555 | 2023-06-07 | 16 | 10 | 0.415 | 2023-06-07 | 20 | 19 | 3.4.7.3 За период эксплуатации кабельной вставки от оп.152-1а до опоры № 152-1а-1 ВЛ 10 кВ ф. 01-11 произошло снижение прочности изоляции в месте заделки концевой муфты, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению ВЛ 10 кВ ф. 01-11 на ПС 220 кВ Абакан-Районная. 4.12 Пробой межфазной изоляции и повреждение концевой муфты на опоре № 152-1а ВЛ 10 кВ ф.01-11 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции муфты кабеля на ВЛ 10 кВ ф.01-11, ААБл-10 3х95 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.01-11 (Заказ ТОРО № 180135039) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 14.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.01-11 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 14.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Хакасэнерго № 5 от 12.01.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер Рютин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник РЭС Козедубов В.В. Начальник СРЗА Осетров А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 16.06.2023 год | Инженер УПБиПК Аккуратов А.А. | 2023-06-08 00:58
357559 | 556 | 2023-06-07 | 16 | 16 | 1.2622 | 2023-06-07 | 21 | 0 | 3.4.13.1 Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ ф. 28-12 явилось дефекты проекта, в проекте не учтено, что при высокой температуры окружающего воздуха +35 °С происходит провис проводов идущей выше ВЛ 10 кВ ф.28-14 на провода ВЛ 10 кВ ф.28-12. 4.11 электродуговое повреждение провода фазы "С" в пролете опор № 3А/1-3А/2 ВЛ-10кВ ф.28-12 в результате провиса провода ВЛ 10 кВ ф.28-14 расположенных выше ВЛ-10кВ ф.28-12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое повреждение провода фазы "С" на ВЛ 10 кВ ф.28-12, Пролет: Опора № 3А/1 - Опора № 3А/2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт провода фазы "С" в пролете № 3А/1-3А/2 ВЛ 10 кВ ф. 28-12. (Заказ ТОРО: 170059655). Ответственное лицо: Варлаков А.В. 21.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ ф. 28-12 составить мероприятия по устранению выявленных замечаний. (Заказ ТОРО: 180134661). Ответственное лицо: Варлаков А.В. 20.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Подать служебную записку с требованием выполнить регулировку провода ВЛ 10кВ ф. 28-14 в месте пересечения с ВЛ 10кВ ф. 28-12. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 21.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Хакасэнерго № 5 от 12.01.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер Рютин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник РЭС Варлаков А.В. Начальник СРЗА Осетров А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 16.06.2023 год | Инженер УПБиПК Аккуратов А.А. | 2023-06-08 00:58
357558 | 558 | 2023-06-07 | 22 | 17 | 0.039748 | 2023-06-07 | 23 | 10 | 3.4.8.5 КЛ-0,4кВ ф.1.3 от ТП 03-07-78 отключена по заявке МЧС для безопасного устранения возгорания в жилом доме ул. Дзержинского 12Б. | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр КЛ-0,4кВ ф.1.3 от ТП 03-07-78. Заказ ТОРО180133814 . Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 08.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результату осмотра КЛ-0,4кВ ф.1.3 от ТП 03-07-78 наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 08.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 16.06.2023 год | Инженер УПБиПК Аккуратов А.А. | 2023-06-08 01:00
357500 | 559 | 2023-06-08 | 0 | 0 | 0.75 | 2023-06-08 | 15 | 50 | 3.4.7.3 В условии длительной эксплуатации (47 лет) конденсатора связи КС С-319 фазы "В" на ОРУ-110кВ ПС 110 кВ Райково произошло разрушение армировочного шва покрышки, что привело к срыву оголовника КС С-319 с шлейфом и его замыканию на шлейф фазы "А". 4.1 Разрушение армировочного шва покрышки конденсатора связи КС С-319 фазы "В" на ОРУ-110кВ ПС 110 кВ Райково привело к срыву оголовника КС С-319 с шлейфом и его замыканию на шлейф фазы "А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыву оголовника КС С-319 фазы "В" на ПС 110 кВ Райково, Конденсатор СМР-110/3-0,0064 У1 фА | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр конденсаторов связи на ПС 110 кВ филиала Хакасэнерго. Ответственное лицо: Ефимов В.С. 29.08.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Вынести на технический совет филиала программу по демонтажу не используемого оборудования связи находящегося под рабочим напряжением. Ответственное лицо: Пензов В.А. 29.09.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Хакасэнерго № 5 от 12.01.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер Рютин А.Н. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера по эксплуатации Ефимов В.С. Члены комиссии: Начальник ДС ЦУС Зеляков А.Г. Начальник СРЗА Осетров А.В. Начальник СЭ ХЭС УЭ ПО КиТАСУ Пензов В.А. Главный инспектор РУТН Сибири Лапунов Ю.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 16.06.2023 год | Инженер УПБиПК Аккуратов А.А. | 2023-06-08 01:01
357558 | 560 | 2023-06-08 | 9 | 50 | 0.13667 | 2023-06-08 | 13 | 15 | 3.4.12.2 Вследствие длительного воздействия сильных порывов ветра на оборудование ВЛ-10 кВ ф. 73-04 возникла разрегулировка стрелы провиса проводов в пролёте опор № 229 - 230, что при ветровых нагрузках привело к кратковременному схлёсту проводов, их замыканию и отключению В/ 10 кВ ф. 73-04 на ПС 35 кВ Целинная. 4.4 При механическом воздействии сильных порывов ветра на ВЛ-10 кВ ф. 73-04 возник провис с кратковременным замыканием проводов в пролёте опор № 229 - 230. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов в пролёте на ф. 73-04 Целинная-Курортнаязона оз. Белё, Пролет: Опора № 229 - Опора № 230 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролёте опор № 229 - 230 на ВЛ-10 кВ ф. 73-04. (Заказ ТОРО № 180135169) Ответственное лицо: Марьясов И.Ю. 21.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 73-04. (Заказ ТОРО № 180135168) Ответственное лицо: Марьясов И.Ю. 21.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 73-04 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Марьясов И.Ю. 21.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Хакасэнерго № 5 от 12.01.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер Рютин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник РЭС Марьясов И.Ю. Начальник СРЗА Осетров А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 16.06.2023 год | Инженер УПБиПК Аккуратов А.А. | 2023-06-09 01:07
357558 | 561 | 2023-06-08 | 11 | 53 | 1.3335 | 2023-06-08 | 12 | 9 | 3.4.12.3 В результате воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта и удара молнии в грозозащитный трос ВЛ 110 кВ Сора – Боград II цепь (С-312) в пролете опор №№ 38-39 произошло трехфазное перекрытие проводов с повреждением верхнего повива провода фазы "С". 4.11 При ударе молнии в грозозащитный трос ВЛ 110 кВ Сора – Боград II цепь (С-312) в пролете опор №№ 38-39 произошло электродуговое повреждением верхнего повива провода фазы "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое повреждением верхнего повива провода фазы "С" молнией на ВЛ 110 кВ Сора-Боград (С-312), Пролет: Опора № 39 - Опора № 40 | Техническое мероприятие 1 Выполнить верховой осмотр опор №№ 38 - 39 ВЛ 110 кВ Сора – Боград II цепь (С-312). Ответственное лицо: Шпичко В.А. 23.08.2024 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам верхового осмотра опор №№ 38 - 39 ВЛ 110 кВ Сора – Боград II цепь (С-312), разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. Ответственное лицо: Шпичко В.А. 27.09.2024 год | Комиссия, назначенная приказом Хакасэнерго № 5 от 12.01.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер Рютин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник ДС ЦУС Зеляков А.Г. Начальник СРЗА Осетров А.В. Начальник СВЛ Шпичко В.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 18.06.2023 год | Инженер УПБиПК Аккуратов А.А. | 2023-06-09 01:14
357559 | 562 | 2023-06-08 | 12 | 28 |  | 2023-06-08 | 12 | 28 | 3.4.7.3 В условиях эксплуатации возникло ослабление рабочих контактов АВ 0,4 кВ ф. 1 в ТП 22-03-01 (развитие дефекта произошло в период между осмотрами), что привело к внутреннему нагреву контактов АВ 0,4 кВ и отключению ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 22-03-01 действием теплового расцепителя ВА 57Ф35-34 125А. 4.10 В результате нарушения (ослабления) контакта на вводе АВ 0,4 кВ ф. 1 в ТП 22-03-01 возник недопустимый нагрев контактов с отключением ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 22-03-01. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ослабление и нагрев контактных соединений на ТП 22-03-01, ВА 57-35-34 125А | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановые осмотры ТП 10/0,4 кВ по ВЛ 10 кВ ф. 22-03 на предмет нагрева контактных соединений. (Заказ ТОРО № 180134301) Ответственное лицо: Самышин А.Н. 21.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внеплановых осмотров ТП 10/0,4 кВ по ВЛ 10 кВ ф. 22-03 занести выявленные замечания в журналы дефектов ТП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Самышин А.Н. 21.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Хакасэнерго № 5 от 12.01.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер Рютин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник РЭС Самышин А.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 16.06.2023 год | Инженер УПБиПК Коновалов А.А. | 2023-06-09 01:14
357559 | 563 | 2023-06-08 | 13 | 54 |  | 2023-06-08 | 13 | 54 | 3.4.12.3 В результате воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта, на промежуточной опоре №14 ВЛ 220 кВ Означенное – Степная II цепь с отпайкой на ПС Бея произошло кратковременное перекрытие подвесной гирлянды изоляторов фазы "А" без повреждений. 4.12 Кратковременное перекрытие по подвесной гирлянде изоляторов фазы "А" на промежуточной опоре №14 ВЛ 220 кВ Означенное – Степная II цепь с отпайкой на ПС Бея, при воздействии грозы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грозовое перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на ВЛ 220 кВ Означенное-Бея I цепь (Д-59), Опора пром. мет. ПС220-6т | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ 220 кВ Означенное – Степная II цепь с отпайкой на ПС Бея. Ответственное лицо: Шпичко В.А. 15.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 220 кВ Означенное – Степная II цепь с отпайкой на ПС Бея разработать мероприятия, при необходимости. Ответственное лицо: Шпичко В.А. 15.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Хакасэнерго № 5 от 12.01.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер Рютин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник службы РЗА Осетров А.В. Начальник СВЛ Шпичко В.А. Начальник ДС ЦУС Зеляков А.Г. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 18.06.2023 год | Инженер УПБиПК Аккуратов А.А. | 2023-06-09 01:15
357558 | 564 | 2023-06-08 | 16 | 24 |  | 2023-06-08 | 16 | 24 | 3.4.12.2 Вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок на оборудование ВЛ 10 кВ ф. 04-29 возникла разрегулировка стрелы провеса проводов в пролёте опор № 204 - 205, что при порывах ветра приводило к замыканиям проводов в пролёте и срабатыванию РЗ на отключение В-10 кВ ф. 04-29 на ПС 220 кВ Туим с успешным АПВ. 4.4 При механическом воздействии сильных порывов ветра возникла разрегулировка стрелы провеса проводов в пролёте опор № 204 - 205 с последующим замыканием проводов и отключением ВЛ 10 кВ ф. 04-29. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса проводов на ф. 04-29 ПС Туим-п. Верх Туим, Пролет: Опора № 204 - Опора № 205 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролёте опор № 204 - 205 на ВЛ 10 кВ ф. 04-29. (Заказ ТОРО № 180135171) Ответственное лицо: Марьясов И.Ю. 21.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 04-29. (Заказ ТОРО № 180135170) Ответственное лицо: Марьясов И.Ю. 21.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 04-29 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Марьясов И.Ю. 21.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 16.06.2023 год | Инженер УПБиПК Коновалов А.А. | 2023-06-09 01:19
357558 | 565 | 2023-06-08 | 19 | 3 | 0.20536 | 2023-06-08 | 19 | 19 | 3.4.12.3 При воздействии на ВЛ 35 кВ Октябрьская - Соленоозерная (Т-2) грозовых перенапряжений произошло межфазное перекрытие на опоре №43 фаз "А" "С", на фазе "С" произошел скол юбки изолятора (ШФ-35). 4.11 При даре молнии произошло межфазное перекрытие на опоре №43 фаз "А", "С" ВЛ 35 кВ Октябрьская - Соленоозерная (Т-2) и электродуговое повреждение изолятора (ШФ-35) фазы "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое повреждение изолятора ШФ фазы "С". на ВЛ 35кВ Октябрьская-Соленоозерн (Т-2), Опора пром.ж/б.ПБ 35 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену штыревого изолятора ШФ-35 опора №43 фаза "С" ВЛ 35 кВ Октябрьская - Соленоозерная (Т-2) Ответственное лицо: Шпичко В.А. 30.10.2025 годОрганизационное мероприятие 1 Запланировать замену штыревого изолятора опора №43 фаза "С" ВЛ 35 кВ Октябрьская - Соленоозерная (Т-2) на 2025 год. Ответственное лицо: Шпичко В.А. 31.07.2024 год | Комиссия, назначенная приказом Хакасэнерго № 5 от 12.01.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер Рютин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник ДС ЦУС Зеляков А.Г. Начальник СРЗА Осетров А.В. Начальник СВЛ Шпичко В.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 16.06.2023 год | Инженер УПБиПК Аккуратов А.А. | 2023-06-09 01:20
357559 | 566 | 2023-06-08 | 20 | 40 | 0.1875 | 2023-06-08 | 21 | 25 | 3.4.10 В результате воздействия птицы (ворона) произошло перекрытие межфазного промежутка на СР-56, что привело к отключению ВЛ 10 кВ ф. С-19 на ПС 110 кВ Стройбаза действием РЗ. 4.12 При перекрытии изоляционного промежутка через тело птицы на СР-56, установленном на опоре № 54 возникло межфазное замыкание и отключение ВЛ 10 кВ ф. С-19. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие птицей изоляционного промежутка на ф. С-19, Опора УА10-2Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. С-19 на предмет наличия свалок и наличия мусора. (Заказ ТОРО № 100001105388) Ответственное лицо: Шкредов А.В. 21.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. С-19 занести выявленные замечания в журналы дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Шкредов А.В. 21.09.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Хакасэнерго № 5 от 12.01.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер Рютин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник РЭС Шкредов А.В. Начальник СРЗА Осетров А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 16.06.2023 год | Инженер УПБиПК Коновалов А.А. | 2023-06-09 01:21
357559 | 567 | 2023-06-08 | 20 | 50 | 0.29475 | 2023-06-08 | 23 | 1 | 3.4.12.3 В условиях воздействия атмосферных перенапряжений (гроза) произошло разрушение изолятора фазы «С» на опоре № 259 ВЛ 10 кВ ф. 20-06, работе РЗ на сигнал "Земля в сети 10 кВ фазы «С»" и отключению В-10 кВ ф. 20-06 на ПС 220 кВ Бея персоналом. 4.11 В результате попадания молнии в опору № 259 произошло разрушение штыревого изолятора фазы «С» на ВЛ 10 кВ ф. 20-06. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора фазы «С» на ф. 20-06 с. Новотроицкое, Опора УП10-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 20-06, особое внимание обратить на состояние грозозащиты. (Заказ ТОРО № 180102150) Ответственное лицо: Самышин А.Н. 21.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 20-06 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Самышин А.Н. 21.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Хакасэнерго № 5 от 12.01.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер Рютин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник РЭС Самышин А.Н. Начальник СРЗА Осетров А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 16.06.2023 год | Инженер УПБиПК Коновалов А.А. | 2023-06-09 01:21
357559 | 568 | 2023-06-08 | 20 | 55 |  | 2023-06-08 | 20 | 55 | 3.4.12.3 В результате воздействия на ВЛ 110 кВ Лукьяновская – Означенное-районная с отпайкой на ПС Очуры (С-324) атмосферных перенапряжений и осадков виде дождя, в 20:55 произошло двухфазное перекрытие гирлянд стеклянных изоляторов на опоре № 65/14 фаз "А", "С", что привело к разрушению стекла 4 нижних изоляторов фазы "А". Последующие замыкания в 20:58 и 20:59 происходили по поврежденной гирлянде фазы "А". После последнего замыкания в 20:59 с успешным АПВ оставшиеся 4 верхних изолятора фазы "А" просохли и замыкания прекратились, ВЛ 110 кВ Лукьяновская – Означенное-районная с отпайкой на ПС Очуры (С-324) продолжала работать до её ручного отключения. 4.11 При ударе молнии в опору № 65/14 ВЛ 110 кВ Лукьяновская – Означенное-районная с отпайкой на ПС Очуры (С-324) в 20:55 произошло двухфазное перекрытие гирлянд стеклянных изоляторов фаз "А" "С" и электродуговое повреждение 4 нижних изоляторов в фазе "А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое повреждение 4 нижних изоляторов в фазе "А" на ВЛ 110 кВ Лукьяновская-Означен-р (С-324), Опора пром.ж/б.ПБ 21 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Лукьяновская – Означенное-районная с отпайкой на ПС Очуры (С-324). Ответственное лицо: Шпичко В.А. 24.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства опоры №65/14 ВЛ 110 кВ Лукьяновская – Означенное-районная с отпайкой на ПС Очуры (С-324). Ответственное лицо: Шпичко В.А. 30.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Запланировать устранение замечаний выявленных при осмотре ВЛ 110 кВ Лукьяновская – Означенное-районная с отпайкой на ПС Очуры (С-324). Ответственное лицо: Шпичко В.А. 28.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Хакасэнерго № 5 от 12.01.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер Рютин А.Н. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера Набатов В.В. Члены комиссии: Начальник службы РЗА Осетров А.В. Начальник СВЛ Шпичко В.А. Начальник ДС ЦУС Зеляков А.Г. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 18.06.2023 год | Инженер УПБиПК Аккуратов А.А. | 2023-06-09 01:22
357558 | 569 | 2023-06-08 | 21 | 48 | 0.00525 | 2023-06-08 | 22 | 9 | 3.4.9.3 В результате повреждения (замыкания) на потребительском вводе в жилой дом по адресу: д. Чапаево, ул. Молодежная, д. 1 произошло аварийное отключение ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 27-10-92 | Организационное мероприятие 1 Направить потребителю по адресу: д. Чапаево, ул. Молодежная, д. 1 письмо о необходимости поддержания сетей в исправном состоянии. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 21.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 16.06.2023 год | Инженер УПБиПК Коновалов А.А. | 2023-06-09 01:32
357559 | 570 | 2023-06-08 | 22 | 4 | 0.02667 | 2023-06-08 | 22 | 20 | 3.4.12.2 Вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок, на ВЛ-10 кВ ф. 30-09 возникла разрегулировка стрелы провиса проводов в пролёте опор №10 - №11, что привело к замыканию проводов в пролёте и работе РЗ на отключение В-10 кВ ф. 30-09 на ПС 110кВ Лукьяновская. 4.4 При механическом воздействии сильных порывов ветра возникла разрегулировка стрелы провиса проводов в пролёте опор №10 - №11 с последующим замыканием проводов и отключением ВЛ-10 кВ ф. 30-09 действием РЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провиса проводов на ВЛ 10 кВ ф.30-09, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 30-09. (Заказ ТОРО: 180135022). Ответственное лицо: Варлаков А.В. 10.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор № 10 - №11 ВЛ 10 кВ ф.30-09. (Заказ ТОРО: 180135028). Ответственное лицо: Варлаков А.В. 10.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 30-09 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 10.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Хакасэнерго № 5 от 12.01.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер Рютин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник РЭС Варлаков А.В. Начальник СРЗА Осетров А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 16.06.2023 год | Инженер УПБиПК Аккуратов А.А. | 2023-06-09 01:35
357559 | 571 | 2023-06-09 | 0 | 2 | 0.372 | 2023-06-09 | 4 | 41 | 3.4.12.3 В следствие прохождения грозового фронта и атмосферных перенапряжений, произошло перекрытие изоляторов на опоре № 36 ВЛ-10 кВ ф.86-09, что привело к отключению. 4.12 При воздействии атмосферных перенапряжений во время грозы, произошел пробой изоляторов на опоре № 36 ВЛ-10 кВ ф.86-09. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляторов на опоре на ВЛ 10 кВ ф.86-09, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 86-09 ( САП № 180134980) Ответственное лицо: Варлаков А.В. 30.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 86-09, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 30.09.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Хакасэнерго № 5 от 12.01.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер Рютин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник РЭС Варлаков А.В. Начальник СРЗА Осетров А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 15.06.2023 год | Инженер УПБиПК Аккуратов А.А. | 2023-06-09 01:36
357559 | 572 | 2023-06-09 | 0 | 3 | 0.010664 | 2023-06-09 | 0 | 11 | 3.4.12.2 Вследствие воздействия шквалистых порывов ветра, на ВЛ-10 кВ ф. 86-06 возникла пляска проводов, что привело к замыканию проводов в пролёте опор №3 - №4, и работе РЗ на отключение В-10 кВ ф. 86-06 на ПС 35кВ Кирово. 4.4 При механическом воздействии шквалистых порывов ветра возникла разрегулировка стрелы провиса проводов на ВЛ-10 кВ ф. 86-06 , что привело к замыканию проводов в пролёте опор №3 - №4, и работе РЗ на отключение В-10 кВ ф. 86-06 на ПС 35кВ Кирово. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провиса проводов на ВЛ 10 кВ ф.86-06, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор №3 - №4 на ВЛ-10 кВ ф. 86-06. (Заказ ТОРО: 180135030). Ответственное лицо: Варлаков А.В. 31.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 86-06. (Заказ ТОРО: 180135031). Ответственное лицо: Варлаков А.В. 31.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 86-06 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 31.10.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Хакасэнерго № 5 от 12.01.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер Рютин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник РЭС Варлаков А.В. Начальник СРЗА Осетров А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 16.06.2023 год | Инженер УПБиПК Аккуратов А.А. | 2023-06-09 01:36
357559 | 573 | 2023-06-09 | 0 | 32 | 0.031 | 2023-06-09 | 2 | 5 | 3.4.12.2 В условии сильного ветра произошло обрыв провода фазы "С" в пролёте опор №3 - №4 на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП 29-18-06, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП 29-18-06. 4.4 При механическом воздействии ветра произошел обрыв провода фазы "С" в пролёте опор №3 - №4 на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП 29-18-06. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы "С" на ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП 29-18-06, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП 29-18-06. (Заказ ТОРО: 180135032). Ответственное лицо: Варлаков А.В. 10.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП 29-18-06 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ, с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 10.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 16.06.2023 год | Инженер УПБиПК Аккуратов А.А. | 2023-06-09 01:37
357558 | 574 | 2023-06-08 | 14 | 30 |  | 2023-06-08 | 14 | 30 | 3.4.12.3 В результате воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта, на анкерной опоре №5 ВЛ 110 кВ Сора - Туим (С-83) произошло кратковременное перекрытие между траверсой и проводом фазы "А" по подвесной гирлянде изоляторов. 4.12 Кратковременное перекрытие между траверсой и проводом фазы "А" по подвесной гирлянде изоляторов на анкерной опоре №5 ВЛ 110 кВ Сора - Туим (С-83), при воздействии грозы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грозовое перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на ВЛ 110 кВ Сора-Туим (С-83), Опора анк. ж/б.АУБм60-1 4.17 В условии загрязнения ржавчиной подвесной гирлянды изоляторов фазы "А" на анкерной опоре №5 на ВЛ 110 кВ Сора - Туим (С-83), при воздействии грозы произошло её кратковременное перекрытие между траверсой и проводом фазы "А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загрязнение подвесной гирлянды изоляторов фазы "А" на ВЛ 110 кВ Сора-Туим (С-83), Опора анк. ж/б.АУБм60-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену загрязненной изоляции на опоре №5 фаза "А" ВЛ 110 кВ Сора - Туим (С-83). Ответственное лицо: Шпичко В.А. 30.10.2025 годОрганизационное мероприятие 1 Включить замену загрязненной изоляции опора №5 фаза "А" ВЛ 110 кВ Сора - Туим (С-83) в план 2025 года. Ответственное лицо: Шпичко В.А. 30.07.2024 год | Комиссия, назначенная приказом Хакасэнерго № 5 от 12.01.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер Рютин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник ДС ЦУС Зеляков А.Г. Начальник СРЗА Осетров А.В. Начальник СВЛ Шпичко В.А. Главный инспектор РУТН Сибири Лапунов Ю.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 16.06.2023 год | Инженер УПБиПК Аккуратов А.А. | 2023-06-11 08:24
357558 | 579 | 2023-06-09 | 4 | 5 | 0.028333 | 2023-06-09 | 4 | 20 | 3.4.10 Воздействие на ВЛ 10 кВ ф.30-24 птицы (ворона), которая перекрыла межфазный воздушный промежуток на ЛР-10кВ опоры №189-1, вследствие чего произошло короткое замыкание с последующей работой РЗ на отключение ВЛ 10 кВ ф.30-24 4.12 При перекрытии изоляционного промежутка через тело птицы на ЛР-10кВ ВЛ 10 кВ ф.30-24, установленном на опор № 189-1 на ТП 30-24-106 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляционного промежутка через тело птицы на ВЛ 10 кВ ф.30-24, Опора УА10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.30-24, при осмотре обратить внимание на несанкционированные свалки мусора, скопления птиц. (№ заказа ТОРО 180135061) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 15.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.30-24 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 15.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Хакасэнерго № 5 от 12.01.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер Рютин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник РЭС Козедубов В.В. Начальник СРЗА Осетров А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 19.06.2023 год | Инженер УПБиПК Аккуратов А.А. | 2023-06-11 08:29
357558 | 580 | 2023-06-09 | 4 | 13 |  | 2023-06-09 | 4 | 13 | 3.4.10 Вследствие перекрытия фазы "А" на опоре № 82 по помёту птицы произошло срабатывание РЗ на отключение ВЛ 110 кВ Абакан районная - Гидролизная с отпайками (С-90/С-340) с успешным АПВ. 4.17 При загрязнении помётом птиц произошло перекрытие гирлянды изоляторов (марки ПС-70Е) фазы "А" на опоре № 82 ВЛ 110 кВ Абакан районная - Гидролизная с отпайками (С-90/С-340). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загрязнении гирлянды помётом птиц на ВЛ 110 кВ Абакан-район-Гидр (С-90/С-340), Опора пром.ж/б.ПБ 26 | Техническое мероприятие 1 Выполнить установку ПЗУ на ВЛ 110 кВ Абакан районная - Гидролизная с отпайками (С-90/С-340) на опоре №81-№83. Ответственное лицо: Шпичко В.А. 30.10.2025 годОрганизационное мероприятие 1 Запланировать установку ПЗУ на ВЛ 110 кВ Абакан районная - Гидролизная с отпайками (С-90/С-340) на опоре №81-№83 в 2025 году. Ответственное лицо: Шпичко В.А. 30.07.2024 год | Комиссия, назначенная приказом Хакасэнерго № 5 от 12.01.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер Рютин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник ДС ЦУС Зеляков А.Г. Начальник СРЗА Осетров А.В. Начальник СВЛ Шпичко В.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 18.06.2023 год | Инженер УПБиПК Аккуратов А.А. | 2023-06-11 08:30
357558 | 581 | 2023-06-09 | 9 | 48 | 1.4833 | 2023-06-09 | 12 | 46 | 3.4.9.1 Вследствие повреждения провода на опоре № 33/1 - 33/2 (эксплуатационная ответственность ТСО "МУП г. Абакана «Абаканские электрические сети»", присутствует в перечне смежных ТСО) по неотложной заявке № 100001369793 отключена часть ВЛ 10 кВ ф. 22-54, в результате чего под отключение попали потребители филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Хакасэнерго". | Организационное мероприятие 1 Направить в ТСО "МУП г. Абакана «Абаканские электрические сети»" письмо с требованием предоставить акт расследования неотложного отключения ВЛ 10 кВ ф. 22-54 09.06.2023 г. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 21.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Хакасэнерго № 5 от 12.01.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер Рютин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник РЭС Козедубов В.В. Начальник СРЗА Осетров А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 19.06.2023 год | Инженер УПБиПК Коновалов А.А. | 2023-06-11 08:30
357559 | 582 | 2023-06-09 | 10 | 18 | 0.12333 | 2023-06-09 | 11 | 32 | 3.4.12.3 В следствии воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта, произошло повреждение проходного изолятора фазы "В" на ТП 86-05-04, что привело к возникновению однофазного короткого замыкания и работе РЗ на сигнал земля в сети 10 кВ и отключению персоналом В ф.86-05/10 кВ на ПС 35 кВ Кирово. 4.11 При воздействии атмосферных перенапряжений на оборудование, произошло разрушение проходного изолятора фазы "В" ТП 86-05-04, что привело к возникновению однофазного короткого замыкания и работе РЗ на сигнал земля в сети и отключению персоналом В ф.86-05/10 кВ на ПС 35 кВ Кирово. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение проходного изолятора фазы "В" на ТП 86-05-04 | Техническое мероприятие 1 Выполнить работы по замене поврежденного изолятора фазы В ТП 86-05-04.(№заказа ТОРО 170059690) Ответственное лицо: Варлаков А.В. 31.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить осмотр оборудования ТП 86-05-04, особое внимание обратить на состояние проходной изоляции.(заказ ТОРО № 152743883) Ответственное лицо: Варлаков А.В. 31.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра внепланового оборудования ТП 86-05-04, занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 31.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Хакасэнерго № 5 от 12.01.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер Рютин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник РЭС Варлаков А.В. Начальник СРЗА Осетров А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 19.06.2023 год | Инженер УПБиПК Аккуратов А.А. | 2023-06-11 08:31
357559 | 583 | 2023-06-09 | 12 | 36 | 0.012 | 2023-06-09 | 13 | 12 | 3.4.9.3 В результате повреждения на потребительском вводе в жилой дом по адресу: д. Алтай, пер. Степной, д. 5/1 произошло аварийное отключение ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 86-06-06. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю по адресу: д. Алтай, пер. Степной, д. 5/1 с требованием содержать свое электрооборудование в исправном состоянии. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 21.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 19.06.2023 год | Инженер УПБиПК Коновалов А.А. | 2023-06-11 08:32
357558 | 584 | 2023-06-09 | 14 | 54 | 0.088335 | 2023-06-09 | 16 | 40 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось некачественное крепления провода СИП ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП 26-18-48 на опоре №4-5, что под воздействием ветровых нагрузок привело к обрыву крепления провода СИП. 4.3 Нарушение механического соединения в креплении провода СИП ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП 26-18-48 на опоре №4-5, что под воздействием ветровых нагрузок привело к обрыву крепления провода СИП. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Плохое креплении провода СИП на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-26-18-48, Пролет: Опора № 4-4 - Опора № 4-5 | Техническое мероприятие 1 Восстановить крепление провода СИП на оп.4-5 ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП 26-18-48. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 13.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП 26-18-48. Заказ ТОРО№ 180134309. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 20.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результату осмотра ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП 26-18-48 наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 13.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 19.06.2023 год | Инженер УПБиПК Аккуратов А.А. | 2023-06-11 08:33
357558 | 585 | 2023-06-09 | 14 | 56 | 0.00675 | 2023-06-09 | 15 | 5 | 3.4.10 При воздействии на ВЛ 10 кВ ф. 01-06 птицы (ворона), которая перекрыла межфазный воздушный промежуток на ЛР-10 кВ опоры № 28-11 (ТП 01-06-01), вследствие чего возникло короткое замыкание с последующей работой РЗ на отключение ВЛ 10 кВ ф. 01-06 на ПС 220 кВ Абакан-районная. 4.12 При перекрытии изоляционного промежутка через тело птицы на ЛР-10 кВ опоры № 28-11 (ТП 01-06-01) произошло срабатыванием РЗ на отключение ВЛ 10 кВ ф. 01-06. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие птицей изоляционного промежутка на ВЛ 10 кВ ф.01-06, Опора УП10-1Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 01-06, при осмотре обратить внимание на несанкционированные свалки мусора, скопления птиц. (№ заказа ТОРО 180135038) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 21.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 01-06 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 21.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Хакасэнерго № 5 от 12.01.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер Рютин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник РЭС Козедубов В.В. Начальник СРЗА Осетров А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 19.06.2023 год | Инженер УПБиПК Коновалов А.А. | 2023-06-11 08:34
357558 | 586 | 2023-06-09 | 16 | 16 | 0.006334 | 2023-06-09 | 16 | 35 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявления загрузки по фазе "С" выше номинальных значений выключателя (In = 250 A, Ic = 253 А) произошел нагрев контактов выключателя фазе "С" с последующим отключением ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 30-24-88 защитой выключателя. 4.13 При превышении допустимых нагрузок по фазе, "С" возник нагрев контакта АВ 0,4 кВ ф. 1 в ТП 30-24-88 с последующим отключением ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 30-24-88 бзащитой выключателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нагрев контакта АВ 0,4 кВ ф. 1 в ТП 30-24-88 на ТП 30-24-88, ВА 57-38-34 250А | Техническое мероприятие 1 По результатам проведения анализа выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 30-24-88 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 16.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить анализ выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 30-24-88 на подключение и соответствие их заявленной мощности. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 16.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 16.06.2023 год | Инженер УПБиПК Аккуратов А.А. | 2023-06-11 08:35
357559 | 587 | 2023-06-09 | 19 | 3 | 0.00675 | 2023-06-09 | 19 | 30 | 3.4.12.2 Вследствие воздействия шквалистых порывов ветра, на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 30-09-03 возникла пляска проводов, что привело к замыканию проводов в пролёте опор №2 - №3, и отключению на ВЛ. 4.4 При механическом воздействии шквалистых порывов ветра возникла разрегулировка стрелы провиса проводов в пролёте опор №2 - №3 с последующим замыканием проводов и отключением ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 30-09-03. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провиса проводов на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 30-09-03, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор №2 - №3 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 30-09-03. (Заказ ТОРО: 180135060). Ответственное лицо: Варлаков А.В. 31.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 30-09-03. (Заказ ТОРО: 180135035). Ответственное лицо: Варлаков А.В. 31.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4кВ от ТП 30-09-03 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 31.10.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 19.06.2023 год | Инженер УПБиПК Аккуратов А.А. | 2023-06-11 08:35
357558 | 588 | 2023-06-09 | 19 | 31 | 0.11067 | 2023-06-10 | 1 | 3 | 3.4.12.3 При воздействии атмосферных перенапряжения (гроза) произошло повреждение штыревого изолятора фазы "В" на опоре №297 ВЛ 10 кВ ф.80-05 и отключение В ф.80-05/10кВ РЗ на ПС 35 кВ Биджа. 4.11 В результате удара молнии произошло повреждение штыревого изолятора фазы "В" на опоре №297 ВЛ 10 кВ ф.80-05. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение штыревого изолятора фазы "В" при грозе на ВЛ 10 кВ ф.80-05, Опора УА10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.80-05 (Заказ ТОРО № 180135037) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 16.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф.80-05 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 16.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Хакасэнерго № 5 от 12.01.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер Рютин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник РЭС Козедубов В.В. Начальник СРЗА Осетров А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 19.06.2023 год | Инженер УПБиПК Аккуратов А.А. | 2023-06-11 08:36
357558 | 589 | 2023-06-10 | 9 | 54 | 0.165 | 2023-06-10 | 11 | 33 | 3.4.7.3 В условии длительной эксплуатации (с 1993 года) появились микротрещины на проходном изоляторе фазы "В" на ТП 36-17-13, что во время длительных осадков привело к замыканию фазы "В" на корпус ТП 36-17-13 с переходом в межфазное замыкание на разрядник фазы "А", при этом произошло повреждение проходной изоляции фаз "А", "В", "С" и срабатывание РЗ на отключение ВЛ 10 кВ ф.36-17. 4.12 В результате появления микротрещин на проходном изоляторе фазы "В" на ТП 36-17-13, при дожде произошло замыкание фазы "В" на корпус ТП 36-17-13, при этом произошло повреждение проходной изоляции фаз "А", "В", "С" и разрядника фазы "А" на ТП 36-17-13, что привело к отключению В ф.36-17/10 кВ на ПС 110 кВ действием РЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: микротрещины на проходном изоляторе фазы "В" на ф. 36-17 ПС Копьёво-д.Копьёво, Спуск с опоры № 66-46 до ТП 36-17-13 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ТП 10/0,4 кВ от ВЛ 10 кВ ф.36-17 (заказ ТОРО 180134585) Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 24.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ТП 10/0,4кВ от ВЛ 10 кВ ф.36-17 занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 25.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Хакасэнерго № 5 от 12.01.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер Рютин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник РЭС Замудряков Ю.Н. Начальник СРЗА Осетров А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 20.06.2023 год | Инженер УПБиПК Аккуратов А.А. | 2023-06-11 08:36
357558 | 590 | 2023-06-10 | 13 | 34 | 0.31525 | 2023-06-10 | 18 | 25 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП 16-617-39 явился схлест проводов в пролете оп.3-1А - оп.3-2А образовавшийся в результате разрегулировки стрелы провиса провода, что под воздействием порывов ветра привело к короткому замыканию. 4.4 Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП 16-617-39 явился схлест проводов в пролете оп.3-1А - оп.3-2А образовавшийся в результате разрегулировки стрелы провиса провода, что под воздействием порывов ветра привело к короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-15-617-39, Пролет: Опора № 3-1а - Опора № 3-2а | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП 16-617-39. Заказ ТОРО 180134573. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 14.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результату осмотра ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП 16-617-39 наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 14.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 20.06.2023 год | Инженер УПБиПК Аккуратов А.А. | 2023-06-11 08:37
357558 | 591 | 2023-06-10 | 15 | 31 | 0.058666 | 2023-06-10 | 18 | 27 | 3.4.12.2 При сильном ветре с порывами произошло повреждение штыревого изолятора фазы "А" на опоре №692/8 с замыканием фазы "А" на землю и отключение оперативным персоналом В ф.80-05/10кВ на ПС 35 кВ Биджа. 4.4 При сильном ветре с порывами произошло повреждение штыревого изолятора фазы "А" на опоре №692/8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло повреждение штыревого изолятора фазы "А" на ВЛ 10 кВ ф.80-05, Опора УА10-4Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.80-05 (Заказ ТОРО № 180135037) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 19.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф.80-05 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 19.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Хакасэнерго № 5 от 12.01.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер Рютин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник РЭС Козедубов В.В. Начальник СРЗА Осетров А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 20.06.2023 год | Инженер УПБиПК Аккуратов А.А. | 2023-06-11 08:38
357558 | 592 | 2023-06-10 | 18 | 27 | 0.026 | 2023-06-10 | 21 | 3 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения явилось внутреннее повреждение (износ) главной изоляции силового трансформатора 1Т в ТП 80-05-04 в процессе длительной эксплуатации (с 1982 г.), что привело к возникновению токов короткого замыкания в сети 10 кВ с последующим перегоранием (ПК-10 кВ) фаз "А", "В", "С" в РУ-10 кВ и отключению 1Т в ТП 80-05-04. 4.12 В результате длительного срока эксплуатации (41 год) произошло нарушение главной изоляции силового трансформатора ТМ-100/10, что привело к внутреннему повреждению 1Т в ТП 80-05-04, возникновению короткого замыканию, перегоранию плавких вставок в РУ-10 кВ и отключению 1Т. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение главной изоляции в процессе эксплуатации на ТП 80-05-04, Трансформатор ТМ-100/10 с 80-05-08; перегорание ПК 10 кВ фаз "А", "В", "С" на ТП 85-13-02, Предохранитель ПКТ101-10-10-12,5 У3 фА | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ТП 10/0,4 кВ от ВЛ 10 кВ ф. 80-05. (Заказ ТОРО № 180135671 180135672 180135673 180135674 180135675 180135676 180135677 180135678 180135679 180135680 180135681 180135682 180135683 180135684 180135685 180135686 180135688) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 21.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внеплановых осмотров ТП 10/0,4 кВ от ВЛ 10 кВ ф. 80-05 занести выявленные замечания в журналы дефектов ТП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 21.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Хакасэнерго № 5 от 12.01.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер Рютин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник РЭС Козедубов В.В. Начальник СРЗА Осетров А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 20.06.2023 год | Инженер УПБиПК Коновалов А.А. | 2023-06-11 08:39
357559 | 593 | 2023-06-10 | 21 | 2 | 0 | 2023-06-10 | 21 | 2 | 3.4.12.3 Причиной аварийного отключения ВЛ 35кВ Лукьяновская - Кирово (Т-46) явились атмосферные перенапряжения (гроза), в следствии прохождения грозового фронта произошло перекрытие на шлейфах фазы "А", "В", "С", что привело к срабатыванию РЗ на отключение. 4.12 связи с атмосферными перенапряжениями (гроза) на ВЛ 35кВ Лукьяновская - Кирово (Т-46), в следствии прохождения грозового фронта произошло перекрытие на шлейфах фазы "А", "В", "С", что привело к срабатыванию РЗ на отключение. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие на шлейфах при грозе на ВЛ 35кВ Лукьяновская-Кирово (Т-45), Опора анк. мет.У35-2 (сталь) | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ 35кВ Лукьяновская - Кирово (Т-46). Ответственное лицо: Шпичко В.А. 30.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 35кВ Лукьяновская - Кирово (Т-46) разработать мероприятия, при необходимости. Ответственное лицо: Шпичко В.А. 30.09.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Хакасэнерго № 5 от 12.01.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер Рютин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник службы РЗА Осетров А.В. Начальник СВЛ Шпичко В.А. Начальник ДС ЦУС Зеляков А.Г. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 20.06.2023 год | Инженер УПБиПК Аккуратов А.А. | 2023-06-11 08:40
357558 | 594 | 2023-06-10 | 21 | 22 | 0.070839 | 2023-06-10 | 21 | 47 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации ВЛ 10 кВ ф. 62-08 произошло загнивание траверсы и срыв штыревого изолятора фазы "С" на опоре № 38/11, что привело к падению провода на траверсу, в результате чего возникла "земля" на 2сек/10 кВ ПС 110 кВ Знаменка. 4.1 При нарушении структуры материала в результате загнивания деревянной траверсы произошло нарушение штыря крепления штыревого изолятора и срыв штыревого изолятора фазы "С" на опоре № 38/11 с последующим отключением В/10 кВ ф. 62-08 на ПС 110 кВ Знаменка персоналом. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загнивания деревянной траверсы на ф. 62-08_ПС Знаменка-с. Знаменка, кошары, Опора УА10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену деревянной А-опоры № 38/11. (Заказ ТОРО № 170059571) Ответственное лицо: Чульский С.А. 31.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.62-08 (Заказ ТОРО № 180134195). Ответственное лицо: Чульский С.А. 31.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового верхового осмотра ВЛ 10 кВ ф.62-08 занести выявленные замечания в журнал дефектов оборудования ВЛ-10 кВ с указанием срок их устранения. Ответственное лицо: Чульский С.А. 31.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Хакасэнерго № 5 от 12.01.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер Рютин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник РЭС Чульский С.А. Начальник СРЗА Осетров А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 20.06.2023 год | Инженер УПБиПК Аккуратов А.А. | 2023-06-11 08:40
357558 | 503 | 2023-05-25 | 17 | 4 | 2.3035 | 2023-05-25 | 21 | 48 | 3.4.8.1 При выполнении несанкционированных погрузочных работ организацией ООО "Красноярскэнергоремонт" в охранной зоне ВЛ автокраном на базе автомобиля КАМАЗ произошло повреждение проводов фаз "В", "С" в пролёте опор № 24 - 24-1 на ВЛ 10 кВ ф. 30-09, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания и работе РЗ на отключение В ф.30-09/10кВ на ПС 110 кВ Рассвет. 4.4 При механическом воздействии автокрана под управлением стороннего лица произошёл обрыв проводов фаз "В", "С" в пролёте опор № 24 - 24-1 на ВЛ 10 кВ ф. 30-09. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение провода фазы "В", "С" на ВЛ 10 кВ ф.30-09, пр.: Опора № 24 - Опора № 24-1 | Организационное мероприятие 1 Организовать совместную работу с полицией по проведению претензионной работы по возмещению ущерба вследствие повреждению провода на ВЛ 10 кВ ф. 30-09 в пролёте опор № 24 - 24-1. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Хакасэнерго № 5 от 12.01.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер Рютин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник РЭС Козедубов В.В. Начальник СРЗА Осетров А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 02.06.2023 год | Инженер УПБиПК Коновалов А.А. | 2023-05-26 01:00
357558 | 505 | 2023-05-26 | 15 | 49 |  | 2023-05-26 | 15 | 49 | 3.4.12.2 Вследствие воздействия шквалистых порывов ветра, на ВЛ-10 кВ ф. 36-15 возникла пляска проводов, что привело к замыканию проводов в пролёте опор №46 - №47, и работе РЗ на отключение В-10 кВ ф. 36-15 на ПС 110 кВ Копьево. 4.4 При механическом воздействии шквалистых порывов ветра возникла разрегулировка стрелы провиса проводов в пролёте опор №46 - №47 с последующим замыканием проводов и отключением ВЛ-10 кВ ф. 36-15 действием РЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провиса проводов на ф. 36-15 ПС Копьёво-Чулымская-Летняя дой, Пролет: Оп. №46 - Оп. №47 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 36-15 (заказ ТОРО 180132248). Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 30.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор №46 - №47 на ВЛ-10 кВ ф. 36-15 Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 20.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 36-15 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 02.06.2023 год | Инженер УПБиПК Аккуратов А.А. | 2023-05-29 01:06
357559 | 506 | 2023-05-27 | 4 | 0 | 0.1045 | 2023-05-27 | 4 | 57 | 3.4.7.3 В период с января по май месяц текущего года, в период между осмотрами ТП 57-03-07, возникло ослабление контакта на шпильке ввода 0,4 кВ фазы «А» силового трансформатора 1Т, что могло привести к недопустимому нагреву контактного соединения силового трансформатора 1Т. 4.13 Нагрев контактного соединения на вводе 0,4 кВ фазы «А» силового трансформатора 1Т в ТП 57-03-07, ослабление контакта на шине ввода 0,4 кВ силового трансформатора 1Т произошло меж-контрольный период между осмотрами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нагрев контактного соединения на ТП-57-03-07, Рубильник РБ-34,400А | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ТП по ф.57-03. Заказ ТОРО №180131840 Ответственное лицо: Митронов В.В. 29.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт ошиновки 0,4 кВ фазы "А" на трансформаторе 1Т ТП 57-03-07. Заказ ТОРО №170059419 Ответственное лицо: Митронов В.В. 29.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ТП по ф.57-03 занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Митронов В.В. 29.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Хакасэнерго № 5 от 12.01.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер Рютин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник РЭС Митронов В.В. Начальник СРЗА Осетров А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 02.06.2023 год | Инженер УПБиПК Аккуратов А.А. | 2023-05-29 01:07
357559 | 507 | 2023-05-27 | 9 | 15 | 0.01167 | 2023-05-27 | 9 | 22 | 3.4.10 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 6 кВ ф. 29-19 явилась птица, перекрывшая воздушное пространство между фазами на ЛР-101/52/1, что привело к пробою межфазного промежутка, короткому замыканию и срабатыванию РЗ на отключение ВЛ 6 кВ ф. 29-19. 4.12 Птица, перекрывшая воздушный изоляционный промежуток между фазами на ЛР-101/52/1 ВЛ 6 кВ ф. 29-19. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляционного промежутка птицей на ВЛ 6 кВ ф.29-19, Опора А20-3Н | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф. 29-19, особое внимание обратить на несанкционированные свалки мусора, места скопления птиц. (Заказ ТОРО № 152767744) Ответственное лицо: Варлаков А.В. 31.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 6 кВ ф. 29-19 определить места установки ПЗУ. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 31.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Хакасэнерго № 5 от 12.01.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер Рютин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник РЭС Варлаков А.В. Начальник СРЗА Осетров А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 02.06.2023 год | Инженер УПБиПК Коновалов А.А. | 2023-05-29 01:07
357558 | 508 | 2023-05-27 | 17 | 28 | 0.0079175 | 2023-05-27 | 17 | 47 | 3.4.12.2 Вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок на ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 36-17-09 возникла разрегулировка стрелы провиса проводов в пролёте опор № 7-1 - 7-2, что привело к замыканию проводов в пролёте и отключению АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 36-17-09. 4.4 При механическом воздействии сильных порывов ветра возникла разрегулировка стрелы провиса проводов в пролёте опор № 7-1 - 7-2 с последующим замыканием проводов и отключением ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 36-17-09 действием АВ-0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провиса проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-36-17-09, Пролет: Опора №7/1 - Опора №7/2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 36-17-09 (Заказ ТОРО № 180132244) Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 30.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 36-17-09 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 02.06.2023 год | Инженер УПБиПК Коновалов А.А. | 2023-05-29 01:08
357558 | 509 | 2023-05-27 | 18 | 20 | 0.00525 | 2023-05-27 | 18 | 29 | 3.4.12.2 Вследствие воздействия шквалистых порывов ветра, на ВЛ-10 кВ ф. 59-20 возникла пляска проводов, что привело к замыканию проводов в пролёте опор №43 - №44, и работе РЗ на отключение В-10 кВ ф. 59-20 на ПС 35 кВ Чулымская. 4.4 При механическом воздействии шквалистых порывов ветра возникла разрегулировка стрелы провиса проводов в пролёте опор №43 - №44 с последующим замыканием проводов и отключением ВЛ-10 кВ ф. 59-20 действием РЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провиса проводов в пролёте на ф. 59-20 ПС Чулымская-д.Горюново-д.Монас, Пролет: Оп. №43 - Оп. №44 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.59-20 (заказ ТОРО 180132242). Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 30.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор №43 - №44 на ВЛ-10 кВ ф. 59-20. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 18.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 59-20 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Хакасэнерго № 5 от 12.01.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер Рютин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник РЭС Замудряков Ю.Н. Начальник СРЗА Осетров А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 02.06.2023 год | Инженер УПБиПК Аккуратов А.А. | 2023-05-29 01:09
357558 | 511 | 2023-05-29 | 1 | 22 | 0.12 | 2023-05-29 | 3 | 46 | 3.4.12.2 В условии длительных ветровых нагрузок произошел срыв изолятора фазы "С" на опоре №5, что привело к замыканию и отключение ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 30-11-18 защитой автоматического выключателя 4.4 Срыв и разрушение изолятора на опоре №5 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 30-11-18 от действия порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв и разрушение изолятора на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 30-11-18, Опора ПН-10ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП 30-11-18. (Заказ ТОРО № 180132889 ) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 01.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ от ТП 30-11-18 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 01.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 02.06.2023 год | Инженер УПБиПК Аккуратов А.А. | 2023-05-29 03:37
357500 | 513 | 2023-05-29 | 13 | 55 |  | 2023-05-29 | 13 | 55 | 3.4.10 Вследствие перекрытия фазы "А" на опоре № 65 по помёту птицы произошло срабатывание 1 ст. ТЗНП на Абаканская ТЭЦ на отключение ВЛ 110 кВ Абаканская ТЭЦ - Сибирь с отпайками (С-313/С-341) с успешным АПВ. 4.17 При загрязнении помётом птиц произошло перекрытие гирлянды изоляторов (марки ПСД-70Е) фазы "А" на опоре № 65 ВЛ 110 кВ Абаканская ТЭЦ - Сибирь с отпайками (С-313/С-341). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляторов по помёту птицы на ВЛ 110 кВ Абакан ТЭЦ-Сибирь(С-313/С-341), Опора анк.ж/б.УБ110-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену изоляции и установку ПЗУ на опоре № 65 фазы "А" ВЛ 110 кВ Абаканская ТЭЦ - Сибирь с отпайками (С-313/С-341). Ответственное лицо: Шпичко В.А. 29.11.2024 годОрганизационное мероприятие 1 Включить замену изоляции и установку ПЗУ на опоре № 65 фазы "А" ВЛ 110 кВ Абаканская ТЭЦ - Сибирь с отпайками (С-313/С-341) в ремонтную программу 2024 года. Ответственное лицо: Шпичко В.А. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Хакасэнерго № 5 от 12.01.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер Рютин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник ДС ЦУС Зеляков А.Г. Начальник СРЗА Осетров А.В. Начальник СВЛ Шпичко В.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 06.06.2023 год | Инженер УПБиПК Коновалов А.А. | 2023-05-30 01:04
357558 | 514 | 2023-05-29 | 15 | 34 | 1.38 | 2023-05-29 | 19 | 1 | 3.4.7.3 В ходе длительной эксплуатации КЛ 10 кВ от ячейки № 15-1018 ПС 110 кВ Черногорская до опоры № 1 (в работе с 1953 г.) произошло снижение изоляционных характеристик, что привело к пробою изоляции, короткому замыканию и работе РЗ на отключение ВЛ 10 кВ ф. 15-1018 на ПС 110 кВ Черногорская. 4.1 Снижение изоляционных характеристик КЛ 10 кВ от ячейки № 15-1018 ПС 110 кВ Черногорская до опоры № 1 вследствие длительного срока эксплуатации (70 лет). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: старение изоляции КЛ на ф. 15-1018 Черногорская ЦЭС-Черногорск, Кабель силовой ААБ 3х120 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт КЛ 10 кВ от ячейки № 15-1018 ПС 110 кВ Черногорская до опоры № 1 ВЛ 10 кВ ф. 15-1018. Выполнить послеаварийный осмотр (испытания) КЛ 10 кВ от ячейки № 15-1018 ПС 110 кВ Черногорская до опоры № 1 ВЛ 10 кВ ф. 15-1018. (Заказ ТОРО № 170059484) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 30.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам послеаварийного осмотра (испытаний) КЛ 10 кВ от ячейки № 15-1018 ПС 110 кВ Черногорская до опоры № 1 ВЛ 10 кВ ф. 15-1018 составить план мероприятий направленный на устранение выявленных нарушений с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Хакасэнерго № 5 от 12.01.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер Рютин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник РЭС Сидоров В.Б. Начальник СРЗА Осетров А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 07.06.2023 год | Инженер УПБиПК Аккуратов А.А. | 2023-05-30 01:04
357558 | 515 | 2023-05-29 | 21 | 32 | 1.2584 | 2023-05-30 | 0 | 3 | 3.4.7.3 В условиях длительной эксплуатации ВЛ 35 кВ Райково - Доможаково (Т-5) с 1975 года произошло образование микротрещин на штыревых фарфоровых изоляторах фазы "В" опоры № 82 в меж-контрольный период, что при дожде привело к перекрытию изоляции, замыканию на увлажненную траверсу с её последующим повреждением. 4.12 На штыревых фарфоровых изоляторах фазы "В" опоры № 82 ВЛ 35кВ Райково - Доможаково (Т-5) произошло образование микротрещин в меж-контрольный период, что привело к перекрытию изоляции при дожде. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: образование микротрещин в меж-контрольный период на ВЛ 35кВ Райково-Доможаково (Т-5), Опора анк. дер. УПВ-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену траверсы опоры № 82 ВЛ 35 кВ Райково - Доможаково (Т-5), линейной арматуры и изоляторов. Ответственное лицо: Шпичко В.А. 30.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ Райково - Доможаково (Т-5). Ответственное лицо: Шпичко В.А. 30.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 35 кВ Райково - Доможаково (Т-5) занести замечания в ПК SAP с указанием даты их устранения. Ответственное лицо: Шпичко В.А. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Хакасэнерго № 5 от 12.01.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер Рютин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник ДС ЦУС Зеляков А.Г. Начальник СРЗА Осетров А.В. Начальник СВЛ Шпичко В.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 07.06.2023 год | Инженер УПБиПК Аккуратов А.А. | 2023-05-30 01:06
357558 | 516 | 2023-05-30 | 11 | 27 | 0.14169 | 2023-05-30 | 11 | 37 | 3.4.12.2 При воздействии порывов ветра и дождя произошло падение ветки дерева на провода ВЛ 10 кВ ф.30-34 возле опоры №107-46, где установлен реклоузер, что привело к короткому замыканию и повреждению шлейфа фазы "В" на опоре №107-46. 4.4 Вследствие падения ветки дерева на провода ВЛ 10 кВ ф.30-34 возле опоры №107-46, где установлен реклоузер, произошло короткое замыкание и повреждение шлейфа фазы "В" на опоре №107-46. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падения ветки дерева на провода на ВЛ 10 кВ ф.30-24, Опора УА10-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.30-24 (Заказ ТОРО № 180132890 ) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 24.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.30-24 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 24.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Хакасэнерго № 5 от 12.01.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер Рютин А.Н. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера Набатов В.В. Члены комиссии: Начальник РЭС Козедубов В.В. Начальник СРЗА Осетров А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 02.06.2023 год | Инженер УПБиПК Аккуратов А.А. | 2023-05-31 01:06
357559 | 517 | 2023-05-30 | 12 | 34 | 0.54835 | 2023-05-30 | 13 | 44 | 3.4.10 В результате воздействия на ВЛ 35 кВ Бея-Камышта с отпайками (Т-14) птицы уронившей проволоку на провод фазы "В" возле траверсы опоры №181 произошло замыкание фазы "В" на землю. 4.11 При замыкании провода фазы "В" через проволоку (принесенную птицей) на траверсу опоры №181 ВЛ 35 кВ Бея-Камышта с отпайками (Т-14), произошло электродуговое повреждение провода в месте замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое повреждение провода в месте замыкания (наброса). на ВЛ 35кВ Бея-Камышта (Т-14), Пролет: Опора № 181 - Опора № 182 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт провода в пролете опор №181 - №182 фаза "В" ВЛ 35 Бея - Камышта с отпайками (Т-14) Ответственное лицо: Шпичко В.А. 31.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Запланировать выполнение ремонта провода в пролете опор № 181- №182 ВЛ 35 кВ Бея - Камышта с отпайками (Т-14). Ответственное лицо: Шпичко В.А. 31.10.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Хакасэнерго № 5 от 12.01.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер Рютин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник службы РЗА Осетров А.В. Начальник СВЛ Шпичко В.А. Начальник ДС ЦУС Зеляков А.Г. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 07.06.2023 год | Инженер УПБиПК Аккуратов А.А. | 2023-05-31 01:08
357559 | 519 | 2023-05-30 | 12 | 43 | 0.10666 | 2023-05-30 | 13 | 15 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации ТП 20-04-18 (с 1987г) произошло разрушение нижнего армировочного шва проходного изолятора, что при сильном дожде привело к пробою изоляции проходного изолятора с последующим замыканием и срабатыванию РЗ на сигнал Земля фазы "А" на ВЛ-10 кВ ф. 20-04. 4.1 В результате разрушения армировки проходного изолятора на ТП 20-04-18, возникло замыкание на землю фазы "А" при дожде, и необходимости отключения ВЛ-10 кВ ф. 20-04. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушения армировки проходного изолятора на ТП 20-04-18 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ и ТП на ф. 20-04. (заказ ТОРО № 180112370) Ответственное лицо: Самышин А.Н. 24.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ и ТП по ф. 20-04 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ и ТП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Самышин А.Н. 25.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Хакасэнерго № 5 от 12.01.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер Рютин А.Н. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера Набатов В.В. Члены комиссии: Начальник РЭС Самышин А.Н. Начальник СРЗА Осетров А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 02.06.2023 год | Инженер УПБиПК Аккуратов А.А. | 2023-05-31 01:09
357558 | 520 | 2023-05-30 | 15 | 40 | 0.033 | 2023-05-30 | 15 | 49 | 3.4.12.2 Вследствие воздействия порывов ветра и дождя, на ВЛ-10 кВ ф.53-06 возникла пляска проводов, что привело к срыву изолятора фазы "А" на опоре № 12/17, межфазному замыканию проводов в момент срыва изолятора и работе ТО на отключение В-10 кВ ф. 53-06 на ПС 35 кВ Соленоозерная. 4.4 При механическом воздействии порывов ветра и дождя, на ВЛ-10 кВ ф. 53-06 возникла пляска проводов, что привело к срыву изолятора с крюка фазы "А" на опоре № 12/17. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пляска провода привела к срыву изолятора с крюка фазы "А" на ф. 53-06 ПС Соленоозённая-п.Июс, Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 53-06. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 21.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 53-06 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 21.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Хакасэнерго № 5 от 12.01.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер Рютин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник РЭС Замудряков Ю.Н. Начальник СРЗА Осетров А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 07.06.2023 год | Инженер УПБиПК Аккуратов А.А. | 2023-05-31 01:09
357559 | 521 | 2023-05-30 | 21 | 7 | 0.012666 | 2023-05-30 | 21 | 45 | 3.4.9.3 При замыкании проводов на потребительском вводе в дом по адресу: с. Аршаново, ул. Ленина, д. 89 произошло аварийное отключение ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 54-07-02. | Организационное мероприятие 1 Организовать работу с потребителем по адресу: с. Аршаново, ул. Ленина, д. 89 по приведению принадлежащего ему электрооборудования в исправное состояние. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 21.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 02.06.2023 год | Инженер УПБиПК Коновалов А.А. | 2023-05-31 01:10
357558 | 522 | 2023-05-30 | 22 | 27 | 0.026004 | 2023-05-30 | 22 | 40 | 3.4.10 Воздействие на ВЛ 10 кВ ф.84-09 птицы (ворона), которая перекрыла межфазный воздушный промежуток на ЛР-10кВ опоры №49, вследствие чего произошло короткое замыкание с последующей работой РЗ на отключение ВЛ 10 кВ ф.84-09. 4.12 При перекрытии изоляционного промежутка через тело птицы на ЛР-10кВ ВЛ 10 кВ ф.84-09 , установленном на опор № 49 на ТП 84-09-08. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляционного промежутка через тело птицы на ВЛ 10 кВ ф.84-09, Опора А10-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 84-09, при осмотре обратить внимание на несанкционированные свалки мусора, скопления птиц. (№ заказа ТОРО 180133861 ) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 07.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 84-09 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 07.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Хакасэнерго № 5 от 12.01.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер Рютин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник РЭС Козедубов В.В. Начальник СРЗА Осетров А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 07.06.2023 год | Инженер УПБиПК Аккуратов А.А. | 2023-05-31 01:11
357500 | 523 | 2023-05-31 | 5 | 44 |  | 2023-05-31 | 5 | 44 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта, вследствие атмосферных перенапряжений произошло кратковременное перекрытие гирлянды изоляторов ВЛ 110 кВ ГПП-2 - Электрокотельная №1 (С-325) фазы "С" на участке цепи от портала ПС 110 кВ ГПП-2 до ЛР С-325 с разрушением 4-го. изолятора. 4.11 При перекрытии гирлянды изоляторов ВЛ 110 кВ ГПП-2 - Электрокотельная №1 (С-325) фазы "С" на участке цепи от портала ПС 110 кВ ГПП-2 до ЛР С-325 произошло электродуговое повреждение 4-го. изолятора марки ПС-70. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое повреждение 4-го. изолятора марки ПС-70 при грозе на ВЛ 110 кВ ГПП-2 -Эл.кот №1 (С-325), Пролет:ПС "ГПП2" №2 - Опора № 1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления контура заземления портала ПС 110 кВ ГПП-2. Ответственное лицо: Савельев А.И. 29.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам измерения сопротивления контура заземления портала ПС 110 кВ ГПП-2, при несоответствии сопротивления установленным нормам, разработать мероприятия по приведению сопротивления контура заземления портала ПС 110 кВ ГПП-2 к паспортным значениям. Ответственное лицо: Рузаев В.Н. 27.10.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Хакасэнерго № 5 от 12.01.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер Рютин А.Н. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера Набатов В.В. Члены комиссии: Начальник службы РЗА Осетров А.В. Начальник СВЛ Шпичко В.А. Начальник ДС ЦУС Зеляков А.Г. Начальник СПС Рузаев В.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 10.06.2023 год | Инженер УПБиПК Аккуратов А.А. | 2023-06-01 01:02
357559 | 525 | 2023-05-31 | 11 | 53 | 0.1475 | 2023-05-31 | 14 | 50 | 3.4.7.3 В условиях эксплуатации ТП 32-06-03 возникло ослабление болтового соединения фазы "В" РБ 0,4 кВ на выводе 1Т в меж-контрольный период, что привело к недопустимому нагреву болтового соединения с повреждением и отключением РУ 0,4 кВ ТП 32-06-03. 4.10 При недопустимом нагреве произошло термическое повреждение болтового соединения фазы "В" РБ 0,4 кВ на выводе 1Т с отключением РУ 0,4 кВ ТП 32-06-03. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление и нагрев контактного соединения фазы "В" на ТП 32-06-03, РБ 0,4 кВ 1Т, РБ-34, 400 А | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановые осмотры ТП 32-06-03 с пирометрическим контролем. (Заказ ТОРО № 152743479) Ответственное лицо: Варлаков А.В. 30.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внеплановых осмотров ТП 32-06-03 с пирометрическим контролем занести выявленные замечания в журналы дефектов ТП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 21.09.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Хакасэнерго № 5 от 12.01.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер Рютин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник РЭС Варлаков А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 07.06.2023 год | Инженер УПБиПК Коновалов А.А. | 2023-06-01 01:03
357558 | 526 | 2023-05-31 | 13 | 6 | 0.0155 | 2023-05-31 | 16 | 12 | 3.4.12.2 При длительном воздействии порывов ветра, на ВЛ 10 кВ ф.84-03 произошло расшатывание узла крепления провода к изолятору фазы "С" на опоре № 263, что привело к обрыву вязки и падению провода фазы "С", однофазному замыканиям при колебаниях провода и срабатыванию РЗ на отключение В ф.84-03/10 кВ на ПС 35 кВ Солнечная. 4.4 При механическом воздействии сильных порывов ветра произошел обрыв вязки провода к изолятору фазы "С" на опоре № 263 ВЛ 10 кВ ф.84-03. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода при ветре на ВЛ 10 кВ ф.84-03, Опора П10-3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.84-03 (Заказ ТОРО № 180129880) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 21.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.84-03 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 21.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Хакасэнерго № 5 от 12.01.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер Рютин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник РЭС Козедубов В.В. Начальник СРЗА Осетров А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 08.06.2023 год | Инженер УПБиПК Аккуратов А.А. | 2023-06-01 01:04
357559 | 527 | 2023-05-31 | 17 | 20 | 0.10477 | 2023-05-31 | 17 | 43 | 3.4.7.3 В условии длительной эксплуатации (с 1994 года) произошло снижение механической прочности подвижного изолятора колоеки ЛР-38/8/1 фазы "А" на опоре № 38/8/1, что привело к разрушению поворотной колонки, падению провода на заземлённую траверсу с последующим формированием сигнала РЗ "земля в сети 10 кВ" и отключение В ф. 28-12/10 кВ на ПС 110 кВ Элеваторная персоналом. 4.1 Снижение механических и изоляционных свойств изолятора поворотной колонки фазы "А" на ЛР-38/8/1 ВЛ-10 кВ ф. 28-12 в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: старение и разрушение изолятора колонки фазы "А" на ВЛ-10 кВ ф. 28-12, ЛР-38/8/1 ВЛ-10 кВ ф. 28-12 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт ЛР 38/8/1 на ВЛ-10 кВ ф. 28-12. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 22.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 28-12, особое внимание при осмотре обратить на состояние изоляторов на опорах. (САП № 180112412) Ответственное лицо: Варлаков А.В. 30.09.2023 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 28-12 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 30.09.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Хакасэнерго № 5 от 12.01.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер Рютин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник РЭС Варлаков А.В. Начальник СРЗА Осетров А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 08.06.2023 год | Инженер УПБиПК Аккуратов А.А. | 2023-06-01 01:04
357558 | 528 | 2023-06-01 | 5 | 20 | 0.3875 | 2023-06-01 | 7 | 8 | 3.4.7.3 В условии эксплуатации произошло растрескивание изоляционной прокладки на проходном изоляторе (марки ИО 10 кВ) фазы "В" ТП 36-03-17, что вр время дождя привело к проникновению воды в РУ-10кВ с возникновением замыкания, при этом произошло повреждение проходной изоляции фаз "А", "В", "С" на ТП 36-03-17 и срабатывание РЗ на отключение ВЛ 10 кВ ф.36-03. 4.1 В результате высыхания прокладки под проходным изолятором фазы "В" произошло проникновение воды в РУ-10кВ с последующим замыканием и повреждением проходной изоляции фаз "А", "В", "С" на ТП 36-03-17, что привело к отключению В ф.36-03/10кВ на ПС 110 кВ Копьево действием РЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: высыхание прокладки под проходным изолятором фазы "В" на ТП 36-03-17, изолятор фаза В ТП 36-03-17 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ТП 10/0,4 кВ от ВЛ 10 кВ ф.36-03. (заказ ТОРО 210379672) Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 06.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ТП 10/0,4кВ от ВЛ 10 кВ ф.36-03 занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 06.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Хакасэнерго № 5 от 12.01.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер Рютин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник РЭС Замудряков Ю.Н. Начальник СРЗА Осетров А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 09.06.2023 год | Инженер УПБиПК Аккуратов А.А. | 2023-06-01 06:41
357558 | 529 | 2023-06-01 | 5 | 20 | 0.13034 | 2023-06-01 | 5 | 54 | 3.4.7.3 В условии эксплуатации (с 1993 г) произошло растрескивание изоляционной прокладки на проходном изоляторе (марки ИО 10 кВ) фазы "В" ТП 36-17-09, что во время дождя привело к проникновению воды в РУ-10кВ с возникновением замыкания, при этом произошло повреждение проходной изоляции фаз "А", "В", "С" на ТП 36-17-09 и срабатывание РЗ на отключение ВЛ 10 кВ ф.36-17. 4.1 В результате высыхания прокладки под проходным изолятором фазы "В" произошло проникновение воды в РУ-10кВ с последующим замыканием и повреждением проходной изоляции фаз "А", "В", "С" на ТП 36-17-09, что привело к отключению В ф.36-17/10кВ на ПС 110 кВ Копьево действием РЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: высыхания прокладки под проходным изолятором фазы "В" на ТП 36-17-09, изолятор фазы "В" ТП 36-17-09 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ТП 10/0,4 кВ от ВЛ 10 кВ ф.36-03 (заказ ТОРО 210379673) Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 08.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ТП 10/0,4кВ от ВЛ 10 кВ ф.36-17 занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 08.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Хакасэнерго № 5 от 12.01.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер Рютин А.Н. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера Набатов В.В. Члены комиссии: Начальник РЭС Замудряков Ю.Н. Начальник СРЗА Осетров А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 09.06.2023 год | Инженер УПБиПК Аккуратов А.А. | 2023-06-01 06:42
357559 | 530 | 2023-06-01 | 7 | 18 |  | 2023-06-01 | 7 | 18 | 3.4.10 В результате воздействия птицы (ворона) произошло перекрытие межфазного промежутка на проводах опоры № 49, что привело к отключению ВЛ 6 кВ ф. 14-18 на ПС 220 кВ Тея с успешным АПВ. 4.12 При перекрытии изоляционного промежутка на опоре № 49 птицей (ворона) возникло короткое замыкание со срабатыванием РЗ на ПС 220 кВ Тея на отключение ВЛ 6 кВ ф. 14-18. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие воздушного промежутка птицей на ф. 14-18 пгт В.Теи, Опора УП10-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф. 14-18, при осмотре особое внимание обратить на несанкцонированные свалки мусора, скопления птиц. (Заказ ТОРО № 180132673) Ответственное лицо: Митронов В.В. 21.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 6 кВ ф. 14-18 по выявленным замечаниям составить план мероприятий с указанием сроков устранения замечаний. Ответственное лицо: Митронов В.В. 21.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 07.06.2023 год | Инженер УПБиПК Коновалов А.А. | 2023-06-01 08:52
357559 | 532 | 2023-06-01 | 10 | 22 | 0.11767 | 2023-06-01 | 16 | 15 | 3.4.7.3 В условии длительной эксплуатации (44 года) произошло загнивание деревянной стойки опоры №9 ВЛ 10 кВ ф.88-15, что привело к выпадению крюка фазы "А", схлесту проводов в пролете опор №9 - №10, межфазному замыканию и отключению ВЛ 10 кВ ф.88-15. 4.1 Вследствие загнивания деревянной стойки опоры №9 ВЛ 10 кВ ф.88-15, произошло выпадение крюка фазы "А", что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ 10 кВ ф.88-15. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загнивания деревянной стойки опоры №9 на ВЛ 10 кВ ф.88-15, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену опоры №9 ВЛ 10 кВ ф.88-15. (Заказ ТОРО № 210379514) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 31.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.88-15(Заказ ТОРО № 180107832) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 31.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.88-15 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Хакасэнерго № 5 от 12.01.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер Рютин А.Н. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера Набатов В.В. Члены комиссии: Начальник РЭС Тартынский А.И. Начальник СРЗА Осетров А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 07.06.2023 год | Инженер УПБиПК Аккуратов А.А. | 2023-06-02 02:47
357558 | 533 | 2023-06-01 | 23 | 32 | 0.023338 | 2023-06-01 | 23 | 42 | 3.4.10 Причиной аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф.80-04 явилось воздействие на электроустановку птицы, которая перекрыла межфазный воздушный промежуток на ЛР-10кВ опоры №98, вследствие чего произошло короткое замыкание с последующей работой РЗ на отключение ВЛ 10 кВ ф.80-04. 4.12 При перекрытии изоляционного промежутка через тело птицы на ЛР-10кВ ВЛ 10 кВ ф.80-04, установленном на опор № 98 произошло межфазное замыкание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ерекрытие изоляционного промежутка через тело птицы на ЛР-10кВ на ВЛ 10 кВ ф.80-04, Опора УА10-3ДД | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.80-04, при осмотре обратить внимание на несанкционированные свалки мусора, скопления птиц. (№ заказа ТОРО 180133862 ) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 21.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 80-04 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 21.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Хакасэнерго № 5 от 12.01.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер Рютин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник РЭС Козедубов В.В. Начальник СРЗА Осетров А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 09.06.2023 год | Инженер УПБиПК Аккуратов А.А. | 2023-06-02 02:48
357558 | 534 | 2023-06-02 | 12 | 0 | 0.021667 | 2023-06-02 | 14 | 10 | 3.4.9.3 В результате повреждения на потребительском вводе в жилой дом по адресу: аал Чарков, ул. Урыбина, д. 2 произошло отключение автоматического выключателя ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 71-14-01. | Организационное мероприятие 1 Направить владельцу ввода по адресу: аал. Чарков, ул. Урыбина, д. 2 письмо о необходимости содержания сетей в исправном состоянии. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 21.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 12.06.2023 год | Инженер УПБиПК Коновалов А.А. | 2023-06-05 01:00
357558 | 536 | 2023-06-03 | 6 | 19 | 0.047658 | 2023-06-03 | 6 | 30 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации КЛ-10кВ ф.05-15 произошло растрескивание изоляции соединительной кабельной муфты в кабельном канале ЗРУ-10кВ РТП-05, что привело к пробою изоляции с последующим коротким замыканием и отключением КЛ-10кВ ф.05-15 действием РЗА. 4.12 Растрескивание изоляции соединительной кабельной муфты (марки ААБЛУ 3Х240) в кабельном канале ЗРУ-10кВ РТП-05В процессе эксплуатации КЛ-10кВ ф.05-15, что привело к пробою изоляции с последующим коротким замыканием . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Растрескивание изоляции соединительной кабельной муфты марки ААБЛУ 3Х240 на КЛ-10 кВ ф. 05-15 РТП-05-РТП-03А, ААБлУ -10 3х240 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-10кВ ф.05-15. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 05.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести осмотр (испытания) КЛ-10кВ ф.05-15. Заказ ТОРО№170059475. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 13.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результату осмотра (испытания) КЛ-10кВ ф.05-15 наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 17.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Хакасэнерго № 5 от 12.01.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер Рютин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник РЭС Сидоров В.Б. Начальник СРЗА Осетров А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 13.06.2023 год | Инженер УПБиПК Аккуратов А.А. | 2023-06-05 01:02
357558 | 537 | 2023-06-03 | 13 | 3 | 0.0195 | 2023-06-03 | 15 | 0 | 3.4.9.3 В результате повреждения на потребительском вводе в жилой дом по адресу: г. Абакан, ул. 7-ая, д. 29 произошло аварийное отключение ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 97-23-01. | Организационное мероприятие 1 Направить потребителю по адресу: г. Абакан, ул. 7-ая, д. 29 письмо о необходимости поддержания сетей в исправном состоянии. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 21.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 13.06.2023 год | Инженер УПБиПК Коновалов А.А. | 2023-06-05 01:02
357558 | 538 | 2023-06-03 | 16 | 48 | 0.045 | 2023-06-03 | 17 | 15 | 3.4.8.5 Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф. 3 от ТП 07-13/16-28 явилась заявка безопасной работы личного состава пожарной службы по устранению возгорания в жилом доме по адресу: г. Черногорск, ул. Некрасова, д. 18. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 3 от ТП 07-13/16-28. (Заказ ТОРО № 180133215) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 21.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф. 3 от ТП 07-13/16-28 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 21.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 07.06.2023 год | Инженер УПБиПК Коновалов А.А. | 2023-06-05 01:03
357558 | 539 | 2023-06-03 | 19 | 44 | 0.005666 | 2023-06-03 | 20 | 1 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ 10 кВ ф. 63-03 явилось несвоевременное выявление дефекта, разрушение колпачка крепления штыревого изолятора, что привело к срыву штыревого изолятора ф. "А" на опоре № 6, падению провода на траверсу и схлесту проводов ф. "А,В", в результате чего произошло короткое замыкание и отключение В ф.63-03/10 кВ на ПС 35 кВ Бородино. 4.1 Разрушение (высыхание) колпачка крепления штыревого изолятора, что привело к срыву штыревого изолятора ф. "А" на опоре № 6 ВЛ 10 кВ ф. 63-03. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ф. 63-03_ПС Бородино-с. Полиндейка, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену колпачка штыревого изолятора фазы "А" на опоре № 6 ВЛ 10 кВ ф.63-03. (Заказ ТОРО № 180133175). Ответственное лицо: Чульский С.А. 31.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.63-03 (Заказ ТОРО № 180133175). Ответственное лицо: Чульский С.А. 31.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового верхового осмотра ВЛ 10 кВ ф.63-03 занести выявленные замечания в журнал дефектов оборудования ВЛ 10 кВ с указанием срок их устранения. Ответственное лицо: Чульский С.А. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Хакасэнерго № 5 от 12.01.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер Рютин А.Н. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера Набатов В.В. Члены комиссии: Начальник РЭС Чульский С.А. Начальник СРЗА Осетров А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 13.06.2023 год | Инженер УПБиПК Аккуратов А.А. | 2023-06-05 01:05
357500 | 540 | 2023-06-04 | 2 | 9 |  | 2023-06-04 | 2 | 9 | 3.4.8.5 В результате проникновения постороннего лица на закрытую огороженную территорию ПС 35 кВ Электрокотельная №4 с целью хищения оборудования, человек приблизился на недопустимое расстояние к токоведущим частям на выключателе В-2Т/35кВ, что и привело к аварийному отключению ВЛ 35 кВ ГПП-2 - ПС 35 кВ №11А с отпайкой на ПС 35 кВ Электрокотельная №4 (Т-79). | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередные осмотры ПС, РП, расположенных в населенных пунктах или вблизи них, на предмет наличия, читаемости и достаточности предупреждающих и информационных знаков, плакатов; По результатам осмотров устранить выявленные нарушения. Ответственное лицо: Ефимов В.С. 30.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести разъяснительную работу и распространить наглядную агитацию об опасности поражения электрическим током среди населения. Ответственное лицо: Рютин А.Н. 30.11.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Хакасэнерго № 5 от 12.01.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер Рютин А.Н. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера по эксплуатации В.С. Ефимов Члены комиссии: Начальник службы РЗА Осетров А.В. Начальник ДС ЦУС Зеляков А.Г. Начальник СПС Рузаев В.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.06.2023 год | Инженер УПБиПК Аккуратов А.А. | 2023-06-05 01:05
357558 | 483 | 2023-05-15 | 11 | 27 | 0.090999 | 2023-05-15 | 12 | 9 | 3.4.10 Причиной аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф. 26-29 явилось воздействие на электроустановку птицы (ворона), которая перекрыла межфазный воздушный промежуток на ЛР-86-11-1 опоры № 86-11-1, вследствие чего произошло короткое замыкание с последующей работой РЗ на отключение ВЛ 10 кВ ф. 26-29. 4.12 При перекрытии изоляционного промежутка через тело птицы на ЛР-86-11-1 ВЛ 10 кВ ф. 26-29, установленном на опор № 86-11-1 произошло межфазное замыкание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляционного промежутка птицей на ВЛ 10 кВ ф.26-29, Опора УА10-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 26-29, при осмотре обратить внимание на несанкционированные свалки мусора, скопления птиц. (№ заказа ТОРО 180130229) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 21.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 26-29 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 22.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Хакасэнерго № 5 от 12.01.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер Рютин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник РЭС Козедубов В.В. Начальник СРЗА Осетров А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 25.05.2023 год | Инженер УПБиПК Коновалов А.А. | 2023-05-16 00:55
357558 | 484 | 2023-05-15 | 21 | 54 | 0.016668 | 2023-05-15 | 22 | 19 | 3.4.9.3 При замыкании на потребительском вводе от опоры № 11 в дом по адресу: с. Устинкино, ул. Гагарина, д. 8, кв. 2 произошло отключение ВЛ 0,4 кВ ф. 3 от ТП 57-05-02. | Организационное мероприятие 1 Направить потребителю по адресу: с. Устинкино, ул. Гагарина, д. 8, кв. 2 (Суганова Н.М.) письмо с требованием предоставить информацию о причинах аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф. 3 от ТП 57-05-02 15.05.2023 г., а также содержания своих электроустановок в исправном состоянии. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 31.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 18.05.2023 год | Инженер УПБиПК Коновалов А.А. | 2023-05-16 00:56
357559 | 486 | 2023-05-17 | 13 | 54 | 0.25 | 2023-05-17 | 16 | 24 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации (с 1976 года) деревянной опоры № 3 возникло недопустимое загнивание стойки опоры у основания, что привело к необходимости неотложного отключения ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 32-16-06 персоналом для устранения неисправности. 4.1 Вследствие загнивания стойки опоры № 3 на ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 32-16-06 возник недопустимый наклон опоры, что привело к отключению АВ 0,4 кВ ф. 2 в ТП 32-16-06 персоналом для устранения замечания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загнивание стойки опоры, недопустимый наклон на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 32-16-06, Опора П3Д-5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 32-16-06 с проведением замеров на загнивание опор. (Заказ ТОРО № 170059276) Ответственное лицо: Варлаков А.В. 24.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 32-16-06 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 25.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 25.05.2023 год | Инженер УПБиПК Аккуратов А.А. | 2023-05-18 00:59
357558 | 488 | 2023-05-17 | 23 | 31 | 0.054165 | 2023-05-18 | 0 | 36 | 3.4.8.3 При спиливании веток дерева потребителем проживающего по адресу с. Целинное ул. Заречная д.15, одна из веток упала на провода ВЛ 0,4кВ ф.1 от ТП 73-11-10 пролете опор № 6-7 спровоцировав междуфазное замыкание и отключение АВ 0,4 кВф.1 от ТП 73-11-10. 4.4 В результате падения ветки дерева на провода пролете опор № 6-7 произошло междуфазное замыкание и отключение АВ 0,4 кВ ф.1 от ТП 73-11-10 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падения ветки дерева на провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-73-11-10, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Организационное мероприятие 1 Направить в адрес потребителя письмо с требованием о согласовании с сетевой компанией работ по вырубке деревьев вблизи действующих ЛЭП. Ответственное лицо: Марьясов И.Ю. 26.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 26.05.2023 год | Инженер УПБиПК Аккуратов А.А. | 2023-05-18 01:01
357558 | 489 | 2023-05-18 | 7 | 1 |  | 2023-05-18 | 7 | 1 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации на открытом воздухе кабельной муфты установленной на опоре № 1 ВЛ-10 кВ ф. 58-02, произошло разрушение армировочного шва на изоляторе металлической кабельной муты, что при осадках в виде дождя с мокрым снегом, привело к проникновению влаги в металлический корпус муфты, пробою изоляции внутри муфты и срабатыванию МТЗ на отключение ВЛ 10 кВ ф. 58-02. 4.1 Вследствие нарушения армировочного шва изолятора и попадания влаги внутрь муфты произошёл пробой изоляции муфты на опоре № 1 ВЛ-10 кВ ф. 58-02, что привело к короткому замыканию с последующим отключением В 10 кВ ф. 58-02 действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции муфты на опоре № 1 на ф. 58-02, 3КНТп-10-70/120 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт, замену повреждённого оборудования на ВЛ 10 кВ ф.58-02 ПС 35 кВ Троицкая (Заказ ТОРО № 170059386). Ответственное лицо: Чульский С.А. 30.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановые осмотр кабельного участка ВЛ 10 кВ ф.58-02 на ПС 35 кВ Троицкая. (Заказ ТОРО № 180130708) Ответственное лицо: Чульский С.А. 30.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра кабельного участка ВЛ 10 кВ ф.58-02 ПС 35 кВ Троицкая разработать план мероприятий, направленный на устранение выявленных замечаний с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Чульский С.А. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Хакасэнерго № 5 от 12.01.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер Рютин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник РЭС Чульский С.А. Начальник СРЗА Осетров А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 26.05.2023 год | Инженер УПБиПК Аккуратов А.А. | 2023-05-18 09:26
357558 | 490 | 2023-05-19 | 10 | 12 | 1.3026 | 2023-05-19 | 15 | 31 | 3.4.8.1 При проведении несанкционированных строительных работ ГУП РХ "Хакресводоканал" в охранной зоне КЛ 10 кВ (раскопка котлована) произошло повреждение КЛ 10 кВ на участке от опоры № 23-21а до опоры 23-22а с межфазным замыканием жил кабеля. При возникновении токов КЗ произошло отгорание шлейфа фазы "С" на опоре № 3 ВЛ 10 кВ ф. 20-66. 4.4 В результате механического воздействия персонала ГУП РХ "Хакресводоканал" произошло повреждение КЛ 10 кВ на участке от опоры № 23-21а до опоры 23-22а с возникновением КЗ, вследствие чего произошло отгорание шлейфа фазы "С" на опоре № 3 ВЛ 10 кВ ф. 20-66. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение силового кабеля при строительных работах на ВЛ 10 кВ ф.20-66, Кабель силовой АПвБВнг(A)-LS 3х120; отгорание шлейфа фазы "С" на ВЛ 10 кВ ф.20-66, Опора УП10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ 10 кВ на участке от опоры № 23-21а до опоры 23-22а ВЛ 10 кВ ф. 20-66. (Заказ ТОРО № 170059449 ) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 24.12.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Вынести на технический совет филиала вопрос о реконструкции сетей ВЛ 10 кВ ф. 20-66 в связи со строительством нового ЖК. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.06.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Организовать претензионную работу в отношении ГУП РХ "Хакресводоканал" по факту повреждения КЛ 10 кВ на участке от опоры № 23-21а до опоры 23-22а ВЛ 10 кВ ф. 20-66. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 29.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Хакасэнерго № 5 от 12.01.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер Рютин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник РЭС Козедубов В.В. Начальник СРЗА Осетров А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 25.05.2023 год | Инженер УПБиПК Коновалов А.А. | 2023-05-21 11:40
357558 | 492 | 2023-05-20 | 0 | 1 | 0.285 | 2023-05-20 | 2 | 52 | 3.4.12.2 В условиях длительного воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 10 кВ ф71-03 произошло повреждение провода в пролете опор №56/84 - 56/85 с дальнейшим его падением и отключением В ф.71-03/10кВ на ПС 35 кВ Степная. 4.13 При длительном воздействии ветра, на ВЛ 10 кВ ф.71-03 произошло повреждение провода в пролете опор №56/84 - 56/85 с дальнейшим его падением и отключением. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение провода в пролете на ВЛ 10 кВ ф.71-03, Пролет: Опора №56-84 - Опора №56-85 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.71-03. (Заказ ТОРО № 180131642 ) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 28.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.71-03 анести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 28.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Хакасэнерго № 5 от 12.01.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер Рютин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник РЭС Козедубов В.В. Начальник СРЗА Осетров А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.05.2023 год | Инженер УПБиПК Аккуратов А.А. | 2023-05-21 11:41
357558 | 493 | 2023-05-20 | 2 | 53 | 0.062 | 2023-05-20 | 4 | 26 | 3.4.10 Причиной аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф. 21-08 явилось перекрытие птицей межфазного промежутка на ЛР-10 кВ опоры № 156-1, установленом на ТП 21-08-06, вследствие чего произошло короткое замыкание с последующей работой РЗ на отключение ВЛ 10 кВ ф. 21-08. 4.12 При перекрытии изоляционного промежутка через тело птицы на ЛР-10 кВ опоры № 156-1 ВЛ 10 кВ ф. 21-08 возникло межфазное замыкание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие птицей изоляционного промежутка на ВЛ 10 кВ ф.21-08, Опора УП10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 21-08, при осмотре обратить внимание на несанкционированные свалки мусора, скопления птиц. (№ заказа ТОРО 180131643) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 28.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 21-08 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 28.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Хакасэнерго № 5 от 12.01.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер Рютин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник РЭС Козедубов В.В. Начальник СРЗА Осетров А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.05.2023 год | Инженер УПБиПК Коновалов А.А. | 2023-05-21 11:43
357559 | 494 | 2023-05-20 | 15 | 42 | 0.425 | 2023-05-20 | 16 | 33 | 3.4.12.2 Причиной аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф. 32-16 явилось длительное воздействие ветровых нагрузок, вызвавшее ослабление вязки провода фазы "А" на опоре № 113/25, что привело к провису провода фазы "А" и схлёсту проводов в пролёте от опоры № 113/25 в сторону Р-113/25 (ТП 32-16-08). 4.4 При механическом воздействии сильных порывов ветра возникла разрегулировка стрелы провиса проводов на опоре № 113/25, что привело к провису провода фазы "А" и схлёсту проводов в пролёте от опоры № 113/25 в сторону Р-113/25 (ТП 32-16-08), возникновению короткого замыкания и срабатыванию РЗ на отключение ВЛ 10 кВ ф. 32-16. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: межфазное замыкание проводов в пролёте на ВЛ 10 кВ ф.32-16, Спуск на ТП 32-16-08 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 32-16. (Заказ ТОРО № 152767816) Ответственное лицо: Варлаков А.В. 21.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 32-16 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 22.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Хакасэнерго № 5 от 12.01.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер Рютин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник РЭС Варлаков А.В. Начальник СРЗА Осетров А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.05.2023 год | Инженер УПБиПК Коновалов А.А. | 2023-05-21 11:43
357558 | 495 | 2023-05-20 | 15 | 44 | 0.084998 | 2023-05-20 | 16 | 52 | 3.4.7.3 Причиной аварийного отключения АВ 0,4 кВ ф. 1 в ТП 36-03-18 явился повышенный нагрев контактной системы фазы "С" выключателя вследствие её износа в процессе длительной эксплуатации (с 1973 г.), что привело к отключению ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 36-03-18 действием тепловой защиты АВ 0,4 кВ. 4.10 Нарушение контактной системы фазы "С" выключателя вследствие её износа при длительной эксплуатации, что вызвало отключение ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 36-03-18 действием тепловой защиты АВ 0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нагрев контактной системы фазы "С" на ТП-36-03-18, А-3794 Б 250А | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр коммутационного оборудования ТП 36-03-18 на предмет нагрева контактных соединений и контактов. (Заказ ТОРО № 180130237) Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 22.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра коммутационного оборудования ТП 36-03-18 занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 22.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 25.05.2023 год | Инженер УПБиПК Аккуратов А.А. | 2023-05-21 11:44
357558 | 496 | 2023-05-22 | 15 | 40 | 0.34663 | 2023-05-22 | 16 | 0 | 3.4.8.1 В результате производства несанкционированных строительных работ буровой установкой (г.н. К890КН19RUS), машинист УК "Коммунальщик" в охранной зоне КЛ 10 кВ ф. 05-22 произошло повреждение силового кабеля 10 кВ на участке от РТП-05 до РТП-03А, и как следствие отключение КЛ 10 кВ ф. 05-22 действием РЗ. 4.4 В результате механического воздействия сторонних лиц произошло повреждение КЛ 10 кВ ф. 05-22 на участке от РТП-05 до РТП-03А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение силового кабеля на КЛ-10 кВ ф.05-22 РТП-05-РТП-03А, ААБлУ -10 3х240 | Техническое мероприятие 1 Выполнить поиск места повреждения с последующим ремонтом на КЛ 10 кВ ф. 05-22. (Заказ ТОРО № 170059369) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 23.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать претензионную работу для возмещения материального ущерба по факту повреждения КЛ 10 кВ ф. 05-22 22.05.2023 г. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 23.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Хакасэнерго № 5 от 12.01.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер Рютин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник РЭС Сидоров В.Б. Начальник СРЗА Осетров А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.05.2023 год | Инженер УПБиПК Коновалов А.А. | 2023-05-23 01:25
357558 | 499 | 2023-05-23 | 16 | 4 | 0.0056695 | 2023-05-23 | 16 | 8 | 3.4.10 Проникновение животного (кота) в ТП 27-05-21, привело к перекрытию межфазного промежутка и отключению ВЛ 10 кВ ф.27-05 на ПС 110 кВ Ташеба-сельская. 4.17 При перекрытии изоляционного промежутка через посторонний предмет (животное кот) на ТП 27-05-21 произошло отключение ВЛ 10 кВ ф.27-05 на ПС 110 кВ Ташеба-Сельская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: проникновение животного (кота) на ТП 27-05-21, Предохранитель ПКТ102-10-50-40 У3 фА | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ТП 10/0,4кВ по ВЛ 10 кВ ф.27-05, обратить внимание на наличия защитного кожуха силового трансформатора. (№ заказа ТОРО 180132469) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.27-05 занести выявленные замечания в журнал дефектов ЛЭП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Хакасэнерго № 5 от 12.01.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер Рютин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник РЭС Козедубов В.В. Начальник СРЗА Осетров А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 02.06.2023 год | Инженер УПБиПК Аккуратов А.А. | 2023-05-24 00:53
357558 | 491 | 2023-05-24 | 14 | 54 |  | 2023-05-24 | 14 | 54 | 3.4.7.3 В условии эксплуатации произошло нарушение крепления провода в пролете опор №6.2 - №6.3 ВЛ-0,4кВ ф.6.2 от ТП 03-04-71, что под воздействием порывов ветра привело к обрыву провода. 4.13 Дефект контактного соединения провода в пролете опор №6.2-№6.3 ВЛ-0,4кВ ф.6.2 от ТП 03-04-71, привел к обрыву провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение контактного соединения на ВЛ-0,4 кВ ф.6.2 от ТП-03-04-71, Пролет: Опора № 6-2 - Опора № 6-3 | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр ВЛ-0,4кВ ф.6.2 от ТП 03-04-71. Заказ торо№180131305 Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 25.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результату осмотра ВЛ-0,4кВ ф.6.2 от ТП 03-04-71 наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 25.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 01.06.2023 год | Инженер УПБиПК Аккуратов А.А. | 2023-05-25 01:05
357558 | 500 | 2023-05-24 | 15 | 21 | 0.32 | 2023-05-24 | 19 | 37 | 3.4.7.3 В условии эксплуатации, произошло нарушение контактного соединения провода в пролете опор №11 - №11-1 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 64-18-106, что под воздействием ветровых нагрузок привело к обрыву провода. 4.13 Нарушение контактного соединения провода в пролете опор №11 - №11-1 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 64-18-106. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-64-18-106, Пролет: Опора № 11 - Опора № 11-1 | Техническое мероприятие 1 Восстановить провод в пролете оп.11 - оп.11-1 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 64-18-106. Провести осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 64-18-106. Заказ ТОРО №180131247. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 25.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результату осмотра ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 64-18-106 наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 25.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 02.06.2023 год | Инженер УПБиПК Аккуратов А.А. | 2023-05-25 01:06
357558 | 501 | 2023-05-24 | 17 | 52 | 0.104 | 2023-05-24 | 19 | 28 | 3.4.7.3 В условии длительной эксплуатации (с 1976) произошло ослабление контактного соединения провода в пролете опор №4-2 - №4-3 ВЛ-0,4кВ ф.4 от ТП 26-18-145, что под воздействием ветра 24.05.2023 года, привело к обрыву провода. 4.13 В ходе длительной эксплуатации произошло нарушение контактного соединения провода в пролете опор №4-2 - №4-3 на ВЛ-0,4кВ ф.4 от ТП 26-18-145, что привело к обрыву провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение контактного соединения провода в период эксплуатации на ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-26-18-145, Пролет: Опора № 4-2 - Опора № 4-3 | Техническое мероприятие 1 Восстановить провод на ВЛ-0,4кВ ф.4 от ТП 26-18-145. Провести осмотр ВЛ-0,4кВ ф.4 от ТП 26-18-145. Заказ ТОРО№ 180131246. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 25.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 26-18-145. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 25.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результату осмотра ВЛ-0,4кВ от ТП 26-18-145 наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 25.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 30.05.2023 год | Инженер УПБиПК Аккуратов А.А. | 2023-05-25 01:08
357559 | 502 | 2023-05-25 | 2 | 21 | 0.14484 | 2023-05-25 | 3 | 40 | 3.4.12.5 Вследствие пучения грунта, на ВЛ 10 кВ ф.11-14 произошло повреждение вязки провода к изолятору фазы "С" на опоре № 320 и замыканию на землю с последующей работой РЗ на сигнал. 4.4 При пучении грунта около опоры № 320 ВЛ 10 кВ ф.11-14 возник наклон опоры, что привело к тяжению и обрыву вязки провода изолятора фазы "С" на опоре № 320. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При пучении грунта около опоры № 320 произошел обрыв вязки провода на ф. 11-14_с. Аскиз, УП20-1Н | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.11-14. (Заказ ТОРО №180131159) Ответственное лицо: Митронов В.В. 25.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену вязки провода фазы "С" на оп.320 ВЛ 10 кВ ф.11-14. (Заказ ТОРО №180131180) Ответственное лицо: Митронов В.В. 25.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.11-14 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Митронов В.В. 25.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Хакасэнерго № 5 от 12.01.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер Рютин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник РЭС Митронов В.В. Начальник СРЗА Осетров А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 02.06.2023 год | Инженер УПБиПК Аккуратов А.А. | 2023-05-25 03:01
357558 | 510 | 2023-05-19 | 22 | 36 | 0.020408 | 2023-05-19 | 22 | 41 | 3.4.8.1 При строительных работах (выкапыванию котлована) персоналом ГУП РХ "Хакресводоканал" произошло повреждение КЛ-10кВ ф.20-66 между опорами №23а-21а и №23а-22а отключился РЗ В ф.20-66/10кВ на ПС 110 кВ Калининская. 4.4 При строительных работах (выкапыванию котлована) персоналом ГУП РХ "Хакресводоканал" произошло повреждение КЛ-10кВ ф.20-66 между опорами №23а-21а и №23а-22а Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение КЛ-10кВ ф.20-66 при строительных работах на ВЛ 10 кВ ф.20-66, Кабель силовой АПвБВнг(A)-LS 3х120 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ 10 кВ на участке от опоры № 23-21а до опоры 23-22а ВЛ 10 кВ ф. 20-66. (Заказ ТОРО № 170059449 ) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 29.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Вынести на технический совет филиала вопрос о реконструкции сетей ВЛ 10 кВ ф. 20-66 в связи со строительством нового ЖК. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 29.06.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Организовать претензионную работу в отношении ГУП РХ "Хакресводоканал" по факту повреждения КЛ 10 кВ на участке от опоры № 23-21а до опоры 23-22а ВЛ 10 кВ ф. 20-66. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 29.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Хакасэнерго № 5 от 12.01.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер Рютин А.Н. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера Набатов В.В. Члены комиссии: Начальник РЭС Козедубов В.В. Начальник СРЗА Осетров А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 26.05.2023 год | Инженер УПБиПК Аккуратов А.А. | 2023-05-29 03:36
357558 | 455 | 2023-05-04 | 16 | 33 | 0.58332 | 2023-05-05 | 19 | 22 | 3.4.9.3 При однофазных замыканиях на участке от опоры № 21-19а-39-1 (отходящая КЛ-10 кВ на ТП 26-29-40, эксплуатационная ответственность ООО "СИАЛАВТО АБАКАН") РЗ работала на сигнал, что приводило к отключениям ВЛ 10 кВ ф. 30-06 персоналом на ПС 110 кВ Рассвет. | Организационное мероприятие 1 Направить потребителю ООО "СИАЛАВТО АБАКАН" письмо с требованием предоставить информацию о причинах аварийных отключений ВЛ 10 кВ ф. 30-06 04 - 05.04.2023 г. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Хакасэнерго № 5 от 12.01.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер Рютин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник РЭС Козедубов В.В. Начальник СРЗА Осетров А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 12.05.2023 год | Инженер УПБиПК Коновалов А.А. | 2023-05-05 01:03
357559 | 456 | 2023-05-04 | 19 | 15 | 0.705 | 2023-05-04 | 23 | 57 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации (50 лет) и естественного старения материалов произошло снижение прочности вязки провода фазы "С" на опоре № 279-26-24, что привело к ослаблению вязки провода, перетиранию провода о шейку изолятора при динамических нагрузках с повреждением нескольких жил провода, что при незначительных ветровых нагрузках 04.05.2023 г. привело к обрыву провода в пролёте опор № 276-29-23 - 276-29-24 с работой РЗ на сигнал "Земля в сети 10 кВ" и отключению ВЛ 10 кВ ф. 88-13 на ПС 35 кВ Таштып персоналом. 4.13 В результате повреждения нескольких жил провода фазы "С" в месте присоединения провода к изолятору на опоре № 279-26-24 произошёл обрыв провода в пролёте опор № 276-29-23 - 276-29-24 с работой РЗ на сигнал "Земля в сети 10 кВ" и отключению ВЛ 10 кВ ф. 88-13 на ПС 35 кВ Таштып персоналом. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы "С" на ВЛ 10 кВ ф.88-13, Пролет: Опора №276-29-23-Опора№276-29-24 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 88-13 в пролётах опор № 276-29-1 - 276-29-48, особое внимание обратить на состояние вязок проводов на опорах. (Заказ ТОРО № 170059201) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 30.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 88-13 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Хакасэнерго № 5 от 12.01.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер Рютин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник РЭС Тартынский А.И. Начальник СРЗА Осетров А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 12.05.2023 год | Инженер УПБиПК Коновалов А.А. | 2023-05-05 01:03
357558 | 457 | 2023-05-05 | 2 | 12 | 0.047497 | 2023-05-05 | 2 | 50 | 3.4.8.5 Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 26-18-154 явилась заявка МЧС для обеспечения безопасной работы личного состава противопожарной службы, осуществляющего ликвидацию возгорания в жилом доме по адресу: г. Черногорск, ул. Железнодорожная, д. 64. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 26-18-154. (Заказ ТОРО № 180127121) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 31.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 26-18-154 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 31.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 10.05.2023 год | Инженер УПБиПК Коновалов А.А. | 2023-05-05 03:29
357559 | 460 | 2023-05-06 | 15 | 58 | 0.026307 | 2023-05-06 | 16 | 0 | 3.4.10 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 6 кВ ф. 29-18 явилась птица (сорока), перекрывшая воздушное пространство между фазами на Р-15, что привело к пробою межфазного промежутка, короткому замыканию и срабатыванию РЗ на отключение ВЛ 6 кВ ф. 29-18. 4.12 Птица перекрывшая воздушный изоляционный промежуток между фазами на Р-15 ВЛ 6 кВ ф. 29-18. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляционного промежутка птицей на ф. 29-18, Опора УП10-2Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф. 29-18, особое внимание обратить на несанкционированные свалки мусора, места скопления птиц. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 21.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 6 кВ ф. 29-18 определить места установки ПЗУ. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 21.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Хакасэнерго № 5 от 12.01.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер Рютин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник РЭС Варлаков А.В. Начальник СРЗА Осетров А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 10.05.2023 год | Инженер УПБиПК Коновалов А.А. | 2023-05-07 04:24
357559 | 461 | 2023-05-06 | 19 | 10 | 0.058 | 2023-05-06 | 19 | 22 | 3.4.10 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 10 кВ ф. 98-03 явилась птица, перекрывшая воздушное пространство на опоре № 112, что привело к межфазному замыканию и работе РЗ на отключение В ф.98-03/10кВ на ПС 35 кВ Арбаты. 4.12 При приближение птицы на недопустимое расстояние произошло перекрытие изоляционного промежутка на опоре № 112 с последующим межфазным замыканием и срабатыванием РЗ на отключение ВЛ 10 кВ ф. 98-03. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляционного промежутка птицей на ВЛ 10 кВ ф.98-03, Опора П10-4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить инженерный осмотр ВЛ 10 кВ ф. 98-03, особое внимание при осмотре ВЛ обратить на скопления птиц, несанкционированные свалки мусора. (Заказ ТОРО № 180040768) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 30.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 98-03 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Хакасэнерго № 5 от 12.01.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер Рютин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник РЭС Тартынский А.И. Начальник СРЗА Осетров А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 15.05.2023 год | Инженер УПБиПК Коновалов А.А. | 2023-05-07 04:25
357558 | 462 | 2023-05-07 | 11 | 36 | 0.1325 | 2023-05-07 | 12 | 29 | 3.4.9.3 При замыкании на отпайке от опоры № 81-10 (эксплуатационная ответственность Ощепков В.Д.) произошло отключение реклоузера, установленного на опоре № 84-4б ВЛ 10 кВ ф. 20-47. | Организационное мероприятие 1 Направить потребителю Ощепкову В.Д. письмо с требованием предоставить информацию о причинах аварийного отключения реклоузера на опоре № 84-4б ВЛ 10 кВ ф. 20-47 07.05.2023 г. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Хакасэнерго № 5 от 12.01.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер Рютин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник РЭС Козедубов В.В. Начальник СРЗА Осетров А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 16.05.2023 год | Инженер УПБиПК Коновалов А.А. | 2023-05-09 09:46
357558 | 464 | 2023-05-08 | 13 | 40 | 0.2235 | 2023-05-08 | 16 | 9 | 3.4.7.3 За период длительной эксплуатации кабельной вставки от ПС 220 кВ Абакан-Районная до опоры № 1 ВЛ 10 кВ ф. 01-06 (с 1980 г.) произошло снижение прочности изоляции в месте заделки концевой муфты, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению ВЛ 10 кВ ф. 01-06 на ПС 220 кВ Абакан-Районная. 4.12 Пробой межфазной изоляции и повреждение концевой муфты на опоре № 1 ВЛ 10 кВ ф. 01-06. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение концевой муфты на ВЛ 10 кВ ф.01-06, Опора УП10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.01-06 (Заказ ТОРО №180129287) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 16.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.01-06 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 16.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Хакасэнерго № 5 от 12.01.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер Рютин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник РЭС Козедубов В.В. Начальник СРЗА Осетров А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 18.05.2023 год | Инженер УПБиПК Аккуратов А.А. | 2023-05-09 09:48
357559 | 465 | 2023-05-08 | 15 | 52 | 0.20833 | 2023-05-08 | 17 | 57 | 3.4.9.3 При замыкании на кабеле 220 В лампы ДРЛ уличного освещения (находящиеся на балансе Белоярского Сельсовета) произошло термическое повреждение ПУ потребителя на опоре № 5/3 ВЛ 0,4 кВ ф.5 от ТП 32-16-04, что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ ф. 5 от ТП 32-16-04 персоналом для устранения замечания. 4.10 Термическое повреждение ПУ потребителя на опоре № 5/3 ВЛ 0,4 кВ ф.5 от ТП 32-16-04 вызванное замыканием в сети уличного освещения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение ПУ потребителя на ВЛ 0,4 кВ ф.5 от ТП 32-16-04, Опора А3Д-5 | Организационное мероприятие 1 Направить администрации Белоярского Сельсовета письмо с требованием производить контроль за состоянием уличного освещения. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 31.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 17.05.2023 год | Инженер УПБиПК Аккуратов А.А. | 2023-05-09 09:48
357558 | 466 | 2023-05-09 | 14 | 55 |  | 2023-05-09 | 14 | 55 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф. 27-07 явилось повреждение кабельной муфты на опоре № 7 (эксплуатационная ответственность ООО "Альпина", директор Зубарев А.М., что привело к возникновению короткого замыкания и работе РЗ на отключение ВЛ 10 кВ ф. 27-07 на ПС 110 кВ Ташеба-Сельская. | Организационное мероприятие 1 Направить потребителю ООО "Альпина", директор Зубарев А.М. письмо с требованием предоставить информацию о причинах аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф. 27-07 09.05.2023 г. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Хакасэнерго № 5 от 12.01.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер Рютин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник РЭС Козедубов В.В. Начальник СРЗА Осетров А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 18.05.2023 год | Инженер УПБиПК Коновалов А.А. | 2023-05-10 01:10
357558 | 467 | 2023-05-09 | 21 | 33 | 0.64316 | 2023-05-10 | 1 | 20 | 3.4.12.5 В условиях перепада температур окружающего воздуха при увлажнении изоляции произошел пробой и повреждение штыревого изолятора фазы "В" на опоре № 135-7, что привело к однофазному короткому замыканию, срабатыванию ЗЗЗ на сигнал и отключению ВЛ 10 кВ ф. 27-05 персоналом на ПС 110 кВ Ташеба - сельская. 4.12 При перепаде температур окружающего воздуха (переходе через 0), в период повышенной влажности окружающего воздуха произошел пробой и повреждение штыревого изолятора фазы "В" на опоре № 135-7 на ВЛ 10 кВ ф. 27-05. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение штыревого изолятора фазы "В" на ВЛ 10 кВ ф.27-05, Опора П10-4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 27-05 (Заказ ТОРО № 180129778) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 21.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 27-05 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 21.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Хакасэнерго № 5 от 12.01.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер Рютин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник РЭС Козедубов В.В. Начальник СРЗА Осетров А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 19.05.2023 год | Инженер УПБиПК Коновалов А.А. | 2023-05-10 01:11
357558 | 458 | 2023-05-10 | 9 | 5 | 0.0087 | 2023-05-10 | 10 | 32 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление дефекта контактного соединения провода на опоре №9 ВЛ-0,4кВ ф.2.1 от ТП 15-602-41 , что привело к обрыву провода в пролете опор №№ 9 - 9-1. 4.13 В условии эксплуатации, на опоре №9 ВЛ-0,4 кВ ф.2.1 от ТП 15-602-41 произошло нарушение контактного соединения провода, что привело к его обрыву. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение контактного соединения на ВЛ-0,4 кВ ф.2.1 от ТП-15-602-41, Пролет: Опора № 9 - Опора № 9-1 | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2.1 от ТП 15-602-41. Заказ ТОРО№ 180127811. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 11.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результату осмотра оборудования ВЛ-0,4кВ ф.2.1 от ТП 15-602-41 наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 11.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 15.05.2023 год | Инженер УПБиПК Аккуратов А.А. | 2023-05-11 01:05
357558 | 468 | 2023-05-10 | 12 | 57 | 0.027495 | 2023-05-10 | 13 | 8 | 3.4.10 При перекрытии межфазного промежутка на ЛР-10 кВ опоры № 17/4 ВЛ 10 кВ ф. 77-06 сторонним предметом (гнездо птицы) возникло межфазное замыкание с последующей работой РЗ на отключение В ф.77-06/10кВ на ПС 35 кВ Московская. 4.17 При загрязнении продуктами жизнедеятельности птиц (гнездо) на ЛР-10 кВ опоры № 17/4 произошло перекрытие межфазного промежутка с последующей работой РЗ на отключение ВЛ 10 кВ ф. 77-06. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие межфазного промежутка по стороннему предмету (гнездо) на ВЛ 10 кВ ф.77-06, Опора УА10-4ДД | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 77-06, при осмотре обратить особое внимание на несанкционированные свалки мусора, скопления птиц. (№ заказа ТОРО 180129779) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 21.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 77-06 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 22.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Хакасэнерго № 5 от 12.01.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер Рютин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник РЭС Козедубов В.В. Начальник СРЗА Осетров А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 19.05.2023 год | Инженер УПБиПК Коновалов А.А. | 2023-05-11 01:06
357559 | 469 | 2023-05-10 | 14 | 36 | 0.774 | 2023-05-10 | 16 | 51 | 3.4.12.3 Попадание разряда молнии в тело опоры № 246-9 ВЛ 10 кВ ф. 31-07 привело к повреждению траверсы на опоре № 246-9 ВЛ 10 кВ ф. 31-07, что привело к замыканию проводов фаз "А", "С" в пролёте опор № 246/9 -№246/10 и отключению В ф. 31-07/10кВ на ПС 110 кВ Очуры. 4.11 В результате воздействия разряда молнии произошло повреждение траверсы на опоре № 246-9 с последующим замыканием проводов в пролёте опор № 246/9 - 246/10 на ВЛ 10 кВ ф. 31-07. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение траверсы на ф. 31-07, Опора УА10-2Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену опоры № 246-9 на ВЛ 10 кВ ф. 31-07. (Заказ ТОРО № 210378493) Ответственное лицо: Шкредов А.В. 30.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 31-07. Ответственное лицо: Шкредов А.В. 30.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 31-07 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Шкредов А.В. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Хакасэнерго № 5 от 12.01.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер Рютин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник РЭС Шкредов А.В. Начальник СРЗА Осетров А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 18.05.2023 год | Инженер УПБиПК Аккуратов А.А. | 2023-05-11 01:06
357558 | 470 | 2023-05-11 | 12 | 29 | 0.0925 | 2023-05-11 | 14 | 20 | 3.4.12.2 При длительном воздействии поперечных сильных порывов ветра, на ВЛ 10 кВ ф.84-03 произошло расшатывание узла крепления изолятора фазы "С" на опоре № 271, что привело к срыву и падению изолятора фазы "С" с последующим повреждением, однофазному замыканиям при колебаниях провода и срабатыванию РЗ на отключение В ф.84-03/10 кВ на ПС 35 кВ Солнечная. 4.4 При механическом воздействии сильных порывов ветра произошел срыв и повреждение изолятора фазы "С" со срывом провода на опоре № 271 ВЛ 10 кВ ф.84-03. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв и повреждение изолятора фазы "С" на ВЛ 10 кВ ф.84-03, Опора П10-3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.84-03 (Заказ ТОРО № 180129880) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 18.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.84-03 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 18.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Хакасэнерго № 5 от 12.01.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер Рютин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник РЭС Козедубов В.В. Начальник СРЗА Осетров А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 19.05.2023 год | Инженер УПБиПК Аккуратов А.А. | 2023-05-12 01:02
357558 | 471 | 2023-05-11 | 21 | 42 | 0.020499 | 2023-05-11 | 22 | 23 | 3.4.9.3 В результате (повреждения) замыкания в ЩУ потребителя в доме по адресу: п. Копьево, ул. Ровенского, д. 11 произошло аварийное отключение АВ 0,4 кВ ф. 3 в ТП 36-03-04. | Организационное мероприятие 1 Направить потребителю по адресу: п. Копьево, ул. Ровенского, д. 11 (Седунов А.А.) письмо с требованием предоставить информацию о причинах аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф. 3 от ТП 36-03-04 11.05.2023 г., а также содержания своих электроустановок в исправном состоянии. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 31.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 18.05.2023 год | Инженер УПБиПК Коновалов А.А. | 2023-05-12 01:02
357558 | 472 | 2023-05-12 | 3 | 23 | 0.042 | 2023-05-12 | 3 | 32 | 3.4.10 Воздействие птицы на ЛР-10 кВ опоры № 103-21 привело к перекрытию межфазного промежутка и отключению ВЛ 10 кВ ф.76-01/76-05 на ПС 35 кВ Доможаково. 4.12 При перекрытии изоляционного воздушного промежутка через тело птицы на ЛР-10 кВ опоры №103-21 произошло отключение ВЛ 10 кВ ф76-01/76-05 на ПС 35 кВ Доможаково. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытии изоляционного через тело птицы на ВЛ 10 кВ ф.76-01, Спуск с оп. 103-21-1 до ТП 76-01-09 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф76-01/76-05, при осмотре обратить внимание на несанкционированные свалки мусора, скопления птиц. (№ заказа ТОРО 180121129 ) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 20.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.76-01/76-05 занести выявленные замечания в журнал дефектов ЛЭП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 20.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Хакасэнерго № 5 от 12.01.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер Рютин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник РЭС Козедубов В.В. Начальник СРЗА Осетров А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 19.05.2023 год | Инженер УПБиПК Аккуратов А.А. | 2023-05-12 04:41
357558 | 473 | 2023-05-12 | 12 | 8 | 0.0989 | 2023-05-12 | 14 | 17 | 3.4.7.3 В условии эксплуатации возникло ослабление контакта в корпусе АВ-0,4 кВ ф. 1, что привело к недопустимому нагреву контакта, повреждению АВ-0,4 кВ ф. 1 и отключению ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 57-05-02 4.13 Вследствие недопустимого нагрева контактных соединений АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 57-05-02, вызванного ослаблением контакта и колебаниями нагрузочного режима произошло внутреннее повреждение АВ-0,4 кВ с последующим отключением ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 57-05-02 действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нагрева контактных соединений АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 57-05-02 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-57-05-02, Спуск № | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ТП 10/0,4кВ по ф. 57-05 с ревизией контактных соединений. (заказ ТОРО 180129963) Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 15.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внеплановых осмотров ТП 10/0,4 кВ по ВЛ-10 кВ по ф. 57-05 занести выявленные замечания в журналы дефектов ТП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 15.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 19.05.2023 год | Инженер УПБиПК Аккуратов А.А. | 2023-05-15 01:05
357559 | 474 | 2023-05-12 | 14 | 23 | 0.38867 | 2023-05-12 | 16 | 9 | 3.4.7.3 В условии длительной эксплуатации (с 1978 года), произошло ослабления контакта на ножах РЛНД фаз "В и С" на опоре №31-1 ВЛ-10 кВ ф. 65-02, что привело к нагреву контактов и разрушению изоляторов от нагрева, межфазному замыканию и работе РЗ на отключение В/ 10 кВ ф. 65-02 на ПС 35 кВ Сабинка. 4.13 В результате ослабления контакта между ножами РЛНД фаз "В и С" на опоре № 31-1 ВЛ-10 кВ ф. 65-02, произошло повреждение изоляции и межфазное замыкание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ослабления контакта на ф. 65-02 с. Сабинка, РЛНД-10/250 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 20-17. (Заказ ТОРО № 1801113256) Ответственное лицо: Самышин А.Н. 17.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену РЛНД 10 кВ на ВЛ-10 кВ ф. 65-02. (Заказ ТОРО № 170059313) Ответственное лицо: Самышин А.Н. 17.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 65-02 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения Ответственное лицо: Самышин А.Н. 17.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Хакасэнерго № 5 от 12.01.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер Рютин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник РЭС Самышин А.Н. Начальник СРЗА Осетров А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 18.05.2023 год | Инженер УПБиПК Аккуратов А.А. | 2023-05-15 01:06
357558 | 475 | 2023-05-12 | 20 | 0 | 0.028498 | 2023-05-12 | 20 | 38 | 3.4.12.2 Вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок на ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 73-11-08 возникла разрегулировка стрелы провиса проводов в пролёте опор № 6 - 7, что привело к замыканию проводов в пролёте и работе АВ 0,4 кВ ф. 1 на отключение на ТП 73-11-08. 4.4 При механическом воздействии сильных порывов ветра возникла разрегулировка стрелы провиса проводов в пролёте опор № 6 - 7 с последующим замыканием проводов и отключением ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 73-11-08 действием АВ-0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов в пролёте на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-73-11-08, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 73-11-08. (Заказ ТОРО № 180129541) Ответственное лицо: Марьясов И.Ю. 21.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 73-11-08 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Марьясов И.Ю. 21.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 18.05.2023 год | Инженер УПБиПК Коновалов А.А. | 2023-05-15 01:06
357558 | 476 | 2023-05-13 | 2 | 7 | 0.004167 | 2023-05-13 | 2 | 32 | 3.4.12.2 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 63-01-13 явилось воздействие сильных порывов ветра, которое привело к излому и падению веток дерева на провода ВЛ в пролёте опор №№ 3/1 - 3/2 с отключением АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 63-01-13. 4.4 В результате воздействия сильных порывов ветра, произошел излом и падение веток дерева на провода ВЛ в пролете опор № 3/1-3/2, что привело к короткому замыканию проводов с последующим отключением АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 63-01-13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом и падение веток дерева на провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-63-01-13, Пролет: Опора № 3-1 - Опора № 3-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить обрезку кроны дерева в пролёте опор № 3/1-3/2 на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-63-01-13 (Заказ ТОРО № 180128721) Ответственное лицо: Чульский С.А. 30.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 63-01-13, особое внимание при осмотре обратить на наличие деревьев в охранной зоне ВЛ. (Заказ ТОРО № 180128722) Ответственное лицо: Чульский С.А. 30.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 63-01-13 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Чульский С.А. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 15.05.2023 год | Инженер УПБиПК Аккуратов А.А. | 2023-05-15 01:07
357558 | 477 | 2023-05-13 | 15 | 38 |  | 2023-05-13 | 15 | 38 | 3.4.9.3 При замыкании на ВЛ 0,4 кВ ф. 2.1 от ТП 03-09-75 (потребительская, владелец ИП Татаева Д.Л.) произошло отключение ВЛ действием АВ 0,4 кВ ф. 2.1 в ТП 03-09-75. | Организационное мероприятие 1 Организовать работу с потребителем (ИП Татаева Д.Л.) по приведению в надлежащее состояние принадлежащего ему электрооборудования (ВЛ 0,4 кВ ф. 2.1 от ТП 03-09-75). Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 31.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 18.05.2023 год | Инженер УПБиПК Коновалов А.А. | 2023-05-15 01:08
357558 | 480 | 2023-05-14 | 20 | 56 | 0.315 | 2023-05-14 | 21 | 38 | 3.4.9.1 При замыканиях (повреждения на ТП 665) в сетях ТСО "МУП г. Абакана «Абаканские электрические сети»" произошёл пробой ОПН 10 кВ фазы "С" с возникновением дуги, повреждением проходной изоляции фаз "А, "В", "С" на ТП 20-34-11 и работой РЗ на отключение ВЛ 10 кВ ф. 20-34. 4.12 При возникновении недопустимых режимов в сети (дуговое замыкание в смежной сети) произошёл пробой электрической изоляции ОПН 10 кВ фазы "С" с возникновением дуги, разрушением ОПН 10 кВ фазы "С" и повреждением проходной изоляции фаз "А, "В", "С" на ТП 20-34-11, а также отключением В ф.20-34/10кВ на ПС 110 кВ Калининская действием РЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой ОПН фазы "С" с повреждением на ТП 20-34-11, ОПН-10/12,7/10/400 УХЛ1 фС; повреждение проходной изоляции на ТП 20-34-11, Проходная изоляция 10 кВ фаз "А", "В", "С" | Организационное мероприятие 1 Направить в ТСО "МУП г. Абакана «Абаканские электрические сети»" письмо с требованием предоставить акт расследования аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф. 20-34 14.05.2023 г. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 21.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Хакасэнерго № 5 от 12.01.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер Рютин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник РЭС Козедубов В.В. Начальник СРЗА Осетров А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 24.05.2023 год | Инженер УПБиПК Коновалов А.А. | 2023-05-15 01:11
357558 | 481 | 2023-05-14 | 21 | 25 | 0.504 | 2023-05-14 | 22 | 28 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф. 20-26 явилось однофазное замыкание на потребительской отпайке от опоры № 16/1а (владелец ИП Карпов О.И.), что привело к работе РЗ на сигнал и отключению В ф.20-26/10кВ на ПС 110 кВ Калининская персоналом. | Организационное мероприятие 1 Направить потребителю ИП Карпов О.И. письмо с требованием предоставить информацию о причинах аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф. 20-26 14.05.2023 г., а также о необходимости поддержания своих сетей в исправном состоянии. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Хакасэнерго № 5 от 12.01.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер Рютин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник РЭС Козедубов В.В. Начальник СРЗА Осетров А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 22.05.2023 год | Инженер УПБиПК Коновалов А.А. | 2023-05-15 01:12
357558 | 424 | 2023-04-21 | 17 | 3 | 0.03667 | 2023-04-21 | 17 | 25 | 3.4.9.1 При однофазном замыкании на основном стволе ВЛ-10 кВ ф. 01-11 (эксплуатационная ответственность сетевой организации "МУП г. Абакана «Абаканские электрические сети»", присутствует в перечне смежных ТСО) РЗ сработала на сигнал, что привело к отключению В-10 кВ ф. 01-11 персоналом с обесточением потребителей на отпайке от опоры № 152 (эксплуатационная ответственность филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Хакасэнерго"). | Организационное мероприятие 1 Провести работу с "МУП г. Абакана «Абаканские электрические сети»" по расследованию причин аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф. 01-11 21.04.2023 г. с включением в АРТН представителя филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Хакасэнерго". Ответственное лицо: Козедубов В.В. 22.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Хакасэнерго № 5 от 12.01.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер Рютин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник РЭС Козедубов В.В. Начальник СРЗА Осетров А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.04.2023 год | Инженер УПБиПК Коновалов А.А. | 2023-04-24 01:06
357558 | 425 | 2023-04-21 | 17 | 18 | 5.6121 | 2023-04-21 | 20 | 22 | 3.4.12.5 В условии перепада температур окружающего воздуха, при налипании мокрого снега на изоляторы 19.04.2023 г. произошел пробой и повреждение штыревого изолятора фазы "В" на опоре №229-3, что приводило к однофазному короткому замыканию и срабатыванию ЗЗЗ, а при высыхании изолятора замыкание на землю пропадало и ВЛ 10 кВ ф.01-15 успешно вводился в работу. 21.04.2023г. при дожде произошел повторный пробой штыревого изолятора фазы "В" на опоре №229-3 ВЛ 10 кВ ф.01-15, что привело к разрушении подвесного изолятора фазы "В" на опоре №229-3 и замыканию фазы "В" на землю. 4.12 При перепаде температур и осадков произошел пробой и повреждение штыревого изолятора фазы "В" на опоре №229-3 ВЛ 10 кВ ф.01-15. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение изолятора фазы "В" на ВЛ 10 кВ ф.01-15, Опора УА10-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.01-15 (Заказ ТОРО № 180125170) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 27.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 01-15 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 27.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Хакасэнерго № 5 от 12.01.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер Рютин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник РЭС Козедубов В.В. Начальник СРЗА Осетров А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.04.2023 год | Инженер УПБиПК Аккуратов А.А. | 2023-04-24 01:07
357559 | 426 | 2023-04-21 | 18 | 22 | 0.021167 | 2023-04-21 | 22 | 36 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации силового трансформатора 1Т марки ТМГ-25/10 установленного в ТП 30-12-12 произошло снижение диэлектрической прочности главной изоляции, что привело к отклонению параметров нормальной работы трансформатора. При выявлении данных отклонений ТП 30-12-12 была выведена в ремонт. 4.12 Нарушение изоляции обмоток силового трансформатора 1Т установленного в ТП 30-12-12 в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение изоляции обмоток на ТП-30-12-12, Трансформатор ТМГ-25/10 (зав.№11941) | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ТП по ф.30-12 на предмет наличия признаков развития внутренних дефектов трансформаторов. (Заявка САП-180125738) Ответственное лицо: Варлаков А.В. 31.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ТП по ф.30-12 внести замечания в журнал дефектов. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Хакасэнерго № 5 от 12.01.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер Рютин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник РЭС Варлаков А.В. Начальник СРЗА Осетров А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.04.2023 год | Инженер УПБиПК Аккуратов А.А. | 2023-04-24 01:08
357558 | 427 | 2023-04-22 | 8 | 56 | 0.081374 | 2023-04-22 | 9 | 0 | 3.4.10 В результате воздействия птицы (сорока) произошло перекрытие межфазного промежутка на ЛР-10 кВ опоры № 26-10, что привело к отключению ВЛ 10 кВ ф. 16-622 действием РЗ. 4.12 При перекрытии изоляционного промежутка через тело птицы на ЛР-10 кВ, установленном на опоре № 26-10 возникло межфазное замыкание и отключение ВЛ 10 кВ ф. 16-622 действием РЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие через тело птицы на ф. 16-622 РП-16-г. Черногорск, РЛНД-10/400 (ЗН) | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 16-622, особое внимание обратить на несанкционированные свалки мусора, скопления птиц. (Заказ ТОРО № 180122799) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 30.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 16-622 занести выявленные замечания в журналы дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 31.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Хакасэнерго № 5 от 12.01.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер Рютин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник РЭС Сидоров В.Б. Начальник СРЗА Осетров А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 02.05.2023 год | Инженер УПБиПК Коновалов А.А. | 2023-04-24 01:08
357558 | 428 | 2023-04-22 | 12 | 41 | 0.42468 | 2023-04-22 | 13 | 33 | 3.4.9.3 При замыкании на ВЛ 10 кВ ф.20-66 отпайки от ТП 20-66-121 "БСГ" (потребительская, владелец ООО "ТЕМП") произошло срабатывание РЗ на отключения В ф.20-66/10кВ на ПС 110 кВ Калининская. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в ООО "ТЕМП" о необходимости предоставления информации о причинах аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф.20-66 22.04.2023 г. и об устранении замечаний в письменном виде. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 02.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Хакасэнерго № 5 от 12.01.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер Рютин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник РЭС Козедубов В.В. Начальник СРЗА Осетров А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 01.05.2023 год | Инженер УПБиПК Аккуратов А.А. | 2023-04-24 01:09
357558 | 429 | 2023-04-22 | 21 | 58 | 3.7894 | 2023-04-23 | 1 | 14 | 3.4.12.2 В результате интенсивного воздействия сильных ветровых нагрузок в апреле 2023 г. на электротехническое оборудование ВЛ 10 кВ ф. 27-10 возникло механическое повреждение нескольких жил провода фазы "В" возле изолятора на опоре № 112 с уменьшением его сечения, что в 22.04.2023 г. при воздействии незначительных ветровых нагрузок и увеличении нагрузочного режима сети привело к обрыву провода в сторону опоры № 113, однофазному замыканию, работе РЗ на сигнал и отключению персоналом В ф.27-10/10кВ на ПС 110 кВ Ташеба-сельская. 4.4 Вследствие атмосферного воздействия сильных порывов ветра произошёл обрыв провода фазы "В" на опоре № 112 с в сторону опоры № 113 ВЛ 10 кВ ф. 27-10 с последующим падением провода, возникновением однофазного замыкания, работой РЗ на сигнал и отключением персоналом В ф.27-10/10кВ на ПС 110 кВ Ташеба-сельская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы "В" на ВЛ 10 кВ ф.27-10, Пролет: Опора № 112 - Опора № 113 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 27-10. (Заказ ТОРО № 180125702) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 29.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 27-10 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Хакасэнерго № 5 от 12.01.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер Рютин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник РЭС Козедубов В.В. Начальник СРЗА Осетров А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 02.05.2023 год | Инженер УПБиПК Коновалов А.А. | 2023-04-24 01:09
357559 | 431 | 2023-04-25 | 10 | 30 | 0.008666 | 2023-04-25 | 10 | 58 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия порывов ветра возникла разрегулировка стрелы провиса проводов в пролёте опор № 8 - 9 на ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 98-04-18, что привело к схлёсту проводов при воздействии ветра с последующим коротким замыканием и отключением АВ 0,4 кВ ф. 1 в ТП 98-04-18. 4.4 При механическом воздействии порывов ветра на ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 98-04-18 возникла разрегулировка стрелы провиса провода в пролёте опор № 8 - 9 с последующим замыканием проводов и отключением АВ 0,4 кВ ф. 1 в ТП 98-04-18. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов с замыканием на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 98-04-18, Пролет: Опора № 28-3-1 - Опора № 28-3-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор № 8 - 9 на ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 98-04-18. (Заказ ТОРО № 180125588) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 31.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 98-04-18. (Заказ ТОРО № 180125591) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 31.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 98-04-18 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 31.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 03.05.2023 год | Инженер УПБиПК Коновалов А.А. | 2023-04-26 00:53
357559 | 432 | 2023-04-25 | 15 | 27 | 0.16684 | 2023-04-25 | 16 | 58 | 3.4.7.3 В условии длительной эксплуатации (32 года) произошло загнивание траверсы деревянной угловой опоры №161 ВЛ 10 кВ ф.88-14 в месте крепления к стойке, что при воздействии ветра привело к падению траверсы и откреплению укоса от стойки. При откреплении укоса от стойки и одностороннего тяжения проводов произошел излом ж/б приставки опоры, что привело к падению опоры, межфазному замыканию и отключению ВЛ 10 кВ ф.88-14. 4.1 Вследствие загнивания траверсы деревянной угловой в месте крепления к стойке опоры №161 ВЛ 10 кВ ф.88-14, при воздействии порывов ветра 25.04.2023 года произошло парение траверсы, отсоединение подкоса, излом ж/б приставки и падение опоры с отключением ВЛ действием МТЗ на ПС 35 кВ Таштып. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загнивания траверсы деревянной угловой в месте крепления на ВЛ 10 кВ ф.88-14, Опора УА10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену опоры №161 ВЛ 10 кВ ф.88-14. (Заказ ТОРО № 170059108) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 31.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.88-14 от оп.№140 до оп.№180. (Заказ ТОРО № 180125585) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 31.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.88-14 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 31.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Хакасэнерго № 5 от 12.01.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер Рютин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник РЭС Тартынский А.И. Начальник СРЗА Осетров А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.05.2023 год | Инженер УПБиПК Аккуратов А.А. | 2023-04-26 00:54
357558 | 433 | 2023-04-25 | 21 | 47 | 0.046669 | 2023-04-25 | 22 | 27 | 3.4.12.2 При воздействии сильных порывов ветра на ВЛ 0,4 кВ кВ ф. 2 от ТП 67-03-01 возникла пляска проводов, которая привела к разрегулировки стрелы провеса проводов в пролёте опор № 10 - 11, их замыканию и отключению АВ 0,4 кВ кВ ф. 2 в ТП 67-03-01. 4.4 Вследствие механического воздействия порывов ветра на ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 67-03-01 возникла пляска проводов в пролёте опор № 10 - 11, что привело к их замыканию в пролёте. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов в пролете на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-67-03-01, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 67-03-01. (Заказ ТОРО № 180126254) Ответственное лицо: Марьясов И.Ю. 21.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 67-03-01 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Марьясов И.Ю. 22.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.05.2023 год | Инженер УПБиПК Коновалов А.А. | 2023-04-26 00:55
357558 | 434 | 2023-04-26 | 18 | 43 | 0.051334 | 2023-04-26 | 21 | 17 | 3.4.9.3 В результате повреждения (замыкания) на потребительском вводе в жилой дом по адресу: г. Абакан, ул. 14-ая, д. 43 произошло отключение ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 01-15-01 действием АВ-0,4 кВ. | Организационное мероприятие 1 Направить потребителю по адресу: г. Абакан, ул. 14-ая, д. 43 письмо о поддержании сетей в исправном состоянии. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 29.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 03.05.2023 год | Инженер УПБиПК Коновалов А.А. | 2023-04-27 01:02
357558 | 435 | 2023-04-27 | 7 | 26 | 0.02667 | 2023-04-27 | 7 | 42 | 3.4.9.3 При замыкании на ТП 21-12-14 (потребительская, владелец ИП Насыров С.Ф.) произошло срабатывание РЗ на отключение ВЛ 10 кВ ф. 21-12. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо ИП Насырову С.Ф. о необходимости предоставления информации о причинах аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф. 21-12 27.04.2023 г. и об устранении замечаний в письменном виде. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 22.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Хакасэнерго № 5 от 12.01.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер Рютин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник РЭС Козедубов В.В. Начальник СРЗА Осетров А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.05.2023 год | Инженер УПБиПК Коновалов А.А. | 2023-04-28 00:55
357558 | 436 | 2023-04-27 | 9 | 32 | 0.081665 | 2023-04-27 | 11 | 10 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации вводного рубильника в ТП 27-10-02 произошло ослабление контакта на губках, что в период максимальных нагрузок привело к повреждению контактов РБ-0,4 кВ. 4.13 При ослаблении контактов на вводном РБ-0,4кВ ТП 27-10-02, произошел их нагрев и повреждение. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ослабление и повреждение контактов на ТП 85-13-02, Рубильник РБ-2/2,250А | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену РБ-0,4кВ Вводной на АВ-0,4кВ Вводной (In=320A) (№ заказа ТОРО 170059092 ) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 22.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить анализ выданных ТУ по отходящим ВЛ 0,4 кВ от ТП 27-10-02 Ответственное лицо: Козедубов В.В. 03.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам проведения анализа выданных ТУ по ВЛ 0,4 кВ от ТП 27-10-02 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 03.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.05.2023 год | Инженер УПБиПК Аккуратов А.А. | 2023-04-28 00:56
357559 | 437 | 2023-04-27 | 11 | 20 | 0.128 | 2023-04-27 | 15 | 36 | 3.4.7.3 В период между плановыми осмотрами ТП 123-10-10 возникло ослабление контакта на шпильке ввода 0,4 кВ фазы «С» силового трансформатора ТП 123-10-10, что привело к недопустимому нагреву контакта и повреждению шпильки ввода 0,4 кВ фазы «С». 4.13 При ослаблении контактного соединения ввода 0,4 кВ фазы «С» силового трансформатора 1Т ТП 123-10-10, произошел нагрев и повреждение шпильки ввода 0,4 кВ фазы «С» силового трансформатора 1Т. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ослабление контактного соединения ввода на ТП-123-10-10, Трансформатор ТМ-160/10 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ТП по ф.123-10. (Заказ ТОРО №180125550) Ответственное лицо: Митронов В.В. 28.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ТП по ф.123-10 занести выявленные замечания в журналы дефектов ТП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Митронов В.В. 28.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Хакасэнерго № 5 от 12.01.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер Рютин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник РЭС Митронов В.В. Начальник СРЗА Осетров А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.05.2023 год | Инженер УПБиПК Аккуратов А.А. | 2023-04-28 00:56
357558 | 438 | 2023-04-27 | 16 | 26 | 0.02875 | 2023-04-27 | 18 | 21 | 3.4.7.3 В условии эксплуатации произошло растрескивание штыревого изолятора фазы "С" на опоре № 28 ВЛ-10 кВ ф. 62-15, что при дожде привело к пробою изолятора и замыканию фазы "С", а так как опора была мокрой, то в результате замыкания произошло повреждение стойки опоры с последующим межфазным замыканием проводов и отключению ВЛ-10 кВ ф. 62-15 действием МТЗ. 4.11 При повреждении штыревого изолятора фазы "С" на опоре № 28 ВЛ-10 кВ ф. 62-15 произошло электродуговое повреждение деревянной стойки опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое повреждение деревянной стойки опоры на ф. 62-15_Знаменка-телятник-ф. св. 58-07, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену стойки деревянной опоры № 28 на ВЛ-10 кВ ф. 62-15. (Заказ ТОРО № 170059094) Ответственное лицо: Чульский С.А. 05.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 62-15. (Заказ ТОРО № 180125373) Ответственное лицо: Чульский С.А. 05.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 62-15 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения Ответственное лицо: Чульский С.А. 05.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Хакасэнерго № 5 от 12.01.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер Рютин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник РЭС Чульский С.А. Начальник СРЗА Осетров А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.05.2023 год | Инженер УПБиПК Аккуратов А.А. | 2023-04-28 00:57
357558 | 439 | 2023-04-27 | 23 | 57 | 0.15334 | 2023-04-28 | 0 | 37 | 3.4.12.5 При перепаде температуры воздуха и обильных осадков в виде мокрого снега произошло перекрытие и разрушение проходных изоляторов фаз "А" и "С" на ТП 36-17-10, что привело к отключению ВЛ 10 кВ ф.36-17 действием МТЗ. 4.12 Повреждение проходных изоляторов фаз "А" и "С" на ТП 36-17-10 в следствии пробоя изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение проходных изоляторов фаз "А" и "С" на ТП 36-17-10, проходной изолятор ТП 36-17-10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену проходных изоляторов на ТП 36-17-10. (заказ ТОРО 210366626) Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 04.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить осмотр ТП 36-17-10. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 04.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ТП 36-17-10 занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП с указанием сроков их устранения Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 04.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Хакасэнерго № 5 от 12.01.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер Рютин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник РЭС Замудряков Ю.Н. Начальник СРЗА Осетров А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.05.2023 год | Инженер УПБиПК Аккуратов А.А. | 2023-04-28 00:57
357559 | 441 | 2023-04-28 | 15 | 28 | 0.063501 | 2023-04-28 | 17 | 35 | 3.4.10 В результате проникновения птицы в РУ-0,4 кВ ТП 20-06-04 и приближение птицы к шинам 0,4 кВ произошел пробой воздушного промежутка через тело птицы , что привело к образованию дуги и повреждению АВ-0,4 кВ ВА 57Ф35-34 250А ф.1 и ф.2 . 4.17 В результате проникновения птицы в РУ-0,4 кВ ТП 20-06-04 и приближение птицы к шинам 0,4 кВ произошел пробой воздушного промежутка через тело птицы , что привело к образованию дуги и повреждению АВ-0,4 кВ ВА 57Ф35-34 250А ф.1 и ф.2 . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: приближение птицы к шинам 0,4 кВ на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 20-06-14, Спуск № | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ТП по ф. 20-06 на возможность проникновения птиц (1842061582) Ответственное лицо: Самышин А.Н. 04.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Призвести замену АВ-0,4 кВ ф.1 и ф.2 в РУ-0,4 кВ ТП 20-06-14 (170059173) Ответственное лицо: Самышин А.Н. 04.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ТП по ф. 20-06 занести выявленные замечания в журнал дефектов Ответственное лицо: Самышин А.Н. 04.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.05.2023 год | Инженер УПБиПК Аккуратов А.А. | 2023-05-02 01:09
357558 | 442 | 2023-04-28 | 18 | 52 | 0.028001 | 2023-04-28 | 20 | 2 | 3.4.9.3 Повреждение вводного потребительского кабеля на опоре № 12/1 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 62-08-17. 4.11 При повреждении вводного потребительского кабеля от опоры № 12/1 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 62-08-17 произошло электродуговое повреждение верха деревянной стойки опоры № 12/1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое повреждение верха деревянной стойки опоры на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-62-08-17, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт стойки деревянной опоры № 12-1 на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 62-08-17. (Заказ ТОРО № 170059096) Ответственное лицо: Чульский С.А. 05.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 62-08-17. (Заказ ТОРО № 180125816) Ответственное лицо: Чульский С.А. 05.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 62-08-17 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Чульский С.А. 05.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.05.2023 год | Инженер УПБиПК Аккуратов А.А. | 2023-05-02 01:09
357558 | 443 | 2023-04-29 | 13 | 51 | 0.030666 | 2023-04-29 | 15 | 23 | 3.4.12.2 При длительном воздействии сильных порывов ветра на ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 55-10-12 возникла разрегулировка стрелы провиса проводов в пролёте опор № 7 - 8, что привело к замыканию проводов в пролёте и отключению ВЛ действием АВ 0,4 кВ ф. 1 в ТП 55-10-12. 4.4 Вследствие механического воздействия порывов ветра на ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 55-10-12 возникла разрегулировка стрелы провиса проводов в пролёте опор № 7 - 8, что привело к замыканию проводов в пролёте. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов в пролёте на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-55-10-12, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 55-10-12. (Заказ ТОРО № 180127087) Ответственное лицо: Марьясов И.Ю. 21.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 55-10-12 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Марьясов И.Ю. 21.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 08.05.2023 год | Инженер УПБиПК Коновалов А.А. | 2023-05-02 01:11
357558 | 444 | 2023-04-29 | 17 | 12 | 0.0006003 | 2023-04-29 | 17 | 16 | 3.4.12.2 При длительном воздействии порывов ветра, на ВЛ-0,4кВ ф.7 от ТП 15-1018-68 в пролете опор №4-3 - №4-4 возникла разрегулировка провода в пролете, что привело к короткому замыканию. 4.4 Под воздействием порывов ветра образовался схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.7 от ТП 15-1018-68 в пролете опор №4-3 - №4-4, что в результате привело к короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.7 от ТП-15-1018-68, Пролет: Опора № 4-3 - Опора № 4-4 | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 15-1018-68. (Заказ ТОРО№180126882). Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 04.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результату осмотра ВЛ-0,4кВ от ТП 15-1018-68 наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 04.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.05.2023 год | Инженер УПБиПК Аккуратов А.А. | 2023-05-02 01:12
357559 | 445 | 2023-04-29 | 20 | 10 | 0.083335 | 2023-04-29 | 21 | 50 | 3.4.12.2 При воздействии ветра, на ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 31-03-07 произошла разрегулировка стрелы провиса проводов в пролёте опор № 16-№17, что привело к замыканию проводов и отключению АВ-0,4 кВ ф.3 в ТП 31-03-07. 4.4 При механическом воздействии ветра, на ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 31-03-07 возник провис проводов в пролёте опор № 16 - №17, что привело к межфазному замыканию с последующим отключением АВ-0,4 кВ ф.3 в ТП 31-03-07. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис проводов на ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-31-03-07, Пролет: Опора № 16 - Опора № 17 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП 31-03-07 с оценкой состояния проводов в пролётах опор (Заказ ТОРО № 151478998) Ответственное лицо: Шкредов А.В. 30.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 31-03-07 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Шкредов А.В. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.05.2023 год | Инженер УПБиПК Аккуратов А.А. | 2023-05-02 01:12
357558 | 447 | 2023-05-01 | 14 | 46 | 0.43767 | 2023-05-01 | 18 | 8 | 3.4.9.3 При однофазном замыкании на ТП 26-29-32 (потребительская, владелец ПАО "Мегафон") произошло срабатывание РЗ сигнал "Земля в сети 10 кВ" с отключением ВЛ 10 кВ ф. 26-29 на ПС 110 кВ КСК персоналом. | Техническое мероприятие 1 Направить письмо в ПАО "Мегафон" о необходимости предоставления информации о причинах аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф. 26-29 01.05.2023 г. и об устранении замечаний в письменном виде. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Хакасэнерго № 5 от 12.01.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер Рютин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник РЭС Козедубов В.В. Начальник СРЗА Осетров А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 09.05.2023 год | Инженер УПБиПК Коновалов А.А. | 2023-05-02 01:15
357559 | 450 | 2023-05-02 | 13 | 44 | 0.74401 | 2023-05-02 | 15 | 48 | 3.4.12.2 В условии длительного воздействия порывов ветра произошел срыв изолятора фазы "В" на опоре № 80 ВЛ-10 кВ ф. 65-11 с разрушением полиэтиленового колпачка, в момент срыва изолятора произошло замыкание проводов в пролете и работа РЗ на отключение В/10 кВ ф. 65-11 на ПС 35 кВ Сабинка. 4.4 При механическом воздействии порывов ветра произошло раскачивание проводов, что привело к срыву изолятора фазы В на опоре №80 ВЛ 10 кВ ф. 65-11 и разрушению колпачка крепления. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора фазы В на ф. 65-11 с. Новокурск, Опора УП10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 65-11. (Заказ ТОРО № 180110956) Ответственное лицо: Самышин А.Н. 22.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 65 -11 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Самышин А.Н. 22.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Хакасэнерго № 5 от 12.01.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер Рютин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник РЭС Самышин А.Н. Начальник СРЗА Осетров А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 05.05.2023 год | Инженер УПБиПК Аккуратов А.А. | 2023-05-03 01:04
357559 | 451 | 2023-05-03 | 9 | 3 | 0.15917 | 2023-05-03 | 15 | 25 | 3.4.7.3 В период между плановыми осмотрами произошло ослабление и нагрев контактов в РУ 0,4 кВ ТП 88-05-18 АВ 0,4 кВ ф. 2 с последующим оплавлением изоляции, замыканием и перекрытием, что привело к отключению ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 88-05-18. 4.10 Вследствие нарушения контактного соединения на АВ 0,4 кВ ф. 2 в ТП 88-05-18 возник недопустимый нагрев контактов, что привело к повреждению АВ 0,4 кВ ф. 2 в ТП 88-05-18 и отключению ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 88-05-18. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: термическое повреждение контактов на ТП 88-05-18, АВ-0,4 кВ ф.2 / ВА 57-35-34 200А | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановые осмотры ТП 10/0,4 кВ по ВЛ 10 кВ ф. 88-05 на предмет аналогичных замечаний. (Заказ ТОРО № 180127090) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 30.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внеплановых осмотров ТП 10/0,4 кВ по ВЛ 10 кВ ф. 88-05 занести выявленные замечания в журналы дефектов ТП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 12.05.2023 год | Инженер УПБиПК Коновалов А.А. | 2023-05-04 01:04
357558 | 452 | 2023-05-03 | 11 | 3 | 13.1835 | 2023-05-03 | 14 | 49 | 3.4.7.3 Работа дуговой защиты 2 секции 10кВ на ПС 110 кВ Насосная произошла в результате снижения сопротивления в прямом и обратном направлении фототиристора VS2, что привело к его открытию без воздействия светового потока при подаче на напряжения. 4.1 Снижения сопротивления в прямом и обратном направлении фототиристора VS2 дуговой защиты 2 секции 10кВ на ПС 110 кВ Насосная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: снижения сопротивления фототиристора VS2 на ПС "Насосная" №34, Дуг. з-та на фототиристорах | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр (испытания) 2сек-10кВ на ПС 110 кВ Насосная. Заказ ТОРО№ 180126886. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 04.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену неисправного фототиристора в отсеке оборудования СВ-10кВ на ПС 110 кВ Насосная. Ответственное лицо: Осетров А.В. 10.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результату осмотра оборудования ПС 110 кВ Насосная наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 04.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Хакасэнерго № 5 от 12.01.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер Рютин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник РЭС Сидоров В.Б. Начальник СРЗА Осетров А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 11.05.2023 год | Инженер УПБиПК Аккуратов А.А. | 2023-05-04 01:04
357559 | 453 | 2023-05-03 | 16 | 10 | 0.525 | 2023-05-03 | 17 | 55 | 3.4.7.3 При изменении изоляционных характеристик в процессе длительной эксплуатации (КЛ введена в работу в 1973 г.) произошёл пробой изоляции КЛ 6 кВ на участке от опоры № 1 КЛ 6 кВ В ф. 07-01 до ТП 07-01-05 с последующим возникновением межфазного замыкания и работой РЗ на отключение КЛ 6 кВ ф. 07-01. 4.12 В процессе длительной эксплуатации (50 лет) произошло изменение изоляционных характеристик силового кабеля на участке от опоры № 1 КЛ 6 кВ В ф. 07-01 до ТП 07-01-05, что привело к пробою изоляции и замыканию на участке КЛ 6 кВ с последующей работой Р3 на отключение КВЛ 6 кВ В ф. 07-01. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции на КВЛ-6 кВ В ф. 07-01, Вводной кабель от опоры № 1 до ТП 07-01-05 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр (испытания) КЛ 6 кВ ф. 07-01. (Заказ ТОРО № 100001105297) Ответственное лицо: Шкредов А.В. 21.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам послеаварийного осмотра (испытаний) КЛ 6 кВ ф. 07-01 занести выявленные замечания в журнал дефектов КЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Шкредов А.В. 21.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Хакасэнерго № 5 от 12.01.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер Рютин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник РЭС Шкредов А.В. Начальник СРЗА Осетров А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 10.05.2023 год | Инженер УПБиПК Коновалов А.А. | 2023-05-04 01:10
357559 | 454 | 2023-05-03 | 20 | 57 | 1.0779 | 2023-05-03 | 22 | 4 | 3.4.12.5 При перепадах температуры окружающего воздуха и осадках в виде мокрого дождя произошел пробой и разрушение натяжного изолятора фазы "В" на опоре №108 ВЛ 10 кВ ф.21-09. 4.12 При налипании мокрого снега произошел пробой натяжного изолятора фазы "В" опоры №108 ВЛ 10 кВ ф.21-09, что привело к разрушению изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушению изолятора на ф. 21-09_с. Аскиз, Опора УА10-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену поврежденного изолятора фазы "В" на опоре №108 ВЛ 10 кВ ф.21-09. (Заказ ТОРО №170059154) Ответственное лицо: Митронов В.В. 04.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 21-09. (Заказа ТОРО №180126774 ) Ответственное лицо: Митронов В.В. 04.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 21-09, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Митронов В.В. 04.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Хакасэнерго № 5 от 12.01.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер Рютин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник РЭС Митронов В.В. Начальник СРЗА Осетров А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 10.05.2023 год | Инженер УПБиПК Аккуратов А.А. | 2023-05-04 01:11
357558 | 370 | 2023-04-11 | 0 | 42 | 0.026831 | 2023-04-11 | 1 | 5 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявления загрузки по фазе "В,С" выше номинальных значений выключателя (In = 250 A, Iв = 269А, Iс = 269 А) произошел нагрев контакта выключателя фазы "В" с последующим отключением ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 30-24-70 защитой выключателя. 4.13 При превышении допустимых нагрузок по фазе "В.С" произошел нагрев контакта АВ-0,4 кВ ф.2 в ТП 30-24-70 с последующим отключением ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 30-24-70 защитой выключателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегруз на ТП 30-24-70, ВА 57Ф35-34 250А | Техническое мероприятие 1 Выполнить анализ выданных ТУ на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 30-24-70 на подключение и соответствие их заявленной мощности. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 19.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам проведения анализа выданных ТУ на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 30-24-70 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 19.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 20.04.2023 год | Инженер УПБиПК Аккуратов А.А. | 2023-04-11 02:44
357559 | 371 | 2023-04-11 | 9 | 22 | 0.144 | 2023-04-11 | 10 | 16 | 3.4.7.3 При эксплуатации ТП 11-04-01 произошло ослабление контакта на губках крепления предохранителей в РУ-10 кВ, что привело к замыканию, перегоранию предохранителей в ТП и отключению ВЛ-10 кВ ф.11-04. 4.13 В результате ослабления контакта на губках крепления предохранителей в РУ-10 кВ ТП 11-04-01 произошел нагрев и замыкание отсеке 10 кВ, что к перегоранию предохранителей в ТП и отключению ВЛ-10 кВ ф.11-04. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ослабления контакта на ТП-11-04-01, Предохранитель ПКТ101-10-10-12,5 У3 ф.С | Техническое мероприятие 1 Произвести замену ПК-10 фаз "А", "В", "С" в РУ-10 кВ ТП 11-04-01 и установить крепление на ПК. (Заказ ТОРО № 180120682) Ответственное лицо: Митронов В.В. 15.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ТП по ф.11-04. (Заказ ТОРО № 180120681) Ответственное лицо: Митронов В.В. 30.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ТП по ф.11-04 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Митронов В.В. 30.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Хакасэнерго № 5 от 12.01.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер Рютин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник РЭС Митронов В.В. Начальник СРЗА Осетров А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 20.04.2023 год | Инженер УПБиПК Аккуратов А.А. | 2023-04-12 01:36
357558 | 373 | 2023-04-11 | 12 | 34 | 0.03333 | 2023-04-11 | 12 | 54 | 3.4.12.2 Вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-10 кВ ф. 53-10 возникла разрегулировка стрелы провеса проводов в пролёте опор № 309 - 310, что привело к замыканию проводов в пролёте и работе РЗ на отключение В /10 кВ ф. 53-10 на ПС 35 кВ Соленоозерная. 4.4 При механическом воздействии сильных порывов ветра возникло замыкание проводов в пролёте опор № 309 - 310 и отключению ВЛ-10 кВ ф. 53-10 действием РЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов с замыканием на ф. 53-10 ПС Соленоозёрная-д.Кожухово, Пролет: Опора № 309 - Опора № 310 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 53-10. (Заказ ТОРО № 180120885) Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 22.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 53-10 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 22.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Хакасэнерго № 5 от 12.01.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер Рютин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник РЭС Замудряков Ю.Н. Начальник СРЗА Осетров А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 20.04.2023 год | Инженер УПБиПК Коновалов А.А. | 2023-04-12 01:39
357558 | 374 | 2023-04-11 | 15 | 25 | 0.006334 | 2023-04-11 | 15 | 44 | 3.4.9.3 При замыкании на участке сети от опоры № 2 (зона эксплуатационной ответственности ООО "ЭКО СТАНДАРТ") произошло отключение ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 25-09-01. | Организационное мероприятие 1 Направить потребителю ООО "ЭКО СТАНДАРТ" письмо с требованием предоставить информацию о причинах аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 25-09-01 11.04.2023 г., а также перечень разработанных противоаварийных мероприятий. Ответственное лицо: Чульский С.А. 28.04.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 19.04.2023 год | Инженер УПБиПК Коновалов А.А. | 2023-04-12 01:40
357558 | 375 | 2023-04-11 | 15 | 34 | 0.092 | 2023-04-11 | 15 | 40 | 3.4.9.3 При замыкании на отпайке от опоры № 44 до ТП 30-11-14 (потребительская, эксплуатационная ответственность ООО «ФКУ УПРДОР "Енисей"» произошло срабатывание РЗ на отключение В ф. 30-11/10 кВ на ПС 110кВ Рассвет. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в «ФКУ УПРДОР "Енисей"» о необходимости предоставления информации о причинах аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 30-11 11.04.2023 г. и об устранении замечаний в письменном виде. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 28.04.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Хакасэнерго № 5 от 12.01.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер Рютин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник РЭС Козедубов В.В. Начальник СРЗА Осетров А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 19.04.2023 год | Инженер УПБиПК Коновалов А.А. | 2023-04-12 01:41
357559 | 376 | 2023-04-11 | 17 | 40 | 0.025 | 2023-04-11 | 18 | 10 | 3.4.12.2 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 33-07-02 явилось длительное воздействие неблагоприятных погодных явлений (сильных ветров) на оборудование ЛЭП, которое к срыву изолятора фазы "А" с крюка, что привело к ослаблению стрелы провиса проводов в пролёте от опоры № 8 до опоры № 9, схлёсту проводов, межфазному замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф. 3 в ТП 33-07-02. 4.4 При механическом воздействии сильных порывов ветра произошло повреждение крепления со срывом изолятора фазы "А" с крюка на опоре № 8, что привело к схлёсту проводов в пролёте опор № 8 - 9 ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 33-07-02 с замыканием. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора фазы "А", замыкание проводов в пролёте на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-33-07-02, Опора П-0,4-5-Сц12.1-1.1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 33-07-02 с оценкой состояния проводов в пролётах опор (Заказ ТОРО № 15148125) Ответственное лицо: Шкредов А.В. 21.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 33-07-02 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Шкредов А.В. 21.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 17.04.2023 год | Инженер УПБиПК Коновалов А.А. | 2023-04-12 01:42
357558 | 377 | 2023-04-11 | 18 | 23 | 0.78 | 2023-04-11 | 20 | 20 | 3.4.12.2 Вследствие воздействия сильных порывов ветра, на ВЛ-10 кВ ф. 27-10 произошла пляска и замыкание проводов, что привело к повреждению проводов в пролете опор №№ 181/9 - 181/10 и отключению В ф.27-10/10кВ на ПС 110 кВ Ташеба-Сельская. 4.4 При механическом воздействии порывов ветра, на ВЛ-10 кВ ф. 27-10 произошло короткое замыкание проводов в пролете опор №№181/9 - 181/10 и повреждение провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение провода при пляске на ВЛ 10 кВ ф.27-10, Пролет: Опора №181-9 - Опора №181-10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 27-10. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 19.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 27-10 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 19.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Хакасэнерго № 5 от 12.01.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер Рютин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник РЭС Козедубов В.В. Начальник СРЗА Осетров А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 20.04.2023 год | Инженер УПБиПК Аккуратов А.А. | 2023-04-12 01:43
357558 | 378 | 2023-04-11 | 23 | 19 | 0.01 | 2023-04-11 | 23 | 31 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявления загрузки по фазе "А" выше номинальных значений выключателя (Iа = 263 А) произошел нагрев контакта выключателя фазы "А" с последующим отключением ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 30-11-34 защитой выключателя. 4.13 При превышении допустимых нагрузок по фазе "А" произошел нагрев контакта АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 30-11-34 с последующим отключением ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 30-11-34 защитой выключателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегрузка по фазе А на ТП 30-11-34, ВА 57-35-34 200А | Техническое мероприятие 1 Выполнить анализ выданных ТУ на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 30-11-34 на подключение и соответствие их заявленной мощности. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 19.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам проведения анализа выданных ТУ на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 30-11-34 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 19.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 20.04.2023 год | Инженер УПБиПК Аккуратов А.А. | 2023-04-12 01:44
357558 | 379 | 2023-04-11 | 23 | 41 | 0.3 | 2023-04-12 | 0 | 53 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявления загрузки по фазе А,С выше номинальных значений выключателя (In = 500 A, Iа = 501 А,Iс = 520 А) произошел нагрев контакта выключателя фазы "А,С" с последующим отключением АВ-0,4 кВ Вводной ТП 30-09-10 защитой выключателя. 4.13 При превышении допустимых нагрузок по фазе "А","С" произошел нагрев контакта АВ-0,4 кВ Вводной в ТП 30-11-27 с последующим отключением АВ-0,4 кВ Вводной ТП 30-09-10 защитой выключателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: превышении допустимых нагрузок по фазе "А","С" на ТП 30-09-10, ВА 57-39-34 630А | Техническое мероприятие 1 Выполнить анализ выданных ТУ от ТП 30-09-10 на подключение и соответствие их заявленной мощности. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 19.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам проведения анализа выданных ТУ от ТП 30-09-10 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 19.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 20.04.2023 год | Инженер УПБиПК Аккуратов А.А. | 2023-04-12 01:45
357559 | 380 | 2023-04-12 | 8 | 46 | 0.004165 | 2023-04-12 | 8 | 51 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 91-05-04 (в работе с 1975 г.) произошло загнивание древесины опоры № 3 у основания, что при воздействии ветровых нагрузок привело к излому стойки опоры, ее падению, замыканию проводов в пролёте опор № 3 - 4 и работе АВ 0,4 кВ ф. 1 в ТП 91-05-04 на отключение ВЛ. 4.1 Загнивание древесины опоры № 3 ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 91-05-04 у основания в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загнивание, излом стойки опоры на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 91-05-04, Опора П3ДБ-5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 91-05-04 с проведением замеров на загнивание. (Заказ ТОРО № 180350231) Ответственное лицо: Самышин А.Н. 30.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 91-05-04 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Самышин А.Н. 31.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.04.2023 год | Инженер УПБиПК Коновалов А.А. | 2023-04-13 00:53
357558 | 381 | 2023-04-12 | 9 | 10 | 0.036 | 2023-04-12 | 11 | 34 | 3.4.12.2 При воздействии сильных порывов ветра произошел срыва штыревого изолятора фазы "С" на опоре №1 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 25-15-02, что вызвало замыкание фазного провода с нулевым проводом и привело к повреждению АВ-0,4 кВ ф.2 при отключении ВЛ. 4.10 Вследствие срыва штыревого изолятора фазы "С" на опоре №1 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 25-15-02, произошло замыкание фазного провода с нулевым проводом, что привело к повреждению АВ-0,4 кВ ф.2 при отключении ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыва штыревого изолятора фазы "С" на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-25-15-02, Опора АКН-1ДБ (концевая) | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену колпачка штыревого изолятора фазы "С" на опоре № 1 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 25-15-02. (Заказ ТОРО № 170058935) Ответственное лицо: Чульский С.А. 19.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 25-15-02. (Заказ ТОРО № 180120281) Ответственное лицо: Чульский С.А. 19.05.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить замену АВ-0,4 кВ ф.2 на ТП 25-15-02. (Заказ ТОРО № 170058934) Ответственное лицо: Чульский С.А. 19.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 25-15-02 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Чульский С.А. 26.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 20.04.2023 год | Инженер УПБиПК Аккуратов А.А. | 2023-04-13 00:54
357558 | 382 | 2023-04-12 | 22 | 2 | 0.008 | 2023-04-12 | 22 | 8 | 3.4.7.3 В условиях эксплуатации произошло ослабление контактного соединения на АВ-0,4 кВ ф. 3 в ТП 64-11-190, что при увеличении потребляемой электроэнергии потребителями в пиковые часы нагрузок (вечернее время) привело к нагреву контактов АВ-0,4 кВ и отключению ВЛ 0,4 кВ ф. 3 от ТП 64-11-190 действием теплового расцепителя ВА 5735 250А. 4.13 В результате нарушения контакта на АВ-0,4 кВ ф. 3 в ТП 64-11-190 возник нагрев контакта и отключение ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП 64-11-190. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нагрев контакта на ТП-64-11-190, ВА 57-35-34 250А | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр оборудования ТП 64-11-190 в часы пиковых нагрузок. (Заказ ТОРО №180121062) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 31.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результат внепланового осмотра ТП 64-11-190 занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 31.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.04.2023 год | Инженер УПБиПК Аккуратов А.А. | 2023-04-13 00:55
357558 | 383 | 2023-04-12 | 23 | 31 | 0.64 | 2023-04-12 | 23 | 46 | 3.4.12.5 В результате весеннего оттаивания грунта произошло его пучение, что привело к повреждению изоляции КЛ 10 кВ ф.29-25 с последующим его отключением действием РЗ. 4.12 При пучении грунтов произошло повреждение изоляции КЛ 10 кВ ф.29-25 с последующим междуфазным замыканием и отключением действием РЗ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение изоляции КЛ на КЛ-10 кВ ф. 29-25 ПС-29-РТП-64, ААБлУ -10 3х240 | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр и испытания КЛ 10 кВ ф.29-25. (Заказ ТОРО №180121061) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 30.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результату осмотра и испытания КЛ 10 кВ ф.29-25 наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 30.11.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Хакасэнерго № 5 от 12.01.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер Рютин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник РЭС Сидоров В.Б. Начальник СРЗА Осетров А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 20.04.2023 год | Инженер УПБиПК Аккуратов А.А. | 2023-04-13 00:55
357559 | 385 | 2023-04-14 | 10 | 10 | 0.082083 | 2023-04-14 | 13 | 27 | 3.4.7.3 В условиях длительной эксплуатации ВЛ-0,4 кВ ф. 2 ТП 28-12-340 произошло загнивании стойки опоры № 17. 4.1 В процессе длительной эксплуатации ВЛ-0,4 кВ ф. 2 ТП 28-12-340 возникло загнивании стойки опоры № 17. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загнивание стойки, на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-28-12-340, Опора П3Д-5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 ТП 28-12-340 с проведением замеров на загнивание опор. (Заказ № 180121429) Ответственное лицо: Варлаков А.В. 17.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 2 ТП 28-12-340 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 17.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 20.04.2023 год | Инженер УПБиПК Аккуратов А.А. | 2023-04-17 00:58
357559 | 386 | 2023-04-14 | 15 | 0 | 0.032082 | 2023-04-14 | 16 | 17 | 3.4.7.3 В условии длительной эксплуатации ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 29-10-08 произошло загнивании стойки опоры № 3. 4.1 Загнивание деревянной стойки опоры № 3 при эксплуатации ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 29-10-08. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загнивание стойки на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-29-10-08, Опора П3Д-5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 ТП 29-10-08 с проведением замеров на загнивание опор. Заказ № 180121428. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 17.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 2 ТП 29-10-08 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 17.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.04.2023 год | Инженер УПБиПК Аккуратов А.А. | 2023-04-17 00:59
357558 | 388 | 2023-04-14 | 21 | 19 | 0.60668 | 2023-04-14 | 22 | 29 | 3.4.12.2 Вследствие длительного воздействия порывов ветра на шлейфа ЛР-47 ф. 69-09, установленном на опоре № 47 произошло повреждение и распушение проволок провода, что привело к межфазному замыканию с последующей работой РЗ на отключение В/10 кВ ф. 69-09 на ПС 110 кВ Первомайское. 4.4 В результате механического воздействия ветровых нагрузок произошла потеря механической прочности провода на ЛР-47 кВ на опоре № 47, что привело к повреждению и распушению шлейфа, перекрытие изоляционного промежутка между фазами с последующим возникновением короткого замыкания и срабатывания РЗ на отключение В/10 кВ ф. 69-09. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение, распушение шлейфа, межфазное перекрытие на ф. 69-09_ПС Первомаская-с. Первомайское, Опора АК10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт шлейфа на ЛР-47 ВЛ 10 кВ ф. 69-09. (Заказ ТОРО № 180121684) Ответственное лицо: Чульский С.А. 22.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 69-09. (Заказ ТОРО № 180121685) Ответственное лицо: Чульский С.А. 30.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 69-09 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Чульский С.А. 31.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Хакасэнерго № 5 от 12.01.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер Рютин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник РЭС Чульский С.А. Начальник СРЗА Осетров А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.04.2023 год | Инженер УПБиПК Коновалов А.А. | 2023-04-17 01:00
357559 | 389 | 2023-04-14 | 21 | 24 | 0.097083 | 2023-04-15 | 1 | 17 | 3.4.7.3 Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.4 от ТП 29-05-06 явилось несвоевременное выявление развития внутреннего дефекта АВ 0,4 кВ в процессе эксплуатации, что при увеличении нагрузки в вечерний период привело к оплавлению отходящих контактов и повреждению АВ-0,4 кВ с последующим отключением ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП 29-05-06. 4.13 При развитии внутреннего дефекта АВ 0,4 кВ контакта произошел нагрев контакта и отключение ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП 29-05-06. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нагрев контакта на ТП-29-05-06, ВА 57-35-34 160А | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр оборудования ТП 29-05-06. (заказ ТОРО № 180121281) Ответственное лицо: Варлаков А.В. 30.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ТП 29-05-06 занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП с указанием срока их устранения. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 31.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.04.2023 год | Инженер УПБиПК Коновалов А.А. | 2023-04-17 01:01
357558 | 390 | 2023-04-14 | 22 | 53 | 0.016665 | 2023-04-14 | 23 | 13 | 3.4.9.3 В результате замыкания на потребительском вводе в жилой дом по адресу: п. Тепличный, ул. Черногорская, д. 12 произошло отключение ВЛ 0,4 кВ ф. 4 от ТП 30-09-13 действием АВ 0,4 кВ. | Организационное мероприятие 1 Направить потребителю по адресу: п. Тепличный, ул. Черногорская, д. 12 письмо о поддержании сетей в исправном состоянии. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 22.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.04.2023 год | Инженер УПБиПК Коновалов А.А. | 2023-04-17 01:02
357558 | 391 | 2023-04-14 | 23 | 34 | 1.8048 | 2023-04-15 | 3 | 15 | 3.4.12.2 Вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок на ВЛ 10 кВ ф. 20-66 произошло повреждение шлейфа на опоре № 1, что привело к межфазному замыканию и отключению В ф.20-66/10кВ на ПС 110 кВ Калининская действием РЗ. 4.4 При механическом воздействии сильных порывов ветра в апреле месяца произошло снижение прочности, что 14.04.2023 г. привело к повреждению шлейфа на опоре № 1, межфазному замыканию и отключению ВЛ 10 кВ ф. 20-66. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение шлейфа на ВЛ 10 кВ ф.20-66, Опора УП10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 20-66 (Заказ ТОРО № 180123683) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 24.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 20-66 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 24.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Хакасэнерго № 5 от 12.01.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер Рютин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник РЭС Козедубов В.В. Начальник СРЗА Осетров А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.04.2023 год | Инженер УПБиПК Коновалов А.А. | 2023-04-17 01:02
357558 | 392 | 2023-04-14 | 23 | 43 | 0.028014 | 2023-04-14 | 23 | 47 | 3.4.10 Воздействие на ЛР-10 кВ опоры № 127/2 птицы (сорока) привело к перекрытию межфазного промежутка и отключению ВЛ 10 кВ ф. 27-05 на ПС 110 кВ Ташеба-Сельская. 4.12 При перекрытии изоляционного промежутка через тело птицы на ЛР-10 кВ опоры № 127/2 произошло отключение ВЛ 10 кВ ф. 27-05 на ПС 110 кВ Ташеба-Сельская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытии изоляционного промежутка через тело птицы на ВЛ 10 кВ ф.27-05, Опора УА10-4ДД | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 27-05, при осмотре обратить особое внимание на несанкционированные свалки мусора, скопления птиц. (№ заказа ТОРО 180123682) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 24.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 27-05 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 24.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Хакасэнерго № 5 от 12.01.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер Рютин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник РЭС Козедубов В.В. Начальник СРЗА Осетров А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.04.2023 год | Инженер УПБиПК Коновалов А.А. | 2023-04-17 01:03
357559 | 393 | 2023-04-15 | 0 | 10 | 0.075 | 2023-04-15 | 0 | 40 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф. 88-13 явилось замечание на потребительской ТП 88-13-02А (эксплуатационная ответственность ИП Матвеев А.В.), что привело к работе РЗ на отключение В ф.88-13/10кВ на ПС 35 кВ Таштып. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо ИП Матвееву А.В. о необходимости предоставления информации о причинах аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф. 88-13 15.04.2023 г. и об устранении замечаний в письменном виде. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 22.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Хакасэнерго № 5 от 12.01.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер Рютин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник РЭС Тартынский А.И. Начальник СРЗА Осетров А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 24.04.2023 год | Инженер УПБиПК Коновалов А.А. | 2023-04-17 01:03
357558 | 394 | 2023-04-15 | 0 | 33 |  | 2023-04-15 | 0 | 33 | 3.4.7.3 В условиях эксплуатации в период между осмотрами возникло загрязнение опорных изоляторов в РУ-10 кВ ТП 16-624-280, что привело к пробою изоляции, межфазному замыканию с повреждением опорных изоляторов фаз "В", "С" и отключению ВЛ 10 кВ ф. 16-624 действием релейной защиты. 4.12 В результате образования на поверхности опорных изоляторов слоя пыли в период между плановыми осмотрами произошел пробой опорных изоляторов в РУ-10 кВ ТП 16-624-280 фаз "В", "С", что в привело к короткому замыканию и как следствие отключению ВЛ 10 кВ ф. 16-624 действием РЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение опорной изоляции на ТП 16-624-280, Опорная изоляция 10 кВ / ИОРП-10 фазы "В", "С" | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр оборудования ТП 16-624-280. (Заказ ТОРО № 180122239) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 31.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра оборудования ТП 16-624-280 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 31.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Хакасэнерго № 5 от 12.01.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер Рютин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник РЭС Сидоров В.Б. Начальник СРЗА Осетров А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 24.04.2023 год | Инженер УПБиПК Коновалов А.А. | 2023-04-17 01:04
357559 | 395 | 2023-04-15 | 1 | 2 | 0.47599 | 2023-04-15 | 3 | 1 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации (более 30 лет) под воздействием внутренних (изменение свойств, усталость материала) и внешних (знакопеременные ветровые и температурные нагрузки) факторов возникло нарушение крепления траверсы на опоре № 192-4 ВЛ 10 кВ ф. 31-07, что при порыве ветра привело к перекосу траверсы на опоре, приближению проводов "А", "С" на недопустимое расстояние в пролёте опор № 192-4 - 192-5 с последующим замыканием проводов и срабатыванием РЗ на отключение В ф. 31-07/10кВ на ПС 110 кВ Очуры. 4.14 В результате воздействия внутренних (изменение свойств в условиях длительной эксплуатации, усталость материала) и внешних (знакопеременные ветровые и температурные нагрузки) факторов произошёл перекос траверсы на опоре № 192-4 с последующим замыканием проводов в пролёте опор № 192-4 - 192-5 на ВЛ 10 кВ ф. 31-07. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение крепления, перекос траверсы на ф. 31-07, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену опоры № 194-2 на ВЛ 10 кВ ф. 31-07. (Заказ ТОРО № 170059027) Ответственное лицо: Шкредов А.В. 22.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 31-07. Ответственное лицо: Шкредов А.В. 26.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 31-07 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Шкредов А.В. 26.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Хакасэнерго № 5 от 12.01.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер Рютин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник РЭС Шкредов А.В. Начальник СРЗА Осетров А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 24.04.2023 год | Инженер УПБиПК Коновалов А.А. | 2023-04-17 01:05
357559 | 396 | 2023-04-15 | 2 | 33 | 0.0025 | 2023-04-15 | 2 | 48 | 3.4.12.2 Вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок на оборудование ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 30-14-15 в период с 14.04 по 15.04.2023 г. возникли разрегулировки стрелы провеса проводов в пролётах опор № 2 - 3, 3 - 4, что привело к замыканию проводов фаз "А", "В" в пролёте опор с отключением АВ 0,4 кВ ф. 2 в ТП 30-14-15. 4.4 При механическом воздействии порывов ветра возникли разрегулировки стрелы провеса проводов в пролётах опор № 2 - 3, 3 - 4, вследствие чего произошло замыкание проводов фаз "А", "В" в пролёте опор № 2 - 3 на ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 30-14-15. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов с замыканием на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-30-14-15, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 30-14-15. (Заказ ТОРО № 180121280 ) Ответственное лицо: Варлаков А.В. 29.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролётах опор № 2 - 4 на ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 30-14-15. (Заказ ТОРО № 180121199) Ответственное лицо: Варлаков А.В. 22.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 30-14-15 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 29.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 24.04.2023 год | Инженер УПБиПК Коновалов А.А. | 2023-04-17 01:05
357559 | 397 | 2023-04-15 | 2 | 35 | 0.25934 | 2023-04-15 | 3 | 27 | 3.4.9.3 При замечании (срыв провода с изолятора, касание крюка) на отпайке от ОР № 119-35-1 в сторону ТП 123-09-16 (принадлежит ПАО "Мегафон") РЗ сработала на сигнал "Земля в сети 10 кВ" с дальнейшим отключением ВЛ-10 кВ ф. 123-09 персоналом. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в ПАО "Мегафон" о необходимости предоставления информации о причинах аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 123-09 15.04.2023 г. и об устранении замечаний в письменном виде. Ответственное лицо: Митронов В.В. 22.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Хакасэнерго № 5 от 12.01.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер Рютин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник РЭС Митронов В.В. Начальник СРЗА Осетров А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 24.04.2023 год | Инженер УПБиПК Коновалов А.А. | 2023-04-17 01:06
357558 | 398 | 2023-04-15 | 10 | 48 | 0.53408 | 2023-04-15 | 17 | 5 | 3.4.8.5 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 26-18-49 явилось повреждение опоры № 5 и обрыв провода в пролёте опор № 5 - 6 при наезде на опору № 5 водителем автомобиля марки ВАЗ 21015 (Г/Н Е061КА19RUS), что привело к отключению персоналом АВ 0,4 кВ ф. 1 в ТП 26-18-49 для устранения замечания. 4.4 Вследствие механического воздействия на опору № 5 ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 26-18-49 произошло ее повреждение и обрыв провода в пролёте опор № 5 - 6 с последующим отключением АВ 0,4 кВ ф. 1 в ТП 26-18-49 персоналом для устранения замечания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: механическое повреждение на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-26-18-49, Опора П4-8; обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-26-18-49, Пролет: № 5 - № 6 | Организационное мероприятие 1 Организовать претензионную работу по возмещению материального ущерба в связи с фактом наезда на опору № 5 ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 26-18-49 автомобиля марки ВАЗ 21015 (Г/Н Е061КА19RUS). Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 29.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Хакасэнерго № 5 от 12.01.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер Рютин А.Н. Заместитель председателя: Заместитель главного инженера Набатов В.В. Члены комиссии: Начальник РЭС Сидоров В.Б. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 24.04.2023 год | Инженер УПБиПК Коновалов А.А. | 2023-04-17 01:08
357559 | 399 | 2023-04-15 | 15 | 32 | 0.09 | 2023-04-15 | 16 | 26 | 3.4.12.2 Вследствие длительного воздействия сильных порывов ветра на ВЛ 6 кВ ф. 14-05 произошло повреждение полиэтиленового колпачка крепления со срывом изолятора фазы "А" на опоре № 3, возникновение межфазного замыкания проводов в момент срыва изолятора и работе РЗ на отключение В-6 кВ ф. 14-05 на ЯКНО-6 кВ. 4.4 При механическом воздействии порывов ветра на ВЛ 6 кВ ф. 14-05 произошло повреждение крепления со срывом изолятора с крюка фазы "А" на опоре № 3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение колпачка крепления изолятора, срыв изолятора фазы "А" на ф. 14-05 п. Шора, Опора П10-3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф. 14-05. (Заказ ТОРО № 180122215) Ответственное лицо: Митронов В.В. 22.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 6 кВ ф. 14-05 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Митронов В.В. 22.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Хакасэнерго № 5 от 12.01.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер Рютин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник РЭС Митронов В.В. Начальник СРЗА Осетров А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 24.04.2023 год | Инженер УПБиПК Коновалов А.А. | 2023-04-17 01:09
357559 | 400 | 2023-04-15 | 16 | 40 | 0.004165 | 2023-04-15 | 16 | 45 | 3.4.7.3 В условиях эксплуатации произошло ослабление рабочих контактов АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 65-15-02 (развитие дефекта произошло в период между осмотрами), что привело к внутреннему нагреву контактов АВ-0,4 кВ и отключению ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 65-15-02 действием теплового расцепителя ВА 57Ф35-34 250А. 4.10 В результате нарушения (ослабления) контакта на вводе АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 65-15-02 произошел нагрев контактов и отключение ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 65-15-02. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ослабление и нагрев контактных соединений на ТП 65-15-02, АВ-0,4кВ ф.1 / ВА 57Ф35-34 250А | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановые осмотры РУ-0,4 кВ в ТП по ВЛ-10 кВ ф. 65-15 с оценкой состояния АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 65-15-02. (заказ ТОРО № 180102115) Ответственное лицо: Самышин А.Н. 22.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам проведенных осмотров РУ-0,4 кВ в ТП по ВЛ-10 кВ ф. 65-15 занести выявленные замечания в журнал дефектов с назначением ответственных за их устранение и указанием сроков. Ответственное лицо: Самышин А.Н. 23.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.04.2023 год | Инженер УПБиПК Коновалов А.А. | 2023-04-17 01:10
357558 | 401 | 2023-04-16 | 13 | 42 | 0.0555 | 2023-04-16 | 13 | 51 | 3.4.9.3 При замыкании (повреждении) на ТП 31-54-02 (потребительская, эксплуатационная ответственность ГУП РХ "Хакресводоканал") произошло срабатывание РЗ на отключение В ф.31-54/ 10 кВ на ПС 110 кВ Сибирь. | Организационное мероприятие 1 Направить потребителю ГУП РХ "Хакресводоканал" письмо с требованием предоставить информацию аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф. 31-54 16.04.2023 г. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 22.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Хакасэнерго № 5 от 12.01.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер Рютин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник РЭС Козедубов В.В. Начальник СРЗА Осетров А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 24.04.2023 год | Инженер УПБиПК Коновалов А.А. | 2023-04-17 01:10
357559 | 402 | 2023-04-16 | 15 | 25 | 0.034998 | 2023-04-16 | 16 | 0 | 3.4.12.2 Вследствие воздействия шквалистых порывов ветра на ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 91-18-07 возникла пляска проводов что привело к замыканию проводов в пролёте опор № 11 - 12. 4.4 При механическом воздействии порывов ветра возникла разрегулировка стрелы провеса проводов в пролёте опор № 11 - 12 с последующим замыканием проводов и отключением ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 91-18-07 действием АВ-0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов с замыканием на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 91-18-07, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 91-18-07. (Заказ ТОРО № 180110834) Ответственное лицо: Самышин А.Н. 22.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролёте опор № 11 - 12 на ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 91-18-07 (Заказ ТОРО № 210375120) Ответственное лицо: Самышин А.Н. 22.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф. 2 ТП 91-18-07 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Самышин А.Н. 23.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 25.04.2023 год | Инженер УПБиПК Коновалов А.А. | 2023-04-17 09:48
357558 | 403 | 2023-04-17 | 11 | 16 | 0.57 | 2023-04-17 | 14 | 7 | 3.4.12.2 Вследствие воздействия сильных порывов ветра на ВЛ 10 кВ ф. 53-10 произошло повреждение полиэтиленовых колпачков и срыв изоляторов фаз "А", "В" на опоре № 230/100 с последующим возникновением межфазного замыкания проводов в момент срыва изоляторов и работе РЗ на отключение В-10 кВ ф. 53-10 на ПС 35 кВ Соленоозерная. 4.4 При механическом воздействии порывов ветра на ВЛ 10 кВ ф. 53-10 произошло повреждение полиэтиленовых колпачков и срыв изоляторов фаз "А", "В" на опоре № 230/100. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение полиэтиленовых колпачков и срыв изоляторов фаз "А", "В" на ф. 53-10 ПС Соленоозёрная-д.Кожухово, Опора АК10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 53-10. (заказ ТОРО № 180122606) Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 22.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 53-10 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 22.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Хакасэнерго № 5 от 12.01.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер Рютин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник РЭС Замудряков Ю.Н. Начальник СРЗА Осетров А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 26.04.2023 год | Инженер УПБиПК Коновалов А.А. | 2023-04-18 00:52
357558 | 404 | 2023-04-17 | 12 | 0 | 0.195 | 2023-04-17 | 12 | 39 | 3.4.8.4 При набросе проволоки, принесенной птицей на провода опоры № 278 ВЛ-10 кВ ф. 62-05 произошло перекрытие межфазного промежутка между фазами "А", "В", что привело к замыканию и отключению В/10 кВ ф. 62-05 на ПС 110 кВ Знаменка. 4.17 В результате попадания постороннего предмета на провода опоры № 278 ВЛ 10 кВ ф. 62-05 произошло перекрытие межфазного промежутка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие между фазами по проволоке на ф. 62-05_Знаменка-Черёмушка-Усть Ерба, Опора АК10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 62-05, при осмотре особое внимание обратить на несанкционированные свалки мусора, скопления птиц. (Заказ ТОРО № 180123485) Ответственное лицо: Чульский С.А. 30.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 62-05 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Чульский С.А. 31.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Хакасэнерго № 5 от 12.01.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер Рютин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник РЭС Чульский С.А. Начальник СРЗА Осетров А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 25.04.2023 год | Инженер УПБиПК Коновалов А.А. | 2023-04-18 00:54
357558 | 405 | 2023-04-17 | 19 | 40 | 1.8 | 2023-04-17 | 21 | 40 | 3.4.10 При перекрытии межфазного промежутка на ЛР-10 кВ опоры № 1/1 ВЛ 10 кВ ф. 22-39 птицей возникло межфазное замыкание с последующей работой РЗ на отключение В ф.22-39/10кВ на ПС 110 кВ Западная. 4.12 При перекрытии изоляционного промежутка через тело птицы на ЛР-10 кВ опоры № 1/1 произошло отключение ВЛ 10 кВ ф. 22-39 на ПС 110 кВ Западная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие межфазного промежутка птицей на ВЛ 10 кВ ф.22-39, Опора ОА10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 22-39, при осмотре обратить особое внимание на несанкционированные свалки мусора, скопления птиц. (№ заказа ТОРО 180124525) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 21.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 22-39 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 22.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Хакасэнерго № 5 от 12.01.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер Рютин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник РЭС Козедубов В.В. Начальник СРЗА Осетров А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 24.04.2023 год | Инженер УПБиПК Коновалов А.А. | 2023-04-18 00:55
357558 | 406 | 2023-04-17 | 19 | 40 | 0.435 | 2023-04-17 | 22 | 34 | 3.4.10 Воздействие на ЛР-10 кВ опоры № 152/1 птицы привело к перекрытию межфазного промежутка и отключению ВЛ 10 кВ ф.01-15 на ПС 220 кВ Абакан-районная 4.12 При перекрытии изоляционного промежутка через тело птицы на ЛР-10 кВ опоры № 152/1 произошло отключение ВЛ 10 кВ ф.01-15 на ПС 220 кВ Абакан-районная Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытии изоляционного промежутка через тело птицы на ВЛ 10 кВ ф.01-15, Пролет: Опора № 152 - Опора № 152-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.01-15, при осмотре обратить особое внимание на несанкционированные свалки мусора, скопления птиц. (№ заказа SAP ТОРО 180125171 ) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 26.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.01-15, занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 26.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Хакасэнерго № 5 от 12.01.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер Рютин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник РЭС Козедубов В.В. Начальник СРЗА Осетров А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 26.04.2023 год | Инженер УПБиПК Аккуратов А.А. | 2023-04-18 00:55
357559 | 407 | 2023-04-17 | 21 | 24 | 0.011 | 2023-04-17 | 22 | 8 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия порывов ветра возникла разрегулировка стрелы провиса проводов в пролёте опор № 1 - 2 на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 12-06-01, что привело к схлёсту проводов при воздействии ветра с последующим коротким замыканием и отключением АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 12-06-01. 4.4 При механическом воздействии порывов ветра на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 12-06-01 возникла разрегулировка стрелы провиса провода в пролёте опор № 1 - 2 с последующим замыканием проводов и отключением АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 12-06-01. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов с замыканием на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 12-06-01, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор № 1 - 2 на ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 12-06-01. (Заказ ТОРО № 180122820) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 22.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 12-06-01. (Заказ ТОРО № 180122825) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 22.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 12-06-01 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 22.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 26.04.2023 год | Инженер УПБиПК Коновалов А.А. | 2023-04-18 00:56
357559 | 408 | 2023-04-17 | 22 | 37 | 0.0072495 | 2023-04-17 | 23 | 6 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия порывов ветра возникла разрегулировка стрелы провиса проводов в пролёте опор № 1 - 2 на ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 88-01-04А, что привело к схлёсту проводов при воздействии ветра с последующим коротким замыканием и отключением АВ-0,4 кВ ф. 3 в ТП 88-01-04А. 4.4 При механическом воздействии порывов ветра на ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 88-01-04А возникла разрегулировка стрелы провиса провода в пролёте опор № 1 - 2 с последующим замыканием проводов и отключением АВ-0,4 кВ ф. 3 в ТП 88-01-04А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов с замыканием на ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП 88-01-04А, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор № 1 - 2 на ВЛ 0,4 кВ ф. 3 от ТП 88-01-04А. (Заказ ТОРО № 180122826) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 30.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 3 от ТП 88-01-04А. (Заказ ТОРО № 180122828) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 31.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф. 3 от ТП 88-01-04А занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 31.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 26.04.2023 год | Инженер УПБиПК Коновалов А.А. | 2023-04-18 00:57
357559 | 409 | 2023-04-17 | 22 | 46 | 0.01667 | 2023-04-17 | 22 | 56 | 3.4.7.3 В условиях эксплуатации возникло ослабление контактного соединения фазы "А" на АВ 0,4 кВ ф. 1, что привело к недопустимому нагреву контакта в сторону линии с последующим срабатыванием тепловой защиты и отключением ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 29-04-10 действием АВ. 4.10 При ослаблении контактного соединения фазы "А" на АВ 0,4 кВ ф. 1 возник недопустимый нагрев контакта в сторону линии. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нагрев контакта фазы "А" на ТП-29-04-10, ВА 57-35-34 250А | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый тепловизионный контроль ТП 29-04-10. (Заказ ТОРО № 180122416) Ответственное лицо: Варлаков А.В. 21.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового тепловизионного контроля ТП 29-04-10 занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 21.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 25.04.2023 год | Инженер УПБиПК Коновалов А.А. | 2023-04-18 00:58
357559 | 410 | 2023-04-18 | 0 | 25 | 0.00501 | 2023-04-18 | 0 | 26 | 3.4.12.2 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-10 кВ ф. 98-04 явилось длительное воздействие ветра с порывами, воздействие которого привело к разрегулировке стрелы провеса проводов в пролёте опор № 28-4 - 28-5, межфазному замыканию и работе РЗ на отключение В ф. 98-04/10 кВ на ПС 35 кВ Арбаты. 4.4 При механическом воздействии порывов ветра на ВЛ-10 кВ ф. 98-04 возник провис проводов в пролёте опор № 28-4 - 28-5 с последующим замыканием и отключением В ф.98-04/10кВ на ПС 35 кВ Арбаты с неуспешным АПВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов с замыканием на ВЛ 10 кВ ф.98-04, Пролет: Опора №28-4 - Опора №28-5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор № 28-4 – 28-5 на ВЛ 10 кВ ф. 98-04. (Заказ ТОРО № 180122829) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 30.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 98-04. (Заказ ТОРО № 180122830) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 30.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 98-04 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 31.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Хакасэнерго № 5 от 12.01.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер Рютин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник РЭС Тартынский А.И. Начальник СРЗА Осетров А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 26.04.2023 год | Инженер УПБиПК Коновалов А.А. | 2023-04-18 08:16
357558 | 411 | 2023-04-18 | 9 | 30 | 0.068335 | 2023-04-18 | 10 | 52 | 3.4.9.3 В результате замечания (повреждения) внутри жилого дома по адресу: г. Черногорск, ул. Октябрьская, 113 (обслуживается УК ООО "ЖЭУ-8") ВЛ 0,4 кВ ф. 6.3 от ТП 10-11-178 отключена персоналом для устранения замечания. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо юр. лицу УК ООО "ЖЭУ-8" с требованием содержать свое электрооборудование в исправном состоянии. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 22.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 27.04.2023 год | Инженер УПБиПК Коновалов А.А. | 2023-04-19 00:59
357558 | 412 | 2023-04-18 | 15 | 9 | 0.003833 | 2023-04-18 | 15 | 32 | 3.4.12.2 Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 63-01-13 явилось воздействие сильных порывов ветра, которое привело к пляске и замыканию проводов фазы "С" и нулевого провода в пролёте опор № 2 - 3 с возникновением короткого замыкания и отключением АВ 0,4 кВ ф. 1 в ТП 63-01-13. 4.4 В результате механического воздействия сильного порывистого ветра произошел схлёст проводов фазы "С" и нулевого провода в пролёте опор № 2 - 3 на ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 63-01-13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов с замыканием на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-63-01-13, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса провода фазы "С" и нулевого провода в пролёте опор № 2 - 3 на ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП-63-01-13. (Заказ ТОРО № 180121763) Ответственное лицо: Чульский С.А. 22.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 63-01-13, особое внимание при осмотре обратить на разрегулировки стрел провиса проводов в пролётах опор. (Заказ ТОРО № 180121766) Ответственное лицо: Чульский С.А. 22.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 63-01-13 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Чульский С.А. 23.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 26.04.2023 год | Инженер УПБиПК Коновалов А.А. | 2023-04-19 00:59
357559 | 413 | 2023-04-18 | 16 | 14 | 0.09625 | 2023-04-18 | 16 | 35 | 3.4.12.2 Вследствие воздействия шквалистых порывов ветра на ВЛ 0,4 кВ ф. 3 от ТП 111-02-02 возникла пляска проводов что привело к замыканию проводов в пролёте опор № 2 - 3. 4.4 При механическом воздействии порывов ветра возникла разрегулировка стрелы провеса проводов в пролёте опор № 2 - 3 с последующим замыканием проводов и отключением ВЛ 0,4 кВ ф. 3 от ТП 111-02-02 действием АВ-0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов с замыканием на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП 111-02-02, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 3 ТП 111-02-02. (Заказ ТОРО № 180110973) Ответственное лицо: Самышин А.Н. 24.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролёте опор № 2 - 3 на ВЛ 0,4 кВ ф. 3 от ТП 111-02-02 (Заказ ТОРО № 210375576) Ответственное лицо: Самышин А.Н. 24.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 3 ТП 111-02-02 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Самышин А.Н. 24.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 25.04.2023 год | Инженер УПБиПК Коновалов А.А. | 2023-04-20 01:01
357558 | 414 | 2023-04-18 | 20 | 23 | 0.0405 | 2023-04-18 | 20 | 50 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявления загрузки по фазе "А" выше номинальных значений выключателя (In = 320 A, Iс = 333 А) произошел нагрев контакта выключателя фазы "А" с последующим отключением ВЛ 0,4 кВ ф. 4 от ТП 27-10-39 защитой выключателя. 4.13 При превышении допустимых нагрузок по фазе "А" произошел нагрев контакта АВ 0,4 кВ ф. 4 в ТП 27-10-39 с последующим отключением ВЛ 0,4 кВ ф. 4 от ТП 27-10-39 защитой выключателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегрузка сети по току на ТП 27-10-39, ВА 57-39-34 320А | Техническое мероприятие 1 По результатам анализа выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф. 4 от ТП 27-10-39 выполнить ограничение мощности потребителей согласно установленных. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 22.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить анализ выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф. 4 от ТП 27-10-39 на подключение и соответствие их заявленной мощности. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 22.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 27.04.2023 год | Инженер УПБиПК Коновалов А.А. | 2023-04-20 01:02
357558 | 415 | 2023-04-19 | 0 | 50 | 0.020835 | 2023-04-19 | 1 | 15 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявления загрузки по фазам "В", "С" выше номинальных значений выключателя (In = 100 A, Ib = 132, Ic = 114 А) произошел нагрев контактов выключателя фаз "В", "С" с последующим отключением ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 27-10-38 защитой выключателя. 4.13 При превышении допустимых нагрузок по фазам "В", "С" возник нагрев контакта АВ 0,4 кВ ф. 2 в ТП 27-10-38 с последующим отключением ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 27-10-38 защитой выключателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегрузка сети по току на ТП 27-10-38, ВА 57Ф35-34 100А | Техническое мероприятие 1 По результатам проведения анализа выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 27-10-38 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 22.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить анализ выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 27-10-38 на подключение и соответствие их заявленной мощности. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 22.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 27.04.2023 год | Инженер УПБиПК Коновалов А.А. | 2023-04-20 01:02
357558 | 416 | 2023-04-19 | 1 | 43 | 0.095 | 2023-04-19 | 2 | 40 | 3.4.9.1 При однофазном замыкании на основном стволе ВЛ-10 кВ ф. 01-11 (эксплуатационная ответственность сетевой организации "МУП г. Абакана «Абаканские электрические сети»", присутствует в перечне смежных ТСО) РЗ сработала на сигнал, что привело к отключению В-10 кВ ф. 01-11 персоналом с обесточением потребителей на отпайке от опоры № 152 (эксплуатационная ответственность филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Хакасэнерго"). | Организационное мероприятие 1 Провести работу с "МУП г. Абакана «Абаканские электрические сети»" по расследованию причин аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф. 01-11 19.04.2023 г. с включением в АРТН представителя филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Хакасэнерго". Ответственное лицо: Козедубов В.В. 22.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Хакасэнерго № 5 от 12.01.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер Рютин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник РЭС Козедубов В.В. Начальник СРЗА Осетров А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.04.2023 год | Инженер УПБиПК Коновалов А.А. | 2023-04-20 01:06
357558 | 417 | 2023-04-19 | 1 | 43 | 0.095019 | 2023-04-19 | 1 | 53 | 3.4.10 Воздействие птиц на ЛР-10 кВ, установленном на опоре № 119/65 привело к перекрытию межфазного промежутка и отключению ВЛ 10 кВ ф. 01-07 на ПС 220 кВ Абакан-районная. 4.12 При перекрытии изоляционного промежутка через тело птицы на ЛР-10 кВ опоры № 119/65 произошло отключение ВЛ 10 кВ ф. 01-07 на ПС 220 кВ Абакан-районная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляционного промежутка на ЛР на ВЛ 10 кВ ф.01-07, Опора А20-3Н | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 01-07, при осмотре обратить особое внимание на несанкционированные свалки мусора, скопления птиц. (№ заказа SAP ТОРО 180125394) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 29.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 01-07 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 29.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Хакасэнерго № 5 от 12.01.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер Рютин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник РЭС Козедубов В.В. Начальник СРЗА Осетров А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 27.04.2023 год | Инженер УПБиПК Коновалов А.А. | 2023-04-20 01:07
357558 | 418 | 2023-04-19 | 1 | 43 | 1.5861 | 2023-04-19 | 2 | 35 | 3.4.12.5 В условии перепада температур окружающего воздуха, при налипании мокрого снега на изоляторы произошел пробой и повреждение штыревого изолятора фазы "В" на опоре №229-3, что приводило к однофазному короткому замыканию и срабатыванию ЗЗЗ, а при высыхании изолятора замыкание на землю пропадало и ВЛ 10 кВ ф.01-15 успешно вводился в работу. 4.12 При перепаде температур и осадков в виде мокрого снега произошел пробой и повреждение штыревого изолятора фазы "В" на опоре №229-3 ВЛ 10 кВ ф.01-15. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение изолятора фазы "В" на ВЛ 10 кВ ф.01-15, Опора УА10-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.01-15. (Заказ ТОРО № 180125170) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 27.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 01-15 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 27.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Хакасэнерго № 5 от 12.01.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер Рютин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник РЭС Козедубов В.В. Начальник СРЗА Осетров А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 27.04.2023 год | Инженер УПБиПК Аккуратов А.А. | 2023-04-20 01:07
357559 | 419 | 2023-04-19 | 15 | 0 | 0.099752 | 2023-04-19 | 17 | 13 | 3.4.8.5 В результате несвоевременной обрезке веток дерева находящегося на участке потребителя произошло падение ветки на провод фазы "А" ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП 29-18-11 в пролете опор №№5/1А-5/2А, что привело к обрыву провода и отключению ЛЭП. 4.13 В результате падения ветки на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП 29-18-11 в пролете опор №№5/1А-5/2А фаза "А" произошел обрыв провода и отключение АВ ф.3 в ТП 29-18-11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-29-18-11, Пролет: Опора № 5/1 - Опора № 5/2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт провода фазы "А" пролете опор №№ 5/1А-5/2А ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП 29-18-11. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 19.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП 29-18-11 на наличие ДКР в охранной зоне ВЛ. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 21.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра сделать запись в журнале дефектов ВЛ. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 21.06.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Организовать в Белоярском РЭС разъяснительную работу с потребителем, о недопустимости нарушения охранной зоны ВЛ и необходимости обрезки деревьев. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 22.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.04.2023 год | Инженер УПБиПК Аккуратов А.А. | 2023-04-20 01:08
357559 | 420 | 2023-04-19 | 15 | 47 | 0.068 | 2023-04-19 | 17 | 29 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление окисления контактного соединения вывода 0,4 кВ фазы "В" на клеммах АВ ф.1 ТП 32-17-03. 4.13 В результате окисления контактного соединения на клеммах АВ ф.1 вывода 0,4 кВ фазы "В" произошел нагрев и повреждение вывода 0,4кВ от трансформатора ТП 32-17-03, так-же повреждение клемм АВ ф.1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нагрев контактов на ТП-32-17-03, ВА 57Ф35-34 250А | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт вывода 0,4кВ от шпильки 0,4кВ ф. "В" трансформатора до АВ-1 ТП 32-17-03. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 21.06.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить осмотр ТП по ф.32-17 с применением пирометров. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 21.06.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить замену АВ-1 ТП 32-17-03. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 21.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра занести выявленные замечания в журнал дефектов с указанием срока их устранения. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 21.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 27.04.2023 год | Инженер УПБиПК Аккуратов А.А. | 2023-04-20 01:10
357559 | 421 | 2023-04-20 | 15 | 15 | 0.89469 | 2023-04-20 | 16 | 43 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 88-05 явилось замечание на потребительской ТП 88-05-16 (принадлежность ГУП РХ «Таштыпское ДРСУ»), что привело к работе РЗ на отключение В ф.88-05/10кВ на ПС 35 кВ Таштып. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в ГУП РХ «Таштыпское ДРСУ» о необходимости предоставления информации о причинах аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 88-05 20.04.2023 г., а также о предоставлении перечня устранения замечаний в письменном виде. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 22.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Хакасэнерго № 5 от 12.01.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер Рютин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник РЭС Тартынский А.И. Начальник СРЗА Осетров А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.04.2023 год | Инженер УПБиПК Коновалов А.А. | 2023-04-21 00:54
357558 | 422 | 2023-04-21 | 4 | 48 | 3.822 | 2023-04-21 | 8 | 4 | 3.4.12.2 Вследствие длительного воздействия сильных ветровых нагрузок в апреле 2023 г. на электротехническое оборудование ВЛ 10 кВ ф. 97-23 произошел излом шлейфа фазы "А" на опоре № 43 с уменьшением его сечения, что 21.04.2023 г. при воздействии незначительных ветровых нагрузок и увеличении нагрузочного режима сети привело к отгоранию шлейфа, однофазному замыканию, работе РЗ на сигнал и отключению персоналом В ф.97-23/10кВ на ПС 110 кВ Юго-Западная. 4.4 Вследствие механического воздействия сильных порывов ветра произошёл излом шлейфа фазы "А" на опоре № 43 ВЛ 10 кВ ф. 97-23 с последующим отгоранием шлейфа и возникновением однофазного замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение шлейфа фазы "А" на ВЛ 10 кВ ф.97-23, Опора 2П10-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 97-23. (№ заказа ТОРО 180125958) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 25.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 97-23 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 25.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Хакасэнерго № 5 от 12.01.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер Рютин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник РЭС Козедубов В.В. Начальник СРЗА Осетров А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 28.04.2023 год | Инженер УПБиПК Коновалов А.А. | 2023-04-21 09:53
357558 | 423 | 2023-04-21 | 8 | 53 | 0.022664 | 2023-04-21 | 9 | 10 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявления загрузки по фазе "А" близкой к номинальным значениям выключателя (In = 320 A, Iа = 317 А) произошел нагрев контакта выключателя фазы "А" с последующим отключением ВЛ 0,4 кВ ф. 4 от ТП 27-10-39 защитой выключателя. 4.13 При близкой к номинальным значениям допустимых нагрузок по фазе "А" возник нагрев контакта АВ 0,4 кВ ф. 4 в ТП 27-10-39 с последующим отключением ВЛ 0,4 кВ ф. 4 от ТП 27-10-39 защитой выключателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегрузка сети по току на ТП 27-10-39, ВА 57-39-34 320А | Техническое мероприятие 1 По результатам проведения анализа выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф. 4 от ТП 27-10-39 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 21.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить анализ выданных ТУ на ВЛ 0,4 кВ ф. 4 от ТП 27-10-39 на подключение и соответствие их заявленной мощности. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 21.08.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 27.04.2023 год | Инженер УПБиПК Коновалов А.А. | 2023-04-21 09:54
357559 | 440 | 2023-04-15 | 12 | 44 | 0.06 | 2023-04-15 | 12 | 56 | 3.4.12.2 Вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок на ВЛ 10 кВ ф. 123-09 возникла разрегулировка стрелы провеса проводов в пролёте опор № 119-35 - 119-35-1, что привело к замыканию проводов в пролёте и работе РЗ на отключение В-10 кВ ф. 123-09 на ПС 35 кВ Аскизский ОС. 4.4 При механическом воздействии сильных порывов ветра возникла разрегулировка стрелы провеса проводов в пролёте опор № 119-35 - 119-35-1 с последующим замыканием проводов и отключением ВЛ 10 кВ ф. 123-09 действием РЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов с замыканием в пролёте на ВЛ 10 кВ ф. 123-09, Пролёт опор № 119-35 - 119-35-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор № 119-35 - 119-35-1 на ВЛ 10 кВ ф. 123-09. Ответственное лицо: Митронов В.В. 29.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 123-09. Ответственное лицо: Митронов В.В. 30.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 123-09 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Митронов В.В. 31.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Хакасэнерго № 5 от 12.01.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер Рютин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник РЭС Митронов В.В. Начальник СРЗА Осетров А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 21.04.2023 год | Инженер УПБиПК Коновалов А.А. | 2023-04-28 02:02
357558 | 316 | 2023-04-01 | 13 | 18 | 0.020835 | 2023-04-01 | 13 | 43 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявления загрузки по фазе "В" выше номинальных значений выключателя (In = 250 A, Iа = 276 А) произошел нагрев контакта выключателя фазы "В" с последующим отключением ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 30-11-26 защитой выключателя. 4.13 При превышении допустимых нагрузок по фазе "А" произошел нагрев контакта АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 30-11-26 с последующим отключением ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 30-11-26 защитой выключателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегрузка на ТП 30-11-26, ВА 57Ф35-33 250А | Техническое мероприятие 1 Выполнить анализ выданных ТУ на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 30-11-26 на подключение и соответствие их заявленной мощности. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 22.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам проведения анализа выданных ТУ на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 30-11-26 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 22.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 11.04.2023 год | Инженер УПБиПК Аккуратов А.А. | 2023-04-01 19:44
357559 | 317 | 2023-04-01 | 14 | 10 | 3.05 | 2023-04-01 | 19 | 10 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 88-05 явилось замечание на потребительской ТП 88-05-16 (принадлежность ГУП РХ «Таштыпское ДРСУ»), что привело к работе РЗ на отключение В ф.88-05/10кВ на ПС 35 кВ Таштып. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в ГУП РХ «Таштыпское ДРСУ» о необходимости предоставления информации о причинах аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 88-05 01.04.2023 г., а также о предоставлении перечня устранения замечаний в письменном виде. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 21.04.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Хакасэнерго № 5 от 12.01.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер Рютин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник РЭС Тартынский А.И. Начальник СРЗА Осетров А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 11.04.2023 год | Инженер УПБиПК Коновалов А.А. | 2023-04-01 19:45
357559 | 318 | 2023-04-02 | 9 | 30 | 0.040835 | 2023-04-02 | 10 | 19 | 3.4.12.5 Вследствие перепада температур на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 20-11-04 возникло пучения грунта и разлегулировка проводов, что привело к замыканию проводов в пролёте с 8 по 9. 4.4 При механическом воздействии в следствии пучения грунта возникла разрегулировка проводов в пролете опор с 8 по 9 на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 20-11-04 с последующим замыканием проводов и отключением АВ-0,4 кВ ф. 1 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов в пролете на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 20-11-04, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 ТП 20-11-04. (Заказ ТОРО № 152935624) Ответственное лицо: Самышин А.Н. 10.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролете опор с 8 по 9 на ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП 20-11-04 (Заказ ТОРО № 210375120) Ответственное лицо: Самышин А.Н. 10.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 20-11-04 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Самышин А.Н. 10.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 11.04.2023 год | Инженер УПБиПК Аккуратов А.А. | 2023-04-03 01:05
357559 | 320 | 2023-04-02 | 21 | 45 | 0.014165 | 2023-04-02 | 22 | 2 | 3.4.7.3 В условии эксплуатации ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 31-07-11 и воздействия ветра произошла разрегулировка стрелы провиса проводов в пролёте от опоры № 3-7 до ввода дома потребителя, что привело к схлёсту проводов, замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 31-07-11. 4.12 В результате провиса провода в пролёте от опоры № 3-7 до ввода потребителя на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 31-07-11 произошло замыкание проводов с последующим отключением АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 31-07-11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: от опоры № 3-7 до ввода потребителя на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-31-07-11, Опора У3ДБ-5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса в пролёте от опоры № 3-7 до ввода дома потребителя, на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 31-07-11. (Заказ ТОРО № 15149563) Ответственное лицо: Шкредов А.В. 23.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 31-07-11 с оценкой состояния проводов в пролётах опор (Заказ ТОРО № 151479995) Ответственное лицо: Шкредов А.В. 23.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 31-07-11 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Шкредов А.В. 23.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 11.04.2023 год | Инженер УПБиПК Аккуратов А.А. | 2023-04-03 01:07
357558 | 321 | 2023-04-02 | 21 | 52 | 0.11334 | 2023-04-02 | 22 | 26 | 3.4.7.3 В результате превышения токов нагрузки выше значений тока уставки теплового расцепителя на вводном АВ-0,4 кВ в ТП 30-11-27 (In = 400А, Ia=407А, Iв = 384A, Iс = 399 A) произошло срабатывание защиты выключателя и его отключение. 4.13 При перегрузки сети по току произошло аварийное отключение вводного АВ-0,4 кВ в ТП 30-11-27. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегрузка по току на ТП 30-11-27, ВА 57-39-34 400А | Техническое мероприятие 1 Выполнить анализ выданных ТУ по ТП 30-11-27 Ответственное лицо: Козедубов В.В. 19.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам проведения анализа выданных ТУ по ТП 30-11-27 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 23.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 11.04.2023 год | Инженер УПБиПК Аккуратов А.А. | 2023-04-03 01:08
357558 | 322 | 2023-04-03 | 15 | 55 | 0.018499 | 2023-04-03 | 17 | 9 | 3.4.12.2 При воздействии сильного ветра на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 77-06-03 произошла пляска провода в пролете опор №5-№6, что привело к обрыву провода и отключению АВ-0,4кВ ф.2. 4.4 При сильном ветре с порывами произошел обрыв провода в пролете опор №5-№6, замыкание и отключение ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 77-06-03 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 77-06-03, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 77-06-03(№ заказа ТОРО 180119282, 180119283 ) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 07.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ кВ от ТП 77-06-03 разработать мероприятия по устранению замечаний. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 07.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 12.04.2023 год | Инженер УПБиПК Аккуратов А.А. | 2023-04-04 01:06
357558 | 323 | 2023-04-03 | 20 | 43 | 0.02 | 2023-04-03 | 21 | 7 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявления загрузки по фазе "С" выше наминал выключателя (In = 200 A, Iс = 210 А) произошел нагрев контакта выключателя фазы "С" с последующим отключением ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 30-11-27 защитой выключателя. 4.13 При превышении допустимых нагрузок по фазе "С" произошел нагрев контакта АВ-0,4 кВ ф. 3 в ТП 30-11-27 с последующим отключением ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 30-11-27 защитой выключателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегрузка по току на ТП 30-11-27, ВА 57-35-34 100А | Техническое мероприятие 1 Выполнить анализ выданных ТУ на ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 30-11-27 на подключение и соответствие их заявленной мощности. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 07.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам проведения анализа выданных ТУ на ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 30-11-27 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 07.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 12.04.2023 год | Инженер УПБиПК Аккуратов А.А. | 2023-04-04 01:08
357558 | 324 | 2023-04-04 | 12 | 11 | 0.018335 | 2023-04-04 | 12 | 33 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявления загрузки по фазе "С" выше номинальных значений выключателя (In = 200 A, Iс = 230 А) произошел нагрев контакта выключателя фазы "С" с последующим отключением ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 30-11-27 защитой выключателя. 4.13 При превышении допустимых нагрузок по фазе "С" произошел нагрев контакта АВ-0,4 кВ ф. 3 в ТП 30-11-27 с последующим отключением ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 30-11-27 защитой выключателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегрузка по току на ТП 30-11-27, ВА 57-35-34 100А | Техническое мероприятие 1 Выполнить анализ выданных ТУ на ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 30-11-27 на подключение и соответствие их заявленной мощности. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 07.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам проведения анализа выданных ТУ на ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 30-11-27 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 07.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 13.04.2023 год | Инженер УПБиПК Аккуратов А.А. | 2023-04-05 01:03
357558 | 325 | 2023-04-04 | 22 | 30 | 0.0079135 | 2023-04-04 | 22 | 35 | 3.4.7.3 В условиях эксплуатации ВЛ 0,4 кВ ф. 3 от ТП 64-11-190 произошла резрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор № 8 - 9, что под воздействием порывов ветра привело к схлёсту проводов и замыканию. 4.12 Замыкание проводов на ВЛ 0,4 кВ ф. 3 от ТП 64-11-190 в пролёте опор № 8 - 9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание в пролете на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-64-11-190, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 Устранить схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП 64-11-190 в пролете оп.8 - оп.9. Провести осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП 64-11-190. Заказ ТОРО№ 180118396. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 19.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результату осмотра ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП 64-11-190 наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 22.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 12.04.2023 год | Инженер УПБиПК Аккуратов А.А. | 2023-04-05 01:04
357558 | 326 | 2023-04-05 | 8 | 49 | 0.108 | 2023-04-05 | 8 | 58 | 3.4.10 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 30-06 явилось замыкание через тело птицы на ЛР-10 кВ опоры № 21-19, вследствие чего произошло короткое замыкание с последующей работой РЗ на ПС 110 кВ Рассвет на отключение В ф. 30-06/10 кВ. 4.17 При попадании птицы на ЛР-10 кВ установленном на опор № 21-19а произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ-10 кВ ф. 30-06. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: птица на ЛР-10 кВ на ВЛ 10 кВ ф.30-06, Опора УП10-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 30-06, при осмотре обратить внимание на несанкционированные свалки мусора, скопления птиц. (№ заказа ТОРО 180120824 ) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 14.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 30-06 занести выявленные замечания в журнал дефектов ЛЭП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 14.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Хакасэнерго № 5 от 12.01.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер Рютин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник РЭС Козедубов В.В. Начальник СРЗА Осетров А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.04.2023 год | Инженер УПБиПК Аккуратов А.А. | 2023-04-06 01:11
357558 | 327 | 2023-04-05 | 9 | 47 |  | 2023-04-05 | 9 | 47 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации (введен в работу в 1989г.) произошло загнивание и разрушение траверсы в месте крепления к опоре №1 ВЛ-6кВ ф.17-24, что в результате привело к ее излому. 4.1 Загнивание траверсы в месте крепления к опоре №1 ВЛ-6кВ ф.17-24 привело к ее излому. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загнивание траверсы на ф. 24 РП Хакресводоканал-РП-2 Водоподъём, Опора АК10-4ДБ | Техническое мероприятие 1 Восстановить опору №1 ВЛ-6кВ ф.17-24. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 06.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести осмотр ВЛ-6кВ ф.17-24. Заказ ТОРО№ 180118524. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 22.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результату осмотра ВЛ-6кВ ф.17-24 наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 23.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Хакасэнерго № 5 от 12.01.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер Рютин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник РЭС Сидоров В.Б. Начальник СРЗА Осетров А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 13.04.2023 год | Инженер УПБиПК Аккуратов А.А. | 2023-04-06 01:12
357558 | 328 | 2023-04-05 | 11 | 36 | 0.79734 | 2023-04-05 | 15 | 4 | 3.4.10 Вследствие воздействия птиц произошел наброс металлической проволоки на ЛР-10 кВ опоры №436/1/1, что привело к однофазному замыканию фазы "В" на заземлённую раму ЛР-10кВ. 4.17 При набросе металлической проволоки (принесенной птицей) на ЛР-10кВ опоры №436-1-1 возникло однофазное короткое замыкание фазы "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: набросе металлической проволоки на ЛР-10кВ на ВЛ 10 кВ ф.77-17, Опора УА10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 31-54, ф.77-17 (заказ SAPSAP180119284, 180119285) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 22.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 31-54, ф.77-17 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 22.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Хакасэнерго № 5 от 12.01.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер Рютин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник РЭС Козедубов В.В. Начальник СРЗА Осетров А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.04.2023 год | Инженер УПБиПК Аккуратов А.А. | 2023-04-06 01:15
357558 | 329 | 2023-04-05 | 23 | 17 | 0.0016002 | 2023-04-05 | 23 | 33 | 3.4.8.5 Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ф.4 от ТП 15-617-153 послужило повреждение в жилом доме по адресу: г. Черногорск, ул. Инициативная 20, для безопасной ликвидации которого силами МЧС потребовалось погашение ВЛ-0,4кВ ф.4 от ТП 15-617-153. | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр ВЛ-0,4кВ ф.4 от ТП 15-617-153. Заказ ТОРО№ 180118523. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 06.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результату осмотра ВЛ-0,4кВ ф.4 от ТП 15-617-153 наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 06.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 12.04.2023 год | Инженер УПБиПК Аккуратов А.А. | 2023-04-06 01:15
357558 | 331 | 2023-04-06 | 16 | 1 | 0.044 | 2023-04-06 | 16 | 7 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошло образование микротрещин в фарфоровой изоляции опорного изолятора фазы "А" на шинном мосту 10кВ 2Т, что 06.04.2023г. привело к однофазному замыканию на землю, разрушению опорного изолятора и отключению 2Т действием дифференциальной защиты на ПС 35кВ Целинная. 4.12 Вследствие разрушения опорного изолятора фазы "А" возникло замыкание на землю шинного моста 10кВ 2Т и произошло срабатывание дифференциальной защиты трансформатора 2Т на отключение. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушения опорного изолятора фазы "А" на ПС 35 кВ Целинная, Шины 10 кВ 2Т | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену повреждённого изолятора фазы "А" на шинном мосту 10кВ 2Т ПС 35 кВ Целинная. (Заказ ТОРО № 210377007) Ответственное лицо: Марьясов И.Ю. 10.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить инженерный осмотр ПС 35 кВ Целинная. Ответственное лицо: Марьясов И.Ю. 20.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ПС 35 кВ Целинная, занести дефекты в журнал. Ответственное лицо: Марьясов И.Ю. 23.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Хакасэнерго № 5 от 12.01.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер Рютин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник РЭС Марьясов И.Ю. Начальник СРЗА Осетров А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.04.2023 год | Инженер УПБиПК Аккуратов А.А. | 2023-04-07 01:42
357559 | 332 | 2023-04-06 | 16 | 15 | 0.545 | 2023-04-06 | 21 | 42 | 3.4.7.3 В условии длительной эксплуатации КЛ-6 кВ ф. 02-31 (КЛ введена в работу в 1980 г.) произошло изменение изоляционных характеристик мастики в концевой муфте на опоре №1, что привело к пробою изоляции и короткому замыканию с последующей работой РЗ на отключение В ф.02-31/6 кВ на ПС 110 кВ ГПП-2. 4.12 В процессе длительной эксплуатации (43 года) произошло изменение изоляционных характеристик концевой наружной кабельной муфты на опоре №1 КВЛ 6 кВ ф 02-31, что привело к пробою изоляции и короткому замыканию с последующей работой РЗ на отключение КВЛ-6 кВ ф. 02-31. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции концевой кабельной муфты на ф. 02-31, 3КНТп-10-70/120 | Организационное мероприятие 1 Выполнить осмотр (испытания) КЛ-6 кВ ф. 02-31 после ремонта. (Заказ ТОРО № 210376961) Ответственное лицо: Шкредов А.В. 22.05.2023 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам осмотра (испытания) КЛ-6 кВ ф. 02-31 занести выявленные замечания в журнал дефектов с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Шкредов А.В. 22.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Хакасэнерго № 5 от 12.01.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер Рютин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник РЭС Шкредов А.В. Начальник СРЗА Осетров А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.04.2023 год | Инженер УПБиПК Аккуратов А.А. | 2023-04-07 01:43
357558 | 333 | 2023-04-06 | 21 | 40 | 0.020833 | 2023-04-06 | 22 | 30 | 3.4.8.1 Причиной нарушения явилось несанкционированное производство работ в охранной зоне ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 30-08-251 стороннего крана-манипулятора, что привело к обрыву провода в пролете опор №6-1 - оп.№6-2. 4.4 Обрыв провода в пролете опор № 6-1 - оп.№ 6-2 при производстве работ в охранной зоне ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 30-08-251 стороннего крана-манипулятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-30-08-251, Пролет: № 6-1 - № 6-2 | Техническое мероприятие 1 Восстановить провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 30-08-251 (пролет опор 6-1 - 6-2). Провести осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 30-08-251. (Заказ ТОРО№170058949) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 19.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Подготовить документацию для организации претензионной работы. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 22.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.04.2023 год | Инженер УПБиПК Аккуратов А.А. | 2023-04-07 01:44
357559 | 334 | 2023-04-07 | 10 | 22 | 0.32 | 2023-04-07 | 13 | 2 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 29-10-03 явилось износ колпачка крепления изолятора фазы «А» на опоре № 6/4 в процессе длительной эксплуатации (24 года), что привело к срыву штыревого изолятора с крепления. 4.1 Высыхание колпачка крепления изолятора фазы «А» на опоре № 6/4 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 29-10-03 в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: высыхание колпачка на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-29-10-03, Опора П3ДБ-5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену штыревого изолятора фазы «А» на опоре № 6/4 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 29-10-03. (Заказ ТОРО:170058939). Ответственное лицо: Варлаков А.В. 22.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 29-10-03 на предмет сколов и трещин штыревых изоляторов, надежность крепления изоляторов. (Заказ ТОРО:180120922). Ответственное лицо: Варлаков А.В. 20.06.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 29-10-03 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 20.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.04.2023 год | Инженер УПБиПК Аккуратов А.А. | 2023-04-07 11:39
357559 | 335 | 2023-04-07 | 11 | 13 | 0.18 | 2023-04-07 | 11 | 37 | 3.4.10 Причиной отключения ВЛ 10-кВ ф.31-05 явилась перекрытие птицей межфазного промежутка на ЛР-50, что вызвало прохождение электрического тока через тело птицы и работу РЗ на отключение ВЛ-10 кВ ф. 31-05. 4.12 При перекрытии птицей изоляционного промежутка на ЛР-50 произошло прохождение электрического тока через тело птицы с последующей работой РЗ на отключение ВЛ-10 кВ ф. 31-05. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытии птицей на ф. 31-05, РЛНД-10/315 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 31-05, при осмотре обратить внимание на скопления птиц, несанкционированные свалки мусора вблизи ЛЭП. (№ заказа 151397235) Ответственное лицо: Шкредов А.В. 31.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 31-07 наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Шкредов А.В. 31.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Хакасэнерго № 5 от 12.01.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер Рютин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник РЭС Шкредов А.В. Начальник СРЗА Осетров А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.04.2023 год | Инженер УПБиПК Аккуратов А.А. | 2023-04-08 03:28
357559 | 337 | 2023-04-07 | 16 | 31 | 0.00125 | 2023-04-07 | 16 | 34 | 3.4.12.2 Вследствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 91-18-07 возникла пляска проводов, что привело к замыканию проводов в пролёте опор №3 - №4. 4.4 При механическом воздействии в следствии ветровых нагрузок возникла разрегулировка проводов в пролете опор 3 по 4 на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 91-18-07с последующим замыканием проводов и отключением АВ-0,4 кВ ф. 1 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 91-18-07, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 ТП 91-18-07 (Заказ ТОРО № 18465968) Ответственное лицо: Самышин А.Н. 11.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролете опор с №3 по №4 на ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП 91-18-07(Заказ ТОРО № 210375630) Ответственное лицо: Самышин А.Н. 11.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 91-18-07 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Самышин А.Н. 11.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 13.04.2023 год | Инженер УПБиПК Аккуратов А.А. | 2023-04-08 03:31
357558 | 339 | 2023-04-07 | 23 | 49 | 0.016665 | 2023-04-08 | 0 | 9 | 3.4.12.2 При воздействии сильного ветра с порывами, на ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП 30-09-13 произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №9/2 - №9/1 и их замыкание, что привело к отключению АВ-0,4кВ ф.3 ТП 30-09-13. 4.4 При сильном ветре с порывами произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №9/2 - №9/1 и отключение ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП 30-09-13 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провиса провода на ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП 30-09-13, Пролет: Опора № 9-1 - Опора № 9-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 30-09-13 (№ заказа ТОРО 180120832, 180120833, 180120834, 180120835, 180120836) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 14.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ кВ от ТП 30-09-13 разработать мероприятия по устранению замечаний. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 14.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.04.2023 год | Инженер УПБиПК Аккуратов А.А. | 2023-04-08 03:32
357558 | 340 | 2023-04-08 | 6 | 59 | 0.27867 | 2023-04-08 | 8 | 15 | 3.4.10 Воздействие на электроустановку птицы на ЛР-36 ВЛ-10 кВ ф. 71-14, вследствие чего произошло короткое замыкание с последующей работой РЗ на отключение ВЛ. 4.12 При перекрытии изоляционного промежутка через тело птицы на ЛР-36 ф.71-14, установленном на опор № 36 произошло межфазное замыкание со срабатыванием РЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: птица на ВЛ 10 кВ ф.71-14, Опора А10-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф 71-14, при осмотре обратить внимание на несанкционированные свалки мусора, скопления птиц. (№ заказа ТОРО 180121127 ) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф.71-14 занести выявленные замечания в журнал дефектов ЛЭП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Хакасэнерго № 5 от 12.01.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер Рютин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник РЭС Козедубов В.В. Начальник СРЗА Осетров А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 17.04.2023 год | Инженер УПБиПК Аккуратов А.А. | 2023-04-08 10:07
357558 | 341 | 2023-04-08 | 7 | 9 | 0.086004 | 2023-04-08 | 7 | 52 | 3.4.10 Воздействие на ЛР-10 кВ опоры № 32 птицы привело к перекрытию межфазного промежутка и отключению ВЛ 10 кВ ф.84-09 на ПС 35 кВ Солнечная. 4.12 При перекрытии изоляционного промежутка через тело птицы на ЛР-10 кВ опоры № 32 произошло отключение ВЛ 10 кВ ф.84-09. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие птицей на ВЛ 10 кВ ф.84-09, Опора УП10-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.84-09, при осмотре обратить особое внимание на несанкционированные свалки мусора, скопления птиц. (№ заказа ТОРО 180121130 ) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 17.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.84-09, занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 17.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Хакасэнерго № 5 от 12.01.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер Рютин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник РЭС Козедубов В.В. Начальник СРЗА Осетров А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.04.2023 год | Инженер УПБиПК Аккуратов А.А. | 2023-04-08 10:08
357558 | 342 | 2023-04-08 | 8 | 33 | 0.15167 | 2023-04-08 | 10 | 43 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации ВЛ-10 кВ ф. 66-02 произошло разрушение колпачка крепления штыревого изолятора фазы "В" на опоре № 14/1/163/14, что привело к падению провода на металлическую траверсу, в результате чего возникла "земля" на 1сек/10 кВ ПС 35 кВ Сов. Хакасия. 4.1 Вследствие высыхания колпачка крепления штыревого изолятора произошел срыв штыревого изолятора фазы "В" на опоре № 14/1/163/14 ВЛ 10 кВ ф. 66-02 и падением провода на траверсу с заземляющим спуском. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: высыхания колпачка крепления штыревого изолятора на ф. 66-02_Сов. Хакасия-Красный Камень, Опора П10-3 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену штыревого изолятора штыревого изолятора фазы "В" на опоре № 14//1/163/14. (Заказ ТОРО № 170058932). Ответственное лицо: Чульский С.А. 22.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.66-02 (Заказ ТОРО № 180120218). Ответственное лицо: Чульский С.А. 22.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового верхового осмотра ВЛ-10 кВ ф.66-02 занести выявленные замечания в журнал дефектов оборудования ВЛ-10 кВ с указанием срок их устранения. Ответственное лицо: Чульский С.А. 22.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Хакасэнерго № 5 от 12.01.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер Рютин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник РЭС Чульский С.А. Начальник СРЗА Осетров А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.04.2023 год | Инженер УПБиПК Аккуратов А.А. | 2023-04-08 10:08
357558 | 343 | 2023-04-08 | 10 | 38 | 0.12875 | 2023-04-08 | 12 | 21 | 3.4.12.2 Вследствие воздействия сильных порывов ветра на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 26-18-50 произошла пляска и замыкание проводов в пролете опор №6 - №7 с последующим повреждением провода и отключением АВ-0,4 кВ ф.1 в РУ-0,4кВ ТП 26-18-50. 4.13 При механическом воздействии порывов ветра на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 26-18-50 произошла разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №6- №7, что привело к замыканию и повреждению провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-26-18-50, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 26-18-50. (заказ ТОРО №180120583) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 31.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 26-18-50 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 31.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 17.04.2023 год | Инженер УПБиПК Аккуратов А.А. | 2023-04-10 10:52
357558 | 344 | 2023-04-08 | 13 | 13 | 0.058652 | 2023-04-08 | 13 | 21 | 3.4.10 При воздействии птицы на на ЛР-73-1 ВЛ-10 кВ ф. 76-01 произошло замыкание и аварийное отключение ВЛ-10 кВ ф. 76-01. 4.12 При перекрытии изоляционного промежутка через тело птицы на ЛР-73-1 ф.76-01, установленном на опор № 73-1 произошло межфазное замыкание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: воздействие птиц на ВЛ 10 кВ ф.76-01, Пролет: Опора № 73 - Опора № 73-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.76-01, при осмотре обратить внимание на несанкционированные свалки мусора, скопления птиц. (№ заказа ТОРО 180121129 ) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф.76-01 занести выявленные замечания в журнал дефектов ЛЭП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Хакасэнерго № 5 от 12.01.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер Рютин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник РЭС Козедубов В.В. Начальник СРЗА Осетров А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 17.04.2023 год | Инженер УПБиПК Аккуратов А.А. | 2023-04-10 10:54
357558 | 345 | 2023-04-08 | 15 | 35 | 0.008335 | 2023-04-08 | 15 | 45 | 3.4.10 Воздействие птицы вызвало межфазное замыкание на ЛР-307 ВЛ-10 кВ ф. 71-04. 4.12 При перекрытии изоляционного промежутка через тело птицы на ЛР-307 ф.71-04, установленном на опор № 307 произошло межфазное замыкание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие птицей на ВЛ 10 кВ ф.71-04, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 71-04 при осмотре обратить внимание на несанкционированные свалки мусора, скопления птиц. (№ заказа ТОРО 180121128 ) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 71-04 занести выявленные замечания в журнал дефектов ЛЭП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Хакасэнерго № 5 от 12.01.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер Рютин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник РЭС Козедубов В.В. Начальник СРЗА Осетров А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 17.04.2023 год | Инженер УПБиПК Аккуратов А.А. | 2023-04-10 10:55
357558 | 346 | 2023-04-09 | 13 | 9 | 0.020001 | 2023-04-09 | 13 | 49 | 3.4.9.3 В результате замыкания на потребительском вводе в жилой дом по адресу: п.Тепличный, ул.Пионерская 30 произошло аварийное отключение ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 30-90-13 | Организационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю по адресу: п.Тепличный, ул.Пионерская 30 с требованием содержать свое электрооборудование в исправном состоянии. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 18.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 18.04.2023 год | Инженер УПБиПК Аккуратов А.А. | 2023-04-10 10:55
357500 | 347 | 2023-04-09 | 13 | 25 |  | 2023-04-09 | 13 | 25 | 3.4.8.5 При пашке сельскохозяйственного поля возникло облако густой пыли, что привело к кратковременному пробою гирлянды изоляторов фазы "С" по поверхности на опоре № 137 и отключению ВЛ 110 кВ Копьево - Орджоникидзе (С-328/С-76/С-77) с успешным АПВ. 4.17 Вследствие загрязнения изоляции на ВЛ 110 кВ Копьево - Орджоникидзе (С-328/С-76/С-77) пылевыми уносами от вспаханного поля, произошло перекрытие изоляции фазы "С" на опоре № 137, что привело к ВЛ 110 кВ Копьево - Орджоникидзе (С-328/С-76/С-77). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляции фазы "С" на ВЛ 110 кВ Копьево–Ордж (С-328/С-76/С-77), Опора пром.ж/б.ПБ110-6 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Копьево - Орджоникидзе (С-328/С-76/С-77) в пролетах 134-166 на предмет загрязнения изоляции. Ответственное лицо: Шпичко В.А. 22.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам проведенного внепланового осмотра ВЛ 110 кВ Копьево - Орджоникидзе (С-328/С-76/С-77), наметить мероприятия по замене загрязненной изоляции и при необходимости мероприятия по защите изоляции. Ответственное лицо: Шпичко В.А. 23.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Хакасэнерго № 5 от 12.01.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер Рютин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник ДС ЦУС Зеляков А.Г. Начальник СРЗА Осетров А.В. Начальник СВЛ Шпичко В.А. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 19.04.2023 год | Инженер УПБиПК Аккуратов А.А. | 2023-04-10 10:56
357559 | 348 | 2023-04-09 | 14 | 4 | 0.04333 | 2023-04-09 | 14 | 30 | 3.4.12.2 Вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок, на ВЛ-10 кВ ф. 30-02 возникла разрегулировка стрелы провиса проводов в пролёте опор №314 - №315, что привело к замыканию проводов в пролёте и работе РЗ на отключение В ф.30-05/10 кВ на ПС 110 кВ Лукьяновская. 4.4 При механическом воздействии сильных порывов ветра возникла разрегулировка стрелы провиса проводов в пролёте опор №315 - №316 с последующим замыканием проводов и отключением ВЛ-10 кВ ф. 30-02 действием РЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов в пролете на ф. 30-02, Пролет: Опора № 315 - Опора № 316 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор №315 - №316 на ВЛ-10 кВ ф.30-02. (Заказ ТОРО 180120522). Ответственное лицо: Варлаков А.В. 31.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 30-02. (Заказ ТОРО 152767232). Ответственное лицо: Варлаков А.В. 31.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 30-02 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 31.07.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Хакасэнерго № 5 от 12.01.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер Рютин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник РЭС Варлаков А.В. Начальник СРЗА Осетров А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 18.04.2023 год | Инженер УПБиПК Аккуратов А.А. | 2023-04-10 10:56
357558 | 349 | 2023-04-09 | 14 | 5 | 0.0057495 | 2023-04-09 | 14 | 28 | 3.4.9.3 В результате замыкания (повреждения) на потребительском вводе в жилой дом по адресу: с.Московское, Ул.Московская произошло аварийное отключение ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 77-12-13 | Организационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю по адресу: с.Московское, ул.Московская 1 с требованием содержать свое электрооборудование в исправном состоянии. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 18.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 17.04.2023 год | Инженер УПБиПК Аккуратов А.А. | 2023-04-10 10:57
357558 | 350 | 2023-04-09 | 14 | 11 | 0.070417 | 2023-04-09 | 17 | 0 | 3.4.12.2 Вследствие воздействия сильных порывов ветра на ВЛ 0,4 кВ ф.4 от ТП 26-18-163 произошел схлест проводов в пролете опор №12 - №13 с последующим повреждением провода и отключением АВ-0,4 кВ ф.4 в РУ-0,4кВ ТП 26-18-163. 4.4 При механическом воздействии порывов ветра на ВЛ-0,4кВ ф.4 от ТП 26-18-163 произошла разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №12- №13, что привело к схлесту и повреждению провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-26-18-163, Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.4 от ТП 26-18-163 (заказ ТОРО №180120585) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 31.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.4 от ТП 26-18-163 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 31.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 17.04.2023 год | Инженер УПБиПК Аккуратов А.А. | 2023-04-10 10:58
357559 | 351 | 2023-04-09 | 14 | 29 | 0.046664 | 2023-04-09 | 15 | 4 | 3.4.12.2 Вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок, на ВЛ-4 кВ ф. 3 возникла разрегулировка стрелы провиса проводов в пролёте опор №3-2 - № 3-3, что привело к замыканию проводов в пролёте и работе АВ-0,4 кВ на отключение АВ- 0,4 кВ ф. 3 на ТП 11-02-02. 4.4 При механическом воздействии сильных порывов ветра возникла разрегулировка стрелы провиса проводов в пролёте опор №3-2 - №3-3 с последующим замыканием проводов и отключением ВЛ-0,4 кВ ф. 3 действием АВ-0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-11-02-02, Пролет: Опора № 3-2 - Опора № 3-3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор №3-2 - №3-3 на ВЛ-4 кВ ф. 3 ТП 11-02-02. Заказ ТОРО №180119470 Ответственное лицо: Митронов В.В. 11.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 3 ТП 11-02-02. Заказ ТОРО № 180119469 Ответственное лицо: Митронов В.В. 11.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 3 ТП 11-02-02 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Митронов В.В. 11.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 18.04.2023 год | Инженер УПБиПК Аккуратов А.А. | 2023-04-10 10:59
357559 | 352 | 2023-04-09 | 14 | 52 | 0.014 | 2023-04-09 | 15 | 34 | 3.4.12.2 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 31-03-02 явилось воздействие неблагоприятных погодных явлений (сильных ветров) на оборудование ЛЭП, которое к ослаблению стрелы провиса проводов в пролёте от опоры № 4 до ввода дома потребителя, схлёсту проводов, межфазному замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 31-03-02. 4.4 При механическом воздействии ветровых нагрузок на электротехническое оборудование ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 31-03-02 возник провис проводов в пролёте от опоры № 4 до ввода потребителя, что привело к межфазному замыканию с последующим отключением АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 31-03-02. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис проводов на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-31-03-02, Опора П3ДБ-5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса в пролёте от опоры № 4 до ввода дома потребителя, на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 31-03-02. (Заказ ТОРО № 15149545) Ответственное лицо: Шкредов А.В. 31.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 31-03-02 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Шкредов А.В. 31.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.04.2023 год | Инженер УПБиПК Аккуратов А.А. | 2023-04-10 10:59
357558 | 353 | 2023-04-09 | 15 | 5 | 0.45167 | 2023-04-09 | 19 | 36 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия на ВЛ 10 кВ ф.02-12 и ТП 02-12-442А сильных ветров произошел излом и обрыв проводов от опоры №14/4 до ТП 02-12-442А. 4.13 В условии эксплуатации произошел излом и обрыв проводов от опоры №14/4 ВЛ 10 кВ ф.02-12 до ТП 02-12-442А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 10 кВ ф.02-12, Спуск с оп. 14-4 до ТП №442А | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ 10 кВ ф.02-12 (№ заказа ТОРО 180121132, 180121131) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 17.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ТП 02-12-442А и ВЛ 10 кВ ф.02-12 разработать мероприятия по устранению замечаний. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 17.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Хакасэнерго № 5 от 12.01.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер Рютин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник РЭС Козедубов В.В. Начальник СРЗА Осетров А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 17.04.2023 год | Инженер УПБиПК Аккуратов А.А. | 2023-04-10 11:00
357559 | 354 | 2023-04-09 | 15 | 18 | 0.15333 | 2023-04-09 | 16 | 50 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло загнивание деревянной стойки опоры №15 ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП 56-11-01, что при ветре привело к излому опоры у основания, замыканию проводов в пролете опор №14 - №16 и работе АВ-0,4 кВ на отключение ВЛ. 4.1 В условии длительном эксплуатации опоры №15 ВЛ 0,4 кв ф.1 ТП 56-11-01 произошло загнивание стойки у основания, что при порывах ветра привело к излому опоры, замыканию проводов и работе АВ-0,4 кв на отключение ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загнивание стойки опоры у основания на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-56-11-01, Опора ПН-1Д | Техническое мероприятие 1 Установить ж/б приставку к опоре № 15 ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП 56-11-01. (Заказ ТОРО № 170058952) Ответственное лицо: Митронов В.В. 18.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Отрегулировать стрелу провиса проводов в пролете опор №15 - №16 ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП 56-011-01. заказ ТОРО № 180119467 Ответственное лицо: Митронов В.В. 18.05.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП 56-11-01. Заказ ТОРО № 180119465 Ответственное лицо: Митронов В.В. 18.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф. 1 ТП 56-11-01 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Митронов В.В. 18.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 17.04.2023 год | Инженер УПБиПК Аккуратов А.А. | 2023-04-10 11:02
357558 | 356 | 2023-04-09 | 15 | 39 | 0.011665 | 2023-04-09 | 15 | 53 | 3.4.9.3 В результате замыкания на потребительском вводе в жилой дом по адресу: д.Чапаево, ул. Набережная 66 произошло аварийное отключение ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 27-10-51. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю по адресу: д..Чапаево, ул.Набережная 66 с требованием содержать свое электрооборудование в исправном состоянии. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 18.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 18.04.2023 год | Инженер УПБиПК Аккуратов А.А. | 2023-04-10 11:05
357558 | 357 | 2023-04-09 | 16 | 7 | 0.04725 | 2023-04-09 | 16 | 52 | 3.4.12.2 Вследствие воздействия шквалистых порывов ветра на ВЛ-10 кВ ф. 67-16 возникла пляска проводов, что привело к замыканию проводов в пролёте опор № 230 - 231 и работе РЗ на отключение В-10 кВ ф. 67-16 на ПС 35 кВ Борец. 4.4 При механическом воздействии шквалистых порывов ветра возникла разрегулировка стрелы провиса проводов в пролёте опор № 230 - 231 с последующим замыканием проводов и отключением ВЛ-10 кВ ф. 67-16 действием РЗ на отключение. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов в пролёте на ф. 67-16 ПС Борец-п. Борец, с. Гальджа, Пролет: Опора № 230 - Опора № 231 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор № 230 - 231 на ВЛ-10 кВ ф. 67-16. (Заказ ТОРО № 180123902) Ответственное лицо: Марьясов И.Ю. 22.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 67-16. (Заказ ТОРО № 180123900) Ответственное лицо: Марьясов И.Ю. 22.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 67-16 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Марьясов И.Ю. 23.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Хакасэнерго № 5 от 12.01.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер Рютин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник РЭС Марьясов И.Ю. Начальник СРЗА Осетров А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 18.04.2023 год | Инженер УПБиПК Коновалов А.А. | 2023-04-10 11:05
357558 | 358 | 2023-04-09 | 16 | 9 | 0.014165 | 2023-04-09 | 16 | 26 | 3.4.9.3 В результате замыкания на потребительском вводе от опоры № 8 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 27-10-67 в жилой дом по адресу: д. Чапаево, ул. Гагарина, д. 11 произошло аварийное отключение АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 27-10-67. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю по адресу: д. Чапаево, ул. Гагарина, д. 11 с требованием содержать свое электрооборудование в исправном состоянии. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 22.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 17.04.2023 год | Инженер УПБиПК Коновалов А.А. | 2023-04-10 11:06
357558 | 359 | 2023-04-09 | 16 | 38 | 0.0045825 | 2023-04-09 | 16 | 49 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявления загрузки по фазе "А" выше номинальных значений выключателя (In = 200 A, Iа = 211 А) произошел нагрев контакта выключателя фазы "А" с последующим отключением ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 27-10-92 защитой выключателя. 4.13 При превышении допустимых нагрузок по фазе "А" произошел нагрев контакта АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 27-10-92 с последующим отключением ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 27-10-92 защитой выключателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегрузка сети по току на ТП 27-10-92, АВ-0,4 кВ ф.1 / ВА 57-35-34 200А | Техническое мероприятие 1 По результатам проведения анализа выданных ТУ на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 27-10-92 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 23.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить анализ выданных ТУ на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 27-10-92 на подключение и соответствие их заявленной мощности. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 23.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 17.04.2023 год | Инженер УПБиПК Коновалов А.А. | 2023-04-10 11:07
357558 | 360 | 2023-04-09 | 16 | 50 | 0.02833 | 2023-04-09 | 17 | 7 | 3.4.12.2 Вследствие воздействия шквалистых порывов ветра на ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 36-17-01 возникла пляска проводов, что привело к замыканию проводов в пролёте опор № 8 - 9 и работе АВ-0,4 кВ на отключение ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 36-17-11. 4.4 При механическом воздействии шквалистых порывов ветра возникла разрегулировка стрелы провеса проводов в пролёте опор -№ 8 - 9 с последующим замыканием проводов и отключением ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 36-17-11 действием АВ-0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов с замыканием на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-36-17-11, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 36-17-11 (заказ ТОРО 180120883) Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 23.05.2023 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 36-17-11 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 23.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 18.04.2023 год | Инженер УПБиПК Коновалов А.А. | 2023-04-10 11:07
357558 | 361 | 2023-04-09 | 17 | 13 | 0.076636 | 2023-04-09 | 17 | 18 | 3.4.9.3 При замыкании на отпайке от опоры № 44 до ТП 30-11-14 (потребительская, эксплуатационная ответственность ООО «ФКУ УПРДОР "Енисей"» произошло срабатывание РЗ на отключение В ф. 30-11/10 кВ на ПС 110кВ Рассвет. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в «ФКУ УПРДОР "Енисей"» о необходимости предоставления информации о причинах аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 30-11 09.04.2023 г. и об устранении замечаний в письменном виде. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 28.04.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Хакасэнерго № 5 от 12.01.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер Рютин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник РЭС Козедубов В.В. Начальник СРЗА Осетров А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 19.04.2023 год | Инженер УПБиПК Коновалов А.А. | 2023-04-10 11:08
357559 | 362 | 2023-04-09 | 17 | 27 | 0.009 | 2023-04-09 | 17 | 54 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия порывов ветра возникла разрегулировка стрелы провиса проводов в пролёте опор № 14 - 15 на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 98-03-13, что привело к схлёсту проводов при воздействии ветра с последующим коротким замыканием и отключением АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 98-03-13. 4.4 При механическом воздействии порывов ветра на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 98-03-13 возникла разрегулировка стрелы провиса провода в пролёте опор № 14 - 15 с последующим замыканием проводов и отключением АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 98-03-13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов с замыканием на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 98-03-13, Пролет: Опора № 14 - Опора № 15 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор № 14 - 15 на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 98-03-13. (Заказ ТОРО № 180121212) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 29.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 98-03-13. (Заказ ТОРО № 180121213) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 29.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 98-03-13 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 30.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.04.2023 год | Инженер УПБиПК Коновалов А.А. | 2023-04-10 11:09
357558 | 363 | 2023-04-09 | 17 | 52 | 0.067168 | 2023-04-09 | 20 | 2 | 3.4.12.2 Вследствие воздействия шквалистых порывов ветра, на ВЛ-10 кВ ф. 49-10 возникла пляска проводов, что привело к замыканию проводов в пролёте опор №188 - №189, и работе РЗ на отключение В-10 кВ ф. 49-10 на ПС 110 кВ Шира. 4.4 При механическом воздействии шквалистых порывов ветра возникла разрегулировка стрелы провиса проводов в пролёте опор №188 - №189 с последующим замыканием проводов и отключением ВЛ-10 кВ ф. 49-10 действием РЗ на отключение. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пляска проводов на ф. 49-10 ПС Шира-Шира-Хызыал-Топаново, Пролет: Опора № 188 - Опора № 189 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор №188 - №189 на ВЛ-10 кВ ф. 49-10. (заказ № 180121434) Ответственное лицо: Марьясов И.Ю. 18.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 49-10. (заказ №180121433) Ответственное лицо: Марьясов И.Ю. 18.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 49-10 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Марьясов И.Ю. 18.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Хакасэнерго № 5 от 12.01.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер Рютин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник РЭС Марьясов И.Ю. Начальник СРЗА Осетров А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 13.04.2023 год | Инженер УПБиПК Аккуратов А.А. | 2023-04-10 11:09
357558 | 364 | 2023-04-09 | 18 | 16 | 0.0016675 | 2023-04-09 | 18 | 20 | 3.4.12.2 Вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок на оборудование ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 26-18-51 возникла разрегулировка стрелы провеса проводов в пролёте опор № 6 - 7 , что привело к замыканию проводов в пролёте и работе АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 26-18-51 на отключение ВЛ. 4.4 При механическом воздействии ветровых нагрузок возникла разрегулировка проводов в пролёте опор № 6 - 7 с последующим замыканием проводов и отключением ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 26-18-51. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов с замыканием на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-26-18-51, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 26-18-51. (Заказ ТОРО № 180120582) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 29.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 26-18-51 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 30.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 14.04.2023 год | Инженер УПБиПК Коновалов А.А. | 2023-04-10 11:10
357558 | 365 | 2023-04-09 | 21 | 59 | 0.017499 | 2023-04-09 | 22 | 34 | 3.4.7.3 В результате превышения токов нагрузки выше значений тока уставки теплового расцепителя на вводном АВ-0,4 кВ в ТП 30-09-10(In = 500 А, Ia=515 А, Iв =483 A, Iс =507 A) произошло срабатывание защиты выключателя и его отключение. 4.13 При перегрузки сети по току произошло аварийное отключение вводного АВ-0,4 кВ в 30-09-10 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегруз на ТП 30-09-10, ВА 57-39-34 630А | Техническое мероприятие 1 Выполнить анализ выданных ТУ по ТП 30-09-10 Ответственное лицо: Козедубов В.В. 17.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам проведения анализа выданных ТУ по ТП 30-09-01 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 17.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 18.04.2023 год | Инженер УПБиПК Аккуратов А.А. | 2023-04-10 11:11
357558 | 366 | 2023-04-09 | 23 | 7 | 0.164 | 2023-04-10 | 0 | 29 | 3.4.12.2 Вследствие воздействия шквалистых порывов ветра, на ВЛ 0,4 кВ ф. 3 от ТП 59-04-04 возникла пляска и замыкание проводов в пролёте опор № 7 - 8, что привело к отключению ВЛ 0,4 кВ ф. 3 на ТП 59-04-04. 4.4 При механическом воздействии шквалистых порывов ветра возникло замыкание проводов в пролете, что привело к отключению ВЛ 0,4 кВ ф. 3 от ТП 59-04-04. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов в пролете на КВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-59-04-04, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 3 от ТП 59-04-04. (заказ ТОРО 180120882) Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 22.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф. 3 от ТП 59-04-04 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 23.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 18.04.2023 год | Инженер УПБиПК Коновалов А.А. | 2023-04-10 11:12
357558 | 367 | 2023-04-10 | 11 | 56 | 0.0175 | 2023-04-10 | 12 | 17 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявления загрузки на выключателе, работающего под наминал (In = 250 A, Ia-245A, Ib-233A ,Ic-246A) произошел нагрев контакта с последующим отключением ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 30-11-34 защитой выключателя. 4.13 При работе автоматического выключателя в режиме предельной нагрузки под наминал произошел нагрев контакта АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 30-11-34 с последующим отключением ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 30-11-34 тепловой защитой выключателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нагрев контакта на ТП 30-11-34, ВА 57-35-34 200А | Техническое мероприятие 1 Выполнить анализ выданных ТУ на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 30-11-34 на подключение и соответствие их заявленной мощности Ответственное лицо: Козедубов В.В. 15.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам проведения анализа выданных ТУ на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 30-11-34 выполнить ограничение мощности у потребителей согласно выданных ТУ. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 15.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом № □□□ от □□.□□.□□□□ г. Подписи Председатель: ________________________________________________ Заместитель председателя: ____________________________________________ Члены комиссии: _______________________________________________________ Члены комиссии, имеющие особое мнение:_________________________________ Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 19.04.2023 год | Инженер УПБиПК Аккуратов А.А. | 2023-04-10 14:46
357558 | 368 | 2023-04-10 | 19 | 22 | 5.1065 | 2023-04-10 | 22 | 15 | 3.4.10 При воздействие птицы севшей на опору № 29-1 произошло перекрытие межфазного воздушного промежутка последующим повреждением ОПН-10кВ фаз "В, С" и шлейфов проводов на опоре № 29-1 ВЛ-10 кВ ф. 97-20. 3.4.7.3 В результате ослабления контакта на трансформаторе тока яч.20 на ПС 110 кВ Юго-Западная, при замыкании на опоре № 29-1 ВЛ-10 кВ ф. 97-20 произошла кратковременная вспышка электрической дуги, что вызвало работу ЗДЗ на отключение выключателей В 2Т/10кВ и В ф.97-20/10кВ. 4.11 При перекрытии птицей проводов на опоре № 29-1 ВЛ-10кВ ф. 97-20 произошло электродуговое повреждение ОПН-10кВ фаз "В, С" шлейфов провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие птицей на ВЛ 10 кВ ф.97-20, Опора УП10-2 4.13 В условии ослабления контакта на трансформаторе тока яч.20 на ПС 110 кВ Юго-Западная и появления короткого замыкания на опоре № 29-1 ВЛ-10 кВ ф. 97-20 произошла кратковременная вспышка электрической дуги, что вызвало повреждение контакта и работу ЗДЗ на отключение выключателей В 2Т/10кВ и В ф.97-20/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ослабления контакта на ПС 110 кВ Юго-Западная, ТТ литой ТОЛ-10-I У2 100/5 0.2S ф.В | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановые осмотры ВЛ-10 кВ ф. 97-20 при осмотре обратить особое внимание на несанкционированные свалки мусора и скопление птиц. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.06.2023 годТехническое мероприятие 2 При выполнении технического обслуживания с выводом оборудования секции выполнять контроль протяжки контактных соединений. Ответственное лицо: Рузаев В.Н. 31.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. ф.97-20 занести выявленные замечания в журнал дефектов ЛЭП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.06.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Хакасэнерго № 5 от 12.01.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер Рютин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник РЭС Козедубов В.В. Начальник СРЗА Осетров А.В. Начальник СПС Рузаев В.Н. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 19.04.2023 год | Инженер УПБиПК Аккуратов А.А. | 2023-04-11 02:43
357558 | 369 | 2023-04-10 | 22 | 40 | 0.16667 | 2023-04-10 | 23 | 20 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (с 1987г) на Р 1-25-10 опоре № 1-25-10 ВЛ-10 кВ ф. 25-15 произошел излом и повреждение шлейфа в сторону ТП 25-15-02, что привело к касанию провода соседней фазы и отключение В/10 кВ ф. 25-15 на ПС 110 кВ Боград. 4.13 Излом и повреждение шлейфа провода ВЛ-10 кВ ф. 25-15 в мете присоединения от Р 1-25-10 в сторону ТП 25-15-02. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом провода на ТП-25-15-02, РЛНД-10/400 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт шлейфа на Р 1/1/25/10 (Заказ ТОРО № 170058933). Ответственное лицо: Чульский С.А. 19.05.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 25-15. (Заказ ТОРО № 180120219) Ответственное лицо: Чульский С.А. 31.05.2023 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 25-15 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Чульский С.А. 31.05.2023 год | Комиссия, назначенная приказом Хакасэнерго № 5 от 12.01.2023 год Подписи Председатель: Главный инженер Рютин А.Н. Заместитель председателя: Члены комиссии: Начальник РЭС Чульский С.А. Начальник СРЗА Осетров А.В. Члены комиссии, имеющие особое мнение: Расследование причин аварии проведено и акт составлен: 18.04.2023 год | Инженер УПБиПК Аккуратов А.А. | 2023-04-11 02:44