## РаскрытиеИнформации
Сводные данные об авариях и объеме недоотпущенной электрической энергии по границам территориальных зон деятельности организации
Дата возникновения аварии: за I квартал 2025 года (местное время)
Учётный признак аварии: поле заполнено
Вид технологического отключения: рассматриваются Аварийное, Неотложное
Принадлежность акта к отчётности Общества: рассматривается Подлежит отчётности Общества
| Январь | Февраль | Март | 1-й квартал | Апрель | Май | Июнь | 2-й квартал | Июль | Август | Сентябрь | 3-й квартал | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | 4-й квартал | Итого
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго
Количество аварий, шт. | 122 | 81 | 92 | 295 | [12 empty] | 295
Недоотпуск э/энергии, МВт*ч | 8.5425 | 10.5361 | 7.4179 | 26.4964 | [12 empty] | 26.4964
Территориальная зона деятельности организации (регион, субъект РФ) | Структурное подразделение |  |  | Дата возникновения аварии | Дата ликвидации аварии | Причины аварии |  |  |  | Противоаварийные мероприятия |  |  |  |  | Идентификатор акта расследования причин аварии
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 7
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-01-01 | 2025-01-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить поврежденный кабель КЛ 10 кВ ф.40 от ПС ЦТП-РП-2.; Провести внеочередные высоковольтные испытания КЛ 10 кВ ф.40 от ПС ЦТП-РП-2.; Произвести ОМП КЛ 10 кВ ф.40 от ПС ЦТП-РП-2. |  |  |  |  | 35745101 0101251050002
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-01-01 | 2025-01-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план технического обслуживания верховой осмотр опоры № 18 ВЛ 110 кВ Омская ТЭЦ-5 - Густафьево с отпайками II цепь (С-102/16). Во время проведения верхового осмотра произвести чистку изоляции.; Включить в план технического обслуживания замену дефектного изолятора на опоре № 18 ВЛ 110 кВ Омская ТЭЦ-5 - Густафьево с отпайками II цепь (С-102/16); Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Омская ТЭЦ-5 - Густафьево с отпайками II цепь (С-102/16) по всей длине; Произвести измерение сопротивления заземляющего устройства опоры № 18 ВЛ 110 кВ Омская ТЭЦ-5 - Густафьево с отпайками II цепь (С-102/16). При необходимости произвести установку дополнительного заземлителя. |  |  |  |  | 357451 0101251148003
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Омский РЭС |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ Нд-1-7 |  |  |  |  | 35745108 0201250850005
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-01-03 | 2025-01-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену автоматического выключателя QF1.; Рассмотреть возможность контроля перехода ИБП на питание от АКБ. |  |  |  |  | 35745101 0301251050008
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Полтавский РЭС |  |  | 2025-01-03 | 2025-01-03 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 10/0,4 кВ 1ПЛ-14. |  |  |  |  | 35745109 0301251142007
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-01-03 | 2025-01-03 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф. 2 от ПС 110 кВ Чунаевка. |  |  |  |  | 35745101 0301251605009
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Павлоградский РЭС |  |  | 2025-01-03 | 2025-01-03 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП ЛГ-4-25. |  |  |  |  | 35745009 0301251645003
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Азовский РЭС |  |  | 2025-01-03 | 2025-01-03 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ Тм-10 от ПС 110 кВ Память Тельмана. |  |  |  |  | 35745012 0301251721002
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Азовский РЭС |  |  | 2025-01-03 | 2025-01-03 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП ТМ-10-4. |  |  |  |  | 35745012 0301251916001
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Таврический РЭС |  |  | 2025-01-03 | 2025-01-03 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ С-1-13. |  |  |  |  | 35745008 0301252036004
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Тарский РЭС |  |  | 2025-01-06 | 2025-01-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-Лч-7-52.; Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролёте опор №12-13 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-Лч-7-52. |  |  |  |  | 35745307 0601251514001
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Черлакский РЭС |  |  | 2025-01-06 | 2025-01-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.5 от КТП Чк-5-14. |  |  |  |  | 35745005 0601251722005
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Шербакульский РЭС |  |  | 2025-01-09 | 2025-01-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП 10/0,4 кВ 7Ек-25.; Провести замену АВ-0,4 кВ ф.1 в КТП 10/0,4 кВ 7Ек-25. |  |  |  |  | 35745112 0901251409012
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-01-10 | 2025-01-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф. 9 от ПС 35 кВ Солнечная долина. |  |  |  |  | 35745101 1001251030014
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Шербакульский РЭС |  |  | 2025-01-10 | 2025-01-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.5 от ТП 10/0,4 кВ 3Щ-12. |  |  |  |  | 35745112 1001251359013
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Нововаршавский РЭС |  |  | 2025-01-10 | 2025-01-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-ПЛ-2-6. |  |  |  |  | 35745007 1001251435007
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Оконешниковский РЭС |  |  | 2025-01-10 | 2025-01-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-О-1-10. |  |  |  |  | 35745001 1001251550008
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Черлакский РЭС |  |  | 2025-01-10 | 2025-01-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП Чк-3-5. |  |  |  |  | 35745005 1001251610006
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Омский РЭС |  |  | 2025-01-10 | 2025-01-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП 10/0,4 кВ Рз-6-3 |  |  |  |  | 35745108 1001252155016
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-01-11 | 2025-01-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередные высоковольтные испытания КЛ 10 кВ ф. 1201А от ПС 110 кВ Куйбышевская.; Произвести ремонт КЛ 10 кВ ф. 1201А от ПС 110 кВ Куйбышевская. |  |  |  |  | 35745101 1101250919017
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Марьяновский РЭС |  |  | 2025-01-12 | 2025-01-12 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10/0,4кВ 2ОР-2. |  |  |  |  | 35745105 1201251138018
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Усть-Ишимский РЭС |  |  | 2025-01-13 | 2025-01-13 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-УИ-20-9. |  |  |  |  | 35745309 1301251801002
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Русско-Полянский РЭС |  |  | 2025-01-15 | 2025-01-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр оборудования ТМ на ПС 110 кВ Русская - Поляна.; Выполнить замену автоматического выключателя QF1 на ПС 110 кВ Русская - Поляна. |  |  |  |  | 35745011 1501251319009
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Омский РЭС |  |  | 2025-01-15 | 2025-01-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП 10/0,4 кВ Рз-8-10 |  |  |  |  | 35745108 1501252045022
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-01-15 | 2025-01-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП 10/0,4 кВ Чн-3-34 |  |  |  |  | 35745101 1501252210024
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Нововаршавский РЭС |  |  | 2025-01-15 | 2025-01-16 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП Си-1-8. |  |  |  |  | 35745007 1501252257010
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-01-16 | 2025-01-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 10/0,4 кВ Чн-3-37.; Произвести замену АВ-0,4кВ ф.3 в ТП 10/0,4кВ Чн-3-37. |  |  |  |  | 35745101 1601250903025
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Омский РЭС |  |  | 2025-01-18 | 2025-01-18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ Нд-2-4 |  |  |  |  | 35745108 1801251012027
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Азовский РЭС |  |  | 2025-01-19 | 2025-01-19 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП РП-1-6-5. |  |  |  |  | 35745012 1901251232011
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Шербакульский РЭС |  |  | 2025-01-20 | 2025-01-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить выправку опор №3,4 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ 2Тл-7.; Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ 2Тл-7. |  |  |  |  | 35745112 2001251314032
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Кормиловский РЭС |  |  | 2025-01-20 | 2025-01-20 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участка ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-НК-7-3, проходящей вблизи очага возгорания. |  |  |  |  | 35745006 2001251448012
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Оконешниковский РЭС |  |  | 2025-01-20 | 2025-01-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-О-9-10. |  |  |  |  | 35745001 2001251541013
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Кормиловский РЭС |  |  | 2025-01-20 | 2025-01-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-НК-5-10. |  |  |  |  | 35745006 2001251830014
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Любинский РЭС |  |  | 2025-01-21 | 2025-01-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.2 от ЦРП 10 кВ Любинский.; Провести замену вязки провода и регулировку стрелы провиса провода фазы А в пролете опор №70-71 ВЛ-10кВ ф.2 от ЦРП 10 кВ Любинский |  |  |  |  | 35745104 2101250110033
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Любинский РЭС |  |  | 2025-01-21 | 2025-01-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередные высоковольтные испытания кабеля 10кВ в ТП-10/0,4кВ 2Л-12; Произвести ремонт кабеля 10кВ в ТП-10/0,4кВ 2Л-12 |  |  |  |  | 35745104 2101250800034
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Таврический РЭС |  |  | 2025-01-21 | 2025-01-21 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участка ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Ст-4-14 проходящего вблизи очага возгорания. |  |  |  |  | 35745008 2101251101015
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Муромцевский РЭС |  |  | 2025-01-21 | 2025-01-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Мр-2-20. |  |  |  |  | 35745306 2101251321003
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Одесский РЭС |  |  | 2025-01-21 | 2025-01-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ Од-10 от ПС 110 кВ Одесская.; Выполнить замену вязки провода фазы "А" на опоре № 168 ВЛ 10 кВ Од-10 от ПС 110 кВ Одесская, при замене вязки провода выполнить верховой осмотр на опоре № 168 ВЛ 10 кВ Од-10 от ПС 110 кВ Одесская. |  |  |  |  | 35745010 2101251420016
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-01-21 | 2025-01-21 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ Чн-3-4.; Произвести замену опоры №10 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ Чн-3-4. |  |  |  |  | 35745101 2101251808035
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Черлакский РЭС |  |  | 2025-01-21 | 2025-01-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП Чк-8-1. |  |  |  |  | 35745005 2101252050017
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Черлакский РЭС |  |  | 2025-01-21 | 2025-01-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП Чк-8-5. |  |  |  |  | 35745005 2101252320018
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Черлакский РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ Чк-8 от ПС 110 кВ Черлак.; Выполнить ремонт провода фазы "В" в пролете опор №№ 112-113 ВЛ 10 кВ Чк-8 от ПС 110 кВ Черлак. |  |  |  |  | 35745005 2201250715019
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф. 3 от ПС 35 кВ Омская. |  |  |  |  | 35745101 2201250835036
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Муромцевский РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Пр-2-6. |  |  |  |  | 35745306 2201250853004
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ Сд-9-11. |  |  |  |  | 35745101 2201250900037
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП 10/0,4 кВ Па-11-15.; Произвести замену АВ-0,4 кВ ф. 3 в ТП 10/0,4 кВ Па-11-15. |  |  |  |  | 35745101 2201250905038
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Оконешниковский РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Лб-3-9. |  |  |  |  | 35745001 2201250920020
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Таврический РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ Ст-2 от ПС 110 кВ Стрела.; Выполнить измерение стрелы провеса провода в пролете опор №№ 38-39 ВЛ 10 кВ Ст-2 от ПС 110 кВ Стрела, при не соответствии нормативным значениям выполнить регулировку стрелы провеса. |  |  |  |  | 35745008 2201250944021
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Оконешниковский РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Лб-1-3. |  |  |  |  | 35745001 2201251010022
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Омский РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ Нт-8-10 |  |  |  |  | 35745108 2201251048039
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Омский РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ Бр-5-3 |  |  |  |  | 35745108 2201251115040
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Азовский РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф-3 от ТП Цп-3-2. |  |  |  |  | 35745012 2201251137023
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Большереченский РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-ИН-6-9. |  |  |  |  | 35745301 2201251240005
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП 10/0,4 кВ Па-11-15.; Произвести замену АВ-0,4 кВ ф. 4 в ТП 10/0,4 кВ Па-11-15. |  |  |  |  | 35745101 2201251240042
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Тарский РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Ер-1-2. |  |  |  |  | 35745307 2201251323006
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Омский РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ Пф-4-1 |  |  |  |  | 35745108 2201251335043
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Нововаршавский РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП ПЛ-9-11. |  |  |  |  | 35745007 2201251349024
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Русско-Полянский РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП Нсж-4-1.; Выполнить измерение стрелы провеса провода в пролете опор №№ 9-10 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП Нсж-4-1, При необходимости выполнить регулировку стрелы провеса. |  |  |  |  | 35745011 2201251354025
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Калачинский РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-Вл-2-17. |  |  |  |  | 35745002 2201251411026
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Черлакский РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП Чк-5-8. |  |  |  |  | 35745005 2201251527027
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Тарский РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП-Т-2а-27.; Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролёте опор №2-2/1 на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП-Т-2а-27. |  |  |  |  | 35745307 2201251533007
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Оконешниковский РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-О-5-7. |  |  |  |  | 35745001 2201251550028
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Черлакский РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП Чк-9-6. |  |  |  |  | 35745005 2201251633029
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Тюкалинский РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от КТП 10/0,4 кВ 6В-7. |  |  |  |  | 35745111 2201252044044
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Тарский РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-Лж-9-10.; Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролёте опор №41-42 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-Лж-9-10. |  |  |  |  | 35745307 2201252211008
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Нововаршавский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП Зр-8-5. |  |  |  |  | 35745007 2301250350030
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Тевризский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Бш-10-7. |  |  |  |  | 35745308 2301250434009
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Исилькульский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП 10/0,4 кВ 1БР-2 |  |  |  |  | 35745102 2301250850045
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Тарский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Ер-2-1. |  |  |  |  | 35745307 2301251145010
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Шербакульский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ 1А-17. |  |  |  |  | 35745112 2301251541046
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Азовский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф-2 от ТП Га-3-5. |  |  |  |  | 35745012 2301251734031
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП 10/0,4 кВ Д-2-5. |  |  |  |  | 35745101 2301252037047
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Горьковский РЭС |  |  | 2025-01-24 | 2025-01-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП Г-19-4. |  |  |  |  | 35745004 2401250430032
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Горьковский РЭС |  |  | 2025-01-24 | 2025-01-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП Г-19-6.; Выполнить ремонт провода фазы "В" в пролете опоре №№ 19-20 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП Г-19-6 |  |  |  |  | 35745004 2401250605033
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Одесский РЭС |  |  | 2025-01-24 | 2025-01-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП Бн-2-3 |  |  |  |  | 35745010 2401251004035
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Черлакский РЭС |  |  | 2025-01-24 | 2025-01-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП Мд-1-3. |  |  |  |  | 35745005 2401251225034
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Муромцевский РЭС |  |  | 2025-01-24 | 2025-01-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ- 0,4 кВ ф. 2 от ТП-Мс-7-4. |  |  |  |  | 35745306 2401251337011
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Марьяновский РЭС |  |  | 2025-01-24 | 2025-01-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10/0,4кВ 6ОР-10. |  |  |  |  | 35745105 2401251829049
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Нововаршавский РЭС |  |  | 2025-01-24 | 2025-01-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП Зр-8-5. |  |  |  |  | 35745007 2401251915036
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Марьяновский РЭС |  |  | 2025-01-24 | 2025-01-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ 6ОР-16. |  |  |  |  | 35745105 2401252132050
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Большереченский РЭС |  |  | 2025-01-25 | 2025-01-25 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-ШП-8-12. |  |  |  |  | 35745301 2501250933012
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Калачинский РЭС |  |  | 2025-01-25 | 2025-01-25 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ К-12 от ПС 110 кВ Калачинская. |  |  |  |  | 35745002 2501251040037
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Исилькульский РЭС |  |  | 2025-01-25 | 2025-01-25 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.3 от КТП 10/0,4 кВ 12Ю-18 |  |  |  |  | 35745102 2501251355048
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Полтавский РЭС |  |  | 2025-01-25 | 2025-01-25 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 10/0,4 кВ 5ВЛ-3. |  |  |  |  | 35745109 2501251700052
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Знаменский РЭС |  |  | 2025-01-27 | 2025-01-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Зн-7-13. |  |  |  |  | 35745303 2701251539013
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Колосовский РЭС |  |  | 2025-01-27 | 2025-01-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Кл-11-2. |  |  |  |  | 35745305 2701251610014
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-01-27 | 2025-01-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ Ч-2-36. |  |  |  |  | 35745101 2701252030054
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Тюкалинский РЭС |  |  | 2025-01-27 | 2025-01-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.5 от КТП 10/0,4 кВ 4Тк-18. |  |  |  |  | 35745111 2701252108055
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Нововаршавский РЭС |  |  | 2025-01-27 | 2025-01-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП Пл-9-9. |  |  |  |  | 35745007 2701252210038
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Нововаршавский РЭС |  |  | 2025-01-27 | 2025-01-28 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП Пл-9-6. |  |  |  |  | 35745007 2701252334039
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Муромцевский РЭС |  |  | 2025-01-28 | 2025-01-28 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ- 0,4 кВ ф.1 от ТП-Рз-10-2. |  |  |  |  | 35745306 2801250932015
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Усть-Ишимский РЭС |  |  | 2025-01-28 | 2025-01-28 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-УИ-2-5 |  |  |  |  | 35745309 2801250938016
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-01-28 | 2025-01-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить поврежденный кабель КЛ-10 кВ ф. 3402 от ПС 110 кВ Энтузиастов.; Провести внеочередные высоковольтные испытания КЛ-10 кВ ф. 3402 от ПС 110 кВ Энтузиастов.; Произвести ОМП КЛ-10 кВ ф. 3402 от ПС 110 кВ Энтузиастов. |  |  |  |  | 35745101 2801250947056
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Усть-Ишимский РЭС |  |  | 2025-01-28 | 2025-01-28 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-АК-14-7. |  |  |  |  | 35745309 2801251634017
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-01-28 | 2025-01-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить поврежденный кабель КЛ-10 кВ ф. 3421 от ПС 110 кВ Энтузиастов.; Провести внеочередные высоковольтные испытания КЛ-10 кВ ф. 3421 от ПС 110 кВ Энтузиастов.; Произвести ОМП КЛ-10 кВ ф. 3421 от ПС 110 кВ Энтузиастов. |  |  |  |  | 35745101 2801251918057
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Кормиловский РЭС |  |  | 2025-01-28 | 2025-01-28 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Пд-4-1. |  |  |  |  | 35745006 2801252120040
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Муромцевский РЭС |  |  | 2025-01-29 | 2025-01-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ- 0,4 кВ ф.1 от ТП-Рз-9-2. |  |  |  |  | 35745306 2901250938018
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Марьяновский РЭС |  |  | 2025-01-29 | 2025-01-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4кВ 5УР-4. |  |  |  |  | 35745105 2901251028058
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Больше-Уковский РЭС |  |  | 2025-01-29 | 2025-01-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произведён внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-Бгр-5-2. |  |  |  |  | 35745302 2901251330019
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Тарский РЭС |  |  | 2025-01-29 | 2025-01-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести верховой осмотр ВЛ 10 кВ ф.11 от ПС 110 кВ Заливино, обратив особое внимание на состояние штыревой изоляции. Выявленные замечания устранить.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.11 от ПС 110 кВ Заливино.; Произвести внеплановый производственный инструктаж персоналу Тарского РЭС, осуществляющим техническое обслуживание и ремонт ВЛ 10 кВ, на тему: "Осмотры ВЛ. Основные неисправности элементов ВЛ 0,38-20 кВ".; Произвести замену дефектного изолятора ф."А" на опоре № 65 ВЛ 10 кВ ф.11 от ПС 110 кВ Заливино.. |  |  |  |  | 35745307 2901251441020
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Исилькульский РЭС |  |  | 2025-01-29 | 2025-01-29 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 от КТП 10/0,4 кВ 15Ю-7 |  |  |  |  | 35745102 2901251707059
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Тюкалинский РЭС |  |  | 2025-01-29 | 2025-01-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от КТП 10/0,4 кВ 7Тк-24. |  |  |  |  | 35745111 2901252102060
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Тевризский РЭС |  |  | 2025-01-30 | 2025-01-30 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Произвести верховой осмотр ЛР-10 ТП-Тв-14-5 (опора № 52) ВЛ 10 кВ ф.14 от ПС 110 кВ Тевриз.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.14 от ПС 110 кВ Тевриз. |  |  |  |  | 35745308 3001251255022
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Больше-Уковский РЭС |  |  | 2025-01-30 | 2025-01-30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-БУ-11-5. |  |  |  |  | 35745302 3001251302021
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Омский РЭС |  |  | 2025-01-30 | 2025-01-30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.10 от ПС 110кВ Бройлерная |  |  |  |  | 35745108 3001251435061
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Называевский РЭС |  |  | 2025-01-30 | 2025-01-30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 10/0,4 кВ 10Н-5. |  |  |  |  | 35745107 3001251442062
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Москаленский РЭС |  |  | 2025-01-30 | 2025-01-30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ 3ПЯ-2 |  |  |  |  | 35745106 3001251508063
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Саргатский РЭС |  |  | 2025-01-30 | 2025-01-30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 10/0,4 кВ Нт-2-17. |  |  |  |  | 35745110 3001251523064
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Колосовский РЭС |  |  | 2025-01-30 | 2025-01-30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Кл-8-20. |  |  |  |  | 35745305 3001251530023
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Называевский РЭС |  |  | 2025-01-30 | 2025-01-30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 10/0,4 кВ 19Н-10. |  |  |  |  | 35745107 3001251548065
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Москаленский РЭС |  |  | 2025-01-30 | 2025-01-30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ 6СК-11 |  |  |  |  | 35745106 3001251610066
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Знаменский РЭС |  |  | 2025-01-30 | 2025-01-30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-Зн-8-3. |  |  |  |  | 35745303 3001251614024
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Тарский РЭС |  |  | 2025-01-30 | 2025-01-30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 от КТП-Т-1-85. |  |  |  |  | 35745307 3001251701025
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Тюкалинский РЭС |  |  | 2025-01-30 | 2025-01-30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от КТП 10/0,4 кВ 4Тк-18. |  |  |  |  | 35745111 3001252047067
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-01-31 | 2025-01-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить поврежденный кабель КЛ-10 кВ ф. 419 от ПС 110 кВ Центральная.; Провести внеочередные высоковольтные испытания КЛ-10 кВ ф. 419 от ПС 110 кВ Центральная.; Произвести ОМП КЛ-10 кВ ф. 419 от ПС 110 кВ Центральная. |  |  |  |  | 35745101 3101250806070
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Называевский РЭС |  |  | 2025-01-31 | 2025-01-31 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 10/0,4 кВ 11Н-5. |  |  |  |  | 35745107 3101250957069
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-01-31 | 2025-01-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередные высоковольтные испытания КЛ-10 кВ ф. 416 от ТП-8613.; Произвести ОМП КЛ-10 кВ ф. 416 от ТП-8613.; Произвести ремонт КЛ-10 кВ ф. 416 от ТП-8613. |  |  |  |  | 35745101 3101251108071
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Тюкалинский РЭС |  |  | 2025-01-31 | 2025-01-31 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от КТП 10/0,4 кВ 4Нг-5. |  |  |  |  | 35745111 3101251325072
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Москаленский РЭС |  |  | 2025-01-31 | 2025-01-31 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ 3БШ-2 |  |  |  |  | 35745106 3101251335073
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Называевский РЭС |  |  | 2025-01-31 | 2025-01-31 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 10/0,4 кВ 11Н-7. |  |  |  |  | 35745107 3101251336068
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Москаленский РЭС |  |  | 2025-01-31 | 2025-01-31 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ 3БШ-1 |  |  |  |  | 35745106 3101251450074
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Омский РЭС |  |  | 2025-01-31 | 2025-01-31 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.2 от ПС 35 кВ Петровка |  |  |  |  | 35745108 3101252110075
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Таврический РЭС |  |  | 2025-02-01 | 2025-02-01 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр опоры № 30 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-СТ-4-21, проходящего вблизи очага возгорания. |  |  |  |  | 35745008 0102251907041
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Омский РЭС |  |  | 2025-02-01 | 2025-02-01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ Ан-11-22 |  |  |  |  | 35745108 0102252010076
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Седельниковский РЭС |  |  | 2025-02-02 | 2025-02-02 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Произвести осмотр участка ВЛ 0,4кВ ф.1 от КТП-Из-2-4, расположенного вблизи очага возгорания. |  |  |  |  | 35745310 0202250143026
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Омский РЭС |  |  | 2025-02-02 | 2025-02-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП 10/0,4 кВ Ао-1-17 |  |  |  |  | 35745108 0202250302077
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Одесский РЭС |  |  | 2025-02-02 | 2025-02-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП Ор-2-14 |  |  |  |  | 35745010 0202251930042
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-02-02 | 2025-02-03 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф. 2313 от ПС 110 кВ Карбышево. |  |  |  |  | 35745101 0202252207078
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Москаленский РЭС |  |  | 2025-02-03 | 2025-02-03 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ 5СК-27 |  |  |  |  | 35745106 0302250058079
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Азовский РЭС |  |  | 2025-02-03 | 2025-02-03 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП РП-1-9-1. |  |  |  |  | 35745012 0302250534043
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Любинский РЭС |  |  | 2025-02-03 | 2025-02-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ 11ГЛ-2.; Произвести ремонт вязки провода фазы "А" на опоре №4/4 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ 11ГЛ-2 |  |  |  |  | 35745104 0302251407080
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Муромцевский РЭС |  |  | 2025-02-04 | 2025-02-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ф.1 от ТП-Мр-24-23. |  |  |  |  | 35745306 0402250010027
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Одесский РЭС |  |  | 2025-02-04 | 2025-02-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП Ор-2-16.; Выполнить обрезку крон отдельно стоящих деревьев в пролете опор № 48-49 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП Ор-2-16. |  |  |  |  | 35745010 0402251327044
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Любинский РЭС |  |  | 2025-02-04 | 2025-02-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-10/0,4кВ 6КМ-5; Произвести ремонт провода ф. А на опоре № 3 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-10/0,4кВ 6КМ-5. |  |  |  |  | 35745104 0402251350083
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Кормиловский РЭС |  |  | 2025-02-04 | 2025-02-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Нс-7-5. |  |  |  |  | 35745006 0402251813045
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Марьяновский РЭС |  |  | 2025-02-04 | 2025-02-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.6 от КТП-10/0,4кВ 12НМ-5. |  |  |  |  | 35745105 0402252112084
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Большереченский РЭС |  |  | 2025-02-04 | 2025-02-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Пч-8-4. |  |  |  |  | 35745301 0402252137028
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Любинский РЭС |  |  | 2025-02-05 | 2025-02-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ 2Л-1. |  |  |  |  | 35745104 0502251306085
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Усть-Ишимский РЭС |  |  | 2025-02-06 | 2025-02-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-НН-2-1. |  |  |  |  | 35745309 0602251422029
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-02-07 | 2025-02-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить послеаварийную проверку шкафа дистанционного управления В-10 ПС 110 кВ Амурская.; Организовать ревизию кабельных лотков под панелями РЗА ПС 110 Амурская, разработать мероприятия по устранению замечаний.; Произвести замену контрольного кабеля дистанционного управления на ПС 110 Амурская, проложенного от пульта ДУ (ОПУ) в помещение ЗРУ-10 |  |  |  |  | 35745101 0702251159095
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Нижнеомский РЭС |  |  | 2025-02-08 | 2025-02-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП Хр-4-1. |  |  |  |  | 35745003 0802251142046
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Оконешниковский РЭС |  |  | 2025-02-08 | 2025-02-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-О-9-8. |  |  |  |  | 35745001 0802251402047
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Кормиловский РЭС |  |  | 2025-02-08 | 2025-02-08 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участка ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Кц-1-6, проходящей вблизи очага возгорания. |  |  |  |  | 35745006 0802252241048
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Называевский РЭС |  |  | 2025-02-09 | 2025-02-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 3 от ТП 10/0,4 кВ 3КН-5. |  |  |  |  | 35745107 0902251226096
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Кормиловский РЭС |  |  | 2025-02-10 | 2025-02-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Пд-1-2. |  |  |  |  | 35745006 1002252320049
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-02-11 | 2025-02-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену терминала ДЗШ-110, УРОВ-110 (7SS52) ПС 110 кВ Весенняя; Выполнить послеаварийную проверку терминала ДЗШ-110, УРОВ-110 (7SS52) ПС 110 кВ Весенняя |  |  |  |  | 35745101 1102251338089
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Знаменский РЭС |  |  | 2025-02-11 | 2025-02-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Ня-10-6. |  |  |  |  | 35745303 1102251415030
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-02-11 | 2025-02-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф. 516 от ПС 110 кВ Кировская. |  |  |  |  | 35745101 1102251430090
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-02-11 | 2025-02-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф. 1914 от ПС 110 кВ Северозападная. |  |  |  |  | 35745101 1102251505091
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Тарский РЭС |  |  | 2025-02-11 | 2025-02-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-В-9-7. |  |  |  |  | 35745307 1102251714031
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Тарский РЭС |  |  | 2025-02-12 | 2025-02-12 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-П-7-5. |  |  |  |  | 35745307 1202251209032
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Москаленский РЭС |  |  | 2025-02-13 | 2025-02-13 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.2 от ПС 110кВ Сельская |  |  |  |  | 35745106 1302251030093
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-02-13 | 2025-02-13 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф. 1914 от ПС 110 кВ Северозападная. |  |  |  |  | 35745101 1302251648094
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Тюкалинский РЭС |  |  | 2025-02-13 | 2025-02-13 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от КТП 10/0,4 кВ 7Тк-7. |  |  |  |  | 35745111 1302251800097
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Омский РЭС |  |  | 2025-02-13 | 2025-02-13 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ Кс-1-1 |  |  |  |  | 35745108 1302252055098
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Марьяновский РЭС |  |  | 2025-02-14 | 2025-02-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-10/0,4кВ 7ОР-1. |  |  |  |  | 35745105 1402251617099
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-02-15 | 2025-02-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф. 3 от ПС 110 кВ Чунаевка.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф. 516 от ПС 110 кВ Кировская. |  |  |  |  | 35745101 1502250650101
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Тюкалинский РЭС |  |  | 2025-02-15 | 2025-02-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от КТП 10/0,4 кВ 11Тк-21. |  |  |  |  | 35745111 1502250949102
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Тюкалинский РЭС |  |  | 2025-02-16 | 2025-02-16 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от КТП 10/0,4 кВ 2Тк-4. |  |  |  |  | 35745111 1602251215105
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Исилькульский РЭС |  |  | 2025-02-16 | 2025-02-16 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП 10/0,4 кВ 6ЛС-12. |  |  |  |  | 35745102 1602251235106
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Кормиловский РЭС |  |  | 2025-02-16 | 2025-02-16 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участка ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-НК-10-20, проходящей вблизи очага возгорания. |  |  |  |  | 35745006 1602251833050
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Марьяновский РЭС |  |  | 2025-02-17 | 2025-02-17 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-10/0,4кВ 3УР-1. |  |  |  |  | 35745105 1702251532108
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Муромцевский РЭС |  |  | 2025-02-17 | 2025-02-17 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ф.1 от ТП-Мр-15-3. |  |  |  |  | 35745306 1702251656033
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Полтавский РЭС |  |  | 2025-02-18 | 2025-02-18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 10/0,4 кВ 2СО-3. |  |  |  |  | 35745109 1802251015109
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Одесский РЭС |  |  | 2025-02-18 | 2025-02-18 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП Ж-4-4 |  |  |  |  | 35745010 1802251158051
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-02-18 | 2025-02-18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф. 11 от ПС 110 кВ Парниковая. |  |  |  |  | 35745101 1802251502111
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Муромцевский РЭС |  |  | 2025-02-19 | 2025-02-19 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Мр-1-20. |  |  |  |  | 35745306 1902251644034
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-02-20 | 2025-02-20 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.1914 от ПС 110 кВ Северозападная.; Произвести замену опоры №179 ВЛ-10 кВ ф.1914 от ПС 110 кВ Северозападная. |  |  |  |  | 35745101 2002251358114
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Нововаршавский РЭС |  |  | 2025-02-21 | 2025-02-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | ВЫполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП Пл-2-7. |  |  |  |  | 35745007 2102250017052
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-02-21 | 2025-02-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 10/0,4 кВ Чн-3-3.; Произвести замену АВ-0,4кВ ф.2 в ТП 10/0,4кВ Чн-3-3. |  |  |  |  | 35745101 2102251035116
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Кормиловский РЭС |  |  | 2025-02-21 | 2025-02-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт шлейфа провода неподвижного изолятора фазы "А" ОП КТП НК-9-16 на опоре № 239 ВЛ 10 кВ НК-9 от ПС 110 кВ Новокормиловская, при выполнении работ выполнить верховой осмотр ОП КТП НК-9-16. |  |  |  |  | 35745006 2102251230053
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-02-21 | 2025-02-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 10/0,4 кВ Чн-2-36.; Произвести замену АВ-0,4кВ ф.2 в ТП 10/0,4кВ Чн-2-36. |  |  |  |  | 35745101 2102251255117
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-02-21 | 2025-02-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 10/0,4 кВ Чн-2-36.; Произвести замену АВ-0,4кВ ф.1 в ТП 10/0,4кВ Чн-2-36. |  |  |  |  | 35745101 2102251255118
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Тарский РЭС |  |  | 2025-02-21 | 2025-02-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-Т-2а-56.; Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролёте опор №3-4 на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-Т-2а-56. |  |  |  |  | 35745307 2102252059035
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-02-23 | 2025-02-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4кВ Кб-2313-22. |  |  |  |  | 35745101 2302250355119
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Черлакский РЭС |  |  | 2025-02-23 | 2025-02-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр КТП Чк-3-20. |  |  |  |  | 35745005 2302251229054
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Марьяновский РЭС |  |  | 2025-02-23 | 2025-02-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-10/0,4кВ 2ОР-1. |  |  |  |  | 35745105 2302251834122
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Тюкалинский РЭС |  |  | 2025-02-23 | 2025-02-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от КТП 10/0,4 кВ 9Тк-8. |  |  |  |  | 35745111 2302252045123
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Муромцевский РЭС |  |  | 2025-02-24 | 2025-02-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Мс-2-1. |  |  |  |  | 35745306 2402251717036
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Седельниковский РЭС |  |  | 2025-02-24 | 2025-02-24 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Произвести осмотр участка ВЛ 0,4кВ ф.1 от КТП Из-3-3, расположенного вблизи очага возгорания. |  |  |  |  | 35745310 2402251843037
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-02-24 | 2025-02-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра разработать план-график по устранению выявленных дефектов на ПС 110 Сибзавод; Провести внеплановый производственный инструктаж персоналу, обслуживающему электрооборудование ПС, на тему: "Выявление неудовлетворительного состояния армировочных швов проходных изоляторов 10 кВ при выводе в ремонт секций шин 10 кВ на ПС 110 кВ Сибзавод"; Произвести внеочередной осмотр 1сш-10, 2сш-10, 3сш-10, 4сш-10 ПС 110 кВ Сибзавод в части выявления неудовлетворительного состояния армировочных швов проходных изоляторов; Произвести замену проходного изолятора ф."В" в отсеке В-10 1Т 1сш на ПС 110 кВ Сибзавод.; Произвести профилактические испытания В-10 1Т 1сш, 1Т ПС 110 кВ Сибзавод. |  |  |  |  | 357451 2402252126125
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Колосовский РЭС |  |  | 2025-02-25 | 2025-02-25 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Кл-8-15. |  |  |  |  | 35745305 2502250920038
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Усть-Ишимский РЭС |  |  | 2025-02-25 | 2025-02-25 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Ск-12-2 |  |  |  |  | 35745309 2502251200039
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Таврический РЭС |  |  | 2025-02-25 | 2025-02-25 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ С-1-2. |  |  |  |  | 35745008 2502251742055
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Саргатский РЭС |  |  | 2025-02-26 | 2025-02-26 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 6 от ТП 10/0,4 кВ С-4-11. |  |  |  |  | 35745110 2602250041127
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Шербакульский РЭС |  |  | 2025-02-26 | 2025-02-26 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ 2Ек-4. |  |  |  |  | 35745112 2602251146129
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Колосовский РЭС |  |  | 2025-02-26 | 2025-02-26 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Ч-1-7. |  |  |  |  | 35745305 2602251441040
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-02-26 | 2025-02-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести высоковольтные испытания ВЛ-10кВ ф.1914 от ПС 110 кВ Северозападная от опоры 10 к опоре №11.; Произвести ОМП ВЛ-10кВ ф.1914 от ПС 110 кВ Северозападная от опоры 10 к опоре №11.; Произвести ремонт поврежденного участка кабеля ВЛ-10кВ ф.1914 от ПС 110 кВ Северозападная от опоры 10 к опоре №11. |  |  |  |  | 35745101 2602251458131
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-02-26 | 2025-02-26 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф. 1914 от ПС 110 кВ Северозападная. |  |  |  |  | 35745101 2602252045132
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Тюкалинский РЭС |  |  | 2025-02-26 | 2025-02-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 3 от КТП 10/0,4 кВ 1Ат-7. |  |  |  |  | 35745111 2602252346133
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Больше-Уковский РЭС |  |  | 2025-02-27 | 2025-02-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-БУ-11-5. |  |  |  |  | 35745302 2702250910041
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Азовский РЭС |  |  | 2025-02-27 | 2025-02-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП РП-1-1-10. |  |  |  |  | 35745012 2702251053056
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-02-27 | 2025-02-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.1 от ПС 35 кВ Пушкино. |  |  |  |  | 35745101 2702251720124
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Исилькульский РЭС |  |  | 2025-02-27 | 2025-02-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести визуальную проверку состояния изоляторов и линейной арматуры ВЛ 10 кВ ф.16 от ПС 110 кВ Юбилейная.; Провести проверку состояния опор, проводов, тросов ВЛ 10 кВ ф.16 от ПС 110 кВ Юбилейная.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.16 от ПС 110 кВ Юбилейная. |  |  |  |  | 35745102 2702251720126
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Большереченский РЭС |  |  | 2025-02-27 | 2025-02-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести верховой осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Ев-5-11 с проверкой состояния узла крепления проводов к изоляторам. Выявленные замечания устранить.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Ев-5-11.; Произвести замену проволочной вязки крепления провода ф."А" к изолятору на опоре №15 ВЛ-0.4кВ ф.1 от ТП-Ев-5-11. |  |  |  |  | 35745301 2702251800042
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Тевризский РЭС |  |  | 2025-02-27 | 2025-02-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-Тв-7-25. |  |  |  |  | 35745308 2702251812043
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Муромцевский РЭС |  |  | 2025-02-28 | 2025-02-28 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ- 0,4 кВ ф.2 от ТП-Мс-16-2. |  |  |  |  | 35745306 2802250912044
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Любинский РЭС |  |  | 2025-02-28 | 2025-02-28 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.4 от КТП 10/0,4кВ 2КЯ-1 |  |  |  |  | 35745104 2802251407135
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Большереченский РЭС |  |  | 2025-02-28 | 2025-02-28 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Произвести верховой осмотр ЛР-10 ТП-Бр-17-13 (опора № 84) от ВЛ 10 кВ ф.17 от ПС 110 кВ Большеречье.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.17 от ПС 110 кВ Большеречье. |  |  |  |  | 35745301 2802251410045
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-02-28 | 2025-02-28 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.1914 от ПС 110 кВ Северозападная.; Произвести восстановление провода фазы С в пролетах опор 1/1-1/3 ВЛ-10 кВ ф.1914 от ПС 110 кВ Северозападная. |  |  |  |  | 35745101 2802251425136
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Нововаршавский РЭС |  |  | 2025-02-28 | 2025-02-28 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ Нв-4 от ПС 110 кВ Нововаршавская. |  |  |  |  | 35745007 2802251435057
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Тюкалинский РЭС |  |  | 2025-02-28 | 2025-02-28 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ 4Тк-13. |  |  |  |  | 35745111 2802251440137
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Тюкалинский РЭС |  |  | 2025-02-28 | 2025-02-28 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от КТП 10/0,4 кВ 3Сс-2. |  |  |  |  | 35745111 2802251630138
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Нововаршавский РЭС |  |  | 2025-03-03 | 2025-03-03 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП НВ-8-14. |  |  |  |  | 35745007 0303251600058
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Нововаршавский РЭС |  |  | 2025-03-03 | 2025-03-03 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП НВ-8-15. |  |  |  |  | 35745007 0303251615059
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Любинский РЭС |  |  | 2025-03-03 | 2025-03-03 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ 5РС-2 |  |  |  |  | 35745104 0303252049141
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Нововаршавский РЭС |  |  | 2025-03-05 | 2025-03-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП НВ-6-16, |  |  |  |  | 35745007 0503251630060
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Тевризский РЭС |  |  | 2025-03-05 | 2025-03-05 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр участка ВЛ 0,4кВ ф.3 от ТП Тв-11-27, проходящий вблизи очага возгорания. |  |  |  |  | 35745308 0503251651046
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Кормиловский РЭС |  |  | 2025-03-08 | 2025-03-08 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр участка ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП-НК-7-23, проходящего вблизи очага возгорания. |  |  |  |  | 35745006 0803252115061
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-03-08 | 2025-03-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить поврежденный кабель КЛ-10 кВ ТП-4106 - ТП-4399 от РП-410.; Провести внеочередные высоковольтные испытанияКЛ-10 кВ ТП-4106 - ТП-4399 от РП-410.; Произвести ОМП КЛ-10 кВ ТП-4106 - ТП-4399 от РП-410. |  |  |  |  | 35745101 0803252300145
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Тюкалинский РЭС |  |  | 2025-03-09 | 2025-03-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от КТП 10/0,4 кВ 4Сс-11. |  |  |  |  | 35745111 0903251225147
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Колосовский РЭС |  |  | 2025-03-10 | 2025-03-10 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Произвести верховой осмотр ЛР-10 на ОП-1-Ч-10 (опора № 33) ВЛ 10 кВ ф.10 от РП-10 кВ Чапаево.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.10 от РП-10 кВ Чапаево. |  |  |  |  | 35745305 1003251448047
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Шербакульский РЭС |  |  | 2025-03-11 | 2025-03-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ 5Щ-10 |  |  |  |  | 35745112 1103250845150
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Черлакский РЭС |  |  | 2025-03-11 | 2025-03-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП КО-6-2.; Выполнить выправку опоры № 11 ВЛ- 0,4 кВ ф.3 от КТП КО-6-2 |  |  |  |  | 35745005 1103251302062
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Муромцевский РЭС |  |  | 2025-03-11 | 2025-03-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ- 0,4 кВ ф.2 от ТП-Нз-16-2. |  |  |  |  | 35745306 1103251304048
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-03-12 | 2025-03-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести высоковольтные испытания ВЛ-10 кВ ф.1914 от ПС 110 кВ Северозападная от опоры №1/19 к ТП 10/0,4кВ 1914-9.; Произвести ОМП ВЛ-10 кВ ф.1914 от ПС 110 кВ Северозападная от опоры №1/19 к ТП 10/0,4кВ 1914-9.; Произвести ремонт поврежденного участка кабеля ВЛ-10 кВ ф.1914 от ПС 110 кВ Северозападная от опоры №1/19 к ТП 10/0,4кВ 1914-9. |  |  |  |  | 35745101 1203251745152
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-03-12 | 2025-03-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.1914 от ПС 110 кВ Северозападная.; Провести ремонт шлейфа на опоре №198 ВЛ-10 кВ ф.1914 от ПС 110 кВ Северозападная. |  |  |  |  | 35745101 1203252035153
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Омский РЭС |  |  | 2025-03-12 | 2025-03-12 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП 10/0,4 кВ Нд-3-2 |  |  |  |  | 35745108 1203252210154
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Произвести ОМП КЛ-0,4кВ ф.8 от ТП 10/0,4кВ 1034.; Произвести ремонт кабеля КЛ-0,4кВ ф.8 от ТП 10/0,4кВ 1034. |  |  |  |  | 35745101 1403250220156
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Седельниковский РЭС |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Произвести осмотр участка ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Из-5-10, расположенного вблизи очага возгорания. |  |  |  |  | 35745310 1403251705050
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Шербакульский РЭС |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП 10/0,4 кВ 4Кт-4 |  |  |  |  | 35745112 1403252039157
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 10/0,4 кВ Ом-6-36.; Произвести замену АВ-0,4кВ ф.1 в ТП 10/0,4кВ Ом-6-36. |  |  |  |  | 35745101 1403252110158
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-03-15 | 2025-03-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 10/0,4 кВ Ом-6-27.; Произвести замену Рб-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 10/0,4 кВ Ом-6-27. |  |  |  |  | 35745101 1503250120160
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Тевризский РЭС |  |  | 2025-03-15 | 2025-03-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести выправку опоры №28 на ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-ТВ-11-27. |  |  |  |  | 35745308 1503251604049
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Марьяновский РЭС |  |  | 2025-03-15 | 2025-03-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-10/0,4кВ 3ОР-1. |  |  |  |  | 35745105 1503251818161
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Горьковский РЭС |  |  | 2025-03-16 | 2025-03-16 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП Р-3-7. |  |  |  |  | 35745004 1603250950064
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Тарский РЭС |  |  | 2025-03-16 | 2025-03-16 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Лч-1-20. |  |  |  |  | 35745307 1603251007051
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Горьковский РЭС |  |  | 2025-03-16 | 2025-03-16 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП Р-3-4. |  |  |  |  | 35745004 1603251155063
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Тевризский РЭС |  |  | 2025-03-16 | 2025-03-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести выправку опор №5 на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-ТВ-11-14. |  |  |  |  | 35745308 1603251247052
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Омский РЭС |  |  | 2025-03-16 | 2025-03-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.2 от ПС 110 кВ Новотроицкая; Провести восстановления вязки провода ф.В на опоре №110 ВЛ-10кВ ф. 2. ПС 110 кВ Новотроицкая |  |  |  |  | 35745108 1603251438162
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Оконешниковский РЭС |  |  | 2025-03-16 | 2025-03-16 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-О-5-11. |  |  |  |  | 35745001 1603251617065
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Любинский РЭС |  |  | 2025-03-17 | 2025-03-17 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ф.2 от КТП 10/0,4 кВ 4СЛ-3 |  |  |  |  | 35745104 1703250843163
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Тарский РЭС |  |  | 2025-03-17 | 2025-03-17 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр участка ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Т-1-183, проходящего вблизи очага возгорания. |  |  |  |  | 35745307 1703250853053
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Усть-Ишимский РЭС |  |  | 2025-03-17 | 2025-03-17 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-УИ-2-9. |  |  |  |  | 35745309 1703251106054
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Муромцевский РЭС |  |  | 2025-03-17 | 2025-03-17 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ- 0,4 кВ ф.1 от ТП-Пр-2-8. |  |  |  |  | 35745306 1703251719055
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Муромцевский РЭС |  |  | 2025-03-17 | 2025-03-17 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ- 0,4 кВ ф.1 от ТП-МП-13-1. |  |  |  |  | 35745306 1703252042056
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-03-17 | 2025-03-17 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ Ом-6-36. |  |  |  |  | 35745101 1703252145167
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-03-18 | 2025-03-18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ТП 10/0,4кВ 3185. |  |  |  |  | 35745101 1803250445169
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Черлакский РЭС |  |  | 2025-03-18 | 2025-03-18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП КО 6-2. |  |  |  |  | 35745005 1803250941066
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Шербакульский РЭС |  |  | 2025-03-18 | 2025-03-18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ 5Щ-10. |  |  |  |  | 35745112 1803251116170
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Саргатский РЭС |  |  | 2025-03-18 | 2025-03-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф 4 от ТП 10/0,4 кВ С-4-2.; Произвести замену ПУ АИИС КУЭ на опоре №3/1 ВЛ-0,4 кВ ф 4 ТП С-4-2. |  |  |  |  | 35745110 1803251412172
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Нововаршавский РЭС |  |  | 2025-03-18 | 2025-03-18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-НВ-3-12. |  |  |  |  | 35745007 1803252200067
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Черлакский РЭС |  |  | 2025-03-19 | 2025-03-19 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП Ком-7-1 |  |  |  |  | 35745005 1903250858068
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Омский РЭС |  |  | 2025-03-20 | 2025-03-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ Кн-5-5 |  |  |  |  | 35745108 2003250145175
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-03-20 | 2025-03-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП 10/0,4 кВ 6205. |  |  |  |  | 35745101 2003250925176
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Горьковский РЭС |  |  | 2025-03-20 | 2025-03-20 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП ПВ-3-1. При осмотре обратить внимание на состояние провода в пролете опор №№ 49-50 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП ПВ-3-1.; Убрать посторонний предмет (телевизионная антенна) с ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП ПВ-3-1 в пролете опор №№ 49-50. |  |  |  |  | 35745004 2003251315069
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Знаменский РЭС |  |  | 2025-03-20 | 2025-03-20 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Произвести верховой осмотр ЛР-10 КТП-Ня-10-6 (опора № 416) ВЛ 10 кВ ф.10 от ПС 110 кВ Новоягодное.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.10 от ПС 110 кВ Новоягодное. |  |  |  |  | 35745303 2003251410057
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Любинский РЭС |  |  | 2025-03-20 | 2025-03-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ 3НЛ-10 |  |  |  |  | 35745104 2003251943178
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Больше-Уковский РЭС |  |  | 2025-03-21 | 2025-03-21 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Произвести верховой осмотр ЛР-10 на ОП-1-БУ-17 (опора № 18) ВЛ 10 кВ ф.17 от ПС 110 кВ Большие Уки.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.17 от ПС 110 кВ Большие Уки. |  |  |  |  | 35745302 2103251336058
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-03-22 | 2025-03-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести осмотр выключателей и ячеек 2сш-10 ПС 110 кВ Кировская |  |  |  |  | 35745101 2203250004182
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Черлакский РЭС |  |  | 2025-03-22 | 2025-03-22 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП Чк-2-13.; Выполнить замену опоры № 12 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП Чк-2-13 с регулировкой стрелы провеса проводов в пролете опор №№ 11-13 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП Чк-2-13. |  |  |  |  | 35745005 2203250645070
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-03-22 | 2025-03-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередное ТВО шлейфов ВЧ-заградителей на ПС 110 кВ, в том числе в местах крепления к линии, шинам подстанции ВЧЗ на ПС 110 кВ Новокормиловская, ПС 110 кВ Калачинская, ПС 110 кВ Валерино; Выполнить внеочередной осмотр электрооборудования 110 кВ ПС 110 кВ Калачинская на предмет выявления возможных мест нарушения (ослабления) крепления шлейфов к шинам и проводам электрооборудования подстанции; По результатам выполнения пункта 3.1.2 Технических мероприятий разработать план-график по устранению выявленных замечаний; При проведении капитальных ремонтов на ПС 110 кВ выполнять верховой осмотр шлейфов ВЧ-заградителей |  |  |  |  | 357450 2203250744071
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Крутинский РЭС |  |  | 2025-03-22 | 2025-03-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ 4ТО-2 |  |  |  |  | 35745103 2203250953184
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Оконешниковский РЭС |  |  | 2025-03-22 | 2025-03-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Сг-5-5. |  |  |  |  | 35745001 2203251143072
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Кормиловский РЭС |  |  | 2025-03-22 | 2025-03-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-НК-10-14. |  |  |  |  | 35745006 2203251809073
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Черлакский РЭС |  |  | 2025-03-22 | 2025-03-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр КТП Чк-3-7 от ВЛ 10 кВ Чк-3 от ПС 110 кВ Черлак.; Выполнить замену перегоревших ПК-10 фазы "А" и фазы "В" в РУ-10 кВ КТП Чк-3-7.; Выполнить чистку АВ-0,4 кВ ф.1 КТП Чк-3-7. |  |  |  |  | 35745005 2203252036074
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС |  |  | 2025-03-23 | 2025-03-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый производственный инструктаж по обстоятельствам технологического нарушения, произошедшего на ВЛ 110 кВ Бакшеево - Тевриз (С-88) с персоналом, осуществляющим техническое обслуживание и ремонт ВЛ 110-35 кВ ПО СЭС на тему: «Порядок выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ. Основные неисправности проводов. Организация своевременного устранения выявленных дефектов».; Произвести верховую ревизию состояния проводов на ВЛ 110 кВ Бакшеево - Тевриз (С-88). Выявленные замечания устранить.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Бакшеево - Тевриз (С-88) по всей длине инженерно-техническими работниками с выявлением отдельно стоящих деревьев за пределами просеки и угрожающие падением на провода ВЛ.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Бакшеево - Тевриз (С-88).; Произвести выпилку отдельно стоящих деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, по всей длине ВЛ 110 кВ Бакшеево - Тевриз (С-88); Произвести ремонт провода ф."С" в пролёте опор № 181-182 на ВЛ 110 кВ Бакшеево - Тевриз (С-88).; Убрать дерево с провода ф."С" в пролёте опор № 163-164 на ВЛ 110 кВ Бакшеево - Тевриз (С-88). |  |  |  |  | 357453 2303251223059
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Тарский РЭС |  |  | 2025-03-23 | 2025-03-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Лч-1-77 |  |  |  |  | 35745307 2303251228060
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Марьяновский РЭС |  |  | 2025-03-23 | 2025-03-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.3 от ПС 35 кВ Урожай. |  |  |  |  | 35745105 2303251527185
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Большереченский РЭС |  |  | 2025-03-23 | 2025-03-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Тк-6-6. |  |  |  |  | 35745301 2303251955061
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-03-23 | 2025-03-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.3 от ПС 35 кВ Дружино.; Произвести восстановление вязки провода фазы "А" в пролете опор № 39-40 ВЛ-10кВ ф.3 от ПС 35 кВ Дружино. |  |  |  |  | 35745101 2303252030186
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Называевский РЭС |  |  | 2025-03-23 | 2025-03-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП-10/0,4 кВ 3КЧ-1. |  |  |  |  | 35745107 2303252115187
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Омский РЭС |  |  | 2025-03-23 | 2025-03-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф. 6. ПС 35 кВ Петровка.; Провести восстановления вязки провода фазы "В" на опоре №162 ВЛ-10кВ ф. 6. ПС 35 кВ Петровка. |  |  |  |  | 35745108 2303252136188
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Называевский РЭС |  |  | 2025-03-23 | 2025-03-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-10/0,4 кВ 8ВА-15. |  |  |  |  | 35745107 2303252200189
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Исилькульский РЭС |  |  | 2025-03-23 | 2025-03-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП 11Ю-3. |  |  |  |  | 35745102 2303252305190
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС |  |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый производственный инструктаж по обстоятельствам технологического нарушения, произошедшего на ВЛ 110 кВ Бражниково - Большие Кучки (С-75) с персоналом, осуществляющим техническое обслуживание и ремонт ВЛ 110-35 кВ ПО СЭС на тему: «Порядок выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ. Организация своевременного устранения выявленных дефектов».; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Бражниково - Большие Кучки (С-75) по всей длине инженерно-техническими работниками с выявлением отдельно стоящих деревьев за пределами просеки и угрожающие падением на провода ВЛ.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Бражниково - Большие Кучки (С-75).; Произвести выпилку отдельно стоящих деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, по всей длине ВЛ 110 кВ Бражниково - Большие Кучки (С-75).; Убрать дерево с повода ф."С" в пролёте опор № 118-119 на ВЛ 110 кВ Бражниково - Большие Кучки(С-75). |  |  |  |  | 357453 2403250156063
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 35 кВ Русская Поляна - Хлебодаровка (309Ц).; Выполнить ремонт кабеля фазы "А" и фазы "В" на промежуточном линейном портале КВЛ 35 кВ Русско-Полянская СЭС - Русская Поляна с отпайкой на ПС 35 кВ Хлебодаровка (309Ц). |  |  |  |  | 357450 2403250744075
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Омский РЭС |  |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ Рз-4-4 |  |  |  |  | 35745108 2403250925191
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Тарский РЭС |  |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП Ер-2-4. |  |  |  |  | 35745307 2403251016062
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Называевский РЭС |  |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-10/0,4 кВ 4ПК-4. |  |  |  |  | 35745107 2403251016193
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Калачинский РЭС |  |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-В-1-2. |  |  |  |  | 35745002 2403251110076
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Называевский РЭС |  |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-10/0,4 кВ 3КЧ-4. |  |  |  |  | 35745107 2403251121195
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Черлакский РЭС |  |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП ЮП-4-2 |  |  |  |  | 35745005 2403251235077
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Тюкалинский РЭС |  |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 10/0,4 кВ 2Тк-7. |  |  |  |  | 35745111 2403251340196
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Калачинский РЭС |  |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-Кк-1-2. |  |  |  |  | 35745002 2403251634078
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ Ом-3-10. |  |  |  |  | 35745101 2403251810197
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Омский РЭС |  |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ Пф-6-25 |  |  |  |  | 35745108 2403252034192
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Нижнеомский РЭС |  |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-СЛ-3-5 |  |  |  |  | 35745003 2503250916079
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-03-26 | 2025-03-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ Кг-5-1.; Произвести замену АВ-0,4кВ ф.1 в ТП 10/0,4кВ Кг-5-1. |  |  |  |  | 35745101 2603250920198
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Исилькульский РЭС |  |  | 2025-03-27 | 2025-03-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.7 от КТП 10/0,4 кВ 9Ю-34 |  |  |  |  | 35745102 2703251122201
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС |  |  | 2025-03-27 | 2025-03-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план технического обслуживания замену дефектного изолятора на опоре № 28 ВЛ 110 кВ Омская ТЭЦ-5 - Фрунзенская с отпайкой на ПС Куйбышевская II цепь (С-108); Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Омская ТЭЦ-5 - Фрунзенская с отпайкой на ПС Куйбышевская II цепь (С-108) по всей длине; Произвести верховой осмотр опоры № 28 ВЛ 110 кВ Омская ТЭЦ-5 - Фрунзенская с отпайкой на ПС Куйбышевская II цепь (С-108). Во время проведения верхового осмотра произвести чистку изоляции.; Произвести измерение сопротивления устройства опоры № 28 ВЛ 110 кВ Омская ТЭЦ-5 - Фрунзенская с отпайкой на ПС Куйбышевская II цепь (С-108). При необходимости произвести установку дополнительного заземлителя. |  |  |  |  | 357451 2703251157202
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Омский РЭС |  |  | 2025-03-27 | 2025-03-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП 10/0,4 кВ Пш-9-2 |  |  |  |  | 35745108 2703251544203
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Черлакский РЭС |  |  | 2025-03-27 | 2025-03-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП Ку-4-4. |  |  |  |  | 35745005 2703252245080
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Черлакский РЭС |  |  | 2025-03-28 | 2025-03-28 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП КО-7-9 |  |  |  |  | 35745005 2803251832081
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Нововаршавский РЭС |  |  | 2025-03-29 | 2025-03-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-НВ-5-5. |  |  |  |  | 35745007 2903251124082
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС Черлакский РЭС |  |  | 2025-03-29 | 2025-03-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП КО-7-10 |  |  |  |  | 35745005 2903251857083
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Большереченский РЭС |  |  | 2025-03-30 | 2025-03-30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Тк-17-3. |  |  |  |  | 35745301 3003250622064
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Саргатский РЭС |  |  | 2025-03-30 | 2025-03-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести визуальный осмотр состояния изоляторов и линейной арматуры ВЛ 10 кВ ф. 4 от ПС 110 кВ Баженово.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 4 от ПС 110 кВ Баженово.; Произвести замену изолятора фаза "В" на опоре №206 ВЛ 10 кВ ф. 4 от ПС 110 кВ Баженово. |  |  |  |  | 35745110 3003250921206
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-03-30 | 2025-03-30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести осмотр выключателей и ячеек 2сш-10 ПС 110 кВ Кировская |  |  |  |  | 35745101 3003251246208
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Восточные ЭС |  |  | 2025-03-31 | 2025-03-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотра по всей длине ВЛ 110 кВ Любовка - Иртышская (С-168); Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства на опоре № 358 ВЛ 110 кВ Любовка - Иртышская (С-168). При несоответствии сопротивления заземляющего устройства нормативному значению, установить дополнительные заземлители.; Запланировать замену поврежденного изолятора в гирлянде фазы "В" на опоре № 358 ВЛ 110 кВ Любовка - Иртышская (С-168), при выполнении замены изолятора выполнить чистку или замену изоляции фаз "А", "В", "С" на опоре № 358 ВЛ 110 кВ Любовка - Иртышская (С-168). |  |  |  |  | 357450 3103250630084
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Исилькульский РЭС |  |  | 2025-03-31 | 2025-03-31 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП 10/0,4 кВ 9Ю-28. |  |  |  |  | 35745102 3103250917210
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Муромцевский РЭС |  |  | 2025-03-31 | 2025-03-31 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ- 0,4 кВ ф.1 от ТП-Мр-11-6. |  |  |  |  | 35745306 3103251050065
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Северные ЭС Седельниковский РЭС |  |  | 2025-03-31 | 2025-03-31 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Произвести верховой осмотр ЛР-10 ТП-Из-13-2 (опора № 72) ВЛ 10 кВ ф.13 от ПС 110 кВ Избышева.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.13 от ПС 110 кВ Избышева. |  |  |  |  | 35745310 3103251635066
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Исилькульский РЭС |  |  | 2025-03-31 | 2025-03-31 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП 10/0,4 кВ 9Ю-22. |  |  |  |  | 35745102 3103251745211
55, Омская область | филиал ПАО «Россети Сибирь» Омскэнерго Западные ЭС Исилькульский РЭС |  |  | 2025-03-31 | 2025-03-31 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП 10/0,4 кВ 9Ю-6. |  |  |  |  | 35745102 3103252131212