## Бурятэнерго
Сводные данные об аварийных отключениях Бурятэнерго за 4 квартал 2021 года
Предприятие | № акта | Отключение |  |  | Недоотпуск, тыс. кВт*час | Включение |  |  | Причины
|  | Дата | Время, час | Время, мин. |  | Дата | Время, час | Время, мин.
356954 | 401 | 2021-12-19 | 11 | 23 | 0.02427 | 2021-12-19 | 11 | 36 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-3-ГО-12 явился схлест проводов фазы "А" и "В" в пролете деревянных на ж/б приставках опор №16-17, из-за нарушения регулировки стрелы провеса провода фазы "А". 4.2 Причиной отключения АВ-2 ф.№2 на ТП-3-ГО-12 явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете деревянных на ж/б приставках опор №16-17 ВЛ-0,4 кВ ф.№2, вследствие схлеста проводов фазы "А" и "В", из-за разрегулировки стрелы провеса провода фазы "А" при воздействии порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса провода фазы "А" на ВЛ-0,4 кВ от ТП-3-ГО-12 ф.2, Пролет: Опора № 16 - Опора № 17 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса провода фазы "А" в пролете опор № 16-17 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-3-ГО-12 Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 21.01.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-3-ГО-12 Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю.Дымбрылов Д.Ю. 28.12.2021 год
356950 | 366 | 2021-12-20 | 22 | 23 |  | 2021-12-20 | 22 | 23 | 3.4.7.3 Причиной отключения ОВ-110 от действия 1 ст. ТЗНП на ПС 220 кВ Слюдянка, стало однофазное замыкание, возникшее на опоре № 260 ВЛ 110 кВ Култук - Зун -Мурино с отпайкой на ПС 110 кВ Быстрая (КЗМ-135), вследствие перекрытия изоляции в гирлянде фазы "С" из-за потери изоляционных свойств в процессе эксплуатации. 4.12 Причиной отключения ВЛ 110 кВ Култук - Зун -Мурино с отпайкой на ПС 110 кВ Быстрая (КЗМ-135), стало однофазное замыкание, возникшее на опоре №260, в результате перекрытия изоляции в гирлянде фазы "С" из-за потери изоляционных свойств в процессе эксплуатации. Фото прилагается. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляции на ВЛ 110 кВ Култук – Зун-Муpино (КЗМ-135), Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить замену изоляции фазы "С" на опоре № 260 ВЛ 110 кВ Култук - Зун -Мурино с отпайкой на ПС 110 кВ Быстрая (КЗМ-135). Ответственное лицо: Адеев А.Э. 01.12.2022 годТехническое мероприятие 2 2. Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства опоры № 260 ВЛ 110 кВ Култук - Зун -Мурино с отпайкой на ПС 110 кВ Быстрая (КЗМ-135). Ответственное лицо: Адеев А.Э. 31.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 3. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ 110 кВ Култук - Зун -Мурино с отпайкой на ПС 110 кВ Быстрая (КЗМ-135), с выявлением дефектов, которые могут привести к аварийным отключениям. Ответственное лицо: Адеев А.Э. 14.01.2022 год
356952 | 432 | 2021-12-20 | 22 | 52 | 0.045 | 2021-12-20 | 23 | 10 | 3.4.9.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. 15 от ПС 110/10/10 кВ "Медведчиково" явилось повреждение ВЛ-10 кВ в сетях ООО "ОБ.ИНЖ.". | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственника (ООО"ОБ.инж") о предоставлении причин аварийного отключения с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 30.12.2021 год
356952 | 433 | 2021-12-19 | 19 | 26 | 0.0045 | 2021-12-19 | 19 | 34 | 3.4.9.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф.3 от ТП-2 А-22 "Сокол" явилось превышение допустимых нагрузок потребителями. | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену АВ-0,4-3 (100А) на ТП-2 А-22 "Сокол". Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 18.02.2022 год
356954 | 405 | 2021-12-21 | 11 | 56 | 0.07998 | 2021-12-21 | 12 | 4 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-35 кВ Торей-Нарын ТН-379 явился пробой 1-го от траверсы изолятора марки ПС-70 фазы "С" на промежуточной железобетонной опоре №183, и пробой 1-го от провода изолятора марки ПС-70 фазы "В" на промежуточной угловой анкерной ж/б опоре №174, из-за старения изоляции. 4.12 Причиной отключения В-379 на ПС 110 кВ Торей явилось междуфазное замыкание, возникшее на промежуточной железобетонной опоре №183, вследствие пробоя 1-го от траверсы изолятора марки ПС-70 фазы "С" , и пробоя 1-го от провода изолятора марки ПС-70 фазы "В" на промежуточной угловой анкерной ж/б опоре №174 ВЛ-35 кВ Торей-Нарын ТН-379, из-за старения изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции из-за старения на ВЛ-35кВ Торей – Нарын (ТН-379), Опора анк.ж/б.УАБ35-1ВБ (анк.плит.); Пробой изоляции из-за старения на ВЛ-35кВ Торей – Нарын (ТН-379), Опора анк.ж/б.УАБ35-1ВБ (анк.плит.) | Техническое мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-35 кВ Торей-Нарын ТН-379. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 13.01.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену изолятора фазы "В" на опоре №174 ВЛ-35 кВ Торей-Нарын ТН-379. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 18.01.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить замену изолятора фазы "С" на опоре №183 ВЛ-35 кВ Торей-Нарын ТН-379. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 18.01.2022 годТехническое мероприятие 4 Выполнить замеры контура заземления на опоре №174, №183 ВЛ-35 кВ Торей-Нарын ТН-379. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 18.01.2022 год
356952 | 434 | 2021-12-21 | 10 | 45 | 0.024997 | 2021-12-21 | 11 | 5 | 3.4.7.4 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 на ТП 1-Ч-1 явилось перегорание н/в предохранителя на Р-0,4 кВ ф. 1 ТП 1-Ч-1, вследствие увеличения нагрузки по ВЛ-0,4 кВ ф. 1 на ТП 1-Ч-1. 4.12 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 на ТП 1-Ч-1 явилось перегорание н/в предохранителя на Р-0,4 кВ ф. 1 ТП 1-Ч-1, вследствие увеличения нагрузки по ВЛ-0,4 кВ ф. 1 на ТП 1-Ч-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя, увеличение нагрузки на ТП-1-Ч-1 Молодежная, Предохранитель ПН-2 250/100 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену н/в предохранителя на ТП 1-Ч-1 Р-0,4 кВ ф. 1. Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 30.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 1 ТП-1 Ч-1. Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 30.12.2021 год
356954 | 406 | 2021-12-23 | 0 | 49 | 0.492 | 2021-12-23 | 1 | 25 | 3.4.8.4 Причиной отключения действием МТЗ В-6 кВ ф.И-9 "Лермонтова-Набережная на ПС 110 кВ Инкурская явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете деревянных на ж/б приставке опор №73/13-73/14 ВЛ-6 кВ ф.И-9, вследствие наброса металлической проволоки на провода ВЛ сторонним лицом. | Техническое мероприятие 1 Произвести снятие металлической проволоки в пролете опор № 73/13-73/14 ВЛ-6 кВ ф.И-9. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В 11.01.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить обход-осмотр ВЛ-6 кВ ф.И-9. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В 11.01.2022 год
356954 | 407 | 2021-12-22 | 8 | 8 | 0.637 | 2021-12-22 | 8 | 47 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-6 кВ ф.К-2 явился пробой кабельной муфты марки 3КНТп-1 70-120 на участке КЛ от ПС 110 кВ Кяхта до опоры №1,из-за старения изоляции. 4.12 Причиной отключения действием ТО В-6 кВ ф.К-2 на ПС 110 кВ Кяхта явилось междуфазное замыкание, возникшее на участке КЛ-6 кВ ф.К-2, вследствие пробоя изоляции кабельной муфты марки 3КНТп-1 70-120 на участке КЛ от ПС 110 кв Кяхта до опоры №1, из-за старения изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой концевой кабельной муфты из-за старения на ВЛ-6 кВ К-2 "Кяхта", Пролет: - Опора № 1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-6 кВ ф.К-2. Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 13.01.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену концевой кабельной муфты на участке ВЛ-6 кВ ф.К-2 от опоры №1 до ПС 110 кВ Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 13.01.2022 год
356952 | 435 | 2021-12-22 | 9 | 57 | 0.5667 | 2021-12-22 | 10 | 31 | 3.4.10 Причиной отключения В-10 ф. Б-2 на ПС 110/35/10 кВ «Багдарин» явилось межфазное короткое замыкание фаз «А» и «В» на ТП-11-Б2, вследствие попадания птицы на проходные изоляторы 10 кВ. 4.12 Причиной отключения В-10 ф Б-2 на ПС 110/35/10 кВ «Багдарин» явилось межфазное короткое замыкание фаз «А» и «В» на ТП-11-Б2, вследствие нарушения электрической изоляции проходных изоляторов 10 кВ из-за попадания птицы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: попадание птицы на проходные изоляторы 10 кВ на ВЛ-10 кВ Б-2 "Багдарин", Спуск к ТП-11-Б2 "Больница" | Техническое мероприятие 1 Убрать птицу с проходных изоляторов 10 кВ ТП-11-Б2 "Больница". Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дашиев А.Ю. 30.12.2022 год
356952 | 436 | 2021-12-25 | 9 | 58 | 0.006999 | 2021-12-25 | 10 | 12 | 3.4.9.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф.1 на ТП-12 Т-17 "Водокачка" явилось однофазное короткое замыкание в РЩ-0,22 кВ потребителя с. Нижний Жирим, ул. Калинина, д. 116. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю по адресу с. Нижний Жирим, ул. Калинина, д. 116 о предоставлении письменного ответа по причинам технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах по исключению подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника Тарабагатайского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Абрамов Н.Ф. 10.01.2022 год
356952 | 437 | 2021-12-25 | 16 | 34 | 0.009999 | 2021-12-25 | 16 | 54 | 3.4.9.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 2 на ТП-7 БК-5 "Заезд" явилось однофазное короткое замыкание в РЩ-0,22 кВ потребителя с. Большой Куналей, ул. Кирова, д. 184. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю по адресу с. Большой Куналей, ул. Кирова, д. 184 о предоставлении письменного ответа по причинам технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах по исключению подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника Тарабагатайского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Абрамов Н.Ф. 10.01.2022 год
356950 | 367 | 2021-12-26 | 7 | 27 | 0.025334 | 2021-12-26 | 8 | 43 | 3.4.8.5 Причиной отключения оперативным персоналом АВ-0,4 кВ ф. 2 на ТП-1-УБ ДЭС2 Красноармейская, стала заявка МЧС для тушения загорания жилого дома по адресу ул. Набережная 19А. | Организационное мероприятие 1 1. Запросить справку с МЧС о загорании жилого дома. Ответственное лицо: Коневин М.Н. 11.01.2022 год
356952 | 439 | 2021-12-21 | 21 | 52 | 0.07167 | 2021-12-21 | 22 | 35 | 3.4.7.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-12 НС-5 "Солнечный" явилось нагрев контактных соединений в дугогасящей камере автоматического выключателя, вследствие слабой протяжки контактов на АВ-0,4 кВ. 4.13 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-12 НС-5 "Солнечный" явилось нарушение электрического контакта, вследствие нагрева контактных соединений на АВ-0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нагрев контактных соединений на АВ-0,4 кВ, слабый контакт. на ТП-12 НС-5 "Солнечный", TP010-0002323 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену АВ-0,4-1 на ТП-12 НС-5 "Солнечная". Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 30.12.2021 год
356952 | 440 | 2021-12-23 | 22 | 43 | 0.009331 | 2021-12-23 | 22 | 51 | 3.4.9.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф.3 от ТП-393 Т-3 "Восточная" явилось превышение допустимых нагрузок потребителями эл.энергии. | Техническое мероприятие 1 Выполнить перераспределение нагрузки на ВЛ-0,4 ф-3 от ТП-393 Т-3 "Восточная" путем монтажа провода СИП-4*50 с установкой дополнительного автоматического выключателя. Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 31.08.2022 год
356954 | 408 | 2021-12-25 | 8 | 43 | 0.047082 | 2021-12-25 | 10 | 36 | 3.4.8.5 Причиной отключения АВ-2 ф.№2 на ТП-6-О-5 явилась заявка МЧС, вследствие ликвидации пожара с.Окино Ключи ул.Ленина №73. | Организационное мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-6-О-5. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 11.01.2022 год
356952 | 441 | 2021-12-27 | 10 | 23 |  | 2021-12-27 | 10 | 23 | 3.4.7.3 Причиной вывода в ремонт В-183 ВЛ 110 кВ "Медведчиково - Северная" с отпайками I цепь (МСЗ-183) на ПС 110 кВ "Западная" явилось выполнение неотложной заявки в связи с необходимостью устранения нагрева контактного соединения главных ножей линейного разъединителя ЛР-183 ф. "С" на ПС 110 кВ "Западная". Нагрев произошел вследствие слабого контакта на ЛР-183 ф. "С" – несвоевременного выявления и устранения дефекта. 4.13 Причиной вывода в ремонт В-183 ВЛ 110 кВ "Медведчиково - Северная" с отпайками I цепь (МСЗ-183) на ПС 110 кВ "Западная" явилось выполнение неотложной заявки в связи с необходимостью устранения нарушения электрического контакта на ЛР-183 ф. "С", вследствие нагрева контактного соединения главных ножей линейного разъединителя ЛР-183 ф. "С" на ПС 110 кВ "Западная". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нагрев контактного соединения главных ножей линейного разъединителя ЛР-183 ф. "С" на ПС "Западная", PS110-000059 | Техническое мероприятие 1 Устранить нагрев контактного соединения главных ножей линейного разъединителя ЛР-183 ф. "С" на ПС 110 кВ "Западная" Ответственное лицо: Начальник СПС ПО ЦЭС Дулбаев И.Т. 14.01.2022 год
356952 | 442 | 2021-12-22 | 11 | 52 | 0.006664 | 2021-12-22 | 11 | 57 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.2 на ТП-157-Н4 "кв Дари" явилось перегруз по току, вследствие повышенной нагрузки у потребителей. | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену АВ-0,4 кВ ф. 2 ТП-157-Н4 "кв. Дари". Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 30.12.2021 год
356952 | 443 | 2021-12-27 | 11 | 48 | 0.008 | 2021-12-27 | 11 | 54 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 2 на ТП-157-Н4 "кв Дари" явилось перегруз по току, вследствие повышенной нагрузки у потребителей. | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену АВ-0,4 кВ ф. 2 ТП-157-Н4 "кв. Дари". Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 30.12.2021 год
356952 | 444 | 2021-12-21 | 14 | 23 | 0.37002 | 2021-12-21 | 15 | 0 | 3.4.10 Причиной отключения ВЛ-10 кВ С-3 "Ошурково" от действия МТЗ РП-10 кВ "Сотниково" явилось межфазное короткое замыкание фазы "А" и "В" на ТП-342-С3, вследствие попадания птицы на ЭУ. 4.12 Причиной отключения ВЛ-10 кВ С-3 "Ошурково" от действия МТЗ РП-10 кВ "Сотниково" явилось межфазное короткое замыкание фазы "А" и "В" на ТП-342-С3, вследствие нарушения электрической изоляции проводов из-за попадания птицы на ЭУ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Попадание птицы на ЭУ на ВЛ-10 кВ С-3 Ошурково, Спуск к ТП-342 | Техническое мероприятие 1 Снять птицу с ТП-342-С3 "Тополиная". Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 11.01.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый обход осмотр ВЛ-10 кВ ф. С-3 "Ошурково". Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 11.01.2022 год
356952 | 445 | 2021-12-22 | 11 | 5 | 0.02 | 2021-12-22 | 11 | 53 | 3.4.9.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. №2 на ТП-011-Г2 явилось междуфазное замыкание, вследствие замыкания фаз на стене жилого дома из-за старения изоляции электропроводки по адресу с. Ашанга ул. Нагорная д. 8. | Организационное мероприятие 1 Направить разъяснительное письмо потребителю о замене старой электропроводки по адресу с.Ашанга ул. Нагорная д. 8. Ответственное лицо: Заместитель начальника Хоринского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Аюржанаев Б.Т. 30.12.2021 год
356952 | 446 | 2021-12-25 | 21 | 2 | 0.1375 | 2021-12-25 | 21 | 35 | 3.4.9.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП-1 Т-3 "Живописная" явилось превышение допустимых нагрузок потребителями. | Техническое мероприятие 1 Выполнить перераспределение нагрузки с ф-2 на ф-1 от ТП-1 Т-3 "Живописная". Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 14.01.2022 год
356952 | 447 | 2021-12-26 | 18 | 25 | 0.0045815 | 2021-12-26 | 18 | 30 | 3.4.9.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-393 Т-3 "Восточная" явилось превышение допустимых нагрузок потребителями. | Техническое мероприятие 1 Выполнить перераспределение нагрузки на ВЛ-0,4 ф-3 от ТП-393 Т-3 "Восточная" путем монтажа провода СИП-4*50 с установкой дополнительного автоматического выключателя. Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 28.01.2022 год
356950 | 368 | 2021-12-28 | 13 | 16 | 0.069342 | 2021-12-28 | 13 | 32 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-35 кВ МА-370 (Могойто-Аргада), явилось отгорание шлейфа фазы "А" на границе сварного соединения опоры №67 из-за несвоевременного выявления дефекта, что привело к неполнофазному режиму на ПС 35 кВ Аргада. 4.13 Причиной неполнофазного режима на ПС 35 кВ Аргада, стало отгорание шлейфа фазы "А" на границе сварного соединения опоры №67 из-за вибрации провода под воздействием порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отгорание шлейфа на ВЛ 35кВ Могойто-Аргада (МА-370), Опора пром.дер.ПА-2 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить ремонт шлейфа на опоре 67 ВЛ-35 кВ МА-370 (Могойто-Аргада). Ответственное лицо: Адеев А.Э. 10.01.2022 годОрганизационное мероприятие 1 2. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-35 кВ МА-370 (Могойто-Аргада). Ответственное лицо: Адеев А.Э. 28.01.2022 год
356952 | 448 | 2021-12-27 | 13 | 40 |  | 2021-12-27 | 13 | 40 | 3.4.9.3 Причиной отключения В-10 ф. Бр-11 действием МТЗ на ПС 35 кВ "Бройлерная"явилось повреждение в ведомственных сетях АО "Восточно -Сибирского Свинокомплекса". | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в АО "Восточно-Сибирский свинокомплекс" о осмотре оборудования и недопущения подобных нарушений. Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 14.01.2022 год
356952 | 449 | 2021-12-27 | 13 | 33 |  | 2021-12-27 | 13 | 33 | 3.4.9.3 Причиной отключения В-10 ф. Б-7 действием МТЗ на ПС 35 кВ "Береза" явилось повреждение в ведомственных сетях АО "Восточно -Сибирского Свинокомплекса". | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в АО "Восточно-Сибирский свинокомплекс " о осмотре оборудования и недопущения подобных нарушений. Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 14.01.2022 год
356952 | 450 | 2021-12-25 | 2 | 38 | 10.4231 | 2021-12-25 | 14 | 47 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 Б-10 "БВС от действия МТЗ на ПС 110/35/10 кВ "БВС", а также ручного отключения В-10 кВ Б-15 "БВС" на ПС 110/35/10 кВ "БВС" и В-10 кВ С-6 "ГПО" на РП-10 кВ "Сотниково" явилось межфазное короткое замыкание фазы "А" и "В" кабельной муфты 10 кВ от опоры №43 до РП-10 "Сотниково", вследствие старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. 4.12 Причиной отключения В-10 Б-10 "БВС от действия МТЗ на ПС 110/35/10 кВ "БВС", а также ручного отключения В-10 кВ Б-15 "БВС" на ПС 110/35/10 кВ "БВС" и В-10 кВ С-6 "ГПО" на РП-10 кВ "Сотниково" явилось нарушение электрической изоляции кабельной муфты 10 кВ от опоры №43 до РП-10 "Сотниково", вследствие старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ, старение на ВЛ-10 кВ Б-10 БВС, ААБл-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену КЛ-10 кВ от опоры №43 до РП-10 "Сотниково". Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 14.01.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить испытания КЛ-10 кВ от опоры №43 до РП-10 "Сотниково". Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ ПО ЦЭС Лазарев Г.Н. 14.01.2022 год
356952 | 453 | 2021-12-27 | 22 | 51 | 0.008 | 2021-12-27 | 22 | 57 | 3.4.9.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП-1 Т-3 "Живописная" явилось превышение допустимых нагрузок потребителями. | Организационное мероприятие 1 Выполнить перераспределение нагрузки с ф-2 на ф-1 от ТП-1 Т-3 "Живописная". Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 28.01.2022 год
356952 | 454 | 2021-12-26 | 8 | 50 | 0.003332 | 2021-12-26 | 8 | 55 | 3.4.9.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-566А "Ранет" явилось превышение допустимых нагрузок потребителями (ДНТ "Ранет" 12 квартал д. 17). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственника ДНТ "Ранет" 12 квартал д. 17 о предоставлении причин аварийного отключения с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 21.01.2022 год
356952 | 455 | 2021-12-27 | 22 | 20 | 0.005001 | 2021-12-27 | 22 | 30 | 3.4.9.3 Причиной отключения АВ-0,4-1 на ТП-3 Зт-3 "Ручеек" явилось превышение допустимых нагрузок потребителями. | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену АВ-0,4-1 (160 А) на ТП-3 Зт-3 "Ручеек" на (200А). Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 28.01.2022 год
356954 | 409 | 2021-12-31 | 20 | 55 | 0.023332 | 2021-12-31 | 21 | 30 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-4-Б-3 явилось перекрытие проводов ветками дерева в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №5-6 при воздействии порывов бокового ветра, из-за несвоевременной вырубки ДКР. 4.4 Причиной отключения АВ-2 ф.№2 на ТП-4-Б-3 явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.№2, в результате перекрытия проводов ветками дерева при воздействии порывов бокового ветра, из-за несвоевременной обрезки крон ДКР. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная обрезка крон ДКР на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-4-Б-3, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Произвести обрезку крон деревьев в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-4-Б-3 Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 18.02.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-4-Б-3. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 13.01.2022 год
356952 | 456 | 2021-12-31 | 20 | 45 |  | 2021-12-31 | 20 | 45 | 3.4.9.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП-2 Б-9 "Жемчуг" явилось превышение допустимых нагрузок потребителями (ДНТ "Жемчуг" ул. Жемчужная д. 37а). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственника ДНТ "Жемчуг" ул. Жемчужная д. 37а, о предоставлении причин аварийного отключения с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 21.01.2022 год
356952 | 458 | 2021-12-28 | 11 | 15 | 0.69996 | 2021-12-28 | 11 | 50 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-6-1Т от действия МТЗ на ПС 110 кВ "ЗММК" явилось повреждение КЛ-6 кВ в ячейке В-6 ф. 27 (ведомственный). Причиной не отключения выключателя В-6 ф. 27 (ведомственный) явилось износ оборудования. Выключатель 1986 года, тип ВКЭ-10/630. 4.2 Причиной отключения В-6-1Т от действия МТЗ на ПС 110 кВ "ЗММК" явилось повреждение КЛ-6 кВ в ячейке В-6 ф. 27 (ведомственный). Причиной не отключения выключателя В-6 ф. 27 (ведомственный) явилось износ оборудования в процессе длительной эксплуатации. Выключатель 1986 года, тип ВКЭ-10/630 имеет скрытый дефект (предположительно заводской, развивающийся в период длительной эксплуатации) изолирующей тяги подвижного контакта из стеклотекстолита, приводящий к её разрыву в месте сочленения нижней части с внутренним рычагом механизма полюса масляного выключателя. При отключении привода выключателя В-6 ф. 27 полюс выключателя остался во включенном положении. что привело к срабатыванию В-6-1Т. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: износ оборудования, старение на ПС "ЗММК", PS110-000940 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт выключателя В-6 ф.27 ПС 110 кВ "ЗММК". Ответственное лицо: Начальник СПС ПО ЦЭС Дулбаев И.Т. 14.01.2022 годТехническое мероприятие 2 При выполнении текущего ремонта выключателей В-6 ПС 110 кВ "ЗММК" произвести ревизию изолирующих тяг подвижных контактов (стеклотекстолитовых). Ответственное лицо: Начальник СПС ПО ЦЭС Дулбаев И.Т. 31.08.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить испытания 1 с.ш., шинного моста 6 кВ 1Т, ячеек В-6-1Т и В-6 ф. 27 ПС 110 кВ "ЗММК". Ответственное лицо: Начальник СИЗПИ ПО ЦЭС Лазарев Г.Н. 14.01.2022 год
356952 | 418 | 2021-12-06 | 0 | 18 | 0.48 | 2021-12-06 | 1 | 30 | 3.4.7.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф.3 от ТП-393 Т-3 "Восточная", явился нагрев контактных соединений на автоматическом выключателе, вследствие слабого контакта. 4.10 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф.3 от ТП-393 Т-3 "Восточная", явился нагрев контактных соединений на автоматическом выключателе, вследствие слабого контакта, перегрев, пережог. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: слабый контакт, перегрев, пережог. на ВЛ-0,4 кВ ф.№3 от ТП-393 Т-3 Восточный, VN004-00022122 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену АВ-0,4-3 на ТП-393 Т-3 "Восточная". Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 31.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый обход - осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№3 от ТП-393 Т-3 "Восточный". Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 31.12.2021 годТехническое мероприятие 3 Выполнить ревизию контактных соединений на АВ-0,4кВ ф.1, ф.2, ф.3, ф.4. Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 31.12.2021 годТехническое мероприятие 4 Выполнить замер нагрузок на АВ-0,4кВ ф.1, ф.2, ф.3, ф.4. Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 31.12.2021 год
356950 | 362 | 2021-12-08 | 9 | 19 | 0.09 | 2021-12-08 | 13 | 49 | 3.4.8.5 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 от ТП26-УБ11 м.Лопатки, явилась заявка МЧС для тушения возгорания дома в частном секторе. | Организационное мероприятие 1 1. Запросить справку с МЧС. Ответственное лицо: Наумов С.П. 12.01.2022 год
356954 | 395 | 2021-12-08 | 8 | 8 | 0.007 | 2021-12-08 | 8 | 50 | 3.4.8.5 Причиной отключения АВ-1 ф.№1 на ТП-9-Б-5 явилась заявка МЧС, вследствие ликвидации пожара с.Бичура ул.Советская №62. | Организационное мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-9-Б-5. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 21.12.2021 год
356954 | 396 | 2021-12-08 | 16 | 10 | 0.042502 | 2021-12-08 | 16 | 44 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-1-А-2 явился схлест проводов на вводе между жилым домом №17 и опорой №4, из-за нарушения регулировки стрелы провеса проводов. 4.2 Причиной отключения АВ-1 ф.№1 на ТП-1-А-2 явилось однофазное замыкание, возникшее на вводе между жилым домом №17 и опорой №4, вследствие схлеста проводов, из-за нарушения регулировки стрелы провеса проводов, при воздействии порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-1-А-2, VN004-00085761 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов от опоры №4 ВЛ 0,4кВ ф№1 от ТП 1-А-2 до дома №17. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 21.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-1-А-2. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 21.12.2021 год
356954 | 397 | 2021-12-09 | 13 | 29 | 0.0018 | 2021-12-09 | 13 | 35 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТПтх-3-19 явилось срабатывание теплового расцепителя, возникшее в РУ-0,4 кВ на АВ-1, в результате нагрева контакта фазы "В" из-за превышения нагрузки по фазе "В" выше номинальной. 4.13 Причиной отключения АВ-1 ф.№1 на ТПтх-3-19 явилось срабатывание теплового расцепителя, возникшее в РУ-0,4 кВ на АВ-1, в результате нагрева контакта фазы "В" из-за превышения нагрузки фазы "В" выше номинальной. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срабатывание теплового расцепителя из-за превышения нагрузки на ТП-ТХ-3-19, Автомат. выкл. А-3716 60 А 3p | Техническое мероприятие 1 Выполнить перераспределение нагрузок потребителей на АВ-1 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 на ТПтх-3-19. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 30.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТПтх-3-19. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 22.12.2021 год
356952 | 421 | 2021-12-08 | 11 | 32 | 0.041675 | 2021-12-08 | 11 | 42 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 на ТП-183-А20 "Беркут" явилось перегруз по току, вследствие повышенной нагрузки у потребителей. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход - осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1. Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 24.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перераспределение нагрузки на ВЛ-0,4 кВ ф.1. Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 24.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письма в адрес собственников о предоставлении причин аварийных отключений с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 24.12.2021 год
356952 | 422 | 2021-12-06 | 18 | 5 | 0.060003 | 2021-12-06 | 18 | 45 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. К-5 явилось повреждение в ведомственных сетях ООО «Эгитинский ГОК». | Организационное мероприятие 1 Направить запрос собственнику сетей о предоставлении причин технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобного технологического нарушения. Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А. Д-Н. 30.12.2021 год
356950 | 363 | 2021-12-12 | 11 | 36 |  | 2021-12-12 | 11 | 36 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-135 от действия 2 ступени ТЗНП на ПС 220 кВ Слюдянка, стало однофазное замыкание, возникшее на опоре №74 ВЛ 110 кВ Зун-Муpино – Кыpен (ЗМК-134), вследствие пробоя изолятора в подвесной гирлянде фазы "С" из-за потери изоляционных свойств в процессе эксплуатации. 4.12 Причиной отключения ВЛ 110 кВ Зун-Муpино – Кыpен (ЗМК-134), явилось нарушение электрической изоляции, в результате пробоя изолятора в подвесной гирлянде фазы "С" на опоре №74. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изолятора на ВЛ 110 кВ Зун-Муpино – Кыpен (ЗМК-134), Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить замену изолятора фазы "С" на опоре №74 ВЛ 110 кВ Зун-Муpино – Кыpен (ЗМК-134). Ответственное лицо: Адеев А.Э. 30.11.2023 годТехническое мероприятие 2 2. Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства опоры № 74 ВЛ 110 кВ Зун-Муpино – Кыpен (ЗМК-134). Ответственное лицо: Адеев А.Э. 31.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 3. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ 110 кВ Зун-Муpино – Кыpен (ЗМК-134), с выявлением общих характерных неисправностей основных элементов. Ответственное лицо: Адеев А.Э. 21.01.2022 год
356954 | 398 | 2021-12-12 | 23 | 18 | 0.003332 | 2021-12-12 | 23 | 23 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-5-Н6 "Пилорама" явился схлест проводов фазы "А" и "В", в пролете опор №3-4, разрегулировки стрелы провеса проводов. 4.2 Причиной отключения АВ-2 ф.№2 на ТП-5-Н6 "Пилорама" явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор № 3-4 ВЛ-0,4 кВ ф.№2, вследствие схлеста проводов фазы "А" и "В", из-за нарушения регулировки стрелы провеса проводов при воздействии порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегуулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП-5-Н6 "ПИЛОРАМА", Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-5-Н6 "Пилорама". Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 23.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-5-Н6 "Пилорама" Ответственное лицо: Начальник Мухоршибирского РЭС Симухин Е.П. 23.12.2021 год
356954 | 399 | 2021-12-13 | 12 | 1 | 0.46 | 2021-12-13 | 12 | 25 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-35 кВ Шибертуй – РРС (ШРР-3074) явилось разрушение изолятора марки ШФ-35 фазы "В" на анкерной угловой железобетонной опоре №108, из-за старения изоляции. 4.12 Причиной выпадения блинкера "земля в сети 35 кВ" явилось однофазное замыкание "на землю", возникшее на анкерной угловой железобетонной опоре №108 ВЛ-35 кВ Шибертуй – РРС (ШРР-3074), вследствие разрушения изолятора марки ШФ-35 фазы "В", из-за разрушения изолятора в результате старения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора из-за старения на ВЛ-35 кВ Шибертуй – РРС (ШРР-3074), Опора пром.ж/б. УА35-4б | Техническое мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-35 кВ Шибертуй – РРС (ШРР-3074). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 28.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену изолятора фазы "В" на анкерной угловой ж/б опоре №108 ВЛ-35 кВ Шибертуй – РРС (ШРР-3074). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 28.12.2021 годТехническое мероприятие 3 Выполнить замеры контура заземления на анкерной угловой опоре №108 ВЛ-35 кВ Шибертуй – РРС (ШРР-3074). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 28.12.2021 год
356954 | 400 | 2021-12-14 | 11 | 2 | 0.20598 | 2021-12-14 | 11 | 39 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-35 кВ Холбольджино – Новоселенгинск (ХНС-346) явился пробой изолятора марки ШФ-35 фазы "А" на промежуточной железобетонной опоре №88, из-за старения изоляции. 4.12 Причиной выпадения блинкера "земля в сети 35 кВ" на ПС 110 кВ Холбольджино явилось однофазное замыкание "на землю", возникшее на промежуточной железобетонной опоре №88 ВЛ-35 кВ Холбольджино–Новоселенгинск (ХНС-346), вследствие пробоя изолятора марки ШФ-35 фазы "А", из-за старения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изолятора из-за старения на ВЛ-35 кВ Холбольджино–Новоселен(ХНС-346), Опора пром. ж/б. СНВ-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-35 кВ Холбольджино – Новоселенгинск (ХНС-346). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 14.01.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замеры контура заземления на промежуточной железобетонной опоре №88 ВЛ-35 кВ Холбольджино – Новоселенгинск (ХНС-346). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 14.01.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить замену изолятора фазы "А" на промежуточной железобетонной опоре №88 ВЛ-35 кВ Холбольджино – Новоселенгинск (ХНС-346). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 14.01.2022 год
356950 | 364 | 2021-12-15 | 13 | 17 | 0.59994 | 2021-12-15 | 13 | 37 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-35 кВ ХХА-388 Хурай-Хобок-Аршан, явилось расплетение проволок верхнего повива провода шлейфов фазы "А" на опоре №1, фазы "В" на опоре №9 из-за несвоевременного выявления и устранения дефекта, что привело к междуфазному замыканию и отключению СВ-35 на ПС 35/10 кВ Хурай-Хобок. 4.12 Причиной отключения СВ-35 на ПС 35/10 кВ Хурай-Хобок, стало междуфазное замыкание, возникшее на опорах ВЛ-35 кВ ХХА-388 Хурай-Хобок-Аршан, вследствие расплетение шлейфов фазы "А" на опоре №1, фазы "В" на опоре №9 с последующим пробоем воздушного промежутка между шлейфом и проводом при раскачивании шлейфа под воздействием порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: расплетение шлейфа на ВЛ 35кВ Жемчуг-Аршан (ЖА-393), Опора пром.ж/б.ПБ35-2; расплетение шлейфа на ВЛ 35кВ Зун-Мурино-Хурай-Хобок (ЗМХ-396), Опора анк. мет.У35-2 (сталь) | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить замену шлейфа фазы "В" на опоре №9 ВЛ-35 кВ ХХА-388 Хурай-Хобок-Аршан. Ответственное лицо: Адеев А.Э. 21.01.2022 годТехническое мероприятие 2 2. Выполнить замену шлейфа фазы "А" на опоре №1 ВЛ-35 кВ ХХА-388 Хурай-Хобок-Аршан. Ответственное лицо: Адеев А.Э. 21.01.2022 годОрганизационное мероприятие 1 3. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-35 кВ ХХА-388 Хурай-Хобок-Аршан. Ответственное лицо: Адеев А.Э. 21.01.2022 год
356950 | 365 | 2021-12-16 | 9 | 15 | 0.042501 | 2021-12-16 | 10 | 40 | 3.4.7.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 от действия защит на ТП-7-УБ3 Милиция, стало несвоевременное выявление и устранение дефекта с недостаточной стрелой провеса проводов, возникшее в пролетах опор № 6-6/1, № 6/1-6/2, № 6/2-6/3 ВЛ-0,4 кВ ф. 1, что привело к обрыву проводов фаз "А", "В", "С" из-за натяжения при понижении температуры окружающего воздуха. 4.2 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 от действия защит на ТП-7-УБ3 Милиция, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролетах опор № 6-6/1, № 6/1-6/2, № 6/2-6/3 ВЛ-0,4 кВ ф. 1, вследствие обрыва проводов фаз "А", "В", "С" из-за натяжения провода при понижении температуры окружающего воздуха. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-7-УБ3 "Милиция", Пролет: - Опора №6/1; обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-7-УБ3 "Милиция", Пролет: Опора №6/1 - Опора №6/2; обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-7-УБ3 "Милиция", Пролет: Опора №6/2 - Опора №6/3 | Техническое мероприятие 1 1. Произвести ремонт проводов в пролете опор № 6-6/1, № 6/1-6/2, № 6/2-6/3 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-7-УБ3 Милиция. Ответственное лицо: Коневин М.Н. 21.01.2022 годОрганизационное мероприятие 1 2. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-7-УБ3 Милиция. Ответственное лицо: Коневин М.Н. 21.01.2022 год
356952 | 423 | 2021-12-16 | 14 | 59 | 0.0375 | 2021-12-16 | 15 | 8 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 на ТП-183-А20 "Беркут" явилось перегруз по току, вследствие повышенной нагрузки у потребителей. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход - осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-183-А20 "Беркут". Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 20.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перераспределение нагрузки на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-183-А20 "Беркут". Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 24.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письма в адрес собственников о предоставлении причин аварийных отключений с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 24.12.2021 год
356952 | 424 | 2021-12-15 | 13 | 6 | 0.0018667 | 2021-12-15 | 14 | 58 | 3.4.7.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. №1 на ТП-032-У5 явилось междуфазное замыкание в пролете от опоры №1 до ввода потребителя, вследствие схлеста проводов из-за потери механической прочности провода. 4.1 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. №1 на ТП-032-У5 явилось междуфазное замыкание в пролете от опоры №1 до ввода потребителя, вследствие схлеста проводов из-за изменения свойств материала провода АС в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов, изменения свойств материала провода АС на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-032-У5, Пролет: - Оп№1ТП-032-У5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку проводов с опоры №1 до потребителя на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-032-У5. Ответственное лицо: Заместитель начальника Хоринского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Аюржанаев Б.Т. 24.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить послеаварийный обход осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-032-У5. Ответственное лицо: Заместитель начальника Хоринского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Аюржанаев Б.Т. 24.12.2021 год
356954 | 402 | 2021-12-17 | 21 | 50 | 0.003501 | 2021-12-17 | 21 | 57 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.№3 от ТП-101 явилось срабатывание теплового расцепителя, возникшее в РУ-0,4 кВ на АВ-3 ТП-101, в результате нагрева контакта фазы "А" и "В", из-за разрегулировки контактных соединений. 4.13 Причиной отключения АВ-3 ф.№3 на ТП-101 явилось срабатывание теплового расцепителя на АВ-3, вследствие нагрева контакта фазы "А" и "В", из-за ослабления болтового соединения в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка контактов фазы "А" и "В" на АВ-3 на ТП-101, TP006-0003956 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замеры нагрузки на АВ-3 ТП-101. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 29.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить подтяжку контактов на АВ-3 ТП-101. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 20.01.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить осмотр ТП-101 Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 29.12.2021 годТехническое мероприятие 4 Выполнить обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-101. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 29.12.2021 год
356952 | 425 | 2021-12-15 | 22 | 20 | 0.054175 | 2021-12-15 | 22 | 33 | 3.4.7.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 4 от ТП-408 Б-9 "Дружба" явилось нагрев контактных соединений на АВ-0,4 кВ, вследствие слабой протяжки контактов на АВ-0,4 кВ. 4.13 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 4 от ТП-408 Б-9 "Дружба" явилось нарушение электрического контакта, вследствие нагрева контактных соединений на АВ-0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нагрев контактных соединений на АВ-0,4 кВ на ВЛ-0,4 кВ ф.№4 от ТП-408 БВС-9 Дружба, VN004-00093379 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену АВ-0,4-4 на ТП-408 Б-9 "Дружба". Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 30.12.2021 год
356952 | 426 | 2021-12-17 | 20 | 56 | 0.07333 | 2021-12-17 | 21 | 40 | 3.4.7.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-12 НС-5 "Солнечный" явилось нагрев контактных соединений в дугогасящей камере автоматического выключателя, вследствие слабой протяжки контактов на АВ-0,4 кВ. 4.13 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-12 НС-5 "Солнечный" явилось нарушение электрического контакта, вследствие нагрева контактных соединений на АВ-0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нагрев контактных соединений на АВ-0,4 кВ, слабый контакт. на ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-12 НС-5 Солнечное 1, VN004-00093348 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену АВ-0,4-1 на ТП-12 НС-5 "Солнечная". Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 30.12.2021 год
356952 | 427 | 2021-12-17 | 12 | 18 | 0.032006 | 2021-12-17 | 12 | 28 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 на ТП-183-А20 "Беркут" явилось перегруз по току, вследствие повышенной нагрузки у потребителей. | Техническое мероприятие 1 Выполнить перераспределение нагрузки на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-183-А20 "Беркут". Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 24.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый обход - осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-183-А20 "Беркут". Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 24.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письма в адрес собственников о предоставлении причин аварийных отключений с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 24.12.2021 год
356952 | 428 | 2021-12-18 | 18 | 50 | 0.02925 | 2021-12-18 | 18 | 59 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 на ТП-183-А20 "Беркут" явилось перегруз по току, вследствие повышенной нагрузки у потребителей. | Техническое мероприятие 1 Выполнить перераспределение нагрузки на ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-183-А20 "Беркут". Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 24.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый обход - осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-183-А20 "Беркут". Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 24.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письма в адрес собственников о предоставлении причин аварийных отключений с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 24.12.2021 год
356952 | 429 | 2021-12-17 | 19 | 56 | 0.025 | 2021-12-17 | 20 | 2 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.2 на ТП-157-Н4 "кв Дари" явилось перегруз по току, вследствие повышенной нагрузки у потребителей. | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену АВ-0,4 кВ ф.2 ТП-157-Н4 кВ Дари. Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 30.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый обход - осмотр ВЛ-0,4 кВ кВ ф.2 ТП-157-Н4 кВ Дари. Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 24.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письма в адрес собственников о предоставлении причин аварийных отключений с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 24.12.2021 год
356952 | 430 | 2021-12-16 | 14 | 17 | 0.048719 | 2021-12-16 | 14 | 54 | 3.4.7.3 Причиной оперативного отключения В-10 ф. К-4 "CХТ" на ПС 35 кВ "Кижинга" явилось перекос напряжения по фазе "В", вследствие срыва изолятора фазы "В" на опоре №13/6 из-за изменения свойств материала колпачка изолятора в процессе его длительной эксплуатации. 4.2 Причиной оперативного отключения В-10 ф. К-4 "CХТ" на ПС 35 кВ "Кижинга" явилось перекос напряжения по фазе "В", вследствие срыва изолятора фазы "В" на опоре №13/6 из-за износа колпачка изолятора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора, длительная эксплуатация на ВЛ-10 кВ ф.К-4 "СХТ", Опора АК10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. К-4 "СХТ" от ПС-35 кВ "Кижинга". Ответственное лицо: Заместитель начальника Кижингинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Шойдоков Б.Б. 24.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену изолятора на опоре №13/6 ВЛ-10 кВ ф. К-4 "СХТ" от ПС-35 кВ "Кижинга". Ответственное лицо: Заместитель начальника Кижингинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Шойдоков Б.Б. 24.12.2021 год
356952 | 431 | 2021-12-18 | 20 | 17 | 0.05 | 2021-12-18 | 20 | 47 | 3.4.9.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП-1 Т-3 "Живописная" явилось превышение допустимых нагрузок потребителями. | Техническое мероприятие 1 Выполнить перераспределение нагрузки с ф-2 на ф-1 от ТП-1 Т-3 "Живописная". Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 31.03.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить протяжку болтовых соединений на АВ-0,4-2 от ТП-1 Т-3 "Живописная". Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 30.12.2021 годТехническое мероприятие 3 Выполнить замер нагрузок на ВЛ-0,4 кВ ф-1, ф-2, ГР-0,4 кВ от ТП-1 Т-3 "Живописная". Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 30.12.2021 год
356954 | 404 | 2021-12-17 | 16 | 15 | 0.00625 | 2021-12-17 | 16 | 30 | 3.4.8.5 Причиной отключения АВ-1 ф.№1 на ТП-30-Б-4 явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №1-3 ВЛ-0,4 кВ ф.№1, в результате повреждения ж/б приставки опоры №2, из-за наезда автотранспорта сторонним лицом. | Техническое мероприятие 1 Произвести замену ж/б приставки опоры №2 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-20-Б-4 Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 31.03.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-20-Б-4. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 28.12.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Направить заявление в полицию по факту наезда на опору №2 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-20-Б-4. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 28.12.2021 год
356950 | 355 | 2021-11-25 | 9 | 31 | 0.32798 | 2021-11-25 | 10 | 12 | 3.4.7.3 Причиной появления сигнала "Земля в сети 35 кВ" на ПС 110 кВ Баргузин, стало несвоевременное выявление неудовлетворительного технического состояния провода и устранение неисправности, возникшее в пролете опор № 173-174 ВЛ-35 кВ БЯ-362 Баянгол-Ярикто, вследствие обрыва и падения провода фазы "В" на землю, из-за излома жил провода на выходе из соединительного зажима типа СОАС при вибрации провода под воздействием порывов ветра. 4.12 Причиной появления сигнала "Земля в сети 35 кВ" на ПС 110 кВ Баргузин, стало однофазное замыкание, возникшее в пролете опор № 173-174 ВЛ-35 кВ БЯ-362 Баянгол-Ярикто, вследствие обрыва и падения провода фазы "В" на землю, из-за излома жил провода на выходе из соединительного зажима типа СОАС при вибрации провода под воздействием порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 35кВ Баянгол-Ярикто (БЯ-362), Пролет: Опора № 173 - Опора № 174 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить ремонт провода в пролёте опор № 173-174 ВЛ-35 кВ БЯ-362 Баянгол-Ярикто. Ответственное лицо: Адеев А.Э. 17.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 2. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-35 кВ БЯ-362 Баянгол-Ярикто. Ответственное лицо: Адеев А.Э. 17.12.2021 год
356950 | 357 | 2021-11-26 | 23 | 40 | 0.02625 | 2021-11-27 | 0 | 25 | 3.4.7.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 от действия защит на ТП-3-А6 Школа, явился схлест проводов под воздействием порывов ветра из-за несвоевременного выявления и устранения разрегулировки провода в пролете опор № 10-11. 4.2 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 от действия защит на ТП-3-А6 Школа, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ ф. 1, вследствие схлеста проводов под воздействием порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-3-А6 "Школа", Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-3-А6 Школа. Ответственное лицо: Барьбуев Б.Б. 16.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 2. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-3-А6 Школа. Ответственное лицо: Барьбуев Б.Б. 16.12.2021 год
356950 | 358 | 2021-11-27 | 10 | 43 | 0.13833 | 2021-11-27 | 17 | 38 | 3.4.8.5 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 3 на ТП-32-БР1 Село, явилось стороннее воздействие, в результате наезда неизвестного автомобиля на опору №4, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф. 3, с последующим повреждением ж/б приставки опоры №4, обрыв проводов в пролете опор № 4-5, № 4-4/1. 4.4 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 3 от действия защит на ТП-32-БР1 Село, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор № 4-5, № 4-4/1 ВЛ-0,4 кВ ф. 3, из-за наезда на опору №4 неизвестного автомобиля, в результате чего произошел излом ж/б приставки опоры №4, обрыв проводов в пролете опор № 4-5, № 4-4/1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом ж/б приставки на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-32-БР1 "Село", Опора УПН-3ДБ; обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-32-БР1 "Село", Пролет: Опора № 4 - Опора № 5; обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-32-БР1 "Село", Пролет: Опора №4 - Опора №4/1 | Техническое мероприятие 1 1. Произвести ремонт провода в пролете опор № 4-5 ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-32-БР1 Село. Ответственное лицо: Фролов А.П. 10.12.2021 годТехническое мероприятие 2 2. Произвести ремонт провода в пролете опор № 4-4/1 ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-32-БР1 Село. Ответственное лицо: Фролов А.П. 10.12.2021 годТехническое мероприятие 3 3. Выполнить замену ж/б приставки опоры № 4 ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-32-БР1 Село. Ответственное лицо: Фролов А.П. 31.03.2022 годОрганизационное мероприятие 1 4. Подать заявление в полицию на установление лиц причастных к повреждению оборудования. Ответственное лицо: Фролов А.П. 10.12.2021 год
356950 | 359 | 2021-11-27 | 13 | 55 | 0.0825 | 2021-11-27 | 15 | 25 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от действия защит на ТП-7-Н2 КБО, явилось однофазное замыкание в результате перекрытия проводов вследствие обрыва провода фазы "С" под воздействием порывов ветра из-за несвоевременного выявления и устранения разрегулировки провода в пролете опор № 4-5. 4.1 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 2 от действия защит на ТП-7-Н2 КБО стало однофазное замыкание, возникшее в пролете опор №4-5, вследствие разрегулировки провода с последующим обрывом провода из-за длительной эксплуатации и вибрации провода под воздействием порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-7-Н2 "КБО", Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 1. Произвести замену провода фазы "С" в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-7-Н2 КБО. Ответственное лицо: Шитиков А.С. 10.01.2022 годОрганизационное мероприятие 1 2. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-7-Н2 КБО. Ответственное лицо: Шитиков А.С. 10.01.2022 год
356950 | 360 | 2021-11-29 | 20 | 52 | 0.0092 | 2021-11-29 | 21 | 4 | 3.4.8.5 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-2-А6 Зеленая, явилось стороннее воздействие из-за разрегулировки стрелы провеса проводов на вводе в жилой дом с опоры №5 с последующим схлестом проводов и отключением АВ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-2-А6 Зеленая. 4.4 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 от действия защит на ТП-2-А6 Зеленая, стало однофазное замыкание, возникшее на вводе в жилой дом с опоры №5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на вводе в жилой дом на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-2-А6 "Зеленая", Опора УПН-1Д | Организационное мероприятие 1 1. Написать письмо потребителю о правильной эксплуатации внутри домовых сетей. Ответственное лицо: Пунцыков Ж.С. 14.01.2022 год
356954 | 389 | 2021-11-29 | 9 | 26 | 0.019995 | 2021-11-29 | 9 | 34 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-274 явилось срабатывание теплового расцепителя, возникшее в РУ-0,4 кВ на АВ-2, в результате нагрева контакта фазы "А" из-за превышения нагрузки по фазе "А" выше номинальной. 4.13 Причиной отключения АВ-2 ф.№2 на ТП-274 явилось срабатывание теплового расцепителя, возникшее в РУ-0,4 кВ на АВ-2, в результате нагрева контакта фазы "А" из-за превышения нагрузки ф. А выше номинальной. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срабатывание теплового расцепителя на ТП-274, TP006-0003924 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перераспределение нагрузок потребителей на АВ-2 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 на ТП-274 Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 31.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-274 Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 15.12.2021 годТехническое мероприятие 3 Выполнить осмотр ТП-274. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 15.12.2021 годТехническое мероприятие 4 Выполнить замеры нагрузок на АВ-2 ТП-274. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 15.12.2021 год
356954 | 390 | 2021-11-30 | 12 | 36 | 0.0016665 | 2021-11-30 | 12 | 56 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-9-Т4 явился схлест проводов фазы "А", "В", "С" в пролете опор №6-7, из-за разрегулировки стрелы провеса проводов. 4.2 Причиной отключения АВ-1 ф.№1 на ТП-9-Т4 явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных одностоечных опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ ф.№1, вследствие схлеста проводов фазы "А", "В", "С", из-за нарушения регулировки стрелы провеса проводов при воздействии порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4 кВ Ф.1 от ТП-9-Т4, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-9-Т4. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Джидинского РЭС Борисов В.Л. 10.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-0,4 ф.№1 от ТП-9-Т4. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Джидинского РЭС Борисов В.Л. 10.12.2021 год
356950 | 361 | 2021-12-01 | 22 | 30 | 0.0125 | 2021-12-02 | 1 | 0 | 3.4.8.2 В результате проезда крупногабаритной техники с поднятым кузовом под проводами был совершён обрыв провода в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21-01 Подпругина, в результате чего на ТП-21-О1 Подпругина аварийно отключился АВ-0,4 кВ ф. 1. 4.4 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 от действия защит на ТП-21-01 Подпругина, стало однофазное замыкание, возникшее в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ ф. 1, вследствие проезда крупногабаритной техники с поднятым кузовом под проводами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-21-О1 "Подпругина", Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 1. Произвести замену провода СИП в пролете опор № 3-4 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21-О1 Подпругина. Ответственное лицо: Фролов А.П. 17.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 2. Подать заявление в полицию на установление лиц причастных к повреждению оборудования. Ответственное лицо: Фролов А.П. 17.12.2021 год
356952 | 416 | 2021-11-30 | 12 | 56 | 0.0038667 | 2021-11-30 | 16 | 48 | 3.4.7.3 Причиной оперативного отключения ВЛ 35 кВ "Кижинга-Кодунская" (КК-330) явилось однофазное КЗ на землю, вследствие обрыва провода ф. "А" на опоре №9 из-за потери механической прочности оборудования (провода) в процессе длительной эксплуатации. 4.2 Причиной оперативного отключения ВЛ 35 кВ "Кижинга-Кодунская" (КК-330) явилось однофазное КЗ на землю, вследствие обрыва провода ф. "А" на опоре №9 из-за износа (старения) провода АС в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода ф. "А" , износ (старение) на ВЛ 35 кВ "Кижинга-Кодунская" (КК-330), VL035-000080-001 | Техническое мероприятие 1 Выполнить послеаварийный обход-осмотр ВЛ 35 кВ КК-330. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЦЭС Шереметьев И.Г. 10.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт провода на промежуточной железобетонной опоре №9 ф. "А" ВЛ 35 кВ КК-330. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЦЭС Шереметьев И.Г. 10.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в план технического обслуживания 2023г. работы по верховому осмотру ВЛ 35 кВ КК-330. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЦЭС Шереметьев И.Г. 01.09.2023 год
356954 | 392 | 2021-11-30 | 15 | 7 | 0.13334 | 2021-11-30 | 15 | 47 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-35 кВ Мухоршибирь-Хошун-Узур МХ-3011 явился обрыв провода марки АС-70 фазы "В" в пролете промежуточных железобетонных опор №119-120, из-за потери механической прочности провода. 4.3 Причиной выпадения блинкера "земля в сети 35 кВ" на ПС 220 кВ Мухоршибирь явилось однофазное замыкание "на землю", возникшее в пролете промежуточных железобетонных опор №119-120 ВЛ-35 кВ Мухоршибирь-Хошун-Узур МХ-3011, вследствие обрыва провода марки АС-70 фазы "В", из-за износа в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "В", из-за износа на ВЛ-35 кВМухоршибирь -Хошун-Узур(МХ-3011), Пролет: Опора № 119 - Опора № 120 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-35 кВ Мухоршибирь-Хошун-Узур МХ-3011. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 16.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт провода фазы "В" в пролете опор №119-120 ВЛ-35 кВ Мухоршибирь-Хошун-Узур МХ-3011 Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 16.12.2021 год
356954 | 393 | 2021-12-01 | 9 | 20 | 0.014 | 2021-12-01 | 9 | 27 | 3.4.9.1 Причиной отключения действием МТЗ В-6 кВ ф.К-6 на ПС 110 кВ Кяхта произошло междуфазное замыкание, возникшее на ведомственной ВЛ-6 кВ ф.К-6 принадлежащей АО "Оборонэнерго" - филиал "Забайкальский" (Республика Бурятия). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику АО "Оборонэнерго" - филиал "Забайкальский" (Республика Бурятия) по факту отключения ВЛ-6 кВ ф.К-6. Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 14.12.2021 год
356954 | 394 | 2021-12-01 | 20 | 12 | 0.112 | 2021-12-01 | 21 | 8 | 3.4.10 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.№2 на ТП-1-А-3 явилось междуфазное замыкание, возникшее в РУ-0,4 кВ, вследствие перекрытия контактов АВ-2 птичьем гнездом. 4.4 Причиной отключения АВ-2 ф.№2 на ТП-1-А-3 явилось междуфазное замыкание, возникшее в РУ-0,4 кВ, вследствии перекрытия нижних контактов АВ-2 птичьем гнездом. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие контактов АВ-2 птичьем гнездом на ТП-1-А-3, ВА 57Ф35-34 250А | Техническое мероприятие 1 Убрать гнездо в РУ-0,4 кВ на ТП-1-А-3. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 14.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить осмотр ТП-1-А-3. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 14.12.2021 год
356952 | 419 | 2021-12-01 | 16 | 52 | 0.039203 | 2021-12-01 | 17 | 20 | 3.4.7.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ Ф1 от ТП-205-И2 от действия защит явилось междуфазное К.З., вследствие несвоевременного выявления провиса фазного провода в пролетах опор №14-15. 4.2 Причиной отключения АВ-0,4 кВ Ф1 от ТП-205-И2 от действия защит явилось междуфазное К.З., вследствие схлеста проводов из-за разрегулировки фазного провода в пролетах опор №14-15. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов, провис фазного провода в пролетах опор №14-15 на ВЛ-0,4 кВ Ф №1 от ТП-205-И2, Пролет: Оп№14ТП-205-И2 - Оп№15ТП-205-И2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф1 от ТП-205-И2. Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А. Д-Н. 17.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку провода в пролетах опор №14-15 Ф1 от ТП-205-И2. Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А. Д-Н. 17.12.2021 год
356952 | 420 | 2021-12-01 | 17 | 39 | 0.009 | 2021-12-01 | 18 | 15 | 3.4.7.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ Ф2 от ТП-200-Г8 от действия защит явилось междуфазное К.З., вследствие несвоевременного выявления провиса фазного провода в пролетах опор №1-2. 4.2 Причиной отключения АВ-0,4 кВ Ф2 от ТП-200-Г8 от действия защит явилось междуфазное К.З., вследствие схлеста проводов в пролетах опор №1-2 из-за разрегулировки фазного провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов, провис фазного провода в пролетах опор №1-2 на ВЛ-0,4 кВ Ф №2 от ТП-200-Г8, Пролет: Оп№1ТП-200-Г8 - Оп№2ТП-200-Г8 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф2 от ТП-200-Г8. Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А. Д-Н. 17.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку провода в пролетах опор №1-2 Ф2 от ТП-200-Г8. Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А. Д-Н. 17.12.2021 год
356950 | 352 | 2021-11-15 | 14 | 20 | 0.00625 | 2021-11-15 | 14 | 35 | 3.4.8.5 В результате наезда на опору №8 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-9-П4 Село неустановленным автомобилем, произошел схлест проводов в пролете опор № 8-9, излом ж/б приставки, излом и падение стойки опоры, с последующим отключением АВ-0,4 кВ ф.1 на ТП-9-П4 Село. 4.4 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 от действия защит на ТП-9-П4 Село, стало междуфазное замыкание возникшее в пролете опор № 8-9 ВЛ-0,4 кВ ф. 1, в результате схлеста проводов, вследствие падения опоры №8 из-за наезда неизвестного автомобиля. Подано заявление в полицию КУСП № 3335. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом ж/б приставки, излом опоры у основания на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-9-П4 "Село", Опора ПКН-3ДБ | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить замену опоры №8 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-9-П4 Село. Ответственное лицо: Цыбенов З.В. 17.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 2. Подать заявление в полицию на установление лиц причастных к повреждению оборудования. Ответственное лицо: Цыбенов З.В. 17.12.2021 год
356954 | 382 | 2021-11-16 | 10 | 20 | 0.015 | 2021-11-16 | 10 | 35 | 3.4.8.4 Причиной отключения АВ-1 ф.№1 на ТП-675 явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ ф.№1, в результате наброса постороннего предмета сторонним лицом на провода ВЛ. | Техническое мероприятие 1 Убрать посторонний предмет с пролета опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-675 Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 24.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-675. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 24.11.2021 год
356952 | 408 | 2021-11-17 | 14 | 49 | 0.00833 | 2021-11-17 | 14 | 54 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-465 Г-7 "Икат" явилось превышение допустимых нагрузок потребителями электрической энергии. | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену ВА57-31-340010, 40 А ф.1 от ТП-465 Г-7 "Икат". Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 18.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письма в адрес собственников о предоставлении причин аварийных отключений с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 18.12.2021 год
356952 | 409 | 2021-11-17 | 2 | 27 | 0.077505 | 2021-11-17 | 2 | 58 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-10 кВ М-11 от ПС-110/10/10 кВ "Медведчиково" явилось повреждение в сетях ИП Абидуева. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственника (ИП Абидуева) о предоставлении причин аварийного отключения с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 18.12.2021 год
356950 | 353 | 2021-11-19 | 9 | 40 | 0.0029155 | 2021-11-19 | 9 | 45 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-2-И7 Поселок, стало несвоевременное выявление и вырубка дерева, растущего в охранной зоне ВЛ. 4.4 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-2-И7 Поселок, стало однофазное замыкание возникшее в пролете опор № 15-16 ВЛ-0,4 кВ ф. 1, вследствие перекрытия проводов ветками дерева, растущего в охранной зоне ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов ветками дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-2-И7 "Поселок", Пролет: Оп №15 - Оп №16 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить вырубку дерева, растущего в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-2-И7 Поселок. Ответственное лицо: Молчанов А.В. 24.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 2. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-2-И7 Поселок, с выявлением деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ и угрожающих падением на провода ВЛ. Ответственное лицо: Молчанов А.В. 24.12.2021 год
356950 | 354 | 2021-11-21 | 12 | 10 | 0.0385 | 2021-11-21 | 12 | 52 | 3.4.9.3 Причиной отключения В-6 кВ ф. С-18 СМЗ от действия МТЗ на ПС 110 кВ Селенга, стало увеличение тока нагрузки, возникшее на ведомственном оборудовании ф. С-18 СМЗ из-за нарушения технологии производства. В момент отключения произошел излом тяги соединяющий привод и вал полюсов выключателя по сварочному шву, вследствие разрушения сварочного шва на узле механического соединения тяги с валом полюсов, из-за развития микротрещины. | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить ремонт тяги ВМП-10 ф. С-18 СМЗ на ПС 110 кВ Селенга. Ответственное лицо: Куликов Д.В. 22.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 2. Направить письмо собственнику по факту отключения ВЛ-6 кВ ф. С-18 СМЗ. Ответственное лицо: Чихачев В.А. 22.12.2021 годОрганизационное мероприятие 2 3. Организовать проведение внеочередного осмотра ПС 110 кВ Селенга. Ответственное лицо: Куликов Д.В. 10.12.2021 год
356954 | 383 | 2021-11-20 | 21 | 12 | 0.007998 | 2021-11-20 | 21 | 20 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-726 явился схлест проводов фазы "А" и "В" в пролете деревянных на ж/б приставках опор №3-3/1, из-за нарушения регулировки стрелы провеса проводов. 4.2 Причиной отключения АВ-2 ф.№2 на ТП-726 явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете деревянных на ж/б приставках опор №3-3/1 ВЛ-0,4 кВ ф.№2, вследствие схлеста проводов фазы "А" и "В", из-за разрегулировки стрелы провеса проводов при воздействии порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса провода фазы "А" и "В". на ВЛ-0,4 кВ от ТП-726 ф.2, Пролет: Опора № 3 - Опора № 3/1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса провода фазы "А" и "В" в пролете опор №3-3/1 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-726. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 24.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-726. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 24.12.2021 год
356954 | 384 | 2021-11-20 | 22 | 54 | 0.005 | 2021-11-20 | 23 | 0 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-1-Г-4 явился схлест проводов фазы "А" и "В" в пролете деревянных на ж/б приставках опор №9-10, из-за нарушения регулировки стрелы провеса провода фазы "В". 4.2 Причиной отключения АВ-1 ф.№1 на ТП-1-Г-4 явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете деревянных на ж/б приставках опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ ф.№1, вследствие схлеста проводов фазы "А" и "В", из-за разрегулировки стрелы провеса провода фазы "В" при воздействии порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провиса провода фазы "В" на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1-Г-4 ф.1, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса провода фазы "В" в пролете опор №-9-10 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-1-Г-4. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 24.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-1-Г-4. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 24.12.2021 год
356954 | 385 | 2021-11-21 | 11 | 34 | 0.02933 | 2021-11-21 | 11 | 54 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.10 от ТП-380 явился схлест проводов фазы "А" и "В" в пролете промежуточных железобетонных опор №6-7, с последующим срабатыванием предохранителя 0,4 кВ типа ПН2-250/160 на Р-10 ТП-380, из-за разрегулировки стрелы провеса провода фазы "В". 4.2 Причиной срабатывания предохранителя 0,4 кВ типа ПН2-250/160 фазы "В" на Р-10 ТП-380 явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных железобетонных опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ ф.10, вследствие схлеста проводов фазы "А" и "В", из-за разрегулировки стрелы провеса провода фазы "В" при воздействии порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса провода фазы "В" на ВЛ-0,4 кВ от ТП-380 ф.10, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса провода фазы "В" в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ ф.10 от ТП-380. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 10.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену предохранителя 0,4 кВ фазы "В" на Р-10 ТП-380. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 10.12.2021 годТехническое мероприятие 3 Выполнить осмотр ТП-380. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 10.12.2021 годТехническое мероприятие 4 Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.10 от ТП-380. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 10.12.2021 год
356954 | 386 | 2021-11-21 | 9 | 8 | 0.027 | 2021-11-21 | 9 | 26 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.№3 от ТП-105 явился схлест проводов фазы "А" и "В" в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №2-3, с последующим срабатыванием предохранителя типа ПН2-250/160, из-за разрегулировки стрелы провеса провода фазы "В". 4.2 Причиной срабатывания предохранителя 0,4 кВ типа ПН2-250/160 фазы "В" на ТП-105 явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставке опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.№3, вследствие схлеста проводов фазы "А" и "В", из-за нарушения регулировки стрелы провеса провода фазы "В" при воздействии порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса провода фазы "В" на ВЛ-0.4 кВ от ТП-105 ф.3, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса провода фазы "В" в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.№3 от ТП-105. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 10.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену предохранителя 0,4 кВ фазы "В" на Р-3 ТП-105. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 10.12.2021 годТехническое мероприятие 3 Выполнить осмотр ТП-105. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 10.12.2021 годТехническое мероприятие 4 Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№3 от ТП-105. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 10.12.2021 год
356954 | 387 | 2021-11-19 | 5 | 4 | 0.018 | 2021-11-19 | 5 | 40 | 3.4.8.5 Причиной отключения АВ-1 ф.№1 на ТП-10/0,4 кВ ТП-15-Ш-2 явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №2-4 ВЛ-0,4 кВ ф.№1, в результате повреждения ж/б приставки опоры №3, из-за наезда автотранспорта сторонним лицом. | Техническое мероприятие 1 Произвести замену Ж/Б приставки опоры №3 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-15-Ш-2. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 31.01.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-15-Ш-2. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 02.12.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Направить заявление в полицию по факту наезда на опору №3 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-15-Ш-2. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 02.12.2021 год
356954 | 388 | 2021-11-19 | 15 | 15 | 0.25835 | 2021-11-19 | 15 | 46 | 3.4.8.3 Причиной отключения действием МТЗ В-384 на ПС 220 кВ Мухоршибирь явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных железобетонных опор №269-270 ВЛ-35 кВ Мухоршибирь - РРС МШР-384, с последующим обрывом вязки провода фазы "А" на опоре №268, вследствие падения дерева на провода ВЛ, из-за несанкционированной рубки лесных насаждений в охранной зоне ВЛ. | Техническое мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-35 кВ Мухоршибирь - РРС МШР-384. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 29.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт вязки провода фазы "А" на промежуточной железобетонной опоре №268 ВЛ-35 кВ Мухоршибирь - РРС МШР-384. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 29.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Направить заявление в полицию по факту несанкционированной рубки лесных насаждений в охранной зоне ВЛ. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 29.11.2021 год
356952 | 410 | 2021-11-22 | 14 | 20 | 0.008333 | 2021-11-22 | 15 | 10 | 3.4.7.3 Причиной отключения РТП-066 К-2 на ТП-066 К-2 "Холболжин-3" явилось внутренние повреждения силового трансформатора, вследствие обрыва обмоток высокого напряжения фаз "В" и "С" из-за естественного износа изоляции, нарушения ее механической прочности в процессе длительной эксплуатации. 4.13 Причиной отключения РТП-066 К-2 на ТП-066 К-2 "Холболжин-3" явилось внутренние повреждения силового трансформатора, вследствие обрыва обмоток высокого напряжения фаз "В" и "С" из-за потери изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв обмоток высокого напряжения фаз "В" и "С", старение изоляции на ТП-066 К-2 Холболжин-3, Трансформатор ТМ-63/10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ТП-066 К-2 Холболжин-3. Ответственное лицо: Заместитель начальника Кижингинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Шойдоков Б.Б. 03.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену силового трансформатора на ТП-066 К-2 Холболжин-3. Ответственное лицо: Заместитель начальника Кижингинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Шойдоков Б.Б. 03.12.2021 год
356952 | 411 | 2021-11-19 | 3 | 6 | 0.019597 | 2021-11-19 | 3 | 20 | 3.4.8.5 Причиной отключения АВ-0,4-3 на ТП-103-С-3 явилось междуфазное короткое замыкание проводов фаз «В» и «С» в пролете опор №3-4 на ВЛ-0,4 кВ ф.3., вследствие разрушения ж/б приставки деревянной опоры №4, в результате наезда автотранспорта стороннего лица. 4.4 Причиной отключения АВ-0,4-3 на ТП-103-С-3 явилось междуфазное короткое замыкание проводов фаз «В» и «С» в пролете опор №3-4 на ВЛ-0,4 кВ ф.3., вследствие разрушения ж/б приставки деревянной опоры №4, в результате механического воздействие, наезда автотранспорта стороннего лица. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение ж/б приставки деревянной опоры №4 на ВЛ-0,4 кВ ф.3. на ВЛ-0,4кВ Ф№3от ТП-103-С3, Опора ПН-3Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену ж/б приставки опоры №4 на ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-103-С-3. Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А. Д-Н. 10.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Подать заявление в полицию об установлении причастности, виновных лиц в совершении административного правонарушения. Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А. Д-Н. 03.12.2021 год
356952 | 412 | 2021-11-19 | 0 | 8 | 0.05 | 2021-11-19 | 0 | 23 | 3.4.9.3 Причиной отключения В-6 кВ ф. 43 от ПС 110/35/6 кВ "ЗММК" от действия МТЗ явилось повреждение КНС-8, находящаяся на обслуживании МУП "Водоканал". | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственника МУП "Водоканал" о предоставлении причин аварийного отключения с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 23.12.2021 год
356952 | 413 | 2021-11-21 | 13 | 15 | 0.082672 | 2021-11-21 | 13 | 46 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-1 РП-14 "Стекольщик" явилось превышение допустимых нагрузок потребителями по ул. 5 д. 167. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственника (СНТ Стекольщик ул.5 д.167) о предоставлении причин аварийного отключения с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 03.12.2021 год
356952 | 414 | 2021-11-22 | 15 | 29 |  | 2021-11-22 | 15 | 29 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10-1Т на ПС 110/10 кВ "Джилинда" явилось повреждение кабеля цепей управления В-10-1Т, вследствие несвоевременного выявления дефекта кабеля вторичных цепей управления В-10-1Т. 4.12 Причиной отключения В-10-1Т на ПС 110/10 кВ "Джилинда" явилось повреждение кабеля цепей управления В-10-1Т, вследствие нарушения изоляции жилы кабеля. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение кабеля цепей управления В-10-1Т на ПС "Джилинда", PS110-001380-01 / 600001861150 | Техническое мероприятие 1 Восстановить изоляцию жилы кабеля цепей управления В-10-1Т ПС 110 кВ "Джилинда". Ответственное лицо: Начальник СРЗА ПО ЦЭС Бардаханов М.В. 24.12.2021 год
356954 | 377 | 2021-11-01 | 0 | 50 | 0.048995 | 2021-11-01 | 1 | 10 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.№3 от ТПг-4-21 явился схлест проводов фазы "В" и "С" в пролете деревянных на ж/б приставках опор №№3-4, 4-5, из-за нарушения регулировки стрелы провеса провода фазы "С". 4.2 Причиной аварийного отключения АВ-3 ф.№3 на ТПг-4-21 явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете деревянных на ж/б приставках опор №№3-4, 4-5 ВЛ-0,4 кВ ф.№3, вследствие схлеста проводов фазы "В" и "С", из-за разрегулировки стрелы провеса провода фазы "С при воздействии порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса провода фазы "С" на ВЛ-0,4 кВ от ТП-Г-4 -21 ф.3, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4; Разрегулировка стрелы провеса провода фазы "С" на ВЛ-0,4 кВ от ТП-Г-4 -21 ф.3, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №№3-4, 4-5 ВЛ-0,4 кВ ф.№3 от ТПг-4-21. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 03.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№3 от ТПг-4-21 Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 03.12.2021 год
356950 | 339 | 2021-11-04 | 18 | 55 | 0.0057495 | 2021-11-04 | 19 | 18 | 3.4.7.3 Причиной аварийного отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 от действия защит на ТП-1-С5 Свиноферма, явился схлест проводов в пролете опор № 17-18 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 из-за несвоевременного выявления разрегулировки проводов фазы "А" и "В". 4.2 Причиной авариного отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 от действия защит на ТП-1-С5 Свиноферма, стало междуфазное короткое замыкание, возникшее в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4 кВ ф. 1, вследствие схлеста проводов из-за разрегулировки проводов фазы "А" и "В" при вибрации под воздействием порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-1-С5 "Свиноферма", Пролет: Опора №17 - Опора №18 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить регулировку стрелы провеса проводов и габаритов в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-1-С5 Свиноферма. Ответственное лицо: Дашидондоков Б.Д. 01.12.2021 годТехническое мероприятие 2 2. Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов в пролете опор в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-1-С5 Свиноферма. Ответственное лицо: Дашидондоков Б.Д. 18.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 3. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-1-С5 Свиноферма. Ответственное лицо: Дашидондоков Б.Д. 01.12.2021 год
356950 | 341 | 2021-11-01 | 17 | 40 | 0.03333 | 2021-11-01 | 18 | 0 | 3.4.8.5 В результате повреждения вводного КЛ-0,4 кВ от Р-0,4 кВ у потребителя по ул. Алданская-7, произошло междуфазное замыкание, с последующим отключением АВ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-8-Т3 Солнышко. 4.4 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 от действия защит на ТП-8-Т3 Солнышко, стало междуфазное замыкание, возникшее в результате повреждения вводного КЛ-0,4 кВ от Р-0,4 кВ у потребителя по ул. Алданская-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение у потребителя на ТП-8-Т3 Солнышко, TP010-0048232 | Организационное мероприятие 1 1. Написать письмо потребителю о правильной эксплуатации внутри домовых сетей. Ответственное лицо: Бурцев А.А. 09.12.2021 год
356950 | 342 | 2021-11-04 | 3 | 20 | 0.0012695 | 2021-11-04 | 3 | 25 | 3.4.7.3 Причиной аварийного отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 от действия защит на ТП-4-К9 9 Января, явился схлест проводов в пролете опор № 1-2 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 из-за несвоевременного выявления разрегулировки проводов фазы "А" и "В". 4.2 Причиной аварийного отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 от действия защит ТП-4-К9 9 Января, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ ф. 1, вследствие схлеста проводов, из-за разрегулировки проводов фазы "А" и "В" при вибрации под воздействием порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-4-К9 "9 ЯНВАРЯ", Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-4-К9 9 Января. Ответственное лицо: Фролов А.П. 17.12.2021 годТехническое мероприятие 2 2. Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-4-К9 9 Января. Ответственное лицо: Фролов А.П. 17.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 3. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-4-К9 9 Января. Ответственное лицо: Фролов А.П. 10.12.2021 год
356950 | 343 | 2021-11-04 | 5 | 38 | 0.0095825 | 2021-11-04 | 6 | 1 | 3.4.7.3 Причиной аварийного отключения АВ-0,4 кВ ф. 3 от действия защит на ТП-3 Ц-2 Школа№1, явился схлест проводов в пролете опор № 2-3 ВЛ-0,4 кВ ф. 3 из-за несвоевременного выявления разрегулировки проводов фазы "А" и "В". 4.2 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 3 от действия защит на ТП-3-Ц2 Школа №1, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор № 2-3 ВЛ-0,4 кВ ф. 3, вследствие перекрытия проводов фазы "А" и "В", в результате разрегулировки стрелы провеса проводов под воздействием порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-3-Ц2 "Школа № 1", Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов в пролете опор № 2-3 ВЛ-0,4 кВ ф. 3 ТП-3-Ц2 Школа№1. Ответственное лицо: Шитиков А.С. 09.12.2021 годТехническое мероприятие 2 2. Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор № 2-3 ВЛ-0,4 кВ ф. 3 ТП-3-Ц2 Школа№1. Ответственное лицо: Шитиков А.С. 09.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 3. Создать не плановую заявку на вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ ф. 3 ТП-3-Ц2 Школа№1 для устранения повреждения. Ответственное лицо: Шитиков А.С. 09.12.2021 год
356950 | 344 | 2021-11-04 | 8 | 55 |  | 2021-11-04 | 8 | 55 | 3.4.7.3 Причиной отключения В-10 кВ ф. З-4 от действия ТО на РП-3 10 кВ Заречный, стало несвоевременное выявление разрегулировки спусков 10 кВ фаз "А", "В" на ТП-148-З4 Баргузинский. 4.2 Причиной отключения В-10 кВ ф. З-4 от действия ТО на РП-3 10 кВ Заречный, стало междуфазное замыкание из-за схлеста спусков 10 кВ фаз "А", "В" на ТП-148-З4 Баргузинский, вследствие их разрегулировки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10 кВ З-4 "Фролихинский", к ТП-148-З-4 "Баргузинский" | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить перетяжку спусков 10 кВ на ТП-148-З4 Баргузинский. Ответственное лицо: Шитиков А.С. 13.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 2. Выполнить неплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. З-4 Фролихинский. Ответственное лицо: Шитиков А.С. 13.12.2021 год
356950 | 345 | 2021-11-04 | 14 | 0 | 0.063332 | 2021-11-04 | 15 | 35 | 3.4.7.3 Причиной вывода в ремонт ТП-135-З2 3 квартал оперативным персоналом, стала неисправность трансформаторов тока на ф. 3. 4.12 Причиной вывода в ремонт ТП-135-З2 3 квартал, стало междуфазное замыкание, возникшее в РУ-0,4 кВ в результате повреждения трансформаторов тока фаз "А", "В" и "С", вследствие виткового замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: внутреннее повреждение на ТП-135-З2 "3 квартал", ТТ Т-0.66 У3 300/5 0,5S | Техническое мероприятие 1 1. Произвести замену трансформаторов тока фаз "А","В" и "С" на АВ-0,4 кВ ф. 3 на ТП-135-З2 3 квартал. Ответственное лицо: Шитиков А.С. 10.12.2021 год
356950 | 346 | 2021-11-04 | 19 | 21 | 0.090031 | 2021-11-04 | 20 | 35 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации, а так же неблагоприятных метеоусловий произошел обрыв провода фазы "С" в пролете опор № 1-2 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-38-Т-3 Братская. 4.2 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 2 на ТП-38-Т3 Братская, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор № 1-2 ВЛ-0,4 кВ ф. 2, вследствие перекрытия проводов из-за обрыва провода фазы "С", при вибрации провода под воздействием порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-38-Т3 "Братская", Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить ремонт провода в пролете опор № 1-2 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-38-Т3 Братская. Ответственное лицо: Бурцев А.А. 10.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 2. Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-38-Т3 Братская. Ответственное лицо: Бурцев А.А. 10.12.2021 год
356950 | 347 | 2021-11-05 | 9 | 0 | 0.002334 | 2021-11-05 | 9 | 7 | 3.4.7.3 Причиной аварийного отключения АВ-0,4 кВ ф. 2 от действия защит на ТП-10-УБ3 Поликлиника, явился схлест проводов в пролете опор № 2-3 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 из-за несвоевременного выявления разрегулировки проводов фазы "С" и "В". 4.2 Причиной аварийного отключения АВ-0,4 кВ ф. 2 от действия защит на ТП-10-УБ3 Поликлиника, стало междуфазное короткое замыкание, возникшее в пролете опор № 2-3 ВЛ-0,4 кВ ф. 2, вследствие схлеста проводов, из-за разрегулировки проводов фазы "С" и "В" при вибрации под воздействием порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10-УБ3 "Поликлиника", Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-10-УБ3 Поликлиника. Ответственное лицо: Коневин М.Н. 17.12.2021 годТехническое мероприятие 2 2. Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-10-УБ3 Поликлиника. Ответственное лицо: Коневин М.Н. 17.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 3. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-10-УБ3 Поликлиника. Ответственное лицо: Коневин М.Н. 10.12.2021 год
356950 | 348 | 2021-11-07 | 9 | 15 | 0.035 | 2021-11-07 | 11 | 0 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации, произошло перекрытие контактов фаз "С" и "В" на АВ-0,4 кВ ф. 2 ТП-6-Б5 Стадион из-за ослабления контактного соединения в процессе эксплуатации. 4.13 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 2 на ТП-6-Б5 Стадион, стал повышенный нагрев контактов фаз "С" и "В", вследствие увеличения переходного сопротивления, в результате ослабления контактного соединения в процессе эксплуатации с последующим оплавлением контактов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: оплавление контактов на ТП-6-Б5 "Стадион", АЕ 2063 100А | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить замену АВ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-6-Б5 Стадион. Ответственное лицо: Коневин М.Н. 10.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 2. Выполнить осмотр ТП-6-Б5 Стадион. Ответственное лицо: Коневин М.Н. 10.12.2021 год
356950 | 349 | 2021-11-07 | 13 | 0 | 0.0018 | 2021-11-07 | 13 | 3 | 3.4.7.3 Причиной аварийного отключения АВ-0,4 кВ ф. 2 от действия защит на ТП-6-О2 Лесная, явился схлест проводов в пролете опор № 1-2 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 из-за несвоевременного выявления разрегулировки провода фазы "В". 4.12 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 2 от действия защит на ТП-6-О2 Лесная, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ ф. 2, вследствие схлеста проводов, из-за разрегулировки провода фазы "В" при вибрации под воздействием порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-6-О2 "Лесная", Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов в пролете опор № 1-2 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 ТП-6-О2 Лесная. Ответственное лицо: Фролов А.П. 10.12.2021 годТехническое мероприятие 2 2. Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор № 1-2 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 ТП-6-О2 Лесная. Ответственное лицо: Фролов А.П. 18.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 3. Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 2 ТП-6-О2 Лесная. Ответственное лицо: Фролов А.П. 10.12.2021 год
356954 | 379 | 2021-11-07 | 1 | 10 | 0.010149 | 2021-11-07 | 1 | 39 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.№3 от ТПг-4-17 явилось повреждение ТТ-0,4 кВ фазы "В" марки Т-0,66 75/5, вследствие длительного нагрева болтового соединения, из-за ослабления контактного соединения. 4.13 Причиной вывода в ремонт ВЛ-0,4 кВ ф.№3 от ТПг-4-17 явилось повреждение ТТ-0,4 кВ фазы "В" марки Т-0,66 75/5, вследствие длительного нагрева болтового соединения, из-за ослабления контактного соединения в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение контакта ТТ-0,4 кВ фазы В из-за разрегулировки на ТПг-4-17, TP010-0002916 | Техническое мероприятие 1 Выполнить демонтаж ТТ-0,4 кВ фазы "В" на ТПг-4-17. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 22.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить установку ТТ-0,4 кВ фазы "В" на ТПг-4-17. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 31.12.2021 годТехническое мероприятие 3 Выполнить осмотр ТПг-4-17. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 22.11.2021 годТехническое мероприятие 4 Выполнить обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№3 от ТПг-4-17. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 22.11.2021 год
356952 | 397 | 2021-11-02 | 9 | 6 | 0.0049995 | 2021-11-02 | 9 | 26 | 3.4.12.2 Причиной отключения АВ-0,4кВ ф.2 от ТП-3 БК-3 Ленина явилось однофазное короткое замыкание ввода 0,22кВ по ул. Ленина 63 с.Б-Куналей, вследствие длительной ветровой нагрузки. 4.2 Причиной отключения АВ-0,4кВ ф.2 от ТП-3 БК-3 Ленина явилось однофазное короткое замыкание ввода 0,22кВ по ул.Ленина 63 с.Б-Куналей, вследствие механического износа, разрегулировки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Однофазное к.з. ввода 0,22кВ на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-3 БК-3 Ленина, VN004-00020889 | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход - осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-3 БК-3 Ленина. Ответственное лицо: Заместитель начальника Тарабагатайского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Абрамов Н.Ф. 16.11.2021 год
356952 | 398 | 2021-11-03 | 17 | 46 | 0.011001 | 2021-11-03 | 18 | 8 | 3.4.8.5 Причиной отключения АВ-0,4кВ ф.1 на ТП-4 П-3 "Заезд" явилось однофазное короткое замыкание в РЩ-0,22кВ у потребителя с. Надеино ул. Ленина 9. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю по адресу с. Надеино ул. Ленина 9 о предоставлении письменного ответа по причинам технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах по исключению подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника Тарабагатайского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Абрамов Н.Ф. 16.11.2021 год
356950 | 350 | 2021-11-09 | 20 | 23 | 0.001334 | 2021-11-09 | 20 | 27 | 3.4.9.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 от действия защит на ТП-10-К3 Юбилейная, стало междуфазное замыкание, возникшее на ведомственном ПУ Водонапорная башня, принадлежащей МО СП "Колесовское". | Организационное мероприятие 1 1. Направить письмо МО СП "Колесовское" по факту отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-10-К3 Юбилейная. Ответственное лицо: Фролов А.П. 26.11.2021 год
356952 | 399 | 2021-11-05 | 20 | 23 | 0.062 | 2021-11-05 | 20 | 47 | 3.4.7.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ Ф.1 от ТП-177-С-8 от действия защит явилось междуфазное короткое замыкание, вследствие провиса фазного провода в пролетах опор №2/3-2/3/3. 4.2 Причиной отключения АВ-0,4 кВ Ф.1 от ТП-177-С-8 от действия защит явилось междуфазное короткое замыкание, вследствие механического износа разрегулировки, провиса фазного провода в пролетах опор №2/3-2/3/3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис фазного провода в пролетах опор №2/3-2/3/3 на ВЛ-0,4кВ Ф№1 от ТП-177-С8, Пролет: Оп№2/3 - Оп№2/3/1 ТП-177-С8 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку провода в пролетах опор №2/3-2/3/3 ВЛ-0,4кВ Ф.1 от ТП-177-С-8. Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А. Д-Н. 20.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить обход - осмотр ВЛ-0,4кВ Ф.1 от ТП-177-С-8. Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А. Д-Н. 20.11.2021 год
356952 | 400 | 2021-11-05 | 21 | 51 | 0.077007 | 2021-11-05 | 22 | 13 | 3.4.7.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ Ф.1 от ТП-209-И-2 от действия защит явилось междуфазное короткое замыкание, вследствие провиса фазного провода в пролетах опор №4-10. 4.2 Причиной отключения АВ-0,4 кВ Ф.1 от ТП-209-И-2 от действия защит явилось междуфазное короткое замыкание, вследствие механического износа, разрегулировки, провиса фазного провода в пролетах опор №4-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис фазного провода в пролетах опор №4-10 на ВЛ-0,4 кВ Ф №1 от ТП-209-И2, Пролет: Оп№4ТП-209-И2 - Оп№5ТП-209-И2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку провода в пролетах опор № 4-10 ВЛ- 0,4кВ Ф.1 от ТП-209-И-2. Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А. Д-Н. 20.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить обход - осмотр ВЛ- 0,4кВ Ф.1 от ТП-209-И-2. Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А. Д-Н. 20.11.2021 год
356950 | 351 | 2021-11-10 | 11 | 0 | 0.135 | 2021-11-10 | 12 | 30 | 3.4.7.3 Причиной аварийного отключения АВ-0,4 кВ ф. 2 от действия защит на ТП-11-У6 Новая, явился схлест проводов в пролете опор № 3/1-3/2 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 из-за несвоевременного выявления и устранения разрегулировки провода фазы "А". 4.2 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 2 от действия защит на ТП-11-У6 Новая, стало междуфазное короткое замыкание, возникшее в пролете опор № 3/1-3/2 ВЛ-0,4 кВ ф. 2, вследствие перекрытия проводов фазы "В" и "А", в результате разрегулировки провода фазы "А" под воздействием порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис фазного провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-11-У6 "Новая", Пролет: Опора №3/1 - Опора №3/2 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов в пролете опор № 3/1-3/2 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 ТП-11-У6 Новая. Ответственное лицо: Шитиков А.С. 15.12.2021 годТехническое мероприятие 2 2. Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор № 3/1-3/2 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 ТП-11-У6 Новая. Ответственное лицо: Шитиков А.С. 15.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 3. Создать не плановую заявку на вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ ф. 2 ТП-11-У6 Новая для устранения нарушения. Ответственное лицо: Шитиков А.С. 15.12.2021 год
356954 | 380 | 2021-11-05 | 9 | 5 |  | 2021-11-05 | 9 | 5 | 3.4.9.3 Причиной отключения действием МТЗ ВЛ-10 кВ ф.К-18 на ПС 110 кВ "Кяхта" явилось между фазное замыкание, возникшее на ведомственной ВЛ-10 кВ ф.К-18 принадлежащей Федеральному Государственному казенному учреждению "Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы". | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику Федеральному Государственному казенному учреждению "Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы" по факту отключения ВЛ-10 кВ ф.К-18. Ответственное лицо: Начальник Кяхтинского РЭС Доржиев А.А. 19.11.2021 год
356954 | 381 | 2021-11-10 | 13 | 25 | 1.12 | 2021-11-10 | 15 | 17 | 3.4.7.3 Причиной вывода в ремонт РУ-0,4 кВ ТП-657 явился нагрев верхнего контакта плавкой вставки фазы "А" на РПС-2, с последующим повреждением плавкой вставки фазы "А" марки ПН-2 250/200, из-за ослабления контакта. 4.13 Причиной вывода в ремонт РУ-0,4 кВ на ТП-657 явился нагрев верхнего контакта фазы "А" на рубильнике РПС-2, с последующим повреждением плавкой вставки марки ПН-2 250/200 фазы "А", из-за ослабления контакта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление и нагрев контакта фазы "А" на ТП-657, Предохранитель ПН-2 250/200 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену плавкой вставки фазы "А" на РПС-2 ТП-657. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 23.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить осмотр ТП-657 Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 23.11.2021 год
356952 | 401 | 2021-11-05 | 13 | 40 | 0.072 | 2021-11-05 | 14 | 7 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-1 Т-3 "Живописная" явился нагрев контактных соединений на АВ-0,4-1. | Техническое мероприятие 1 Выполнить обход и осмотр ВЛИ-0,4кВ ф-1 от ТП-1 Т-3 "Живописная" . Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 01.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Устранить замечания по тепловизионному контролю на ТП-1 Т-3 "Живописная". Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 31.12.2021 год
356952 | 402 | 2021-11-07 | 20 | 12 |  | 2021-11-07 | 20 | 12 | 3.4.9.3 Причиной отключения В-10 ф. 3 на ПС 110/35/10 кВ "Южная" явилось повреждение в сетях ООО "Буржелезобетон". | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственника потребителя эл. энергии об исключении подобных случаев, и принимаемых мерах ООО "Буржелезобетон". Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 01.12.2021 год
356952 | 403 | 2021-11-07 | 21 | 50 | 0.10833 | 2021-11-07 | 22 | 55 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП-16 Э-3 "Солнечный-2" явилось превышение допустимых нагрузок потребителей по фазе (А). | Техническое мероприятие 1 Выполнить перераспределение нагрузок на ВЛ-0,4кВ ф.4 от ТП-16 Э-3 "Солнечный-2". Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 16.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственника (ДНТ Солнечный-2 ул. Новоселов д.140б) о предоставлении причин аварийного отключения с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 01.12.2021 год
356952 | 404 | 2021-11-07 | 21 | 20 | 0.09 | 2021-11-07 | 21 | 47 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-1 А-22 "Сокол" явилось превышение допустимых нагрузок потребителями электрической энергии. | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену АВ-0,4-2 (160А) на ТП-1 А-22 "Сокол" на 200 (А). Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 01.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственника (ДНТ Сокол ул. Былинная д.354а) о предоставлении причин аварийного отключения с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 01.12.2021 год
356952 | 405 | 2021-11-10 | 15 | 5 | 0.23334 | 2021-11-10 | 16 | 15 | 3.4.8.5 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 7 от ТП-375 Т-3 "Светлый" явилось повреждение (порыв кабеля) на КЛ-0,4кВ вследствие несанкционированных земляных работ ИП "Корытова С.А". 4.4 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 7 от ТП-375 Т-3 "Светлый" явилось механическое воздействие сторонней организации повреждение (порыв кабеля) на КЛ-0,4кВ, вследствие несанкционированных земляных работ ИП "Корытова С.А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение (порыв кабеля) на КЛ-0,4кВ, вследствие несанкционированных земляных работ на ВЛ-0,4 кВ ф.№7 от ТП-375 Т-3 Светлый, VN004-00125676 | Техническое мероприятие 1 Выполнить восстановление КЛ-0,4кВ ф-7 от ТП-375 Т-3 "Светлый". Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 02.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Подать заявление в полицию об причинённом ущербе, краже, уничтожении имущества. Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 01.12.2021 год
356952 | 406 | 2021-11-11 | 20 | 5 | 0.18334 | 2021-11-11 | 21 | 0 | 3.4.7.4 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-386 БВС-9 "Сибиряк" явилось перегорание плавкой ставки по фазе "В" из-за превышения допустимых нагрузок потребителями по фазе "В". 4.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-386 БВС-9 "Сибиряк" явилось перегорание плавкой ставки по фазе "В" из-за нарушения механического соединения в результате перегрузки потребителем электрической энергии по фазе "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание плавкой ставки по фазе "В" из-за нарушения механического соединения на ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-386 БВС-9 Сибиряк, VN004-00096860 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перераспределения нагрузки на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-386 БВС-9. Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 31.01.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственника (СНТ Сибиряк ул. 8 д.52а.) о предоставлении причин аварийного отключения с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 17.12.2021 год
356952 | 407 | 2021-11-11 | 20 | 15 | 0.21666 | 2021-11-11 | 21 | 20 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-16 Э-3 "Солнечный-2" явилось превышение допустимых нагрузок потребителей по фазе (А). | Техническое мероприятие 1 Выполнить перераспределение нагрузок на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-16 Э-3 "Солнечный-2". Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 31.01.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственника (ДНТ Солнечный-2 ул. Придорожная д.163а) о предоставлении причин аварийного отключения с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 17.12.2021 год
356950 | 337 | 2021-10-23 | 12 | 14 |  | 2021-10-23 | 12 | 14 | 3.4.7.3 Причиной отключения СВ-110 от действия 1ст ЗЗ, ТО на ПС 110/35/10 кВ Усть-Баргузин, стало однофазное замыкание, возникшее на ВЛ 110 кВ Уро - Баянгол (УБл-136), вследствие пробоя изолятора фазы "А" на опоре № 16, из-за потери изоляционных свойств в процессе эксплуатации. 4.11 Причиной отключения ВЛ-110 кВ Уро-Баянгол УБл-136 от действия 1ст ЗЗ, ТО, явилось однофазное замыкание, возникшее на опоре № 16 ВЛ 110 кВ Уро - Баянгол (УБл-136), вследствие пробоя изолятора фазы "А" из-за потери изоляционных свойств в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изолятора на ВЛ 110кВ Уро– Баянгол (УБл-136), Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить замену изоляции на опоре №16 ВЛ 110 кВ Уро – Баянгол (УБл-136.) Ответственное лицо: Адеев А.Э. 30.09.2022 годТехническое мероприятие 2 2. Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства опоры № 16 ВЛ 110 кВ Уро – Баянгол (УБл-136.) Ответственное лицо: Адеев А.Э. 31.05.2022 годТехническое мероприятие 3 3. Выполнить инженерный обход-осмотр ВЛ 110 кВ Уро – Баянгол (УБл-136.) Ответственное лицо: Адеев А.Э. 29.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 4. Провести внеплановый инструктаж персоналу СВЛ ПО БЭС о качественном проведении обхода-осмотра ВЛ. Ответственное лицо: Адеев А.Э. 10.11.2021 год
356954 | 375 | 2021-10-25 | 7 | 23 |  | 2021-10-25 | 7 | 23 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-110 кВ Окино-Ключи-Кяхта с отпайкой на ПС Большой Луг (ОКК-120) явился пробой 3-го от траверсы изолятора марки ПС-70Е фазы "В" на промежуточной железобетонной опоре №231, из-за старения изоляции. 4.12 Причиной отключения действием 2 ступени ТЗНП В-120 на ПС 110 кВ Окино-Ключи явилось однофазное замыкание "на землю", возникшее на промежуточной железобетонной опоре №231 ВЛ 110 кВ Окино-Ключи - Кяхта с отпайкой на ПС Большой Луг (ОКК-120), вследствие пробоя 3-го от траверсы изолятора марки ПС-70Е фазы "В", из-за старения изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой 3-го от траверсы изолятора марки ПС-70Е фазы "В", из-за старения. на ВЛ 110кВ Окино-Ключи –Кяхта (ОКК-120), Опора пром.ж/б.ПБ 26 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену изоляции фазы "В" на промежуточной железобетонной опоре №231 ВЛ-110 кВ Окино-Ключи-Кяхта с отпайкой на ПС Большой Луг (ОКК-120). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 29.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить обход-осмотр ВЛ-110 кВ Окино-Ключи - Кяхта с отпайкой на ПС Большой Луг (ОКК-120). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 29.11.2021 годТехническое мероприятие 3 Выполнить замеры контура заземления на промежуточной железобетонной опоре №231 ВЛ-110 кВ Окино-Ключи - Кяхта с отпайкой на ПС Большой Луг (ОКК-120). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 29.11.2021 год
356950 | 338 | 2021-10-27 | 20 | 30 | 0.010001 | 2021-10-27 | 21 | 10 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации, а так же неблагоприятных метеоусловий, произошло падение опоры № 13 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-11-Я3 Магазин, имеющей недопустимую степень загнивания у основания. 4.1 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 от действия защит на ТП-11-Я3 Магазин, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ ф. 1, вследствие перекрытия проводов, в результате падения опоры № 13, имеющую недопустимую степень загнивания у основания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загнивание у основания на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-11-Я3 "Магазин", Опора ПН-3Д | Техническое мероприятие 1 1. Произвести установку ж/б приставки к опоре №13 ВЛ-0,4 ф. 1 от ТП-11-Я3 Магазин. Ответственное лицо: Коневин М.Н. 10.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 2. Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 ф. 1 от ТП-11-Я3 Магазин с выявлением опор, имеющих недопустимую степень загнивания. Ответственное лицо: Коневин М.Н. 26.11.2021 год
356954 | 376 | 2021-10-27 | 11 | 10 | 0.032505 | 2021-10-27 | 11 | 23 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-274 явилось срабатывание теплового расцепителя, возникшее в РУ-0,4 кВ на АВ-2, в результате нагрева контакта фазы "А", из-за ослабления контакта. 4.13 Причиной отключения АВ-2 ф.№2 на ТП-274 явилось срабатывание теплового расцепителя на АВ-2, вследствие нагрева контакта фазы "А", из-за ослабления болтового соединения фазы "А" на АВ-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление контакта на ТП-274, TP006-0003924 | Техническое мероприятие 1 Выполнить подтяжку контактов АВ-2 на ТП-274. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 11.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-274 Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 11.11.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Выполнить осмотр ТП-274 Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 11.11.2021 год
356952 | 395 | 2021-10-29 | 13 | 12 | 0.008 | 2021-10-29 | 14 | 0 | 3.4.7.3 Причиной отключения РТП-080 К-2 на ТП-080 К-2 "Ахангай" явилось повреждение силового трансформатора, вследствие нарушения электрической изоляции в процессе ее длительной эксплуатации. 4.12 Причиной отключения РТП-080 К-2 на ТП-080 К-2 "Ахангай" явилось повреждение силового трансформатора, вследствие нарушения электрической изоляции фазы "С" на стороне низкого напряжения в процессе ее длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушения электрической изоляции фазы "С" на стороне НН на ТП-080 К-2 Ахангай, Трансформатор ТМ-25/10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену силового трансформатора на ТП-080 К-2 "Ахангай". Ответственное лицо: Заместитель начальника Кижингинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Шойдоков Б.Б. 12.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить осмотр ТП-080 К-2 "Ахангай". Ответственное лицо: Заместитель начальника Кижингинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Шойдоков Б.Б. 12.11.2021 год
356954 | 378 | 2021-10-28 | 20 | 25 | 0.012501 | 2021-10-28 | 20 | 50 | 3.4.8.5 Причиной отключения вручную АВ-1 ф.№1 на ТП-22-Б-3 явилась заявка с МЧС, вследствие ликвидации пожара с.Бичура ул. Молодежная №9. | Организационное мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-22-Б-3. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 11.11.2021 год
356950 | 340 | 2021-10-30 | 9 | 16 | 0.14933 | 2021-10-30 | 13 | 0 | 3.4.8.5 В результате наезда на опору №9 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-7-М8 Контора неустановленным автомобилем, произошел излом ж/б приставки, излом стойки опоры, обрыв провода фазы "С" и нулевого провода в пролете опор №9-10, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-7-М8 Контора. 4.4 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 от действия защит на ТП-7-М8 Контора, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ ф. 1, вследствие схлеста проводов, в результате наезда неизвестного автомобиля на опору, с последующим обрывом проводов фазы "С" и нулевого провода, излом ж/б приставки, излом стойки опоры №9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом стойки опоры, излом ж/б приставки на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-7-М8 "Контора", Опора УПН-1ДБ; обрыв проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-7-М8 "Контора", Пролет: Оп №9 - Оп №10 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить замену опоры №9 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-7-М8 Контора. Ответственное лицо: Цыбенов З.В. 24.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 2. Подать заявление в РОВД Прибайкальского района по факту причинения ущерба. Ответственное лицо: Цыбенов З.В. 08.12.2021 год
356952 | 396 | 2021-10-29 | 10 | 59 | 0.020825 | 2021-10-29 | 11 | 4 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 2 на ТП-163 А-20 "Облепиховая" явилось однофазное короткое замыкание у абонента ч/с, вследствие превышения допустимой нагрузки. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход - осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-163 А-20 "Облепиховая". Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 30.11.2021 год
356950 | 333 | 2021-10-11 | 9 | 50 | 0.080004 | 2021-10-11 | 10 | 30 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и воздействие ветровых нагрузок, произошла разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор № 3-4 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-7-У1 Сельсовет. 4.2 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 от действия защит на ТП-7-У1 Сельсовет, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор № 3-4 ВЛ-0,4 кВ ф. 1, вследствие перекрытия проводов фазы "В" и "С", в результате разрегулировки стрелы провеса проводов под воздействием порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-7-У1 "Сельсовет", Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор № 3-4 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 ТП-7-У1 Сельсовет. Ответственное лицо: Куколев А.А. 12.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 2. Создать не плановую заявку на вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ ф. 1 ТП-7-У1 Сельсовет для устранения повреждения. Ответственное лицо: Куколев А.А. 12.11.2021 год
356950 | 334 | 2021-10-11 | 15 | 5 | 0.037503 | 2021-10-11 | 15 | 30 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок, произошла разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор № 2-3 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-11-У6 Новая. 4.2 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 от действия защит на ТП-11-У6 Новая, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор № 2-3 ВЛ-0,4 кВ ф. 1, вследствие перекрытия проводов фазы "В" и "С", в результате разрегулировки стрелы провеса проводов под воздействием порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-11-У6 "Новая", Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор № 2-3 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 ТП-11-У6 Новая. Ответственное лицо: Куколев А.А. 12.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 2. Создать не плановую заявку на вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ ф. 1 ТП-11-У6 Новая для устранения повреждения. Ответственное лицо: Куколев А.А. 12.11.2021 год
356950 | 335 | 2021-10-12 | 9 | 45 | 0.0064995 | 2021-10-12 | 10 | 11 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок, произошла разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор № 2-3 ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-16-У3 Баянгол. 4.2 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 3 от действия защит на ТП-16-У3 Баянгол, стало междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор № 2-3 ВЛ-0,4 кВ ф. 3, вследствие перекрытия проводов фаз "В" и "С", в результате разрегулировки стрелы провеса проводов под воздействием порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-16-У3 "Баянгол", Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор № 2-3 ВЛ-0,4 кВ ф. 3 ТП-16-У3 Баянгол. Ответственное лицо: Куколев А.А. 15.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 2. Создать не плановую заявку на вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ ф. 3 ТП-16-У3 Баянгол для устранения повреждения. Ответственное лицо: Куколев А.А. 15.11.2021 год
356952 | 382 | 2021-10-11 | 17 | 10 | 0.009667 | 2021-10-11 | 18 | 8 | 3.4.8.2 Причиной отключения АВ-0,4 кВ Ф1 от ТП-205-И2 явился обрыв 0-го провода в пролете опор №5/9-5/10. 4.4 Причиной отключения АВ-0,4 кВ Ф1 от ТП-205-И2 явился обрыв 0-го провода в пролете опор №5/9-5/10, вследствие проезда неизвестной негабаритной техникой под проводами ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв 0-го провода в пролете опор №5/9-5/10 Ф1 от ТП-205-И2 на ВЛ-0,4 кВ Ф №1 от ТП-205-И2, Пролет: Оп№5/9ТП-205-И2 - Оп№5/10ТП-205- | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт 0-го провода в пролете опор №5/9-5/10 Ф1 от ТП-205-И2. Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А. Д-Н. 20.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Подать заявление в полицию о принятии мер по поиску виновных лиц Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А. Д-Н. 20.10.2021 год
356952 | 384 | 2021-10-12 | 22 | 24 | 0.042 | 2021-10-12 | 22 | 30 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-163-А20 "Облепиховая" явилось перегруз по току АВ-0,4 кВ ф.1. 4.13 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-163-А20 "Облепиховая" явилось перегруз по току АВ-0,4 кВ ф.1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегруз по току АВ-0,4 кВ на АВ-0,4 кВ ф.1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-163-А20 Облепиховая. Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 22.10.2021 год
356952 | 385 | 2021-10-14 | 18 | 14 | 0.035334 | 2021-10-14 | 20 | 0 | 3.4.7.3 Причиной отключения Р-0,4 кВ ф. 7 от ТП-142 У-7 "Детдом" явилось междуфазное замыкание, вследствие нарушения изоляции КЛ-0,4 кВ. 4.12 Причиной отключения Р-0,4 кВ ф. 7 от ТП-142 У-7 "Детдом" явилось междуфазное замыкание, вследствие нарушения изоляции КЛ-0,4 кВ. Нарушение изоляции КЛ-0,4 кВ произошло из-за некачественного монтажа КЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение изоляции КЛ-0,4 кВ, несоблюдение ТО на КЛ - 0,4кВ ф.20 от ТП-8 Н-7 Дет.дом, Точка трассы КЛ 7 | Техническое мероприятие 1 Выполнить восстановление КЛ-0,4 кВ Ф-7 от ТП-8 Н-7 Детдом. Ответственное лицо: Заместитель начальника Кижингинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Шойдоков Б.Б. 29.10.2021 год
356952 | 386 | 2021-10-15 | 11 | 52 | 0.02667 | 2021-10-15 | 12 | 8 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-60-И4 "Поселок Тапхар" явилось однофазное короткое замыкание у абонента ч/с. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход осмотр ф. 1 ТП-60-И4 "Поселок Тапхар". Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 27.10.2021 год
356952 | 387 | 2021-10-17 | 13 | 37 | 0 | 2021-10-17 | 13 | 37 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. К-5 "Карьер" от действия МТЗ на ПС 110 кВ "Комсомольская" явилось повреждение на ведомственной ВЛ, принадлежность ООО «Эгитинский ГОК». | Организационное мероприятие 1 Направить запрос собственнику сетей о предоставлении причин технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобного технологического нарушения. Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А. Д-Н. 31.10.2021 год
356954 | 373 | 2021-10-18 | 18 | 23 | 0.0014 | 2021-10-18 | 18 | 26 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТПтх-3-19 явилось срабатывание теплового расцепителя, возникшее в РУ-0,4 кВ на АВ-1, в результате нагрева контакта фазы "А", из-за ослабления контакта. 4.13 Причиной отключения АВ-1 ф.№1 на ТПтх-3-19 явилось срабатывание теплового расцепителя на АВ-1, вследствие нагрева контакта фазы "А", из-за ослабления болтового соединения фазы "А" на АВ-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление контакта в процессе эксплуатации на ТП-ТХ-3-19, Автомат. выкл. А-3716 60 А 3p | Техническое мероприятие 1 Выполнить подтяжку контактов АВ-1 на ТПтх-3-19. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 30.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить осмотр ТПтх-3-19. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 30.10.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Выполнить обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТПтх-3-19 Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 12.11.2021 год
356954 | 374 | 2021-10-17 | 9 | 30 | 0.054999 | 2021-10-17 | 11 | 20 | 3.4.7.3 Причиной неисправности ТП-14-СН-5 явилось межвитковое замыкание трансформатора марки ТМ-160/10, вследствие пробоя обмоток изоляции, из-за старения. 4.16 Причиной повреждения трансформатора марки ТМ-160/10 на ТП-14 СН-5 явилось межвитковое замыкание, в результате пробоя обмоток изоляции, из-за старения в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции из-за старения на ТП-14-Сн5, Трансформатор ТМ-160/10 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену трансформатора на ТП-10/0,4 кВ ТП-14-СН-5. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 31.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить осмотр ТП-14-СН-5. Ответственное лицо: Начальник Закаменского РЭС Ионов А.В. 29.10.2021 год
356952 | 388 | 2021-10-15 | 1 | 40 | 0.019 | 2021-10-15 | 2 | 37 | 3.4.12.2 Причиной перегорания ПК-10 ф. "А" на ТП-4-Р3 "Сельпо" явилось междуфазное КЗ, вследствие нарушения электрической изоляции выходов 10 кВ с 1Т. 4.4 Причиной перегорания ПК-10 ф. "А" на ТП-4-Р3 "Сельпо" явилось междуфазное КЗ, вследствие нарушения электрической изоляции выходов 10 кВ с 1Т. Под воздействием ветровых нагрузок набросом (проволкой) проихошло перекрытие выходов с трансформатора 1Т. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание ПКТ, наброс на ТП-4-Р3 "Сельпо", TP010-0001162-01 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену ПК-10 ф. "А" на ТП-4-Р3 "Сельпо". Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дашиев А.Ю. 27.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить монтаж защитного кожуха на ТП-4-Р3 "Сельпо" со стороны ВН силового трансформатора. Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дашиев А.Ю. 30.11.2021 год
356950 | 336 | 2021-10-21 | 4 | 35 | 0.090085 | 2021-10-21 | 6 | 30 | 3.4.8.5 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-1-МТ1 Узловое общежитие, стала заявка МЧС для тушения возгорания магазина в г. Бабушкин. | Организационное мероприятие 1 1. Запросить справку с МЧС. Ответственное лицо: Фролов А.П. 09.11.2021 год
356952 | 389 | 2021-10-19 | 3 | 59 |  | 2021-10-19 | 3 | 59 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ 110 кВ "Медведчиково-Тарбагатай" (МТ-160) явилось однофазное КЗ на промежуточной металлической опоре №105, вследствие потери изоляционных свойств в процессе ее длительной эксплуатации. 4.12 Причиной отключения ВЛ 110 кВ "Медведчиково-Тарбагатай" (МТ-160) явилось однофазное КЗ, вследствие пробоя изоляции ф. "В" на промежуточной металлической опоре №105. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции, износ на ВЛ-110кВ Медведчиково–Тарбагатай(МТ-160), Пролет: Оп.№105МТ-160 - Оп.№106МТ-160 | Техническое мероприятие 1 Выполнить послеаварийный обход - осмотр ВЛ-110 кВ "Медведчиково-Тарбагатай" (МТ-160). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЦЭС Шереметьев И.Г. 29.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену изоляции на промежуточной металлической опоре №105 фаза "В" ВЛ-110 кВ "Медведчиково - Тарбагатай" (МТ-160). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЦЭС Шереметьев И.Г. 01.09.2022 год
356952 | 390 | 2021-10-20 | 14 | 59 | 0.6 | 2021-10-20 | 15 | 29 | 3.4.13.3 Причиной отключения вручную ВЛ 35 кВ "Кодунская-Чесан" (КЧ-3042) явилось однофазное КЗ на землю, вследствие пробоя полимерного штыревого изолятора ШПУ-35 УХЛ1 ф."С" на промежуточной железобетонной опоре №120 . Пробой изолятора полимерного штыревого изолятора ШПУ-35 УХЛ1 ф. "С" произошел, вследствие заводского дефекта изготовления (Акт входного контроля прилагается). 4.3 Причиной отключения вручную ВЛ 35 кВ "Кодунская-Чесан" (КЧ-3042) явилось однофазное КЗ на землю, вследствие обрыва провода ф. "С" на промежуточной железобетонной опоре №120 из-за пробоя полимерного штыревого изолятора ШПУ-35 УХЛ1 ф."С"(заводской дефект изолятора). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой полимерного изолятора, заводской дефект изготовления на ВЛ-35 кВ Кодунская – Чесан (КЧ-3042), VL035-000081-001-1120 / 500000093915 | Техническое мероприятие 1 Выполнить послеаварийный обход-осмотр ВЛ 35 кВ КЧ-3042. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЦЭС Шереметьев И.Г. 30.10.2021 годТехническое мероприятие 2 1. Выполнить ремонт провода на промежуточной железобетонной опоре №120 ф. "С" ВЛ 35 кВ КЧ-3042. 2. Выполнить замену полимерного штыревого изолятора на промежуточной железобетонной опоре №120 ф. "С" ВЛ 35 кВ КЧ-3042. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЦЭС Шереметьев И.Г. 30.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо-претензию на завод-изготовитель. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЦЭС Шереметьев И.Г. 30.11.2021 год
356952 | 391 | 2021-10-19 | 15 | 25 | 0.01125 | 2021-10-19 | 16 | 10 | 3.4.9.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф .1 на ТП-3 БК-5 «Детсад» явилось однофазное короткое замыкание в РЩ-0,22 кВ потребителя по ул. Ленина 212 с.Б-Куналей. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю по ул. Ленина 212 с.Б-Куналей о предоставлении письменного ответа по причинам технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах по исключению подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника Тарабагатайского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Абрамов Н.Ф. 28.10.2021 год
356952 | 392 | 2021-10-22 | 13 | 43 | 0.0009999 | 2021-10-22 | 14 | 3 | 3.4.9.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 на ТП-2 К-2 «Колодчик» явилось однофазное короткое замыкание в РЩ-0,4 кВ потребителя ИП Мясников. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю ИП Мясников о предоставлении письменного ответа по причинам технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах по исключению подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника Тарабагатайского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Абрамов Н.Ф. 04.11.2021 год
356952 | 393 | 2021-10-21 | 21 | 38 | 0.0875 | 2021-10-21 | 22 | 20 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-4 НС-3 "Геологи" явилось превышение допустимых нагрузок потребителями эл.энергии. | Техническое мероприятие 1 Выполнить обход и осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-3 от ТП-4 НС-3 "Геологи". Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 10.11.2021 год
356952 | 394 | 2021-10-22 | 15 | 30 | 0.117 | 2021-10-22 | 16 | 24 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-12 НС-3 "Юрта" явилось междуфазное КЗ, вследствие несвоевременного выявления дефектов прибора учёта, отпайки на ДНТ "Гевс"на опоре №22. 4.10 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-12 НС-3 "Юрта" явилось междуфазное КЗ, вследствие сгоревшего балансового прибора учёта, отпайки на ДНТ "Гевс". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение эл. счетчика на ВЛ-0,4 кВ ф.№3 от ТП-12 НС-3 Юрта, VN004-00092918 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену автоматического выключателя и балансового прибора учёта Ф-3 на опоре №22 от ТП-12 НС-3 "Гевс". Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 01.11.2021 год
356952 | 375 | 2021-10-02 | 17 | 10 | 0.010133 | 2021-10-02 | 18 | 45 | 3.4.8.5 Причиной отключения АВ-1 на ТП-002-РП1 явилось междуфазное К.З. проводов фаз «В» и «С» в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ ф2 вследствие разрушения деревянной опоры №7. 4.14 Причиной отключения АВ-1 на ТП-002-РП1 явилось междуфазное К.З. проводов фаз «В» и «С» в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 из-за разрушения деревянной опоры №7, вследствие наезда автотранспорта стороннего лица. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение деревянной опоры №7 ВЛ-0.4 кВ ф2 на ВЛ-0,4 кВ Ф №2 ОТ ТП-002-РП-1, Опора ПН-3Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену опоры №7 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-002-РП1 10/0,4 кВ. Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А. Д-Н. 15.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Подать заявление в полицию. Ответственное лицо: Заместитель начальника Еравнинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Дамбаев А. Д-Н. 15.10.2021 год
356950 | 330 | 2021-10-02 | 0 | 58 | 0.01295 | 2021-10-02 | 2 | 49 | 3.4.7.3 В результате неблагоприятных метеоусловий, произошло ослабление контакта и оплавление ножа фазы "А" на РТП-19-Р6. 4.12 Причиной вывода в ремонт ТП-19-Р6 Мадаев стал перекос напряжения по фазам, вследствие оплавления ножа фазы "А" на РТП-19-Р6 из-за увеличения переходного сопротивления в результате ослабления контакта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: оплавление ножа фазы "А" на ТП-19-Р6 "Мадаев", РЛНД-10/400 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить ремонт РТП-19-Р6 ТП-19-Р6 Мадаев. Ответственное лицо: Фролов А.П. 30.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 2. Выполнить осмотр ТП-19-Р6 Мадаев. Ответственное лицо: Фролов А.П. 30.11.2021 год
356950 | 331 | 2021-10-02 | 19 | 45 | 0.9 | 2021-10-02 | 22 | 0 | 3.4.8.5 Причиной отключения В-6 кВ ф. М-3 ЖКХ на РП-6 Бабушкин, стала заявка МЧС для тушения возгорания жилого дома. | Организационное мероприятие 1 1. Запросить справку с МЧС. Ответственное лицо: Фролов А.П. 04.11.2021 год
356950 | 332 | 2021-10-03 | 1 | 2 | 0.3075 | 2021-10-03 | 3 | 5 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации, а также неблагоприятных метеоусловий, произошла разрегулировка провода с последующим обрывом провода фазы "С" в пролете опор №85-86 ВЛ-10 кВ ф. Н-1 Зырянск, что привело к однофазному замыканию и появлению сигнала "Земля в сети 10 кВ" на ПС 110 кВ Нестерово. 4.2 Причиной появления сигнала "Земля в сети 10 кВ" на ПС 110 кВ Нестерово, стало однофазное замыкание, возникшее в пролете опор №85-86 ВЛ-10 кВ ф. Н-1 Зырянск, вследствие обрыва провода фазы "С", в результате разрегулировки провода при вибрации под воздействием порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10 кВ Н-1 "Зырянск", Пролет: Оп №85 - Оп №86 | Техническое мероприятие 1 1. Выполнить ремонт провода в пролете опор № 85-86 ВЛ-10 кВ ф. Н-1 Зырянск. Ответственное лицо: Цыбенов З.В. 05.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 2. Выполнить внеочередной обход осмотр ВЛ-10 кВ ф. Н-1 Зырянск. Ответственное лицо: Цыбенов З.В. 05.11.2021 год
356954 | 366 | 2021-10-03 | 12 | 30 | 0.018 | 2021-10-03 | 13 | 0 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.№3 от ТП-13-С-9 явился схлест проводов фазы "А" и "В" в пролете деревянных на ж/б приставках опор №7-7/1, из-за нарушения регулировки стрелы провеса проводов. 4.2 Причиной отключения АВ-3 на ТП-13-С-9 явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете деревянных на ж/б приставках опор №7-7/1 ВЛ-0,4 кВ ф.№3, вследствие схлеста проводов фазы "А" и "В", из-за разрегулировки стрелы провеса проводов при воздействии порывов бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-13-С-9, Пролет: Опора № 7 - Опора № 7/1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №7-7/1 ВЛ-0,4 кВ ф.№3 от ТП-10/0,4 кВ ТП-13-С-9. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 05.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№3 от ТП-10/0,4 кВ ТП-13-С-9. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 06.11.2021 год
356952 | 378 | 2021-10-01 | 17 | 40 | 0.010334 | 2021-10-01 | 18 | 11 | 3.4.9.3 Причиной отключения АВ-0,4кВ ф.2 на ТП-1 П-5 «Поселье» явилось однофазное короткое замыкание в РЩ-0,22 кВ у потребителя с.Пестерево ул. Лазо 34. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю по адресу с. с.Пестерево ул. Лазо 34 о предоставлении письменного ответа по причинам технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах по исключению подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника Тарабагатайского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Абрамов Н.Ф. 15.10.2021 год
356954 | 368 | 2021-10-02 | 14 | 3 | 1.17 | 2021-10-02 | 16 | 0 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.П-2 явился пробой изоляции проходного изолятора типа ИПУ-10/630-7,5 в КРУН-10 кВ ячейки В-10-П-2 на ПС 110 кВ Петропавловка, из-за старения изоляции. 4.12 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.П-2 явилось междуфазное короткое замыкание, возникшее в ячейке (типа К-37) В-10-П-2 КРУН-10 кВ на ПС 110 кВ Петропавловка, вследствие пробоя изоляции проходного изолятора типа ИПУ-10/630-7,5 из-за старения изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой проходного изолятора типа ИПУ-10/630-7,5, из-за старения изоляции. на ПС "Петропавловка", ВВУ-СЭЩ Э(П)З-10-20/1000 | Техническое мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.П-2. Ответственное лицо: Начальник Джидинского РЭС Будаев В.Ц-Д. 15.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену проходного изолятора фазы "В" КРУН-10 кВ В-10-П-2 на ПС 110 кВ Петропавловка. Ответственное лицо: Заместитель начальника СП ПО ЮЭС Банзаракцаев А.Б. 15.10.2021 год
356954 | 369 | 2021-10-03 | 16 | 37 | 0.72668 | 2021-10-03 | 18 | 26 | 3.4.10 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.П-4 явилось короткое замыкание, возникшее на шинах 10 кВ в РУ-10 кВ ТП-16-П4, из-за попадания кошки. 4.4 Причиной отключения действием ТО В-10 кВ ф.П-4 на ПС 110 кВ Петропавловка явилось междуфазное короткое замыкание, возникшее на шинах 10 кВ в РУ-10 кВ ТП-16-П4, из-за попадания кошки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие кошки на электроустановку на ТП-16-П-4, TP010-0003560-01 | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.П-4 Ответственное лицо: Начальник Джидинского РЭС Будаев В.Ц-Д. 17.10.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Убрать кошку из РУ-10 кВ на ТП-16-П4. Ответственное лицо: Начальник Джидинского РЭС Будаев В.Ц-Д. 17.10.2021 год
356952 | 379 | 2021-10-02 | 23 | 42 | 0.0067002 | 2021-10-03 | 0 | 49 | 3.4.7.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 2 на ТП -5-Бр-2 явился схлест проводов на ВЛ-0,4 ф. 2 от ТП -5-Бр-2 в пролетах опор № 2-3. 4.12 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 2 на ТП -5-Бр-2 явился схлест проводов на ВЛ-0,4 ф. 2 от ТП -5-Бр-2 в пролетах опор № 2-3, вследствие разрегулировки проводов и воздействия ветровой нагрузки на ЭУ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов, разрегулировка на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-5-БР-2, Пролет: Оп №1/2ТП-5-БР-2 - Оп №1/3ТП-5-Б | Техническое мероприятие 1 Выполнить послеаварийный обход осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП -5-БР-2. Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 18.10.2021 годТехническое мероприятие 2 На ВЛ-0,4 ф. 2 от ТП-5-Бр-2 выполнить регулировку проводов в пролетах опор № 1/2-1/3. Ответственное лицо: Заместитель начальника Заиграевского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Соболев А.С. 18.10.2021 год
356952 | 380 | 2021-10-03 | 23 | 40 | 0.152 | 2021-10-04 | 0 | 37 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-393 Т-3 "Восточная" явилось превышение допустимых нагрузок потребителями эл.энергии. | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену автомата АВ-0,4-2 (160 А) на идентичный номинал в ТП-393 Т-3 "Восточная" Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 14.10.2022 год
356954 | 370 | 2021-10-02 | 17 | 51 | 0.034 | 2021-10-02 | 19 | 33 | 3.4.8.4 Причиной отключения действием МТЗ В-10 кВ ф.О-2 на ПС 110 кВ Окино-Ключи явилось междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №190/1-190/2 ВЛ-10 кВ ф.О-2, в результате наброса металлической проволоки на провода ВЛ сторонним лицом. | Техническое мероприятие 1 Выполнить снятие постороннего предмета в пролете опор 190/1-190/2 ВЛ-10 кВ ф.О-2. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 16.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.О-2. Ответственное лицо: Начальник Бичурского РЭС Быков С.В. 16.10.2021 год
356954 | 371 | 2021-10-05 | 14 | 9 |  | 2021-10-05 | 14 | 9 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-110 кВ Окино-Ключи-Кяхта с отпайкой на ПС Большой Луг (ОКК-120) явился пробой первого от траверсы изолятора марки ПС-70Е фазы "А" на промежуточной железобетонной опоре №54, из-за старения изоляции. 4.12 Причиной отключения действием 2 ступени ТЗНП В-120 на ПС 110 кВ Окино-Ключи явилось однофазное замыкание "на землю", возникшее на промежуточной железобетонной опоре №54 ВЛ 110 кВ Окино-Ключи - Кяхта с отпайкой на ПС Большой Луг (ОКК-120), вследствие пробоя первого от траверсы изолятора марки ПС-70Е фазы "А", из-за старения изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой первого от траверсы изолятора фазы "А" из-за старения на ВЛ 110кВ Окино-Ключи –Кяхта (ОКК-120), Опора пром.ж/б.ПБ 26 | Техническое мероприятие 1 Выполнить обход-осмотр ВЛ-110 кВ Окино-Ключи - Кяхта с отпайкой на ПС Большой Луг (ОКК-120). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 15.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену изоляции фазы "А" на промежуточной железобетонной опоре №54 ВЛ-110 кВ Окино-Ключи-Кяхта с отпайкой на ПС Большой Луг (ОКК-120). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 30.11.2021 годТехническое мероприятие 3 Выполнить замеры контура заземления на промежуточной железобетонной опоре №54 ВЛ-110 кВ Окино-Ключи - Кяхта с отпайкой на ПС Большой Луг (ОКК-120). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО ЮЭС Смирнов В.М. 30.11.2021 год
356952 | 381 | 2021-10-02 | 9 | 7 | 1.62 | 2021-10-02 | 10 | 55 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-10 кВ Г-7 "Мин дачи" на ПС 35/10 кВ "Гурульба" явилось однофазное короткое замыкание на ведомственной ТП-438-Г7 "Суранзан". | Организационное мероприятие 1 Направить письмо председателю ДНТ "Суранзан" по не допущению аварийных ситуаций в сетях "Бурятэнерго". Ответственное лицо: Заместитель начальника Иволгинского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Доржиев М.Ю. 15.10.2021 год
356954 | 372 | 2021-10-08 | 14 | 23 | 0.016338 | 2021-10-08 | 14 | 30 | 3.4.9.1 Причиной отключения действием ТО В-10 кВ ф.Ганзурино на ПС 110 кВ Гусиноозерская явилось междуфазное замыкание, возникшее на ведомственной ВЛ-10 кВ ф.Ганзурино принадлежащей ОАО "РЖД" - СП "Трансэнерго" - Восточно-Сибирская дирекция по энергообеспечению. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику ОАО "РЖД" - СП "Трансэнерго" - Восточно-Сибирская дирекция по энергообеспечению по факту отключения ВЛ-10 кВ ф.Ганзурино. Ответственное лицо: Начальник Гусиноозерского РЭС Дымбрылов Д.Ю. 22.10.2021 год

## Улан-Удэ Энерго
Сводные данные об аварийных отключениях Улан-Удэ Энерго за 4 квартал 2021 года
Предприятие | № акта | Отключение |  |  | Недоотпуск, тыс. кВт*час | Включение |  |  | Причины
|  | Дата | Время, час | Время, мин. |  | Дата | Время, час | Время, мин.
356956 | 772 | 2021-12-18 | 20 | 40 | 0.046665 | 2021-12-18 | 21 | 30 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявление дефекта произошло отключение автоматического выключателя №2 в РУ-0.4кВ на ГР-Т от ТП-422. 4.3 Причина отключения АВ-0,4кВ ГР-Т от ТП-422 - обнаружено перегорание предохранителя ПН-250А по фазе "С", из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителей ПН-250А по фазе "С" в РУ-0,4кВ ТП-422 на Система шин 1, TP010-0070901-16-01 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН по фазе "С" на Руб-0.4кВ ГР-Т ТП-422 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 28.01.2022 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на ТП-422 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 28.01.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-422 в период понижения температуры окружающего воздуха Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 28.01.2022 год
356956 | 773 | 2021-12-18 | 21 | 0 | 0.043748 | 2021-12-18 | 21 | 35 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявление дефекта произошло отключение автоматического выключателя №3 в РУ-0.4кВ ф-3 от ТП-705. 4.3 Причина отключения АВ-0,4кВ ф.3 от ТП-705 - обнаружено неисправность автоматического выключателя №3 в РУ-0.4кВ от ТП-705, вследствие несвоевременного выявление дефектов, из-за увеличения допустимых нагрузок со стороны потребителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность автоматического выключателя №3 в РУ-0.4кВ от ТП-705 на ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 705, VN004-00127848 | Техническое мероприятие 1 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на Руб-0.4кВ ф-3 ТП-705 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 28.01.2022 годТехническое мероприятие 2 Заменить неисправный АВ-3 на Руб-0.4кВ ф-3 ТП-705 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 28.01.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-705 в период понижения температуры окружающего воздуха. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 28.01.2022 год
356956 | 774 | 2021-12-19 | 13 | 20 | 0.029969 | 2021-12-19 | 13 | 51 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявление дефекта произошло отключение автоматического выключателя №2 в РУ-0.4кВ ф-1 от ТП-1169. 4.3 Причина отключения АВ-0,4кВ ф.1 от ТП-1169 - обнаружено неисправность автоматического выключателя №2 в РУ-0.4кВ от ТП-1169, вследствие несвоевременного выявление дефектов, из-за увеличения допустимых нагрузок со стороны потребителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность автоматического выключателя №2 в РУ-0.4кВ от ТП-1169 на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 1169, VN004-00128084 | Техническое мероприятие 1 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на Руб-0.4кВ ф-1 ТП-1169 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 28.01.2022 годТехническое мероприятие 2 Заменить неисправный АВ-2 на Руб-0.4кВ ф-1 ТП-1169 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 28.01.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1169 в период понижения температуры окружающего воздуха. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 28.01.2022 год
356956 | 775 | 2021-12-22 | 16 | 30 | 0.084937 | 2021-12-22 | 17 | 22 | 3.4.7.3 В результате неудовлетворительного технического состояние оборудования произошло отключение автоматического выключателя №5 в РУ-0.4кВ ф-5 от ТП-1126. 4.10 Причина отключения АВ-0,4кВ ф.5 от ТП-1126 - обнаружено неисправность автоматического выключателя №5 в РУ-0.4кВ от ТП-1126, вследствие ослабления контактных соединений АВ, из-за длительного срока эксплуатации оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность автоматического выключателя №5 в РУ-0.4кВ от ТП-1126 на ВЛ-0,4 кВ Л-5 от ТП-1126, VN004-00127329 | Техническое мероприятие 1 Заменить неисправный автоматический выключатель АВ №5 ф-5 ТП-1126. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 30.01.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать тепловизионный контроль контактных соединений на ТП-1126. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 30.01.2022 год
356956 | 776 | 2021-12-21 | 17 | 45 | 0.15 | 2021-12-21 | 18 | 45 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявление дефектов перегорание предохранителя ПН-250А по фазе "С" произошло отключение автоматического выключателя в РУ-0.4кВ ф-2 от ТП-355. 4.10 Причина отключения АВ-0,4кВ ф-2 от ТП-355 - обнаружено перегорание предохранителя ПН-250А по фазе "С" на ТП, вследствие ослабления контактных соединений держателя ПН и предохранителя, из-за длительного срока эксплуатации оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Предохранитель ПН-250А по фазе "С" на ТП-355 (перегорание) на Система шин № 1, TP006-0009403-16-01 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН по фазе "С" ф-2 ТП-355. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 30.01.2022 годТехническое мероприятие 2 Заменить губку держателя ПН по фазе "С" ф-2 ТП-355. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 30.01.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать тепловизионный контроль контактных соединений на ТП-355. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 30.01.2022 год
356956 | 777 | 2021-12-20 | 22 | 42 |  | 2021-12-20 | 22 | 42 | 3.4.9.3 Причина отключения ВМ-10кВ ф.21 от ПС "Медведчиково" - повреждение ВЛ-10 кВ в сетях ООО "ОБ.ИНЖ.". | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес собственника (ООО"ОБ.инж") о предоставлении причин аварийного отключения с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. Ответственное лицо: Заместитель начальника Городского РЭС ПО ЦЭС - главный инженер Тюрюханов С.Н. 29.01.2022 год
356956 | 778 | 2021-12-20 | 22 | 35 | 0.2058 | 2021-12-20 | 23 | 59 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло снижение изоляционных свойств предохранителя по фазе "А" в РУ-10кВ ТП 10/0,4кВ ТП-422. 4.14 Причина отключения 1Т ТП-422 - обнаружено перегорание предохранителя ПК по фазе "А" на ТП, вследствие ослабления контактных соединений держателя ПН и предохранителя, из-за длительного срока эксплуатации оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорания предохранителя ПК-10кВ ф "А" на ТП-422 на Силовой трансформатор №1, TP010-0070901-01 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПК-10кВ по фазе "А" на ТП-422. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 29.01.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать тепловизионный контроль контактных соединений на ТП-422. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 29.01.2022 год
356956 | 779 | 2021-12-20 | 20 | 44 | 0.02933 | 2021-12-20 | 21 | 4 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявление дефекта произошло отключение автоматического выключателя №2 в РУ-0,4кВ ф-2 от ТП-731. 4.3 Причина отключения АВ-0,4кВ ф.2 от ТП-731 - обнаружено перегорание предохранителя ПН-250А по фазе "А", из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителей ПН-250А по фазе "А" в РУ-0,4кВ ТП-731 на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП- 731, VN004-00128190 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН по фазе "А" на Руб-0.4кВ ф-2 ТП-731. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 29.01.2022 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на ТП-731 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 29.01.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-731 в период понижения температуры окружающего воздуха Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 29.01.2022 год
356956 | 780 | 2021-12-20 | 20 | 10 | 0.0356 | 2021-12-20 | 20 | 34 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявление дефекта произошло отключение автоматического выключателя №2 в РУ-0,4кВ ф-1 от ТП-1044. 4.3 Причина отключения АВ-0,4кВ ф.1 от ТП-1044 - обнаружено перегорание предохранителя ПН-250А по фазе "В", из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителей ПН-250А по фазе "В" в РУ-0,4кВ ТП-1044 на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 1044, VN004-00127984 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН по фазе "В" на Руб-0.4кВ ф-1 ТП-1044. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 29.01.2022 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на ТП-1044 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 29.01.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1044 в период понижения температуры окружающего воздуха Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 29.01.2022 год
356956 | 781 | 2021-12-20 | 18 | 1 | 2.0672 | 2021-12-20 | 19 | 20 | 3.4.9.3 Причина отключения ВМ-10кВ ф.22 от ПС "АРЗ" - неисправность на ведомственной ТП-1563, эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности ООО «Агрегатэлектро». | Организационное мероприятие 1 Направить письмо об отключении ВЛ-10кВ ф-22 ПС "АРЗ" ООО "Агрегатэлектро" Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 29.01.2022 год
356956 | 782 | 2021-12-19 | 14 | 27 | 0.035002 | 2021-12-19 | 14 | 55 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявление дефекта произошло отключение автоматического выключателя №3 в РУ-0.4кВ ф-3 от ТП-705. 4.3 Причина отключения АВ-0,4кВ ф.3 от ТП-705 - обнаружено неисправность автоматического выключателя №3 в РУ-0.4кВ от ТП-705, вследствие несвоевременного выявление дефектов, из-за увеличения допустимых нагрузок со стороны потребителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность автоматического выключателя №3 в РУ-0.4кВ от ТП-705 на ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 705, VN004-00127848 | Техническое мероприятие 1 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на Руб-0.4кВ ф-3 ТП-705. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 28.01.2022 годТехническое мероприятие 2 Заменить неисправный АВ-2 на Руб-0.4кВ ф-3 ТП-705 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 28.01.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-705 в период понижения температуры окружающего воздуха. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 28.01.2022 год
356956 | 783 | 2021-12-19 | 16 | 15 | 0.065881 | 2021-12-19 | 17 | 14 | 3.4.7.3 В результате неудовлетворительного технического состояния оборудования произошло отключение автоматического выключателя №2 в РУ-0.4кВ ф-2 от ТП-145. 4.3 Причина отключения АВ-0,4кВ ф.2 от ТП-145 - обнаружен обрыв провода по фазе "С" ВЛ-0,4кВ в пролете опор № 8/4 и 8/5, из-за потери механических свойств вследствие старения провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода по фазе "С" ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-145 в пролете опор № 8/4 и 8/5 на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 145, VN004-00128284 | Техническое мероприятие 1 Восстановить обрыв провода ф."С" в пролете опор №8/4 и8/5 ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-145. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 28.01.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-145. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 28.01.2022 год
356956 | 784 | 2021-12-19 | 20 | 39 | 1.6532 | 2021-12-19 | 22 | 28 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло снижение изоляционных свойств предохранителя по фазе "С" в РУ-10кВ ТП 10/0,4кВ ТП-422 запитанной от ВЛ-10 кВ СП-1 ф.12. 4.14 Причина отключения ВЛ-10кВ СП-1 - перегорания предохранителя ПК-10кВ по фазе "С" на ТП-422 вследствие некалиброванных вставок из-за не соответствие номинального тока уставки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорания предохранителя ПК-10кВ ф "С" на ТП-422 на СП-1, VS010-0012298-A03 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПК-10кВ по фазе "С" на ТП-422. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 29.01.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-422 в период понижения температуры окружающего воздуха. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц 29.01.2022 год
356956 | 785 | 2021-12-23 | 20 | 13 | 0.090661 | 2021-12-23 | 20 | 45 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявление дефектов перегорание предохранителя ПН-630А по фазе "А" произошло отключение автоматического выключателя в РУ-0,4кВ от ТП-242. 4.3 Причина отключения АВ-0,4кВ от ТП-242 - обнаружено перегорание предохранителя ПН-630А на ГР-Т по фазе "А", из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Предохранитель ПН-630А по фазе "А" на ТП-242 (перегорание) на Система шин № 2, TP006-0009555-16-02 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН по фазе "А" на ГР-Т ТП-242. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 08.02.2022 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на ТП-242 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 08.02.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать тепловизионный контроль контактных соединений на ТП-242. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 08.02.2022 год
356956 | 786 | 2021-12-23 | 13 | 6 | 1.7667 | 2021-12-23 | 14 | 52 | 3.4.7.3 В связи с аварией на ТЭЦ-1 произошло увеличение нагрузки потребления потребителями на ТП-424/1, в результате чего отключился В-6кВ ф.8 от ПС Горсад. 4.3 Причина отключения В-6кВ ф.8 от ПС-Горсад - произошло увеличение нагрузки потребления потребителями на ТП-424/1 из-за аварии на ТЭЦ-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: увеличение нагрузки потребления потребителями на ТП-424/1 на КЛ-6 кВ ф.8 от ПС Горсад, KS006-0004177 | Техническое мероприятие 1 Перераспределить нагрузки и ввести изменения в нормальную схему ф.8 ПС Горсад. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 30.01.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить замер нагрузок ф.8 ПС Горсад Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 30.01.2022 год
356956 | 787 | 2021-12-23 | 4 | 42 | 0.16833 | 2021-12-23 | 6 | 23 | 3.4.7.3 Причина отключения ВМ-6кВ ф.14 РП-9 - неисправность КЛ-6кВ головной на ТП-268, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения ВМ-6кВ ф.14 РП-9- пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ головной на ТП-268, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ головной на ТП-850 на Ф 14 РП-9, KS006-0004289 | Организационное мероприятие 1 Восстановить КЛ-6кВ ф-14 РП-9 головной на ТП-268. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 08.02.2022 год
356956 | 788 | 2021-12-22 | 21 | 0 | 0.062497 | 2021-12-22 | 21 | 50 | 3.4.7.3 В результате неудовлетворительного технического состояние оборудования произошло отключение автоматического выключателя №3 в РУ-0.4кВ ф-3 от ТП-705. 4.3 Причина отключения АВ-0,4кВ ф.3 от ТП-705 - обнаружено в отключенном положении автоматический выключатель №3 в РУ-0.4кВ в ТП, из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключен автоматический выключатель №3 в РУ-0.4кВ от ТП-705 на ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 705, VN004-00127848 | Техническое мероприятие 1 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на ТП-705 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 08.02.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-705 в период понижения температуры окружающего воздуха Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 08.02.2022 год
356956 | 789 | 2021-12-20 | 1 | 10 | 0.059336 | 2021-12-20 | 1 | 50 | 3.4.7.3 В результате неудовлетворительного технического состояние оборудования произошло отключение автоматического выключателя №2 в РУ-0.4кВ ф-2 от ТП-1218. 4.2 Причина отключения АВ-0,4кВ ф.2 от ТП-1218 - обнаружено неисправность автоматического выключателя №2 в РУ-0.4кВ от ТП-1218, вследствие ослабления контактных соединений АВ, из-за длительного срока эксплуатации оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность автоматического выключателя №2 в РУ-0.4кВ от ТП-1218 на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП-1218, VN004-00127330 | Техническое мероприятие 1 Заменить неисправный автоматический выключатель АВ №2 ф-2 ТП-1218. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 29.01.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать тепловизионный контроль контактных соединений на ТП-1218. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 29.01.2022 год
356956 | 790 | 2021-12-20 | 8 | 21 | 1.9667 | 2021-12-20 | 10 | 19 | 3.4.9.3 Причина отключения ВМ-10кВ 16 от РП-21 - неисправность на ведомственной ТП-1089, эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности ООО "ПТОиР". | Организационное мероприятие 1 Направить письмо об отключении ВЛ-10кВ ф-16 РП-21 ООО "ПТОиР" Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 29.01.2022 год
356956 | 791 | 2021-12-22 | 16 | 42 | 0.0512 | 2021-12-22 | 17 | 6 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявление дефекта произошло отключение автоматического выключателя №2 в РУ-0,4кВ от ТП-366. 4.3 Причина отключения АВ-0,4кВ от ТП-366 - обнаружено перегорание предохранителя ПН-400А по фазе "В" на ГР-Т, из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителей ПН-400А по фазе "В" в РУ-0,4кВ ТП-366 на Система шин 1, TP010-0070869-16-01 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН по фазе "В" на Руб-0.4кВ ТП-366. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 08.02.2022 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на ТП-366 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 08.02.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-366 в период понижения температуры окружающего воздуха Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 08.02.2022 год
356956 | 792 | 2021-12-23 | 20 | 56 | 0.057803 | 2021-12-23 | 21 | 30 | 3.4.7.3 В результате неудовлетворительного технического состояние оборудования произошло отключение автоматического выключателя №1 в РУ-0.4кВ ф-1 от ТП-1169. 4.3 Причина отключения АВ-0,4кВ ф.1 от ТП-1169 - обнаружено в отключенном положении автоматический выключатель №1 в РУ-0.4кВ в ТП, из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключен автоматический выключатель №1 в РУ-0.4кВ от ТП-1169 на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 1169, VN004-00128084 | Техническое мероприятие 1 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на ТП-1169 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 08.02.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1169 в период понижения температуры окружающего воздуха Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 08.02.2022 год
356956 | 793 | 2021-12-23 | 21 | 45 | 0.075006 | 2021-12-23 | 22 | 10 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявление дефектов перегорание предохранителя ПН-400А по фазе "В" произошло отключение автоматического выключателя в РУ-0,4кВ от ТП-86. 4.3 Причина отключения АВ-0,4кВ от ТП-86 - обнаружено перегорание предохранителя ПН-400А на ГР-Т по фазе "В", из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Предохранитель ПН-630А по фазе "В" на ТП-86 (перегорание) на Система шин № 1, TP006-0009588-16-01 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН по фазе "В" на ГР-Т ТП-86. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 08.02.2022 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на ТП-86 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 08.02.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать тепловизионный контроль контактных соединений на ТП-86. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 08.02.2022 год
356956 | 794 | 2021-12-23 | 22 | 0 | 0.044002 | 2021-12-23 | 22 | 40 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявление дефектов перегорание предохранителя ПН-400А по фазе "С" произошло отключение автоматического выключателя в РУ-0,4кВ от ТП-397. 4.3 Причина отключения АВ-0,4кВ ф.4 от ТП-397 - обнаружено перегорание предохранителя ПН-400А по фазе "С", из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителей ПН-250А по фазе "С" в РУ-0,4кВ ТП-397 на ВЛ-0,4 кВ Л-4 от ТП 397, VN004-00128427 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН по фазе "С" на Руб-0.4кВ ф-4 ТП-397. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 08.02.2022 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на ТП-397 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 08.02.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-397 в период понижения температуры окружающего воздуха Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 08.02.2022 год
356956 | 795 | 2021-12-24 | 1 | 30 | 0.035 | 2021-12-24 | 2 | 0 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявление дефектов перегорание предохранителя ПН-400А по фазе "А" произошло отключение автоматического выключателя в РУ-0,4кВ от ТП-886. 4.3 Причина отключения АВ-0,4кВ ф.2 от ТП-886 - обнаружено перегорание предохранителя ПН-400А по фазе "А", из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителей ПН-250А по фазе "А" в РУ-0,4кВ ТП-886 на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП- 886, VN004-00127910 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН по фазе "А" на Руб-0.4кВ ф-2 ТП-886. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 08.02.2022 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на ТП-886 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 08.02.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-886 в период понижения температуры окружающего воздуха Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 08.02.2022 год
356956 | 796 | 2021-12-24 | 14 | 50 | 0.12833 | 2021-12-24 | 16 | 40 | 3.4.7.3 Причина отключения АВ-0,4кВ ф.4 ТП-412 - неисправность КЛ-0,4кВ на жилой дом по ул. Борсоева, д.27, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения АВ-0,4кВ ф.4 ТП-412 - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-0,4кВ на жилой дом по ул.Борсоева, д.27, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-0,4кВ на жилой дом по ул.Борсоева, д.27 на КЛ-0,4 кВ Л-4 от ТП 412, KN004-00034654 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-412 на жилой дом. по ул.Борсоева, д27 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 08.02.2022 год
356956 | 797 | 2021-12-24 | 18 | 36 | 0.27667 | 2021-12-24 | 21 | 22 | 3.4.7.3 Причина отключения АВ-0,4кВ ф.4 ТП-309 - неисправность КЛ-0,4кВ выход на опору №1, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения АВ-0,4кВ ф.4 ТП-309 - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-0,4кВ выход на опору №1, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-0,4кВ выход на опору №1 на ВЛ-0,4 кВ Л-4 от ТП 309, VN004-00128323 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-0,4кВ ф.4 от ТП-309 выход на опору №1. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 08.02.2022 год
356956 | 798 | 2021-12-24 | 22 | 5 | 0.075829 | 2021-12-24 | 22 | 40 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявление дефектов перегорание предохранителя ПН-630А по фазе "В" произошло отключение автоматического выключателя в РУ-0,4кВ от ТП-163. 4.3 Причина отключения АВ-0,4кВ от ТП-163 - обнаружено перегорание предохранителя ПН-630А на ГР-Т по фазе "В", из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Предохранитель ПН-630А по фазе "В" на ТП-163 (перегорание) на Система шин № 1, TP006-0009544-16-01 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН по фазе "В" на ГР-Т ТП-163. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 08.02.2022 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на ТП-163 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 08.02.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать тепловизионный контроль контактных соединений на ТП-163. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 08.02.2022 год
356956 | 799 | 2021-12-25 | 16 | 15 | 0.1025 | 2021-12-25 | 17 | 37 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявление дефектов перегорание предохранителя ПН-400А по фазе "В" произошло отключение автоматического выключателя в РУ-0.4кВ ф-2 от ТП-1039. 4.10 Причина отключения АВ-0,4кВ ф-2 от ТП-1039 - обнаружено перегорание предохранителя ПН-400А по фазе "В" на ТП, вследствие ослабления контактных соединений держателя ПН и предохранителя, из-за длительного срока эксплуатации оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Предохранитель ПН-400А по фазе "В" на ТП-1039 (перегорание) на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 1039, VN004-00127978 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН по фазе "В" ф-2 ТП-1039 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 08.02.2022 годТехническое мероприятие 2 Заменить губку держателя ПН по фазе "В" ф-2 ТП-1039. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 08.02.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать тепловизионный контроль контактных соединений на ТП-1039 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 08.02.2022 год
356956 | 800 | 2021-12-25 | 20 | 51 | 0.060665 | 2021-12-25 | 21 | 56 | 3.4.7.3 Причина отключения АВ-0,4кВ ф.14 ТП-183 - неисправность КЛ-0,4кВ на жилой дом по ул. Московская, д.1, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции 4.12 Причина отключения АВ-0,4кВ ф.14 ТП-183 - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-0,4кВ на жилой дом по ул. Московская, д.1, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-0,4кВ на ж/д по ул.Московская, д.1 на КЛ-0,4 кВ Л-14 от ТП 183, KN004-00034069 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-0,4 кВ ф.14 от ТП-183 на жилой дом. по ул. Московская, д 1 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 08.02.2022 год
356956 | 801 | 2021-12-26 | 15 | 40 | 0.051914 | 2021-12-26 | 16 | 15 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявление дефекта произошло отключение автоматического выключателя в РУ-0,4кВ ф-8 от ТП-135 4.3 Причина отключения АВ-0,4кВ ф.8 от ТП-135 - обнаружено перегорание предохранителя ПН-250А по фазе "В", из-за превышение допустимых нагрузок потребителями Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителей ПН-250А по фазе "В" в РУ-0,4кВ ТП-135 на ВЛ-0,4 кВ Л-8 от ТП-135, VN004-00129007 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН по фазе "В" на Руб-0.4кВ ф-8 ТП-135 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 08.02.2022 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на ТП-135 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 08.02.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-135 в период понижения температуры окружающего воздуха Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 08.02.2022 год
356956 | 802 | 2021-12-26 | 16 | 15 | 0.096 | 2021-12-26 | 17 | 45 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявление дефекта произошло отключение АВ-0,4кВ ф-2 от ТП-1283 4.3 Причина отключения АВ-0,4кВ ф.2 от ТП-1283 - нагрев в прокалывающих соединениях отпайки ВЛИ-0,4кВ на опоре №1 по фазе "В" вследствие ослабления контактных соединений Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нагрев в прокалывающих соединениях отпайки ВЛИ-0,4кВ на опоре №1 по фазе "В" вследствие ослабевания контактов на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 1283, VN004-00128160 | Техническое мероприятие 1 Затянуть прокалывающие соединения отпайки ВЛИ-0,4кВ ф.2 от ТП-1283 на опоре №1 по фазам "А", "В", "С". Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 08.02.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать тепловизионный контроль прокалывающих соединений ВЛИ-0,4кВ ф.2 ТП-1283 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 08.02.2022 год
356956 | 803 | 2021-12-26 | 21 | 16 | 0.018981 | 2021-12-26 | 21 | 33 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявление дефекта произошло отключение АВ-0,4кВ ф-2 от ТП-816 4.3 Причина отключения АВ-0,4кВ ф.2 от ТП-816 - обнаружено перегорание предохранителя ПН-250А по фазе "В", из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителей ПН-250А по фазе "В" в РУ-0,4кВ ТП-816 на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП-816, VN004-00127878 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН по фазе "В" на АВ-0.4кВ ф-2 ТП-816 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 08.02.2022 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на ТП-816 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 08.02.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-816 в период понижения температуры окружающего воздуха Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 08.02.2022 год
356956 | 804 | 2021-12-26 | 23 | 37 | 0.84165 | 2021-12-27 | 1 | 18 | 3.4.7.3 Причина отключения ВМ-6кВ ф.3 ПС "Районная" - неисправность КЛ-6кВ головной на ТП-850, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения ВМ-6кВ ф.3 ПС "Районная" - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ головной на ТП-850, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ головной на ТП-850 на ВЛ-6кВ Ф.3 ПС "Районная", VS006-0004576 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-10кВ ф.3 от ПС "Районная" головной на ТП-850. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 08.02.2022 год
356956 | 805 | 2021-12-27 | 0 | 1 | 0.0781 | 2021-12-27 | 1 | 7 | 3.4.7.3 В результате неудовлетворительного технического состояния оборудования произошло отключение автоматического выключателя №2 в РУ-0.4кВ ф-1 от ТП-1110. 4.3 Причина отключения АВ-0,4кВ ф.1 от ТП-1110 - обнаружен обрыв провода по фазе "В" ВЛ-0,4кВ в пролете опор № 4 и 5, из-за потери механических свойств вследствие старения провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода по фазе "В" ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-1110 в пролете опор № 4 и 5 на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-1110, VN004-00128023 | Техническое мероприятие 1 Восстановить обрыв провода ф."В" в пролете опор №4 и 5 ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-1110. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 08.02.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-1110. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 08.02.2022 год
356956 | 806 | 2021-12-27 | 15 | 35 | 0.04365 | 2021-12-27 | 16 | 2 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявление дефектов перегорание предохранителя ПН-400А по фазе "А" произошло отключение автоматического выключателя в РУ-0.4кВ ф-2 от ТП-32 4.3 Причина отключения АВ-0,4кВ ф-2 от ТП-32 - обнаружено перегорание предохранителя ПН-400А по фазе "А" на ТП, вследствие ослабления контактных соединений держателя ПН и предохранителя, из-за длительного срока эксплуатации оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Предохранитель ПН-400А по фазе "А" на ТП-32 (перегорание) на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-32, VN004-00128720 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН по фазе "А" ф-2 ТП-32 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 08.02.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Заменить губку держателя ПН по фазе "А" ф-2 ТП-32. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 08.02.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Организовать тепловизионный контроль контактных соединений на ТП-32 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 08.02.2022 год
356956 | 807 | 2021-12-27 | 20 | 40 | 1.4833 | 2021-12-27 | 22 | 9 | 3.4.7.3 В связи с аварией на ТЭЦ-1 произошло увеличение нагрузки потребления потребителями на ТП-424/1, в результате чего отключился В-6кВ ф.8 от ПС Горсад. 4.3 Причина отключения В-6кВ ф.8 от ПС-Горсад - произошло увеличение нагрузки потребления потребителями на ТП-424/1 из-за аварии на ТЭЦ-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Увеличение нагрузки потребления потребителями на ТП-424/1 на КЛ-6 кВ ф.8 от ПС Горсад, KS006-0004177 | Техническое мероприятие 1 Перераспределить нагрузки и ввести изменения в нормальную схему ф.8 ПС Горсад. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 08.02.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить замер нагрузок ф.8 ПС Горсад Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 08.02.2022 год
356956 | 808 | 2021-12-28 | 0 | 30 | 0.0625 | 2021-12-28 | 1 | 0 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявление дефектов перегорание предохранителя ПН-250А по фазе "В" произошло отключение автоматического выключателя в РУ-0,4кВ от ТП-2085. 4.3 Причина отключения АВ-0,4кВ ф.1 от ТП-2085 - обнаружено перегорание предохранителя ПН-250А по фазе "В", из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителей ПН-250А по фазе "В" в РУ-0,4кВ ТП-2085 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-2085, VN004-00127372 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН по фазе "В" на Руб-0.4кВ ф-1 ТП-2085. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 10.02.2022 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на ТП-2085 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 10.02.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-2085 в период понижения температуры окружающего воздуха Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 10.02.2022 год
356956 | 809 | 2021-12-28 | 14 | 55 | 0.74 | 2021-12-28 | 16 | 46 | 3.4.7.3 Причина отключения ВМ-6кВ ф.12 от РП-18 - неисправность КЛ-6кВ головной на ТП-734, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения ВМ-6кВ ф.12 от РП-18 - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ головной на ТП-734, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ головной на ТП-734 на КЛ-6 кВ Ф. 12 от РП-18, KS006-0004250 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-10кВ ф.12 от РП-18 головной на ТП-734. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 10.02.2022 год
356956 | 810 | 2021-12-28 | 17 | 11 | 0.99918 | 2021-12-28 | 19 | 0 | 3.4.7.3 Причина отключения ВМ-6кВ ф.3 ПС "Районная" - неисправность КЛ-6кВ головной на ТП-850, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения ВМ-6кВ ф.3 ПС "Районная" - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ головной на ТП-850, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ головной на ТП-850 на ВЛ-6кВ Ф.3 ПС "Районная", VS006-0004576 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-10кВ ф.3 от ПС "Районная" головной на ТП-850. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 10.02.2022 год
356956 | 811 | 2021-12-29 | 12 | 2 | 0.049064 | 2021-12-29 | 12 | 34 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявление дефектов перегорание предохранителя ПН-630А по фазе "В" произошло отключение автоматического выключателя в РУ-0,4кВ от ТП-32. 4.3 Причина отключения АВ-0,4кВ от ТП-32 - обнаружено перегорание предохранителя ПН-630А на ГР-Т по фазе "А", из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Предохранитель ПН-630А по фазе "А" на ТП-32 (перегорание) на Система шин № 1, TP006-0009614-16-01 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН по фазе "А" на ГР-Т ТП-32. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 10.02.2022 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на ТП-32 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 10.02.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать тепловизионный контроль контактных соединений на ТП-32. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 10.02.2022 год
356956 | 812 | 2021-12-29 | 13 | 50 | 0.048331 | 2021-12-29 | 14 | 40 | 3.4.7.3 В результате неудовлетворительного технического состояния оборудования произошло отключение автоматического выключателя №2 в РУ-0.4кВ ф-1 от ТП-130. 4.3 Причина отключения АВ-0,4кВ ф.1 от ТП-130 - обнаружена отгорания шлейфа по фазе "В" ВЛ-0,4кВ в пролете опор № 1 и 2, из-за потери механических свойств вследствие старения провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отгорания шлейфа по фазе "В" ВЛ-0,4кВ в пролете опор № 1 и 2 на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 130, VN004-00129000 | Техническое мероприятие 1 Восстановить отгоревший шлейф по фазе "В" в пролете опор №1 и 2 ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-130. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 10.02.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-130. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 10.02.2022 год
356956 | 813 | 2021-12-29 | 17 | 38 | 0.03335 | 2021-12-29 | 17 | 42 | 3.4.9.3 Причина отключения ВМ-6кВ ф.1 от ПС Мясокомбинат - неисправность на ведомственной ТП-703, эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности СНТ Металлист. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо СНТ "Металлист" об отключении ВЛ-6кВ ф-1 ПС ""Мясокомбинат"". Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 10.02.2022 год
356956 | 814 | 2021-12-30 | 17 | 40 | 0.041252 | 2021-12-30 | 18 | 35 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявление дефектов перегорание предохранителя ПН-250А по фазе "А" и "В" произошло отключение автоматического выключателя в РУ-0,4кВ от ТП-1110. 4.3 Причина отключения АВ-0,4кВ ф-3 от ТП-1110 - обнаружено перегорание предохранителя ПН-250А по фазе "А" и "В", из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Предохранитель ПН-250А по фазе "А" и "В" на ТП-1110 (перегорание) на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-1110, VN004-00128025 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН по фазе "А" и "В" ф-3 ТП-1110. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 10.02.2022 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на ТП-1110 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 10.02.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать тепловизионный контроль контактных соединений на ТП-1110. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 10.02.2022 год
356956 | 815 | 2021-12-30 | 20 | 40 | 0.058003 | 2021-12-30 | 21 | 20 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявление дефектов перегорание предохранителя ПН-400А по фазе "С" произошло отключение автоматического выключателя в РУ-0.4кВ ГР-Т от ТП-731. 4.10 Причина отключения АВ-0,4кВ ГР-Т от ТП-731 - обнаружено перегорание предохранителя ПН-400А по фазе "С" на ТП, вследствие ослабления контактных соединений держателя ПН и предохранителя, из-за длительного срока эксплуатации оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Предохранитель ПН-400А по фазе "С" на ТП-731 (перегорание) на Система шин № 1, TP006-0009728-16-01 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН по фазе "С" на ГР-Т от ТП-731. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 10.02.2022 годТехническое мероприятие 2 Заменить губку держателя ПН по фазе "С" на ГР-Т от ТП-731. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 10.02.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать тепловизионный контроль контактных соединений на ТП-731. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 10.02.2022 год
356956 | 816 | 2021-12-30 | 21 | 50 | 0.026669 | 2021-12-30 | 22 | 15 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявление дефектов перегорание предохранителя ПН-250А по фазе "А" произошло отключение автоматического выключателя в РУ-0.4кВ ф.3 от ТП-1045. 4.3 Причина отключения АВ-0,4кВ ф.3 от ТП-1045 - обнаружено перегорание предохранителя ПН-250А по фазе "А", из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Заменить перегоревший предохранитель ПН по фазе "А" на АВ-0.4кВ ф-3 ТП-1045 на ВЛ 0,4кВ Л-3 от ТП-1045, VN004-00127347 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН по фазе "А" на АВ-0.4кВ ф-3 ТП-1045 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 10.02.2022 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на ТП-1045 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 10.02.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1045 в период понижения температуры окружающего воздуха Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 10.02.2022 год
356956 | 817 | 2021-12-30 | 23 | 1 | 0.88335 | 2021-12-31 | 0 | 47 | 3.4.7.3 В результате неудовлетворительного технического состояния оборудования произошло перегорание предохранителя ПК-6 на ТП-32, в результате чего отключился ВМ-6кВ ф.11 от РП-8. 4.13 Причина отключения ВМ-6кВ ф.11 от РП-8. - обнаружено перегорание предохранителя ПКТ-6 по фазе "А" "В" "С" на ТП-32 вследствия обрыва шлейфа по фазе "А" и "В" на опоре №1 ВЛ-6кВ, из-за потери механических свойств старения провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя ПКТ-6 по фазе "А" "В" "С" на ТП-32 на КЛ-6 Ф. 11 от РП - 8, KS006-0004165 | Техническое мероприятие 1 Восстановить обрыв шлейфа по фазе "А" и "В" на опоре №1 ф.11 РП-8. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 10.02.2022 годТехническое мероприятие 2 Заменить перегоревшие предохранители ПКТ-6 по фазе "А" "В" "С" на ТП-32 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 10.02.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход осмотр ф.11 РП-8. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 10.02.2022 год
356956 | 818 | 2021-12-31 | 10 | 37 | 0.67669 | 2021-12-31 | 11 | 35 | 3.4.8.5 Причина отключения ВМ-6кВ ф.14 от РП-15 - междуфазное короткое замыкание КЛ-6кВ, вследствие порыва КЛ между ТП117 и ТП-95, из-за воздействия стороннего лица при производстве и монтажу работ экскаватором XEMA г/н 3704СА 03. Данная работа производилась ОАО "Хотьковский мост". 4.4 Причина отключения ВМ-6кВ ф.14 от РП-15 - повреждение КЛ-6кВ между ТП117 и ТП-95, из-за воздействия стороннего лица при производстве и монтажу работ XEMA г/н 3704СА 03. Данная работа производилась ОАО "Хотьковский мост". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение КЛ-6кВ между ТП117 и ТП-95 на ВЛ-6 кВ ф.14 от РП-15, VS006-0004624 | Техническое мероприятие 1 Восстановить поврежденную КЛ-6кВ ф.14 от РП-15 между ТП-117 и ТП-95 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц, 10.02.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Направить заявление в полицию по порыву КЛ-6кВ ф.14 от РП-15 между ТП-117 и ТП-95 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц, 10.02.2022 год
356956 | 819 | 2021-12-31 | 14 | 22 | 0.051338 | 2021-12-31 | 14 | 44 | 3.4.9.3 Причина отключения ВМ-6кВ ф.1 от ПС Мясокомбинат - неисправность на ведомственной ТП-703, эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности СНТ Металлист. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо СНТ "Металлист" об отключении ВЛ-6кВ ф-1 ПС "Мясокомбинат". Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 10.02.2022 год
356956 | 820 | 2021-12-31 | 17 | 16 | 0.037264 | 2021-12-31 | 17 | 42 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявление дефектов перегорание предохранителя ПН-250А по фазе "А" произошло отключение автоматического выключателя в РУ-0.4кВ ф-2 от ТП-731. 4.3 Причина отключения АВ-0,4кВ ф-2 от ТП-731 - обнаружено перегорание предохранителя ПН-250А по фазе "А", из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителей ПН-250А по фазе "А" в РУ-0,4кВ ТП-731 на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП- 731, VN004-00128190 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН по фазе "А" ф-2 ТП-731. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 10.02.2022 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на ТП-731 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 10.02.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-731 в период понижения температуры окружающего воздуха Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 10.02.2022 год
356956 | 821 | 2021-12-31 | 18 | 8 | 0.05012 | 2021-12-31 | 18 | 39 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявление дефектов перегорание предохранителя ПН-250А по фазе "В" произошло отключение автоматического выключателя в РУ-0.4кВ ф-3 от ТП-706. 4.3 Причина отключения АВ-0,4кВ ф.3 от ТП-706 - обнаружено перегорание предохранителя ПН-250А по фазе "В", из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителей ПН-250А по фазе "В" в РУ-0,4кВ ТП-706 на ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП-706, VN004-00130113 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель по фазе "В" на Руб-0.4кВ ф-3 ТП-706. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 11.02.2022 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на Руб-0.4кВ ф-3 ТП-706. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 11.02.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-706 в период понижения температуры окружающего воздуха. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 11.02.2022 год
356956 | 822 | 2021-12-31 | 20 | 30 | 0.14 | 2021-12-31 | 21 | 30 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявление дефектов перегорание предохранителя ПН-250А по фазе "А" произошло отключение автоматического выключателя в РУ-0.4кВ ГР-Т от ТП-2002. 4.3 Причина отключения АВ-0,4кВ ГР-Т от ТП-2002 - обнаружено перегорание предохранителя ПН-250А по фазе "А", из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителей ПН-250А по фазе "А" в РУ-0,4кВ ТП-2002 на Система шин 1, TP010-0072864-16-01 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель по фазе "А" на Руб-0.4кВ ГР-Т ТП-2002. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС-главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 11.02.2022 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на Руб-0.4кВ ГР-Т ТП-2002. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС-главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 11.02.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-2002 в период понижения температуры окружающего воздуха. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС-главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 11.02.2022 год
356956 | 823 | 2021-12-31 | 20 | 40 | 0.075 | 2021-12-31 | 21 | 40 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявление дефектов обнаружено отключенном положении автоматический выключатель №3 в РУ-0.4кВ ф-3 от ТП-705. 4.3 Причина отключения АВ-0,4кВ ф.3 от ТП-705 - обнаружено неисправность автоматического выключателя №3 в РУ-0.4кВ от ТП-705, вследствие несвоевременного выявление дефектов, из-за увеличения допустимых нагрузок со стороны потребителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность автоматического выключателя №3 в РУ-0.4кВ от ТП-705 на ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 705, VN004-00127848 | Техническое мероприятие 1 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на Руб-0.4кВ ф-3 ТП-705. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 11.02.2022 годТехническое мероприятие 2 Заменить неисправный АВ-3 на Руб-0.4кВ ф-3 ТП-705 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 11.02.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-705 в период понижения температуры окружающего воздуха. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 11.02.2022 год
356956 | 824 | 2021-12-31 | 23 | 0 | 0.076914 | 2022-01-01 | 0 | 5 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявление дефектов перегорание предохранителя ПН-250А по фазе "А" произошло отключение автоматического выключателя в РУ-0.4кВ ф-1 от ТП-1110. 4.3 Причина отключения АВ-0,4кВ ф.1 от ТП-1110 - обнаружено перегорание предохранителя ПН-250А по фазе "А", из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителей ПН-250А по фазе "А" в РУ-0,4кВ ТП-1110 на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-1110, VN004-00128023 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель по фазе "А" на Руб-0.4кВ ф-1 ТП-1110. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 11.02.2022 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на Руб-0.4кВ ф-1 ТП-1110. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 11.02.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1110 в период понижения температуры окружающего воздуха. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 11.02.2022 год
356956 | 825 | 2021-12-31 | 23 | 10 | 0.096414 | 2022-01-01 | 0 | 15 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявление дефектов перегорание предохранителя ПН-250А по фазе "С" произошло отключение автоматического выключателя в РУ-0.4кВ ф-8 от ТП-135. 4.3 Причина отключения АВ-0,4кВ ф.8 от ТП-135 - обнаружено перегорание предохранителя ПН-250А по фазе "С", из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителей ПН-250А по фазе "С" в РУ-0,4кВ ТП-135 на ВЛ-0,4 кВ Л-8 от ТП-135, VN004-00129007 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель по фазе "С" на Руб-0.4кВ ф-8 ТП-135. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 11.02.2022 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на Руб-0.4кВ ф-8 ТП-135. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 11.02.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-135 в период понижения температуры окружающего воздуха. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 11.02.2022 год
356956 | 826 | 2021-12-31 | 23 | 20 | 0.072 | 2022-01-01 | 0 | 20 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявление дефектов перегорание предохранителя ПН-250А по фазе "В" произошло отключение автоматического выключателя в РУ-0.4кВ ф-2 от ТП-886. 4.3 Причина отключения АВ-0,4кВ ф.2 от ТП-886 - обнаружено перегорание предохранителя ПН-250А по фазе "В", из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителей ПН-250А по фазе "В" в РУ-0,4кВ ТП-886 на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП- 886, VN004-00127910 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель по фазе "А" на Руб-0.4кВ ф-2 ТП-886. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 11.02.2022 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на Руб-0.4кВ ф-2 ТП-886. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 11.02.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-886 в период понижения температуры окружающего воздуха. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 11.02.2022 год
356956 | 827 | 2021-12-31 | 23 | 30 | 0.071664 | 2022-01-01 | 0 | 20 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявление дефектов перегорание предохранителя ПН-400А по фазе "А" произошло отключение автоматического выключателя в РУ-0.4кВ ф-4 от ТП 422. 4.10 Причина отключения АВ-0,4кВ ф-4 от ТП 422 - обнаружено перегорание предохранителя ПН-400А по фазе "А" на ТП, вследствие ослабления контактных соединений держателя ПН и предохранителя, из-за длительного срока эксплуатации оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Предохранитель ПН-400А по фазе "А" на ТП-422 (перегорание) на ВЛ-0,4 кВ Л-4 от ТП 422, VN004-00128459 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН по фазе "А" на ф.2 от ТП-422. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 11.02.2022 годТехническое мероприятие 2 Заменить губку держателя ПН по фазе "А" на ф.2 от ТП-422. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 11.02.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать тепловизионный контроль контактных соединений на ТП-422. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 11.02.2022 год
356956 | 739 | 2021-12-04 | 0 | 35 | 0.684 | 2021-12-04 | 1 | 47 | 3.4.7.3 Причина отключения ВМ-10кВ ф.11 от РП-16 - неисправность КЛ-10кВ между ТП-208 и ТП-38, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключенияВМ-10кВ ф.11 от РП-16 - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ между ТП-208 и ТП-38, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ между ТП-208 и ТП-38 на ВЛ-10кВ Ф.11 РП-16, VS010-0012472 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-10кВ ф.11 от РП-16 между ТП-208 и ТП-38. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 17.02.2022 год
356956 | 740 | 2021-12-06 | 8 | 32 | 1.695 | 2021-12-06 | 10 | 25 | 3.4.9.3 Причина отключения ВМ-6кВ ф.3 от ПС ПТФ - неисправность на ведомственной ТП-1079, эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности СНТ "Тепловик". | Организационное мероприятие 1 Направить письмо об отключении ВЛ-6кВ Ф-3 ПС ПТФ СНТ "Тепловик" Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 14.01.2022 год
356956 | 741 | 2021-12-06 | 14 | 10 | 1.3533 | 2021-12-06 | 16 | 6 | 3.4.9.3 Причина отключения ВМ-10кВ ф.25от ПС "Сосновая" - неисправность на ведомственной ТП-888, эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности ООО "Либерти". | Организационное мероприятие 1 Направить письмо об отключении ВЛ-10кВ ф-25ПС "Сосновая" ООО "Либерти" Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 15.01.2022 год
356956 | 742 | 2021-12-06 | 23 | 10 | 0.040831 | 2021-12-06 | 23 | 45 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявление дефектов перегорание предохранителя ПН-250А по фазе "С" произошло отключение автоматического выключателя в РУ-0.4кВ ф-3 от ТП-1029. 4.10 Причина отключения АВ-0,4кВ ф-3 ТП-1029 - обнаружено перегорание предохранителя ПН-250А по фазе "С" на ТП, вследствие ослабления контактных соединений держателя ПН и предохранителя, из-за длительного срока эксплуатации оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Предохранитель ПН-250А по фазе "С" на ТП-1029 (перегорание) на ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 1029, VN004-00127973 | Техническое мероприятие 1 Заменить губку держателя ПН по фазе "С" ф-3 ТП-1029. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 15.01.2022 годТехническое мероприятие 2 Заменить перегоревший предохранитель ПН по фазе "С" ф-3 ТП-1029. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 15.01.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать тепловизионный контроль контактных соединений на ТП-1029. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 15.01.2022 год
356956 | 743 | 2021-12-07 | 8 | 26 | 0.53001 | 2021-12-07 | 10 | 12 | 3.4.7.3 Причина отключения ВМ-10кВ ф.9 от РП-25 - неисправность КЛ-10кВ между ТП-66 и ТП-273, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключенияВМ-10кВ ф.9 от РП-25 - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ между ТП-66 и ТП-273, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ между ТП-66 и ТП-273 на КЛ-10 Ф. 9 от РП - 25, KS010-0005235 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-10кВ ф.9 от РП-25 между ТП-66 и ТП-273. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 15.01.2022 год
356956 | 744 | 2021-12-07 | 9 | 17 | 0.053297 | 2021-12-07 | 9 | 58 | 3.4.12.2 В результате длительного срока эксплуатации, сопровождавшегося воздействием ветровых нагрузок, произошло снижение механической прочности изоляции отгорание шлейфа по фазе "С" на опоре №1 ВЛ-0,4кВ ф.5 от ТП-594. 4.4 Причина отключения АВ-0,4кВ ф.5 от ТП-594 - межфазное замыкание на ВЛ-0,4кВ фазы "В" и "С" в пролете опор №1-2, что привело к отгоранию шлейфа по фазе "С" на опоре №1 ВЛ-0,4кВ в результате воздействия неблагоприятных погодных явлений (порывы ветра). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отгорание шлейфа по фазе "С" на опоре №1 ВЛ-0,4кВ ф.5 ТП-594 на ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-594, VN004-00127789 | Техническое мероприятие 1 Восстановить отгоревший шлейф по фазе "С" на опоре №1 ВЛ-0,4кВ ф-5 ТП-594. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 17.01.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф-5 ТП-594. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 17.01.2022 год
356956 | 747 | 2021-12-07 | 19 | 41 | 0.2975 | 2021-12-07 | 21 | 40 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявление дефекта произошло отключение автоматического выключателя №2 в РУ-0.4кВ ф-2 от ТП-422. 4.3 Причина отключения АВ-0,4кВ ф-2 от ТП-422 - обнаружено перегорание предохранителя ПН-250А по фазе "В", из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителей ПН-250А по фазе "В" в РУ-0,4кВ ТП-422 на Система шин № 1, TP006-0009425-16-01 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН по фазе "В" на Руб-0.4кВ ф-2 ТП-422 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 17.01.2022 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на ТП-422 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 17.01.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-422 в период понижения температуры окружающего воздуха. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 17.01.2022 год
356956 | 748 | 2021-12-07 | 21 | 0 | 0.142 | 2021-12-07 | 22 | 11 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявление дефекта произошло отключение автоматического выключателя №2 в РУ-0.4кВ ф-2 от ТП-236. 4.3 Причина отключения АВ-0,4кВ ф-2 от ТП-236 - обнаружено перегорание предохранителя ПН-400А по фазе "В", из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителей ПН-400А по фазе "В" в РУ-0,4кВ ТП-236 на ВЛ-0,4 кВ ТП-236 Л-2, VN004-00128797 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН по фазе "В" на Руб-0.4кВ ф-2 ТП-236 Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 17.01.2022 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на ТП-236 Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 17.01.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-236 в период понижения температуры окружающего воздуха. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 17.01.2022 год
356956 | 749 | 2021-12-08 | 19 | 22 | 0.06785 | 2021-12-08 | 20 | 31 | 3.4.9.3 Причина отключения АВ-0,4кВ ф.4 от ТП- 642 - неисправность на ведомственной коммерческой ПУ-0.4кВ, эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности ЖЭУ-16 по адресу г.Улан-Удэ ул. Краснофлотская 10. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо об отключении КЛ-0,4кВ ф-4 от ТП-642 ЖЭУ-16 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 17.01.2022 год
356956 | 750 | 2021-12-08 | 19 | 31 | 0.89165 | 2021-12-08 | 21 | 18 | 3.4.8.1 Причина отключения ВМ-6кВ ф.15 ПС-Мясокомбинат - междуфазное короткое замыкание КЛ-6кВ, вследствие порыва КЛ выход на ВЛ опору №16 от ТП-799 нитка "Б", из-за воздействия стороннего лица при производстве и монтажу работ экскаватором DOOSANг/н 4200 РВ 03. Данная работа производилась МУП "Водоканал". 4.4 Причина отключения ВМ-6кВ ф.15 ПС-Мясокомбинат - повреждение КЛ-6кВ выход на ВЛ опору №16 от ТП-799 нитка "Б", из-за воздействия стороннего лица при производстве и монтажу работ экскаватором DOOSANг/н 4200 РВ 03. Данная работа производилась МУП "Водоканал". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение КЛ-6кВ выход на ВЛ опору №16 от ТП-799 нитка "Б" на ВЛ-6кВ Ф-15 ПС-Мясокомбинат, VS006-0002721 | Техническое мероприятие 1 Восстановить поврежденную КЛ-6кВ ф.15 ПС-Мясокомбинат выход на ВЛ опору №16 от ТП-799 нитка "Б" Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 17.01.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Направить заявление в полицию по порыву КЛ-6кВ ф.15 ПС-Мясокомбинат выход на ВЛ опору №16 от ТП-799 нитка "Б" Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 17.01.2022 год
356956 | 751 | 2021-12-09 | 10 | 59 | 2.22 | 2021-12-09 | 12 | 50 | 3.4.8.1 Причина отключения ВМ-6кВ ф.8 от КТП-11 - междуфазное короткое замыкание КЛ-6кВ, вследствие порыва КЛ головной на РП-34, из-за воздействия стороннего лица при производстве и монтажу работ экскаватором ISUZU эльф г/н о604кв 03. Данная работа производилась ИП "Раднаев Б.Ю.". 4.4 Причина отключения ВМ-6кВ ф.8 от КТП-11 - повреждение КЛ-6кВ головной на РП-34, из-за воздействия стороннего лица при производстве и монтажу работ ISUZU эльф г/н о604кв 03. Данная работа производилась ИП "Раднаев Б.Ю." Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение КЛ-6кВ головной на РП-34 на КЛ-6 кВ Ф. 8 от КТП-11, KS006-0004233 | Техническое мероприятие 1 Восстановить поврежденную КЛ-6кВ ф.8 ПС-КТП-11 головной на РП-34 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 17.01.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Направить заявление в полицию по порыву КЛ-6кВ ф.8 ПС-КТП-11 головной на РП-34 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 17.01.2022 год
356956 | 752 | 2021-12-10 | 22 | 35 | 0.034666 | 2021-12-10 | 23 | 55 | 3.4.12.2 В результате длительного срока эксплуатации, сопровождавшегося воздействием ветровых нагрузок, произошло отключение АВ-0,4 ф.2 от ТП-842. 4.4 Причина отключения АВ-0,4кВ ф.2 от ТП-842 - межфазное замыкание на ВЛ-0,4кВ фазы "В" и "С" в пролете опор №4-5, что привело к отключению АВ-0.4кВ в РУ-0,4кВ в результате воздействия неблагоприятных погодных явлений (порывы ветра). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключение АВ-0.4кВ в РУ-0,4кВ ТП-842 на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП- 842, VN004-00127891 | Техническое мероприятие 1 Заменить АВ-0.4кВ ф-2 ТП-842. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 20.01.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф-2 ТП-842. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 20.01.2022 год
356956 | 753 | 2021-12-11 | 8 | 41 | 0.056931 | 2021-12-11 | 9 | 37 | 3.4.12.2 В связи с резкими перепадами наружного воздуха и длительным воздействием ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провеса провода с последующим межфазным замыканием на ВЛ-0,4кВ ф-3 от ТП 373 фазы "В" и "С" в пролете опор №3-4. 4.4 Причина отключения АВ-0,4кВ ф-3 от ТП 373 - межфазное замыкание на ВЛ-0,4кВ фазы "В" и "С" в пролете опор №3-4, что привело к отключению АВ-0,4-ф.3 ВЛ-0,4кВ в результате воздействия неблагоприятных погодных явлений (порывы ветра). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазное замыкание на ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-373 фазы "В" и "С" в пролете опор №3-4. на ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 373, VN004-00128386 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов в пролет опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ ф-3 от ТП-373. Ответственное лицо: Начальник Советского РЭС ПО ГЭС Трофимов Б.Н. 20.01.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-3 от ТП-373. Ответственное лицо: Начальник Советского РЭС ПО ГЭС Трофимов Б.Н. 20.01.2022 год
356956 | 745 | 2021-12-07 | 10 | 35 | 2.03 | 2021-12-07 | 16 | 6 | 3.4.7.3 Причина отключения ВМ-10кВ ф.25 от ПС-"Сосновая" - неисправность КЛ-10кВ головной на ТП-632 нитка "Б", в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения ВМ-10кВ ф.25 от ПС-"Сосновая" - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ головной на ТП-632 нитка"Б", вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ головной на ТП-632 нитка "Б" на ВЛ-10 Ф.25 ПС "Сосновая", VS010-0012252 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-10кВ ф.25 от ПС-Сосновая головной на ТП-632 нитка "Б". Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 17.01.2022 год
356956 | 746 | 2021-12-11 | 22 | 36 | 0.0432 | 2021-12-11 | 23 | 3 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявление дефектов перегорание предохранителя ПН-250А по фазе "В" произошло отключение автоматического выключателя в РУ-0.4кВ ф-2 от ТП-1039. 4.10 Причина отключения АВ-0,4кВ ф-2 от ТП-1039 - обнаружено перегорание предохранителя ПН-250А по фазе "В" на ТП, вследствие ослабления контактных соединений держателя ПН и предохранителя, из-за длительного срока эксплуатации оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Предохранитель ПН-250А по фазе "В" на ТП-1039 (перегорание) на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 1039, VN004-00127978 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН по фазе "В" ф-2 ТП-1039. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 21.01.2022 годТехническое мероприятие 2 Заменить губку держателя ПН по фазе "В" ф-2 ТП-1039. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 21.01.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать тепловизионный контроль контактных соединений на ТП-1039. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 21.01.2022 год
356956 | 754 | 2021-12-13 | 12 | 57 | 0.0264 | 2021-12-13 | 13 | 30 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявление дефекта произошло отключение автоматического выключателя №2 в РУ-0.4кВ ф-2 от ТП-731. 4.3 Причина отключения АВ-0,4кВ ф-2 от ТП-731 - обнаружено перегорание предохранителя ПН-250А по фазе "В", из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителей ПН-250А по фазе "В" в РУ-0,4кВ ТП-731 на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП- 731, VN004-00128190 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН по фазе "В" на Руб-0.4кВ ф-2 ТП-731 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 21.01.2022 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на ТП-731 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 21.01.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-731 в период понижения температуры окружающего воздуха. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 21.01.2022 год
356956 | 755 | 2021-12-14 | 20 | 25 | 0.027998 | 2021-12-14 | 21 | 0 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявление дефекта произошло отключение автоматического выключателя №2 в РУ-0.4кВ ф-2 от ТП-731. 4.3 Причина отключения АВ-0,4кВ ф-2 от ТП-731 - обнаружено перегорание предохранителя ПН-250А по фазе "В", из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителей ПН-250А по фазе "В" в РУ-0,4кВ ТП-731 на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП- 731, VN004-00128190 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН по фазе "В" на Руб-0.4кВ ф-2 ТП-731 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 22.01.2022 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на ТП-731 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 22.01.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-731 в период понижения температуры окружающего воздуха. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 22.01.2022 год
356956 | 756 | 2021-12-15 | 14 | 19 | 0.0019667 | 2021-12-15 | 16 | 17 | 3.4.7.3 Причина отключения ВМ-10кВ ф.3 от ПС-"Сосновая" - неисправность КЛ-10кВ головной на ТП-702, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения ВМ-10кВ ф.3 от ПС-"Сосновая" - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ головной на ТП-702, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ головной на ТП-702 на КЛ-10 кВ ф.3 от ПС Сосновая, KS010-0005171 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-10кВ ф.3 от ПС-Сосновая головной на ТП-702. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 24.01.2022 год
356956 | 757 | 2021-12-14 | 23 | 20 | 0.12 | 2021-12-15 | 0 | 5 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявление дефекта произошло отключение автоматического выключателя №2 в РУ-0.4кВ ф-2 от ТП-1039. 4.3 Причина отключения АВ-0,4кВ ф-2 от ТП-1039 - обнаружено перегорание предохранителя ПН-250А по фазе "В", из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителей ПН-250А по фазе "В" в РУ-0,4кВ ТП-731 на Система шин 1, TP010-0071262-16-01 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН по фазе "В" на Руб-0.4кВ ф-2 ТП-1039 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 24.01.2022 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на ТП-1039 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 24.01.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1039 в период понижения температуры окружающего воздуха. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 24.01.2022 год
356956 | 758 | 2021-12-14 | 22 | 50 | 0.044669 | 2021-12-14 | 23 | 30 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявление дефекта произошло отключение автоматического выключателя №3 в РУ-0.4кВ ф-2 от ТП-1126. 4.3 Причина отключения АВ-0,4кВ ф.2 от ТП-1126 - обнаружено неисправность автоматического выключателя №3 в РУ-0.4кВ от ТП-1126, вследствие несвоевременного выявление дефектов, из-за увеличения допустимых нагрузок со стороны потребителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность автоматического выключателя №3 в РУ-0.4кВ от ТП-1126 на ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП-1126, VN004-00127328 | Техническое мероприятие 1 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на Руб-0.4кВ ф-3 ТП-1126 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 24.01.2022 годТехническое мероприятие 2 Заменить неисправный АВ-3 на Руб-0.4кВ ф-3 ТП-1126 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 24.01.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1126 в период понижения температуры окружающего воздуха. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 24.01.2022 год
356956 | 759 | 2021-12-15 | 20 | 32 | 0.205 | 2021-12-15 | 21 | 54 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявление дефектов перегорание предохранителя ПН-250А по фазе "С" произошло отключение автоматического выключателя в РУ-0.4кВ ф-2 от ТП-1110. 4.10 Причина отключения АВ-0,4кВ ф-2 от ТП-1110 - обнаружено перегорание предохранителя ПН-250А по фазе "С" на ТП, вследствие ослабления контактных соединений держателя ПН и предохранителя, из-за длительного срока эксплуатации оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Предохранитель ПН-250А по фазе "С" на ТП-1110 (перегорание) на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-1110, VN004-00128024 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН по фазе "С" ф-2 ТП-1110. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 24.01.2022 годТехническое мероприятие 2 Заменить губку держателя ПН по фазе "С" ф-2 ТП-1110. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 24.01.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать тепловизионный контроль контактных соединений на ТП-1110. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 24.01.2022 год
356956 | 760 | 2021-12-16 | 0 | 20 | 0.032303 | 2021-12-16 | 0 | 39 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявление дефекта произошло отключение автоматического выключателя №2 в РУ-0.4кВ ф-1 от ТП-1044. 4.3 Причина отключения АВ-0,4кВ ф-1 от ТП-1044 - обнаружено перегорание предохранителя ПН-250А по фазе "С", из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Предохранитель ПН-250А по фазе "С" на ТП-1044 (перегорание) на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 1044, VN004-00127984 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН по фазе "С" на Руб-0.4кВ ф-1 ТП-1044 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 24.01.2022 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на ТП-1044 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 24.01.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1044 в период понижения температуры окружающего воздуха. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 24.01.2022 год
356956 | 761 | 2021-12-16 | 4 | 49 | 0.066138 | 2021-12-16 | 5 | 20 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявление дефектов перегорание предохранителя ПН-250А по фазе "С" произошло отключение автоматического выключателя в РУ-0.4кВ ф-4 от ТП-1110. 4.10 Причина отключения АВ-0,4кВ ф-4 от ТП-1110 - обнаружено перегорание предохранителя ПН-250А по фазе "С" на ТП, вследствие ослабления контактных соединений держателя ПН и предохранителя, из-за длительного срока эксплуатации оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Предохранитель ПН-250А по фазе "С" на ТП-1110 (перегорание) на ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-1110, VN004-00128026 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН по фазе "С" ф-4 ТП-1110. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 24.01.2022 годТехническое мероприятие 2 Заменить губку держателя ПН по фазе "С" ф-4 ТП-1110. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 24.01.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать тепловизионный контроль контактных соединений на ТП-1110. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 24.01.2022 год
356956 | 762 | 2021-12-16 | 20 | 8 | 0.02475 | 2021-12-16 | 20 | 35 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявление дефектов перегорание предохранителя ПН-250А по фазе "С" произошло отключение автоматического выключателя в РУ-0.4кВ ф-2 от ТП-731. 4.10 Причина отключения АВ-0,4кВ ф-2 от ТП-731 - обнаружено перегорание предохранителя ПН-250А по фазе "С" на ТП, вследствие ослабления контактных соединений держателя ПН и предохранителя, из-за длительного срока эксплуатации оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Предохранитель ПН-250А по фазе "С" на ТП-731 (перегорание) на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП- 731, VN004-00128190 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН по фазе "С" ф-2 ТП-731. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 24.01.2022 годТехническое мероприятие 2 Заменить губку держателя ПН по фазе "С" ф-2 ТП-731. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 24.01.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать тепловизионный контроль контактных соединений на ТП-731. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 24.01.2022 год
356956 | 763 | 2021-12-16 | 21 | 54 | 0.1372 | 2021-12-16 | 22 | 50 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявление дефекта произошло отключение автоматического выключателя №2 в РУ-0.4кВ на ГР-Т от ТП-422. 4.3 Причина отключения АВ-0,4кВ ГР-Т от ТП-422 - обнаружено перегорание предохранителя ПН-250А по фазе "В", из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителей ПН-250А по фазе "В" в РУ-0,4кВ ТП-422 на Система шин 1, TP010-0070901-16-01 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН по фазе "В" на Руб-0.4кВ ГР-Т ТП-422 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 24.01.2022 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на ТП-422 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 24.01.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-422 в период понижения температуры окружающего воздуха Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 24.01.2022 год
356956 | 764 | 2021-12-17 | 6 | 2 | 1.007 | 2021-12-17 | 7 | 48 | 3.4.9.3 Причина отключения ВМ-10кВ ф.1 от ПС "Гурульба" - неисправность на ведомственной ТП-324, эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности ИП "Мухина". | Организационное мероприятие 1 Направить письмо об отключении ВЛ-10кВ ф-1 ПС "Гурульба" ИП "Мухина" Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 24.01.2022 год
356956 | 765 | 2021-12-17 | 9 | 35 | 0.045497 | 2021-12-17 | 10 | 10 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявление дефекта произошло отключение автоматического выключателя №2 в РУ-0,4кВ ф-1 от ТП-1042. 4.3 Причина отключения АВ-0,4кВ ф.1 от ТП-1042 - обнаружено перегорание предохранителя ПН-250А по фазе "В", из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителей ПН-250А по фазе "В" в РУ-0,4кВ ТП-1042 на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 1042, VN004-00127979 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН по фазе "В" на Руб-0.4кВ ф-1 ТП-1042. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 27.01.2022 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на ТП-1042 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 27.01.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1042 в период понижения температуры окружающего воздуха Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 27.01.2022 год
356956 | 766 | 2021-12-17 | 18 | 30 | 0.031736 | 2021-12-17 | 18 | 58 | 3.4.12.2 В связи с резкими перепадами наружного воздуха и длительным воздействием ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провеса провода с последующим межфазным замыканием на ВЛ-0,4кВ ф-3 от ТП-135 фазы "В" и "С" в пролете опор №1-2. 4.4 Причина отключения АВ-0,4кВ ф-3 от ТП-135 - межфазное замыкание на ВЛ-0,4кВ фазы "В" и "С" в пролете опор №1-2, что привело к отключению АВ-0,4-ф.3 ВЛ-0,4кВ в результате воздействия неблагоприятных погодных явлений (порывы ветра). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазное замыкание на ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-135 фазы "В" и "С" в пролете опор №1-2. на ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП-135, VN004-00129005 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов в пролет опор №1-2 ВЛ-0,4кВ ф-3 от ТП-135. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 27.01.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-3 от ТП-135. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 27.01.2022 год
356956 | 767 | 2021-12-17 | 22 | 32 | 0.066265 | 2021-12-17 | 23 | 43 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявление дефекта произошло отключение автоматического выключателя №2 в РУ-0.4кВ на ГР-Т от ТП-422. 4.3 Причина отключения АВ-0,4кВ ГР-Т от ТП-422 - обнаружено перегорание предохранителя ПН-250А по фазе "А" "В" "С", из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителей ПН-250А по фазе "А" "В" "С" в РУ-0,4кВ ТП-422 на Система шин 1, TP010-0070901-16-01 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН по фазе "А" "В" "С" на Руб-0.4кВ ГР-Т ТП-422 Ответственное лицо: Начальник Советского РЭС ПО ГЭС Трофимов Б.Н. 27.01.2022 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на ТП-422 Ответственное лицо: Начальник Советского РЭС ПО ГЭС Трофимов Б.Н. 27.01.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-422 в период понижения температуры окружающего воздуха Ответственное лицо: Начальник Советского РЭС ПО ГЭС Трофимов Б.Н. 27.01.2022 год
356956 | 768 | 2021-12-17 | 22 | 48 | 0.066265 | 2021-12-17 | 23 | 59 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявление дефекта произошло отключение автоматического выключателя №3 в РУ-0.4кВ ф-2 от ТП-2118. 4.3 Причина отключения АВ-0,4кВ ф.2 от ТП-2118 - обнаружено неисправность автоматического выключателя №2 в РУ-0.4кВ от ТП-2118, вследствие несвоевременного выявление дефектов, из-за увеличения допустимых нагрузок со стороны потребителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность автоматического выключателя №2 в РУ-0.4кВ от ТП-2118 на КЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 2118, KN004-00033792 | Техническое мероприятие 1 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на Руб-0.4кВ ф-2 ТП-2118 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС-главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 27.01.2022 годТехническое мероприятие 2 Заменить неисправный АВ-2 на Руб-0.4кВ ф-2 ТП-2118 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС-главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 27.01.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-2118 в период понижения температуры окружающего воздуха. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС-главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 27.01.2022 год
356956 | 769 | 2021-12-18 | 4 | 37 | 0.6 | 2021-12-18 | 6 | 7 | 3.4.7.3 Причина отключения ВМ-10кВ ф.18 от РП-21 - неисправность КЛ-10кВ ввод в ТП-860, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения ВМ-10кВ ф.18 от РП-21 - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ ввод в ТП-632, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ головной на ТП-632 нитка "Б" на ВЛ-10 кВ Ф. 18 от РП-21, VS010-0012325 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-10кВ ф.18 от РП-21 ввод в ТП-860. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 27.01.2022 год
356956 | 770 | 2021-12-18 | 8 | 22 | 1.8 | 2021-12-18 | 10 | 10 | 3.4.7.3 Причина отключения ВМ-10кВ ф.6 от РП-10 - неисправность КЛ-10кВ между ТП-664 и ТП-579, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения ВМ-10кВ ф.6 от РП-10 - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ между ТП-664 и ТП-579, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ между ТП-664 и ТП-579 на КЛ-10 кВ ф.6 от РП-10, KS010-0005179 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-10кВ ф.6 от РП-10 между ТП-664 и ТП-579. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 27.01.2022 год
356956 | 771 | 2021-12-18 | 18 | 18 | 0.033797 | 2021-12-18 | 18 | 44 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявление дефектов перегорание предохранителя ПН-250А по фазе "А" произошло отключение автоматического выключателя в РУ-0.4кВ ф-2 от ТП-643. 4.10 Причина отключения АВ-0,4кВ ф-2 от ТП-643 - обнаружено перегорание предохранителя ПН-250А по фазе "А" на ТП, вследствие ослабления контактных соединений держателя ПН и предохранителя, из-за длительного срока эксплуатации оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Предохранитель ПН-250А по фазе "А" на ТП-643 (перегорание) на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП-643, VN004-00128173 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН по фазе "А" ф-2 ТП-643. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 28.01.2022 годТехническое мероприятие 2 Заменить губку держателя ПН по фазе "А" ф-2 ТП-643. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 28.01.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать тепловизионный контроль контактных соединений на ТП-643. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 28.01.2022 год
356956 | 706 | 2021-11-23 | 4 | 1 | 0.047997 | 2021-11-23 | 4 | 33 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявление дефекта предохранителя произошло перегорание ПН-2 в РУ-0.4кВ от ТП-1526. 4.3 Причина отключения АВ-0,4кВ ТП-1526 - обнаружено перегорание предохранителя ПН-250А по фазе "С", из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителей ПН-250А по фазе "С" в РУ-0,4кВ ТП-1526 на Система шин 1, TP010-0070962-16-01 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН по фазе "С" на Руб-0.4кВ ТП-1526 Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Советского РЭС Чимтдоржиев Т.Ц. 02.01.2022 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на ТП-1526 Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Советского РЭС Чимтдоржиев Т.Ц 02.01.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1526 в период понижения температуры окружающего воздуха. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Советского РЭС Чимтдоржиев Т.Ц 02.01.2022 год
356956 | 707 | 2021-11-23 | 20 | 55 | 0.075 | 2021-11-23 | 21 | 55 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявление дефекта предохранителя произошло перегорание ПН-2 в РУ-0.4кВ ф-2 от ТП-1039. 4.3 Причина отключения АВ-0,4кВ ф-2 от ТП-1039 - обнаружено перегорание предохранителя ПН-250А по фазе "С", из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителей ПН-250А по фазе "С" в РУ-0,4кВ ТП-1039 на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 1039, VN004-00127978 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН по фазе "С" на Руб-0.4кВ ф-2 ТП-1039 Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 03.01.2022 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на ТП-1039 Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 03.01.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1039 в период понижения температуры окружающего воздуха. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 03.01.2022 год
356956 | 708 | 2021-11-23 | 21 | 20 | 0.0408 | 2021-11-23 | 21 | 56 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявление дефекта предохранителя произошло отключение автоматического выключателя №2 в РУ-0.4кВ ф-4 от ТП-1203. 4.3 Причина отключения АВ-0,4кВ ф-4 от ТП-1203 - обнаружено в отключенном положении автоматический выключатель №2 в РУ-0,4кВ из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обнаружено в отключенном положении автоматический выключатель №2 в РУ-0,4кВ на ВЛ-0,4 кВ Л-4 от ТП 1203, VN004-00128107 | Техническое мероприятие 1 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на Руб-0.4кВ ф-2 ТП-1203 Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 03.01.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1203 в период понижения температуры окружающего воздуха. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 03.01.2022 год
356956 | 709 | 2021-11-23 | 22 | 25 | 0.0714 | 2021-11-23 | 23 | 16 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявление дефектов перегорание предохранителя ПН-250А по фазе "А" произошло отключение автоматического выключателя в РУ-0.4кВ ф.4 от ТП-1110. 4.10 Причина отключения АВ-0,4кВ ф-4 ТП-1110 - обнаружено перегорание предохранителя ПН-250А по фазе "А" на ТП, вследствие ослабления контактных соединений держателя ПН и предохранителя, из-за длительного срока эксплуатации оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Предохранитель ПН-250А по фазе "А" на ТП-1110 (перегорание) на ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-1110, VN004-00128026 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН по фазе "С" ф-4 ТП-1110. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 03.01.2022 годТехническое мероприятие 2 Заменить губку держателя ПН по фазе "С" ф-4 ТП-1110. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 03.01.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать тепловизионный контроль контактных соединений на ТП-1110. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 03.01.2022 год
356956 | 710 | 2021-11-25 | 10 | 24 | 0.46665 | 2021-11-25 | 11 | 20 | 3.4.10 Причина отключения ВМ-10кВ ф-10 ПС Южная - межфазное замыкание на опоре СЯ-14(пробой изолятора по фазе "В") ВЛ-10кВ вследствие перекрытия птицы(ворона) между изоляторами ф "В" и "С" . 4.4 Причина отключения ВМ-10кВ ф-10 ПС Южная - междуфазное замыкание, возникшее на ЛРНД СЯ-14 ВЛ-10кВ, с последующим пробоем изолятора по фазе "В" на опоре СЯ-14, вследствие перекрытия птицы(ворона) между изоляторами ф."В" и "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Междуфазное замыкание, возникшее на ЛРНД СЯ-14 ВЛ-10кВ на ВЛ-10кВ ф-10 ПС Южная, VS010-0012256 | Техническое мероприятие 1 Заменить изолятор на опоре СЯ-14 ВЛ-10 ф.10 ПС Южная Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 03.01.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход осмотр ВЛ-10 ф.10 ПС Южная Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 03.01.2022 год
356956 | 711 | 2021-11-25 | 12 | 21 | 0.702 | 2021-11-25 | 12 | 48 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявление дефекта обогрева масляного выключателя произошло термическое повреждение - пережог тэны стационарного обогревателя ф.1 РП-Верхняя Березовка. 4.10 Причина отключения ВМ-10кВ ввода 1 секции шин РП-Верхняя Березовка - обнаружено термическое повреждения обогрева масляного выключателя ф.1 РП-Верхняя Березовка, из-за возникшего короткого замыкания по ф.1 РП-Верхняя Березовка, релейная защита данного фидера отработала в штатном режиме что зафиксировано выпавшим указательным реле МТЗ но масляный выключатель не отключился вследствие обледенения привода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Термическое повреждения обогрева масляного выключателя на 1 секция сборных шин 10 кВ, RP010-0000535-14-01 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену обогревателя выкатного элемента ВМ-10 кВ фидера №1 РП-Верхняя Березовка Ответственное лицо: Начальник СПС ПО ГЭС Мохов А.В. 23.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести обход осмотр ВЛ-10 кВ фидера №1 РП-Верхняя Березовка Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 23.12.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Выполнить послеаварийную проверку РЗА фидера 10 кВ №1 РП-Верхняя Березовка Ответственное лицо: Начальник СРЗиА ПО ГЭС Дорофеев А.В. 23.12.2021 год
356956 | 712 | 2021-11-26 | 7 | 19 | 1.3371 | 2021-11-26 | 9 | 12 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло изменение диэлектрических свойств фарфора и снижение изоляции, что привело к пробою и разрушению проходного изолятора фазы "В" на ТП-2598 ВЛ-10кВ ф.3 РП-ВБ 4.14 Причина отключения ВМ-10кВ ф.3 РП ВБ - перекрытие изоляции фазы "В" в гирлянде проходного изолятора на ТП-2598 , в результате снижение изоляционных свойств стекла привело к образованию трещины на изоляторе. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции фазы "В" в гирлянде проходного изолятора на ТП-2598 на Ф 3 ОТ РП ВБ, VS010-0012278 | Техническое мероприятие 1 Заменить проходной изолятор по фазе "В" на ТП-2598 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 03.01.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход осмотр ВЛ-10 ф.3 РП ВБ Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 03.01.2022 год
356956 | 713 | 2021-11-26 | 19 | 56 | 0.17259 | 2021-11-26 | 21 | 45 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявление дефектов произошло отключение автоматического выключателя №2 в РУ-0.4кВ ф.2 от ТП-1126. 4.13 Причина отключения АВ-0,4кВ ф-2 ТП-1126 - обнаружено неисправность автоматического выключателя №2 в РУ-0.4кВ, вследствие ослабления болтовых соединений АВ, из-за износа оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность автоматического выключателя №2 в РУ-0.4кВ ТП-1126 на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП-1126, VN004-00127327 | Техническое мероприятие 1 Заменить неисправный АВ-2 в РУ-0.4кВ ф-2 от ТП-1126. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 06.01.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать тепловизионный контроль контактных соединений на ТП-1126. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 06.01.2022 год
356956 | 714 | 2021-11-26 | 20 | 18 | 0.042503 | 2021-11-26 | 20 | 43 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявление дефектов перегорание предохранителя ПН-250А по фазе "В" произошло отключение автоматического выключателя в РУ-0.4кВ ф-1 от ТП-938. 4.10 Причина отключения АВ-0,4кВ ф-1 от ТП-938 - обнаружено перегорание предохранителя ПН-250А по фазе "В" на ТП, вследствие ослабления контактных соединений держателя ПН и предохранителя, из-за длительного срока эксплуатации оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Предохранитель ПН-250А по фазе "В" на ТП-938 (перегорание) на ВЛ-0,4 Л-1 от ТП-938, VN004-00128527 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН по фазе "В" ф-1 ТП-938. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 06.01.2022 годТехническое мероприятие 2 Заменить губку держателя ПН по фазе "В" ф-1 ТП-938. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 06.01.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать тепловизионный контроль контактных соединений на ТП-938. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 06.01.2022 год
356956 | 715 | 2021-11-26 | 20 | 51 | 1.7593 | 2021-11-26 | 22 | 47 | 3.4.10 В результате перекрытия птицей фаз "А" и "В" на опоре №93 произошло межфазное короткое замыкание, в результате чего отключилась ВЛ-10кВ ф.12 от ПС БВС. 4.4 Причина отключения ВМ-10кВ ф.12 от ПС БВС. - междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №92-93 ВЛ-10кВ, с последующим пробоем изолятора по фазе "В" на опоре №93, вследствие перекрытия птицы(ворона) между изоляторами ф."А" и "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор №92-93 ВЛ-10кВ на ВЛ-10 кВ ф.12 от ПС БВС, VS010-0012298 | Техническое мероприятие 1 Заменить изолятор по фазе "В" на опоре №93 ВЛ-10 ф.12 ПС БВС Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Советского РЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 06.01.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход осмотр ВЛ-10 ф.12 ПС БВС Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Советского РЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 06.01.2022 год
356956 | 716 | 2021-11-28 | 8 | 21 | 2.7885 | 2021-11-28 | 10 | 18 | 3.4.7.3 Причина отключения ВМ-10кВ Ф.20 от ПС Сосновая - неисправность КЛ-10кВ между ТП-696 и ТП-818, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключенияВМ-10кВ Ф.20 от ПС Сосновая - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ между ТП-696 и ТП-818, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ ф.2 ПС Сосновая между ТП-696 и ТП-818 на КЛ-10 кВ Ф.20 от ПС Сосновая, KS010-0005174 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-10кВ ф.20 от ПС "Сосновая" между ТП-696 и ТП-818. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 27.01.2022 год
356956 | 717 | 2021-11-27 | 20 | 12 | 0.07125 | 2021-11-27 | 20 | 57 | 3.4.12.2 В связи с резкими перепадами наружного воздуха и длительным воздействием ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провеса провода с последующим перегоранием предохранителя ПН-2 по фазе "В" в РУ-0,4кВ ф-1 от ТП 628. 4.4 Причина отключения АВ-0,4кВ ф-1 от ТП 628 - перегорание предохранителя ПН-2 по фазе "В" в РУ-0,4кВ, в следствии подхлеста проводов в пролете опор №3-3/1 ВЛ-0,4кВ произошло межфазное короткое замыкание из-за порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя по фазе "В" на ТП-628. на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 628, VN004-00127827 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №3-3/1 ВЛ-0,4кВ ф-1 ТП-628 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 07.01.2022 годТехническое мероприятие 2 Заменить перегоревший предохранитель фазе "В" на ТП-628 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 07.01.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф-1 ТП-628 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 07.01.2022 год
356956 | 718 | 2021-11-28 | 11 | 51 | 0.0016333 | 2021-11-28 | 13 | 29 | 3.4.7.3 Причина отключения ВМ-10кВ ф.3 от ПС Сосновая - неисправность КЛ-10кВ головной на ТП-702, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключенияВМ-10кВ ф.3 от ПС Сосновая - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ головной на ТП-702, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ ф.3 ПС Сосновая головной ТП-702 на КЛ-10 кВ ф.3 от ПС Сосновая, KS010-0005171 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-10кВ ф.3 от ПС "Сосновая" головной на ТП-702. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 22.12.2021 год
356956 | 719 | 2021-11-28 | 14 | 59 | 0.36 | 2021-11-28 | 16 | 47 | 3.4.7.3 Причина отключения ВМ-10кВ Ф.22 от ПС Сосновая - неисправность КЛ-10кВ между ТП-587 и ТП-702, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключенияВМ-10кВ Ф.22 от ПС Сосновая - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ между ТП-587 и ТП-702, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ ф.22 ПС Сосновая между ТП-587 и ТП-702 на КЛ-10 кВ Ф.22 от ПС Сосновая, KS010-0005175 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-10кВ ф.22 от ПС "Сосновая" между ТП-587 и ТП-702. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 07.01.2022 год
356956 | 720 | 2021-11-28 | 17 | 25 | 0.16941 | 2021-11-28 | 19 | 12 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявление дефекта предохранителя произошло отключение автоматического выключателя №2 в РУ-0.4кВ ф-4 от ТП-815. 4.3 Причина отключения АВ-0,4кВ ф-4 от ТП-815 - обнаружено перегорание предохранителя ПН-250А по фазе "В", из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителей ПН-250А по фазе "С" в РУ-0,4кВ ТП-815 на ВЛ-0,4 кВ Л-4 от ТП-815, VN004-00127877 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН по фазе "В" на Руб-0.4кВ ф-4 ТП-815 Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 08.01.2022 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на ТП-815 Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 08.01.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-815 в период понижения температуры окружающего воздуха. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 08.01.2022 год
356956 | 721 | 2021-11-28 | 17 | 40 | 0.15584 | 2021-11-28 | 19 | 5 | 3.4.12.2 В связи с резкими перепадами наружного воздуха и длительным воздействием ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провеса провода с последующим перегоранием предохранителя ПН-2 по фазе "В" в РУ-0,4кВ ф-4 от ТП-117. 4.4 Причина отключения АВ-0,4кВ ф-4 от ТП-117 - перегорание предохранителя ПН-2 по фазе "В" в РУ-0,4кВ, в следствии подхлеста проводов в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4кВ произошло межфазное короткое замыкание из-за порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя по фазе "В" на ТП-117. на ВЛ-0,4 кВ Л-4 от ТП 117, VN004-00128756 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4кВ ф-4 ТП-117. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 08.01.2022 годТехническое мероприятие 2 Заменить перегоревший предохранитель фазе "В" на ТП-117. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 08.01.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф-4 ТП-117. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 08.01.2022 год
356956 | 722 | 2021-11-28 | 20 | 20 | 0.12086 | 2021-11-28 | 21 | 34 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявление дефектов отгорание шины выход с трансформатора по фазе "С"отключен оперативно выведен в ремонт РУ-0,4кВ ТП-290. 4.10 Причина отключения РУ-0.4кВ ф-4 ТП-290 - отгорание шины выхода с трансформатора по фазе "С", вследствие ослабления контактных соединений шины со шпилькой фазы "С" трансформатора , из-за длительного срока эксплуатации оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отгорание шины выхода с трансформатора по фазе "С" на Система шин 1, TP010-0071020-16-01 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревшую шину по фазе "С" ф-4 ТП-290. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 08.01.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать тепловизионный контроль контактных соединений на ТП-290. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 08.01.2022 год
356956 | 723 | 2021-11-29 | 20 | 26 | 0.0019167 | 2021-11-29 | 22 | 21 | 3.4.7.3 Причина отключения ВМ-10кВ ф.10 от ПС "Сосновая" - неисправность КЛ-10кВ головной на РП-10, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключенияВМ-10кВ ф.10 от ПС Сосновая - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ головной на РП-10, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ ф.10 ПС Сосновая головной РП-10 на КЛ-10 кВ Ф.10 от ПС Сосновая, KS010-0005216 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-10кВ ф.10 от ПС "Сосновая" головной на РП-10. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 09.01.2022 год
356956 | 724 | 2021-11-29 | 21 | 50 | 0.04253 | 2021-11-29 | 22 | 19 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявление дефекта предохранителя произошло отключение автоматического выключателя №2 в РУ-0.4кВ ф-2 от ТП-21. 4.3 Причина отключения АВ-0,4кВ ф-2 от ТП-21 - обнаружено перегорание предохранителя ПН-250А по фазе "С", из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителей ПН-250А по фазе "С" в РУ-0,4кВ ТП-21 на ВЛ-0,4кВ Ф.2 от ТП-21, VN004-00136856 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН по фазе "С" на Руб-0.4кВ ф-2 ТП-21 Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 09.01.2022 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на ТП-21 Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц 09.01.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-21 в период понижения температуры окружающего воздуха. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц 09.01.2022 год
356956 | 725 | 2021-11-30 | 21 | 37 | 0.21534 | 2021-11-30 | 23 | 53 | 3.4.7.3 Причина отключения ТП-1126 – неисправность трансформатора 400кВА, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования (год выпуска силового трансформатора 1983г), скрытый внутренний дефект трансформатора. 4.12 Причина отключения ТП-1126 – неисправность трансформатора 400кВА, вследствие межвиткового короткого замыкания внутри трансформатора по фазе "В" из-за превышение токовых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность силового трансформатора ТМ-400/10кВА межвитковое замыкание обмоток. на Силовой трансформатор №1, TP010-0071287-01 | Техническое мероприятие 1 Заменить трансформатор 400/10кВа на ТП-1126 Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 22.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Монтаж новой трансформаторной подстанции 400/10кВа Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 30.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1126 Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 10.01.2022 год
356956 | 726 | 2021-11-30 | 21 | 48 | 0.083419 | 2021-11-30 | 23 | 19 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявление дефекта произошло отключение автоматического выключателя №2 в РУ-0.4кВ ф-2 от ТП-2018. 4.3 Причина отключения АВ-0,4кВ ф-2 от ТП-2018 - обнаружено перегорание предохранителя ПН-250А по фазе "В", из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителей ПН-250А по фазе "В" в РУ-0,4кВ ТП-2018 на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 2018, VN004-00128952 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН по фазе "В" на Руб-0.4кВ ф-2 ТП-2018 Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 09.01.2022 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на ТП-2018 Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 09.01.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-2018 в период понижения температуры окружающего воздуха. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 09.01.2022 год
356956 | 727 | 2021-12-01 | 20 | 42 | 1.6077 | 2021-12-01 | 22 | 28 | 3.4.12.2 В связи с резкими перепадами наружного воздуха и длительным воздействием ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провеса провода с последующим межфазным замыканием на ВЛ-10кВ ф.12 ПС БВС фазы "В" и "С" в пролете опор №50-51. 4.4 Причина отключения ВМ-10кВ ф.12 ПС БВС - межфазное замыкание на ВЛ-10кВ фазы "В" и "С" в пролете опор №50-51, что привело к отключению ВМ-10-ф.12 ВЛ-10кВ в результате воздействия неблагоприятных погодных явлений (порывы ветра). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазное замыкание на ВЛ-10кВ ф.12 от ПС БВС фазы "В" и "С" в пролете опор №10-11. на ВЛ-10 кВ ф.12 от ПС БВС, VS010-0012298 | Организационное мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов в пролет опор №50-51 ВЛ-10кВ ф.12 ПС-БВС. Ответственное лицо: Начальник Советского РЭС ПО ГЭС Трофимов Б.Н. 10.01.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Выполнить обход осмотр ВЛ-10кВ ф.12 ПС-БВС. Ответственное лицо: Начальник Советского РЭС ПО ГЭС Трофимов Б.Н. 10.01.2022 год
356956 | 728 | 2021-12-01 | 21 | 23 | 1.665 | 2021-12-01 | 23 | 14 | 3.4.12.2 В связи с резкими перепадами наружного воздуха и длительным воздействием ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провеса провода с последующим межфазным замыканием на ВЛ-10кВ ф.2 ПС БВС фазы "А" и "В" в пролете опор №10-11. 4.4 Причина отключения ВМ-10кВ ф.2 ПС БВС - межфазное замыкание на ВЛ-10кВ фазы "А" и "В" в пролете опор №10-11, что привело к отключению ВМ-10-ф.2 ВЛ-10кВ в результате воздействия неблагоприятных погодных явлений (порывы ветра). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазное замыкание на ВЛ-10кВ ф.2 от ПС БВС фазы "А" и "В" в пролете опор №10-11. на Силовой трансформатор №1, TP010-0071287-01 | Организационное мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов в пролет опор №10-11 ВЛ-10кВ ф.2 ПС-БВС. Ответственное лицо: Начальник Советского РЭС ПО ГЭС Трофимов Б.Н. 10.01.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Выполнить обход осмотр ВЛ-10кВ ф.2 ПС-БВС. Ответственное лицо: Начальник Советского РЭС ПО ГЭС Трофимов Б.Н. 10.01.2022 год
356956 | 729 | 2021-12-01 | 22 | 37 | 1.65 | 2021-12-02 | 0 | 27 | 3.4.12.2 В связи с резкими перепадами наружного воздуха и длительным воздействием ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провеса провода с последующим межфазным замыканием на ВЛ-10кВ ф.9 ПС БВС фазы "В" и "С" в пролете опор №7-8. 4.4 Причина отключения ВМ-10кВ ф.9 ПС БВС - межфазное замыкание на ВЛ-10кВ фазы "В" и "С" в пролете опор №7-8, что привело к отключению ВМ-10-ф.9 ВЛ-10кВ в результате воздействия неблагоприятных погодных явлений (порывы ветра). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазное замыкание на ВЛ-10кВ ф.9 от ПС БВС фазы "В" и "С" в пролете опор №7-8. на ВЛ-10 кВ ф.9 от ПС БВС, VS010-0012297 | Техническое мероприятие 1 Выполнить обход осмотр ВЛ-10кВ ф.9 ПС-БВС. Ответственное лицо: Начальник Советского РЭС ПО ГЭС Трофимов Б.Н. 10.01.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов в пролет опор №7-8 ВЛ-10кВ ф.9 ПС-БВС. Ответственное лицо: Начальник Советского РЭС ПО ГЭС Трофимов Б.Н. 10.01.2022 год
356956 | 730 | 2021-12-02 | 0 | 38 | 0.053169 | 2021-12-02 | 1 | 36 | 3.4.12.2 В связи с резкими перепадами наружного воздуха и длительным воздействием ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провеса провода с последующим перегоранием предохранителя ПН-2 по фазе "В" в РУ-0,4кВ ф-1 от ТП-854 4.4 Причина отключения АВ-0,4кВ ф-1 от ТП -854 - перегорание предохранителя ПН-2 по фазе "В" в РУ-0,4кВ, в следствии подхлеста проводов в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4кВ произошло межфазное короткое замыкание из-за порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя по фазе "В" на ТП-854. на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП- 854, VN004-00127898 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4кВ ф-1 ТП-854 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 10.01.2022 годТехническое мероприятие 2 Заменить перегоревший предохранитель фазе "В" на ТП-854 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 10.01.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф-1 ТП-6854 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 10.01.2022 год
356956 | 731 | 2021-12-02 | 0 | 40 | 0.067202 | 2021-12-02 | 1 | 44 | 3.4.12.2 связи с резкими перепадами наружного воздуха и длительным воздействием ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провеса провода с последующим межфазным замыканием на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-1169 фазы "В" и "С" в пролете опор №3-4. 4.4 Причина отключения АВ-0,4кВ ф.2 от ТП-1169 - межфазное замыкание на ВЛ-0,4кВ фазы "В" и "С" в пролете опор №3-4, что привело к отключению АВ-0,4-ф.2 ВЛ-0,4кВ в результате воздействия неблагоприятных погодных явлений (порывы ветра). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазное замыкание на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-1169 фазы "В" и "С" в пролете опор №3-4. на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 1169, VN004-00128085 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов в пролет опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ ф-2 от ТП 1169. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 10.01.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-2 от ТП 1169. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 10.01.2022 год
356956 | 732 | 2021-12-02 | 3 | 38 | 0.06175 | 2021-12-02 | 4 | 35 | 3.4.12.2 В связи с резкими перепадами наружного воздуха и длительным воздействием ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провеса провода с последующим межфазным замыканием на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-1039 фазы "В" и "С" в пролете опор №7-8. 4.4 Причина отключения АВ-0,4кВ ф.2 от ТП-1039 - межфазное замыкание на ВЛ-0,4кВ фазы "В" и "С" в пролете опор №7-8, что привело к отключению АВ-0,4-ф.2 ВЛ-0,4кВ в результате воздействия неблагоприятных погодных явлений (порывы ветра). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазное замыкание на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-1039 фазы "В" и "С" в пролете опор №7-8. на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 1039, VN004-00127978 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов в пролет опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ ф-2 от ТП-1039. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 10.01.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-2 от ТП 1039. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 10.01.2022 год
356956 | 733 | 2021-12-02 | 3 | 39 | 0.044801 | 2021-12-02 | 4 | 43 | 3.4.12.2 В связи с резкими перепадами наружного воздуха и длительным воздействием ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провеса провода с последующим межфазным замыканием на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-373 фазы "В" и "С" в пролете опор №5-6. 4.4 Причина отключения АВ-0,4кВ ф.2 от ТП-373 - межфазное замыкание на ВЛ-0,4кВ фазы "В" и "С" в пролете опор №5-6, что привело к отключению АВ-0,4-ф.2 ВЛ-0,4кВ в результате воздействия неблагоприятных погодных явлений (порывы ветра). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазное замыкание на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-373 фазы "В" и "С" в пролете опор №5-6. на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 373, VN004-00128385 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов в пролет опор №5-6 ВЛ-0,4кВ ф-2 от ТП-373. Ответственное лицо: Начальник Советского РЭС ПО ГЭС Трофимов Б.Н. 10.01.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-2 от ТП 373. Ответственное лицо: Начальник Советского РЭС ПО ГЭС Трофимов Б.Н. 10.01.2022 год
356956 | 734 | 2021-12-02 | 3 | 43 | 0.10335 | 2021-12-02 | 5 | 40 | 3.4.12.2 В связи с резкими перепадами наружного воздуха и длительным воздействием ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провеса провода с последующим межфазным замыканием на ВЛ-0,4кВ ф.6 от ТП-262 фазы "В" и "С" в пролете опор №3-4. 4.4 Причина отключения АВ-0,4кВ ф.6 от ТП-262 - межфазное замыкание на ВЛ-0,4кВ фазы "В" и "С" в пролете опор №3-4, что привело к отключению АВ-0,4-ф.6 ВЛ-0,4кВ в результате воздействия неблагоприятных погодных явлений (порывы ветра). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазное замыкание на ВЛ-0,4кВ ф.6 от ТП-262 фазы "В" и "С" в пролете опор №3-4. на ВЛ-0,4 кВ ТП-262 Л-6, VN004-00128810 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов в пролет опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ ф-6 от ТП-262. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц, 10.01.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-6 от ТП-262. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц, 10.01.2022 год
356956 | 735 | 2021-12-02 | 5 | 30 | 0.0025 | 2021-12-02 | 5 | 45 | 3.4.12.2 В связи с резкими перепадами наружного воздуха и длительным воздействием ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провеса провода с последующим межфазным замыканием на ВЛ-0,4кВ ф.8 от ТП-262 фазы "В" и "С" в пролете опор №7-8. 4.4 Причина отключения АВ-0,4кВ ф.8 от ТП-262 - межфазное замыкание на ВЛ-0,4кВ фазы "В" и "С" в пролете опор №7-8, что привело к отключению АВ-0,4-ф.8 ВЛ-0,4кВ в результате воздействия неблагоприятных погодных явлений (порывы ветра). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазное замыкание на ВЛ-0,4кВ ф.8 от ТП-262 фазы "В" и "С" в пролете опор №7-8. на КЛ-0,4 кВ ТП-262 Л-8, KN004-00033756 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов в пролет опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ ф-8 от ТП-262. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц, 10.01.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-8 от ТП-262. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц, 10.01.2022 год
356956 | 736 | 2021-12-02 | 11 | 20 | 0.015332 | 2021-12-02 | 11 | 43 | 3.4.12.2 В связи с резкими перепадами наружного воздуха и длительным воздействием ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провеса провода с последующим межфазным замыканием на ВЛ-0,4кВ ф-3 от ТП 373 фазы "В" и "С" в пролете опор №7-8. 4.4 Причина отключения АВ-0,4кВ ф-3 от ТП 373 - межфазное замыкание на ВЛ-0,4кВ фазы "В" и "С" в пролете опор №7-8, что привело к отключению АВ-0,4-ф.3 ВЛ-0,4кВ в результате воздействия неблагоприятных погодных явлений (порывы ветра). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазное замыкание на ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-373 фазы "В" и "С" в пролете опор №7-8. на ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 373, VN004-00128386 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов в пролет опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ ф-3 от ТП-373. Ответственное лицо: Начальник Советского РЭС ПО ГЭС Трофимов Б.Н. 10.01.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-3 от ТП-373. Ответственное лицо: Начальник Советского РЭС ПО ГЭС Трофимов Б.Н. 10.01.2022 год
356956 | 737 | 2021-12-03 | 12 | 53 | 0.14935 | 2021-12-03 | 14 | 36 | 3.4.7.3 Причина отключения Руб-0,4кВ ф-16 ТП-665 - неисправность концевой муфты КЛ-0,4кВ на жилой дом по адресу ул.Ключевская 15, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения Руб-0,4кВ ф-16 ТП-665 - перегорания предохранителей в РУ-0.4кВ по фазе "А" "В" "С" ТП-665, вследствие пробоя изоляции концевой муфты КЛ-0,4кВ на жилой дом по адресу ул.Ключевская 13 (нарушение герметичности) в процессе длительной эксплуатации (старения силового кабеля) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Предохранитель ПН-2 в ТП-665 перегорание, КЛ-0,4кВ на жилой дом по адресу ул. Ключевская 15 пробой изоляции. на КЛ-0,4 кВ Л-16 от ТП- 665, KN004-00032803 | Техническое мероприятие 1 Восстановить неисправную концевую муфту КЛ-0,4кВ ф.16 ТП-665 на жилой дом по адресу ул.Ключевская 13 Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 16.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Заменить перегоревший предохранитель по фазе "А" "В" "С" в РУ-0.4кВ ф.16 ТП-665 Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 17.12.2021 год
356956 | 738 | 2021-12-03 | 18 | 19 | 1.26 | 2021-12-03 | 20 | 7 | 3.4.9.3 Причина отключения ВМ-10кВ ф.20 от ПС Сосновая - неисправность на ведомственной КЛ-10кВ между ТП-696 и ТП-1117, эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности ООО "Гарантия-2". | Организационное мероприятие 1 Направить письмо об отключении ВЛ-10кВ Ф-20 ПС Сосновая ООО "Гарантия-2" Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 13.01.2022 год
356956 | 676 | 2021-11-12 | 12 | 35 | 3.7367 | 2021-11-12 | 14 | 33 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации, а так же неудовлетворительного технического состояния оборудования, произошло разрушение изолятора ШС-10 по фазе "С", с последующим обрывом(отгорание) шлейфа по фазе "С" на РТП-1016 ВЛ-10кВ ф.5 ПС "Энергетик" 4.13 Причина отключения ВМ-10кВ ф.5 ПС "Энергетик" - однофазное замыкание на землю в результате обрыва(отгорание) шлейфа и разрушение изолятора ШС-10 по фазе "В" на РТП-1016 из-за износа (старения) оборудования в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Однофазное замыкание на землю в результате обрыва(отгорание) шлейфа и разрушение изолятора ШС-10 по фазе "В" на РТП-1016 на ВЛ-10кВ Ф.-5 ПС "Энергетик", VS010-0011066 | Техническое мероприятие 1 Восстановить шлейф по фазе "С" на РТП-1016 ВЛ-10кВ Ф.-5 ПС "Энергетик" Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 26.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Заменить изолятор ШС-10кВ по фазе "С" на РТП-1016 ВЛ-10кВ Ф.-5 ПС "Энергетик" Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 26.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход осмотр ВЛ-10кВ Ф.-5 ПС "Энергетик" Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 22.12.2021 год
356956 | 677 | 2021-11-12 | 22 | 34 | 0.53668 | 2021-11-13 | 0 | 29 | 3.4.7.3 Причина отключения ВМ-10кВ ф.18 РП-30- неисправность КЛ-10кВ головной на ТП-2193, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения ВМ-10кВ ф.18 РП-30 - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ головной на ТП-2193, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ ф.18 от РП-30 головной на ТП-2193 на КЛ 10 кВ Ф.18 РП-30, KS010-0005267 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-10кВ ф.18 от РП-30 головной на ТП-2193. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 22.12.2021 год
356956 | 678 | 2021-11-12 | 23 | 0 | 0.0345 | 2021-11-12 | 23 | 45 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявление дефектов произошло отключение автоматического выключателя №2 в РУ-0.4кВ ф.2 от ТП-1571. 4.13 Причина отключения АВ-0,4кВ ф.2 от ТП-1571 - обнаружено неисправность автоматического выключателя №2 в РУ-0.4кВ от ТП-1571, вследствие несвоевременного выявление дефектов, из-за увеличения допустимых нагрузок со стороны потребителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обнаружено неисправность автоматического выключателя №2 в РУ-0.4кВ от ТП-1571 на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 1571, VN004-00128635 | Техническое мероприятие 1 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на Руб-0.4кВ ф-2 ТП-1571 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 22.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Включить автоматический выключатель №2 на Руб-0.4кВ ф-2 ТП-1571 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 22.12.2021 год
356956 | 679 | 2021-11-13 | 15 | 27 | 0.045 | 2021-11-13 | 15 | 57 | 3.4.7.3 Причина отключения Руб-0,4кВ ф.2 ТП-422 - обнаружено перегорание предохранителя ПН-250А по фазе "В" на ТП-422, вследствие несвоевременного выявление дефектов. 4.10 Причина отключения Руб-0,4кВ ф-2 ТП-422 - обнаружено перегорание предохранителя ПН-250А по фазе "В" на ТП-422, вследствие ослабления контактных соединений держателя ПН и предохранителя, из-за длительного срока эксплуатации оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обнаружено перегорание предохранителя ПН-250А по фазе "В" на ТП-422 на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 422, VN004-00128458 | Техническое мероприятие 1 Заменить губку держателя ПН по фазе "В" ф-2 ТП-422. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Советского РЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 30.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Заменить перегоревший предохранитель ПН по фазе "В" ф-2 ТП-422. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Советского РЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 30.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать тепловизионный контроль контактных соединений на ТП-422. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Советского РЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 23.12.2021 год
356956 | 680 | 2021-11-14 | 13 | 30 | 0.019264 | 2021-11-14 | 13 | 47 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявление дефектов произошло отключение автоматического выключателя №2 в РУ-0.4кВ ф.2 от ТП-1571. 4.13 Причина отключения АВ-0,4кВ ф.2 от ТП-1571 - обнаружено в отключенном положении автоматический выключатель №2 в РУ-0,4кВ от ТП-1571, в связи с переходом потребителей на электрообогрев произошло увеличения допустимых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обнаружено в отключенном положении автоматический выключатель №2 в РУ-0,4кВ от ТП-1571 на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 1571, VN004-00128635 | Техническое мероприятие 1 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на Руб-0.4кВ ф-2 ТП-1571 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 23.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Направить персонал УТЭЭ для проверки потребителей на предмет бездоговорного и без учётного потребления. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 23.12.2021 год
356956 | 681 | 2021-11-15 | 12 | 59 | 0.058672 | 2021-11-15 | 13 | 21 | 3.4.7.3 Причина отключения СШ 1 РУ-0.4кВ ТП-1289 - обнаружено перегорание предохранителя ПН-250А по фазе "В" на ТП-1289, вследствие несвоевременного выявление дефектов. 4.3 Причина отключения СШ 1 РУ-0.4кВ ТП-1289 - обнаружено перегорание предохранителя ПН-250А по фазе "В",из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обнаружено перегорание предохранителя ПН-250А по фазе "В" на ТП-1289 на Система шин 1, TP010-0071366-16-01 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН по фазе "В" СШ 1 РУ-0,4кВ ТП-1289. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 25.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на ТП-1289 Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 25.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1289 в период понижения температуры окружающего воздуха. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 25.12.2021 год
356956 | 682 | 2021-11-15 | 16 | 55 | 0.0325 | 2021-11-15 | 17 | 34 | 3.4.8.5 Причина отключения Руб-0,4кВ ф-10 от ТП-357 - возгорания жилого дома адресу ул.Оцимика 12ж. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в МЧС о возгорании жилого дома по ул.Оцимика,12ж ВЛ-0,4кВ ф-10 от ТП 357. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 25.12.2021 год
356956 | 683 | 2021-11-15 | 19 | 15 | 0.29517 | 2021-11-15 | 21 | 10 | 3.4.8.5 Причина отключения 1Т ТП-279 - обрыв провода ВЛ-0,4кВ при разгрузке краном неизвестным лицом, вследствие чего из-за неселективной работы предохранителей в РУ-0.4кВ на ТП произошло короткое замыкание силового трансформатора и выход его из строя. 4.4 Причина отключения 1Т ТП-279 - обрыв провода ВЛ-0,4кВ ф.4 при разгрузке краном неизвестным лицом, вследствие чего из-за неселективной работы предохранителей в РУ-0.4кВ на ТП произошло короткое замыкание силового трансформатора и выход его из строя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода ВЛ-0,4кВ при разгрузке краном неизвестным лицом на Силовой трансформатор № 1, TP010-0071007-01 | Техническое мероприятие 1 Восстановить обрыв провода ВЛ-0.4кВ ф.4 ТП-279 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 09.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Заменить силовой трансформатор на ТП-279. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 25.12.2021 годТехническое мероприятие 3 Заменить перегоревший предохранитель ПКТ-10кВ на ТП-279 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 25.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо в полицию собственнику РУ-0.4кВ ТП-279. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 25.12.2021 год
356956 | 684 | 2021-11-15 | 20 | 0 | 0.034836 | 2021-11-15 | 20 | 22 | 3.4.7.3 Причина отключения СШ 1 РУ-0.4кВ ТП-1218 - обнаружено перегорание предохранителя ПН-250А по фазе "С", вследствие несвоевременного выявление дефектов. 4.3 Причина отключения СШ 1 РУ-0.4кВ ТП-1218 - обнаружено перегорание предохранителя ПН-250А по фазе "С", из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обнаружено перегорание предохранителя ПН-250А по фазе "С" на ТП-12118 на Система шин 1, TP010-0071331-16-01 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН по фазе "С" СШ 1 РУ-0,4кВ ТП-1218. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 25.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на ТП-1218 Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 25.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1218 в период понижения температуры окружающего воздуха. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 25.12.2021 год
356956 | 685 | 2021-11-16 | 0 | 10 | 0.031253 | 2021-11-16 | 0 | 35 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявление дефектов перегорание предохранителя ПН-250А по фазе "А" произошло отключение автоматического выключателя в РУ-0.4кВ ф.12 от ТП-104. 4.10 Причина отключения АВ-0,4кВ ф-12 ТП-104 - обнаружено перегорание предохранителя ПН-250А по фазе "А" на ТП, вследствие ослабления контактных соединений держателя ПН и предохранителя, из-за длительного срока эксплуатации оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обнаружено перегорание предохранителя ПН-250А по фазе "А" на ТП-104 на КЛ - 0,4 кВ ТП - 104 Л-12, KN004-00034418 | Техническое мероприятие 1 Заменить губку держателя ПН по фазе "А" ф-12 ТП-104. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц, 25.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Заменить перегоревший предохранитель ПН по фазе "А" ф-12 ТП-104. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц 25.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать тепловизионный контроль контактных соединений на ТП-104. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц 25.12.2021 год
356956 | 686 | 2021-11-16 | 7 | 2 | 0.0019333 | 2021-11-16 | 8 | 58 | 3.4.7.3 Причина отключения ВМ-10кВ ф.3 от ПС "Сосновая" - неисправность КЛ-10кВ в сторону ТП-702, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения ВМ-10кВ ф.3 от ПС "Сосновая" - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ в сторону ТП-702, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ ф.3 от ПС "Сосновая" в сторону ТП-702 на КЛ-10 кВ ф.3 от ПС Сосновая, KS010-0005171 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-10кВ ф.3 от ПС Сосновая в сторону ТП-702. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 25.12.2021 год
356956 | 687 | 2021-11-16 | 11 | 36 | 0.53668 | 2021-11-16 | 13 | 31 | 3.4.7.3 Причина отключения ВМ-10кВ ф.8 РП -21 - неисправность КЛ-10кВ между ТП-637 и ТП-523, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения ВМ-10кВ ф.8 РП -21 - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ между ТП-637 и ТП-523, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ ф.8 РП-21 ​между ТП-637 и ТП-523 на КЛ-10 кВ Ф. 8 от РП-21, KS010-0005208 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-10кВ Ф. 8 от РП-21 между ТП-637 и ТП-523. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 26.12.2021 год
356956 | 688 | 2021-11-16 | 12 | 19 | 1.295 | 2021-11-16 | 14 | 10 | 3.4.10 Причина отключения ВМ-10кВ ф.25 от ПС "Сосновая" - межфазное замыкание на опоре №4(пробой изолятора по фазе "В") ВЛ-10кВ вследствие перекрытия птицы(ворона) между изоляторами ф "В" и "С" . 4.4 Причина отключения ВМ-10кВ ф.25 от ПС "Сосновая" - междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных деревянных опор с ж/б приставкой №4-5 ВЛ-10кВ, с последующим пробоем изолятора по фазе "В" на опоре №4, вследствие перекрытия птицы(ворона) между изоляторами ф "В" и "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных деревянных опор с ж/б приставкой №4-5 ВЛ-10кВ ф.25 от ПС "Сосновая" на ВЛ-10 Ф.25 ПС "Сосновая", VS010-0012252 | Техническое мероприятие 1 Заменить изолятор на опоре №4 ВЛ-10кВ Ф-25 ПС "Сосновая" Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 26.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход осмотр ВЛ-10кВ Ф-25 ПС "Сосновая" Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 26.12.2021 год
356956 | 689 | 2021-11-16 | 19 | 7 | 0.10766 | 2021-11-16 | 20 | 15 | 3.4.7.3 Причина отключения СШ 1 РУ-0.4кВ ТП-1571 - обнаружено перекрытие (оплавление) автоматического выключателя АВ-2 250А по фазе "А", вследствие несвоевременного выявление дефектов. . 4.2 Причина отключения СШ 1 РУ-0.4кВ ТП-1571 - обнаружено перекрытие (оплавление) автоматического выключателя АВ-2 250А по фазе "А", вследствие несвоевременного выявление дефектов, из-за увеличения допустимых нагрузок со стороны потребителей Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обнаружено перекрытие (оплавление) автоматического выключателя АВ-2 250А по фазе "А" на Система шин 1, TP010-0070976-16-01 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший автоматический выключатель АВ-2 250А по фазе "А" ТП-1571. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 26.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на Руб-0.4кВ ТП-1571 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 26.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1571 в период понижения температуры окружающего воздуха. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 26.12.2021 год
356956 | 690 | 2021-11-17 | 14 | 4 | 0.46002 | 2021-11-17 | 14 | 50 | 3.4.7.3 Причина отключения ВМ-10кВ ф.8 от ПС Сосновая - неисправность КЛ-10кВ между ТП-1365 и ТП-524, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения ВМ-10кВ ф.8 от ПС Сосновая - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ между ТП-1365 и ТП-524, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ ф.8 ПС "Сосновая" между ТП-1365 и ТП-524 на КЛ-10 кВ ф,8 от ПС Сосновая, KS010-0005173 | Техническое мероприятие 1 Восстановить неисправную КЛ-10кВ ф.8 ПС "Сосновая" между ТП-1365 и ТП-524 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 26.12.2021 год
356956 | 691 | 2021-11-17 | 16 | 40 | 0.54165 | 2021-11-17 | 17 | 45 | 3.4.7.3 Причина отключения ВВ-6кВ ф.7 от ПС "Горсад" - неисправность КЛ-6кВ между ТП-457 и ТП-340, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.13 Причина отключения ВВ-6кВ ф.7 от ПС "Горсад" - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ между ТП-457 и ТП-340, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ между ТП-457 и ТП-340 на КЛ-6 кВ ф.7 от ПС Горсад, KS006-0004176 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-6кВ ф.7 от ПС "Горсад" между ТП-457 и ТП-340. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 10.12.2021 год
356956 | 692 | 2021-11-17 | 21 | 9 | 0.045098 | 2021-11-17 | 21 | 50 | 3.4.12.2 В связи с резкими перепадами наружного воздуха и длительным воздействием ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провеса провода с последующим перегоранием предохранителя ПН-2 по фазе "А" и "С" в РУ-0,4кВ ф-3 от ТП 373 4.4 Причина отключения АВ-0,4кВ ф-3 ТП-373 - перегорание предохранителя ПН-2 по фазе "А" и "С" в РУ-0,4кВ, в следствии подхлеста проводов в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4кВ призошло межфазное короткое замыкание из-за порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя ПН-2 по фазе "А" и "С" в РУ-0,4кВ на ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 373, VN004-00128386 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревшие предохранители фазе "А" и "С" на ТП-373 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 26.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4кВ ф-3 ТП-373 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 26.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф-3 ТП-373 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 26.12.2021 год
356956 | 693 | 2021-11-17 | 23 | 0 | 0.045835 | 2021-11-17 | 23 | 55 | 3.4.12.2 В связи с резкими перепадами наружного воздуха и длительным воздействием ветровых нагрузок произошло увеличение стрелы провеса провода с последующим перегоранием предохранителя ПН-2 по фазе "В" в РУ-0,4кВ ф-4 от ТП-117 4.4 Причина отключения АВ-0,4кВ ф-4 от ТП 117 - перегорание предохранителя ПН-2 по фазе "В" в РУ-0,4кВ, в следствии подхлеста проводов в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4кВ произошло межфазное короткое замыкание из-за порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя по фазе "А" и "С" на ТП-117 на ВЛ-0,4 кВ Л-4 от ТП 117, VN004-00128756 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель фазе "В" на ТП-117 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 26.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4кВ ф-4 ТП-117 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 26.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф-4 ТП-117 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 26.12.2021 год
356956 | 694 | 2021-11-18 | 8 | 10 | 0.7 | 2021-11-18 | 9 | 55 | 3.4.8.5 Причина отключения ВМ-6кВ ф.12 РП-18 - междуфазное короткое замыкание КЛ-6кВ, вследствие порыва КЛ между ТП-734 и ТП-789, из-за воздействия стороннего лица при производстве и монтажу работ Газель НЕКСТ г/н Х371ММ 03. Данная работа производилась МБУ "ГОРСВЕТ". 4.4 Причина отключения ВМ-6кВ ф.12 РП-18 - повреждение КЛ-6кВ между ТП-734 и ТП-789, из-за воздействия стороннего лица при производстве и монтажу работ экскаватором Газель НЕКСТ г/н Х371ММ 03. Данная работа производилась МБУ "ГОРСВЕТ". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение КЛ-6кВ ф.9 РП-18 между ТП-734 и ТП-789 на КЛ-6 кВ Ф. 12 от РП-18, KS006-0004250 | Техническое мероприятие 1 Восстановить поврежденную КЛ-6кВ ф.12 РП-18 между ТП-734 и ТП-789. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 26.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Направить заявление в полицию по порыву КЛ-6кВ ф.12 РП-18 между ТП-734 и ТП-789. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 26.12.2021 год
356956 | 695 | 2021-11-18 | 22 | 50 | 0.044331 | 2021-11-18 | 23 | 28 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявление дефекта предохранителя произошло перегорание ПН-2 в РУ-0.4кВ ф-1 от ТП 397. 4.13 Причина отключения Руб-0,4кВ ф-1 от ТП-397 - обнаружено перегорание предохранителя ПН-250А по фазе "В", из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителей ПН-250А по фазе "В" в РУ-0,4кВ ТП-397 на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 397, VN004-00128425 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН по фазе "В" на Руб-0.4кВ ф-1 ТП-397 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 26.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на ТП-397 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 26.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-397 в период понижения температуры окружающего воздуха. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 26.12.2021 год
356956 | 696 | 2021-11-18 | 23 | 45 | 0.033335 | 2021-11-19 | 0 | 25 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявление дефекта предохранителя произошло перегорание ПН-2 в РУ-0.4кВ ф-2 от ТП-1218. 4.13 Причина отключения Руб-0,4кВ ф-2 от ТП-1218 - обнаружено перегорание предохранителя ПН-250А по фазе "В", из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителей ПН-250А по фазе "В" в РУ-0,4кВ ТП-1218 на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП-1218, VN004-00127330 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН по фазе "В" на Руб-0.4кВ ф-2 ТП-1218 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 26.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на ТП-1218 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 26.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-1218 в период понижения температуры окружающего воздуха. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 26.12.2021 год
356956 | 697 | 2021-11-19 | 14 | 35 | 0.82998 | 2021-11-19 | 15 | 58 | 3.4.8.5 Причина отключения ВМ-6кВ ф.0 от ПС "Центральная" - междуфазное короткое замыкание КЛ-6кВ, вследствие порыва КЛ между ТП-1303 и ТП-400 , из-за воздействия стороннего лица при производстве земляных работ поврежден отбойным молотком Makita . Данная работа производилась ООО "Энергоспецмонтаж. 4.4 Причина отключения ВМ-6кВ ф.0 от ПС "Центральная" - повреждение КЛ-6кВ между ТП-1303 и ТП-400, из-за воздействия стороннего лица при производстве земляных работ поврежден отбойным молотком Makita ООО "Энергоспецмонтаж". Данная работа производилась ООО "Энергоспецмонтаж. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение КЛ-6кВ ф.0 от ПС "Центральная" между ТП-1303 и ТП-400 на КЛ-6 кВ ф.0 от ПС "Центральная", KS006-0004187 | Техническое мероприятие 1 Восстановить поврежденную КЛ-6кВ ф.0 от ПС "Центральная" между ТП-1303 и ТП-400. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 02.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Направить заявление в полицию по порыву КЛ-6кВ ф.0 от ПС "Центральная" между ТП-1303 и ТП-400. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 02.12.2021 год
356956 | 698 | 2021-11-20 | 11 | 34 | 0.53666 | 2021-11-20 | 14 | 15 | 3.4.8.5 Причина отключения ВМ-10кВ ф.2 от ПС БВС - возгорания производственной базы по адресу ул.Мерецкого 346/1. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в МЧС о возгорании производственной базы по ул.Мерецкого,346/1 ВЛ-10кВ ф-2 от ПС БВС. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 30.12.2021 год
356956 | 699 | 2021-11-20 | 22 | 10 | 0.042503 | 2021-11-20 | 22 | 35 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявление дефектов перегорание предохранителя ПН-250А по фазе "А" произошло отключение автоматического выключателя в РУ-0.4кВ ф.2 от ТП-1039. 4.10 Причина отключения АВ-0,4кВ ф-2 ТП-1039 - обнаружено перегорание предохранителя ПН-250А по фазе "А" на ТП, вследствие ослабления контактных соединений держателя ПН и предохранителя, из-за длительного срока эксплуатации оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Предохранитель ПН-250А по фазе "А" на ТП-104 (перегорание) на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 1039, VN004-00127978 | Техническое мероприятие 1 Заменить губку держателя ПН по фазе "А" ф-2 ТП-1039. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н, 30.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Заменить перегоревший предохранитель ПН по фазе "А" ф-2 ТП-1039. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н, 30.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать тепловизионный контроль контактных соединений на ТП-1039. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н, 30.12.2021 год
356956 | 700 | 2021-11-20 | 23 | 48 | 0.025302 | 2021-11-21 | 0 | 10 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявление дефектов перегорание предохранителя ПН-250А по фазе "С" произошло отключение автоматического выключателя в РУ-0.4кВ ф.2 от ТП-21. 4.10 Причина отключения АВ-0,4кВ ф-2 ТП-21 - обнаружено перегорание предохранителя ПН-250А по фазе "С" на ТП, вследствие ослабления контактных соединений держателя ПН и предохранителя, из-за длительного срока эксплуатации оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Предохранитель ПН-250А по фазе "С" на ТП-21 (перегорание) на ВЛ-0,4кВ Ф.2 от ТП-21, VN004-00136856 | Техническое мероприятие 1 Заменить губку держателя ПН по фазе "С" ф-2 ТП-21. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц, 30.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Заменить перегоревший предохранитель ПН по фазе "С" ф-2 ТП-21. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц, 30.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать тепловизионный контроль контактных соединений на ТП-21. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц, 30.12.2021 год
356956 | 701 | 2021-11-21 | 7 | 12 | 0.26834 | 2021-11-21 | 9 | 7 | 3.4.10 Причина отключения ВМ-10кВ ф.3 РП ВБ Дрезговитая - межфазное замыкание на опоре №85(пробой изолятора по фазе "В") ВЛ-10кВ вследствие перекрытия птицы(ворона) между изоляторами ф "В" и "С" . 4.4 Причина отключения ВМ-10кВ ф.3 РП ВБ Дрезговитая - междуфазное замыкание, возникшее в пролете промежуточных деревянных опор №84-85 ВЛ-10кВ, с последующим пробоем изолятора по фазе "В" на опоре №85, вследствие перекрытия птицы(ворона) между изоляторами ф "В" и "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изолятора ШС-10 по фазе "В" на опоре №85 на Ф 3 РП ВБ Дрезговитая, VS010-0012280 | Техническое мероприятие 1 Заменить изолятор на опоре №85 ВЛ-10 ф.3 РП ВБ Дрезговитая Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 30.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход осмотр ВЛ-10 ф.3 РП ВБ Дрезговитая Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 30.12.2021 год
356956 | 702 | 2021-11-21 | 18 | 21 | 1.78 | 2021-11-21 | 20 | 21 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявление дефекта рубильника произошло термическое повреждения вводного рубильника 0.4кВ ТП-1201. 4.10 Причина отключения ВМ-10кВ Ф.-5 ПС "Энергетик" - обнаружено термическое повреждения вводного рубильника 0.4кВ на ТП-1201,из-за превышение допустимых токовых нагрузок со стороны потребителей, вследствие неселективной работы защиты произошло отключение ВМ-ф.5 ПС Энергетик. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Термическое повреждения вводного рубильника 0.4кВ на ТП-1201 на ВЛ-10кВ Ф.-5 ПС "Энергетик", VS010-0011066 | Техническое мероприятие 1 Требуется замена вводного рубильника 0,4кВ на ТП-1201. Ограничение мощности потребления электроэнергии со стороны потребителей. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 01.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Организация осмотра оборудования на аналогичные неисправности ВЛ-10кв ф.5 от ПС Энергетик. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 01.01.2022 год
356956 | 703 | 2021-11-22 | 20 | 20 | 0.028418 | 2021-11-22 | 20 | 51 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявление дефекта предохранителя произошло перегорание ПН-2 в РУ-0.4кВ ф-8 от ТП-135. 4.3 Причина отключения Руб-0,4кВ ф-8 от ТП-135 - обнаружено перегорание предохранителя ПН-250А по фазе "А", из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителей ПН-250А по фазе "А" в РУ-0,4кВ ТП-135 на ВЛ-0,4 кВ Л-8 от ТП-135, VN004-00129007 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН по фазе "А" на Руб-0.4кВ ф-8 ТП-135 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 02.01.2022 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на ТП-135 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 02.01.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-135 в период понижения температуры окружающего воздуха. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 02.01.2022 год
356956 | 704 | 2021-11-22 | 20 | 55 | 0.043998 | 2021-11-22 | 21 | 39 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявление дефекта предохранителя произошло перегорание ПН-2 в РУ-0.4кВ ф-2 от ТП-21. 4.3 Причина отключения Руб-0,4кВ ф-2 от ТП-21 - обнаружено перегорание предохранителя ПН-250А по фазе "С", из-за превышение допустимых нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителей ПН-250А по фазе "С" в РУ-0,4кВ ТП-21 на ВЛ-0,4кВ Ф.2 от ТП-21, VN004-00136856 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН по фазе "С" на Руб-0.4кВ ф-2 ТП-21 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 02.01.2022 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на ТП-21 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 02.01.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-21 в период понижения температуры окружающего воздуха. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 02.01.2022 год
356956 | 705 | 2021-11-22 | 21 | 2 | 0.062831 | 2021-11-22 | 22 | 7 | 3.4.7.3 В связи с резкими перепадами наружного воздуха и длительным воздействием ветровых нагрузок произошло обрыв провода с последующим перегоранием предохранителя ПН-2 по фазе "В" в РУ-0,4кВ ф-1 от ТП 397. 4.4 Причина отключения АВ-0,4кВ ф-1 от ТП 397 - перегорание предохранителя ПН-2 по фазе "В" в РУ-0,4кВ, в следствии обрыва провода в пролете опор №1-2 по фазе "С" ВЛ-0,4кВ произошло межфазное короткое замыкание из-за порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя по фазе "В" на ТП-397 на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 397, VN004-00128425 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель фазе "В" на ТП-397 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 02.01.2022 годТехническое мероприятие 2 Восстановить обрыв провода в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4кВ ф-1 ТП-397 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 02.01.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф-1 ТП-397 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 12.01.2022 год
356956 | 650 | 2021-10-30 | 20 | 21 | 0.0016833 | 2021-10-30 | 22 | 2 | 3.4.7.3 Причина отключения ВМ-10кВ ф.3 ПС БВС - неисправность КЛ-10кВ ввод в ТП-957, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения ВМ-10кВ ф.3 ПС БВС - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ ввод в ТП-957, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ ввод в ТП-957 на КЛ-10 кВ ф.3 от ПС БВС, KS010-0005163 | Техническое мероприятие 1 Восстановить неисправную КЛ-10кВ ф.3 ПС БВС ввод в ТП-957 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 09.12.2021 год
356956 | 651 | 2021-10-30 | 21 | 14 | 0.039 | 2021-10-30 | 21 | 50 | 3.4.7.3 Причина отключения Руб-0,4кВ ф-2 ТП-1029 - отгорание кабельного наконечника по фазе "С" на ТП-1029, вследствие несвоевременного выявление дефектов. 4.10 Причина отключения Руб-0,4кВ ф-2 ТП-1029 - отгорание кабельного наконечника по фазе "С" на ТП-1029, вследствие термического повреждения держателя ПН из-за плохих контактных соединений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отгорание кабельного наконечника по фазе "С" на ТП-1029 на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 1029, VN004-00127972 | Техническое мероприятие 1 Восстановить отгоревший кабельный наконечник по фазе "С" ф-2 ТП-1029. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 09.12.2021 год
356956 | 652 | 2021-10-31 | 6 | 2 | 1.007 | 2021-10-31 | 7 | 48 | 3.4.10 В результате межфазного перекрытия птицей фаз "А" и "В" на опоре №1 ВЛ-10кВ ф.5 РП-ВБ, действием защит отключилась ВЛ-10кВ ф.5 РП-ВБ. 4.13 Причина отключения ВМ-10кВ ф.5 РП-ВБ - межфазное замыкание на опоре №1 ВЛ-10кВ вследствие перекрытия птицы(ворона) между изоляторами фазы "А" и "В" . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазное замыкание на опоре №1 ВЛ-10кВ ф.5 РП-ВБ на Ф 5 РП ВБ, VS010-0012277 | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной обход осмотр ВЛ-10кВ ф.5 РП-ВБ Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 09.12.2021 год
356956 | 653 | 2021-10-31 | 18 | 45 | 0.92499 | 2021-10-31 | 21 | 50 | 3.4.7.3 Причина отключения ТП-665 – возгорание трансформатора 2Т 400кВА, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования (год ввода в эксплуатацию 1979г), скрытый внутренний дефект трансформатора 2Т. 4.9 Причина отключения ТП-665 – возгорание трансформатора 2Т 400кВА, вследствие короткого замыкания низковольтного отвода фазы «В» об корпус внутри бака трансформатора из-за отгорания низковольтного отвода в точке присоединения к низковольтному вводу. Причина отключения ТП-665 – возгорание трансформатора 2Т 400кВА, вследствие короткого замыкания низковольтного отвода фазы «В» об корпус внутри бака трансформатора из-за отгорания низковольтного отвода в точке присоединения к низковольтному вводу. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Возгорание силового трансформатора 2Т 400кВА на Силовой трансформатор №2, TP010-0071146-02 | Техническое мероприятие 1 Заменить силовой трансформатор 2Т ТП-665 Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 12.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Восстановить ошиновку на стороне НН 2Т ТП-665 Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 12.11.2021 годТехническое мероприятие 3 Восстановить кабельную линию питания трансформатора на стороне ВН 2Т ТП-665 Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 12.11.2021 годТехническое мероприятие 4 Восстановить барьер и кровлю здания ТП-665 Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 02.12.2021 годТехническое мероприятие 5 Заменить силовой трансформатор 2Т ТП-665 Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 12.11.2021 годТехническое мероприятие 6 Восстановить ошиновку на стороне НН 2Т ТП-665 Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 12.11.2021 годТехническое мероприятие 7 Восстановить кабельную линию питания трансформатора на стороне ВН 2Т ТП-665 Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 12.11.2021 годТехническое мероприятие 8 Восстановить барьер и кровлю здания ТП-665 Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 02.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 При проведении технического обслуживания ТП 6/10-0,4кВ, проводить тепловизионный контроль контактных соединений силовых трансформаторов. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 16.12.2021 год
356956 | 654 | 2021-11-01 | 7 | 37 | 1.56 | 2021-11-01 | 9 | 21 | 3.4.9.3 Причина отключения ВМ-10кВ ф.2 ПС-БВС - неисправность на ведомственной ТП-929, эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности ООО "Лукондра". | Организационное мероприятие 1 Направить письмо об отключении ВЛ-10кВ ф.2 ПС "БВС" ООО "Лукондра" Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 10.12.2021 год
356956 | 655 | 2021-11-01 | 14 | 20 | 0.045 | 2021-11-01 | 14 | 50 | 3.4.7.3 Причина отключения Руб-0,4кВ ф-5 ТП-665 - неисправность КЛ-0,4кВ на жилой дом по адресу ул.Ключевская 13, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения Руб-0,4кВ ф-5 ТП-665 - перегорания предохранителя в РУ-0.4кВ по фазе "В" ТП-665, вследствие пробоя изоляции КЛ-0,4кВ на жилой дом по адресу ул.Ключевская 13 (нарушение герметичности) в процессе длительной эксплуатации (старения силового кабеля) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорания предохранителя в РУ-0.4кВ по фазе "В" ТП-665, вследствие пробоя изоляции КЛ-0,4кВ на жилой дом по адресу ул.Ключевская 13 на КЛ-0,4 кВ Л-5 от ТП- 665, KN004-00032794 | Техническое мероприятие 1 Восстановить неисправную КЛ-0,4кВ ф.5 ТП-665 на жилой дом по адресу ул.Ключевская 13 Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 16.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Заменить перегоревший предохранитель по фазе "В" в РУ-0.4кВ ф.5 ТП-665 Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 15.12.2021 год
356956 | 656 | 2021-11-02 | 12 | 54 | 0.056664 | 2021-11-02 | 13 | 44 | 3.4.7.3 Причина отключения Руб-0,4кВ ф-2 ТП-643 - обнаружено перегорание предохранителя ПН-250А по фазе "А" на ТП-643, вследствие несвоевременного выявление дефектов. 4.10 Причина отключения Руб-0,4кВ ф-2 ТП-643 - обнаружено перегорание предохранителя ПН-250А по фазе "А" на ТП-643, вследствие термического повреждения держателя ПН из-за плохих контактных соединений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обнаружено перегорание предохранителя ПН-250А по фазе "А" на ТП-643 на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП-643, VN004-00128173 | Техническое мероприятие 1 Заменить губку держателя ПН по фазе "А" ф-2 ТП-643. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 11.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Заменить перегоревший предохранитель ПН по фазе "А" ф-2 ТП-643. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 11.12.2021 год
356956 | 657 | 2021-11-02 | 15 | 47 | 0.64 | 2021-11-02 | 16 | 35 | 3.4.7.3 Причина отключения ВМ-6кВ ф.13 ПС "КТП-3" - неисправность КЛ-6кВ между ТП-173 и ТП-174,в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения ВМ-6кВ ф.13 ПС КТП-3 - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ между ТП-173 и ТП-174, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ между ТП-173 и ТП-174 на КЛ-6 Ф. 13 от ПС КТП - 3, KS006-0004303 | Техническое мероприятие 1 Восстановить неисправную КЛ-6 ф.13 ПС КТП-3 между ТП-173 и ТП-174 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С,Ц. 12.12.2021 год
356956 | 658 | 2021-11-03 | 11 | 24 | 1.1 | 2021-11-03 | 13 | 14 | 3.4.7.3 Причина отключения ВМ-6кВ ф.11 РП-14 - неисправность КЛ-6кВ ввод в ТП-253, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения ВМ-6кВ ф.11 РП-14 - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ ввод в ТП-253, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ ф.11 РП-14 ввод в ТП-253. на ВЛ-6 кВ ф.11 РП-14, VS006-0004563 | Техническое мероприятие 1 Восстановить неисправную КЛ-6 ф.11 РП-14 ввод в ТП-253. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 12.12.2021 год
356956 | 659 | 2021-11-04 | 4 | 12 | 0.71399 | 2021-11-04 | 6 | 11 | 3.4.7.3 Причина отключения ВМ-10кВ ф.4 ПС БВС - неисправность КЛ-10кВ ввод на РП-24 с опоры №1 до опоры №2, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения ВМ-10кВ ф.4 ПС БВС - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ ввод на РП-24 с опоры №1 до опоры №2, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ ввод на РП-24 с опоры №1 до опоры №2 на ВЛ-10 кВ ф.4 от ПС БВС, VS010-0012296 | Техническое мероприятие 1 Восстановить неисправную КЛ-6 ф.4 ПС БВС ввод на РП-24 с опоры №1 до опоры №2 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 17.11.2021 год
356956 | 660 | 2021-11-04 | 9 | 20 | 2.0475 | 2021-11-04 | 10 | 51 | 3.4.7.3 Причина отключения ВМ-10кВ ф.3 РП-22 - неисправность КЛ-10кВ выход на ВЛ-10кВ опору №1, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения ВМ-10кВ ф.3 РП-22 - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ выход на ВЛ-10кВ опору №1, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ ф.3 РП-22 выход на ВЛ-10кВ опору №1 на Ф 3 РП-22, VS010-0012274 | Техническое мероприятие 1 Восстановить неисправную КЛ-10кВ ф.3 РП-22 выход на ВЛ-10кВ опору №1. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 12.12.2021 год
356956 | 661 | 2021-11-04 | 16 | 55 | 0.14933 | 2021-11-04 | 17 | 51 | 3.4.7.3 Причина отключения Руб-0,4кВ ф.2 ТП-2022 - обнаружено перегорание предохранителя ПН-250А по фазе "С" на ТП-2022, вследствие несвоевременного выявление дефектов. 4.10 Причина отключения Руб-0,4кВ ф-2 ТП-2022 - обнаружено перегорание предохранителя ПН-250А по фазе "С" на ТП-2022, вследствие термического повреждения держателя ПН из-за плохих контактных соединений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание предохранителя ПН-250А по фазе "С" на ТП-2022 на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-2022, VN004-00128960 | Техническое мероприятие 1 Заменить губку держателя ПН по фазе "С" ф-2 ТП-2022. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 12.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Заменить перегоревший предохранитель ПН по фазе "С" ф-2 ТП-2022. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 12.12.2021 год
356956 | 662 | 2021-11-04 | 17 | 1 | 0.27766 | 2021-11-04 | 19 | 0 | 3.4.7.3 Причина отключения ВМ-10кВ ф-3 РП-ВБ Дрезговитая - обрыв проводов АС-70 фаз "А","В","С", возникшее в пролете опор №82-83 ВЛ-10кВ ф-3, вследствие перекрытия проводов ветками дерева из-за падения вне охранной зоны веток 4.4 Причина отключения ВМ-10кВ ф-3 РП-ВБ Дрезговитая - междуфазное замыкание, возникшее в пролете опор № 82-83 ВЛ-10кВ ф-3, вследствие перекрытия проводов ветками дерева. В результате механического воздействия произошел обрыв проводов фазы А","В","С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов фазы А","В","С ВЛ-10кВ ф-3 РП-ВБ Дрезговитая на Ф 3 РП ВБ Дрезговитая, VS010-0012280 | Техническое мероприятие 1 Восстановить обрыв проводов фазы "А","В","С в пролете опор 82-83 ВЛ-10кВ ф-3 РП-ВБ Дрезговитая Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 12.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Восстановить внеочередной обход осмотр ВЛ-10кВ ф-3 РП-ВБ Дрезговитая Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 12.12.2021 год
356956 | 663 | 2021-11-05 | 1 | 55 | 0.036165 | 2021-11-05 | 2 | 30 | 3.4.7.3 Причина отключения Руб-0,4кВ ф-4 ТП-117 - обнаружено перегорание предохранителя ПН-250А по фазе "В" в РУ-0,4кВ ТП-117 вследствие несвоевременного выявление дефектов. 4.13 Причина отключения Руб-0,4кВ ф-4 ТП-117 - обнаружено перегорание предохранителя ПН-250А по фазе "В" в РУ-0,4кВ ТП-117, из-за увеличения допустимых нагрузок со стороны потребителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя ПН-250А по фазе "В" в РУ-0,4кВ ТП-117 на ВЛ-0,4 кВ Л-4 от ТП 117, VN004-00128756 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель по фазе "В" на Руб-0.4кВ ф-4 ТП-117 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 25.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на Руб-0.4кВ ф-4 ТП-117 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 12.12.2021 год
356956 | 664 | 2021-11-05 | 9 | 35 | 2.5501 | 2021-11-05 | 11 | 22 | 3.4.7.3 Причина отключения ВМ-10кВ ф.6 РП-22 - произошло перегорание предохранителя ПК-10кВ по фазе "А" на ТП-2580, вследствие несвоевременного выявление дефектов. 4.14 Причина отключения ВМ-10кВ ф.6 РП-22 - произошло перегорание предохранителя ПК-10кВ по фазе "А" на ТП-2580, вследствие некалиброванных вставок из-за не соответствие номинального тока уставки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание предохранителя ПК-10кВ по фазе "А" на ТП-2580 на Ф 6 РП-22, VS010-0012276 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПК-10кВ по ф. "А" на ТП-2580. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 15.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести внеочередной осмотр оборудования ТП-2580. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 15.12.2021 год
356956 | 665 | 2021-11-06 | 7 | 28 | 1.0343 | 2021-11-06 | 9 | 15 | 3.4.7.3 Причина отключения ВМ-6кВ ф.3 РП-2 - неисправность КЛ-6кВ между ТП-335 и ТП-349, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения ВМ-6кВ ф.3 РП-2 - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ между ТП-335 и ТП-349, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ между ТП-335 и ТП-349 на КЛ-6 кВ ф.3 от РП-2, KS006-0004192 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-6кВ ф.3 от РП-2 между ТП-335 и ТП-349 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 15.12.2021 год
356956 | 666 | 2021-11-06 | 12 | 27 | 0.13053 | 2021-11-06 | 13 | 56 | 3.4.7.3 Причина отключения Руб-0,4кВ ф.4 от ТП-67 - неисправность КЛ-0,4кВ выход на ВЛ-0,4кВ опору №1, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения Руб-0,4кВ ф.4 от ТП-67 - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-0,4кВ выход на ВЛ-0,4кВ опору №1, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-0,4кВ выход на ВЛ-0,4кВ опору №1 на ВЛ - 0,4 кВ ТП - 67 Л - 4, VN004-00129032 | Техническое мероприятие 1 Заменить КЛ-0,4кВ ф.4 от ТП-67 выход на ВЛ-0,4кВ опору №1 на ВЛ-0.4кВ. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 15.12.2021 год
356956 | 667 | 2021-11-06 | 12 | 40 | 0.11666 | 2021-11-06 | 13 | 30 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявление дефектов произошло отключение автоматического выключателя №2 в РУ-0.4кВ ф.2 от ТП-21. 4.13 Причина отключения АВ-0,4кВ ф.2 от ТП-21 - обнаружено неисправность автоматического выключателя №2 в РУ-0.4кВ от ТП-21, вследствие несвоевременного выявление дефектов, из-за увеличения допустимых нагрузок со стороны потребителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обнаружено автоматического выключателя №2 в РУ-0.4кВ от ТП-21 на Система шин 1, TP010-0072907-16-01 | Техническое мероприятие 1 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на Руб-0.4кВ ф-2 ТП-21 Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 16.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Включить автоматический выключатель №2 на Руб-0,4кВ ф-2 ТП-21 Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 16.12.2021 год
356956 | 668 | 2021-11-07 | 15 | 30 | 0.042668 | 2021-11-07 | 16 | 34 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявление дефектов произошло отключение автоматического выключателя №2 в РУ-0.4кВ ф.2 от ТП-1218. 4.13 Причина отключения АВ-0,4кВ ф.2 от ТП-1218 - обнаружено неисправность автоматического выключателя №2 в РУ-0.4кВ от ТП-1218, вследствие несвоевременного выявление дефектов, из-за увеличения допустимых нагрузок со стороны потребителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обнаружено неисправность автоматического выключателя №2 в РУ-0.4кВ от ТП-1218 на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП-1218, VN004-00127330 | Техническое мероприятие 1 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на Руб-0.4кВ ф-2 ТП-1218 Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 17.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Включить автоматический выключатель №2 на Руб-0,4кВ ф-2 ТП-1218 Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 17.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход осмотр на ВЛ-0,4кВ ф-2 ТП-1218 Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 17.12.2021 год
356956 | 669 | 2021-11-07 | 17 | 3 | 0.21234 | 2021-11-07 | 18 | 34 | 3.4.9.3 Причина отключения ВМ-10кВ ф.3 РП ВБ Дрезговитая - неисправность на ведомственной ТП-2641, эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности ГКУ "Бурятрегионавтодор". | Организационное мероприятие 1 Направить письмо об отключении ВЛ-10кВ Ф-3 РП ВБ Дрезговитая ГКУ "Бурятрегионавтодор" Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 17.12.2021 год
356956 | 670 | 2021-11-07 | 20 | 10 | 0.30332 | 2021-11-07 | 21 | 15 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявление дефектов произошло отключение автоматического выключателя №1 в РУ-0.4кВ ф.1 от ТП-1112. 4.13 Причина отключения АВ-0,4кВ ф.1 от ТП-1218 - обнаружено неисправность автоматического выключателя №1 в РУ-0.4кВ от ТП-1112, вследствие несвоевременного выявление дефектов, из-за увеличения допустимых нагрузок со стороны потребителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обнаружено неисправность автоматического выключателя №1 в РУ-0.4кВ от ТП-1112 на Система шин № 1, TP006-0009763-16-01 | Техническое мероприятие 1 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на Руб-0.4кВ ф-1 ТП-1112 Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 17.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Включить автоматический выключатель №1 на Руб-0.4кВ ф-1 ТП-1112 Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 17.12.2021 год
356956 | 671 | 2021-11-08 | 22 | 30 | 0.05 | 2021-11-08 | 23 | 30 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявление дефекта предохранителя произошло перегорание ПН-2 в РУ-0.4кВ ф-6 от ТП 1250. 4.13 Причина отключения Руб-0,4кВ ф-6 от ТП 1250 - обнаружено перегорание предохранителей ПН-250А по фазе "В" и"С" в РУ-0,4кВ ТП-1250, из-за увеличения допустимых нагрузок со стороны потребителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обнаружено перегорание предохранителей ПН-250А по фазе "В" и"С" в РУ-0,4кВ ТП-1250 на ВЛ-0,4 кВ Л-6 от ТП 1250, VN004-00128150 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревшие предохранители по фазе "В" и "С" на Руб-0.4кВ ф-6 ТП-1250 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 18.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на Руб-0.4кВ ф-6 ТП-1250 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 18.12.2021 год
356956 | 672 | 2021-11-09 | 14 | 40 | 0.11317 | 2021-11-09 | 16 | 34 | 3.4.7.3 Причина отключения ВМ-10кВ ф.9 РП-33 - неисправность КЛ-6кВ РП-6-ВНС ф.18 в сторону КНС, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения ВМ-10кВ ф.9 РП-33 - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ РП-6 ВНС ф.18 в сторону КНС, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ РП-6 ВНС ф.18 в сторону КНС на КЛ-10кВ Ф-9 РП-33, KS010-0005297 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-6кВ РП-6 ВНС ф.18 в сторону КНС. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 18.12.2021 год
356956 | 673 | 2021-11-09 | 21 | 32 | 0.8 | 2021-11-09 | 22 | 20 | 3.4.7.3 Причина отключения ВМ-10кВ ф.6 ПС "БМДК" - неисправность КЛ-10кВ между ТП-747 и ТП-584, в процессе длительной эксплуатации оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения ВМ-10кВ ф.6 ПС "БМДК" - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ между ТП-747 и ТП-584, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ ПС "БМДК" между ТП-747 и ТП-584 на Вл-10Кв. Ф.6 ПС БМДК, VS010-0012266 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-10кВ ф.6 ПС БМДК между ТП-747 и ТП-548. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 19.12.2021 год
356956 | 674 | 2021-11-11 | 7 | 39 | 0.231 | 2021-11-11 | 9 | 18 | 3.4.9.3 Причина отключения ВМ-10кВ ф.3 РП ВБ Дрезговитая - неисправность на ведомственной ТП-2641, эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности ГКУ "Бурятрегионавтодор". | Организационное мероприятие 1 Направить письмо об отключении ВЛ-10кВ Ф-3 РП ВБ Дрезговитая ГКУ "Бурятрегионавтодор" Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 19.12.2021 год
356956 | 675 | 2021-11-11 | 21 | 6 | 0.033348 | 2021-11-11 | 21 | 35 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявление дефектов перегорание предохранителя ПН-250А по фазе "С" произошло отключение автоматического выключателя в РУ-0.4кВ Ф.2 от ТП-21. 4.10 Причина отключения АВ-0,4кВ ф-2 ТП-21 - обнаружено перегорание предохранителя ПН-250А по фазе "С" на ТП-21, вследствие термического повреждения держателя ПН из-за плохих контактных соединений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обнаружено перегорание предохранителя ПН-250А по фазе "С" на ТП-21 на ВЛ-0,4кВ Ф.2 от ТП-21, VN004-00136856 | Техническое мероприятие 1 Заменить губку держателя ПН по фазе "С" ф-2 ТП-21. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 25.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Заменить перегоревший предохранитель ПН по фазе "С" ф-2 ТП-21. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 25.11.2021 год
356956 | 634 | 2021-10-24 | 14 | 14 | 0.17333 | 2021-10-24 | 15 | 58 | 3.4.7.3 Причина отключения ВМ-10кВ ф.6 от РП-10 - неисправность КЛ-10кВ ввод в ТП-653, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения ВМ-10кВ ф.6 от РП-10 - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ ввод в ТП-653, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ ввод в ТП-653 на КЛ-10 кВ ф.6 от РП-10, KS010-0005179 | Техническое мероприятие 1 Восстановить неисправную КЛ-10кВ ф.6 РП-10 ввод в ТП-653. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 30.11.2021 год
356956 | 636 | 2021-10-25 | 11 | 15 | 0.016668 | 2021-10-25 | 11 | 40 | 3.4.7.3 Причина отключение ВЛ-0,4кВ ф-2 ТП-512 - перегорание предохранителя ПН-2 по фазе "А" на ТП-512 вследствие термического повреждения держателя ПН из-за плохих контактных соединений. 4.13 Причина отключение ВЛ-0,4кВ ф-2 ТП-512 - перегорание предохранителя ПН-2 по фазе "А" на ТП-512 вследствие термического повреждения держателя ПН из-за плохих контактных соединений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя ПН-2 по фазе "А" на ТП-512 на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП-512, VN004-00127717 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену предохранителя фазы "А" ВЛ-0,4кВ ф-2 ТП-512. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главного инженера Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 30.11.2021 год
356956 | 637 | 2021-10-25 | 11 | 54 | 0.51332 | 2021-10-25 | 13 | 44 | 3.4.7.3 Причина отключения ВМ-10кВ ф.8 РП-21 - неисправность КЛ 10кВ между ТП-637 и ТП-523, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения ВМ-10кВ ф.8 РП-21 - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ 10кВ между ТП-637 и ТП-523 , вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ 10кВ между ТП-637 и ТП-523 на КЛ-10 кВ Ф. 8 от РП-21, KS010-0005208 | Техническое мероприятие 1 Восстановить неисправную КЛ-10кВ ф.8 РП-21 между ТП-637 и ТП-523. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 30.11.2021 год
356956 | 638 | 2021-10-25 | 12 | 46 | 0.063 | 2021-10-25 | 14 | 10 | 3.4.7.3 Причина отключения Руб-0,4кВ ф.6 ТП-180 - неисправность КЛ-0,4кВ нитка "Б" на жилой дом. Хахалова 4б, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения Руб-0,4кВ ф.6 ТП-180 - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-0,4кВ нитка "Б" на жилой дом. Хахалова 4б, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-0,4кВ нитка "Б" на жилой дом. Хахалова 4б на КЛ-0,4 кВ Л-6 от ТП 180, KN004-00034042 | Техническое мероприятие 1 Восстановить неисправную КЛ-0,4кВ ф-6 ТП-180 нитка "Б" на жилой дом. Хахалова 4б. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Балльчинов С.Ц. 30.11.2021 год
356956 | 639 | 2021-10-26 | 6 | 11 | 0.70232 | 2021-10-26 | 7 | 49 | 3.4.7.3 Причина отключения ВМ-10кВ ф.17 от РП-36 - нарушение герметичности предохранителя ПК-10кВ ф "А" на ТП-1296, вследствие некалиброванных вставок из-за не соответствие номинального тока уставки. 4.14 Причина отключения ВМ-10кВ ф.17 от РП-36 - разрушение высоковольтного предохранителя произошло уменьшение изоляционного промежутка между разноименными фазами в РУ-10кВ ТП-1296 ПК-10 по фазе "А" и как следствие междуфазное КЗ при пробое из-за не соответствие номинального тока уставки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение герметичности предохранителя ПК-10кВ ф "А" на ТП-1296 на КЛ-10кВ Ф.17 от РП-36, KS010-0005286 | Организационное мероприятие 1 Произвести ревизию контактных соединений РУ-10 кВ ТП-1296. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 30.11.2021 год
356956 | 640 | 2021-10-27 | 22 | 30 | 0.063 | 2021-10-27 | 23 | 33 | 3.4.7.3 Причина отключения Руб-0,4кВ ф-4 ТП-364 - обрыв провода по фазе "А" в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4кВ из-за потери механических свойств вследствие старения провода. 4.13 Причина отключения Руб-0,4кВ ф-4 ТП-364 - обрыв провода по фазе "А" в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4кВ из-за потери механических свойств вследствие старения провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода по фазе "А" в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4кВ на ВЛ-0,4 кВ Л-4 от ТП 364, VN004-00128372 | Техническое мероприятие 1 Восстановить обрыв провода по фазе "А" в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4кВ ф-4 от ТП 364 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 30.11.2021 год
356956 | 641 | 2021-10-28 | 8 | 37 | 0.8325 | 2021-10-28 | 10 | 28 | 3.4.7.3 Причина отключения ВМ-10кВ ф.15 РП-36 - неисправность КЛ-10кВ ввод в ТП-831, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения ВМ-10кВ ф.15 РП-36 - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ ввод в ТП-831, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ ввод в ТП-831 на ВЛ-10кВ Ф.15 РП-36, VS010-0012265 | Техническое мероприятие 1 Восстановить неисправную КЛ-10кВ ф.15 РП-36 ввод в ТП-831. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 30.11.2021 год
356956 | 642 | 2021-10-28 | 14 | 27 | 0.37334 | 2021-10-28 | 16 | 20 | 3.4.8.5 Причина отключения ВМ-6кВ ф.11 РП-9 - повреждение КЛ-6кВ между ТП-116 и ТП-96/1, из-за воздействия стороннего лица при проведении земляных работ экскаватором DOOSAN г/н 8166 РВ 03. Данная работа производилась частным лицом Жалсараевым В.Б. 4.4 Причина отключения ВМ-6кВ ф.11 РП-9 - повреждение КЛ-6кВ между ТП-116 и ТП-96/1, из-за воздействия стороннего лица при проведении земляных работ экскаватором DOOSAN г/н 8166 РВ 03. Данная работа производилась частным лицом Жалсараевым В.Б. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение КЛ-6кВ между ТП-116 и ТП-96/1 на Ф 11 РП-9, KS006-0004167 | Организационное мероприятие 1 Направить заявление в полицию по порыву КЛ-6кВ ф.11 РП-9 между ТП-116 и ТП-96/1. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 30.11.2021 год
356956 | 643 | 2021-10-28 | 17 | 33 | 1.56 | 2021-10-28 | 19 | 17 | 3.4.7.3 Причина отключения ВМ-10кВ ф.12 ПС "БВС" - неисправность КЛ-10кВ между ТП-1620 и ТП-948, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения ВМ-10кВ ф.12 ПС "БВС" - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ между ТП-1620 и ТП-948, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ между ТП-1620 и ТП-948 на ВЛ-10 кВ ф.12 от ПС БВС, VS010-0012298 | Техническое мероприятие 1 Восстановить неисправную КЛ-10кВ ф.12 ПС БВС между ТП-1620 и ТП-948 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 30.11.2021 год
356956 | 644 | 2021-10-29 | 1 | 5 | 0.048 | 2021-10-29 | 1 | 53 | 3.4.7.3 Причина отключения Руб-0,4кВ ф-1 ТП-1029 - неисправность в РУ-0.4кВ перегорания предохранителя ПН-2 по фазе "С" на ТП-1029, из-за увеличения допустимых нагрузок со стороны потребителей. 4.13 Причина отключения Руб-0,4кВ ф-1 ТП-1029 - неисправность в РУ-0.4кВ перегорания предохранителя ПН-2 по фазе "С" на ТП-1029, из-за увеличения допустимых нагрузок со стороны потребителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность в РУ-0.4кВ перегорания предохранителя ПН-2 по фазе "С" на ТП-1029 на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 1029, VN004-00127972 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель по фазе "С" на ВЛ-0,4кВ ф-1 ТП-1029 Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 02.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на Руб-0.4кВ ф-1 ТП-1029 Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Октябрьского РЭС Будаев Ж.Н. 02.12.2021 год
356956 | 645 | 2021-10-29 | 6 | 3 | 0.35 | 2021-10-29 | 7 | 48 | 3.4.7.3 Причина отключения ВМ-6кВ ф.11 РП-9 - неисправность КЛ-6кВ ввод в ТП-116, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения ВМ-6кВ ф.11 РП-9- пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ ввод в ТП-116, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ ввод в ТП-116 на Ф 11 РП-9, KS006-0004167 | Техническое мероприятие 1 Восстановить неисправную КЛ-10кВ ф.11 РП-9 ввод в ТП-116 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 02.12.2021 год
356956 | 646 | 2021-10-29 | 12 | 56 | 0.0442 | 2021-10-29 | 13 | 35 | 3.4.7.3 Причина отключение ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 1059 - перегорание предохранителя ПН-2 по фазе "А" на ТП-1059 вследствие термического повреждения держателя ПН из-за плохих контактных соединений. 4.13 Причина отключение ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 1059 - перегорание предохранителя ПН-2 по фазе "А" на ТП-1059 вследствие термического повреждения держателя ПН из-за плохих контактных соединений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя ПН-2 по фазе "А" на ТП-1059 на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 1059, VN004-00127998 | Техническое мероприятие 1 Подтянуть контакты держателя ПН и заменить предохранитель на ТП-1059 рубильник №1 по фазе "А" Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 02.12.2021 год
356956 | 647 | 2021-10-29 | 17 | 21 | 0.1295 | 2021-10-29 | 19 | 12 | 3.4.9.3 Причина отключения ВМ-10кВ ф.11 РП-33 - неисправность на ведомственной ТП-1167, эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности ООО "Мир Бетона". | Организационное мероприятие 1 Направить письмо об отключении ВЛ-10кВ ф.11 РП-33 ООО "Мир Бетона" Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 08.12.2021 год
356956 | 648 | 2021-10-30 | 12 | 20 | 0.115 | 2021-10-30 | 14 | 15 | 3.4.7.3 Причина отключения Руб-0,4кВ ф-4 ТП-117 - перегорания предохранителя ПН-2 по фазе "А" "В" "С" на ТП-117, вследствие несвоевременного выявление дефектов. 4.13 Причина отключения Руб-0,4кВ ф-4 ТП-117 - перегорания предохранителя ПН-2 по фазе "А" "В" "С" на ТП-117, вследствие термического повреждения держателя ПН из-за плохих контактных соединений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорания предохранителя ПН-2 по фазе "А" "В" "С" на ТП-117 на ВЛ-0,4 кВ Л-4 от ТП 117, VN004-00128756 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену предохранителя фазы "А" "В" "С" ф-4 ТП 117. Ответственное лицо: Начальник Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Капустин Н.А. 11.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену рубильника 0,4кВ ф-4 ТП 117. Ответственное лицо: Начальник Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Капустин Н.А. 11.11.2021 год
356956 | 649 | 2021-10-30 | 12 | 20 | 0.14375 | 2021-10-30 | 14 | 15 | 3.4.7.3 Причина отключения Руб-0,4кВ ф-2 ТП-117 - перегорания предохранителя ПН-2 по фазе "С" на ТП-117, вследствие несвоевременного выявление дефектов. 4.13 Причина отключения Руб-0,4кВ ф-2 ТП-117 - перегорания предохранителя ПН-2 по фазе "С" на ТП-117, вследствие термического повреждения держателя ПН из-за плохих контактных соединений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорания предохранителя ПН-2 по фазе "С" на ТП-117 на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 117, VN004-00128755 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену предохранителя фазы "С" ф-2 от ТП 117. Ответственное лицо: Начальник Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Капустин Н.А. 09.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену рубильника 0,4кВ ф-2 ТП 117. Ответственное лицо: Начальник Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Капустин Н.А. 09.12.2021 год
356956 | 599 | 2021-10-10 | 11 | 50 | 1.9167 | 2021-10-10 | 13 | 45 | 3.4.7.3 Причина отключения ВМ-10кВ ф.13 ПС "БМДК" - неисправность КЛ-10кВ между ТП-651 и ТП-655, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения ВМ-10кВ ф.13 ПС "БМДК" - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ между ТП- 651 и ТП-655, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования из-за старения изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ между ТП- 651 и ТП-655 на КЛ-10 кВ Ф. 13 от ПС "БМДК", KS010-0005183 | Техническое мероприятие 1 Восстановить неисправную КЛ-10кВ ф.13 ПС "БМДК" между ТП-651 и ТП-655 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 20.11.2021 год
356956 | 600 | 2021-10-10 | 14 | 30 | 1.1 | 2021-10-10 | 16 | 20 | 3.4.7.3 Причина отключения ВМ-6кВ Ф.60 ГПП Авиазавод - неисправность КЛ-6кВ ввод ТП-2055, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения ВМ-6кВ ф.60 ГПП Авиазавод - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ 6кВ ввод ТП-2055 вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ 6кВ ввод ТП-2055 на Ф.60 ГПП Авиазавод, VS006-0004599 | Техническое мероприятие 1 Восстановить неисправную КЛ-6кВ Ф.60 ГПП Авиазавод ввод на ТП-2055. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 18.11.2021 год
356956 | 601 | 2021-10-10 | 17 | 1 | 2.236 | 2021-10-10 | 18 | 45 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВМ-10кВ Ф.-5 ПС "Энергетик" - перекрытие штыревого изолятора по фазе "В" на опоре № 53 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования из-за старения изоляции. 4.2 Причиной отключения ВМ-10кВ Ф.-5 ПС "Энергетик" - пробой изоляции (нарушение герметичности) штыревого изолятора по фазе "В" на опоре № 53 вследствие старения оборудования и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) штыревого изолятора по фазе "В" на опоре № 53 на ВЛ-10кВ Ф.-5 ПС "Энергетик", VS010-0011066 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену штыревого изолятора на опоре №53 ВЛ-10кВ Ф-5 ПС "Энергетик" Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 18.11.2021 год
356956 | 602 | 2021-10-10 | 20 | 36 | 1.3971 | 2021-10-10 | 22 | 17 | 3.4.7.3 Причина отключения ВМ-6кВ ф-3 РП-8 - неисправность КЛ-6кВ между ТП- 134 и СЯ-11, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения ВМ-6кВ ф-3 РП-8 - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ между ТП- 134 и СЯ-11, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования из-за старения изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ между ТП-134 и СЯ-11 на Ф 3 РП-8, VS006-0004590 | Техническое мероприятие 1 Восстановить неисправную КЛ-6кВ ф-3 РП-8 между ТП-134 и СЯ-11 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 18.11.2021 год
356956 | 603 | 2021-10-11 | 7 | 45 | 1.16 | 2021-10-11 | 9 | 41 | 3.4.7.3 Причина отключения ВМ-6кВ ф.32 ПС "Левобережная" - неисправность КЛ-6кВ между ТП-783 и ТП-558, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения ВМ-6кВ ф.32 ПС "Левобережная" - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ между ТП-783 и ТП-558, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования из-за старения изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ между ТП-783 и ТП-558 на КЛ-6 кВ Ф. 32 от ПС "Левобережная", KS006-0004254 | Техническое мероприятие 1 Восстановить неисправную КЛ-6кВ ф.32 ПС "Левобережная" между ТП-783 и ТП-558. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 20.11.2021 год
356956 | 604 | 2021-10-11 | 19 | 45 | 0.36334 | 2021-10-11 | 21 | 34 | 3.4.7.3 Причина отключения ВМ-10кВ ф.11 РП Верхняя Березовка- неисправность КЛ-10кВ выход на опору №1, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения ВМ-10кВ ф.11 РП Верхняя Березовка - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ выход на опору №1, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования из-за старения изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ выход на опору №1 на Ф.11 РП Верхняя Березовка, VS010-0012272 | Техническое мероприятие 1 Восстановить неисправную КЛ-10кВ ф.11 РП Верхняя Березовка выход на ВЛ опора №1. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 04.11.2021 год
356956 | 605 | 2021-10-11 | 22 | 45 | 0.016668 | 2021-10-11 | 23 | 10 | 3.4.7.3 Причина отключения АВ-0,4кВ ф-2 ТП-147 - перегорание предохранителя по фазе "А" на ТП-147 из-за длительного срока эксплуатации из-за старения оборудования. 4.13 Причина отключения АВ-0,4кВ ф-2 ТП-147 - перегорание предохранителя по фазе "А" на ТП-147 из-за длительного срока эксплуатации из-за старения оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя по фазе "А" на ТП-147 на КЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 147, KN004-00034245 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель по фазе " А" на ТП-147 Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 21.11.2021 год
356956 | 606 | 2021-10-12 | 2 | 20 | 0.16666 | 2021-10-12 | 3 | 40 | 3.4.7.3 Причина отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-2085- перегорание предохранителя по фазе "Б" на ТП-2085 вследствие термического повреждения держателя ПН из-за плохих контактных соединений. 4.13 Причина отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-2085 - перегорание предохранителя по фазе "Б" на ТП-2085 вследствие термического повреждения держателя ПН из-за плохих контактных соединений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя по фазе "Б" на ТП-ТП-2085 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-2085, VN004-00127372 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель по фазе " Б" на ТП-2058. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 21.11.2021 год
356956 | 607 | 2021-10-13 | 23 | 20 | 0.78401 | 2021-10-14 | 1 | 12 | 3.4.7.3 Причина отключения ВМ-10кВ ф.6 РП-12 - неисправность КЛ-10кВ между ТП-1320 и ТП-1312, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения ВМ-10кВ ф.6 РП-12 - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ между ТП-1320 и ТП-1312,, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования из-за старения изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность КЛ-10кВ между ТП-1320 и ТП-1312 на КЛ-10 кВ Ф. 6 от РП-12, KS010-0005191 | Техническое мероприятие 1 Восстановить неисправную КЛ-10кВ ф.6 РП-12 между ТП-1320 и ТП-1312 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 21.11.2021 год
356956 | 608 | 2021-10-14 | 5 | 56 | 0.28001 | 2021-10-14 | 7 | 48 | 3.4.7.3 Причина отключения ВМ-10 Ф.9 ПС Южная – неисправность изолятора ШС-10 по фазе "А" на опоре №1 ВЛ-10кВ, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения ВМ-10 Ф.9 ПС Южная – пробой изоляции (нарушение герметичности) ШС-10кВ по фазе "А" изолятора на опоре №4., вследствие старения оборудования и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) ШС-10кВ по фазе "А" изолятора на опоре №4 на ВЛ-10 Ф.9 ПС Южная VS010-0009027, VS010-0012259 | Техническое мероприятие 1 Восстановить поврежденный изолятор ШС-10 по фазе "А" на опоре №4 ВЛ-10 Ф.9 ПС Южная. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 18.11.2021 год
356956 | 609 | 2021-10-14 | 17 | 33 | 0.35 | 2021-10-14 | 18 | 48 | 3.4.7.3 Причина отключения ВМ-10кВ ф-18 РП-21 – неисправность изолятора ШС-10 по фазе "А" на опоре №17 ВЛ-10кВ, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования из-за старения изоляции. 4.13 Причина отключения ВМ-10кВ ф-18 РП-21– пробой изоляции (нарушение герметичности) ШС-10кВ изолятора по фазе "А" на опоре №17, вследствие старения оборудования и потери изоляционных свойств материала Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) ШС-10кВ изолятора по фазе "А" на опоре №17 на ВЛ-10 кВ Ф. 18 от РП-21, VS010-0012325 | Техническое мероприятие 1 Восстановить поврежденный изолятор ШС-10кв по фазе "А" на опоре № 17 ВЛ-10кВ ф.18 РП-21 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 22.11.2021 год
356956 | 610 | 2021-10-14 | 17 | 50 | 0.017 | 2021-10-14 | 18 | 20 | 3.4.7.3 Причина отключения АВ-0,4кВ ф-2 ТП-2020 - неисправность автоматического выключателя АВ-2 на ТП-2020 вследствие длительного срока эксплуатации из-за старения оборудования. 4.13 Причина отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 2020 - износ автоматического выключателя АВ-2 на ТП-2020, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования из-за старения автомата. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ автоматического выключателя АВ-2 на ТП-2020 на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 2020, VN004-00128915 | Техническое мероприятие 1 Заменить неисправный автоматический выключатель АВ-2 ВЛ-0,4кВ ф-2 ТП 2020. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 21.11.2021 год
356956 | 611 | 2021-10-14 | 18 | 45 | 0.034 | 2021-10-14 | 19 | 45 | 3.4.7.3 Причиной отключения АВ-0,4кВ ф-5 ТП-550 - перегорание предохранителя фазе "А" на ТП-550 вследствие резкими перепадами наружного воздуха и длительным воздействием ветровых нагрузок. 4.2 Причиной отключения АВ-0,4кВ ф-5 ТП-550 - перегорание предохранителя фазе "А" на ТП-550 вследствие резкими перепадами наружного воздуха и длительным воздействием ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорания предохранителя ПН-250 по фазе "А" на ТП 550 на КЛ-0,4 кВ Л-5 от ТП 550, KN004-00032388 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель по фазе "А" на ТП-550 Ответственное лицо: Заместитель начальник РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 21.11.2021 год
356956 | 612 | 2021-10-15 | 2 | 49 | 0.039334 | 2021-10-15 | 4 | 47 | 3.4.7.3 Причина отключения ВМ-6кВ Ф. 30 ПС "Левобережная" - неисправность КЛ-6кВ ввод в ТП-711, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения ВМ-6кВ ф.30 ПС "Левобережная" - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ ввод в ТП-711, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ ввод в ТП-711 на КЛ-6 кВ Ф. 30 от ПС "Левобережная", KS006-0004256 | Техническое мероприятие 1 Восстановить неисправную КЛ-6кВ ф.30 ПС "Левобережная" ввод в ТП-711 Ответственное лицо: Заместитель начальник РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 21.11.2021 год
356956 | 613 | 2021-10-15 | 10 | 44 | 1.18 | 2021-10-15 | 12 | 42 | 3.4.8.5 Причина отключения ВМ-10кВ ф.8 ПС Сосновая - повреждение КЛ-10кВ между ТП-574 и ТП-524 , из-за воздействия стороннего лица при проведении земляных работ экскаватором DOOSAN г/н 2167 РВ 03. Данная работа производилась ООО "Стройинком" 4.4 Причина отключения ВМ-10кВ ф.8 ПС Сосновая - повреждение КЛ-10кВ между ТП-574 и ТП-524 , из-за воздействия стороннего лица при проведении земляных работ экскаватором DOOSAN г/н 2167 РВ 03. Данная работа производилась ООО "Стройинком" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение КЛ-10кВ между ТП-574 и ТП-524 на КЛ-10 кВ ф,8 от ПС Сосновая, KS010-0005173 | Техническое мероприятие 1 Восстановить поврежденную КЛ-10кВ ф.8 ПС "Сосновая" между ТП-574 и ТП-524 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 25.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Направить заявление в полицию по порыву КЛ-10кВ ф.8 ПС Сосновая между ТП-574 и ТП-524 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 25.11.2021 год
356956 | 614 | 2021-10-15 | 15 | 30 | 0.038334 | 2021-10-15 | 17 | 25 | 3.4.7.3 Причина отключения ВМ-6кВ ф.20 ПС "Левобережная"- неисправность КЛ-6кВ между ТП-504 и ТП-509(в сетях Городского РЭС), вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения КЛ-6 кВ Ф. 20 от ПС "Левобережная"- пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ между ТП-504 и ТП-509(в сетях Городского РЭС), вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ между ТП-504 и ТП-509 на КЛ-6 кВ Ф. 20 от ПС "Левобережная", KS006-0004273 | Техническое мероприятие 1 Восстановить неисправную КЛ-6кВ Ф. 20 от ПС "Левобережная" между ТП-504 и ТП-509 Ответственное лицо: Начальник Городского РЭС ПО ЦЭС Медведев А.В. 21.12.2021 год
356956 | 615 | 2021-10-15 | 16 | 17 | 3.3899 | 2021-10-15 | 18 | 10 | 3.4.7.3 Причина отключения ВМ-6кВ ф.4 РП-9 - неисправность КЛ-6кВ между ТП-148 и ТП-94, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения ВМ-6кВ ф.4 РП-9 - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ между ТП-148 и ТП-94, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ между ТП-148 и ТП-94 на Ф.4 РП-9, VS006-0004570 | Техническое мероприятие 1 Восстановить неисправную КЛ-6кВ ф.4 РП-9 между ТП-148 и ТП-94 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 22.11.2021 год
356956 | 616 | 2021-10-15 | 21 | 0 | 0.0255 | 2021-10-15 | 21 | 15 | 3.4.7.3 Причина отключения АВ-0,4кВ ф-1 ТП-1169 - неисправность автоматического выключателя АВ-2 на ТП-1169 вследствие длительного срока эксплуатации из-за старения оборудования. 4.13 Причина отключения АВ-0,4кВ ф-1 ТП-1169 - неисправность автоматического выключателя АВ-2 на ТП-1169 вследствие длительного срока эксплуатации из-за старения оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность автоматического выключателя АВ-2 на ТП-1169 на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 1169, VN004-00128084 | Техническое мероприятие 1 Заменить неисправный автоматический выключатель АВ-2 и подтянуть контакты ВЛ-0,4кВ ф-1 ТП-1169. Ответственное лицо: Заместитель начальник РЭС главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 22.11.2021 год
356956 | 617 | 2021-10-15 | 23 | 22 | 0.68082 | 2021-10-16 | 0 | 57 | 3.4.9.3 Причина отключения ВМ-10кВ ф.7 ПС "АРЗ"- неисправность на ведомственной ТП -987,эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности ДНТ "Навигатор". | Организационное мероприятие 1 Направить письмо об отключении ВЛ-10кВ ф.7 ПС "АРЗ" ДНТ "Навигатор" Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 25.11.2021 год
356956 | 618 | 2021-10-17 | 7 | 19 | 1.6987 | 2021-10-17 | 9 | 11 | 3.4.7.3 Причина отключения ВМ-10кВ ф.12 ПС БВС - неисправность КЛ-10кВ между опорами №35-№36, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения ВМ-10кВ ф.12 ПС БВС - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ между опорами №35-№36, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ между опорами №35-№36 на ВЛ-10 кВ ф.12 от ПС БВС, VS010-0012298 | Техническое мероприятие 1 Восстановить неисправную КЛ-10кВ ф.12 ПС БВС между опорами №35-№36 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 22.11.2021 год
356956 | 619 | 2021-10-17 | 20 | 25 | 0.024 | 2021-10-17 | 20 | 40 | 3.4.7.3 Причина отключения Руб-0,4кВ ф-1 ТП-1044 - неисправность в РУ-0.4кВ предохранителя ПН-2 по фазе "А" на ТП-1044 , из-за увеличения допустимых нагрузок со стороны потребителей. 4.13 Причина отключения Руб-0,4кВ ф-1 ТП-1044 - перегорания предохранителя ПН-2 по фазе "А" на ТП-1044 , из-за увеличения допустимых нагрузок со стороны потребителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя ПН-2 по фазе "А" на ТП-1044 на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 1044, VN004-00127984 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель по фазе "А" на Руб-0.4кВ ф.1 ТП-1044 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 11.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на Руб-0.4кВ ф.1 ТП-1044 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 17.11.2021 год
356956 | 620 | 2021-10-18 | 11 | 15 | 0.255 | 2021-10-18 | 12 | 30 | 3.4.8.5 Причиной отключения Руб-0,4кВ ф-1 ТП-135 - возгорания жилого дома адресу ул.Тропинина д.3. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в МЧС о возгорании жилого дома по ул.Тропинина 3 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 135. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 22.11.2021 год
356956 | 621 | 2021-10-18 | 12 | 5 | 0.081662 | 2021-10-18 | 12 | 40 | 3.4.7.3 Причина отключения Руб-0,4кВ ф-1 ТП-1005 - неисправность автоматического выключателя АВ-2 на ТП-1005, из-за потери механических свойств вследствие длительной эксплуатации оборудования. 4.2 Причина отключения Руб-0,4кВ ф-1 ТП-1005 - неисправность автоматического выключателя АВ-2 на ТП-1005, из-за потери механических свойств вследствие длительной эксплуатации оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность автоматического выключателя АВ-2 на ТП-1005 на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 1005, VN004-00127922 | Техническое мероприятие 1 Заменить неисправный автоматический выключатель АВ-2 Руб-0,4кВ ф-1 ТП 1005. Ответственное лицо: Заместитель начальник РЭС главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 22.11.2021 год
356956 | 622 | 2021-10-18 | 12 | 40 | 1.6127 | 2021-10-18 | 14 | 38 | 3.4.7.3 Причина отключения ВМ-10кВ ф.9 ПС БВС - неисправность КЛ-10кВ ввод в ТП-397, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования из-за старения изоляции 4.12 Причина отключения ВМ-10кВ ф.9 ПС БВС - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ ввод в ТП-397, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ ввод в ТП-397 на ВЛ-10 кВ ф.9 от ПС БВС, VS010-0012297 | Техническое мероприятие 1 Восстановить неисправную КЛ-10кВ ф.9 ПС БВС ввод в ТП-397 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 22.11.2021 год
356956 | 623 | 2021-10-18 | 16 | 55 | 0.086 | 2021-10-18 | 17 | 25 | 3.4.7.3 Причина отключения Руб-0,4кВ ф-5 ТП-376- произошел кратковременный схлест в пролете опор № 1-2 ВЛ-0.4кВ ф.5, вследствие перекрытия проводов ветками дерева из-за наклона крон деревьев вне охранной зоны. 4.4 Причина отключения Руб-0,4кВ ф-5 ТП-376- произошел кратковременный схлест в пролете опор № 1-2 ВЛ-0.4кВ ф.5, вследствие перекрытия проводов ветками дерева из-за наклона крон деревьев вне охранной зоны. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошел кратковременный схлест в пролете опор № 1-2 ВЛ-0.4кВ ф.5 на ВЛ-0,4 кВ Л-5 от ТП 376, VN004-00128391 | Техническое мероприятие 1 Произвести подрезку крон деревьев на ВЛ-0,4кВ ф-5 ТП 376 в пролете опор№1-2 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 22.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф-5 ТП-376 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 28.11.2021 год
356956 | 624 | 2021-10-18 | 20 | 20 | 0.060502 | 2021-10-18 | 21 | 15 | 3.4.8.5 Причиной отключения Руб-0,4кВ ф-1 ТП-355 - возгорания жилого дома адресу ул.Гоголя,72. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в МЧС о возгорании жилого дома по ул.Гоголя,72 ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 355. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимтдоржиев Т.Ц. 22.11.2021 год
356956 | 625 | 2021-10-19 | 1 | 17 | 0.044914 | 2021-10-19 | 1 | 52 | 3.4.12.2 Причина отключения Руб-0,4кВ ф.7 ТП-155 - перегорание предохранителя по фазе "В" и "С" на ТП-155 из-за схлеста проводов в пролете опор №3/1- №3/2 вследствие резких порывов ветра. 4.4 Причина отключения Руб-0,4кВ ф.7 ТП-155 - перегорание предохранителя по фазе "В" и "С" на ТП-155 из-за схлеста проводов в пролете опор №3/1- №3/2 вследствие резких порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя по фазе "В" и "С" на ТП-155 на ВЛ-0,4 кВ ф.7 от ТП-155, VN004-00129021 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревшие предохранители фазе "В" и "С" на ТП 155 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 22.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №3/1-3/2 ВЛ-0,4кВ Л-7 ТП 155 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 22.11.2021 год
356956 | 626 | 2021-10-19 | 5 | 0 | 0.0175 | 2021-10-19 | 6 | 10 | 3.4.8.2 Причина отключения Руб-0,4кВ Л-23 ТП-183 - обрыв провода в пролете опор №4 - 5 ВЛ-0.4кВ ф.23 из-за наезда на опору ул.Революции 1905д.16 грузовым автомобилем г/н В 605 МК 03 RUS, а/м принадлежит частному лицу Зоримбо М.С. 4.4 Причина отключения Руб-0,4кВ Л-23 ТП-183 - обрыв провода в пролете опор №4 - 5 ВЛ-0.4кВ ф.23 из-за наезда на опору ул.Революции 1905д.16 грузовым автомобилем г/н В 605 МК 03 RUS, а/м принадлежит частному лицу Зоримбо М.С. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор №4 - 5 ВЛ-0.4кВ ф.23 на ВЛ-0,4кВ Л-23 ТП-183, VN004-00131391 | Техническое мероприятие 1 Восстановить ВЛИ-0,4кВ в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4кВ Л-23 ТП-183. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 22.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Направить заявление в полицию по повреждению ВЛ-0,4кВ Л-23 ТП-183 в пролете опор №4-5 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 22.11.2021 год
356956 | 627 | 2021-10-19 | 12 | 57 | 0.008666 | 2021-10-19 | 13 | 23 | 3.4.9.3 Причина отключения Руб-0,4кВ ф-13 от ТП 376- неисправность на ведомственной КЛ-0,4кВ на жилой дом г.Улан-Удэ ул. Строителей 29 а,эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности ИП "Атутов". | Техническое мероприятие 1 Направить письмо об отключении КЛ-0,4кВ ф-13 ТП-376 ИП Атутову Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 29.11.2021 год
356956 | 628 | 2021-10-19 | 17 | 23 | 1.96 | 2021-10-19 | 19 | 1 | 3.4.9.3 Причина отключения ВМ-10кВ ф.5 ПС АРЗ- неисправность на ведомственной ТП-1564,эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности ИП "Павлов". | Организационное мероприятие 1 Направить письмо об отключении ВЛ-10кВ ф.5 ПС "АРЗ" ИП "Павлов" Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 29.11.2021 год
356956 | 629 | 2021-10-19 | 21 | 5 | 0.027085 | 2021-10-19 | 21 | 30 | 3.4.7.3 Причина отключения Руб-0,4кВ ф-4 ТП-277 - неисправность в РУ-0.4кВ перегорания предохранителя ПН-2 по фазе "В" на ТП-277 , из-за увеличения допустимых нагрузок со стороны потребителей. 4.13 Причина отключения Руб-0,4кВ ф-4 ТП-277 - неисправность в РУ-0.4кВ предохранителя ПН-2 по фазе "В" на ТП-277 , из-за увеличения допустимых нагрузок со стороны потребителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность в РУ-0.4кВ перегорания предохранителя ПН-2 по фазе "В" на ТП-277 на ВЛ-0,4 кВ Л-4 от ТП 277, VN004-00128754 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель по фазе "В" на ВЛ-0,4 кВ Л-4 от ТП 277 Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 25.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Перераспределить нагрузки по фазе "А" "В" "С" на Руб-0.4кВ ф-4 ТП 277 Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 29.11.2021 год
356956 | 630 | 2021-10-20 | 11 | 2 | 0.925 | 2021-10-20 | 12 | 53 | 3.4.7.3 Причина отключения ВМ-10кВ ф.5 РП-22 - неисправность КЛ-10кВ между ТП-187 и ТП-87, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования из-за старения изоляции 4.12 Причина отключения ВМ-10кВ ф.5 РП-22- пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ между ТП-187 и ТП-87, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ между ТП-187 и ТП-87. на Ф 5 РП-22, VS010-0012275 | Техническое мероприятие 1 Восстановить неисправную КЛ-10кВ ф.5 РП-22 между ТП-187 и ТП-87 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 29.11.2021 год
356956 | 631 | 2021-10-21 | 11 | 5 | 1.19 | 2021-10-21 | 13 | 4 | 3.4.7.3 Причина отключения ВМ-10кВ ф.7 РП-10 - неисправность КЛ-10кВ ввод ТП-581, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения ВМ-10кВ ф.7 РП-10- пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ ввод ТП-581, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ ввод ТП-581 на КЛ-10кВ Ф.7 РП-10, KS010-0005285 | Техническое мероприятие 1 Восстановить неисправную КЛ-10кВ ф.7 РП-10 ввод в ТП-581 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 29.11.2021 год
356956 | 632 | 2021-10-22 | 7 | 29 | 1.5717 | 2021-10-22 | 9 | 24 | 3.4.7.3 Причина отключения ВМ-10кВ ф.9 ПС БВС - неисправность КЛ-10кВ выход с ТП-942 на ВЛ опору №1, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования из-за старения изоляции 4.12 Причина отключения ВМ-10кВ ф.9 ПС БВС - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ выход с ТП-942 на ВЛ опору №1, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ выход с ТП-942 на ВЛ опору №1 на ВЛ-10 кВ ф.9 от ПС БВС, VS010-0012297 | Техническое мероприятие 1 Восстановить неисправную КЛ-10кВ ф.9 ПС БВС выход с ТП-942 на ВЛ опору №1 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 30.11.2021 год
356956 | 633 | 2021-10-22 | 17 | 40 | 0.12499 | 2021-10-22 | 18 | 30 | 3.4.9.3 Причина отключения КЛ-10кВ ф-23 ПС Сосновая - неисправность на ведомственной ТП-666, эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности ООО "Виктория". | Организационное мероприятие 1 Направить письмо об отключении ВЛ-10кВ ф-23 ПС "Сосновая" ООО"Виктория" Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 29.11.2021 год
356956 | 635 | 2021-10-22 | 21 | 9 | 0.033 | 2021-10-22 | 21 | 45 | 3.4.12.2 Причина отключения Руб-0,4кВ ф-4 ТП 448 - перегорание предохранителя по фазе "С" на ТП-448 из-за схлеста проводов в пролете опор №1- №2 вследствие резких порывов ветра. 4.4 Причина отключения Руб-0,4кВ ф-4 ТП 448 - перегорание предохранителя по фазе "С" на ТП-448 из-за схлеста проводов в пролете опор №1- №2 вследствие резких порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя по фазе "С" на ТП-448 на ВЛ-0,4 кВ Л-4 от ТП 448, VN004-00128480 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревшие предохранители фазе "С" на ТП-448 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 30.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4кВ ф-4 ТП 448 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 30.11.2021 год
356956 | 539 | 2021-10-01 | 0 | 10 | 0.08 | 2021-10-01 | 1 | 10 | 3.4.7.3 Причина отключения АВ-0,4кВ ф-3 ТП-1555 - неисправность автоматического выключателя АВ-3 наТП-1555, вследствия длительной эксплуатаций оборудования из-за слабых контактных соединений. 4.13 Причина отключения АВ-0,4кВ ф-3 ТП-1555 - в результате недостаточного контакта болтового соединения АВ-3 наТП-1555, произошел нагрев соединения, что привело к некачественному электроснабжению потребителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: недостаточного контакта болтового соединения АВ-3 наТП-1555 на ВЛ-0,4 Л-3 от ТП-1555, VN004-00128623 | Техническое мероприятие 1 Заменить АВ-3 ВЛ-0,4 кВ ф-2 ТП-1555 Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 08.11.2021 год
356956 | 540 | 2021-10-01 | 6 | 19 | 0.00285 | 2021-10-01 | 9 | 10 | 3.4.7.3 Причина отключения ВМ-10кВ ф.3 ПС "Сосновая" - неисправность КЛ-10кВ на ТП-702 нитка «А», вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения ВМ-10кВ ф.3 ПС "Сосновая" - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ на ТП-702 нитка «А» , вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ на ТП-702 нитка «А» на КЛ-10 кВ ф.3 от ПС Сосновая, KS010-0005171 | Техническое мероприятие 1 Восстановить неисправную КЛ-10кВ ф.3 ПС "Сосновая" на ТП-702 нитка «А» Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 08.11.2021 год
356956 | 541 | 2021-10-01 | 14 | 15 | 0.46669 | 2021-10-01 | 14 | 55 | 3.4.9.3 Причина отключения ВМ-10кВ ф.2 ПС "БВС"- неисправность на ведомственной ТП-426. Данное оборудование находится в зоне эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности АТП "Левобережное". | Организационное мероприятие 1 Направить письмо об отключении ВЛ-10кВ ф.2 ПС "БВС" АТП Левбережное Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 11.11.2021 год
356956 | 542 | 2021-10-02 | 9 | 20 | 0.028997 | 2021-10-02 | 9 | 40 | 3.4.12.2 Причина отключения АВ-0,4кВ ф-4 ТП-2120 - неисправность автоматического выключателя АВ №4 на ТП-2120 что привело к отключению АВ в результате воздействия неблагоприятных погодных явлений (порывы ветра). 4.4 Причина отключения АВ-0,4кВ ф-4 ТП-2120 - неисправность автоматического выключателя АВ №4 на ТП-2120 что привело к отключению АВ в результате воздействия неблагоприятных погодных явлений (порывы ветра). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность автоматического выключателя АВ №4 на ТП-2120 на ВЛ-0,4 кВ Л-4 от ТП 2120, VN004-00128891 | Техническое мероприятие 1 Повторно включить автоматический выключатель АВ-4 ВЛ-0,4кВ ф-4 ТП-2120. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц, 12.11.2021 год
356956 | 543 | 2021-10-02 | 10 | 38 | 0.03792 | 2021-10-02 | 11 | 3 | 3.4.12.2 Причина отключения АВ-0,4кВ ф-1 ТП-1038 - неисправность автоматического выключателя АВ-1 на ТП-1038 что привело к отключению АВ в результате воздействия неблагоприятных погодных явлений (порывы ветра). 4.4 Причина отключения АВ-0,4кВ ф-1 ТП-1038 - неисправность автоматического выключателя АВ-1 на ТП-1038 что привело к отключению АВ в результате воздействия неблагоприятных погодных явлений (порывы ветра). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность автоматического выключателя АВ-1 на ТП-1038 на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 1038, VN004-00127976 | Техническое мероприятие 1 Повторно включить автоматический выключатель АВ-1 ВЛ-0,4кВ ф-1 ТП-1038. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 12.11.2021 год
356956 | 544 | 2021-10-02 | 11 | 7 | 0.023469 | 2021-10-02 | 11 | 29 | 3.4.7.3 Причина отключения АВ-0,4кВ ф-8 ТП-285 - перегорания предохранителя ПН по фазе "А" на ТП-285 вследствие термического повреждения держателя ПН из-за плохих контактных соединений. 4.13 Причина отключения АВ-0,4кВ ф-8 ТП-285 - перегорания предохранителя ПН по фазе "А" на ТП-285 вследствие термического повреждения держателя ПН из-за плохих контактных соединений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорания предохранителя ПН по фазе "А" на ТП-285 на КЛ-0,4 кВ Л-8 от ТП 285, KN004-00033562 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПН по фазе "А" на ТП-285 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 12.11.2021 год
356956 | 545 | 2021-10-02 | 12 | 6 | 1.3734 | 2021-10-02 | 13 | 49 | 3.4.7.3 Причина отключения ВМ-10кВ Ф.22 РП-26 - неисправность КЛ 10кВ между ТП-1133 и ТП-1263 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения ВМ-10кВ Ф.22 РП-26 - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ 10кВ между ТП-1133 и ТП-1263 , вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ 10кВ между ТП-1133 и ТП-1263 на КЛ-10кВ Ф.22 РП-26, KS010-0005284 | Техническое мероприятие 1 Восстановить неисправную КЛ-10кВ Ф.22 РП-26 между ТП-1133 и ТП-1263. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 12.11.2021 год
356956 | 546 | 2021-10-02 | 14 | 1 | 0.1219 | 2021-10-02 | 15 | 47 | 3.4.8.2 Причина отключения АВ-0,4кВ ф-3 ТП-1168 - обрыв провода в пролете опор №1/4 - 1/5 грузовым автомобилем г/н а436кр 03 RUS при разгрузочных работах, а/м принадлежит Строительному участку №1 г.Гусиноозерск 4.4 Причина отключения АВ-0,4кВ ф-3 ТП-1168 - обрыв провода в пролете опор №1/4 - 1/5 грузовым автомобилем г/н а436кр 03 RUS при разгрузочных работах, а/м принадлежит Строительному участку №1 г.Гусиноозерск Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор №1/4 - 1/5 грузовым автомобилем г/н а436кр 03 RUS на ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 1168, VN004-00128083 | Техническое мероприятие 1 Восстановить обрыв провода в пролетах опор №1/4-1/5 ВЛ-0,4кВ ф-3 ТП 1168 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 12.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Направить заявление в полицию по обрыву провода в пролетах опор №1/4-1/5 ВЛ-0,4кВ ф-3 ТП 1168 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 12.11.2021 год
356956 | 547 | 2021-10-04 | 16 | 57 | 0.483 | 2021-10-04 | 19 | 3 | 3.4.7.3 Причина отключения ВМ-10 ф.1 РП-16 - неисправен КЛ-10кВ ввод в ТП-2626, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения ВМ-10 ф.1 РП-16 - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ ввод в ТП-2626, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ 10 кВ ф.1 РП-16 ввод в ТП-2626 на КЛ-10 Ф. 1 от РП - 16, KS010-0005230 | Техническое мероприятие 1 Восстановить неисправную КЛ-10кВ ф.1 РП-16 ввод в ТП-2626. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 13.11.2021 год
356956 | 548 | 2021-10-02 | 14 | 11 | 0.91665 | 2021-10-02 | 16 | 1 | 3.4.10 Причина отключения ВМ-10кВ ф-5 РП-22 - межфазное замыкание на портале ТП-290 (пробой изолятора по фазе "В") ВЛ-10кВ вследствие перекрытия птицы(ворона) между изоляторами ШС-10 ф "В" и "С" . 4.13 Причина отключения ВМ-10кВ ф-5 РП-22 - межфазное замыкание на портале ТП-290 (пробой изолятора по фазе "В") ВЛ-10кВ вследствие перекрытия птицы(ворона) между изоляторами ШС-10 ф "В" и "С" . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазное замыкание на портале ТП-290 (пробой изолятора по фазе "В") ВЛ-10кВ на Ф 5 РП-22, VS010-0012275 | Техническое мероприятие 1 Заменить изолятор по фазе "В" на портале ТП-290 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 12.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход осмотр ВЛ-10кВ ф.5 РП-22 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 12.11.2021 год
356956 | 549 | 2021-10-02 | 14 | 49 | 0.0833 | 2021-10-02 | 15 | 40 | 3.4.7.3 Причина отключения ТП-926-Советский" - перегорания предохранителя ПК-10 по фазе "В" в РУ-10кВ на ТП-926 вследствие некалиброванных вставок из-за не соответствие номинального тока уставки. 4.13 Причина отключения ТП-926-Советский" - перегорания предохранителя ПК-10 по фазе "В" в РУ-10кВ на ТП-926 вследствие некалиброванных вставок из-за не соответствие номинального тока уставки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорания предохранителя ПК-10 по фазе "В" в РУ-10кВ на ТП-926 вследствие превышения нагрузки потребителей. на ТП-926-Советский, TP010-0070924 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель по фазе "В" на ТП-926-Советский. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 12.11.2021 год
356956 | 550 | 2021-10-02 | 17 | 7 | 1.5517 | 2021-10-02 | 19 | 20 | 3.4.7.3 Причина отключения ВМ-10кВ ф.2 ПС "БВС" - междуфазное замыкание, возникшее на опоре №59 ВЛ-10кВ, вследствие загнивания траверсы, в результате произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор 58-60 по фазе "А" и "С "из-за потери механических свойств в процессе эксплуатации. 4.2 Причина отключения ВЛ-10 кВ ф.2 от ПС БВС - междуфазное замыкание, возникшее на опоре №59 ВЛ-10кВ, вследствие загнивания траверсы, в результате произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор 58-60 по фазе "А" и "С "из-за потери механических свойств в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Междуфазное замыкание, возникшее на опоре №59 ВЛ-10кВ, вследствие загнивания траверсы, в результате произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор 58-60 по фазе "А" и "С " на ВЛ-10 кВ ф.2 от ПС БВС, VS010-0012295 | Техническое мероприятие 1 Заменить траверсу на поре №59 ВЛ-10кВ ф.2 от ПС БВС Ответственное лицо: Заместитель начальник РЭС главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 12.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить обход осмотр ВЛ-10кВ ф.2 от ПС БВС Ответственное лицо: Заместитель начальник РЭС главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 12.11.2021 год
356956 | 551 | 2021-10-02 | 18 | 48 | 0.064398 | 2021-10-02 | 19 | 44 | 3.4.7.3 Причина отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 1192 - неисправность автоматического выключателя АВ-2 на ТП-1129 вследствие длительного срока эксплуатации из-за старения оборудования. 4.2 Причина отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 1192 - неисправность автоматического выключателя АВ-2 на ТП-1192 вследствие длительного срока эксплуатации из-за старения оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность автоматического выключателя АВ-2 на ТП-1192 вследствие длительного срока эксплуатации из-за старения оборудования. на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 1192, VN004-00128094 | Техническое мероприятие 1 .Заменить неисправный автоматический выключатель АВ-2 и подтянуть контакты ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 1192. Ответственное лицо: Заместитель начальник РЭС главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 12.11.2021 год
356956 | 552 | 2021-10-03 | 2 | 8 | 0.0775 | 2021-10-03 | 3 | 41 | 3.4.7.3 Причина отключения АВ-0,4кВ ф-3 ТП-1171 - перегорание предохранителя по фазе "С" на ТП-1171 из-за увеличения нагрузки со стороны потребителей. 4.13 Причина отключения АВ-0,4кВ ф-3 ТП-1171 - перегорание предохранителя по фазе "С" на ТП-1171 из-за увеличения нагрузки со стороны потребителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя по фазе "С" на ТП-1171 на ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 1171, VN004-00128089 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель по фазе "С" на ТП-1171 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 12.11.2021 год
356956 | 553 | 2021-10-03 | 2 | 10 | 0.11615 | 2021-10-03 | 3 | 51 | 3.4.7.3 Причина отключения АВ-0,4кВ ф-6 ТП-1250 - перегорание предохранителя по фазе "А" на ТП-1250 из-за увеличения нагрузки со стороны потребителей. 4.13 Причина отключения АВ-0,4кВ ф-6 ТП-1250 - перегорание предохранителя по фазе "А" на ТП-1250 из-за увеличения нагрузки со стороны потребителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя по фазе "А" на ТП-1250 на ВЛ-0,4 кВ Л-6 от ТП 1250, VN004-00128150 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель по фазе " А" на ТП-1250 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 12.11.2021 год
356956 | 554 | 2021-10-03 | 8 | 27 | 0.26366 | 2021-10-03 | 10 | 20 | 3.4.7.3 Причина отключения ВМ-10кВ Ф-3 РП ВБ Дрезговитая- неисправность проходного изолятора по фазе "А","В" РУ-10 на ТП-80 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения ВМ-10кВ Ф-3 РП ВБ Дрезговитая - пробой изоляции (нарушение герметичности) проходного изолятора по фазе "А","В" РУ-10 на ТП-80 , вследствие загрязнения оборудования и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) проходного изолятора по фазе "А","В" РУ-10 на ТП-80 на Ф 3 РП ВБ Дрезговитая, VS010-0012280 | Техническое мероприятие 1 Заменить проходной изолятор на ТП-80 по фазе "А" и "Б" ВЛ-10кВ ф.3 РП ВБ Дрезговитая Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 12.11.2021 год
356956 | 555 | 2021-10-03 | 8 | 44 | 1.4467 | 2021-10-03 | 10 | 48 | 3.4.7.3 Причина отключения ВМ-10кВ ф.8 ПС Южная - неисправность КЛ 10кВ между ТП-1301 и ТП-1343 нитка "А" вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения ВМ-10кВ ф.8 ПС Южная - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ 10кВ между ТП-1301 и ТП-1343 нитка "А" , вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ 10кВ между ТП-1301 и ТП-1343 нитка "А" на ВЛ-10 Ф.8 ПС Южная, VS010-0012258 | Техническое мероприятие 1 Восстановить неисправную КЛ-10кВ Ф.8 ПС Южная между ТП-1301 и ТП-1343 нитка "А" . Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 23.12.2021 год
356956 | 556 | 2021-10-03 | 11 | 14 | 2.07 | 2021-10-03 | 13 | 32 | 3.4.7.3 Причина отключения ВМ-10кВ Ф.7 ПС "Октябрьская" - неисправность КЛ 10кВ ввод в РП-17 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения ВМ-10кВ Ф.7 ПС "Октябрьская" - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ 10кВ ввод в РП-17 , вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ 10кВ ввод в РП-17 на КЛ-10 кВ Ф. 7 ПС "Октябрьская" на РП-17, KS010-0005127 | Техническое мероприятие 1 Восстановить неисправную КЛ-10кВ Ф. 7 ПС "Октябрьская" ввод в РП-17 Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 12.11.2021 год
356956 | 558 | 2021-10-03 | 12 | 22 | 0.22333 | 2021-10-03 | 14 | 36 | 3.4.7.3 Причина отключения ВМ-10кВ Ф.12 РП-16 - неисправность КЛ 10кВ ТП-2589 выход на ВЛ-10кВ опора№11, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения ВМ-10кВ Ф.12 РП-16 - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ 10кВ ТП-2589 выход на ВЛ-10кВ опора№11, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции КЛ 10кВ ТП-2589 выход на ВЛ-10кВ опора№11 на ВЛ-10кВ Ф.12 РП-16, VS010-0012514 | Техническое мероприятие 1 Восстановить неисправную КЛ-10кВ ф.12 РП-16 от ТП-2589 выход на ВЛ-10кВ опора№11. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 12.11.2021 год
356956 | 559 | 2021-10-03 | 14 | 12 | 3.895 | 2021-10-03 | 16 | 15 | 3.4.7.3 Причина отключения ВМ-10кВ ф.12 ПС "Медведчеково" - неисправность КЛ 10кВ между ТП-1133 и ТП-1263, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключенияВМ-10кВ ф.12 ПС "Медведчеково" - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ 10кВ между ТП-1133 и ТП-1263, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ 10кВ между ТП-1133 и ТП-1263 на КЛ-10 кВ Ф. 12 от ПС "Медведчеково", KS010-0005222 | Техническое мероприятие 1 Восстановить неисправную КЛ-10кВ ф.12 ПС "Медведчеково" между ТП-1133 и ТП-1263 Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 12.11.2021 год
356956 | 560 | 2021-10-07 | 11 | 8 | 1.9717 | 2021-10-07 | 13 | 18 | 3.4.7.3 Причина отключения ВМ-10кВ ф.12 ПС "БВС" - неисправность КЛ-10кВ ввод ТП- 387 нитка "А" вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения ВМ-10кВ ф.12 ПС "БВС" - неисправность КЛ-10кВ ввод ТП- 387 нитка "А" вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования из-за старения изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ ввод ТП-387 нитка "А" на ВЛ-10 кВ ф.12 от ПС БВС, VS010-0012298 | Техническое мероприятие 1 Восстановить неисправную КЛ-10кВ ф.12 ПС "БВС" ввод ТП-387 нитка "А". Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 15.11.2021 год
356956 | 561 | 2021-10-07 | 18 | 7 | 0.441 | 2021-10-07 | 20 | 13 | 3.4.8.5 Причина отключения ВМ-10кВ ф.2 ПС БВС - обрыв провода ВЛ-10кВ по фазе. А и В в пролетах опор №10 и №10/1, из-за воздействия стороннего лица при разгрузке груза частным лицом ООО "Дом 2000". 4.4 Причина отключения ВМ-10кВ ф.2 ПС БВС - обрыв провода ВЛ-10кВ по фазе "А" и "В" в пролетах опор №10 и №10/1, из-за воздействия стороннего лица при разгрузке груза частным лицом ООО "Дом 2000". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода ВЛ-10кВ по фазе. А и В в пролетах опор №10 и №10/1 на ВЛ-10 кВ ф.2 от ПС БВС, VS010-0012295 | Техническое мероприятие 1 Восстановить обрыв провода ВЛ-10 кВ в пролетах опор №10 и №10/1 ф.2 от ПС БВС Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 14.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Направить заявление в полицию по обрыву провода ВЛ-10 кВ в пролетах опор №10 и №10/1 ф.2 ПС БВС Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 14.11.2021 год
356956 | 562 | 2021-10-08 | 13 | 45 | 0.1617 | 2021-10-08 | 14 | 51 | 3.4.7.3 Причиной отключения ГР-2Т РУ-0,4кВ ТП-958. -отгорание шины от ГР-2Т по ф.В. на ТП-958 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования из-за потери механических свойств. 4.13 Причиной отключения ГР-2Т РУ-0,4кВ ТП-958. -отгорание шины от ГР-2Т по ф.В. на ТП-958 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования из-за потери механических свойств. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отгорание шины от ГР-2Т по ф.В. на ТП-958 на Система шин 2, TP010-0070944-16-02 | Техническое мероприятие 1 Заменить шины в РУ-0.4кВ по ф."В" на ТП-958 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 15.11.2021 год
356956 | 563 | 2021-10-07 | 7 | 41 | 3.5783 | 2021-10-07 | 9 | 34 | 3.4.7.3 Причина отключения ВМ-10кВ ф.12 ПС "Медведчеково" - неисправность КЛ-10кВ ввод РП-26 нитка "В" вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения ВМ-10кВ ф.12ПС "Медведчеково" - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ ввод РП-26 нитка "В" , вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ ввод РП-26 нитка "В" на КЛ-10 кВ Ф. 12 от ПС "Медведчеково", KS010-0005222 | Техническое мероприятие 1 Восстановить неисправную КЛ-10кВ Ф.12 ПС "Медведчеково" КЛ-10кВ ввод РП-26 нитка "В". Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 14.11.2021 год
356956 | 564 | 2021-10-08 | 16 | 13 | 0.29751 | 2021-10-08 | 17 | 38 | 3.4.8.5 Причина отключения ВМ-10кВ ф.12 ПС БВС - повреждение КЛ-10кВ между ТП-1620 и ТП-948 , из-за воздействия стороннего лица при проведении земляных работ экскаватором без г/н. Данная работа производилась ООО "БурятПроектРеставрация" 4.4 Причина отключения ВМ-10кВ ф.12 ПС БВС - повреждение КЛ-10кВ между ТП-1620 и ТП-948 , из-за воздействия стороннего лица при проведении земляных работ экскаватором без г/н. Данная работа производилась ООО "БурятПроектРеставрация" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение КЛ-10кВ между ТП-1620 и ТП-948 , на ВЛ-10 кВ ф.12 от ПС БВС, VS010-0012298 | Техническое мероприятие 1 Восстановить повреждение кабеля КЛ-10кВ ф.12 ПС "БВС" между ТП-1620 и ТП-948. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 15.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Направить заявление в полицию по порыву кабеля КЛ-10кВ ф.12 ПС "БВС" между ТП-1620 и ТП-948. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 15.11.2021 год
356956 | 565 | 2021-10-05 | 22 | 57 | 3.0934 | 2021-10-06 | 1 | 22 | 3.4.9.3 Причина отключения ВМ-10кВ ф.5 ПС "АРЗ"- неисправность на ведомственной ТП-999,эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности ИП Гомбоев Г-Ц.Л-Н. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо об отключении ВЛ-10кВ ф.5 ПС "АРЗ" ИП Гомбоев Г-Н.Л-Н. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 14.11.2021 год
356956 | 566 | 2021-10-04 | 4 | 7 | 3.5401 | 2021-10-04 | 6 | 5 | 3.4.7.3 Причина отключения ВМ-6кВ ф.4 РП-9 -неисправен КЛ-6кВ между ТП-135 и ТП-120, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения ВМ-6кВ ф.4 РП-9 -пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ 6кВ между ТП-135 и ТП-120, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ 6кВ между ТП-135 и ТП-120 на Ф.4 РП-9, VS006-0004570 | Техническое мероприятие 1 Восстановить неисправную КЛ-6кВ ф.4 РП-9 между ТП-135 и ТП-120. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 13.11.2021 год
356956 | 567 | 2021-10-06 | 4 | 7 | 3.5 | 2021-10-06 | 7 | 2 | 3.4.7.3 Причина отключения ВМ-10кВ ф.3 ПС "Энергетик" - повреждение изолятора фазе "В" на опоре № 66 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования из-за старения изоляции. 4.13 Причина отключения ВМ-10кВ ф.3 ПС "Энергетик" - пробой изоляции (нарушение герметичности) изолятора фазе "В" на опоре № 66 , вследствие старения оборудования и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) изолятора фазе "В" на опоре № 66 на ВЛ-10 кВ ф.3 от ПС Энергетик, VS010-0012316; Повреждение изолятора ф.В на оп. №66 на ВЛ-10 кВ ф.3 от ПС Энергетик, VS010-0012316 | Техническое мероприятие 1 Восстановить изолятор по фазе "В" на опоре №66 ВЛ-10кВ ф.3 ПС "Энергетик". Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 14.11.2021 год
356956 | 568 | 2021-10-08 | 11 | 41 | 1.6532 | 2021-10-08 | 13 | 30 | 3.4.9.3 Причина отключения ВМ-10кВ ф.12 от ПС БВС- неисправность на ведомственной ТП-394,эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности СТО "Серена". | Организационное мероприятие 1 Направить письмо об отключении ВЛ-10кВ ф.12 ПС БВС СТО "Серена" Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 15.11.2021 год
356956 | 569 | 2021-10-08 | 7 | 53 | 1.0967 | 2021-10-08 | 9 | 27 | 3.4.7.3 Причина отключения ВМ-6кВ ф.10 РП-34 - неисправность КЛ-6кВ между ТП-543 и ТП-508, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения ВМ-6кВ ф.10 РП-34 - пробой изоляции (нарушение герметичности)КЛ-6кВ между ТП-543 и ТП-508, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности)КЛ-6кВ между ТП-543 и ТП-508 на КЛ-6 кВ Ф. 10" РП-34", KS006-0004265 | Техническое мероприятие 1 Восстановить неисправную КЛ-6кВ ф.10 РП-34 между ТП-543 и ТП-508. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 14.11.2021 год
356956 | 570 | 2021-10-08 | 21 | 8 | 0.7875 | 2021-10-08 | 22 | 53 | 3.4.7.3 Причина отключения ВМ-10кВ ф.10 РП-22 - неисправность КЛ-10кВ между ТП-152 и ТП-37, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования из-за старения изоляции. 4.2 Причина отключения ВМ-10кВ ф.10 РП-22 - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ между ТП-152 и ТП-37 , вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ между ТП-152 и ТП-37 на Ф 10 РП-22, VS010-0012271 | Организационное мероприятие 1 Восстановить неисправную КЛ-10 ф-10 РП-22 между ТП-152 и ТП-37 Ответственное лицо: Заместитель начальник РЭС главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 18.11.2021 год
356956 | 571 | 2021-10-09 | 5 | 5 | 0.774 | 2021-10-09 | 6 | 53 | 3.4.9.3 Причина отключения ВМ-10кВ ф.7 от ПС БВС- неисправность на ведомственной ТП-987,эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности ДНТ "Навигатор". | Организационное мероприятие 1 Направить письмо об отключении ВЛ-10кВ ф.7 ПС БВС ДНТ "Навигатор" Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 18.11.2021 год
356956 | 572 | 2021-10-09 | 7 | 57 | 2.68 | 2021-10-09 | 10 | 11 | 3.4.9.3 Причина отключения ВМ-10кВ ф.5 ПС БВС- неисправность на ведомственной ТП-416,эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности ООО "ГНИБ-Д". | Организационное мероприятие 1 Направить письмо об отключении ВЛ-10кВ ф.5 ПС БВС ООО "ГНИБ-Д" Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 18.11.2021 год
356956 | 573 | 2021-10-09 | 14 | 28 | 0.019833 | 2021-10-09 | 16 | 27 | 3.4.7.3 Причина отключения ВМ-10кВ ф.17 РП-12 - неисправность КЛ-10кВ ввод в ТП-857, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения КЛ-10 кВ Ф. 17 от РП-12 - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10ввод в ТП-857, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования из-за старения изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10ввод в ТП-857 на КЛ-10 кВ Ф. 17 от РП-12, KS010-0005197 | Техническое мероприятие 1 Восстановить неисправную КЛ-10кВ ф.17 РП 12 ввод в ТП-857 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 15.11.2021 год
356956 | 574 | 2021-10-05 | 8 | 55 | 0.47918 | 2021-10-05 | 10 | 50 | 3.4.9.3 Причина отключения ВМ-10кВ ф.2 ПС "Строительная"- неисправность на ведомственной ТП-1265 эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности Бурятской ЦГМС | Организационное мероприятие 1 Направить письмо об отключении ВЛ-10кВ ф.2 ПС Строительная Бурятский ЦГМС Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 14.11.2021 год
356956 | 575 | 2021-10-05 | 8 | 1 | 0.0024833 | 2021-10-05 | 10 | 30 | 3.4.7.3 Причина отключения ВМ-6кВ ф.18 ПС "Центральная"- неисправность КЛ-6кВ ввод в РП-13 нитка "Б" , вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения ВМ-6кВ ф.18 ПС "Центральная" - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ ввод в РП-13 нитка "Б" , вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ ввод в РП-13 нитка "Б" на КЛ-6 кВ ф.18 от ПС "Центральная", KS006-0004191 | Техническое мероприятие 1 Восстановить неисправную КЛ-6кВ ф.18 ПС "Центральная" ввод в РП-13 нитка "Б". Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 14.11.2021 год
356956 | 576 | 2021-10-04 | 21 | 45 | 0.052669 | 2021-10-04 | 22 | 25 | 3.4.7.3 Причина отключение АВ-0,4кВ ф-1 ТП-1045 - перегорание предохранителя ПН-2 по фазе "А" на ТП-1045 вследствие термического повреждения держателя ПН из-за плохих контактных соединений. 4.13 Причина отключение АВ-0,4кВ ф-1 ТП-1045 - перегорание предохранителя ПН-2 по фазе "А" на ТП-1045 вследствие термического повреждения держателя ПН из-за плохих контактных соединений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание предохранителя ПН-2 по фазе "А" на ТП-1045 на ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП-1045, VN004-00127987 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену предохранителя фазе "А" ВЛ-0,4кВ ф-1 ТП-1045 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 14.11.2021 год
356956 | 577 | 2021-10-05 | 14 | 27 | 0.26366 | 2021-10-05 | 16 | 20 | 3.4.7.3 Причина отключения ВМ-10кВ ф.11 РП Верхняя Березовка - неисправность КЛ-10кВ выход на опору № 1 нитка "В" , вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения ВМ-10кВ ф.11 РП Верхняя Березовка - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ выход на опору № 1 нитка "В" , вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ выход на опору № 1 нитка "В" на Ф.11 РП Верхняя Березовка, VS010-0012272 | Техническое мероприятие 1 Восстановить неисправную КЛ-10кВ Ф.11 РП Верхняя Березовка выход на опору №1 нитка "В". Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 14.11.2021 год
356956 | 578 | 2021-10-04 | 20 | 42 | 0.027502 | 2021-10-04 | 21 | 7 | 3.4.7.3 Причина отключение ВЛ-0,4кВ ф-8 ТП-452 - перегорание предохранителя ПН-2 по фазе "А" на ТП-452 вследствие термического повреждения держателя ПН из-за плохих контактных соединений. 4.13 Причина отключение ВЛ-0,4кВ ф-8 ТП-452 - перегорание предохранителя ПН-2 по фазе "А" на ТП-452 вследствие термического повреждения держателя ПН из-за плохих контактных соединений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание предохранителя ПН-2 по фазе "А" на ТП-452 на ВЛ-0,4 кВ Л-8 от ТП 452, VN004-00128482 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену предохранителя фазы "А" ВЛ-0,4кВ ф-8 ТП-452 Ответственное лицо: Заместитель начальника-главного инженера Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 14.11.2021 год
356956 | 579 | 2021-10-04 | 20 | 33 | 0.030398 | 2021-10-04 | 21 | 5 | 3.4.7.3 Причина отключения АВ-0,4кВ ф.13 ТП-162 - перегорания предохранителя по фазе "B'' и "С" на ТП-162 из-за увеличения нагрузки со стороны потребителей. 4.16 Причина отключения АВ-0,4кВ ф.13 ТП-162 - перегорания предохранителя по фазе "B'' и "С" на ТП-162 из-за увеличения нагрузки со стороны потребителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорания предохранителя по фазе "B'' и "С" на ТП-162 на ВЛ-0,4 кВ ф.13 от ТП-162, VN004-00127377 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель по фазе "В" и "С" на ВЛ-0,4кВ ф.13 ТП-162 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 14.11.2021 год
356956 | 580 | 2021-10-04 | 17 | 2 | 1.4817 | 2021-10-04 | 19 | 9 | 3.4.7.3 Причина отключения ВМ-10кВ ф.13 РП-17 - неисправен КЛ-10кВ между ТП-680 и ТП- 681 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения ВМ-10кВ ф.13 РП-17 - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ между ТП-680 и ТП- 681, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ между ТП-680 и ТП- 681 на КЛ-10 кВ Ф. 13 от РП-17, KS010-0005204 | Техническое мероприятие 1 Восстановить неисправную КЛ 10кВ ф.13 РП-17 между ТП-680 и ТП-681 Ответственное лицо: Заместитель начальник РЭС главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 13.11.2021 год
356956 | 581 | 2021-10-04 | 11 | 45 | 1.24 | 2021-10-04 | 13 | 49 | 3.4.8.1 Причина отключения ВМ-6кВ ф.17 ПС КТП-3 - повреждение КЛ-6кВ между ТП-99 и ТП-147, из-за воздействия стороннего лица при производстве земляных работ. Данная работа производилась организацией ООО "Сферум". 4.4 Причина отключения ВМ-6кВ ф.17 ПС КТП-3 - повреждение КЛ-6кВ между ТП-99 и ТП-147, из-за воздействия стороннего лица при производстве земляных работ. Данная работа производилась организацией ООО "Сферум". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение КЛ-6кВ между ТП-99 и ТП-147 на КЛ-6 Ф. 17 от ПС КТП - 3, KS006-0004306 | Техническое мероприятие 1 Восстановить поврежденную КЛ-6кВ ф.17 ПС КТП-3 между ТП-99 и ТП-147. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 13.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Направить заявление в полицию по порыву КЛ-6кВ ф.17 ПС КТП-3 между ТП-99 и ТП-147. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 14.11.2021 год
356956 | 582 | 2021-10-04 | 10 | 26 | 0.39 | 2021-10-04 | 13 | 2 | 3.4.7.3 Причина отключения ВМ-6кВ ф-5 РП-9 - неисправность КЛ-6кВ между ТП-2565/1 и ТП-2565/2, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения ВМ-6кВ ф-5 РП-9 - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ 6кВ между ТП-2565/1 и ТП-2565/2, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ 6кВ между ТП-2565/1 и ТП-2565/2 на Ф - 5 РП 9, KS006-0004171 | Техническое мероприятие 1 Восстановить неисправную КЛ-6кВ ф.5 РП-9 между ТП-2565/1 и ТП-2565/2. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 13.11.2021 год
356956 | 583 | 2021-10-04 | 8 | 46 | 1.4436 | 2021-10-04 | 10 | 48 | 3.4.7.3 Причина отключение ВМ-10кВ ф.3 РП ВБ - перегорание предохранителя ПК-10кВ по ф. А на ТП-2598 вследствие некалиброванных вставок из-за не соответствие номинального тока уставки. 4.13 Причина отключение ВМ-10кВ ф.3 РП ВБ - перегорание предохранителя ПК-10кВ по ф. А на ТП-2598 вследствие некалиброванных вставок из-за не соответствие номинального тока уставки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя ПК-10кВ по ф. А на ТП-2598 на Ф 3 ОТ РП ВБ, VS010-0012278 | Техническое мероприятие 1 Заменить перегоревший предохранитель ПК-10кВ по фазе "А" на ТП-2598. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 13.11.2021 год
356956 | 584 | 2021-10-05 | 18 | 34 | 0.051338 | 2021-10-05 | 18 | 56 | 3.4.7.3 Причина отключения АВ-0,4кВ ф-11 ТП-163 - неисправность КЛ-0,4кВ на жилой до ул. Октябрьская №37 , вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования из-за старения изоляции. 4.2 Причина отключения АВ-0,4кВ ф-11 ТП-163 - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-0,4кВ на жилой до ул. Октябрьская №37 , вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-0,4кВ на жилой до ул. Октябрьская №37 на КЛ-0,4 кВ Л-11 от ТП 163, KN004-00033971 | Техническое мероприятие 1 Восстановить неисправную КЛ-0,4кВ ф-11 ТП-163 на жилой до ул. Октябрьская №37 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 14.11.2021 год
356956 | 585 | 2021-10-05 | 18 | 36 | 0.03555 | 2021-10-05 | 19 | 3 | 3.4.7.3 Причина отключения АВ-0,4кВ ф-2 ТП-424 - обрыв провода по фазам "А" и "В" в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ из-за потери механических свойств вследствие старения провода. 4.2 Причина отключения АВ-0,4кВ ф-2 ТП-424 - обрыв провода по фазам "А" и "В" в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ из-за потери механических свойств вследствие старения провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода по фазам "А" и "В" в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 424, VN004-00127298 | Техническое мероприятие 1 Восстановить обрыв провода по фазе "А" и "В" в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4кВ ф-2 ТП-424 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 15.11.2021 год
356956 | 586 | 2021-10-06 | 18 | 35 | 0.099996 | 2021-10-06 | 19 | 25 | 3.4.7.3 Причина отключения 1Т ТП-807 - межвитковое замыкания обмотки 1Т ТП-807 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования из-за старения изоляции. 4.2 Причина отключения 1Т ТП-807 - пробой изоляции (нарушение герметичности)межвитковой обмотки 1Т ТП-807 , вследствие старения оборудования и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности)межвитковой обмотки 1Т ТП-807 на Силовой трансформатор № 1, TP010-0071202-01 | Техническое мероприятие 1 Заменить трансформатор 1Т ТП-807 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 15.11.2021 год
356956 | 587 | 2021-10-07 | 8 | 3 | 0.78668 | 2021-10-07 | 10 | 1 | 3.4.9.3 Причина отключения ВМ-10кВ ф.13 от РП-5 - неисправность КЛ-10кВ между РП-2 и ТП-2565/2, эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности ООО "Теплоарматура". | Организационное мероприятие 1 Направить письмо об отключении КЛ-10кВ ф.13 от РП-5 ООО "Теплоарматура". Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 14.11.2021 год
356956 | 588 | 2021-10-07 | 11 | 23 | 0.19667 | 2021-10-07 | 13 | 21 | 3.4.7.3 Причина отключения ВМ-10кВ ф.16 РП-17 - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ ввод ТП-652 нитка "В" , вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. 4.12 Причина отключения ВМ-10кВ ф.16 РП-17 - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ ввод ТП-652 нитка "В" , вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ ввод ТП-652 нитка "В" на КЛ-10 кВ Ф. 16 от РП-17, KS010-0005206 | Техническое мероприятие 1 Восстановить неисправную КЛ-10кВ ф.16 РП-17 ввод ТП-652 нитка "В". Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 15.11.2021 год
356956 | 589 | 2021-10-07 | 14 | 49 | 4.0666 | 2021-10-07 | 16 | 51 | 3.4.7.3 Причина отключения ВМ-10 ф.5 ПС "Октябрьская" - неисправность КЛ-10кВ ввод ТП-644 , вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения ВМ-10кВ ф.5 ПС "Октябрьская" - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ ввод ТП-644, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ ввод ТП-644 на КЛ-10 ф.5 от ПС Октябрьская до РП-21 ф.9", KS010-0005141 | Техническое мероприятие 1 Восстановить неисправнуюКЛ-10 ф.5 ПС "Октябрьская" ввод ТП-644 нитка "В". Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 15.11.2021 год
356956 | 590 | 2021-10-08 | 8 | 21 | 0.196 | 2021-10-08 | 9 | 45 | 3.4.9.3 Причина отключения ВМ-10кВ ф.3 РП ВБ Дрезговитая- неисправность на ведомственной ТП-2641,эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности ГКУ "Бурятрегионавтодор". | Организационное мероприятие 1 Направить письмо об отключении ВЛ-10кВ ф.3 РП ВБ ГКУ "Бурятрегионавтодор" Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 15.11.2021 год
356956 | 591 | 2021-10-08 | 19 | 50 | 0.0735 | 2021-10-08 | 20 | 8 | 3.4.7.3 Причина отключения ВМ-10кВ ф.6 ПС "Шишковка" - неисправность КЛ-10кВ ввод РП-25, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения ВМ-10кВ ф.6 ПС "Шишковка" - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ ввод РП-25 , вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ ввод РП-25 на КЛ-10 ф.6 от ПС Шиш-ка до РП-25, KS010-0005149 | Техническое мероприятие 1 Восстановить неисправную КЛ-10 ф.6 ПС "Шишковка" ввод в РП-25. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 18.11.2021 год
356956 | 592 | 2021-10-09 | 8 | 4 | 0.3775 | 2021-10-09 | 10 | 35 | 3.4.7.3 Причина отключения ВМ-10 ф.1 РП-16 – неисправность изолятора по фазе "В" и "С" на опоре №11, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования из-за старения изоляции. 4.16 Причина отключения КЛ-10 Ф. 1 от РП - 16 – пробой изолятора(потеря герметичности) по фазе "В" и "С" на опоре №11, вследствие старения оборудования и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изолятора по фазе "В" и "С" на опоре №11 на КЛ-10 Ф. 1 от РП - 16, KS010-0005230 | Техническое мероприятие 1 Восстановить поврежденный изоляторы по фазе "В" и "С" на опоре №11 ф.1 РП - 16 Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 15.11.2021 год
356956 | 593 | 2021-10-04 | 20 | 52 | 2.059 | 2021-10-04 | 22 | 19 | 3.4.12.2 Причина отключения ВМ-10кВ ф.2 ПС БВС - межфазное замыкание на ВЛ-10кВ фазы "В" и "С" в пролете опор №10-11, что привело к отключению ВМ-10-ф.2 ВЛ-10 кВ в результате воздействия неблагоприятных погодных явлений (порывы ветра). 4.4 Причина отключения ВМ-10кВ ф.2 ПС БВС - межфазное замыкание на ВЛ-10кВ фазы "В" и "С" в пролете опор №10-11, что привело к отключению ВМ-10-ф.2 ВЛ-10 кВ в результате воздействия неблагоприятных погодных явлений (порывы ветра). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазное замыкание на ВЛ-10кВ фазы "В" и "С" в пролете опор №10-11, на ВЛ-10 кВ ф.2 от ПС БВС, VS010-0012295 | Организационное мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов в пролет опор №10-11 ВЛ-10кВ ф.2 ПС-БВС. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 29.10.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Выполнить обход осмотр ВЛ-10кВ ф.2 ПС-БВС. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 14.11.2021 год
356956 | 594 | 2021-10-09 | 14 | 16 | 2.1 | 2021-10-09 | 16 | 22 | 3.4.9.3 Причина отключения ВМ-10кВ ф.15 РП-21- неисправность на ведомственной ТП -721,эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности ООО "ТПК -Империал". | Организационное мероприятие 1 Направить письмо об отключении ВЛ-10кВ ф.15 РП-21 ООО "ТПК -Империал" Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 19.11.2021 год
356956 | 595 | 2021-10-09 | 20 | 7 | 0.765 | 2021-10-09 | 20 | 58 | 3.4.7.3 Причина отключения ВМ-10кВ ф.6 РП-22 - неисправность КЛ-10кВ ввод ТП-2590, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения ВМ-10кВ ф-6 РП-22 - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ ввод ТП-2590, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ ввод ТП-2590 на Ф 6 РП-22, VS010-0012276 | Техническое мероприятие 1 Восстановить неисправную КЛ-10кВ ф-6 РП-22 ввод ТП-2590 Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Железнодорожного РЭС ПО ГЭС Бальчинов С.Ц. 18.11.2021 год
356956 | 596 | 2021-10-09 | 21 | 30 | 0.089996 | 2021-10-09 | 22 | 20 | 3.4.7.3 Причина отключения АВ-0,4кВ ф-3 ТП-1171 - неисправность автоматического выключателя АВ №3 на ТП-1171 вследствие длительного срока эксплуатации из-за старения оборудования. 4.2 Причина отключения АВ-0,4кВ ф-3 ТП-1171 - неисправность автоматического выключателя АВ №3 на ТП-1171 вследствие длительного срока эксплуатации из-за старения оборудования Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность автоматического выключателя АВ-№3 на ТП-1171 на ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 1171, VN004-00128089 | Техническое мероприятие 1 Заменить неисправный автоматический выключатель АВ №3 и подтянуть контакты ВЛ-0,4кВ ф-3 ТП-1171 Ответственное лицо: Заместитель начальник РЭС - главный инженер Октябрьского РЭС ПО ГЭС Будаев Ж.Н. 15.11.2021 год
356956 | 597 | 2021-10-09 | 23 | 7 | 0.975 | 2021-10-10 | 1 | 4 | 3.4.7.3 Причина отключения ВМ-6кВ ф.16 РП-14 - неисправность КЛ-6кВ между ТП-72 и ТП-197, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования из-за старения изоляции. 4.12 Причина отключения ВМ-6кВ ф.16 РП-14 - пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ между ТП-72 и ТП-197, вследствие старения силового кабеля и потери изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-6кВ между ТП-72 и ТП-197 на ВЛ-6 кВ ф.16 РП-14, VS006-0004564 | Техническое мероприятие 1 Восстановить неисправную КЛ-6кВ ф.16 РП-14 между ТП-72 и ТП-197. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Советского РЭС ПО ГЭС Чимитдоржиев Т.Ц. 15.11.2021 год
356956 | 598 | 2021-10-10 | 6 | 3 | 0.245 | 2021-10-10 | 7 | 48 | 3.4.7.3 Причина отключения ВМ-10кВ ф-3 РП-ВБ Дрезговитая - произошел обрыв провода в пролете опор №55-56 вследствие длительного трения провода ветками дерева (тополь). 4.4 Причина отключения ВМ-10кВ ф-3 РП-ВБ Дрезговитая - произошел обрыв провода в пролете опор №55-56 вследствие длительного трения провода ветками дерева (тополь). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Трение провода ветками дерева в пролете опор №55-56 на Ф 3 РП ВБ Дрезговитая, VS010-0012280 | Техническое мероприятие 1 Произвести обрезку крон деревьев на ВЛ-10кВ ф.3 от РП-РП ВБ Дрезговитая в пролете опор №55-56 Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 18.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести обход осмотр линии ВЛ-10кВ ф.3 от РП-РП ВБ Дрезговитая Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Железнодорожного РЭС Бальчинов С.Ц. 18.11.2021 год