## kadr
Сводные данные об аварийных отключениях ГАЭС за 2 квартал 2022 года
Предприятие | № акта | Отключение |  |  | Недоотпуск, тыс. кВт*час | Включение |  |  | Причины | Мероприятия
|  | Дата | Время, час | Время, мин. |  | Дата | Время, час | Время, мин.
356857 | 310 | 2022-06-27 | 20 | 52 |  | 2022-06-27 | 20 | 52 | 3.4.12.3 Отключение ВЛ 10 кВ Л-27-8 "Барагаш" произошло по причине воздействия на ВЛ атмосферных перенапряжений. 4.11 Отключение ВЛ 10 кВ Л-27-8 "Барагаш" произошло по причине воздействия на ВЛ атмосферных перенапряжений. Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 04.07.2022 г. Повреждений ВЛ не выявлено. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: воздействие атмосферных перенапряжений на Л-27-8 Барагаш, ОПН-П1-10/10,5/10/2 УХЛ2 ЗЭТО фА | Техническое мероприятие 1 Выполнить проверку состояния средств грозозащиты, проводов, изоляторов и линейной арматуры на ВЛ 10 кВ Л-27-8 в пролётах опор №1-135 Ответственное лицо: Ведерников А.А. 06.08.2022 год
356857 | 311 | 2022-06-27 | 20 | 55 |  | 2022-06-27 | 20 | 55 | 3.4.12.3 Отключение ВЛ 10 кВ Л-21-7 "Актел" произошло по причине воздействия на ВЛ атмосферных перенапряжений. 4.11 Отключение ВЛ 10 кВ Л-22-7 "Актел" произошло по причине воздействия на ВЛ атмосферных перенапряжений. Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 4.07.2022 г. Повреждений ВЛ не выявлено. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: воздействие атмосферных перенапряжений на Л-21-7 Актел, ОПН-П/ЗЭУ-10/12,7/10/400 УХЛ1 фА | Техническое мероприятие 1 Выполнить проверку состояния средств грозозащиты, проводов, изоляторов и линейной арматуры на ВЛ 10 кВ Л-21-7 в пролётах опор №3-217 Ответственное лицо: Кудрявцев К.Е. 06.08.2022 год
356857 | 313 | 2022-06-27 | 21 | 28 |  | 2022-06-27 | 21 | 28 | 3.4.12.3 В результате воздействия атмосферного перенапряжения (грозы), от попадания молнии вблизи ВЛ-10кВ, произошло отключение В-10 Л-14-21 с УАПВ. 4.11 В результате грозового перенапряжения от попадания молнии вблизи ВЛ-10кВ произошло отключение В-10 Л-14-21 от МТЗ с УАПВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грозовое перенапряжение на Л-14-21 Кировская, Пролет: Оп №40 - Оп №41 | Организационное мероприятие 1 Выполнить проверку состояния средств грозозащиты, проводов, изоляторов и линейной арматуры на ВЛ 10 кВ Л-14-21 в пролётах опор №30-92 Ответственное лицо: Начальник Майминского РЭС В.Г. Чураков 05.08.2022 год
356857 | 314 | 2022-06-27 | 20 | 20 | 0.68332 | 2022-06-28 | 0 | 32 | 3.4.12.3 В результате воздействия проходящего грозового фронта с дождем, произошло перекрытие проходного изолятора Ф-А на ТП 28-3-17, с последующим пробоем 4.12 В результате воздействия проходящего грозового фронта с дождем, произошло перекрытие проходного изолятора Ф-А на ТП 28-3-17, с последующим пробоем Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой на ТП-28-3-17, ИП-35/630-7,5-У1 | Организационное мероприятие 1 27.06.22 произвели замену проходного изолятора на ТП 28-3-17 Ф-А 27.06.2022 Ответственное лицо: Соёнов М.И 29.07.2022 год
356857 | 315 | 2022-06-27 | 21 | 50 | 0.036166 | 2022-06-27 | 22 | 52 | 3.4.12.2 В результате воздействия повторяющихся ветровых нагрузок произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №10-11 с последующим кратковременным схлестом порывистым ветром. 4.4 В результате воздействия повторяющихся ветровых нагрузок произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор № 10-11 с последующим кратковременным схлестом порывистым ветром. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провиса провода в пролете на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-27-5-1, Пролет: Оп №10 - Оп №11 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролете опор №10-11. Ответственное лицо: Ведерников А.А. 06.08.2022 год
356857 | 316 | 2022-06-27 | 22 | 5 |  | 2022-06-27 | 22 | 5 | 3.4.12.3 Отключение ВЛ 10 кВ Л-22-9 "Каспа" произошло по причине воздействия на ВЛ атмосферных перенапряжений. 4.11 Отключение ВЛ 10 кВ Л-22-9 "Каспа" произошло по причине воздействия на ВЛ атмосферных перенапряжений. Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 04.07.2022 г. Повреждений ВЛ не выявлено. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: воздействие атмосферных перенапряжений на Л-22-9 Каспа, ОПН-П1-10/10,5/10/2 УХЛ2 ЗЭТО фА | Техническое мероприятие 1 Выполнить проверку состояния средств грозозащиты, проводов, изоляторов и линейной арматуры на ВЛ 10 кВ Л-27-8 в пролётах опор №53-311 Ответственное лицо: Бакановас С.В. 06.08.2022 год
356857 | 317 | 2022-06-27 | 22 | 5 |  | 2022-06-27 | 22 | 5 | 3.4.12.3 В результате атмосферного перенапряжения (грозы) вблизи ВЛ возник электродуговой разряд приведший к отключению ВЛ 10 кВ Л-30-8 "Кучерла". 4.11 В результате атмосферного перенапряжения (грозы) вблизи ВЛ возник электродуговой разряд приведший к отключению ВЛ 10 кВ Л-30-8 "Кучерла". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате атмосферного перенапряжения (грозы) вблизи ВЛ возник электродуговой разряд приведший к отключению ВЛ 10 кВ Л-30-8 "Кучерла". на Л-30-8 Кучерла, Пролет: Оп №379 - Оп №380 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Л-30-8 "Кучерла" Ответственное лицо: ст. мастер Усть-Коксинского УЭС Еркин Е. Ю. 29.07.2022 год
356857 | 318 | 2022-06-27 | 22 | 8 | 0.034134 | 2022-06-27 | 23 | 12 | 3.4.12.2 В результате воздействия повторяющихся ветровых нагрузок произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №11/1-11/2 с последующим кратковременным схлестом порывистым ветром. 4.4 В результате воздействия повторяющихся ветровых нагрузок произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №11/1-11/2 с последующим кратковременным схлестом порывистым ветром. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-27-5-6, Пролет: Оп № 11-1 - Оп№ 11-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролете опор №11/1-11/2. Ответственное лицо: Ведерников А.А. 22.07.2022 год
356857 | 319 | 2022-06-27 | 22 | 15 | 0.024999 | 2022-06-27 | 23 | 5 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (26 лет) произошло разрушение основания бетонной приставки опоры №1/1/5 с последующим выходом ее из створа ВЛ, со схлестом проводов в пролете опор №1/1/4-1/1/5 порывистым ветром. 4.14 В результате длительной эксплуатации (26 лет) произошло разрушение основания бетонной приставки опоры №1/1/5 с последующим выходом ее из створа ВЛ, со схлестом проводов в пролете опор №1/1/4-1/1/5 порывистым ветром. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате длительной эксплуатации (26 лет) произошло разрушение основания бетонной приставки опоры №1/1/5 с последующим выходом ее из створа ВЛ, со схлестом проводов в пролете опор №1/1/4-1/1/5 порывистым ветром. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-21-1-9, Опора А1ДБ-4 | Техническое мероприятие 1 27.06.2022 г. выполнена замена поврежденной ж/б приставки. Отчитаться о выполнении до 22.07.2022 г. Ответственное лицо: Кудрявцев К.Е. 22.07.2022 год
356857 | 320 | 2022-06-27 | 23 | 52 | 0.0715 | 2022-06-28 | 1 | 10 | 3.4.12.2 Вследствие воздействия ветровой нагрузки произошел схлест проводов марки А-50 в пролете опор № 8-9 ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от КТП № 14-21-23. 4.4 Вследствие воздействия ветровой нагрузки произошел схлест проводов марки А-50 в пролете опор № 8-9 ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от КТП № 14-21-23. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-14-21-13, Пролет: Оп №2 - Оп №3 | Организационное мероприятие 1 Осмотреть ВЛ на необходимость проведения регулировки стрелы провеса проводов. Ответственное лицо: Начальник Майминского РЭС В.Г. Чураков 06.08.2022 год
356857 | 321 | 2022-06-28 | 2 | 38 | 2.065 | 2022-06-28 | 8 | 32 | 3.4.12.2 Перекрытие проводов в пр.оп. №84 - 85 упавшим деревом, при сопутствующей ветровой нагрузке. 4.4 Перекрытие проводов в пр.оп. №84 - 85 упавшим деревом. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: межфазное кз на Л-1-12 Бирюля, Пролет: Оп №84 - Оп №85 | Техническое мероприятие 1 Произвести расчистку просеки ВЛ-10кВ от деревьев и ДКР, произрастающих в охранной зоне ВЛ. Ответственное лицо: Начальник Майминского РЭС В.Г. Чураков 06.08.2022 год
356857 | 322 | 2022-06-28 | 2 | 55 |  | 2022-06-28 | 2 | 55 | 3.4.12.3 В результате атмосферного перенапряжения (грозы) вблизи ВЛ возник электродуговой разряд приведший к отключению ВЛ 10 кВ Л-29-9 "Абай". 4.11 В результате атмосферного перенапряжения (грозы) вблизи ВЛ возник электродуговой разряд приведший к отключению ВЛ 10 кВ Л-29-9 "Абай". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате атмосферного перенапряжения (грозы) вблизи ВЛ возник электродуговой разряд приведший к отключению ВЛ 10 кВ Л-29-9 "Абай". на Л-29-9 Абай, Пролет: Оп №1 - Оп №2 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Л-29-9"Абай" Ответственное лицо: мастер Абайского УЭС Битешев В. А. 29.07.2022 год
356857 | 323 | 2022-06-28 | 7 | 18 | 2.6858 | 2022-06-28 | 12 | 11 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровых нагрузок до 22 м/с произошло падение дерева на провода ВЛ-10 кВ в пролёте оп. 685-687 из за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ, что привело к обрыву проводов и работе защиты МТЗ Л 30-10 4.4 В результате воздействия ветровых нагрузок до 22 м/с произошло падение дерева на провода ВЛ-10 кВ в пролёте оп. 685-686 из за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ, что привело к обрыву проводов и работе защиты МТЗ Л 30-10 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение дерева на провода ВЛ-10 кВ на Л-30-10 Верх-Уймон, Пролет: Оп №685 - Оп №686 | Техническое мероприятие 1 Произвести монтаж проводов в пролёте оп. 685-686 Ответственное лицо: ст. мастер Еркин Е. Ю. 06.08.2022 год
356857 | 324 | 2022-06-28 | 11 | 25 | 0.023334 | 2022-06-28 | 12 | 35 | 3.4.9.3 Повреждение на потребительской отпайке от Р 28-13-1 "Маральник" Кокышев М.Э | Организационное мероприятие 1 Отключен Р 28-12-1 28.06.2022 до устранения повреждения на потребительской отпайке Ответственное лицо: Соенов Михаил Иванович 31.08.2022 год
356857 | 325 | 2022-06-28 | 18 | 10 | 0.009333 | 2022-06-28 | 19 | 6 | 3.4.9.3 В результате воздействия порывистого ветра произошло замыкание на вводе от опоры №5 в жилой дом. | Организационное мероприятие 1 Уведомить потребителя о своевременном обслуживании собственных электроустановок. Ответственное лицо: Бакановас С.В. 08.08.2022 год
356857 | 326 | 2022-06-28 | 18 | 15 | 0.051666 | 2022-06-28 | 20 | 50 | 3.4.9.3 В результате воздействия порывистого ветра произошло замыкание на вводе от опоры №19 в жилой дом. | Организационное мероприятие 1 Уведомить потребителя о своевременном обслуживании собственных электроустановок. Ответственное лицо: Бакановас С.В. 08.08.2022 год
356857 | 327 | 2022-06-28 | 18 | 43 |  | 2022-06-28 | 18 | 43 | 3.4.10 Из-за залёта птицы на трансформатор ТП 37-5-7, произошло КЗ на шпильках между фазами. | Техническое мероприятие 1 28.06.2022 г. убрали тело птицы с ТП 37-5-7. Рассмотреть возможность установки кожуха. Отчёт предоставить до 15.07.2022 г Ответственное лицо: Турканов Р.К 15.07.2022 год
356857 | 328 | 2022-06-29 | 6 | 18 |  | 2022-06-29 | 6 | 18 | 3.4.8.1 Неустановленное лицо на экскаваторе производило земляные работы в охраной зоне ВЛ-10кВ Л-3-8 (питание от Л-14-21) без согласования с электросетевой организацией, в процессе работы выступающей частью транспортного средства оборвал нижний провод фазы "А" в пр.оп. 170-171, из-за чего произошло отключение В-10 Л-14-21 на ПС 110/10 кВ "Майминская". 4.4 Повреждение фазного провода неустановленным лицом на экскаваторе. Обрыв провода фазы "А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на Л-3-8, Пролет: Оп №170 - Оп №171 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода в пролете оп.170-171 ВЛ-10кВ Л-3-8, рассмотреть возможность подачи заявления в полицию/суд по факту повреждения оборудования Филиала. Ответственное лицо: Начальник Майминского РЭС В.Г. Чураков 07.08.2022 год
356857 | 329 | 2022-06-29 | 8 | 5 |  | 2022-06-29 | 8 | 5 | 3.4.9.3 Повреждение оборудования на потребительской ТП-14-25-97 | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику об обеспечении контроля за своими электроустановками в соответствии с НТД Ответственное лицо: Начальник Майминского РЭС В.Г. Чураков 09.08.2022 год
356857 | 330 | 2022-06-29 | 13 | 40 | 0.0435 | 2022-06-29 | 15 | 10 | 3.4.9.3 В результате воздействия порывистого ветра произошло замыкание на вводе от опоры №5 в жилой дом. | Организационное мероприятие 1 Направить потребителю от опоры №5 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-22-11-10 предписание о замене ввода в жилой дом на СИП. Ответственное лицо: Бакановас С.В. 08.08.2022 год
356857 | 331 | 2022-06-29 | 14 | 12 |  | 2022-06-29 | 14 | 12 | 3.4.12.2 В результате воздействия повторяющихся ветровых нагрузок произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №240-241 с последующим схлестом проводов порывистым ветром. 4.4 В результате воздействия повторяющихся ветровых нагрузок произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №240-241 с последующим кратковременным схлестом проводов порывистым ветром. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провиса, кратковременный схлест. на Л-15-6 Чемал, Пролет: Оп.№240 - Оп.№241 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролете опор №240-241. Ответственное лицо: Коротенко А.А. 29.07.2022 год
356857 | 332 | 2022-06-29 | 15 | 27 | 0.051996 | 2022-06-29 | 15 | 53 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (37 лет) на ТП-21-5-4 произошел пробой изоляции проходного изолятора ИПУ-10 ф.С с последующим замыканием на землю 4.12 В результате длительной эксплуатации на ТП-21-5-4 (37 лет) произошел пробой изоляции проходного изолятора ИПУ-10 ф.С с последующим замыканием на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции проходного изолятора ИПУ-10 ф.С на ТП-21-5-4 | Техническое мероприятие 1 30.06.2022 г. выполнена замена поврежденного проходного изолятора на ТП-21-5-4. Отчитаться о выполнении до 22.07.2022 г. Ответственное лицо: Коротенко А.А. 22.07.2022 год
356857 | 333 | 2022-06-29 | 15 | 27 | 0.16666 | 2022-06-29 | 16 | 17 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (41 год) произошло выпадение крюка штыревого изолятора из опоры №53, с последующим замыканием на землю. 4.3 В результате длительной эксплуатации (41 год) произошло выпадение крюка штыревого изолятора из опоры №53, с последующим замыканием на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выпадение крюка штыревого изолятора на Л-21-3 Белое, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 29.06.2022 выполнен монтаж сорванного крюка штыревого изолятора на опоре №53. Отчитаться о выполнении до 29.07.2022 г. Ответственное лицо: Коротенко А.А. 29.07.2022 год
356857 | 334 | 2022-06-29 | 22 | 17 | 0.084999 | 2022-06-30 | 1 | 7 | 3.4.12.2 Из-за воздействия порывистого ветра произошла пляска 0 провода что привело к излому у самого основания на изоляторе 0,4 кВ. Фото фиксация производилась в ночное время суток. 4.13 Из-за длительной эксплуатации и коррозии провода (16 мм2) структура провода стала ломкая что привело к разрыву провода у основания изолятора. Фото фиксация производилась в ночное время суток. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрыв на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-23-13-2, Пролет: Оп №4/23 - Оп №4/24 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт нулевого провода ВЛ-0,4 кВ. Ф-1 от ТП 23-13-2. Срок отчета 02.08.2022г. Ответственное лицо: ст. мастер Боктунов М.В. 02.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП 23-13-2. Срок отчета 02.08.2022г. Ответственное лицо: ст. мастер Боктунов М.В. 02.08.2022 год
356857 | 335 | 2022-06-30 | 4 | 40 | 1.6468 | 2022-06-30 | 4 | 59 | 3.4.12.3 В результате прямого попадания разряда молнии в промежуточную металлическую опору №18 ВЛ 110 кВ ЧТ-181, произошло перекрытие гирлянды изоляторов фазы «А» по воздушному промежутку. Влияющие факторы: в месте возникновения ТН наблюдались атмосферные осадки в виде дождя, грозовая активность (метеостанция находится в 30 км от места возникновения ТН). ВЛ 110кВ ЧТ-181 выполнена на металлических и железобетонных опорах с грозотросом, смонтированным по всей протяженности ВЛ. Грозотрос марки С-50, глухозаземлённый. Последний осмотр произведен в сентябре 2021 года, замечаний по состоянию грозозащитного троса нет. 3.4.7.3 По результатам осмотра и опробования работы выключателя В ЧТ-181 типа МКП-110 с приводом ШПЗ-33, причиной отказа при АПВ стало уменьшение зазора между защёлкой и осью рычага отключающего механизма, в результате износа при длительной эксплуатации более 40 лет, которые при включении должны зафиксироваться и обеспечить готовность привода для последующего отключения. С уменьшением зазора, фиксации не произошло, что равносильно отключению выключателя. 4.11 Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы «А» на опоре №18 по воздушному промежутку из-за грозы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы «А» на ВЛ110кВ Чергинская–Теньгинская (ЧТ-181), Опора пром.ж/б.ПБ 28 4.2 Механический износ выключателя В ЧТ-181 типа МКП-110 с приводом ШПЭ-33, а именно уменьшение зазора между защёлкой и осью рычага отключающего механизма, который при включении не зафиксировался. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: механический износ на В ЧТ-181, 600000002873 | Техническое мероприятие 1 С 30.06.22 по 04.07.22 на ПС 110/10 кВ №21 «Чергинская» произведён осмотр проверка, регулировка зазоров привода и опробование работы выключателя В ЧТ-181. Отчет о выполнении предоставить до 15.07.2022 Ответственное лицо: Соловьев С.А. 15.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опоре №18, и выборочно на всей протяжённости ВЛ 110 кВ ЧТ-181, при выявлении несоответствия величины сопротивления ЗУ, привести его к нормируемому значению согласно п. 5.10.7. ПТЭЭСС Ответственное лицо: Симиренко К.В. 05.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 13.07.22 на ПС 110/10 кВ №21 «Чергинская» при очередном выводе в ремонт ВЛ-110кВ ЧТ-181 дополнительно провести осмотр узлов и деталей механизмов привода ( износ, деформация). Регулировку установочных зазоров привода и опробование работы выключателя В ЧТ-181. Отчет о выполнении предоставить до 11.08.2022 Ответственное лицо: Соловьев С.А. 11.08.2022 год
356857 | 336 | 2022-06-30 | 8 | 24 | 0.01998 | 2022-06-30 | 8 | 26 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (38 лет) произошло разрушение колпачка штыревого изолятора на опоре №89/124 с последующим срывом изолятора и схлестом проводов в пролете опор №98/124-98/125. 4.3 В результате длительной эксплуатации (38 лет) произошло разрушение колпачка штыревого изолятора на опоре №89/124 с последующим срывом изолятора и схлестом проводов в пролете опор №98/124-98/125. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв штыревого изолятора в результате разрушения колпачка изолятора. на Л-15-3 Чепош, Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить монтаж сорванного штыревого изолятора на опоре №89/124. Ответственное лицо: Коротенко А.А. 29.07.2022 год
356857 | 337 | 2022-06-30 | 12 | 10 | 0.32475 | 2022-06-30 | 19 | 23 | 3.4.7.3 В результате продолжительной эксплуатации произошло падения деревянной опоры № 10 из-за загнивание у основания выше нормы (ВЛ-0,4кВ была приобретена в 2016 году), произошел схлест проводов в пролет оп. № 10-11 ф. 1 ВЛ-0,4 кВ от ТП 6-12-2 что привело к отключение АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 10/0,4 кВ № 6-12-2 4.1 В результате продолжительной эксплуатации произошло падения деревянной опоры № 10 из-за загнивание у основания выше нормы (ВЛ-0,4кВ была приобретена в 2016 году), произошел схлест проводов в пролет оп. № 10-11 ф. 1 ВЛ-0,4 кВ от ТП 6-12-2 что привело к отключение АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 10/0,4 кВ № 6-12-2 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загнивание у основания выше нормы и падение на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-6-12-2, Опора П1Д-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену опоры № 10 1 ф. 1 ВЛ-0,4 кВ от ТП 6-12-2 и отчитаться до 30.08.2022 Ответственное лицо: Павлов В.Ю. 30.08.2022 год
356857 | 338 | 2022-06-30 | 15 | 16 | 0.135 | 2022-06-30 | 16 | 37 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (37 лет) на ТП-21-5-4 произошел пробой изоляции проходного изолятора ИПУ-10 ф.С с последующим замыканием на землю. 4.12 В результате длительной эксплуатации на ТП-21-5-4 (37 лет) произошел пробой изоляции проходного изолятора ИПУ-10 ф.С с последующим замыканием на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции проходного изолятора ИПУ-10 ф.С на ТП-21-5-4 | Техническое мероприятие 1 30.06.2022 г. выполнена замена поврежденного проходного изолятора на ТП-21-5-4. Отчитаться о выполнении до 22.07.2022 г. Ответственное лицо: Коротенко А.А. 22.07.2022 год
356857 | 294 | 2022-06-20 | 11 | 58 | 0.41067 | 2022-06-20 | 15 | 14 | 3.4.12.3 В результате более раннего воздействия атмосферных воздействий таких как переход через ноль, атмосферные перенапряжения и перепады температур атмосферного воздуха, произошло повреждение изоляции ИП-10 на фазах А и В ТП 29-4-8, выразившееся в появлении в нем микротрещин с дальнейшим пробоем на корпус ТП. 4.12 В следствие повреждения проходных изоляторов фаз А и В на КТП 29-4-8 произошло межфазное замыкание, что привело к работе защиты МТЗ в сети 10 кВ на Л-29-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой на ТП-29-4-8, ИП-35/630-7,5-У1 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену проходных изоляторов фаз А и В на КТП 29-4-8, предоставить отчёт до 20.07.2022 г. Ответственное лицо: мастер Абайского УЭС Битешев В.А. 20.06.2022 год
356857 | 295 | 2022-06-20 | 16 | 47 |  | 2022-06-20 | 16 | 47 | 3.4.12.3 Отключение ВЛ 10 кВ Л-22-12 "Топучая" произошло по причине воздействия на ВЛ атмосферных перенапряжений. 4.11 Отключение ВЛ 10 кВ Л-22-12 "Топучая" произошло по причине воздействия на ВЛ атмосферных перенапряжений. Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 24.06.2022 г. Повреждений ВЛ не выявлено. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: воздействие на ВЛ атмосферных перенапряжений на Л-22-12 Топучая, ОПН-РТ/TEL-10/10,5 II УХЛ2 фА | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр/проверку разрядников 10 кВ на Л-22-12 "Топучая" Ответственное лицо: Бакановас С.В. 22.07.2022 год
356857 | 296 | 2022-06-20 | 17 | 15 | 0.5088 | 2022-06-20 | 19 | 39 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации ВЛ 10 кВ Л-15-13 "Куюс" (22 года) в пролете опор №334/47-334/48 произошел обрыв провода ф.А при воздействии порывистого ветра. 4.13 В результате воздействия порывистого ветра в пролете опор №334/47-334/48 произошел обрыв провода ф.А с последующим замыканием на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода ф.А на Л-15-13 Куюс, Пролет: Оп №334/47 - Оп №334/48 | Техническое мероприятие 1 21.06.2022 г. выполнен ремонт провода в пролете опор №334/47-334/48. Отчитаться о выполнении до 22.07.2022 г. Ответственное лицо: Коротенко А.А. 22.07.2022 год
356857 | 298 | 2022-06-21 | 6 | 21 | 0.39733 | 2022-06-21 | 8 | 50 | 3.4.12.3 В результате воздействия атмосферных перенапряжений, произошло разрушение разрядника ТП-22-11-6 с последующим замыканием на корпус ТП. 4.11 В результате воздействия атмосферных перенапряжений произошло повреждения разрядника 10 кВ ТП-22-11-6 ф.В с последующим замыканием на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение на ТП-22-13-13, РВО-10 фВ | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену поврежденного разрядника 10 кВ на ТП-22-11-6. Ответственное лицо: Бакановас С.В. 22.07.2022 год
356857 | 299 | 2022-06-21 | 14 | 12 |  | 2022-06-21 | 14 | 12 | 3.4.12.3 В результате прямого попадания разряда молнии в промежуточную металлическую опору №83 ВЛ 110 кВ АК-38, произошло перекрытие гирлянды изоляторов фазы «А» по воздушному промежутку. Влияющие факторы: атмосферные осадки в виде дождя, грозовая активность. ВЛ 110кВ АК-38 выполнена на металлических опорах с грозотросом, смонтированным по всей протяженности ВЛ. Грозотрос марки С-50, глухозаземлённый. Последний осмотр произведен в сентябре 2021 года, замечаний по состоянию грозозащитного троса нет. 4.11 Перекрытие гирлянды изоляторов фазы «А» по воздушному промежутку на землю из-за грозы на опоре №83 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие гирлянды изоляторов фазы «А» на ВЛ110кВ Абайская–Усть-Коксинская (АК-38), Опора пром. мет.ПС110-3 (сталь) | Организационное мероприятие 1 Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опоре №83 ВЛ 110 кВ АК-38, при выявлении несоответствия величины сопротивления ЗУ, привести его к нормируемому значению согласно п. 5.10.7. ПТЭЭСС Ответственное лицо: Симиренко К.В. 04.08.2022 год
356857 | 300 | 2022-06-22 | 18 | 15 | 0.16666 | 2022-06-22 | 20 | 20 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровых нагрузок произошла разрегулировка провода в пролете опор №8-9 с последующим кратковременным схлестом проводов порывистым ветром. 4.4 В результате длительного воздействия ветровых нагрузок произошла разрегулировка провода в пролете опор №8-9 с последующим кратковременным схлестом проводов порывистым ветром. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка и схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-15-6-25, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролете опор №8-9. Ответственное лицо: Бакановас С.В. 29.07.2022 год
356857 | 301 | 2022-06-23 | 9 | 15 | 0.24 | 2022-06-23 | 11 | 15 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации ВЛ 10 кВ Л-22-9 "Каспа" (45 лет), по причине рассыхания колпачка штыревого изолятора, произошел срыв изолятора на опоре №529/91 с последующим замыканием провода на землю через крюк штыревого изолятора. 4.1 В результате рассыхания колпачка штыревого изолятора произошел срыв изолятора на опоре №529/91 с последующим замыканием провода на землю через крюк штыревого изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на Л-22-9 Каспа, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 23.06.2022 г. выполнен монтаж сорванного штыревого изолятора на опоре №529/91. Отчитаться о выполнении до 22.07.2022 г. Ответственное лицо: Бакановас С.В. 22.07.2022 год
356857 | 302 | 2022-06-23 | 11 | 35 | 0.4935 | 2022-06-23 | 15 | 5 | 3.4.12.3 При воздействии неблагоприятных погодных условий, в предшествующие аварии дни, - атмосферных перенапряжений (гроза/молния) на опору №98 произошло расщепление и растрескивание макушки опоры, с последующим выпадением крюка фазы с изолятором "С". 4.11 При воздействии атмосферного перенапряжения на опору №98 произошло расщепление и растрескивание макушки опоры. В результате чего произошло КЗ фазы С и В в результате выпадения крюка фазы "С" . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грозовое расщепление верхушечной части на Л-25-5 "Малая-Иня", Опора П10-10ДБ | Техническое мероприятие 1 Восстановить крепление крюка фазы "С" .Произвести оценку опоры №98 о возможности эксплуатации до замены опоры № 98 ВЛ 10 кВ Л 25-5. (срок отчёта 03.08.2022 г.) Ответственное лицо: мастер ИУЭС Карастанов А.Д. 03.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ. Л 25-5 М. Иня. (срок отчета 03.08.2022 г.) Ответственное лицо: мастер ИУЭС Карастанов А.Д. 03.08.2022 год
356857 | 303 | 2022-06-23 | 13 | 25 |  | 2022-06-23 | 13 | 25 | 3.4.12.2 Перекрытие проводов в пр.оп. №99 - 100 сухой веткой, принесенной ветром с дерева, произрастающего вне охранной зоны ВЛ, при ветровой нагрузке 4.4 Перекрытие проводов в пр.оп. №99 - 100 сухой веткой, принесенной ветром с дерева, произрастающего вне охранной зоны ВЛ, при ветровой нагрузке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: КЗ по ветке дерева на Л-1-8 Кызыл-Озек, Пролет: Оп №99 - Оп №100 | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ на наличие ДКР/веток, угрожающих падением на ВЛ из-за пределов охранной зоны ВЛ. Ответственное лицо: Начальник Майминского РЭС В.Г. Чураков 04.08.2022 год
356857 | 304 | 2022-06-23 | 15 | 50 | 0.08334 | 2022-06-23 | 16 | 15 | 3.4.10 В результате приближения птицы на недопустимое расстояние к неизолированным токоведущим частям РТП-8-7-15 на опоре №110/7 ВЛ 10 кВ Л-8-7, произошло междуфазное КЗ через тело птицы, от чего действием защит отключился В-10 Л-8-7 на РП-10 №8. | Организационное мероприятие 1 Рассмотреть возможность установки птицезащитных устройств на ВЛ-10кВ Л-8-7. Ответственное лицо: Начальник Майминского РЭС В.Г. Чураков 04.08.2022 год
356857 | 305 | 2022-06-25 | 6 | 2 | 0.93999 | 2022-06-25 | 9 | 10 | 3.4.7.3 Технологическое нарушение произошло в следствии подросшей ДКР под проводом Л-6-12 в пр. оп. 29-31 произошло замыкание на землю по растительности, что привело к замыканию на землю и отключению ВЛ-6 кВ 6-12. 4.4 Технологическое нарушение произошло в следствии подросшей ДКР под проводом Л-6-12 в пр. оп. 29-31 произошло замыкание на землю по растительности, что привело к замыканию на землю и отключению ВЛ-6 кВ 6-12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание на землю по растительности на Л-6-12 Поселок, Пролет: Оп №29 - Оп №30 | Техническое мероприятие 1 Произвести расчистку трассы в пролет оп. 29-31 Л-6-12 и отчитаться до 31.08.2022 Ответственное лицо: Павлов В.Ю. 31.08.2022 год
356857 | 306 | 2022-06-26 | 6 | 5 | 0.016334 | 2022-06-26 | 7 | 15 | 3.4.12.2 В результате воздействия повторяющихся ветровых нагрузок произошла разрегулировка провода в пролете опор №17-18 с последующим кратковременным схлестом порывистым ветром. 4.4 В результате воздействия повторяющихся ветровых нагрузок произошла разрегулировка провода в пролете опор №17-18 с последующим кратковременным схлестом порывистым ветром. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода, схлест порывистым ветром на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-27-7-8, Пролет: Оп №17 - Оп №18 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролете опор №17-18. Ответственное лицо: Ведерников А.А. 22.07.2022 год
356857 | 307 | 2022-06-26 | 15 | 28 |  | 2022-06-26 | 15 | 28 | 3.4.12.3 В результате атмосферного перенапряжения (грозы) вблизи ВЛ возник электродуговой разряд приведший к отключению ВЛ 10 кВ Л-29-4 "Талда". 4.11 В результате атмосферного перенапряжения (грозы) вблизи ВЛ возник электродуговой разряд приведший к отключению ВЛ 10 кВ Л-29-4 "Талда". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: атмосферное перенапряжение (гроза) вблизи ВЛ на Л-29-4 Талда, Пролет: Оп №1 - Оп №2 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Л-29-4 "Талда". Ответственное лицо: мастер Абайского УЭС Битешев В. А. 29.07.2022 год
356857 | 308 | 2022-06-26 | 15 | 40 | 0.2 | 2022-06-26 | 17 | 20 | 3.4.12.2 В результате воздействия порывистого ветра до 12 м/с на провода ВЛ-10 кВ и разрегулировки стрелы провеса проводов в пролёте оп.113-114 произошло схлёстывание проводов ф-А, ф-В, ф-С, что привело к К.З и работе МТЗ ЛЭП. 4.4 В результате воздействия порывистого ветра до 12 м/с на провода ВЛ-10 кВ и разрегулировки стрелы провеса проводов в пролёте оп.113-114 произошло схлёстывание проводов ф-А, ф-В, ф-С, что привело к К.З и работе МТЗ ЛЭП. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёстывание проводов ф-А, ф-В, ф-С на Л-29-5 Сугаш, Пролет: Оп №113 - Оп №114 | Техническое мероприятие 1 произвести регулировку стрелы провеса оп.113-114, предоставить отчёт до 29.07.22 г Ответственное лицо: мастер Абайского УЭС Битешев В. А. 29.07.2022 год
356857 | 309 | 2022-06-26 | 16 | 42 | 0.054465 | 2022-06-26 | 18 | 8 | 3.4.12.2 В результате влияния погодных условий от порыва ветра, произошел излом и падение отдельно стоящего дерева (расположенного вне охранной зоны ВЛ) на провода в пролет опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ от ТП-14-10-8 ф.1, от чего произошел обрыв проводов фаз "А,В,С", 0 и их схлест. От возникшего межфазного короткого замыкания, действием защит отключился АВ 0,4 кВ ф.1 в ТП-14-10-8. 4.4 В результате влияния погодных условий от порыва ветра, произошел излом и падение отдельно стоящего дерева (расположенного вне охранной зоны ВЛ) на провода в пролет опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ от ТП-14-10-8 ф.1, от чего произошел обрыв проводов фаз "А,В,С", 0 и их схлест. От возникшего межфазного короткого замыкания, действием защит отключился АВ 0,4 кВ ф.1 в ТП-14-10-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Междуфазное КЗ на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-14-10-8, Пролет: Оп №3 - Оп №4 | Техническое мероприятие 1 Произведен ремонт провода ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-14-10-8 в пр.оп.3-4 Ответственное лицо: Начальник Майминского РЭС В.Г. Чураков 05.08.2022 год
356857 | 260 | 2022-06-14 | 21 | 43 | 0.132 | 2022-06-14 | 23 | 11 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявления дефекта - отклонения опоры №230/2 из створа ВЛ, произошла разрегулировка провода в пролете опор №230/2-230/3 с последующим их схлестом порывистым ветром. 4.14 В результате отклонения опоры №230/2 из створа ВЛ, произошла разрегулировка провода в пролете опор №230/2-230/3 с последующим их схлестом порывистым ветром. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: уклон опоры из створа ВЛ на Л-27-5 Шаргайта, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить выправку опоры №230/2. Ответственное лицо: Ведерников А.А. 24.07.2022 год
356857 | 261 | 2022-06-15 | 0 | 23 | 0.0765 | 2022-06-15 | 1 | 14 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявления дефекта - отклонения опоры №230/2 из створа ВЛ, произошла разрегулировка провода в пролете опор №230/2-230/3 с последующим их схлестом порывистым ветром. 4.14 В результате отклонения опоры №230/2 из створа ВЛ, произошла разрегулировка провода в пролете опор №230/2-230/3 с последующим их схлестом порывистым ветром. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: уклон опоры из створа ВЛ на Л-27-5 Шаргайта, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить выправку опоры №230/2. Ответственное лицо: Ведерников А.А. 24.07.2022 год
356857 | 262 | 2022-06-15 | 16 | 47 | 0.319 | 2022-06-15 | 17 | 53 | 3.4.12.3 В результате воздействия атмосферных перенапряжений произошел пробой проходного изолятора 10 кВ ф.С на ТП-21-8-2 с замыканием на землю. 4.12 Пробой проходного изолятора ИПУ-10 ф.С на ТП-21-8-2 с замыканием на землю при воздействии атмосферных перенапряжений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой проходного изолятора ИПУ-10 ф.С на ТП-21-8-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену поврежденного проходного изолятора ИПУ-10 на ТП-21-8-2. Ответственное лицо: Кудрявцев К.Е. 08.07.2022 год
356857 | 263 | 2022-06-15 | 21 | 10 |  | 2022-06-15 | 21 | 10 | 3.4.12.3 Отключение ВЛ 10 кВ Л-15-3 "Чепош" произошло по причине воздействия на ВЛ атмосферных перенапряжений. 4.11 Отключение ВЛ 10 кВ Л-15-3 "Чепош" произошло по причине воздействия на ВЛ атмосферных перенапряжений. Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 20.06.2022 г. Повреждений ВЛ не выявлено. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие атмосферных перенапряжений. на Л-15-3 Чепош, РВО-10 ф.В | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр/проверку разрядников 10 кВ на Л-15-3 "Чепош" Ответственное лицо: Коротенко А.А. 15.07.2022 год
356857 | 264 | 2022-06-15 | 17 | 36 | 0.68668 | 2022-06-15 | 23 | 18 | 3.4.7.3 В результате уклона опоры №164 из створа ВЛ и воздействия ветровых нагрузок в пролете опор №267-268 происходил схлест проводов порывистым ветром. 4.14 В результате уклона опоры №164 из створа ВЛ, в пролете опор №164-165 произошел схлест проводов порывистым ветром. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наклон опоры №164 из створа ВЛ, схлест проводов на Л-15-2 Эликманар, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить выправку опоры №164 с регулировкой провиса провода в пролете опор №163-165. Ответственное лицо: Коротенко А.А. 28.07.2022 год
356857 | 265 | 2022-06-16 | 0 | 12 |  | 2022-06-16 | 0 | 12 | 3.4.12.3 В результате атмосферного перенапряжения (грозы) вблизи ВЛ возник электродуговой разряд приведший к отключению ВЛ 10 кВ Л-29-9 "Абай". 4.11 В результате атмосферного перенапряжения (грозы) вблизи ВЛ возник электродуговой разряд приведший к отключению ВЛ 10 кВ Л-29-9 "Абай". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения (гроза) вблизи ВЛ на Л-29-9 Абай, Пролет: Оп №1 - Оп №2 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Л-29-9 "Абай". Ответственное лицо: мастер Абайского УЭС Битешев В.А. 16.07.2022 год
356857 | 266 | 2022-06-16 | 6 | 32 | 0.33667 | 2022-06-16 | 9 | 54 | 3.4.12.2 из-за продолжительного воздействия ветровой нагрузки на провод ВЛ-10 кВ Л-12-3 произошел обрыв вязок провода на изоляторах ф. А оп. 12-13 Л-12-3 (провод лег на крюк изолятора) и из-за намокания стойки опоры из-за дождя произошло пережог провода в следствии чего произошел обрыв провода ф. А марки АС-50 в пролет оп. 12-14 Л-12-3 и отключения В-10 кВ Л-12-3 ПС Дмитриевская. 4.13 явилось из-за продолжительного воздействия ветровой нагрузки на провод ВЛ-10 кВ Л-12-3 произошел обрыв вязок провода на изоляторах ф. А оп. 12-13 Л-12-3 (провод лег на крюк изолятора) и из-за намокания стойки опоры из-за дождя произошло пережог провода в следствии чего произошел обрыв провода ф. А Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода ф. А на Л-12-3 Озеро-Куреево, Пролет: Оп №12 - Оп №13 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода в пролете оп. 12-14 ф. А Л-12-3 и отчитаться до 31.08.2022 года Ответственное лицо: Алешин Г.Н. 31.08.2022 год
356857 | 267 | 2022-06-16 | 8 | 15 | 0.057334 | 2022-06-16 | 11 | 7 | 3.4.12.2 В результате порывов ветра происходило раскачивания проводов с последующим выпадением крюка на опоре №171, что привело к схлёсту проводов и КЗ на линии. Метеостанция находиться в 20 км. 4.3 В результате порывов ветра дождя и раскачивания проводов выпал крюк на опоре №171 что привело к схлёсту проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв крюка на Л-28-12 Яконур, Опора П10-7ДБ | Организационное мероприятие 1 Произведен внеплановый осмотр Л28-12. Произвели востановление сорванного крюка на опоре №171 Ответственное лицо: Соенов М.И 28.07.2022 год
356857 | 268 | 2022-06-16 | 11 | 50 | 0.25 | 2022-06-16 | 14 | 20 | 3.4.7.3 Из-за перепада температур окружающего воздуха и длительной эксплуатации (год ввода в эксплуатацию 1988 г.) произошло появление трещин в фарфоровой изоляции ИПУ-10 кВ ф. А и при намокании изоляции происходило кратковременное перекрытие на землю ИПУ-10 кВ ф. А КТП 10/0,4 кВ № 12-4-3, что привело к отключению ВЛ-10 кВ 12-4. Дефект на КТП 10/0,4 кВ № 12-4-3 был обнаружен 17.06.2022 г. в 23-00 4.12 кратковременное перекрытие на землю ИПУ-10 кВ ф. А КТП 10/0,4 кВ № 12-4-3 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременное перекрытие на КТП 10/0,4 кВ № 12-4-3 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену ИПУ-10 кВ ф. А КТП 10/0,4 кВ № 12-4-3 и отчитаться до 31.08.2022г Ответственное лицо: Алешин Г.Н. 31.08.2022 год
356857 | 269 | 2022-06-16 | 14 | 55 |  | 2022-06-16 | 14 | 55 | 3.4.12.3 В результате атмосферного перенапряжения (грозы) вблизи ВЛ возник электродуговой разряд приведший к отключению ВЛ 10 кВ Л-30-10 "Верх-Уймон". 4.11 В результате атмосферного перенапряжения (грозы) вблизи ВЛ возник электродуговой разряд приведший к отключению ВЛ 10 кВ Л-30-10 "Верх-Уймон". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: атмосферные перенапряжения (гроза) вблизи ВЛ на Л-30-10 Верх-Уймон, Пролет: ВЛ-10 - Оп №1 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Л-30-10 "Верх-Уймон" Ответственное лицо: мастер Усть-Коксинского УЭС Еркин Е.Ю. 16.07.2022 год
356857 | 270 | 2022-06-16 | 17 | 0 | 0.36 | 2022-06-16 | 18 | 0 | 3.4.7.3 В результате старения изоляции и грозы на ТП-15-7-3 произошел пробой проходного изолятора на корпус ТП. 4.12 В результате старения изоляции на ТП-15-7-3 произошел пробой проходного изолятора на корпус ТП. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой проходного изолятора на ТП-15-7-3 | Техническое мероприятие 1 16.06.2022 г. выполнена замена проходного изолятора 10 кВ на ТП-15-7-3. Отчитаться о выполнении до 15.07.2022 г. Ответственное лицо: Коротенко А.А. 15.07.2022 год
356857 | 235 | 2022-06-17 | 6 | 8 | 0.33 | 2022-06-17 | 8 | 53 | 3.4.10 Из-за залёт птицы на РКТП 37-20-14, произошло КЗ между фазами в следствие чего отключился ВЛ-10кВ Л 37-20 | Техническое мероприятие 1 17.06.2022 г. убрали тело птицы с РКТП 37-20-14. Отчёт предоставить до 29.06.2022 г Ответственное лицо: Турканов Р.К 29.07.2022 год
356857 | 272 | 2022-06-17 | 13 | 53 |  | 2022-06-17 | 13 | 53 | 3.4.12.3 В результате прямого попадания разряда молнии в промежуточную металлическую опору №39 17.06.22 и опору №74 18.06.22 ВЛ 110 кВ СМ-1413, произошло перекрытие гирлянды изоляторов фазы «С» по воздушному промежутку. Влияющие факторы: атмосферные осадки в виде дождя, грозовая активность. ВЛ выполнена на металлических опорах с грозотросом, смонтированным по всей протяженности ВЛ. Грозотрос марки С-50, глухозаземлённый. По результатам последнего осмотра замечаний по состоянию грозозащитного троса нет. 4.11 Кратковременное перекрытие гирлянды изоляторов фазы «С» по поверхности из-за грозы Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременное перекрытие гирлянды изоляторов фазы «С» на ВЛ110кВ Сигнал–Манжерокская (СМ-1413), Опора анк. мет.У110-1 (сталь) | Организационное мероприятие 1 Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опорах №39, 74 ВЛ 110 кВ СМ-1413, при выявлении несоответствия величины сопротивления ЗУ, привести его к нормируемому значению согласно п. 5.10.7. ПТЭЭСС Ответственное лицо: Симиренко К.В. 30.09.2022 год
356857 | 273 | 2022-06-19 | 13 | 37 |  | 2022-06-19 | 13 | 37 | 3.4.12.3 В результате прямого попадания разряда молнии в промежуточную металлическую опору №167 19.06.22 110 кВ ЧШ-180, произошло перекрытие гирлянды изоляторов фазы «В» по воздушному промежутку. Влияющие факторы: атмосферные осадки в виде дождя, грозовая активность. ВЛ выполнена на металлических опорах с грозотросом, смонтированным по всей протяженности ВЛ. Грозотрос марки С-50, глухозаземлённый. По результатам последнего осмотра замечаний по состоянию грозозащитного троса нет. 4.11 Кратковременное перекрытие гирлянды изоляторов фазы «В» по поверхности из-за грозы Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие гирлянды изоляторов фазы «В» по поверхности на ВЛ110кВ Чергинская–Шебалинская (ЧШ-180), Опора анк. мет.У110-2 (сталь) | Организационное мероприятие 1 Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опорах №167 ВЛ 110 кВ ЧШ-180, при выявлении несоответствия величины сопротивления ЗУ, привести его к нормируемому значению согласно п. 5.10.7. ПТЭЭСС Ответственное лицо: Симиренко К.В. 30.09.2022 год
356857 | 275 | 2022-06-17 | 16 | 38 |  | 2022-06-17 | 16 | 38 | 3.4.12.3 В результате атмосферного перенапряжения (грозы) вблизи ВЛ возник электродуговой разряд приведший к отключению ВЛ 10 кВ Л-29-8 "Карагай". 4.11 В результате атмосферного перенапряжения (грозы) вблизи ВЛ возник электродуговой разряд приведший к отключению ВЛ 10 кВ Л-29-8 "Карагай". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: атмосферное перенапряжение (гроза) вблизи ВЛ на Л-29-8 Карагай, Пролет: Оп №1 - Оп №2 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Л-29-8 "Карагай". Ответственное лицо: мастер Абайского УЭС Битешев В.А. 17.07.2022 год
356857 | 276 | 2022-06-17 | 17 | 5 | 0.28167 | 2022-06-17 | 19 | 54 | 3.4.7.3 Из-за перепада температур окружающего воздуха и длительной эксплуатации (год ввода в эксплуатацию 1988 г.) произошло появление трещин в фарфоровой изоляции ИПУ-10 кВ ф. А и при намокании изоляции происходило кратковременное перекрытие на землю ИПУ-10 кВ ф. А КТП 10/0,4 кВ № 12-4-3, что привело к отключению ВЛ-10 кВ 12-4. Дефект на КТП 10/0,4 кВ № 12-4-3 был обнаружен 17.06.2022 г. в 23-00 4.12 кратковременное перекрытие на землю ИПУ-10 кВ ф. А КТП 10/0,4 кВ № 12-4-3 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременное перекрытие на КТП 10/0,4 кВ № 12-4-3 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену ИПУ-10 кВ ф. А КТП 10/0,4 кВ № 12-4-3 и отчитаться до 31.08.2022 Ответственное лицо: Алешин Г.Н. 31.08.2022 год
356857 | 277 | 2022-06-17 | 22 | 0 | 0.20667 | 2022-06-18 | 0 | 4 | 3.4.7.3 Из-за перепада температур окружающего воздуха и длительной эксплуатации (год ввода в эксплуатацию 1988 г.) произошло появление трещин в фарфоровой изоляции ИПУ-10 кВ ф. А и при намокании изоляции произошел пробой на землю ИПУ-10 кВ ф. А КТП 10/0,4 кВ № 12-4-3, что привело к отключению ВЛ-10 кВ 12-4. 4.12 пробой на землю ИПУ-10 кВ ф. А КТП 10/0,4 кВ № 12-4-3 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой на землю ИПУ-10 кВ ф. А на КТП 10/0,4 кВ № 12-4-3 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену ИПУ-10 кВ ф. А КТП 10/0,4 кВ № 12-4-3 и отчитаться до 31.08.2022г Ответственное лицо: Алешин Г.Н. 31.08.2022 год
356857 | 278 | 2022-06-18 | 13 | 18 |  | 2022-06-18 | 13 | 18 | 3.4.12.3 Отключение ВЛ 10 кВ Л-15-3 "Чепош" произошло по причине воздействия на ВЛ атмосферных перенапряжений. 4.11 Отключение ВЛ 10 кВ Л-15-3 "Чепош" произошло по причине воздействия на ВЛ атмосферных перенапряжений. Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 20.06.2022 г. Повреждений ВЛ не выявлено. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие атмосферных перенапряжений. на Л-15-3 Чепош, РВО-10 ф.В | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр/проверку разрядников 10 кВ на Л-15-3 "Чепош" Ответственное лицо: Коротенко А.А. 28.07.2022 год
356857 | 279 | 2022-06-18 | 16 | 19 |  | 2022-06-18 | 16 | 19 | 3.4.12.3 В результате прямого попадания разряда молнии в промежуточную металлическую опору №178 ВЛ 110 кВ ПЧ-3, произошло перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А",«С» по воздушному промежутку. Влияющие факторы: атмосферные осадки в виде дождя, грозовая активность. ВЛ выполнена на металлических опорах с грозотросом, смонтированным по всей протяженности ВЛ. Грозотрос марки С-50, глухозаземлённый. По результатам последнего осмотра замечаний по состоянию грозозащитного троса нет. 4.11 Кратковременное перекрытие гирлянды изоляторов фаз"А", "С" по поверхности из-за грозы Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременное перекрытие гирлянды изоляторов фаз"А", "С" на ВЛ 110 кВ ПЧ-3, VL110-000026-001 | Организационное мероприятие 1 Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опоре №178 ВЛ 110 кВ ПЧ-3, при выявлении несоответствия величины сопротивления ЗУ, привести его к нормируемому значению согласно п. 5.10.7. ПТЭЭСС Ответственное лицо: Симиренко КВ 30.09.2022 год
356857 | 280 | 2022-06-18 | 16 | 50 |  | 2022-06-18 | 16 | 50 | 3.4.12.3 Отключение ВЛ 10 кВ Л-22-9 "Каспа" произошло по причине воздействия на ВЛ атмосферных перенапряжений. 4.11 Отключение ВЛ 10 кВ Л-22-9 "Каспа" произошло по причине воздействия на ВЛ атмосферных перенапряжений. Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 20.06.2022 г. Повреждений ВЛ не выявлено. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: воздействие атмосферных перенапряжений на Л-22-9 Каспа, ОПН-П1-10/10,5/10/2 УХЛ2 ЗЭТО фА | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр/проверку разрядников 10 кВ на Л-22-9 "Каспа" Ответственное лицо: Бакановас С.В. 14.07.2022 год
356857 | 281 | 2022-06-18 | 17 | 25 | 0.084165 | 2022-06-18 | 19 | 6 | 3.4.12.3 Из-за воздействия атмосферного перенапряжения (гроза) на опору №54 ВЛ-10 кВ. произошло частичное разрушение верхней части опоры, в результате чего произошел срыв крючьев фазы В,С. 4.11 Грозовое расщепление верхней части опоры №54, в результате чего произошел срыв крючьев фазы В,С. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грозовое расщепление верхней части опоры на Л-23-13 Озерное, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену опоры №54 Вл-10 кВ. Л 23-13. Срок отчета 11.07.2022 г. Ответственное лицо: Боктунов М.В. мастер ОУЭС 11.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Л 23-13. Срок отчета 11.07.2022 г. Ответственное лицо: Боктунов М.В. мастер ОУЭС 11.07.2022 год
356857 | 282 | 2022-06-18 | 20 | 6 |  | 2022-06-18 | 20 | 6 | 3.4.12.3 В результате атмосферного перенапряжения (грозы) вблизи ВЛ возник электродуговой разряд приведший к отключению ВЛ 10 кВ Л-29-9 "Абай". 4.11 В результате атмосферного перенапряжения (грозы) вблизи ВЛ возник электродуговой разряд приведший к отключению ВЛ 10 кВ Л-29-9 "Абай". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: атмосферное перенапряжение (гроза) вблизи ВЛ на Л-29-9 Абай, Пролет: Оп №1 - Оп №2 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Л-29-9 "Абай". Ответственное лицо: мастер Абайского УЭС Битешев В.А. 18.07.2022 год
356857 | 283 | 2022-06-19 | 1 | 45 |  | 2022-06-19 | 1 | 45 | 3.4.12.3 Отключение ВЛ 10 кВ Л-15-17 "Турсиб" произошло по причине воздействия на ВЛ атмосферных перенапряжений. 4.11 Отключение ВЛ 10 кВ Л-15-17 "Турсиб" произошло по причине воздействия на ВЛ атмосферных перенапряжений. Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 23.06.2022 г. Повреждений ВЛ не выявлено. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: воздействия на ВЛ атмосферных перенапряжений на Л-15-17 Турсиб, РВО-10 ф.В | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр/проверку разрядников 10 кВ на Л-15-17 "Турсиб" Ответственное лицо: нач. РЭС Плотников АВ 28.07.2022 год
356857 | 284 | 2022-06-19 | 8 | 27 | 1.564 | 2022-06-19 | 9 | 35 | 3.4.7.3 В результате воздействия ветровой нагрузки произошло ослабление болтового соединения на прокалывающем зажиме фазы "А" на оп. №164/25, с последующим нагревом места соединения и перегоранием. После чего произошло касание отгоревшего шлейфа фазы "А" с металлической траверсой. 4.13 Пережог провода на оп.№164/4/7/15 в прокалывающем зажиме фазы "А" в результате нагрева ослабленного контакта в месте соединения проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа на Л-20-11 Соузга, Пролет: Оп №164/4/7/15 - Оп №164/4/7/16 | Техническое мероприятие 1 Произвели ремонт провода на оп№ 164/4/7/15 Ответственное лицо: Начальник Майминского РЭС В.Г. Чураков 30.07.2022 год
356857 | 285 | 2022-06-19 | 12 | 0 |  | 2022-06-19 | 12 | 0 | 3.4.12.3 Отключение ВЛ 10 кВ Л-27-7 "Барагаш" произошло по причине воздействия на ВЛ атмосферных перенапряжений. 4.11 Отключение ВЛ 10 кВ Л-27-7 "Барагаш" произошло по причине воздействия на ВЛ атмосферных перенапряжений. Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 24.06.2022 г. Повреждений ВЛ не выявлено. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие атмосферных перенапряжений. на Л-27-8 Барагаш, ОПН-П1-10/10,5/10/2 УХЛ2 ЗЭТО фА | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр/проверку разрядников 10 кВ на Л-15-17 "Турсиб". Ответственное лицо: Ведерников А.А. 29.07.2022 год
356857 | 286 | 2022-06-19 | 12 | 50 | 0.29167 | 2022-06-19 | 15 | 45 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявления дефекта - уклон опоры №128/2 из створа ВЛ произошла разрегулировка провода в пролете опор №128/2-128/3 с последующим схлестом порывистым ветром. 4.14 В результате уклона опоры №128/2 из створа ВЛ произошла разрегулировка провода в пролете опор №128/2-128/3 с последующим схлестом порывистым ветром. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наклон на Л-27-5 Шаргайта, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить выправку опоры №128/2. Ответственное лицо: Ведерников А.А. 30.07.2022 год
356857 | 287 | 2022-06-19 | 13 | 15 | 0.21234 | 2022-06-19 | 14 | 4 | 3.4.9.3 Повреждение в потребительской ТП 23-1-13 (перекрытие изоляции РВО-10 кВ фазы "В", ИП-10) | Техническое мероприятие 1 Отключить РТП 23-1-13. Срок отчета 27.07.2022 г. Ответственное лицо: ст. мастер Боктунов М.В. 27.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Уведомить собственника ТП 23-1-13. Срок отчета 27.07.2022 г. Ответственное лицо: ст. мастер Боктунов М.В. 27.07.2022 год
356857 | 289 | 2022-06-19 | 13 | 45 |  | 2022-06-19 | 13 | 45 | 3.4.12.3 Отключение ВЛ 10 кВ Л-22-11 "Дьектиек" произошло по причине воздействия на ВЛ атмосферных перенапряжений. 4.11 Отключение ВЛ 10 кВ Л-22-11 "Дьектиек" произошло по причине воздействия на ВЛ атмосферных перенапряжений. Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 24.06.2022 г. Повреждений ВЛ не выявлено. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: воздействие на ВЛ атмосферных перенапряжений на Л-22-11 Дьектиек, ОПН-10/12,7/10/400 УХЛ1 фА | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр/проверку разрядников 10 кВ на Л-22-11 "Дьектиек" Ответственное лицо: Бакановас С.В. 22.07.2022 год
356857 | 290 | 2022-06-19 | 14 | 45 | 0.765 | 2022-06-19 | 15 | 12 | 3.4.12.3 В результате прямого попадания разряда молнии в промежуточную металлическую опору №37 ВЛ 110 кВ КТ-82, произошло перекрытие гирлянд изоляторов фаз «А,В,С» по воздушному промежутку с одновременным отключением ВЛ 110 кВ ТД-81 (показания ОМП 74,8 км от ПС Дмитриевская, длинна ВЛ ТД-81 33,65 км). На ПС 110 кВ Дмитриевская выключатель СВ-110 ВЛ 110 кВ Турочакская - Дмитриевская (ВЛ ТД-81) действием 2 ст. ДЗ, при действии АПВ не включился СВ-110 из-за низкого заряда аккумуляторной батареи по причине неисправности 1 элемента АКБ. Влияющие факторы: атмосферные осадки в виде дождя, грозовая активность. ВЛ выполнена на металлических опорах с грозотросом, смонтированным по всей протяженности ВЛ. Грозотрос марки С-50, глухозаземлённый. По результатам последнего осмотра замечаний по состоянию грозозащитного троса нет. 4.11 Кратковременное перекрытие гирлянд изоляторов фаз «А,В,С» по поверхности из-за грозы на опоре №37 ВЛ 110 кВ КТ-82 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие гирлянд изоляторов фаз «А,В,С» на ВЛ110кВ Кебезенская-Турочакская (КТ-82), Опора пром. мет.П110-5 (сталь) | Организационное мероприятие 1 Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опорах №37 ВЛ 110 кВ КТ-82, при выявлении несоответствия величины сопротивления ЗУ, привести его к нормируемому значению согласно п. 5.10.7. ПТЭЭСС Ответственное лицо: Симиренко К.В. 30.07.2022 год
356857 | 292 | 2022-06-19 | 14 | 12 |  | 2022-06-19 | 14 | 12 | 3.4.12.3 В результате воздействия атмосферного перенапряжения (грозы), от попадания молнии вблизи ВЛ-10кВ, произошло отключение В-10 Л-20-14 с УАПВ. 4.11 В результате грозового перенапряжения от попадания молнии вблизи ВЛ-10кВ произошло отключение В-10 Л-20-14 от МТЗ с УАПВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грозовое перенапряжение на Л-20-14 Каянча, Пролет: Оп №1 - Оп №2 | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10кВ Л-20-14 на целостность ОПН и разрядников а также определить необходимость в установке дополнительных ОПН. Ответственное лицо: Начальник Майминского РЭС В.Г. Чураков 01.08.2022 год
356857 | 237 | 2022-06-07 | 13 | 40 |  | 2022-06-07 | 13 | 40 | 3.4.10 В результате залёта птицы на ТП-27-1-7, произошло кратковременное межфазное замыкание между шпильками трансформатора с последующим отключением ВЛ 10 кВ Л-27-1 "Беш-Озек". | Техническое мероприятие 1 Выполнить чистку изоляции на ТП-27-1-7. Рассмотреть возможность установки кожуха Ответственное лицо: Сылбаков В.А. 17.07.2022 год
356857 | 238 | 2022-06-07 | 21 | 40 | 0.616 | 2022-06-07 | 23 | 52 | 3.4.9.3 Повреждение на потребительской КТП 37-5-31 (межвитковое замыкание внутри трансформатора) | Организационное мероприятие 1 07.06.2022 г. отключен РКТП 37-5-31 до исправления повреждения. Отчёт предоставить до 20.06.2022 г. Ответственное лицо: Турканов Р.К 20.06.2022 год
356857 | 239 | 2022-06-08 | 11 | 22 | 0.60418 | 2022-06-08 | 13 | 47 | 3.4.8.3 В пр.оп.51-52 неустановленное лицо произвело спиливание дерева вне охранной зоны ВЛ-10кВ, в результате чего дерево упало в сторону ВЛ-10кВ Л-14-10 и кроной перекрыло две фазы. 4.4 Падение дерева на ВЛ-10кВ Л-14-10 в пр.оп.51-52 с перекрытием двух фаз. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: КЗ по веткам дерева на Л-14-10 Соузга, Пролет: Оп №51 - Оп №52 | Организационное мероприятие 1 Провести осмотр ВЛ на наличие деревьев угрожающих падением на ВЛ из-за пределов ОЗ и ДКР высотой более 4 метров в ОЗ ВЛ, при выявлении запланировать расчистку трассы ВЛ. Рассмотреть возможность направления заявления/письма в полицию/лесничество по факту рубки деревьев в ОЗ ВЛ. Ответственное лицо: Начальник Майминского РЭС В.Г. Чураков 29.07.2022 год
356857 | 240 | 2022-06-09 | 18 | 26 | 0.186 | 2022-06-09 | 20 | 30 | 3.4.9.3 Повреждение на потребительской КТП-28-9-28 | Организационное мероприятие 1 Отключен РКТП 28-9-28 до устранения повреждения на потребительской КТП Ответственное лицо: Денежкин Артур Владимирович 08.07.2022 год
356857 | 243 | 2022-06-11 | 17 | 38 |  | 2022-06-11 | 17 | 38 | 3.4.12.3 В связи с близким прохождением грозового фронта с ВЛ-10 кВ, произошло попадание молнии в опору №112 и кратковременное перекрытие изоляции 4.12 Попадание молнии в опору №112. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции на Л-20-16 Озерное, Опора ПоБ10-2 | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ на предмет целостности разрядников. Ответственное лицо: Начальник Майминского РЭС В.Г. Чураков 22.07.2022 год
356857 | 246 | 2022-06-12 | 7 | 57 | 1.6833 | 2022-06-12 | 11 | 19 | 3.4.12.3 В результате воздействия атмосферных перенапряжений на ТП-15-3-37 произошел пробой изоляции двух разрядников с межфазным замыканием через корпус ТП. 4.11 Пробой изоляции двух разрядников РВС-10 на ТП-15-3-37 на землю в результате воздействия атмосферных перенапряжений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой на ТП-15-3-37, РТВ-10/2-10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену поврежденных разрядников на ТП-15-3-37. Ответственное лицо: Коротенко А.А. 22.07.2022 год
356857 | 247 | 2022-06-12 | 8 | 13 | 0.28751 | 2022-06-12 | 10 | 8 | 3.4.10 Из-за попадания птицы на спуски 10 кВ к ТП 37-20-1, произошло КЗ между фазами в следствие чего отключился ВЛ-10кВ Л 37-20 | Техническое мероприятие 1 12.06.2022 г. убрали тело птицы со спуска к ТП 37-20-1. Отчёт предоставить до 29.06.2022 г Ответственное лицо: Турканов Р.К 29.07.2022 год
356857 | 248 | 2022-06-12 | 17 | 6 | 0.2405 | 2022-06-12 | 18 | 57 | 3.4.12.3 В результате воздействия атмосферных перенапряжений произошел пробой проходного изолятора 10 кВ ф.А на ТП-21-5-10 с замыканием на землю. 4.11 Пробой изоляции проходного изолятора ИПУ-10 ф.А на землю в результате воздействия атмосферных перенапряжений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции на ТП-21-5-10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену поврежденного проходного изолятора на ТП-21-5-10. Ответственное лицо: Кудрявцев К.Е. 08.07.2022 год
356857 | 250 | 2022-06-12 | 21 | 30 | 0.332 | 2022-06-13 | 0 | 16 | 3.4.12.3 В результате воздействия атмосферных перенапряжений произошел пробой изоляции штыревого изолятора ШС-10 на опоре №174. 4.11 В результате воздействия атмосферных перенапряжений произошел пробой изоляции штыревого изолятора ШС-10 на опоре №174. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции штыревого изолятора ШС-10 на Л-22-9 Каспа, Опора П10-2Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену поврежденного штыревого изолятора на опоре №174. Ответственное лицо: Бакановас С.В. 21.07.2022 год
356857 | 251 | 2022-06-13 | 6 | 46 | 0.348 | 2022-06-13 | 9 | 40 | 3.4.12.2 В результате воздействия повторяющихся ветровых нагрузок произошел срыв штыревого изолятора с крюка на опоре №257 с последующим схлестом проводов в пролете опор №256-258. 4.3 В результате воздействия повторяющихся ветровых нагрузок произошел срыв штыревого изолятора с крюка на опоре №257 с последующим схлестом проводов в пролете опор №256-258. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв штыревого изолятора на Л-22-9 Каспа, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить монтаж сорванного штыревого изолятора с регулировкой стрелы провиса провода в пролете опор №256-258. Ответственное лицо: Бакановас С.В. 22.07.2022 год
356857 | 252 | 2022-06-13 | 6 | 49 |  | 2022-06-13 | 6 | 49 | 3.4.12.3 В связи с близким прохождением грозового фрота с ВЛ- 10 кВ, произошло попадание молни в высокое дерево находящееся за пределами охранной зоны ВЛ с последующим падением ветки дерева на провода в пролете опор №127-128 и перекрытием фазы "В" и фазы "С". 4.4 В связи с близким прохождением грозового фрота с ВЛ- 10 кВ, произошло попадание молни в высокое дерево находящееся за пределами охранной зоны ВЛ с последующим падением ветки дерева на провода в пролете опор №127-128 и перекрытием фазы "В" и фазы "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие веткой дерева фазы "В" и фазы "С". на Л-14-21 Кировская, Пролет: Оп №127 - Оп №128 | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ на наличие деревьев за пределами охранной зоны, по результатам осмотра запланировать вырубку отдельно стоящих деревьев угрожающих падением на провода. Ответственное лицо: Начальник Майминского РЭС В.Г. Чураков 23.07.2022 год
356857 | 253 | 2022-06-13 | 9 | 18 |  | 2022-06-13 | 9 | 18 | 3.4.12.3 Отключение ВЛ 10 кВ Л-22-13 "ЦРБ" произошло по причине воздействия на ВЛ атмосферных перенапряжений. 4.11 Отключение ВЛ 10 кВ Л-22-13 "ЦРБ" произошло по причине воздействия на ВЛ атмосферных перенапряжений. Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 17.06.2022 г. Повреждений ВЛ не выявлено. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: воздействие атмосферных перенапряжений на Л-22-13 ЦРБ, ОПН-П/ЗЭУ-10/12,7/10/400 УХЛ1 фА | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр/проверку разрядников 10 кВ на Л-22-13 "ЦРБ" Ответственное лицо: Бакановас С.В. 22.07.2022 год
356857 | 254 | 2022-06-13 | 12 | 5 | 0.081669 | 2022-06-13 | 13 | 15 | 3.4.12.3 В результате воздействия атмосферных перенапряжений произошел пробой проходного изолятора на ТП-27-1-7 ф.В с замыканием на землю. 4.12 В результате воздействия атмосферных перенапряжений произошел пробой изоляции проходного изолятора на ТП-27-1-7 ф.В с замыканием на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции проходного изолятора на ТП-27-1-7 ф.В на ТП-27-1-7 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену поврежденного проходного изолятора на ТП-27-1-7. Ответственное лицо: Ведерников А.А. 15.07.2022 год
356857 | 255 | 2022-06-13 | 14 | 53 | 0.10966 | 2022-06-13 | 15 | 40 | 3.4.7.3 При осмотре обнаружено падение опор №20/50, 20/56 с загниванием выше нормы, во время града с сопровождением ветровых нагрузок. 4.1 Падение опор №20/50, 20/56 с загниванием выше нормы, во время града с сопровождением ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загнивание и падение на Л-48-3 Верх Ануй, Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Произвести замену опор Ответственное лицо: Соёнов М.И. 24.07.2022 год
356857 | 256 | 2022-06-13 | 16 | 45 | 0.2925 | 2022-06-13 | 20 | 0 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (44 года с даты монтажа), произошло загнивание опоры №268/8 с изломом ее у основания и последующем ее падением. 4.1 В результате загнивания основания деревянной опоры №268/8 произошел ее излом с последующим падением, с замыканием на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загнивание опоры у основания, излом. на Л-27-7 Ильинка, Опора П10-5ДД | Техническое мероприятие 1 13.06.2022 г. выполнена установка ж/б приставки к поврежденной опоре №268/8. Отчитаться о выполнении до 15.07.2022 г. Ответственное лицо: Ведерников А.А. 15.07.2022 год
356857 | 257 | 2022-06-13 | 18 | 28 | 0.12134 | 2022-06-13 | 19 | 20 | 3.4.10 При проведении осмотра обнаружено попадание птицы в ВЩ РУ 10 кВ ТП 48-3-48 | Техническое мероприятие 1 Рассмотреть возможность установки птицезащитных кожухов на РУ 10 кВ ТП48-3-48, исключить возможность попадания животных и птиц через технологические и другие отверстия. Ответственное лицо: Парамонов Станислав Иванович 24.07.2022 год
356857 | 258 | 2022-06-13 | 21 | 59 |  | 2022-06-13 | 21 | 59 | 3.4.12.3 Прохождение грозового фронта вблизи ВЛ АК-38 привело к попаданию молнии в опору № 204. При попадании молнии в опору № 204 на ВЛ 110кВ АК-38 произошло перекрытие изоляции фазы "А". ВЛ выполнена на металлических опорах с грозотросом, смонтированным по всей протяженности ВЛ. Грозотрос марки С-50, глухозаземлённый. По результатам последнего осмотра замечаний по состоянию грозозащитного троса нет. 4.11 При попадании молнии в опору № 204 на ВЛ 110кВ АК-38 произошло перекрытие изоляции фазы "А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляции молнией на ВЛ110кВ Абайская–Усть-Коксинская (АК-38), Опора пром. мет.ПС110-3 (сталь) | Организационное мероприятие 1 Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опоре № 204 ВЛ 110 кВ АК-38, при выявлении несоответствия величины сопротивления ЗУ, привести его к нормируемому значению согласно п. 5.10.7. ПТЭЭСС Ответственное лицо: Бормотов А.В. 21.07.2022 год
356857 | 259 | 2022-06-14 | 7 | 52 | 0.155 | 2022-06-14 | 9 | 25 | 3.4.7.3 Технологическое нарушение произошло в следствии подросшей ДКР под проводом Л-18-5 в пр. оп. 396-398 произошло замыкание по растительности, а также из-за перепадов окружающих температур произошел пробой изолятора ИО-10 кВ ф. А на ТП 10/0,4 кВ №18-5-8 в совокупности дефектов привело к отключению В-10 кВ Л-18-5 на ПС-110 кВ Турочакская. 4.12 Технологическое нарушение произошло в следствии подросшей ДКР под проводом Л-18-5 в пр. оп. 396-398 произошло замыкание по растительности, а также из-за перепадов окружающих температур произошел пробой изолятора ИО-10 кВ ф. А на ТП 10/0,4 кВ №18-5-8 в совокупности дефектов привело к отключению В-10 кВ Л-18-5 на ПС-110 кВ Турочакская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР высостой более 4 метров под проводами на Л-18-5 Каяшкан, Пролет: Оп №396 - Оп №397 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену ИО-10 кВ ф. А ТП 10/0,4 кВ № 18-5-8 и отчитаться 31.08.2022 г. Ответственное лицо: Алешин Г.Н. 31.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Расчистка трассы от ДКР в пролет оп. 396-398 Л-18-5. Включить в программу капитального ремонта 2023 года расчистку всей ВЛ и отчитаться до 31.10.2022 года Ответственное лицо: Алешин Г.Н. 31.10.2022 год
356857 | 214 | 2022-06-02 | 2 | 20 |  | 2022-06-02 | 2 | 20 | 3.4.12.2 Падение из-за ветра и перекрытие фазы А и В в пролетах опор №129 – №130 веткой дерева, произрастающего вне охранной зоны ВЛ. 4.4 Перекрытие фазы А и В в пролетах опор №129 – №130 веткой дерева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: КЗ по ветке дерева на Л-14-21 Кировская, Пролет: Оп №129 - Оп №130 | Организационное мероприятие 1 Запланирована расчистка трассы ВЛ-10кВ Л-14-21 от ДКР и деревьев, угрожающих падением в охранной зоне ВЛ. Ответственное лицо: Начальник Майминского РЭС В.Г. Чураков 10.07.2022 год
356857 | 215 | 2022-06-02 | 11 | 15 |  | 2022-06-02 | 11 | 15 | 3.4.12.3 Отключение ВЛ 10 кВ Л-15-17 "Турсиб" произошло по причине воздействия на ВЛ атмосферных перенапряжений. 4.11 Отключение ВЛ 10 кВ Л-15-17 "Турсиб" произошло по причине воздействия на ВЛ атмосферных перенапряжений. Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 3.06.2022 г. Повреждений ВЛ не выявлено. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие атмосферных перенапряжений. на Л-15-17 Турсиб, РВО-10 ф.В | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр/проверку разрядников 10 кВ на Л-15-17 "Турсиб" Ответственное лицо: Коротенко А.А. 15.07.2022 год
356857 | 216 | 2022-06-02 | 11 | 49 |  | 2022-06-02 | 11 | 49 | 3.4.12.3 В результате прямого попадания разряда молнии в промежуточную металлическую опору №200 ВЛ 110 кВ АУ-1433, произошло перекрытие гирлянды изоляторов фазы «В» по воздушному промежутку. Влияющие факторы: атмосферные осадки в виде дождя, грозовая активность. ВЛ 110кВ АК-1416 выполнена на металлических опорах с грозотросом, смонтированным по всей протяженности ВЛ. Грозотрос марки С-50, глухозаземлённый. Последний осмотр произведен в декабре 2021 года, замечаний по состоянию грозозащитного троса нет. 4.11 В результате прямого попадания разряда молнии в промежуточную металлическую опору №200 ВЛ 110 кВ АУ-1433, произошло кратковременное перекрытие гирлянды изоляторов фазы «В» по поверхности Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременное перекрытие гирлянды изоляторов фазы «В» по поверхности на ВЛ110кВ Акташская–Улаганская (АУ-1433), Опора анк. мет.У110-4 (сталь) | Организационное мероприятие 1 Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опоре №200 ВЛ 110 кВ АУ-1433, при выявлении несоответствия величины сопротивления ЗУ, привести его к нормируемому значению согласно п. 5.10.7. ПТЭЭСС Ответственное лицо: Симиренко К.В. 10.07.2022 год
356857 | 217 | 2022-06-02 | 13 | 15 | 0.053835 | 2022-06-02 | 14 | 40 | 3.4.12.2 В результате порывов ветра до 18 м/с произошла разрегулировка и схлест проводов в пролет оп. № 4-5 ф. 2 ВЛ-0,4 кВ от ТП 6-17-3, с дальнейшим обрывом провода ф. А и отключение АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 10/0,4 кВ № 6-17-3 4.13 В результате разрегулировки провода и порывов ветра до 18 м/с произошел схлест провода в пролет оп. № 4-5 ф. 2 ВЛ-0,4 кВ от ТП 6-17-3, в следствии чего произошел обрыв провода ф. А Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода ф. А на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-6-17-3, Пролет: Оп №4 - Оп №5 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода ф. А в пролет оп. 4-5 ф. 2 ВЛ-0,4 кВ от ТП6-17-3 и отчитаться до 15.08.2022 Ответственное лицо: Павлов В.Ю. 15.08.2022 год
356857 | 218 | 2022-06-02 | 16 | 28 | 0.35332 | 2022-06-02 | 17 | 21 | 3.4.12.3 В результате воздействия неблагоприятных природных явлений, вызвавших снижение изоляционных свойства изолятора ШФ-10 Г ф. А, на РКТП № 16-13-8 (подставной изолятор) из-за дождя произошло увлажнение изоляции в следствии чего при грозе произошел пробой и разрушение изолятора ШФ-10 Г с замыканием на землю и отключению ВЛ-10 кВ 16-13. 4.11 В результате воздействия неблагоприятных природных явлений, вызвавших снижение изоляционных свойства изолятора ШФ-10 Г ф. А, на РКТП № 16-13-8 (подставной изолятор) из-за дождя произошло увлажнение изоляции в следствии чего при грозе произошел пробой и разрушение изолятора ШФ-10 Г с замыканием на землю и отключению ВЛ-10 кВ 16-13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой и разрушение изолятора на Л-16-13 Паспаул, Спуск: Оп.№410/2- КТП №16-13-8 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену ШФ-10 Г ф. А, на РКТП № 16-13-8 подставной изолятор и отчитаться до 15.08.2022 г. Ответственное лицо: Павлов В.Ю. 15.08.2022 год
356857 | 219 | 2022-06-03 | 6 | 46 |  | 2022-06-03 | 6 | 46 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровых нагрузок произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №309/7-309/8 с кратковременным схлестом порывистым ветром. 4.4 В результате длительного воздействия ветровых нагрузок произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №309/7-309/8 с кратковременным схлестом порывистым ветром. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода в пролете, кратковременный схлест. на Л-21-7 Актел, Пролет: Оп №309/7 - Оп №309/8 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролете опор №309/7-309/8. Ответственное лицо: Кудрявцев К.Е. 30.06.2022 год
356857 | 221 | 2022-06-04 | 13 | 51 |  | 2022-06-04 | 13 | 51 | 3.4.12.2 В результате воздействия длительных ветровых нагрузок на провода ВЛ-10 кВ произошла разрегулировка стрелы провеса провода ф-А и кратковременный схлёст проводов в пролёте оп. 594-595 что привело к работе защиты МТЗ ВЛ-10 кВ Л 30-10 4.4 В результате воздействия длительных ветровых нагрузок на провода ВЛ-10 кВ произошла разрегулировка стрелы провеса провода ф-А и кратковременный схлёст проводов в пролёте оп. 594-595 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода ф-А и схлёст проводов на Л-30-10 Верх-Уймон, Пролет: Оп №594 - Оп №595 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода ф-А в пролёте оп. 594-595, предоставить отчёт до 29.07.2022 г. Ответственное лицо: ст. мастер Усть-Коксинского УЭС Еркин Е. Ю. 29.07.2022 год
356857 | 222 | 2022-06-04 | 15 | 45 |  | 2022-06-04 | 15 | 45 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровых нагрузок произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №79/6-79/7 с последующим кратковременным схлестом порывистым ветром. 4.4 В результате воздействия ветровых нагрузок произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №79/6-79/7 с последующим кратковременным схлестом порывистым ветром. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провиса, кратковременный схлест порывистым ветром. на Л-27-7 Ильинка, Пролет: Оп №79/6 - Оп №79/7 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса в пролете опор №79/6-79/7. Ответственное лицо: Сылбаков В.А. 08.07.2022 год
356857 | 223 | 2022-06-04 | 19 | 0 | 0.35835 | 2022-06-04 | 19 | 43 | 3.4.12.2 04.06.2022 г. Из-за воздействия ветровой нагрузки на спуски 10кВ ТП 36-64 произошел схлёст проводов и короткое замыкание между спусками фазы "В" и "С". 4.4 04.06.2022 г. Из-за воздействия ветровой нагрузки на спуски 10кВ ТП 36-64 произошел схлёст проводов и короткое замыкание между спусками фазы "В" и "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на Л-36-6 Райцентр, Спуск оп. №55/6 до КТП 36-6-4 | Техническое мероприятие 1 04.06.2022 г. произведена перетяжка спусков фазы "В" и "С"на ТП-3-6-4. Отчёт предоставить до 20.06.2022 г Ответственное лицо: Калкин А.С 20.06.2022 год
356857 | 224 | 2022-06-05 | 16 | 45 | 0.1333 | 2022-06-05 | 16 | 53 | 3.4.12.3 В результате прямого попадания разряда молнии в промежуточную металлическую опору №196 ВЛ 110 кВ АУ-1433, произошло перекрытие гирлянды изоляторов фазы «В» по воздушному промежутку. Влияющие факторы: атмосферные осадки в виде дождя, грозовая активность. ВЛ 110кВ АК-1416 выполнена на металлических опорах с грозотросом, смонтированным по всей протяженности ВЛ. Грозотрос марки С-50, глухозаземлённый. Последний осмотр произведен в декабре 2021 года, замечаний по состоянию грозозащитного троса нет. 4.11 В результате прямого попадания разряда молнии в промежуточную металлическую опору №196 ВЛ 110 кВ АУ-1433, произошло кратковременное перекрытие гирлянды изоляторов фазы «В» по поверхности. Прибор ОМП «Сириус-2-ОМП» определил место повреждения (однофазное к.з. ф.В) на ВЛ-110 кВ «АУ-1433» в районе 60,7 км от ПС «Акташская». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие гирлянды изоляторов фазы «В» по поверхности на ВЛ110кВ Акташская–Улаганская (АУ-1433), Опора пром. мет.П110-4 (сталь) | Организационное мероприятие 1 Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опоре №196 ВЛ 110 кВ АУ-1433, при выявлении несоответствия величины сопротивления ЗУ, привести его к нормируемому значению согласно п. 5.10.7. ПТЭЭСС Ответственное лицо: Симиренко К.В. 10.07.2022 год
356857 | 225 | 2022-06-05 | 17 | 0 | 0.267 | 2022-06-05 | 19 | 58 | 3.4.12.2 В результате воздействия порывистого ветра до 19 м/с на провода ВЛ-10 кВ произошло выпадение крюка оп. 137, с последующим схлёстыванием проводов ф-А, ф-В, ф-С, что привело к К.З и работе МТЗ ЛЭП. 4.4 В результате воздействия порывистого ветра до 19 м/с на провода ВЛ-10 кВ произошло выпадение крюка оп. 137, с последующим схлёстыванием проводов ф-А, ф-В, ф-С Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выпадание крюка, с последующим схлёстыванием проводов ф-А, ф-В, ф-С на Л-29-5 Сугаш, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить монтаж крюка на оп. 137 произвести регулировку стрелы провеса 05.06.22 г, предоставить отчёт до 29.07.22 г Ответственное лицо: мастер Абайского УЭС Битешев В. А. 29.07.2022 год
356857 | 226 | 2022-06-05 | 17 | 45 | 0.98165 | 2022-06-05 | 20 | 20 | 3.4.12.3 В результате воздействия неблагоприятных атмосферных явлений (ветер с порывами до 19 м/с, дождь, гроза) и разряда молнии вблизи КТП 30-11-26 произошло разрушение и пробой изоляции проходного изолятора ИП-10 фВ на КТП 30-11-26. 4.11 В результате воздействия неблагоприятных атмосферных явлений (ветер с порывами до 19 м/с, дождь, гроза) и разряда молнии вблизи КТП 30-11-26 произошло разрушение и пробой изоляции проходного изолятора ИП-10 фВ на КТП 30-11-26 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение ИП-10 ф-В на ТП-30-11-26, ИП-35/630-7,5-У1 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену ИП-10 фВ на КТП 30-11-26, предоставить отчёт до 29.07.2022 г Ответственное лицо: ст. мастер Усть-Коксинского УЭС Еркин Е. Ю. 29.07.2022 год
356857 | 227 | 2022-06-05 | 18 | 15 |  | 2022-06-05 | 18 | 15 | 3.4.12.2 05.06.2022 г. из-за воздействия ветровой нагрузки на спуски 10кВ ТП 37-11-1 произошел кратковременный схлёст проводов и короткое замыкание между спусками фазы "В" и "С". 4.4 05.06.2022 г. из-за воздействия ветровой нагрузки на спуски 10кВ ТП 37-11-1 произошел кратковременный схлёст проводов и короткое замыкание между спусками фазы "В" и "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременный схлёст на Л-37-11 Кош-Агач-1, Спуск Оп№16/1 - КТП 37-11-1 | Техническое мероприятие 1 05.06.2022 г. произведена перетяжка спусков фазы "В" и "С"на ТП-37-11-1. Отчёт предоставить до 20.06.2022 г Ответственное лицо: Турканов Р.К 20.06.2022 год
356857 | 228 | 2022-06-05 | 20 | 54 |  | 2022-06-05 | 20 | 54 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровых нагрузок произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №309/7-309/8 с последующим схлестом порывистым ветром. 4.4 В результате длительного воздействия ветровых нагрузок произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №309/7-309/8 с последующим схлестом порывистым ветром. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провиса, кратковременный схлест. на Л-21-7 Актел, Пролет: Оп №309/7 - Оп №309/8 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролете опор №309/7-309/8. Ответственное лицо: Кудрявцев К.Е. 30.06.2022 год
356857 | 229 | 2022-06-05 | 21 | 15 | 1.4584 | 2022-06-06 | 0 | 10 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (с 1965г) и воздействия ветровой нагрузки произошло ослабление болтового соединения на зажиме фазы "В" , соединяющего провод на оп. №1 с кабельной муфтой, с последующим нагревом места соединения и перегоранием. После чего произошло касание отгоревшего шлейфа фазы "В" с шлейфом фазы "А". 4.13 Ослабление соединения провода фазы "В" и кабельной муфты на оп.№1 в винтовом зажиме, с последующим перегоранием и замыканием на шлейф фазы "А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа на Л-1-12 Бирюля, Пролет: Оп №1 - Оп №2 | Техническое мероприятие 1 Произвели ремонт провода фазы "В" на оп.№1 Ответственное лицо: Начальник Майминского РЭС В.Г. Чураков 12.07.2022 год
356857 | 230 | 2022-06-05 | 21 | 27 | 0.3485 | 2022-06-05 | 23 | 30 | 3.4.7.3 Из за порывов ветра произошло отгибание уголка дверцы РУ-10 кВ ТП-20-16-6, через образовавшуюся щель происходило попадание пыли и атмосферных осадков внутрь РУ, с дальнейшим поверхностным перекрытием по загрязненной поверхности, во время дождя, между опорной изоляцией ПК-10 фазы В и фазы А и перегоранием ПК-10 фазы А. 4.12 Поверхностное перекрытие между ПК-10 фаз А и В в РУ-10кВ ТП-20-16-6 по загрязненной поверхности изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание на ТП-20-16-6, Предохранитель ПКТ101-10-16-12,5 У3 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену поврежденного предохранителя и выправку/ревизию дверцы РУ-10кВ ТП-20-16-6 Ответственное лицо: Начальник Майминского РЭС В.Г. Чураков 12.07.2022 год
356857 | 232 | 2022-06-06 | 0 | 40 | 1.0933 | 2022-06-06 | 14 | 45 | 3.4.7.3 В результате обильных осадков произошло размытие грунта у основания опоры №75/177 с ее уклоном из створа ВЛ с последующим схлестом проводов в пролете опор №75/177-45/178. 4.14 В результате размытия грунта у основания опоры №75/177 произошел ее уклон из створа ВЛ с последующим схлестом проводов в пролете опор №75/177-45/178. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наклон/выход и створа ВЛ на Л-15-17 Турсиб, Опора П10-3Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить выправку опоры №75/177 с регулировкой стрелы провиса провода. Ответственное лицо: Коротенко А.А. 24.06.2022 год
356857 | 233 | 2022-06-06 | 15 | 42 | 0.066002 | 2022-06-06 | 17 | 10 | 3.4.8.1 Неустановленное лицо на грузовом автомобиле производило выгрузку стройматериала на строящийся участок потребителя, в результате чего проезжая с поднятым кузовом под пролетом опор №11-12 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-14-25-83 повредил фазные провода (обрыв провода). 4.4 Повреждение фазных проводов неустановленным лицом на грузовом автомобиле. Обрыв провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-14-25-83, Пролет: Оп №11 - Оп №12 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода СИП в пролете оп.11-12 ф.1 от ТП-14-25-83, рассмотреть возможность подачи заявления в полицию/суд по факту повреждения оборудования Филиала Ответственное лицо: Начальник Майминского РЭС В.Г. Чураков 12.07.2022 год
356857 | 234 | 2022-06-06 | 16 | 30 | 0.69332 | 2022-06-06 | 18 | 14 | 3.4.7.3 Разрегулировка РЛНД-400 на ЛР-16-13-2, что при оперировании привело к недовключению ножа РЛНД ф. А, при дальнейшей эксплуатации ВЛ-10 кВ Л-16-13 возникала электродуга между неподвижным и подвижным ножом ф. А 4.2 При оперирования РЛНД-400 на ЛР-16-13-2 из-за разрегулировки произошло недовключение ножа РЛНД ф. А, при дальнейшей эксплуатации ВЛ-10 кВ Л-16-13 произошла электродуга между неподвижного и подвижного ножа ф. А, что привело к короткому замыканию и отключению ВЛ-10 кВ Л-16-13 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка ножа ф. А на Л-16-13 Паспаул, РЛНД-10/250 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку РЛНД-400 на ЛР-16-13-2 ВЛ-10 кВ Л-16-13 и отчитаться до 30.08.2022г. Ответственное лицо: Павлов В.Ю. 30.08.2022 год
356857 | 236 | 2022-06-07 | 11 | 50 | 0.6125 | 2022-06-07 | 13 | 35 | 3.4.9.3 Повреждение на потребительской отпайки от оп. №13 ВЛ-10 кВ Л-18-8 ЛР-18-8-3 (ДОЛ "Лебедь"). | Техническое мероприятие 1 Произвести отключение ЛР-18-8-3 Л-18-8 до устранения нарушения и отчитаться до 30.08.2022 Ответственное лицо: Алешин Г.Н. 30.08.2022 год
356857 | 231 | 2022-06-06 | 13 | 5 | 0.48299 | 2022-06-06 | 15 | 46 | 3.4.12.3 При осмотре было обнаружено разрушение ИП-10, Ф-А на ТП 48-3-10 из за воздействия атмосферных перенапряжений 4.11 При осмотре было обнаружено разрушение ИП-10, Ф-А на ТП 48-3-10 из за воздействия атмосферных перенапряжений Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение на ТП 48-3-10 | Техническое мероприятие 1 Замена поврежденного ИПУ-10, Ф-А, ТП 48-3-10 Ответственное лицо: нач. РЭС Соёнов М.И. 20.07.2022 год
356857 | 190 | 2022-05-27 | 14 | 6 | 0.1 | 2022-05-27 | 14 | 12 | 3.4.12.2 27.05.2022 г. Из-за воздействия ветровой нагрузки на РКТП 37-14-14 произошел срыв изолятора и короткое замыкание между фазы "В" и "С". Следствии чего произошло отключение В-10 Л-37-14. 4.3 27.05.2022 г. Из-за воздействия ветровой нагрузки на РКТП 37-14-14 произошел срыв изолятора и короткое замыкание между фазы "В" и "С". Следствии чего произошло отключение В-10 Л-37-14. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на Л-37-14 ПМК, Спуск оп.№ 44/3 до КТП 37-14-14 | Техническое мероприятие 1 27.05.2022 г. на РКТП 37-14-14 установили изолятора . Отчёт предоставить до 16.06.2022 г Ответственное лицо: Турканов Р.К 16.06.2022 год
356857 | 191 | 2022-05-27 | 14 | 37 | 0.032004 | 2022-05-27 | 14 | 53 | 3.4.12.3 При воздействии грозового перенапряжения произошло перекрытие изоляции ОПН-10 кВ фазы "С", что привело к замыканию на корпус ТП 24-10-11. 4.11 Перекрытие изоляции ОПН-10 кВ фазы "С" ТП 24-10-11 от грозового воздействия. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляции фазы "С" на ТП 24-10-11 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену ОПН-10 кВ. фазы "С" ТП 24-10-11. Срок отчета 01.07.2022 г. Ответственное лицо: ст. Мастер ОУЭС Боктунов М.В. 01.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ. Л 24-10 "Радиорелейная". Срок Отчета 21.06.2022г. Ответственное лицо: ст. Мастер Боктунов М.В. 20.06.2022 год
356857 | 192 | 2022-05-27 | 15 | 34 | 0.35234 | 2022-05-27 | 18 | 5 | 3.4.12.2 В результате воздействия атмосферных перенапряжений и порывистого ветра произошла разрегулировка провода в пролете опор №168/2-168/3 с последующим схлестом порывистым ветром. 4.4 В результате воздействия атмосферных перенапряжений и порывистого ветра произошла разрегулировка провода в пролете опор №168/2-168/3 с последующим схлестом порывистым ветром. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода, схлест порывистым ветром. на Л-22-12 Топучая, Пролет: Оп.№168/2 - Оп.№168/3 | Техническое мероприятие 1 27.05.2022 г. Выполнена регулировка стрелы провиса провода в пролете опор №168/2-168/3. Отчитаться о выполнении до 24.06.2022 г. Ответственное лицо: Бакановас С.В. 06.07.2022 год
356857 | 193 | 2022-05-29 | 8 | 38 |  | 2022-05-29 | 8 | 38 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявления дефекта - уклона опоры №269/37/7 из створа ВЛ, произошла разрегулировка провода в пролете опор №269/37/7-269/37/8 с последующим кратковременным схлестом порывистым ветром. 4.14 В результате уклона опоры №269/37/7 из створа ВЛ, произошла разрегулировка провода в пролете опор №269/37/7-269/37/8 с последующим кратковременным схлестом порывистым ветром. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: уклон опоры на Л-22-10 Мыюта, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить выправку опоры №269/37/7. Ответственное лицо: Плотников АВ 24.06.2022 год
356857 | 194 | 2022-05-28 | 15 | 40 | 1 | 2022-05-29 | 10 | 45 | 3.4.12.3 В результате воздействия атмосферных перенапряжений произошло повреждение штыревого изолятора на опоре №25 с пробоем изоляции на землю. 4.11 В результате воздействия атмосферных перенапряжений произошел пробой изоляции штыревого изолятора на опоре №25. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции штыревого изолятора на Л-22-12 Топучая, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 29.05.2022 г. выполнена замена поврежденного штыревого изолятора на опоре №25 ВЛ 10 кВ Л-22-12 "Топучая". Отчитаться о выполнении до 22.06.2022 г. Ответственное лицо: Бакановас С.В. 22.07.2022 год
356857 | 195 | 2022-05-29 | 15 | 16 | 0.024 | 2022-05-29 | 15 | 19 | 3.4.12.2 В результате воздействия повторяющихся ветровых нагрузок произошла разрегулировка провода в пролете опор №86/29-86/30 с последующим схлестом порывистым ветром. 4.4 В результате воздействия повторяющихся ветровых нагрузок произошла разрегулировка провода в пролете опор №86/29-86/30 с последующим схлестом порывистым ветром. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провиса в пролете. на Л-15-14 Толгоек, Пролет: Оп.№86/28 - Оп.№86/29 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролете опор №86/29-86/30. Ответственное лицо: Коротенко А.А. 30.06.2022 год
356857 | 196 | 2022-05-29 | 15 | 20 |  | 2022-05-29 | 15 | 20 | 3.4.9.3 Перекрытие фазы А и В на спуске ВЛ-10кВ к потребительской ТП-14-24-7 ветками деревьев, произрастающих в охранной зоне ВЛ, при сопутствующей ветровой нагрузке | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику об обеспечении контроля за своими электроустановками в соответствии с НТД, о необходимости вырубки ДКР в охранной зоне ЭУ, находящихся на балансе потребителя. Ответственное лицо: Начальник Майминского РЭС В.Г.Чураков 08.07.2022 год
356857 | 197 | 2022-05-29 | 17 | 52 | 0.33001 | 2022-05-29 | 18 | 47 | 3.4.12.3 В результате воздействия неблагоприятных природных явлений, вызвавших снижение изоляционных свойства изолятора ШФ-10 Г ф. А, на РКТП № 16-13-8 (подставной изолятор) из-за дождя и грозы произошло увлажнение в следствии чего произошел пробой изолятора ШФ-10 Г (без разрушения изолятора) с замыканием на землю и отключению ВЛ-10 кВ 16-13. Причина отключения 29.05.2022 не была обнаружена т.к. после оперировании ЛР-10 кВ и повторном включении земля в сети пропала. 4.12 В результате воздействия неблагоприятных природных явлений, вызвавших снижение изоляционных свойства изолятора ШФ-10 Г ф. А, на РКТП № 16-13-8 (подставной изолятор) из-за дождя и грозы произошло увлажнение в следствии чего произошел пробой изолятора ШФ-10 Г (без разрушения изолятора) с замыканием на землю и отключению ВЛ-10 кВ 16-13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изолятора ШФ-10 Г (без разрушения изолятора) ф. А, на РКТП № 16-13-8 на Л-16-13 Паспаул, Спуск: Оп.№410/2- КТП №16-13-8 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену ШФ-10 Г ф. А, на РКТП № 16-13-8 подставной изолятор и отчитаться до 15.08.2022 г. Ответственное лицо: Павлов В.Ю. 15.08.2022 год
356857 | 198 | 2022-05-30 | 13 | 2 | 0.78 | 2022-05-30 | 15 | 38 | 3.4.7.3 В результате касания проводов ДКР из-за ветра(ветер раскачал ДКР в проводах) в пролете опор №44-45 ВЛ-10 Л-6-17, в следствии чего произошло кратковременное замыкание фаз "А, В" 4.4 В результате касания проводов ДКР из-за ветра(ветер раскачал ДКР в проводах) в пролете опор №44-45 ВЛ-10 Л-6-17, в следствии чего произошло кратковременное замыкание фаз "А, В" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие по ДКР в ОЗ ВЛ на Л-6-17 Каракокша, Пролет: Оп №44 - Оп №45 | Техническое мероприятие 1 Произвести запланированную расчистку трассы ВЛ от ДКР в рамках РП-2022 г. в сентябре 2022г. и отчитаться до 25.10.2022 г. Ответственное лицо: Павлов В.Ю. 25.09.2022 год
356857 | 199 | 2022-05-31 | 4 | 30 |  | 2022-05-31 | 4 | 30 | 3.4.12.5 В результате выдавливания из грунта в болотистой местности произошел выход опоры №234 из створа ВЛ с последующим кратковременным схлестом провода в пролете опор №233-234 порывистым ветром. 4.14 В результате выдавливания из грунта в болотистой местности произошел выход опоры №234 из створа ВЛ с последующим кратковременным схлестом провода в пролете опор №233-234 порывистым ветром. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выход опоры из створа ВЛ на Л-22-6 Верх-Черга, Опора П10-2Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить выправку опоры №234 с регулировкой стрелы провиса провода в пролете опор №233-234. Ответственное лицо: Бакановас С.В. 30.06.2022 год
356857 | 200 | 2022-06-01 | 6 | 15 | 0.021999 | 2022-06-01 | 6 | 59 | 3.4.12.3 Повреждения изолятора Ф-"В" на оп № 183 из-за атмосферных перенапряжений, с дальнейшим КЗ между проводом и крюком. 4.11 Попадание молнии в изолятор Ф-"В"на оп № 183 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляторв молнией на Л-26-18 РРС-9, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 01.06.2022 г. заменили изолятор на оп № 183. Отчёт предоставить до 20.06.2022 г Ответственное лицо: Нугуманов Т.О 20.06.2022 год
356857 | 201 | 2022-06-01 | 7 | 50 | 0.29167 | 2022-06-01 | 10 | 45 | 3.4.12.2 В результате воздействия повторяющихся ветровых нагрузок произошел срыв штыревого изолятора на опоре №157 с последующим схлестом проводов в пролете опор №157-158. 4.3 В результате воздействия повторяющихся ветровых нагрузок произошел срыв штыревого изолятора на опоре №157 с последующим схлестом проводов в пролете опор №157-158. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв штыревого изолятора на Л-15-13 Куюс, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 01.06.2022 г. выполнен монтаж сорванного штыревого изолятора. Отчитаться о выполнении до 24.06.2022 г. Ответственное лицо: Коротенко А.А. 24.06.2022 год
356857 | 202 | 2022-06-01 | 8 | 0 | 0.056661 | 2022-06-01 | 8 | 20 | 3.4.12.3 В результате воздействия атмосферных перенапряжений произошел пробой разрядника 10 кВ на ТП-27-7-19, с последующим замыканием на землю. 4.11 В результате воздействия атмосферных перенапряжений произошел пробой разрядника 10 кВ на ТП-27-7-19, с последующим замыканием на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции, разрушение разрядника на ТП-27-7-19, РВО-10 фА | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену поврежденного разрядника 10 кВ на ТП-27-7-19. Ответственное лицо: Сылбаков В.А. 08.07.2022 год
356857 | 203 | 2022-06-01 | 8 | 0 | 0.351 | 2022-06-01 | 15 | 25 | 3.4.12.3 В результате воздействия атмосферных перенапряжений произошел пробой двух проходных изоляторов на ТП-27-5-15 с последующим межфазным замыканием через корпус ТП. 4.11 ТП-27-5-15 пробой двух проходных изоляторов ИПУ-10 на корпус ТП воздействием атмосферных перенапряжений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой двух проходных изоляторов на ТП-27-5-15 | Техническое мероприятие 1 01.06.2022 г. выполнена замена двух проходных изоляторов на ТП-27-5-15. Отчитаться о выполнении до 01.07.2022 г. Ответственное лицо: Сылбаков В.А. 01.07.2022 год
356857 | 204 | 2022-06-01 | 12 | 18 |  | 2022-06-01 | 12 | 18 | 3.4.12.3 При осмотре 02.06.2022 обнаружено, что вследствие попадания разряда молнии в провод ф.В произошло перекрытие изоляции ф.В и провода в пролетах опор №146-147 ВЛ 110 кВ БК-34, в результате чего распустился провод ф.В. Влияющие факторы: атмосферные осадки в виде дождя, грозовая активность. ВЛ 110кВ БК-34 выполнена преимущественно на металлических опорах с грозотросом, смонтированным по всей протяженности ВЛ. Грозотрос марки С-50, глухозаземлённый. Последний осмотр произведен в июне 2021 года, замечаний по состоянию грозозащитного троса нет. 4.11 Вследствие попадания разряда молнии в провод ф.В произошло перекрытие изоляции ф.В и провода в пролетах опор №146-147 ВЛ 110 кВ БК-34, в результате чего распустился провод ф.В. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: распустился провод ф.В. на ВЛ110кВ Барагашская–Усть-Канская (БК-34), Пролет: Оп.146 - Оп.147 (БК-34) | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт провода ф."В" в пролете опор №№ 146-147 ВЛ 110 кВ БК-34. Ответственное лицо: Симиренко К.В. 10.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести измерение сопротивления ЗУ опор №146, 147 ВЛ 110 кВ БК-34, при несоответствии сопротивления требованием НТД произвести ремонт Ответственное лицо: нач. СВЛ Симиренко К.В. 15.07.2022 год
356857 | 205 | 2022-06-01 | 14 | 54 | 0.323 | 2022-06-01 | 16 | 48 | 3.4.12.3 В результате прохождения грозового фронта и разряда молнии вблизи оп . 589 произошло перегорание провода СИП ф-С с последующим падением на землю. 4.13 В результате прохождения грозового фронта и разряда молнии вблизи оп . 589 произошло перегорание провода СИП ф-С с последующим падением на землю, что привело к работе ЗЗ на Л 29-8 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание провода СИП ф-С на Л-29-8 Карагай, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести монтаж провода СИП оп.589 01.06.2022 г, предоставить отчёт до 30.06.2022 г. Ответственное лицо: мастер Абайского УЭС Битешев В. А. 30.06.2022 год
356857 | 206 | 2022-06-01 | 15 | 2 | 0.51001 | 2022-06-01 | 16 | 27 | 3.4.12.5 В результате воздействия неблагоприятных природных явлений, вызвавших снижение изоляционных свойства изолятора ШФ-10 Г ф. А, на РКТП № 16-13-8 (подставной изолятор) из-за дождя произошло увлажнение в следствии чего произошел пробой по поверхности изолятора ШФ-10 Г (без разрушения изолятора) с замыканием на землю и отключению ВЛ-10 кВ 16-13. 4.12 В результате воздействия неблагоприятных природных явлений, вызвавших снижение изоляционных свойства изолятора ШФ-10 Г ф. А, на РКТП № 16-13-8 (подставной изолятор) из-за дождя произошло увлажнение в следствии чего произошел пробой изолятора ШФ-10 Г (без разрушения изолятора) с замыканием на землю и отключению ВЛ-10 кВ 16-13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой по поверхности изолятора на Л-16-13 Паспаул, Спуск: Оп.№410/2- КТП №16-13-8 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену ШФ-10 Г ф. А на РКТП № 16-13-8 подставной изолятор и отчитаться до 15.08.2022 г. Ответственное лицо: Павлов В.Ю. 15.08.2022 год
356857 | 207 | 2022-06-01 | 15 | 15 |  | 2022-06-01 | 15 | 15 | 3.4.12.2 В результате воздействия длительных ветровых нагрузок на провода ВЛ-10 кВ и разрегулировки стрелы провеса провода ф-А произошло кратковременный схлёст проводов в пролёте оп. 322/7-322/8 что привело к работе защиты МТЗ ВЛ-10 кВ Л 30-3 4.4 В результате воздействия длительных ветровых нагрузок на провода ВЛ-10 кВ и разрегулировки стрелы провеса провода ф-А произошло кратковременное КЗ в пролёте оп. 322/7-322/8 что привело к работе защиты МТЗ ВЛ-10 кВ Л 30-3 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода ф-А и схлёст проводов на Л-30-3 Тюгурюк, Пролет: Оп №322/7 - Оп №322/8 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода ф-А в пролёте оп. 322/7-322/8, предоставить отчёт до 30.06.2022 г. Ответственное лицо: ст. мастер У-Кс УЭС Еркин Е. Ю. 30.06.2022 год
356857 | 208 | 2022-06-01 | 15 | 32 | 0.20002 | 2022-06-01 | 16 | 0 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки произошёл излом и падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ на провода ВЛ в пролёте оп. №66/25-66/26, что привело к обрыву провода ф-А и работе защиты ТО-10 кВ на ВЛ-10 кВ Л 30-5 "Усть-Кокса" 4.4 В результате воздействия ветровой нагрузки произошёл излом и падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ на провода ВЛ в пролёте оп. №66/25-66/26 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ, обрыв провода ф-А на Л-30-5 Усть-Кокса, Пролет: Оп №66/25 - Оп №66/26 | Техническое мероприятие 1 Произвести монтаж провод в пролёте оп. №66/25-66/26 01.06.2022 г., предоставить отчёт до 30.06.2022 г Ответственное лицо: ст. мастер Усть-Коксинского УЭС Еркин Е. Ю. 30.06.2022 год
356857 | 210 | 2022-06-01 | 17 | 50 | 0.03 | 2022-06-01 | 18 | 0 | 3.4.12.2 Из-за воздействия ветровой нагрузки произошло схлёст проводов в пролёте оп № 10-11 и КЗ проводов из-за чего под действием МТЗ отключалась ВЛ-10кВ Л-36-6, с не успешным АПВ. 4.4 Из-за воздействия ветровой нагрузки произошло схлёст проводов в пролёте оп № 10-11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на Л-36-6 Райцентр, Пролет: Оп №10 - Оп №11 | Техническое мероприятие 1 01.06.2022 г. в пролёте оп № 10-11 произведена перетяжка провода. Отчёт предоставить до 20.06.2022 г Ответственное лицо: Калкин.А.С 10.07.2022 год
356857 | 211 | 2022-06-01 | 18 | 0 | 0.072331 | 2022-06-01 | 19 | 2 | 3.4.12.2 Из-за воздействия ветровой нагрузки произошло падение дерева из-за пределов ОЗ в пролёте оп № 192-193 в результате чего произошло схлёст проводов. 4.4 Из-за воздействия ветровой нагрузки произошло падение дерева в пролёте оп № 192-193 в результате чего произошло КЗ проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на Л-36-7 Саратан, Пролет: Оп №192 - Оп №193 | Техническое мероприятие 1 01.06.2022 г. убрали дерево в пролёте оп № 192-193, произведена перетяжка проводов и выправка опоры. Отчёт предоставить до 20.06.2022 г Ответственное лицо: Калкин А.С 20.06.2022 год
356857 | 213 | 2022-06-01 | 20 | 18 |  | 2022-06-01 | 20 | 18 | 3.4.12.3 В результате воздействия атмосферных перенапряжений (грозовой фронт) - попадания разряда молнии в промежуточную металлическую № 116 ВЛ 110 кВ ЧЕ-73/№5 ВЛ 110 кВ МЧ-10 отпайка (совместный подвес) произошло кратковременное перекрытие изоляции фаз "В" и "С". ВЛ 110кВ ЧЕ-73 выполнена на металлических опорах с грозотросом, смонтированным по всей протяженности ВЛ. Грозотрос марки С-50, глухозаземлённый. Последний осмотр произведен в июне 2020 года, замечаний по состоянию грозозащитного троса нет. 4.11 В результате воздействия атмосферных перенапряжений (грозовой фронт) - попадания разряда молнии в промежуточную металлическую № 116 ВЛ 110 кВ ЧЕ-73/№5 ВЛ 110 кВ МЧ-10 отпайка (совместный подвес) произошло кратковременное перекрытие изоляции фаз "В" и "С" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременное поверхностное перекрытие изоляции фаз "В" и "С" на ВЛ110кВ Манжерокская–Чергинская (МЧ-10), Опора пром. мет.П110-6 (сталь) | Организационное мероприятие 1 Произвести измерение сопротивления ЗУ опор №116 ВЛ 110 кВ ЧЕ-73/ №5 ВЛ 110 кВ МЧ-10 отпайка (совместный подвес ВЛ), при несоответствии сопротивления требованием НТД произвести ремонт Ответственное лицо: Бормотов А.В. 10.07.2022 год
356857 | 174 | 2022-05-20 | 5 | 10 |  | 2022-05-20 | 5 | 10 | 3.4.12.2 При воздействии ветровой нагрузки на ВЛ произошел кратковременный схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор 128/1 - 128/2. 4.4 При воздействии ветровой нагрузки на ВЛ произошел кратковременный схлест проводов ф. "А" и ф. "В" в пролете опор 128/1 - 128/2 и междуфазное КЗ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов ф. "А" и ф. "В" на Л-14-21 Кировская, Пролет: Оп №128/1 - Оп №128/2 | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ на предмет необходимости регулировки стрелы провеса. Ответственное лицо: Начальник Майминского РЭС В.Г.Чураков 16.06.2022 год
356857 | 175 | 2022-05-20 | 6 | 10 | 0.84 | 2022-05-20 | 8 | 58 | 3.4.9.3 ТН произошло по причине повреждения на потребительской отпайке от ЛР 6-17-9 до ТП 6-17-24 Л-6-17 (собственник АО Национальная Башенная Компания) | Организационное мероприятие 1 Отключить отпайку до устранения повреждения. Дать разъяснения собственнику отпайки о своевременном обслуживании собственных э/у, и отчитаться до 07.07.2022 года Ответственное лицо: Павлов В.Ю. 07.07.2022 год
356857 | 176 | 2022-05-22 | 13 | 45 | 0.6 | 2022-05-22 | 14 | 45 | 3.4.12.5 В период перепадов температур (середина мая месяца) окружающего воздуха через ноль, образовался дефект в виде микротрещин на тыльной стороне изолятора Ф-С в РУ ТП-28-14-8, который визуально определить не представлялось возможным ввиду конструктивных особенностей расположения, при дальнейшей эксплуатации произошло разрушение изолятора и замыкание на корпус КТП 4.12 В период перепадов температур (середина мая месяца) окружающего воздуха через ноль, образовался дефект в виде микротрещин на тыльной стороне изолятора Ф-С в РУ ТП-28-14-8, который визуально определить не представлялось возможным ввиду конструктивных особенностей расположения, при дальнейшей эксплуатации произошло разрушение изолятора и замыкание на корпус КТП Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора на ТП-28-14-8 | Техническое мероприятие 1 Заменили опорный изолятор Ф-С на ТП 28-14-8 22.05.2022 Ответственное лицо: Соёнов Михаил Иванович 16.06.2022 год
356857 | 177 | 2022-05-23 | 1 | 50 |  | 2022-05-23 | 1 | 50 | 3.4.7.3 Перекрытие фазы А и В в пр. оп.№23-24 ветками деревьев, произрастающих в охранной зоне ВЛ, при сопутствующей ветровой нагрузке 4.4 Перекрытие фазы А и В в пролетах опор №23 – №24 ветками деревьев. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: КЗ по веткам дерева на Л-14-24 МРЗ, Пролет: Оп №23 - Оп №24 | Техническое мероприятие 1 Произвести спиливание ДКР в охранной зоне ВЛ-10кВ Л-14-24 Ответственное лицо: Начальник Майминского РЭС В.Г.Чураков 30.06.2022 год
356857 | 178 | 2022-05-23 | 2 | 3 |  | 2022-05-23 | 2 | 3 | 3.4.9.3 Повреждение оборудования на потребительской ТП-14-25-97 | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику об обеспечении контроля за своими электроустановками в соответствии с НТД Ответственное лицо: Начальник Майминского РЭС В.Г. Чураков 01.07.2022 год
356857 | 179 | 2022-05-23 | 19 | 16 |  | 2022-05-23 | 19 | 16 | 3.4.10 Из-за залёт птицы на трансформатора ТП 37-16-2, произошло замыкание на корпус ТП | Техническое мероприятие 1 23.05.2022 г. Убрали тело птицы с ТП 37-16-2. Рассмотреть возможность установки кожуха. Отчёт предоставить до 30.05.2022 г Ответственное лицо: Турканов .Р.К 30.05.2022 год
356857 | 180 | 2022-05-24 | 6 | 1 |  | 2022-05-24 | 6 | 1 | 3.4.10 Из-за залёт птицы на шпильки трансформатора ТП 37-15-8, произошло КЗ в следствие чего отключился ВЛ-10кВ Л 37-15. | Техническое мероприятие 1 24.05.2022 г. убрали тело птицы с ТП 37-15-8. Отчёт предоставить до 06.06.2022 г Ответственное лицо: Турканов Р.К 06.06.2022 год
356857 | 181 | 2022-05-24 | 10 | 20 | 0.0546 | 2022-05-24 | 11 | 38 | 3.4.12.2 Из-за воздействия ветровой нагрузки произошло схлёст проводов в пролете опор № 6-7 от ТП 37-15-8 Ф-1. В следствии чего отключился Ф-1 от ТП-37-15-8 4.4 Из-за воздействия ветровой нагрузки произошло схлёст проводов в пролете опор № 6-7 от ТП 37-15-8 Ф-1. В следствии чего отключился Ф-1 от ТП-37-15-8 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-37-15-8, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 24.05.2022 г. произведена перетяжка провода. Отчёт предоставить до 06.06.2022 г Ответственное лицо: Турканов Р.К 06.06.2022 год
356857 | 182 | 2022-05-24 | 13 | 28 |  | 2022-05-24 | 13 | 28 | 3.4.7.3 Перекрытие фазы А и В в пролетах опор №130 – №131 ветками деревьев, произрастающих в охранной зоне ВЛ 4.4 Перекрытие фазы А и В в пролетах опор №130 – №131 ветками деревьев. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: КЗ по веткам ДКР на Л-14-21 Кировская, Пролет: Оп №130 - Оп №131 | Организационное мероприятие 1 Запланирована расчистка трассы ВЛ-10кВ Л-14-21 от ДКР и деревьев, угрожающих падением в охранной зоне ВЛ. Ответственное лицо: Начальник Майминского РЭС В.Г. Чураков 03.07.2022 год
356857 | 183 | 2022-05-24 | 19 | 10 |  | 2022-05-24 | 19 | 10 | 3.4.12.2 24.05.2022 г. из-за воздействия ветровой нагрузки на спуски 10кВ ТП 37-4-5 произошел кратковременный схлёст проводов и короткое замыкание между спусками фазы "В" и "С". 4.4 24.05.2022 г. из-за воздействия ветровой нагрузки на спуски 10кВ ТП 37-4-5 произошел кратковременный схлёст проводов и короткое замыкание между спусками фазы "В" и "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременный схлёст проводов на Л-37-4 РП "Ортолык"-1, Спуск оп. № 23/3 до КТП 37-4-5 | Техническое мероприятие 1 24.05.2022 г. произведена перетяжка спусков фазы "В" и "С"на ТП-37-4-5. Отчёт предоставить до 06.06.2022 г Ответственное лицо: Турканов Р.К 06.06.2022 год
356857 | 184 | 2022-05-25 | 12 | 9 | 0.312 | 2022-05-25 | 14 | 45 | 3.4.12.3 В результате воздействия атмосферных перенапряжений произошел пробой изоляции разрядника 10 кВ на ТП-22-10-25 с последующим замыканием на корпус ТП. 4.11 В результате воздействия атмосферных перенапряжений произошел пробой изоляции разрядника 10 кВ на ТП-22-10-25 с последующим замыканием на корпус ТП. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции на ТП-22-10-25, РТВ-10/2-10 | Техническое мероприятие 1 25.05.2022 г. выполнена замена поврежденного разрядника на ТП-22-10-25. Отчитаться в срок до 24.06.2022 г. Ответственное лицо: Бакановас С.В. 24.06.2022 год
356857 | 185 | 2022-05-25 | 16 | 30 | 0.285 | 2022-05-25 | 17 | 15 | 3.4.9.3 Повреждение на потребительской ТП 24-2-27 | Техническое мероприятие 1 Отключить РТП 24-2-27 до выяснения и устранения неисправности оборудования ТП 24-2-27. Срок отчета 20.06.2022г. Ответственное лицо: ст. мастер ОУЭС Боктунов М.В. 20.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Уведомить собственника ТП 10/0,4 кВ №24-2-27. Срок отчета 20.06.2022г. Ответственное лицо: ст. мастер ОУЭС Боктунов М.В. 20.06.2022 год
356857 | 186 | 2022-05-25 | 18 | 25 |  | 2022-05-25 | 18 | 25 | 3.4.12.3 Отключение ВЛ 10 кВ Л-27-7 "Ильинка" произошло по причине воздействия на ВЛ атмосферных перенапряжений. 4.11 Отключение ВЛ 10 кВ Л-27-7 "Ильинка" произошло по причине воздействия на ВЛ атмосферных перенапряжений. Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 27.06.2022 г. Повреждений ВЛ не выявлено. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключение в результате воздействия атмосферных перенапряжений. на Л-27-7 Ильинка, ОПН-П1-10/10,5/10/2 УХЛ2 ЗЭТО фА | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановую ревизию разрядников 10 кВ на Л-27-7 "Ильинка" Ответственное лицо: Сылбаков В.А. 06.07.2022 год
356857 | 187 | 2022-05-26 | 17 | 45 |  | 2022-05-26 | 17 | 45 | 3.4.12.3 В результате прямого попадания разряда молнии в промежуточную металлическую опору №290 ВЛ 110 кВ ЧТ-181, произошло кратковременное перекрытие гирлянды изоляторов фазы «А» по поверхности. Влияющие факторы: атмосферные осадки в виде дождя, грозовая активность. Последний осмотр произведен в июле 2021 года, замечаний по состоянию грозозащитного троса нет. В соответствии с проектом ВЛ 110 установлен грозозащитный трос марки С-35, установка ОПН не предусмотрена. 4.11 В результате прямого попадания разряда молнии в промежуточную металлическую опору №290 ВЛ 110 кВ ЧТ-181, произошло кратковременное перекрытие гирлянды изоляторов фазы «А» по поверхности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повехностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы «А» на ВЛ110кВ Чергинская–Теньгинская (ЧТ-181), Опора пром. мет.ПС110-3 (сталь) | Организационное мероприятие 1 Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опоре №290 ВЛ 110 кВ ЧТ-181, при выявлении несоответствия величины сопротивления ЗУ, привести его к нормируемому значению согласно п. 5.10.7. ПТЭЭСС Ответственное лицо: Симиренко К.В. 30.06.2022 год
356857 | 188 | 2022-05-26 | 17 | 50 |  | 2022-05-26 | 17 | 50 | 3.4.10 Из-за залёт птицы на трансформатора ТП 37-20-3, произошло КЗ в следствие чего отключился ВЛ-10кВ Л 37-20 | Техническое мероприятие 1 26.05.2022 г. убрали тело птицы с ТП 37-20-3. Отчёт предоставить до 08.06.2022 г Ответственное лицо: Турканов Р.К 08.06.2022 год
356857 | 189 | 2022-05-27 | 12 | 15 |  | 2022-05-27 | 12 | 15 | 3.4.10 Из-за залёта птицы на трансформатор ТП 37-15-15, произошло КЗ на шпильках | Техническое мероприятие 1 27.05.2022 г. убрали тело птицы с ТП 37-15-15. Рассмотреть возможность установки кожуха.Отчёт предоставить до 16.06.2022 г Ответственное лицо: Турканов Р.К 16.06.2022 год
356857 | 162 | 2022-05-16 | 6 | 28 |  | 2022-05-16 | 6 | 28 | 3.4.12.2 Из-за воздействия ветровой нагрузки на спуски 10кВ ТП 37-15-8 произошел кратковременный схлёст проводов и короткое замыкание между спусками фазы "А" "В" "С". Следствии отключение В-10 Л-37-15. 4.4 Из-за воздействия ветровой нагрузки на спуски 10кВ ТП 37-15-8 произошел кратковременный схлёст проводов и короткое замыкание между спусками фазы "А" "В" "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на Л-37-15 Тобелер, Спуск от оп № 390/15 до КТП-37-15-8 Фин | Техническое мероприятие 1 16.05.2022 г. выполнена перетяжка спусков 10кВ к ТП 37-15-8. Отчёт предоставить до 25.05.2022 г Ответственное лицо: Турканов Р.К 25.05.2022 год
356857 | 163 | 2022-05-16 | 12 | 25 | 0.066501 | 2022-05-16 | 14 | 38 | 3.4.12.2 Из-за воздействия ветровой нагрузки произошло схлёст проводов в пролете опор №12-13 от ТП 37-11-11 Ф-2. В следствии чего отключился Ф-2 от ТП-37-11-11 4.4 Из-за воздействия ветровой нагрузки произошло схлёст проводов в пролете опор №12-13 от ТП 37-11-11 Ф-2 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-37-11-11, Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 | Техническое мероприятие 1 16.05.2022 г. произведена перетяжка провода. Отчёт предоставить до 25.05.2022 г Ответственное лицо: Турканов Р.К 25.05.2022 год
356857 | 164 | 2022-05-16 | 14 | 38 | 0.030006 | 2022-05-16 | 14 | 48 | 3.4.7.3 При осмотре было обнаружено рассыхание колпачка изолятора на опоре №491, в результате произошёл срыв изолятора и схлёст проводов 4.1 При осмотре было обнаружено рассыхание колпачка изолятора на опоре №491, в результате произошёл срыв изолятора и схлёст проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на Л-48-3 Верх Ануй, Опора ОА10-4ДБ | Организационное мероприятие 1 Произведен осмотр ВЛ-10кв Л 48-3, восстановили сорванный изолятор на оп.№491 16.05.2022 Ответственное лицо: Соенов Михаил Иванович 16.06.2022 год
356857 | 165 | 2022-05-17 | 6 | 14 |  | 2022-05-17 | 6 | 14 | 3.4.9.3 Причина отключения кратковременный схлёст проводов на потребительской ВЛ в пролёте оп № 9/1-9/2. Отключение В-10 на ПС 26 без повреждения. | Организационное мероприятие 1 17.05.2022 г. Был выдан АКТ владельцу отпайки по ВЛ-10кВ Л 26-21 об откл. Р 26-21-4 до исправления повреждения . Отчёт предоставить до 10.06.2022 г. Ответственное лицо: Нугуманов Т.О 10.06.2022 год
356857 | 166 | 2022-05-17 | 9 | 54 |  | 2022-05-17 | 9 | 54 | 3.4.12.2 Из-за воздействия ветровой нагрузки на спуски 10кВ ТП 26-22-1 произошел кратковременный схлёст проводов и короткое замыкание между спусками фазы "А" "В" 4.4 Из-за воздействия ветровой нагрузки на спуски 10кВ ТП 26-22-1 произошел кратковременный схлёст проводов и короткое замыкание между спусками фазы "А" "В" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на Л-26-22 Акташ-2, Спуск оп №.52 до КТП 26-22-1 | Техническое мероприятие 1 17.05.2022 г. выполнена перетяжка спусков 10кВ к ТП 26-22-1. Отчёт предоставить до 30.05.2022 г Ответственное лицо: Нугуманов Т.О 30.05.2022 год
356857 | 167 | 2022-05-17 | 21 | 36 | 1.3167 | 2022-05-18 | 0 | 14 | 3.4.12.2 В результате размытия грунта талыми водами при сопутствующей ветровой нагрузке произошло падение подмытого водой дерева из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ на провода ВЛ в пролёте №472-473 4.4 В результате размытия грунта талыми водами произошло падение подмытого водой дерева из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ на провода ВЛ в пролёте №472-473, что привело к КЗ и работе защиты МТЗ-10 кВ на ВЛ-10 кВ Л 30-10 "Верх-Уймон" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение дерева на провода ВЛ-10 кВ на Л-30-10 Верх-Уймон, Пролет: Оп №472 - Оп №473 | Техническое мероприятие 1 Убрать дерево с проводов ВЛ-10 кВ в пролёте оп. 472-473, произвести расчистку трассы ВЛ от угрожающих падением деревьев за пределами ОЗ. Предоставить отчёт до 30.06.2022 г. Ответственное лицо: старший мастер Усть-Коксинского УЭС Еркин Е. Ю. 30.06.2022 год
356857 | 168 | 2022-05-18 | 0 | 30 |  | 2022-05-18 | 0 | 30 | 3.4.10 В результате воздействия животного произошло кратковременное перекрытие изоляции трансформатора на ТП-27-5-12. В ходе внепланового осмотра ВЛ 10 кВ Л-27-5 "Шаргайта" на трансформаторе ТП-27-5-12 обнаружены следы замыкания на вводе 10 кВ с телом животного (кошка). | Техническое мероприятие 1 Выполнить чистку изоляции силового трансформатора на ТП-27-5-12. Ответственное лицо: Сылбаков В.А. 10.06.2022 год
356857 | 169 | 2022-05-18 | 8 | 29 | 1.4484 | 2022-05-18 | 9 | 48 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации более 42 лет и влияния погодных условий образовались микротрещины в фарфоровом корпусе опорного изолятора ИО-10 фазы "А" в РУ-10кВ ТП-1-8-10, при повышении влажности происходило попадание влаги в микротрещины, в результате чего через этот опорный изолятор возник ток утечки на землю, который при отыскании участка повреждения своим динамическим воздействием при включении-отключении ВЛ-10кВ Л-1-8 окончательно разрушил корпус изолятора. 4.12 Перекрытие изоляции опорного изолятора ИО-10 и его последующее разрушение Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляции на ТП-1-8-10 | Техническое мероприятие 1 Произвели замену опорного изолятора фазы "А" в РУ-10кВ ТП-1-8-10 Ответственное лицо: Начальник Майминского РЭС В.Г.Чураков 25.06.2022 год
356857 | 170 | 2022-05-19 | 15 | 55 | 0.72 | 2022-05-19 | 17 | 43 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации ВЛ 10 кВ Л-15-7 "Ингурек" (36 лет), произошло загнивание основания опоры №231 с последующим ее выходом из створа ВЛ. В результате выхода опоры из створа ВЛ произошло замыкание в пролете опор №231-232. 4.1 В результате загнивания основания опоры №231 с последующим ее выходом из створа ВЛ. В результате выхода опоры из створа ВЛ произошло замыкание в пролете опор №231-232. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загнивание основания опоры, потеря несущей способности. на Л-15-7 Ингурек, Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 19.05.2022 г. к опоре №231 выполнена установка ж/б приставки. Отчитаться о выполнении до 17.06.2022 г. Ответственное лицо: Коротенко А.А. 17.06.2022 год
356857 | 171 | 2022-05-19 | 18 | 5 | 0.45 | 2022-05-19 | 20 | 20 | 3.4.12.5 В результате пучения грунтов и воздействия ветровой нагрузки произошел не допустимый наклон опоры №381 ВЛ-10 кВ. Л 23-1 "Ело" . Пролет опор №№381-383 установлены в болотистой местности. В результате чего произошел КЗ фазы В,С из-за недопустимого габарита между проводами фазы В,С. 4.14 В результате пучения грунтов и воздействия ветровой нагрузки произошел не допустимый наклон опоры №381 ВЛ-10 кВ. Л 23-1 "Ело" . Пролет опор №№381-383 установлены в болотистой местности. В результате чего произошел КЗ фазы В,С из-за недопустимого габарита между проводами фазы В,С в пролете опор №381-382. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наклон на Л-23-1 Ело, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести выправку опоры №380 с регулировкой проводов в пр. оп. №381-383 ВЛ-10 кВ. Л 23-1 "Ело". Срок отчета 13.06.2022г. Ответственное лицо: ст. мастер Боктунов М.В. 26.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ. Л 23-1 "Ело". Срок отчета 13.06.2022г. Ответственное лицо: ст. мастер ОУЭС Боктунов М.В. 13.06.2022 год
356857 | 172 | 2022-05-19 | 18 | 15 |  | 2022-05-19 | 18 | 15 | 3.4.12.3 В результате атмосферного перенапряжения (грозы) вблизи ВЛ возник электродуговой разряд приведший к отключению ВЛ 10 кВ Л-29-10 "Юстик". 4.11 В результате атмосферного перенапряжения (грозы) вблизи ВЛ возник электродуговой разряд приведший к отключению ВЛ 10 кВ Л-29-10 "Юстик". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: воздействие атмосферных перенапряжений на Л-29-10 Юстик, Пролет: Оп №60 - Оп №61 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Л-29-10 "Юстик". Ответственное лицо: мастер Абайского УЭС Битешев В.А. 16.06.2022 год
356857 | 173 | 2022-05-19 | 21 | 20 | 0.0079995 | 2022-05-19 | 21 | 52 | 3.4.12.2 Под воздействием порывистого ветра произошел кратковременный схлест проводов фазы "А" и "В" в середине пролета опор №7 - №8 4.4 Отключение АВ ф.№2 в РУ-0,4кВ ТП-14-7-27 из за схлеста проводов фазы "А" и "В" в пролете опор №7-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-14-7-27, Пролет: Оп.7 - Оп.8 | Организационное мероприятие 1 Осмотреть ВЛ-0,4 кВ ф.№2 ТП-14-7-27 на предмет необходимости регулировки стрелы провеса. Ответственное лицо: Начальник Майминского РЭС В.Г. Чураков 25.06.2022 год
356857 | 154 | 2022-05-08 | 9 | 49 |  | 2022-05-08 | 9 | 49 | 3.4.10 Из-за залёта птицы на трансформатора ТП 37-14-12, произошло КЗ и разрушение ПК 10кВ фазы "А" 4.12 Из-за залёта птицы на трансформатора ТП 37-14-12, произошло КЗ и разрушение ПК 10кВ фазы "А" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог на ТП-37-14-12, Предохранитель ПКТ103-10-160-40 У1 | Техническое мероприятие 1 08.05.2022 г. Убрали тело птицы , заменили ПК 10 ТП 37-14-12. Рассмотреть возможность установки птицезащитного кожуха. Отчёт предоставить до 23.05.2022 г Ответственное лицо: Турканов Р.К 23.05.2022 год
356857 | 155 | 2022-05-08 | 17 | 20 | 0.027499 | 2022-05-08 | 19 | 10 | 3.4.12.2 В результате воздействия порывистого ветра до 16 м/с произошло касание веток деревьев, растущих вблизи проводов ВЛ-0,4 кВ что в свою очередь привело к отгоранию провода ф-С и откл. АВ-0,4 кВ ф-2 на КТП 30-10-14. 4.4 В результате касания веток деревьев проводов ВЛ-0,4 кВ произошло отгорание провода ф-С Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: КЗ по ДКР на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-30-10-14, Пролет: Оп №2 - Оп №3 | Техническое мероприятие 1 Произвести монтаж провода ф-С в пролёте оп. 2-3, выполнить расчистку трассы ВЛ от угрожающих деревьев. Предоставить отчёт до 30.06.2022 г. Ответственное лицо: ст. мастер У-Кс УЭС Еркин Е. Ю. 30.06.2022 год
356857 | 157 | 2022-05-11 | 2 | 25 |  | 2022-05-11 | 2 | 25 | 3.4.10 В результате перекрытия телом птицы токопроводящих элементов фазы "А" и фазы "В" на РКТП 11-4-2 произошло отключение В-10 Л 11-4 на ПС-35/10 кВ Артыбашская. | Техническое мероприятие 1 Произвести снятия остатков тела птицы с токопроводящих частей фазы "А" и фазы "В" на РКТП 11-4-2 и отчитаться до 20.06.2022г. Ответственное лицо: Сумачаков С.С. 20.06.2022 год
356857 | 158 | 2022-05-11 | 6 | 42 |  | 2022-05-11 | 6 | 42 | 3.4.10 Из-за залёта птицы на трансформатор ТП 37-20-4, произошло КЗ и разрушение ПК 10кВ фазы "В" 4.12 Из-за залёта птицы на трансформатор ТП 37-20-4, произошло КЗ и разрушение ПК 10кВ фазы "В" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог на ТП-37-20-4, Предохранитель ПКТ103-10-100-31,5 У3 | Техническое мероприятие 1 11.04.2022 г. убрали тело птицы , заменили ПК 10 ТП 37-20-4. Рассмотреть возможность установки птицезащитного кожуха. Отчёт предоставить до 23.05.2022 г Ответственное лицо: Турканов Р.К 23.05.2022 год
356857 | 160 | 2022-05-12 | 9 | 41 |  | 2022-05-12 | 9 | 41 | 3.4.10 Из-за залёт птицы на трансформатора ТП 37-20-3 произошло КЗ и разрушение ПК 10кВ фазы "В" 4.12 Из-за залёт птицы на трансформатора ТП 37-20-3, произошло КЗ и разрушение ПК 10кВ фазы "В" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание на ТП-37-20-3, Предохранитель ПКТ103-10-160-31,5 У1 | Техническое мероприятие 1 12.05.2022 г. Убрали тело птицы , заменили ПК 10 ТП 37-20-3. Рассмотреть возможность установки кожуха. Отчёт предоставить до 25.05.2022 г Ответственное лицо: Турканов Р.К 25.05.2022 год
356857 | 150 | 2022-05-07 | 12 | 25 |  | 2022-05-07 | 12 | 25 | 3.4.12.2 В результате воздействия длительных ветровых нагрузок на провода ВЛ-10 кВ и разрегулировки стрелы провеса провода ф-А произошло кратковременное КЗ в пролёте оп. 322/6-322/7 что привело к работе защиты МТЗ ВЛ-10 кВ Л 30-3 4.4 В результате воздействия длительных ветровых нагрузок на провода ВЛ-10 кВ и разрегулировки стрелы провеса провода ф-А произошло кратковременное КЗ в пролёте оп. 322/6-322/7 что привело к работе защиты МТЗ ВЛ-10 кВ Л 30-3 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода ф-А и схлёст проводов на Л-30-3 Тюгурюк, Пролет: Оп №322/6 - Оп №322/7 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода ф-А в пролёте оп. 322/6-322/7, предоставить отчёт до 30.06.2022 г. Ответственное лицо: ст. мастер У-Кс УЭС Еркин Е. Ю. 30.06.2022 год
356857 | 151 | 2022-05-07 | 13 | 25 |  | 2022-05-07 | 13 | 25 | 3.4.12.5 В результате выдавливания из грунта произошел выход из створа ВЛ опоры №126 с последующим кратковременным схлестом проводов в пролете опор №126-127. 4.14 В результате выдавливания из грунта произошел выход из створа ВЛ опоры №126 с последующим кратковременным схлестом проводов в пролете опор №126-127. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: уклон на Л-15-12 Лесхоз, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить выправку опоры №126. Ответственное лицо: Коротенко А.А. 30.05.2022 год
356857 | 152 | 2022-05-07 | 16 | 28 | 0.063327 | 2022-05-07 | 16 | 48 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровых нагрузок до 18 м/с произошёл срыв изолятора ф-А на оп. №198/46 с последующим замыканием провода на траверсу опоры реконструированной и не введённой в эксплуатацию ВЛ, что привело к работе защиты "земля" в сети 10 кВ фА=0 кВ на ВЛ-10 кВ Л 29-10 "Юстик". 4.3 В результате воздействия ветровых нагрузок до 18 м/с произошёл срыв изолятора ф-А на оп. №198/46 с последующим замыканием провода на траверсу опоры реконструированной и не введённой в эксплуатацию ВЛ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора ф-А на Л-29-10 Юстик, Опора ПБ10/0,4-8 | Техническое мероприятие 1 Произвести монтаж изолятора на оп. 198/46, предоставить отчёт до 30.06.2022 г. Ответственное лицо: мастер Абайского УЭС Битешев В. А. 30.06.2022 год
356857 | 153 | 2022-05-07 | 23 | 0 | 0.11 | 2022-05-08 | 0 | 6 | 3.4.12.2 От постоянно повторяющихся ветровых нагрузок, произошло ослабления контактов в прокалывающем зажиме, соединяющий шлейф ф. С на оп. № 20 Л-16-6, и при попадания влаги при дожде произошло дуговое повреждение зажима марки RP 150 и обрыв шлейфа ф. С 4.13 От постоянно повторяющихся ветровых нагрузок, произошло ослабления контактов в прокалывающем зажиме, соединяющий шлейф ф. С на оп. № 20 Л-16-6, и при попадания влаги при дожде произошло дуговое повреждение зажима марки RP 150 и обрыв шлейфа ф. С Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа ф. С на Л-16-6 Ускуч, Опора УАДтБ10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт шлейфа ф. С оп. № 20 Л-16-6 и отчитаться до 20.06.2022 Ответственное лицо: Павлов В.Ю. 20.06.2022 год
356857 | 133 | 2022-04-29 | 14 | 8 |  | 2022-04-29 | 14 | 8 | 3.4.9.3 Повреждение на потребительской отпайке в зоне обслуживания ЗАО Горнолыжный комплекс «Манжерок» (граница балансовой принадлежности находится на В-10 Л 20-17). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику об обеспечении контроля за своими электроустановками в соответствии с НТД. Ответственное лицо: Начальник Майминского РЭС В.Г. Чураков 06.06.2022 год
356857 | 134 | 2022-04-30 | 8 | 42 |  | 2022-04-30 | 8 | 42 | 3.4.10 В результате попадания птицы на ТП-21-1-5 на контакты трансформатора произошло перегорание предохранителя 10 кВ ПКТ ф.А При проведении внепланового осмотра ВЛ 10 кВ Л-21-5 "Кукуя", обнаружены следы перекрытия изоляции на шпильках 0,4 кВ ТП-21-5-23 с телом птицы под ТП. 4.10 Перегорание предохранителя ПКТ 101-10-16-12,5 У3 ф.А на ТП-21-5-23 в результате попадания птицы на контакты силового трансформатора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание предохранителя в результате попадания птицы на контакты трансформатора на ТП-21-1-5 | Техническое мероприятие 1 Выполнена замена поврежденного предохранителя на ТП-21-5-23. Отчитаться о выполнении до 27.05.2022 г. Ответственное лицо: Кудрявцев К.Е. 27.05.2022 год
356857 | 135 | 2022-04-30 | 17 | 25 | 0.045752 | 2022-04-30 | 18 | 26 | 3.4.7.3 Причиной ТН явилось, перегорание высоковольтной вставки ПКТ-10 кВ в ТП 10/0,4 кВ № 6-17-1, в результате старения плавкой вставки 4.10 перегорание высоковольтной вставки ПКТ-10 кВ в ТП 10/0,4 кВ № 6-17-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание на ТП 10/0,4 кВ № 6-17-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену ПКТ-10 кВ в ТП 10/0,4 кВ № 6-17-1. Ответственное лицо: Павлов В.Ю. 20.06.2022 год
356857 | 136 | 2022-05-01 | 17 | 59 | 0.48 | 2022-05-01 | 19 | 11 | 3.4.9.3 Отключение ВЛ 10 кВ Л-21-1 "Камлак" произошло по причине повреждения изоляции на потребительской ТП-21-1-14. | Организационное мероприятие 1 Уведомить собственника ТП-21-1-14 о необходимости своевременного технического обслуживания собственных электроустановок. Ответственное лицо: Кудрявцев К.Е. 12.06.2022 год
356857 | 137 | 2022-05-02 | 16 | 20 | 0.01155 | 2022-05-02 | 16 | 41 | 3.4.12.2 Из-за воздействия ветровой нагрузки произошло схлёст проводов в пролете опор №3-4 от ТП 37-15-10 Ф-1. В следствии чего отключился Ф-1 от ТП-37-15-10 4.4 Из-за воздействия ветровой нагрузки произошло схлёст проводов в пролете опор №3-4 от ТП 37-15-10 Ф-1. В следствии чего отключился Ф-1 от ТП-37-15-10 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-37-15-10, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 02.05.2022 г. Произведена перетяжка провода. Отчёт предоставить до 20.05.2022 г Ответственное лицо: Турканов Р.К 20.05.2022 год
356857 | 138 | 2022-05-02 | 23 | 50 | 0.079998 | 2022-05-03 | 1 | 10 | 3.4.12.5 из-за перепадов окружающих температур, произошло появление микротрещин на фарфоровой изоляции ИО-10 кВ ф. А и при прохождении осадков в виде дождя произошло намокания изоляции в следствии чего пробой ИО-10 кВ ф. А на ТП 10/0,4 кВ № 18-4-11 с замыканием на землю 4.12 Пробой изоляции ИО-10 кВ ф. А на землю на ТП 10/0,4 кВ № 18-4-11 из-за перепадов окружающих температур Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции на ТП 10/0,4 кВ № 18-4-11 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену ИО-10 кВ ф. А ТП 10/0,4 кВ № 18-4-11 и отчитаться до 20.06.2022 Ответственное лицо: Алешин Г.Н. 20.06.2022 год
356857 | 139 | 2022-05-03 | 13 | 30 | 0.0245 | 2022-05-03 | 15 | 8 | 3.4.12.2 Из-за порывов ветра произошло падение дерева(сухостой) из-за пределов ОЗ в пролет оп. 4-5 ф. 1 от ВЛ-0,4 кВ от ТП 6-17-7 что привело к обрыву провода ф. А,В,С и отключению АВ-0,4 кВ ф. 1 4.13 Из-за падения дерева на провод произошел обрыв ф. А,В,С в пролет оп. 4-5 ф. 1 от ВЛ-0,4 кВ от ТП 6-17-7 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-6-17-7, Пролет: Оп №4 - Оп №5 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода ф. А,В,С в пролет оп. 4-5 ф. 1 от ВЛ-0,4 кВ от ТП 6-17-7 и отчитаться до 20.06.2022 Ответственное лицо: Павлов В.Ю. 20.06.2022 год
356857 | 140 | 2022-05-04 | 5 | 23 | 4.0668 | 2022-05-04 | 6 | 24 | 3.4.10 В результате осмотра оборудования 1 СШ 110 кВ на земле в районе ШР-1 АК-1416 обнаружена металлическая проволока, предположительно принесённая птицей. Следов перекрытия на оборудовании не обнаружено. ПС 110 кВ Кош-Агачская находится в ареале обитания крупных птиц (беркуты, грифы), с опор ВЛ 110 кВ АК-1415/1416 и приемных порталов ПС ранее неоднократно снимались гнезда, наполовину свитые из металлической проволоки. | Организационное мероприятие 1 Силами Улаганского РЭС, в период активного гнездования птиц, обеспечить ежемесячный осмотр портальных опор ПС №37 "Кош-Агачская" и ПС №26 "Акташская" и ВЛ АК-1415/1416 от ПС №26 и №37 на расстоянии не менее 1 км, на предмет наличия птичьих гнёзд, при наличии обеспечить их снятие. Ответственное лицо: начальник Улаганского РЭС Джабатаев Э.А. 12.06.2022 год
356857 | 141 | 2022-05-03 | 18 | 16 |  | 2022-05-03 | 18 | 16 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки и длительной эксплуатации произошло выпадение крюка штыревого изолятора на опоре №84/3 с последующим кратковременным замыканием провода в пролете опор №84/3-84/4. 4.3 В результате воздействия ветровой нагрузки произошло ослабление крепления крюка штыревого изолятора в опоре №84/3 ф.С с последующим его срывом, что привело к кратковременному замыканию проводов в пролете опор №84/3-84/4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв крюка изолятора на Л-15-14 Толгоек, Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить монтаж сорванного крюка штыревого изолятора на опоре №84/3. Ответственное лицо: Коротенко А.А. 10.06.2022 год
356857 | 142 | 2022-05-04 | 12 | 2 |  | 2022-05-04 | 12 | 2 | 3.4.12.2 В результате воздействия повторяющихся ветровых нагрузок произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №391-392 с последующим кратковременным схлестом провода в пролете порывистым ветром. 4.4 В результате воздействия повторяющихся ветровых нагрузок произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №391-392 с последующим кратковременным схлестом провода в пролете порывистым ветром. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременный схлест на Л-27-7 Ильинка, Пролет: Оп №391 - Оп №392 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролете опор №391-392. Ответственное лицо: Сылбаков В.А. 30.05.2022 год
356857 | 143 | 2022-05-04 | 12 | 38 | 0.27 | 2022-05-04 | 15 | 20 | 3.4.12.2 В результате воздействия повторяющихся ветровых нагрузок произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №30-31 с последующим схлестом провода в пролете порывистым ветром. 4.4 В результате воздействия повторяющихся ветровых нагрузок произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №30-31 с последующим схлестом провода в пролете порывистым ветром. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода в пролете, схлёст порывистым ветром. на Л-27-5 Шаргайта, Пролет: Оп №30 - Оп №31 | Техническое мероприятие 1 04.05.2022 г. выполнена регулировка провода в пролете опор №30-31. Отчитаться о выполнении до 27.05.2022 г. Ответственное лицо: Сылбаков В.А. 27.05.2022 год
356857 | 144 | 2022-05-04 | 13 | 45 |  | 2022-05-04 | 13 | 45 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и влияния метеоусловий, произошло разрушение колпачка КП-22, от воздействия порывов ветра произошел срыв изолятора ШС-10Е фазы "А" на опоре №41 ВЛ 10 кВ Л-14-10 с последующим касанием провода фазы "А" с проводом фазы "В". 4.3 Деформация колпачка КП-22 под штыревым изолятором ШС-10Е фазы "А" на оп.№41 и срыв изолятора ШС-10Е фазы "А" на опоре №41 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на Л-14-10 Соузга, Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Произвести замену колпачка КП-22 на штыревом изоляторе фазы "А" на оп.№41 Ответственное лицо: Начальник Майминского РЭС В.Г. Чураков 13.06.2022 год
356857 | 145 | 2022-05-04 | 17 | 32 | 1.8266 | 2022-05-04 | 20 | 11 | 3.4.7.3 В результате загнивания деревянной стойки произошло падение опоры №75/77 с последующим замыканием проводов на землю. 4.1 В результате длительной эксплуатации произошло загнивание деревянной стойки опоры №75/77 с последующим ее изломом у основания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загнивание стойки опоры, потеря несущей способности. на Л-15-17 Турсиб, Опора П10-3Д | Техническое мероприятие 1 Выполнена замена деревянной стойки опоры №75/77 Ответственное лицо: Коротенко А.А. 13.06.2022 год
356857 | 146 | 2022-05-05 | 10 | 3 |  | 2022-05-05 | 10 | 3 | 3.4.7.3 При осмотре было обнаружено рассыхание колпачка изолятора на опоре №340, в результате произошёл срыв изолятора и схлёст проводов 4.1 При осмотре было обнаружено рассыхание колпачка изолятора на опоре №340, в результате произошёл срыв изолятора и схлёст проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на Л-28-13 Усть-Кумир, Опора П10-7ДБ | Организационное мероприятие 1 Произведен осмотр ВЛ-10кв Л 28-13, восстановили сорванный изолятор на оп.№340 05.05.2022 Ответственное лицо: Соенов Михаил Иванович 20.05.2022 год
356857 | 147 | 2022-05-05 | 15 | 25 | 0.7375 | 2022-05-05 | 16 | 40 | 3.4.7.3 В результате износа и воздействия неблагоприятных природных явлений, вызвавших снижение изоляционных свойства проходного изоляторов ИПУ-10 кВ ф.С в ТП 11-10-13, произошел пробой изоляции проходного изолятора на корпус ТП с замыканием ф. "С" на корпус ТП. 4.12 Нарушение электрической изоляции проходного изолятора марки ИПУ-10 УХЛ в количестве 1 шт.на ТП 11-10-13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой проходного изолятора на ТП 11-10-13 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену ИПУ-10 кВ ф. "С" ТП 11-10-13 и отчитаться до 20.06.2022 Ответственное лицо: Сумачаков С.С. 20.06.2022 год
356857 | 148 | 2022-05-05 | 20 | 0 |  | 2022-05-05 | 20 | 0 | 3.4.10 Из-за залёт птицы в высоковольтный шкаф ТП 37-5-26, произошло КЗ и разрушение ПК 10кВ фазы "С" 4.12 Из-за залёт птицы в высоковольтный шкаф ТП 37-5-26, произошло КЗ и разрушение ПК 10кВ фазы "С" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог на ТП-37-5-26, Предохранитель ПКТ101-10-10-12,5 У3 | Техническое мероприятие 1 05.05.2022 г. Убрали тело птицы , заменили ПК 10 ТП 37-5-26. Отчёт предоставить до 23.05.2022 г Ответственное лицо: Турканов Р.К 23.05.2022 год
356857 | 149 | 2022-05-06 | 9 | 42 | 1.3 | 2022-05-06 | 12 | 18 | 3.4.7.3 В результате износа и воздействия неблагоприятных природных явлений, вызвавших снижение изоляционных свойства изолятора ШФ-10 Г ф. В, оп. 60, Л-11-10, произошел пробой изолятора ШФ-10 Г с замыканием на землю и отключению ВЛ-10 кВ 11-10. 4.12 Нарушение электрической изоляции изолятора марки ШФ-10 Г ф. В, оп. 60, Л-11-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изолятора на Л-11-10 Артыбаш, Опора П10-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену изолятора ШФ-10 Г ф. В, оп. 60, Л-11-10 и отчитаться до 20.06,2022 Ответственное лицо: Сумачаков С.С. 20.06.2022 год
356857 | 112 | 2022-04-17 | 14 | 53 | 0.17499 | 2022-04-17 | 15 | 43 | 3.4.9.3 Попадание ветки на провода потребительской отпайки из-за пределов ОЗ в пролете опор №280/8-280/9 из-за ветра. Перекрытие веткой ф. "А" и ф. "В". | Организационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику о необходимости произвести осмотр ВЛ на наличие деревьев за пределами охранной зоны ВЛ угрожающими падением на провода и об обеспечении контроля за своими электроустановками в соответствии с НТД. Ответственное лицо: Начальник Майминского РЭС В.Г.Чураков 23.05.2022 год
356857 | 113 | 2022-04-18 | 9 | 30 | 0.6325 | 2022-04-18 | 10 | 39 | 3.4.7.3 При осмотре был обнаружен срыв вязки провода на опоре № 77/38 в результате износа и сопутствующей ветровой нагрузке, в результате чего провод ф-А упал на траверсу. 4.3 срыв вязки провода на опоре № 77/38 в результате износа и сопутствующей ветровой нагрузке, в результате чего провод ф-А упал на траверсу с КЗ на землю Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв вязки провода на Л-28-2 Райцентр-2, Опора ОАС10-2Р | Организационное мероприятие 1 Произведен осмотр ВЛ-10кв Л 28-2, восстановили сорванную вязку на оп.№77/38 18.04.2022 Ответственное лицо: Соенов Михаил Иванович 22.05.2022 год
356857 | 114 | 2022-04-19 | 11 | 50 |  | 2022-04-19 | 11 | 50 | 3.4.7.3 Из-за несвоевременного выявления неплотно закрытой дверцы РУ-0,4кВ ТП-14-21-18 при обильном дожде произошло попадание влаги в щель между дверцей и отсеком РУ-0,4кВ, с последующим увлажнением поверхности предохранителя фазы "В" ф.№2 в результате чего произошло поверхностное перекрытие изоляции предохранителя. 4.12 Поверхностное перекрытие изоляции предохранителя фазы "В" фидера №2 из-за попадания влаги в шкаф РУ-0,4кВ ТП-14-21-18. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции на ТП-14-21-18, Рубильник РПБ-2/1,250А | Организационное мероприятие 1 Провести осмотр ВЛ-10кВ Л-14-21 на предмет неисправных запирающих устройств на дверцах отсеков РУ-10/0,4кВ на ТП. Ответственное лицо: Начальник Майминского РЭС В.Г.Чураков 28.05.2022 год
356857 | 115 | 2022-04-19 | 12 | 5 |  | 2022-04-19 | 12 | 5 | 3.4.12.2 В результате повторяющихся воздействий ветровых нагрузок произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №267-268 с последующим кратковременным схлестом провода в пролете порывистым ветром. 4.4 В результате повторяющихся воздействий ветровых нагрузок произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №267-268 с последующим кратковременным схлестом провода в пролете порывистым ветром. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провиса, кратковременный схлест. на Л-15-2 Эликманар, Пролет: Оп №267 - Оп №268 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролете опор №267-268. Ответственное лицо: Коротенко А.А. 13.05.2022 год
356857 | 116 | 2022-04-19 | 16 | 34 | 0.05175 | 2022-04-19 | 17 | 43 | 3.4.12.2 Из-за воздействия ветровой нагрузки произошло схлёст проводов в пролете опор №3/10-3/12 от ТП 37-20-5 Ф-3. В следствии чего отключился Ф-3 от ТП-37-20-5 4.4 Из-за воздействия ветровой нагрузки произошло схлёст проводов в пролете опор №3/10-3/12 от ТП 37-20-5 Ф-3. В следствии чего отключился Ф-3 от ТП-37-20-5 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-37-20-5, Пролет: Опора № 3-10- Опора № 3-11 | Техническое мероприятие 1 19.04.2022 г. Произведена перетяжка провода. Отчёт предоставить до 05.05.2022 г Ответственное лицо: Турканов Р.К 05.05.2022 год
356857 | 117 | 2022-04-19 | 20 | 34 |  | 2022-04-19 | 20 | 34 | 3.4.12.2 Из-за воздействия ветровой нагрузки на спуски 10кВ ТП 37-15-15 произошел кратковременный схлёст проводов и короткое замыкание между спусками фазы"А" "В" "С". Следствии чего произошло пробой ПК 10кВ фазы "А" "В""С". и отключение В-10 Л-37-15. 4.4 Из-за воздействия ветровой нагрузки на спуски 10кВ ТП 37-15-15 произошел кратковременный схлёст проводов и короткое замыкание между спусками фазы"А" "В" "С". Следствии чего произошло пробой ПК 10кВ фазы "А" "В""С". и отключение В-10 Л-37-15. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание плавкой вставки на ТП-37-15-15, Предохранитель ПКТ103-10-100-31,5 У3; перегорание плавкой вставки на ТП-37-15-15, Предохранитель ПКТ103-10-100-31,5 У3; перегорание плавкой вставки на ТП-37-15-15, Предохранитель ПКТ103-10-100-31,5 У3 | Техническое мероприятие 1 19.04.2022 г. Выполнена перетяжка спусков 10кВ к ТП 37-15-15. Заменены ПК-10. Отчёт предоставить до 05.05.2022 г Ответственное лицо: Турканов Р.К 05.05.2022 год
356857 | 118 | 2022-04-20 | 11 | 20 |  | 2022-04-20 | 11 | 20 | 3.4.12.2 В результате повторяющихся воздействий атмосферных явлений произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №71/21-71/22 с последующим кратковременным схлестом проводов. 4.4 В результате повторяющихся воздействий атмосферных явлений произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №71/21-71/22 с последующим кратковременным схлестом проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на Л-27-1 Беш-Озек, Пролет: Оп №71/20 - Оп №71/21 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролете опор №71/20-71/21 Ответственное лицо: Сылбаков В.А. 27.05.2022 год
356857 | 119 | 2022-04-20 | 19 | 30 | 0.72 | 2022-04-20 | 21 | 0 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (более 40 лет) произошел пробой изоляции проходных изоляторов на ТП-15-2-15 ф.А и ф.В на корпус ТП с последующим межфазным замыканием. 4.12 В результате длительной эксплуатации при воздействии атмосферных явлений произошел пробой изоляции изоляторов ИПУ на ТП-15-2-15 ф. А, ф.В. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой на ТП-15-2-15 | Техническое мероприятие 1 20.04.2022 г. выполнена замена проходных изоляторов на ТП-15-2-15 ф.А, ф.В. Отчитаться о выполнении до 13.05.2022 г. Ответственное лицо: Коротенко А.А. 13.05.2022 год
356857 | 120 | 2022-04-21 | 10 | 50 | 1.045 | 2022-04-21 | 12 | 44 | 3.4.7.3 В результате воздействия ветровых нагрузок до 15 м/с и загнивания древесины произошло разрушение траверсы на оп. 243/6/87 с последующим падением провода ВЛ-10 кВ ф-B на землю, что привело к работе защиты "земля" в сети 10 кВ фB=4 кВ на ВЛ-10 кВ Л 30-10 "Верх-Уймон". 4.1 В результате воздействия ветровых нагрузок до 15 м/с и загнивания древесины произошло разрушение траверсы на оп. 243/6/87 с последующим падением провода ВЛ-10 кВ ф-B на землю Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение траверсы оп. 243/6/87 на Л-30-10 Верх-Уймон, VS010-0001528 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену траверсы и монтаж провода ф-B оп.243/6/87, предоставить отчёт до 31.05.2022 г. Ответственное лицо: начальник У-Кс РЭС Рукин А. Н. 31.05.2022 год
356857 | 121 | 2022-04-21 | 12 | 37 |  | 2022-04-21 | 12 | 37 | 3.4.12.2 В результате повторяющихся воздействий ветровых нагрузок произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №267-268 с последующим кратковременным схлестом провода в пролете порывистым ветром. (дефект выявлен при внеплановом осмотре ВЛ 20.04.2022 г, описан в акте №115) 4.4 В результате повторяющихся воздействий ветровых нагрузок произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №267-268 с последующим кратковременным схлестом провода в пролете порывистым ветром Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провиса провода и схлёст проводов на Л-15-2 Эликманар, Пролет: Оп №267 - Оп №268 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролете опор №267-268. Ответственное лицо: Коротенко А.А. 13.05.2022 год
356857 | 122 | 2022-04-22 | 8 | 20 | 0.03999 | 2022-04-22 | 8 | 40 | 3.4.10 Из-за залёт птицы на трансформатора ТП 37-20-6, произошло КЗ и разрушение ПК 10кВ фазы "С" 4.10 Из-за залёт птицы на трансформатора ТП 37-20-6, произошло КЗ и разрушение ПК 10кВ фазы "С" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание плавкой вставки на ТП-37-20-6, Предохранитель ПКТ104-10-315-12,5 У3 | Техническое мероприятие 1 22.04.2022 г. Убрали тело птицы , заменили ПК 10 ТП 37-20-6. Рассмотреть возможность установки кожуха. Отчёт предоставить до 05.05.2022 г Ответственное лицо: Турканов Р.К 05.05.2022 год
356857 | 123 | 2022-04-22 | 8 | 20 | 0.3167 | 2022-04-22 | 8 | 39 | 3.4.12.2 В результате повторяющихся воздействий ветровых нагрузок произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №2-3 с последующим схлестом проводов фаз "А" и "С" в пролете порывистым ветром. 4.4 22.04.2022 г. Из-за воздействия ветровой нагрузки произошел схлёст проводов в пролёте оп № 2-3 Следствии чего произошло отключение В-10 Л-37-14. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на Л-37-14 ПМК, Пролет: Оп №2 - Оп №3 | Техническое мероприятие 1 22.04.2022 г. произведена регулировка провода в пролёте оп № 3-4. Отчёт предоставить до 02.05.2022 г Ответственное лицо: Турканов Р.К 02.05.2022 год
356857 | 124 | 2022-04-22 | 12 | 32 |  | 2022-04-22 | 12 | 32 | 3.4.12.2 При воздействии ветровой нагрузки на ВЛ произошел кратковременный схлест проводов ф. "В" и ф. "С" в пролете опор 70-71. 4.4 При воздействии ветровой нагрузки на ВЛ произошел кратковременный схлест проводов ф. "В" и ф. "С" в пролете опор 70-71 и междуфазное КЗ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов ф. "В" и ф. "С" на Л-14-10 Соузга, Пролет: Оп №70 - Оп №71 | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ на предмет необходимости регулировки стрелы провеса. Ответственное лицо: Начальник Майминского РЭС В.Г.Чураков 01.06.2022 год
356857 | 125 | 2022-04-22 | 13 | 16 | 0.62399 | 2022-04-22 | 15 | 0 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровой нагрузки на дерево, привело к его падение из-за пределов охранной зоны на провод ВЛ-10 кВ Л-16-13 пролет оп. 536-537 (без повреждения провода) что привело к замыканию на землю и срыву изоляторов марки ШС-10 Д со штырей ф А,В на оп. 537 4.4 падение дерева из-за пределов охранной зоны на провод ВЛ-10 кВ Л-16-13 пролет оп. 536-537 (без повреждения провода), что привело к замыканию на землю и срыву изоляторов марки ШС-10 Д со штырей ф А,В на оп. 537 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изоляторов на Л-16-13 Паспаул, Опора П10-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести снятие дерева с провода ВЛ-10 кВ Л-16-13 пролет оп. 536-537 и монтаж изолятор на оп. 537 ф. А,В и отчитаться до 25.05.2022 Ответственное лицо: Павлов В.Ю. 25.05.2022 год
356857 | 126 | 2022-04-22 | 14 | 52 | 0.18 | 2022-04-22 | 16 | 40 | 3.4.7.3 В результате касания проводов ДКР из-за сильного ветра(ветер раскачал ДКР в проводах) в пролете опор №30-32 ВЛ-10 Л-6-17, в следствии чего произошло кратковременное замыкание фаз "А, В" 4.4 В результате касания проводов ДКР из-за сильного ветра(ветер раскачал ДКР в проводах) в пролете опор №30-32 ВЛ-10 Л-6-17, в следствии чего произошло кратковременное замыкание фаз "А, В Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие по ДКР на Л-6-17 Каракокша, Пролет: Оп №30 - Оп №31; перекрытие по ДКР на Л-6-17 Каракокша, Пролет: Оп №31 - Оп №32 | Техническое мероприятие 1 Произвести запланированную расчистку трассы ВЛ от ДКР в рамках РП-2022 г. в сентябре 2022г. и отчитаться до 25.10.2022 г. Ответственное лицо: Павлов В.Ю. 25.10.2022 год
356857 | 127 | 2022-04-24 | 12 | 28 | 1.3866 | 2022-04-24 | 14 | 12 | 3.4.12.2 В результате воздействия сильной ветровой нагрузки на провод произошел нахлест провода ВЛ-0,4 кВ от ТП 18-3-22 ф. 1 пр. оп. 8/1/2-8/1/3 ф. А на проводом ВЛ-10 кВ пр. оп. 25/40-25/41 Л-18-3 в следствии этого произошло отключение ВЛ-10 кВ Л-18-3 4.4 нахлест провода ВЛ-0,4 кВ от ТП 18-3-22 ф. 1 пр. оп. 8/1/2-8/1/3 ф. А на проводом ВЛ-10 кВ пр. оп. 25/40-25/41 Л-18-3 из-за ветра Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на Л-18-3 Турочак, Пролет: Оп №25/40 - Оп №25/41 | Техническое мероприятие 1 Произвести снятия провода ВЛ-0,4 кВ с провода ВЛ-10 кВ пр. оп. 25/40-25/41 Л-18-3 и отчитаться до 16.06.2022 г. Ответственное лицо: Алешин Г.Н. 16.06.2022 год
356857 | 128 | 2022-04-24 | 19 | 30 | 0.050499 | 2022-04-24 | 21 | 11 | 3.4.12.2 В результате длительной эксплуатации и влияние атмосферных явлений в виде перепада окружающих температур на колпачок К-5 ф. С оп. 11/1 ф. 1 от ТП 16-8-5 произошла потеря несущей способности колпачка изолятора и при порывах ветра произошел срыв изолятора с крюка, что привело к падению провода и схлесту ф. 0,С в пролет оп. 11-11/1 ф. 1 от ТП 10/0,4 кВ № 16-8-5 и отключению АВ-0,4 кВ ф.1 4.3 Произошла потеря несущей способности колпачка изолятора и при порывах ветра произошел срыв изолятора с крюка, что привело к падению провода и схлесту ф. 0,С в пролет оп. 11-11/1 ф. 1 от ТП 10/0,4 кВ № 16-8-5 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-16-8-5, Опора П1ДБ-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену колпачка К-5 оп. 11/1 ф. 1 от ТП 10/0,4 кВ № 16-8-5 и отчитаться до 16.06.2022 Ответственное лицо: Павлов В.Ю. 27.05.2022 год
356857 | 129 | 2022-04-26 | 9 | 35 | 1.1025 | 2022-04-26 | 12 | 2 | 3.4.12.5 В результате перепада температур атмосферного воздуха с переходом через 0, произошло повреждение изоляции ИП-10 ф-А на ТП 30-11-27, выразившееся в появлении в нем микротрещин с дальнейшим пробоем на корпус ТП при выпадении росы. 4.12 В следствие повреждения проходного изолятора ф-А на КТП 30-11-27 и пробоя изоляции произошло замыкание на корпус КТП, что привело к работе защиты "Земля" в сети 10 кВ на Л 30-11 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции на ТП-30-11-27, ИП-35/630-7,5-У1 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену проходного изолятора ф-А на КТП 30-11-27, предоставить отчёт до 31.05.2022 Ответственное лицо: ст. мастер У-Кс РЭС Еркин Е. Ю 31.05.2022 год
356857 | 130 | 2022-04-26 | 11 | 45 |  | 2022-04-26 | 11 | 45 | 3.4.10 Из-за залёт птицы на трансформатора ТП 37-20-6, произошло КЗ в следствие чего отключился ВЛ-10кВ Л 37-20. | Техническое мероприятие 1 26.04.2022 г. Убрали тело птицы с ТП 37-20-6. Рассмотреть возможность установки кожуха. Отчёт предоставить до 16.05.2022 г Ответственное лицо: Турканов Р.К 16.05.2022 год
356857 | 131 | 2022-04-27 | 20 | 49 | 0.36 | 2022-04-27 | 21 | 25 | 3.4.12.2 В результате ветровых нагрузок произошла разрегулировка спусков к ТП 37-5-7 схлестом спуска "А" и "С" в результате чего произошло разрушение РВО 10. 4.12 В результате ветровых нагрузок произошла разрегулировка спусков к ТП 37-5-7 схлестом спуска "А" и "С" в результате чего произошло разрушение РВО 10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение на ТП-37-5-7, РВО-10 фС | Техническое мероприятие 1 27.04.2022 г. произведена замена РВО-10. Отчёт предоставить до 16.05.2022 г Ответственное лицо: Турканов Р.К 16.05.2022 год
356857 | 132 | 2022-04-28 | 11 | 25 | 1.3933 | 2022-04-28 | 13 | 15 | 3.4.7.3 В результате старения и износа произошло разрушение колпачка штыревого изолятора на опоре №99 с последующим срывом изолятора и схлестом проводов в пролете опор №99-100. 4.3 В результате длительной эксплуатации произошло разрушение колпачка штыревого изолятора на опоре №99 произошёл срыв изолятора Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора в результате разрушения колпачка штыревого изолятора на Л-15-7 Ингурек, Опора УП10-3ДД | Техническое мероприятие 1 Выполнен монтаж сорванного изолятора на опоре №99 с регулировкой стрелы провиса провода. Отчитаться о выполнении до 27.05.2022 г. Ответственное лицо: Коротенко А.А. 27.05.2022 год
356857 | 92 | 2022-04-06 | 2 | 38 |  | 2022-04-06 | 2 | 38 | 3.4.12.2 В результате длительной эксплуатации и воздействия ветровой нагрузки произошло ослабления болтовых соединений на прокалывающих зажимах фазы "С" и "В", соединяющих провода на оп. №53 с последующим нагревом места соединения и перегоранием. 4.13 Пережог провода на оп.№53 в прокалывающем зажиме фазы "С" и "В" в результате нагрева ослабленного контакта в месте соединения проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на Л-14-25 п.Катунь, Пролет: Оп №52 - Оп №53 | Техническое мероприятие 1 Произвели ремонт проводов фазы "В" и "С" на оп.№53 Ответственное лицо: Начальник Майминского РЭС В.Г. Чураков 16.04.2022 год
356857 | 94 | 2022-04-08 | 6 | 0 |  | 2022-04-08 | 6 | 0 | 3.4.12.5 В результате выдавливания из грунта произошел уклон опоры №222 из створа ВЛ с последующим кратковременным схлестом проводов в пролете опор №221-222 порывистым ветром. 4.14 В результате выдавливания из грунта произошел уклон опоры №222 из створа ВЛ с последующим кратковременным схлестом проводов в пролете опор №221-222 порывистым ветром. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наклон опоры на Л-15-2 Эликманар, Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить выправку опоры №222. Ответственное лицо: Коротенко А.А. 30.04.2022 год
356857 | 95 | 2022-04-08 | 6 | 20 | 0.21001 | 2022-04-08 | 7 | 30 | 3.4.9.3 Повреждение на ведомственной КТП 23-7-23 .Предположительно Муниципальное казенное учреждение "Онгудай вода". | Техническое мероприятие 1 Отключить РТП 10 кВ №23-7-23, до устранения неисправностей. Срок отчета 17.05.2022г. Ответственное лицо: Боктунов М.В. 17.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Уведомить собственника ЭУ о проведении технического обслуживания и ремонта в соответствии с требованиями настоящих Правил, правил безопасности и других нормативно-технических документов, ТП 10/0,4 кВ 23-7-23. Срок отчета 17.05.2022г Ответственное лицо: Курдаков А.Я. 17.05.2022 год
356857 | 96 | 2022-04-08 | 11 | 0 |  | 2022-04-08 | 11 | 0 | 3.4.12.2 В результате воздействия длительных ветровых нагрузок на провода ВЛ-10 кВ произошла разрегулировка стрелы провеса провода ф-B и кратковременный схлёст проводов в пролёте от оп. 75/2-спуск ВЛ 10 кВ к КТП 30-5-24 4.4 В результате воздействия длительных ветровых нагрузок на провода ВЛ-10 кВ и разрегулировки стрелы провеса провода ф-B произошло кратковременное КЗ в пролёте от оп. 75/2-спуск ВЛ 10 кВ к КТП 30-5-24, что привело к работе защиты ТО ВЛ-10 кВ Л 30-5 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода ф-В и схлёст проводов на Л-30-5 Усть-Кокса, Спуск от оп №75/2 до КТП 30-5-24 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода ф-B в пролёте от оп. 75/2-спуск к КТП 30-5-24, предоставить отчёт до 27.05.2022 г. Ответственное лицо: ст. мастер У-Кс УЭС Еркин Е. Ю. 27.05.2022 год
356857 | 97 | 2022-04-08 | 15 | 1 |  | 2022-04-08 | 15 | 1 | 3.4.12.5 В результате перепада температур окружающего воздуха образовались микротрещины на фарфоровой оболочке опорных изоляторов ИО-10 фазы "А""В""С", при повышении влажности произошло попадание влаги в микротрещины, с последующим пробоем одного из опорных изоляторов РУ-10кВ ТП-14-25-10. Перегорание высоковольтных предохранителей ПК-10 кВ фаз А, В, С. (термическое разрушение плавкой вставки). 4.12 Перекрытие изоляции опорного изолятора ИО-10 и его последующее разрушение. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции на ТП-14-25-10 | Техническое мероприятие 1 Произвели замену опорных изоляторов РУ-10кВ ТП-14-25-10, замена предохранителей 10кВ. Ответственное лицо: Начальник Майминского РЭС В.Г.Чураков 06.05.2022 год
356857 | 98 | 2022-04-08 | 15 | 1 |  | 2022-04-08 | 15 | 1 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление рассыхания резиновой прокладка проходного изолятора в результате эксплуатации и влияния погодных условий, и образованию щели между корпусом РУ-10кВ ТП-14-21-15 и проходными изоляторами. При обильном дожде произошло попадание влаги в трещины, с последующим увлажнением поверхности предохранителей в результате чего произошло поверхностное перекрытие изоляции предохранителей. 4.12 Поверхностное перекрытие изоляции высоковольтных предохранителей фазы "А" и "В" из-за попадания влаги в шкаф РУ-10кВ ТП-14-21-15. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог на ТП-14-21-15, Предохранитель ПКТ101-10-10-12,5 У3 | Техническое мероприятие 1 Обработать герметиком места стыка проходных изоляторов со шкафом РУ-10кВ Ответственное лицо: Начальник Майминского РЭС В.Г.Чураков 17.05.2022 год
356857 | 99 | 2022-04-08 | 15 | 47 |  | 2022-04-08 | 15 | 47 | 3.4.12.2 В результате порывов ветра и раскачивания проводов,произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №87-88 что привело к схлёсту проводов и КЗ на линии. 4.4 В результате порывов ветра и раскачивания проводов,произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №87-88 что привело к схлёсту проводов и КЗ на линии. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на Л-28-3 Кырлык, Пролет: Оп №87 - Оп №88 | Организационное мероприятие 1 Произведен внеплановый осмотр Л28-3. Произвели регулировку провода в пр.оп.№87-88. 08.04.2022г. Ответственное лицо: Соенов Михаил Иванович 22.04.2022 год
356857 | 100 | 2022-04-08 | 15 | 55 | 0.13333 | 2022-04-08 | 17 | 15 | 3.4.12.2 В результате длительной эксплуатации и влияния метеоусловий, произошло ослабление материала колпачка К-6 и потеря несущей способности изолятора, при порывах ветра произошел срыв изолятора фазы "В" вместе с крепящимся к нему проводником фазы "В" со штыря на опоре №190 ВЛ 10 кВ Л-17-4 с последующим прикосновением проводника к крюку и срыв вязки на фазе С оп. 190 (провод лег на крюк) от возникшего КЗ действием защит отключился В-10 СП-17-4. 4.3 При порывах ветра произошел срыв изолятора фазы "В" вместе с крепящимся к нему проводником фазы "В" со штыря на опоре №190 ВЛ 10 кВ Л-17-4 ( прикосновением проводника к крюку) и срыв вязки на ф. С оп. 190 (провод лег на крюк) с последующим коротким замыканием через тело опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора фазы "В" на Л-17-4 Верх-Бийск, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести монтаж вязки изолятора на ф. С, монтаж изолятор ф. В оп. 190 Л-17-4 и отчитаться до 20.06.2022г. Ответственное лицо: Сумачаков С.С. 20.06.2022 год
356857 | 101 | 2022-04-08 | 15 | 45 | 0.07 | 2022-04-08 | 16 | 30 | 3.4.12.2 В результате порывов ветра и раскачивания проводов, произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №203-204 что привело к схлёсту проводов и КЗ на линии. 4.4 В результате порывов ветра и раскачивания проводов, произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №203-204 что привело к схлёсту проводов и КЗ на линии. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на Л-48-3 Верх Ануй, Пролет: Оп №203 - Оп №204 | Организационное мероприятие 1 Произведен внеплановый осмотр Л48-3. Произвели регулировку провода в пр.оп.№203-204. 08.04.2022г Ответственное лицо: Соенов Михаил Иванович 11.05.2022 год
356857 | 102 | 2022-04-08 | 18 | 30 |  | 2022-04-08 | 18 | 30 | 3.4.10 Из-за залёта птицы на шпильки трансформатора ТП 26-19-6, произошло короткое замыкания на корпус трансформатора. | Техническое мероприятие 1 08.04.2022 г. Убрали птицу с ТП 26-19-6. Рассмотреть возможность установки кожуха. Отчёт предоставить до 25.04.2022 г. Ответственное лицо: Нугуманов Т.О 25.04.2022 год
356857 | 103 | 2022-04-08 | 19 | 50 | 0.375 | 2022-04-08 | 20 | 20 | 3.4.12.2 08.04.2022 г. Из-за воздействия ветровой нагрузки на спуски 10кВ ТП 37-14-20 произошел кратковременный схлёст проводов и короткое замыкание между спусками фазы "В" и "С". Следствии чего произошло пробой ПК 10кВ фазы "В" и "С". и отключение В-10 Л-37-14. 4.10 08.04.2022 г. Из-за воздействия ветровой нагрузки на спуски 10кВ ТП 37-14-20 произошел кратковременный схлёст проводов и короткое замыкание между спусками фазы "В" и "С". Следствии чего произошло пробой ПК 10кВ фазы "В" и "С". и отключение В-10 Л-37-14. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременный схлёст проводов на Л-37-14 ПМК, Спуск оп.№ 28/6/1/1 до КТП 37-14-20 | Техническое мероприятие 1 08.04.2022 г. заменили предохранитель фазы "В" и "С"на ТП-37-14-20. Отчёт предоставить до 20.04.2022 г Ответственное лицо: Турканов Р.К 20.04.2022 год
356857 | 104 | 2022-04-08 | 21 | 20 |  | 2022-04-08 | 21 | 20 | 3.4.12.2 Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки произошло кратковременное короткое замыкание на спусках к ТП 37-5-10 между фазами из-за чего под действием МТЗ отключалась ВЛ-10кВ Л-37-5, с успешным АПВ. 4.4 Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки произошло кратковременное короткое замыкание на спусках к ТП 37-5-10 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на Л-37-5 М-Тархата, Спуск Оп №12 - КТП-37-5-10 | Техническое мероприятие 1 08.04.2022 г. Произведена перетяжка спусков к ТП-37-5-10. Отчёт предоставить до 25.04.2022 г Ответственное лицо: Турканов Р.К 13.05.2022 год
356857 | 105 | 2022-04-09 | 1 | 10 | 12.2664 | 2022-04-09 | 2 | 42 | 3.4.7.3 По результатам осмотра выключателя В ЧТ-181 типа МКП-110Б с приводом ШПЗ-33 отказ выключателя при АПВ произошёл из-за механического износа и выпадение из оси (пальца) одного из двух фиксирующих шплинтов, что привело при предшествующем цикле отключения - включения к выпадению самой оси (пальца) рычага механизма расцепления без которой фиксация включенного положения невозможна. 3.4.12.5 В результате образования конденсата на поверхности гирлянды изоляторов на опоре № 92 (опора стоит в заболоченной местности, с протекающим рядом ручьем и повышенной влажностью) ВЛ-110 кВ ТО-33, присоединённой к ВЛ ЧТ-181, произошло перекрытие гирлянды фазы «А» на землю. 4.3 Из-за механического износа и выпадение из оси (пальца) одного из двух фиксирующих шплинтов, при предшествующем цикле отключения - включения произошло выпадение самой оси (пальца) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отказ выключателя (МКП-110Б) В ЧТ-181 при АПВ на ПС 110/10кВ №21 «Чергинская», 600000002873 4.12 В результате образования конденсата, произошло поверхностное перекрытие изоляции фазы "А" на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: поверхностное перекрытие изоляции фазы "А" на ВЛ110кВ Теньгинская–Онгудайская (ТО-33), Опора пром. мет.П110-3 (сталь) | Техническое мероприятие 1 09.04.22 на ПС 110/10кВ №21 «Чергинская» произведена установка выпавшей оси (пальца) из рычага механизма расцепления с фиксацией шплинтами с двух сторон в приводе типа ШПЭ-33 выключателя В ЧТ-181 типа МКП-110Б. Проведено опробование работы выключателя и ввод в работу. Отчет о выполнении предоставить до 26.04.2022 Ответственное лицо: Соловьев С.А. 26.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Обеспечить, начиная с мая месяца 2022 года, проведение проверки наличия и исправного состояния фиксирующих шплинтов на узлах и деталях приводов выключателей 110 кВ при выполнении текущих, средних, капитальных ремонтов В 110 кВ на всех ПС 110/35/10 кВ филиала ГАЭС. Информацию о выполнении данной проверки указывать в актах (протоколах), оформляемых по результатам ремонта. Ответственное лицо: Соловьев С.А. 30.09.2026 годОрганизационное мероприятие 2 Выполнить замену гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №92 ВЛ 110 кВ ТО-33 Ответственное лицо: Симиренко К.В. 01.08.2022 год
356857 | 106 | 2022-04-09 | 4 | 40 | 0.17416 | 2022-04-09 | 6 | 30 | 3.4.12.5 В результате длительной эксплуатации и влияния метеоусловий, произошло образование микро трещин на изоляторе ШФ-10 кВ ф. А на оп. 218 и при образования изморози (при перепадах температуры окружающего воздуха), произошло увлажнение изоляции, что привело к пробою изоляции на землю. 4.12 результате длительной эксплуатации и влияния метеоусловий, произошло образование микро трещин на изоляторе ШФ-10 кВ ф. А на оп. 218 и при образования изморози (при перепадах температуры окружающего воздуха), произошло увлажнение изоляции, что привело к пробою изоляции на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изолятора ШФ-10 кВ ф. А на Л-16-6 Ускуч, Опора ПоБ10-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену изолятора ШФ-10 кВ ф. А на оп. 218 и отчитаться до 13.06.2022 г. Ответственное лицо: Павлов В.Ю. 13.06.2022 год
356857 | 107 | 2022-04-09 | 13 | 37 |  | 2022-04-09 | 13 | 37 | 3.4.12.2 Из за длительного воздействие ветровой нагрузки, произошло обрыв шлейфа фазы "В" на оп. № 17, в результате натяжения произошло прикосновения шлейфа к траверсе опоры и КЗ на землю. В следствии чего произошло отключение В-10 Л-37-15"Тобелер" 4.13 Из за длительного воздействие ветровой нагрузки, произошло обрыв шлейфа фазы "В" на оп. № 17, в результате натяжения произошло прикосновения шлейфа к траверсе опоры и КЗ на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа фазы "В" на Л-37-15 Тобелер, Пролет: Оп №16 - Оп №17 | Техническое мероприятие 1 09.04.2022 г. Произведен ремонт шлейфа фазы"В" на Оп. № 17 . Отчёт предоставить до 25.04.2022 Ответственное лицо: Турканов Р.К 25.04.2022 год
356857 | 108 | 2022-04-11 | 12 | 40 |  | 2022-04-11 | 12 | 40 | 3.4.7.3 При осмотре было обнаружено рассыхание колпачка изолятора на опоре №107, в результате при сопутствующей ветровой нагрузке, произошёл срыв изолятора и схлёст проводов 4.1 В результате рассыхания колпачка изолятора на опоре №107 слетел изолятор с проводом, с последующим схлёстом проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на Л-28-9 Кузуль, Опора ОА10-1Д | Организационное мероприятие 1 Произведен осмотр ВЛ-10кв Л 28-9, восстановили сорванный изолятор на оп.№107 11.04.2022 Ответственное лицо: Соенов Михаил Иванович 29.04.2022 год
356857 | 109 | 2022-04-15 | 9 | 32 | 0.1888 | 2022-04-15 | 11 | 30 | 3.4.8.2 В результате проезда крупногабаритной техники (экскаватора) под проводами в пролете опор №417-418 ВЛ-10 кВ Л-16-6 был задет провод ф. А,В,С с последующим кратковременным схлёстом проводом фазы "А,В,С" и обрывом провода ф. В. От возникшего межфазного короткого замыкания, действием защит отключилась ВЛ-10 кВ Л-16-6. 4.13 Схлёст провода фазы "А,В,С" с обрывом провода ф. В из-за проезда крупногабаритной техники (экскаватора) под проводами в пролете опор №417-418 ВЛ-10 кВ Л-16-6 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода ф. В на Л-16-6 Ускуч, Пролет: Оп №417 - Оп №418 | Техническое мероприятие 1 15.04.22 произвели ремонт провода ф. В в пролет оп. 417-418 Л-16-6 и отчитаться до 20.05.2022 Ответственное лицо: Павлов В.Ю. 20.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику крупногабаритной технике о запрете работ в охранной зоне ВЛ-10 кВ без согласования с энергоснабжающей организацией Ответственное лицо: Янишевский С.Е. 20.05.2022 год
356857 | 110 | 2022-04-15 | 9 | 47 | 1.11 | 2022-04-15 | 11 | 1 | 3.4.10 В результате попадания в РУ-10кВ ТП-8-7-9 через щель между корпусом ТП и бетонным фундаментом мелких животных (котов) и приближения к токоведущим частям произошло перекрытие по телу животного на шинном мосту 10кВ, фазы "А", "В" и заземленной частью корпуса ТП. В результате чего на ПС 110/10кВ №14 "Майминская" произошло отключение В-10 Л-14-15 от МТЗ. | Техническое мероприятие 1 Ограничить доступ мелких животных в отсек РУ-10кВ ТП-8-7-9. Ответственное лицо: Начальник Майминского РЭС В.Г.Чураков 21.05.2022 год
356857 | 111 | 2022-04-16 | 8 | 25 | 1.06 | 2022-04-16 | 9 | 18 | 3.4.7.3 В результате частого воздействия ветровых нагрузок и близкого прохождения провода к металлической траверсе подставного изолятора фазы "В", изоляция шлейфа фазы "А" протерлась об выступающую часть траверсы и произошло замыкание на землю. 4.12 Пробой изоляции шлейфа фазы "А" на металлическую траверсу подставного изолятора фазы "В" на оп.413/1 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перетирание изоляции шлейфа об траверсу с последующим КЗ на Л-14-15 Верх-Карагуж, Опора ПоБ10-2 | Техническое мероприятие 1 16.04.22 произведена регулировка длины шлейфа фазы "А" на РТП-14-15-6. Отчет об выполнении до 16.05.22 Ответственное лицо: Начальник Майминского РЭС В.Г.Чураков 22.05.2022 год
356857 | 83 | 2022-04-01 | 11 | 55 |  | 2022-04-01 | 11 | 55 | 3.4.10 Из-за залёт птицы на трансформатора ТП 37-20-6, произошло разрушение КЗ на шпильках 4.10 Из-за залёт птицы на трансформатора ТП 37-20-6, произошло разрушение КЗ на шпильках и перегорание ПК 10кВ фазы "В" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание на ТП-37-20-6, Предохранитель ПКТ104-10-315-12,5 У3 | Техническое мероприятие 1 04.04.2022 г. убрали тело птицы с ТП 37-20-6. Рассмотреть возможность установки кожуха. Заменить перегоревший ПК. Отчёт предоставить до 15.04.2022 г Ответственное лицо: Ткрканов Р.К 07.05.2022 год
356857 | 84 | 2022-04-02 | 13 | 8 | 0.023915 | 2022-04-02 | 13 | 43 | 3.4.9.3 Обрыв провода на потребительской отпайке от опоры №5/2 (при разгрузке груза при помощи КМУ гос.№ Е 848 АО 04 потребитель Задонцев М.А. допустил обрыв СИП 2 в зоне своей ответственности в пролете опор №5/2-5/2/1). | Техническое мероприятие 1 Отключен ВЩУ потребителя на опоре №5/2. Срок отчета 04.05.2022 г. Ответственное лицо: Боктунов М.В. 04.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1, Ф-2 от ТП 23-7-14. Срок отчета 04.05.2022 г. Уведомить собственника о не допущении разгрузочно-погрузочных работ в охранной зоне ВЛ-0,22 кВ. Ответственное лицо: Боктунов М.В. 04.05.2022 год
356857 | 85 | 2022-04-03 | 0 | 5 |  | 2022-04-03 | 0 | 5 | 3.4.12.5 В результате влияния перепадов температур окружающего воздуха, при понижении температуры до отрицательных величин и повышения влажности (образование изморози на поверхности изоляции), произошло появление проводящих каналов и ослабление изоляции (снижение диэлектрических свойств гирлянды изоляторов) фазы "В" на промежуточной опоре №33 ВЛ 110 кВ ЧШ-180, от чего произошло перекрытие фазы "В" по поверхности гирлянды изоляторов с однофазным коротким замыканием фазы "В" на металлическую опору 4.12 Перекрытие фазы "В" по поверхности гирлянды изоляторов с однофазным коротким замыканием фазы "В" на металлическую опору №33 ВЛ 110 кВ ЧШ-180 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие фазы "В" по поверхности гирлянды изоляторов на ВЛ110кВ Чергинская–Шебалинская (ЧШ-180), Опора пром. мет.ПС110-9 | Организационное мероприятие 1 Включить замену гирлянды изоляторов фазы "В" на оп.№33 ВЛ 110 кВ ЧШ-180 в ремонтную программу 2023 года Ответственное лицо: Симиренко К.В. 01.08.2022 год
356857 | 86 | 2022-04-04 | 2 | 5 | 0.175 | 2022-04-04 | 3 | 50 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и влияния метеоусловий, произошло ослабление материала колпачка К-6 и потеря несущей способности изолятора, при порывах ветра произошел срыв изолятора фазы "А" вместе с крепящимся к нему проводником фазы "А" со штыря на опоре №242 ВЛ 10 кВ Л-17-4 с последующим схлестом с проводом фазы «В», от возникшего КЗ действием защит отключился В-10 СП-17-4. 4.3 При порывах ветра произошел срыв изолятора фазы "А" вместе с крепящимся к нему проводником фазы "А" со штыря на опоре №242 ВЛ 10 кВ Л-17-4 с последующим схлестом с проводом фазы «В» Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора фазы "А" на Л-17-4 Верх-Бийск, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести монтаж изолятора фазы "А" на опоре №242 ВЛ 10 кВ Л-17-4 . Провести внеплановый осмотр ВЛ, на участках воздействия ветровой нагрузки. Ответственное лицо: Сумачаков С.С. 23.05.2022 год
356857 | 87 | 2022-04-01 | 10 | 50 | 4.7 | 2022-04-01 | 11 | 20 | 3.4.12.5 При осмотре 01.04.2022г. следов перекрытия по внутренней поверхности фарфоровой рубашки не обнаружено. Следы нагаров контактной системы и отложения углерода отсутствуют. Трансформаторное масло чистое. Механических нарушений элементов привода не обнаружено. Внешних причин (коротких замыканий, перенапряжений и др.) во время повреждения не зафиксировано. Коммутационные операции не производились. В момент повреждения температура окружающего воздуха составляла +8 °С (ночная температура -3 °С). По результатам осмотра повреждений установлено, что причиной разрушения в нижней части опорного изолятора выключателя, является попадание влаги в армированный шов с неоднократным ее замерзанием, в ходе эксплуатации выключателя (32 года), как с внешней стороны так и со стороны его соединения с механизмом управления (неоднократного скопления конденсата в ходе эксплуатации), вследствие повреждения, в виде микротрещин защитного армированного шва. Многократное замерзание влаги в узле армировки, материалы которого (фарфор, цементная связка и алюминиевый фланец) имеют различные коэффициенты температурного объемного расширения, привело к возникновению внутренних перенапряжений. В результате чего произошло повреждение фарфоровой покрышки по всей длине окружности (сквозная трещина) с наклоном полюса фазы «C» в сторону фазы «В» с последующей разгерметизацией корпуса и 2-х фазным КЗ между фазами «C» и «В». Сопутствующей причиной, повлиявшей на развитие дефекта послужили сейсмоопасные явления вблизи Майминского района. 4.14 Разрушение опорного фарфорового изолятора посередине армировки нижнего фланца фазы "C", с наклоном полюса фазы «C» в сторону фазы «В» с последующей разгерметизацией корпуса, и 2-х фазным КЗ между фазами «C» и «В». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение опорного фарфорового изолятора СВ-110 на ПС №14 "Майминская", 000000600000005393 | Техническое мероприятие 1 На ПС 110/10 кВ №14 «Майминская» произвести замену разрушенного опорного изолятора фазы "С" СВ-110, ремонт полюса фазы "С", регулировку и измерения параметров, ввод в работу выключателя. Ответственное лицо: Соловьев С.А. 22.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Рассмотреть возможность включения в ремонтную программу, при очередном периодическом капитальном ремонте выключателей типа ВМТ-110, замену фарфоровой изоляции на полимерную. Ответственное лицо: Соловьев С.А. 30.12.2022 год
356857 | 88 | 2022-04-04 | 19 | 40 |  | 2022-04-04 | 19 | 40 | 3.4.10 Из-за проникновения птицы (прячущейся от ветра) на шпильки трансформатора в ТП 37-20-3, произошло КЗ между фазами "В" и "С" по телу птицы и перегорание ПК 10кВ фазы "С". 4.10 Перекрытие между шпильками ТМ фаз "В" и "С" ТП 37-20-3 по телу птицы и перегорание ПК 10кВ фазы "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание на ТП-37-20-3, Предохранитель ПКТ103-10-160-31,5 У1 | Техническое мероприятие 1 04.04.2022 г. убрали тело птицы с ТП 37-20-3. Рассмотреть возможность установки кожуха. Заменить перегоревший ПК. Отчёт предоставить до 20.04.2022 г Ответственное лицо: Турканов Р.К 20.05.2022 год
356857 | 89 | 2022-04-05 | 9 | 30 | 0.001666 | 2022-04-05 | 9 | 35 | 3.4.7.3 Ослабление контактного соединения отходящего фидера на АВ-0,4 кВ ф. 1 с последующим срабатыванием тепловой защиты. 4.10 Ослабление контактного соединения отходящего фидера на АВ-0,4 кВ ф. 1 с последующим срабатыванием тепловой защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нагрев контактной группы на ТП-14-7-16, ВА 57Ф35-34 200А | Техническое мероприятие 1 Произведен осмотр, протяжка контактов АВ-0,4 кВ ф.1. Отчет о выполнении 05.05.22 Ответственное лицо: Начальник МРЭС В.Г.Чураков 09.05.2022 год
356857 | 90 | 2022-04-05 | 12 | 53 | 1.2505 | 2022-04-05 | 14 | 20 | 3.4.12.5 В результате длительной эксплуатации и влияния погодных условий образовались микротрещины на фарфоровой оболочке опорного изолятора ИО-10 фазы "В", при перепадах температур произошло попадание влаги в микротрещины, с последующим пробоем опорного изолятора фазы "В", а также разрушение опорного изолятора ИОСК-10 на одноименной фазе от воздействия дуги в РУ-10кВ ТП-14-21-15. Перегорание высоковольтных предохранителей ПК-10 кВ фаз А, В, С. (термическое разрушение плавкой вставки). 4.12 Перекрытие изоляции опорного изолятора ИО-10 и последующее разрушение опорного изолятора ИОСК-10 от воздействия дуги Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой на ТП-14-21-15 | Техническое мероприятие 1 Произведена замена поврежденных опорных изоляторов фазы "В", замена сгоревших предохранителей ПК-10. Ответственное лицо: Начальник МРЭС В.Г.Чураков 09.05.2022 год
356857 | 91 | 2022-04-05 | 18 | 2 | 1.2567 | 2022-04-05 | 19 | 0 | 3.4.9.3 Отключение ВЛ 10 кВ Л-15-6 "Чемал" произошло по причине повреждения на потребительской отпайки от опоры №302/2 | Организационное мероприятие 1 Уведомить собственника отпайки от опоры №302/2 о необходимости технического обслуживания собственных электроустановок. Ответственное лицо: Коротенко А.А. 14.05.2022 год