## РаскрытиеИнформации
Сводные данные об авариях и объеме недоотпущенной электрической энергии по границам территориальных зон деятельности организации
Дата возникновения аварии: за III квартал текущего года (местное время)
Учётный признак аварии: поле заполнено
Вид технологического отключения: рассматриваются Аварийное, Неотложное
Принадлежность акта к отчётности Общества: рассматривается Подлежит отчётности Общества
| Январь | Февраль | Март | 1-й квартал | Апрель | Май | Июнь | 2-й квартал | Июль | Август | Сентябрь | 3-й квартал | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | 4-й квартал | Итого
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго
Количество аварий, шт. | [8 empty] | 317 | 343 | 126 | 786 |  |  |  |  | 786
Недоотпуск э/энергии, МВт*ч | [8 empty] | 93.6087 | 203.8791 | 62.582 | 360.0697 |  |  |  |  | 360.0697
Территориальная зона деятельности организации (регион, субъект РФ) | Структурное подразделение |  |  | Дата возникновения аварии | Дата ликвидации аварии | Причины аварии |  |  |  | Противоаварийные мероприятия |  |  |  |  | Идентификатор акта расследования причин аварии
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 7
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Баргузинский РЭС |  |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Запросить справку о пожаре от регионального отделения МЧС. |  |  |  |  | 35695005 0107250038305
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Баргузинский РЭС |  |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо владельцу электроустановки, с требованием своевременного устранения дефектов, на принадлежащем ему оборудовании. |  |  |  |  | 35695005 0107250038306
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо в МЧС о возгорании вблизи охранной зоны ВЛ-6/0.4кВ по адресу г.Улан-Удэ, ул. Гражданская д. 11А ВЛ-6кВ ф.0 от РП-35 |  |  |  |  | 356956002 0107250503626
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Закаменский РЭС |  |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить выправку опоры №35, 36 ВЛ-10 кВ ф.БУ-1. |  |  |  |  | 35695405 0107250910376
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Мухоршибирский РЭС |  |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену силового трансформатора на ТП-3-Н6 "Школа" |  |  |  |  | 35695406 0107251026354
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Баргузинский РЭС |  |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать послеаварийный обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. УБ-11 Макаринино в пролетах опор №188-208, на предмет выявления угрожающих деревьев в охранной зоне ВЛ.; После проведения обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. УБ-11 Макаринино в пролетах опор №188-208, выполнить вырубку угрожающих деревьев. |  |  |  |  | 35695005 0107251125307
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Обеспечить выявление превышающего максимальную мощность потребителей установленным договором технического присоединения ТП-962; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок на ТП-962. |  |  |  |  | 356956001 0107251209627
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Прибайкальский РЭС |  |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход осмотр ВЛ-10 кВ ф. Н-7 Кика.; Выполнить выправку опоры №139 ВЛ-10 кВ ф. Н-7 Кика.; Выполнить вырубку деревьев в пролете опор № 139-140 ВЛ-10 кВ ф. Н-7 Кика. |  |  |  |  | 35695002 0107251410308
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить обход осмотр ВЛ-0,4 ф.4 от ТП-345.; Выполнить перетяжку проводов в пролете опор № 1-2 ВЛ-0,4 ф.4 от ТП-345 АС-35 по фазам "А" и "В"; Выполнить подрезку крон деревьев в пролёте опор № 1-2 ВЛ-0,4 ф.4 от ТП-345. |  |  |  |  | 356956001 0107251530628
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Джидинский РЭС |  |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену деревянной стойки опоры №191/2/91/63/15 ВЛ-10 кВ ф.Бг-5 |  |  |  |  | 35695402 0107251555371
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить шлейфа на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-418 по фазе "А"В"С на опоре №1; Организовать обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-418 на наличие дефектов. |  |  |  |  | 356956001 0107251700629
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Кяхтинский РЭС |  |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Включить в ремонтную программу 2027 года установку ОПН фазы "В" на ЛВ-11-К-7; Исключить их схемы ОПН фазы "В" на ЛВ-11-К-7 |  |  |  |  | 35695403 0107251805372
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо в адрес собственника ( ПАО "Мегафон")о предоставлении причин аварийного отключения В-10 кВ ф.4 РП ЦВМ СП-17 с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. |  |  |  |  | 356956003 0107252150630
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Баргузинский РЭС |  |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеочередной обход-осмотр участка ВЛ-10 кВ ф. Бл-7 Бодон от опоры № 1 до опоры 56.; Произвести замену опоры № 33 ВЛ-10 кВ ф. БЛ-7 Бодон. |  |  |  |  | 35695005 0207251031309
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Закаменский РЭС |  |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену элементов траверсы на опоре №187/1 ВЛ-10 кВ ф.БУ-3. |  |  |  |  | 35695405 0207251312377
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить обрезку ДКР в пролете опор №83-84 ВЛ-10 кВ ф.Б-3 "Бичура". |  |  |  |  | 35695404 0207251500378
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Иволгинский РЭС |  |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. С-10 Поселок от РП-10 Сотниково.; Выполнить замену проходных изоляторов ф. "A", "B", "C" на ТП-464-С-10 "Благодатная"; По результатам обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. С-10 Поселок от РП-10 Сотниково разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 35695204 0207251529231
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Кижингинский РЭС |  |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. Л-3 "Чесан" от опоры №1 до опоры №14 с отпайками.; Выполнить замену опоры №9 ВЛ-10 кВ ф. Л-3 "Чесан".; По результатам обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. Л-3 "Чесан" разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 35695206 0207251558232
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить выправку опоры №20 на ВЛ-10 кВ ф.Ш-3 |  |  |  |  | 35695404 0207251645379
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Баргузинский РЭС |  |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить монтаж крюка фазы "В" на опоре № 75 ВЛ-10 кВ ф Бл-3 Борогол.; Организовать внеочередной обход-осмотр участка ВЛ-10 кВ ф. Бл-3 Борогол от опоры № 65 до опоры 81. |  |  |  |  | 35695005 0207251703310
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Кабанский РЭС |  |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить обход осмотр ВЛ-10 кВ ф. О-1 Сухая.; Подать заявку на приобретение птицезащитных устройств. |  |  |  |  | 35695001 0307251217311
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Включить в ремонтную программу 2027 года установку разрядника фазы "В" на РУ-10 кВ ТПЩО-2-2.; Выполнить демонтаж разрядника фазы "В" на РУ-10 кВ ТПЩО-2-2. |  |  |  |  | 35695401 0307251322374
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Кяхтинский РЭС |  |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Включить в план ремонтной программы замену разрядников фазы «А», «В», «С» на ТП-12-КС-5; Исключить из схемы разрядники фаз «А», «В», «С» на ТП-12-КС-5 |  |  |  |  | 35695403 0307251439373
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Джидинский РЭС |  |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить замену опоры №106 на ВЛ-10 кВ ф.Ин-2 |  |  |  |  | 35695402 0307251535380
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Северобайкальский РЭС |  |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить установку деревянной опоры № 1 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-1Б З-5 СОТ Ветеран.; Подать заявление в РОВД Северобайкальского района по факту причинения материального ущерба на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-1Б З-5 СОТ Ветеран. |  |  |  |  | 35695006 0307252155312
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Тункинский РЭС |  |  | 2025-07-03 | 2025-07-04 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить замену ж/б приставки к опоре № 21 ВЛ-10 кВ К-6 Кырен.; Подать заявление в отделение полиции. |  |  |  |  | 35695003 0307252319313
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-07-04 | 2025-07-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать обход осмотр ВЛ-0.4кВ ф.3 ТП-156 на наличие дефектов.; Произвести регулировку стрелы провеса в пролете опор №3-4 на ВЛ-0.4кВ ф.3 ТП-156 |  |  |  |  | 356956003 0407250930631
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Тункинский РЭС |  |  | 2025-07-04 | 2025-07-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Организовать проведение внепланового обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. О-2 Бурунгол.; Произвести выправку опоры № 10/15 ВЛ-10 кВ ф. О-2 Бурунгол. |  |  |  |  | 35695003 0407251410314
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-07-04 | 2025-07-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить поврежденную губку держателя ПН-2 250А по фазе "В" на Р-0,4кВ 250А ф.3 ТП-958.; Организовать тепловизионный контроль Р-0,4кВ 250А ф.3 ТП-958.; Произвести осмотр ТП-958 на наличие дефектов. |  |  |  |  | 356956001 0407251434632
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-07-04 | 2025-07-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать обход осмотр ВЛ-0,4 ф.2 от ТП-347 на наличие дефектов.; Произвести регулировку стрелы провеса в пролете опор №3/4-3/5 на ВЛ-0.4кВ ф.2 ТП-347 |  |  |  |  | 356956001 0407251855633
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-07-04 | 2025-07-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить неисправный кабель КЛ-10кВ выход с ТП-215 на ВЛ-10кВ опорой №27, провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по все длине линии. |  |  |  |  | 356956003 0407251941634
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-07-04 | 2025-07-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить неисправный кабель КЛ-10кВ ввод в РП-ЦВМ нитка А, провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по все длине линии. |  |  |  |  | 356956003 0407252055635
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-07-05 | 2025-07-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить неисправный КЛ-10кВ ААБл-10 3х120 головной на ТП-960 провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по все длине линии. |  |  |  |  | 356956001 0507250003636
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-07-05 | 2025-07-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить неисправный КЛ-6кВ ААШв-6 3х150 между ТП-593 и ТП-595 провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по все длине линии. |  |  |  |  | 356956002 0507250429637
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-07-05 | 2025-07-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить неисправный КЛ-6кВ АВВГ-6 3х120 между опорой №21-22 провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по все длине линии. |  |  |  |  | 356956002 0507250640639
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Кабанский РЭС |  |  | 2025-07-05 | 2025-07-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить установку калиброванных предохранителей на ТП-5-С9 РПП.; Организовать внеплановый осмотр ТП-5-С-9 РПП.; Произвести замену трансформаторов тока на ТП-5-С9 РПП. |  |  |  |  | 35695001 0507251234315
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Кижингинский РЭС |  |  | 2025-07-05 | 2025-07-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ТП-124 В-5 "Усан-Гол"; Выполнить обследование и замер контура заземления на ТП-124 В-5 "Усан-Гол".; Выполнить обследование и измерение сопротивления металлосвязи на ТП-124 В-5 "Усан-Гол".; Выполнить ремонт РУ-0,4 кВ ТП-124 В-5 "Усан-Гол" (замену АВ-0,4 кВ ф. 1, проводов от АВ-0,4 кВ ф.1,2 до ГР-124 В-5. Выполнить чистку и покраску РУ-0,4 кВ, деомонтаж прибора учета), выполнить замену предохранителей 10 кВ на ТП-124 В-5 "Усан-Гол"; По результатам обследования и замеров на ТП-124 В-5 "Усан-Гол"разработать мероприятия со сроками выполнения в случае отклонения значений от требований НТД. |  |  |  |  | 35695206 0507251310233
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2025-07-05 | 2025-07-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замеры габаритов стрелы провеса проводов в пролете опор №3-4 и смежных пролетах ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-1-ГО-6.; Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №3-4 и смежных пролетах ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-1-ГО-6. |  |  |  |  | 35695401 0507251515381
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2025-07-05 | 2025-07-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить выправку опоры №20 на ВЛ-10 кВ ф.Ш-3 |  |  |  |  | 35695404 0507251610382
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить неисправный КЛ-6кВ ААБл-6 3х150 между ТП-564 и ТП-571/1 провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по все длине линии. |  |  |  |  | 356956002 0607250004638
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Закаменский РЭС |  |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №2/74-2/75 и смежных пролетах ВЛ-10 кВ ф.М-3. |  |  |  |  | 35695405 0607251058384
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Закаменский РЭС |  |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор № 202/10-202/11 ВЛ-10 кВ ф.М-1. |  |  |  |  | 35695405 0607251058385
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2025-07-06 | 2025-07-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт провода фазы "С" в пролете опор №35/23-35/24 ВЛ-10 кВ ф.Б-6 "Бичура". |  |  |  |  | 35695404 0607251350386
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Иволгинский РЭС |  |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. Г-2 "Сужа" от ПС 35 кВ Гурульба.; Выполнить замену ж/б приставки опоры №79/21 ВЛ-10 кВ ф. Г-2 "Сужа" от ПС 35 кВ Гурульба.; Подать заявление в ОМВД по Иволгинскому району. |  |  |  |  | 35695204 0707250649243
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Тункинский РЭС |  |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо владельцу электроустановки о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных технологических нарушений. |  |  |  |  | 35695003 0707250707316
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену опоры №24 ВЛ-10 кВ ф.К-6.; Выполнить монтаж крюков изоляторов фазы "А", "В", "С" на опоре №24 ВЛ-10 кВ ф.К-6. |  |  |  |  | 35695404 0707251153389
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | восстановить провод на ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП 161; Выполнить подрезку деревьев в пролёте опор 3-4 ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 161; Организовать обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП 161 на наличие дефектов. |  |  |  |  | 356956003 0707251614640
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Тункинский РЭС |  |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. О-2 Бурунгол. |  |  |  |  | 35695003 0707251702317
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить ВЛ-0,4кВ ф.5 от ТП 1017 крюк с изолятором нулевого провода.; Выполнить подрезку деревьев в пролёте опор 6-8,15-16 ВЛ-0,4кВ ф.5 от ТП 1017.; Организовать обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.5 от ТП 1017 на наличие дефектов. |  |  |  |  | 356956002 0707251819641
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в ремонтную программу 2027 года замену опоры №37 ВЛ-10 кВ ф.Шн-3.; Выполнить монтаж крюка с изолятором фазы "В" на опоре №37 ВЛ-10 кВ ф.Шн-3. |  |  |  |  | 35695404 0707252110390
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Убрать птицу с бака трансформатора РУ-10 кВ на ТП-2-Ш-2. |  |  |  |  | 35695404 0707252155391
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать осмотр ТП-720 на наличие дефектов. |  |  |  |  | 356956002 0807250042642
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Кабанский РЭС |  |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый обход- осмотр ВЛ-10 кВ ф. Р-7 Колесово.; Произвести замену вязки провода ф. В на опоре № 43/52 ВЛ-10 кВ ф. Р-7 Колесово. |  |  |  |  | 35695001 0807250831318
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Еравнинский РЭС |  |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ТП-18-Б-3 "Лесхоз".; Выполнить замену повреждённого изолятора ф."А" на ТП-18-Б-3 "Лесхоз" |  |  |  |  | 35695207 0807251039234
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить монтаж соединительной муфты между ТП-5 Т-6 Аврора и ТП-8 Т-1 140Б ф. Т-1 от ПС 35 кВ Таежная.; Выполнить отыскание и откопку места повреждения КЛ-10 кВ ф. Т-1 между ТП-5 Т-6 аврора и ТП-8 Т-1 140Б.; Провести испытание силового кабеля между ТП-5 Т-6 аврора и ТП-8 Т-1 140Б. |  |  |  |  | 35695201 0807251103235
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Прибайкальский РЭС |  |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход осмотр ВЛ-10 кВ ф. Т-5 Ярцы, с выявлением деревьев, угрожающих падением на провода и опоры ВЛ.; Выполнить выправку опоры № 201 ВЛ-10 кВ ф. Т-5 Ярцы.; Выполнить ремонт проводов фаз "А", "В" в пролете опор № 201-202А ВЛ-10 кВ ф. Т-5 Ярцы. |  |  |  |  | 35695002 0807251307319
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ячейки В-10 ф. Т-7 Гаражи на ПС 35 кВ Таежная.; Выполнить демонтаж не задействованного комплекта трансформаторов тока в ячейке В-10 ф. Т-7 Гаражи на ПС 35 кВ Таежная. |  |  |  |  | 35695201 0807251458236
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Таксимовский РЭС |  |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Организовать обход осмотр ВЛ-10 кВ ф. М-2 Неляты в пролетах опор № 71-110, после прохождения атмосферного циклона. |  |  |  |  | 35695007 0807251607320
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо в ОАО "РЖД" о предоставлении причин технологического нарушения и принятии к учету отключенной мощности и количества отключенных точек поставки. |  |  |  |  | 356952 0807251634241
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести монтаж шлейфа фазы "А" на опоре №179/6 РТП-4-П-2 ВЛ-10 кВ ф.П-2 "Поселье". |  |  |  |  | 35695404 0807251911392
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в ремонтную программу 2027 года замену изоляции фазы "В" на опоре №39 ВЛ-10 кВ ф.К-1.; Выполнить монтаж крюка с изолятором фазы "В" на опоре №39 ВЛ-10 кВ ф. К-1 |  |  |  |  | 35695404 0807251916393
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену штыревых изоляторов фазы "А", "В", "С" на опоре №61 ВЛ 10 кВ ф.Ш-1 |  |  |  |  | 35695404 0807252220394
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2025-07-08 | 2025-07-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить вырубку ДКР в пролете опор №47/36-47/37 ВЛ 10 кВ ф.Шн-3 |  |  |  |  | 35695404 0807252318395
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Мухоршибирский РЭС |  |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замеры габаритов стрелы провеса проводов в пролете опор №17-18 и смежных пролетах ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТТП-21-Н8 "Партизанская 2".; Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №17-18 и смежных пролетах ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-21-Н8 "Партизанская 2". |  |  |  |  | 35695406 0907250030396
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Заиграевский РЭС |  |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. НС-4 "Перлит" от ПС 35 кВ Нижний склад.; Выполнить замену изолятора ф. "С" на опоре №87 ВЛ-10 кВ ф. НС-4 "Перлит" от ПС 35 кВ Нижний склад; По результатам обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. НС-4 "Перлит" разработать мероприятия со сроками устранения выявленных нарушений. |  |  |  |  | 35695202 0907250942237
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Закаменский РЭС |  |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить выправку опоры №35, 36 ВЛ-10 кВ ф.БУ-1. |  |  |  |  | 35695405 0907251030388
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Кабанский РЭС |  |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену элемента опоры № 43/51 ВЛ-10 кВ ф. Р-7 Колесово.; Организовать внеплановый обход осмотр ВЛ-10 кВ ф. Р-7 Колесово. |  |  |  |  | 35695001 0907251110321
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить обрыв провода ВЛ-10кВ ф.1 РП ВБ СП-17 в пролете опор №23 и опорой№23/1; Выполнить перетяжку провода по фазе "В" на ВЛ-10кВ ф.1 РП ВБ СП-17 в пролете опор №23 и опорой№23/1; Организовать обход осмотр по всей длине ВЛ-10кВ ф.1 РП ВБ СП-17 . |  |  |  |  | 356956003 0907251150643
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить обрезку крон дерева в пролете опор №7-8 ВЛ-10 кВ ф. Х-2. |  |  |  |  | 35695401 0907251215387
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Убрать птицу на РУ-10 кВ ТП-27-Б-3 |  |  |  |  | 35695404 0907251223397
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Таксимовский РЭС |  |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику поврежденного кабеля. |  |  |  |  | 35695007 0907251430322
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить обрыв провода ВЛ-10кВ ф.4 РП ЦВМ СП-17 в пролете опор №142-№143; Выполнить перетяжку провода ВЛ-10кВ ф.4 РП ЦВМ СП-17 в пролете опор №142-№143; Организовать обход осмотр ВЛ-10кВ ф.4 РП ЦВМ СП-17 по всей длине на наличие дефектов. |  |  |  |  | 356956003 0907251457644
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Еравнинский РЭС |  |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. П-2 "Эгита".; Выполнить замену опоры №96/8 ВЛ-10 кВ ф. П-2 "Эгита".; По результатам обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. П-2 "Эгита" разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 35695207 0907251535240
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Закаменский РЭС |  |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замеры габаритов стрелы провеса проводов в пролете опор №202/10-202/11 и смежных пролетах ВЛ-10 кВ ф.М-1.; Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №202/10-202/11 и смежных пролетах ВЛ-10 кВ ф.М-1. |  |  |  |  | 35695405 1007250525398
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Закаменский РЭС |  |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замеры габаритов стрелы провеса проводов в пролете опор №2/74-2/75 и смежных пролетах ВЛ-10 кВ ф.М-3.; Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №2/74-2/75 и смежных пролетах ВЛ-10 кВ ф.М-3. |  |  |  |  | 35695405 1007250542399
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Закаменский РЭС |  |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт провода фазы "А" в пролете опор №234-235 ВЛ-35 кВ ЦМС-3070 |  |  |  |  | 35695405 1007250702400
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Закаменский РЭС |  |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замеры габаритов стрелы провеса проводов в пролете опор №15-16 и смежных пролетах ВЛ-10 кВ ф.МЛ-1.; Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №15-16 и смежных пролетах ВЛ-10 кВ ф.МЛ-1. |  |  |  |  | 35695405 1007250704401
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить монтаж крюков изоляторов фазы "А" и "С" на опоре №48/11/12 ВЛ-10 кВ ф.Б-4. |  |  |  |  | 35695404 1007251121402
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести замену изолятора фазы "В" на РЛНД-10 РТП-4-Б-6 на опоре №35/24 ВЛ-10 кВ ф.Б-6. |  |  |  |  | 35695404 1007251244403
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Кяхтинский РЭС |  |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену полюса фазы "С" на опоре №214/174/45 РТП-1-К-7 ВЛ-10 кВ ф.К-7 |  |  |  |  | 35695403 1007251404404
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Закаменский РЭС |  |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт провода в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-1-СН-5. |  |  |  |  | 35695405 1007251535405
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Кяхтинский РЭС |  |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замеры стрелы провеса проводов в пролете опор №57/98-57/99 и смежных пролетах ВЛ-10 кВ ф.О-4; Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор№57/98-57/99 и смежных пролетах ВЛ-10 кВ ф.О-4 |  |  |  |  | 35695403 1007251731406
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Убрать птицу на РУ-10 кВ ТП-4-О-3 |  |  |  |  | 35695404 1007251735407
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Еравнинский РЭС |  |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр оборудования ПС 35 кВ Телемба.; Выполнить замену проходного изолятора ф. "В" в ячейке В-10 ф. 4 КРУН-10 кВ ПС 35 кВ Телемба.; Провести испытание проходных изоляторов ф. "A, B, C" в ячейке В-10 ф. 4 КРУН-10 кВ ПС 35 кВ Телемба. |  |  |  |  | 35695207 1007251818238
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Еравнинский РЭС |  |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. Г-1 "Озерный" от ПС 35 кВ Гунда.; Выполнить опиловку дерева, находящегося рядом с ТП-186-Г1.; Убрать ветку со спусков от РТП-186-Г1 к ТП-186-Г1 |  |  |  |  | 35695207 1007252040239
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить замену проходного изолятора фазы "В" в РУ-10 кВ на ТП-3-О-1 |  |  |  |  | 35695404 1007252110408
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Включить в план ремонтной программы замену опоры №48/27/12 ВЛ-10 кВ ф.О-4; Выполнить монтаж крюков с изоляторами на опоре №48/27/12 ВЛ-10 кВ ф.О-4 |  |  |  |  | 35695404 1007252113409
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-07-11 | 2025-07-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить неисправный КЛ-6кВ ААШв-6 3х120 ввод с опоры №21 в РП-29 провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по все длине линии. |  |  |  |  | 356956003 1107250408645
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС |  |  | 2025-07-11 | 2025-07-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Включить в ремонтную программу 2027 года замену изоляции фазы "А" на промежуточной ж/б опоре №10 ВЛ-110 кВ Мухоршибирь-Никольская (МН-147); Выполнить замеры заземляющего устройства на промежуточной ж/б опоре №10 ВЛ-110 кВ Мухоршибирь-Никольская (МН-147) |  |  |  |  | 356954 1107250428410
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2025-07-11 | 2025-07-11 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ 10 кВ ф.Ш-1 |  |  |  |  | 35695404 1107250740411
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Баргузинский РЭС |  |  | 2025-07-11 | 2025-07-11 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. Б-2 Пищекомбинат от опоры №3/1 до опоры №3/55.; Произвести снятие проволоки с опоры № 3/2 ВЛ-10 кВ ф. Б-2 Пищекомбинат . |  |  |  |  | 35695005 1107250915323
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-07-11 | 2025-07-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. Ю-17 "Нижний Саянтуй" от ПС 110 кВ Южная.; Выполнить монтаж соединительной муфты на опоре №1 ВЛ-10 кВ ф. Ю-17 "Нижний Саянтуй" от ПС 110 кВ Южная.; Провести испытание силового кабеля на участке от ПС Южная до опоры №1 ВЛ-10 кВ ф. Ю-17 "Нижний Саянтуй" от ПС 110 кВ Южная. |  |  |  |  | 35695201 1107251455242
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Прибайкальский РЭС |  |  | 2025-07-11 | 2025-07-11 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Запросить справку о пожаре от регионального отделения МЧС. |  |  |  |  | 35695002 1107251501324
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Закаменский РЭС |  |  | 2025-07-11 | 2025-07-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №75-76 и смежных пролетах ВЛ-10 кВ ф.БУ-2. |  |  |  |  | 35695405 1107251709412
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-07-11 | 2025-07-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ 110 кВ Сосново-Озёрская - Романовка с отпайкой на ПС Исинга (СР-124) на участке от опоры №87 до опоры №159.; Выполнить замену поврежденных изоляторов ф. "С" (первый от провода) на опоре №152, ф. "В" (первый от траверсы) на опоре №138 на ВЛ 110 кВ Сосново-Озёрская - Романовка с отпайкой на ПС Исинга (СР-124). |  |  |  |  | 356952 1107252116246
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2025-07-12 | 2025-07-12 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Убрать кошку с трансформатора ТП-106 |  |  |  |  | 35695401 1207250017383
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2025-07-12 | 2025-07-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить установку калиброванных предохранителей фазы "А", "В", "С" в РУ-10 кВ на ТП-5-Б-3. |  |  |  |  | 35695404 1207250640415
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2025-07-12 | 2025-07-12 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику ООО Старком по факту отключения ВЛ-10 кВ ф.Г-1 Бараты и принятия мер по устранению неисправностей на электроустановке. |  |  |  |  | 35695401 1207250720413
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Северобайкальский РЭС |  |  | 2025-07-12 | 2025-07-12 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Организовать внеочередной обход осмотр ВЛ-10 кВ ф. З-5 Байкальское. |  |  |  |  | 35695006 1207250849325
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2025-07-12 | 2025-07-12 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Убрать птицу с РТП-10-Ш-3 на опоре №153/35 ВЛ-10 кВ ф.Ш-3 |  |  |  |  | 35695404 1207250930416
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-07-12 | 2025-07-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить неисправный пробой изоляции (нарушение герметичности) КЛ-10кВ переход под ВЛ-110кВ с опоры №46 и №47 нитка "Б" провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по все длине линии. |  |  |  |  | 356956001 1207251031646
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2025-07-12 | 2025-07-12 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Убрать птицу на опоре №24/1 ЛР-1-Ж-3 ВЛ-10 кВ ф.Ж-3 |  |  |  |  | 35695401 1207251041417
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Еравнинский РЭС |  |  | 2025-07-12 | 2025-07-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку контактной части разъединителя РНДЗ-2-110/1000 У1.; Выполнить ремонт привода: замену вращающихся элементов механической блокировки привода типа ПР-90/90 разъединителя РНДЗ-2-110/1000 У1.; Составить график ревизии с циклом отключения и включения приводов типа ПР-90/90 ПС 110 кВ Комсомольская. |  |  |  |  | 35695207 1207251836249
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2025-07-12 | 2025-07-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замеры габаритов стрелы провеса проводов в пролете опор №3-4 и смежных пролетах ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-1-ГО-6.; Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №3-4 и смежных пролетах ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-1-ГО-6. |  |  |  |  | 35695401 1207252353418
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Курумканский РЭС |  |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. К-6 Курумкан-1. |  |  |  |  | 35695004 1307250715326
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Северобайкальский РЭС |  |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить вырубку угрожающих деревьев в пролете опор № 134-134/1 ВЛ-10 кВ ф. Н-3 АЗС.; Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. Н-3 АЗС, с выявлением деревьев, угрожающих падением на провода и опоры ВЛ. |  |  |  |  | 35695006 1307250921327
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Тункинский РЭС |  |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить замену ж/б приставки к опоре №1/6 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-15 К-6 Почта.; Подать заявление в отделение полиции. |  |  |  |  | 35695003 1307251015328
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Баргузинский РЭС |  |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить вырубку угрожающих деревьев в пролете опор № 578-579 ВЛ-10 кВ ф. УБ-4 Максимиха.; Организовать послеаварийный обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. УБ-4 Максимиха в пролетах опор № 525-594, на предмет выявления угрожающих деревьев в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |  | 35695005 1307251946329
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Баргузинский РЭС |  |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо владельцу электроустановки, с требованием своевременного выполнения дефектов, на принадлежащем ему оборудовании. |  |  |  |  | 35695005 1307251956330
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Кабанский РЭС |  |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену опоры № 80 ВЛ-10 кВ ф. Т-5 Большая Речка.; Организовать внеплановый обход осмотр ВЛ-10 кВ ф. Т-5 Большая Речка, с выявлением опор имеющих недопустимую степень загнивания. |  |  |  |  | 35695001 1307252139331
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Прибайкальский РЭС |  |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить замену изолятора на опоре № 83/1 ВЛ-10 кВ ф. П-4 Карымск.; Выполнить замену опоры № 83/1 ВЛ-10 кВ ф. П-4 Карымск.; Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. П-4 Карымск. |  |  |  |  | 35695002 1407250046332
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить замену ж/б приставки на опоре №4 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-5-НС-2; Направить заявление в полицию по факту повреждения опоры №4 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-5 НС-2 сторонним лицом. |  |  |  |  | 35695401 1407250145422
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной обход осмотр ВЛ-10 кВ ф. Э-3 "Бурятлес".; Направить письмо в адрес ООО "Эгитинский ГОК" о предоставлении причин аварийного отключения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. |  |  |  |  | 35695201 1407250615244
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить обход осмотр по всей длине на выявление дефектов.; Заминить неисправный ОПН по фазе "С" на опоре №18/3 |  |  |  |  | 356956002 1407250654647
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо в адрес собственника ( МВД по РБ) о предоставлении причин аварийного отключения В-10кВ ф.11 РП-16 с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. |  |  |  |  | 356956003 1407250720648
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Мухоршибирский РЭС |  |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить осмотр участка ВЛ-6 кВ ф.4 на предмет повреждения от пожара. |  |  |  |  | 35695406 1407251340423
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Северобайкальский РЭС |  |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену опору № 40 ВЛ-10 кВ ф. У-1 Старый Уоян.; Организовать внеочередной обход осмотр ВЛ-10 кВ ф. У-1 Старый Уоян, с выявлением опор имеющих недопустимую степень загнивания. |  |  |  |  | 35695006 1407251340333
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Прибайкальский РЭС |  |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход осмотр ВЛ-10 кВ ф. Г-1 Горячинск.; Выполнить замену колпачка изолятора фазы "С" на опоре № 22 ВЛ-10 кВ ф. Г-1 Горячинск. |  |  |  |  | 35695002 1407251351334
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Мухоршибирский РЭС |  |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить заявление в полицию по факту обрыва силового кабеля 6 кВ ТП-РП-1 В-6 кВ ф.3/1 возле ТП-7/1; Произвести монтаж соединительной муфты на участке кабеля КЛ-6 кВ ф.3/1 от ТП-РП-1 между ТП-6/1 и ТП-7/1 |  |  |  |  | 35695406 1407251430424
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Закаменский РЭС |  |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замеры габаритов стрелы провеса проводов в пролете опор №98-99 и смежных пролетах ВЛ-10 кВ ф.Д-1.; Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №98-99 и смежных пролетах ВЛ-10 кВ ф.Д-1. |  |  |  |  | 35695405 1407251515414
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Мухоршибирский РЭС |  |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замеры габаритов стрелы провеса проводов в пролете опор №3-4 ВЛ-10 кВ ф.Б-4.; Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор № 3-4 ВЛ-10 кВ ф.Б-4. |  |  |  |  | 35695406 1407251828425
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Закаменский РЭС |  |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замеры габаритов стрелы провеса проводов в пролете опор №15-16 и смежных пролетах ВЛ-10 кВ ф.МЛ-1.; Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №15-16 и смежных пролетах ВЛ-10 кВ ф.МЛ-1. |  |  |  |  | 35695405 1407251915419
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Закаменский РЭС |  |  | 2025-07-14 | 2025-07-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замеры габаритов стрелы провеса проводов в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор № 78/34-78/35 и смежных пролетах ВЛ-10 кВ ф.ЦМ-1.; Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор № 78/34-78/35 и смежных пролетах ВЛ-10 кВ ф.ЦМ-1. |  |  |  |  | 35695405 1407251927420
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-07-14 | 2025-07-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить неисправный КЛ-6 кВ между ТП-148 и ТП-96/1 провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по все длине линии. |  |  |  |  | 356956003 1407252328649
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить обрезку крон ДКР в пролете опор №55-56 ВЛ-10 кВ ф.Б-6 "Бичура". |  |  |  |  | 35695404 1507250846436
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Тункинский РЭС |  |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить установку опоры № 191 ВЛ-10 кВ ф. ЗМ-4 Далахай.; Организовать внеплановый обход осмотр ВЛ-10 кВ ф. ЗМ-4 Далахай. |  |  |  |  | 35695003 1507251146336
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить неисправный КЛ-6кВ между ТП-1261 и ТП-826 провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по все длине линии. |  |  |  |  | 356956002 1507251430650
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС |  |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить замену дефектной изоляции фазы "С" на опоре № 118 ВЛ 110 кВ Кырен – Монды – Самарта с отпайкой на ПС Алтан (КМ-190 – МСС-193).; Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ 110 кВ Кырен – Монды – Самарта с отпайкой на ПС Алтан (КМ-190 – МСС-193) |  |  |  |  | 356950 1507251540337
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Тункинский РЭС |  |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо владельцу электроустановки о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных технологических нарушений. |  |  |  |  | 35695003 1507251725338
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Джидинский РЭС |  |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замеры габаритов стрелы провеса проводов в пролете опор №22-23 и смежных пролетах по ВЛ-10 кВ ф.Н-1; Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №22-23 и смежных пролетах по ВЛ-10 кВ ф.Н-1 |  |  |  |  | 35695402 1507251735435
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Закаменский РЭС |  |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замеры габаритов стрелы провеса проводов в пролете опор №75-76 и смежных пролетах ВЛ-10 кВ ф.БУ-2.; Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №75-76 и смежных пролетах ВЛ-10 кВ ф.БУ-2. |  |  |  |  | 35695405 1507251751421
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Баргузинский РЭС |  |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. У-4 Суво от опоры № 60 до опоры № 204. |  |  |  |  | 35695005 1507251817339
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Закаменский РЭС |  |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замеры габаритов стрелы провеса проводов в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №46-47 ВЛ-10 кВ ф.Н-2.; Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №46-47 ВЛ-10 кВ ф.Н-2. |  |  |  |  | 35695405 1507251852426
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС |  |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ 110кВ СЛПБ – Мостовка (ЛМ-115). |  |  |  |  | 356950 1507252107340
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить выправку опоры №152 ВЛ-10 кВ ф.С-7; Выполнить регулировку провода в пролете опор №152-153 ВЛ-10 кВ ф. С-7 |  |  |  |  | 35695401 1507252135433
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Кабанский РЭС |  |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов в пролете опор № 49-50, № 50-51, № 51-52 ВЛ-10 кВ ф. Ш-5 Быково.; Организовать внеплановый обход осмотр ВЛ-10 кВ ф. Ш-5 Быково; Произвести замену вязки крепления провода к изолятору на опоре № 50 ВЛ-10 кВ ф. Ш-5 Быково.; Произвести регулировку стрелы провиса провода в пролетах опор № 49-50, № 50-51, № 51-52 ВЛ-10 кВ ф. Ш-5 Быково. |  |  |  |  | 35695001 1507252215341
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2025-07-15 | 2025-07-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт контактного соединения нулевого провода в сборке 0,4 кВ в МКД |  |  |  |  | 35695401 1507252325432
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Закаменский РЭС |  |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замеры габаритов стрелы провеса проводов в пролете опор № 2/7-2/8 и смежных пролетах ВЛ-10 кВ ф.М-3.; Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор № 2/7-2/8 и смежных пролетах ВЛ-10 кВ ф.М-3. |  |  |  |  | 35695405 1607250015427
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Кяхтинский РЭС |  |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замеры стрелы провеса проводов в пролете опор №44-45 и смежных пролетах ВЛ-10 кВ ф. Х-7; Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №44-45 и смежных пролетах ВЛ-10 кВ ф.Х-7 |  |  |  |  | 35695403 1607250018438
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход осмотр ВЛ-6 кВ ф. Г-9 "Горки".; Выполнить замер стрелы провеса проводов, перетяжку проводов в пролете опор №35-36 на ВЛ-6 кВ ф. Г-9 "Горки".; По результатам обхода-осмотра ВЛ-6 кВ ф. Г-9 "Горки" разработать мероприятия со сроками выполнения по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 35695201 1607250019248
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Кабанский РЭС |  |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Написать письмо собственнику СПК "Ранжуровский" по вопросу некачественной эксплуатации электрооборудования. |  |  |  |  | 35695001 1607250050342
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Джидинский РЭС |  |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену изолятора фазы "В" на промежуточной ж/б опоре №67 ВЛ-10 кВ ф.Т-2 |  |  |  |  | 35695402 1607250410434
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ 110 кВ Сосново-Озёрская - Романовка с отпайкой на ПС Исинга (СР-124) от опоры №159 до опоры №193.; Выполнить замену поврежденного первого от провода изолятора ф. "В" на опоре №169 ВЛ 110 кВ Сосново-Озёрская - Романовка с отпайкой на ПС Исинга (СР-124).; Выполнить измерение сопротивления заземляющих устройств опор № 168-170 на ВЛ 110 кВ Сосново-Озёрская - Романовка с отпайкой на ПС Исинга (СР-124).; По результатам измерения сопротивления заземляющих устройств опор № 168-170 на ВЛ 110 кВ Сосново-Озёрская - Романовка с отпайкой на ПС Исинга (СР-124) в случае отклонения значений от значений НТД разработать мероприятия со сроками устранения по выявленным нарушениям. |  |  |  |  | 356952 1607250555251
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить чистку проходных изоляторов на трансформаторе ТП-9-С-12; Убрать птицу с трансформатора ТП-9-С-12 |  |  |  |  | 35695401 1607250815431
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Северобайкальский РЭС |  |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо ИП Попову Л.В. об организации правильной эксплуатации оборудования. |  |  |  |  | 35695006 1607250845343
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Заиграевский РЭС |  |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо в адрес собственника о предоставлении причин аварийного отключения с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. |  |  |  |  | 35695202 1607251010245
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Закаменский РЭС |  |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замеры габаритов провеса проводов в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №79-80 ВЛ-10 кВ ф.МЛ-2.; Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №79-80 и смежных пролетах ВЛ-10 кВ ф.МЛ-2. |  |  |  |  | 35695405 1607251318428
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Таксимовский РЭС |  |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить замену дефектных изоляторов в гирлянде фазы "С" на опоре № 19, в гирлянде фазы "С" на опоре № 77 ВЛ-110 кВ Таксимо – Ирокинда с отпайкой на ПС Кедровская (ТИ-13).; Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства опоры № 19, опоры № 77 ВЛ-110 кВ Таксимо – Ирокинда с отпайкой на ПС Кедровская (ТИ-13).; Выполнить проверку состояния заземляющего проводника и соединения с заземлителем на опоре № 19, на опоре № 77 ВЛ-110 кВ Таксимо – Ирокинда с отпайкой на ПС Кедровская (ТИ-13).; Организовать внеплановый обход-осмотр с опоры № 1 по 20, с опоры № 65 по 90 ВЛ-110 кВ Таксимо – Ирокинда (ТИ-13), после прохождения грозового фронта в районе ВЛ. |  |  |  |  | 35695007 1607251508344
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Закаменский РЭС |  |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить вырубку ДКР в пролете опор № 129/25-129/26 ВЛ-10 кВ ф.БУ-2 "Хамней-Усановка".; Убрать ветку дерева в пролете опор № 129/25-129/26 ВЛ-10 кВ ф.БУ-2 "Хамней-Усановка". |  |  |  |  | 35695405 1607251715429
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Кабанский РЭС |  |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. П-1 РРС Переемная на наличие угрожающих деревьев в охранной зоне ВЛ.; Произвести вырубку веток дерева в пролете опор № 44-45 ВЛ-10 кВ ф. П-1 РРС Переемная. |  |  |  |  | 35695001 1607251755345
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Курумканский РЭС |  |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить выправку опоры № 266 ВЛ-10 кВ ф. М-6 Точка.; Организовать внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. М-6 Точка. |  |  |  |  | 35695004 1607251819346
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Закаменский РЭС |  |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить установку опоры №37 ВЛ-10 кВ ф.Н-2. |  |  |  |  | 35695405 1607252040430
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Таксимовский РЭС |  |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить выправку опоры № 2 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-1-М7 Складская.; Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролетах опор № 1-2 ,№ 2-3 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-1-М7 Складская.; Организовать внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-1-М7 Складская. |  |  |  |  | 35695007 1607252103347
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Тункинский РЭС |  |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. С-3 Усть-Боксон. |  |  |  |  | 35695003 1607252120348
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Прибайкальский РЭС |  |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеочередной обход осмотр ВЛ-10 кВ ф. П-9 Военная часть. |  |  |  |  | 35695002 1707250841350
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо в адрес ООО "Специализированный застройщик Смитинвест+" о предоставлении причин аварийного отключения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. |  |  |  |  | 35695201 1707250932252
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. НС-7 "Кордон" от ПС 35 кВ Нижний Саянтуй.; Выполнить замер стрелы провеса проводов, перетяжку проводов в пролете опор №53-54 на ВЛ-10 кВ ф. НС-7 "Кордон" от ПС 35 кВ Нижний Саянтуй.; По результатам обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. НС-7 "Кордон" от ПС 35 кВ Нижний Саянтуй разработать мероприятия со сроками выполнения по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 35695201 1707251320250
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Джидинский РЭС |  |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить замену деревянных стоек промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №110/41/3, 110/41/4 ВЛ-10 кВ ф.Т-4 |  |  |  |  | 35695402 1707251412439
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. НС-6 Солнечный от ПС 35 кВ Нижний Саянтуй.; Убрать посторонний предмет с ВЛ-10 кВ ф. НС-6 Солнечный на оп. №49 от ПС 35 кВ Нижний Саянтуй. |  |  |  |  | 35695201 1707251606254
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | восстановить фазный провод на ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП 308; Выполнить перетяжку фазного провода в пролёте опор №4-№5 на ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП 308; Организовать обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП 308 по всей длине линии на наличие дефектов. |  |  |  |  | 356956001 1707251810651
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Кабанский РЭС |  |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить выправку опоры № 27 ВЛ-10 кВ ф. Ш-5 Быково.; Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. Ш-5 Быково. |  |  |  |  | 35695001 1707252113351
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Закаменский РЭС |  |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить вырубку ДКР в пролете опор №129/25-129/26 ВЛ-10 кВ ф.Бу-2 "Хамней-Усановка"; Убрать ветку дерева в пролете опор № 129/25-129/26 ВЛ-10 кВ ф.Бу-2 "Хамней-Усановка" |  |  |  |  | 35695405 1707252226440
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Хоринский РЭС |  |  | 2025-07-17 | 2025-07-17 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо в ООО "Грин Энерджи Рус" о разъяснении причин технологического нарушения на принадлежащем им электрооборудовании, о принятых и принимаемых мерах для исключения нарушений. |  |  |  |  | 35695205 1707252333247
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС |  |  | 2025-07-18 | 2025-07-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Включить в план ремонтной программы 2027 года замену изоляции фазы "В" на промежуточной ж/б опоре №102 ВЛ-110 кВ Харанхой-Кяхта ХК-168.; Выполнить замеры заземляющего устройства на промежуточной ж/б опоре №102 ВЛ-110 кВ Харанхой-Кяхта ХК-168 с частичным вскрытием грунта. |  |  |  |  | 356954 1807250227443
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2025-07-18 | 2025-07-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену АВ-1, АВ-2, ГР и коммутации в РУ-0,4 кВ на ТП-6-О-5. |  |  |  |  | 35695404 1807250420444
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-07-18 | 2025-07-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить неисправный КЛ-10кВ переход под ВЛ-110кВ между опорой №46-№47 нитка "Б" провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по все длине линии. |  |  |  |  | 356956001 1807251047652
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-07-18 | 2025-07-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить неисправный КЛ-0,4кВ ААБ 3х95+1х35 ф.2 ТП-159 до ВРУ-2 0,4кВ жилого дома по ул. Гагарина 13 нитка "Б" |  |  |  |  | 356956003 1807251201653
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Заиграевский РЭС |  |  | 2025-07-18 | 2025-07-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-6 кВ ф. ТК-2 от ПС 35 кВ Татарский Ключ; Выполнить внеочередной осмотр ТП-1-ТК-2 "Котельная".; Выполнить замену вентильного разрядника фазы "С" на ТП-1-ТК-2 "Котельная" |  |  |  |  | 35695202 1807251201255
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Хоринский РЭС |  |  | 2025-07-18 | 2025-07-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. Ц1-2 "Зун-Хора".; Выполнить замену изолятора ф. "В" на опоре №71 и регулировку провода в пролете опор № 70-71 на ВЛ-10 кВ ф. Ц1-2 "Зун-Хора".; По результатам обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. Ц1-2 "Зун-Хора" разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 35695205 1807251502253
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Тункинский РЭС |  |  | 2025-07-18 | 2025-07-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену опор № 35, № 36, № 37 ВЛ-10 кВ ф. М-3 Горносолнечная.; Выполнить установку деревянных приставок к опорам № 35, № 36, № 37 ВЛ-10 кВ ф. М-3 Горносолнечная.; Организовать внеплановый обход осмотр ВЛ-10 кВ ф. М-3 Горносолнечная, с выявлением опор имеющих недопустимую степень загнивания. |  |  |  |  | 35695003 1807252007352
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Северобайкальский РЭС |  |  | 2025-07-19 | 2025-07-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить обход осмотр ВЛ-10 кВ ф. У-3 Новый Уоян, ВЛ-10 кВ ф. У-2 Новый Уоянс выявлением деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.; Провести вырубку угрожающих деревьев в пролете опор № 35-36 ВЛ-10 кВ ф. У-2, ф. У-3 Новый Уоян. |  |  |  |  | 35695006 1907250014353
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Кабанский РЭС |  |  | 2025-07-19 | 2025-07-19 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить обход осмотр ВЛ-10 кВ ф. О-1 Сухая. |  |  |  |  | 35695001 1907250856354
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2025-07-19 | 2025-07-19 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Убрать птицу с РТП-5-Ш-2 на опоре №21/52/19 ВЛ-10 кВ ф.Ш-2 |  |  |  |  | 35695404 1907250920450
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Кяхтинский РЭС |  |  | 2025-07-19 | 2025-07-19 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Убрать птицу и выполнить установку изолятора фазы "С" на опоре 43/12 ВЛ-10 кВ ф.КС-4. |  |  |  |  | 35695403 1907251020442
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Закаменский РЭС |  |  | 2025-07-19 | 2025-07-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замеры габаритов стрелы провеса проводов в пролете опор №14-15 и смежных пролетах ВЛ-10 кВ ф.Д-3; Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №14-15 и смежных пролетах ВЛ-10 кВ ф.Д-3 |  |  |  |  | 35695405 1907251045447
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Кяхтинский РЭС |  |  | 2025-07-19 | 2025-07-19 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Убрать птицу с опоры №214/105 ВЛ-10 кВ ф.К-7 |  |  |  |  | 35695403 1907251225441
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Закаменский РЭС |  |  | 2025-07-19 | 2025-07-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить установку опоры №38/21 ВЛ-10 кВ ф.СН-2. |  |  |  |  | 35695405 1907251303451
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-07-19 | 2025-07-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить обход осмотр ВЛ-10кВ ф.25 ПС 35/10кВ "Сосновая".; Требуется подрезка деревьев между пролетами оп№6/6/1-6/6/1/1 ВЛ-10кВ ф.25 от ПС 35/10кВ "Сосновая". |  |  |  |  | 356956002 1907251510654
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Закаменский РЭС |  |  | 2025-07-19 | 2025-07-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замеры габаритов стрелы провеса проводов в пролете опор №50-51 и смежных пролетах ВЛ-10 кВ ф.МЛ-2.; Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №50-51 и смежных пролетах ВЛ-10 кВ ф.МЛ-2. |  |  |  |  | 35695405 1907251800452
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Тункинский РЭС |  |  | 2025-07-19 | 2025-07-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену опоры № 24 ВЛ-10 кВ ф. К-3 Шимки.; Организовать внеплановый обход осмотр ВЛ-10 кВ ф. К-3 Шимки, с выявлением опор имеющих недопустимую степень загнивания. |  |  |  |  | 35695003 1907252233356
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Тункинский РЭС |  |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену изолятора на опоре № 37 ВЛ-10 кВ ф. К-6 Кырен.; Организовать внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. К-6 Кырен. |  |  |  |  | 35695003 2007250519357
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Закаменский РЭС |  |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить вырубку ДКР в пролете опор №41-42 ВЛ-10 кВ ф.Н-2 "Шара-Азарга".; Убрать ветку дерева в пролете опор №41-42 ВЛ-10 кВ ф.Н-2 "Шара-Азарга". |  |  |  |  | 35695405 2007250522453
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Тункинский РЭС |  |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить вырубку угрожающих деревьев в пролете опор № 67/59-67/60 ВЛ-10 ф. К-5 Енгорга.; Организовать внеплановый обход осмотр ВЛ-10 ф. К-5 Енгорга, с выявлением деревьев, угрожающих падением на провода и опоры ВЛ.; Произвести расчистку просеки в пролете опор № 67/59-67/60 ВЛ-10 ф. К-5 Енгорга.; Убрать ветку дерева с проводов в пролете опор № 67/59-67/60 ВЛ-10 ф. К-5 Енгорга. |  |  |  |  | 35695003 2007250534358
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Кабанский РЭС |  |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить обход осмотр ВЛ-10 кВ ф. О-1 Сухая. |  |  |  |  | 35695001 2007251042359
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Закаменский РЭС |  |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Убрать птицу с бака трансформатора ТП-3-СН-5. |  |  |  |  | 35695405 2007251500454
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Таксимовский РЭС |  |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Внести изменения в поопорную схему ВЛ-10 кВ Ф-2 от РП-10 ЭЧ-11.; Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ Ф-2 в пролете опор №8-28, с выявлением опор, имеющих недопустимую степень загнивания.; Произвести демонтаж опоры № 29 ВЛ-10 кВ Ф-2 от РП-10 ЭЧ-11. |  |  |  |  | 35695007 2007251550360
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт контактного соединения нулевого провода в РУ-0,4 кВ Р-2 на ТП-292. |  |  |  |  | 35695401 2007251745445
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Закаменский РЭС |  |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замеры габаритов стрелы провеса проводов в пролете опор №38/68/40-38/68/41 и смежных пролетах ВЛ-10 кВ ф.М-1.; Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №38/68/40-38/68/41 и смежных пролетах ВЛ-10 кВ ф.М-1. |  |  |  |  | 35695405 2007251855455
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Мухоршибирский РЭС |  |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Снять ветку дерева в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-4-Ц2 "Лесничество". |  |  |  |  | 35695406 2007252210456
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Мухоршибирский РЭС |  |  | 2025-07-20 | 2025-07-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить обрезку ДКР в пролете опор №11-11/1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-6-П1 "Новая". |  |  |  |  | 35695406 2007252258457
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2025-07-20 | 2025-07-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт провода фазы "А" на опоре № 58/40/23 ВЛ-10 кВ ф.ЩО-2 "Ардасан". |  |  |  |  | 35695401 2007252302458
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Тункинский РЭС |  |  | 2025-07-20 | 2025-07-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену изолятора на опоре № 80 ВЛ-10 кВ ф. А-6 Улбугай.; Организовать внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. А-6 Улбугай. |  |  |  |  | 35695003 2007252320361
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Закаменский РЭС |  |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замеры габаритов стрелы провеса проводов в пролете опор №75-76 и смежных пролетах ВЛ-10 кВ ф.БУ-2.; Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №75-76 и смежных пролетах ВЛ-10 кВ ф.БУ-2. |  |  |  |  | 35695405 2107250243459
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить поврежденный кабельный наконечник по фазе"В" на АВ-0,4кВ 250А ф.1 ТП-2670; Организовать тепловизионный контроль на ТП-2670 |  |  |  |  | 356956003 2107250335655
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Заиграевский РЭС |  |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. НБ-8 "Колхоз" от ПС 35 кВ Новая Брянь.; Выполнить замер стрелы провеса, регулировку проводов в пролете опор № 8/1-8/2 на ВЛ-10 кВ ф. НБ-8 "Колхоз" от ПС 35 кВ Новая Брянь.; По результатам обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. НБ-8 "Колхоз" от ПС 35 кВ Новая Брянь разработать мероприятия со сроками выполнения по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 35695202 2107250951256
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Прибайкальский РЭС |  |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо владельцу электроустановки ТП-4-И4 Нестерушка, с требованием своевременного выполнения и устранения дефектов на принадлежащем ему оборудовании. |  |  |  |  | 35695002 2107251054362
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Мухоршибирский РЭС |  |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену вязки провода ф.С на опоре №25 ВЛ-10 кВ ф.Ц-7 "Ноехон" |  |  |  |  | 35695406 2107251120437
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Восстановить поврежденный КЛ-6кВ между ТП-441 и ТП-412.; Составить акт 2-х стороннего воздействия и аварийный акт по порыву КЛ-6кВ между ТП-441 и ТП-412. |  |  |  |  | 356956001 2107251149656
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Таксимовский РЭС |  |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести вырубку поросли в пролете опор № 2-3 ВЛ-10 кВ Ф-16.; Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-16 в пролете опор № 1- 10, с выявлением поросли высотой 4м и более. |  |  |  |  | 35695007 2107251656363
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Баргузинский РЭС |  |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники |  |  |  | Подать заявление в полицию.; Произвести ремонт нулевого провода, в пролете опор №22 -23 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-9-УБ3 Тюленина. |  |  |  |  | 35695005 2107251658364
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в ремонтную программу 2027 года установку разрядника фазы "А" на РУ-10 кВ ТП-12-Т-3.; Выполнить демонтаж разрядника фазы "А" на РУ-10 кВ ТП-12-Т-3. |  |  |  |  | 35695401 2107251830449
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Таксимовский РЭС |  |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт проводов в пролете опор № 5-6 ВЛ-10 кВ ф. 4.; Произвести внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. 4 с опоры №1 по № 10, с выявлением элементов опор, имеющих недопустимую степень загнивания.; Произвести замену траверсы на опоре № 5 ВЛ-10 кВ ф. 4. |  |  |  |  | 35695007 2107251834365
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо в адрес собственника ( ООО "Навигатор") о предоставлении причин аварийного отключения В-6кВ ф.17 от РП-23 с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. |  |  |  |  | 356956003 2107251923657
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Кабанский РЭС |  |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать проведение осмотра ТП-14-Т6 Больница и ТП-8-Т6 Комсомольская, на предмет выявления других замечаний и повреждений оборудования.; Произвести замену соединительной муфты между ТП-14-Т6 и ТП-8-Т6 на ВЛ-10 кВ ф.Т-6 Хлебозавод |  |  |  |  | 35695001 2107252011366
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Закаменский РЭС |  |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт трансформатора на ТП-2-И-10. |  |  |  |  | 35695405 2107252252460
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Тункинский РЭС |  |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов пролете опор № 244-245 ВЛ-10 кВ ф. С-3 Усть Боксон.; Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. С-3 Усть Боксон, с целью выявления нарушений стрел провеса проводов и габаритов.; Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор № 244-245 ВЛ-10 кВ ф. С-3 Усть Боксон. |  |  |  |  | 35695003 2207251259367
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Закаменский РЭС |  |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить выпровку опоры №84 ВЛ-10 кВ ф.СН-4. |  |  |  |  | 35695405 2207251429461
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Убрать птицу с РТП-6-Ш-2 на опоре №21/75/5 ВЛ-10 кВ ф.Ш-2 |  |  |  |  | 35695404 2207251535462
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Таксимовский РЭС |  |  | 2025-07-22 | 2025-07-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ТП-55-Т-5 ТСШ-2.; Произвести замену ошиновки 0,4 кВ фазы "С" на ТП-55-Т-5 ТСШ-2. |  |  |  |  | 35695007 2207251854368
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Мухоршибирский РЭС |  |  | 2025-07-22 | 2025-07-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену силового трансформатора на ТП-1-Н6 "Телятник". |  |  |  |  | 35695406 2207252135463
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Убрать птицу с РТП-9-О-2 на опоре №137/77/4 ВЛ-10 кВ ф.О-2 |  |  |  |  | 35695404 2307250825464
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план капитального ремонта 2027 г. ремонт корпуса КТП (киоскового типа) на ТП-3-С-5. |  |  |  |  | 35695401 2307250947446
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт шины проходного изолятора фазы "В" на ТН ТП-8 С-12 |  |  |  |  | 35695401 2307250947448
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать обход осмотр ВЛ-0.4кВ ф.7 ТП-441 на наличие дефектов.; Произвести регулировку стрелы провеса в пролете опор №1-2 на ВЛ-0.4кВ ф.7 ТП-441 |  |  |  |  | 356956001 2307250957660
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Северобайкальский РЭС |  |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить расчистку просеки в пролете опор № 123-124 ВЛ-10 кВ ф. К-25 Верхняя Заимка.; Организовать внеочередной обход осмотр ВЛ-10 кВ ф. К-25 Верхняя Заимка, с выявлением древесно-кустарниковой растительности высотой более 4 м. |  |  |  |  | 35695006 2307251046369
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Тункинский РЭС |  |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. ЗМ-3 Торы.; Произвести установку шлейфа фазы "В" на опоре № 144 ВЛ-10 кВ ф. ЗМ-3 Торы. |  |  |  |  | 35695003 2307251151349
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Восстановить поврежденный КЛ-10кВ ф.7 от ПС Энергетик ввод в РП-36 с опоры 23; Осмотр кабельной трассы, принять участие в согласовании земляных работ.; Составить акт 2-х стороннего воздействия и аварийный акт по порыву КЛ-10кВ ф.7 от ПС Энергетик ввод в РП-36 с опоры 23 |  |  |  |  | 356956002 2307251233659
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить неисправный КЛ-10кВ АПвПуг-6 3х120 ф.4 между ТП-1420 и выход на опору №95/1 провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по все длине линии. |  |  |  |  | 356956002 2307251448658
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ 110 кВ Сосново-Озёрская - Романовка с отпайкой на ПС Исинга (СР-124) от опоры №207 до опоры №241.; Выполнить замену поврежденного первого от провода изолятора ф. "A" на опоре №220 ВЛ 110 кВ Сосново-Озёрская - Романовка с отпайкой на ПС Исинга (СР-124).; Выполнить измерение сопротивления заземляющих устройств опор № 219-221 на ВЛ 110 кВ Сосново-Озёрская - Романовка с отпайкой на ПС Исинга (СР-124).; По результатам измерения сопротивления заземляющих устройств опор № 219-221 на ВЛ 110 кВ Сосново-Озёрская - Романовка с отпайкой на ПС Исинга (СР-124) в случае отклонения значений от значений НТД разработать мероприятия со сроками устранения по выявленным нарушениям. |  |  |  |  | 356952 2307251457264
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Северобайкальский РЭС |  |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить расчистку просеки в пролете опор № 375-376 ВЛ-10 кВ ф. З-5 Байкальское.; Организовать внеочередной обход осмотр ВЛ-10 кВ ф. З-5 Байкальское, с выявлением древесно-кустарниковой растительности высотой более 4 м. |  |  |  |  | 35695006 2307251912370
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Северобайкальский РЭС |  |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеочередной обход осмотр ВЛ-10 кВ ф. З-3 Пионерлагерь, с выявлением опор, имеющих недопустимую степень загнивания.; Установить ж/б приставку к опоре № 17 ВЛ-10 кВ ф. З-3 Пионерлагерь. |  |  |  |  | 35695006 2307252051371
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Закаменский РЭС |  |  | 2025-07-23 | 2025-07-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замеры габаритов стрелы провеса проводов в пролете опор №98-99 и смежных пролетах ВЛ-10 кВ ф.Д-1.; Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №98-99 и смежных пролетах ВЛ-10 кВ ф.Д-1. |  |  |  |  | 35695405 2307252141465
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Закаменский РЭС |  |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замеры габаритов стрелы провеса проводов в пролете опор №201/22-201/22/1 и смежных пролетах ВЛ-10 кВ ф.М-1.; Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №201/22-201/22/1 и смежных пролетах ВЛ-10 кВ ф.М-1. |  |  |  |  | 35695405 2407250045466
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить неисправный КЛ-10кВ от РП-26 ф.17 до ТП-1021 провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по все длине линии. |  |  |  |  | 356956002 2407250642661
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Восстановить поврежденный КЛ-10кВ головной на РП-26 1 с.ш.-10кВ нитка "А" .; Направить заявление в полицию по порыву КЛ-10кВ головной на РП-26 1 с.ш.-10кВ нитка "А" |  |  |  |  | 356956002 2407251128662
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить неисправный КЛ-10кВ головной на ТП-1224 провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по все длине линии. |  |  |  |  | 356956002 2407251305663
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Мухоршибирский РЭС |  |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить заявление в полицию по факту обрыва силового кабеля 0,4 кВ ф.12 от ТП-7/1 сторонними лицами.; Произвести монтаж соединительной муфты на участке кабеля КЛ-0,4 кВ ф.12 от ТП-7/1. |  |  |  |  | 35695406 2407251315475
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить неисправный КЛ-10кВ ввод в ТП-1072 нитка "А" провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по все длине линии. |  |  |  |  | 356956002 2407251321664
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Восстановить поврежденный КЛ-10кВ головной на РП-26 2 с.ш.-10кВ нитка "А"; Направить заявление в полицию по порыву КЛ-10кВ головной на РП-26 2 с.ш.-10кВ нитка "А" |  |  |  |  | 356956002 2407251330665
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Восстановить поврежденный КЛ-6 кВ ф.19 ПС 35кВ "Центральная" головной на РП-13 2 с.ш.-6 кВ.; Составить акт 2-х стороннего воздействия и аварийный акт по порыву КЛ-6 кВ ф.19 ПС 35кВ "Центральная" головной на РП-13 2 с.ш.-6 кВ. |  |  |  |  | 356956001 2407251800666
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.Б-3. |  |  |  |  | 35695404 2407251835476
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить кабельный наконечник по фазе "А" на АВ-0,4кВ 250А ф.1 ТП-2670; Организовать тепловизионный контроль на ТП-2670 |  |  |  |  | 356956003 2407252213668
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Убрать птицу с ЛР 6-Б-4 ВЛ-10 кВ ф.Б-4 |  |  |  |  | 35695404 2407252220477
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Убрать птицу с РТП 1-Е-2 опора №37/2 ВЛ 10 кВ ф.Е-2 |  |  |  |  | 35695404 2407252240478
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Убрать птицу с бака трансформатора РУ-10 кВ на ТП-3-Е-1 |  |  |  |  | 35695404 2407252240479
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Баргузинский РЭС |  |  | 2025-07-24 | 2025-07-24 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Организовать внеочередной обход-осмтр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-15-УБ4 Пилорама.; Уведомить потребителя о необходимости проведения ремонта щита э/энергии. |  |  |  |  | 35695005 2407252241372
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-07-25 | 2025-07-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход осмотр ВЛ-6 кВ ф. Г-9 "Горки" от ПС 35 кВ Грязнуха.; Выполнить замер стрелы провеса проводов, перетяжку проводов в пролете опор №35-36 на ВЛ-6 кВ ф. Г-9 "Горки" от ПС 35 кВ Грязнуха.; По результатам обхода-осмотра ВЛ-6 кВ ф. Г-9 "Горки" от ПС 35 кВ Грязнуха разработать мероприятия со сроками выполнения по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 35695201 2507250011260
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2025-07-25 | 2025-07-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в ремонтную программу замену опоры №179/10/3 ВЛ-10 кВ ф.Ш-2; Выполнить замену траверсы на опоре №179/10/3 ВЛ 10 кВ ф.Ш-2; Выполнить монтаж крюка с изолятором фазы "В" на опоре №179/10/3 ВЛ 10 кВ ф.Ш-2 |  |  |  |  | 35695404 2507250030480
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-07-25 | 2025-07-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить неисправный КЛ-10 кВ ввод с опоры 66/4 в ТП-1275, провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по все длине линии.; Восстановить шлейф на ВЛ-10 кВ опора №66/2 по фазе "С"; Выполнить обход осмотр по всей длине ВЛ-10кВ на наличие дефектов. |  |  |  |  | 356956002 2507250312667
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2025-07-25 | 2025-07-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену опорных изоляторов фазы "А", "В" и "С" на ТП-14-О-3.; Выполнить установку калиброванных предохранителей фазы "А", "В", "С" в РУ-10 кВ на ТП-14-О-3. |  |  |  |  | 35695404 2507250555481
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2025-07-25 | 2025-07-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить установку калиброванных предохранителей фазы "А", "В", "С" в РУ-10 кВ на ТП-6-А-3. |  |  |  |  | 35695404 2507250726482
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2025-07-25 | 2025-07-25 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Убрать птицу с РТП-6-А-1 на опоре №119/49 ВЛ-10 кВ ф.А-1 |  |  |  |  | 35695404 2507250726483
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Джидинский РЭС |  |  | 2025-07-25 | 2025-07-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить замену А-образной деревянной на ж/б приставках опоры №67/34/2/26 на ВЛ-10 кВ ф.Бу-3. |  |  |  |  | 35695402 2507250732484
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Тункинский РЭС |  |  | 2025-07-25 | 2025-07-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. К-2 Харбяты.; Выполнить замену изолятора фазы "С" на опоре № 87 ВЛ-10 кВ ф. К-2 Харбяты. |  |  |  |  | 35695003 2507251120355
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-07-25 | 2025-07-25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Восстановить поврежденный КЛ 10кВ ф.6 ПС БМДК между ТП-625 и ТП-626; Направить заявление в полицию по порыву КЛ 10кВ ф.6 ПС БМДК между ТП-625 и ТП-626 |  |  |  |  | 356956002 2507251142669
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Восточный РЭС |  |  | 2025-07-25 | 2025-07-25 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Восстановить неисправный КЛ-6кВ нитка"В" от РП-4 ввод в ТП-934 нитка "В" провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по всей длине линии. |  |  |  |  | 356956004 2507251219670
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2025-07-25 | 2025-07-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену опоры №17 ВЛ-10 кВ ф.НТ-4 |  |  |  |  | 35695401 2507251452467
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-07-25 | 2025-07-25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Восстановить поврежденный КЛ-10кВ ф.10 РП-27 между РП-27 и ТП-1144; Составить акт 2-х стороннего воздействия и аварийный акт по порыву КЛ-10кВ ф.10 РП-27 между РП-27 и ТП-1144 |  |  |  |  | 356956002 2507251601671
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2025-07-25 | 2025-07-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену предохранителя в РУ-10 кВ фазы "А" и "В" и регулировку контактов держателя предохранителя фазы "А", "В" и "С" на ТП-1 С-11. |  |  |  |  | 35695401 2507251753468
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-07-25 | 2025-07-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить поврежденный кабельный наконечник по фазе "В" на Р-0,4кВ 250А ф.10 ТП-282.; Организовать тепловизионный контроль Р-0,4кВ 250А ф.10 ТП-282. |  |  |  |  | 356956003 2507251830672
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-07-25 | 2025-07-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить обрыв провода ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-2043 в пролетах опор №3-№4 по фазе "В". |  |  |  |  | 356956003 2507251837673
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Прибайкальский РЭС |  |  | 2025-07-25 | 2025-07-26 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить рейд по выявлению потребителей, превышающих установленную договором техприсоединения мощность ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-1-Г1 Ван.; Произвести тепловизионный контроль ТП-1-Г1 Ван. |  |  |  |  | 35695002 2507252229373
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2025-07-26 | 2025-07-26 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Убрать птицу с РТП-3-Ш-3 на опоре №80 ВЛ-10 кВ ф.Ш-3. |  |  |  |  | 35695404 2607250930489
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2025-07-26 | 2025-07-26 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Убрать птицу с РТП-4-Ш-1 на опоре №8/8 ВЛ-10 кВ ф.Ш-1 |  |  |  |  | 35695404 2607250930490
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2025-07-26 | 2025-07-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить замену штыревых изоляторов фазы "А" и "В" на опоре №180 ВЛ 10 кВ ф.П-2. |  |  |  |  | 35695404 2607251010492
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2025-07-26 | 2025-07-26 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Убрать птицу с РТП-3-П-1 на опоре №101 ВЛ-10 кВ ф.П-1 |  |  |  |  | 35695404 2607251010493
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-07-26 | 2025-07-26 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. НС-3 "Геологи" от ПС 35 кВ Нижний Саянтуй.; Убрать птицу с РТП-14 НС-3. |  |  |  |  | 35695201 2607251131266
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2025-07-26 | 2025-07-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить обрезку крон ДКР в пролете опор №49-50 ВЛ-10 кВ ф.Б-1 "Бичура". |  |  |  |  | 35695404 2607251445495
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-07-26 | 2025-07-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить обрыв провода по фазе "В"и"С" в пролете опор №10 и №11 на ВЛ-0,4кВ ф.11 от ТП 243; Выполнить перетяжку провода по фазе В"и"С" на ВЛ-0,4кВ ф.11 от ТП-243 в пролете опор №10 и №11; Организовать обход осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВкВ ф.11 от ТП-243 |  |  |  |  | 356956001 2607251920674
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить неисправный КЛ-10кВ от РП-26 ф.17 до ТП-1021 провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по все длине линии. |  |  |  |  | 356956002 2707250755676
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Убрать птицу с РПТПг-4-4 ВЛ-10 кВ ф.Г-4. |  |  |  |  | 35695401 2707250814469
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику ООО Старком по факту отключения ВЛ-10 кВ ф.Г-1 Бараты и принятия мер по устранению неисправностей на электроустановке. |  |  |  |  | 35695401 2707251255470
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Тункинский РЭС |  |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ С-3 Усть-Боксон.; Произвести ремонт провода фазы "С" в пролете опор № 171-172 ВЛ-10 кВ С-3 Усть-Боксон. |  |  |  |  | 35695003 2707251323374
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить осмотр и проверку всей системы телемеханики ПС 110 кВ Гусиноозерская. |  |  |  |  | 35695401 2707251547472
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать обход осмотр ВЛ-0.4кВ ф.3 ТП-308 на наличие дефектов.; Произвести регулировку стрелы провеса в пролете опор №1-1/1 на ВЛ-0.4кВ ф.3 ТП-308 |  |  |  |  | 356956001 2707251914683
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Заиграевский РЭС |  |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо в адрес собственника о предоставлении причин аварийного отключения с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. |  |  |  |  | 35695202 2707252033257
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Тункинский РЭС |  |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену изолятора фазы "А" на опоре № 45 ВЛ-10 кВ ф. НП-2 Туран.; Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. НП-2 Туран. |  |  |  |  | 35695003 2707252035375
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Кабанский РЭС |  |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Ш-1 Никольск на наличие угрожающих деревьев в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |  | 35695001 2707252115376
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт кровли ТП-ГО-1-7 |  |  |  |  | 35695401 2707252130474
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Мухоршибирский РЭС |  |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт провода фазы "О" в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №2-2/1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-12/1. |  |  |  |  | 35695406 2707252134485
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Тункинский РЭС |  |  | 2025-07-27 | 2025-07-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить установку деревянной приставки к опоре № 4/1 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-8-НП-1 Булнай.; Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-8-НП-1 Булнай, с выявлением опор, имеющих недопустимую степень загнивания. |  |  |  |  | 35695003 2707252137377
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2025-07-27 | 2025-07-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить монтаж крюка фазы "А" на опоре №162 ВЛ-10 кВ ф.НТ-4. |  |  |  |  | 35695401 2707252210473
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Тункинский РЭС |  |  | 2025-07-27 | 2025-07-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену изолятора фазы "А" на опоре № 6 ВЛ-10 кВ ф. ХХ-7 Аршан.; Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. ХХ-7 Аршан. |  |  |  |  | 35695003 2707252255378
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеочередной обход осмотр ВЛ-10кВ ф.9 от ПС БВС на наличие дефектов |  |  |  |  | 356956001 2807250230677
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить разрушенный изолятор по фазе "С" на опоре №14 ВЛ-10 кВ ф.9 от РП-30; Организовать обход осмотр ВЛ-10 кВ ф.9 от РП-30 |  |  |  |  | 356956003 2807250328678
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить шлейф по фазе "В" на опоре №21/5 ВЛ-10кВ ф.9 от РП-30; Организовать обход-осмотр ВЛ-10кВ ф.9 от РП-30. |  |  |  |  | 356956003 2807250515679
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход осмотр ВЛ-6 кВ ф. Г-9 "Горки" от ПС 35 кВ Грязнуха.; Выполнить замер стрелы провеса проводов, перетяжку проводов в пролете опор №35-36 на ВЛ-6 кВ ф. Г-9 "Горки" от ПС 35 кВ Грязнуха.; По результатам обхода-осмотра ВЛ-6 кВ ф. Г-9 "Горки" от ПС 35 кВ Грязнуха разработать мероприятия со сроками выполнения по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 35695201 2807250518262
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Джидинский РЭС |  |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замеры габаритов стрелы провеса проводов в пролете опор №106-107 и смежных пролетах по ВЛ-10 кВ ф.Д-4; Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №106-107 и смежных пролетах по ВЛ-10 кВ ф.Д-4 |  |  |  |  | 35695402 2807250555491
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить разрушенный изолятор по фазе "С" на опоре №21 ВЛ-10 кВ ф.4 от РП-ЦВМ; Организовать обход осмотр ВЛ-10 кВ ф.4 от РП-ЦВМ |  |  |  |  | 356956003 2807250556680
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену трансформатора на МТП-15-Б-6.; Выполнить установку ПК-10 в РУ-10 кВ на ТП-15-Б-6. |  |  |  |  | 35695404 2807250910496
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Иволгинский РЭС |  |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. И-3 "Каленово".; Выполнить замену концевой кабельной муфты на опоре №1 ВЛ-10 кВ ф. И-3 "Каленово".; Выполнить замену шлейфов ф. "А", "В", "С" на опоре №1 ВЛ-10 кВ ф. И-3 "Каленово". |  |  |  |  | 35695204 2807250911258
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо в адрес собственника ( Пихановой А.С.) о предоставлении причин аварийного отключения В-10кВ ф.15 РП-21 с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. |  |  |  |  | 356956002 2807251142675
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт провода фазы "А" на опоре №237 ВЛ-10 кВ ф. Г-1 "Бараты". |  |  |  |  | 35695401 2807251222471
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Мухоршибирский РЭС |  |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену деревянной опоры № 94 ВЛ-10 кВ ф.Х-5 "Галтай". |  |  |  |  | 35695406 2807251423486
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Мухоршибирский РЭС |  |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролетах опор №49-51 ВЛ-10 кВ ф.М-6 "Маслозавод". |  |  |  |  | 35695406 2807251448487
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену АВ-1, АВ-2, ГР и коммутации в РУ-0,4 кВ на ТП-4-О-3. |  |  |  |  | 35695404 2807251450497
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Еравнинский РЭС |  |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. С-6 "Комсомольская" от ПС 110 кВ Сосново-Озёрская.; Выполнить замену опоры №302 ВЛ-10 кВ ф. С-6 "Комсомольская" от ПС 110 кВ Сосново-Озёрская. |  |  |  |  | 35695207 2807251625261
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Тункинский РЭС |  |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену изолятора фазы "С" на ЛР-1 Ж-5 ВЛ-10 кВ ф. Ж-5 Вышка.; Организовать внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. Ж-5 Вышка. |  |  |  |  | 35695003 2807251641379
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Кижингинский РЭС |  |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 ф. К-7 "Арыл" от ПС 35 кВ Кижинга.; Выполнить замену опоры №104/52 ВЛ-10 ф. К-7 "Арыл" от ПС 35 кВ Кижинга. |  |  |  |  | 35695206 2807251812265
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Убрать птицу с ЛР-2-Ш-2 на опоре №119/1 ВЛ-10 кВ ф.Ш-2. |  |  |  |  | 35695404 2807251820498
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Иволгинский РЭС |  |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. И-1 "Красноярово" от ПС 110 кВ Иволга.; Выполнить замену опоры №37 ВЛ-10 кВ ф. И-1 "Красноярово" от ПС 110 кВ Иволга. |  |  |  |  | 35695204 2807251823259
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Тункинский РЭС |  |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить замену изолятора фазы "С" на ЛР-1 К-6 ВЛ-10 кВ ф. К-6 Кырен.; Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. К-6 Кырен. |  |  |  |  | 35695003 2807251851380
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Мухоршибирский РЭС |  |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести ремонт провода фазы "В" от РТП -15-М6 до ТП-15-М6. |  |  |  |  | 35695406 2807252055488
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить поврежденную губку держателя ПН-2 400А по фазе "С" на Р-0,4кВ 400А ф.5 ТП-19.; Организовать тепловизионный контроль Р-0,4кВ 400А ф.5 ТП-19.; Произвести осмотр ТП-19 на наличие дефектов. |  |  |  |  | 356956003 2807252115684
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-07-28 | 2025-07-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать обход осмотр ВЛ-0.4кВ ф.3 ТП-308 на наличие дефектов.; Произвести регулировку стрелы провеса в пролете опор №1-1/1 на ВЛ-0.4кВ ф.3 ТП-308 |  |  |  |  | 356956001 2807252128685
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-07-28 | 2025-07-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | восстановить провод на ВЛ-0,4кВ ТП-242 ф.16 в пролёте опор №6-7 по фазе "А".; Выполнить регулировка стрелы провиса пролёте опор №6-7 по фазе "А" на ВЛ-0,4кВ ф.16 от ТП-242 |  |  |  |  | 356956003 2807252300686
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить неисправный ОПН по фазе "А" на ТП-1197.; Организовать обход осмотр по всей длине ВЛ-10кВ ф.18 от РП-21. |  |  |  |  | 356956002 2907250831681
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Кабанский РЭС |  |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Несанкционированная рубка лесных насаждений |  |  |  | Организовать внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. К-10 Огороды, с выявлением деревьев, угрожающих падением на провода и опоры ВЛ.; Убрать дерево с проводов в пролете опор № 58/10 - 58/11 ВЛ-10 кВ ф. К-10 Огороды. |  |  |  |  | 35695001 2907251025381
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Еравнинский РЭС |  |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить запрос собственнику сетей о предоставлении причин технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных технологических нарушений. |  |  |  |  | 35695207 2907251516263
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Восстановить поврежденный КЛ- 10кВ РП-15 ф.17 между ТП-845В и ТП-670 .; Направить заявление в полицию по порыву КЛ- 10кВ РП-15 ф.17 между ТП-845В и ТП-670 |  |  |  |  | 356956002 2907251757682
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Северобайкальский РЭС |  |  | 2025-07-29 | 2025-07-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо потребителю об организации правильной эксплуатации оборудования. |  |  |  |  | 35695006 2907252137383
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Прибайкальский РЭС |  |  | 2025-07-29 | 2025-07-30 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить замену провода А-35 в пролетах опор № 1-4 на СИП-2 4*70.; Выполнить рейд по выявлению потребителей, превышающих установленную договором техприсоединения мощность ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-6-Г1 Гагарина. |  |  |  |  | 35695002 2907252357385
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить разрушенный изолятор на портале ТП-125 РУ-10кВ фаза "А"; Организовать осмотр ТП-125 на наличие дефектов |  |  |  |  | 356956003 3007250729687
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить неисправную КЛ-6кВ между ТП-1606 и ТП-1623; Провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по всей длине линии. |  |  |  |  | 356956001 3007251105688
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать обход осмотр ВЛ-6кВ ф.7 ПС "Западная".; Произвести регулировку стрелы провеса в пролете опор №1-2 на ВЛ-6кВ ф.7 ПС "Западная" |  |  |  |  | 356956003 3007251115689
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Закаменский РЭС |  |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить монтаж крюка с изолятором фазы "А" на опоре №101/149 ВЛ-10 кВ ф.БУ-2. |  |  |  |  | 35695405 3007251245499
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Тункинский РЭС |  |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо владельцу электроустановки о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных технологических нарушений. |  |  |  |  | 35695003 3007251249386
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо в адрес собственника (ИП "Гадирли Самир Габиб оглы") о предоставлении причин аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф.22 от ПС "АРЗ" с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. |  |  |  |  | 356956001 3007251415690
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить обход-осмотр ВЛ-10кВ ф.4 от РП ЦВМ.; Организовать вырубку и опиловку деревьев в пролете опор 87-88 ВЛ-10кВ ф.4 от РП ЦВМ для недопущения аварийных отключений ВЛ-10кВ. |  |  |  |  | 356956003 3007251650691
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить неисправный КЛ-6кВ головной на РП-4 нитка "А"; Провести испытания повышенным напряжением КЛ-6кВ головной на РП-4 |  |  |  |  | 356956001 3007251650692
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Закаменский РЭС |  |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замеры габаритов стрелы провеса проводов в пролете опор №98-99 и смежных пролетах ВЛ-10 кВ ф.Д-1.; Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №98-99 и смежных пролетах ВЛ-10 кВ ф.Д-1. |  |  |  |  | 35695405 3007251926500
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Закаменский РЭС |  |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить вырубку ДКР в пролете опор №37-38 ВЛ-6 кВ ф.И-8. |  |  |  |  | 35695405 3007252158501
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Закаменский РЭС |  |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замеры габаритов стрелы провеса проводов в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №46-47 ВЛ-10 кВ ф.Н-2.; Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №46-47 ВЛ-10 кВ ф.Н-2. |  |  |  |  | 35695405 3007252301502
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Кабанский РЭС |  |  | 2025-07-30 | 2025-07-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену силового трансформатора на ТП-4-Р3 Школа. |  |  |  |  | 35695001 3007252320387
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Тункинский РЭС |  |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену РВО-10 на ТП-7-А6 Улбугай.; Организовать внеплановый обход осмотр ВЛ-10 кВ ф. А-6 Улбугай. |  |  |  |  | 35695003 3107250040382
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-07-31 | 2025-07-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. Т-3 "Светлый" от ПС 35 кВ Таежная.; Выполнить монтаж концевой муфты на опоре №42/2 ВЛ-10 кВ ф. Т-3 "Светлый" от ПС 35 кВ Таежная.; Провести испытание силового кабеля на участке от оп. №42/2 до ТП-375 Т-3 Светлый ВЛ-10 кВ ф. Т-3 "Светлый" от ПС 35 кВ Таежная. |  |  |  |  | 35695201 3107251439267
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Тункинский РЭС |  |  | 2025-07-31 | 2025-08-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. М-1 Завод, с выявлением опор, имеющих недопустимую степень загнивания.; Произвести замену опор № 92, № 93 ВЛ-10 кВ ф. М-1 Завод.; Произвести установку опор № 92, № 93 ВЛ-10 кВ ф. М-1 Завод. |  |  |  |  | 35695003 3107252221384
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2025-08-01 | 2025-08-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замеры габаритов стрелы провеса проводов в пролете опор №136/1-136/3 и смежных пролетах ВЛ-10 кВ ф.ШН-1.; Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор №136/1-136/3 ВЛ-10 кВ ф.Шн-1. |  |  |  |  | 35695404 0108250950503
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-08-01 | 2025-08-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить неисправную кабельную муфту КЛ-10кВ нитка "В"на ТП-943 выход на опору №1; Провести испытания повышенным напряжением КЛ-10кВ нитка "В"на ТП-943 |  |  |  |  | 356956001 0108251017693
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Восточный РЭС |  |  | 2025-08-01 | 2025-08-01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Заменить ПН-250А по фазе "В" на р-0,4кВ ф.4 ТП-28В Мурзин.; Направить письмо в адрес потребителя «Отдельный батальон охраны и конвоирования подозреваемых МВД по Республике Бурятия» о предоставлении причин неисправности и результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. |  |  |  |  | 356956004 0108251600694
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Баргузинский РЭС |  |  | 2025-08-01 | 2025-08-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов в пролете опор № 74-75, № 75-76, № 76-77 ВЛ-10 кВ ф. У-5 Читкан.; Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. У-5 Читкан от опоры № 1 до опоры №133.; Произвести регулировку стрелы провеса провода фазы "А" в пролете опор № 74-75, № 75-76, № 76-77 ВЛ-10 кВ ф. У-5 Читкан. |  |  |  |  | 35695005 0108251627388
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2025-08-01 | 2025-08-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить установку калиброванных предохранителей фазы "А", "В" и "С" в РУ-10 кВ на ТП-25-О-2. |  |  |  |  | 35695404 0108251739513
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Тункинский РЭС |  |  | 2025-08-01 | 2025-08-01 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. С-3 Усть-Боксон. |  |  |  |  | 35695003 0108251914389
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-08-02 | 2025-08-02 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить обход-осмотр ВЛ-10кВ ф.3 РП-ВБ |  |  |  |  | 356956003 0208250008695
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Кяхтинский РЭС |  |  | 2025-08-02 | 2025-08-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Заменить стойку опоры №189/233 на ВЛ-10 кВ ф.КС-3 от ПС 110 кВ «Кудара-Сомон». |  |  |  |  | 35695403 0208250055512
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2025-08-02 | 2025-08-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику ООО "Селенга-Уголь" по факту отключения ВЛ-6 кВ ф.Промплощадка. |  |  |  |  | 35695401 0208250228504
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-08-02 | 2025-08-02 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Восстановить поврежденную КЛ-6 кВ ф.8 РП-15 между ТП-358 и ТП-1534.; Составить акт 2-х стороннего воздействия и аварийный акт по порыву КЛ-6кВ ф.8 РП-15 между ТП-358 и ТП-1534. |  |  |  |  | 356956001 0208251036696
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Закаменский РЭС |  |  | 2025-08-02 | 2025-08-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замеры габаритов стрелы провеса проводов в пролете опор №202/23-202/23/1 и смежных пролетах ВЛ-10 кВ ф.М-1.; Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №202/23-202/23/1 и смежных пролетах ВЛ-10 кВ ф.М-1. |  |  |  |  | 35695405 0208251037521
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-08-02 | 2025-08-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить неисправную КЛ-10 кВ ф.3 от ПС 35кВ АРЗ между ПС 35кВ АРЗ и ТП-1655.; Провести испытания повышенным напряжением КЛ-10 кВ ф.3 от ПС 35кВ АРЗ между ПС 35кВ АРЗ и ТП-1655. |  |  |  |  | 356956001 0208251338697
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Кабанский РЭС |  |  | 2025-08-02 | 2025-08-02 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Организовать внеплановый обход осмотр ВЛ-10 кВ ф. О-1 Сухая. |  |  |  |  | 35695001 0208251541390
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2025-08-02 | 2025-08-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену опоры №206 ВЛ-10 кВ ф.Ш-2.; Выполнить монтаж крюка изолятором фазы "В" на опоре №206 ВЛ-10 кВ ф.Ш-2. |  |  |  |  | 35695404 0208251601522
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Иволгинский РЭС |  |  | 2025-08-02 | 2025-08-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-217-О3 "Абидуева".; Провести замер стрелы провеса проводов в пролете опор №9/1-9/2 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-217-О3 "Абидуева". В случае отклонения значений от значений НТД разработать мероприятия со сроками выполнения по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 35695204 0208251723271
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Закаменский РЭС |  |  | 2025-08-02 | 2025-08-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить замену проходных изоляторов "А", "В", "С" на ТП-11-Д1. |  |  |  |  | 35695405 0208251751523
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Закаменский РЭС |  |  | 2025-08-02 | 2025-08-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить установку опоры №48 ВЛ-10 кВ ф.МЛ-2. |  |  |  |  | 35695405 0208251804524
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС |  |  | 2025-08-02 | 2025-08-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену дефектной изоляции на опоре № 36 ВЛ 110 кВ Усть-Баргузин-Баргузин (УББ-131).; Выполнить замер сопротивления контура заземления опор № 35, № 36, № 37 ВЛ-110 кВ Усть-Баргузин-Баргузин (УББ-131).; Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ 110 кВ Усть-Баргузин-Баргузин УББ-131. |  |  |  |  | 356950 0208252101391
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Джидинский РЭС |  |  | 2025-08-02 | 2025-08-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замеры габаритов стрелы провеса проводов в пролете опор №128/3-128/4 и смежных пролетах ВЛ-10 кВ ф.Д-2.; Выполнить регулировку стрелы провеса провода фазы "С" в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №128/3-128/4 ВЛ-10 кВ ф.Д-2. |  |  |  |  | 35695402 0208252320494
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Восстановить шлейф по фазе "А" на РТП-233 опора №15 ВЛ-10кВ ф.3 РП-ВБ; Направить письмо в адрес собственника (ИФМ СО РАН) о предоставлении причин аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф.3 РП-ВБ с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. |  |  |  |  | 356956003 0308250735698
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Кабанский РЭС |  |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить вырубку веток дерева в пролете опор № 5-6 ВЛ-10 кВ ф. Р-3 Степной Дворец; Организовать внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Р-3 Степной Дворец на наличие угрожающих деревьев в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |  | 35695001 0308250918392
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену предохранителя в РУ-10 кВ фазы "А" и "В" на ТП-6 -Т-4. |  |  |  |  | 35695401 0308250930514
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Убрать птицу со спуска 10 кВ к ТП-5-Т-6 |  |  |  |  | 35695401 0308250940515
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Кабанский РЭС |  |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить вырубку угрожающих деревьев в пролетах опор № 102-103, № 106-107 ВЛ-10 кВ ф. Б-5 Брянск.; Организовать внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Б-5 Брянск на наличие угрожающих деревьев в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |  | 35695001 0308251028393
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Кабанский РЭС |  |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить вырубку угрожающего дерева в пролете опор № 48-49 ВЛ-10 кВ ф. Ш-1 Никольск.; Организовать внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Ш-1 Никольск на наличие угрожающих деревьев в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |  | 35695001 0308251134394
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Кабанский РЭС |  |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Организовать внеплановый обход осмотр ВЛ-10 кВ ф. БК-4 Свинокомплекс. |  |  |  |  | 35695001 0308251240395
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Кяхтинский РЭС |  |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Снять птицу с опоры №3 ВЛ-10 кВ ф. БЛ-3. |  |  |  |  | 35695403 0308251250525
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Кяхтинский РЭС |  |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замеры габаритов стрелы провеса проводов в пролете опор №15-16 и смежных пролетах ВЛ-10 кВ ф.К-7.; Выполнить регулировку стрелы провеса провода фазы "В" в пролете опор №15-16 ВЛ-10 кВ ф.К-7. |  |  |  |  | 35695403 0308251303526
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Кабанский РЭС |  |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Организовать внеплановый обход осмотр ВЛ-10 кВ ф. БК-5 Корсаково. |  |  |  |  | 35695001 0308251555396
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить монтаж крюка с изолятором фазы "С" на опоре №88 ВЛ-10 кВ ф.С-12 |  |  |  |  | 35695401 0308251648516
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Хоринский РЭС |  |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф. Х-4 "Улан-Одон" от ПС 110 кВ Хоринская.; Выполнить внеочередной осмотр ТП-091-Х-4 "Школа".; Выполнить замену предохранителя ф. "А" на ТП-091-Х-4 "Школа".; Выполнить замену проходного изолятора ф. "А" на ТП-091-Х-4 "Школа".; Выполнить обследование и замер контура заземления на ТП-091-Х-4 "Школа".; Выполнить обследование и измерение сопротивления металлосвязи на ТП-091-Х-4 "Школа".; По результатам обследования и замеров на ТП-091-Х-4 "Школа"разработать мероприятия со сроками выполнения в случае отклонения значений от требований НТД. |  |  |  |  | 35695205 0308251750268
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Хоринский РЭС |  |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф. Х-8 "Ониноборск".; Выполнить замену опоры №157 по ВЛ-10 кВ ф. Х-8 "Ониноборск".; Выполнить ремонт провода в пролете опор №120-122 по ВЛ-10 кВ ф. Х-8 "Ониноборск" и монтаж изолятора ф. "С" на опоре №121. |  |  |  |  | 35695205 0308251814269
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Закаменский РЭС |  |  | 2025-08-03 | 2025-08-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замеры габаритов стрелы провеса проводов в пролете опор №46-47 и смежных пролетах ВЛ-10 кВ ф.Н-2.; Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №46-47 ВЛ-10 кВ ф.Н-2. |  |  |  |  | 35695405 0308252201527
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Мухоршибирский РЭС |  |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт провода фазы "C" в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №11/2-11/3 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-17-М6 «РЭС». |  |  |  |  | 35695406 0408251004511
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Тункинский РЭС |  |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов в пролете опор № 243-244, № 244-245, № 245-246 ВЛ-10 кВ ф. С-3 Усть Боксон.; Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. С-3 Усть Боксон, с целью выявления нарушений стрел провеса проводов и габаритов.; Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор № 243-244, № 244-245, № 245-246 ВЛ-10 кВ ф. С-3 Усть Боксон. |  |  |  |  | 35695003 0408251131397
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Заиграевский РЭС |  |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ К-10 "Н.Курба-Ангир".; Выполнить выправку опоры № 84 ВЛ-10 кВ К-10 "Н.Курба-Ангир".; Выполнить измерение стрелы провиса и габаритов в пролетах опор № 83-86 ВЛ-10 кВ К-10 "Н.Курба-Ангир". |  |  |  |  | 35695202 0408251447272
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Прибайкальский РЭС |  |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить верховой осмотр опор в пролетах опор № 28-31 ВЛ-10 кВ ф. П-2 Микрорайон.; Выполнить замену колпачка с изолятором фазы "В" на опоре № 29 ВЛ-10 кВ ф. П-2 Микрорайон. |  |  |  |  | 35695002 0408251523398
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Мухоршибирский РЭС |  |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить монтаж изолятора фазы "В" на опоре №28 ВЛ-10 кВ ф.Х-1. |  |  |  |  | 35695406 0408251615510
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС |  |  | 2025-08-04 | 2025-08-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Включить в план ремонтной программы 2027 года замену траверсы на промежуточной деревянной на ж/б приставках опоре №80 ВЛ-110 кВ Селендума – Боргой (СБ-108). |  |  |  |  | 356954 0408251958530
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2025-08-04 | 2025-08-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить замену опоры № 119/25 ВЛ-10 кВ ф.С-7 |  |  |  |  | 35695401 0408252240508
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2025-08-04 | 2025-08-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт шлейфа фазы "С" на РПТП-1-С-12 ВЛ-10 кВ ф.С-12 "Ацула". |  |  |  |  | 35695401 0408252242506
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2025-08-04 | 2025-08-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить замену опоры №190/25 ВЛ-10 кВ ф.С-7 |  |  |  |  | 35695401 0408252317509
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС |  |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов; Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Включить в план ремонтной программы 2027 года замену изоляции фазы "В" на промежуточной ж/б опоре №119 ВЛ 110 кВ Мухоршибирь – Бичура с отпайкой на Новобичурскую СЭС; Выполнить замеры заземляющего устройства на промежуточной ж/б опоре №119 ВЛ 110 кВ Мухоршибирь – Бичура с отпайкой на Новобичурскую СЭС, с частичным откапыванием грунта.; Выполнить регулировку привода выключателя СВ-110 на ПС 110 кВ Бичура. |  |  |  |  | 356954 0508250218520
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить натяжной изолятор по фазе "С" на опоре №14 ВЛ-10кВ ф.9 от РП-30; Организовать обход-осмотр ВЛ-10кВ ф.9 от РП-30 |  |  |  |  | 356956003 0508250554699
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Северобайкальский РЭС |  |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо потребителю об организации правильной эксплуатации оборудования. |  |  |  |  | 35695006 0508251150399
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо в адрес собственника ( АО "Горняк") о предоставлении причин аварийного отключения В-10кВ ф.14 от ПС 110кВ "Южная" с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. |  |  |  |  | 356956002 0508251215700
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Кижингинский РЭС |  |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. В-1 "Эдэрмык" от ПС 35 кВ Вознесеновка.; Выполнить замену стойки опоры №109/8 на ВЛ-10 кВ ф. В-1 "Эдэрмык" от ПС 35 кВ Вознесеновка.; По результатам обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. В-1 "Эдэрмык" разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 35695206 0508251310270
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить установку калиброванных предохранителей 6 кВ фазы "А" и "В" на ТП-265, замену предохранителя 6 кВ фазы "С" на ТП-265 |  |  |  |  | 35695401 0508251440507
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Иволгинский РЭС |  |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеплановый обход осмотр ВЛ-10 кВ ф. Г-7 "Мин дачи" от ПС 35 кВ Гурульба.; Выполнить замену траверсы, монтаж крюков на опоре №85/1 ВЛ-10 кВ ф. Г-7 "Мин дачи" от ПС 35 кВ Гурульба. |  |  |  |  | 35695204 0508251556278
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Восточный РЭС |  |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Устранить неисправность провода СИП 4*70 выход на опору №1 от ТП-16 В Р-0,4кВ ф.10. |  |  |  |  | 356956004 0508251630701
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Заиграевский РЭС |  |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. К-8 "Н.Курба-Маевка" от ПС 110 кВ Курба.; Выполнить внеочередной осмотр ТП-4 К-8 "МТМ Маевка".; Выполнить замену проходных изоляторов ф. "А","В","С" и уплотняющих прокладок в ТП-4 К-8 "МТМ Маевка". |  |  |  |  | 35695202 0508251648273
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Убрать птицу с РТП-14-Ш-2 на опоре №148/1 ВЛ-10 кВ ф.Ш-2 |  |  |  |  | 35695404 0508251843531
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Прибайкальский РЭС |  |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо владельцу электроустановки ТП-14-П2 Шрек, с требованием своевременного выполнения и устранения дефектов на принадлежащем ему оборудовании. |  |  |  |  | 35695002 0508252211400
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Включить в ремонтную программу 2027 года установку разрядника фазы "В" на РУ-10 кВ ТП-10-С-7.; Выполнить демонтаж разрядника фазы "В" на РУ-10 кВ ТП-10-С-7. |  |  |  |  | 35695401 0608250010505
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Кабанский РЭС |  |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Написать письмо собственнику ГКУ "Управление региональных автомобильных дорог РБ" по вопросу некачественной эксплуатации электрооборудования. |  |  |  |  | 35695001 0608250824401
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить обход-осмотр ВЛ-10кВ ф.4 от РП ЦВМ.; Организовать вырубку и опиловку деревьев в пролете опор 87-88 ВЛ-10кВ ф.4 от РП ЦВМ для недопущения аварийных отключений ВЛ-10кВ. |  |  |  |  | 356956003 0608250909702
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Убрать птицу с ЛР-2-Шн-1 на опоре №14/1 ВЛ-10 кВ ф.Шн-1/ |  |  |  |  | 35695404 0608250920536
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить выправку деревянной на ж/б приставке опоры №30/9 ВЛ 10кв ф.Шн-3 |  |  |  |  | 35695404 0608250935537
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Восстановить поврежденную КЛ-10кВ ф.17 от РП-36 ввод в ТП-836 с опоры №1; Направить заявление в полицию по порыву КЛ-10кВ ф.17 от РП-36 ввод в ТП-836 с опоры №1; Провести осмотр КЛ-10кВ ф.17 от РП-36 на выявление производства несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства. |  |  |  |  | 356956002 0608251010703
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Еравнинский РЭС |  |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. С-9 "Ширинга" от ПС 110 кВ Сосново-Озерское.; Выполнить замену изоляторов ф. "А"и "В" на РТП-182-С9 оп. №102/5. |  |  |  |  | 35695207 0608251239275
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Заиграевский РЭС |  |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. НБ-7 "с. Старая Брянь" от ПС 35 кВ Новая Брянь.; Убрать птицу с опоры № 43/1 ВЛ-10 кВ ф. НБ-7 "с. Старая Брянь" от ПС 35 кВ Новая Брянь. |  |  |  |  | 35695202 0608251254274
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники |  |  |  | Восстановить обрыв провода АС 3*70 в пролете опор №48/1-48/2 ВЛ-6 кВ ф.62 от ПС 110 кВ "Машзавод"; Заменить поврежденную ж/б приставку опоры № 48/1 ВЛ-6 кВ ф.62 от ПС 110 кВ "Машзавод"; Направить заявление в полицию по случаю обрыва провода АС 3*70 в пролете опор №48/1-48/2 ВЛ-6 кВ ф.62 от ПС 110 кВ "Машзавод" |  |  |  |  | 356956003 0608251720704
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Закаменский РЭС |  |  | 2025-08-06 | 2025-08-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Замена силового трансформатора ТМ-25/10 на ТП-1-МЛ2. |  |  |  |  | 35695405 0608252030529
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт провода фазы "С" в пролёте опор №105-107 ВЛ-10 кВ ф.С-9 "Цайдам". |  |  |  |  | 35695401 0708250003517
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить монтаж крюка с изолятором фазы "А" на опоре №190/25 ВЛ-10 кВ ф.С-7. |  |  |  |  | 35695401 0708250628518
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Таксимовский РЭС |  |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить замену дефектного изолятора в гирлянде фазы "С" на опоре № 29 ВЛ-110 кВ Таксимо – Ирокинда с отпайкой на ПС Кедровская (ТИ-13).; Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства и металлосвязей опоры № 29 ВЛ-110 кВ Таксимо – Ирокинда с отпайкой на ПС Кедровская (ТИ-13).; Выполнить проверку состояния заземляющего проводника и соединения с заземлителем на опоре № 29 ВЛ-110 кВ Таксимо – Ирокинда с отпайкой на ПС Кедровская (ТИ-13).; Организовать внеплановый обход-осмотр с опоры № 1 по 40 ВЛ-110 кВ Таксимо – Ирокинда (ТИ-13), после прохождения грозового фронта в районе ВЛ. |  |  |  |  | 35695007 0708251020402
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить монтаж крюка с изолятором фазы "А" на опоре №190/25 ВЛ-10 кВ ф.С-7. |  |  |  |  | 35695401 0708251311519
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Тарбагатайский РЭС |  |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 ф. Т-15 "Шалуты" от ПС 110 кВ "Тарбагатай".; По результатам обхода-осмотра ВЛ-10 ф. Т-15 "Шалуты" от ПС 110 кВ "Тарбагатай" разработать мероприятия со сроками выполнения по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 35695203 0708251332281
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить монтаж крюка с изолятором фазы "А" на опоре №247 ВЛ-10 кВ ф.Т-5 |  |  |  |  | 35695401 0708251410535
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Таксимовский РЭС |  |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. 3 с опоры № 31 по № 56/18, с выявлением элементов опор, имеющих недопусти-мую степень загнивания.; Произвести замену крюка с изолятором на опоре № 51 ВЛ-10 кВ Ф-3.; Произвести замену траверсы на опоре № 51 ВЛ-10 кВ Ф-3. |  |  |  |  | 35695007 0708251500404
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Заиграевский РЭС |  |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. ЛПК-3 от ПС 110 кВ Онохой.; Выполнить регулировку проводов от опоры №28/12 до ТП-8 ЛПК-3 . |  |  |  |  | 35695202 0708251546276
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену проходных изоляторов фазы "В" и "С" на РУ-10 кВ ТП-6-К-2 |  |  |  |  | 35695404 0708251707538
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Северобайкальский РЭС |  |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить расчистку просеки в пролете опор № 327-328 ВЛ-10 кВ ф. У-6 Кумора.; Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. У-6 Кумора, с выявлением деревьев, угрожающих падением на провода и опоры ВЛ. |  |  |  |  | 35695006 0708251901406
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Иволгинский РЭС |  |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. Б-7 от ПС 110 кВ БВС.; Выполнить замену концевой кабельной муфты на опоре №1 ВЛ-10 кВ ф. Б-7 от ПС 110 кВ БВС.; Выполнить ремонт кабеля между опорами №1 и №2. |  |  |  |  | 35695204 0708252056282
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Тункинский РЭС |  |  | 2025-08-07 | 2025-08-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо владельцу электроустановки о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных технологических нарушений. |  |  |  |  | 35695003 0708252140405
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Таксимовский РЭС |  |  | 2025-08-07 | 2025-08-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. 3 с опоры № 31 по № 56/18.; Произвести замену концевой кабельной муфты на опоре № 30 ВЛ-10 кВ Ф-3. |  |  |  |  | 35695007 0708252246407
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замеры габаритов стрелы провеса проводов в пролете опор №43-44 и смежных пролетах ВЛ-10 кВ ф.С-7.; Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №43-44 ВЛ-10 кВ ф.С-7. |  |  |  |  | 35695401 0808251256540
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Убрать птицу с опоры №40/5 ВЛ-10 кВ ф.С-12 |  |  |  |  | 35695401 0808251304533
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт провода фазы "В" в пролете опор №218/7-218/8 ВЛ-10 кВ ф.С-9 |  |  |  |  | 35695401 0808251304548
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Мухоршибирский РЭС |  |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить ремонт провода А-35 в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-6-М6 "Смолина".; Направить заявление в полицию по факту наезда на опору №11 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-6-М6 "Смолина" |  |  |  |  | 35695406 0808251411541
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС |  |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить расчистку просеки в пролете опор №115-116; Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ 110 кВ Кырен – Монды – Самарта с отпайкой на ПС Алтан (КМ-190 – МСС-193), на наличие поросли, угрожающих деревьев.; По результатам внеочередного обхода-осмотра ВЛ 110 кВ Кырен – Монды – Самарта с отпайкой на ПС Алтан (КМ-190 – МСС-193) организовать включение в ремонтную программу на 2027 расчистку просеки |  |  |  |  | 356950 0808251455408
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо собственнику ОАО "РЖД" - СП "Трансэнерго" - Восточно-Сибирская дирекция по энергоснабжению (Республика Бурятия) по факту отключения ВЛ-10 кВ ф.Ганзурино. |  |  |  |  | 35695401 0808251500549
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Мухоршибирский РЭС |  |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену траверсы на анкерной деревянной на ж/б приставках опоры №17 на ВЛ 10кВ ф.Х-7 "Хошун-Узур". |  |  |  |  | 35695406 0808251510542
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Мухоршибирский РЭС |  |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену траверсы на анкерной деревянной на ж/б приставках опоры №17 на ВЛ 10кВ ф.Х-7 "Хошун-Узур". |  |  |  |  | 35695406 0808251510543
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Убрать птицу с РТП-7-Ш-2 на опоре №21/52/14/15 ВЛ-10 кВ ф.Ш-2 |  |  |  |  | 35695404 0808251705555
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Написать письмо собственнику ИП Гамаюнов по факту отключения ВЛ-10 кВ ф.Б-3 и принятия мер по устранению неисправностей. |  |  |  |  | 35695404 0808251710554
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнена замену предохранителя в РУ-10 кВ фазы "В" на ТПнт-3-4. |  |  |  |  | 35695401 0808251745546
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить неисправный КЛ-10 кВ нитка "Б" выход из ТП-942 на опору №1.; Провести испытания повышенным напряжением КЛ-10кВ нитка "Б" выход с ТП-942 на опору №1. |  |  |  |  | 356956001 0808251808705
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Включить в ремонтную программу 2027 года замену разрядников фазы "А", "В" и "С" на ТП-2-С-5. |  |  |  |  | 35695401 0808252035544
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Баргузинский РЭС |  |  | 2025-08-08 | 2025-08-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить расчистку просеки в пролетах опор № 118-119 ВЛ-10 кВ ф. Б-6 Сухая.; Произвести внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.Б-6 Сухая, с выявлением деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ |  |  |  |  | 35695005 0808252041409
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Восточный РЭС |  |  | 2025-08-08 | 2025-08-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Восстановить контакт на АВ-250А. по ф.А |  |  |  |  | 356956004 0808252320731
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2025-08-09 | 2025-08-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить выправку деревянной на ж/б приставке опоры №191/3 ВЛ 10кв ф.Ш-1. |  |  |  |  | 35695404 0908250915557
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-08-09 | 2025-08-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ 110 кВ Районная – Онохой с отпайкой на ПС Новая (РНО-138) от опоры №104 до ПС Новая.; Выполнить ремонт шлейфа ф. "В" на опоре №4 ВЛ 110 кВ Районная – Онохой с отпайкой на ПС Новая (РНО-138).; Выполнить тепловизионное обследование ВЛ 110 кВ Районная – Онохой с отпайкой на ПС Новая (РНО-138). |  |  |  |  | 356952 0908251049285
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-08-09 | 2025-08-09 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Заменить ПН-2 400А по фазам "А" и "С" на Р-0,4кВ ф.3 ТП-117; Подать заявление в полицию по наезду на опору №2 ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-117. |  |  |  |  | 356956003 0908251200706
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Кяхтинский РЭС |  |  | 2025-08-09 | 2025-08-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену изолятора ф."В" на опоре №5 ВЛ-10 кВ ф.УК-6. |  |  |  |  | 35695403 0908251401528
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-08-09 | 2025-08-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить неисправную КЛ-6 кВ от опоры № 1/14/9 на ТП-112 нитка Б.; Провести испытания повышенным напряжением КЛ-6кВ от опоры № 1/14/9 на ТП-112 нитка Б. |  |  |  |  | 356956003 0908251609707
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-08-09 | 2025-08-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить шлейф по фазе "В" на опоре №1 ВЛ-0,4 кВ.; Организовать обход-осмотр ВЛ-0,4кВ Р-2 от ТП-569. |  |  |  |  | 356956002 0908252127708
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Тункинский РЭС |  |  | 2025-08-09 | 2025-08-10 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. С-3 Усть-Боксон.; Подать заявку на приобретение птицезащитных устройств. |  |  |  |  | 35695003 0908252304410
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2025-08-09 | 2025-08-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену предохранителя в РУ-10 кВ фазы "С" и регулировку контактов держателя предохранителя фазы "А", "В" и "С" на ТПх-1-4 |  |  |  |  | 35695401 0908252318534
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить неисправную КЛ-10кВ ввод в ТП-588.; Провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по всей длине линии. |  |  |  |  | 356956002 1008250400709
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Кабанский РЭС |  |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Организовать внеплановый обход осмотр ВЛ-10 кВ ф. Т-6 Хлебозавод; Произвести замену концевой муфты на оп.25/1, на оп. 22/9 ВЛ-10 кВ ф. Т-6 Хлебозавод.; Произвести ремонт провода фазы "А" в пролете опор № 18-19 ВЛ-10 кВ ф. Т-6 Хлебозавод. |  |  |  |  | 35695001 1008250712411
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить неисправную КЛ-6кВ от опоры №5/1 до ТП-705.; Провести испытания повышенным напряжением КЛ-6кВ от опоры №5/1 до ТП-705. |  |  |  |  | 356956002 1008250720710
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС |  |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить замер сопротивления контура заземления опоры №114 ВЛ 110 кВ Мостовка – Байкала-Кудара (МБК-157).; Организовать выполнение внепланового обхода-осмотра ВЛ 110 кВ Мостовка – Байкала-Кудара (МБК-157).; Произвести ремонт шлейфов фаз "А" и "В" на опоре №114 ВЛ 110 кВ Мостовка – Байкала-Кудара (МБК-157). |  |  |  |  | 356950 1008250731412
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС |  |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить провод на БК-402 на ПС 110 кВ Зун-Мурино.; Выполнить послеаварийную проверку РЗА на ПС 110 кВ Зун-Мурино.; Выполнить регулировку привода отделителя ОД-110-1Т на ПС 110 кВ Зун-Мурино.; Организовать проведение внеочередного осмотра оборудования ПС 110 кВ Зун-Мурино. |  |  |  |  | 356950 1008251433414
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Кабанский РЭС |  |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Написать письмо собственнику ГКУ "Управление региональных автомобильных дорог РБ" по вопросу некачественной эксплуатации электрооборудования. |  |  |  |  | 35695001 1008251643415
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить неисправную КЛ-10 кВ РП-21 ф.16 ввод в ТП-500 нитка В.; Провести испытания повышенным напряжением КЛ-10 кВ РП-21 ф.16 ввод в ТП-500 нитка В. |  |  |  |  | 356956002 1008251723711
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Тункинский РЭС |  |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки о возникновении технологического нарушения. |  |  |  |  | 35695003 1008251754416
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Тункинский РЭС |  |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену изолятора на опоре № 153 ВЛ-10 кВ ф. ЗМ-3 Торы.; Организовать внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. ЗМ-3 Торы |  |  |  |  | 35695003 1008251813417
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Тункинский РЭС |  |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. ЗМ-1 ФКРС. |  |  |  |  | 35695003 1008251817418
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить неисправную КЛ-10 кВ ф.5 от РП-22.; Провести испытания повышенным напряжением КЛ-10 кВ ф.5 от РП-22. |  |  |  |  | 356956003 1008251835712
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить неисправную КЛ-10 кВ нитка Б ввод в ТП-958; Провести испытания повышенным напряжением КЛ-10 кВ нитка Б ввод в ТП-958 |  |  |  |  | 356956001 1008252019713
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №6-7 ВЛ-6кВ ф.53 ГПП Авиазавод; Произвести обход-осмотр ВЛ-6кВ ф.53 ГПП Авиазавод |  |  |  |  | 356956003 1008252023714
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Прибайкальский РЭС |  |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. ТЕ-7 Еловка.; Выполнить расчистку просеку в пролетах опор № 111-113 ВЛ-10 кВ ф. ТЕ-7 Еловка. |  |  |  |  | 35695002 1008252029419
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Прибайкальский РЭС |  |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной обход осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-11-М3 Бригада.; Выполнить замену опоры №5 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-11-М3 Бригада |  |  |  |  | 35695002 1008252050420
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №4-5 ВЛ-10кВ ф.1 РП-ВБ; Произвести обход-осмотр ВЛ-10кВ ф.1 РП-ВБ |  |  |  |  | 356956003 1008252052715
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-08-10 | 2025-08-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Восстановить обрыв провода по фазе "А" в пролете опор № 8-9 ВЛ-10кВ ф.9 ПС Южная.; Произвести обход-осмотр ВЛ-10кВ ф.9 ПС Южная. |  |  |  |  | 356956002 1008252058716
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Восстановить крюк по фазе "С" на опоре №40 ВЛ-10кВ ф.5 ПС Южная.; Выполнить обход-осмотр ВЛ-10кВ ф.5 ПС Южная. |  |  |  |  | 356956002 1008252128717
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Убрать птицу с РПТПНС-2-7 ВЛ-10 кВ ф.НС-2. |  |  |  |  | 35695401 1008252134547
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-08-10 | 2025-08-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить перетяжку проводов в пролете опор № 9-10 ВЛ-10кВ ф.9 РП-30.; Произвести обход-осмотр ВЛ-10кВ ф.9 РП-30. |  |  |  |  | 356956003 1008252245718
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-08-10 | 2025-08-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. М-11 "Медведчиково" от ПС 110 кВ Медведчиково.; Направить письмо в адрес ИП "Кавелин С. В." о предоставлении причин аварийного отключения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. |  |  |  |  | 35695201 1008252333280
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-08-10 | 2025-08-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Заменить ПК-10кВ по фазам "А","В","С" на ТП-630.; Произвести осмотр ТП-630. |  |  |  |  | 356956002 1008252340719
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-08-10 | 2025-08-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр оборудования ПС 110 кВ Бурводстрой.; Выполнить замену проходного изолятора ф. "А" ТСН-1, опорных изоляторов 10 кВ ф. "А", "В", "С" и предохранителей ф. "А", "В", "С" на ПС 110 кВ Бурводстрой.; Выполнить измерение сопротивления металлосвязи оборудования защиты от грозовых перенапряжений ПС 110 кВ Бурводстрой.; Выполнить обследование и измерение контура заземления ПС 110 кВ Бурводстрой.; Выполнить обследование и проверку устройств грозозащиты ПС 110 кВ Бурводстрой.; Выполнить обследование состояния проходных и опорных изоляторов в зоне действия ДЗТ 1Т ПС 110 кВ Бурводстрой ПО ЦЭС.; По результатам обследования состояния проходных и опорных изоляторов в зоне действия ДЗТ 1Т ПС 110 кВ Бурводстрой ПО ЦЭС, разработать график со сроками устранения выявленных нарушений. |  |  |  |  | 35695201 1008252356287
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить выправку деревянной на ж/б приставке опоры №191/3 ВЛ-10 кВ ф.Ш-1. |  |  |  |  | 35695404 1108250025562
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Закаменский РЭС |  |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №78/34-78/35 и смежных пролетах ВЛ-10 кВ ф.ЦМ-1. |  |  |  |  | 35695405 1108250044558
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить неисправную КЛ-10кВ головной на ТП-677 нитка Б.; Провести испытание повышенным напряжением КЛ-10кВ головного на ТП-677 нитка Б. |  |  |  |  | 356956002 1108250045720
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Прибайкальский РЭС |  |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить вырубку просеки в пролетах опор № 91/7-91/10 ВЛ-10 кВ ф. ТТ-4 Татаурово.; Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. ТТ-4 Татаурово |  |  |  |  | 35695002 1108250056421
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Тарбагатайский РЭС |  |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной обход осмотр ВЛ-10 ф. Зт-3 "Ручеёк" от ПС 35 кВ Зенит.; По результатам обхода-осмотра ВЛ-10 ф. Зт-3 "Ручеёк" от ПС 35 кВ Зенит разработать мероприятия со сроками выполнения по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 35695203 1108250110284
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Закаменский РЭС |  |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №50-51 и смежных пролетах ВЛ-10 кВ ф.МЛ-2. |  |  |  |  | 35695405 1108250122560
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.9 ПС БВС.; Выполнить перетяжку проводов по фазе "А" и "В" в пролете от ПС БВС до опоры № 0. |  |  |  |  | 356956001 1108250300721
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Заменить изолятор по фазе "В" на опоре №63 ВЛ-6кВ ф.3 ПС "Районная".; Произвести обход-осмотр ВЛ-6кВ ф.3 ПС "Районная". |  |  |  |  | 356956002 1108250416722
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить неисправную КЛ-6кВ от опоры 5/1 до ТП-705.; Провести испытания повышенным напряжением КЛ-6кВ от опоры 5/1 до ТП-705. |  |  |  |  | 356956002 1108250433723
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Прибайкальский РЭС |  |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить ремонт провода в пролетах опор № 8-9 ВЛ-0,4кВ ф.4 от ТП-13-П7 ЦРБ.; Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-0,4кВ ф.4 от ТП-13-П7 ЦРБ |  |  |  |  | 35695002 1108250645422
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Заиграевский РЭС |  |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. З-17 "Лесхоз" от ПС 35 кВ Заиграево.; Выполнить замену опоры №48/16 ВЛ-10 кВ ф. З-17 "Лесхоз" от ПС 35 кВ Заиграево. |  |  |  |  | 35695202 1108250849277
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-198.; Устранить обрыв проводов по фазам "А","С" в пролете опор №7/1 и №7/3 ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-198. |  |  |  |  | 356956001 1108251051724
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Прибайкальский РЭС |  |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. Т-1 Горячинск, с выявлением деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 35695002 1108251121423
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить обход-осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-643; Выполнить перетяжку проводов по фазе "А" и "С" в пролете опор №4-4/1 ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-643; Заменить ПН-250 А по фазе "А" на Р-0,4кВ 250А ф.2 ТП-643 |  |  |  |  | 356956002 1108251225725
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Заиграевский РЭС |  |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. О-2 "Онохой-Эрхирик" от ПС 110 кВ Онохой.; Выполнить замену опор №188/32, 188/33, 188/34,188/35 на ВЛ-10 кВ ф. О-2 "Онохой-Эрхирик" от ПС 110 кВ Онохой.; После проведения обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. О-2 "Онохой-Эрхирик" от ПС 110 кВ Онохой составить график измерения степени загнивания опор. |  |  |  |  | 35695202 1108251249279
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Закаменский РЭС |  |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить монтаж крюка с изолятором фазы "С" на опоре №130/10 ВЛ-10 кВ ф.БУ-2. |  |  |  |  | 35695405 1108251304561
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт провода фазы "С" на опоре № 272 ВЛ-10 кВ ф.НТ-4 "Поворот". |  |  |  |  | 35695401 1108251341532
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Джидинский РЭС |  |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить установку опор №15, 16 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-15-Ич-4 |  |  |  |  | 35695402 1108251405539
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Восточный РЭС |  |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Восстановить обрыв провода ВЛ-0,4кВ в пролете опор № 12-13.; Организовать обход-осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-9 Э-4 "Автодорожник". |  |  |  |  | 356956004 1108251520732
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Иволгинский РЭС |  |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. И-3 "Каленово" от ПС 110 кВ Иволга.; Выполнить замену линейного разъединителя и шлейфов ф. "А", "В", "С" на опоре №116а ВЛ-10 кВ ф. И-3 "Каленово" от ПС 110 кВ Иволга. |  |  |  |  | 35695204 1108251548293
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить перетяжку проводов по фазе "А"и "В" в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ ф.3 ТП-1079.; Организовать обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 ТП-1079. |  |  |  |  | 356956002 1108251615726
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр-обход ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-2020.; Выполнить перетяжку проводов по фазе "А"и "В" в пролете опор № 6-7 ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-2020. |  |  |  |  | 356956003 1108251640727
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Закаменский РЭС |  |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт провода фазы "С" в пролете опор № 38/15/1/9 - 38/15/1/10 ВЛ-10 кВ ф.М-1. |  |  |  |  | 35695405 1108251648563
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить перетяжку проводов по фазам "А", "В" в пролете опор № 5/1-5/2 ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-1014.; Произвести осмотр-обход ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-1014. |  |  |  |  | 356956002 1108251720728
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Мухоршибирский РЭС |  |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Снять птицу с опоры №141 ВЛ-10 кВ ф.Ц-2 "Шаралдай" |  |  |  |  | 35695406 1108251729564
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить неисправную КЛ-10кВ между ТП-1397 и ТП-1032.; Провести испытание повышенным напряжением постоянного тока КЛ-10кВ между ТП-1397 и ТП-1032. |  |  |  |  | 356956002 1108251837729
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо в адрес собственника о предоставлении причин аварийного отключения В-10кВ ф.4 РП-ЦВМ 11.08.2025 с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. |  |  |  |  | 356956003 1108251930730
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить обход-осмотр ВЛ-0,4кВ ф.5 ТП-1029.; Заменить ПН-2 400А по фазе "C" на Р-0,4кВ ф.5 ТП-1029.; Организовать вырубку и опиловку деревьев в пролете опор опор № 3-4 ВЛ-0,4кВ ф.5 ТП-1029 для недопущения аварийных отключений ВЛ-10кВ. |  |  |  |  | 356956002 1208250510733
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену опорного изолятора фазы "С" в РУ-10 кВ на ТП-14-П-26. |  |  |  |  | 35695404 1208251010565
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Кяхтинский РЭС |  |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить монтаж изолятора фазы "А" на опоре №228 ВЛ-10 кВ ф.БЛ-4. |  |  |  |  | 35695403 1208251333553
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС |  |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену траверсы на деревянной на ж/б приставках П-образной опоре №№102 ВЛ-35 кВ Мухоршибирь-Бом (МБ-314) |  |  |  |  | 356954 1208251459556
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Закаменский РЭС |  |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №35-36 и смежных пролетах ВЛ-10 кВ ф.Д-3. |  |  |  |  | 35695405 1208251532566
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Кяхтинский РЭС |  |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести замену опор №25, 27, 28 ВЛ-10 кВ ф.БЛ-1. |  |  |  |  | 35695403 1208251855545
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Джидинский РЭС |  |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить замену одностоечных деревянных на ж/б приставках опор №191/2/91/40, 191/2/91/42, 191/2/91/43 ВЛ-10 кВ ф.Бг-5. |  |  |  |  | 35695402 1208251901567
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Убрать птицу с опоры №205 (РПТП-11-С-7) ВЛ-10 кВ ф.С-7. |  |  |  |  | 35695401 1308250724550
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Восстановить обрыва провода ВЛ-0,4кВ по фазе "С" в пролете от ТП-489 до опоры №1.; Выполнить обход-осмотр ВЛ-0,4кВ ф.4 ТП-489 |  |  |  |  | 356956001 1308251149734
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Убрать птицу с РПТПЩО-1-5 ВЛ-10 кВ ф.ЩО-1. |  |  |  |  | 35695401 1308251445551
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Восстановить поврежденную КЛ-6кВ между ТП-94 и ТП-148.; Направить заявление в полицию по порыву КЛ-6кВ между ТП-94 и ТП-148. |  |  |  |  | 356956003 1308251630735
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить монтаж концевой муфты на опоре №18 КЛ-10 кВ ф. Т-6 "Таежная" от ПС 35 кВ Таежная.; Провести испытание силового кабеля на участке от ТП-6 Т-6 Тамир до опоры №18 КЛ-10 кВ ф. Т-6 "Таежная" от ПС 35 кВ Таежная. |  |  |  |  | 35695201 1308251648286
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить неисправную КЛ-6 кВ между ТП-357 и ТП-437.; Провестии испытание повышенным напряжение КЛ-6 кВ между ТП-357 и ТП-437. |  |  |  |  | 356956001 1308252024736
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Таксимовский РЭС |  |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки о возникновении технологического нарушения. |  |  |  |  | 35695007 1308252047403
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену силового трансформатора на ТПХ-2-2. |  |  |  |  | 35695401 1308252127552
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Заиграевский РЭС |  |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ТП-6-ЛПК-4.; Выполнить замену РБ-0,4 кВ, предохранителей ПН-2 фидера №1 ТП-6 ЛПК-4 |  |  |  |  | 35695202 1308252135283
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо в адрес собственника (ЗАО "Удинское") о предоставлении причин аварийного отключения ВЛ 10кВ ф.4 РП-28. с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. |  |  |  |  | 356956001 1408251010738
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо в адрес ИП А.Г. Ким о предоставлении причин аварийного отключения Р-0,4кВ по фазе "В","С" ф.9 ТП-649 14.08.2025 с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. |  |  |  |  | 356956002 1408251512737
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо в адрес собственника ( Михайлову В.В.) о предоставлении причин аварийного отключения В-10кВ ф.2 ПС-БВС с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. |  |  |  |  | 356956001 1508250904739
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо в адрес собственника ( Мочалову М.Б.) о предоставлении причин аварийного отключения В-10кВ ф.15 РП-36 с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. |  |  |  |  | 356956002 1508251044740
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Обеспечить выявление превышающего максимальную мощность потребителей установленным договором технического присоединения ТП-2607; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок на ТП-2607. |  |  |  |  | 356956003 1508251905741
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену силового трансформатора на ТП-16-Б-4. |  |  |  |  | 35695404 1508251915570
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2025-08-16 | 2025-08-16 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить замену ж/б приставки опоры №11 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-9-Б-6; Направить заявление в полицию по факту наезда на опору №11 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-9-Б-6 |  |  |  |  | 35695404 1608251106571
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Закаменский РЭС |  |  | 2025-08-16 | 2025-08-16 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Убрать птицу с РТП-35-М-1 ВЛ-10 кВ ф.М-1. |  |  |  |  | 35695405 1608251331572
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-08-16 | 2025-08-16 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо в адрес ИП "Шагдарова И.В." о предоставлении причин аварийного отключения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. |  |  |  |  | 35695201 1608251652289
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-08-16 | 2025-08-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить неисправную КЛ-10кВ ф.11 ПС БВС опора№19/7 ввод в ТП-375; Провести испытания повышенным напряжением КЛ-10кВ ф.11 ПС БВС опора№19/7 ввод в ТП-375 |  |  |  |  | 356956001 1608251653742
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Заиграевский РЭС |  |  | 2025-08-16 | 2025-08-16 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. К-6 "Н.Курба-Онохой" от ПС 110 кВ Курба.; Выполнить замер стрелы провеса проводов в пролете опор №88-89 ВЛ-10 кВ ф. К-6 "Н.Курба-Онохой" от ПС 110 кВ Курба.; Выполнить ремонт провода фазы "А" в пролете опор №88-89 ВЛ-10 кВ ф. К-6 "Н.Курба-Онохой" от ПС 110 кВ Курба.; Подать заявление в полицию о привлечении виновных лиц к ответственности. |  |  |  |  | 35695202 1608251908291
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-08-16 | 2025-08-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить неисправный КЛ-6кВ ф.8 ПС "Западная"головной на РП-4 нитка "А" , провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по все длине линии. |  |  |  |  | 356956001 1608252315743
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Северобайкальский РЭС |  |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт КЛ-10 кВ ф. Ш-2 Купец.; Провести испытания КЛ-10 кВ ф. Ш-2 Купец после ремонта. |  |  |  |  | 35695006 1708250538424
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС |  |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход осмотр ВЛ 110 кВ Култук – Зун-Муpино (КЗМ-135).; Выполнить замену дефектной изоляции фазы "С" на опоре № 17 ВЛ 110 кВ ВЛ 110 кВ Култук – Зун-Муpино (КЗМ-135). |  |  |  |  | 356950 1708250844425
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Кяхтинский РЭС |  |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.К-7 |  |  |  |  | 35695403 1708250904579
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить осмотр маслоуказательных стекол на выключателе типа ВМТ-110Б ПС 110 кВ Медведчиково.; Выполнить текущий ремонт В-182 (заменить маслоуказательное стекло ф. "С") ПС 110 кВ Медведчиково. |  |  |  |  | 35695201 1708250952302
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. Ю-13 "Зверосовхоз".; Убрать птицу с ЛР-3 Ю-13 на ВЛ-10 кВ ф. Ю-13 "Зверосовхоз". |  |  |  |  | 35695201 1708251119288
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в ремонтную программу 2027 года ремонт крыши на ТП-694.; Выполнить замену рубильника Р-2 на АВ-2 в РУ-0,4 кВ на ТП-694. |  |  |  |  | 35695401 1708251311559
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить изолятор по фазе "В" на РТП-2189; Организовать обход-осмотр ВЛ-10кВ ф.9 от РП-30 |  |  |  |  | 356956003 1708251520744
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Кяхтинский РЭС |  |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в ремонтную программу 2027 года ремонт крыши ячейки В-10 ф.УК-2 на ПС 35/10 кВ Усть-Кяхта |  |  |  |  | 35695403 1708251701580
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Заиграевский РЭС |  |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф.Т-4 "Нарын" от ПС 35кВ Ташелан.; Выполнить замену опоры №386 ВЛ-10 кВ ф.Т-4 "Нарын" от ПС 35кВ Ташелан. |  |  |  |  | 35695202 1708251703294
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать осмотр ТП-372 на наличие дефектов. |  |  |  |  | 356956001 1708251707745
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо в адрес собственника ( ООО "Голден Тайм")о предоставлении причин аварийного отключения В-10кВ ф.3 ПС Полигон с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. |  |  |  |  | 356956002 1708251810746
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить неисправную КЛ-6 кВ между ТП-170 и ТП-171.; Провестии испытание повышенным напряжение КЛ-6 кВ между ТП-170 и ТП-171. |  |  |  |  | 356956003 1708251834747
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить поврежденный опорный изолятор 6кВ по фазе "А" на ВН-6 в сторону ТП-171 на ТП-170; Организовать осмотр ТП-170 на наличие дефектов. |  |  |  |  | 356956003 1708251926748
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2025-08-17 | 2025-08-17 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить замену опоры №25 ВЛ-6 кВ ф.Тм-1 "Тухум-1". |  |  |  |  | 35695401 1708252019568
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. М-11 "Медведчиково" от ПС 110 кВ Медведчиково.; Направить письмо в адрес ИП "Кавелин С.В." о предоставлении причин аварийного отключения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. |  |  |  |  | 35695201 1808250242292
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Таксимовский РЭС |  |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Запросить справку о пожаре от регионального отделения МЧС. |  |  |  |  | 35695007 1808250453426
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену катушки отключения ОВ-110 ПС 110 кВ Гусиноозерская. |  |  |  |  | 35695401 1808251100581
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Кабанский РЭС |  |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Написать письмо в администрацию МО СП Сухинское о необходимости спиливания угрожающих деревьев и веток в пролете опор № 1-7 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-17-С 9 Сиреневая. |  |  |  |  | 35695001 1808251113427
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Кяхтинский РЭС |  |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику по факту отключения ВЛ-10 кВ ф.УК-4 от ПС 35/10 кВ "Усть-Кяхта" |  |  |  |  | 35695403 1808251230578
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Заиграевский РЭС |  |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной обход - осмотр ВЛ-10 кВ ф. К-10 "Н.Курба-Ангир" от ПС 110 кВ Курба.; Выполнить замену изоляторов ф. "А" и "С" на железобетонной опоре №247 на ВЛ-10 кВ ф. К-10 "Н.Курба-Ангир" от ПС 110 кВ Курба. |  |  |  |  | 35695202 1808251420296
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену деревянной опоры №98 ВЛ-10 кВ ф.Шн-3 |  |  |  |  | 35695404 1808251430582
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Еравнинский РЭС |  |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-214-Т1.; Подать заявление в полицию.; Произвести монтаж приставки к опоре №7/3 ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-214-Т1. |  |  |  |  | 35695207 1808251714290
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Заиграевский РЭС |  |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. З-17 от ПС 35 кВ Заиграево.; Выполнить ремонт шлейфа ф. "В" на опоре №3/5 ВЛ-10 кВ ф. З-17 от ПС 35 кВ Заиграево. |  |  |  |  | 35695202 1808251717300
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Обеспечить выявление превышающего максимальную мощность потребителей установленным договором технического присоединения ТП-781; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок на ТП-781. |  |  |  |  | 356956002 1808251851749
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Обеспечить выявление превышающего максимальную мощность потребителей установленным договором технического присоединения ТП-334; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок на ТП-334. |  |  |  |  | 356956001 1808251855750
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Джидинский РЭС |  |  | 2025-08-18 | 2025-08-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замеры габаритов стрелы провеса проводов в пролете опор №112/65/11/28-112/65/11/29 и смежных пролетах по ВЛ-10 кВ ф.Бг-2; Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №112/65/11/28-112/65/11/29 и смежных пролетах по ВЛ-10 кВ ф.Бг-2 |  |  |  |  | 35695402 1808252038583
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену кабельной муфты на опоре №33/2 (спуск к ТПГ-4-9). |  |  |  |  | 35695401 1908250555569
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Убрать птицу с опоры № 92 ВЛ-10 кВ ф.Г-1. |  |  |  |  | 35695401 1908250726576
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Прибайкальский РЭС |  |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф. Т-7 Турка.; Выполнить замену колпачка изолятора на опоре № 19/3 ВЛ-10 кВ ф. Т-7 Турка. |  |  |  |  | 35695002 1908251023413
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Прибайкальский РЭС |  |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену крюка на опоре № 26 ВЛ-10 кВ ф. Т-2 РРС.; Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. Т-2 РРС, с выявлением деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 35695002 1908251750428
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить замену разрядников фазы "А", "В" и "С" на ТП-13-С-11. |  |  |  |  | 35695401 2008251415575
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Тункинский РЭС |  |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену опоры № 6/1 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-5 К-3 Могой Горхон.; Организовать внеплановый обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-5 К-3 Могой Горхон, с выявлением опор, имеющих недопустимую степень загнивания. |  |  |  |  | 35695003 2008251420429
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить установку калиброванных предохранителей фазы "А", "В", "С" в РУ-10 кВ на ТП-2-Б-2. |  |  |  |  | 35695404 2008251554587
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт кровли ТП-ГО-1-3 |  |  |  |  | 35695401 2008251558588
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить установку калиброванных предохранителей фазы "А", "В", "С" в РУ-10 кВ на ТП-4-Б-4. |  |  |  |  | 35695404 2008251614589
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Заменить ПК-Т в РУ-10кВ ТП-491 по фазам "А","В","С".; Осмотреть ТП-491 на наличие дефектов |  |  |  |  | 356956001 2008251855751
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №7-8 на ВЛ-10 кВ ф.12 от ПС БВС; Произвести обход осмотр ВЛ-10кВ ф.12 от ПС БВС на наличие дефектов. |  |  |  |  | 356956001 2008251930752
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-08-20 | 2025-08-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести осмотр ТП-676 |  |  |  |  | 356956002 2008252128753
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Заиграевский РЭС |  |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. З-10 "Центр" от ПС 35 кВ Заиграево.; Выполнить замену проходных изоляторов ф. "А", "В", "С" в РУ-10 кВ ТП-3-З-10 "Гостиница"; Выполнить обследование и замер контура заземления на ТП-3-З-10 "Гостиница".; Выполнить обследование и измерение сопротивления металлосвязи на ТП-3-З-10 "Гостиница".; Выполнить послеаварийный осмотр ТП-3-З-10 "Гостиница".; По результатам обследования и замеров на ТП-3-З-10 "Гостиница" разработать мероприятия со сроками выполнения в случае отклонения значений от требований НТД. |  |  |  |  | 35695202 2008252140306
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2025-08-20 | 2025-08-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить выправку опор №21/52/11, №21/52/12 ВЛ-10 кВ ф.Ш-2 и регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №21/52/11-21/52/12 ВЛ-10 кВ ф.Ш-2 "Шибертуй". |  |  |  |  | 35695404 2008252205591
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2025-08-20 | 2025-08-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт участка кабеля от опоры №33/2 до ТПГ-4-9. |  |  |  |  | 35695401 2008252251573
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-08-20 | 2025-08-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Заменить опору №87 на ВЛ-10кВ ф.7 от ПС "АРЗ"; Осмотреть ВЛ-10кВ ф.7 от ПС "АРЗ"на наличие дефектов по всей длине линии |  |  |  |  | 356956001 2008252257754
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС |  |  | 2025-08-20 | 2025-08-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Включить в план ремонтной программы 2027 года замену изоляции фазы "А" на промежуточной ж/б опоре №№50, 51, 54 ВЛ-110 кВ Окино-Ключи-Бичура (ОКБ-150).; Выполнить замеры заземляющего устройства на промежуточной ж/б опоре №№50, 51, 54 ВЛ-110 кВ Окино-Ключи-Бичура (ОКБ-150). |  |  |  |  | 356954 2008252341603
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Восстановить неисправный КЛ-10кВ между ТП-688 и ТП-686, перемычку 1Т в РУ-10кВ на ТП-688; Осмотреть ТП-688 на наличие дефектов. |  |  |  |  | 356956002 2108250053755
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Иволгинский РЭС |  |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. И-5 "ЦК" от ПС 110 кВ Иволга.; Выполнить замену шлейфов ф. "А", "В" на опоре №3/1 ВЛ-10 кВ ф. И-5 "ЦК" от ПС 110 кВ Иволга.; Выполнить замер сопротивления контура заземления РТП-7-И5 на опоре №3/1 ВЛ-10 кВ ф. И-5 "ЦК" от ПС 110 кВ Иволга. |  |  |  |  | 35695204 2108250118297
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Восстановить шлейф на РТП-1085; Выполнить обход осмотр ВЛ-10кВ Ф. 17 от РП-21 ТП-1085 на выявление дефектов. |  |  |  |  | 356956002 2108250154756
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Восстановить шлейфа на РТП-469 по фазам "В"и"С".; Заменить ПК по фазе "А","В","С" на ТП-469.; Осмотреть ТП-469 на наличие дефектов |  |  |  |  | 356956001 2108250209757
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить обход осмотр ВЛ-10кВ ф.8 от ПС БВС на наличие дефектов. |  |  |  |  | 356956001 2108250315758
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Заменить опору №13 на ВЛ-10кВ ф.9 от ПС БВС; Осмотреть ВЛ-10кВ ф.9 от ПС БВС на наличие дефектов по всей длине линии |  |  |  |  | 356956001 2108250425759
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС |  |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход осмотр ВЛ 110 Селенгинский ЦКК - Тимлюйская - Кабанская (СТ-113).; Выполнить замену дефектной изоляции фазы "А" на опоре № 89/21 ВЛ 110 кВ Селенгинский ЦКК - Тимлюйская - Кабанская (СТ-113). |  |  |  |  | 356950 2108250547430
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Заиграевский РЭС |  |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. НС-3 "Новоильинск-Горхон" от ПС 35 кВ Нижний склад.; Выполнить выправку промежуточной деревянной на ж/б приставке опоры №208/11 ВЛ-10 кВ ф. НС-3 "Новоильинск-Горхон" от ПС 35 кВ Нижний склад.; Выполнить замер стрелы провиса и габаритов в пролетах опор №208/10-208/11 ВЛ-10 кВ ф. НС-3 "Новоильинск-Горхон" от ПС 35 кВ Нижний склад; Выполнить регулировку провода в пролетах опор № 208/10 -208/11 ВЛ-10 кВ ф. НС-3 "Новоильинск-Горхон" от ПС 35 кВ Нижний склад. |  |  |  |  | 35695202 2108250853310
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить герметизацию крыши ТП-489; Заменить проходные изоляторы в РУ-10кВ.; Осмотреть ТП-489 на наличие дефектов. |  |  |  |  | 356956001 2108250909760
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Заиграевский РЭС |  |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить замену проходных изоляторов ф. "А", "В" 10 кВ в РУ-10 кВ ТП-10-З-17 "МКСЛ".; Выполнить обследование и замер контура заземления на ТП-10-З-17 "МКСЛ".; Выполнить обследование и измерение сопротивления металлосвязи на ТП-10-З-17 "МКСЛ".; Выполнить послеаварийный обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. З-17 "Лесхоз" от ПС 35 кВ Заиграево.; Выполнить послеаварийный осмотр ТП-10-З-17 "МКСЛ".; По результатам обследования и замеров на ТП-10-З-17 "МКСЛ" разработать мероприятия со сроками выполнения в случае отклонения значений от требований НТД. |  |  |  |  | 35695202 2108250915304
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Заменить ПН-2 250А Р-0,4кВ по фазам "А","В","С" на ТП-688; Произвести осмотр ТП-688 на наличие дефектов. |  |  |  |  | 356956002 2108250915761
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Заменить ПН-2 250А по фазам "А","В","С" Р-0,4кВ на ТП-1085.; Произвести герметизацию кровли ТП-1085; Произвести осмотр ТП-1085 на выявление дефектов. |  |  |  |  | 356956002 2108250920762
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Кабанский РЭС |  |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. К-5 Тимлюй с целью выявления нарушений стрел провеса проводов и габаритов.; Произвести замену опоры № 78/14 ВЛ-10 кВ ф. К-5 Тимлюй. |  |  |  |  | 35695001 2108250931431
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить перетяжку проводов в пролете опор № 20-21 ВЛ-6кВ ф.11 РП-14.; Произвести обход-осмотр ВЛ-6кВ ф.11 РП-14 по всей длине линии на выявление дефектов. |  |  |  |  | 356956001 2108250935768
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Баргузинский РЭС |  |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт провода ф. "А", "В", "С" в пролете опор № 425/3 - 425/4 ВЛ-10 кВ ф. УБ-4 Максимиха.; Организовать послеаварийный обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. УБ-4 Максимиха в пролетах опор №425-425/67, на предмет выявления угрожающих деревьев в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |  | 35695005 2108250936432
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Тункинский РЭС |  |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. Ж-6 Харбяты. |  |  |  |  | 35695003 2108250946433
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Заиграевский РЭС |  |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить анализ технологических нарушений по причине воздействия на ЭУ птиц, на основании анализа рассмотреть необходимость установки ПЗУ с включением в многолетнюю производственную программу ремонтов.; Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. О-2 "Онохой-Эрхирик" от ПС 110 кВ Онохой. |  |  |  |  | 35695202 2108251027309
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить герметизацию крыши ТП-469; Заменить проходные изолятор по фазе "А","В","С" на ТП-469.; Осмотреть ТП-469 на наличие дефектов |  |  |  |  | 356956001 2108251115769
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Заменить ПН-2 250А по фазам "А","В","С".; Произвести осмотр ТП-2075. |  |  |  |  | 356956003 2108251125763
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Кабанский РЭС |  |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить обход осмотр ВЛ-10 кВ ф. С-10 Заречье. |  |  |  |  | 35695001 2108251234434
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Прибайкальский РЭС |  |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить расчистку просеки в пролете опор № 106/107-106/108 ВЛ-10 кВ ф. К-1 Гремячинск.; Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. К-1 Гремячинск, с выявлением деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 35695002 2108251301435
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Заиграевский РЭС |  |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10кВ ф. И-8 "п. Илька" от ПС 35 кВ Илька.; Выполнить замену опоры №34 ВЛ-10кВ ф. И-8 "п. Илька" от ПС 35 кВ Илька. |  |  |  |  | 35695202 2108251319303
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провиса в пролёте опор № 7-8 по фазам "А"и"В" на ВЛ-10кВ ф.11 от ПС БВС.; Произвести обход-осмотр ВЛ-10кВ ф.11 от ПС БВС по всей длине линии на выявление дефектов. |  |  |  |  | 356956001 2108251357770
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ТП-3 Эн-3 "ТГК-14".; Выполнить ревизию и чистку контактных соединений рубильника Р-0,4 кВ ф. 1 на ТП-3 Эн-3 "ТГК-14". |  |  |  |  | 35695201 2108251440305
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Иволгинский РЭС |  |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить замер и регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №61-61/1 ВЛ-10 кВ ф. Н-4 "Нурселение" от ПС 35 кВ Нижняя Иволга.; Выполнить инженерный внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. Н-4 "Нурселение" от ПС 35 кВ Нижняя Иволга в случае выявления отклонений требований НТД разработать мероприятия со сроками выполнения по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 35695204 2108251449298
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить неисправный КЛ-0,4кВ АВВГ 4х50 ф.5 ТП-781 до ВРУ- 0,4кВ жилого дома по ул. Мокрова 46 |  |  |  |  | 356956002 2108251600764
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Заменить ПН-2 250А по фазам "А","В","С".; Организовать обход-осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-469. |  |  |  |  | 356956001 2108251725765
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Заменить ПН-2 250А по фазам "А","В","С".; Произвести герметизацию крыши ТП-377; Произвести осмотр на ТП-377. |  |  |  |  | 356956001 2108251730766
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо в адрес собственника ( ООО "Барон")о предоставлении причин аварийного отключения В-10кВ ф.11 от РП-16 с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. |  |  |  |  | 356956003 2108251746771
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Баргузинский РЭС |  |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Внести опору № 12 ВЛ-10 кВ ф. Б-3 Аэропорт в перечень ж/б опор через которые протекал ток однофазного замыкания на землю.; Выполнить замену изолятора ф. "С" на опоре № 12 ВЛ-10 кВ ф. Б-3 Аэропорт.; Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. Б-3 Аэропорт от опоры № 1 до опоры № 23. |  |  |  |  | 35695005 2108251821436
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Заменить ПН-2 400А по фазе "А" на Р-0,4кВ ТП-930.; Произвести герметизацию крыши ТП-930; Произвести осмотр на ТП-930. |  |  |  |  | 356956001 2108251905767
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Восточный РЭС |  |  | 2025-08-21 | 2025-08-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Выполнить обход осмотр ВЛ-10кВ ф. №21 РП-2. |  |  |  |  | 356956004 2108252009772
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2025-08-21 | 2025-08-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план ремонтной программы 2027 замену опоры №75/37 ВЛ 10кВ ф.К-1; Выполнить монтаж крюков ф. А, В, С на опоре №75/37 ВЛ 10 кВ ф.К-1 |  |  |  |  | 35695404 2108252230593
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники |  |  |  | Восстановить шлейф по фазе "А" на ВЛ-10кВ вследствие повреждение ВЛ-10кВ ф.5 ПС Южная в пролете опор № 30-32.; Направить заявление в полицию по повреждению ВЛ-10кВ ф.5 ПС Южная в пролете опор № 30-32 по фазам "В" и "С".; Произвести замер габаритов на ВЛ-10кВ ф.5 ПС Южная в пролете опор № 30-32 по фазам "В" и "С". |  |  |  |  | 356956002 2208250107773
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить обход-осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-1552.; Выполнить перетяжку проводов по фазам "А","В","С" в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-1552. |  |  |  |  | 356956001 2208250145774
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Убрать птицу с ЛР-3 ГО-6 ВЛ-10 кВ ф.ГО-6. |  |  |  |  | 35695401 2208250216577
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Восточный РЭС |  |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Произвести осмотр-обход ВЛ-10кВ ф.21 РП-2В. |  |  |  |  | 356956004 2208250430781
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать вырубку и опиловку деревьев в пролете опор № 83/6-83/7 ВЛ-10кВ ф.5 ПС-Энергетик для недопущения аварийных отключений ВЛ-10кВ.; Осмотр ВЛ-10кВ ф.5 ПС-Энергетик. |  |  |  |  | 356956002 2208250459775
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить неисправную КЛ-6 кВ в пролете опор №37-38.; Провести испытание повышенным напряжением КЛ-6 кВ в пролете опор №37-38. |  |  |  |  | 356956001 2208250630776
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить осмотр участка КЛ-0,4 кВ ф.№4 от ТП-654 на предмет повреждения от пожара. |  |  |  |  | 35695401 2208250635574
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Убрать птицу с РПТПЖ-2-1 ВЛ-10 кВ ф.Ж-2. |  |  |  |  | 35695401 2208250812585
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Предусмотреть установку ПЗУ на опоре №90/2 РТП-8-П-2 ВЛ-10 кВ ф.П-2 |  |  |  |  | 35695404 2208250904594
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Предусмотреть установку ПЗУ на опоре №29/15/2 РТП-15-П-3 ВЛ-10 кВ ф.П-3 |  |  |  |  | 35695404 2208250908595
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Кабанский РЭС |  |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Организовать обход осмотр ВЛ-10 кВ ф. О-1 Сухая. |  |  |  |  | 35695001 2208250921437
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Джидинский РЭС |  |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замеры габаритов стрелы провеса проводов в пролете опор №84/3-84/4 и смежных пролетах по ВЛ-10 кВ ф.Н-3; Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №84/3-84/4 и смежных пролетах по ВЛ-10 кВ ф.Н-3 |  |  |  |  | 35695402 2208250955596
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Заменить ПН-2 250А по фазам "А","В","С".; Произвести осмотр ТП-2638. |  |  |  |  | 356956003 2208251046777
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить провод по фазе "А" в пролете опор № 3-4 ВЛ-0,4кВ ф.13 ТП-310.; Выполнить регулировку стрелы провиса в пролете опор № 3-4 по фазе "А" на ВЛ-0,4кВ ф.13 ТП-310. |  |  |  |  | 356956001 2208251209778
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Тункинский РЭС |  |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену изолятора на опоре № 150 ВЛ-10 кВ ф. ЗМ-3 Торы.; Организовать внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. ЗМ-3 Торы. |  |  |  |  | 35695003 2208251316438
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Иволгинский РЭС |  |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. И-3 "Каленово" от ПС 110 кВ Иволга.; Выполнить замену опорных изоляторов ф. "А", "В", "С" и предохранителей на ТП-656-И3 "Хлебная"; Выполнить обследование и замер контура заземления на ТП-656-И3 "Хлебная".; Выполнить обследование и измерение сопротивления металлосвязи на ТП-656-И3 "Хлебная".; По результатам обследования и замеров на ТП-656-И3 "Хлебная" разработать мероприятия со сроками выполнения в случае отклонения значений от требований НТД. |  |  |  |  | 35695204 2208251404301
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. НС-7 "Кордон" от ПС 35 кВ Нижний Саянтуй.; Направить письмо в адрес "Управление региональных автомобильных дорог Р.Б." о предоставлении причин аварийного отключения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. |  |  |  |  | 35695201 2208251408307
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо в адрес собственника ( филиал ПАО "ТГК-14" в г. Улан-Удэ) о предоставлении причин аварийного отключения ВЛ-10кВ ф.1 ПС-Октябрьская с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. |  |  |  |  | 356956002 2208251602779
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Еравнинский РЭС |  |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф С-8 "Тулдун" от ПС 110 кВ Сосновоозёрская разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.; Произвести внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф С-8 "Тулдун" от ПС 110 кВ Сосновоозёрская.; Произвести замену стойки промежуточной опоры №267 ВЛ-10 кВ ф С-8 "Тулдун" от ПС 110 кВ Сосновоозёрская. |  |  |  |  | 35695207 2208251618299
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить замену предохранителя 10 кВ фазы "А" на ТП-7 НТ-2 |  |  |  |  | 35695401 2208251658597
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Кижингинский РЭС |  |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф. У-7 "Арыл" от ПС 35 кВ Усть-Орот.; Выполнить замену изолятора и опоры №7 на ВЛ-10 кВ ф. У-7 "Арыл" от ПС 35 кВ Усть-Орот.; По результатам обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. У-7 "Арыл" от ПС 35 кВ Усть-Орот разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 35695206 2208251752295
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Закаменский РЭС |  |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план ремонтной программы 2027 года замену опоры №129/23 ВЛ-10 кВ ф.БУ-2.; Выполнить монтаж крюка с изолятором фазы "С" на опоре №129/23 ВЛ-10 кВ ф.БУ-2. |  |  |  |  | 35695405 2208251801598
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-08-22 | 2025-08-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить неисправную КЛ-6кВ головной на ТП-1578.; Провести испытание повышенным напряжением КЛ-6кВ головной на ТП-1578. |  |  |  |  | 356956001 2208251941780
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Кабанский РЭС |  |  | 2025-08-22 | 2025-08-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену опоры №151/6 ВЛ-10 кВ ф. БК-9 Дубинино.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. БК-9 Дубинино, с выявлением опор, имеющих недопустимую степень загнивания. |  |  |  |  | 35695001 2208252041439
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-08-23 | 2025-08-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить неисправную КЛ-10кВ головной от ф.3 РП-36 до опоры №1.; Провести испытание повышенным напряжением КЛ-10кВ головной от ф.3 РП-36 до опоры №1. |  |  |  |  | 356956002 2308250425782
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-08-23 | 2025-08-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Обеспечить выявление превышающего максимальную мощность потребителей установленным договором технического присоединения ТП-550; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок на ТП-550. |  |  |  |  | 356956002 2308250530783
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2025-08-23 | 2025-08-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт кровли крыши на ТП-ГО-1-3 |  |  |  |  | 35695401 2308250604599
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2025-08-23 | 2025-08-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Написать письмо собственнику ИП Терерин М.А. по факту отключения ВЛ-10 кВ ф.П-2 и принятия мер по устранению неисправностей. |  |  |  |  | 35695404 2308250744604
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-08-23 | 2025-08-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить обрыв провода ВЛ-10кВ по фазе "В" в пролете опор №56 и №57 ВЛ-10кВ ф.4 РП-28.; Выполнить перетяжку провода по фазе "В" на ВЛ-10кВ ф.4 РП-28 в пролете опор №56 и №57.; Организовать обход-осмотр ВЛ-10кВ ф.4 РП-28. |  |  |  |  | 356956001 2308250959784
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-08-23 | 2025-08-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо в адрес собственника ( ООО "Сквозняки")о предоставлении причин аварийного отключения ВЛ-10кВ от ТП-943 "ПС БВС ф.2 с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. |  |  |  |  | 356956001 2308251058785
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-08-23 | 2025-08-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить неисправную КЛ-10кВ ААБ 3x120 ПС Южная ф.5 ввод в РП-26 ячейка №20.; Провести испытание повышенным напряжением КЛ-10кВ ААБ 3x120 ПС Южная ф.5 ввод в РП-26 ячейка №20. |  |  |  |  | 356956002 2308251058786
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-08-23 | 2025-08-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить неисправную КЛ-10кВ ААБ 3x120 ПС Южная ф.8 выход на опору №1 ВЛ-10кВ нитка "В".; Провести испытание повышенным напряжением КЛ-10кВ ААБ 3x120 ПС Южная ф.8 выход на опору №1 ВЛ-10кВ нитка "В". |  |  |  |  | 356956002 2308251217787
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-08-23 | 2025-08-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить неисправную КЛ-10кВ ААБ 3x120 ПС Южная ф.5 ввод в РП-26 ячейка №20.; Провести испытание повышенным напряжением КЛ-10кВ ААБ 3x120 ПС Южная ф.5 ввод в РП-26 ячейка №20. |  |  |  |  | 356956002 2308251345788
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-08-23 | 2025-08-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить неисправную КЛ-6кВ ААБл-10 3х120 на ТП- 562 (Тяговая 2) .; Провести испытание повышенным напряжением КЛ-6кВ ААБл-10 3х120 на ТП- 562 (Тяговая 2). |  |  |  |  | 356956002 2308251415789
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-08-23 | 2025-08-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить неисправную КЛ-6кВ ААБл-10 3х120 между ТП-505 и ТП-506.; Провести испытание повышенным напряжением КЛ-6кВ ААБл-10 3х120 между ТП-505 и ТП-506. |  |  |  |  | 356956002 2308251415790
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Заиграевский РЭС |  |  | 2025-08-23 | 2025-08-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену концевой муфты на опоре №28 ВЛ-10 кВ ф. ЛПК-3 "Онохой" от ПС 110 кВ Онохой.; Выполнить послеаварийный обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. ЛПК-3 "Онохой" от ПС 110 кВ Онохой.; Провести испытание силового кабеля на участке от опоры №27 до опоры №28 ВЛ-10 кВ ф. ЛПК-3 "Онохой" от ПС 110 кВ Онохой. |  |  |  |  | 35695202 2308251705308
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-08-23 | 2025-08-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить неисправный КЛ-10кВ ф.1 от РП Верхняя Березовка ввод в ТП-214 провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по все длине линии. |  |  |  |  | 356956003 2308251710791
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-08-23 | 2025-08-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо в адрес собственника ( ООО "ННК-Байкалнефтепродукт") о предоставлении причин аварийного отключения В-10кВ ф.5 от ПС АРЗ 35кВ с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. |  |  |  |  | 356956001 2308251803792
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-08-23 | 2025-08-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить неисправную КЛ-10кВ РП-16 ф.11 нитка "Б" между опорами 4/1-4/2 .; Провести испытание повышенным напряжением КЛ-10кВ РП-16 ф.11 нитка "Б" между опорами 4/1-4/2 . |  |  |  |  | 356956003 2308251812793
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Закаменский РЭС |  |  | 2025-08-23 | 2025-08-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в ремонтную программу 2027 года замену опоры №267 ВЛ-10 кВ ф.Н-2.; Выполнить монтаж крюка с изолятором фазы "В" на опоре №267 ВЛ-10 кВ ф.Н-2. |  |  |  |  | 35695405 2308252124601
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-08-23 | 2025-08-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить шлейф по фазе "В" на опоре №1 на ВЛ-0,4кВ ф.4 от ТП-184.; Организовать обход-осмотр ВЛ-0,4кВ ф.4 от ТП 184. |  |  |  |  | 356956003 2308252245794
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт кровли крыши ТП-ГО-1-3 |  |  |  |  | 35695401 2408250615586
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить разрушенный изолятор по фазе "А" на опоре №4/11 Ф 6 РП-22; Организовать обход осмотр Ф 6 РП-22 на выявление дефектов |  |  |  |  | 356956003 2408250948795
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Тункинский РЭС |  |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо в адрес собственника УФАД "Южный Байкал" о предоставлении причин аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. М-7 Поселок о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. |  |  |  |  | 35695003 2408251403440
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить замену опорного изолятора фазы "В" на РПТП-ГО-6-12 ВЛ-10 кВ ф.ГО-6. |  |  |  |  | 35695401 2408251439584
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-08-24 | 2025-08-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить неисправный КЛ-0,4кВ АВВГ 4х95 ф.13 ТП-2055 до ВРУ- 0,4кВ дома по ул. Комарова 10а |  |  |  |  | 356956003 2408251800796
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить монтаж изолятора фазы "А" на опоре №41/12 ВЛ 10 кВ ф.П-3 |  |  |  |  | 35695404 2508250002605
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить поврежденную губку держателя ПН-2 250А по фазе "С" на Р-0,4кВ 250А ф.1 ТП-2131.; Организовать тепловизионный контроль Р-0,4кВ 250А ф.1 ТП-2131.; Произвести осмотр ТП-2131 на наличие дефектов. |  |  |  |  | 356956003 2508250339797
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Восточный РЭС |  |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Восстановить неисправный КЛ-10кВ головной на ТП-2 Металлоптторг провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по всей длине линии. |  |  |  |  | 356956004 2508250456798
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить неисправный КЛ-6кВ ф.3 от ПС 110кВ Районная между опорами №25-26 провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по все длине линии. |  |  |  |  | 356956002 2508251322799
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Таксимовский РЭС |  |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить замену дефектного изолятора в гирлянде фазы "В" на опоре № 157/26 ВЛ-110 кВ Таксимо – Ирокинда с отпайкой на ПС Кедровская (ТИ-13).; Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства и металлосвязей опоры № 157/26 ВЛ-110 кВ Таксимо – Ирокинда с отпайкой на ПС Кедровская (ТИ-13).; Выполнить проверку состояния заземляющего проводника и соединения с заземлителем на опоре № 157/26 ВЛ-110 кВ Таксимо – Ирокинда с отпайкой на ПС Кедровская (ТИ-13).; Организовать внеплановый обход-осмотр с опоры № 1 по 40 ВЛ-110 кВ Таксимо – Ирокинда (ТИ-13), после прохождения грозового фронта в районе ВЛ. |  |  |  |  | 35695007 2508251356441
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. Ю-17 "Нижний Саянтуй" от ПС 110 кВ Южная.; Направить письмо в адрес "ИП Федотов" о предоставлении причин аварийного отключения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. |  |  |  |  | 35695201 2508251710312
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Закаменский РЭС |  |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Убрать птицу с РТП-18-М-3 ВЛ-10 кВ ф.М-3. |  |  |  |  | 35695405 2508251738606
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо в адрес ООО "Специализированный застройщик Смитинвест+" о предоставлении причин аварийного отключения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. |  |  |  |  | 35695201 2508252126313
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Закаменский РЭС |  |  | 2025-08-25 | 2025-08-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену траверсы на опоре №230 ВЛ-35 кВ ЦМС-3070 |  |  |  |  | 35695405 2508252307607
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Закаменский РЭС |  |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить вырубку ДКР в пролете опор №264/5-264/6 ВЛ-10 кВ ф.М-1 "Михайловка-Улекчин.; Убрать ветку дерева в пролете опор №264/5-264/6 ВЛ-10 кВ ф.М-1 "Михайловка-Улекчин. |  |  |  |  | 35695405 2608250026608
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС |  |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Включить в план ремонтной программы 2027 года замену изоляции фазы "В" на опоре №12 ВЛ 110 кВ Окино-Ключи –Кяхта (ОКК-120) с отпайкой на ПС Большой Луг.; Выполнить замеры контура заземления на промежуточной ж/б опоре №12 ВЛ 110 кВ Окино-Ключи –Кяхта (ОКК-120) с отпайкой на ПС Большой Луг, с частичным откапыванием грунта. |  |  |  |  | 356954 2608250144609
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Кяхтинский РЭС |  |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить вырубку ДКР в пролете опор №315-316 ВЛ-10 кВ ф.К-7 от ПС 110 кВ "Кяхта" |  |  |  |  | 35695403 2608250404610
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Кабанский РЭС |  |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить монтаж крюка на опоре № 51 ВЛ-6 кВ ф. С-60 Дачи.; Организовать внеочередной обход-осмотр ВЛ-6 кВ ф. С-60 Дачи.; Произвести ремонт провода в пролете опор № 50-51 ВЛ-6 кВ ф. С-60 Дачи. |  |  |  |  | 35695001 2608250407442
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить обход осмотр ВЛ-10кВ ф.5 ПС "Энергетик".; Требуется подрезка деревьев между пролетами оп№83/6-83/7 ВЛ-10кВ ф.5 ПС "Энергетик". |  |  |  |  | 356956002 2608250545800
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС |  |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену дефектной изоляции на опоре №10 ВЛ 110 кВ Пpибайкальская – Нестеpово (ПН-129).; Выполнить замену дефектной изоляции на опоре №3 ВЛ 110 кВ Пpибайкальская – Нестеpово (ПН-129).; Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ 110 кВ Пpибайкальская – Нестеpово (ПН-129). |  |  |  |  | 356950 2608250631443
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Убрать птицу с опоры №53 ВЛ-10 кВ ф.НС-5. |  |  |  |  | 35695401 2608251113600
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Закаменский РЭС |  |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить вырубку ДКР в пролете опор №31-32 ВЛ-10 кВ ф.БУ-4 "Хасурта".; Убрать ветку дерева в пролете опор №31-32 ВЛ-10 кВ ф.БУ-4 "Хасурта". |  |  |  |  | 35695405 2608251229611
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Северобайкальский РЭС |  |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Организовать внеочередной обход осмотр ВЛ-10 кВ ф. К-14 Эстония. |  |  |  |  | 35695006 2608251308444
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Прибайкальский РЭС |  |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход осмотр ВЛ-10 кВ ф. Т-5 Ярцы.; Выполнить замену вязки провода на опоре № 230 ВЛ-10 кВ ф. Т-5 Ярцы. |  |  |  |  | 35695002 2608251441445
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Таксимовский РЭС |  |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ Ф-5 от ПС 110 кВ Таксимо-тяговая в пролетах опор № 1-20.; Произвести вырубку ДКР в пролетах опор № 2-3, № 6-7 ВЛ-10 кВ Ф-5 от ПС 110 кВ Таксимо Тяговая. |  |  |  |  | 35695007 2608252124446
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Убрать птицу с крыши РУ ТП-11-Б-5 |  |  |  |  | 35695404 2708250635612
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить обрезку крон ДКР в пролете опор №33-34 ВЛ-10 кВ ф.Б-1 "Бичура". |  |  |  |  | 35695404 2708250635613
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Кяхтинский РЭС |  |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить выправку опоры №189/97 на ВЛ-10 кВ ф.КС-3 от ПС 110 кВ «Кудара-Сомон» |  |  |  |  | 35695403 2708251150602
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Убрать птицу с опоры №335/9/1 ВЛ-10 кВ ф.С-9. |  |  |  |  | 35695401 2708251255592
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Еравнинский РЭС |  |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. С-7 Домна от ПС 110 кВ Сосновоозерская.; Выполнить ремонт провода ф. "C" в пролете опор №35/88/27-35/88/28 ВЛ-10 кВ ф. С-7 Домна от ПС 110 кВ Сосновоозерская.; По результатам обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. С-7 Домна от ПС 110 кВ Сосновоозерская разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 35695207 2708251552311
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. НС-10 от ПС 35 кВ Нижний Саянтуй.; Выполнить внеочередной осмотр ТП-15 НС-10 "Алмаз"; Выполнить замену трансформатора на ТП-15 НС-10 "Алмаз" |  |  |  |  | 35695201 2708251559314
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить неисправный КЛ-10кВ ААБл-10 3х150 ф.5 ПС "Энергетик" ввод в ТП-1275 провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по все длине линии. |  |  |  |  | 356956002 2708251731801
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС |  |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену изолятора на опоре № 183 ВЛ 110 кВ Зун-Мурино-Кырен (ЗМК-134).; Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ 110 кВ Зун-Мурино-Кырен (ЗМК-134) |  |  |  |  | 356950 2708252015447
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо в адрес собственника ( ООО "СЗ"ПИК Байкала")о предоставлении причин аварийного отключения В-6кВ ф.16 от РП-4 с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. |  |  |  |  | 356956001 2708252105802
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо в адрес собственника ( ООО "БайкалАвтоТрак")о предоставлении причин аварийного отключения В-10кВ ф.2 от ПС 110кВ "Бурводстрой", с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. |  |  |  |  | 356956001 2808250737803
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо в адрес собственника ( АО "БНП") о предоставлении причин аварийного отключения В-10кВ ф.9 от ПС 110кВ "Бурводстрой", с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. |  |  |  |  | 356956001 2808250748804
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Замена ПК-Т по фазе "А"В"С" на ТП-371; Организовать осмотр ТП-371 на наличие дефектов. |  |  |  |  | 356956001 2808250800805
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить неисправный КЛ-10кВ ААБ 3x120 ф.3 ПС БВС выход с ТП-397 на опору №17 провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по все длине линии. |  |  |  |  | 356956001 2808251049806
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Хоринский РЭС |  |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. Х-8 "Ониноборск"; Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. Ц1-2 "Зун-Хора"; Выполнить замену изолятора ф. "С" на опоре №21 по ВЛ-10 кВ ф. Ц1-2 "Зун-Хора"; Выполнить ремонт провода ф. "С" в пролете опор № 20-22 по ВЛ-10 кВ ф.Ц1-2 "Зун-Хора" |  |  |  |  | 35695205 2808252058315
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику ООО "Селенга-Уголь" по факту отключения ВЛ-6 кВ ф.Промплощадка. |  |  |  |  | 35695401 2908251058614
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС |  |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену траверсы на опоре №230 ВЛ-35 кВ ЦМС-3070 |  |  |  |  | 356954 2908251503615
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. НС-3 "Геологи" от ПС 35 кВ Нижний Саянтуй.; Снять кота с РТП-19 НС-3 ВЛ-10 кВ ф. НС-3 "Геологи" от ПС 35 кВ Нижний Саянтуй. |  |  |  |  | 35695201 2908251537316
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Закаменский РЭС |  |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить выправку опоры №41 ВЛ-10 кВ ф.ЦМ-2. |  |  |  |  | 35695405 2908251622616
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Кабанский РЭС |  |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить выправку опоры № 21 ВЛ-10 кВ ф. П-1 РРС Переемная.; Организовать внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. П-1 РРС Переемная на наличие угрожающих деревьев в охранной зоне ВЛ.; Произвести вырубку веток дерева в пролете опор № 21-22 ВЛ-10 кВ ф. П-1 РРС Переемная. |  |  |  |  | 35695001 2908251643448
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Еравнинский РЭС |  |  | 2025-08-30 | 2025-08-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 ф. Б-3 "Центр" от ПС 110 кВ Багдарин.; Выполнить внеочередной осмотр ТП-3-Б-3 "Типография".; Выполнить замену повреждённого изолятора ф. "В" на РТП-3-Б-3 ВЛ-10 ф. Б-3 "Центр" от ПС 110 кВ Багдарин. |  |  |  |  | 35695207 3008251830317
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Закаменский РЭС |  |  | 2025-08-30 | 2025-08-30 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Произвести снятие постороннего предмета (проволоки) на спуске от РТП-3-СН-4 ВЛ-10 кВ ф СН-4 до ТП-3-СН-4. |  |  |  |  | 35695405 3008252043617
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Прибайкальский РЭС |  |  | 2025-08-30 | 2025-08-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт изоляции провода СИП-2 в пролете опор № 3-4 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-1-И3 Гараж.; Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-1-И3 Гараж. |  |  |  |  | 35695002 3008252128449
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить разрушенный изолятор по фазе "А" на опоре №44/12 Ф 6 РП-22; Организовать обход осмотр Ф 6 РП-22 на выявление дефектов |  |  |  |  | 356956003 3108250605808
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-08-31 | 2025-08-31 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Восстановить поврежденный КЛ-10кВ ААБ 3x240 ф.6 РП-12 на ТП-648; Составить акт 2-х стороннего воздействия и аварийный акт по порыву КЛ-10кВ ААБ 3x240 ф.6 РП-12 на ТП-648 |  |  |  |  | 356956002 3108251416807
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить установку калиброванных предохранителей 10 кВ фазы "А", "В", "С" на ТП-10-С-5 |  |  |  |  | 35695401 0109251405620
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Закаменский РЭС |  |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену кабеля от опоры №43 ВЛ-6 кВ ф.И-8 до ТП-8-И-8. |  |  |  |  | 35695405 0109251540621
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить поврежденную губку держателя ПН-2 250А по фазе "В" на Р-0,4кВ 250А ф.1 ТП-213.; Организовать тепловизионный контроль Р-0,4кВ 250А ф.1 ТП-213.; Произвести осмотр ТП-213 на наличие дефектов. |  |  |  |  | 356956003 0109251740809
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-09-01 | 2025-09-01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо в адрес собственника ( МУП "Водоканал")о предоставлении причин аварийного отключения ВЛ-10кВ ф.11 РП-16, с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. |  |  |  |  | 356956003 0109252107810
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Восточный РЭС |  |  | 2025-09-01 | 2025-09-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Восстановить неисправный КЛ-10кВ ф.21 РП-2В выход на ВЛ опора №1. провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по всей длине линии. |  |  |  |  | 356956004 0109252331816
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Тункинский РЭС |  |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику электроустановки о возникновении технологического нарушения. |  |  |  |  | 35695003 0209250251450
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо в адрес собственника ( МУП "Водоканал")о предоставлении причин аварийного отключения ВЛ-10кВ ф.11 РП-16, с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. |  |  |  |  | 356956003 0209250328811
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику ООО "Селенга-Уголь" по факту отключения ВЛ-6 кВ ф.Промплощадка. |  |  |  |  | 35695401 0209251010618
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ 110 кВ Сосново-Озёрская - Романовка с отпайкой на ПС Исинга (СР-124) от опоры №14 до опоры №79.; Выполнить замену поврежденного первого от провода изолятора ф. "С" на опоре №39 ВЛ 110 кВ Сосново-Озёрская - Романовка с отпайкой на ПС Исинга (СР-124).; Выполнить измерение сопротивления заземляющих устройств опоры №39 на ВЛ 110 кВ Сосново-Озёрская - Романовка с отпайкой на ПС Исинга (СР-124).; По результатам измерения сопротивления заземляющих устройств опоры №39 на ВЛ 110 кВ Сосново-Озёрская - Романовка с отпайкой на ПС Исинга (СР-124) в случае отклонения значений от значений НТД разработать мероприятия со сроками устранения по выявленным нарушениям. |  |  |  |  | 356952 0209251414319
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику ООО "Селенга-Уголь" по факту отключения ВЛ-6 кВ ф.Промплощадка. |  |  |  |  | 35695401 0209251534619
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС |  |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить замену ОПН-35-1Т на ПС 35 кВ Ташир.; Произвести замер сопротивления металлосвязи ОПН-35 кВ 1Т, 2Т с заземляющим устройством ПС 35 кВ Ташир. |  |  |  |  | 356954 0209251546627
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить поврежденный держатель ПН-2 400А по фазе "А" на Р-0,4кВ 400А ф.4 ТП-590.; Организовать тепловизионный контроль РУ-0,4кВ ТП-590. |  |  |  |  | 356956002 0209251600812
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить вырубку ДКР рядом с опорой №14/1 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-4-О-5 |  |  |  |  | 35695404 0209251825622
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС |  |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план ремонтной программы 2027 года замену дефектной изоляции фазы "А" на опоре №220 ВЛ-110 кВ Окино-Ключи-Кудара-Сомон ОКС-171; Выполнить замеры заземляющего устройства на опоре №220 ВЛ-110 кВ Окино-Ключи-Кудара-Сомон ОКС-171 с частичным вскрытием грунта. |  |  |  |  | 356954 0209251837623
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС |  |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить замену изоляции фазы "А" на промежуточной ж/б опоре №22 ВЛ-35 кВ Инзагатуй-Ташир ИТ-3002; Выполнить замеры сопротивления заземляющего устройства на промежуточной ж/б опоре №22 ВЛ-35 кВ Инзагатуй-Ташир ИТ-3002 |  |  |  |  | 356954 0209251845628
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить замену проходного изолятора фазы "А" и "В" на ЛР-2-Г-6 ВЛ-6 кВ ф.Г-6 Больница. |  |  |  |  | 35695401 0209251940624
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Замена ПК-Т по фазе "А"В" на ТП-1230; Организовать осмотр ТП-1230 на наличие дефектов. |  |  |  |  | 356956002 0309250912813
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Замена ПК-Т по фазе "А" на ТП-1350; Организовать осмотр ТП-1350 на наличие дефектов. |  |  |  |  | 356956002 0309250922814
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Таксимовский РЭС |  |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Несанкционированная рубка лесных насаждений |  |  |  | Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. Т-3 ГОК, с выявлением деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ и других дефектов, которые могут привести к аварийным отключениям.; Подать заявление в полицию.; Произвести снятие спиленного дерева с проводов в пролете опор №41-42 ВЛ-10 кВ ф. Т-3 Гок. |  |  |  |  | 35695007 0309250958451
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену силового трансформатора на ТП-18-П-2. |  |  |  |  | 35695404 0309251750625
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Иволгинский РЭС |  |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. Б-4 "Очистные" от ПС 110 кВ БВС.; Выполнить внеочередной осмотр ТП-445-Р16 "Выбор"; Выполнить замену АВ-0,4 кВ ф. 2,3, замену ПК-10 кВ, замену разрядника ф.В на ТП-445-Р16 "Выбор".; Выполнить обследование и замер контура заземления на ТП-445-Р16 "Выбор".; Выполнить обследование и измерение сопротивления металлосвязи на ТП-445-Р16 "Выбор".; По результатам обследования и замеров на ТП-445-Р16 "Выбор" разработать мероприятия со сроками выполнения в случае отклонения значений от требований НТД. |  |  |  |  | 35695204 0409251209320
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Заиграевский РЭС |  |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. НБ-8 "Колхоз" от ПС 35 кВ Новая Брянь.; Выполнить замену изоляторов ф. "А" на опоре №2 ф. НБ-8 "Колхоз" от ПС 35 кВ Новая Брянь. |  |  |  |  | 35695202 0409251430323
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Закаменский РЭС |  |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить замену проходного изолятора фазы "С" на ТП-4-М-1. |  |  |  |  | 35695405 0409251750629
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо в адрес "ИП Настащук" о предоставлении причин аварийного отключения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. |  |  |  |  | 35695201 0409251939322
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Закаменский РЭС |  |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить замену опоры №107 ВЛ-10 кВ ф.М-3. |  |  |  |  | 35695405 0409252023630
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо в адрес собственника ( АУ РБ "Иволгинский Лесхоз")о предоставлении причин аварийного отключения В-10кВ ф.9 от ПС-БВС, с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. |  |  |  |  | 356956001 0409252104815
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Кабанский РЭС |  |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену вязки крепления провода к изолятору на опоре № 7 ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-7-МТ3 Серова.; Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов в пролете опор № 6-7, № 7-8, № 8-9 ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-7-МТ3 Серова.; Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролетах опор № 7-8 ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-7-МТ3 Серова.; Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-7-МТ3 Серова. |  |  |  |  | 35695001 0409252120452
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Джидинский РЭС |  |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замеры габаритов стрелы провеса проводов в пролете опор №30/35/6-30/35/7 и смежных пролетах ВЛ-10 кВ ф.Д-2.; Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №30/35/6-30/35/7 и смежных пролетах ВЛ-10 кВ ф.Д-2. |  |  |  |  | 35695402 0409252326631
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Курумканский РЭС |  |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. Бх-3 Элэсун. |  |  |  |  | 35695004 0509250026453
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Закаменский РЭС |  |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену проходного изолятора фазы "С" на ТП-1-БУ-1. |  |  |  |  | 35695405 0509250027632
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Северобайкальский РЭС |  |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить выправку опоры № 215 ВЛ-10 кВ ф. Н-3 АЗС.; Подать заявление в РОВД Северобайкальского района по факту причинения материального ущерба на ВЛ-10 кВ ф. Н-3 АЗС. |  |  |  |  | 35695006 0509250101454
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Тарбагатайский РЭС |  |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. Т-15 "Шалуты" от ПС 110 кВ Тарбагатай.; Выполнить замену поврежденных полиэтиленовых колпачков и изоляторов на опоре №95 ВЛ-10 кВ ф. Т-15 "Шалуты" от ПС 110 кВ Тарбагатай.; По результатам обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. Т-15 "Шалуты" от ПС 110 кВ Тарбагатай разработать мероприятия со сроками выполнения по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 35695203 0509251244329
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Кяхтинский РЭС |  |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в ремонтную программу 2027 года замену опоры №162 ВЛ-10 кВ ф.М-1; Выполнить монтаж крюка с изолятором фазы "В" на опоре №162 ВЛ-10 кВ ф.М-1 |  |  |  |  | 35695403 0509251335626
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Северобайкальский РЭС |  |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить замену ж/б приставки к опоре №185/16 ВЛ-10 кВ ф. Н-3 АЗС.; Подать заявление в РОВД Северобайкальского района по факту причинения материального ущерба на ВЛ-10 кВ ф. Н-3 АЗС. |  |  |  |  | 35695006 0509251349455
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Иволгинский РЭС |  |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. И-3 "Каленово" от ПС 110 кВ Иволга.; Выполнить выправку опор №189/33/6, №189/33/7, регулировку проводов в пролете опор №189/33/6-189/33/7 на ВЛ-10 кВ ф. И-3 "Каленово" от ПС 110 кВ Иволга.; По результатам обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. И-3 "Каленово" от ПС 110 кВ Иволга разработать мероприятия с указанием срока устранения выявленных нарушений. |  |  |  |  | 35695204 0509251625324
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Северобайкальский РЭС |  |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю об организации правильной эксплуатации оборудования. |  |  |  |  | 35695006 0509252130456
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Курумканский РЭС |  |  | 2025-09-06 | 2025-09-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену вязки крепления провода к изолятору на опоре №3 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-3-К2 Водников.; Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов в пролете опор № 3-4 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-3-К2 Водников.; Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-3-К2 Водников.; Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-3-К2 Водников. |  |  |  |  | 35695004 0609250225457
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Курумканский РЭС |  |  | 2025-09-06 | 2025-09-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену вязки крепления провода к изолятору на опоре № 5/2 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-2-К6 Лесная.; Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов в пролете опор № 5/1-5/2 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-2-К6 Лесная.; Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор № 5/1-5/2 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-2-К6 Лесная.; Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-2-К6 Лесная. |  |  |  |  | 35695004 0609250827458
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Баргузинский РЭС |  |  | 2025-09-06 | 2025-09-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной, послеаварийный обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-19-Б6 Нестериха-2.; Произвести ремонт провода фазы "А" в пролете опор № 5 - 6 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-19-Б6 Нестериха-2. |  |  |  |  | 35695005 0609251107459
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Закаменский РЭС |  |  | 2025-09-06 | 2025-09-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замеры габаритов стрелы провеса проводов в пролете опор №38/80-38/81 и смежных пролетах ВЛ-10 кВ ф.М-1.; Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №38/80-38/81 и смежных пролетах ВЛ-10 кВ ф.М-1. |  |  |  |  | 35695405 0609251121635
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Еравнинский РЭС |  |  | 2025-09-06 | 2025-09-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-200-Г8.; Выполнить замер стрелы провеса и регулировку проводов в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-200-Г8. |  |  |  |  | 35695207 0609251420328
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Еравнинский РЭС |  |  | 2025-09-06 | 2025-09-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. С-3 "С-Озерск" кольцевой с ВЛ.; Выполнить регулировку провода в пролете от опоры №55/3 до ТП-112-С3 "Могзонская" на ВЛ-10 кВ ф. С-3 "С-Озерск" кольцевой с ВЛ.; По результатам обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. С-3 "С-Озерск" кольцевой с ВЛ разработать мероприятия со сроками устранения выявленных нарушений. |  |  |  |  | 35695207 0609251431325
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Еравнинский РЭС |  |  | 2025-09-06 | 2025-09-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-124-С4.; Выполнить замер стрелы провеса и регулировку проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-124-С4. |  |  |  |  | 35695207 0609251530327
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Еравнинский РЭС |  |  | 2025-09-06 | 2025-09-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. С-4 "С-Озерск" кольцевой с ВЛ.; Выполнить выправку опоры №33/5 ВЛ-10 кВ ф. С-4 "С-Озерск" кольцевой с ВЛ.; Выполнить регулировку проводов в пролете от опоры №33/5 до ТП-120-С4 "Заготконтора" на ВЛ-10 кВ ф. С-4 "С-Озерск" кольцевой с ВЛ.; По результатам обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. С-4 "С-Озерск" кольцевой с ВЛ разработать мероприятия со сроками устранения выявленных нарушений. |  |  |  |  | 35695207 0609251627326
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Хоринский РЭС |  |  | 2025-09-06 | 2025-09-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-171-Ц1-3 "Булум".; Выполнить замер стрелы провеса проводов, регулировку проводов в пролете опор №21/2-21/4 на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-171-Ц1-3 "МТФ". |  |  |  |  | 35695205 0609251650321
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2025-09-06 | 2025-09-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить вырубку ДКР в пролете опор №39-40 ВЛ-10 кВ ф.Дк-4 . |  |  |  |  | 35695404 0609251725633
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Северобайкальский РЭС |  |  | 2025-09-06 | 2025-09-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов в пролете опор №15-16, №16-17, №17-18, ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-10-У-6 Центр.; Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор №15-16, №16-17, №17-18, ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-10-У-6 Центр.; Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра с целью выявления нарушений стрел провеса проводов и габаритов ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-10-У-6 Центр. |  |  |  |  | 35695006 0609251744460
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Еравнинский РЭС |  |  | 2025-09-06 | 2025-09-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. Б-4 "Северный" от ПС 110 кВ Багдарин на участке от РВА-1-Б4 до опоры №345.; Убрать ветку с проводов в пролете опор №291-292 ВЛ-10 кВ ф. Б-4 "Северный" от ПС 110 кВ Багдарин. |  |  |  |  | 35695207 0609251807318
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Таксимовский РЭС |  |  | 2025-09-06 | 2025-09-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить измерение стрелы провеса проводов и габаритов в пролете опор № 37/15-37/16 ВЛ-10 кВ ф. Т-7 Каралон.; Выполнить регулировку провода фазы "С" в пролете опор № 37/15-37/16 ВЛ-10 кВ ф. Т-7 Каралон.; Организовать внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. Т-7 Каралон в пролетах опор № 37-37/23. |  |  |  |  | 35695007 0609252025461
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-09-06 | 2025-09-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить неисправный КЛ-0,4кВ на СИП выход на портал ТП-10/0,4кВ |  |  |  |  | 356956002 0609252038817
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-09-06 | 2025-09-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить провод по фазе "А" в пролете опор № 6-6/1 ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-2011.; Выполнить регулировку стрелы провиса в пролете опор № 6-6/1 по фазе "А" на ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-2011. |  |  |  |  | 356956003 0609252130818
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС |  |  | 2025-09-06 | 2025-09-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену траверсы на промежуточной деревянной на ж/б приставках П-образной опоре №255 ВЛ 110 кВ Гусиноозерская ГРЭС - Селендума с отпайкой на ПС Гусиное Озеро (ГС-106). |  |  |  |  | 356954 0609252309637
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-09-07 | 2025-09-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить неисправную КЛ-10кВ между ЛР-4 ВБ5 и РТП-374 ВБ5 .; Провести испытание повышенным напряжением КЛ-10кВ между ЛР-4 ВБ5 и РТП-374 ВБ5 . |  |  |  |  | 356956003 0709250852819
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Прибайкальский РЭС |  |  | 2025-09-07 | 2025-09-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить осмотр КРУН-6 кВ на ПС 110/6 кВ СЛПБ.; Выполнить ремонт кровли КРУН-6 кВ на ПС 110/6 кВ СЛПБ.; Выполнить чистку контактов реле РП23 В-6 ф-5 КРУН-6 кВ на ПС 110/6 кВ СЛПБ. |  |  |  |  | 35695002 0709252031462
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-09-07 | 2025-09-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить неисправный КЛ-0,4кВ ф.6 ТП-97 на жилой дом ул. Коллективная д.13. |  |  |  |  | 356956003 0709252215820
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Баргузинский РЭС |  |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо владельцу электроустановки, с требованием своевременного выполнения дефектов, на принадлежащем ему оборудовании. |  |  |  |  | 35695005 0809251010463
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить перегоревший ПКТ-10 по фазе "А" на ТП-737.; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-737. |  |  |  |  | 356956002 0809251150821
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Северобайкальский РЭС |  |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт провода в пролете опор № 49-50 ВЛ-10 кВ ф. К-25 Верхняя Заимка.; Организовать внеочередной обход осмотр ВЛ-10 кВ ф. К-25 Верхняя Заимка.; Произвести замену траверсы на опоре № 50 ВЛ-10 кВ ф. К-25 Верхняя Заимка. |  |  |  |  | 35695006 0809251340464
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Джидинский РЭС |  |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену опоры №30/66 ВЛ-10 кВ ф. Д-2 |  |  |  |  | 35695402 0809251516636
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-09-08 | 2025-09-08 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Восстановить поврежденный КЛ-10кВ ф.8 ПС Южная ввод в ТП-1028 с опоры №24.; Направить заявление в полицию по порыву Повреждение КЛ-10кВ ф.8 ПС Южная ввод в ТП-1028 с опоры №24. |  |  |  |  | 356956002 0809251535822
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-09-08 | 2025-09-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить шлейфа на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-418 по фазе "С" на опоре №1; Организовать обход осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-418 на наличие дефектов. |  |  |  |  | 356956001 0809252135823
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-09-09 | 2025-09-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо в адрес собственника ( ООО "Машстрой") о предоставлении причин аварийного отключения ВЛ-10 Ф.9 ПС Южная с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. |  |  |  |  | 356956002 0909251057824
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-09-10 | 2025-09-10 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить замену поврежденных опорных изоляторов ф. "В" и "С" ТР-35-1Т ПС 110 кВ Октябрьская.; Разработать график внеочередных осмотров ограждений подстанций 35-110 кВ ПО ЦЭС на предмет отсутствия зазоров, дыр, трещин, проломов, исключающих возможность проникновения животных на территорию подстанций. При выявлении нарушений, принять меры по их устранению.; Устранить зазор в нижней части въездных ворот ПС 110 кВ Октябрьская для исключения попадания животных на территорию подстанции. |  |  |  |  | 35695201 1009250041331
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС |  |  | 2025-09-10 | 2025-09-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в ремонтную программу замену изоляции фазы "А" и "В" на анкерной металлической опоре №15/309 ВЛ 110 кВ Торейская СЭС – Торей с отпайкой на ПС Инкурская.; Выполнить замеры заземляющего устройства на анкерной металлической опоре №15/309 ВЛ 110 кВ Торейская СЭС – Торей с отпайкой на ПС Инкурская. |  |  |  |  | 356954 1009251707638
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-09-10 | 2025-09-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередное испытание ОПН-10-1Т ПС 110 кВ Октябрьская.; Выполнить внеочередной осмотр оборудования ПС 110 кВ Октябрьская.; Выполнить замену поврежденного ОПН-10-1Т ф. "C" в ячейке В-10-1Т ПС 110 кВ Октябрьская. |  |  |  |  | 35695201 1009251733332
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Убрать птицу с РУ-10 кВ в ТП-21 С-9 |  |  |  |  | 35695401 1109251108639
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить комплекс работ по исключению попадания животных на портал ТП-1064; Провести осмотр ТП-1064 на наличий дефектов. |  |  |  |  | 356956002 1109251303825
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить провод по фазе "С" в пролете опор № 6/1-6/2 ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-525.; Выполнить регулировку стрелы провиса в пролете опор № 6/1-6/2 по фазе "С" на ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-525. |  |  |  |  | 356956002 1109251346826
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС |  |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ 110 кВ Медведчиково - Тарбагатай (МТ-160) на участке от опоры №75 до опоры №113.; Выполнить замену поврежденного четвертого от провода изолятора в гирлянде изоляторов ф. "А" на опоре №106 ВЛ 110 кВ Медведчиково - Тарбагатай (МТ-160). |  |  |  |  | 356952 1109251402330
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить неисправный КЛ-0,4кВ ф.7 нитка "Б" от ТП-6 на ВРУ-0,4кВ Столовая |  |  |  |  | 356956003 1109251850827
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Северобайкальский РЭС |  |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю о необходимости содержания оборудования в исправном состоянии. |  |  |  |  | 35695006 1109252023465
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо в адрес собственника ООО "Логистика" о предоставлении причин аварийного отключения с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. |  |  |  |  | 35695201 1209251032333
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить обход осмотр Выполнить обход осмотр ВЛ-10кВ ф.9 РП-30 на наличие дефектов. |  |  |  |  | 356956003 1209251058828
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить комплекс работ по исключению попадания животных на портал ТП-838; Провести осмотр ТП-838 на наличий дефектов. |  |  |  |  | 356956002 1209251407829
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить неисправную КЛ 10кВ ф.5 Южная ввод РП-26 ячейка №22.; Провести испытание повышенным напряжением КЛ 10кВ ф.5 Южная ввод РП-26 ячейка №22. |  |  |  |  | 356956002 1209251456830
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС |  |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену изоляции фазы "А" на промежуточной ж/б опоре №54, №55 ВЛ-35 кВ Бичура-Малый-Куналей БМК-319; Выполнить замену изоляции фазы "С " на промежуточной ж/б опоре №56 ВЛ-35 кВ Бичура-Малый-Куналей БМК-319 |  |  |  |  | 356954 1209251600640
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-09-12 | 2025-09-12 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Восстановить поврежденный КЛ-10кВ РП-36 ф.17 ТП-836 выход на ВЛ опора №1 в сторону ТП-1185; Направить заявление в полицию по порыву КЛ-10кВ РП-36 ф.17 ТП-836 выход на ВЛ опора №1 в сторону ТП-1185 |  |  |  |  | 356956002 1209251638831
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-09-13 | 2025-09-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить перегоревший ПК-Т 10кВ по фазе "В" на ТП-2572.; Произвести внеплановый замер токовых нагрузок по ТП-2572. |  |  |  |  | 356956003 1309250738832
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-09-13 | 2025-09-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить неисправную КЛ-6кВ ААБл-10 3х120 ф.5 РП-13 между ТП-427 и ТП-480 .; Провести испытание повышенным напряжением КЛ-6кВ ААБл-10 3х120 ф.5 РП-13 между ТП-427 и ТП-480 . |  |  |  |  | 356956001 1309251855833
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить неисправную КЛ-6кВ ААБл-6 3х120 ф.2 от РП-13 между ТП-496 и ТП-433.; Провести испытание повышенным напряжением КЛ-6кВ ААБл-6 3х120 ф.2 от РП-13 между ТП-496 и ТП-433 . |  |  |  |  | 356956001 1509251041834
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо в адрес собственника ( ООО "Кондитер") о предоставлении причин аварийного отключения Р-0,4кВ ф.17 от ТП-1028 с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. |  |  |  |  | 356956002 1509251140835
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить неисправную КЛ-6кВ между ТП-1586 и ТП-305 .; Провести испытание повышенным напряжением КЛ-6кВ между ТП-1586 и ТП-305 . |  |  |  |  | 356956001 1509251154836
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-09-16 | 2025-09-16 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеочередной обход осмотр ВЛ-10кВ ф.5 от ПС Южная на наличие дефектов |  |  |  |  | 356956002 1609251515837
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить маршрутизатор.; Запланировать диагностику и проверку рабочих режимов телекоммуникационного оборудования. |  |  |  |  | 35695201 1709251825334
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Городской РЭС |  |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр концевых кабельных муфт смонтированных подрядчиком ООО "СетьСтройПроект", находящихся в ячейке В-10 ф. М-23 на ПС 110 кВ Медведчиково.; Выполнить внеочередной осмотр концевых кабельных муфт смонтированных подрядчиком ООО "СетьСтройПроект", находящихся на ЛР-10 М-23 на РП-10 кВ Багульник.; Провести претензионную работу в отношении подрядной организации ООО "СетьСтройПроект" в части наступления гарантийного случая и организации ремонта поврежденной соединительной кабельной муфты на КЛ-10 кВ ф. М-23 от ПС 110 кВ Медведчиково. |  |  |  |  | 35695201 1709251905335
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить поврежденную губку держателя ПН-2 250А по фазе "В" на Р-0,4кВ 250А ф.3 ТП-589.; Организовать замер нагрузок на ТП-589 и тепловизионный контроль соединений.; Произвести осмотр ТП-589 на наличие дефектов. |  |  |  |  | 356956002 1809250927838
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Восстановить поврежденный КЛ-6кВ ААБл-6 3х120 между ТП-1561 и ячейкой №9 РП-13.; Произвести осмотр кабельной трассы КЛ-6кВ ААБл-6 3х120 между ТП-1561 и ячейкой №9 РП-13, участие в согласовании земляных работ.; Составить акт 2-х стороннего воздействия и аварийный акт по порыву КЛ-6кВ ААБл-6 3х120 между ТП-1561 и ячейкой №9 РП-13. |  |  |  |  | 356956001 1809251130839
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Мухоршибирский РЭС |  |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить замену ж/б приставки опоры №19 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-6-М6 "Смолина"; Направить заявление в полицию по факту наезда на опору №19 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-6-М6 "Смолина" |  |  |  |  | 35695406 1809251345641
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить обход осмотр ВЛ-10кВ Ф 4 РП ЦВМ Дрезговитая; Подрезка деревьев в пролёте опор №133-134 на ВЛ-10кВ Ф 4 РП ЦВМ Дрезговитая |  |  |  |  | 356956003 1809251602840
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2025-09-18 | 2025-09-18 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить ремонт проводов фазы "А" и "С" в пролёте опор №32-33 ВЛ-10 кВ ф.Г-4 "Новоселенгинск".; Направить заявление в полицию по факту повреждения проводов фазы "А" и "С" в пролёте опор №32-33 ВЛ-10 кВ ф.Г-4 "Новоселенгинск". |  |  |  |  | 35695401 1809251758642
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Гусиноозерский РЭС |  |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену силового трансформатора на ТП-694. |  |  |  |  | 35695401 1909250902643
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС |  |  | 2025-09-19 | 2025-09-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт присоединения шлейфа провода ф."С" к ОПН на опоре №282 ВЛ-110 кВ Окино-Ключи - Кяхта с отпайкой на ПС Большой Луг (ОКК-120). |  |  |  |  | 356954 1909251316644
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Тункинский РЭС |  |  | 2025-09-20 | 2025-09-21 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Организовать внеочередной обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. ХХ-7 Аршан на наличие постоянных плакатов, знаков безопасности и наличие посторонних предметов на проводах ВЛ, изоляторах, траверсах.; Подать заявление в полицию. |  |  |  |  | 35695003 2009252355466
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить неисправную Кабельную перемычку КЛ-10кВ на 2Т ТП-773.; Произвести осмотр ТП-773 на наличие дефектов. |  |  |  |  | 356956002 2109250113841
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить неисправный КЛ-6кВ ААШв-6 3х120 ф.11 РП-9 ввод в ТП-116 провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по все длине линии. |  |  |  |  | 356956003 2109250803842
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Еравнинский РЭС |  |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить осмотр и проверку всей телемеханики на ПС 110 кВ Сосново-Озерская.; Произвести замену ИБП Smart-UPS X 2200 ПС 110 кВ Сосново-Озерская. |  |  |  |  | 35695207 2109250825336
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Бичурский РЭС |  |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план капитального ремонта на 2027 год установку калиброванных предохранителей фазы "А", "В", "С" в РУ-10 кВ на ТП-16-Б-3. |  |  |  |  | 35695404 2109251730645
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Закаменский РЭС |  |  | 2025-09-21 | 2025-09-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете промежуточных деревянных на ж/б приставках опор №36-37 ВЛ-6 кВ ф.И-10. |  |  |  |  | 35695405 2109251739646
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Джидинский РЭС |  |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену вторичных цепей ТСН-2 и межсекционого силового кабеля соединения вторичных цепей ТСН-1, ТСН-2 на ПС 110 кВ Бургултай.; Выполнить замену проходных изоляторов фазы "А", "В", "С" ТСН-2 на ПС 110 кВ Бургултай.; Выполнить монтаж устройства резервирования отказа короткозамыкателя трансформатора 2Т по току с дешунтированием катушек отключения на ОД-110-2Т ПС 110 кВ Бургултай; Выполнить послеаварийную проверку РЗА трансформатора 2Т на ПС 110 кВ Бургултай.; Выполнить регулировку привода ОД-110-2Т на ПС 110 кВ Бургултай.; Проверить на целостность плавкие вставки 10 кВ ТСН-2 путем измерения мультиметром и соответствия номинальному току предохранителя и классу изоляции |  |  |  |  | 35695402 2209251148647
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо в адрес ИП А.Г. Ким о предоставлении причин аварийного отключения ВЛ 10 кВ от ПС 35 кВ Сосновая ф.8. с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. |  |  |  |  | 356956002 2309251128843
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Таксимовский РЭС |  |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать осмотр ТП-57-Ф-8 Даугава.; Произвести замену трансформатора на ТП-57-Ф-8 Даугава |  |  |  |  | 35695007 2309251218467
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Восстановить ж/б приставку на опоре №7/17; Подать заявление в полицию по наезду на опору №7/17 ВЛ-10кВ ф.5 ПС Южная. |  |  |  |  | 356956002 2309251446844
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС |  |  | 2025-09-24 | 2025-09-24 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Включить в план ремонтной программы 2027 года установку ПЗУ на опору №103, №104, №105 ВЛ-110 кВ Джида-Харанхой ДХ-167 |  |  |  |  | 356954 2409252308648
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить поврежденную губку держателя ПН-2 400А по фазе "В" на Р-0,4кВ 400А ф.8 ТП-156.; Организовать тепловизионный контроль Р-0,4кВ 400А ф.8 ТП-156. |  |  |  |  | 356956003 2509250430845
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить неисправный КЛ-10кВ ААБл-10 3х240 между ТП-771 и ТП-773 провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по все длине линии. |  |  |  |  | 356956002 2509250906846
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить неисправный КЛ-10кВ ввод в ТП-1028 с опоры №43 ВЛ-10кВ провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по все длине линии. |  |  |  |  | 356956002 2509250956847
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Центральные ЭС Хоринский РЭС |  |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной обход-осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-025-У5 "Баян-Гол-1"; Направить письмо потребителю по адресу: с. Баян-Гол, ул. Центральная, д. 5, Нанзатов Найдан Намжилович о недопущении эксплуатации старой проводки. |  |  |  |  | 35695205 2509252000339
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-09-25 | 2025-09-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить неисправный КЛ-10кВ между ТП-639 и ТП-623 провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по все длине линии. |  |  |  |  | 356956002 2509252010848
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить неисправный КЛ-6кВ ф.3 ПС ЛВРЗ между ТП-135 и ТП-120 провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по все длине линии. |  |  |  |  | 356956003 2609250724849
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить неисправный КЛ-6кВ ф.11 РП-23 ААШв-6 3х120 головной на ТП-86 нитка "Б" провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по все длине линии. |  |  |  |  | 356956003 2609250743850
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать обход осмотр ВЛ-10 кВ ф.14 от РП-26.; Произвести регулировку стрелы провеса в пролете опор №12-13 на ВЛ-10 кВ ф.14 от РП-26. |  |  |  |  | 356956002 2609251252851
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить поврежденную губку держателя ПН-2 250А по фазе "С" на Р-0,4кВ 250А ф.3 ТП-1555.; Организовать тепловизионный контроль Р-0,4кВ 250А ф.3 ТП-1555. |  |  |  |  | 356956001 2609251510852
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Курумканский РЭС |  |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить измерение стрелы провеса проводов на вводе в дом №14 с опоры №14.; Выполнить регулировку стрелы провеса проводов и габаритов на вводе в дом №14 от опоры №14.; Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-1-Ма5 Больница. |  |  |  |  | 35695004 2609251531468
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Октябрьский РЭС |  |  | 2025-09-26 | 2025-09-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить поврежденную губку держателя ПН-2 250А по фазе "В" на Р-0,4кВ 250А ф.2 ТП-1008.; Организовать тепловизионный контроль Р-0,4кВ 250А ф.2 ТП-1008. |  |  |  |  | 356956002 2609252109853
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Кабанский РЭС |  |  | 2025-09-27 | 2025-09-27 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Запросить справку о пожаре в МЧС |  |  |  |  | 35695001 2709250847469
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Северобайкальский РЭС |  |  | 2025-09-27 | 2025-09-27 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить замену опоры № 3/4 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-10 Н-4 Комсомольская.; Подать заявление в РОВД Северобайкальского района по факту причинения материального ущерба на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-10 Н-4 Комсомольская. |  |  |  |  | 35695006 2709251200470
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Кабанский РЭС |  |  | 2025-09-28 | 2025-09-28 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Организовать обход-осмотр ВЛ-6 кВ ф. С-7 Школа № 1.; Произвести ремонт силового кабеля между ТП-15-С-7 и ТП-13-А-С-7 на ВЛ-6 кВ ф. С-7 Школа № 1. |  |  |  |  | 35695001 2809250942471
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-09-28 | 2025-09-28 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо в адрес собственника ( АО "Республиканская типография") о предоставлении причин аварийного отключения В-10 кВ Ф.7 от ПС Горсад с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. |  |  |  |  | 356956001 2809251011854
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Северобайкальский РЭС |  |  | 2025-09-28 | 2025-09-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену концевой кабельной муфты на опоре №8В ВЛ-10 кВ ф. К-9 Котельная.; Организовать внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. К-9 Котельная. |  |  |  |  | 35695006 2809251312472
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Советский РЭС |  |  | 2025-09-28 | 2025-09-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить неисправный КЛ-10кВ ААБл-10 3х120 ф.4 между ПС 35 кВ АРЗ и ТП-960 провести испытание повышенным напряжением постоянного тока по все длине линии. |  |  |  |  | 356956001 2809251430855
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Таксимовский РЭС |  |  | 2025-09-28 | 2025-09-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену дефектного изолятора в гирлянде фазы "А" на опоре № 128 ВЛ-110 кВ Таксимо – Ирокинда с отпайкой на ПС Кедровская (ТИ-13).; Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства и металлосвязей опоры № 128 ВЛ-110 кВ Таксимо – Ирокинда с отпайкой на ПС Кедровская (ТИ-13).; Выполнить проверку состояния заземляющего проводника и соединения с заземлителем на опоре № 128 ВЛ-110 кВ Таксимо – Ирокинда с отпайкой на ПС Кедровская (ТИ-13).; Произвести осмотр ВЛ-110 ТИ-13 с отпайкой на ПС-110 Кедровская в пролетах опор 120-150. |  |  |  |  | 35695007 2809251855473
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Таксимовский РЭС |  |  | 2025-09-29 | 2025-09-29 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Запросить справку о пожаре от регионального отделения МЧС. |  |  |  |  | 35695007 2909250005474
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Южные ЭС Мухоршибирский РЭС |  |  | 2025-09-29 | 2025-09-29 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Предусмотреть установку защитного кожуха на ТП-6-М6 "Смолина" исключающее попадание животных и птиц в электроустановку.; Убрать кошку с трансформатора на ТП-6-М6 "Смолина". |  |  |  |  | 35695406 2909251615649
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Тункинский РЭС |  |  | 2025-09-30 | 2025-09-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену изолятора на опоре № 147 ВЛ-10 кВ ф. ЗМ-3 Торы.; Организовать внеплановый обход-осмотр ВЛ-10 кВ ф. ЗМ-3 Торы. |  |  |  |  | 35695003 3009250048475
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Байкальские ЭС Северобайкальский РЭС |  |  | 2025-09-30 | 2025-09-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить вырубку угрожающих деревьев в пролете опор № 250-251 ВЛ-10 кВ ф. Н-3 АЗС.; Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ-10 кВ ф. Н-3 АЗС, с выявлением деревьев, угрожающих падением на провода и опоры ВЛ. |  |  |  |  | 35695006 3009251238476
03, Республика Бурятия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Бурятэнерго Городские ЭС Железнодорожный РЭС |  |  | 2025-09-30 | 2025-09-30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо в адрес собственника (ООО "Водокоплект") о предоставлении причин аварийного отключения КЛ-10 ф.8 от ПС 35кВ БЦС до РП-16 с результатами расследования технологического нарушения, о принятых или принимаемых мерах для исключения подобных инцидентов. |  |  |  |  | 356956003 3009251320856