## РаскрытиеИнформации
Сводные данные об авариях и объеме недоотпущенной электрической энергии по границам территориальных зон деятельности организации
Дата возникновения аварии: за I квартал 2025 года (местное время)
Учётный признак аварии: поле заполнено
Вид технологического отключения: рассматриваются Аварийное, Неотложное
Принадлежность акта к отчётности Общества: рассматривается Подлежит отчётности Общества
| Январь | Февраль | Март | 1-й квартал | Апрель | Май | Июнь | 2-й квартал | Июль | Август | Сентябрь | 3-й квартал | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | 4-й квартал | Итого
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго
Количество аварий, шт. | 74 | 57 | 61 | 192 | [12 empty] | 192
Недоотпуск э/энергии, МВт*ч | 121.8256 | 90.5899 | 126.7307 | 339.1461 | [12 empty] | 339.1461
Территориальная зона деятельности организации (регион, субъект РФ) | Структурное подразделение |  |  | Дата возникновения аварии | Дата ликвидации аварии | Причины аварии |  |  |  | Противоаварийные мероприятия |  |  |  |  | Идентификатор акта расследования причин аварии
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 7
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-01-01 | 2025-01-01 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ТП 10/0,4кВ по ВЛ 10 кВ ф.20-34, обратить внимание на наличия защитного кожуха силового трансформатора. (№ заказа ТОРО 180132469); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.20-34 занести выявленные замечания в журнал дефектов ЛЭП с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755803 0101251150001
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-01-01 | 2025-01-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Обеспечить выполнение учащённого контроля на электросетевых объекта Усть-Абаканского РЭС с уровнем загрузки близких к максимально допустимым значениям.; По результатам учащенного контроля, обеспечить разработку мероприятий необходимых для приведения уровней нагрузки к нормативным значениям в соответствии с требованием НТД в настоящий момент. |  |  |  |  | 35755803 0101252102002
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результату осмотра ТП 03А-08-246 наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести пирометрический осмотр оборудования ТП 03А-08-246. Заказ ТОРО 000154715038.; Произвести замену АВ-2 в ТП 03А-08-246. Заказ ТОРО №000170069968. |  |  |  |  | 35755805 0201251818003
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Белоярский РЭС |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ТП по ВЛ 10 кВ ф.32-06. Заказы: 154783963; По результатам внеочередного осмотра ТП 32-06-24 занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755901 0201251824004
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Белоярский РЭС |  |  | 2025-01-03 | 2025-01-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр (пирометрический контроль) контактных соединений в ТП 32-06-03. Заказ № 154783899; По результатам выявленных замечаний на ТП 32-06-03 занести в журнал дефектов ТП. |  |  |  |  | 35755901 0301251407005
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Бейский РЭС |  |  | 2025-01-03 | 2025-01-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановые осмотры ТП 10/0,4 кВ по ф. 111-05. (Заказ ТОРО № 180271751); Выполнить замену поврежденного трансформатора на ТП 111-05-03. (Заказ ТОРО № 70069982); По результатам внеплановых осмотров ТП 10/0,4 кВ по ф. 111-05 занести выявленные замечания в журналы дефектов ТП с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755904 0301251447006
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Бейский РЭС |  |  | 2025-01-04 | 2025-01-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановые осмотры ТП 10/0,4 кВ по ВЛ 10 кВ ф. 111-05. (Заказ ТОРО № 180271750); По результатам внеплановых осмотров ТП 10/0,4 кВ по ВЛ 10 кВ ф. 111-05 занести выявленные замечания в журналы дефектов ТП с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755904 0401251415007
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2025-01-04 | 2025-01-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Обеспечить выполнение учащённого контроля на электросетевых объектах Черногорский РЭС с уровнем загрузки близких к максимально допустимым значениям.; По результатам учащенного контроля, обеспечить разработку мероприятий необходимых для приведения уровней нагрузки к нормативным значениям в соответствии с требованием НТД в настоящий момент. |  |  |  |  | 35755805 0401252230009
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-01-05 | 2025-01-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ТП 10/0,4 кВ от ВЛ 10 кВ ф.20-47 (заказ SAP TORO № 180222477); По результатам внепланового осмотра ТП 10/0,4кВ от ВЛ 10 кВ ф.20-47 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755803 0501251241010
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-01-07 | 2025-01-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Обеспечить выполнение учащённого контроля на электросетевых объектах Усть-Абаканского РЭС с уровнем загрузки близких к максимально допустимым значениям.; По результатам учащенного контроля, обеспечить разработку мероприятий необходимых для приведения уровней нагрузки к нормативным значениям в соответствии с требованием НТД в настоящий момент. |  |  |  |  | 35755803 0701251210011
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2025-01-11 | 2025-01-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результату осмотра ТП 05-16-130 наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести осмотр оборудования ТП 05-16-130. Заказ ТОРО 000154713291.; Произвести замену АВ-2 на ТП 05-16-130, подключить ВЛ 0,4 кВ ф.2 по нормальной схеме. Заказ ТОРО № 170070060. |  |  |  |  | 35755805 1101251110013
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-01-11 | 2025-01-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановые осмотры ТП 10/0,4 кВ по ВЛ 10 кВ ф.30-06 с ревизией контактных соединений. (SAP №1000145786); По результатам внеплановых осмотров ТП 10/0,4 кВ по ВЛ 10 кВ ф.30-06 занести выявленные замечания в журналы дефектов ТП с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755803 1101251609014
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-01-12 | 2025-01-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановые осмотры ТП 10/0,4 кВ по ВЛ 10 кВ ф.20-34. (SAP №1000145788); По результатам внеплановых осмотров ТП 10/0,4 кВ по ВЛ 10 кВ ф.20-34 занести выявленные замечания в журналы дефектов ТП с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755803 1201252109016
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2025-01-13 | 2025-01-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результату осмотра ТП 15-617-39 наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести осмотр оборудования ТП 15-617-39. Заказ ТОРО №000154712023. |  |  |  |  | 35755805 1301251003017
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Боградский РЭС |  |  | 2025-01-13 | 2025-01-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр оборудования, ревизию контактных соединений оборудования и присоединений ТП 62-08-28. (Заказ ТОРО № 180271669); Выполнить замену кабеля ВЛ 0,4 кВ ф. 3 от ТП 62-08-28. (Заказ ТОРО № 170069969); По результатам внепланового осмотра оборудования и ревизии контактных соединений оборудования и присоединений ТП 62-08-28 занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755802 1301251041018
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-01-14 | 2025-01-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 71-04. (Заказ № 10000157896); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 71-04 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755803 1401251444019
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго |  |  | 2025-01-15 | 2025-01-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ Шира - Целинная (Т-17) на предмет состояния вязок проводов.; Выполнить тепловизионный контроль ВЛ 35 кВ Целинная - Октябрьская (Т-18).; По результатам внепланового осмотра ВЛ 35 кВ Шира - Целинная (Т-17) разработать план мероприятий, направленный на устранение выявленных замечаний с указанием сроков их устранения, при необходимости.; По результатам тепловизионного контроля ВЛ 35 кВ Целинная - Октябрьская (Т-18) разработать план мероприятий, направленный на устранение выявленных замечаний с указанием сроков их устранения, при необходимости. |  |  |  |  | 357500 1501251721020
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Орджоникидзевский РЭС |  |  | 2025-01-16 | 2025-01-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 37-04-01 (заказ ТОРО 180275532); По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ от ТП 37-04-01 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755801 1601251521021
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-01-17 | 2025-01-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ ф. 22-51 на участке от яч. 51 до РП-11 с последующим проведением послеаварийных испытаний. (Заказ TOРО № 170064094); По результатам послеаварийных испытаний КЛ 10 кВ ф. 22-51 разработать план мероприятий направленный на устранение выявленных замечаний с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755803 1701250832022
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-01-17 | 2025-01-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ТП 10/0,4кВ по ВЛ 10 кВ ф. 76-01. (Заказ № 10000157896); По результатам внепланового осмотра ТП 10/0,4кВ по ВЛ 10 кВ ф. 76-01 занести выявленные замечания в журналы дефектов ТП с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755803 1701251228023
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-01-20 | 2025-01-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Обеспечить выполнение учащённого контроля на электросетевых объектах Усть-Абаканского РЭС с уровнем загрузки близких к максимально допустимым значениям.; По результатам учащенного контроля, обеспечить разработку мероприятий необходимых для приведения уровней нагрузки к нормативным значениям в соответствии с требованием НТД в настоящий момент. |  |  |  |  | 35755803 2001251552025
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2025-01-20 | 2025-01-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить потребителю (руководству ООО УК «ЖЭУ-7») письмо с требованием предоставить информацию о причинах отключения ВЛ 0,4 кВ ф. 6.1 от ТП 15-1029-62 20.01.2025 г. |  |  |  |  | 35755805 2001251916026
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-01-21 | 2025-01-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Обеспечить выполнение учащённого контроля на электросетевых объекта Усть-Абаканского РЭС с уровнем загрузки близких к максимально допустимым значениям.; По результатам учащенного контроля, обеспечить разработку мероприятий необходимых для приведения уровней нагрузки к нормативным значениям в соответствии с требованием НТД в настоящий момент. |  |  |  |  | 35755803 2101251019027
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-01-21 | 2025-01-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Обеспечить выполнение учащённого контроля на электросетевых объекта Усть-Абаканского РЭС с уровнем загрузки близких к максимально допустимым значениям.; По результатам учащенного контроля, обеспечить разработку мероприятий необходимых для приведения уровней нагрузки к нормативным значениям в соответствии с требованием НТД в настоящий момент. |  |  |  |  | 35755803 2101251115028
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Ширинский РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам послеаварийных испытаний КЛ-10 ф.49-05 на участке от опоры № 1 до ПС 110 кВ Шира разработать план мероприятий направленный на устранение выявленных замечаний с указанием сроков их устранения.; Провести послеаварийные испытания КЛ-10 на участке от опоры № 1 до ТПС 110 кВ Шира ( Заказ торо № 170070038 ) |  |  |  |  | 35755804 2201250445029
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.85-13. (Заказ № 10000157811); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.85-13 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755803 2201251624030
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Обеспечить выполнение учащённого контроля на электросетевых объектах Черногорский РЭС с уровнем загрузки близких к максимально допустимым значениям.; По результатам учащенного контроля, обеспечить разработку мероприятий необходимых для приведения уровней нагрузки к нормативным значениям в соответствии с требованием НТД в настоящий момент. |  |  |  |  | 35755805 2201251806032
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Орджоникидзевский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.36-03. (заказ ТОРО 180278250); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.36-03 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755801 2301250140034
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Аскизский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направлено письмо в ОАО "РЖД" - СП "Трансэнерго" - Красноярская дирекция по энергообеспечению (Республика Хакасия) о включении в состав комиссии по расследованию причин аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф. 90-07 23.01.2025 г. представителя "Хакасэнерго". |  |  |  |  | 35755903 2301250209036
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в ремонтную программу 2026 года установку ремонтного спирального зажима на провод в пролёте опор № 496 - 497 ВЛ 110 кВ Копьёво – Орджоникидзе (С-328/С-76/С-77).; Выполнить установку ремонтного спирального зажима на провод фазы "В" в пролёте опор № 496 - 497 ВЛ 110 кВ Копьёво – Орджоникидзе (С-328/С-76/С-77). |  |  |  |  | 357500 2301250211037
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Аскизский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо в ПАО "Мегафон"о необходимости предоставления информации о причинах аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф. 11-04 23.01.2025 г. и об устранении замечаний в письменном виде. |  |  |  |  | 35755903 2301250225038
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить потребителю по адресу: с. Весенее, ул. Мира, д. 32-2 письмо о необходимости поддержания сетей в исправном состоянии. |  |  |  |  | 35755803 2301250235039
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа |  |  |  | Направить подрядной организации ООО "Стройподряд" запрос на предоставление заключения по определению причин возникновения дефекта. |  |  |  |  | 35755803 2301250242040
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.01-07 (заказ № 100078951); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.01-07 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755803 2301250318041
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Аскизский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо в ПАО "МТС" о необходимости предоставления информации о причинах аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф.123-09 23.01.2025 г. и об устранении замечаний в письменном виде. |  |  |  |  | 35755903 2301250332044
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Белоярский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 32-09. Заказ 154782727.; По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 32-09 занести выявленные замечания в журналы дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755901 2301250357045
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Аскизский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо в ООО "Т2 Мобайл"о необходимости предоставления информации о причинах аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф. 78-06 23.01.2025 г. и об устранении замечаний в письменном виде. |  |  |  |  | 35755903 2301250607046
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.71-04 (Заказ № 180279601 ); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.71-04 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755803 2301250836047
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Белоярский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 3 от ТП 29-05-04. (Заказ ТОРО № 180277179); По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф. 3 от ТП 29-05-04 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения.; Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор № 14-№15 на ВЛ 0,4 кВ ф. 3 от ТП 29-05-04. (Заказ ТОРО № 180278144) |  |  |  |  | 35755901 2301250853048
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Включить в ремонтную программу 2027 года замену изоляции и установку изоляторов U120BA на опоре № 289 ВЛ 35 кВ Джирим - Чулымская (Т-33).; Выполнить замену изоляции, установку изоляторов U120BA на опоре № 289 ВЛ 35 кВ Джирим - Чулымская (Т-33). |  |  |  |  | 357500 2301250855049
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Таштыпский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 12-06-01. (Заказ ТОРО №154741241); Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор № 12 – №13 на ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 12-06-01. (Заказ ТОРО № 180277736); По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 12-06-01 занести замечания в журнал дефектов с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755905 2301250918050
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Таштыпский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 88-04-04. (Заказ ТОРО №154741403); Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор №5А-2 – №5А-3 на ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 88-04-04. (Заказ ТОРО № 180277737); По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 88-04-04 занести замечания в журнал дефектов с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755905 2301250922051
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Таштыпский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 88-14-03. (Заказ ТОРО №154741357); Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор №5 – №6 на ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 88-14-03. (Заказ ТОРО № 180277738); По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 88-14-03 занести замечания в журнал дефектов с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755905 2301250924052
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Боградский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 25-15. (Заказ ТОРО № 180276251); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 25-15 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755802 2301250932053
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Орджоникидзевский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 32-18-04 (заказ ТОРО 180278251).; По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ от ТП 32-18-04 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755801 2301250935054
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.71-03 (Заказ № 1004546498); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.71-03 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755803 2301250942056
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Боградский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 62-08. (Заказ ТОРО № 180276258); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 62-08 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755802 2301251008057
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Орджоникидзевский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 36-18-16 (заказ ТОРО 180278252); По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ от ТП 36-18-16 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755801 2301251020058
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Ширинский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить инженерный осмотр ВЛ-10 кВ ф. 67-16 (заказ ТОРО 180279332 ); Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролёте опор №68-69 на ВЛ-10 кВ ф. 67-16 (заказ ТОРО № 180279333); По результату осмотра ВЛ-10 кВ ф. 67-16, наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 35755804 2301251039059
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Бейский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 65-02-03. (Заказ ТОРО № 180276600); Выполнить регулировку стрелы провеса проводов пролет оп. 1 по оп. 1-1 ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 65-02-03. (Заказ ТОРО № 170070127); По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 65-02-03 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755904 2301251039060
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Аскизский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 14-05-04. Заказ ТОРО №180276986; По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 14-05-04 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755903 2301251040061
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Таштыпский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 98-03-12. (Заказ ТОРО № 154741255); Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор №9 – №10 на ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 98-03-12. (Заказ ТОРО № 180278061); По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 98-03-12 занести замечания в журнал дефектов с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755905 2301251107062
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Орджоникидзевский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 57-02-05 (заказ ТОРО 180278253); По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ от ТП 57-02-05 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755801 2301251112063
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Бейский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 91-18-08. (Заказ ТОРО № 180276601); Выполнить регулировку стрелы провеса проводов пролет оп. 15 по оп. 16 ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 91-18-08. (Заказ ТОРО № 170070128); По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 91-18-08 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755904 2301251112064
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Ширинский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 73-11-10. (Заказ ТОРО №180279442 ); Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролёте опор №7-№8 на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 73-11-10.(Заказ ТОРО №180279443 ); По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 73-11-10, составить план мероприятий по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 35755804 2301251155065
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Боградский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 69-09. (Заказ ТОРО № 180276357).; По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 69-09 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755802 2301251305066
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Белоярский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю по адресу: с. Аршаново, ул. Ленина, д. 109 с требованием содержать свое электрооборудование в исправном состоянии. |  |  |  |  | 35755901 2301251318067
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Боградский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 25-25. (Заказ ТОРО № 180276444); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 25-22 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755802 2301251434068
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Аскизский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 11-14-09. Заказ ТОРО № 180276983; По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 11-14-09 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755903 2301251440069
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Орджоникидзевский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 59-20-04 (заказ ТОРО 180278254); По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ от ТП 59-20-04 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755801 2301251449070
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Бейский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 10-27. (Заказ ТОРО № 180276591); Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролёте опор № 75/68 - №75/69 на ВЛ 10 кВ ф. 10-27. (Заказ ТОРО № 170070203); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 10-27 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755904 2301251540071
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Боградский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 79-14. (Заказ ТОРО № 180276359); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 79-14 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755802 2301251558072
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить потребителю по адресу: аал Доможаков, ул. Механизаторская дом № 39 письмо о необходимости поддержания сетей в исправном состоянии. |  |  |  |  | 35755803 2301252053073
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить в адрес ТСО ООО «Сетевая Компания Сибири» письмо с требованием организовать расследование аварийного отключения ВЛ 110 кВ Туим - Коммунар с отпайкой на ПС Беренжак (С-85) 23.01.2025 г. с включением в комиссию представителя филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Хакасэнерго". |  |  |  |  | 357500 2301252137074
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Ширинский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 67-16-03, особое внимание при осмотре обратить на разрегулировку стрел провиса проводов, состояния креплений проводов к изоляторам. (Заказ ТОРО №180279440 ); Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролёте опор № 5 - 6 на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 67-16-03. (Заказ ТОРО № 180279440); По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 67-16-03 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755804 2301252201075
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Саяногорский РЭС |  |  | 2025-01-24 | 2025-01-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Написать письмо владельцу дома по адресу с. Очуры ул.Чкалова д.76 с требованием о необходимости содержания своего оборудования в надлежащем состоянии. |  |  |  |  | 35755902 2401251152077
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2025-01-24 | 2025-01-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить потребителю по адресу г.Черногорск, ул. Саянская дом №75 предписание о необходимости содержания своих сетей в исправном состоянии. |  |  |  |  | 35755805 2401251404078
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2025-01-25 | 2025-01-25 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить потребителю по адресу: г. Черногорск ул. Моховская дом №35 предписание о необходимости содержания своих сетей в исправном состоянии. |  |  |  |  | 35755805 2501250508080
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Саяногорский РЭС |  |  | 2025-01-25 | 2025-01-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену ТТ Л-1 в ТП 04-01-02 на ТТ более высокого коэффецента трансформации. (заказ ТОРО № 210386587); Выполнить внеплановый осмотр оборудования ТП 6/0,4 кВ по ВЛ 6 кВ ф.04-01 . (заказ ТОРО № 210386344); По результатам внеплановых осмотров ТП 6/0,4 кВ по ВЛ 6 кВ ф. 04-01 занести выявленные замечания в журналы дефектов ТП с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755902 2501251515082
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-01-27 | 2025-01-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Обеспечить выполнение учащённого контроля на электросетевых объектах Усть-Абаканского РЭС с уровнем загрузки близких к максимально допустимым значениям.; По результатам учащенного контроля, обеспечить разработку мероприятий необходимых для приведения уровней нагрузки к нормативным значениям в соответствии с требованием НТД в настоящий момент. |  |  |  |  | 35755803 2701252024083
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Белоярский РЭС |  |  | 2025-01-28 | 2025-01-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередные осмотры отходящих ВЛ 0,4 кВ от ТП 29-19-19, особое внимание обратить на состояние выводов из ТП. (Заказ ТОРО № 154776217); По результатам внеочередных осмотров отходящих ВЛ 0,4 кВ от ТП 29-19-19 занести выявленные замечания в журналы дефектов с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755901 2801252104084
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-01-29 | 2025-01-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю по адресу: село Весеннее, ул. Мира, д. 40, ввод от опоры № 21 с требованием содержать свое электрооборудование в исправном состоянии. |  |  |  |  | 35755803 2901251222055
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2025-01-29 | 2025-01-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Обеспечить выполнение учащённого контроля на электросетевых объектах Черногорский РЭС с уровнем загрузки близких к максимально допустимым значениям.; По результатам учащенного контроля, обеспечить разработку мероприятий необходимых для приведения уровней нагрузки к нормативным значениям в соответствии с требованием НТД в настоящий момент. |  |  |  |  | 35755805 2901252051085
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Таштыпский РЭС |  |  | 2025-01-30 | 2025-01-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 12-06-02. (Заказ ТОРО №154741273); Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор № 4 – №4-1 на ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 12-06-02. (Заказ ТОРО № 180277752); По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 12-06-02 занести замечания в журнал дефектов с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755905 3001251435043
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-02-01 | 2025-02-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Обеспечить выполнение учащённого контроля на электросетевых объекта Усть-Абаканского РЭС с уровнем загрузки близких к максимально допустимым значениям.; По результатам учащенного контроля, обеспечить разработку мероприятий необходимых для приведения уровней нагрузки к нормативным значениям в соответствии с требованием НТД в настоящий момент. |  |  |  |  | 35755803 0102251417086
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-02-01 | 2025-02-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 30-09, особое внимание обратить на состояние изоляции ЛР-10 кВ. (Заказ ТОРО № 180280165); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 30-09 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755803 0102251841087
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-02-01 | 2025-02-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить пирометрический контроль оборудования ТП 10/0,4 кВ по ВЛ 10 кВ 27-10, особое внимание обратить на нагрев контактных соединений. (Заказ ТОРО №180280580, 180280581, 180280582, 180280583, 180280584, 180280585, 180280586, 180280587, 180280588, 180280589).; По результатам пирометрического контроля оборудования ТП 10/0,4 кВ по ВЛ 10 кВ 27-10 разработать план мероприятий, направленный на устранение выявленных замечаний с указанием сроков устранения. |  |  |  |  | 35755803 0102252240088
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Аскизский РЭС |  |  | 2025-02-02 | 2025-02-02 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники |  |  |  | Подготовить материалы для проведения претензионной работы по факту воздействия стороннего транспорта на ВЛ 6 кВ ф. 14-05 02.02.2025 г. |  |  |  |  | 35755903 0202251039089
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Ширинский РЭС |  |  | 2025-02-02 | 2025-02-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ТП 10/0,4 кВ ф.49-07, особое внимание уделить состоянию контактных соединений (Заказ ТОРО № 180280727); по результатам внепланового осмотра ТП 10/0,4 кВ ф.49-07, занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755804 0202252304091
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго |  |  | 2025-02-03 | 2025-02-03 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить в адрес ТСО ООО «Сетевая Компания Сибири» письмо с требованием организовать расследование отключений ВЛ 110 кВ Туим - Коммунар с отпайкой на ПС Беренжак (С-85) 03.02.2025 г. по неотложным заявкам с последующим предоставлением копии АРТН в филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Хакасэнерго". |  |  |  |  | 357500 0302251304092
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Белоярский РЭС |  |  | 2025-02-03 | 2025-02-03 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить оценку возможность подключения жилого дома по адресу: РХ, дачный район Подсинее, СНТ Енисей-2, ул. Береговая, д. 66, при необходимости запланировать дату подключения. |  |  |  |  | 35755901 0302251716093
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Саяногорский РЭС |  |  | 2025-02-03 | 2025-02-03 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. С-19 на предмет наличия свалок и наличия мусора. (Заказ ТОРО № 100001105388); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. С-19 занести выявленные замечания в журналы дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755902 0302251815094
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2025-02-05 | 2025-02-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результату осмотра ТП 30-08-157 наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести осмотр оборудования ТП 30-08-157. Заказ ТОРО №000154713381. |  |  |  |  | 35755805 0502251429095
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2025-02-07 | 2025-02-07 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить замену опоры № 8, устранить обрыв проводов с опоры № 7 по опору № 10 на ВЛ 0,4 кВ ф. 5 от ТП 64-18-23. (Заказ САП ТОРО № 170070388); Подготовить материалы для проведения претензионной работы по факту стороннего воздействия на ВЛ 0,4 кВ ф. 5 от ТП 64-18-23. |  |  |  |  | 35755805 0702251710096
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Белоярский РЭС |  |  | 2025-02-08 | 2025-02-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Обеспечить выполнение учащённого контроля на электросетевых объекта Белоярского РЭС с уровнем загрузки близких к максимально допустимым значениям.; По результатам учащенного контроля, обеспечить разработку мероприятий необходимых для приведения уровней нагрузки к нормативным значениям в соответствии с требованием НТД в настоящий момент. |  |  |  |  | 35755901 0802250109097
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Белоярский РЭС |  |  | 2025-02-08 | 2025-02-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю (Белоярскому С/С), с требованием содержать свое электрооборудование по адресу: с. Белый Яр, ул. Советская 6 В (стадион "Колос") в исправном состоянии. |  |  |  |  | 35755901 0802250857098
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Ширинский РЭС |  |  | 2025-02-08 | 2025-02-08 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | по результатам внепланового осмотра ТП 10/0,4 кВ по ф. 49-07, занести выявленные замечания в журнал дефектов с указанием сроков их устранения.; Провести внеплановый осмотр ТП 10/0,4 кВ по ф. 49-07 (Заказ ТОРО № 180281593) |  |  |  |  | 35755804 0802250958099
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Саяногорский РЭС |  |  | 2025-02-08 | 2025-02-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо в АО "Русал Саяногорск"о необходимости предоставления информации о причинах аварийного отключения РП 12-01 08.02.2025 г. и об устранении замечаний в письменном виде. |  |  |  |  | 35755902 0802251040100
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-02-09 | 2025-02-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр отходящих ВЛ 0,4 кВ от ТП 85-13-04,(Заказ ТОРО № 180280971, 180280972).; По результатам внепланового осмотра отходящих ВЛ 0,4 кВ от ТП 85-13-04 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755803 0902250756102
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Белоярский РЭС |  |  | 2025-02-09 | 2025-02-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю, проживающему по адресу: п. Изыхские Копи, ул. Заводская, д. 15 кв. 1, с требованием содержать свое электрооборудование в исправном состоянии. |  |  |  |  | 35755901 0902251424103
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-02-09 | 2025-02-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Обеспечить выполнение учащённого контроля на электросетевых объекта Усть-Абаканского РЭС с уровнем загрузки близких к максимально допустимым значениям.; По результатам учащенного контроля, обеспечить разработку мероприятий необходимых для приведения уровней нагрузки к нормативным значениям в соответствии с требованием НТД в настоящий момент. |  |  |  |  | 35755803 0902251738104
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2025-02-09 | 2025-02-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Обеспечить выполнение учащённого контроля на электросетевых объектах Черногорский РЭС с уровнем загрузки близких к максимально допустимым значениям.; По результатам учащенного контроля, обеспечить разработку мероприятий необходимых для приведения уровней нагрузки к нормативным значениям в соответствии с требованием НТД в настоящий момент. |  |  |  |  | 35755805 0902252056105
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-02-10 | 2025-02-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 85-13. (Заказ ТОРО № 10000157811).; По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 85-13 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755803 1002251126106
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Ширинский РЭС |  |  | 2025-02-10 | 2025-02-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ ф. 04-29, обратив особое внимание на вязки креплений проводов к изоляторам. (заказ ТОРО №180282327 ); Выявленные замечания по внеплановому осмотру ВЛ-10 кВ ф. 04-29 внести в журнал дефектов ЛЭП с указанием сроков по их устранению. |  |  |  |  | 35755804 1002251540108
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Таштыпский РЭС |  |  | 2025-02-10 | 2025-02-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 12-06-02. (Заказ ТОРО №154741273).; Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор № 18 – №19 на ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 12-06-02. (Заказ ТОРО №180277752).; По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 12-06-02 занести замечания в журнал дефектов с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755905 1002252119110
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Белоярский РЭС |  |  | 2025-02-11 | 2025-02-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр РУ-0,4 кВ ТП 29-10-10 с применением пирометра. (Заказ ТОРО № 10013343394); По результату внепланового осмотра РУ-0,4 кВ ТП 29-10-10 занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755901 1102251114111
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-02-11 | 2025-02-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить пирометрический контроль оборудования ТП 30-06-27, особое внимание обратить на нагрев контактных соединений. (Заказ ТОРО № 180281824).; По результатам пирометрического контроля оборудования ТП 30-06-27 разработать план мероприятий, направленный на устранение выявленных замечаний с указанием сроков устранения. |  |  |  |  | 35755803 1102251127112
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Бейский РЭС |  |  | 2025-02-11 | 2025-02-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 22-03. (Заказ ТОРО № 180281163); Выполнить ремонт штыревого подставного изолятора фазы "В" опоры № 4 на ВЛ 10 кВ ф.22-03 (Заказ ТОРО № 170282168).; По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 22-03 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755904 1102251740113
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2025-02-11 | 2025-02-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результату осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 16-622-161. наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 16-622-161. Заказ ТОРО№155084223. |  |  |  |  | 35755805 1102252019115
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Орджоникидзевский РЭС |  |  | 2025-02-12 | 2025-02-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП36-06-25 (заказ ТОРО 180282475); Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор №10 - №11 на ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП 36-06-25 (заказ ТОРО 180282600); По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ от ТП 36-06-25 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755801 1202250004117
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Орджоникидзевский РЭС |  |  | 2025-02-12 | 2025-02-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 53-10. (Заказ ТОРО № 180282474); Выполнить регулировку стрелы провиса в пролете опор № 80 - 81 ВЛ 10 кВ ф. 53-10. (Заказ ТОРО № 180282); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 53-10 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755801 1202250125118
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Саяногорский РЭС |  |  | 2025-02-12 | 2025-02-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 65-05, при осмотрах особое внимание обратить на визуальное состояние изоляторов и надежность крепления вязок. (Заказ ТОРО № 10008602556); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 65-05 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755902 1202250307119
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Бейский РЭС |  |  | 2025-02-12 | 2025-02-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ВВИ изоляции шинных мостов 10 кВ 1Т, 2Т на ПС 220 кВ Бея.; Выполнить осмотр оборудования ПС 220 кВ Бея инженерно-техническим персоналом.; По результатам ВВИ изоляции шинных мостов 10 кВ 1Т, 2Т на ПС 220 кВ Бея разработать план мероприятий, направленный на устранение выявленных замечаний с указанием сроков их устранения, при необходимости.; По результатам осмотра оборудования ПС 220 кВ Бея занести выявленные замечания в журнал дефектов ПС с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755904 1202250358121
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Бейский РЭС |  |  | 2025-02-12 | 2025-02-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 20-11. (Заказ ТОРО №180281164); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 20-11 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755904 1202250941122
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Аскизский РЭС |  |  | 2025-02-12 | 2025-02-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 3 от ТП 11-02-08. заказ ТОРО №180281510; По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф. 3 от ТП 11-02-08 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755903 1202250945123
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Бейский РЭС |  |  | 2025-02-12 | 2025-02-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ТП 10/0,4 кВ по ф.20-17 с применением пирометра. (Заказ ТОРО № 180281444); По результатам внепланового осмотра ТП 10/0,4 кВ по ф.20-17 занести выявленные замечания в журнал дефектов с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755904 1202251434124
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Саяногорский РЭС |  |  | 2025-02-13 | 2025-02-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 01-48. (Заказ ТОРО № 154094918); Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 65-05, при осмотрах особое внимание обратить на визуальное состояние изоляторов и надежность крепления вязок. (Заказ ТОРО № 10008602556); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 01-48 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения.; По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 65-05 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755902 1302250438125
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Аскизский РЭС |  |  | 2025-02-13 | 2025-02-13 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо в ПАО «Мегафон» о необходимости предоставления информации о причинах аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф. 11-04 13.02.2025 г. и об устранении замечаний в письменном виде. |  |  |  |  | 35755903 1302250545126
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Белоярский РЭС |  |  | 2025-02-13 | 2025-02-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр с применением пирометра контактных соединений в ТП 32-06-24. (Заказ № 180281563); По результатам выявленных замечаний при осмотре ТП 32-06-24 занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755901 1302251448129
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго |  |  | 2025-02-13 | 2025-02-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый ТВК контактных соединений ВЧЗ на порталах ПС 35 - 110 кВ филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Хакасэнерго".; По результатам внепланового ТВК контактных соединений ВЧЗ на порталах ПС 35 - 110 кВ филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Хакасэнерго" разработать план мероприятий, направленный на устранение выявленных замечаний с указанием сроков их устранения, при необходимости. |  |  |  |  | 357500 1302251846130
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Орджоникидзевский РЭС |  |  | 2025-02-14 | 2025-02-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 53-06-02 (заказ ТОРО 180282477).; Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор №7 - №8 на ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП 53-06-02 (заказ ТОРО 180282848).; По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ от ТП 53-06-02 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755801 1402250206131
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Орджоникидзевский РЭС |  |  | 2025-02-14 | 2025-02-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 59-04-05. (Заказ ТОРО № 180282478); Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор №9 - №10 на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 59-04-05 (заказ ТОРО 180282849); по результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ от ТП 59-04-05 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755801 1402250328132
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2025-02-14 | 2025-02-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 3 от ТП 10-11-12. (Заказ ТОРО № 180281872); По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф. 3 от ТП 10-11-12 наметить мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 35755805 1402251005134
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Ширинский РЭС |  |  | 2025-02-14 | 2025-02-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 49-10-07. (Заказ ТОРО №180282919); Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролёте опор № 7 - 8 на ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 49-10-07. (Заказ ТОРО №180282916); По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 49-10-07 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755804 1402251057135
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Ширинский РЭС |  |  | 2025-02-14 | 2025-02-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 67-03-01. (Заказ ТОРО №180283190); Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролёте опор № 4 - 5 на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 67-03-01. (Заказ ТОРО № 180283191); По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 67-03-01 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755804 1402251323136
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Ширинский РЭС |  |  | 2025-02-14 | 2025-02-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП 49-10-08. (Заказ ТОРО №180283192).; Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролёте опор № 9 - 10 на ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП 49-06-08. (Заказ ТОРО №180283193).; По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 67-03-01 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755804 1402251454137
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-02-16 | 2025-02-16 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю по адресу: село Калинино, ул. Янтарная, д. 18, с требованием содержать свое электрооборудование в исправном состоянии. |  |  |  |  | 35755803 1602250340139
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Ширинский РЭС |  |  | 2025-02-17 | 2025-02-17 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить потребителю ООО "Целинное" письмо с требованием предоставить АРТН аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф. 49-17 17.02.2025 г., а также о необходимости содержания принадлежащего ему электрооборудования в исправном состоянии. |  |  |  |  | 35755804 1702251113133
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго |  |  | 2025-02-17 | 2025-02-17 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить в адрес ТСО ООО «Сетевая Компания Сибири» письмо с требованием организовать расследование аварийных отключений ВЛ 110 кВ Туим - Коммунар с отпайкой на ПС Беренжак (С-85) 17.02.2025 г. с предоставлением акта расследования в филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Хакасэнерго". |  |  |  |  | 357500 1702251703140
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-02-18 | 2025-02-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Обеспечить выполнение учащённого контроля на электросетевых объекта Усть-Абаканского РЭС с уровнем загрузки близких к максимально допустимым значениям.; По результатам учащенного контроля, обеспечить разработку мероприятий необходимых для приведения уровней нагрузки к нормативным значениям в соответствии с требованием НТД в настоящий момент. |  |  |  |  | 35755803 1802250010141
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2025-02-18 | 2025-02-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр оборудования ТП 05-16-130. (Заказ ТОРО № 000154713291); По результатам внепланового осмотра ТП 05-16-130 занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755805 1802250957142
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2025-02-20 | 2025-02-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить анализ ТП 6-10/0,4 кВ по Черногорскому РЭС на наличие силовых трансформаторов находящихся в эксплуатации со сроком 50 лет и более.; По результатам проведенного анализа выполнить внеплановые осмотры ТП 6-10/0,4 кВ по Черногорскому РЭС в которых установлены силовые трансформаторы находящиеся в эксплуатации 50 лет и более. |  |  |  |  | 35755805 2002251401144
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-02-20 | 2025-02-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить пирометрический контроль оборудования ТП 71-14-09, особое внимание обратить на нагрев контактных соединений. (Заказ ТОРО № 180283852); По результатам пирометрического контроля оборудования ТП 71-14-09 разработать план мероприятий, направленный на устранение выявленных замечаний с указанием сроков устранения (при необходимости). |  |  |  |  | 35755803 2002251640145
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-02-23 | 2025-02-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Обеспечить выполнение учащённого контроля на электросетевых объекта Усть-Абаканского РЭС с уровнем загрузки близких к максимально допустимым значениям.; По результатам учащенного контроля, обеспечить разработку мероприятий необходимых для приведения уровней нагрузки к нормативным значениям в соответствии с требованием НТД в настоящий момент. |  |  |  |  | 35755803 2302250031146
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-02-23 | 2025-02-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Обеспечить выполнение учащённого контроля на электросетевых объекта Усть-Абаканского РЭС с уровнем загрузки близких к максимально допустимым значениям.; По результатам учащенного контроля, обеспечить разработку мероприятий необходимых для приведения уровней нагрузки к нормативным значениям в соответствии с требованием НТД в настоящий момент. |  |  |  |  | 35755803 2302251649147
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-02-26 | 2025-02-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановые осмотры ВЛ 10 кВ ф. 20-68, участка ВЛ 10 кВ ф. 30-11 от опоры № 84-99 до СР 116. (Заказы SAP TORO № 180285240, 180285241); По результатам внеплановых осмотров ВЛ 10 кВ ф. 20-68, участка ВЛ 10 кВ ф. 30-11 от опоры № 84-99 до СР 116 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755803 2602250456148
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Саяногорский РЭС |  |  | 2025-02-26 | 2025-02-26 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ТП 02-02 на на предмет проникновения животных. (Заказ ТОРО № 180284360); По результатам внепланового осмотра ТП 02-02 выполнить устранение мест проникновения животных в электроустановку. |  |  |  |  | 35755902 2602251435149
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Ширинский РЭС |  |  | 2025-02-26 | 2025-02-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 49-17-05. (Заказ ТОРО №180285462); Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролёте опор № 5 - 6 на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 49-17-05. (Заказ ТОРО №180285463); По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 49-17-05 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755804 2602251452150
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-02-27 | 2025-02-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Обеспечить выполнение учащённого контроля на электросетевых объекта Усть-Абаканского РЭС с уровнем загрузки близких к максимально допустимым значениям.; По результатам учащенного контроля, обеспечить разработку мероприятий необходимых для приведения уровней нагрузки к нормативным значениям в соответствии с требованием НТД в настоящий момент. |  |  |  |  | 35755803 2702251129151
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-02-27 | 2025-02-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Внести изменения в инструкцию по эксплуатации выключателей 110 кВ МКП-110, МКП-110М Филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Хакасэнерго" по включению электроподогрева, при падении температуры окружающего воздуха до -5°С и отключению при обратном повышении температуры.; Внести изменения в настройки температурного режима работы обогрева выключателей 110 кВ МКП-110, МКП-110М и привода ШПЭ-33 на ПС 35-110 кВ филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Хакасэнерго" в части включения электроподогрева, при падении температуры окружающего воздуха до -5°С и отключения при обратном повышении температуры. |  |  |  |  | 35755803 2702252142152
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-02-28 | 2025-02-28 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю по адресу: село Вершино-Биджа, ул. Советская, д. 28, с требованием содержать свое электрооборудование в исправном состоянии. |  |  |  |  | 35755803 2802250144153
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-03-01 | 2025-03-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 77-12. (Заказ ТОРО № 180285790); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 77-12 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755803 0103251623156
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Белоярский РЭС |  |  | 2025-03-02 | 2025-03-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо ИП Ладаеву А.В. о необходимости предоставления информации о причинах аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф. 28-12 02.03.2025 г. и об устранении замечаний в письменном виде. |  |  |  |  | 35755901 0203251509157
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2025-03-03 | 2025-03-03 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить потребителю (руководству ООО "ЖЭУ-8") письмо с требованием предоставить информацию о причинах неотложного отключения ВЛ 0,4 кВ ф. 3 от ТП 16-622-07 03.03.2025 г. |  |  |  |  | 35755805 0303251430158
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Бейский РЭС |  |  | 2025-03-03 | 2025-03-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ТП 22-03-12 с применением пирометрического контроля на предмет нагрева контактных соединений. (Заказ ТОРО № 180285170); Выполнить замену АВ-2 в ТП 22-03-12. (Заказ ТОРО № 170070726); По результатам внепланового осмотра оборудования ТП 22-03-12 занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП с указанием сроков их устранения, при необходимости. |  |  |  |  | 35755904 0303251446159
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Ширинский РЭС |  |  | 2025-03-03 | 2025-03-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ТП 10/0,4 кВ по ВЛ 10 кВ ф. 73-11. (Заказ ТОРО № 180286390); По результатам внеплановых осмотров ТП 10/0,4 кВ по ВЛ 10 кВ ф. 73-11 занести выявленные замечания в журналы дефектов ТП с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755804 0303251605160
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-03-03 | 2025-03-04 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить оценку возможность подключения жилого дома по адресу: РХ, Усть-Абаканский район, п. Чапаево, ул. Благодатная д. 20, при необходимости запланировать дату подключения. |  |  |  |  | 35755803 0303252339161
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-03-04 | 2025-03-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Обеспечить выполнение учащённого контроля на электросетевых объекта Усть-Абаканского РЭС с уровнем загрузки близких к максимально допустимым значениям.; По результатам учащенного контроля, обеспечить разработку мероприятий необходимых для приведения уровней нагрузки к нормативным значениям в соответствии с требованием НТД в настоящий момент. |  |  |  |  | 35755803 0403251955162
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Таштыпский РЭС |  |  | 2025-03-05 | 2025-03-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановые осмотры ТП 10/0,4 кВ по ВЛ 10 кВ ф. 88-01, особое внимание обратить на нагрев контактных соединений. (Заказ ТОРО № 170070710); По результатам внеплановых осмотров ТП 10/0,4 кВ по ВЛ 10 кВ ф. 88-01 занести выявленные замечания в журналы дефектов ТП с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755905 0503250825163
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго |  |  | 2025-03-05 | 2025-03-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить в адрес ТСО ООО «Сетевая Компания Сибири» и АО "Коммунаровский рудник" письмо с требованием организовать расследование аварийного отключения ВЛ 110 кВ Туим - Коммунар с отпайкой на ПС Беренжак (С-85) 05.03.2025 г. с включением в состав комиссии представителя филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Хакасэнерго". |  |  |  |  | 357500 0503251918164
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2025-03-06 | 2025-03-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт и последующие послеаварийные испытания КЛ 10 кВ ф.03-07 от ТП 03-07-82 до ТП 03-07-83. Заказ ТОРО№ 170070578.; По результату послеаварийных испытаний КЛ 10 кВ ф.03-07 от ТП 03-07-82 до ТП 03-07-83 наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 35755805 0603250916165
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Белоярский РЭС |  |  | 2025-03-06 | 2025-03-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ТП 32-06-23. (Заказ САП - 180286009); По результату внепланового осмотра ТП 32-06-23 занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755901 0603251640166
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Саяногорский РЭС |  |  | 2025-03-07 | 2025-03-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо в АО "Русал Саяногорск"о необходимости предоставления информации о причинах аварийного отключения РП 12-01 07.03.2025 г. и об устранении замечаний в письменном виде. |  |  |  |  | 35755902 0703250233167
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Белоярский РЭС |  |  | 2025-03-08 | 2025-03-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить пирометрический контроль ТП 10/0,4кВ по ВЛ 10 кВ ф. 86-05. (Заказ САП ТОРО № 154800955); По результатам пирометрического контроля ТП 86-05-02 занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП, с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755901 0803251550169
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Белоярский РЭС |  |  | 2025-03-08 | 2025-03-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ТП 10/0,4 кВ по ВЛ 10 кВ ф. 86-05 с применением пирометра. (Заказ ТОРО № 154800957); По результатам внепланового осмотра ТП 10/0,4 кВ по ВЛ 10 кВ ф. 86-05 занести выявленные замечания в журнал дефектов с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755901 0803251938171
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Аскизский РЭС |  |  | 2025-03-09 | 2025-03-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 11-14. (Заказ TORO № 180286021); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 11-14 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755903 0903251449172
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2025-03-10 | 2025-03-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить поиск места повреждения силового кабеля от ячейки № 26 ПС 110 кВ КСК до РП-03 с последующим проведением ремонта, проведением ВВИ КЛ 10 кВ ф. 26-26. (Заказ ТОРО № 170070809); По результатам ВВИ КЛ 10 кВ ф. 26-26 составить план мероприятий, направленный на устранение выявленных замечаний с указанием сроков их устранения (при необходимости). |  |  |  |  | 35755805 1003252211173
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-03-12 | 2025-03-12 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить потребителю ИП Макаров В.Р. письмо с требованием предоставить информацию о причинах аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф. 22-39 12.03.2025 г. |  |  |  |  | 35755803 1203251607175
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Саяногорский РЭС |  |  | 2025-03-13 | 2025-03-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 31-06. (Заказ ТОРО № 210378493); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 31-06 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755902 1303251215176
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Аскизский РЭС |  |  | 2025-03-16 | 2025-03-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф. 14-05. (Заказ ТОРО № 180287336); По результатам внепланового осмотра ВЛ 6 кВ ф. 14-05 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755903 1603251100177
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Белоярский РЭС |  |  | 2025-03-17 | 2025-03-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ТП 29-21-18. (Заказ ТОРО № 10013480252); По результату внепланового осмотра ТП 29-21-18 занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755901 1703250942178
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-03-18 | 2025-03-18 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 77-06, при осмотре обратить внимание на несанкционированные свалки мусора, скопления птиц. (№ заказа ТОРО № 180285421 ); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 77-06 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755803 1803250951179
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-03-18 | 2025-03-19 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить потребителю Зарецкая А.Н. письмо с требованием предоставить информацию о причинах аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф. 30-24 18.03.2025 г. |  |  |  |  | 35755803 1803252202181
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-03-19 | 2025-03-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановые осмотры отходящих ВЛ 0,4 кВ от ТП 27-10-12 (Заказы ТОРО № 180285891).; По результатам внеплановых осмотров отходящих ВЛ 0,4 кВ от ТП 27-10-12 занести выявленные замечания в журналы дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755803 1903250303182
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-03-19 | 2025-03-19 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить в ТСО "МУП г. Абакана «Абаканские электрические сети»" письмо с требованием предоставить акт расследования аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф. 01-11 19.03.2025 г. |  |  |  |  | 35755803 1903250613184
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-03-19 | 2025-03-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 20-47. (Заказ ТОРО № 180289915); Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролёте опор № 3 - 4 на ВЛ-10 кВ ф. 20-47. (№ заказа ТОРО 180289917); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 20-47 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755803 1903250627212
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-03-19 | 2025-03-19 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить потребителю ООО "Дорожно-строительное предприятие № 8" письмо с требованием предоставить информацию о причинах аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф. 01-15 19.03.2025 г. |  |  |  |  | 35755803 1903250629186
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2025-03-19 | 2025-03-19 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю ИП Клименок А.В. о необходимости предоставления информации о причинах аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф. 26-03 19.03.2025 г. и об устранении замечаний в письменном виде.; Направить письмо потребителю ИП Учайкиной В.Н. о необходимости предоставления информации о причинах аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф. 26-03 19.03.2025 г. и об устранении замечаний в письменном виде. |  |  |  |  | 35755805 1903250651187
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2025-03-19 | 2025-03-19 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр оборудования ВЛ 10 кВ ф. 44-18. (Заказ ТОРО № 000154810330); По результату осмотра ВЛ 10 кВ ф. 44-18 наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 35755805 1903250701188
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Аскизский РЭС |  |  | 2025-03-19 | 2025-03-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф. 14-18. (Заказ ТОРО № 180288036); По результатам внепланового осмотра ВЛ 6 кВ ф. 14-18 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755903 1903250721189
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-03-19 | 2025-03-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановые осмотры оборудования ТП 10/0,4 кВ по ф. 20-47. (Заказы ТОРО № 180289902, № 180289903, № 180289904, № 180289905, № 180289906, № 180289907, № 180289908, № 180289909, № 180289910, № 180289911).; По результатам внеплановых осмотров оборудования ТП 10/0,4 кВ по ф. 20-47 занести выявленные замечания в журналы дефектов ТП с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755803 1903250749185
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-03-19 | 2025-03-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 84-04. (Заказа ТОРО № 180289878); Выполнить проверку загнивания деревянных опор на ВЛ 10 кВ ф. 84-04. (Заказа ТОРО № 180289923); По результатам внепланового осмотра, проверки загнивания деревянных опор ВЛ 10 кВ ф. 84-04 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755803 1903251254190
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Бейский РЭС |  |  | 2025-03-19 | 2025-03-19 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить осмотр прилегающей территории к ПС 220 кВ Бея на предмет наличия несанкционированных свалок мусора, мест гнездования птиц.; По результатам осмотра прилегающей территории к ПС 220 кВ Бея рассмотреть необходимость и возможность закупки и установки птицеотпугивающих устройств на ОРУ ПС 220 кВ Бея (при необходимости).; По результатам рассмотрения необходимости и возможности выполнить закупку с последующей установкой птицеотпугивающих устройств на ОРУ ПС 220 кВ Бея (при необходимости). |  |  |  |  | 35755904 1903251335191
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Саяногорский РЭС |  |  | 2025-03-19 | 2025-03-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену концевой кабельной муфты КЛ 10 кВ ф. 04-30 в ТП 04-21-01 (Заказ ТОРО № 210392644); Выполнить послеремонтные испытания кабельного участка КЛ 10 кВ ф. 04-30 до ТП 04-21-01. (Заказ ТОРО № 210392700); Написать письмо владельцу ТП 04-21-01 для организации доступа с целью осмотра оборудования, принадлежащего "Хакасэнерго".; По результатам проведения испытаний кабельного участка КЛ 10 кВ ф. 04-30 при необходимости разработать план мероприятий, направленных на устранение выявленных замечаний с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755902 1903251509193
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2025-03-19 | 2025-03-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 3 от ТП 15-620-29. (Заказ ТОРО № 180288202); По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф. 3 от ТП 15-620-29 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755805 1903251515194
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-03-20 | 2025-03-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить в ТСО ООО "Сетевая Компания Сибири" письмо с требованием предоставить информацию о причинах аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф. 30-06 20.03.2025 г. |  |  |  |  | 35755803 2003251121195
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Боградский РЭС |  |  | 2025-03-21 | 2025-03-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановые осмотры ТП 10/0,4 кВ по ВЛ 10 кВ ф. 79-13. (Заказ ТОРО № 180266997); По результатам внеплановых осмотров ТП 10/0,4 кВ по ВЛ 10 кВ ф. 79-13 занести выявленные замечания в журналы дефектов ТП с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755802 2103251100196
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Аскизский РЭС |  |  | 2025-03-21 | 2025-03-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф. 14-18. Заказ TORO №180288811; По результатам внепланового осмотра ВЛ 6 кВ ф. 14-18, наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 35755903 2103251308198
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Белоярский РЭС |  |  | 2025-03-22 | 2025-03-22 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Подготовить документы для организации претензионной работы по возмещению материального ущерба в связи с наездом легкового автомобиля марки "TOYOTA WISH" на опору № 6 ВЛ 0,4 кВ ф. 4 от ТП 32-06-23 22.03.2025 г. |  |  |  |  | 35755901 2203250722200
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-03-22 | 2025-03-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановые осмотры отходящих ВЛ 0,4 кВ от ТП 77-12-11 (Заказы ТОРО № 180287951, №180287952, №180287953).; По результатам внеплановых осмотров отходящих ВЛ 0,4 кВ от ТП 77-12-11 занести выявленные замечания в журналы дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755803 2203251240202
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Таштыпский РЭС |  |  | 2025-03-22 | 2025-03-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо владельце ввода от опоры № 11 ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 88-14-01 по адресу: д. Н. Курлугаш, ул. Щетинкина, д. 1 о необходимости содержания своих сетей в исправном состоянии. |  |  |  |  | 35755905 2203251242203
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Таштыпский РЭС |  |  | 2025-03-22 | 2025-03-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 68-08-04. (Заказ ТОРО №154741403); Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор №10 – №11 на ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 68-08-04. (Заказ ТОРО № 180277737); По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 68-08-04 занести замечания в журнал дефектов с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755905 2203251348204
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Бейский РЭС |  |  | 2025-03-22 | 2025-03-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 111-05, составить ведомость деревьев угрожающих падением. (Заказ ТОРО № 180288555); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 111-05 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755904 2203251350205
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Саяногорский РЭС |  |  | 2025-03-22 | 2025-03-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить юр. лицу АО "Русал Саяногорск" письмо о предоставлении информации о причинах аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф.С-19 22.03.2025 г. и об устранении замечаний в письменном виде. |  |  |  |  | 35755902 2203251432206
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Ширинский РЭС |  |  | 2025-03-22 | 2025-03-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 73-11-10. (Заказ ТОРО № 180291199); Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролёте опор № 6 - №7 на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 73-11-10. (Заказ ТОРО №180291260).; По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 73-11-10 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755804 2203251556207
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-03-22 | 2025-03-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Обеспечить выполнение учащённого контроля на электросетевых объекта Усть-Абаканского РЭС с уровнем загрузки близких к максимально допустимым значениям.; По результатам учащенного контроля, обеспечить разработку мероприятий необходимых для приведения уровней нагрузки к нормативным значениям в соответствии с требованием НТД в настоящий момент. |  |  |  |  | 35755803 2203252050208
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-03-23 | 2025-03-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить пирометрический контроль оборудования ТП 77-12-07, особое внимание обратить на нагрев контактных соединений. (Заказ ТОРО № 180287985); По результатам пирометрического контроля оборудования ТП 77-12-07 разработать план мероприятий, направленный на устранение выявленных замечаний с указанием сроков устранения. |  |  |  |  | 35755803 2303251159209
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Таштыпский РЭС |  |  | 2025-03-23 | 2025-03-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ТП 10/0,4 кВ по ВЛ 10 кВ ф. 89-07. (Заказ ТОРО №180225243); По результатам проведенных осмотров ТП 10/0,4 кВ по ВЛ 10 кВ ф. 89-07 разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 35755905 2303251551210
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Саяногорский РЭС |  |  | 2025-03-24 | 2025-03-25 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить юр. лицу ООО "СаянКамень" письмо о предоставлении информации о причинах аварийного отключения КЛ 10 кВ ф.С-06 24.03.2025 г. и об устранении замечаний в письменном виде. |  |  |  |  | 35755902 2403252245211
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Таштыпский РЭС |  |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 88-01. (Заказ ТОРО № 170071181); По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 88-01 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755905 2503250924213
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 20-49-09, особое внимание обратить на наличие в охранной зоне несанкционированных свалок мусора. (Заказ ТОРО № 180290825); По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 20-47-09 занести выявленные замечания в журналы дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755803 2503251059214
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Аскизский РЭС |  |  | 2025-03-26 | 2025-03-26 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо ИП Карамашеву А.К. о необходимости предоставления информации о причине отключения ВЛ 10 кВ ф. 11-03 26.03.2025 г. и об устранении замечаний в письменном виде. |  |  |  |  | 35755903 2603251101215
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Белоярский РЭС |  |  | 2025-03-26 | 2025-03-26 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить в ООО «Сила Сибири» письмо с требованием предоставить акт расследования причин аварии ВЛ 10 кВ ф. 32-16 26.03.2025 г. |  |  |  |  | 35755901 2603251320216
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-03-26 | 2025-03-26 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить потребителю ИП Абышев К.А. письмо с требованием предоставить информацию о причинах аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф. 26-29 26.03.2025 г. |  |  |  |  | 35755803 2603251652217
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-03-26 | 2025-03-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ на участке от ячейки № 39 ПС 110 кВ Западная до опоры № 1 ВЛ 10 кВ ф. 22-39 с последующим проведением послеаварийных испытаний. (Заказ TOРО № 180291956); По результатам послеаварийных испытаний КЛ 10 кВ на участке от ячейки № 39 ПС 110 кВ Западная до опоры № 1 ВЛ 10 кВ ф. 22-39 разработать план мероприятий, направленный на устранение выявленных замечаний с указанием сроков их устранения, при необходимости. |  |  |  |  | 35755803 2603251819218
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Черногорский РЭС |  |  | 2025-03-27 | 2025-03-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.4 от ТП 30-08-236 (Заказ в ПК САП ТОРО № 155083166); По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.4 от ТП 30-08-236 наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 35755805 2703250933219
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-03-27 | 2025-03-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю по адресу: село Калинино, ул. Урожайная, дом 18, с требованием содержать свое электрооборудование в исправном состоянии. |  |  |  |  | 35755803 2703252200220
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго |  |  | 2025-03-28 | 2025-03-28 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети; Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить в адрес юр. лица ООО "Артель старателей Хакасия", ТСО Красноярская дирекция по энергообеспечению - СП Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" (в границах Республики Хакасия) письмо с требованием организации расследования аварии на ПС 220 кВ Чарыш, ПС 35 кВ Артель Хакасия 28.03.2025 г. с включением в состав комиссии представителей филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Хакасэнерго". |  |  |  |  | 357500 2803250945221
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-03-28 | 2025-03-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 97-23-04. (Заказ ТОРО № 180292348 ); По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 97-23-04 наметить мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 35755803 2803251040222
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Южные ЭС Усть-Абаканский РЭС |  |  | 2025-03-28 | 2025-03-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить пирометрический контроль оборудования ТП 01-15-32, особое внимание обратить на нагрев контактных соединений. (Заказ ТОРО № 180291957).; По результатам пирометрического контроля оборудования ТП 01-15-32 разработать план мероприятий, направленный на устранение выявленных замечаний с указанием сроков устранения. |  |  |  |  | 35755803 2803251200223
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Белоярский РЭС |  |  | 2025-03-29 | 2025-03-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф. 29-10. (Заказ ТОРО № 180291444); По результатам внепланового осмотра ВЛ 6 кВ ф. 29-10 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ, с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  | 35755901 2903250140224
19, Республика Хакасия | филиал ПАО «Россети Сибирь» Хакасэнерго Саянские ЭС Белоярский РЭС |  |  | 2025-03-31 | 2025-03-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ТП 10/0,4 кВ по ВЛ 10 кВ ф.32-06. (Заказ ТОРО:180291444); По результатам выявленных дефектов занести замечаний в журнал дефектов ТП. |  |  |  |  | 35755901 3103251005225