## kadr
Сводные данные об аварийных отключениях Хакасэнерго за 1 квартал 2022 года
Предприятие | № акта | Отключение |  |  | Недоотпуск, тыс. кВт*час | Включение |  |  | Причины | Мероприятия
|  | Дата | Время, час | Время, мин. |  | Дата | Время, час | Время, мин.
357559 | 275 | 2022-03-23 | 7 | 57 | 0.098501 | 2022-03-23 | 14 | 31 | 3.4.8.5 В результате наезда автомобиля на опору № 21 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 88-13-16 произошло замыкание проводов и отключение ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 88-13-16. По данному факту проводится административное расследование. 4.4 При воздействии на опору №21 транспортного средства, произошло повреждение опоры и проводов в пролетах опор №5 -№7, 9-10, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф. 1 персоналом. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение стойки опоры на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-88-13-16, Опора П3Д-4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт проводов в пролёте опор № 5 - 7, 9 - 10 на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 88-13-16. (Заказ ТОРО № 170054519) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 30.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать претензионную работу по взысканию ущерба. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 30.04.2022 год
357558 | 276 | 2022-03-23 | 16 | 13 | 0.009 | 2022-03-23 | 17 | 7 | 3.4.9.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 50-09-04 явилось падение трубостойки ввода в жилой дом от опоры № 13, вследствие чего произошло короткое замыкание и отключение АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 50-09-04. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 50-09-04. (Заказ ТОРО № 180013421) Ответственное лицо: Чульский С.А. 25.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 50-09-04 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Чульский С.А. 25.04.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Направить потребителю Каргиной Л.Н. письмо с требованием предоставить информацию о причинах аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 50-09-04 23.03.2022 г. и разработанных противоаварийных мероприятиях. Ответственное лицо: Чульский С.А. 22.04.2022 год
357559 | 277 | 2022-03-23 | 16 | 29 | 0.0079995 | 2022-03-23 | 17 | 1 | 3.4.12.2 В результате воздействия порывов ветра возникла пляска проводов, что привело к схлёсту проводов в пролёте опор №19 - №20 с последующим коротким замыканием и отключением ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 89-06-02. 4.4 При механическом воздействии порывов ветра, на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 89-06-02 возник провис провода в пролёте опор № 19 - 20 с последующим замыканием проводов в данном пролёте опор и отключением АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 89-06-02. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-89-06-02, Пролет: Опора № 19 - Опора № 20 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор № 19 - 20 на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 89-06-02 (Заказ ТОРО №180013846 ) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 30.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП 89-06-02. (Заказ ТОРО №180013843 ) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 30.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ от ТП 89-06-02 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения Ответственное лицо: Тартынский А.И. 30.04.2022 год
357558 | 278 | 2022-03-23 | 17 | 42 |  | 2022-03-23 | 17 | 42 | 3.4.12.2 При воздействии сильных порывов ветра, на ВЛ-10 кВ ф.36-07 пролёте опор № 104 -105 произошла пляска и провис провода, что привело к короткому замыканию проводов в данном пролете. 4.4 При механическом воздействии ветра, на ВЛ-10 кВ ф. 36-07 произошла пляски провода и ослабление вязок проводов на опоре №104, что привело к разрегулировке проводов в пролете опор №104 - 105 и их замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов пролете на ф. 36-07 ПС Копьёво-п.Копьёво, Пролет: Опора № 104 - Опора № 105 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов в пролете опор №104 - 105 по ф. 36-07 и замену вязок на опоре № 104. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 30.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 36-07 на предмет разрегулировки проводов и состояния изоляторов Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 30.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Создать и согласовать неплановый заказ на регулировку проводов в пролете опор № 104 - 105 и замену вязок на опоре №104 Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 30.04.2022 год
357558 | 279 | 2022-03-23 | 22 | 18 | 0.0064995 | 2022-03-23 | 22 | 44 | 3.4.7.3 В условии длительной эксплуатации АВ-0,4 кВ ф.10 (введен в работу в 1996г.) произошло ослабление контактного соединения на фазе "А" АВ-0,4кВ ф.10 в ТП 05-10-195, что привело к нагреву контактного соединения и последующему отключению АВ-0,4кВ ф.10 персоналом при обнаружении дефекта. 4.13 На АВ-0,4 кВ ф.10 в ТП 05-10-195 произошло ослабление контактного соединения на фазе "А" АВ-0,4кВ ф.10, что привело к нагреву контактного соединения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение контактного соединения на ТП-05-10-195, ВА 57-39-34 400А | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр оборудования ЗРУ-0,4кВ в ТП по ф.05-10. (Заказ ТОРО№180012949) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 30.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результату осмотра оборудования ЗРУ-0,4кВ в ТП по ф.05-10, наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 30.04.2022 год
357559 | 267 | 2022-03-24 | 0 | 34 | 0.0884 | 2022-03-24 | 1 | 52 | 3.4.10 Причиной отключения ТП 31-05-05 явилась перекрытие межфазного промежутка на шинах 10 кВ 1Т ТП 31-05-05 (животным) котом, что вызвало прохождение электрического тока через тело кота и перегорание ПК -10 кВ. 4.12 Причиной отключения ТП 31-05-05 явилась перекрытие животным межфазного промежутка на шинах силового трансформатора, что вызвало короткое замыкание и перегорания ПК-10кВ . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание ПК-10кВ на ТП-65-05-03, Предохранитель ПКТ101-10-31,5-12,5 У3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ТП 31-05-05 на места возможного проникновения животных. (№ заказа №151357547) Ответственное лицо: Шкредов А.В. 25.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ТП 31-05-05, разработать план мероприятий направленный на устранение выявленных замечаний с указанием сроков их устранения Ответственное лицо: Шкредов А.В. 25.04.2022 год
357558 | 281 | 2022-03-24 | 19 | 48 | 0.2268 | 2022-03-24 | 22 | 57 | 3.4.7.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 63-03 явилось несвоевременное выявление дефекта, высыхание и разрушение колпачка штыревого изолятора оп. № 316 Ф. "А", что привело к падению провода на крюк с повторным заземлением, короткому замыканию на "землю" и отключению В/10 кВ ф.63-03 оперативным персоналом. 4.1 В условии эксплуатации произошло высыхание и разрушение колпачка штыревого изолятора фазы "А" на опоре № 316, что привело к падению провода на крюк с замыканием на "землю", что привело к появлению "земли" отключению В/10 кВ ф. 63-03 оперативным персоналом. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение колпачка штыревого изолятора фазы "А" на ф. 63-03_ПС Бородино-с. Полиндейка, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену штыревого изолятора на ВЛ-10 кВ ф. 63-03 на опоре № 316. (Заказ ТОРО № 170054579) Ответственное лицо: Чульский С.А. 25.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 63-03. (Заказ ТОРО № 180013420) Ответственное лицо: Чульский С.А. 29.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 63-03 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Чульский С.А. 29.04.2022 год
357558 | 282 | 2022-03-24 | 20 | 42 | 0.055 | 2022-03-24 | 23 | 7 | 3.4.9.3 Вследствие превышения нагрузки по присоединению выше выданных ТУ потребителем по адресу: с. Чапаево, ул. Тихая, д. 1Г возникло превышение потребления электроэнергии (Iа=254 А) выше номинальных значений автоматического выключателя (In = 250А), что привело к двукратному отключению АВ-0,4 кВ ф. 2 в РУ-0,4 кВ ТП 27-10-54 действием тепловой защиты выключателя. | Организационное мероприятие 1 Выполнить ограничение электроэнергии потребителей, согласно выданным ТУ. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 23.05.2022 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам ввода ограничений, направить письмо потребителю с требованием провести анализ потребления электроэнергии в частном доме, и о необходимости содержания своих сетей в исправном состоянии. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 23.05.2022 год
357558 | 283 | 2022-03-25 | 9 | 39 | 0.04 | 2022-03-25 | 11 | 15 | 3.4.7.3 В условии эксплуатации произошло ослабление и нагрев контактного соединения на приборе учета установленного на опоре №3 ВЛ-0,4 кВ ф.9 от ТП 15-1018-70, что привело к повреждению прибора учета и выводу в ремонт ВЛ-0,4 кВ ф.9 от ТП 15-1018-70. 4.13 Причиной возникновения нарушения явилось ослабление контактных соединений прибора учета установленного на опоре №3 ВЛ-0,4 кВ ф.9 от ТП 15-1018-70, что привело к повреждению контактных зажимов и прибора учета. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение прибора учета на ВЛ-0,4 кВ ф.9 от ТП-15-1018-70, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4кВ ф.9 от ТП 15-1018-70. (Заказ ТОРО №170054626) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 28.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результату осмотра ВЛ-0,4кВ ф.9 от ТП 15-1018-70 наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 28.04.2022 год
357559 | 284 | 2022-03-25 | 9 | 50 | 0.7875 | 2022-03-25 | 15 | 5 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло образование токопроводящих трэков внутри полимерной оболочки полимерного изоляционного покрытия ОПН (марки ОПН-10/12-10(1) УХЛ1) фазы "В" на 2сек/10кВ, что привело к пробою и отключению 2сек/10кВ ПС 35 кВ Усть-Чуль персоналом. 4.12 Образование треков внутри полимерной оболочки полимерного изоляционного покрытия ОПН (марки ОПН-10/12-10(1) УХЛ1) фазы "В" на 2сек/10кВ, в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции на ПС "Усть-Чуль" №89, ОПН-10/12-10(1) УХЛ1 "КЭМ" фВ | Техническое мероприятие 1 Выполнит замену ОПН 2сек/10кВ фазы "В" на ПС 35кВ Усть-Чуль. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 30.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ПС 35кВ Таштыпского РЭС на предмет наличия треков и ли дефектов на ОПН шинного моста. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 30.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ПС 35кВ занести выявленные замечания в журналы дефектов ТП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 30.04.2022 год
357559 | 285 | 2022-03-25 | 10 | 28 | 0.020332 | 2022-03-26 | 22 | 59 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 68-07-08 25.03. и 26.03.2022 г. явилась разрегулировка проводов на потребительском вводе от опоры № 3 до жилого дома по адресу: с. Матур, ул. Сухой лог, дом 9-2, что приводило к короткому замыканию. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо владельцу ввода от опоры № 3 по адресу: с. Матур, ул. Сухой лог, д. 9-2 о необходимости содержания своих сетей в исправном состоянии. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 30.04.2022 год
357559 | 286 | 2022-03-25 | 11 | 50 | 0.187 | 2022-03-25 | 12 | 2 | 3.4.12.2 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 32-16 явилось длительное воздействие ветровой нагрузки с порывами ветра, которое привело к разрегулировке стрелы провиса проводов фаз "В", "С"в пролёте опор № 113 - 114, что при порывах ветра привело к схлёсту проводов в данном пролёте опор, замыканию проводов в пролёте и отключению ВЛ-10 кВ ф. 32-16 от действия МТЗ. 4.4 Под механическим воздействием ветровых нагрузок произошла разрегулировка стрелы провиса проводов в пролёте опор № 113 - 114, что при порывах ветра привело к схлёсту проводов в данном пролёте опор, замыканию проводов в пролёте и работе РЗ на отключение ВЛ-10 кВ ф. 32-16. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис, схлёст проводов в пролёте на ф. 32-16, Пролет: Опора № 113 - Опора № 114 | Техническое мероприятие 1 Устранить провис провода, выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор № 113 - 114 на ВЛ-10 кВ ф. 32-16. (Заказ ТОРО № 180015554) Ответственное лицо: Варлаков А.В. 27.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 32-16. (Заказ ТОРО № 180015556) Ответственное лицо: Варлаков А.В. 28.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 32-16 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 29.06.2022 год
357559 | 287 | 2022-03-25 | 14 | 42 | 0.0248 | 2022-03-25 | 18 | 50 | 3.4.7.3 При загнивании стойки опоры № 2 в процессе длительной эксплуатации (в работе с 1987 г.) возник недопустимый наклон опоры, что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 32-17-04 персоналом для устранения замечания. 4.1 При загнивании стойки опоры № 2 возник недопустимый наклон, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 32-17-04 персоналом. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загнивание стойки опоры, недопустимый наклон на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-32-17-04, Опора П3ДБ-5 | Техническое мероприятие 1 Устранить наклон опоры, выполнить установку ж/б приставки к опоре № 2 на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 32-17-04. (Заказ САП № 170054641) Ответственное лицо: Варлаков А.В. 22.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 32-17-04 с проведением замеров на загнивание опор. (Заказ САП № 180014386) Ответственное лицо: Варлаков А.В. 30.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 32-17-04 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 31.05.2022 год
357558 | 288 | 2022-03-26 | 11 | 18 | 0.0072495 | 2022-03-26 | 11 | 47 | 3.4.7.3 В результате превышения токов нагрузки, выше номинальных значений автоматического выключателя ТП 30-11-24 (In = 630A вводного автомата), произошел нагрев контактов и отключение вводного АВ-0,4 кВ в ТП 30-11-24 действием защиты выключателя. 4.13 В результате превышения потребляемой электроэнергии, выше номинальных значений нагрузки автоматического выключателя ТП 30-11-24 (In = 630A вводного автомата), произошло отключение вводного АВ-0,4 кВ в ТП 30-11-24 действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отключение вводного АВ-0,4 кВ при перегрузке на ТП-30-11-24 "Чехова", ВА 57-39-34 630А | Техническое мероприятие 1 Выполнить работы по распределению нагрузки на ТП 30-11-24 (Заявка в ПК САП ТОРО 180014780), планируется замена ТП. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить контроль нагрузочных токов на ТП 30-11-24 после распределения нагрузки. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.04.2022 год
357558 | 289 | 2022-03-26 | 11 | 24 | 0.0035 | 2022-03-26 | 11 | 45 | 3.4.9.3 Вследствие превышения нагрузки по присоединению выше выданных ТУ потребителем по адресу: с. Чапаево, ул. Тихая, д. 1Г возникло превышение потребления электроэнергии (Iа=267 А) выше номинальных значений автоматического выключателя (In = 250А), что привело к двукратному отключению АВ-0,4 кВ ф. 2 в РУ-0,4 кВ ТП 27-10-54 действием тепловой защиты выключателя. | Организационное мероприятие 1 Выполнить ограничение электроэнергии потребителей, согласно выданным ТУ. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 23.05.2022 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам ввода ограничений, направить письмо потребителю с требованием провести анализ потребления электроэнергии в частном доме, и о необходимости содержания своих сетей в исправном состоянии. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 23.05.2022 год
357500 | 290 | 2022-03-26 | 11 | 56 | 6.5973 | 2022-03-26 | 13 | 1 | 3.4.12.2 При воздействии сильных порывов ветра (до 18 м/с), при наличии износа, на опоре №34 и опоре №41 ВЛ 110 кВ Сора - Дзержинская-3 II цепь (С-318) произошел обрыв грозозащитного троса в месте его крепления к тросостойки опоры. 3.4.7.3 В условии эксплуатации ВЛ 110 кВ Сора - Дзержинская-3 II цепь (С-318) (зона интенсивного воздействия химически активных веществ от металлургического комбината ООО "Сорский ГОК") произошел интенсивный износ грозозащитного троса в месте его крепления на опоре №34 и опоре №41, что привело к обрыву троса при ветре и его падению на провод фазы "В" ВЛ 110 кВ Сора - Дзержинская-3 II цепь (С-318). Не допустимый износ грозозащитного троса на опоре №34 и опоре №41 в месте его крепления к тросостойкам, не выявлен при осмотрах ВЛ 110 кВ Сора - Дзержинская-3 II цепь (С-318). 4.6 При эксплуатации ВЛ 110 кВ Сора - Дзержинская-3 II цепь (С-318) расположенной в зоне интенсивного воздействия химически активных веществ от металлургического комбината ООО "Сорский ГОК" произошел коррозийный износ троса в месте его крепления на тросостойке опоры №34, что под действием ветра привело к обрыву троса и его падению на провод фазы "В" ВЛ 110 кВ Сора - Дзержинская-3 II цепь (С-318). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв грозозащитного троса на ВЛ 110 кВ Сора-Дзержинская-3 (С-318), Пролет: Опора № 34 - Опора № 35 | Техническое мероприятие 1 Выполнить демонтаж грозозащитного троса в пролете от опоры №39 до опоры №44 ВЛ 110 кВ Сора – Дзержинская-3 (С-318). Ответственное лицо: Антончик О.А. 27.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Запланировать работы по установке грозозащитного троса в пролете опор №№31-35 и №№39-44 на ВЛ 110 кВ Сора – Дзержинская-3 (С-318) в ремонтную программу 2024 года. Ответственное лицо: Антончик О.А. 30.06.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Выполнить инженерный осмотр ВЛ 110 кВ Сора – Дзержинская-3 (С-318) по всей длинне. Ответственное лицо: Антончик О.А. 27.05.2022 год
357558 | 293 | 2022-03-26 | 14 | 22 | 0.0050004 | 2022-03-26 | 14 | 47 | 3.4.7.3 В условиях эксплуатации ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 53-06-02 произошло ослабление вязки фазы "В" и разрегулировка проводов в пролёте опор № 9/2 - 9/3, что при порывах ветра привело к замыканию проводов и работе АВ-0,4 кВ ф. 3 в ТП 53-06-02 на отключение ВЛ. 4.4 При механическом воздействии порывов ветра возникла разрегулировка проводов в пролете опор № 9/2 - 9/3, что привело к замыканию проводов и отключению АВ-0,4 кВ ф. 3 в ТП 53-06-02. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление вязки фазы "В" и разрегулировка проводов в пролёте опор на ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 53-06-02, Пролёт опор № 9/2 - 9/3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку проводов в пролёте опор № 9/2 - 9/3 на ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 53-06-02. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 23.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 53-06-02. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 23.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 53-06-02 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 24.05.2022 год
357500 | 294 | 2022-03-26 | 14 | 52 | 3.3567 | 2022-03-26 | 15 | 27 | 3.4.12.4 В о время горения высокой сухой травы (природный пожар) в пролете опор № 117/11 - 117/12, дважды в 14:52 и 15:01, произошло межфазное перекрытие фаз «А» и «В» (средние и нижние) по продуктам горения, что привело к отключениям ВЛ 110 кВ Абакан-районная - Гидролизная с отпайками (С-90/ С-340) и ВЛ 110 кВ Рассвет – КСК с отпайками (С-339). 4.9 Перекрытие межфазного промежутка по продуктам горения сухой травы в пролете опор № 117/11-117/12 ВЛ 110 кВ Абакан- районная - Гидролизная с отпайками (С-90/С-340) и ВЛ 110 кВ Рассвет - КСК с отпайками (С-339). 4.12 Перекрытие межфазного промежутка по продуктам горения сухой травы в пролете опор № 117/11 - 117/12 ВЛ 110 кВ Абакан- районная - Гидролизная с отпайками (С-90/С-340) и ВЛ 110 кВ Рассвет - КСК с отпайками (С-339). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие межфазного промежутка по продуктам горения на ВЛ 110 кВ Абакан-район-Гидр (С-90/С-340), Пролет:Опора № 117- 11 - Опора № 117 -12 | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр ВЛ 110 кВ Абакан районная - Гидролизная с отпайками (С-90/ С-340) и ВЛ 110 кВ Рассвет - КСК с отпайками (С-339) на участке опор № 117/10 - 117/16, на предмет загрязнения изоляции следами горения. Ответственное лицо: Антончик О.А. 31.05.2022 годТехническое мероприятие 2 При проведении плановых осмотров ВЛ 110 кВ Абакан районная - Гидролизная с отпайками (С-90/ С-340) и ВЛ 110 кВ Рассвет - КСК с отпайками (С-339), отражать в листе осмотра информацию о наличие в в охранной зоне ВЛ высокой сухой травы и камыша Ответственное лицо: Антончик О.А. 31.03.2023 годОрганизационное мероприятие 1 При проведении осмотра ВЛ 35 кВ и выше, отражать в листе осмотра информацию о наличие в в охранной зоне ВЛ высокой сухой травы и камыша. Ответственное лицо: Антончик О.А. 31.03.2023 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Абакан районная - Гидролизная с отпайками (С-90/ С-340) и ВЛ 110 кВ Рассвет - КСК с отпайками (С-339) на участке опор № 117/10 - 117/16, разработать мероприятия по замене загрязненной изоляции, при необходимости. Ответственное лицо: Антончик О.А. 31.05.2022 годОрганизационное мероприятие 3 При проведении осмотра ВЛ 35 кВ и выше, отражать в листе осмотра информацию о наличие в охранной зоне ВЛ высокой сухой травы и камыша. Ответственное лицо: Антончик О.А. 31.03.2023 год
357558 | 295 | 2022-03-26 | 14 | 57 | 0.009163 | 2022-03-26 | 15 | 2 | 3.4.7.3 В условии эксплуатации, при воздействии ветровых нагрузок произошла разрегулировка проводов на спусках от опоры № 49 до ТП 32-18-03, что привело к короткому замыканию и отключению В/6 кВ ф. 32-18 на ПС 110 кВ Орджоникидзе. 4.4 При механическом воздействии ветра на ВЛ-6 кВ ф. 32-18 произошло ослабление вязок проводов на опоре № 49, что привело к разрегулировке проводов от опоры № 49 до ТП 32-18-03, схлёсту проводов на спусках, короткому замыканию и работе РЗ на отключение В/6 кВ ф. 32-18 на ПС 110 кВ Орджоникидзе. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов на вводе, схлёст с замыканием на ф. 32-18 ПС Орджоникидзе-Хутор, Спуск с Опоры № 49 до ТП 32-18-03 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку проводов на спусках от опоры № 49 до ТП 32-18-03 ВЛ-6 кВ ф. 32-18. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 23.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ ф. 32-18, особое внимание при осмотре обратить на разрегулировки проводов. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 24.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-6 кВ ф. 32-18 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 25.05.2022 год
357558 | 296 | 2022-03-26 | 15 | 17 | 0.022334 | 2022-03-26 | 16 | 24 | 3.4.12.2 При воздействии порывов ветра до 20 м/с., на ВЛ-10 кВ ф.69-07 в продете опор № 35/62/60/48-35/62/60/49 возникла пляска проводов с последующим замыканием фаз «В,С», что привело к отключению ВЛ-10 кВ ф.69-07 действием МТЗ. 4.4 В результате механического воздействия сильных порывов ветра, произошла пляска и разрегулировка провода в пролете опор № 35/62/60/48-35/62/60/49, что привело к межфазному замыканию проводов в данном пролете и отключению В/10 кВ ф.69-07. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пляска и разрегулировка провода на ф. 69-07-Первомайская-п. Борозда-кошары, Пролет: Оп.35-62-60-48 - Оп.35-62-60-49 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса провода фазы "В" на ВЛ-10 кВ ф.69-07 пролет опор № 35/62/60/48-35/62/60/49 (Заказ ТОРО № 180015141) Ответственное лицо: Чульский С.А. 30.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.69-07, особое внимание при осмотре обратить на разрегулировку стрелы провиса проводов. (Заказ ТОРО № 180013812) Ответственное лицо: Чульский С.А. 30.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф.69-07 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения Ответственное лицо: Чульский С.А. 30.04.2022 год
357558 | 297 | 2022-03-26 | 15 | 33 | 0.059 | 2022-03-26 | 18 | 34 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 20-66 явилось повреждение на отпайке от опоры № 18 (эксплуатационная ответственность "ИП Нефедов М.В."), что привело к возникновению короткого замыкания и работе РЗ на отключение В/10 кВ ф. 20-66 на ПС 110 кВ Калининская. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый послеаварийный осмотр ВЛ-10 кВ ф. 20-66. (№ заказа ТОРО 180013676) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 21.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового послеаварийного осмотра ВЛ-10 кВ ф. 20-66 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 21.04.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Направить потребителю "ИП Нефедов М.В." письмо с требованием предоставить информацию о причинах аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 20-66 26.03.2022 г. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 22.04.2022 год
357558 | 298 | 2022-03-26 | 15 | 49 | 0.001167 | 2022-03-27 | 0 | 6 | 3.4.12.2 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 80-05 явилось длительное воздействие сильных ветра с порывами, что привело к ослаблению вязок проводов на опоре, слабой натяжке проводов в пролёте опор № 580-1 - 580-2, вследствие чего при раскачивании проводов произошло перекрытие межфазного промежутка в пролёте и работе РЗ на отключение В ф. 80-05/10 кВ на ПС 35 кВ Биджа. 4.4 Вследствие механического воздействия атмосферных явлений на оборудование ВЛ-10 кВ ф. 80-05 возникла разрегулировка стрелы провиса проводов в пролёте опор № 580-1 - 580-2, вследствие чего при раскачивании проводов под воздействием порывов ветра произошло перекрытие между проводами разных фаз с последующим межфазным замыканием и срабатыванием РЗ на отключение В/10 кВ ф. 80-05 на ПС 35 кВ Биджа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис проводов, перекрытие в пролёте на ф. 80-05 ПС Вершино-Биджа-хутора, Пролет: Опора № 580-1 - Опора № 580-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить работы по перетяжке проводов в пролёте опор № 580-1 - 580-2 на ВЛ-10 кВ ф. 80-05. (№ заказа ТОРО 180015432) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 80-05, при осмотре особое внимание обратить на разрегулировки стрел провиса проводов в пролётах опор. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 22.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 80-05 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 23.08.2022 год
357558 | 299 | 2022-03-26 | 16 | 8 | 0.0027495 | 2022-03-26 | 16 | 19 | 3.4.12.2 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 36-17-09 явилось воздействие сильных порывов ветра, вызвавших пляску провода, ослабления вязки провода на опоре № 2 фазы "В", что вызвало провис провода в пролёте опор № 2 - 3, схлёст с проводом фазы "А" в этом пролёте, вызвав короткое замыкание и работу АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 36-17-09 на отключение ВЛ. 4.4 При механическом воздействии сильных порывов ветра на оборудование ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 36-17-09 произошло ослабление вязки провода на опоре № 2, что привело к схлёсту проводов в пролёте опор № 2- 3, короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 36-17-09. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов в пролёте с замыканием на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-36-17-09, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку проводов в пролёте опор № 2 - 3 на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 36-17-09. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 23.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 36-17-09. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 23.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 36-17-09 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 24.05.2022 год
357559 | 300 | 2022-03-26 | 16 | 11 | 0.004833 | 2022-03-26 | 16 | 40 | 3.4.12.2 В результате воздействия сильных ветровых нагрузок возник возникла пляска проводов в пролётах опор, что привело к схлёсту проводов в пролёте опор № 9 - 10 с последующим коротким замыканием и отключением ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 68-08-02. 4.4 При механическом воздействии порывов ветра на оборудование ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 68-08-02 возник провис провода в пролёте опор № 9 - 10 с последующим схлёстом проводов в данном пролёте опор, замыканием проводов и отключением АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 68-08-02. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Замыкание проводов в пролёте на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-68-08-02, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор № 9 - 10 на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 68-08-02. (Заказ ТОРО № 180014374) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 21.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 68-08-02, особое внимание при осмотре обратить на разрегулировки стрел провиса проводов в пролётах. (Заказ ТОРО № 180014375) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 22.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 68-08-02 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 22.04.2022 год
357559 | 301 | 2022-03-26 | 16 | 24 | 0.004666 | 2022-03-26 | 16 | 38 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 88-01-03 явилось повреждение на потребительском вводе от опоры № 11 по адресу: с. Таштып, ул. Юбилейная, д. 12, что привело к короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф. 1. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо владельцу ввода от опоры № 11 по адресу: с. Таштып, ул. Юбилейная, д. 12 о необходимости содержания своих сетей в исправном состоянии. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 21.04.2022 год
357558 | 302 | 2022-03-26 | 17 | 10 | 0.0091 | 2022-03-26 | 17 | 52 | 3.4.12.2 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-57-05-03 явилось воздействие сильных порывов ветра, вызвавших пляску провода, ослабления вязки провода на опоре № 14 фазы "В", что вызвало провис провода в пролёте опор № 14 - 15, схлёст с проводом фазы "А" в этом пролёте, вызвав короткое замыкание и работу защиты на отключение линии. 4.4 При механическом воздействии сильных порывов ветра произошёл схлёст проводов в пролёте опор № 14 - 15 на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 57-05-03, что привело к короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 57-05-03. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов с замыканием на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-57-05-03, Пролет: Опора № 14 - Опора № 15 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку проводов в пролёте опор № 14 - 15 на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 57-05-03. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 29.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 57-05-03. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 29.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 57-05-03 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 29.04.2022 год
357559 | 303 | 2022-03-26 | 17 | 47 | 0.001 | 2022-03-26 | 17 | 50 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 88-14-11 явилось повреждение на потребительском вводе от опоры № 9 по адресу: д. Н. Курлугаш, ул. Мира, д. 30, что привело к короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф. 2. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо владельцу ввода от опоры № 9 по адресу: д. Н. Курлугаш, ул. Мира, д. 30 о необходимости содержания своих сетей в исправном состоянии. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 21.04.2022 год
357558 | 304 | 2022-03-26 | 18 | 14 | 0.29608 | 2022-03-26 | 21 | 43 | 3.4.12.2 Причиной возникновения технологического нарушения явилось воздействие ветровых нагрузок на опору № 6 ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 07-13/16-28, что привело к её поперечному наклону, схлёсту проводов в пролете опор № 6 - 7, короткому замыканию и как следствие отключению АВ-0,4 кВ ф. 3 в ЗРУ-0,4 кВ ТП 07-13/16-28. 4.4 При механическом воздействии порывистого ветра возник недопустимый наклон опоры № 6 ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 07-13/16-28, что привело к провису с последующим схлёстом проводов в пролёте опор № 6 - 7, межфазному замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф. 3 в ЗРУ-0,4 кВ ТП 07-13/16-28. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наклон опоры на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-07-13/16-28, Опора П1Д-4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт опоры № 6 на ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 07-13/16-28 (Заказ ТОРО № 170054624) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 28.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 07-13/16-28. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 28.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 07-13/16-28 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 29.04.2022 год
357558 | 305 | 2022-03-26 | 20 | 23 | 0.060833 | 2022-03-27 | 2 | 28 | 3.4.12.2 В условиях длительного воздействия ветра на ВЛ-10 кВ ф. 85-06 произошло механическое повреждение крепления(крюка) изолятора фазы "А" на опоре № 26, что привело к вырыванию крюка из стойки опоры, падению (схлёсту) провода фазы "А" на провод фазы "С", возникновению межфазного короткого замыкания с последующей работой РЗ на отключение В/10 кВ ф. 85-06 на ПС 35 кВ Капчалы. 4.4 При механическом воздействии порывов ветра произошло механическое повреждение крепления (крюка) изолятора фазы «А» на опоре № 26, что привело к вырыванию крюка из стойки опоры с последующим схлёстом проводов фаз "А", "С", возникновением короткого замыкания и срабатыванием РЗ на отключение ВЛ-10 кВ ф. 85-06. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое повреждение крепления (крюка) на ф. 85-06 ПС Капчалы-кошары, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить работы по восстановлению крепления опорного изолятора фазы "А" на опоре № 26 ВЛ-10 кВ ф. 85-06. (заказ ТОРО № 180014781) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 21.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 85-06, особое внимание обратить на визуальное состояние изоляторов и креплений изоляторов к опорам. (заказ ТОРО № 180014782) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 29.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 85-06 занести выявленные замечания в журналы дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 29.04.2022 год
357558 | 308 | 2022-03-27 | 15 | 1 | 0.0035 | 2022-03-27 | 15 | 22 | 3.4.7.3 В результате превышения токов нагрузки выше номинальных значений по фазе "С" на автоматическом выключателе ТП 30-11-40 (In = 160 A АВ-0,4 кВ ф. 1) произошел нагрев контактов и отключение АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 30-11-40 действием защиты выключателя. 4.13 При токе нагрузки выше номинальных значений автоматического выключателя по фазе "С" произошло отключение АВ-0,4 кВ ф. 1 в РУ-0,4 кВ ТП 30-11-40 (Iн=160А) действием тепловой защитой выключателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключение АВ-0,4 кВ при перегрузке на ТП-30-11-40, ВА 57-35-34 100А | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр оборудования ТП 30-11-40 с применением тепловизора, а так же контролем нагрузочных токов на отходящих ВЛ-0,4 кВ. (Заказы ТОРО 180014043, 180014049) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 29.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра оборудования ТП 30-11-40 с контролем нагрузочных токов на отходящих ВЛ-0,4 кВ., разработать план мероприятий направленный на устранение выявленных замечаний с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 29.04.2022 год
357558 | 309 | 2022-03-27 | 21 | 6 | 0.018 | 2022-03-28 | 0 | 42 | 3.4.7.3 Вследствие неудовлетворительного технического состояния (неисправности) КЛ-0,4 кВ ф. 1 от ввода в ТП 27-10-88 до опоры № 1, которое возникло вследствие старения изоляции и потери механической прочности данного кабеля, при увеличении нагрузки в вечернее время 27.03.2022 г. произошло межфазное замыкание фаз "А", "В" с последующим перегоранием ПК-0,4 кВ ф. 1 в ТП 27-10-88 и отключением АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 27-10-88. 4.12 Вследствие старения изоляции и потери механической прочности КЛ-0,4 кВ ф. 1 от ввода в ТП 27-10-88 до опоры № 1 произошел пробой изоляции с последующим коротким замыканием фаз "А", "В", перегоранием ПК-0,4 кВ ф. 1 в ТП 27-10-88 и отключением ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 27-10-88 действием АВ-0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой КЛ-0,4 кВ ф. 1 на участке от ввода в ТП до опоры № 1. Перегорание ПК-0,4 кВ ф. 1 в ТП на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-27-10-54, Пролет от ТП до оп. 181 | Техническое мероприятие 1 Выполнить работы по замене ввода от ТП 27-10-88 до опоры № 1, замене ПК-0,4 кВ ф. 1 в ТП 27-10-88. (Заказ ТОРО № 170054604) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 25.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр отходящих ВЛ от ТП 27-10-88, при осмотре особое внимание обратить на состояние изоляции кабельных линий, нагрев контактных соединений вводов в ТП. (Заказ ТОРО № 180014679) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 28.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра отходящих ВЛ от ТП 27-10-88 занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 29.04.2022 год
357558 | 310 | 2022-03-28 | 17 | 30 | 3.2 | 2022-03-28 | 19 | 30 | 3.4.7.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 25-09 явилось неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции), в результате чего произошло разрушении изоляции кабеля КЛ-10 кВ на участке между ТП 25-09-13 и ТП 25-09-10, что привело к межфазному замыканию и работе РЗ на отключению В ф. 25-09/10 кВ на ПС 110 кВ Боград. 4.12 При изменении изоляционных свойств КЛ-10 кВ на участке между ТП 25-09-13 и ТП 25-09-10 произошёл пробой изоляции кабеля с возникновением межфазного замыкания и срабатыванию РЗ на отключение В ф. 25-09/10 кВ на ПС 110 кВ Боград. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции на ф. 25-09_ПС Боград-п. Боград, Кабель силовой ААБ 3x240 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт КЛ-10 кВ на участке между ТП 25-09-13 и ТП 25-09-10. Выполнить послеаварийный осмотр (испытания) КЛ-10 кВ ф. 25-09. (Заказ ТОРО № 170054589) Ответственное лицо: Чульский С.А. 31.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам послеаварийного осмотра (испытаний) КЛ-10 кВ ф. 25-09 при необходимости разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с указанием сроков по их устранению. Ответственное лицо: Чульский С.А. 31.10.2022 год
357558 | 311 | 2022-03-28 | 21 | 5 | 0.003833 | 2022-03-28 | 21 | 28 | 3.4.9.3 При повреждении на потребительском вводе в частный дом по адресу: с. Калинино, ул. Школьная, д. 63 произошло замыкание и аварийное отключение ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 20-47-15 действием АВ-0,4 кВ. | Организационное мероприятие 1 Направить потребителю по адресу: с. Калинино, ул. Школьная, д. 63 письмо о необходимости содержания своих сетей в исправном состоянии. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 28.04.2022 год
357558 | 315 | 2022-03-29 | 17 | 25 |  | 2022-03-29 | 17 | 25 | 3.4.7.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 36-18 явилось снижение диэлектрической прочности основной изоляции силового трансформатора марки ТМ-250/10 в ТП 36-18-12, что привело к пробою изоляции, межфазному перекрытию в РУ-10 кВ с последующим повреждением (разрушением) ПК-10 кВ фаз "А", "В", "С", РВО-10 кВ фазы "В" и опорной изоляции фаз "А", "В", "С", а также к работе РЗ на отключение ВЛ-10 кВ ф. 36-18 на ПС 110 кВ Копьёво с успешным АПВ. 4.12 При снижении диэлектрических свойств изоляции силового трансформатора марки ТМ-250/10 в ТП 36-18-12 произошёл пробой изоляции в результате внутреннего замыкания силового трансформатора, вследствие чего произошло образование дуги с повреждением (разрушением) ПК-10 кВ фаз "А", "В", "С", РВО-10 кВ фазы "В" и опорной изоляции фаз "А", "В", "С", а также срабатыванию РЗ на отключение ВЛ-10 кВ ф. 36-18 на ПС 110 кВ Копьёво действием ТО с успешным АПВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции на ТП-36-18-12, Трансформатор ТМ-250/10; Перегорание предохранителей фаз "А", "В", "С" на ТП-36-18-12, Предохранитель ПКТ102-10-31,5-12,5 У1; Повреждение разрядника фазы "В" на ТП-36-18-12, РВО-10 ф-В; Повреждение опорной изоляции фаз "А", "В", "С" на ТП-36-18-12, Опорная изоляция / ИО-10-3,75 I УЗ | Техническое мероприятие 1 Выполнить капитальный ремонт ТП 36-18-12: замену силового трансформатора, ПК-10 кВ фаз "А", "В", "С", РВО-10 кВ фазы "В" и опорной изоляции фаз "А", "В", "С". Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 23.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановые осмотры ТП 10/0,4 кВ по ВЛ-10 кВ ф. 36-18. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 23.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внеплановых осмотров ТП 10/0,4 кВ по ВЛ-10 кВ ф. 36-18 занести выявленные замечания в журналы дефектов ТП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 23.05.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Создать и согласовать внеплановый заказ на капитальный ремонт ТП 36-18-12. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 25.04.2022 год
357559 | 317 | 2022-03-30 | 9 | 40 | 0.13167 | 2022-03-30 | 10 | 59 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации возникло недопустимое загнивание стойки опоры № 1/6, что привело к недопустимому наклону опоры и отключению ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 29-18-06 персоналом для устранения замечания. 4.1 Вследствие загнивания стойки опоры № 1/6 на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 29-18-06 возник недопустимый наклон опоры, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 29-18-06 персоналом для устранения замечания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загнивание стойки опоры, недопустимый наклон на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-29-18-06, Опора П3ДБ-5 | Техническое мероприятие 1 Устранить наклон опоры, выполнить установку ж/б приставки к опоре № 1/6 на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 29-18-06. (Заказ САП № 210361287) Ответственное лицо: Варлаков А.В. 21.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 29-18-06 с проведением замеров на загнивание опор. (Заказ САП № 180015558) Ответственное лицо: Варлаков А.В. 21.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 29-18-06 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 22.06.2022 год
357558 | 319 | 2022-03-31 | 12 | 5 | 0.004333 | 2022-03-31 | 12 | 31 | 3.4.7.3 Причиной аварийного отключения АВ-0,4 кВ ф. 4 в РУ-0,4 кВ ТП 30-09-13 явилось несвоевременное выявление ослабления контакта трансформатора тока фазы "А", возникшее в процессе эксплуатации, что привело к нагреву контакта, повреждению ТТ и отключению АВ 0,4 кВ ф.4 действием защиты. 4.13 Нагрев контакта на трансформаторе тока АВ 0,4 кВ ф.4 ТП 30-09-13 (марки ТТ Т-0.66 У3 200/5 0,5S), что привело к повреждению изоляции вторичных цепей с последующим коротким замыканием первичных и вторичных обмоток трансформаторов тока. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нагрев контакта на ТП-30-09-13, ТТ Т-0.66 У3 200/5 0,5S фА | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ТП по ф. 30-09, особое внимание обратить на состояние вторичных измерительных цепей. (Заявка в ПК САП ТОРО №180016193, 180016194, 180016195, 180016196, 180016197, 180016198, 180016199, 180016200, 180016201, 180016202, 180016203, 180016204) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра оборудования ТП ф.30-09 разработать план мероприятий направленный на устранение выявленных замечаний с указанием сроков их устранения, а так же рассмотреть вопрос о замене ТТ в соответствии с нагрузками отходящих ВЛ. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.05.2022 год
357558 | 320 | 2022-03-31 | 14 | 38 | 0.17 | 2022-03-31 | 16 | 3 | 3.4.7.3 Причиной технологического нарушения на ВЛ-10 кВ ф. 63-01 явилось несвоевременное выявление разрушения колпачка штыревого изолятора фазы "В" на опоре № 14/10, что при воздействии порывов ветра привело к срыву и повреждению штыревого изолятора с проводом с крюка, межфазному замыканию проводов фаз "В", " С" в пролётах опор № 14/9 - 14/11 с последующей работой РЗ на отключение В/10 кВ ф. 63-01 на ПС 35 кВ Бородино. 4.1 В условиях эксплуатации произошло высыхание и разрушение колпачка штыревого изолятора фазы "В" на опоре № 14/10, что привело к срыву и повреждению штыревого изолятора с проводом с крюка, межфазному замыканию проводов фаз "В", " С" в пролётах опор № 14/9 - 14/11, и работе РЗ на отключение ВЛ-10 кВ ф. 63-01. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение штыревого изолятора фазы "В" на ф. 63-01_-Бородино-с. Бородино-с. Толчея, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену штыревого изолятора фазы "В" на опоре № 14/10 ВЛ-10 кВ ф. 63-01. (Заказ ТОРО № 170054594) Ответственное лицо: Чульский С.А. 29.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 63-01, особое внимание при осмотре обратить на целостность колпачков и крепление проводов. (Заказ ТОРО № 180015950) Ответственное лицо: Чульский С.А. 30.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 63-01 занести выявленные замечания в журнал дефектов оборудования ВЛ-10 кВ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Чульский С.А. 31.05.2022 год
357558 | 321 | 2022-03-31 | 20 | 26 | 0.002833 | 2022-03-31 | 21 | 13 | 3.4.7.3 В результате превышения токов нагрузки выше номинальных значений автоматического выключателя ТП 30-11-24 (In = 630A вводного автомата) произошел нагрев контактов, что привело к отключению вводного АВ-0,4 кВ в ТП 30-11-24 действием защиты выключателя. 4.13 При токе нагрузки выше номинальных значений автоматического выключателя по фазе «С» (Iс=667A) произошло отключение вводного АВ-0,4 кВ в ТП 30-11-24 (630 А) тепловой защитой выключателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключение вводного АВ-0,4 кВ при перегрузке на ТП-30-11-24 "Чехова", ВА 57-39-34 630А | Техническое мероприятие 1 Выполнить работы по распределению нагрузки на ТП 30-11-24 (Заявка в ПК САП ТОРО № 180014780), планируется замена ТП. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 29.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить контроль нагрузочных токов на ТП 30-11-24 после распределения нагрузки. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 29.04.2022 год
357500 | 307 | 2022-03-27 | 12 | 30 | 0.10418 | 2022-03-27 | 12 | 55 | 3.4.12.4 Причиной возникновения нарушения на ВЛ-10 кВ ф.123-05 явился природный низовой пожар (горение сухой травы), что привело к обгоранию опоры №284, короткому замыканию и работе РЗ на отключению ВЛ, в дальнейшем обнаружено обгорание еще 37 стоек деревянных опор. 4.9 В результате воздействия природного пожара (горение сухой травы) произошло обгорание 38 стоек деревянных опор на ВЛ-10 кВ ф.123-05. В результате воздействия низового природного пожара (горение сухой травы) произошло обгорание 38 стоек опор на ВЛ-10 кВ ф.123-05 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: воздействия природного пожара на ф. 123-05_с. У-Камышта, Опора П10-10ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену опор по ВЛ-10 кВ ф.123-05 (Заказ ТОРО №170054627) и отрегулировать стрелу провиса проводов (Заказ ТОРО №180014560), согласно требованиям. Ответственное лицо: Митронов В.В. 12.05.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.123-05 и ВЛ-10 кВ ф.123-01. (Заказ ТОРО №180014564) (Заказ ТОРО №180014499) Ответственное лицо: Митронов В.В. 12.05.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести замену опор по ВЛ-10 кВ ф.123-05 (Заказ ТОРО №170054627) и отрегулировать стрелу провиса проводов (Заказ ТОРО №180014560), согласно требованиям. Ответственное лицо: Митронов В.В. 22.04.2022 годТехническое мероприятие 4 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.123-05 с целью выявления поврежденных опор, подвергшихся воздействию возгорания в результате Ответственное лицо: Митронов В.В. 22.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести анализ обстоятельств и причин обгорания опор на ВЛ-10 кВ ф.123-05 и разработать мероприятия по исключению подобных случаев. Ответственное лицо: Митронов В.В. 12.05.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Провести анализ обстоятельств и причин обгорания опор на ВЛ-10 кВ ф.123-05 и разработать мероприятия по исключению подобных случаев Ответственное лицо: Митронов В.В. 29.04.2022 год
357500 | 384 | 2022-03-29 | 10 | 40 | 0.031332 | 2022-03-29 | 11 | 27 | 3.4.12.4 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-10 кВ ф. 123-01 явился несанкционированный пал травы (природный пожар), который привел к обгоранию опор № 276, 279, незначительному наклону опоры № 279, провису провода в пролёте опор № 278 - 279, кратковременному схлёсту проводов, короткому замыканию и работе РЗ на отключение В/10 кВ ф. 123-01 на ПС 35 кВ Аскизский о/с. 4.9 Под воздействием пала травы на ВЛ-10 кВ ф. 123-01 произошло подгорание деревянных опор № 276, 279 с последующим незначительным наклоном опоры № 279, кратковременным схлёстом проводов, коротким замыканием и срабатыванием РЗ на отключение ВЛ. Под воздействием пала травы произошло подгорание деревянных опор ВЛ-10кВ ф.123-01 № 276, 279 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обгорание опоры на ф. 123-01_с. У-Камышта, Опора П10-7ДБ; Обгорание опоры, незначительный наклон на ф. 123-01_с. У-Камышта, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 123-01 с целью выявления поврежденных опор, подвергшихся воздействию возгорания в результате пала травы, а также с оценкой состояния опор № 276, 279. Ответственное лицо: Митронов В.В. 15.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ-10кВ ф.123-01 с целью выявления поврежденных опор, подвергшихся воздействию возгорания в результате пала травы. Ответственное лицо: Митронов В.В. 15.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 123-01 разработать план мероприятий направленный на устранение выявленных замечаний с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Митронов В.В. 18.04.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Выполнить анализ обстоятельств и причин обгорания опор на ВЛ-10 кВ ф. 123-01, разработать мероприятия по исключению подобных случаев. Ответственное лицо: Митронов В.В. 29.04.2022 годОрганизационное мероприятие 3 Провести анализ обстоятельств и причин обгорания опор на ВЛ-10кВ ф.123-01 и разработать мероприятия по исключению подобных случаев Ответственное лицо: Митронов В.В, 29.04.2022 год
357559 | 211 | 2022-03-07 | 10 | 20 | 0.79336 | 2022-03-08 | 12 | 10 | 3.4.7.3 В условии эксплуатации произошло нарушение и разрушение стеклянного изолятора фазы "А" на опоре №74 ВЛ-6 кВ ф.14-08, что привело к замыканию на землю при мокром снеге. 4.12 В результате разрушения изолятора типа ПС-70 фазы "А" на опоре №74 ВЛ-6 кВ ф.14-08 произошло замыкание фазы "А" на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушения изолятора на ф. 14-08 пгт В.Теи, Опора УОА10-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену поврежденного изолятора фазы "А" на поре №74 ВЛ-6 кВ ф.14-08. (Заказ ТОРО №170054448) Ответственное лицо: Митронов В.В. 24.03.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ ф.14-08, по выявленным замечаниям наметить мероприятия и сроки устранения. (Заказ ТОРО №180009538) Ответственное лицо: Митронов В.В. 26.04.2022 год
357559 | 212 | 2022-03-07 | 10 | 35 | 2.1734 | 2022-03-07 | 13 | 18 | 3.4.7.3 В условии эксплуатации, на ВЛ-10 кВ ф. 88-05 ВЛ-10 кВ ф. 88-05 произошло нарушение крепления штыревого изолятора фазы "А" на опоре №56-3, что привело к срыву изолятора при ветре и замыканию провода на землю. 4.1 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-10 кВ ф. 88-05 явилось нарушение крепления изолятора фазы "А" на опоре №56-3, полиэтиленовый колпачок в процессе эксплуатации высох и треснул, в результате воздействия ветра произошел срыв изолятора, что привело к работе РЗ на сигнал. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение крепления изолятора на ф. 88-05 с. Таштып, Опора П10-4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену изолятора "А" на опоре №56-3 ВЛ-10 кВ ф. 88-05. (Заказ ТОРО №210360860 ) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 30.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 88-05 от опоры №35 до опоры №75. (Заказ ТОРО №180010207) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 30.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 88-05 занести выявленные замечания в журналы дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 30.04.2022 год
357559 | 213 | 2022-03-07 | 15 | 15 | 0.023915 | 2022-03-07 | 15 | 56 | 3.4.12.2 В результате воздействия сильных порывов ветра возникла пляска проводов в пролётах, что привело к схлёсту проводов в пролёте опор №24 - №25 с последующим коротким замыканием и отключением ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 88-13-07. 4.4 При механическом воздействии порывов ветра на оборудование ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 88-13-07 возник провис провода в пролёте опор №24 - №25 с последующим схлёстом проводов в данном пролёте опор и отключением АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 88-13-07. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода в пролёте опор №24 - №25 на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-88-13-07, Пролет: Опора № 24 - Опора № 25 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор №24 - №25 на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 88-13-07 (Заказ ТОРО №210360861 ) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 30.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 88-13-07, особое внимание при осмотре обратить на разрегулировки стрел провиса проводов в пролётах. (Заказ ТОРО №180010209 ) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 30.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 88-13-07 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 30.04.2022 год
357559 | 214 | 2022-03-07 | 16 | 57 | 0.15866 | 2022-03-07 | 18 | 5 | 3.4.7.3 В условии эксплуатации, при воздействии порывов ветра на ВЛ-10 кВ ф.88-13 происходило развитие дефекта крепления шлейфа фазы "А" к ЛРНД на опоре №190-21, что привело к размыканию шлейфа. 4.13 Повреждение шлейфа фазы "А" на присоединении к ЛРНД опоры №190-21 ВЛ-10 кВ ф.88-13 возникшее в условии эксплуатации, при воздействии порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение шлейфа фазы "А на ф. 88-13 с. Таштып, Опора АК10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт шлейфа фазы "А" на опоре №190-21 ВЛ-10 кВ ф. 88-13. (Заказ ТОРО №210360819 ) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 29.03.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 88-13 от опоры №190-1 до опоры №190-37. (Заказ ТОРО №180010208) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 30.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 88-13 занести выявленные замечания в журналы дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 30.04.2022 год
357558 | 215 | 2022-03-07 | 17 | 20 | 0.0048 | 2022-03-07 | 17 | 38 | 3.4.12.1 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 36-06-20 явилось повышенное налипание мокрого снега на провода, что при ветровых нагрузках привело к схлёсту проводов на спуске от опоры № 1 до ТП 36-06-20. 4.4 В результате механического воздействия атмосферных явлений в виде налипания мокрого снега на провода произошла разрегулировка стрелы провиса проводов на спуске от опоры № 1 до ТП 36-06-20, что привело к короткому замыканию и отключению ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 36-06-20. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Замыкание проводов в пролёте на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 36-06-20, Спуск от опоры № 1 до ТП 36-06-20 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку проводов от опоры № 1 до ТП 36-06-20 на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 36-06-20. (Заказ № 180009809) Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 31.03.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 36-06-20 на предмет разрегулировок стрел провиса проводов в пролётах опор. (Заказ № 180009779) Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 21.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 36-06-20 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 22.04.2022 год
357558 | 216 | 2022-03-07 | 20 | 25 | 0.009165 | 2022-03-07 | 20 | 36 | 3.4.9.3 При повреждении на потребительском вводе в частный дом по адресу: с. Весеннее, ул. Целинная, д. 12 произошло замыкание и аварийное отключение ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 85-13-06 действием защиты. | Организационное мероприятие 1 Направить потребителю по адресу: с. Весеннее, ул. Целинная, д. 12 письмо о необходимости содержания своих сетей в исправном состоянии. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 21.04.2022 год
357558 | 217 | 2022-03-07 | 21 | 7 | 0.014165 | 2022-03-07 | 21 | 24 | 3.4.7.3 В результате превышения потребляемой электроэнергии выше номинальных значений автоматического выключателя по фазе «А» (Iа=115A), привело к отключению АВ-0,4 кВ ф. 2 в РУ-0,4 кВ ТП 01-15-34 (100 А) действием тепловой защиты выключателя. 4.13 При токе нагрузки выше номинальных значений автоматического выключателя по фазе «А» (Iа=115A), произошло отключение АВ-0,4 кВ ф. 2 в РУ-0,4 кВ ТП 01-15-34 (100А) тепловой защитой выключателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отключение АВ-0,4 кВ ф. 2 на ТП-01-15-34, ВА-СЭЩ-TD160N FTU 160А | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр оборудования ТП 01-15-34 с применением тепловизора, а так же контролем нагрузочных токов на отходящих ВЛ-0,4 кВ. (Заказ ТОРО № 152687482 ) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Рассмотреть вопрос о возможности замены АВ-0,4 кВ ф.2 на номинал 160 А. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.03.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра оборудования ТП 01-15-34 с контролем нагрузочных токов на отходящих ВЛ-0,4 кВ., разработать план мероприятий направленный на устранение выявленных замечаний с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.04.2022 год
357558 | 218 | 2022-03-07 | 23 | 29 | 0.0087525 | 2022-03-07 | 23 | 36 | 3.4.12.2 При длительном воздействие ветровых нагрузок на оборудование ЛЭП возникла разрегулировка стрелы провиса провода в пролёте опор № 13 - 14, что 07.03.2022 г. при порывах ветра привело к схлёсту проводов, короткому замыканию и отключению ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП 16-622-10. 4.4 В результате механического воздействия атмосферных явлений на оборудование ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП 16-622-10 возник провис проводов в пролёте опор № 13 - 14, вследствие чего при схлёсте проводов произошло межфазное замыкание с отключением АВ-0,4 кВ ф. 4 в ТП 16-622-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Замыкание проводов в пролёте на ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-16-622-10, Пролет: № 13 - № 14 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП 16-622-10, при осмотре обратить особое внимание на разрегулировки стрел провисов проводов в пролёте опор. (Заказ ТОРО № 180010089) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 29.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП 16-622-10 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 30.06.2022 год
357558 | 220 | 2022-03-08 | 12 | 33 | 0.0006 | 2022-03-08 | 12 | 36 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации АВ-0,4 кВ ф.6.3 (введен в работу в 1981г.) произошло ослабление контактного соединения на АВ-6.3 в ТП 03-09-73, что привело к нагреву контактного соединения и работе теплового расцепителя на отключение АВ-0,4 кВ ф.6.3. 4.13 При ослаблении контактного соединения на АВ-0,4 кВ ф.6.3 в ТП 03-09-73 произошел нагрев контактного соединения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение контактного соединения на ТП-03-09-73, ВА 57-35-34 160А | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр оборудования ЗРУ-0,4кВ в ТП 03-09-73, обратив особое внимание на контактные соединения. (Заказ ТОРО№180010086) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 30.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результату осмотра оборудования ЗРУ-0,4кВ в ТП 03-09-73 наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 30.04.2022 год
357558 | 222 | 2022-03-08 | 16 | 48 | 0.0036 | 2022-03-08 | 17 | 6 | 3.4.12.2 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 26-18-56 (ТП 30-08-56) явилось длительное воздействие ветровых нагрузок на оборудование ЛЭП, вследствие чего произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролёте опор № 5 - 5-1, что привело к схлёсту проводов, короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 26-18-56 (ТП 30-08-56). 4.4 В результате механического воздействия атмосферных явлений (порывистый ветер) на электротехническое оборудование ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 26-18-56 возник провис проводов в пролёте опор № 5 - 5-1, что привело к замыканию проводов в пролёте при схлёсте и работе АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 26-18-56 (ТП 30-08-56) на отключение ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-30-08-56, Пролет: Опора № 5 - Опора № 5-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 26-18-56 (ТП 30-08-56), обратить особое внимание на разрегулировки стрел провиса проводов в пролётах опор. (Заказ ТОРО № 180009473) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 21.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 26-18-56 (ТП 30-08-56) занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 21.04.2022 год
357558 | 223 | 2022-03-08 | 16 | 49 | 0.001333 | 2022-03-08 | 16 | 57 | 3.4.10 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 71-11 явилось перекрытие птицей межфазного промежутка на ЛР-10 кВ, установленном на опоре № 11, что привело к межфазному замыканию и работе РЗ на отключение В ф. 71-11/10 кВ. 4.12 При перекрытии изоляционного промежутка через тело птицы на ЛР-10 кВ, установленном на опоре № 11 произошло межфазное замыкание с последующим срабатыванием РЗ на отключение В/10 кВ ф. 71-11 на ПС 35 кВ Степная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие птицей ЛР на ф. 71-11 ПС Степная-улус Чарков, кошары, Опора ПП10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 71-11, при осмотре обратить особое внимание на несанкционированные свалки мусора, скопление птиц. (№ заказа ТОРО 152687389) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 21.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 71-11 занести выявленные замечания в журнал дефектов ЛЭП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 22.04.2022 год
357558 | 224 | 2022-03-08 | 17 | 4 | 0.0008335 | 2022-03-08 | 17 | 14 | 3.4.9.3 При повреждении на потребительском вводе в частный дом по адресу: с. Красноозерное, ул. 11 Пятилетки, д. 13-2 произошло замыкание и аварийное отключение ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 01-06-06 действием защиты. | Организационное мероприятие 1 Направить потребителю по адресу: с. Красноозерное, ул. 11 Пятилетки, д. 13-2 письмо о необходимости содержания своих сетей в исправном состоянии. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 28.03.2022 год
357559 | 225 | 2022-03-08 | 17 | 23 | 0.14156 | 2022-03-08 | 18 | 25 | 3.4.12.2 При ветре произошло ослабление крепления вязок провода фазы "С" на спуске от опоры №135-3 до ТП 01-48-22, что привело к замыканию проводов и отключению ВЛ-10 кВ ф.63-41 и ф.01-48 действием МТЗ. 4.4 В результате механического воздействия сильных порывов ветра, на ВЛ-10 кВ ф. 63-41 произошло ослабление вязки провода фазы "С" на опоре №135-3 до ТП 01-48-22 с последующим касанием провода фазы "В" и отключением В/10кВ ф.63-41. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов на ф. 01-48, Спуск от оп.135-2 до ТП 01-48-22 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт вязки провода на опоре №135-3 до ТП 01-48-22 ВЛ-10 кВ ф.63-41. (Заказ №10008601554 ) Ответственное лицо: Шкредов А.В. 11.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.63-41, при осмотрах особое внимание обратить на визуальное состояние изоляторов и надежность крепления вязок. Ответственное лицо: Шкредов А.В. 11.04.2022 год
357558 | 226 | 2022-03-08 | 17 | 25 | 0.000334 | 2022-03-08 | 17 | 26 | 3.4.10 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 80-05 явилось перекрытие птицей межфазного промежутка на ЛР-10 кВ, установленном на опоре № 4, что привело к межфазному замыканию и работе РЗ на отключение В ф. 80-05/10 кВ. 4.12 При перекрытии изоляционного промежутка через тело птицы на ЛР-10 кВ, установленном на опоре № 4 произошло межфазное замыкание с последующим срабатыванием РЗ на отключение В/10 кВ ф. 80-05 на ПС 35 кВ Биджа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие птицей изоляционного промежутка на ф. 80-05 ПС Вершино-Биджа-хутора, Опора УП10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 80-05, при осмотре обратить особое внимание на несанкционированные свалки мусора, скопление птиц. (№ заказа ТОРО 180010083) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 29.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 80-05 занести выявленные замечания в журнал дефектов ЛЭП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 29.04.2022 год
357559 | 227 | 2022-03-08 | 17 | 26 | 0.002334 | 2022-03-08 | 17 | 33 | 3.4.10 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-10 кВ ф. 86-06 явилась птица, перекрывшая межфазный промежуток на Р № 232-27 (ТП 86-06-09), что привело к межфазному замыканию и срабатыванию РЗ на отключение В/10 кВ ф. 86-06 на ПС 35 кВ Кирово. 4.12 При перекрытии птицей изоляционного промежутка на Р № 232-27 (ТП 86-06-09) возникло межфазное замыкание с последующей работой РЗ на отключение ВЛ-10 кВ ф. 86-06. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие птицей межфазного промежутка на ТП-86-06-09, Разъединитель ЛР-ТП-86-06-09 / РЛНД-10/200 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 86-06 с целью выявления мест скоплений птиц. (Заказ ТОРО № 180010881) Ответственное лицо: Варлаков А.В. 21.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 86-06 определить места установки противоприсадочных устройств для птиц. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 21.04.2022 год
357559 | 228 | 2022-03-08 | 17 | 29 | 0.00333 | 2022-03-08 | 17 | 31 | 3.4.12.2 В результате воздействия сильных порывов ветра произошла пляска провода на спуске от опоры № 180-2 (ВЛ-10 кВ ф.111-02) до ТП 111-02-09, что привело к обрыву провода в данном пролете и кратковременному замыканию. 4.4 При механическом воздействие атмосферных явлений (сильные порывы ветра) произошел обрыв провода в месте его крепления к штыревому изолятору на ВЛ 10кВ ф.111-02 Р-180-2, что привело к короткому замыканию и отключению выключателя В ф.111-02 на ПС 35 кВ Куйбышево. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ф. 111-02 с. Куйбышево, с. Кайбалы, Спуск с оп. 180-1 до ТП 111-02-09 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода фазы"В" на спуске ВЛ-10кВ ф.111-02 и ТП 111-02-09 (заказ ТОРО №170054454) Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 30.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам проведения внепланового осмотра, наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний (заказ ТОРО №180009745) Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 30.04.2022 год
357558 | 229 | 2022-03-08 | 18 | 26 | 0.0015835 | 2022-03-08 | 18 | 45 | 3.4.9.3 При повреждении на потребительском вводе в частный дом по адресу: с. Весеннее, ул. Мира, д. 46 произошло замыкание и аварийное отключение ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 85-13-04 действием защиты. | Организационное мероприятие 1 Направить потребителю по адресу: с. Весеннее, ул. Мира, д. 46 письмо о необходимости содержания своих сетей в исправном состоянии. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.03.2022 год
357559 | 230 | 2022-03-08 | 18 | 32 | 0.0075 | 2022-03-08 | 18 | 35 | 3.4.12.2 В результате воздействия сильных порывов ветра произошла пляска провода на спуске от опоры № 28-2 (ВЛ-10 кВ ф.22-03) до ТП 22-03-05, что привело к обрыву провода в данном пролете и кратковременному замыканию. 4.13 При механическом воздействие атмосферных явлений (сильные порывы ветра) произошел обрыв провода на спуске к ТП 22-03-05, что привело к короткому замыканию и отключению выключателя В ф.22-03 на ПС 35 кВ Табат. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ф. 22-03 с. Табат, Спуск с оп.№28-2 до ТП 22-03-05 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода фазы"В" на спуске ВЛ-10кВ ф.22-03 и ТП 22-03-05 (заказ ТОРО № 170054452) Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 28.03.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить осмотр спусков к ТП на ВЛ-10кВ ф.22-03. (заказ ТОРО №180009650 ) Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 30.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам проведения внепланового осмотра ВЛ-10кВ ф.22-03, наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 30.04.2022 год
357559 | 231 | 2022-03-08 | 19 | 5 | 0.007337 | 2022-03-08 | 19 | 9 | 3.4.12.2 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 68-08 явилось воздействие порывистого ветра на оборудование, в результате которых произошла пляска и разрегулировка стрелы провиса проводов в пролёте опор № 14-16 - 14-17, что привело к замыканию проводов в данном пролёте и работе РЗ на отключение ВЛ-10 кВ ф. 68-08. 4.4 В результате механического воздействия сильных порывов ветра на оборудование ВЛ-10 кВ ф. 68-08 возник провис проводов в пролёте опор № 14-16 - 14-17, что при повторных порывах привело к схлёсту проводов, межфазному замыканию и отключению В/10 кВ ф. 68-08 от действия РЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Замыкание проводов в пролёте на ф. 68-08 с. В. Таштып, Пролет: Опора №14-16 - Опора №14-17 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор № 14-16 - 14-17 на ВЛ-10 кВ ф. 68-08. (Заказ ТОРО № 210360906 ) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 30.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 68-08 от опоры №14 до опоры № 14-24. (Заказ ТОРО № 180011223) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 30.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 68-08 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 30.04.2022 год
357559 | 232 | 2022-03-08 | 19 | 5 | 0.006327 | 2022-03-08 | 19 | 7 | 3.4.12.2 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 68-07 явилось воздействие порывистого ветра на оборудование, в результате которых произошла пляска и разрегулировка стрелы провиса проводов в пролёте опор № 311-4 - 311-5, что привело к замыканию проводов в данном пролёте и работе РЗ на отключение В/10 кВ ф. 68-07 на ПС 35 кВ В. Таштып. 4.4 В результате механического воздействия сильных порывов ветра на оборудование ВЛ-10 кВ ф. 68-07 возник провис проводов в пролёте опор № 311-4 - 311-5, что при повторных порывах привело к схлёсту проводов, межфазному замыканию и отключению В/10 кВ ф. 68-07 от действия РЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Замыкание проводов в пролёте на ф. 68-07 с. Матур, Пролет: Опора №311-4 - Опора №311-5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор № 311-4 - 311-5 на ВЛ-10 кВ ф. 68-07. (Заказ ТОРО № 210360905) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 21.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 68-07 от опоры № 290 до опоры № 330. (Заказ ТОРО № 180011221) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 29.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 68-07 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 29.04.2022 год
357559 | 233 | 2022-03-08 | 19 | 35 | 0.021658 | 2022-03-08 | 19 | 40 | 3.4.9.3 При схлёсте проводов на спусках от опоры к ТП 57-01-09 (отпайка от опоры № 67-5-5, эксплуатационная ответственность АУ РХ "Бирикчульлессервис") возникло короткое замыкание с последующим отключением ВЛ-10 кВ ф. 57-01 на ПС 35 кВ Бирикчуль. | Организационное мероприятие 1 Направлено письмо в АУ РХ "Бирикчульлессервис" о необходимости предоставления информации о причинах аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 57-01 08.03.2022 г. и об устранении замечаний в письменном виде. Ответственное лицо: Митронов В.В. 21.04.2022 год
357558 | 234 | 2022-03-08 | 19 | 53 | 0.005334 | 2022-03-08 | 20 | 9 | 3.4.8.5 При воздействии кроны дерева (растет на участке потребителя) на ввод 0,4 кВ от опоры № 7 до жилого дома, возник схлест проводов, вследствие чего произошло отключение АВ-0,4 кВ ф. 3 в ТП-25-11-10. 4.4 Вследствие механического воздействия кроны дерева на провод, произошел схлест проводов на вводе 0,4 кВ от опоры № 7 ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 25-11-10, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф. 3 в ТП-25-11-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-25-11-10, Опора ПН-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-25-11-10, особое внимание обратить на наличие ветвей деревьев в проводах. (Заказ ТОРО № 180010163) Ответственное лицо: Чульский С.А. 30.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Запланировать обрезку крон дерева ввода 0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП 25-11-10 (заказ ТОРО № 180010162) Ответственное лицо: Чульский С.А. 30.04.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Направить в адрес потребителя письмо с требованием выполнить обрезку кроны дерева под проводами ввода от опоры №7 ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП 25-11-10. Ответственное лицо: Чульский С.А. 25.03.2022 год
357559 | 235 | 2022-03-08 | 20 | 0 | 0.022166 | 2022-03-08 | 20 | 39 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП 56-01-10 произошло загнивание древесины ниже основания опоры №2/1, что при порыве ветра привело к падению опоры, замыканию и отключению ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП 56-01-10. 4.1 В условии эксплуатации произошло загнивание древесины ниже основания опоры №2/1 ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП 56-01-10, что при порыве ветра привело к падению опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загнивание древесины ниже основания опоры на ВЛ-0,4 кВ, ф.2 от ТП-56-01-10, Опора ПН-1Д | Техническое мероприятие 1 Установить ж/б приставку на оп.2/1 ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП 56-01-10. Заказ ТОРО №170054449 Ответственное лицо: Митронов В.В. 28.03.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеплановые замеры степени загнивания опор ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП 56-01-10, по выявленным замечаниям наметить мероприятия и сроки устранения. Заказ ТОРО №180009592. Ответственное лицо: Митронов В.В. 26.04.2022 год
357558 | 236 | 2022-03-08 | 20 | 3 | 0.005 | 2022-03-08 | 20 | 18 | 3.4.12.2 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 35-03-04 явилось воздействие сильных порывов ветра на оборудование ЛЭП, что привело к пляске проводов, межфазному замыканию на спусках от опоры № 1 до ТП 35-03-04 и отключению АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 35-03-04. 4.4 В результате механического воздействия атмосферных явлений произошел схлёст проводов на спуске между ТП 35-03-04 и опорой № 1, что привело к короткому замыканию с последующим отключением ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 35-03-04. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов с замыканием на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-35-03-04, Пролет: от КТП - Опора № 1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов на спуске между ТП-35-03-04 и опорой №1 ф.1 (Заказ ТОРО № 180010043) Ответственное лицо: Чульский С.А. 11.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 35-03-04, особое внимание при осмотре обратить на разрегулировку стрелы провиса проводов. (Заказ ТОРО № 180010046) Ответственное лицо: Чульский С.А. 11.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 35-03-04 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения Ответственное лицо: Чульский С.А. 15.04.2022 год
357559 | 237 | 2022-03-08 | 20 | 5 | 0.0255 | 2022-03-08 | 20 | 56 | 3.4.7.3 При разрегулировки стрелы провиса проводов на вводе от опоры № 2-2 в сторону жилого дома совместно с ветровыми нагрузками произошёл схлёст проводов с последующим коротким замыканием и отключением ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 78-01-08. 4.4 Вследствие механического воздействия порывистого ветра возник провис проводов на вводе от опоры № 2-2, что при повторных ветровых нагрузках привело к схлёсту проводов, короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 78-01-08. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-78-01-08, Спуск № | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов на вводе от опоры № 2-2 в сторону жилого дома на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 78-01-08, согласно требованиям НТД. (Заказ ТОРО № 180010094) Ответственное лицо: Митронов В.В. 21.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 78-01-08. (Заказ ТОРО № 180010093) Ответственное лицо: Митронов В.В. 21.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 78-01-08 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Митронов В.В. 22.04.2022 год
357559 | 238 | 2022-03-08 | 20 | 36 | 0.00625 | 2022-03-08 | 20 | 51 | 3.4.12.2 В результате воздействия сильных порывов ветра возникла пляска проводов в пролётах, что привело к схлёсту проводов в пролёте опор № 13 - 14 с последующим коротким замыканием и отключением ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 88-04-02. 4.4 При механическом воздействии порывов ветра на оборудование ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 88-04-02 возник провис провода в пролёте опор № 13 - 14 с последующим схлёстом проводов в данном пролёте опор и отключением АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 88-04-02. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Замыкание проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-88-04-02, Пролет: Опора № 13 - Опора № 14 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор № 13 - 14 на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 88-04-02 (Заказ ТОРО № 152684394) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 21.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 88-04-02, особое внимание при осмотре обратить особое внимание на разрегулировки стрел провиса проводов в пролётах. (Заказ ТОРО № 180011225) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 21.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 88-04-02 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 22.04.2022 год
357558 | 239 | 2022-03-08 | 21 | 12 | 0.0009996 | 2022-03-08 | 21 | 17 | 3.4.9.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 25-11-11 явилась разрегулировка стрелы провиса проводов на потребительской отпайке ВЛ-0,4 кВ ф. 1 в пролете опор № 5 - 16 (эксплуатационная ответственность ОАО "Боградский МТС"), вследствие чего произошло отключение АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 25-11-11. | Организационное мероприятие 1 Направить директору ОАО "Боградский МТС" Рубцову В.М. письмо с требованием предоставить информацию о причинах аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 25-11-11 08.03.2022 г. и разработанных противоаварийных мероприятиях. Ответственное лицо: Чульский С.А. 31.03.2022 год
357559 | 240 | 2022-03-08 | 22 | 0 | 0.043333 | 2022-03-08 | 23 | 44 | 3.4.7.3 При провисе провода фазы "В" в пролёте опор № 8 - 9 под воздействиями ветровых нагрузок произошёл схлёст проводов фаз "В", "С" с возникновением межфазного замыкания и работой АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 78-01-08 на отключение ВЛ. 4.4 Под механическим воздействием ветровых нагрузок на оборудование ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 78-01-08 возникла разрегулировка стрелы провиса провода фазы "В" в пролёте опор № 8 - 9, вследствие чего произошёл схлёст проводов фаз "В", "С" с последующим коротким замыканием и отключением АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 78-01-08. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Замыкание проводов фаз "В", "С" в пролёте на ВЛ-0,4 кВ, ф.1 от ТП-78-06-08, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор № 8 - 9 на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 78-06-08, согласно требованиям НТД. (Заказ ТОРО № 180009839) Ответственное лицо: Митронов В.В. 21.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 78-06-08. (Заказ ТОРО № 180009837) Ответственное лицо: Митронов В.В. 21.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 78-06-08 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Митронов В.В. 21.04.2022 год
357558 | 241 | 2022-03-08 | 22 | 4 | 0.0175 | 2022-03-08 | 22 | 25 | 3.4.7.3 В результате превышения тока нагрузки выше номинальных значений автоматического выключателя по фазе «В» (Iв=211A), привело к отключению АВ-0,4 кВ ф. 3 в РУ-0,4 кВ ТП 97-01-95 (Iн=200А) действием тепловой защиты выключателя. 4.13 При токе нагрузки выше номинальных значений автоматического выключателя по фазе «В» (Iв=211A), произошло отключение АВ-0,4 кВ ф. 3 в РУ-0,4 кВ ТП 97-01-95 (Iн=200А) тепловой защитой выключателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ток нагрузки выше номинала АВ-0,4 кВ на ТП-85-13-02, Автомат. выкл. А-3114 100 А 3p | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр оборудования ТП 97-01-95 с применением тепловизора, а так же контролем нагрузочных токов на отходящих ВЛ-0,4 кВ. (Заказ ТОРО ) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра оборудования ТП 97-01-95 с контролем нагрузочных токов на отходящих ВЛ-0,4 кВ., разработать план мероприятий направленный на устранение выявленных замечаний с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.04.2022 год
357558 | 219 | 2022-03-09 | 5 | 10 | 0.06375 | 2022-03-09 | 9 | 25 | 3.4.8.5 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 07-13-124 явилась заявка МЧС для проведения безопасной работы личного состава "2 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по РХ" по ликвидации возгорания по адресу: г. Черногорск, ул. Енисейская, д. 43. | Техническое мероприятие 1 Выполнить послеаварийный осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 07-13-124. (Заказ ТОРО № 180009612) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 21.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 07-13-124 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 22.04.2022 год
357558 | 202 | 2022-03-09 | 6 | 20 | 0.1225 | 2022-03-09 | 7 | 35 | 3.4.7.3 При изменении изоляционных характеристик (старение) на участке КЛ-10 кВ ф. 05-11 от ТП 05-11-94 до ТП 03-04-71 в процессе длительной эксплуатации (в работе с 1980 г.) произошёл пробой изоляции с последующим коротким замыканием и работой РЗ на отключение В/10 кВ ф. 05-11 на РТП-05. 4.12 При изменении (снижении) изоляционных характеристик на участке КЛ-10 кВ ф. 05-11 от ТП 05-11-94 до ТП 03-04-71 произошёл пробой изоляции с последующим коротким замыканием и срабатыванием РЗ на отключение В/10 кВ ф. 05-11 в РТП-05. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение кабеля на КЛ-10 кВ ф. 03-04 РП-03-ТП-03-04-93, ААШв-10 3х240 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-10 кВ ф. 05-11 на участке от ТП 05-11-94 до ТП 03-04-71. Выполнить послеаварийный осмотр (испытания) КЛ-10 кВ ф. 05-11 на участке от ТП 05-11-94 до ТП 03-04-71. (Заказ ТОРО № 1700054484) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 21.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра (испытаний) КЛ-10 кВ ф. 05-11 на участке от ТП 05-11-94 до ТП 03-04-71 при необходимости разработать план мероприятий направленный на устранение выявленных замечаний с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 22.09.2022 год
357559 | 242 | 2022-03-09 | 8 | 57 | 3.2825 | 2022-03-09 | 14 | 0 | 3.4.12.2 В результате воздействия сильных порывов ветра на ВЛ-10 кВ ф. 88-01 возникла пляска проводов, что привело к срыву и повреждению изолятора фазы "В" на опоре № 47-4 с последующим выводом персоналом ВЛ-10 кВ ф. 88-01 в ремонт на на ПС 35 кВ Таштып. 4.4 Повреждение изолятора фазы "В" на опоре № 47-4 на ВЛ-10 кВ ф. 88-01 произошло вследствие механического воздействия сильного порывистого ветра на оборудование ЛЭП. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора фазы "В" на ф. 88-01 с. Таштып, Опора УОА10-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену изолятора фазы "В" на опоре № 47-4 ВЛ-10 кВ ф. 88-01. (Заказ ТОРО № 210360904) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 21.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 88-01 от опоры № 20 до опоры № 65. (Заказ ТОРО № 180011159) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 28.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 88-01 занести выявленные замечания в журналы дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 29.04.2022 год
357559 | 243 | 2022-03-09 | 18 | 20 | 0.15 | 2022-03-09 | 19 | 20 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия сильных порывов ветра на оборудование ВЛ-10 кВ ф. 89-05 в период с 06.03 по 08.03.2022 г., произошёл надлом шлейфа фазы "В" на ЛР-10 кВ, установленном на опоре № 36, что 09.03.2022 г. при повторных ветровых нагрузках привело к повреждению (обрыву) шлейфа фазы "В" с последующим выводом в ремонт персоналом ВЛ-10 кВ ф. 89-05 для устранения замечания. 4.4 При механическом воздействии ветровых нагрузок произошло повреждение шлейфа фазы "В" на ЛР-10 кВ, установленном на опоре № 36, что привело к отключению персоналом В/10 кВ ф. 89-05 на ПС 35 кВ Усть-Чуль для устранения замечания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение шлейфа фазы "В" на ф. 89-05 с.Усть-Чуль, Опора АП10Г-ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт шлейфа фазы "В" на опоре № 36 ВЛ-10 кВ ф. 89-05. (Заказ ТОРО № 210360903) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 21.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 89-05. (Заказ ТОРО № 180011157) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 25.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 89-05 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 25.04.2022 год
357559 | 245 | 2022-03-10 | 15 | 18 | 0.073002 | 2022-03-10 | 16 | 31 | 3.4.7.3 В условии эксплуатации произошло нарушение изоляции кабельного ввода в ТП 91-18-10 от ВЛ-0,4кВ ф.2 (дефект не выявлен при осмотрах), что привело к межфазному замыканию в РУ-0,4 кВ и отключению ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 91-18-10. 4.12 В результате нарушение изоляции кабельного ввода в ТП 91-18-10 от ВЛ-0,4кВ ф.2 произошло межфазное замыкание в РУ-0,4 кВ, что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 91-18-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение изоляции на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 91-18-10, Пролет: ТП 91-18-10 - Опора № 1 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену НН вводов на спуске от ТП 91-18-10и оп1 (заказ ТОРО №170054490) Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 30.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ТП по ф.91-18. (заказ ТОРО №170054489) Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 29.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ТП по ф.91-18 занести выявленые замечания в журнал дефектов (заказ ТОРО № 180010085 ) Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 30.04.2022 год
357558 | 246 | 2022-03-10 | 18 | 48 | 0.005334 | 2022-03-10 | 19 | 4 | 3.4.7.3 В результате превышения токов нагрузки (794 А) на вводном автоматическом выключателе ТП 20-47-64, выше выставленного значения уставки (700 А), произошло отключение вводного АВ-0,4 кВ в ТП 20-47-64 действием защиты выключателя. 4.13 При превышении тока нагрузки (794 А), выше выставленного значений уставки (700 А) вводного автомата ТП 20-47-64, произошло отключение вводного АВ-0,4 кВ в ТП 20-47-64 действием защиты выключателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: превышение тока нагрузки на ТП-20-47-64, ВА 52-41 1000А | Техническое мероприятие 1 Выполнить увеличение уставки по току до In-1000 A на вводном АВ-0,4 кВ ТП 20-47-64. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.03.2022 год
357559 | 247 | 2022-03-12 | 18 | 26 | 0.002167 | 2022-03-12 | 18 | 39 | 3.4.12.2 При воздействии порывов ветра, на ВЛ-10 кВ ф.65-07 в пролете опор №8 - №9 произошла пляска проводов, что привело к кратковременному замыканию проводов с ВЛ-10 кВ ф. 65-05 в данном пролете. 4.4 При механическом воздействии ветра на ВЛ-10 кВ ф.65-07, в пролете опор №8 - №9 произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ф. 65-07 с/з Означенный, Насосная, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов на ВЛ-10кВ ф.65-07 в пролете опор №8 - №9. (заказ ТОРО № 170054419) Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 30.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10кВ ф.65-07 занести выявленные замечания в журнал дефектов. (заказ ТОРО№ 180010219) Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 30.04.2022 год
357559 | 248 | 2022-03-12 | 18 | 26 | 0.04334 | 2022-03-12 | 18 | 39 | 3.4.12.2 При воздействии порывов ветра, на ВЛ-10 кВ ф.65-07 в пролете опор №8 - №9 произошла пляска проводов, что привело к кратковременному замыканию проводов с ВЛ-10 кВ ф. 65-05 в данном пролете. 4.4 При механическом воздействии ветра на ВЛ-10 кВ ф.65-05, в пролете опор №8 - №9 произошел схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ф. 65-05 с. Новокурск, с. Калы, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов на ВЛ-10кВ ф.65-05 в пролете опор №8 - №9. (заказ ТОРО №170054520) Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 30.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10кВ ф.65-05 занести выявленные замечания в журнал дефектов (заказ ТОРО№ 180010261) Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 30.04.2022 год
357558 | 249 | 2022-03-13 | 13 | 44 | 0.0024165 | 2022-03-13 | 14 | 13 | 3.4.7.3 В результате воздействия токов нагрузки (214 А) выше номинальных значений вводного автоматического выключателя ТП 30-11-40 (160 А), привело к нагреву контактов и отключению вводного АВ-0,4 кВ ТП 30-11-40 действием защиты выключателя. 4.13 При перегрузки в 214 А произошло аварийное отключение вводного АВ-0,4 кВ в ТП 30-11-40 (In = 160A). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегрузка на ТП-30-11-40, ВА 57-35-34 160А | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр оборудования ТП 30-11-40 с применением тепловизора, а так же контролем нагрузочных токов на отходящих ВЛ-0,4 кВ. (Заказ ТОРО №180011966 ) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.03.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра оборудования ТП 30-11-40 с контролем нагрузочных токов на отходящих ВЛ-0,4 кВ., разработать план мероприятий направленный на устранение выявленных замечаний с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.03.2022 год
357559 | 250 | 2022-03-13 | 22 | 30 | 0.19816 | 2022-03-13 | 23 | 11 | 3.4.12.2 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 98-03 явилось длительное воздействие порывистого ветра на оборудование ЛЭП в период с 06.03 по 12.03.2022 г., в результате которых произошла разрегулировка стрелы провиса проводов в пролёте опор № 31 - 32, что 13.03.2022 г. при незначительных ветровых нагрузках привело к замыканию проводов в данном пролёте и работе РЗ на отключение В/10 кВ ф. 98-03 на ПС 35 кВ Арбаты. 4.4 В результате механического воздействия сильных порывов ветра на оборудование ВЛ-10 кВ ф. 98-03 возник провис проводов в пролёте опор № 31 - 32, что при повторных порывах привело к схлёсту проводов, межфазному замыканию и отключению В/10 кВ ф. 98-03 на ПС 35 кВ Арбаты от действия РЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст с замыканием проводов в пролёте на ф. 98-03 д. Б.Арбаты, Пролет: Опора № 31 - Опора № 32 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор № 31 - 32 на ВЛ-10 кВ ф. 98-03. (Заказ ТОРО № 210361051) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 28.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый инженерский осмотр ВЛ-10 кВ ф. 98-03, особое внимание при осмотре обратить на разрегулировки стрел провиса проводов в пролётах. (Заказ ТОРО № 152687011) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 29.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 98-03 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 29.04.2022 год
357559 | 251 | 2022-03-14 | 8 | 15 | 0.54 | 2022-03-14 | 9 | 27 | 3.4.7.3 При развитии внутреннего дефекта трансформатора в процессе длительной эксплуатации (в работе с 1974 г.) произошёл обрыв вывода обмотки фазы "В", что привело к внутреннему межфазному замыканию в баке силового трансформатора 1Т ТП 91-05-03 и отключению В/10 кВ ф. 91-05 на ПС 35 кВ Бондарево действием МТЗ. 4.13 При повреждении и обрыве цепи внутри бака трансформатора на выводе фазы "В" 0,4 кВ 1Т ТП 91-05-03 произошло межфазное замыкание в баке силового трансформатора с последующей работой РЗ на отключение ВЛ-10 кВ ф. 91-05. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв цепи на выводе фазы "В" на ТП 91-05-03, Трансформатор ТМ-250/10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену трансформатора 1Т ТП 91-05-03. (заказ ТОРО № 170054521) Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 21.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить проведение анализа изоляции 1Т ТП 91-05-03. (заказ ТОРО № 180010267) Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 21.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам проведения анализа изоляции 1Т ТП 91-05-03 разработать план мероприятий направленный на устранение выявленных замечаний с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 22.04.2022 год
357559 | 252 | 2022-03-14 | 10 | 58 | 1.0067 | 2022-03-14 | 16 | 0 | 3.4.7.3 В условии длительной эксплуатации произошло ослабление и окисление места контакта фазы "А" на линейном разъединителе Р-1/10 кВ ТП 30-05-13 ВЛ-10 кВ ф.30-05, что привело к необходимости неотложного отключения ВЛ-10 кВ ф. 30-05 для ремонта Р-1/10 кВ ТП 30-05-13. При изучении эксплуатационной документации комиссией не выявлены недостатки эксплуатации, что позволяет сделать вывод о том, что развитие окислительных процессов произошло в период после планового осмотра ТП 30-05-13. 4.13 Нарушение контактного соединения фазы "А" на Р-1/10 кВ ф.30-05 ТП 30-05-13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ТП-30-05-13 (Хоз. нужды ПС), РЛНД-10/200 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену Р-1/10 кВ ф.30-05 ТП 30-05-13. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 30.03.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить пирометрического обследования контактных соединений на разъединителях ТП по ф.30-05. (Заказ ТОРО № 170054527 ) Ответственное лицо: Варлаков А.В. 27.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам пирометрического обследования контактных соединений, занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 31.05.2022 год
357559 | 253 | 2022-03-14 | 14 | 30 | 0.24 | 2022-03-14 | 14 | 48 | 3.4.7.3 Причиной отключения В 1Т/10кВ на ПС 35 кВ Бондорево явилась разрегулировка релейной планки фиксации груза привода выключателя (марки ПП-67), возникшее в следствие износа при длительной эксплуатации с 1970 г. 4.2 В следствие длительной эксплуатации (с 1970 г) В 1Т/10кВ произошел износ и разрегулировка (изгиб) планки привода выключателя (марки ПП-67), что привело к отключению В 1Т/10кВ на ПС 35 кВ Бондорево. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: износ и разрегулировка планки на ПС "Бондарево" №91, Привод ПП-67 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ПС 35 кВ Бондарево особое внимание уделить механическим частям приводов марки ПП-67, обнаруженные дефекты занести в журнал дефектов. Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 29.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Вести журнал учета отключений выключателей действием релейной защиты, с целью своевременного обнаружения изгиба планки и её регулировки. Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 31.10.2022 год
357559 | 254 | 2022-03-15 | 18 | 0 | 0.98334 | 2022-03-15 | 23 | 35 | 3.4.7.3 В результате превышения тока нагрузки (178 А) по фазе "С" выше номинальных значений автоматического выключателя (Iном. - 125 A), произошел нагрев контактов с последующим отключением ВЛ-0,4 кВ ф. 5 от ТП 29-10-02 защитой выключателя. 4.13 При превышении тока нагрузки (178 А) по фазе "С" ф. 5 от ТП 29-10-02 выше номинальных значений автоматического выключателя (Iном. - 125 A), произошел нагрев контактов с последующим отключением ВЛ-0,4 кВ ф. 5 от ТП 29-10-02 защитой выключателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключение АВ-0,4 кВ ф. 5 на Коммутационный аппарат / ВА 57-Ф-35 125 А, Автоматические выключатели 0,4 кВ | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену АВ-0,4кВ ф.5 от ТП 29-10-02. (Заказ САП ТОРО № 170054528) Ответственное лицо: Варлаков А.В. 30.03.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр и пирометрическое обследование контактных соединений на ТП 29-10-02. (Заказ САП ТОРО № 180011722) Ответственное лицо: Варлаков А.В. 16.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ТП 29-10-02 и пирометрического обследования контактных соединений занести выявленные замечания в журнал дефектов с указанием сроков их устранения. (Заказ САП ТОРО № 180011723) Ответственное лицо: Варлаков А.В. 16.04.2022 год
357558 | 255 | 2022-03-16 | 8 | 6 | 0.13667 | 2022-03-16 | 10 | 50 | 3.4.7.3 В условии эксплуатации ВЛ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 20-47-39 произошло нарушение изоляции прокалывающего зажима фазы "В" ВЛ-0,4 кВ ф.1 на вводе в ТП 20-47-39 (не выявлено при осмотрах), что привело к короткому замыканию и отключению ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 20-47-39. 4.12 Нарушение изоляции соединительного прокалывающего зажима фазы "В" ВЛ-0,4 кВ ф.1 на вводе в ТП 20-47-39, в период эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение изоляции на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-20-47-39, Пролет: ТП - Опора № 1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ от ТП 20-47-39, при осмотре особое внимание обратить на состояние изоляции и контактных соединений вводов в ТП . (Заказ ТОРО №180012886) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт ввода ВЛ-0,4кВ ф. 1 в ТП 20-47-39. (Заказ ТОРО №170054546 ) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ от ТП 20-47-39 занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 21.04.2022 год
357559 | 256 | 2022-03-17 | 9 | 51 | 0.03 | 2022-03-17 | 11 | 21 | 3.4.7.3 В период между плановыми осмотрами, произошло ослабление контакта на нулевой шпильке трансформатора 1Т в ТП 88-04-08, в следствии чего произошел нагрев нулевой шины. 4.13 В процессе эксплуатации произошло ослаблении контактного соединения и возник недопустимый нагрев нулевой шины трансформатора в ТП 88-04-08. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ослаблении контактного соединения на ТП 88-04-08, шины ТП 88-04-08 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену нулевой шины трансформатора в ТП 88-04-08. ( Заказ ТОРО №180012925 ) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 30.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ТП 10/0,4 кВ по ВЛ-10 кВ ф. 88-04. (Заказ ТОРО №180012924 ) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 30.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ТП 10/0,4 кВ по ВЛ-10 кВ ф. 88-04 занести выявленные замечания в журналы дефектов ТП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 30.04.2022 год
357558 | 257 | 2022-03-17 | 12 | 23 | 0.005 | 2022-03-17 | 12 | 38 | 3.4.10 При воздействии птицы на ЛР-10 кВ опоры № 47 произошло межфазное перекрытие изоляции, что привело к замыканию, повреждению опорных изоляторов и отключению В/10 кВ ф.69-09 на ПС 110 кВ Первомайская. 4.12 В результате воздействии птицы на ЛР-10 кВ на опоре № 47 произошло перекрытие изоляционного промежутка между фазами "А" и "С", что привело к короткому замыканию, повреждению опорных изоляторов и срабатыванию РЗ на отключение В/10 кВ ф. 69-09. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение изоляторов при воздействии птицы на ф. 69-09_ПС Первомаская-с. Первомайское, РЛНД-10/400 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену ЛР-10 кВ на ВЛ-10 кВ ф. 69-09 опора № 47. (Заказ ТОРО № 170054538) Ответственное лицо: Чульский С.А. 29.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 69-09, особое внимание обратить на свалы мусора и скопление птиц. (Заказ ТОРО № 152688313) Ответственное лицо: Чульский С.А. 29.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 69-09 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Чульский С.А. 29.04.2022 год
357558 | 258 | 2022-03-17 | 20 | 58 | 0.0035 | 2022-03-17 | 21 | 19 | 3.4.9.3 Повреждение на вводе в сетях потребителя, расположенного по адресу: с Калинино, ул. Новая , д.10, привело к короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф.3 в ТП 20-47-10. | Организационное мероприятие 1 Направить потребителю по адресу: с.Калинино, ул.Новая. д.10 письмо с требованием содержания своих сетей в исправном состоянии. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.03.2022 год
357558 | 259 | 2022-03-17 | 22 | 12 | 0.0072495 | 2022-03-17 | 22 | 41 | 3.4.9.3 При повреждении на потребительском вводе в частный дом по адресу: с. Калинино ул. Ленина , д. 20 произошло замыкание и аварийное отключение ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 20-47-39 действием защиты. | Организационное мероприятие 1 Направить потребителю по адресу: с. Калинино, ул. Ленина, д. 20 письмо о необходимости содержания своих сетей в исправном состоянии. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.03.2022 год
357558 | 260 | 2022-03-18 | 0 | 27 |  | 2022-03-18 | 0 | 27 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации АВ-2Т/0,4 кВ (введён в работу в 1977 г.) произошло нарушение контактного соединения на АВ-2Т/0,4 кВ, что привело к недопустимом нагреву контактного соединения, выявлению дефекта персоналом и выводу АВ-2Т/0,4 кВ в РУ-0,4 кВ ТП 05-11-91. 4.10 При развитии дефекта контактного соединения возник недопустимый нагрев контакта на АВ-2Т/0,4 кВ в РУ-0,4 кВ ТП 05-11-91, что привело к выводу АВ-2Т/0,4 кВ из эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нагрев контактного содинения на ТП-05-11-91, Автомат. выкл. APU-50A 1600 А 3p | Техническое мероприятие 1 Выполнить ревизию автоматического выключателя АВ-2Т/0,4 кВ в РУ-0,4 кВ в ТП 05-11-91, принять техническое решение о ремонте/замене. (Заказ ТОРО № 180011830) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 21.10.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр оборудования РУ-0,4 кВ в ТП 05-11-91, обратить особое внимание на состояние контактных соединений. (Заказ ТОРО № 180011830) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 21.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра оборудования ЗРУ-0,4 кВ в ТП 05-11-91 занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 21.10.2022 год
357558 | 261 | 2022-03-18 | 9 | 5 | 0.024266 | 2022-03-18 | 12 | 7 | 3.4.7.3 В условии эксплуатации, на опоре №7-4А ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП 64-11-189 произошло ослабление контакта на клеммах прибора учета, что привело к нагреву места контакта и необходимости вывода ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП 64-11-189 в ремонт. 4.13 Нарушение (ослабление) контакта на клеммах прибора учета установленного на опоре №7-4А ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП 64-11-189. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение (ослабление) контакта на ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-64-11-189, Пролет: Опора № 7-3а - Опора № 7-4а | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 64-11-189. (Заказ ТОРО №180012466) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 30.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Заменить прибор учета на оп.№7-4А ВЛ-0,4кВ ф.4 от ТП 64-11-189. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 30.03.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результату осмотра ВЛ-0,4кВ от ТП 64-11-189 наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 30.04.2022 год
357559 | 262 | 2022-03-18 | 9 | 43 | 0.00825 | 2022-03-18 | 10 | 16 | 3.4.12.2 В результате воздействия порывов ветра возникла пляска проводов в пролётах, что привело к схлёсту проводов в пролёте опор № 14 - 15 с последующим коротким замыканием и отключением ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 88-13-09. 4.4 При механическом воздействии порывов ветра на оборудование ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 88-13-09 возник провис провода в пролёте опор № 14 - 15 с последующим схлёстом проводов в данном пролёте опор и отключением АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 88-13-09. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Замыкание проводов в пролёте опор на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-88-13-09, Пролет: Опора № 14 - Опора № 15 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор № 14 - 15 на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 88-13-09 (Заказ ТОРО № 180012922) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 25.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 88-13-09, особое внимание при осмотре обратить особое внимание на разрегулировки стрел провиса проводов в пролётах. (Заказ ТОРО № 180012921) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 29.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 88-13-09 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 29.04.2022 год
357558 | 265 | 2022-03-19 | 9 | 2 | 0.00735 | 2022-03-19 | 9 | 23 | 3.4.7.3 В условиях эксплуатации ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 57-05-02 произошло ослабление вязки фазы "В" и разрегулировка проводов на вводе от опоры № 2, что при порывах ветра привело к замыканию проводов и работе АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 57-05-02 на отключение ВЛ. 4.4 При механическом воздействии порывов ветра возникла разрегулировка провода фазы "В" на вводе от опоры № 2, что привело к замыканию проводов и отключению АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 57-05-02. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Замыкание проводов на вводе на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-57-05-02, Спуск № | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку проводов на вводе от опоры и замену вязок на опоре № 2 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 57-05-02. (Заказ ТОРО № 180014394) Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 25.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 57-05-02. (Заказ ТОРО № 180014393) Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 26.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 57-05-02 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 27.04.2022 год
357558 | 266 | 2022-03-19 | 20 | 47 | 0.06667 | 2022-03-19 | 22 | 12 | 3.4.7.3 Причиной аварийного отключения АВ-0,4 кВ ф. 3 в ТП 20-47-10 является неудовлетворительное техническое состояние (неисправность) теплового элемента полюса фазы "С" на АВ-0,4 кВ, которое возникло вследствие работы оборудования в номинальном режиме и свыше номинального режима, что 19.03.2022 г. при увеличении нагрузки в вечерний период привело к повреждению элемента теплового расцепителя полюса фазы "С" со срабатыванием теплового элемента на отключение ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 20-47-10. 4.13 Нарушение контакта полюса фазы "С" АВ-0,4 кВ ф. 3, привело к срабатыванию защиты выключателя на отключение ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 20-47-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение контакта на ТП-20-47-10, ВА 57Ф35-33 250А | Техническое мероприятие 1 Выполнить работы по замене АВ 0,4 кВ ф. 3 в ТП 20-47-10. (Заказ ТОРО №170054554) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.03.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести анализ выданных ТУ на подключение и соответствие их пропускной способности ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 20-47-10. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.04.2022 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам анализа выданных ТУ, рассмотреть возможность по увеличению мощности автомата. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.04.2022 год
357558 | 268 | 2022-03-20 | 10 | 21 | 0.34167 | 2022-03-20 | 13 | 46 | 3.4.12.2 В условии длительного воздействия ветра на ВЛ-10 кВ ф. 77-17 произошло механическое повреждение штыревого изолятора фазы «В» на опоре № 99/63, что привело к падению провода на металлическую траверсу, возникновению однофазного замыкания с последующей работой РЗ на сигнал. 4.4 При механическом воздействии ветра, произошло повреждение штыревого изолятора и падение провода фазы «В» на заземленную металлическую траверсу опоры № 99/63, что привело к однофазному замыканию с последующей работой РЗ на сигнал "Земля в сети 10 кВ" и отключению персоналом ВЛ-10 кВ ф.77-17/10 кВ на ПС 110 кВ Московская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение штыревого изолятора на ф. 77-17 ПС Московская-Хутора, с. Мохово, Опора П10-3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить работы по восстановлению опорного изолятора фазы «В» на опоре № 99/63 ВЛ-10 кВ ф. 77-17. (заказ ТОРО № 170054549) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 29.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 77-17 от опоры № 99-63 до ТП 77-17-22.(заказ ТОРО № 180012888) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 29.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 77-17 занести выявленные замечания в журналы дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 29.04.2022 год
357559 | 269 | 2022-03-20 | 14 | 25 | 0.025662 | 2022-03-20 | 14 | 36 | 3.4.10 При перекрытии птицей (сорока) межфазного промежутка на ОР № 162/1 ВЛ-10 кВ ф. 54-06 возникло короткое замыкание через тело птицы, что привело к работе РЗ на отключение В/10 кВ ф. 54-06 на ПС 35 кВ Аршаново. 4.12 При перекрытии птицей изоляционного промежутка на ОР № 162/1 возникло межфазное замыкание с последующей работой РЗ на отключение ВЛ-10 кВ ф. 54-06. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие птицей изоляционного промежутка на ф. 54-06, РЛНД-10/630 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 54-06, при осмотре особое внимание обратить на скопления птиц, несанкционированные свалки мусора. (Заказ ТОРО № 152010817) Ответственное лицо: Варлаков А.В. 21.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 54-06 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 22.04.2022 год
357558 | 270 | 2022-03-20 | 19 | 5 | 0.003 | 2022-03-20 | 19 | 23 | 3.4.7.3 В условии эксплуатации, при увеличении тока нагрузки выше номинальных (до 303 ампер по фазе "В") происходил нагрев контакта фазы "В" внутри АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 27-10-54, что привело к срабатыванию тепловой защиты на отключение ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 27-10-54. 4.13 Нарушение контакта фазы "В" внутри АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 27-10-54 (марки ВА57-35), что привадило к нагреву контакта и отключению ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 27-10-54. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение контакта фазы "В" на ТП-27-10-54, ВА 57Ф35-34 250А | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение токов нагрузки АВ 0,4 кВ ф. 2 в ТП 27-10-54. (Заказ ТОРО №170054567) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести анализ выданных ТУ на подключение и соответствие их пропускной способности ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 27-10-54. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.04.2022 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам анализа выданных ТУ, рассмотреть возможность по увеличению мощности автомата. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.04.2022 год
357558 | 271 | 2022-03-21 | 16 | 53 | 0.002 | 2022-03-21 | 17 | 5 | 3.4.9.3 При повреждении на потребительском вводе в частный дом по адресу: д. Чапаево, ул. Володарского, д. 9. произошло замыкание и аварийное отключение ВЛ 0,4 кВ ф. 3 от ТП 27-10-54 действием защиты. | Организационное мероприятие 1 Направить потребителю по адресу:д. Чапаево, ул. Володарского, д. 9. письмо о необходимости содержания своих сетей в исправном состоянии. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.04.2022 год
357558 | 272 | 2022-03-21 | 20 | 56 | 0.003333 | 2022-03-21 | 21 | 16 | 3.4.7.3 В условии эксплуатации, при увеличении тока нагрузки выше номинальных (до 303 ампер по фазе "В") происходил нагрев контакта фазы "В" внутри АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 27-10-54, что привело к срабатыванию тепловой защиты на отключение ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 27-10-54. 4.13 Нарушение контакта фазы "В" внутри АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 27-10-54 (марки ВА57-35), что привадило к нагреву контакта и отключению ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 27-10-54. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение контакта фазы "В" на ТП-27-10-54, ВА 57Ф35-34 250А | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену АВ 0,4 кВ ф. 2 в ТП 27-10-54. (Заказ ТОРО №170054567) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести анализ выданных ТУ на подключение и соответствие их пропускной способности ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 27-10-54. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.04.2022 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам анализа выданных ТУ, рассмотреть возможность по увеличению мощности автомата. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.04.2022 год
357558 | 273 | 2022-03-22 | 8 | 30 | 1.219 | 2022-03-22 | 10 | 48 | 3.4.12.5 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.44-18 явилось повреждение КЛ на участке от ТП 44-18-115 до ТП 03А-02-105 в результате подвижки грунта при его оттаивании. 4.12 При повреждении КЛ-10кВ на участке от ТП 44-18-115 до ТП 03А-02-105, в результате подвижки грунта, произошло отключение ВЛ-10 кВ ф.44-18. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждении КЛ-10кВ на КЛ-10 кВ ф. 03А-02 РТП-03А-ТП-105, Кабель силовой ААБ 3х120 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-10кВ на участке от ТП 44-18-115 до ТП 03А-02-105 ВЛ-10кВ ф.44-18. (Заказ ТОРО №180012950) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 31.08.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить испытания КЛ-10кВ на участке от ТП 44-18-115 до ТП 03А-02-105 ВЛ-10кВ ф.44-18. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 31.08.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам испытаний КЛ-10кВ на участке от ТП 44-18-115 до ТП 03А-02-105, разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 20.08.2022 год
357558 | 274 | 2022-03-22 | 19 | 18 | 0.013335 | 2022-03-22 | 19 | 34 | 3.4.7.3 В результате превышения потребляемой электроэнергии выше номинальных значений автоматического выключателя по фазе «А» (Iа=280А), привело к отключению АВ-0,4 кВ ф. 2 в РУ-0,4 кВ ТП 27-10-54 (250 А) действием тепловой защиты выключателя. 4.13 При токе нагрузки выше номинальных значений автоматического выключателя по фазе «А» (Iа=280A), произошло отключение АВ-0,4 кВ ф. 2 в РУ-0,4 кВ ТП 27-10-54 (250А) тепловой защитой выключателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отключение при перегрузки на ТП-27-10-54, ВА 57Ф35-34 250А | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр оборудования ТП 27-10-54 с контролем нагрузочных токов на отходящих ВЛ-0,4 кВ. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра оборудования ТП 27-10-54 с контролем нагрузочных токов на отходящих ВЛ-0,4 кВ., разработать план мероприятий направленный на устранение выявленных замечаний с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.04.2022 год
357558 | 140 | 2022-02-16 | 15 | 5 | 0.0039661 | 2022-02-16 | 15 | 19 | 3.4.9.3 В результате короткого замыкания на вводе в дом потребителя (в зоне ответственности потребителя) произошло отключение ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-32-18-04. | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку воздушного ввода от опоры № 9/1 на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-32-18-04. (Заказ ТОРО № 152681083) Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 21.03.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 ТП-32-18-04. (Заказ ТОРО № 152681084) Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 21.03.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 2 ТП-32-18-04 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 21.03.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Организовать разъяснительную работу с потребителем по адресу: с. Орджоникидзевское, ул. Советская, д. 165 по приведению в надлежащее состояние принадлежащей ему электроустановки. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 22.03.2022 год
357558 | 141 | 2022-02-16 | 15 | 56 | 0.011734 | 2022-02-16 | 16 | 18 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации ВЛ-10 кВ ф. 55-14 произошел провис провода в пролёте опор № 50 - № 51, что при ветре привело к кратковременному замыканию проводов с последующей работой РЗ на отключение В/10 кВ ф. 55-14 на ПС 35 кВ "Черное Озеро". 4.12 В условиях эксплуатации произошла разрегулировка стрелы провиса проводов в пролёте опор № 50 - 51, что привело к замыканию проводов в данном пролёте с последующим отключением ВЛ-10 кВ ф. 55-14. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Замыкание проводов в пролёте на ф. 55-14 ПС Чёрное озеро-п. Талкин Ключ, Пролет: Опора № 50 - Опора № 51 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролёте опор № 50 - № 51 на ВЛ 10 кВ ф. 55-14. (Заказ ТОРО № 180006708) Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 22.03.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 55-14, особое внимание при осмотре обратить на разрегулировку стрел провиса проводов в пролётах опор. (Заказ ТОРО № 180006707) Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 22.03.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выявленные замечания по внеплановому осмотру ВЛ-10 кВ ф. 55-4 занести в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков по их устранению. Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 22.03.2022 год
357558 | 142 | 2022-02-16 | 19 | 26 | 0.005 | 2022-02-16 | 19 | 41 | 3.4.9.3 В результате превышения потребляемой (выделенной) мощности потребителем (по адресу Республика Хакасия,Усть-Абаканский муниципальный район ,с.Калинино ул.Чехова дом 6А) и отсутствия ограничивающего элемента (АВ 0,4 кВ) согласно выданных ТУ, произошло отключение вводного АВ-0,4 кВ в ТП 30-11-24 защитой выключателя. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю с требованием выполнить технические условия в части установки соответствующего автоматического выключателя. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 28.02.2022 год
357558 | 143 | 2022-02-16 | 21 | 21 | 0.011666 | 2022-02-16 | 21 | 56 | 3.4.7.3 В результате превышения потребляемой электроэнергии выше номинальных значений загрузки ТП 30-11-26, что привело к перегрузке сети по току выше номинального с последующим отключением вводного АВ-0,4 кВ действием защиты. 4.13 При перегрузки сети по току произошло аварийное отключение АВ-0,4 кВ вводной в ТП 30-11-26. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключение АВ 0,4 кВ по току. на ТП-30-11-26, ВА 57Ф35-34 400А | Техническое мероприятие 1 Выполнить работы по распределению нагрузки на ТП 30-11-26 (Заявка в ПК САП ТОРО 100001198778) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 22.03.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить контроль нагрузочных токов на ТП 30-11-26 после распределения нагрузки. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 22.03.2022 год
357558 | 144 | 2022-02-17 | 7 | 4 | 0.001666 | 2022-02-17 | 7 | 12 | 3.4.9.3 В результате превышения потребляемой (выделенной) мощности потребителем (по адресу Республика Хакасия,Усть-Абаканский муниципальный район, с. Калинино, ул.Чехова, дом 6А) и отсутствия ограничивающего элемента (АВ 0,4 кВ) согласно выданных ТУ, произошло отключение вводного АВ-0,4 кВ в ТП 30-11-24 защитой выключателя. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю с требованием выполнить технические условия в части установки соответствующего автоматического выключателя. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 21.03.2022 год
357558 | 145 | 2022-02-17 | 13 | 19 | 0.53336 | 2022-02-17 | 13 | 59 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения реклоузера на опоре № 81/4б на ВЛ-10 кВ ф. 20-47 явилось повреждение на потребительской ТП 20-47-29 (старое ДН ТП 26-29-29), владелец Ощепков В.Д.), что привело к возникновению короткого замыкания с последующей работой РЗ на отключение реклоузера № 81/4б и отгоранию шлейфа фазы "А" на опоре № 81/7 ВЛ-10 кВ ф. 20-47. 4.13 В результате повреждения на ТП 20-47-29 произошло отгорание шлейфа фазы "А" на опоре № 81/7 с последующим отключением реклоузера № 81/4б на ВЛ-10 кВ ф. 20-47. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение шлейфа на опоре № 81/7 на ф. 20-47_Калининская-Абакан-фидер связи, Пролет: Опора № 81-7 - Опора № 81-8 | Техническое мероприятие 1 Выполнить работы по востановлению шлейфа фазы "А" на опоре № 81/7 ВЛ-10 кВ ф. 20-47 (Заявка в ПК САП ТОРО № 100001198695) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 21.03.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Направить потребителю Ощепкову В.Д. письмо с требованием предоставить причину аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 20-47 17.02.2022 г. с перечнем разработанных мероприятий по недопущению аналогичных нарушений. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 21.03.2022 год
357559 | 147 | 2022-02-17 | 20 | 14 | 0.093331 | 2022-02-17 | 21 | 34 | 3.4.8.2 Причиной аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф. 89-06 явился схлест проводов в пролете опор № 69 - 70 в результате проезда неустановленного транспортного средства с негабаритным грузом, что привело к короткому замыканию и работе РЗ на отключение ВЛ. 4.4 В результате проезда транспортного средства с негабаритным грузом под проводом ВЛ-10 кВ ф.89-06 произошел схлест проводов в пролете опор № 69 - 70 , что привело к короткому замыканию и работе РЗ на отключение ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ф. 89-06 аал. В. Тея, Пролет: Опора № 69 - Опора № 70 | Организационное мероприятие 1 Организовать работу по установлению лица управлявшего крупногабаритной техникой, с последующим проведением претензионной работы по взысканию ущерба. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 21.03.2022 год
357558 | 148 | 2022-02-18 | 7 | 36 | 0.003667 | 2022-02-18 | 7 | 58 | 3.4.7.3 В результате длительного воздействия токов нагрузки близких к номинальным значениям вводного автоматического выключателя ТП 30-11-26, привело к нагреву контактов и отключению вводного АВ-0,4 кВ ТП 30-11-26 действием защиты. 4.13 При перегрузки сети по току произошло аварийное отключение вводного АВ-0,4 кВ в ТП 30-11-26. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключение АВ 0,4 кВ по току. на ТП-30-11-26, ВА 57Ф35-34 400А | Техническое мероприятие 1 Выполнить работы по распределению нагрузки на ТП 30-11-26 (Заявка в ПК САП ТОРО 100001198778) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 22.03.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить контроль нагрузочных токов на ТП 30-11-26 после распределения нагрузки. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 22.03.2022 год
357559 | 149 | 2022-02-18 | 21 | 48 | 0.008499 | 2022-02-18 | 22 | 5 | 3.4.12.2 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 111-07-15 явилось длительное воздействие ветровых нагрузок, которое привело к разрегулировке стрелы провиса проводов в пролёте опор № 15 - 16, что при сильных порывах ветра привело к схлёсту проводов, межфазному замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 111-07-15. 4.4 При механическом воздействии сильных порывов ветра на оборудование ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 111-07-15 возник провис провода в пролёте опор № 15 - 16, что при воздействии ветра привело к схлёсту проводов в данном пролёте опор и отключению АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 111-07-15. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 111-07-15, Пролёт опор № 15 - 16 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов в пролёте опор № 15 - 16 на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 111-07-15. (Заказ ТОРО № 170054460) Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 21.03.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 111-07-15. (Заказ ТОРО № 180007888) Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 28.03.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 111-07-15 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 29.03.2022 год
357558 | 150 | 2022-02-18 | 22 | 12 | 0.005333 | 2022-02-19 | 0 | 45 | 3.4.7.3 В результате превышения потребляемой электроэнергии выше номинальных значений автоматического выключателя (нагрузка до 281 А) (Iном. - 250 A), произошел нагрев контактов фазы «A» с последующим отключением ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 30-11-45 защитой выключателя. 4.13 При перегрузки сети по току произошел нагрев контактов и аварийное отключение АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 30-11-45. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрыв контакта на ТП-30-11-45, ВА 57Ф35-34 125А | Организационное мероприятие 1 Рассмотреть возможность замены АВ 0,4 кВ ф. 1 (In-315A) в ТП 30-11-45. (№ заказа ТОРО 170054385) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 21.03.2022 год
357558 | 151 | 2022-02-18 | 22 | 54 | 0.0028335 | 2022-02-18 | 23 | 28 | 3.4.7.3 Причиной аварийного отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 в РУ-0,4 кВ ТП 20-47-62 явилось несвоевременное выявление аварийного нагрева контакта трансформатора тока фазы "В", возникшее в результате превышения номинальных токов нагрузки, что привело к нагреву контакта, повреждению ТТ и отключению АВ 0,4 кВ ф.1 действием защиты. 4.12 При воздействии на трансформаторы тока АВ 0,4 кВ ф.1 ТП 20-47-62 (марки ТТ Т-0.66 У3 200/5 0,5S) нагрузки выше номинальной привело к нагреву ТТ и повреждению изоляции вторичных цепей с последующим коротким замыканием первичных и вторичных обмоток трансформаторов тока. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение изоляции трансформаторов тока АВ 0,4 кВ ф.1 ТП 20-47-62 на ТП-20-47-62, ТТ Т-0.66 У3 200/5 0,5S фВ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ТП по ф. 20-47, особое внимание обратить на состояние вторичных измерительных цепей. (№ заказа ТОРО 152678854) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра оборудования ТП ф.20-47 разработать план мероприятий направленный на устранение выявленных замечаний с указанием сроков их устранения, а так же рассмотреть вопрос о замене ТТ в соответсвии с нагрузками отходящих ВЛ. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.04.2022 год
357559 | 153 | 2022-02-19 | 16 | 20 | 0.049995 | 2022-02-19 | 16 | 40 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 88-13 явилось замечание на потребительской отпайке от опоры № 50 (принадлежность ЗАО "Хакаснефтепродукт ВНК"), что привело к формированию сигнала РЗ "Земля в сети 10 кВ" с последующим отключением В/10 кВ ф. 88-13 на ПС 35 кВ Таштып персоналом. | Организационное мероприятие 1 Направить потребителю ЗАО "Хакаснефтепродукт ВНК" письмо с требованием предоставить информацию о причинах аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 88-13 19.02.2022 г. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 21.03.2022 год
357559 | 154 | 2022-02-20 | 12 | 52 | 0.045999 | 2022-02-20 | 14 | 24 | 3.4.7.3 При несвоевременном выявлении дефекта (разрегулировка болтового соединения) возник недопустимый нагрев болтового соединения нулевой шины к корпусу ТП, что привело к термическому повреждению соединения, жалобам потребителей и отключению ТП 57-03-07 персоналом для устранения замечания. 4.10 При ослаблении контактного (болтового) соединения нулевой шины к корпусу ТП возник недопустимый нагрев, вследствие чего произошло термическое повреждение нулевой шины с последующим выводом в ремонт ТП 57-03-07 персоналом для устранения замечания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Термическое повреждение нулевой шины на ТП 57-03-07, Термическое повреждение нулевой шины 3х15/ L-1м на месте болтового соединения от корпуса ТП до 1Т | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт нулевой шины от корпуса ТП 57-03-07 до 1Т. (Заказ ТОРО № 170054349) Ответственное лицо: Митронов В.В. 21.03.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр оборудования ТП 57-03-07 с применением пирометрического контроля (Заказ ТОРО № 180004914), выполнить замеры нагрузочного режима ТП. (Заказ ТОРО № 180006584) Ответственное лицо: Митронов В.В. 22.03.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра оборудования ТП 57-03-07 и замеров нагрузочного режима составить план устранения выявленных замечаний с указанием сроков их устранения. При необходимости выполнить перераспределение нагрузок. Ответственное лицо: Митронов В.В. 23.03.2022 год
357559 | 155 | 2022-02-20 | 14 | 42 | 0.02 | 2022-02-20 | 14 | 54 | 3.4.10 Перекрытие птицей воздушного промежутка между проводом фазы "С" и заземляющим спуском на опоре № 30 ВЛ 6-кВ ф. 01-05, что вызвало прохождение электрического тока через тело птицы на землю и отключение В/6 кВ ф. 01-05 на ПС 220 кВ Означенное-районная персоналом. 4.12 При перекрытии птицей изоляционного промежутка между проводом фазы "С" и заземляющим спуском на опоре № 30 произошло прохождение электрического тока через тело птицы с последующей работой РЗ на отключение ВЛ-6 кВ ф. 01-05. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка птицей на опоре на ф. 01-05, Опора П20-1Н | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ ф. 01-05, при осмотре обратить внимание на скопления птиц, несанкционированные свалки мусора вблизи ЛЭП. (Заказ ТОРО №180004840) Ответственное лицо: Шкредов А.В. 21.03.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-6 кВ ф. 01-05 наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Шкредов А.В. 21.03.2022 год
357558 | 156 | 2022-02-20 | 21 | 35 | 0.005 | 2022-02-20 | 22 | 5 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 64-18-243 явилось повреждение АВ-0,4 кВ в потребительском ЩУ-0,4 кВ по адресу: г. Черногорск, ул. Моховская, д. 7. | Организационное мероприятие 1 Выдать владельцу жилого дома по адресу: г. Черногорск, ул. Моховская, д. 7 предписание о необходимости содержания своего оборудования в исправном состоянии. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 21.03.2022 год
357558 | 152 | 2022-02-21 | 3 | 48 | 0.0045 | 2022-02-21 | 4 | 15 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло ослабление контактного соединения фазы "А" на Р-0,4кВ в ВРУ-0,4кВ ж/д по адресу: ул. Чапаева, 13, что привело к нагреву контактного соединения и необходимости отключения Р-1.3 в ЗРУ-0,4кВ ТП 07-08-38 для ремонта. 4.13 Причиной технологического нарушения явилось ослабление контактного соединения фазы "А" на Р-0,4кВ в ВРУ-0,4кВ ж/д по адресу: ул. Чапаева, 13, что привело к нагреву контактного соединения и необходимости отключения Р-1.3 в ЗРУ-0,4кВ ТП 07-08-38 для ремонта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение контактного соединения фазы "А" на ВЛ-0,4 кВ ф.1.3 от ТП 07-08-38 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1.3 от ТП 07-08-38, обратив особое внимание на контактные соединения. (Заказ ТОРО №180006498). Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 25.03.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результату внепланового осмотра ВЛ-0,4кВ ф.1.3 от ТП 07-08-38 наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 31.03.2022 год
357558 | 157 | 2022-02-21 | 15 | 28 | 0.026672 | 2022-02-21 | 15 | 38 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации ВЛ-10 кВ ф. 55-14 произошел провис провода в пролёте опор № 29 - 30, что при ветре привело к кратковременному замыканию проводов с последующей работой РЗ на отключение В/10 кВ ф. 74-06 на ПС 35 кВ Джирим. 4.12 В процессе эксплуатации возникла разрегулировка стрелы провиса проводов в пролёте опор № 29 - 30, что привело к перекрытию изоляционного промежутка между проводами, замыканию проводов в данном пролёте опор с последующим отключением ВЛ-10 кВ ф. 74-06. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Замыкание проводов в пролёте на ф. 74-06 ПС Джирим-п. Джирим, Пролет: Опора № 29 - Опора № 30 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролёте опор № 29 - 30 на ВЛ 10 кВ ф. 74-06. (Заказ ТОРО № 180007932 ) Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 21.03.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 74-06, особое внимание при осмотре обратить на разрегулировки стрел провиса проводов в пролётах опор. (Заказ ТОРО № 180007931) Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 28.03.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выявленные замечания по внеплановому осмотру ВЛ-10 кВ ф. 74-06 занести в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков по их устранению. Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 28.03.2022 год
357559 | 158 | 2022-02-21 | 18 | 33 | 0.01 | 2022-02-21 | 18 | 57 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 98-03-24 явилось повреждение на потребительском вводе от опоры №8-1 по адресу: с. М. Арбаты, ул. Заречная, д. 9-1, что привело к короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф. 3. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо владельцу ввода от опоры №8-1 по адресу: с. М. Арбаты, ул. Заречная, д. 9-1 о необходимости содержания своих сетей в исправном состоянии. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 21.03.2022 год
357559 | 159 | 2022-02-21 | 20 | 52 | 0.026835 | 2022-02-21 | 21 | 38 | 3.4.9.3 Отключение ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 29-21-06 произошло по причине схлеста проводов на вводе потребителя по адресу: с.Белый Яр, ул. Карло-маркса, д. 64 а/1. | Организационное мероприятие 1 Организовать разъяснительную работу с потребителем по адресу: с.Белый Яр, ул. Карло-маркса, д. 64а/1., по приведению в надлежащее состояние принадлежащей ему электроустановки. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 24.03.2022 год
357559 | 160 | 2022-02-22 | 21 | 17 | 0.009 | 2022-02-22 | 21 | 35 | 3.4.9.3 При проведении несогласованных работ сторонней организацией по ремонту и обслуживанию уличного освещения (собственник Есинский с/с), произошло короткое замыкание на проводах и отключение ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 90-15-12 . | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 90-15-12. (Заказ ТОРО № 180006820) Ответственное лицо: Митронов В.В. 21.03.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 90-15-12 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Митронов В.В. 22.03.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Направить письмо администрации Есинского с/с с требованием предоставить информацию о причинах аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 90-15-12 22.02.2022 г., а также о недопустимости проведения работ без согласования. Ответственное лицо: Митронов В.В. 21.03.2022 год
357558 | 161 | 2022-02-23 | 12 | 34 | 0.000333 | 2022-02-23 | 12 | 36 | 3.4.7.3 В результате превышения нагрузки выше номинальных значений автоматического выключателя (Iном. - 250 A), произошел нагрев контактов фазы «A» с последующим отключением АВ-0,4 кВ ф. 4 в ТП 30-09-06 защитой выключателя. 4.13 При перегрузки сети по току выше номинального произошло аварийное отключение АВ-0,4 кВ ф. 4 в ТП 30-09-06. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключение АВ-0,4 кВ по току на ТП-30-09-06 "Цех переработки", ВА 57-35-34 125А | Организационное мероприятие 1 Провести анализ выданных технических условий ТП 30-09-06. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 22.03.2022 год
357559 | 162 | 2022-02-23 | 17 | 55 | 0.039665 | 2022-02-23 | 19 | 3 | 3.4.7.3 Причиной аварийного отключения ТП 111-02-02 явилось несвоевременное выявление дефекта ослабления контакта болтового соединения на шпильки трансформатора по стороне 0,4 кВ фазы "В", что привело к нагреву и повреждению наконечника шины 0,4 кВ. 4.13 В результате нарушения контакта болтового соединения на шпильки трансформатора фазы "В" по стороне 0,4кВ ТП 111-02-02, произошел нагрев алюминиевого наконечника и его повреждение. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение контакта болтового соединения на ТП 111-02-02, Рубильник РБ-32,250А | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену наконечника фазы В на трансформаторе по стороне 0,4 кВ на ТП 111-02-02. (Заказ ТОРО №170054461) Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 21.03.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ТП по ф. 111-02. (Заказ ТОРО № 180007892 ) Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 31.03.2022 год
357558 | 163 | 2022-02-24 | 14 | 15 | 0.02 | 2022-02-24 | 15 | 15 | 3.4.9.1 При отключении основного ствола ВЛ-10 кВ ф. 01-11 (эксплуатационная ответственность сетевой организации "МУП г. Абакана «Абаканские электрические сети»", присутствует в перечне смежных ТСО) произошло обесточивание потребителей на отпайке от опоры № 152 (эксплуатационная ответственность "Хакасэнерго"). | Техническое мероприятие 1 Направить ТСО "МУП г. Абакана «Абаканские электрические сети»" письмо с требованием включить в состав комиссии по расследованию аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 01-11 24.02.2022 г. представителя "Хакасэнерго". Ответственное лицо: Козедубов В.В. 28.03.2022 год
357558 | 164 | 2022-02-24 | 15 | 35 |  | 2022-02-24 | 15 | 35 | 3.4.9.3 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф.7 явилось повреждение на потребительской КЛ-0,4кВ ф.7 от ТП 05-09-117 (собственник АЗС Погружение). | Организационное мероприятие 1 Направить потребителю (Руководству АЗС Погружение) письмо с требованием предоставить информацию о причинах аварийного отключения КЛ-0,4кВ ф.7 от ТП 05-09-117 24.02.22г. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 21.03.2022 год
357558 | 165 | 2022-02-25 | 0 | 34 | 0.004666 | 2022-02-25 | 0 | 48 | 3.4.7.3 В результате превышения нагрузки выше номинальных значений автоматического выключателя (нагрузка Iа= 282 A, Iв= 261 A, Iс= 264 A(Iном. - 250A)), произошел нагрев контактов с последующим отключением АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 27-10-54 защитой выключателя. 4.13 При перегрузки сети по току произошло аварийное отключение АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 27-10-54. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключение АВ 0,4 кВ по току нагрузки на ТП-27-10-54, ВА 57Ф35-34 250А | Организационное мероприятие 1 Рассмотреть возможность распределения нагрузки между ВЛ 0,4кВ ТП 27-10-54. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 02.04.2022 год
357558 | 167 | 2022-02-25 | 11 | 59 | 0.022011 | 2022-02-25 | 12 | 3 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации ВЛ-10 кВ ф. 67-03 произошел провис провода в пролёте опор № 140 - 141, что при порывах ветра привело к кратковременному замыканию проводов с последующей работой РЗ на отключение В/10 кВ ф. 67-03 на ПС 35 кВ Борец. 4.12 В процессе эксплуатации возникла разрегулировка стрелы провиса проводов в пролёте опор № 140 - 141, что привело к перекрытию изоляционного промежутка между проводами, замыканию проводов в данном пролёте опор с последующим отключением ВЛ-10 кВ ф. 67-03. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Замыкание проводов в пролёте на ф. 67-03 ПС Борец-п. Борец, Пролет: Опора № 140 - Опора № 141 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролёте опор № 140 - 141 на ВЛ 10 кВ ф. 67-03. (Заказ ТОРО № 180009147) Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 31.03.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 67-03, особое внимание при осмотре обратить на разрегулировки стрел провиса проводов в пролётах опор. (Заказ ТОРО № 180009146) Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 31.03.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выявленные замечания по внеплановому осмотру ВЛ-10 кВ ф. 67-03 занести в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков по их устранению. Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 31.03.2022 год
357558 | 168 | 2022-02-25 | 13 | 31 | 2.03 | 2022-02-25 | 15 | 51 | 3.4.7.3 В условии эксплуатации произошло старение изоляции КЛ-10 кВ ф.15-1029, что в привело к короткому замыканию и как следствие отключению КЛ-10 кВ ф.15-1029 от действия релейной защиты. 4.12 Пробой изоляции КЛ-10 кВ ф.15-1029 в условии эксплуатации, что вызвало короткое замыкание и отключение КЛ-10 кВ ф.15-1029 действием релейной защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции КЛ на КЛ-10 кВ ф.15-1029 яч.4 ПСЧернГор-ТП-62, Кабель силовой ААБ 3х120 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-10кВ от ТП 15-1029-62 до ТП 15-1029-63. (Заказ ТОРО№180007940.) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 31.03.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результату осмотра (испытания) КЛ-10кВ ф.15-1029 наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 31.03.2022 год
357559 | 169 | 2022-02-25 | 15 | 3 | 0.43485 | 2022-02-25 | 18 | 46 | 3.4.12.2 В результате воздействия сильных порывов ветра, на ВЛ-10 кВ ф.88-01 произошла пляска проводов, что привело к срыву изолятора фазы "С" и повреждению шлейфа фазы "С" на опоре №59, замыканию и работе РЗ на отключение ВЛ-10 кВ ф.88-01. 4.13 Повреждение шлейфа фазы "С" на опоре №59 ВЛ-10 кВ ф.88-01 произошло из-за воздействия сильного порывистого ветра, что привело к замыканию и отключению В/10 кВ ф. 88-01 от действия РЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение шлейфа фазы "С" на опоре №59 ВЛ-10 кВ ф.88-01 на ф. 88-01 с. Таштып, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт шлейфа фазы "С" и замену изолятора фазы "С" на опоре №59 ВЛ-10 кВ ф. 88-01. (Заказ ТОРО № ) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 31.03.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 88-01 от опоры №35 до опоры №75. (Заказ ТОРО №) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 31.03.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 88-01 занести выявленные замечания в журналы дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 31.03.2022 год
357559 | 170 | 2022-02-25 | 16 | 41 | 0.025666 | 2022-02-25 | 17 | 25 | 3.4.7.3 В условии эксплуатации на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 ТП 78-01-08 произошла разрегулировка провода фазы "В" в пролете опор №5/3 - №5/4, что при ветре привело к кратковременному схлесту проводов фаз "В" и "С", короткому замыканию и работе АВ на отключение ВЛ. 4.4 При механическом воздействии порывов ветра произошел провис провода фазы "В" в пролете опор №5/3 - №5/4 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 78-01-08, что привело к кратковременному замыканию проводов фаз "В" и "С" и отключению ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода фазы "В" на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-78-01-08, Пролет: Опора № 5/3 - Опора № 5/4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор № 5/3-5/4 на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 78-01-08 согласно требованиям НТД. (Заказ ТОРО № 180008640) Ответственное лицо: Митронов В.В. 28.03.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП 78-01-08, при осмотре особое внимание обратить на разрегулировки стрел провиса проводов в пролётах опор. (Заказ ТОРО № 180008499). Ответственное лицо: Митронов В.В. 28.03.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Внести выявленные замечания в журнал дефектов с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Митронов В.В. 29.03.2022 год
357559 | 171 | 2022-02-25 | 17 | 42 | 0.042 | 2022-02-25 | 18 | 54 | 3.4.12.2 В результате воздействия сильных ветровых нагрузок возник возникла пляска проводов в пролётах опор, что привело к схлёсту проводов в пролёте опор № 1 - 2 с последующим коротким замыканием и отключением ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 68-08-02. 4.4 При механическом воздействии порывов ветра на оборудование ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 68-08-02 возник провис провода в пролёте опор № 1 - 2 с последующим схлёстом проводов в данном пролёте опор, замыканием проводов и отключением АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 68-08-02. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Замыкание проводов в пролёте на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-68-08-02, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор № 1 - 2 на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 68-08-02. (Заказ ТОРО № 180008901) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 28.03.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 68-08-02, особое внимание при осмотре обратить на разрегулировки стрел провиса проводов в пролётах. (Заказ ТОРО № 180008900) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 28.03.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 68-08-02 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 29.03.2022 год
357558 | 172 | 2022-02-25 | 20 | 55 | 0.000833 | 2022-02-25 | 21 | 0 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя (на вводе в дом), расположенного по адресу: аал Доможаков, ул.Интернациональная, д. 20, что привело к короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф.2 в ТП 76-01-05. | Организационное мероприятие 1 Направить потребителю по адресу: аал Доможаков, ул.Интернациональная, д. 20 письмо с требованием содержания своих сетей в исправном состоянии. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 28.03.2022 год
357559 | 173 | 2022-02-26 | 0 | 12 | 0.022668 | 2022-02-26 | 0 | 46 | 3.4.7.3 В условии эксплуатации, на ВЛ-0,4 кВ ф.3 ТП 57-03-07 произошел провис провода фазы "В" в пролете опор 2/7-2/8, что при порывах ветра привело к замыканию проводом в пролете и работе АВ-0,4 кВ ф.3 на отключение ВЛ. 4.4 При механическом воздействии порывов ветра, на ВЛ-0,4 кВ ф.3 ТП 57-03-07 произошло замыкание проводов в пролете опор №2/7 - №2/8 и работе АВ-0,4 кВ ф.3 на отключение ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов в пролете на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-57-03-07, Пролет: Опора № 2-7 - Опора № 2-8 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор 2-7 по 2-8 ВЛ-0,4 кВ ф.3 ТП 57-03-07, согласно требованиям НТД. Заказ ТОРО №180008353 Ответственное лицо: Митронов В.В. 28.03.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП 57-03-07. (Заказ ТОРО №180008352) Ответственное лицо: Митронов В.В. 28.03.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ от ТП 57-03-07, по выявленным замечаниям наметить мероприятия и сроки устранения. Ответственное лицо: Митронов В.В. 29.03.2022 год
357559 | 174 | 2022-02-26 | 13 | 41 | 0.28998 | 2022-02-26 | 14 | 10 | 3.4.9.3 При замечании на оборудовании ТП 14-08-09 (зона ответственности МУП "Абагаз") произошло формирование сигнала ВЛ-6 кВ (Земля в сети 6 кВ фазы "А"), что привело к отключению персоналом ВЛ-6 кВ ф. 14-08. | Организационное мероприятие 1 Направлено письмо в МУП "Абагаз"о необходимости предоставления информации о причинах аварийного отключения ВЛ-6 кВ ф. 14-08 26.02.2022 г. и об устранении замечаний в письменном виде. Ответственное лицо: Митронов В.В. 21.03.2022 год
357558 | 175 | 2022-02-27 | 11 | 11 | 0.0045 | 2022-02-27 | 11 | 29 | 3.4.7.3 В результате превышения нагрузки выше номинальных значений автоматического выключателя, произошел нагрев контакта фазы «А» с последующим отключением АВ-0,4 кВ ф. 4 в ТП 27-10-39 защитой выключателя. 4.13 При перегрузки сети по току произошло аварийное отключение АВ-0,4 кВ ф. 4 в ТП 27-10-39. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключение АВ-0,4 кВ по току на ТП-27-10-39 "ул. Мира2", ВА 57-39-34 320А | Техническое мероприятие 1 Выполнить распределение нагрузки по фидерам ТП 27-10-39 в период ремонтной программы 2022 года. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.09.2022 год
357559 | 176 | 2022-02-27 | 13 | 35 | 0.01325 | 2022-02-27 | 14 | 28 | 3.4.8.5 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 57-02-14 явилась заявка МЧС для безопасной работы личного состава ОПС РХ № 4 по ликвидации возгорания в частном доме. | Техническое мероприятие 1 Выполнить послеаварийный осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 57-02-14. (Заказ ТОРО № 180008964) Ответственное лицо: Митронов В.В. 28.03.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам послеаварийного осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 57-02-14 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Митронов В.В. 28.03.2022 год
357558 | 177 | 2022-02-27 | 20 | 56 | 0.031163 | 2022-02-27 | 21 | 13 | 3.4.12.1 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 59-16 явилось повышенное налипание мокрого снега на ЛР на ТП 59-16-07, установленный на опоре № 254/78, вследствие чего при перепаде температуры окружающего воздуха через ноль в вечернее время произошло перекрытие изоляции по изморози на ЛР на опоре № 254/78 с последующим коротким замыканием, повреждением ЛР и срабатыванием РЗ на отключение В/10 кВ ф. 59-16. 4.12 При повышенном налипание снега на ЛР ТП 59-16-07 / РЛНД-10/250 на анкерной опоре № 254/78 произошёл пробой изоляции вследствие образования изморози при переходе температуры окружающего воздуха через ноль, что привело к короткому замыканию повреждению ЛР с последующей работой РЗ на отключение В/10 кВ ф. 59-16 на ПС 35 кВ Чулымская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изоляции на ЛР на ТП-59-16-07, РЛНД-10/250 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену РЛНД-10/250 на ТП 59-16-07. (Заказ ТОРО № 1700054481) Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 31.03.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ЛР-10 кВ по ВЛ-10 кВ ф. 59-16 на предмет состояния фарфоровой изоляции (Заказ ТОРО № 180009263) Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 30.03.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внеплановых осмотров ЛР-10 кВ по ВЛ-10 кВ ф. 59-16 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 31.03.2022 год
357558 | 178 | 2022-02-28 | 10 | 17 | 0.019068 | 2022-02-28 | 10 | 39 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации и воздействия ветра произошел провис проводов на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-103 в пролете опоры № 8 до ввода в жилой дом, что привело к схлёсту проводов в пролете, короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП-103. 4.4 В результате механического воздействия ветра на электротехническое оборудование ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-103 произошёл схлёст проводов от опоры № 8 до трубостойки жилого дома, что привело к короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-103. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов от опоры № 8 до трубостойки жилого дома на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-103, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр от ВЛ-0,4 кВ от ТП-103. (Заказ № 180009265) Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 20.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов от опор № 8 до жилого дома на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-103. Заказ № 180009266 Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 22.03.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра от ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-103 занести выявленные замечания в журнал дефектов с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 22.04.2022 год
357558 | 179 | 2022-02-28 | 16 | 59 | 14.3069 | 2022-02-28 | 19 | 27 | 3.4.13.2 В результате наличия недостатка в конструкции механизма привода защитных шторок ячейки КРУ (марки СЭЩ-63) и наличия люфта шторки, в крайнем рабочем положении тележки, при вкатывании тележки ТН-1сек-10кВ привело к опусканию шторки и её приближению на недопустимое расстояние к силовым контактам, что привело к замыканию в отсеке ячейки №7 и срабатыванию ЗДЗ на отключение В 1Т /10кВ на ПС 110 кВ Юго-Западная. 4.12 По причине опускания (люфт) защитной шторки при вкатывании тележки ТН-1сек-10кВ., произошло перекрытие воздушного промежутка между шторкой и шинами 1сек-10кВ на ПС 110 кВ Юго-Западная, что привело к замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: люфт защитной шторки при вкатывании тележки на ПС "Юго-Западная" №97, Ячейка КРУ К-63 | Техническое мероприятие 1 Произвести устранение люфта в механизме открывания шторок ячеек КРУ-10кВ марки СЭЩ-63 на ПС Юго-западная. Ответственное лицо: Рузаев В.Н. 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести осмотр механизмов открытия шторок в ячейках КРУ-10кВ марки СЭЩ-63 ПС филиала Хакасэнерго, на предмет наличия люфта в механизме открывания шторок. Ответственное лицо: Рузаев В.Н. 30.09.2022 год
357558 | 180 | 2022-03-01 | 14 | 5 | 0.029666 | 2022-03-01 | 15 | 34 | 3.4.9.1 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 71-04 явилось замечание на потребительской отпайке от опоры № 344 (владелец "Общество с ограниченной ответственностью "Сетевая Компания Сибири"), что привело к работа РЗ на отключение В/10 кВ ф. 71-04 на ПС 35 кВ Степная. | Организационное мероприятие 1 Направить потребителю ООО "Сетевая Компания Сибири" письмо с требованием включить в состав комиссии по расследованию ТН на ВЛ-10 кВ ф. 71-04 01.03.2022 г. представителя "Хакасэнерго". Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.04.2022 год
357558 | 181 | 2022-03-01 | 21 | 27 | 0.021665 | 2022-03-01 | 21 | 53 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 3 в ТП 97-20-02 явилось повреждение в сетях потребителя, расположенного по адресу: г. Абакан, ул. Центральная, д. 213, что привело к короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф. 3 в ТП 97-20-02. | Организационное мероприятие 1 Направить потребителю по адресу: г. Абакан, ул. Центральная, д. 213 письмо с требованием содержания своих сетей в исправном состоянии. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.03.2022 год
357558 | 184 | 2022-03-02 | 2 | 50 | 0.78318 | 2022-03-02 | 4 | 57 | 3.4.8.4 Наброс постороннего предмета (алюминиевой проволоки) на шлейф вентильного разрядника фазы "А" на ТП 31-54-105, что привело к замыканию на землю и отключению ВЛ-10 кВ ф. 31-54. 4.17 В результате наброса постороннего предмет (алюминиевой проволоки) на шлейф вентильного разрядника фазы "А" на ТП 31-54-105 произошло замыкание на землю и отключение ВЛ-10 кВ ф. 31-54. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс на ф. 31-54 ПС Водозабор - Мохов, Сибиряк, Спуск от оп. 127 до ТП-31-54-105 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 31-54. (Заказ ТОРО № 180010012) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 21.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 31-54 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 22.04.2022 год
357558 | 185 | 2022-03-02 | 3 | 33 | 0.036663 | 2022-03-02 | 3 | 53 | 3.4.7.3 В условии эксплуатации, при воздействии ветра произошла разрегулировка проводов от опоры № 49 до ТП 32-18-03, что привело к короткому замыканию и отключению ВЛ-6 кВ ф. 32-18. 4.4 При механическом воздействии ветра, на ВЛ-6 кВ ф. 32-18 произошло ослабление вязок проводов на опоре № 49, что привело к разрегулировке проводов от опоры №49 до ТП 32-18-03 и замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов на ф. 32-18 ПС Орджоникидзе-Хутор, Опора ОА10-2Д | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов от опоры №49 до ТП 32-18-03 ф. 32-18 и замену вязок на опоре № 49. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 09.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ ф. 32-18 на предмет разрегулировки проводов и состояния изоляторов Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 09.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Создать и согласовать неплановый заказ на регулировку проводов от опоры №49 до ТП ф. 32-18 и замену вязок на опоре № 49 Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 09.04.2022 год
357558 | 186 | 2022-03-02 | 19 | 46 | 0.0086645 | 2022-03-02 | 19 | 54 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф.5 от ТП 07-13-124 явилась разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №6 - №7, что под воздействием ветра привело к схлесту и короткому замыканию проводов. 4.4 При воздействии ветра произошла разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №6 - №7 ВЛ-0,4 кВ ф.5 от ТП 07-13-124, что привело к замыканию и отключению ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.5 от ТП-07-13-124, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.5 от ТП 07-13-124. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 27.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор №6 - №7. (Заказ ТОРО №180009074). Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 30.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результату внепланового осмотра ВЛ-0,4кВ ф.5 от ТП 07-13-124 наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 30.04.2022 год
357559 | 187 | 2022-03-02 | 22 | 26 | 0.36 | 2022-03-03 | 0 | 41 | 3.4.7.3 В результате длительного протекания тока нагрузки по фазе "В" сверх номинальных значений АВ -0,4 кВ ф. 1 ТП 29-05-114 (Iном = 160 А) произошел нагрев контактного соединения, что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 29-05-114 защитой выключателя. 4.13 Нагрев контактного соединения в АВ-0,4 кВ ф.1 (ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 29-05-114) при перегрузке, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 29-05-114. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нагрев контактного соединения при перегрузке на ТП-29-05-114, ВА 57Ф35-34 250А | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ТП 29-05-114 с замером нагрузки. (SAP-№ 180009187). Ответственное лицо: Варлаков А.В. 29.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 29-05-114. (SAP-№ 170054470). Ответственное лицо: Варлаков А.В. 30.03.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ТП 29-05-114 занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП с указанием срока их устранения. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 31.05.2022 год
357558 | 188 | 2022-03-03 | 3 | 51 |  | 2022-03-03 | 3 | 51 | 3.4.8.5 При наезде автомобиля марки Nissan (г/н Н916ВМ154RUS) на опору № 6-4 произошло повреждение опоры № 6-4, что привело к схлёсту проводов, короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф. 7.1 в ТП 15-602-41. 4.4 При механическом воздействии легкового автомобиля (наезд) произошло повреждение опоры № 6-4 с последующим возникновением короткого замыкания и отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 7.1 от ТП 15-602-41. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опоры при наезде на ВЛ-0,4 кВ ф.7.1 от ТП-15-602-41, Опора П-0,4-4-СН-10,5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену опоры № 6-4 на ВЛ-0,4 кВ ф. 7.1 от ТП 15-602-41. (Заказ ТОРО № 170054409) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 21.11.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Подготовить документы по претензионной работе (воздействие стороннего лица). Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 25.04.2022 год
357559 | 189 | 2022-03-03 | 4 | 22 | 0.05332 | 2022-03-03 | 4 | 30 | 3.4.9.3 Причиной возникновения нарушения на ВЛ-6 кВ ф.14-08 явился повреждение в РУ-6 кВ ТП 14-08-09 в зоне ответственности МУП "Абагаз" после установки и опробование нового оборудования 6 кВ. | Организационное мероприятие 1 Подготовить и направить письмо в МУП "Абагаз"о необходимости предоставления информации о причинах повреждения на ТП 14-08-09 и об устранении замечаний. Ответственное лицо: Митронов В.В. 24.03.2022 год
357559 | 190 | 2022-03-03 | 10 | 38 | 0.002833 | 2022-03-03 | 10 | 55 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 68-08-06 явилось повреждение на потребительском вводе от опоры №3 по адресу: д. Кызылсук, ул. Луговая, д. 25, что привело к короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф. 1. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо владельцу ввода от опоры №3 по адресу: д. Кызылсук, ул. Луговая, д. 25 о необходимости содержания своих сетей в исправном состоянии. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 30.03.2022 год
357500 | 191 | 2022-03-03 | 13 | 36 |  | 2022-03-03 | 13 | 36 | 3.4.7.3 В условиях эксплуатации и интенсивного таяния снега на траверсе опоры № 468 произошло загрязнение поверхности поддерживающей гирлянды стеклянных изоляторов фазы "А" ржавчиной на промежуточной ж/б опоре № 468, что привело к кратковременному пробою изоляции по поверхности и отключению ВЛ 110 кВ Копьево - Орджоникидзе (С-328/С-76/С-77) с успешным АПВ. 4.17 В результате загрязнения ржавчиной поверхности стекла поддерживающей гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 468 ВЛ 110 кВ Копьево - Орджоникидзе (С-328/С-76/С-77) произошел кратковременный пробой изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение изоляции на ВЛ 110 кВ Копьево–Ордж (С-328/С-76/С-77), Опора пром.ж/б.ПБ110-6 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену загрязненной изоляции, покраску траверс на опоре № 468 ВЛ 110 кВ Копьево - Орджоникидзе (С-328/С-76/С-77). Ответственное лицо: Антончик О.А. 30.09.2025 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Копьево - Орджоникидзе (С-328/С-76/С-77) на предмет загрязнения изоляции ржавчиной. На основании внепланового осмотра разработать мероприятия по замене загрязненной изоляции и покраске траверс. Ответственное лицо: Антончик О.А. 31.10.2022 год
357558 | 192 | 2022-03-03 | 20 | 29 | 0.011499 | 2022-03-03 | 20 | 52 | 3.4.7.3 При увеличении потребляемой электроэнергии выше номинальных значений автоматического выключателя по фазе «В» (Ib=263A), привело к отключению АВ-0,4 кВ ф. 1 в РУ-0,4 кВ ТП 30-11-31 (160А) тепловой защитой выключателя. 4.13 При возникновении перегрузки сети по току привело к нагреву контактов автоматического выключателя фазы «В» с последующим отключением АВ-0,4 кВ ф. 1 в РУ-0,4 кВ ТП 30-11-31 тепловой защитой выключателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: АВ-0,4 кВ ф. 1 в РУ-0,4 кВ ТП 30-11-31 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-30-11-31, Пролет: ТП - Опора № 1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр оборудования ТП 30-11-31 с применением тепловизора, а так же контролем нагрузочных токов на отходящих ВЛ-0,4 кВ. (Заказ ТОРО № 152647670) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 15.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра оборудования ТП 30-11-31 с контролем нагрузочных токов на отходящих ВЛ-0,4 кВ., разработать план мероприятий направленный на устранение выявленных замечаний с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 29.04.2022 год
357558 | 193 | 2022-03-03 | 22 | 37 | 0.014 | 2022-03-03 | 22 | 58 | 3.4.7.3 В условии эксплуатации произошло ослабление вязки провода на опоре № 7 фазы "В" и разрегулировка проводов в пролёте опор №7 - №8, что при порывах ветра привело к замыканию проводов фазы в этом пролёте и работу защиты на отключение ВЛ. 4.4 При механическом воздействии сильных порывов ветра, произошло ослабление вязки провода фазы "В" на опоре № 7 ф. 3 от ТП-57-02-05, что привело к замыканию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов в пролете на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-57-02-05, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф.3 от ТП-57-02-05. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 24.03.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку проводов в пролёте опор №.7 - 8 по ф.3 от ТП-57-02-05 и замену вязок на опоре № 7. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 29.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Создать и согласовать неплановый заказ на регулировку проводов по ф. 3 ТП-57-02-05 Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 25.03.2022 год
357558 | 194 | 2022-03-04 | 5 | 56 | 0.003 | 2022-03-04 | 6 | 5 | 3.4.7.3 В условии эксплуатации и воздействия больших токов нагрузки, произошло ослабление контакта на кабельных наконечниках, что привело к нагреву контакта и срабатыванию тепловой защиты на отключение АВ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 97-01-82. 4.13 При увеличении нагрузки произошел нагрев в месте соединения провода кабельных наконечников АВ 0,4 кВ ф.3, что привело к срабатыванию на отключение ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 97-01-82 тепловой защитой выключателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нагрев в месте соединения провода и кабельных наконечников на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-97-01-81, Пролет: ТП - Опора № 1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить работы по замене кабельных наконечников на АВ 0,4 кВ ф. 3 в ТП 97-01-82. (Заказ ТОРО № 170053479) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 24.03.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить осмотр ТП по фидеру 97-01. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 28.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ТП 20-47-58 занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 29.04.2022 год
357558 | 196 | 2022-03-04 | 17 | 30 | 0.4801 | 2022-03-04 | 17 | 40 | 3.4.12.2 В условии эксплуатации, при длительном воздействии ветра произошло ослабление и повреждение вязки провода к изолятору фазы "В" на опоре №73 ВЛ 35 кВ Шира - Целинная (Т-17), что привело к обрыву вязки и падению провода на металлическую траверсу. 4.3 При воздействии порывов ветра и изгибающих нагрузок на провод ВЛ 35 кВ Шира - Целинная (Т-17) произошло ослабление и повреждение вязки провода к изолятору фазы "В" на опоре №73. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода на ВЛ 35кВ Шира-Целинная (Т-17), Пролет: Опора № 73 - Опора № 74 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый верховой осмотр ВЛ 35 кВ Шира - Целинная (Т-17) на предмет целостности вязок штыревых изоляторов. Ответственное лицо: Антончик О.А. 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 1 На основании внепланового верхового осмотра ВЛ 35 кВ Шира - Целинная (Т-17) разработать мероприятия по замене вязок штыревых изоляторов. имеющих повреждения. Ответственное лицо: Антончик О.А. 31.10.2022 год
357559 | 197 | 2022-03-05 | 10 | 55 | 0.0585 | 2022-03-05 | 12 | 52 | 3.4.7.3 Причиной аварийного отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 31-03-04 явилось несвоевременное выявление нарушения контакта наконечника жилы КЛ-0,4 кВ ф.3, что совместно с повышением потребления электроэнергии привело к недопустимому нагреву и повреждению жилы КЛ-0,4 кВ от кабельного наконечника фаз «В» «С» к АВ-0,4 кВ ф. 3, 4.10 При некачественном контакте наконечника жилы КЛ-0,4 кВ ф. 3 и возрастанием потребительской нагрузки возник недопустимый нагрев, что привело к повреждению жилы КЛ-0,4 кВ от кабельного наконечника фаз «В» «С» к АВ-0,4 кВ ф. 3 с последующим повреждением и отключением АВ-0,4 кВ ф. 3 в ТП 31-03-04. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждению жилы КЛ-0,4 кВ ф. 3 на КЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 31-03-04 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр с замерами нагрузочного режима на ТП 31-03-04 (Заказ ТОРО №170054253 ) Ответственное лицо: Шкредов А.В. 11.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра, замеров нагрузочного режима на ТП 31-03-04 занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Шкредов А.В. 12.04.2022 год
357558 | 198 | 2022-03-05 | 11 | 12 | 0.392 | 2022-03-05 | 14 | 0 | 3.4.12.1 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 59-20 явилось повышенное налипание мокрого снега на ЛР на ТП 59-20-01, установленный на опоре № 7/2, вследствие чего при перепаде температуры окружающего воздуха через ноль (резкая смена направления ветра) произошло перекрытие изоляции по изморози на ЛР на опоре № 7/2 с последующим коротким замыканием, повреждением ЛР и срабатыванием РЗ на отключение В/10 кВ ф. 59-20. 4.12 При повышенном налипание снега на ЛР ТП 59-20-01 / РЛНД-10/250 на анкерной опоре № 7/2 произошёл пробой изоляции вследствие образования изморози при переходе температуры воздуха через ноль, что привело к короткому замыканию повреждению ЛР и на отключением ТП 59-20-01 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изоляции на ЛР на ТП-59-20-01, РЛНД-10/400 (ЗН) | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену РЛНД-10/250 на ТП 59-20-01. (Заказ ТОРО № 170054455) Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 21.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ЛР-10 кВ по ВЛ-10 кВ ф. 59-20 на предмет состояния фарфоровой изоляции (Заказ ТОРО № 180009744) Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 21.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внеплановых осмотров ЛР-10 кВ по ВЛ-10 кВ ф. 59-20 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 22.04.2022 год
357558 | 199 | 2022-03-05 | 14 | 24 | 0.043335 | 2022-03-05 | 15 | 16 | 3.4.8.1 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП 26-18-48 явился обрыв нижнего провода в пролёте опор №4-2 - №4-3 неустановленным лицом при разгрузке угля по адресу: г. Черногорск, ул. Абаканская, 13, что привело к необходимости отключениея персоналом АВ-0,4 кВ ф.3 в РУ-0,4кВ ТП 26-18-48 для устранения замечаний. 4.4 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП 26-18-48 явился обрыв нижнего провода в пролёте опор №4-2 - №4-3 неустановленным лицом при разгрузке угля по адресу: г. Черногорск, ул. Абаканская, 13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода марки АС-25 на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-30-08-48, Пролет: Опора № 4-2 - Опора № 4-3 | Техническое мероприятие 1 Восстановить провод в пролёте опор №4-2 - №4-3, при необходимости выполнить регулировку стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП 26-18-48 (Заказ ТОРО №180009606) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 31.03.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать претензионную работу по возмещению материального ущерба. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 30.04.2022 год
357558 | 200 | 2022-03-05 | 17 | 28 | 1.045 | 2022-03-05 | 18 | 25 | 3.4.10 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 21-10 явилось воздействие на электроустановку птицы на ЛР-10 кВ опоры № 13, вследствие чего произошло короткое замыкание с последующей работой МТЗ на отключение В ф. 21-10/10 кВ. 3.4.7.3 В следствии близкого расположения заземляющего поводка КЛ-10 кВ ф.21-10 к корпусу ячейки №10, при замыкании на ВЛ-10 кВ ф.21-10 произошло возникновение разности потенциалов между поводком и корпусом, что вызвало пробой воздушного промежутка и формирование сигнала на отключение В 2Т/10 кВ действием ЗДЗ. 4.12 При перекрытии изоляции через тело птицы на ЛР-10 кВ опоры № 13 произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ-10 кВ ф. 21-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытии изоляции через тело птицы на ЛР-10 кВ на ф. 21-10 ПС Райково-с. Райково, Опора АК10-4ДБ 4.12 При замыкании на ВЛ-10 кВ ф.21-10 произошло возникновение разности потенциалов между поводком и корпусом, что вызвало пробой воздушного промежутка и формирование сигнала на отключение В 2Т/10 кВ действием ЗДЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой воздушного промежутка на ПС "Райково" №21, Ячейка КРУ К-XII | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр вводов в ячейках на ПС 110 кВ Райково. (заказ SAP TORO №180011267) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотра ЛР на ВЛ-10 кВ ф. 21-10. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 29.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ячеек на ПС 110 кВ Райково, занести выявленные замечания в журнал с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 24.05.2022 год
357559 | 201 | 2022-03-05 | 17 | 32 | 0.032499 | 2022-03-05 | 18 | 37 | 3.4.7.3 В условиях эксплуатации на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 21-09-09 возник провис провода фазы "А" в пролёте опор № 6 - 6-1, что при порывах ветра привело к замыканию проводов в пролёте и работе АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 21-09-09 на отключение ВЛ. 4.4 Вследствие механического воздействия атмосферных явлений на оборудование ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 21-09-09 возник провис провода фазы "А" в пролёте опор № 6 - 6-1, что при порывах ветра привело к замыканию проводов в пролёте и работе АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 21-09-09 на отключение ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода фазы "А" на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-21-09-09, Пролет: Опора № 6 - Опора № 6-1А | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор № 6 - 6-1 на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 21-09-09 согласно требованиям НТД. (Заказ ТОРО № 180009458) Ответственное лицо: Митронов В.В. 21.03.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 21-09-09, особое внимание при осмотре обратить на разрегулировки стрел провиса проводов в пролётах опор. (Заказ ТОРО № 180009457) Ответственное лицо: Митронов В.В. 30.03.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 21-09-09 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Митронов В.В. 31.03.2022 год
357559 | 203 | 2022-03-05 | 21 | 13 | 0.043167 | 2022-03-06 | 1 | 32 | 3.4.7.3 Причиной технологического нарушения на ТП 30-12-04 стало несвоевременное выявление загрязнение верхних контактов АВ-0,4 кВ ф. 1 в период между плановыми осмотрами ТП, что привело к межфазному замыканию в РУ-0,4кВ и повреждению АВ-0,4 кВ ф. 1, 2. 4.12 В условии эксплуатации произошло загрязнение верхних контактов АВ-0,4 кВ ф. 1 в период между плановыми осмотрами ТП, что привело к пробою изоляции и межфазному замыканию в РУ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции на ТП-30-12-04, ВА 57-35-34 200А | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ТП по ф. 30-12. (Заказ САП-180010880) Ответственное лицо: Варлаков А.В. 06.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену АВ-0,4кВ ф. 1, 2, 3 на ТП 30-12-04. (Заказ САП-170054493) Ответственное лицо: Варлаков А.В. 29.03.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра занести выявленные замечания в журнал дефектов с указанием срока их устранения. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 31.05.2022 год
357558 | 204 | 2022-03-05 | 21 | 29 | 0.010249 | 2022-03-05 | 22 | 10 | 3.4.8.5 Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 26-18-163 (ТП 30-08-163) явилась заявка МЧС для проведения безопасной работы личного состава "2 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по РХ" по ликвидации возгорания по адресу: г. Черногорск, ул. Богданова, д. 20. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 26-18-163 (ТП 30-08-163). (Заказ ТОРО №180009611) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 30.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 26-18-163 (ТП 30-08-163) занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 30.04.2022 год
357558 | 205 | 2022-03-06 | 1 | 11 | 0.04125 | 2022-03-06 | 2 | 50 | 3.4.8.5 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 2.1 от ТП 07-16-129 явилась заявка МЧС для проведения безопасной работы личного состава "2 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по РХ" по ликвидации возгорания по адресу: г. Черногорск, пер. Рабочий, д. 14. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый послеаварийный осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2.1 от ТП 07-16-129. (Заказ ТОРО № 1480009468) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 30.03.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 2.1 от ТП 07-16-129 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 31.03.2022 год
357559 | 206 | 2022-03-06 | 10 | 20 | 0.22084 | 2022-03-06 | 14 | 45 | 3.4.7.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 86-05-06 явилось несвоевременное выявление развития внутреннего дефекта контактов АВ 0,4 кВ в процессе эксплуатации, что при увеличении нагрузки в вечерний период привело к внутреннему повреждению АВ-0,4 кВ с последующим отключением ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 86-05-06. 4.13 В процессе эксплуатации произошло развития внутреннего дефекта контактов АВ 0,4 кВ ф.1 ТП 86-05-06, что при увеличении нагрузки в вечерний период привело к внутреннему повреждению АВ-0,4 кВ с последующим отключением ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 86-05-06. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: внутренний дефект контактов АВ-0,4 кВ на Коммутационный аппарат / ВА 57-35-34 125 А, Автоматические выключатели 0,4 кВ | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 86-05-06 . (Заказ САП-170054494) Ответственное лицо: Варлаков А.В. 29.03.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ТП по ф.86-05. (Заказ САП-180010882) Ответственное лицо: Варлаков А.В. 25.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ТП по ф.86-05 занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП с указанием срока их устранения Ответственное лицо: Варлаков А.В. 25.04.2022 год
357559 | 207 | 2022-03-06 | 10 | 55 | 0.25167 | 2022-03-06 | 13 | 26 | 3.4.7.3 В условии эксплуатации ТП 31-05-16 произошло ослабление контакта на вводном АВ-0,4 кВ в ТП 31-05-16, что привело к недопустимому нагреву и повреждению вводных контактов и жилы КЛ-0,4 кВ от кабельного наконечника фаз «В» «С». При плановом осмотре ТП 31-05-16 от 12.09.2021 года, дефект контакта отсутствовал. 4.13 При нарушении контактного соединения наконечника жилы КЛ-0,4 кВ и вводного АВ-0,4 кВ в ТП 31-05-16 возник недопустимый нагрев, что привело к повреждению и отключению вводного АВ-0,4 кВ в ТП 31-05-16. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение контактного соединения на ТП-31-05-16, ВА 88-37 400А | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр с замерами нагрузочного режима на ТП 31-05-16. (Заказ ТОРО №170054262) Ответственное лицо: Шкредов А.В. 11.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра, замеров нагрузочного режима на ТП 31-05-16 занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Шкредов А.В. 12.04.2022 год
357559 | 210 | 2022-03-06 | 20 | 56 |  | 2022-03-06 | 20 | 56 | 3.4.7.3 В результате длительной нагрузки по фазе "С" близкой к номинальным значениям, произошел нагрев контактов с последующим отключением ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП 32-06-24 тепловой защитой выключателя. 4.13 Нагрев контактов АВ-0,4 кВ ф. 4 от ТП 32-06-24, при воздействии токов нагрузки близких к номинальному. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключению АВ-0,4 кВ ф. 4 при перегрузки на Коммутационный аппарат / ВА 57-39-34 320А, Автоматические выключатели 0,4 кВ | Техническое мероприятие 1 Выполнить перераспределение нагрузки по ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП 32-06-24. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 20.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр и пирометрическое обследование контактных соединений на ТП 32-06-24. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 20.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ТП 32-06-24 и пирометрического обследования контактных соединений занести выявленные замечания в журнал дефектов с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 21.04.2022 год
357558 | 50 | 2022-01-23 | 8 | 27 | 0.014 | 2022-01-23 | 9 | 9 | 3.4.9.3 В результате превышения потребляемой электроэнергии потребителями (использование электрических котлов для обогрева домов при снижении температуры окружающего воздуха до -23) выше номинальных значений автоматического выключателя (нагрузка Iв до 195 А (Iном. - 160A)), произошел нагрев контакта фазы «С» с последующим отключением АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 27-10-87 защитой выключателя. | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ТП 27-10-87 с применением тепловизора, особое внимание обратить на нагрев контактных соединений (№ Заказа ТОРО 151126717 ) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.03.2022 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам внепланового осмотра ТП 27-10-87 занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.03.2022 годОрганизационное мероприятие 3 Выполнить анализ выданных ТУ по ТП 27-10-87 Ответственное лицо: Козедубов В.В. 22.02.2022 год
357558 | 51 | 2022-01-23 | 19 | 15 | 0.345 | 2022-01-23 | 22 | 42 | 3.4.12.5 При резком понижение температуры воздуха до -27 °С произошло вытягивание провода фазы «А» в точке крепления, в пролёте опор № 26 - №26А на ВЛ-10 кВ ф. 20-47, что привело к обрыву провода фазы «А», однофазному замыканию на землю и работе РЗ на сигнал. 4.13 Обрыв провода фазы «А» в пролёте опор № 26-26А ВЛ-10кВ ф.20-47 в узле крепления, при резком понижение температуры воздуха до -287°С. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы А на ф. 20-47_Калининская-Абакан-фидер связи, Пролет: Опора № 26 - Опора № 27 | Техническое мероприятие 1 Выполнить работы по восстановлению провода фазы "А" в пролете опор №26-26А ВЛ-10кВ ф.20-47. (№ заказа ТОРО 170054185 ) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 21.02.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить инженерный осмотр ВЛ-10 кВ ф. 20-47. (№ заказа ТОРО 220686374 ) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф.20-47 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.04.2022 год
357558 | 52 | 2022-01-23 | 21 | 32 | 0.02 | 2022-01-23 | 21 | 47 | 3.4.7.3 При ослаблении контактного соединения на фазе "В" Р-0,4 кВ ф. 6.4 в ТП 07-13/16-131 возник недопустимый нагрев, что в момент резкого возрастания нагрузок на ВЛ-0,4 кВ ф. 6.4 (понижение температуры окружающего воздуха) привело к перегоранию предохранителя 0,4 кВ на Р-0,4 кВ ф. 6.4 и отключению ВЛ-0,4 кВ ф. 6.4 от ТП 07-13/16-131. 4.10 При некачественном контактном соединении на фазе "В" Р-0,4 кВ ф. 6.4 в ТП 07-13/16-131 возник недопустимый нагрев, что привело к перегоранию предохранителя 0,4 кВ на Р-0,4 кВ ф. 6.4 и отключению ВЛ-0,4 кВ ф. 6.4 от ТП 07-13/16-131. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение предохранителя фазы "В" на ТП-07-13/16-131, Рубильник РПС-2/1П,250А | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр и ревизию контактных соединений на оборудовании РУ-0,4 кВ ТП 07-13/16-131. (Заказ ТОРО № 152675188) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 28.02.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра и ревизии контактных соединений на оборудовании РУ-0,4 кВ ТП 07-13/16-131 занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 28.02.2022 год
357558 | 53 | 2022-01-24 | 20 | 34 | 0.007 | 2022-01-24 | 20 | 55 | 3.4.9.3 В результате превышения потребляемой электроэнергии потребителями (использование электрических котлов для обогрева домов при снижении температуры окружающего воздуха до -25°С) выше номинальных значений автоматического выключателя (нагрузка до 150А) (Iном. - 125A), произошел нагрев контактов фаз «А, В, С» с последующим отключением АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 30-06-26 защитой выключателя. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ТП 30-06-26 с применением тепловизора, особое внимание обратить на нагрев контактных соединений (№ Заказа ТОРО 152111019) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.03.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ТП 30-06-26 занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.03.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Рассмотреть возможность замены АВ 0,4 кВ ф.2 в ТП 30-06-26 на АВ In-200 А. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 25.02.2022 год
357558 | 54 | 2022-01-24 | 20 | 42 | 0.020334 | 2022-01-24 | 21 | 43 | 3.4.9.3 В результате превышения потребляемой электроэнергии потребителями выше номинальных значений оборудования ТП 97-01-82, привело к отключению вводного АВ-0,4 кВ в ТП 97-01-82 действием защиты. | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр приборов учета ЭЭ силами участка транспорта на предмет хищения э.э. или нарушения технических условий. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 25.02.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра, разработать мероприятия, или рассмотреть вопрос по замене ТП 97-01-82 мощностью 630 кВа и замене вводного АВ 0,4 кВ на 1000А. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 25.02.2022 год
357558 | 55 | 2022-01-24 | 21 | 13 | 0.015166 | 2022-01-24 | 21 | 39 | 3.4.12.2 При длительном воздействии порывистого ветра возникла разрегулировка стрелы провиса провода в пролёте опор № 7 - 8 на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 49-06-01, что привело к замыканию проводов в данном пролёте опор и отключению АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 49-06-01. 4.4 В результате механического воздействия сильных порывов ветра возник провис провода в пролёте опор № 7 -8, что привело к замыканию проводов фаз «А» и «В» и отключению АВ-0,4 кВ ф.1 в ТП 49-06-01. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-06-01, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролёте опор № 7 - 8 на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 49-06-01. (Заказ ТОРО № 152678229) Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 28.02.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 49-06-01. (Заказ ТОРО № 152678227) Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 28.02.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 49-06-01 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 28.02.2022 год
357558 | 56 | 2022-01-25 | 20 | 28 | 0.007833 | 2022-01-25 | 21 | 15 | 3.4.9.3 В результате превышения потребляемой электроэнергии потребителями 25.01.22г. Iс = 670 A, что выше номинальных значений загрузки ТП 97-01-82 (In = 630A), привело к отключению вводного АВ-0,4 кВ в ТП 97-01-82 действием защиты. | Организационное мероприятие 1 Организовать работу по снятию суточной загрузки ТП 97-01-82.По результатам замеров, наметить план мероприятий по распределению нагрузки на ТП 97-01-82 Ответственное лицо: Козедубов В.В. 22.02.2022 год
357558 | 57 | 2022-01-26 | 22 | 1 | 0.009666 | 2022-01-26 | 22 | 30 | 3.4.9.3 В результате превышения потребляемой электроэнергии потребителями 16.01.22г., выше (632 А) номинальных значений загрузки ТП 97-01-82 (In = 630A вводного автомата), привело к отключению вводного АВ-0,4 кВ в ТП 97-01-82 действием защиты. | Организационное мероприятие 1 Организовать работу по снятию суточной загрузки ТП 97-01-82.По результатам замеров, наметить план мероприятий по распределению нагрузки на ТП 97-01-82 Ответственное лицо: Козедубов В.В. 22.02.2022 год
357559 | 58 | 2022-01-27 | 22 | 16 | 0.21585 | 2022-01-27 | 22 | 53 | 3.4.10 При перекрытии птицей межфазного промежутка на Р № 14/1 ВЛ-10 кВ ф. 54-07 возникло межфазное замыкание, что привело к срабатыванию РЗ на отключение В/10 кВ ф. 54-07 на ПС 35 кВ Аршаново. 4.12 При перекрытии изоляционного промежутка птицей на Р № 14/1 возникло межфазное замыкание с работой РЗ на отключение ВЛ-10 кВ ф. 54-07. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие птицей изоляционного промежутка на ТП-54-07-01, РЛНД-10/200 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 54-07 с целью выявления мест скоплений птиц. (SAP № 152678169) Ответственное лицо: Варлаков А.В. 28.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 54-07 определить места установки противоприсадочных устройств для птиц. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 28.04.2022 год
357558 | 59 | 2022-01-28 | 5 | 3 | 0.33831 | 2022-01-28 | 5 | 32 | 3.4.8.5 При наезде крупногабаритного автотранспорта, автомобилем КАМАЗ гос.номер Т721КН19RUS (мусоровоз) на опору № 23 ВЛ-10 кВ ф. 20-26 произошло повреждение основания опоры со срывом крепления приводов всех фаз, возникновением межфазного замыкания и работой РЗ на отключение В/10 кВ ф. 20-26 на ПС 110 кВ Калининская. 4.4 При механическом воздействии автомобилем КАМАЗ гос.номер Т721КН19RUS (мусоровоз) на стойку опоры № 23 (наезд) произошло повреждение опоры с срывом крепления приводов всех фаз, с последующим касанием проводов, возникновением межфазного замыкания и срабатыванием РЗ на отключение ВЛ-10 кВ ф. 20-26. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опоры в результате наезда стороннего автотранспорта на ф. 20-26 Калининская-Абакан-б энергосн., Опора П10-4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить работы по замене опоры № 23 на ВЛ-10 кВ ф. 20-26. (Заказ № 170054170) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 28.02.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать совместную работу с полицией по проведению претензионной работы по возмещению ущерба вследствие наезда на опору № 23 ВЛ-10 кВ ф. 20-26. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 29.04.2022 год
357559 | 60 | 2022-01-28 | 7 | 40 | 0.0075 | 2022-01-28 | 7 | 55 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4кВ 0,4 кВ ф. 2 в ТП 04-20-07 явилось превышение потребления электроэнергии выше номинальных значений предохранителя по фазе "В" (329 А) , что привело к перегоранию ПН -250А фазы "В". | Техническое мероприятие 1 Выполнить замеры токов нагрузки по ТП 04-20-07. Ответственное лицо: Шкредов А.В. 22.02.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам замера токов нагрузки по ТП 04-20-07 выполнить анализа выданных технических условий Ответственное лицо: Шкредов А.В. 25.02.2022 год
357558 | 62 | 2022-01-29 | 7 | 41 | 0.003167 | 2022-01-29 | 8 | 0 | 3.4.9.3 В результате превышения потребляемой электроэнергии потребителями (использование электрических котлов для обогрева домов) выше номинального значения автоматического выключателя (нагрузка Iа - 256 A (Iном. - 250A)), произошел нагрев контакта фазы «А» с последующим отключением АВ-0,4 кВ ф. 3 в ТП 20-47-58 защитой выключателя. | Организационное мероприятие 1 Подготовить СЗ на имя Директора о необходимости настройки ПУ АИИС КУЭ согласно выданных ТУ. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 22.02.2022 год
357558 | 63 | 2022-01-29 | 13 | 45 | 0.011666 | 2022-01-29 | 14 | 20 | 3.4.9.3 В результате превышения потребляемой электроэнергии потребителями, выше номинальных значений нагрузки автоматического выключателя ТП 97-01-82 (In = 630A вводного автомата), привело к отключению вводного АВ-0,4 кВ в ТП 97-01-82 действием защиты. | Организационное мероприятие 1 Организовать работу по снятию суточной загрузки ТП 97-01-82. По результатам замеров, наметить план мероприятий по распределению нагрузки на ТП 97-01-82 Ответственное лицо: Козедубов В.В. 21.02.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Подготовить СЗ на имя Директора о необходимости настройки ПУ АИИС КУЭ согласно выданных ТУ. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 22.02.2022 год
357558 | 64 | 2022-01-30 | 13 | 33 | 0.003 | 2022-01-30 | 13 | 51 | 3.4.9.3 В результате превышения потребляемой электроэнергии потребителями выше номинального значения автоматического выключателя (нагрузка Iа - 329 A (Iном. - 250A)), произошел нагрев контакта фазы «А» с последующим отключением АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 27-10-54 защитой выключателя. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ТП 27-10-54 с применением тепловизора. (№ Заказа ТОРО 152646755) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 25.02.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ТП 27-10-54 занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 28.02.2022 год
357558 | 65 | 2022-01-30 | 15 | 25 | 0.954 | 2022-01-30 | 17 | 13 | 3.4.12.1 В результате налипания гололедно-изморозевых отложений на стеклянные изоляторы установленные на опоре №165 ВЛ 35 кВ Бородино – Сов. Хакасия (Т-1) произошел пробой и разрушение изоляторов фаз "А, С, В", что привело к межфазному замыканию и отключению ЛЭП действием защит. 4.12 При налипании гололедно-изморозевых отложений на поддерживающие гирлянды стеклянных изоляторов опоры №165 ВЛ 35 кВ Бородино – Сов. Хакасия (Т-1), произошло перекрытие изоляторов фаза "А, С, В" с разрушением стекла, что привело к межфазному замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изоляторов на ВЛ 35кВ Бородино-Сов.Хакасия (Т-1), Опора пром.дер. ПВ-5 "Ласточкин хвост" | Техническое мероприятие 1 Провести инженерный осмотр ВЛ 35 кВ Бородино – Сов. Хакасия (Т-1), участка находящегося вблизи Красноярского водохранилища. Ответственное лицо: Антончик О.А. 25.02.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам инженерного осмотра ВЛ 35 кВ Бородино – Сов.Хакасия (Т-1), определить места и потребность в установке дополнительных изоляторов. Ответственное лицо: Антончик О.А. 22.03.2022 год
357558 | 66 | 2022-01-30 | 19 | 1 | 0.03825 | 2022-01-31 | 2 | 40 | 3.4.7.3 В результате увеличения нагрузки выше номинальных значений трансформаторов тока ( марки Т-0.66 У3 400/5 0,5S ), установленных на вводе шин 0,4 кВ ТП 20-47-58, произошло повреждение их изоляции и перегорание вторичных цепей с последующим коротким замыканием обмоток трансформаторов тока. 4.12 При воздействии на трансформаторы тока ТП 27-09-27 (марки ТТ Т-0.66 У3 400/5 0,5S) нагрузки выше номинальной, произошло повреждение изоляции ТТ с последующим коротким замыканием первичных и вторичных обмоток трансформаторов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение изоляции на ТП-27-09-27, ТТ Т-0.66 У3 400/5 0,5S фА | Техническое мероприятие 1 Выполнить работы по замене поврежденного оборудования в ТП 27-09-27. (№ заказа ТОРО 170054172 ) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 28.02.2022 годТехническое мероприятие 2 Рассмотреть возможность увеличения мощности ТП 27-09-27 с заменой оборудования вводного АВ 0,4 кВ In-630 A и трансформатора 400 кВА с сопутсвующим оборудованием системы учета. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести анализ выданных ТУ на подключение и соответствие их заявленной мощности ТП 27-09-27. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.04.2022 год
357558 | 67 | 2022-01-30 | 19 | 1 | 0.001334 | 2022-01-30 | 19 | 5 | 3.4.7.3 В результате повреждения трансформаторов тока (ТТ-0,4кВ) на вводе шин 0,4 кВ ТП 27-09-27 произошло короткое замыкание в РУ-0,4 кВ, что привело к перегоранию ПК-10кВ в ТП 27-09-27 с межфазным замыканием в РУ-10 кВ и работе РЗ на отключение ВЛ-10 кВ ф.27-09 на ПС 110 кВ Ташеба-Сельская. 4.12 При воздействии на трансформаторы тока ТП 27-09-27 (марки ТТ Т-0.66 У3 400/5 0,5S) токов нагрузки выше номинальных, привело к нагреву ТТ и повреждению изоляции вторичных цепей, с последующим коротким замыканием первичных и вторичных обмоток трансформаторов тока. Возникшее замыкание в РУ-0,4 кВ привело к перегоранию ПК-10кВ в ТП 27-09-27 и работе РЗ на отключение ВЛ-10 кВ ф.27-09 на ПС 110 кВ Ташеба-Сельская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание ПК-10кВ на ТП-27-09-27, Предохранитель ПКТ102-10-50-31,5 У3 фА | Техническое мероприятие 1 Выполнить работы по замене ПК-10кВ в ТП 27-09-27. (заказ ТОРО №170053658 ) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 24.02.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ТП по ф. 27-09. (заказ ТОРО № 152542696) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.03.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ТП по ф.27-09 занести выявленные замечания в журнал дефектов с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.03.2022 год
357558 | 68 | 2022-01-30 | 19 | 53 | 0.0040005 | 2022-01-30 | 20 | 9 | 3.4.9.3 В результате превышения потребляемой электроэнергии потребителями (использование электрических котлов для обогрева домов) выше номинального значения автоматического выключателя (нагрузка Iа - 324 A (Iном. - 250A)), произошел нагрев контакта фазы «А» с последующим отключением АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 27-10-54 защитой выключателя. | Организационное мероприятие 1 Выполнить анализ выданных ТУ по ТП 27-10-54. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 21.02.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Подготовить СЗ на имя Директора филиала о необходимости настройки ПУ АИИС КУЭ согласно выданных ТУ. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 22.02.2022 год
357559 | 69 | 2022-01-31 | 12 | 50 | 0.90501 | 2022-01-31 | 15 | 51 | 3.4.7.3 Обрыв провода фазы "В" на ВЛ-10 кВ ф.31-06 в пролете опор №97-98 произошел в результате перетяжки провода в пролете, при сильном морозе до -30°С. 4.13 При воздействии низких температур окружающего воздуха (до -30°С) произошел обрыв провода фазы "В" на ВЛ-10 кВ ф.31-06 в пролете опор № 97-98. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ф. 31-06, Пролет: Опора № 97 - Опора № 98 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку (восстановить провод) на ВЛ-10кВ ф31-06 в пролете опор №97 - 98 (№ заказа 2189162) Ответственное лицо: Шкредов А.В. 22.02.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить осмотр ВЛ-10кВ ф.31-06. Ответственное лицо: Шкредов А.В. 28.02.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10кВ ф.31-06 наметить мероприятия по устранению замечаний. Ответственное лицо: Шкредов А.В. 21.03.2022 год
357558 | 70 | 2022-01-31 | 20 | 51 | 0.003333 | 2022-01-31 | 21 | 11 | 3.4.9.3 В результате превышения потребляемой электроэнергии потребителями, выше номинальных значений нагрузки автоматического выключателя ТП 97-01-82 (In = 630A вводного автомата), произошло отключение вводного АВ-0,4 кВ в ТП 97-01-82 действием защиты. | Техническое мероприятие 1 Выполнить работу по замене трансформатора ТП 97-01-82 мощностью 630 кВа и заменой вводного АВ 0,4 кВ In-1000A. (Заявка в ПК САП ТОРО № 100001195916 на 08.02.22.) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 28.02.2022 год
357559 | 71 | 2022-02-01 | 14 | 6 | 0.012 | 2022-02-01 | 14 | 30 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП 32-09-07 явилось замыкание проводов на потребительском вводе от опоры № 1/3, до частного дома по адресу с. Подсинее, ул. Лесная дом 7а. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо уведомление потребителю по адресу с. Посинее, ул. Лесная дом 7а. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 22.02.2022 год
357558 | 72 | 2022-02-01 | 16 | 43 | 0.0021665 | 2022-02-01 | 17 | 9 | 3.4.9.3 В результате превышения потребляемой электроэнергии потребителями, выше номинальных значений нагрузки автоматического выключателя ТП 27-09-27 (Iа = 512 A, In = 400A вводного автомата), привело к отключению вводного АВ-0,4 кВ в ТП 27-09-27 действием защиты. | Организационное мероприятие 1 Рассмотреть возможность увеличения мощности ТП 27-09-27 с заменой оборудования вводного АВ 0,4 кВ In-630 A и трансформатора 400 кВА с сопутствующим оборудованием системы учета. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.03.2022 год
357558 | 73 | 2022-02-01 | 19 | 27 | 0.0013335 | 2022-02-01 | 19 | 43 | 3.4.9.3 В результате превышения потребляемой электроэнергии потребителями, выше номинальных значений нагрузки автоматического выключателя ТП 27-09-27 (In = 400A вводного автомата), произошло отключение вводного АВ-0,4 кВ в ТП 27-09-27 действием защиты. | Организационное мероприятие 1 Рассмотреть возможность увеличения мощности ТП 27-09-27 с заменой оборудования вводного АВ 0,4 кВ In-630 A и трансформатора 400 кВА с сопутсвующим оборудованием системы учета. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.03.2022 год
357558 | 74 | 2022-02-01 | 19 | 52 | 0.003333 | 2022-02-01 | 20 | 12 | 3.4.7.3 В результате превышения токов нагрузки, выше номинальных значений нагрузки автоматического выключателя ТП 97-01-82 (In = 630A вводного автомата), произошел нагрев контактов и отключение вводного АВ-0,4 кВ в ТП 97-01-82 действием защиты выключателя. 4.13 В результате превышения потребляемой электроэнергии, выше номинальных значений нагрузки автоматического выключателя ТП 97-01-82 (In = 630A вводного автомата), произошло отключение вводного АВ-0,4 кВ в ТП 97-01-82 действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отключение вводного АВ-0,4 кВ на ТП-97-01-82, ВА 57-39-34 630А | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену трансформатора ТП 97-01-82 мощностью 630 кВа и замену вводного АВ 0,4 кВ In-1000A. (Заявка в ПК САП ТОРО № 100001195916 на 08.02.22.) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 21.02.2022 год
357558 | 75 | 2022-02-01 | 21 | 37 | 0.007833 | 2022-02-01 | 22 | 24 | 3.4.7.3 В результате превышения токов нагрузки, выше номинальных значений нагрузки автоматического выключателя ТП 97-01-82 (In = 630A вводного автомата), произошел нагрев контактов и отключение вводного АВ-0,4 кВ в ТП 97-01-82 действием защиты выключателя. 4.13 В результате превышения потребляемой электроэнергии, выше номинальных значений нагрузки автоматического выключателя ТП 97-01-82 (In = 630A вводного автомата), произошло отключение вводного АВ-0,4 кВ в ТП 97-01-82 действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отключение вводного АВ-0,4 кВ на ТП-97-01-82, ВА 57-39-34 630А | Техническое мероприятие 1 Выполнить работу по замене трансформатора ТП 97-01-82 мощностью 630 кВа и заменой вводного АВ 0,4 кВ In-1000A.(Заявка в ПК САП ТОРО № 100001195916 на 08.02.22.) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 21.02.2022 год
357558 | 76 | 2022-02-01 | 22 | 9 | 0.0064995 | 2022-02-01 | 22 | 35 | 3.4.7.3 При несвоевременном выявлении ослабления контактного соединения проводов на опоре № 5 возник недопустимый нагрев, вследствие чего произошёл обрыв шлейфа фазы "В" на опоре № 5 с последующим неполнофазным режимом работы сети и отключением АВ-0,4 кВ ф. 3 в ТП-79-11-08 персоналом для устранения замечания. 4.10 Вследствие ослабления контактного соединения в совокупности с низкими значениями температур окружающего воздуха возник недопустимый нагрев и обрыв шлейфа фазы "В" на опоре № 5 ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 79-11-08, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф. 3 в ТП-79-11-08 персоналом для устранения замечания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа провода фазы "В" на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-79-11-08, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт шлейфа провода фазы "В" на опоре № 5 ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-79-11-08. (Заказ ТОРО № 180001137) Ответственное лицо: Чульский С.А. 28.02.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-79-11-08, особое внимание обратить на контактные соединения проводов. (Заказ ТОРО № 180001138) Ответственное лицо: Чульский С.А. 28.02.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 79-11-08 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Чульский С.А. 28.02.2022 год
357558 | 77 | 2022-02-02 | 8 | 54 | 0.008666 | 2022-02-02 | 9 | 24 | 3.4.7.3 Превышение токов нагрузки выше номинальных значений загрузки ТП 30-11-26, что привело к перегрузке сети по току с последующим отключением вводного АВ-0,4 кВ действием защиты выключателя. 4.13 При перегрузки сети по току произошло аварийное отключение АВ-0,4 кВ вводной в ТП 30-11-26. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварийное отключение АВ-0,4 кВ на ТП-30-11-26, ВА 57Ф35-34 400А | Организационное мероприятие 1 Рассмотреть возможность частичной или полной замены ТП 30-11-26 на ТП (трансформатор) большей мощности. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.03.2022 год
357558 | 78 | 2022-02-02 | 18 | 55 | 0.002333 | 2022-02-02 | 19 | 9 | 3.4.9.3 В результате превышения потребляемой электроэнергии потребителями выше номинального значения автоматического выключателя (нагрузка Iа - 188 A (Iном. - 125A)), произошел нагрев контакта фазы «А» с последующим отключением АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 20-47-63 защитой выключателя. | Организационное мероприятие 1 Выполнить анализ выданных ТУ по ТП 20-47-63. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.03.2022 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам анализа выданных ТУ по ТП 20-47-63, рассмотреть возможность замены АВ 0,4 кВ ф.1 In-250А. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.03.2022 год
357558 | 79 | 2022-02-02 | 20 | 26 | 0.004 | 2022-02-02 | 20 | 50 | 3.4.7.3 В результате превышения токов нагрузки, выше номинальных значений нагрузки автоматического выключателя ТП 97-01-82 (In = 630A вводного автомата), произошел нагрев контактов и отключение вводного АВ-0,4 кВ в ТП 97-01-82 действием защиты выключателя 4.13 В результате превышения потребляемой электроэнергии, выше номинальных значений нагрузки автоматического выключателя ТП 97-01-82 (In = 630A вводного автомата), произошло отключение вводного АВ-0,4 кВ в ТП 97-01-82 действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отключение вводного АВ-0,4 кВ на ТП-97-01-82, ВА 57-39-34 630А | Техническое мероприятие 1 Выполнить работу по замене трансформатора ТП 97-01-82 мощностью 630 кВа и заменой вводного АВ 0,4 кВ In-1000A. (Заявка в ПК САП ТОРО № 100001195916 на 08.02.22.) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 22.02.2022 год
357559 | 80 | 2022-02-03 | 15 | 53 | 0.002 | 2022-02-03 | 16 | 5 | 3.4.9.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 5 от ТП 32-06-23 явилось повреждение прибора учета потребителя по адресу: с. Подсинее, ул. Архипенко, д. 62, что привело к короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф. 4 от ТП 32-06-23. | Организационное мероприятие 1 Организовать разъяснительную работу с потребителем по адресу: с. Подсинее, ул. Архипенко, д. 62, по приведению в надлежащее состояние принадлежащей ему электроустановки. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 22.03.2022 год
357558 | 81 | 2022-02-04 | 0 | 34 | 0.01 | 2022-02-04 | 1 | 4 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявления превышения потребляемой электроэнергии потребителями, выше номинальных значений нагрузки автоматического выключателя ТП 20-47-55 ( уставка тока отключения Ir-800 А), произошло отключение вводного АВ-0,4 кВ в ТП 20-47-55 действием защиты. 4.13 При перегрузки сети по току произошло аварийное отключение АВ-0,4 кВ вводной в ТП 20-47-55. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключение АВ 0,4 кВ по току уставки на ТП-20-47-55, ВА 52-41 1000А | Организационное мероприятие 1 Провести Анализ выданных ТУ на ТП 20-47-55. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 25.02.2022 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам анализа выданных ТУ, произвести настройку уставки на АВ 0,4 кВ вводной, не превышающую максимальный рабочий номинальный ток трансформатора. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 28.02.2022 год
357558 | 82 | 2022-02-04 | 14 | 24 | 0.073335 | 2022-02-04 | 15 | 52 | 3.4.7.3 В результате ослабления контактных соединений на рубильнике Р-1/0,4кВ произошел нагрев контактных соединений, что привело к необходимости отключения 1сек-0,4кВ ТП 07-13-124 для ремонта. 4.13 Причиной возникновения технологического нарушения на 1сек-0,4кВ ТП 07-13-124 явилось несвоевременное выявление ослабления контактных соединений на рубильнике Р-1/0,4кВ, что привело к нагреву контактных соединений и необходимости отключения 1сек-0,4кВ в ТП 07-13-124 для ремонта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нагрев контактных соединений на ТП-07-13-124, Рубильник РБ-2/2,250А | Техническое мероприятие 1 Выполнить техническое обслуживание рубильника Р-1/0,4кВ на ТП 07-13-124. (Заказы ТОРО №18001727 ) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 21.02.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановые осмотры ТП по ВЛ-10 кВ ф. 07-13. (Заказ ТОРО №18001727 ) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 28.03.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внеплановых осмотров ТП по ВЛ-10 кВ ф. 07-13 занести выявленные замечания в журналы дефектов ТП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 28.04.2022 год
357558 | 83 | 2022-02-04 | 19 | 6 | 0.004833 | 2022-02-04 | 19 | 35 | 3.4.7.3 В результате превышения токов нагрузки, выше номинальных значений нагрузки автоматического выключателя ТП 97-01-82 (In = 630A вводного автомата), произошел нагрев контактов и отключение вводного АВ-0,4 кВ в ТП 97-01-82 действием защиты выключателя. 4.13 В результате превышения потребляемой электроэнергии, выше номинальных значений нагрузки автоматического выключателя ТП 97-01-82 (In = 630A вводного автомата), произошло отключение вводного АВ-0,4 кВ в ТП 97-01-82 действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отключение вводного АВ-0,4 на ТП-97-01-82, ВА 57-39-34 630А | Техническое мероприятие 1 Выполнить работу по замене трансформатора ТП 97-01-82 мощностью 630 кВа и заменой вводного АВ 0,4 кВ In-1000A. (Заявка в ПК САП ТОРО № 100001195916 на 08.02.22.) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 21.02.2022 год
357558 | 84 | 2022-02-04 | 23 | 4 | 0.010833 | 2022-02-04 | 23 | 30 | 3.4.8.5 Причиной аварийного отключения АВ-0,4 кВ ф.4 в ТП 30-08-236 оперативным персоналом явилась заявка МЧС для безопасной работы личного состава "2 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по РХ" по ликвидации возгорания по адресу: г. Черногорск, ул. Лесная, д.29 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП 30-08-236 (Заказ ТОРО №180001621). Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 31.03.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП 30-08-236 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 31.03.2022 год
357558 | 85 | 2022-02-05 | 0 | 0 | 0.015666 | 2022-02-05 | 0 | 47 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявления превышения потребляемой электроэнергии потребителями, выше номинальных значений нагрузки автоматического выключателя ТП 20-47-55 ( уставка тока отключения Ir-800 А), произошло отключение вводного АВ-0,4 кВ в ТП 20-47-55 действием защиты. 4.13 При перегрузки сети по току произошло аварийное отключение АВ-0,4 кВ вводной в ТП 20-47-55. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключение АВ 0,4 кВ по току уставки на ТП-20-47-55, ВА 52-41 1000А | Организационное мероприятие 1 Произвести настройку уставки на АВ 0,4 кВ вводной, не превышающую максимальный рабочий номинальный ток трансформатора. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 25.02.2022 год
357558 | 86 | 2022-02-05 | 11 | 15 | 0.005667 | 2022-02-05 | 11 | 49 | 3.4.7.3 В результате превышения токов нагрузки, выше номинальных значений нагрузки автоматического выключателя ТП 97-01-82 (In = 630A вводного автомата), произошел нагрев контактов и отключение вводного АВ-0,4 кВ в ТП 97-01-82 действием защиты выключателя. 4.13 В результате превышения потребляемой электроэнергии, выше номинальных значений нагрузки автоматического выключателя ТП 97-01-82 (In = 630A вводного автомата), произошло отключение вводного АВ-0,4 кВ в ТП 97-01-82 действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отключение вводного АВ-0,4 кВ на ТП-97-01-82, ВА 57-39-34 630А | Техническое мероприятие 1 Выполнить работу по замене трансформатора ТП 97-01-82 мощностью 630 кВа и заменой вводного АВ 0,4 кВ In-1000A. (Заявка в ПК САП ТОРО № 100001195916 на 08.02.22.) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 24.02.2022 год
357558 | 87 | 2022-02-05 | 13 | 38 | 0.005833 | 2022-02-05 | 14 | 13 | 3.4.7.3 В результате превышения токов нагрузки, выше номинальных значений нагрузки автоматического выключателя ТП 97-01-82 (In = 630A вводного автомата), произошел нагрев контактов и отключение вводного АВ-0,4 кВ в ТП 97-01-82 действием защиты выключателя. 4.13 В результате превышения потребляемой электроэнергии, выше номинальных значений нагрузки автоматического выключателя ТП 97-01-82 (In = 630A вводного автомата), произошло отключение вводного АВ-0,4 кВ в ТП 97-01-82 действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отключение вводного АВ-0,4 кВ на ТП-97-01-82, ВА 57-39-34 630А | Техническое мероприятие 1 Выполнить работу по замене трансформатора ТП 97-01-82 мощностью 630 кВа и заменой вводного АВ 0,4 кВ In-1000A. (Заявка в ПК САП ТОРО № 100001195916 на 08.02.22.) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 24.02.2022 год
357559 | 88 | 2022-02-05 | 16 | 14 | 0.004165 | 2022-02-05 | 16 | 19 | 3.4.7.3 В результате длительного протекания тока нагрузки по фазе "С" близкой к номинальным значениям АВ -0,4 кВ ф. 4 ТП 32-06-24 (Iном = 320 А) произошел нагрев контактного соединения на АВ-0,4 кВ ф. 4, что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ ф. 4 в ТП 32-06-24 защитой выключателя. 4.13 Вследствие длительного протекания тока нагрузки близкой к номинальной по фазе "С" ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП 32-06-24 Ic=295A., (Iном = 320 А) произошел нагрев контактного соединения АВ-0,4 кВ ф. 4, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф. 4 в ТП 32-06-24. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нагрев контактного соединения на ТП-32-06-24, ВА 57-39-34 320А | Техническое мероприятие 1 Выполнить перераспределение нагрузки по ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП 32-06-24. Заказ №180001814. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 25.03.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр и пирометрическое обследование контактных соединений на ТП 32-06-24. Заказ №180001815. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 21.03.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ТП 32-06-24 и пирометрического обследования контактных соединений занести выявленные замечания в журнал дефектов с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 24.03.2022 год
357558 | 89 | 2022-02-05 | 16 | 41 | 0.004333 | 2022-02-05 | 17 | 7 | 3.4.7.3 В результате превышения токов нагрузки, выше номинальных значений нагрузки автоматического выключателя ТП 97-01-82 (In = 630A вводного автомата), произошел нагрев контактов и отключение вводного АВ-0,4 кВ в ТП 97-01-82 действием защиты выключателя. 4.13 В результате превышения потребляемой электроэнергии, выше номинальных значений нагрузки автоматического выключателя ТП 97-01-82 (In = 630A вводного автомата), произошло отключение вводного АВ-0,4 кВ в ТП 97-01-82 действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отключение вводного АВ-0,4 кВ на ТП-97-01-82, ВА 57-39-34 630А | Техническое мероприятие 1 Выполнить работу по замене трансформатора ТП 97-01-82 мощностью 630 кВа и заменой вводного АВ 0,4 кВ In-1000A. (Заявка в ПК САП ТОРО № 100001195916 на 08.02.22.) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 25.02.2022 год
357558 | 90 | 2022-02-05 | 17 | 27 | 0.014086 | 2022-02-05 | 17 | 40 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на Р-0,4кВ ф.1 явился схлест проводов в пролете опор №№5-3 - 5-4 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 07-13-124, в результате разрегулировки стрелы провеса, что привело к короткому замыканию и перегоранию предохранителя фазы "В" на Р-0,4кВ ф.1 в ТП 07-13-124. При плановом осмотре от 31.07.2021 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 07-13-124 года данный дефект выявлен не был. 4.4 В результате воздействия низкой температуры до -21°С, произошел подхлест провода в пролете опор №№5-3 - 5-4 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 07-13-124, что привело к замыканию и перегоранию предохранителя фазы "В" на Р-0,4кВ ф.1 в ТП 07-13-124. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест провода в пролете опор №№5-3 - 5-4 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-07-13-124, Пролет: Опора № 5-3 - Опора № 5-4 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 07-13-124, обратив особое внимание на регулировку стрел провеса проводов. (Заказ ТОРО №180001896). Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 31.03.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результату внепланового осмотра ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 07-13-124 наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 31.03.2022 год
357558 | 91 | 2022-02-05 | 20 | 23 | 0.002333 | 2022-02-05 | 20 | 37 | 3.4.7.3 В результате превышения токов нагрузки, выше номинальных значений нагрузки автоматического выключателя ТП 97-01-82 (In = 630A вводного автомата), произошел нагрев контактов и отключение вводного АВ-0,4 кВ в ТП 97-01-82 действием защиты выключателя. 4.13 В результате превышения потребляемой электроэнергии, выше номинальных значений нагрузки автоматического выключателя ТП 97-01-82 (In = 630A вводного автомата), произошло отключение вводного АВ-0,4 кВ в ТП 97-01-82 действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отключение вводного АВ-0,4 кВ на ТП-97-01-82, ВА 57-39-34 630А | Техническое мероприятие 1 Выполнить работу по замене трансформатора ТП 97-01-82 мощностью 630 кВа и заменой вводного АВ 0,4 кВ In-1000A. (Заявка в ПК САП ТОРО № 100001195916 на 08.02.22.) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 08.03.2022 год
357558 | 92 | 2022-02-06 | 9 | 2 | 0.0047505 | 2022-02-06 | 9 | 21 | 3.4.7.3 В результате увеличения тока нагрузки на фазе "А" близкой к номинальному значению автоматического выключателя (Iном. - 250A)), произошел нагрев контакта фазы «А» с последующим отключением АВ-0,4 кВ ф. 4 в ТП 27-10-11 защитой выключателя. 4.13 При перегрузки сети по току произошло аварийное отключение АВ-0,4 кВ ф. 4 в ТП 27-10-11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключени АВ 0,4 кВ по току на ТП-27-10-11, ВА 57Ф35-34 250А | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ТП 27-10-11 с применением тепловизора, особое внимание обратить на нагрев контактных соединений (№ Заказа ТОРО 152109461 ) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 28.03.2022 годТехническое мероприятие 2 По результатам внепланового осмотра ТП 27-10-11 занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 29.03.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести анализ выданных ТУ по ТП 27-10-11. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 28.03.2022 год
357558 | 93 | 2022-02-06 | 11 | 39 | 0.011 | 2022-02-06 | 12 | 12 | 3.4.9.3 Превышение потребляемой электроэнергии потребителями, выше номинальных значений загрузки ТП 12-31-03, что привело к перегрузке сети по току с последующим отключением вводного АВ-0,4 кВ действием защиты. | Организационное мероприятие 1 По результатам анализа выданных ТУ, разработать план по распределению нагрузки на ТП 12-31-03. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.03.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Провести анализ выданных ТУ по ТП 12-31-03 Ответственное лицо: Козедубов В.В. 22.03.2022 год
357558 | 94 | 2022-02-06 | 12 | 8 | 0.014582 | 2022-02-06 | 12 | 43 | 3.4.7.3 Развитие дефекта внутреннего контакта фазы "А" АВ 0,4 кВ ТП 97-01-82 (марки ВА 57-35 In-630А), возникшее в результате аварийных отключений (визуально повреждение не могло быть выявлено). 4.13 Нагрев и разрушение контактов АВ-0,4 кВ ТП 97-01-82 с последующим отключением действием тепловой защитой выключателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нагрев контактов на ТП-97-01-82, ВА 57-39-34 630А | Техническое мероприятие 1 Выполнить работу по замене вводного АВ 0,4 кВ In-1000A. (Заявка в ПК САП ТОРО № 100001195916 на 08.02.22.) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.03.2022 год
357559 | 95 | 2022-02-07 | 7 | 1 | 0.075332 | 2022-02-07 | 8 | 54 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровых нагрузок, возник провис провода в пролёте опор № 5 - 5-1, в сильный мороз произошло замыкание проводов в данном пролёте и отключение ВЛ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 12-06-01. 4.4 При механическом воздействии порывов ветра на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 12-06-01 возник провис провода в пролёте опор №5 - №5-1 с последующим замыканием проводов и отключением АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 12-06-01. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-12-06-01, Пролет: Опора №5 - Опора №5-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор №5 - №5-1 на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 12-06-01. (Заказ ТОРО № 1800002216) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 31.03.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 12-06-01, особое внимание при осмотре обратить на разрегулировки стрел провиса проводов в пролётах. (Заказ ТОРО №180002215 ) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 31.03.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 12-06-01 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 22.03.2022 год
357558 | 96 | 2022-02-07 | 8 | 46 | 0.057917 | 2022-02-07 | 11 | 5 | 3.4.7.3 Потеря механической прочности крепления провода на опоре №1 на ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП 05-13/18-201 в процессе эксплуатации, что привело к обрыву провода в пролёте опор №1 - №2, короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф.4. 4.13 В условии эксплуатации произошел обрыв провода в пролёте опор №1 - №2 на ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП 05-13/18-201. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-05-13/18-201, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП 05-13/18-201. (Заказ ТОРО №180001726) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 31.03.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП 05-13/18-201 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 31.03.2022 год
357559 | 97 | 2022-02-08 | 5 | 13 | 0.05001 | 2022-02-08 | 5 | 23 | 3.4.7.3 В условии эксплуатации произошло разрушение пластиковых колпачков крепления изоляторов на опоре №34 ВЛ-10кВ ф. 32-18, что привело к их срыву и межфазному замыканию. 4.1 Разрушение структуры материала колпачков крепления изоляторов на опоре №34 ВЛ-10кВ ф. 32-18, в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение колпачков крепления изоляторов на ф. 32-18, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену изоляторов фаз "А, С" на опоре №34 ВЛ-10 кВ ф. 32-18. (Заказ № 210359854) Ответственное лицо: Варлаков А.В. 22.03.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.32-18 на предмет подобных замечаний. Заказ №152010804. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 25.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф.32-18 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 26.04.2022 год
357558 | 99 | 2022-02-08 | 13 | 16 | 0.003 | 2022-02-08 | 13 | 34 | 3.4.7.3 В результате превышения потребляемой электроэнергии выше номинального (Iном. - 250A) значения автоматического выключателя (нагрузка Iа - 274 A), произошел нагрев контакта фазы «А» с последующим отключением АВ-0,4 кВ ф. 4 в ТП 27-10-11 защитой выключателя. 4.13 При перегрузки сети по току произошло аварийное отключение АВ-0,4 кВ ф. 4 в ТП 27-10-11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегруз АВ 0,4 кВ по току на ТП-27-10-11, ВА 57Ф35-34 250А | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ТП 27-10-11 с применением тепловизора, особое внимание обратить на нагрев контактных соединений. (№ Заказа ТОРО 152109461 ) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.03.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ТП 27-10-11 занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.04.2022 год
357558 | 100 | 2022-02-08 | 16 | 40 | 0.025084 | 2022-02-08 | 17 | 23 | 3.4.12.2 При длительном воздействии порывистого ветра возникла разрегулировка стрелы провиса провода в пролёте опор № 13 - 14 на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 67-06-01, что привело к замыканию проводов в данном пролёте опор и отключению АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 67-06-01. 4.4 В результате механического воздействия сильных порывов ветра возник провис провода в пролёте опор № 13 -14, что привело к замыканию проводов фаз «А» и «В» и отключению АВ-0,4 кВ ф.1 в ТП 67-06-01. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Замыкание проводов в пролёте на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-67-06-01, Пролет: Опора № 13 - Опора № 14 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролёте опор № 13 - 14 на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 67-06-01. (Заказ ТОРО № 180004237) Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 21.03.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 67-06-01, при осмотре особое внимание обратить на разрегулировки стрел провиса проводов в пролётах опор. (Заказ ТОРО № 180004236) Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 22.03.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 67-06-01 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 23.03.2022 год
357558 | 101 | 2022-02-08 | 20 | 26 | 0.0091675 | 2022-02-08 | 20 | 48 | 3.4.7.3 В результате превышения нагрузки выше номинальных значений автоматического выключателя (нагрузка до 637 А) (Iном. - 630 A), произошел нагрев контактов фаз «A, В, С» с последующим отключением вводного АВ-0,4 кВ в ТП 30-11-26 защитой выключателя. 4.13 При перегрузки сети по току произошло аварийное отключение АВ-0,4 кВ вводной в ТП 30-11-26. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключение АВ 0,4 кВ по току. на ТП-30-11-26, ВА 57Ф35-34 400А | Организационное мероприятие 1 Рассмотреть возможность частичной или полной замены ТП 30-11-26 на ТП большей мощности. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.03.2022 год
357558 | 102 | 2022-02-08 | 21 | 21 | 0.0075 | 2022-02-08 | 21 | 51 | 3.4.7.3 В результате превышения потребляемой электроэнергии потребителями выше номинальных значений автоматического выключателя (нагрузка до 190 А) (Iном. - 160 A), произошел нагрев контактов фаз « В, С» с последующим отключением АВ-0,4 кВ ф. 3 в ТП 30-11-31 защитой выключателя. 4.13 При перегрузки сети по току произошло аварийное отключение АВ-0,4 кВ ф. 3 в ТП 30-11-31. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключение АВ-0,4 кВ по току на ТП-30-11-31, ВА 57Ф35-34 200А | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ТП 30-11-31, с применением тепловизора, особое внимание обратить на нагрев контактных соединений (№ Заказа ТОРО 152647670) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.03.2022 год
357559 | 103 | 2022-02-08 | 21 | 23 | 0.002334 | 2022-02-08 | 21 | 30 | 3.4.7.3 В результате превышения нагрузки по фазам "А,В,С" ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 32-16-369, произошел нагрев контактов и отключение АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 32-16-369 действием защиты. 4.13 Отключение АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 32-16-369 действием защиты при перегрузке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отключение АВ при перегрузе на ТП-32-16-369 "СНТ РОЗ", ВА 57-35-34 100А | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр и пирометрическое обследование контактных соединений на ТП 32-16-369. Заказ №151967577. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 25.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перераспределение нагрузки по ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 32-16-369. Заказ №180002244. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 30.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ТП 32-16-369 и пирометрического обследования контактных соединений занести выявленные замечания в журнал дефектов с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 30.04.2022 год
357558 | 104 | 2022-02-09 | 8 | 28 |  | 2022-02-09 | 8 | 28 | 3.4.7.3 В условии эксплуатации произошло ослабление контактного соединение шлейфа на опоре №1 ВЛ-10кВ ф.26-18, что привело к нагреву контакта и размыканию провода (шлейфа) в месте соединения с кабельной муфтой. 4.13 Нагрев и размыкание провода (шлейфа) в месте соединения с кабельной муфтой на опоре №1 ВЛ-10кВ ф.26-18. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нагрев и размыкание провода (шлейфа) в месте контакта на ф. 26-18 ПС КСK, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Восстановить шлейф на опоре №1 ВЛ-10кВ ф.26-18. (Заказ ТОРО№180002156.) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 25.02.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.26-18. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 24.03.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результату осмотра ВЛ-10кВ ф.26-18 наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 31.03.2022 год
357558 | 106 | 2022-02-09 | 15 | 6 | 0.04108 | 2022-02-09 | 15 | 35 | 3.4.12.2 При длительном воздействии порывистого ветра на оборудование ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 43-05-01 возникла разрегулировка стрелы провиса провода в пролёте опор № 3 - 4, что привело к замыканию проводов в данном пролёте опор и отключению АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 43-05-01. 4.4 В результате механического воздействия сильных порывов ветра возник провис провода в пролёте опор № 3 - 4, что привело к замыканию проводов и отключению АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 43-05-01. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Замыкание проводов в пролёте на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-43-05-01, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролёте опор № 3 - 4 на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 43-05-01. (Заказ ТОРО № 180004239) Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 21.03.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 43-05-01, при осмотре особое внимание обратить на разрегулировки стрел провиса проводов в пролётах опор. (Заказ ТОРО № 180004238) Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 22.03.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 43-05-01 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 23.03.2022 год
357558 | 108 | 2022-02-09 | 19 | 1 | 0.0013335 | 2022-02-09 | 19 | 17 | 3.4.7.3 В результате превышения нагрузки по фазе "С" выше номинальных значений автоматического выключателя (Ic- 298А) (Iном. - 250A), произошел нагрев контактов с последующим отключением АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 97-01-82 защитой выключателя. 4.13 При перегрузки сети по току произошло аварийное отключение АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 97-01-82. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегрузка на фазе "С" на ТП-97-01-82, ВА 57-35-34 250А | Техническое мероприятие 1 Выполнить работы по распределению нагрузки на ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП 97-01-82. (№ заявки ТОРО 100001197047) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.03.2022 год
357558 | 109 | 2022-02-10 | 9 | 54 | 0.008 | 2022-02-10 | 10 | 6 | 3.4.12.2 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 67-07 явилось длительное воздействие ветровых нагрузок, которое привело к провису провода в пролёте опор № 50 - 51, что при порывах ветра привело к кратковременному замыканию проводов с последующей работой РЗ на отключение В/10 кВ ф. 67-07 на ПС 35 кВ Борец. 4.4 При механическом воздействии ветровых нагрузок возникла разрегулировка стрелы провиса проводов в пролёте опор № 50 - 51, что привело к замыканию проводов в данном пролёте с последующим отключением ВЛ-10 кВ ф. 67-07. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис проводов с замыканием в пролёте опор на ф. 67-07 ПС Борец-д. Катюшкино, кошары, Пролет: Опора № 50 - Опора № 51 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролёте опор № 50 - 51 на ВЛ 10 кВ ф. 67-07. (Заказ ТОРО № 180004301) Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 21.03.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 67-07, особое внимание при осмотре обратить на разрегулировки стрел провиса проводов в пролётах опор. (Заказ ТОРО № 180004300) Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 22.03.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выявленные замечания по внеплановому осмотру ВЛ-10 кВ ф. 67-07 занести в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков по их устранению. Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 23.03.2022 год
357558 | 110 | 2022-02-10 | 18 | 45 |  | 2022-02-10 | 18 | 45 | 3.4.7.3 В условии эксплуатации и интенсивного использования РЛНД-10 кВ Р 97-20-02 на опоре №29-10 (ВЛ-10 кВ ф. 97-20) произошло нарушение контактного соединения провода фазы «В» к подвижному контакту, что привело к замыканию провода с последующим межфазным замыканием. 4.13 Обрыв шлейфа фазы «В» на ЛР 97-20-02 опора №29-10 ВЛ-10кВ ф.97-20 в узле крепления к подвижному контакту. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа фазы «В» в узле крепления на ТП-97-20-02, РЛНД-10/400 | Техническое мероприятие 1 Выполнить работы по замене РЛНД-10 кВ на опоре №29-10 ВЛ-10кВ ф.97-20. (№ заказа ТОРО 170054291) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 28.02.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 97-20. (№ заказа ТОРО 152257549) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф.97-20 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.04.2022 год
357559 | 112 | 2022-02-11 | 13 | 41 | 0.32267 | 2022-02-11 | 15 | 9 | 3.4.10 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-10 кВ ф. 88-13 явилась птица перекрывшая воздушное пространство на ЛР-190/10 кВ установленном на опоре № 190, что привело к межфазному замыканию и работе РЗ на отключение ВЛ-10 кВ ф. 88-13 с неуспешным АПВ. 4.12 При перекрытии изоляционного промежутка птицей на ЛР-190/10 кВ, установленном на опоре № 190, произошло замыкание через тело птицы с последующим срабатыванием РЗ на отключение В/10 кВ ф. 88-13 на ПС 35 кВ Таштып. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие птицей на ЛР на ф. 88-13 с. Таштып, РЛНД-10/400 (ЗН) | Техническое мероприятие 1 Выполнить инженерный осмотр основного ствола ВЛ-10 кВ ф. 88-13, при осмотре обратить особое внимание на места скопления птиц, несанкционированные свалки мусора в охранной зоне ЛЭП. (Заказ ТОРО № 180002910) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 21.03.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 88-13 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 22.03.2022 год
357559 | 113 | 2022-02-11 | 20 | 35 | 0.023335 | 2022-02-11 | 21 | 4 | 3.4.7.3 В результате превышения нагрузки по фазе "С" выше номинальных значений автоматического выключателя (Ic-360 А) (Iном. - 320 A), произошел нагрев контактов с последующим отключением ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП 32-06-24 защитой выключателя. 4.13 При перегрузки сети по току произошло аварийное отключение ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП 32-06-24. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключению АВ-0,4 кВ ф. 4 при перегрузки на ТП-32-06-24, ВА 57-39-34 320А | Техническое мероприятие 1 Выполнить перераспределение нагрузки по ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП 32-06-24. Заказ №180002527 Ответственное лицо: Варлаков А.В. 28.03.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр и пирометрическое обследование контактных соединений на ТП 32-06-24. Заказ №180002528. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 23.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ТП 32-06-24 и пирометрического обследования контактных соединений занести выявленные замечания в журнал дефектов с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 24.05.2022 год
357559 | 114 | 2022-02-12 | 6 | 7 | 0.39662 | 2022-02-12 | 6 | 24 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации (в работе с 1987 г.) произошло структурное изменение свойств материала изоляции кабельной муфты, что в совокупности с воздействием солнечных лучей и перепадов температур привело к растрескиванию изоляционного материала с последующим пробоем изоляции на кабельной муфте, межфазным замыканием и отключением В/10 кВ ф. 20-15 на ПС 220 кВ Бея. 4.12 При нарушении материала изоляции произошёл пробой концевой кабельной муфты с возникновением межфазного замыкания и срабатыванием РЗ на отключение ВЛ-10 кВ ф. 20-15. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой кабельной муфты на ф. 20-15 с. Бея, Спуск №1500 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену концевой кабельной муфта на опоре № 63-2 ВЛ-10 кВ ф. 20-15 (заказ ТОРО № 170054339) Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 28.03.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 20-15. (заказ ТОРО № 152680917) Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 21.03.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 20-15 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 22.03.2022 год
357558 | 115 | 2022-02-12 | 10 | 24 | 0.004833 | 2022-02-12 | 10 | 53 | 3.4.7.3 В результате превышения нагрузки по фазе "В" выше номинальных значений автоматического выключателя (Ic- 631А) (Iном. - 630A), произошел нагрев контактов с последующим отключением вводного АВ-0,4 кВ в ТП 30-11-26 защитой выключателя. 4.13 При перегрузки сети по току произошло аварийное отключение вводного АВ-0,4 кВ в ТП 30-11-26. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегрузка АВ 0,4 кВ по току. на ТП-30-11-26, ВА 57Ф35-34 400А | Организационное мероприятие 1 Рассмотреть возможность частичной замены ТП 30-11-26 на ТП большей мощности. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.03.2022 год
357559 | 116 | 2022-02-12 | 17 | 23 | 0.23667 | 2022-02-12 | 19 | 45 | 3.4.7.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 29-10-10 явилось несвоевременное выявление ослабления контактов на РБ-0,4 кВ ф. 3, что в условии пиковых нагрузок привело к нагреву контакта и перегоранию ПК-0,4 кВ фаз «А, В, С», вследствие чего произошло отключение ВЛ-0,4 кВ ф. 3 в ТП 29-10-10. 4.13 Ослабление контактов на РБ-0,4 кВ ф. 3, что в условии пиковых нагрузок привело к нагреву контакта и перегоранию ПК-0,4 кВ фаз «А, В, С», вследствие чего произошло отключение ВЛ-0,4 кВ ф. 3 в ТП 29-10-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нагрев контакта на ТП-29-10-10, Рубильник РП5-1000 У3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить пирометрическое обследование контактных соединений ТП 29-10-10 с целью проверки на допустимый нагрев. (Заказ №180002526.) Ответственное лицо: Варлаков А.В. 25.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам пирометрического обследования контактных соединений ТП 29-10-10 занести выявленные замечания в журнал дефектов с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 24.05.2022 год
357559 | 117 | 2022-02-13 | 7 | 5 | 0.0004801 | 2022-02-13 | 7 | 15 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошел износ привода выключателя ВПМ 10/630 В 1Т/10кВ, что в условии низких температур окружающего воздуха, при воздействии штока РТМ, хода отключающей планки не хватило для срабатывания механизма ударника расцепления и отказу отключения выключателя. При снижении механических свойств пружины механизма ударника расцепления привода ПП 67 К У1 В ф 88-11/10кВ, в следствии длительного срока службы и воздействия низких температур окружающего воздуха, усилия пружины не хватило для срыва удерживающей защёлки привода выключателя В ф 88-11/10кВ, что привело к отказу отключения выключателя. 4.2 В следствии длительного срока службы (41г) привода ПП 67 К У1 выключателя ВПМ 10/630 ячейки №9 (В -1Т/10кВ), в условии низких температур окружающего воздуха, при воздействии штока РТМ, хода отключающей планки не хватило для срабатывания механизма ударника расцепления, что привело к отказу отключения выключателя В -1Т/10кВ. По причине снижения механических свойств пружины (ослабление) механизма ударника расцепления привода ПП 67 К У1 В ф.88-11/10кВ, (в условии низких температур окружающего воздуха), усилия пружины не хватило для срыва удерживающей защёлки привода выключателя, что привело к отказу отключения выключателя В ф.88-11/10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: износ планки привода на ПС "Таштып" №88, Привод ПП-67к; ослабление пружины на ПС "Таштып" №88, Привод ПП-67к | Техническое мероприятие 1 При текущих ремонтах выполнять проверку силу натяжения пружин механизма ударника расцепления привода ПП 67 К У1. Ответственное лицо: Рузаев В.Н. 29.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить установку второй ступени обогрева приводов в ЗБРУ-10кВ на ПС 35 кВ Таштып, для включения при понижении температуры окружающего воздуха при - 30°С. Ответственное лицо: Рузаев В.Н. 29.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Дополнить инструкцию персонала ОДГ Таштыпского РЭС требованием включать 2 ступень обогрева приводов на ПС 35 кВ Таштып при понижении температуры окружающего воздуха - 30°С. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 25.10.2023 год
357559 | 118 | 2022-02-13 | 8 | 57 | 0.228 | 2022-02-13 | 11 | 48 | 3.4.7.3 В период между плановыми осмотрами, при воздействии максимальных нагрузок в период сильных отрицательных температур, произошел нагрев на отходящих контактах вводного РБ-0 ,4 кВ с последующим оплавлением изоляции, замыканием и перекрытием, что привело к отключению ТП 88-11-11. 4.13 Вследствие нарушения контактного соединения на выводе РБ-0,4 кВ ТП 98-04-04, при максимальных нагрузках возник недопустимый нагрев контактов, что привело к повреждению РБ-0,4 кВ ТП 98-04-04. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушения контактного соединения на выводе на ТП-88-11-11, Рубильник РБ-32,250А | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену вводного РБ-0,4 кВ в РУ-0,4 кВ ТП 88-11-11. (Заказ ТОРО №170054387) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 31.03.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ТП 10/0,4 кВ по ВЛ-10 кВ ф. 88-11 на предмет аналогичных замечаний. (Заказ ТОРО №180004842) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 31.03.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ТП 10/0,4 кВ по ВЛ-10 кВ ф. 88-11 занести выявленные замечания в журналы дефектов ТП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 31.03.2022 год
357559 | 119 | 2022-02-13 | 11 | 50 | 0.26749 | 2022-02-13 | 13 | 37 | 3.4.7.3 В результате воздействия больших токов нагрузки, произошло повреждение изоляции вторичной обмотки трансформаторов тока (ТТ-0,4 кВ ф. 2), что привело к необходимости вывода в ремонт АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 33-06-06. 4.12 Повреждение изоляции трансформаторов тока ТТ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 33-06-06 произошло при больших токах нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изоляции на ТП-33-06-06, ТТ ТШП-0.66 У3 300/5 0,5S | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр с замерами нагрузочного режима на ТП 33-06-06 (Заказ ТОРО №170054179 ) Ответственное лицо: Шкредов А.В. 21.03.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра, замеров нагрузочного режима на ТП 33-06-06 занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Шкредов А.В. 21.03.2022 год
357558 | 120 | 2022-02-13 | 22 | 56 | 0.003333 | 2022-02-13 | 23 | 16 | 3.4.7.3 В результате превышения нагрузки выше номинальных значений автоматического выключателя (нагрузка до 339 А) (Iном. - 250 A), произошел нагрев контактов фаз «A, В, С» с последующим отключением АВ-0,4 кВ ф. 4 в ТП 20-47-55 защитой выключателя. 4.13 При перегрузки сети по току произошло аварийное отключение АВ-0,4 кВ ф. 4 в ТП 20-47-55. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключение АВ-0,4 кВ по току на ТП-20-47-55, ВА 57-35-34 250А | Техническое мероприятие 1 По результатам Анализа выданных ТУ расмотреть возможность замены АВ 0,4 кВ ф.4 на АВ 0,4 кВ In-400А Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.03.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести анализ выданных ТУ по ТП 20-47-55 Ответственное лицо: Козедубов В.В. 16.03.2022 год
357558 | 121 | 2022-02-14 | 8 | 27 | 0.002833 | 2022-02-14 | 8 | 44 | 3.4.7.3 В результате превышения нагрузки по фазе "А" выше номинальных значений автоматического выключателя (Ic- 277А) (Iном. - 250A), произошел нагрев контактов с последующим отключением АВ-0,4 кВ ф. 3 в ТП 20-47-58 защитой выключателя. 4.13 При перегрузки сети по току произошло аварийное отключение АВ-0,4 кВ ф. 3 в ТП 20-47-58. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегрузка на ТП-20-47-58, ВА 88-37 250А | Организационное мероприятие 1 По результатам Анализа выданных ТУ расмотреть возможность замены АВ 0,4 кВ ф.4 на АВ 0,4 кВ In-400А Ответственное лицо: Козедубов В.В. 23.03.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Провести анализ выданных ТУ по ТП 20-47-55 Ответственное лицо: Козедубов В.В. 17.03.2022 год
357558 | 122 | 2022-02-14 | 9 | 9 | 0.011666 | 2022-02-14 | 9 | 44 | 3.4.9.3 В результате превышения потребляемой (выделенной) мощности потребителем (по адресу Республика Хакасия,Усть-Абаканский муниципальный район ,с.Калинино ул.Чехова дом 6А) и отсутствия ограничивающего элемента (АВ 0,4 кВ) согласно выданных ТУ, произошло отключение вводного АВ-0,4 кВ в ТП 30-11-24 защитой выключателя. | Организационное мероприятие 1 Рассмотреть возможность частичной замены ТП 30-11-24 на ТП большей мощности. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.03.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Направить письмо потребителю с требованием выполнить технические условия в части установки соответствующего автоматического выключателя. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 28.02.2022 год
357558 | 123 | 2022-02-14 | 10 | 7 | 0.035666 | 2022-02-15 | 8 | 19 | 3.4.7.3 Причиной четырех аварийных отключений вводного АВ 0,4 кВ ТП 30-11-26 14.02.2022г., явилось развитие дефекта контактов фаз "В,С" внутри АВ 0,4 кВ ТП 30-11-26 (марки ВА 57-39 In-630А), возникшее в результате аварийных отключений, что приводило к нагреву контактов при больших токах нагрузки и отключению выключателя действием защиты. 4.13 Нагрев и разрушение контактов АВ-0,4 кВ ТП 30-11-26 в условии эксплуатации, с последующим отключением действием тепловой защитой выключателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нагрев и разрушение контактов на ТП-30-11-26, ВА 57Ф35-34 400А | Техническое мероприятие 1 Выполнить работы по замене поврежденного вводного АВ 0,4 кВ на ТП 30-11-26 (№ заказа торо 170054294) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 28.02.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Рассмотреть возможность частичной или полной замены ТП 30-11-26 на ТП большей мощности. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.03.2022 год
357558 | 124 | 2022-02-14 | 15 | 1 | 0.003667 | 2022-02-14 | 15 | 23 | 3.4.9.3 В результате превышения нагрузки выше номинальных значений автоматического выключателя (нагрузка до 278 А) (Iном. - 250 A), произошел нагрев контактов фаз «A, В, С» с последующим отключением АВ-0,4 кВ ф. 4 в ТП 20-47-58 защитой выключателя. | Организационное мероприятие 1 Провести анализ выданных ТУ по ТП 20-47-58 Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.03.2022 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам Анализа выданных ТУ расмотреть возможность замены АВ 0,4 кВ ф.4 на АВ 0,4 кВ In-400А Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.03.2022 год
357558 | 125 | 2022-02-14 | 15 | 3 | 2.9336 | 2022-02-14 | 15 | 25 | 3.4.9.3 Причиной неотложного отключения ВЛ 110 кВ Туим - Коммунар с отпайкой на ПС Беренжак (С-85), явилось повреждение оборудования на ПС 110 кВ Коммунар (зона эксплуатационной ответственности ПАО «Коммунаровский рудник»). | Организационное мероприятие 1 Направить в адрес ПАО "Коммунаровский рудник" письмо с требованием провести расследование и представить результаты в филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Хакасэнерго". Ответственное лицо: Зеляков А.Г. 28.02.2022 год
357558 | 127 | 2022-02-14 | 22 | 24 | 0.009 | 2022-02-14 | 22 | 51 | 3.4.9.3 В результате превышения потребляемой (выделенной) мощности потребителем (по адресу Республика Хакасия,Усть-Абаканский муниципальный район ,с.Калинино ул.Чехова дом 6А) и отсутствия ограничивающего элемента (АВ 0,4 кВ) согласно выданных ТУ, произошло отключение вводного АВ-0,4 кВ в ТП 30-11-24 защитой выключателя. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю с требованием выполнить технические условия в части установки соответствующего автоматического выключателя. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 28.02.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Рассмотреть возможность частичной замены ТП 30-11-24 на ТП большей мощности. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.03.2022 год
357558 | 129 | 2022-02-14 | 23 | 50 | 0.00125 | 2022-02-15 | 0 | 5 | 3.4.7.3 В результате превышения нагрузки по фазе "В" выше номинальных значений автоматического выключателя (Iв- 256А) (Iном. - 250A), произошел нагрев контактов с последующим отключением АВ-0,4 кВ ф. 4 в ТП 20-47-58 защитой выключателя. 4.13 При перегрузки сети по току произошел нагрев контактов и аварийное отключение АВ-0,4 кВ ф.4 в ТП 20-47-58. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрыв контакта на ТП-20-47-58, ВА 88-37 250А | Организационное мероприятие 1 Провести анализ выданных ТУ по ВЛ 0,4 кВ ф4 от ТП 20-47-55 Ответственное лицо: Козедубов В.В. 22.03.2022 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам Анализа выданных ТУ расмотреть возможность распределения нагрузки между фидерами. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.05.2022 год
357558 | 130 | 2022-02-15 | 2 | 19 | 0.06517 | 2022-02-15 | 3 | 5 | 3.4.8.5 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 10-11-12 явилась заявка МЧС для проведения безопасной работы личного состава "2 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по РХ" по ликвидации возгорания по адресу: г. Черногорск, ул. Павлова, д. 19А. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 10-11-12. (Заказ ТОРО № 180002964) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 21.03.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 10-11-12 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 22.03.2022 год
357558 | 132 | 2022-02-15 | 8 | 55 | 0.019167 | 2022-02-15 | 10 | 50 | 3.4.7.3 При ухудшении качества соединения провода на опоре № 7 в процессе эксплуатации (в работе с 1981 г.) и воздействии ветровых нагрузок произошёл обрыв провода в пролёте опор № 6 - 7 с последующим недопустимым отклонением параметров режима работы сети и отключением ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 15-617-108 персоналом. 4.13 В процессе эксплуатации произошло ухудшение качества соединения провода на опоре № 7, что в совокупности с воздействием ветровых нагрузок привело к обрыву провода в пролёте опор № 6 - 7, нестабильному режиму работы сети с последующим отключением ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 15-617-108 персоналом. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-15-617-108, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт провода в пролёте опор № 6 - 7 на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 15-617-108. (Заказ ТОРО № 170054346) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 21.03.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 15-617-108, при осмотре особое внимание обратить на качество соединений проводов. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 23.03.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 15-617-108 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 24.03.2022 год
357559 | 133 | 2022-02-15 | 10 | 33 | 0.080835 | 2022-02-15 | 12 | 10 | 3.4.7.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 65-11-12 явился износ контактов АВ-0,4 кВ в процессе длительной эксплуатации, вследствие чего произошел аварийный нагрев внутри контактной группы выключателя с последующим внутренним повреждением и отключением АВ-0,4 кВ ф.1. 4.13 В результате износа контактной группы внутри АВ-0,4 кВ, произошел аварийный нагрев контактных соединений с последующим термическим повреждением АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 65-11-12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нагрев контактных соединений на ТП 65-11-12, ВА 57-35-34 160А на ТП 65-11-12, А-3726 Б 250А | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену АВ-0,4кВ ф.1 ТП 65-11-12 (заказ ТОРО №170054361) Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 22.03.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить пирометрическое обследование контактных соединений ТП 65-11-12 на нагрев контактов (заказ ТОРО №180004233 ) Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 31.03.2022 год
357559 | 134 | 2022-02-15 | 17 | 48 | 0.0735 | 2022-02-15 | 20 | 15 | 3.4.7.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф.5 от ТП 29-05-04 явилось несвоевременное выявление развития внутреннего дефекта АВ 0,4 кВ в процессе эксплуатации, что при увеличении нагрузки в вечерний период привело к внутреннему повреждению АВ-0,4 кВ с последующим отключением ВЛ-0,4 кВ ф.5 от ТП 29-05-04. 4.13 При развитии внутреннего дефекта АВ 0,4 кВ произошло отключение ВЛ-0,4 кВ ф. 5 от ТП 29-05-04. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: внутренний дефект контактов на ТП-29-05-04, ВА 57-35-34 250А | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену АВ-0,4 кВ ф. 5 в ТП 29-05-04. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 28.02.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ТП по ф.29-05. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 22.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ТП по ф.29-05 занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП с указанием срока их устранения Ответственное лицо: Варлаков А.В. 22.05.2022 год
357558 | 135 | 2022-02-15 | 20 | 51 | 0.003333 | 2022-02-15 | 21 | 11 | 3.4.7.3 В результате превышения нагрузки выше номинальных значений автоматического выключателя (нагрузка до 339 А) (Iном. - 250 A), произошел нагрев контактов фаз «A, В, С» с последующим отключением АВ-0,4 кВ ф. 4 в ТП 20-47-55 защитой выключателя. 4.13 При перегрузки сети по току произошло аварийное отключение АВ-0,4 кВ ф. 4 в ТП 20-47-55. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключение АВ-0,4 кВ по току на ТП-20-47-55, ВА 57-35-34 250А | Техническое мероприятие 1 Провести анализ технической возможности смонтированного оборудования для увеличения пропускной способности ВЛ, а так же анализ выданных технических условий. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 21.03.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам Анализа выданных ТУ расмотреть возможность замены АВ 0,4 кВ ф.4 на АВ 0,4 кВ In-400А Ответственное лицо: Козедубов В.В. 22.03.2022 год
357559 | 136 | 2022-02-15 | 20 | 54 | 0.33 | 2022-02-15 | 21 | 27 | 3.4.9.3 При замечании на ТП 14-08-09 (эксплуатационная зона ответственности МУП "Абагаз") после монтажа и опробования нового оборудования РЗ сработала на сигнал "Земля в сети 6 кВ", что привело к отключению ВЛ-6 кВ ф. 14-08 персоналом. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в МУП "Абагаз"о необходимости предоставления информации о причинах аварийного отключения ВЛ-6 кВ ф. 14-08 15.02.2022 г. и об устранении замечаний в письменном виде. Ответственное лицо: Митронов В.В. 28.02.2022 год
357558 | 137 | 2022-02-15 | 23 | 2 | 0.0031163 | 2022-02-15 | 23 | 19 | 3.4.7.3 В результате неравномерного распределения нагрузки по фидера, произошло превышения нагрузки выше номинальных значений автоматического выключателя (Iном. - 250 A), что привело к нагреву контакта фазы «A» с последующим отключением АВ-0,4 кВ ф. 3 в ТП 30-11-26 защитой выключателя. 4.13 При перегрузки сети по току произошло аварийное отключение АВ-0,4 кВ ф. 3 в ТП 30-11-26. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегрузка сети по току на ТП-30-11-26, ВА 57-39-34 250А | Техническое мероприятие 1 Выполнить работы по распределению нагрузки на ТП 30-11-26 (Заявка в ПК САП ТОРО 100001198778) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 21.03.2022 год
357558 | 138 | 2022-02-15 | 23 | 54 | 0.002167 | 2022-02-16 | 0 | 7 | 3.4.7.3 В результате превышения нагрузки выше номинальных значений автоматического выключателя (нагрузка до 339 А) (Iном. - 250 A), произошел нагрев контактов фаз «A, В, С» с последующим отключением АВ-0,4 кВ ф. 4 в ТП 20-47-55 защитой выключателя. 4.13 При перегрузки сети по току произошло аварийное отключение АВ-0,4 кВ ф. 4 в ТП 20-47-55. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключение АВ-0,4 кВ по току на ТП-20-47-55, ВА 57-35-34 250А | Техническое мероприятие 1 Провести анализ технической возможности смонтированного оборудования для увеличения пропускной способности ВЛ, а так же анализ выданных технических условий. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 21.03.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам Анализа выданных ТУ расмотреть возможность замены АВ 0,4 кВ ф.4 на АВ 0,4 кВ In-400А Ответственное лицо: Козедубов В.В. 22.03.2022 год
357558 | 139 | 2022-02-16 | 0 | 17 | 0.0025 | 2022-02-16 | 0 | 32 | 3.4.7.3 Развитие внутреннего дефекта контакта фазы "В" АВ 0,4 кВ ф.3 ТП 20-47-58 (марки ВА 88-37 In-250А), возникшее в процессе эксплуатации (визуально повреждение не могло быть выявлено). 4.13 Нагрев и разрушение контактов АВ-0,4 кВ ф.3 ТП 20-47-58 с последующим отключением, действием тепловой защитой выключателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нагрев контактов на ТП-20-47-58, ВА 88-37 250А | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр АВ 0,4кВ в ТП 20-47-58 с применением пирометра. (№ заказа ТОРО 170053297) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 21.03.2022 год
357558 | 126 | 2022-02-16 | 1 | 19 | 0.0031163 | 2022-02-16 | 1 | 36 | 3.4.7.3 В результате превышения потребляемой электроэнергии выше номинальных значений автоматического выключателя (нагрузка до 353 А) (Iном. - 250 A), произошел нагрев контактов фаз «A, В, С» с последующим отключением АВ-0,4 кВ ф. 4 в ТП 20-47-55 защитой выключателя. 4.13 При перегрузки сети по току произошел нагрев контактов и аварийное отключение АВ-0,4 кВ ф. 4 в ТП 20-47-55. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрыв контакта на ТП-20-47-55, ВА 57-35-34 250А | Техническое мероприятие 1 Выполнить работы по замене Ав 0,4 кВ ф.4 ТП 20-47-55 In-400A (№ заказа ТОРО 170054385) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 21.03.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить анализ нагрузочного режима по отходящим фидерам ВЛ-0,4 кВ на ТП 20-47-55. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 22.03.2022 год
357558 | 128 | 2022-02-16 | 6 | 59 | 0.016417 | 2022-02-16 | 17 | 57 | 3.4.7.3 В условии эксплуатации при коммутации больших токов произошло развитие внутреннего дефекта контакта фазы "В" АВ 0,4 кВ ф.3 ТП 30-11-26 (марки ВА 57 ф-35 In-250А), что привело к нагреву контакта при нагрузки (близкой к номинальной) и отключению АВ 0,4 кВ ф.3 ТП 30-11-26 действием защиты автоматического выключателя. 4.13 Повреждение и нагрев контактов АВ-0,4 кВ ф.3 ТП 30-11-26 с последующим отключением АВ действием тепловой защитой выключателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нагрев контактов на ТП-30-11-26, ВА 57-39-34 250А | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену АВ 0,4кВ ф.3 ТП 30-11-26 (№ заказа ТОРО 170053297) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 21.03.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить работы по распределению нагрузки на ТП 30-11-26 (Заявка в ПК САП ТОРО 100001198778) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 21.03.2022 годОрганизационное мероприятие 1 После выполнения работ по распределению нагрузки на ТП 30-11-26, выполнить контрольный замер нагрузки в пиковые часы. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 24.03.2022 год
357559 | 131 | 2022-02-16 | 9 | 4 |  | 2022-02-16 | 9 | 4 | 3.4.7.3 В результате загрязнения проходных изоляторов 0,4 кВ произошло перекрытие по загрязненной изоляции с последующим коротким замыканием и перегоранием ПК -6 фаз "А", "В". 4.12 При перекрытии по загрязненной изоляции 0,4 кВ возникло короткое замыкание с последующим перегоранием ПК-6 кВ фаз "А", "В" и отключением ТП 03-04-02. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПКТ 101-6-31,5 на ТП-03-04-02, Предохранитель ПКТ101-6-31,5-40 У3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр оборудования с замерами нагрузочного режима на ТП 03-04-02; выполнить осмотр с применением пирометра на смежной ТП 03-10-01. (Заказ ТОРО № 152084537) Ответственное лицо: Шкредов А.В. 21.03.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра оборудования с замерами нагрузочного режима на ТП 03-04-02 и осмотра с применением пирометра на смежной ТП 03-10-01 занести выявленные замечания в журналы дефектов ТП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Шкредов А.В. 22.03.2022 год
357558 | 8 | 2022-01-04 | 21 | 23 | 0.014666 | 2022-01-04 | 22 | 7 | 3.4.9.3 Превышение потребляемой электроэнергии потребителями (массовое использование электрических котлов для обогрева домов) выше номинальных значений загрузки ТП 30-11-24, что привело к перегрузке сети по току с последующим отключением вводного АВ-0,4 кВ действием защиты. | Организационное мероприятие 1 Вынести на тех.совет филиала вопрос о реконструкции загруженной ТП или возможности распределения нагрузок, между ТП и ВЛ 0,4 кВ Ответственное лицо: Козедубов В.В. 11.02.2022 год
357558 | 9 | 2022-01-05 | 11 | 0 | 0.067992 | 2022-01-05 | 11 | 17 | 3.4.12.2 В результате сильного воздействия ветровых нагрузок возникла пляска проводов в пролётах опор с последующим значительным ослаблением вязки проводов фаз "А" и "В" на опоре № 5, что привело к кратковременному замыканию проводов в пролёте опор 5 - 6 и отключению ВЛ-6 кВ ф. 37-04 действием МТЗ на ПС 35 кВ Приисковый. 4.4 При механическом воздействии атмосферных явлений произошло ослабление вязок проводов фаз "А" и "В" на опоре № 5, что привело к схлёсту проводов в пролёте опор 5 - 6, межфазному замыканию и срабатыванию РЗ на отключение В/6 кВ ф. 37-04 на ПС 35 кВ Приисковый. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Замыкание проводов в пролёте на ф. 37-04 ПС Приисковый-п.Приисковый, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор № 5 - 6 на ВЛ-6 кВ ф. 37-04. (Заказ ТОРО № 152661113) Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 21.02.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ ф. 37-04 на предмет ослабления вязок на опорах и разрегулировок стрел провиса проводов в пролётах опор. (Заказ ТОРО № 152661111) Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 21.02.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-6 кВ ф. 37-04 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 22.02.2022 год
357558 | 10 | 2022-01-05 | 18 | 23 | 0.0035 | 2022-01-05 | 18 | 44 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения АВ-0,4 кВ ф. 3 в ТП 20-47-58 явилось увеличение потребляемой электроэнергии потребителями (использование электрических котлов для обогрева домов), что привело к нагреву контакта фазы «В» при перегрузке сети по току (Ib =256 A, In - 250A) с последующим отключением ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 20-47-58 защитой выключателя. | Организационное мероприятие 1 Вынести на тех. совет филиала вопрос о реконструкции загруженных ТП или возможности распределения нагрузок, между ТП и ВЛ 0,4 кВ. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 12.02.2022 год
357558 | 11 | 2022-01-06 | 13 | 25 | 0.055532 | 2022-01-06 | 15 | 24 | 3.4.12.5 При резком понижении температуры воздуха до -20 °С произошло вытягивание провода фазы «В» в пролёте опор № 6 - 7 в точке крепления на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-25-11-17, в результате чего произошло касание провода фазы "В" и нулевого провода, что привело к короткому замыканию, обрыву проводов и аварийному отключению АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП-25-11-17. 4.13 При вытягивании провода фазы «В» в пролёте опор № 6 - 7 в точке крепления на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-25-11-17 произошло касание провода фазы "В" и нулевого провода, что привело к замыканию с последующим обрывом проводов и аварийным отключением АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП-25-11-17. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы «В» и нулевого провода в пролёте на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-25-11-17, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт провода фазы «В» и нулевого провода в пролёте опор № 6 - 7 на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 25-11-17. (Заказ ТОРО № 170053962) Ответственное лицо: Чульский С.А. 31.01.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр (Заказ ТОРО № 152660200) с измерением сопротивления петли "фаза-ноль" (Заказ ТОРО № 152660205) на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 25-11-17. Ответственное лицо: Чульский С.А. 25.02.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра и измерения сопротивления петли "фаза-ноль" на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 25-11-17 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Чульский С.А. 25.02.2022 год
357559 | 12 | 2022-01-07 | 15 | 3 | 0.11025 | 2022-01-07 | 18 | 12 | 3.4.8.5 При наезде автомобиля (гос. номер В964КУ19RUS) на опору № 1/8 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 93-03-02 произошло механическое повреждение опоры с последующим отключением АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 93-03-02 персоналом для устранения замечаний. 4.4 При механическом воздействии стороннего лица посредством наезда автомобиля на опору № 1/8 произошло механическое повреждение опоры и отключение ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 93-03-02 персоналом для устранения замечаний. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое повреждение на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-93-03-02, Опора ПН-1Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену поврежденной опоры № 1/8 (Заказ ТОРО № 170053967), выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролётах опор № 1/7 - 1/9 (Заказ ТОРО № 152660204) на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 93-03-02. Ответственное лицо: Митронов В.В. 31.01.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать претензионную работу по возмещению ущерба. Ответственное лицо: Митронов В.В. 28.02.2022 год
357558 | 13 | 2022-01-08 | 15 | 46 | 0.006333 | 2022-01-08 | 16 | 24 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 80-04-05 явилось повреждение в сетях потребителя, расположенного по адресу: с. Вершино-Биджа, ул. Марии Цукановой, д. 15, что привело к короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф. 3 в ТП 80-04-05. | Организационное мероприятие 1 Направить потребителю по адресу: с. Вершино-Биджа, ул. Марии Цукановой, д. 15 письмо с требованием содержания своих сетей в исправном состоянии. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 21.02.2022 год
357558 | 16 | 2022-01-09 | 23 | 35 | 0.006 | 2022-01-10 | 23 | 57 | 3.4.9.3 При увеличении потребляемой электроэнергии потребителями (использование электрических котлов для обогрева домов), выше номинальных значений по фазе "В" Ib с 260 А до 268 A, привело к нагреву контакта фазы «В» при перегрузке сети по току (In - 250A) с последующим отключением АВ-0,4 кВ ф. 3 в ТП 20-47-58 защитой выключателя. | Техническое мероприятие 1 Вынести на технический совет филиала вопрос о реконструкции загруженных ТП или возможность распределения нагрузок, между ТП и ВЛ 0,4 кВ. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 12.02.2022 год
357558 | 17 | 2022-01-10 | 0 | 16 | 0.006667 | 2022-01-10 | 15 | 47 | 3.4.9.3 Причиной двух аварийных отключений АВ-0,4 кВ ф.3 в ТП 30-11-26 явилось увеличение потребляемой электроэнергии потребителями (использование электрических котлов для обогрева домов), что привело к нагреву контакта фаз «А,B» при перегрузке сети по току (Ia,b= от 164 до 185 A, In - 160A) с последующим отключением АВ-0,4 кВ ф. 3 в ТП 30-11-26 защитой выключателя. | Техническое мероприятие 1 выполнить замену АВ 0,4 кВ ф.3 в ТП 30-11-26 на In-250А (Заказ ТОРО № 170053977) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 14.02.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Вынести на технический совет филиала вопрос о реконструкции загруженной ТП или возможности распределения нагрузок, между ТП и ВЛ 0,4 кВ. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 14.02.2022 год
357558 | 18 | 2022-01-10 | 7 | 53 | 0.37667 | 2022-01-10 | 11 | 39 | 3.4.7.3 Изменение изоляционных свойств покрышки РВО-10 кВ в процессе длительной эксплуатации, что при резком повышении температуры окружающего воздуха с -20 до 0 °С, пробою изоляции РВО-10кВ фазы "А", возникновению однофазного замыкания на землю и отключению персоналом В ф.27-10/10 кВ. 4.1 Пробой изоляции РВО-10 кВ фазы "А" с последующим замыканием на заземляющий спуск опоры №205 ВЛ-10 кВ ф.27-10 , что привело к возникновению однофазного замыкания на землю, работе РЗ на сигнал и отключению персоналом В ф.27-10/10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции на ф. 27-10 Ташеба-Сельская-Ташеба-Сапогово, Опора П10-8ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф. 27-10. (заказ ТОРО № 152062701) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 28.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10кВ ф. 27-10, занести выявленные замечания в журнал дефектов. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 28.04.2022 год
357559 | 19 | 2022-01-10 | 9 | 0 | 0.029165 | 2022-01-10 | 9 | 35 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровых нагрузок, возник провис провода в пролёте опор № 2-8 - 2-9 с последующим схлёстом проводов в данном пролёте, межфазным замыканием и отключением АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 12-06-01. 4.4 При механическом воздействии порывов ветра на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 12-06-01 возник провис провода в пролёте опор № 2-8 - 2-9 с последующим схлёстом проводов в данном пролёте опор, замыканием проводов и отключением АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 12-06-01. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Замыкание проводов в пролёте на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-12-06-01, Пролет: Опора №2-8 - Опора №2-9 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор № 2-8 - 2-9 на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 12-06-01. (Заказ ТОРО № 152667052) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 28.02.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 12-06-01, особое внимание при осмотре обратить на разрегулировки стрел провиса проводов в пролётах. (Заказ ТОРО № 152667053) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 28.02.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 12-06-01 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 28.02.2022 год
357559 | 20 | 2022-01-10 | 11 | 15 | 0.01375 | 2022-01-10 | 11 | 48 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровых нагрузок возник провис провода в пролёте опор № 4-3 - 4-4 с последующим схлёстом проводов в данном пролёте, межфазным замыканием и отключением ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 89-05-01. 4.4 При механическом воздействии порывов ветра на оборудование ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 89-05-01 возник провис провода в пролёте опор № 4-3 - 4-4 с последующим схлёстом проводов в данном пролёте опор, замыканием проводов и отключением АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 89-05-01. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Замыкание проводов в пролёте на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 89-05-01, Пролёт опор № 4-3 - 4-4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор № 4-3 - 4-4 на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 89-05-01. (Заказ ТОРО № 152667057) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 21.02.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 89-05-01, особое внимание при осмотре обратить на разрегулировки стрел провиса проводов в пролётах. (Заказ ТОРО № 152667059) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 28.02.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 89-05-01 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 28.02.2022 год
357559 | 21 | 2022-01-10 | 18 | 45 | 0.029336 | 2022-01-10 | 19 | 7 | 3.4.12.2 При длительном воздействии порывов ветра возникла разрегулировка стрелы провиса проводов в пролёте опор № 2 - 3 с последующим замыканием проводов и отключением ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 29-10-01. 4.4 В результате механического воздействия сильного ветра на электротехническое оборудование ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 29-10-01 возник провис проводов в пролёте опор № 2 - 3, что при порывах ветра привело к схлёсту проводов, межфазному замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 29-10-01. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Замыкание проводов на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-29-10-01, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор № 2 - 3 на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 29-10-01. (Заказ ТОРО № 152663698) Ответственное лицо: Варлаков А.В. 28.03.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 29-10-01. (Заказ ТОРО № 152665301) Ответственное лицо: Варлаков А.В. 30.03.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 29-10-01 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 31.03.2022 год
357558 | 22 | 2022-01-10 | 20 | 33 | 0.0065 | 2022-01-10 | 21 | 12 | 3.4.7.3 Развитие внутреннего дефекта вторичной обмотки ТТ фазы "А" установленного на шинах АВ-0,4 кВ ф.4 ТП 27-10-11, привело к короткому замыканию и отключению ВЛ-0,4 кВ ф. 4 в ТП 27-10-11. 4.1 При коротком замыкании в сети произошедшем 01.01.2022 г. (АРТН № 2) произошло внутреннее повреждение вторичной обмотки трансформатора тока фазы "А" АВ 0,4 кВ ф. 4, вследствие чего 10.01.2022 г. при увеличении нагрузки в вечерний период произошел нагрев контакта и отключение ВЛ-0,4 кВ ф. 4 в ТП 27-10-11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: внутреннее повреждение вторичной обмотки на ТП-27-10-11, ТТ Т-0.66 У3 150/5 0,5S фА | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ТП 27-10-11 с применением тепловизора. (№ Заказа ТОРО 152109461 ) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 14.02.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ТП 27-10-11 занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 14.02.2022 год
357558 | 23 | 2022-01-11 | 8 | 6 | 0.010499 | 2022-01-12 | 0 | 28 | 3.4.9.3 В результате превышения потребляемой электроэнергии потребителями (использование электрических котлов для обогрева домов) выше номинального значения автоматического выключателя (нагрузка Iа от 250 А до 255 A (Iном. - 250A)), произошел нагрев контакта фазы «А» с последующим отключением АВ-0,4 кВ ф. 3 в ТП 20-47-58 защитой выключателя. | Организационное мероприятие 1 Вынести на технический совет филиала вопрос о реконструкции загруженных ТП или проработать вопрос возможности распределения нагрузок, между других ТП и ВЛ 0,4 кВ. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 18.02.2022 год
357558 | 24 | 2022-01-11 | 10 | 5 | 0.91675 | 2022-01-11 | 10 | 27 | 3.4.7.3 В результате сильной натяжки стрелы провиса провода в пролете опор №41-№43 ВЛ 35 кВ Черногорская - Московская (Т-7), при понижении температуры воздуха до -26С, произошло притягивание и приближение провода фазы "А" к заземленной металлической траверсе на опоре № 42, в результате чего произошло замыкание и перегорание провода . 4.13 Приближение провода фазы "А" к заземленной металлической траверсе на опоре № 42 ВЛ 35 кВ Черногорская - Московская (Т-7), в результате чего произошло замыкание и перегорание провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание провода на ВЛ 35кВ Черногорская-Московская (Т-7), Пролет: Опора № 41 - Опора № 42 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение стрел провеса в пролете опор №17-50 ВЛ 35кВ Черногорская-Московская (Т-7). Ответственное лицо: Антончик О.А. 23.02.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам измерения стрел провеса в пролетах опор №17-50 ВЛ 35кВ Черногорская-Московская (Т-7), разработать мероприятия по приведению стрел провеса в проектное положение, при необходимости. Ответственное лицо: Антончик О.А. 23.02.2022 год
357558 | 25 | 2022-01-12 | 9 | 56 | 0.552 | 2022-01-12 | 12 | 20 | 3.4.8.5 При наезде неустановленного автотранспорта на опору № 107 ВЛ-10 кВ ф. 80-09 произошло повреждение опоры со срывом крепления приводов 3 фаз, обрывом провода фазы "А", возникновением короткого замыкания и работой РЗ на отключение В/10 кВ ф. 80-09 на ПС 35 кВ Биджа. 4.4 При механическом воздействии неустановленного автотранспорта на стойку опоры № 107 (наезд) произошло повреждение опоры с срывом крепления приводов 3 фаз, обрывом провода фазы «А» с последующим касанием проводов, возникновением межфазного замыкания и срабатыванием РЗ на отключение ВЛ-10 кВ ф. 80-09. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опоры, обрыв провода фазы "А" на ф. 80-09 Вершино-Биджа-с. Вершино-Биджа, Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить работы по восстановлению провода фазы "А" на опоре, замене опоры № 107 на ВЛ-10 кВ ф. 80-09. (Заказ № 170053948) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 21.02.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать совместную работу с полицией по установлению лица, совершившего наезд опору № 107 ВЛ-10 кВ ф. 80-09 с дальнейшим проведением претензионной работы по возмещению ущерба. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 21.04.2022 год
357558 | 27 | 2022-01-12 | 22 | 39 | 0.021 | 2022-01-12 | 23 | 21 | 3.4.9.3 При превышении потребляемой электроэнергии потребителями (одновременное использование электрических котлов для обогрева домов), ток нагрузки составил 632 А, что привело к аварийному отключению вводного АВ-0,4 кВ в ТП 30-11-26 защитой выключателя. | Организационное мероприятие 1 Вынести на технический совет филиала вопрос о реконструкции загруженной ТП 30-11-26 или возможности распределения нагрузок, между ТП. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 14.02.2022 год
357558 | 28 | 2022-01-13 | 7 | 26 | 0.033501 | 2022-01-14 | 20 | 32 | 3.4.9.3 Причиной двух аварийных отключения вводного АВ-0,4 кВ в РУ-0,4 кВ ТП 27-10-85 произошедших 13.01 и 14.01.2022 г. явилось превышение потребляемой электроэнергии потребителями (массовое использование электрических котлов для обогрева домов) выше номинальных значений загрузки ТП 27-10-85, что привело к перегрузке сети по току с последующим отключением вводного АВ-0,4 кВ действием защиты. | Организационное мероприятие 1 Рассмотреть возможность замены МТП 27-10-85 на КТП с мощностью 400 кВа. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.03.2022 год
357558 | 29 | 2022-01-13 | 11 | 5 | 0.05242 | 2022-01-13 | 11 | 42 | 3.4.12.2 При длительном воздействии порывистого ветра произошел провису провода в пролёте опор № 7/2 - 7/3 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 49-15-01, что привело к замыканию проводов в данном пролёте опор и отключению АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 49-15-01. 4.4 В результате механического воздействия сильных порывов ветра возник провис провода в пролёте опор № 7/2 -7/3, что привело к замыканию проводов фаз «А» и «В» и отключению АВ-0,4 кВ ф.1 в ТП 49-15-01. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-15-01, Пролет: Опора № 7-2 - Опора № 7-3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролёте опор № 7/2 - 7/3 на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 49-15-01. (Заказ ТОРО № 152671476 ) Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 19.02.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 49-15-01. (Заказ ТОРО № 152671473) Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 19.02.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 49-15-01 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 19.02.2022 год
357559 | 30 | 2022-01-13 | 11 | 50 | 0.025336 | 2022-01-13 | 12 | 9 | 3.4.9.3 При обрыве провода на вводе потребителя от опоры № 4/6 по адресу: с. Подсинее, ул. Российская, д. 50 возникло короткое замыкание с последующим отключением ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 32-17-09. | Организационное мероприятие 1 Организовать с потребителем по адресу: с. Подсинее, ул. Российская, д. 50 работы по приведению в надлежащее состояние принадлежащей ему электроустановки. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 31.03.2022 год
357500 | 31 | 2022-01-14 | 4 | 0 |  | 2022-01-14 | 4 | 0 | 3.4.12.5 В условии густого тумана, на ВЛ 110 кВ Абаканская ТЭЦ - Сибирь с отпайками (С-313/С-341) произошел кратковременный пробой гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 306, что привело к отключению ВЛ 110 кВ Абаканская ТЭЦ - Сибирь с отпайками (С-313/С-341) с успешным АПВ. 4.12 На опоре № 102 ВЛ 110 кВ Абаканская ТЭЦ - Сибирь с отпайками (С-313/С-341), при густом тумане, произошел кратковременный пробой гирлянды стеклянных изоляторов фазы "В" по поверхности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременный пробой гирлянды изоляторов на ВЛ 110 кВ Абакан ТЭЦ-Сибирь(С-313/С-341), Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства на опоре №102 ВЛ 110 кВ Абаканская ТЭЦ - Сибирь с отпайками (С-313/С-341). Ответственное лицо: Антончик О.А. 28.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам измерений заземляющего устройства на опоре №102 ВЛ 110 кВ Абаканская ТЭЦ - Сибирь с отпайками (С-313/С-341) разработать мероприятия, при необходимости. Ответственное лицо: Антончик О.А. 28.07.2022 год
357558 | 32 | 2022-01-14 | 10 | 5 |  | 2022-01-14 | 10 | 5 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации 2Т ПС 35 кВ Курорт озера Шира, произошло высыхание резиновой уплотнительной прокладки высоковольтного ввода фазы "В". При резком понижении (ночью) температуры окружающего воздуха до -31°С, возникла течь масла из под резинового уплотнения изолятора фазы «В» 2Т, что привело к снижению уровня масла и работе газового реле на отключение трансформатора 2Т. 4.1 В следствии высыхания резинового уплотнения под вводным изолятором 35 кВ фазы "В" трансформатора 2Т, произошла течь трансформаторного масла. При понижении уровня масла до уровня газового реле, произошло срабатывание защиты трансформатора на отключение. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: высыхания резинового уплотнения под вводным изолятором на ПС "Курорт оз.Шира" №72, ИПТ-35/400 А 01 ф.В | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр силовых трансформаторов на предмет наличия течи масла при понижении температуры окружающего воздуха. Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 23.02.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотров произвести устранение выявленных течей масла. Ответственное лицо: Рузаев В.Н. 23.03.2022 год
357558 | 34 | 2022-01-15 | 11 | 48 | 0.009666 | 2022-01-15 | 12 | 17 | 3.4.9.3 В результате превышения потребляемой электроэнергии потребителями (использование электрических котлов для обогрева домов) близких к номинальным значениям автоматического выключателя (нагрузка Iс до 310А (Iном. - 320A, заменен 25.12.21)), произошел нагрев контакта фазы «С» с последующим отключением АВ-0,4 кВ ф. 4 в ТП 27-10-39 защитой выключателя. | Техническое мероприятие 1 Выполнить распределение нагрузки по фидерам ТП 27-10-39. (Заявка ТОРО № 100001190434 на 20.01.2022) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 14.02.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить контрольные замеры нагрузок на ТП 27-10-39 после распределения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 18.02.2022 год
357558 | 35 | 2022-01-15 | 12 | 29 | 0.027 | 2022-01-15 | 12 | 47 | 3.4.12.2 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 53-12 явилось длительное воздействие сильных порывов ветра, вызвавших ослабление вязок проводов на опоре № 186, что привело к разрегулировке проводов в пролёте опор № 186 - 187, схлёсту проводов с последующим коротким замыканием с работой РЗ на отключение В/10 кВ ф. 53-12 на ПС 35 кВ Соленоозерная. 4.4 При механическом воздействии ветра, на ВЛ-10 кВ ф. 53-12 произошло ослабление вязок проводов на опоре № 186, что привело к разрегулировке проводов в пролёте опор № 186 - 187 и замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Замыкание проводов в пролёте на ф. 53-12 ПС Соленоозёрная-д.Кобяково, Пролет: Опора № 186 - Опора № 187 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку проводов в пролёте опор № 186 - 187 и замену вязок на опоре № 186 ВЛ-10 кВ ф. 53-12. (Заказ ТОРО № 152672588) Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 21.02.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 53-12 на предмет разрегулировки проводов и состояния изоляторов. (Заказ ТОРО № 152672586) Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 22.02.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 53-12 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 23.02.2022 год
357558 | 36 | 2022-01-16 | 12 | 7 | 0.0105 | 2022-01-16 | 18 | 55 | 3.4.9.3 В результате превышения потребляемой электроэнергии потребителями 16.01.22г., (массовое использование электрических котлов для обогрева домов), выше номинальных значений загрузки ТП 97-01-82 (In = 630A), привело к отключению вводного АВ-0,4 кВ в ТП 97-01-82 действием защиты. | Организационное мероприятие 1 Рассмотреть вопрос по замене ТП 97-01-82 мощностью 630 кВа и замене вводного АВ 0,4 кВ на 1000А. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.03.2022 год
357558 | 37 | 2022-01-16 | 13 | 53 | 0.009666 | 2022-01-16 | 19 | 48 | 3.4.9.3 В результате превышения потребляемой электроэнергии потребителями (массовое использование электрических котлов для обогрева домов) выше номинальных значений загрузки ТП 30-11-27, более 630 А., происходило отключение АВ-0,4 кВ в РУ-0,4 кВ ТП 30-11-24 действием защиты. | Организационное мероприятие 1 Рассмотреть возможность замены Трансформатора на ТП 30-11-24 мощностью 630 кВа, и заменой АВ 0,4 кВ Вводной номиналом In-1000A. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.03.2022 год
357558 | 38 | 2022-01-17 | 0 | 20 | 0.006 | 2022-01-17 | 0 | 38 | 3.4.9.3 В результате превышения потребляемой электроэнергии потребителями (использование электрических котлов для обогрева домов) выше номинального значения автоматического выключателя (нагрузка до 365 A (Iном. - 250A)), произошел нагрев контактов фаз "А", "С" с последующим отключением ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП 20-47-55 защитой выключателя. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ТП 20-47-55 с применением тепловизора, особое внимание обратить на нагрев контактных соединений (№ Заказа ТОРО 151124352) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.03.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ТП 20-47-55 занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.03.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Выполнить анализ выданных ТУ по ТП 20-47-55. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 21.02.2022 год
357559 | 39 | 2022-01-17 | 9 | 25 | 0.013334 | 2022-01-17 | 10 | 5 | 3.4.7.3 При несвоевременном выявлении нагрева контактного соединения на зажиме фазы "С" на гребёнке ТП 21-09-23 произошло повреждение с нарушением контактного соединения между проводом фазы "С" и изолированным проводом, что привело к постепенному падению напряжения у потребителей и отключению ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 21-09-23 персоналом для устранения замечания. 4.10 При недопустимом нагреве контактного соединения на зажиме фазы "С" на гребёнке ТП 21-09-23 произошло термическое повреждение (отгорание) с нарушением контактного соединения между проводом фазы "С" и изолированным проводом, что привело к постепенному падению напряжения у потребителей и отключению ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 21-09-23 персоналом. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение контактного соединения на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-21-09-23, Пролет: От ТП - Опора № 1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт контактного зажима фазы "С" и изолированного провода ВЛ-0,4 кВ ф. 3 на гребёнке ТП 21-09-23. (Заказ ТОРО № 170053994) Ответственное лицо: Митронов В.В. 21.02.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить тепловизионное (пирометрическое) обследование всех контактных соединений в ТП 21-09-23. (Заказ ТОРО № 152670827) Ответственное лицо: Митронов В.В. 21.02.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам тепловизионного (пирометрического) обследования контактных соединений в ТП 21-09-23 выявленные замечания занести в журнал дефектов ТП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Митронов В.В. 22.02.2022 год
357559 | 40 | 2022-01-17 | 16 | 13 | 0.0044004 | 2022-01-17 | 16 | 35 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровых нагрузок возник провис провода в пролёте опор № 311-1 - 311-2 с последующим схлёстом проводов в данном пролёте, межфазным замыканием и отключением ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 68-07-07. 4.4 При механическом воздействии порывов ветра на оборудование ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 68-07-07 возник провис провода в пролёте опор № 311-1 - 311-2 с последующим схлёстом проводов в данном пролёте опор, замыканием проводов и отключением АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 68-07-07. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Замыкание проводов в пролёте на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 68-07-07, Пролёт опор № 311-1 - 311-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор № 311-1 - 311-2 на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 68-07-07. (Заказ ТОРО № 152673014) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 28.02.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 68-07-07, особое внимание при осмотре обратить на разрегулировки стрел провиса проводов в пролётах. (Заказ ТОРО № 152673062) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 28.02.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 68-07-07 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 28.02.2022 год
357559 | 41 | 2022-01-17 | 17 | 15 |  | 2022-01-17 | 17 | 15 | 3.4.7.3 При окислении места контакта шинного моста 0,4 кВ и фазы "В" вводного РБ-0,4 кВ в процессе эксплуатации в РУ-0,4 кВ ТП 54-06-08 возник нагрев, что в совокупности с увеличением нагрузки вследствие понижения температуры окружающего воздуха и увеличения перекоса нагрузки по фазам привело к оплавлению контактного соединения на фазы "В" на вводном РБ-0,4 кВ в РУ-0,4 кВ ТП 54-06-08 с последующим выводом персоналом ТП 54-06-08 в ремонт для устранения замечания. 4.10 В результате окисления контактного соединения фазы "В" вводного РБ-0,4 кВ в РУ-0,4 кВ ТП 54-06-08, возник недопустимый нагрев, что привело к термическому повреждению фазы "В" на вводном вводном РБ-0,4 кВ в РУ-0,4 кВ ТП 54-06-08 с последующим отключением ТП 54-06-08 персоналом для устранения замечания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение контактного соединения фазы "В" на ТП-54-06-08, Рубильник РБ-32,250А | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену контакта вводного РБ-0,4 кВ в РУ-0,4 кВ ТП 54-06-08. (Заказ ТОРО № 170054048) Ответственное лицо: Варлаков А.В. 21.02.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановое пирометрическое обследование контактных соединений ТП 6/0,4 кВ по ВЛ-6 кВ ф. 54-06 с целью проверки на повышенный нагрев. (Заказ ТОРО № 152671669) Ответственное лицо: Варлаков А.В. 21.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам пирометрического обследования контактных соединений ТП 6/0,4 кВ по ВЛ-6 кВ ф. 54-06 занести выявленные замечания в журналы дефектов ТП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 22.04.2022 год
357558 | 42 | 2022-01-18 | 17 | 10 | 0.02625 | 2022-01-18 | 17 | 55 | 3.4.7.3 В условии длительной эксплуатации автоматического выключателя (37 лет) АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 66-04-14 произошло снижение прочности контактов выключателя, что при котором замыкании проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-66-04-14 фаз «А,В» в пролете опор №9-10 привело к повреждению блок контактов АВ-0,4 кВ и отключению ф. 1 в ТП 66-04-14. 4.1 Повреждение автоматического выключателя АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 66-04-14 произошло в результате длительной эксплуатации (37 лет), что при К.З. на ВЛ привело к повреждению контактов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение контактов на ТП-66-04-14, ВА 57Ф35-34 100А | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса провода фазы "А,В" в пролете опор №9-10 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-66-04-14. (Заказ ТОРО № 152671906) Ответственное лицо: Чульский С.А. 24.02.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 66-04-14. (Заказ ТОРО № 152671911) Ответственное лицо: Чульский С.А. 24.02.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить внеплановый осмотр оборудования ТП-66-04-14. (Заказ ТОРО № 152671907) Ответственное лицо: Чульский С.А. 24.02.2022 годТехническое мероприятие 4 Выполнить замену АВ-0,4 кВ ф.1 в ТП-66-04-14 (Заказ ТОРО № 170054100). Ответственное лицо: Чульский С.А. 25.02.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 66-04-14 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения Ответственное лицо: Чульский С.А. 28.02.2022 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам внепланового осмотра оборудования ТП 66-04-14 занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП10/0,4 кВ с указанием сроков их устранения Ответственное лицо: Чульский С.А. 28.02.2022 год
357558 | 43 | 2022-01-18 | 18 | 0 | 0.00125 | 2022-01-18 | 19 | 15 | 3.4.7.3 Нарушение контактного соединения провода на опоре №3 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 07-13-124 возникшее в процессе эксплуатации, что под воздействием ветра привело к обрыву провода. 4.13 Нарушение контактного соединение провода на опоре №3 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 07-13-124, что привело к обрыву. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-07-13-124, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Восстановить провод на опоре №3 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 07-13-124. (Заказ ТОРО №152672345). Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 28.02.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результату осмотра ВЛ-0,4кВ от ТП 07-13-124 наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 28.02.2022 год
357558 | 33 | 2022-01-19 | 10 | 14 | 0.24499 | 2022-01-19 | 10 | 49 | 3.4.7.3 В условии длительной эксплуатации КЛ-10 кВ ф.03А-02 от ТП 03А-02-105 до ТП 44-18-115 (введена в работу в 1978г.) произошли изменения изоляционных характеристик КЛ, что с повышением нагрузки привело к повреждению кабельной муфты в яч. 1 ТП 44-18-115 и как следствие отключению КЛ-10 кВ ф.05-22 от действием релейной защиты. 4.12 Повреждение изоляции кабельной муфты в яч. 1 ТП 44-18-115 произошло в результате снижения изоляционных характеристик муфты в процессе длительной эксплуатации, что привело к отключению КЛ-10 кВ ф.05-22 действием релейной защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение муфты КЛ на КЛ-10 кВ ф. 03А-02 РТП-03А-ТП-105, 3КВТп-10-70/120 | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр (испытания) КЛ-10кВ ф.03А-02 от ТП 03А-02-105 до ТП 44-18-115. Заказ ТОРО №152672620. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 28.02.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результату осмотра (испытания) КЛ-10кВ ф.03А-02 от ТП 03А-02-105 до ТП 44-18-115 наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 28.02.2022 год
357559 | 44 | 2022-01-19 | 12 | 46 | 0.24083 | 2022-01-19 | 17 | 35 | 3.4.7.3 При несвоевременном выявлении развития внутреннего дефекта АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 32-09-25 в процессе эксплуатации (ослабление контакта) возник недопустимый нагрев, что при дальнейшей работе привело повреждению АВ-0,4 кВ ф. 1 и отключению ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 32-09-25. 4.10 При ослаблении контактных соединений возник недопустимый нагрев контактов, что привело к повреждению АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 32-09-25 и отключению ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 32-09-25. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение АВ-0,4 кВ при нагреве на ТП-32-09-25, ВА 57-35-34 250А | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 32-09-25. (Заказ № 170054141) Ответственное лицо: Варлаков А.В. 28.02.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ТП 32-09-25. (Заказ № 152672409) Ответственное лицо: Варлаков А.В. 21.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ТП 32-09-25 занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП с указанием срока их устранения. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 21.04.2022 год
357559 | 45 | 2022-01-20 | 9 | 29 | 0.038001 | 2022-01-20 | 10 | 45 | 3.4.7.3 Вследствие разрегулировки стрелы провиса провода фазы "А" в пролёте опор 8 - 9 произошёл кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В", что привело к короткому замыканию и работе АВ на отключение ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 11-14-05. 4.2 При механическом износе провода вследствие длительного срока эксплуатации возник провис провода фазы "А" в пролёте опор № 8 - 9, что при незначительном раскачивании проводов привело к кратковременному схлёсту проводов фаз "А" и "В", межфазному замыканию и отключению ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 11-14-05. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода фазы "А", замыкание проводов в пролёте на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-11-14-05, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса провода фазы "А" в пролёте опор № 8 - 9 на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 11-14-05 согласно требованиям. (Заказ ТОРО № 152672599) Ответственное лицо: Митронов В.В. 22.02.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 11-14-05, при осмотре особое внимание обратить на разрегулировки стрел провиса проводов в пролётах опор. (Заказ ТОРО № 152672598) Ответственное лицо: Митронов В.В. 24.02.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 11-14-05 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Митронов В.В. 24.02.2022 год
357558 | 47 | 2022-01-20 | 21 | 7 | 0.015666 | 2022-01-20 | 21 | 54 | 3.4.9.3 В результате превышения номинальной загрузки ТП 27-10-63 по фазе "А" (656 А), произошел аварийный нагрев шины 0,4 кВ фазы "А", что могло привести к аварийной ситуации и повреждению оборудования. После временного отключения вводного АВ-0,4 кВ ТП 27-10-63 и отходящих ЛЭП, нагрузка пришла в норму. Причиной перегрузки явилось превышение энергопотребления в сетях потребителей. | Техническое мероприятие 1 Выполнить увеличение сечения шин 0,4 кВ на ТП 27-10-63. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 22.02.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить анализ выданных ТУ на подключение потребителей к ТП 27-10-63. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 27.02.2022 год
357558 | 48 | 2022-01-21 | 21 | 41 | 0.008 | 2022-01-21 | 22 | 29 | 3.4.9.3 При повреждении на потребительском вводе в частный дом по адресу: г. Абакан, ул. Отрадная, д. 112. произошло замыкание и аварийное отключение ВЛ 0,4 кВ ф. 4 от ТП 97-20-01 действием защиты. | Организационное мероприятие 1 Направить потребителю по адресу: г. Абакан, ул. Отрадная, д. 112.письмо о необходимости содержания своих сетей в исправном состоянии. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 28.02.2022 год
357558 | 49 | 2022-01-22 | 20 | 3 | 0.036667 | 2022-01-22 | 23 | 43 | 3.4.8.5 При наезде неустановленного автотранспорта на опору № 8 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 12-31-03 произошло повреждение опоры со срывом крепления приводов, возникновением короткого замыкания и отключением АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 12-31-03. 4.4 При механическом воздействии неустановленного автотранспорта на стойку опоры № 8 (наезд) произошло повреждение опоры с срывом крепления приводов с последующим касанием проводов, возникновением межфазного замыкания и отключением ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 12-31-03. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опоры в результате наезда автотранспорта на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-12-31-03, опора УП4-4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить работы по восстановлению опоры № 8 на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 12-31-03. (Заказ ТОРО № 170054183) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 24.02.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать совместную работу с полицией по установлению лица, совершившего наезд опору опоры № 8 на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 12-31-03 с дальнейшим проведением претензионной работы по возмещению ущерба. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.03.2022 год
357559 | 1 | 2022-01-01 | 6 | 52 | 0.27458 | 2022-01-01 | 17 | 51 | 3.4.7.3 При механическом износе рабочих контактов автомата в процессе длительной эксплуатации (с 1975 г.) произошел нагрев контактов с последующим перекрытием, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф. 3 в ТП 98-04-04. 4.10 Вследствие механического износа и ослаблении контактного соединения возник недопустимый нагрев, что привело к отключению и повреждению АВ-0,4 кВ ф. 3 в РУ-0,4 кВ произошло КЗ с перекрытием, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф. 3 в ТП 98-04-04. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ослаблении контактного соединения на ТП-98-04-04, ВА 57-35-34 100А | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену АВ-0,4 кВ ф. 3 в РУ-0,4 кВ ТП 98-04-04. ( Заказ ТОРО №170054000 ) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 28.02.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ТП 10/0,4 кВ по ВЛ-10 кВ ф. 98-04 на предмет аналогичных замечаний. (Заказ ТОРО №152661516 ) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 28.02.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ТП 10/0,4 кВ по ВЛ-10 кВ ф. 98-04 занести выявленные замечания в журналы дефектов ТП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 28.02.2022 год
357558 | 2 | 2022-01-01 | 20 | 57 | 0.001167 | 2022-01-01 | 21 | 4 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения АВ-0,4 кВ ф.4 в ТП 27-10-11 явилось увеличение потребляемой электроэнергии потребителями (одновременное использование электрических котлов для обогрева домов), что привело к нагреву контакта фазы «А» и "В" при перегрузке сети по току (Iа - от 240 до 252 A, In - 250A) с последующим отключением АВ-0,4 кВ ф. 4 в ТП 27-10-11 защитой выключателя. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ТП 27-10-11 с применением тепловизора, особое внимание обратить на нагрев контактных соединений (№ Заказа ТОРО 152109461 ) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 28.02.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ТП 27-10-11 занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 28.02.2022 год
357558 | 3 | 2022-01-02 | 1 | 14 | 12.8882 | 2022-01-02 | 4 | 43 | 3.4.7.3 При резком понижение температуры воздуха до -20 °С произошло вытягивание провода фазы «А» в пролёте опор № 81/6 - 81/7 ВЛ-10 кВ ф. 20-47 в точке крепления, что привело к обрыву провода фазы «А», однофазному замыканию на землю и работе РЗ на сигнал. 4.13 Обрыв провода фазы «А» в пролёте опор № 81/6 - 81/7 ВЛ-10кВ ф.20-47 в узле крепления, при резком понижение температуры воздуха до -20 °С. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ф. 20-47_Калининская-Абакан-фидер связи, Пролет: Опора № 81-6 - Опора № 81-7 | Техническое мероприятие 1 Выполнить работы по восстановлению провода фазы "А" в пролете опор №81/6-81/7 ВЛ-10кВ ф.20-47. (№ заказа ТОРО 170053668) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 25.01.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 20-47. (№ заказа ТОРО 220677112) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 28.02.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф.20-47 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 28.02.2022 год
357558 | 4 | 2022-01-02 | 12 | 20 | 0.003667 | 2022-01-02 | 12 | 45 | 3.4.9.3 При превышении потребляемой электроэнергии потребителями (одновременное использование электрических котлов для обогрева домов), ток нагрузки составил 692 А, что привело к аварийному отключению вводного АВ-0,4 кВ в ТП 97-01-82 защитой выключателя. | Организационное мероприятие 1 Вынести на тех.совет филиала вопрос о реконструкции загруженной ТП 97-01-82 или возможности распределения нагрузок, между ТП и ВЛ 0,4 кВ. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 18.02.2022 год
357558 | 5 | 2022-01-02 | 19 | 5 | 0.010835 | 2022-01-02 | 19 | 18 | 3.4.7.3 Ослабление контактного соединения фазы "А" на Р-0,4кВ в ВРУ-0,4кВ ж/д по адресу: ул. Октябрьская, 83, что привело к нагреву контактного соединения и необходимости отключения АВ-1 в РУ-0,4кВ ТП 10-11-179 для ремонта. 4.13 Нарушение контактного соединения фазы "А" на Р-0,4кВ в ВРУ-0,4кВ ж/д по адресу: ул. Октябрьская, 83 в результате ослабления и окисления. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение контактного соединения фазы "А" на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10-11-179, Точка трассы КЛ 2 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10-11-179, обратив особое внимание на контактные соединения. (Заказ ТОРО №152661365). Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 28.02.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результату внепланового осмотра ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 07-16-174 наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 28.02.2022 год
357559 | 6 | 2022-01-03 | 13 | 26 | 0.015 | 2022-01-03 | 13 | 56 | 3.4.7.3 Нагрев контактного соединения на АВ-0,4кВ ф.4 с отходящей ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП 32-06-24, что привело к аварийному отключению АВ-0,4 кВ ф.4 от ТП 32-06-24 защитой выключателя. 4.13 Нагрев контактного соединения на вводе АВ-0,4кВ ф.4, что привело к аварийному отключению АВ-0,4 кВ ф.4 от ТП 32-06-24. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нагрев контактного соединения на ТП-32-18-102, ВА 57-35-34 250А | Техническое мероприятие 1 Выполнить протяжку контактных соединений АВ-0,4 кВ ф. 4 ТП 32-06-24. (Заказ №152661699.) Ответственное лицо: Варлаков А.В. 28.02.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр оборудования ТП 32-06-24. (Заказ №152661697.) Ответственное лицо: Варлаков А.В. 28.02.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ТП 32-06-24, выявленные замечания занести в журнал дефектов с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 28.02.2022 год
357559 | 7 | 2022-01-04 | 17 | 35 | 0.55835 | 2022-01-04 | 18 | 42 | 3.4.7.3 В результате потери механической прочности вязки крепления провода к изолятору фазы "А" на опоре №5 ВЛ 10 кВ ф.22-03 в процессе эксплуатации, произошел обрыв вязки провода, что привело к падению провода на заземленную траверсу и замыканию. 4.3 Обрыв вязки в месте крепления провода к изолятору фазы "А" на опоре №5 на ВЛ-10кВ ф.22-03, в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода на ф. 22-03 с. Табат, Опора ОА10-1Д | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.22-03 (заказ ТОРО №152661370) Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 24.02.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра составить план-мероприятий по устранению выявленных замечаний на ВЛ 10кВ ф.22-03 Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 24.02.2022 год