## kadr
Сводные данные об аварийных отключениях Омскэнерго за 3 квартал 2023 года
Предприятие | № акта | Отключение |  |  | Недоотпуск, тыс. кВт*час | Включение |  |  | Причины | Мероприятия
|  | Дата | Время, час | Время, мин. |  | Дата | Время, час | Время, мин.
357451 | 915 | 2023-09-18 | 6 | 55 |  | 2023-09-18 | 6 | 55 | 3.4.7.3 Не выявление снижения изоляционных характеристик (электрической прочности и сопротивления), обусловленного загрязнением в процессе эксплуатации поверхности элементов гирлянды стеклянных изоляторов (тип ПСД-70Е) провода фазы «А» на опоре №30 ВЛ 110 кВ Лузино - Кировская с отпайками II цепь (С-64) привело к перекрытию данной подвески с разрушением одного из десяти изоляторов. 4.12 Нарушение электрической изоляции провода фазы «А» ВЛ 110 кВ Лузино - Кировская с отпайками II цепь (С-64), произошедшее вследствие поверхностного перекрытия, имеющей сниженные электрическую прочность и сопротивление, гирлянды изоляторов на заземленную траверсу опоры №30 с возникновением КЗ и отключением ВЛ 110 кВ Лузино - Кировская с отпайками II цепь (С-64) действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение 1 из 10 изоляторов марки ПСД-70Е фазы «А» на опоре №30 на ВЛ 110 кВ Лузино - Кировская с отпайками II цепь (С-64), VL110-000913 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Лузино - Кировская с отпайками II цепь (С-64) по всей длине Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 20.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления заземляющего устройства опоры № 30 ВЛ 110 кВ Лузино - Кировская с отпайками II цепь (С-64). При необходимости произвести установку дополнительного заземлителя. Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 20.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в план технического обслуживания замену дефектного изолятора на опоре № 30 ВЛ 110 кВ Лузино - Кировская с отпайками II цепь (С-64) Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 20.10.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Включить в план технического обслуживания верховой осмотр опоры № 30 на ВЛ 110 кВ Лузино - Кировская с отпайками II цепь (С-64). Во время проведения верхового осмотра произвести чистку изоляторов. Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 20.10.2023 год
357451 | 916 | 2023-09-18 | 9 | 15 | 0.125 | 2023-09-18 | 10 | 30 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, н.п. Чернолучинский, ул. Зеленая, 28. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ Кр-4-14. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 20.10.2023 год
357451 | 917 | 2023-09-18 | 23 | 20 | 0.006 | 2023-09-18 | 23 | 38 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя, расположенного по адресу: г. Тюкалинск ул. Ленина д.34А, ввод от опоры № 6 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП 10/0,4 кВ 4Тк-28. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП 10/0,4 кВ 4Тк-28. Ответственное лицо: Рудковский Владимир Викторович 19.10.2023 год
357451 | 918 | 2023-09-18 | 23 | 52 | 0.002 | 2023-09-19 | 0 | 7 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Полтавский район, н.п. Еремеевка, ул. Ленина, 2. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4кВ Ер-2-1. Ответственное лицо: Бойко Александр Борисович 20.10.2023 год
357453 | 351 | 2023-09-18 | 14 | 6 | 0.0001 | 2023-09-18 | 14 | 9 | 3.4.12.2 В результате неблагоприятных погодных явлений (порывов ветра до 15 м/сек.) произошло нарушение изолирующего воздушного промежутка между проводами в пролёте опор № 4-5 с возникновением межфазного короткого замыкания и отключением ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП УИ-20-10. 4.12 В результате нарушения изолирующего воздушного промежутка между проводами в пролёте опор №№ 4-5 фаза "В" и "С" ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП УИ-20-10 произошло межфазное короткое замыкание с последующим отключением АВ-0,4 кВ №1 ф.1 от ТП УИ-20-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ-0,4 кВ от ТП-УИ-20-10 ф.1, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП УИ-20-10. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Усть-Ишимского РЭС Смолин Виталий Викторович 20.09.2023 год
357451 | 920 | 2023-09-20 | 6 | 29 |  | 2023-09-20 | 6 | 29 | 3.4.7.3 Не выявление снижения изоляционных характеристик (электрической прочности и сопротивления), обусловленного загрязнением в процессе эксплуатации поверхности элементов гирлянды стеклянных изоляторов (тип ПС-6А) провода фазы «С» на опоре №119 ВЛ 110 кВ Густафьево - Ачаирская с отпайками (С-6) привело к перекрытию данной подвески с разрушением одного из восьми изоляторов. 4.12 Нарушение электрической изоляции провода фазы «С» ВЛ 110 кВ Густафьево - Ачаирская с отпайками (С-6), произошедшее вследствие поверхностного перекрытия, имеющей сниженные электрическую прочность и сопротивление, гирлянды изоляторов на заземленную траверсу опоры №119 с возникновением КЗ и отключением ВЛ 110 кВ Густафьево - Ачаирская с отпайками (С-6) действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение 1 из 8 изоляторов марки ПС-6А фазы «С» на ВЛ 110 кВ Густафьево-Ачаирская (С-6), Опора пром.ж/б.ПБ 21 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Густафьево - Ачаирская с отпайками (С-6) по всей длине Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 20.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести замер сопротивления заземляющих устройств на опоре №119 ВЛ 110 кВ Густафьево - Ачаирская с отпайками (С-6). При несоответствии нормативных значений произвести установку дополнительных заземлителей. Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 20.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в план технического обслуживания верховой осмотр опоры №119 ВЛ 110 кВ Густафьево - Ачаирская с отпайками (С-6). При проведении верхового осмотра произвести чистку гирлянд изоляторов фаз А, В, С. Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 24.11.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Включить в план технического обслуживания замену дефектного изолятора на опоре №119 ВЛ 110 кВ Густафьево - Ачаирская с отпайками (С-6). Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 24.11.2023 год
357451 | 924 | 2023-09-20 | 21 | 28 | 0.00475 | 2023-09-20 | 22 | 25 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя, расположенного по адресу: Москаленский район, с.Шевченко ул.Лесная 7. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ 8СК-5 Ответственное лицо: Петров Александр Иванович 23.10.2023 год
357453 | 352 | 2023-09-20 | 14 | 39 |  | 2023-09-20 | 14 | 39 | 3.4.10 В результате перекрытия птицей воздушного промежутка между проводом ф."В" и шлейфом провода ф."С" на ЛР-10 от ТП-МР-1-2 (опора №7) произошло междуфазное короткое замыкание, что привело к отключению ВЛ 10 кВ ф.1 от ПС 110 кВ Муромцево. 4.12 Перекрытия птицей воздушного промежутка между проводом ф."В" и шлейфом провода ф."С" на ЛР-10 от ТП-МР-1-2 (опора №7) с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением ВЛ 10 кВ ф.1 от ПС 110 кВ Муромцево. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на Мр-1_р.п. Муромцево, Опора П10-1Б | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.1 от ПС 110 кВ Муромцево. Ответственное лицо: Начальник Муромцевского Трубицин Валерий Владимирович 29.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести верховой осмотр состояния ЛР-10 от ТП-МР-1-2 (опора №7) на ВЛ 10 кВ ф.1 от ПС 110 кВ Муромцево. Ответственное лицо: Начальник Муромцевского Трубицин Валерий Владимирович 31.10.2023 год
357453 | 353 | 2023-09-20 | 16 | 9 |  | 2023-09-20 | 16 | 9 | 3.4.10 В результате перекрытия птицей воздушного промежутка между проводом ф."А" и шлейфом ф."В" на опоре №1 произошло междуфазное короткое замыкание и отключение ВЛ 10 кВ ф.1 от ПС 35 кВ Туйская. 4.12 Перекрытие птицей воздушного промежутка между проводом ф."А" и шлейфом ф."В" на опоре №1 с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением ВЛ 10 кВ ф.1 от ПС 35 кВ Туйская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ТСК-1_с.Екатериновка-д.Бичили-д.Журавл, Опора УП10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести верховой осмотр опоры №1 на ВЛ 10 кВ ф.1 от ПС 35 кВ Туйская с проверкой состояния проводов. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тевризского РЭС Федоренко Иван Васильевич 31.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.1 от ПС 35 кВ Туйская. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тевризского РЭС Федоренко Иван Васильевич 29.09.2023 год
357453 | 354 | 2023-09-20 | 22 | 13 | 0.0011702 | 2023-09-20 | 22 | 26 | 3.4.9.3 В результате короткого замыкания вводного кабеля потребителя в трубостое жилого дома (баланс потребителя) по адресу: р.п. Муромцево, ул. Партизанская, дом №66А, присоединенного с опоры №7 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Мр-24-22, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Мр-24-22. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Мр-24-22 Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Муромцевского РЭС Колченко Геннадий Александрович 25.09.2023 год
357451 | 928 | 2023-09-21 | 11 | 16 | 0.0051 | 2023-09-21 | 11 | 34 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя. Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Марьяновский район, д. Большая Роща ферма ИП Тулеев | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4кВ 5УР-7 Ответственное лицо: Богданов Илья Владимирович 22.10.2023 год
357451 | 929 | 2023-09-21 | 16 | 42 | 0.0063 | 2023-09-21 | 17 | 0 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение на вводе жилого дома, расположенного по адресу Омский район, с. Троицкое ул. Олимпийская 14. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.4 от КТП 10/0,4 кВ Кб-2313-13 Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 25.10.2023 год
357453 | 355 | 2023-09-22 | 11 | 6 | 0.003334 | 2023-09-22 | 11 | 16 | 3.4.10 В результате перекрытия птицей токоведущих частей (ножей) ф."А" и ф."В" ЛР-10 от ТП-Е-12-17 (опора №148) произошло междуфазное короткое замыкание и отключение ВЛ 10 кВ ф.12 от ПС 110 кВ Екатерининская. 4.12 Перекрытие птицей токоведущих частей (ножей) ф."А" и ф."В" ЛР-10 от ТП-Е-12-17 (опора №148) с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и отключением ВЛ 10 кВ ф.12 от ПС 110 кВ Екатерининская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на Е-12_с. Екатерининское, Опора УП10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.12 от ПС 110 кВ Екатерининская. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабиков Александр Николаевич 28.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести верховой осмотр ЛР-10 от ТП-Е-12-17 (опора №148) на ВЛ 10 кВ ф.12 от ПС 110 кВ Екатерининская. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабиков Александр Николаевич 31.10.2023 год
357453 | 356 | 2023-09-22 | 20 | 28 | 0.020666 | 2023-09-22 | 21 | 30 | 3.4.9.3 В результате междуфазного короткого замыкания на вводе с опоры №25 в жилой дом №78 (баланс потребителя), расположенный по адресу: Омская область, Большереченский район, д. Рямовка, ул. Рязанская, произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Мк-12-3. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТПЕ-Мк-12-3. Ответственное лицо: Начальник Большереченского РЭС Климов Андрей Сергеевич 25.09.2023 год
357453 | 357 | 2023-09-24 | 10 | 29 | 0.0029765 | 2023-09-24 | 11 | 7 | 3.4.9.3 В результате перекрытия вводного АВ-0,4 кВ в ЩУ-0,4кВ жилого дома №14а (баланс потребителя), расположенный по адресу:, г. Тара, ул. Елецкого, произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП Лч-1-44. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Лч-1-44 Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабиков Александр Николаевич 26.09.2023 год
357450 | 374 | 2023-09-22 | 21 | 19 | 0.010833 | 2023-09-22 | 21 | 45 | 3.4.8.5 Отключение по заявке МЧС. Для безопасного снятия животного с опоры № 8 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП Чк-5-15, подразделением 47 ПСЧ 11 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС по Омской области, по адресу Омская область, р.п. Черлак, ул. Пролетарская 136, по неотложной заявке (заявка МЧС) оперативным персоналом отключена ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП Чк-5-15. | Техническое мероприятие 1 Выполнить отключение ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП Чк-5-15. Ответственное лицо: Ильин А.В. 03.10.2023 год
357450 | 375 | 2023-09-19 | 12 | 40 |  | 2023-09-19 | 12 | 40 | 3.4.8.2 При проезде крупногабаритной техники в пролете опор №№ 156-157 ВЛ 110 кВ ВЛ 110 кВ Южная - Новоуральская (С-95) произошло нарушение воздушного промежутка, что привело к перекрытию на провод фазы "А" ВЛ 110 кВ ВЛ 110 кВ Южная - Новоуральская (С-95) с расплетением провода. 4.12 В результате перекрытия на провод в пролете опор №№ 156-157 ВЛ 110 кВ ВЛ 110 кВ Южная - Новоуральская (С-95) фазы "А" с расплетением провода произошло отключение ВЛ 110 кВ ВЛ 110 кВ Южная - Новоуральская (С-95). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение провода фазы "А" на ВЛ-110 кВ Новоуральская - Южная (С-95), Пролет: Опора № 156 - Опора № 157 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ ВЛ 110 кВ Южная - Новоуральская (С-95). Ответственное лицо: Тилимон П.Г. 29.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение стрелы провеса провода в пролете опор №№ 156-157 ВЛ 110 кВ ВЛ 110 кВ Южная - Новоуральская (С-95). При несоответствии нормативным значениям габарита стрелы провеса провода выполнить регулировку провода. Ответственное лицо: Свиридов А.Ю. 29.09.2023 годТехническое мероприятие 3 Запланировать ремонт провода в пролете опор №№ 156-157 ВЛ 110 кВ ВЛ 110 кВ Южная - Новоуральская (С-95). Ответственное лицо: Свиридов А.Ю. 13.10.2023 год
357450 | 376 | 2023-09-21 | 14 | 23 | 0.0052026 | 2023-09-21 | 14 | 27 | 3.4.10 В результате перекрытия воздушного промежутка через тело птицы на опоре № 34 ВЛ 10 кВ ОФ-6 от ЦРП-2, произошло однофазное замыкание на землю с последующим переходом в межфазное замыкание между фазой "А" и фазой "В" на опоре № 34 ВЛ 10 кВ ОФ-6 от ЦРП-2. 4.12 В результате однофазного замыкания на землю с переходом в межфазное замыкание между фазой "А" и фазой "В" на опоре № 34 ВЛ 10 кВ ОФ-6 от ЦРП-2, произошло отключение ВЛ 10 кВ ОФ-6 от ЦРП-2 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: межфазное перекрытие птицей между фазой "А" и фазой "В" на ОФ-6_г. Калачинск, Опора ОА10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ ОФ-6 от ЦРП-2. Ответственное лицо: Парфенов Д.П. 29.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить визуальный осмотр опоры № 34 ВЛ 10 кВ ОФ-6 от ЦРП-2 обратив внимание на состояние провода и загрязнения изоляторов. Ответственное лицо: Парфенов Д.П. 29.09.2023 год
357450 | 377 | 2023-09-22 | 16 | 15 | 0.023332 | 2023-09-22 | 16 | 50 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя.при воздействии ветровых нагрузок, произошел излом и падение ветки дерева на вводной провод потребителя присоединенного с опоры № 17 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП Ст-4-17, по адресу: Омская область, Таврический р-н, р.п. Таврическое, ул. Терешкова, 10/1, что привело к возникновению короткого замыкания с последующим отключением АВ-0,4 кВ ф.3 от ТП Ст-4-17. | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по ВЛ-0,4 ф.3 от ТП Ст-4-17 Ответственное лицо: Шумейко Е.В. 25.09.2023 год
357450 | 379 | 2023-09-22 | 23 | 50 |  | 2023-09-22 | 23 | 50 | 3.4.7.3 Не выявление снижения изоляционных характеристик (электрической прочности и сопротивления), обусловленного естественным загрязнением в процессе эксплуатации поверхности проходного изолятора (тип ИПТ-10) фазы «В» в ячейке ввода В-10 2Т привело к перекрытию его изоляции и повреждению с последующим переходом в межфазное замыкание с фазой "С" ячейки В-10 2Т ПС 110 кВ Коммунист. 4.12 Нарушение электрической изоляции, произошедшее вследствие поверхностного перекрытия, имеющей сниженные электрическую прочность и сопротивление проходного изолятора фазы "В" в ячейке ввода В-10 2Т, с последующим переходом в межфазное замыкание с фазой "С" и отключением 2Т ПС 110 кВ Коммунист действием ДЗТ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение изолятора фазы "В" на PS110-000604-02, Силовой трансформатор 2Т | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену проходных изоляторов фаз "А", "В", "С" ИПТ-10 в ячейке В-10 2Т ПС 110 кВ Коммунист. Ответственное лицо: Титов Р.С. 27.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеочередной осмотр оборудования ПС 110 кВ Коммунист. Ответственное лицо: Титов Р.С. 29.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый инструктаж по обстоятельствам технологического нарушения, произошедшего на ПС 110 кВ Коммунист, с персоналом СПС, осуществляющий обслуживание и ремонт ПС Ответственное лицо: Титов Р.С. 02.11.2023 год
357450 | 380 | 2023-09-23 | 9 | 35 | 0.0165 | 2023-09-23 | 10 | 41 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. Повреждение изоляции вводного кабеля потребителя по адресу: Омская область, Кормиловский район, д. Круглово, ул. Береговая, д. № 7, подключенного с опоры № 15 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Кц-5-5, привело к короткому замыканию вводного кабеля, с последующим отключением АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Кц-5-5. | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Кц-5-5. Ответственное лицо: Попелло П.А. 23.09.2023 год
357450 | 381 | 2023-09-24 | 1 | 25 | 0.025835 | 2023-09-24 | 1 | 56 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. В результате короткого замыкания в щите потребителя по адресу Омская обл., Оконешниковский район, д. Крестики, ул. Молодежная д. 20, присоединенного с опоры № 25 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-КР-3-6 произошло отключение ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-КР-3-6. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-КР-1-4. Ответственное лицо: Кречетов С.Е. 03.10.2023 год
357450 | 382 | 2023-09-24 | 4 | 3 |  | 2023-09-24 | 4 | 3 | 3.4.7.3 Не выявление снижения изоляционных характеристик (электрической прочности и сопротивления), обусловленного естественным загрязнением в процессе эксплуатации поверхности элементов гирлянды стеклянных изоляторов (тип ПС-70Д) провода фазы "А" на опоре № 57 ВЛ 110 кВ Коммунист - Иртышская с отпайкой на ПС 110 кВ Бердниково (С-162), привело к перекрытию данной подвески с разрушением одного из семи изоляторов. 4.12 Нарушение электрической изоляции провода фазы "А " ВЛ 110 кВ Коммунист - Иртышская с отпайкой на ПС 110 кВ Бердниково (С-162) произошедшее вследствие поверхностного перекрытия, имеющей сниженные электрическую прочность и сопротивление, гирлянды изоляторов на заземленную траверсу опоры № 57 с возникновением КЗ и отключением ВЛ 110 кВ Коммунист - Иртышская с отпайкой на ПС 110 кВ Бердниково (С-162) действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора в гирлянде фазы "А" на ВЛ-110 кВ Иртышская - Коммунист (С-162), Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Коммунист - Иртышская с отпайкой на ПС 110 кВ Бердниково (С-162). Ответственное лицо: Свиридов А.Ю. 02.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства на опоре № 57 ВЛ 110 кВ Коммунист - Иртышская с отпайкой на ПС 110 кВ Бердниково (С-162), при несоответствии сопротивлений заземляющих устройств на опоре № 57 ВЛ 110 кВ Коммунист - Иртышская с отпайкой на ПС 110 кВ Бердниково (С-162) нормативным значениям, установить дополнительные заземлители. Ответственное лицо: Свиридов А.Ю. 03.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Запланировать замену поврежденного изолятора в гирлянде фазы "А" на опоре № 57 ВЛ 110 кВ Коммунист - Иртышская с отпайкой на ПС 110 кВ Бердниково (С-162), при выполнении замены изолятора выполнить чистку изоляции фаз "А", "В", "С" на опоре № 57 ВЛ 110 кВ Коммунист - Иртышская с отпайкой на ПС 110 кВ Бердниково (С-162). Ответственное лицо: Свиридов А.Ю. 25.09.2023 год
357451 | 931 | 2023-09-22 | 14 | 2 |  | 2023-09-22 | 14 | 2 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло снижение изоляционных свойств участка кабеля КЛ-10кВ ф.41 от ЦРП-2 к ПНС-11 (ТП-8094). 4.12 Снижение изоляционных свойств КЛ-10кВ ф.41 от ЦРП-2 привело к его пробою с возникновением межфазного замыкания, что явилось причиной отключения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение кабеля на КЛ-10 кВ ф.41 от ПС ЦТП-РП-2, ААБл-10 3х240 (2 уч.) | Техническое мероприятие 1 Провести ремонтные работы на КЛ-10кВ ф.41 от ЦРП-2 Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 27.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести внеочередные высоковольтные испытания КЛ-10кВ ф.41 от ЦРП-2 Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 27.10.2023 год
357451 | 932 | 2023-09-23 | 2 | 20 | 0.002499 | 2023-09-23 | 2 | 25 | 3.4.9.3 Повреждение на объекте потребителя, расположенного по адресу с. Максимовка ул. Ленина д.6. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП 10/0,4 кВ 3Щ-20. Ответственное лицо: Скляренко Юрий Валерьевич 26.10.2023 год
357451 | 933 | 2023-09-23 | 14 | 14 | 0.03132 | 2023-09-23 | 14 | 57 | 3.4.9.3 Причиной послужило повреждение на вводе потребителя по адресу: р.п. Шербакуль ул. Гуртьева 41. По неотложной заявке отключили АВ-0,4 кВ ф.3 в КТП 10/0,4 кВ 2ЦР-1Щ-18. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП 10/0,4 кВ 1Щ-18. Ответственное лицо: Скляренко Юрий Валерьевич 26.10.2023 год
357451 | 935 | 2023-09-23 | 15 | 7 | 0.0040835 | 2023-09-23 | 15 | 56 | 3.4.7.3 Вследствие длительного срока эксплуатации произошло повреждение провода ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП 10/0,4кВ Ом-2-1 в пролете опор № 1-2. 4.13 Обрыв провода в пролете опор №1-2 привел к отключению АВ-0,4кВ ф.3 от ТП 10/0,4кВ Ом-2-1 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-Ом-2-1, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП 10/0,4кВ Ом-2-1. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 26.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести ремонт провода ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП 10/0,4кВ Ом-2-1. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 26.10.2023 год
357451 | 936 | 2023-09-24 | 15 | 20 | 0.01035 | 2023-09-24 | 16 | 29 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя. Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Марьяновский район, с. Отрадное ул. Забайкальская д. 14 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП-10/0,4кВ 1НП-16 Ответственное лицо: Богданов Илья Владимирович 25.10.2023 год
357453 | 358 | 2023-09-25 | 21 | 5 | 0.0086338 | 2023-09-25 | 21 | 42 | 3.4.9.3 В результате кратковременного схлёста проводов на вводе с опоры №22 в жилой дом №17 (баланс потребителя), расположенный по адресу: Омская область, Тевризский район, р.п Тевриз, ул. Солнечная, произошло междуфазное короткое замыкание и отключение ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-Тв-7-14. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-Тв-7-14. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Федоренко Иван Васильевич 26.09.2023 год
357453 | 359 | 2023-09-25 | 10 | 45 |  | 2023-09-25 | 10 | 45 | 3.4.10 В результате перекрытия птицей воздушного промежутка между спусками 10 кВ ф."В" и ф."С" с опоры №9/1 на ТП-БУ-15-5 ф."А" произошло междуфазное короткое замыкание и отключение ВЛ 10 кВ ф.15 от ПС 110 кВ Большие Уки. 4.12 Перекрытие птицей воздушного промежутка между спусками 10 кВ ф."В" и ф."С" с опоры №9/1 на ТП-БУ-15-5 ф."А" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и отключением ВЛ 10 кВ ф.15 от ПС 110 кВ Большие Уки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на БУ-15_"Большие Уки-Аев", Опора АК10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.15 от ПС 110 кВ Большие Уки. Ответственное лицо: Начальник Большеуковского РЭС Харьков Василий Викторович 02.10.2023 год
357453 | 360 | 2023-09-25 | 14 | 30 |  | 2023-09-25 | 14 | 30 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло ослабление проволочной вязки крепления провода ф."А" на опоре № 255, что привело к разрегулировки стрелы провеса провода ф."А" и нарушению воздушного промежутка между проводами ф."А" и ф."В" в пролёте опор № 255-256 с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и отключением ВЛ 10 кВ ф.3 от ПС 110 кВ Избышева 4.12 Ослабление проволочной вязки крепления провода ф."А" на опоре № 255 с последующей разрегулировкой стрелы провеса провода ф."А" и нарушением воздушного промежутка между проводами ф."А" и ф."В" в пролёте опор № 255-256, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и отключению ВЛ 10 кВ ф.3 от ПС 110 кВ Избышева. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление проволочной вязки на Из-3_с. Седельниково - д. Эстонка, Опора П10-8ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.3 от ПС 110 кВ Избышева. Ответственное лицо: Начальник Седельниковского РЭС Свидерский Виталий Николаевич 02.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провеса провода ф."А" в пролёте опор №255-256 на ВЛ 10 кВ ф.3 от ПС 110 кВ Избышева. Ответственное лицо: Начальник Седельниковского РЭС Свидерский Виталий Николаевич 31.10.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести верховой осмотр ВЛ 10 кВ ф.3 от ПС 110 кВ Избышева с проверкой состояния узла крепления проводов к изоляторам. Выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: Начальник Седельниковского РЭС Свидерский Виталий Николаевич 30.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый инструктаж по обстоятельствам технологического нарушения, произошедшего на ВЛ 10 кВ ф.3 от ПС 110 кВ Избышева, с персоналом Седельниковского РЭС, осуществляющим техническое обслуживание и ремонт ВЛ 10 кВ. Ответственное лицо: Начальник Седельниковского РЭС Свидерский Виталий Николаевич 31.10.2023 год
357453 | 361 | 2023-09-25 | 15 | 14 | 0.0005001 | 2023-09-25 | 15 | 24 | 3.4.9.3 В результате кратковременного схлёста проводов на вводе с опоры №24 в жилой дом №23 (баланс потребителя), расположенный по адресу: д. Чердынцево, ул. Чердынцевская, произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Ктл-1-2. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Ктл-1-2 Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Колосовского РЭС Тарасов Константин Валерьевич 26.09.2023 год
357453 | 362 | 2023-09-26 | 13 | 40 |  | 2023-09-26 | 13 | 40 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло ослабление проволочной вязки крепления провода ф."А" на опоре № 76, что привело к разрегулировки стрелы провеса провода ф."А" и нарушению воздушного промежутка между проводами ф."А" и ф."С" в пролёте опор № 76-77 с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и отключением ВЛ 10 кВ ф.12 от ПС 110 кВ Знаменка. 4.12 Ослабление проволочной вязки крепления провода ф."А" на опоре № 76 с последующей разрегулировкой стрелы провеса провода ф."А" и нарушением воздушного промежутка между проводами ф."А" и ф."С" в пролёте опор № 76-77, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и отключению ВЛ 10 кВ ф.12 от ПС 110 кВ Знаменка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление вязки провода на Зн12_Семеновка-Якушино-Богочаново-Пушкар, Опора П10-10ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.12 от ПС 110 кВ Знаменка. Ответственное лицо: Начальник Знаменского РЭС Голубович Артём Владимирович 03.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провеса провода ф."А" в пролёте опор № 76-77 на ВЛ 10 кВ ф.12 от ПС 110 кВ Знаменка. Ответственное лицо: Начальник Знаменского РЭС Голубович Артём Владимирович 31.10.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести верховой осмотр ВЛ 10 кВ ф.12 от ПС 110 кВ Знаменка с проверкой состояния узла крепления проводов к изоляторам. Выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: Начальник Знаменского РЭС Голубович Артём Владимирович 30.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый инструктаж по обстоятельствам технологического нарушения, произошедшего на ВЛ 10 кВ ф.12 от ПС 110 кВ Знаменка, с персоналом Знаменского РЭС, осуществляющим техническое обслуживание и ремонт ВЛ 10 кВ. Ответственное лицо: Начальник Знаменского РЭС Голубович Артём Владимирович 31.10.2023 год
357453 | 363 | 2023-09-27 | 2 | 22 | 0.0032 | 2023-09-27 | 2 | 46 | 3.4.8.5 Для безопасного проведения работ по тушению пожара водонапорной башни, расположенного по адресу: Омская область, Тевризский район, р.п Тевриз, ул. Гагарина №53, подразделением 75 ПСЧ 12 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Омской области, отключена ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-Тв-7-4 с 02 час. 22 мин. до 02 час. 46 мин. Очаг возгорания находится вблизи ВЛ. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр участка ВЛ 0,4кВ ф.4 от ТП-Тв-7-4, проходящий вблизи очага возгорания. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Федоренко Иван Васильевич 27.09.2023 год
357450 | 378 | 2023-09-27 | 20 | 55 | 0.0064995 | 2023-09-27 | 21 | 21 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. В результате короткого замыкания ввода у потребителя по адресу: Омская обл., Черлакский район с. Медет, ул. Зеленая д.12, присоединенного с опоры № 6 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП Мд-3-4 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 от КТП Мд-3-4. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП Мд-3-4. Ответственное лицо: Литвиненко А.С. 29.09.2023 год
357453 | 364 | 2023-09-27 | 15 | 35 | 0.0018501 | 2023-09-27 | 16 | 12 | 3.4.9.3 В результате наклона трубостоя из-за обрыва оттяжки на крыше жилого дома №22, расположенного по адресу: п. Малая Бича, ул. Лесная, произошел кратковременный схлест проводов на вводе в пролёте между опорой №10 и трубостоем жилого дома Баланс потребителя), произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-МБ-7-6. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-МБ-7-6. Ответственное лицо: Начальник Усть-Ишимского РЭС Лабода Павел Петрович 28.09.2023 год
357451 | 943 | 2023-09-28 | 16 | 11 |  | 2023-09-28 | 16 | 11 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло снижение изоляционных свойств участка кабеля КЛ-10кВ ф.1212Б от ПС 110кВ Куйбышевская. 4.12 Снижение изоляционных свойств КЛ-10кВ ф.1212Б от ПС 110кВ Куйбышевская привело к его пробою с возникновением межфазного замыкания, что явилось причиной отключения ф.1212 от ПС 110кВ Куйбышевская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение кабеля на ф. 1212Б_г. Омск, АСБ-10 3х240 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередные высоковольтные испытания КЛ-10кВ ф.1212Б от ПС 110кВ Куйбышевская. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 06.11.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести ремонтные работы на КЛ-10кВ ф.1212Б от ПС 110кВ Куйбышевская. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 06.11.2023 год
357451 | 945 | 2023-09-29 | 0 | 44 | 0.35 | 2023-09-29 | 1 | 26 | 3.4.9.3 В процессе эксплуатации произошло повреждение на ТП 10/0,4 кВ Нт-3-9 (баланс ЧЛ Гебель Ю.И.). | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф. 3 от ПС 110 кВ Новотроицкая. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 09.11.2023 год
357450 | 383 | 2023-09-28 | 20 | 5 | 0.028 | 2023-09-28 | 22 | 25 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. Замыкание вводного провода потребителя по адресу Омская обл., Нововаршавский район, с. Молодёжное , ул. Новая 7 кв.2, присоединенного с опоры № 15 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Бо-3-4, привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП Бо-3-4. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Бо-3-4. Ответственное лицо: Шмидт В.А. 05.11.2023 год
357451 | 946 | 2023-09-29 | 4 | 57 | 0.0725 | 2023-09-29 | 7 | 51 | 3.4.8.5 По причине столкновения стороннего автомобиля с опорой №3/4 ВЛ-0,4кВ ф 1 от КТП-10/0,4кВ 1КМ-1 произошло её повреждение. Отключение производилось по аварийной заявке для безопасного производства работ по замене опоры №3/4 на ВЛ-0,4кВ ф 1 от КТП-10/0,4кВ 1КМ-1. 4.4 В результате столкновения автомобиля с опорой №3/4 ВЛ-0,4кВ ф 1 от ТП-10/0,4кВ 1КМ-1 произошло разрушение стойки опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение стойки опоры | Техническое мероприятие 1 Произвести замену опоры №3/4 ф 1 от КТП-10/0,4кВ 1КМ-1 Ответственное лицо: Казанцев Николай Викторович 03.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф 1 от КТП-10/0,4кВ 1КМ-1 Ответственное лицо: Казанцев Николай Викторович 03.11.2023 год
357451 | 949 | 2023-09-30 | 15 | 40 | 0.024999 | 2023-09-30 | 16 | 30 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, н.п. Половинки, участок 326. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ Ан-11-22. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 02.11.2023 год
357451 | 950 | 2023-09-30 | 23 | 35 | 0.0525 | 2023-10-01 | 0 | 20 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, н.п. Красноярка, ул. Ленина, 15. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ Кр-3-7. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 06.11.2023 год
357453 | 335 | 2023-09-03 | 16 | 20 | 0.014667 | 2023-09-03 | 17 | 48 | 3.4.9.3 В результате междуфазного короткого замыкания на вводе с опоры №23 в жилой дом №9 (баланс потребителя), расположенный по адресу: Омская область, Большереченский район, д. Бызовка, ул. Дачная, произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП Тк-6-2. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Тк-6-2. Ответственное лицо: Начальник Большереченского РЭС Климов Андрей Сергеевич 05.09.2023 год
357450 | 360 | 2023-09-03 | 5 | 58 |  | 2023-09-03 | 5 | 58 | 3.4.7.3 Не выявление снижения изоляционных характеристик (электрической прочности и сопротивления), обусловленного естественным загрязнением в процессе эксплуатации поверхности элементов гирлянды стеклянных изоляторов (тип ПС-70) провода фазы "А" на опоре № 125 ВЛ 110 кВ Лузино - Стрела с отпайками (С-65), привело к перекрытию данной подвески с разрушением одного из восьми изоляторов. 4.12 Нарушение электрической изоляции провода фазы "А" ВЛ 110 кВ Лузино - Стрела с отпайками (С-65) произошедшее вследствие поверхностного перекрытия, имеющей сниженные электрическую прочность и сопротивление, гирлянды изоляторов на заземленную траверсу опоры № 125 с возникновением КЗ и отключением ВЛ 110 кВ Лузино - Стрела с отпайками (С-65) действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора в гирлянде фазы "А" на ВЛ-110 кВ Лузино - Стрела (С-65), Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Лузино - Стрела с отпайками (С-65). Ответственное лицо: Свиридов А.Ю. 15.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства на опоре № 125 ВЛ 110 кВ Лузино - Стрела с отпайками (С-65), при несоответствии сопротивлений заземляющих устройств на опоре № 125 ВЛ 110 кВ Лузино - Стрела с отпайками (С-65) нормативным значениям, установить дополнительные заземлители. Ответственное лицо: Свиридов А.Ю. 27.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Запланировать замену поврежденного изолятора в гирлянде фазы "А" на опоре № 125 ВЛ 110 кВ Лузино - Стрела с отпайками (С-65), при выполнении замены изолятора выполнить чистку изоляции фаз "А", "В", "С" на опоре № 125 ВЛ 110 кВ Лузино - Стрела с отпайками (С-65). Ответственное лицо: Свиридов А.Ю. 29.09.2023 год
357450 | 361 | 2023-09-03 | 9 | 13 | 0.015418 | 2023-09-03 | 9 | 50 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. В результате короткого замыкания вводного АВ потребителя по адресу: Омская обл., р.п Черлак, ул. Ермак 4, присоединенного с опоры № 38 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП Чк-3-3 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 от КТП Чк-3-3. | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП Чк-3-3. Ответственное лицо: Ильин А.В. 08.09.2023 год
357450 | 362 | 2023-09-03 | 17 | 51 | 0.0138 | 2023-09-03 | 19 | 0 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. Короткое замыкание вводного провода потребителя по адресу Омская обл., Калачинский район, д. Стародубка, ул. Береговая д. 66, присоединенного с опоры № 63 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-ВС-9-6, произошло отключение ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-ВС-9-6 привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-ВС-9-6. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-ВС-9-6 Ответственное лицо: Парфенов Д.П. 08.10.2023 год
357451 | 876 | 2023-09-03 | 8 | 57 | 0.00225 | 2023-09-03 | 9 | 0 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя, расположенного по адресу: Шербакульский район, с. Кутузовка ул.Колхозная д.48. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП 10/0,4 кВ 4КТ-3. Ответственное лицо: Скляренко Юрий Валерьевич 06.10.2023 год
357451 | 877 | 2023-09-03 | 15 | 35 |  | 2023-09-03 | 15 | 35 | 3.4.12.3 Воздействие грозового перенапряжения, приведшее к перекрытию поддерживающей гирлянды изоляторов фазы «А» на опоре №89 ВЛ 110 кВ Тюкалинская - Бекишево (С-39), с образованием электрической дуги. 4.11 Электродуговое перекрытие поддерживающей гирлянды изоляторов фазы «А» на опоре № 89 ВЛ 110 кВ Тюкалинская - Бекишево (С-39) на заземленную траверсу опоры, приведшее к отключению ВЛ действием защит и повреждению одного (из восьми) изолятора в гирлянде. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение одного из восьми изоляторов ф.«А» на ВЛ 110 кВ Тюкалинская – Бекишево (С-39), Опора пром.ж/б.ПБ 21 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Тюкалинская - Бекишево (С-39) по всей длине Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 29.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести замер сопротивления заземляющих устройств на опоре №89 ВЛ 110 кВ Тюкалинская - Бекишево (С-39). При несоответствии нормативных значений произвести установку дополнительных заземлителей. Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 29.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в план технического обслуживания верховой осмотр опоры № 89 ВЛ 110 кВ Тюкалинская - Бекишево (С-39) с проверкой мест крепления грозотроса. При проведении верхового осмотра произвести чистку изоляторов. Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 13.10.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Включить в план технического обслуживания замену дефектного изолятора на опоре № 89 ВЛ 110 кВ Тюкалинская - Бекишево (С-39). Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 13.10.2023 год
357453 | 336 | 2023-09-04 | 8 | 38 |  | 2023-09-04 | 8 | 38 | 3.4.7.3 Не выявление снижения изоляционных характеристик (электрической прочности и сопротивления), обусловленного естественным загрязнением в процессе эксплуатации поверхности элементов гирлянды стеклянных изоляторов (тип ПС-70Д) провода ф."С" на опоре № 243 ВЛ 110 кВ Свердлово - Ингалы (С-72), привело к перекрытию данной поддерживающей изолирующей подвески с разрушением одного из семи изоляторов. 4.12 Нарушение электрической изоляции провода ф."С" ВЛ 110 кВ Свердлово - Ингалы (С-72) произошедшее вследствие поверхностного перекрытия, имеющей сниженные электрическую прочность и сопротивление, гирлянды изоляторов на заземленную траверсу опоры № 243 с возникновением КЗ и отключением ВЛ 110 кВ Свердлово - Ингалы (С-72) действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на ВЛ-110 кВ Свердлово-Ингалы (С-72), Опора пром.ж/б.ПБ 21 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр Свердлово - Ингалы (С-72). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО СЭС Казимиров Иван Валерьевич 14.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства на опоре № 243 ВЛ 110 кВ Свердлово - Ингалы (С-72). При несоответствии сопротивления заземляющего устройства нормативному значению, установить дополнительные заземлители. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО СЭС Казимиров Иван Валерьевич 29.09.2023 годТехническое мероприятие 3 Запланировать замену дефектного изолятора в поддерживающей изолирующей подвеске ф."С" на опоре № 243 ВЛ 110 кВ Свердлово - Ингалы (С-72). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО СЭС Казимиров Иван Валерьевич 29.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый инструктаж по обстоятельствам технологического нарушения, произошедшего на ВЛ 110 кВ Свердлово - Ингалы (С-72), с персоналом СВЛ, осуществляющим техническое обслуживание и ремонт ВЛ 35-110 кВ. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО СЭС Казимиров Иван Валерьевич 31.10.2023 год
357450 | 363 | 2023-09-04 | 10 | 25 |  | 2023-09-04 | 10 | 25 | 3.4.12.3 В результате воздействия атмосферных перенапряжений, при прохождении грозового фронта, произошло электродуговое перекрытие фазы "А" и фазы "В" на опоре № 9 ВЛ-35 кВ Нововаршавская-Рассохино (308Ц). 4.11 Электродуговое перекрытие между проводом фазы "А" и фазы "В" на опоре № 9 ВЛ-35 кВ Нововаршавская-Рассохино (308Ц), произошедшее при воздействии атмосферных перенапряжений (гроза) привело к отключению ВЛ-35 кВ Нововаршавская-Рассохино (308Ц) действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие атмосферных перенапряжений, электродуговое воздействие на ВЛ-35 кВ Нововаршавская-Рассохино (308Ц), Опора пром. ж/б.ПБ35-1в (без тр, 1970г) | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-35 кВ Нововаршавская-Рассохино (308Ц). Ответственное лицо: Свиридов А.Ю. 15.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства на опоре № 9 ВЛ-35 кВ Нововаршавская-Рассохино (308Ц), при несоответствии сопротивлений заземляющих устройств на данной опоре нормативным значениям, установить дополнительные заземлители. Ответственное лицо: Свиридов А.Ю. 15.09.2023 год
357453 | 337 | 2023-09-04 | 15 | 2 | 0.00275 | 2023-09-04 | 15 | 35 | 3.4.12.2 В результате неблагоприятных погодных явлений (порывов ветра до 15 м/сек.) произошло нарушение изолирующего воздушного промежутка между проводами в пролёте опор № 4-5 с возникновением межфазного короткого замыкания и отключением ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП от МБ-7-6. 4.12 В результате нарушения изолирующего воздушного промежутка между проводами в пролёте опор №№ 4-5 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП МБ-7-6 произошло межфазное короткое замыкание с последующим отключением АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-МБ-7-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нет на ВЛ-0,4 кВ от ТП-МБ-7-6 ф.1, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-МБ-7-6. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Усть-Ишимского РЭС Смолин Виталий Викторович 06.09.2023 год
357451 | 880 | 2023-09-04 | 8 | 12 | 0.11625 | 2023-09-04 | 9 | 45 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, н.п. Подгородка, ул. Заводская, 6. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4кВ ПШ-4-1. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 11.10.2023 год
357451 | 882 | 2023-09-04 | 10 | 46 |  | 2023-09-04 | 10 | 46 | 3.4.7.3 Не выявление снижения изоляционных характеристик (электрической прочности и сопротивления), обусловленного загрязнением в процессе эксплуатации поверхности элементов гирлянды стеклянных изоляторов (тип ПС-6Б) провода фазы «А» на опоре №3 ВЛ 110 кВ Омская ТЭЦ-4 - Загородная с отпайками (С-7) привело к перекрытию данной подвески с разрушением одного из восьми изоляторов. 4.12 Нарушение электрической изоляции провода фазы «А» ВЛ 110 кВ Омская ТЭЦ-4 - Загородная с отпайками (С-7), произошедшее вследствие поверхностного перекрытия, имеющей сниженные электрическую прочность и сопротивление, гирлянды изоляторов на заземленную траверсу опоры №3 с возникновением КЗ и отключением ВЛ 110 кВ Омская ТЭЦ-4 - Загородная с отпайками (С-7) действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение 1 из 8 изоляторов марки ПС-6Б фазы «А» на ВЛ 110кВ Омская ТЭЦ-4 – Загородная (С-7), Опора пром.ж/б.ПБ110-2 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Омская ТЭЦ-4 - Загородная с отпайками (С-7) по всей длине Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 13.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления заземления опоры №3 ВЛ 110 кВ Омская ТЭЦ-4 - Загородная с отпайками (С-7). При необходимости произвести установку дополнительного заземлителя Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 13.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в план технического обслуживания замену дефектного изолятора на опоре №3 ВЛ 110 кВ Омская ТЭЦ-4 - Загородная с отпайками (С-7) Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 13.10.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Включить в план технического обслуживания верховой осмотр опоры № 3 на ВЛ 110 кВ Омская ТЭЦ-4 - Загородная с отпайками (С-7). Во время проведения верхового осмотра произвести чистку изоляторов Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 13.10.2023 год
357450 | 364 | 2023-09-04 | 13 | 50 | 0.037 | 2023-09-04 | 16 | 18 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии, при прохождении грозового фронта, произошел пережог вязки провода фазы "А" на опоре № 40 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-П-18-8, что привело к нарушению воздушного промежутка в пролете опор №№ 39-41 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-П-18-8. 4.11 Электродуговое повреждение вязки провода фазы "А" опора № 40 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-П-18-8, произошедшее при попадании грозового разряда (молнии) и приведшее к обрыву вязки провода (марки А 50) с последующим межфазным коротким замыканием в пролете опор №№ 39-41 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-П-18-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог вязки провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-П-18-8, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-П-18-8. Ответственное лицо: Горобец В.В. 07.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену вязки провода на опоре № 40 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-П-18-8 с проведением верхового осмотра опоры № 40 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-П-18-8. Ответственное лицо: Горобец В.В. 07.10.2023 год
357450 | 365 | 2023-09-04 | 16 | 35 | 0.024999 | 2023-09-04 | 17 | 25 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. В результате замыкания вводного кабеля потребителя по адресу: Омская обл., Азовский район, с. Пахомовка ул. Центральная д. 5а, присоединенного с опоры № 31 ВЛ 0,4 кВ ф.3 от КТП Аз-4-1, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.3 от КТП Аз-4-1 действием защит. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.3 от КТП АЗ-4-1. Ответственное лицо: Начальник Азовского РЭС Кноль Андрей Андреевич. 14.09.2023 год
357451 | 884 | 2023-09-05 | 22 | 17 | 0.02565 | 2023-09-05 | 23 | 14 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя, расположенного по адресу: г. Тюкалинск ул. Первомайская д.2, ввод от опоры № 11 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ 3Тк-19. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ 3Тк-19. Ответственное лицо: Рудковский Владимир Викторович 06.10.2023 год
357451 | 885 | 2023-09-05 | 22 | 17 | 0.00595 | 2023-09-05 | 23 | 8 | 3.4.9.3 По причине повреждения РУ-0,4кВ потребителя, расположенного по адресу Омская область, Называевский район, д. Тупицино ул. Зелёная д. 15, отключился АВ-0,4кВ ф.2 в ТП 10/0,4кВ 1КИ-6. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ 1КИ-6 Ответственное лицо: Сакура Дмитрий Васильевич 07.10.2023 год
357451 | 886 | 2023-09-06 | 8 | 10 | 0.005831 | 2023-09-06 | 8 | 15 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя. Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, н.п. Богословка, ул. Степная, 4. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ Бг-7-4. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 11.10.2023 год
357451 | 888 | 2023-09-07 | 9 | 1 | 0.098335 | 2023-09-07 | 10 | 59 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, н.п. Вперед, ул. Центральная, д. 62. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4кВ Ан-11-3. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 11.10.2023 год
357451 | 889 | 2023-09-07 | 11 | 25 | 0.033335 | 2023-09-07 | 12 | 5 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, н.п. Андреевский, ул. Зеленая. д. 7/1. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ Ан-11-21. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 11.10.2023 год
357451 | 894 | 2023-09-07 | 22 | 2 | 0.1225 | 2023-09-07 | 23 | 47 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя. Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, н.п. Никоновка, ул. Луговая, 3. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4кВ ПО-6-4 Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 11.10.2023 год
357451 | 895 | 2023-09-08 | 10 | 57 | 0.0050835 | 2023-09-08 | 11 | 58 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло изменение структуры материала провода и его механический износ, что привело к обрыву провода ф. "С" в пролете опор №3-5 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ 12Тк-1. 4.13 В результате обрыва провода фазы "С" в пролете опор № 3-5 произошло его падение на нулевой провод ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП 10/0,4 кВ 12Тк-1, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.2 в КТП 10/0,4 кВ 12Тк-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "С" на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-ТК-12-1, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4; Обрыв провода фазы "С" на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-ТК-12-1, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода фазы "С" в пролете опор №3-5 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП 10/0,4 кВ 12Тк-1. Ответственное лицо: Рудковский Владимир Викторович 11.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП 10/0,4 кВ 12Тк-1. Ответственное лицо: Рудковский Владимир Викторович 11.10.2023 год
357451 | 898 | 2023-09-09 | 12 | 25 | 0.124 | 2023-09-09 | 13 | 58 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, н.п. Пушкино, ул. Ленина, 50. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4кВ Пш-5-4. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 11.10.2023 год
357451 | 899 | 2023-09-09 | 23 | 40 | 0.058335 | 2023-09-10 | 0 | 50 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, н.п. Андреевский, ул. Ленина 22. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4кВ Ан-11-21. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 11.10.2023 год
357451 | 900 | 2023-09-10 | 12 | 15 |  | 2023-09-10 | 12 | 15 | 3.4.8.5 Физическое лицо, не справившись с управлением автомобиля ВАЗ-2110 г.н. Х307КН 55, допустило наезд на опору № 5/11 ВЛ-10 кВ ф.7 от ПС 110 кВ Полтавская. От механического удара произошел излом анкерной ж/б опоры у основания со смещением, вследствие чего опора повисла на проводах и арматуре. 4.4 В результате механического удара произошел излом анкерной ж/б опоры №5/11 у основания со смещением, вследствие чего опора повисла на проводах и арматуре. От удара произошел подхлест проводов, что стало причиной межфазного короткого замыкания (ф."В" и ф."С") и отключения В-10 ф.7 на ПС 110 кВ Полтавская действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение опоры в результате ДТП на ПЛ-7_р.п.Полтавка, Опора ОА10-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену анкерной ж/б опоры №5/11 ВЛ-10 кВ ф.7 от ПС 110 кВ Полтавская. Ответственное лицо: Бойко Александр Борисович 12.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.7 от ПС 110 кВ Полтавская. Ответственное лицо: Бойко Александр Борисович 12.10.2023 год
357450 | 366 | 2023-09-10 | 8 | 41 | 0.021 | 2023-09-10 | 9 | 23 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. В результате короткого замыкания ввода у потребителя по адресу: Омская обл., Черлакский район д. Малый Атмас ул Школьная 43, присоединенного с опоры № 2 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП ТТ -4-2 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от КТП ТТ-4-2. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП ТТ-4-2. Ответственное лицо: Начальник Черлакского РЭС Ильин А.В. 10.09.2023 год
357450 | 367 | 2023-09-10 | 16 | 24 | 0.00925 | 2023-09-10 | 18 | 15 | 3.4.9.3 В результате резкого порыва ветра произошло излом и падение ветки дерева на ответвление к вводу потребителя. В результате произошло короткое замыкание ответвления к вводу потребителя от опоры №3 ВЛ-0,4 ф.1 от ТП 10/0,4 кВ Пр-4-4, по адресу: Омская область, Таврический р-н, с. Пристанское, ул. Голубинка, 14. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Пр-4-4. Ответственное лицо: Начальник Таврического РЭС Костриков В.Н. 14.09.2023 год
357450 | 368 | 2023-09-11 | 3 | 38 | 0.032 | 2023-09-11 | 4 | 26 | 3.4.8.5 Отключение по заявке МЧС. Для безопасного проведения работ подразделением 51 ПСЧ ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС по Омской области по локализации пожара жилого дома, по адресу Омская область, Кормиловский район, р.п Кормиловка, ул. Ленина д. № 149 кв.2, проходящего вблизи ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-НК-2-8, по неотложной заявке (заявка МЧС) была отключена ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-НК-2-8. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр участка ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-НК-2-8 проходящей вблизи очага возгорания. Ответственное лицо: Гулидов Н.Н. 29.09.2023 год
357451 | 903 | 2023-09-11 | 6 | 22 |  | 2023-09-11 | 6 | 22 | 3.4.7.3 Не выявление снижения изоляционных характеристик (электрической прочности и сопротивления), обусловленного загрязнением в процессе эксплуатации поверхности элементов гирлянды фарфоровых изоляторов (тип ПМ-4,5) провода фазы «В» на опоре №192 ВЛ 110 кВ Путиловская – Крутинская (С-36) привело к перекрытию данной подвески с разрушением одного из семи изоляторов. 4.12 Нарушение электрической изоляции провода фазы «В» ВЛ 110 кВ Путиловская – Крутинская (С-36), произошедшее вследствие поверхностного перекрытия, имеющей сниженные электрическую прочность и сопротивление, гирлянды изоляторов на заземленную траверсу опоры №192 с возникновением КЗ и отключением ВЛ 110 кВ Путиловская – Крутинская (С-36) действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение 1 из 7 изоляторов марки ПМ-4,5 фазы «В» на ВЛ 110 кВ Путиловская–Крутинская (С-36), Опора пром.ж/б.ПБ 21 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Путиловская – Крутинская (С-36) по всей длине Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 20.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления заземляющего устройства опоры №192 на ВЛ 110 кВ Путиловская – Крутинская (С-36). При необходимости произвести установку дополнительного заземлителя. Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 20.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в план технического обслуживания замену дефектного изолятора на опоре №192 ВЛ 110 кВ Путиловская – Крутинская (С-36) Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 20.10.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Включить в план технического обслуживания верховой осмотр опоры №192 на ВЛ 110 кВ Путиловская – Крутинская (С-36). Во время проведения верхового осмотра произвести чистку изоляторов. Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 20.10.2023 год
357453 | 338 | 2023-09-12 | 18 | 55 | 0.023467 | 2023-09-12 | 20 | 23 | 3.4.9.3 В результате междуфазного короткого замыкания на вводе с опоры №54 в жилой дом №5 (баланс потребителя), расположенный по адресу: Омская область, Большереченский район, д. Решерниково, ул. Набережная, произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП Ев-5-11. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП Ев-5-11. Ответственное лицо: Начальник Большереченского РЭС Климов Андрей Сергеевич 14.09.2023 год
357451 | 904 | 2023-09-12 | 14 | 3 | 0.02167 | 2023-09-12 | 14 | 16 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, н.п., Падь, аллея № 8, участок № 43. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ Пф-6-22. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 19.10.2023 год
357451 | 905 | 2023-09-12 | 14 | 55 | 0.08 | 2023-09-12 | 16 | 31 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, н.п. Омский, ул. Южная, 17 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП 10/0,4кВ Сд-5-5. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 19.10.2023 год
357451 | 906 | 2023-09-12 | 20 | 36 | 0.13533 | 2023-09-12 | 22 | 32 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, н.п. Классино, ул. Центральная,63. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ По-8-2 Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 20.10.2023 год
357450 | 369 | 2023-09-12 | 10 | 32 | 0.053332 | 2023-09-12 | 11 | 52 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате короткого замыкания вводного кабеля потребителя по адресу: Омская область, с. Одесское, ул. Почтовая, д. 32, подключенного от опоры № 42 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП Бн-2-3, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от КТП Бн-2-3. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП Бн-2-3 Ответственное лицо: Кутурга П.В. 12.09.2023 год
357450 | 370 | 2023-09-13 | 12 | 57 | 0.00605 | 2023-09-13 | 13 | 30 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. В результате короткого замыкания ввода у потребителя по адресу: Омская обл., Черлакский район с. Джартаргуль, ул. Комсомольская д.2, присоединенного с опоры № 18 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП Ку-5-1 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от КТП Ку-5-1. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП Ку-5-1. Ответственное лицо: Ильин А.В. 20.09.2023 год
357450 | 371 | 2023-09-13 | 16 | 13 | 0.0088829 | 2023-09-13 | 16 | 54 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. В результате короткого замыкания ввода у потребителя по адресу: Омская обл., Черлакский район с. Соляное, ул. Заречная д.15 кв 2, присоединенного с опоры № 10 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП Ком-7-8 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от КТП Ком-7-8. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП Ком-7-8. Ответственное лицо: Ильин А.В. 14.09.2023 год
357451 | 910 | 2023-09-14 | 19 | 34 | 0.01275 | 2023-09-14 | 20 | 25 | 3.4.8.5 Для обеспечения электробезопасности при тушении возгорания частного дома, расположенного по адресу р.п.Саргатское ул. 40 лет Победы д.8 кв.2, по заявке МЧС было произведено отключение АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 10/0,4 кВ С-4-3. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 10/0,4кВ С-4-3. Ответственное лицо: Гетте Юрий Кенусович 18.10.2023 год
357453 | 339 | 2023-09-14 | 22 | 19 | 0.0007998 | 2023-09-14 | 22 | 27 | 3.4.9.3 В результате кратковременного схлёста проводов на вводе с опоры №13 в жилой дом №1кв2 (баланс потребителя), расположенный по адресу: Омская область, Тевризский район, р.п Тевриз, ул. Парковая, произошло междуфазное короткое замыкание и отключение ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Тв-8-3. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Тв-8-3. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Федоренко Иван Васильевич 18.09.2023 год
357453 | 340 | 2023-09-14 | 6 | 57 | 0.00032 | 2023-09-14 | 7 | 3 | 3.4.9.3 В результате перекрытия вводного АВ-0,4 кВ в ЩУ-0,4кВ (баланс потребителя), расположенный по адресу:, г. Тара, ул. Красноармейская, 76, произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП Лч-1-71. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Лч-1-71 Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабиков Александр Николаевич 18.09.2023 год
357453 | 341 | 2023-09-15 | 14 | 47 | 5e-05 | 2023-09-15 | 14 | 50 | 3.4.9.3 В результате кратковременного схлёста проводов на вводе с опоры №33 в жилой дом №7 (баланс потребителя), расположенный по адресу: п. Заготзерно (Пристань), ул. Поселковая, произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-Зн-8-4. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-Зн-8-4 Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Знаменского РЭС Стасенко Дмитрий Александрович 18.09.2023 год
357451 | 911 | 2023-09-15 | 12 | 50 | 0.042 | 2023-09-15 | 15 | 38 | 3.4.8.1 В результате производства несанкционированных работ экскаватором ЕК-12 (МУП Тепловик) в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП 10/0,4 кВ 3НТ-15 в пролете опор №21-29 произошел обрыв провода. 4.4 Межфазное короткое замыкание (ф.А и ф.В) привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.4 в ТП 10/0,4 кВ 3НТ-15 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода СИП на ВЛ-0,4 кВ ф.4 от 3НТ-15, Пролет: Опора № 21 - Опора № 29 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода ВЛИ-0,4 кВ ф.4 от ТП 10/0,4 кВ 3НТ-15 Ответственное лицо: Сакура Дмитрий Васильевич 16.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛИ-0,4 кВ ф.4 от ТП 10/0,4 кВ 3НТ-15 Ответственное лицо: Сакура Дмитрий Васильевич 16.10.2023 год
357453 | 342 | 2023-09-16 | 18 | 45 | 0.00056661 | 2023-09-16 | 19 | 5 | 3.4.9.3 В результате перекрытия вводного АВ-0,4 кВ в ЩУ-0,4кВ (баланс потребителя), расположенный по адресу:, г. Тара, ул. Семёна Бензикова №32, произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Тл-10-11. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Тл-10-11. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабиков Александр Николаевич 20.09.2023 год
357453 | 343 | 2023-09-16 | 20 | 7 | 0.0085 | 2023-09-16 | 20 | 37 | 3.4.9.3 В результате междуфазного короткого замыкания на вводе с опоры №29 в жилой дом №9 (баланс потребителя), расположенный по адресу: Омская область, Большереченский район, д. Старый карасук, ул. Советская, произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Ин-6-9. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП Ин-6-9. Ответственное лицо: Начальник Большереченского РЭС Климов Андрей Сергеевич 18.09.2023 год
357453 | 344 | 2023-09-16 | 20 | 54 | 0.0054 | 2023-09-16 | 21 | 21 | 3.4.9.3 В результате междуфазного короткого замыкания на вводе с опоры №15 в жилой дом №46 (баланс потребителя), расположенный по адресу: Омская область, Большереченский район, д. Черново, произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП Чеб-1-15. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП Чеб-1-15. Ответственное лицо: Начальник Большереченского РЭС Климов Андрей Сергеевич 18.09.2023 год
357453 | 345 | 2023-09-16 | 18 | 8 |  | 2023-09-16 | 18 | 8 | 3.4.10 В результате перекрытия птицей токоведущих частей (ножей) ф."В" и ф."С" на ЛР-10 ОП-2-ИН-6 (опора №241) произошло междуфазное короткое замыкание, что привело к отключению ВЛ 10 кВ ф.6 от ПС 110 Ингалы. 4.12 Перекрытие птицей токоведущих частей (ножей) ф."В" и ф."С" на ЛР-10 ОП-2-ИН-6 (опора №241) с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением ВЛ 10 кВ ф.6 от ПС 110 Ингалы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на Ин-6_с. Ингалы-д. ст. Карасук-д. Трубчев, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести верховой осмотр состояния ЛР-10 ОП-2-ИН-6 (опора №241) на ВЛ 10 кВ ф.6 от ПС 110 кВ Ингалы. Ответственное лицо: Начальник Большереченского РЭС Климов Андрей Сергеевич 31.10.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 6 от ПС 110 кВ Ингалы. Ответственное лицо: Начальник Большереченского РЭС Климов Андрей Сергеевич 25.09.2023 год
357453 | 346 | 2023-09-15 | 11 | 9 | 0.0001998 | 2023-09-15 | 11 | 11 | 3.4.12.2 В результате неблагоприятных погодных явлений (порывов ветра до 14 м/сек.) произошло нарушение изолирующего воздушного промежутка между проводами в пролёте опор № 10/3-10/4 с возникновением межфазного короткого замыкания и отключением ВЛ-0,4 кВ ф.3 ТП УИ-13-19. 4.12 В результате нарушения изолирующего воздушного промежутка между проводами в пролёте опор №№ 10/3-10/4 ВЛ-0,4 кВ ф.3 ТП УИ-13-19 произошло межфазное короткое замыкание с последующим отключением АВ-0,4 кВ №3 ф.3 от ТП УИ-13-19. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нет на ВЛ-0,4 кВ от ТП-УИ-13-19 ф.3, Пролет: Опора № 10/3 - Опора № 10/4 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 ТП УИ-13-19. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Усть-Ишимского РЭС Смолин Виталий Викторович 18.09.2023 год
357451 | 913 | 2023-09-16 | 16 | 30 | 0.0019167 | 2023-09-16 | 18 | 25 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, н.п. Новоомский, ул. Молодежная, 59. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ Ом-6-12. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 20.10.2023 год
357453 | 347 | 2023-09-14 | 10 | 0 | 0.015 | 2023-09-14 | 10 | 15 | 3.4.9.3 В результате кратковременного схлёста проводов на вводе с опоры №8 в жилой дом №17 (баланс потребителя), расположенный по адресу: с. Таскатлы, ул. Молодёжная, произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Тс-5-3. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Тс-5-3. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Колосовского РЭС Тарасов Константин Валерьевич 18.09.2023 год
357453 | 348 | 2023-09-15 | 13 | 40 | 0.014234 | 2023-09-15 | 14 | 41 | 3.4.9.3 В результате кратковременного схлёста проводов в пролёте между опорой №8 и жилым домом №12/1 (баланс потребителя), расположенного по адресу: ул. 50 лет Октября, произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП-Бу-13-7. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП-Бу-13-7. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Большеуковского РЭС Мельчуков Дмитрий Сергеевич 20.09.2023 год
357453 | 349 | 2023-09-16 | 9 | 23 | 0.0016002 | 2023-09-16 | 9 | 39 | 3.4.9.3 В результате короткого замыкания вводного кабеля потребителя в трубостое жилого дома (баланс потребителя) по адресу: д. Дурново, ул. Заречная, дом №15, присоединенного с опоры №22 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Мс-2-8, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Мс-2-8. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Мс-2-8. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Муромцевского РЭС Колченко Геннадий Александрович 20.09.2023 год
357453 | 350 | 2023-09-17 | 9 | 18 | 0.0031799 | 2023-09-17 | 10 | 11 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошла разрегулировка стрелы провеса провода ф."А" и при воздействии бокового порывистого ветра произошло короткое замыкание между проводами ф."А" и ф. "0" в пролёте опор №59-60 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Рз-10-2. 4.12 В результате короткого замыкания между проводами ф."А" и ф."0" в пролёте опор №59-60 на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Рз-10-2, произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Рз-10-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса на ВЛ-0,4 кВ от ТП-Рз-10-2 ф.2, Пролет: Опора № 59 - Опора № 60 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролёте опор №59-60 на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Рз-10-2. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Муромцевского РЭС Колченко Геннадий Александрович 31.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Рз-10-2 Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Муромцевского РЭС Колченко Геннадий Александрович 20.09.2023 год
357450 | 372 | 2023-09-16 | 6 | 51 |  | 2023-09-16 | 6 | 51 | 3.4.7.3 Не выявление снижения изоляционных характеристик (электрической прочности и сопротивления), обусловленного естественным загрязнением в процессе эксплуатации поверхности элементов гирлянды стеклянных изоляторов (тип ПС-6Б) провода фазы "А" на опоре № 17ф ВЛ 110 кВ Лузино - Фадино (С-68), привело к перекрытию данной подвески с разрушением одного из восьми изоляторов. 4.12 Нарушение электрической изоляции провода фазы "А" ВЛ 110 кВ Лузино - Фадино (С-68) произошедшее вследствие поверхностного перекрытия, имеющей сниженные электрическую прочность и сопротивление, гирлянды изоляторов на заземленную траверсу опоры № 17ф с возникновением КЗ и отключением ВЛ 110 кВ Лузино - Фадино (С-68) действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора в гирлянде фазы "А" на ВЛ-110 кВ Лузино - Фадино (С-68), Опора пром. мет.П110-4н | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Лузино - Фадино (С-68). Ответственное лицо: Свиридов А.Ю. 29.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства на опоре № 17ф ВЛ 110 кВ Лузино - Фадино (С-68), при несоответствии сопротивлений заземляющих устройств на опоре № 17ф ВЛ 110 кВ Лузино - Фадино (С-68) нормативным значениям, установить дополнительные заземлители. Ответственное лицо: Свиридов А.Ю. 20.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Запланировать замену поврежденного изолятора в гирлянде фазы "А" на опоре № 17ф ВЛ 110 кВ Лузино - Фадино (С-68), при выполнении замены изолятора выполнить чистку изоляции фаз "А", "В", "С" на опоре № 17ф ВЛ 110 кВ Лузино - Фадино (С-68). Ответственное лицо: Свиридов А.Ю. 25.10.2023 год
357450 | 373 | 2023-09-17 | 20 | 59 |  | 2023-09-17 | 20 | 59 | 3.4.8.5 При наезде сельскохозяйственной техникой на опору № 52 ВЛ 35 кВ Екатеринославская - Орехово (316Ц) произошел излом опоры у основания с последующим падением опоры на землю и возникновению однофазного замыкания. 4.4 При возникновении однофазного замыкания на землю, в результате наезда сельскохозяйственной техникой на опору № 52 ВЛ 35 кВ Екатеринославская - Орехово (316Ц) с последующим падением опоры на землю, по неотложной заявке была выведена в ремонт ВЛ 35 кВ Екатеринославская - Орехово (316Ц). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наезд сельскохозяйственной техникой на ВЛ-35 кВ Екатеринослав. - Орехово (316Ц), Опора пром. ж/б.ПБ35-1в (без тр, 1970г) | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Екатеринославская - Орехово (316Ц). Ответственное лицо: Свиридов А.Ю. 28.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену поврежденной опоры № 52 ВЛ 35 кВ Екатеринославская - Орехово (316Ц). Ответственное лицо: Свиридов А.Ю. 28.09.2023 год
357451 | 833 | 2023-08-20 | 21 | 45 | 0.0045837 | 2023-08-20 | 22 | 10 | 3.4.9.3 По причине повреждения РУ-0,4кВ потребителя, расположенного по адресу Омская область, Называевский район, д. Ростовка, ул. Северная д. 7, отключился АВ-0,4кВ ф.2 в ТП 10/0,4кВ 2КЧ-8. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ 2КЧ-8 Ответственное лицо: Сакура Дмитрий Васильевич 21.09.2023 год
357451 | 834 | 2023-08-21 | 5 | 24 |  | 2023-08-21 | 5 | 24 | 3.4.7.3 Не выявление снижения изоляционных характеристик (электрической прочности и сопротивления), обусловленного естественным загрязнением в процессе эксплуатации поверхности элементов гирлянды фарфоровых изоляторов (тип ПМ-4,5) провода фазы «А» на опоре № 53 ВЛ 110 кВ Валуевская-1 - Тюкалинская с отпайкой на ПС Валуевская-2 (С-38) привело к перекрытию данной подвески с разрушением одного из семи изоляторов. 4.12 Нарушение электрической изоляции провода ф."А" ВЛ 110 кВ Валуевская-1 - Тюкалинская с отпайкой на ПС Валуевская-2 (С-38), произошедшее вследствие поверхностного перекрытия, имеющей сниженные электрическую прочность и сопротивление, гирлянды изоляторов на заземленную траверсу опоры № 53 с возникновением КЗ и отключением ВЛ 110 кВ Голубковская - Валуевская-1 (С-38) и ВЛ 110 кВ Валуевская-1 - Тюкалинская с отпайкой на ПС Валуевская-2 (С-38) действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение 1 из 7 изоляторов марки ПМ-4,5 фазы «А» на ВЛ 110кВ Тюкалинская–Валуевская-1 (С-38), Опора пром.ж/б.ПБ 26 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Валуевская-1 - Тюкалинская с отпайкой на ПС Валуевская-2 (С-38) по всей длине Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 08.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести верховой осмотр опоры № 53 ВЛ 110 кВ Валуевская-1 - Тюкалинская с отпайкой на ПС Валуевская-2 (С-38). Во время проведения верхового осмотра произвести чистку изоляторов. Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 15.09.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести измерение сопротивления опоры № 53 ВЛ 110 кВ Валуевская-1 - Тюкалинская с отпайкой на ПС Валуевская-2 (С-38). При необходимости произвести установку дополнительного заземлителя. Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 15.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в план технического обслуживания замену дефектного изолятора на опоре № 53 ВЛ 110 кВ Валуевская-1 - Тюкалинская с отпайкой на ПС Валуевская-2 (С-38) Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 15.09.2023 год
357453 | 322 | 2023-08-23 | 7 | 45 | 0.023749 | 2023-08-23 | 9 | 20 | 3.4.9.3 В результате междуфазного короткого замыкания на вводе с опоры №5 в жилой дом №7 (баланс потребителя), расположенный по адресу: Омская область, Большереченский район, д. Колбышево, ул. Новая, произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП Ев-13-11. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Ев-13-11. Ответственное лицо: Начальник Большереченского РЭС Климов Андрей Сергеевич 25.08.2023 год
357453 | 323 | 2023-08-23 | 20 | 1 | 0.286 | 2023-08-23 | 21 | 19 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии, при прохождении грозового фронта, произошло электродуговое перекрытие поддерживающих изолирующих подвесок ф."В", ф."С" на опоре № 403 ВЛ 110 кВ Радищево - Большие Уки (С-81) , что привело к разрушению двух из семи изоляторов в вышеуказанных подвесках. На проводах ф."В" и ф."С" видны следы перекрытия. 4.11 Электродуговое перекрытие поддерживающих изолирующих подвесок ф."В", ф."С" и траверсами на опоре № 403 ВЛ 110 кВ Радищево - Большие Уки (С-81) , произошедшее при попадании грозового разряда (молнии) и приведшее к разрушению двух из семи изоляторов в вышеуказанных подвесках. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изоляторов на ВЛ-110 кВ Радищево-Большие Уки (С-81), Опора пром.ж/б.ПБ 21 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Радищево - Большие Уки (С-81). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО СЭС Казимиров Иван Валерьевич 29.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опорах № 402,403,404 ВЛ 110 кВ Радищево - Большие Уки (С-81). При несоответствии сопротивлений заземляющих устройств на данных опорах нормативным значениям установить дополнительные заземлители. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО СЭС Казимиров Иван Валерьевич 31.10.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести замену дефектных изоляторов в подвесных изолирующих подвесках ф."В" и ф."С" на опоре № 403 ВЛ 110 кВ Радищево - Большие Уки (С-81). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО СЭС Казимиров Иван Валерьевич 30.08.2024 годТехническое мероприятие 4 Произвести верховой осмотр опор № 402,403,404 ВЛ 110 кВ Радищево - Большие Уки (С-81) с обязательной проверкой мест крепления грозозащитного троса к телу опоры и замером переходного сопротивления металосвязи между грозозащитным тросом и заземляющим устройством. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО СЭС Казимиров Иван Валерьевич 30.08.2024 годТехническое мероприятие 5 Произвести верховой осмотр грозозащитного троса и проводов в пролётах опор №402-404 на ВЛ 110 кВ Радищево - Большие Уки (С-81). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО СЭС Казимиров Иван Валерьевич 30.08.2024 год
357450 | 346 | 2023-08-23 | 19 | 20 |  | 2023-08-23 | 19 | 20 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии, при прохождении грозового фронта, произошло электродуговое перекрытие поддерживающей изолирующей подвески фазы "А" и траверсой на опоре № 152 ВЛ-110 кВ Новоуральская-Нововаршавская (С-172), что привело к разрушению одного из восьми изоляторов фазы "А" на опоре № 152 ВЛ-110 кВ Новоуральская-Нововаршавская (С-172). 4.11 Электродуговое перекрытие поддерживающей изолирующей подвески фазы "А" и траверсой опоры № 152 ВЛ-110 кВ Новоуральская-Нововаршавская (С-172), произошедшее при попадании грозового разряда (молнии) и приведшее к разрушению одного изолятора (марка изолятора ПС-70) из восьми в поддерживающей гирлянде изоляторов фазы "А" на опоре № 152 ВЛ-110 кВ Новоуральская-Нововаршавская (С-172). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение одного из восьми изоляторов в гирлянде фазы "А" на ВЛ-110 кВ Новоуральск.-Нововарш. (С-172), Опора анк. ж/б.ПУБ35-110-1.1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ Новоуральская-Нововаршавская (С-172). Ответственное лицо: Свиридов А.Ю. 31.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства на опоре № 152 ВЛ-110 кВ Новоуральская-Нововаршавская (С-172), при несоответствии сопротивлений заземляющих устройств на данной опоре нормативным значениям, установить дополнительные заземлители. Ответственное лицо: Свиридов А.Ю. 31.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Запланировать замену дефектного изолятора в поддерживающей изолирующей подвеске фазы "А" на опоре № 152 ВЛ-110 кВ Новоуральская-Нововаршавская (С-172), при замене изолятора произвести проверку мест крепления грозозащитного троса к телу опоры и выполнить замер переходного сопротивления металлосвязи между грозозащитным тросом и заземляющим устройством. Ответственное лицо: Свиридов А.Ю. 29.09.2023 год
357450 | 347 | 2023-08-23 | 20 | 58 | 0.078401 | 2023-08-23 | 22 | 50 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате короткого замыкания в щите учета потребителя по адресу: Омская область, Нововаршавский район, р.п.Нововаршавка, ул. Красный путь, д. 5, присоединенного с опоры № 12 ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от КТП НВ-8-9, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф. 3 от КТП НВ-8-9. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от КТП НВ-8-9 Ответственное лицо: Шмидт В.А. 25.08.2023 год
357451 | 837 | 2023-08-23 | 12 | 58 | 0.010417 | 2023-08-23 | 13 | 23 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Крутинский район, с.Оглухино Советская 10. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ 7КР-4. Ответственное лицо: Малыгин Владимир Николаевич 25.09.2023 год
357451 | 838 | 2023-08-23 | 15 | 35 | 0.094596 | 2023-08-23 | 16 | 19 | 3.4.9.3 Причиной послужило повреждение на вводе потребителя по адресу: пл. Гуртьева 2а. По неотложной заявке отключили АВ-0,4 кВ ф.3 в КТП 10/0,4 кВ 2ЦР-8. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП 10/0,4 кВ 2Цр-8. Ответственное лицо: Скляренко Юрий Валерьевич 24.09.2023 год
357451 | 839 | 2023-08-23 | 15 | 45 | 0.15 | 2023-08-23 | 16 | 15 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя. В процессе эксплуатации произошло повреждение на ТП 10/0,4 кВ Нт-2-20 (баланс потребителя СНТ «Сосновый бор»). | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф. 2 от ПС 110 кВ Новотроицкая. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 30.09.2023 год
357451 | 840 | 2023-08-23 | 16 | 53 | 0.01575 | 2023-08-23 | 17 | 56 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, н.п. Бородинка, ул. Центральная, 53. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ Пв-6-3. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 30.09.2023 год
357451 | 841 | 2023-08-23 | 21 | 6 | 0.0042 | 2023-08-23 | 21 | 42 | 3.4.9.3 По причине повреждения РУ-0,4кВ потребителя, расположенного по адресу Омская область, Называевский район, д. Носовка ул. Центральная д. 25, отключился АВ-0,4кВ ф.1 в ТП 10/0,4кВ 4КИ-5. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ 4КИ-5 Ответственное лицо: Сакура Дмитрий Васильевич 25.09.2023 год
357451 | 842 | 2023-08-23 | 21 | 10 | 0.0006 | 2023-08-23 | 21 | 46 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя, расположенного по адресу: Тюкалинский район, д. Кумыра, ул. Заречная д.26, ввод от опоры № 3/1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ 1Сс-7. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ 1Сс-7. Ответственное лицо: Рудковский Владимир Викторович 24.09.2023 год
357451 | 843 | 2023-08-23 | 22 | 3 | 0.00045 | 2023-08-23 | 22 | 30 | 3.4.9.3 В результате падения проводов ВЛ-6 кВ (баланс потребителя ПАО "Транснефть" ) на провода ВЛ-10 кВ ф.1 от ПС 35 кВ Яман в пролете опор 1/22-1/21 произошло межфазное короткое замыкание, что стало причиной отключения В-10 ф.1 на ПС 35 кВ Яман | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.1 от ПС 35 кВ Яман. Ответственное лицо: Малыгин Владимир Николаевич 29.09.2023 год
357451 | 844 | 2023-08-23 | 22 | 43 | 0.00135 | 2023-08-23 | 23 | 10 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя, расположенного по адресу: Тюкалинский район, д. Старый Конкуль ул. Новая д.15, ввод от опоры № 5/3 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ 7Хт-7. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ 7Хт-7. Ответственное лицо: Рудковский Владимир Викторович 24.09.2023 год
357453 | 324 | 2023-08-24 | 4 | 30 | 0.08 | 2023-08-24 | 8 | 30 | 3.4.9.3 В результате междуфазного короткого замыкания на вводе с опоры №21 в жилой дом №32 (баланс потребителя), расположенный по адресу: Омская область, Большереченский район, с. Евгащино, ул. Октябрьская, произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Ев-11-6. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП Ев-11-6. Ответственное лицо: Начальник Большереченского РЭС Климов Андрей Сергеевич 25.08.2023 год
357453 | 325 | 2023-08-24 | 14 | 42 | 0.0011999 | 2023-08-24 | 15 | 2 | 3.4.9.3 В результате кратковременного схлёста проводов на вводе с опоры №24 в жилой дом №28 (баланс потребителя), расположенный по адресу: с. Черняево, ул. Победы, произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Зл-1-4. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Зл-1-4 Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабиков Александр Николаевич 28.08.2023 год
357453 | 326 | 2023-08-24 | 16 | 40 |  | 2023-08-24 | 16 | 40 | 3.4.10 В результате перекрытия птицами воздушного промежутка между шлейфами проводов ф."В" и ф."С" на ЛР-10 ОП-1-Из-5 (опора №39) произошло междуфазное короткое замыкание, что привело к отключению ВЛ 10 кВ ф.5 от ПС 110 кВ Избышева. 4.12 Перекрытие птицами воздушного промежутка между шлейфами проводов ф."В" и ф."С" на ЛР-10 ОП-1-Из-5 (опора №39) с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением ВЛ 10 кВ ф.5 от ПС 110 кВ Избышева. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на Из-5_с. Седельниково - д. Хмелёвка, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.5 от ПС 110 кВ Избышева. Ответственное лицо: Начальник Седельниковского РЭС Свидерский Виталий Николаевич 31.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести верховой осмотр состояния ЛР-10 ОП-1-Из-5 (опора №39) на ВЛ 10 кВ ф.5 от ПС 110 кВ Избышева. Ответственное лицо: Начальник Седельниковского РЭС Свидерский Виталий Николаевич 30.09.2023 год
357453 | 327 | 2023-08-24 | 19 | 13 | 0.0011201 | 2023-08-24 | 19 | 29 | 3.4.9.3 В результате кратковременного схлёста проводов на вводе с опоры №5 в жилой дом №32 (баланс потребителя), расположенный по адресу: с. Кольчугино, ул. Хуторская, произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Зл-1-10. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Зл-1-10 Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабиков Александр Николаевич 28.08.2023 год
357451 | 845 | 2023-08-24 | 1 | 40 | 0.0094995 | 2023-08-24 | 2 | 18 | 3.4.12.2 В результате воздействия сильного порывистого ветра произошёл наброс ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода, в следствии чего произошло схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 1-2 ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП 10/0,4кВ 4ПЛ-19. 4.12 Подхлёст проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП 10/0,4кВ 4ПЛ-19 стал причиной возникновения межфазного замыкания и отключения АВ-0,4кВ ф.2 в КТП 10/0,4кВ 4ПЛ-19, сопутствующей причиной является сильный порывистый ветер. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в результате наброса ветки дерева на провода в результате сильного порыва ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-ПЛ-4-19, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП 10/0,4 кВ 4ПЛ-19. Ответственное лицо: Бойко Александр Борисович 27.09.2023 год
357451 | 846 | 2023-08-24 | 3 | 9 |  | 2023-08-24 | 3 | 9 | 3.4.8.4 В результате ограждения насосной станции вблизи охранной зоны ВЛ и воздействия порывов ветра до 8 м/с произошел наброс полиэтиленовой ленты на провод ф."В" ВЛ 110 кВ Густафьево - Ачаирская с отпайками (С-6) в пролете опор №12-13 отпайки на ПС 110 кВ Птицефабрика, что привело к возникновению однофазного короткого замыкания на землю и отключению ВЛ 110 кВ Ачаирская - Ачаирская Оросительная (С-6) и ВЛ 110 кВ Густафьево - Ачаирская с отпайками (С-6) действием защит. 4.12 Наброс полиэтиленовой ленты на провод ф."В" ВЛ 110 кВ Густафьево - Ачаирская с отпайками (С-6) в пролете опор №12-13 отпайки на ПС 110 кВ Птицефабрика с последующим касанием земли привел к возникновению однофазного короткого замыкания на землю и отключению ВЛ 110 кВ Ачаирская - Ачаирская Оросительная (С-6) и ВЛ 110 кВ Густафьево - Ачаирская с отпайками (С-6) действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс полиэтиленовой ленты на провод ф."В" с последующим касанием земли на ВЛ 110 кВ Густафьево-Ачаирская (С-6), Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Густафьево - Ачаирская с отпайками (С-6) по всей длине Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 15.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести замер сопротивления заземляющих устройств на опорах №12, 13 отпайки на ПС 110 кВ Птицефабрика ВЛ 110 кВ Густафьево - Ачаирская с отпайками (С-6) . При несоответствии нормативных значений произвести установку дополнительных заземлителей. Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 15.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в план технического обслуживания верховой осмотр опор №12, 13 отпайки на ПС 110 кВ Птицефабрика ВЛ 110 кВ Густафьево - Ачаирская с отпайками (С-6). Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 29.09.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Во избежание возникновения технологических нарушений рассмотреть возможность информирования мэра г. Омск о недопустимости осуществления вблизи охранных зон ЛЭП любых действий, которые могут нарушить работу электросетевого хозяйства Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 15.09.2023 год
357451 | 849 | 2023-08-24 | 12 | 18 |  | 2023-08-24 | 12 | 18 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло снижение изоляционных свойств участка кабеля КЛ-10кВ ф.41 от ЦРП-2. 4.12 Снижение изоляционных свойств материала участка кабеля привело к пробою кабеля с возникновением межфазного замыкания, в результате чего В-10кВ ф.41 на ЦРП-2 был отключен действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение КЛ на КЛ-10 кВ ф.41 от ПС ЦТП-РП-2, ААБл-10 3х240 (1 уч.) | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонтные работы на КЛ-10кВ ф.41 от ЦРП-2 Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 30.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередные высоковольтные испытания КЛ-10кВ ф.41 от ЦРП-2 Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 30.09.2023 год
357451 | 850 | 2023-08-24 | 14 | 2 | 0.044334 | 2023-08-24 | 16 | 15 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии при прохождении грозового фронта произошло электродуговое перекрытие ф. «А» и ф. «В» ВЛ-10 кВ ф.1 от ПС 110 кВ Мангут, что привело к разрушению изолятора ф. «А» на опоре №1/17 ВЛ-10 кВ ф.1 от ПС 110 кВ Мангут от возникшего перенапряжения. Видны следы перекрытия. 4.12 Перенапряжение на разноименных фазах ВЛ-10 кВ ф.1 от ПС 110 кВ Мангут привело к отключению ВЛ-10 кВ ф.1 от ПС 110 кВ Мангут действием защит и разрушению изолятора ф."А" на опоре №1/17. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора ф."А" на ВЛ-10 кВ ф. МГ-1, Опора УП10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену изолятора на опоре №1/17 фазы "А" ВЛ-10кВ ф.1 ПС 110 кВ Мангут Ответственное лицо: Сакура Дмитрий Васильевич 25.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр и визуальную проверку состояния изоляторов и линейной арматуры ВЛ-10кВ ф.1 от ПС 110кВ Мангут. Ответственное лицо: Сакура Дмитрий Васильевич 25.09.2023 год
357451 | 851 | 2023-08-24 | 18 | 28 | 0.020501 | 2023-08-24 | 19 | 50 | 3.4.8.5 Для обеспечения электробезопасности при тушении возгорания хоз. построек возле частного дома, расположенного по адресу д. Щербаки ул. Садовая д.4, по заявке МЧС было произведено отключение АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 10/0,4кВ Щр-5-2. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 10/0,4кВ Щр-5-2. Ответственное лицо: Гетте Юрий Кенусович 29.09.2023 год
357453 | 328 | 2023-08-25 | 1 | 0 | 0.0035118 | 2023-08-25 | 1 | 49 | 3.4.7.3 В процессе длительного срока эксплуатации эксплуатации произошла разрегулировка стрелы провеса провода ф."А" в пролёте опор №42-43 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП Т-1-28, что привело к кратковременному схлёсту между проводами ф."А" и ф."С". 4.12 Разрегулировка стрелы провеса провода ф."А" в пролёте опор №42-43 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП Т-1-28 с последующим кратковременным схлёстом между проводами ф."А" и ф."С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса на ВЛ-0,4 кВ от ТП-Т-1-28 ф.№1, Пролет: Опора № 42 - Опора № 43 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Т-1-28. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабиков Александр Николаевич 29.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провеса провода ф."А" в пролёте опор №42-43 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП Т-1-28. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабиков Александр Николаевич 29.09.2023 год
357450 | 348 | 2023-08-24 | 7 | 48 | 0.018 | 2023-08-24 | 8 | 42 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. В результате короткого замыкания вводного провода потребителя по адресу: Омская обл., Черлакский район д. Преображенка , ул. Первомайская д 4, присоединенного с опоры № 26 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП ЮП-7-12, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от КТП ЮП-7-12. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП ЮП-7-12. Ответственное лицо: Ильин А.В. 26.08.2023 год
357450 | 349 | 2023-08-26 | 23 | 14 | 0.015251 | 2023-08-27 | 0 | 15 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате повреждения изоляции вводного кабеля потребителя по адресу: Омская область, Кормиловский район, р.п Кормиловка, ул. 60-лет Победы, д. № 13 подключенного с опоры № 6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-НК-2-16, произошло короткое замыкание вводного провода, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-НК-2-16. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-НК-2-16. Ответственное лицо: Гулидов Н.Н. 29.08.2023 год
357453 | 329 | 2023-08-26 | 15 | 58 |  | 2023-08-26 | 15 | 58 | 3.4.7.3 Не выявление снижения изоляционных характеристик (электрической прочности и сопротивления), обусловленного естественным загрязнением в процессе эксплуатации поверхности элементов гирлянды фарфоровых изоляторов (тип ПФ-6А) провода ф."В" на опоре № 258 ВЛ 110 кВ Саргатская - Свердлово (С-72), привело к перекрытию данной поддерживающей изолирующей подвески с разрушением одного из семи изоляторов. 4.12 Нарушение электрической изоляции провода ф."В" ВЛ 110 кВ Саргатская - Свердлово (С-72) произошедшее вследствие поверхностного перекрытия, имеющей сниженные электрическую прочность и сопротивление, гирлянды изоляторов на заземленную траверсу опоры № 258 с возникновением КЗ и отключением ВЛ 110 кВ Саргатская - Свердлово (С-72) действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на ВЛ-110 кВ Саргатская-Свердлово (С-72), Опора пром.ж/б.ПБ 21 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр Саргатская - Свердлово (С-72). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО СЭС Казимиров Иван Валерьевич 04.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства на опоре № 258 ВЛ 110 кВ Саргатская - Свердлово (С-72). При несоответствии сопротивления заземляющего устройства нормативному значению, установить дополнительные заземлители. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО СЭС Казимиров Иван Валерьевич 29.09.2023 годТехническое мероприятие 3 Запланировать замену фарфоровых изоляторов на стеклянные в поддерживающих изолирующих подвесках ф."А", ф."В" и ф."С" на опоре № 258 ВЛ 110 кВ Саргатская - Свердлово (С-72). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО СЭС Казимиров Иван Валерьевич 29.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый инструктаж по обстоятельствам технологического нарушения, произошедшего на ВЛ 110 кВ Саргатская - Свердлово (С-72), с персоналом СВЛ, осуществляющим техническое обслуживание и ремонт ВЛ 35-110 кВ. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО СЭС Казимиров Иван Валерьевич 29.09.2023 год
357453 | 330 | 2023-08-26 | 20 | 51 | 0.00042159 | 2023-08-26 | 21 | 2 | 3.4.9.3 В результате кратковременного схлёста проводов на вводе с опоры №10 в жилой дом №23 (баланс потребителя), расположенный по адресу: г. Тара, ул. 1- Линия, произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Т-2в-199. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Т-2в-199 Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабиков Александр Николаевич 29.08.2023 год
357450 | 350 | 2023-08-26 | 12 | 16 | 0.046669 | 2023-08-26 | 12 | 56 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. Короткое замыкании ввода провода потребителя по адресу: Омская обл., Черлакский район, с. Большой Атмас ул. 20 лет Победы 5 кв.1, присоединенного с опоры № 29 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП БА-2-7 привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.1 от КТП БА-2-7. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП БА-2-7 Ответственное лицо: Ильин А.В. 28.08.2023 год
357450 | 351 | 2023-08-26 | 19 | 12 | 0.047366 | 2023-08-26 | 20 | 50 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. Замыкание вводного провода потребителя по адресу Омская обл., Нововаршавский район, с. Славянка, Красный Путь 31, присоединенного с опоры № 5 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-СЛА-1-1, привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.3 от ТП-СЛА-1-1. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-СЛА-1-1. Ответственное лицо: Шмидт В.А. 31.08.2023 год
357450 | 352 | 2023-08-27 | 6 | 14 |  | 2023-08-27 | 6 | 14 | 3.4.7.3 Не выявление снижения изоляционных характеристик (электрической прочности и сопротивления), обусловленного естественным загрязнением в процессе эксплуатации поверхности элементов гирлянды стеклянных изоляторов (тип ПС-70Д) провода фазы "В" на опоре № 121 ВЛ 110 кВ Горьковская - Исаковская (С-127), привело к перекрытию данной подвески с разрушением одного из восьми изоляторов. 4.12 Нарушение электрической изоляции провода фазы "В" ВЛ 110 кВ Горьковская - Исаковская (С-127) произошедшее вследствие поверхностного перекрытия, имеющей сниженные электрическую прочность и сопротивление, гирлянды изоляторов на заземленную траверсу опоры № 121 с возникновением КЗ и отключением ВЛ 110 кВ Горьковская - Исаковская (С-127) действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора в гирлянде фазы "В" на ВЛ-110 кВ Горьковская-Исаковская (С-127), Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства на опоре № 121 ВЛ 110 кВ Горьковская - Исаковская (С-127). При несоответствии сопротивления заземляющего устройства нормативному значению, установить дополнительные заземлители. Ответственное лицо: Свиридов А.Ю. 29.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеочередной осмотра по всей длине ВЛ 110 кВ Горьковская - Исаковская (С-127). Ответственное лицо: Свиридов А.Ю. 08.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый инструктаж по обстоятельствам технологического нарушения, произошедшего на ВЛ 110 кВ Горьковская - Исаковская (С-127), с персоналом СВЛ, осуществляющим техническое обслуживание и ремонт ВЛ 35-110 кВ. Ответственное лицо: Свиридов А.Ю. 29.09.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Запланировать замену поврежденного изолятора в гирлянде фазы "В" на опоре № 121 ВЛ 110 кВ Горьковская - Исаковская (С-127), при выполнении замены изолятора выполнить чистку изоляции фаз "А", "В", "С" на опоре № 121 ВЛ 110 кВ Горьковская - Исаковская (С-127). Ответственное лицо: Свиридов А.Ю. 30.09.2023 год
357450 | 353 | 2023-08-27 | 10 | 0 |  | 2023-08-27 | 10 | 0 | 3.4.7.3 Не выявление снижения изоляционных характеристик (электрической прочности и сопротивления), обусловленного естественным загрязнением в процессе эксплуатации поверхности элементов гирлянды стеклянных изоляторов (тип ПС-70) провода фазы "А" на опоре № 128 ВЛ 110 кВ Лузино - Стрела с отпайками (С-65), привело к поверхностному перекрытию данной подвески с разрушением одного из восьми изоляторов. 3.4.7.3 Выполняемые персоналом Таврического РЭС в соответствии с требованиями нормативных документов техническое обслуживание и ремонт электрооборудования ПС 110 кВ Стрела не обеспечили выявление размыкания блокировочных контактов АВ ввода ТСН 2Т 2сш-0,4, что привело к несрабатыванию отключающего механизма вводного автомата 0,4 кВ ТСН 2Т 2сш-0,4 (типа А 37) ПС 110 кВ Стрела и несрабатыванию АВР-0,4 кВ СН из-за включенного положения АВ ввода ТСН 2Т 2сш-0,4. Вследствие этого произошла задержка включения СВ-110 по причине отсутствия напряжения питания соленоида включения на время восстановления напряжения на 2сш-0,4 кВ ТСН 2сш (20 с). 4.12 Нарушение электрической изоляции провода фазы "А" ВЛ 110 кВ Лузино - Стрела с отпайками (С-65) произошедшее вследствие поверхностного перекрытия, имеющей сниженные электрическую прочность и сопротивление, гирлянды изоляторов на заземленную траверсу опоры № 128 с возникновением КЗ и отключением ВЛ 110 кВ Лузино - Стрела с отпайками (С-65) действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора в гирлянде фазы "А" на ВЛ-110 кВ Лузино - Стрела (С-65), Опора пром.ж/б.ПБ110-1 на ВЛ-110 кВ Лузино - Стрела (С-65), Опора пром.ж/б.ПБ110-1 4.13 Вследствие нарушения электрического контакта блокировочных контактов цепей отключения (КБО) привода (типа А37) автомата рабочего ввода 0,4 кВ ТСН 2сш не произошло срабатывание АВР-0,4 кВ секций собственных нужд 2сш, что послужило причиной отсутствия напряжение питания соленоида включения СВ-110 в цикле АПВ до восстановления напряжения на 2сш-0,4 ТСН 2Т (20 с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: размыкание блок-контакта АВ ввода 0,4 кВ ТСН 2Т 2сш-0,4 на ПС "Стрела" 110/10 на ПС "Стрела" 110/10, PS110-000599-40-02-001 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку блок-контактов АВ ввода ТСН 1Т 1сш-0,4 и АВ ввода ТСН 2Т 2 сш-0,4 ПС 110 кВ Стрела. Ответственное лицо: Сырых Ю.Л. 08.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеочередной осмотр оборудования ПС 110 кВ Стрела. Ответственное лицо: Сырых Ю.Л. 04.10.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести послеаварийную проверку АВ ввода ТСН 1Т 1сш-0,4 и АВ ввода ТСН 2Т 2 сш-0,4 ПС 110 кВ Стрела. Ответственное лицо: Сырых Ю.Л. 08.09.2023 годТехническое мероприятие 4 Опробовать работу АВР-0,4 кВ СН ПС 110 кВ Стрела с воздействием на АВ ввода ТСН 1Т 1сш-0,4, АВ ввода ТСН 2Т 2сш-0,4, СВ-0,4. Ответственное лицо: Савинков А.В. 04.10.2023 годТехническое мероприятие 5 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Лузино - Стрела с отпайками (С-65). Ответственное лицо: Свиридов А.Ю. 07.09.2023 годТехническое мероприятие 6 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства на опоре № 128 ВЛ 110 кВ Лузино - Стрела с отпайками (С-65), при несоответствии сопротивлений заземляющих устройств на опоре № 128 ВЛ 110 кВ Лузино - Стрела с отпайками (С-65) нормативным значениям, установить дополнительные заземлители. Ответственное лицо: Свиридов А.Ю. 30.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Запланировать замену поврежденного изолятора в гирлянде фазы "А" на опоре № 128 ВЛ 110 кВ Лузино - Стрела с отпайками (С-65), при выполнении замены изолятора выполнить чистку изоляции фаз "А", "В", "С" на опоре № 128 ВЛ 110 кВ Лузино - Стрела с отпайками (С-65). Ответственное лицо: Свиридов А.Ю. 30.09.2023 год
357451 | 855 | 2023-08-26 | 5 | 57 |  | 2023-08-26 | 5 | 57 | 3.4.7.3 Не выявление снижения изоляционных характеристик (электрической прочности и сопротивления), обусловленного естественным загрязнением в процессе эксплуатации поверхности элементов гирлянды стеклянных изоляторов (тип ПС-70Д) провода фазы «В» на опоре №127 ВЛ 110 кВ Петрушенко - Новомарьяновская (С-141) привело к перекрытию данной подвески с разрушением одного из восьми изоляторов. 4.12 Нарушение электрической изоляции провода ф."В" ВЛ 110 кВ Петрушенко - Новомарьяновская (С-141), произошедшее вследствие поверхностного перекрытия, имеющей сниженные электрическую прочность и сопротивление, гирлянды изоляторов на заземленную траверсу опоры №127 с возникновением КЗ и отключением ВЛ 110 кВ Петрушенко - Новомарьяновская (С-141) действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение 1 из 8 изоляторов марки ПС-70Д ф. «В» на ВЛ110кВ Петрушенко–Новомарьян-кая(С-141), Опора пром.ж/б.ПБ110-12 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Петрушенко - Новомарьяновская (С-141) по всей длине Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 29.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену изолятора на опоре № 127 ВЛ 110 кВ Петрушенко - Новомарьяновская (С-141). Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 29.09.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести верховой осмотр опоры № 127 ВЛ 110 кВ Петрушенко - Новомарьяновская (С-141). Во время проведения верхового осмотра произвести чистку изоляторов. Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 29.09.2023 годТехническое мероприятие 4 Произвести замер сопротивления заземляющих устройств опоры № 127 на ВЛ 110 кВ Петрушенко - Новомарьяновская (С-141). При необходимости произвести установку дополнительного заземлителя. Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 29.09.2023 год
357453 | 331 | 2023-08-28 | 9 | 15 |  | 2023-08-28 | 9 | 15 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта от возникшего атмосферного перенапряжения на разноименных фазах опоры №4 произошло срабатывание средств грозозащиты, что привело к отключению ВЛ 10 кВ ф.1 от ПС 35 кВ Новоникольск. 28.08.2023 бригадой Скородумского участка распределительных сетей произведен внеочередной осмотр ВЛ. По результатам осмотра ВЛ 10 кВ ф.1 от ПС 35 кВ Новоникольск видимых повреждений оборудования не обнаружено. 4.12 В результате возникшего атмосферного перенапряжения на разноименных фазах опоры №4 произошло срабатывание средств грозозащиты с последующим отключением ВЛ 10 кВ ф.1 от ПС 35 кВ Усть-Ишим. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на НН-1_с. Н-Никольск, Опора ОА10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.1 от ПС 35 кВ Новоникольск. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Усть-Ишимского РЭС Смолин Виталий Викторович 04.09.2023 год
357453 | 332 | 2023-08-28 | 12 | 4 | 0.0038948 | 2023-08-28 | 12 | 45 | 3.4.9.3 В результате перекрытия вводного АВ-0,4 кВ в ЩУ-0,4кВ (баланс потребителя), расположенный по адресу:, г. Тара, ул. Советская №21, произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.5 от ТП Лч-1-1. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.5 от ТП-Лч-1-1 Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабиков Александр Николаевич 31.08.2023 год
357450 | 354 | 2023-08-28 | 19 | 29 | 0.27098 | 2023-08-28 | 20 | 40 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате обрыва провода двух фаз (баланс потребителя ООО "Сибэнерго") в пролете опор №№ 33/7-33/8 ВЛ 10 кВ К-5 от ПС 110 кВ Калачинская произошло межфазное замыкание с последующим отключением ВЛ 10 кВ К-5 от ПС 110 кВ Калачинская действием защит. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ К-5 от ПС 110 кВ Калачинская. Ответственное лицо: Парфенов Д.П. 04.09.2023 год
357450 | 355 | 2023-08-28 | 23 | 44 | 0.029166 | 2023-08-29 | 0 | 34 | 3.4.8.5 Отключение по заявке МЧС. Для безопасного проведения работ подразделением 45 ПСЧ ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС по Омской области по локализации пожара здания метеостанции, по адресу Омская обл., Оконешниковский район, с. Любимовка, ул. Коммунистическая д. 1, проходящего вблизи ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-Лб-3-6, по неотложной заявке (заявка МЧС) была отключена ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-Лб-3-6. | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр участка ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Лб-3-6 проходящей вблизи очага возгорания. Ответственное лицо: Кречетов С.Е. 08.09.2023 год
357450 | 356 | 2023-08-29 | 0 | 10 | 0.013334 | 2023-08-29 | 0 | 50 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. В результате короткого замыкания вводного провода потребителя по адресу: Омская обл., Черлакский район с. Медет, ул. 40 лет Победы д 3 кв 1, присоединенного с опоры № 18 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП Мд-3-3 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от КТП Мд-3-3. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП Мд-3-3. Ответственное лицо: Ильин А.В. 31.08.2023 год
357451 | 858 | 2023-08-28 | 9 | 35 | 0.53535 | 2023-08-28 | 11 | 44 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии при прохождении грозового фронта произошло электродуговое перекрытие ф. «А» и ф. «В» ВЛ-10 кВ ф.4 от ПС 110 кВ Кочковатская-тяговая, что привело к разрушению изолятора ф. «А» на опоре №278 и ф. «В» на опоре №282 от возникшего перенапряжения. Видны следы перекрытия. 4.12 Перенапряжение на разноименных фазах ВЛ-10 кВ ф.4 от ПС 110 кВ Кочковатская-тяговая привело к отключению СВ-10 ВА-8 от ПС 110 кВ Валуевская-2 действием защит и разрушению изоляторов ф."А" на опоре №278 и ф."В" на опоре №282. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора ф.А на ВЛ-10 кВ ф. КЧ-4, Опора П10-1Б; Разрушение изолятора ф.В на ВЛ-10 кВ ф. КЧ-4, Опора А10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену изоляторов ф. "А" на опоре №278, ф. "В" на опоре №282 ВЛ-10кВ ф. 4 от ПС 110 кВ Кочковатская-тяговая Ответственное лицо: Сакура Дмитрий Васильевич 30.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр и визуальную проверку состояния изоляторов и линейной арматуры ВЛ-10кВ ф. 4 от ПС 110 кВ Кочковатская-тяговая Ответственное лицо: Сакура Дмитрий Васильевич 30.09.2023 год
357451 | 859 | 2023-08-28 | 13 | 48 |  | 2023-08-28 | 13 | 48 | 3.4.10 При взлете стаи птиц в пролете опор № 150-151 ВЛ-10 кВ ф.5 от ПС 35кВ Хохлово произошел схлёст проводов ф.А и ф.В 4.12 Схлёст проводов двух фаз "А" и "В" в пролете опор №150-151 ВЛ-10 кВ ф.5 от ПС 35 кВ Хохлово привел к возникновению межфазного короткого замыкания и отключению В-10 ф.5 на ПС 35 кВ Хохлово действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов фаз "А" и "В" при взлете птиц на Х-5_с. Хохлово - д. Карманово, Пролет: Опора № 150 - Опора № 151 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.5 от ПС 35 кВ Хохлово. Ответственное лицо: Гетте Юрий Кенусович 29.09.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Провести визуальную проверку состояния изоляторов и линейной арматуры ВЛ-10 кВ ф.5 от ПС 35 кВ Хохлово. Ответственное лицо: Гетте Юрий Кенусович 29.09.2023 год
357451 | 860 | 2023-08-28 | 15 | 6 | 0.012334 | 2023-08-28 | 15 | 43 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя, расположенного по адресу: Москаленский район, с.Татьяновка ул.Школьная 22. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ 1НЦ-1 Ответственное лицо: Петров Александр Иванович 05.10.2023 год
357451 | 861 | 2023-08-28 | 16 | 20 | 0.0054165 | 2023-08-28 | 17 | 25 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта от возникшего атмосферного перенапряжения на разноименных фазах произошло межфазное короткое замыкание на ВЛ-10кВ ф.6 от ПС 110 кВ Кочковатская-тяговая. 4.12 Межфазное короткое замыкание привело к отключению В-10 кВ ф.6 на ПС 110 кВ Кочковатская-тяговая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения на ВЛ-10 кВ ф. КЧ-6, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф. 6 от ПС 110 кВ Кочковатская-тяговая. Ответственное лицо: Сакура Дмитрий Васильевич 30.09.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Провести визуальную проверку состояния изоляторов и линейной арматуры ВЛ-10 кВ ф. 6 от ПС 110 кВ Кочковатская-тяговая. Ответственное лицо: Сакура Дмитрий Васильевич 30.09.2023 год
357453 | 333 | 2023-08-29 | 11 | 50 |  | 2023-08-29 | 11 | 50 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло ослабление проволочной вязки крепления провода ф."А" на опоре № 120, что привело к разрегулировки стрелы провеса провода ф."А" и нарушению воздушного промежутка между проводами ф."А" и ф."С" в пролёте опор № 120-121 с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и отключением ВЛ 10 кВ ф.22 от ПС 110 кВ Муромцево. 4.12 Ослабление проволочной вязки крепления провода ф."А" на опоре № 120 с последующей разрегулировкой стрелы провеса провода ф."А" и нарушением воздушного промежутка между проводами ф."А" и ф."С" в пролёте опор № 120-121, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и отключению ВЛ 10 кВ ф.22 от ПС 110 кВ Муромцево. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление проволочной вязки на Мр-22_р.п. Муромцево - д. Танатово, Опора П10-1Б | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.22 от ПС 110 кВ Муромцево. Ответственное лицо: Начальник Муромцевского РЭС Трубицин Валерий Владимирович 05.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провеса провода ф."А" в пролёте опор №120-121 на ВЛ 10 кВ ф.22 от ПС 110 кВ Муромцево. Ответственное лицо: Начальник Муромцевского РЭС Трубицин Валерий Владимирович 29.09.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести верховой осмотр ВЛ 10 кВ ф.22 от ПС 110 кВ Муромцево с проверкой состояния узла крепления проводов к изоляторам. Выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: Начальник Муромцевского РЭС Трубицин Валерий Владимирович 31.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый инструктаж по обстоятельствам технологического нарушения, произошедшего на ВЛ 10 кВ ф.22 от ПС 110 кВ Муромцево, с персоналом Муромцевского РЭС, осуществляющим техническое обслуживание и ремонт ВЛ 10 кВ. Ответственное лицо: Начальник Муромцевского РЭС Трубицин Валерий Владимирович 29.09.2023 год
357451 | 862 | 2023-08-29 | 8 | 15 | 0.21833 | 2023-08-29 | 10 | 26 | 3.4.7.3 В процессе длительного срока эксплуатации произошло изменение структуры материала провода и его механический износ, что привело к обрыву провода ф. «С» в пролете опор № 23/1-23/2 ВЛ-10 кВ ф. 3 от ПС 110 кВ Называевская-Тяговая. 4.13 В следствие обрыва провода ф. С на опоре № 23/2 ВЛ-10 кВ ф. 3 от ПС 110 кВ Называевская-Тяговая произошло касание провода ф. А и межфазное короткое замыкание, что стало причиной отключения СВ-7 ф.3 от ПС 110 кВ Называевская-Тяговая Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода ф. С на опоре №23/2 на ВЛ-10 кВ ф. НТ-3, Пролет: Опора №23/1 - Опора №23/2 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода фазы "С" в пролёте опор №23/1-23/2 ВЛ-10 кВ ф.3 от ПС 110 кВ Называевская-Тяговая Ответственное лицо: Сакура Дмитрий Васильевич 30.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр и визуальную проверку состояния изоляторов и линейной арматуры ВЛ-10 кВ ф.3 от ПС 110 кВ Называевская-Тяговая Ответственное лицо: Сакура Дмитрий Васильевич 30.09.2023 год
357451 | 863 | 2023-08-29 | 8 | 16 | 0.01625 | 2023-08-29 | 9 | 21 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя, расположенного по адресу: Тюкалинский район, д. Сарыбалы ул. Юбилейная д.23, ввод от опоры № 20 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ 2Хт-1. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ 2Хт-1. Ответственное лицо: Рудковский Владимир Викторович 30.09.2023 год
357451 | 864 | 2023-08-29 | 15 | 3 | 0.24166 | 2023-08-29 | 16 | 59 | 3.4.7.3 В результате эксплуатации произошел нагрев контактов ф."В" АВ-0,4 кВ ф.1 в КТП 10/0,4 кВ 2Цр-8. 4.13 В результате эксплуатации произошло подплавление контактов вводного АВ-0,4 кВ ф.1 ф."В" КТП 10/0,4 кВ 2Цр-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: подплавление контактов вводного АВ-0,4 кВ ф.1 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-2ЦР-8, VN004-00062712 | Техническое мероприятие 1 Провести ревизию контактов АВ-0,4 кВ ф.1 в КТП 10/0,4 кВ 2Цр-8. Ответственное лицо: Скляренко Юрий Валерьевич 02.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр РУ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ 2Цр-8. Ответственное лицо: Скляренко Юрий Валерьевич 02.10.2023 год
357451 | 865 | 2023-08-29 | 21 | 0 | 0.02 | 2023-08-29 | 22 | 0 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение в сети потребителя по адресу Омская область, д. Путинцево, ул. Полевая 14. | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 в ТП 6/0,4кВ НСД-4-4 Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 12.10.2023 год
357451 | 866 | 2023-08-29 | 22 | 10 | 0.010667 | 2023-08-29 | 23 | 14 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение в сети потребителя по адресу Омская область, д. Путинцево, ул. Молодежная 6. | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 в ТП 6/0,4кВ НСД-4-3 Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 12.10.2023 год
357453 | 334 | 2023-08-30 | 10 | 10 | 0.0070005 | 2023-08-30 | 10 | 38 | 3.4.9.3 В результате междуфазного короткого замыкания на вводе с опоры №16 в жилой дом №12 (баланс потребителя), расположенный по адресу: Омская область, Большереченский район, д. Старый карасук, ул. Гагарина, произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Ин-6-2. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП Ин-6-2. Ответственное лицо: Начальник Большереченского РЭС Климов Андрей Сергеевич 01.09.2023 год
357450 | 357 | 2023-08-30 | 20 | 13 | 0.036334 | 2023-08-30 | 22 | 2 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. В результате короткого замыкания вводного провода потребителя по адресу: Омска обл., Черлакский район д. Гринское ул. Береговая д.14, присоединенного с опоры № 20 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП Чк-9-16 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 от КТП Чк-9-16 . | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП Чк-9-16. Ответственное лицо: Ильин А.В. 05.09.2023 год
357450 | 358 | 2023-08-30 | 20 | 29 | 0.025833 | 2023-08-30 | 21 | 31 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате повреждения изоляции вводного кабеля потребителя по адресу: Омская область, Кормиловский район, р.п Кормиловка, ул. Транспортная, д. № 49 подключенного с опоры № 24 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-НК-9-11, произошло короткое замыкание вводного провода, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП-НК-9-11. | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-НК-9-11. Ответственное лицо: Гулидов Н.Н. 02.09.2023 год
357451 | 867 | 2023-08-30 | 9 | 52 | 0.012999 | 2023-08-30 | 10 | 18 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, н.п. Девятириковка, ул. Центральная, 38. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ Пв-1-1. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 06.10.2023 год
357451 | 870 | 2023-08-31 | 18 | 40 |  | 2023-08-31 | 18 | 40 | 3.4.12.3 Воздействие грозового перенапряжения, приведшее к перекрытию воздушного промежутка между проводом фазы «А» и траверсой на опоре №85 ВЛ 110 кВ ТПК Надеждинский - Загородная с отпайками (С-8) 4.12 Перекрытие воздушного промежутка между проводом фазы «А» и траверсой на опоре №85 ВЛ 110 кВ ТПК Надеждинский - Загородная с отпайками (С-8), приведшее к отключению ВЛ действием защит Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие воздушного промежутка между проводом фазы «А» и траверсой на ВЛ 110 кВ ТПК – Загородная (С-8), Опора пром.ж/б.ПБ110-4 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ ТПК Надеждинский - Загородная с отпайками (С-8) по всей длине Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 22.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести замер сопротивления заземляющих устройств на опоре №85 ВЛ 110 кВ ТПК Надеждинский - Загородная с отпайками (С-8). При несоответствии нормативных значений произвести установку дополнительных заземлителей. Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 13.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в план технического обслуживания верховой осмотр опоры № 85 ВЛ 110 кВ ТПК Надеждинский - Загородная с отпайками (С-8) с проверкой мест крепления грозотроса. При проведении верхового осмотра произвести чистку изоляторов. Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 13.10.2023 год
357451 | 871 | 2023-08-31 | 19 | 16 | 0.00875 | 2023-08-31 | 19 | 37 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя, расположенного по адресу: Тюкалинский район, с. Кабырдак ул. Заречная д.27, ввод от опоры № 5 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ 2Сс-10. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ 2Сс-10. Ответственное лицо: Рудковский Владимир Викторович 05.10.2023 год
357450 | 359 | 2023-09-02 | 17 | 10 | 0.0224 | 2023-09-02 | 17 | 58 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. Замыкание вводного провода потребителя по адресу Омская обл., Нововаршавский район, р.п. Нововаршавка, ул. 3-я Степная 2 , присоединенного с опоры № 12 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП НВ-3-13, привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП НВ-3-13. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП НВ-3-13 Ответственное лицо: Шмидт В.А. 07.09.2023 год
357451 | 872 | 2023-09-02 | 6 | 0 | 3.15 | 2023-09-02 | 9 | 9 | 3.4.12.3 Воздействие атмосферного перенапряжения 31.08.2023 согласно справке Гидрометеоцентра, приведшее к пережогу провода фазы «С» (частичному повреждению провода) (марка АЖ-120) в поддерживающем зажиме (марка ПГН-2-6) на опоре № 263 ВЛ 110 кВ Новоцарицыно - Полтавская с отпайкой на ПС Шербакульская (С-5) с последующим его обрывом 02.09.2023 в пролете опор №262-263 в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Видны следы перекрытия на траверсе. 4.13 Развивающийся дефект провода фазы «С» в поддерживающем зажиме на опоре № 263 ВЛ 110 кВ Новоцарицыно - Полтавская с отпайкой на ПС Шербакульская (С-5), приведший к обрыву провода и однофазному короткому замыканию на землю с последующим отключением ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог провода фазы "С" на ВЛ 110 кВ Новоцарицино-Полтавcкая (С-5), Пролет: Опора № 262 - Опора № 263 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Новоцарицыно - Полтавская с отпайкой на ПС Шербакульская (С-5) Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 29.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести верховой осмотр опор №262, 263 ВЛ 110 кВ Новоцарицыно - Полтавская с отпайкой на ПС Шербакульская (С-5) с проверкой мест крепления грозотроса Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 29.09.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести измерение сопротивления заземления опор № 262, 263 на ВЛ 110 кВ Новоцарицыно - Полтавская с отпайкой на ПС Шербакульская (С-5). При несоответствии нормативных значений произвести установку дополнительных заземлителей. Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 29.09.2023 годТехническое мероприятие 4 Произвести ремонт провода в пролетах опор №262-263 на ВЛ 110 кВ Новоцарицыно - Полтавская с отпайкой на ПС Шербакульская (С-5) Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 29.09.2023 год
357451 | 875 | 2023-09-02 | 20 | 41 | 0.078335 | 2023-09-02 | 22 | 15 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя. Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, СНТ Нефтяник-2, аллея 18 уч. 309. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ Ан-3-14. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 11.10.2023 год
357453 | 312 | 2023-08-11 | 13 | 58 | 0.0042495 | 2023-08-11 | 14 | 15 | 3.4.9.3 В результате кратковременного схлёста проводов на вводе с опоры №43 в жилой дом №3 (баланс потребителя), расположенный по адресу: Омская область, Тевризский район, р.п. Тевриз, пер. Южный, произошло междуфазное короткое замыкание и отключение ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-Тв-7-8. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП Тв-7-8. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Федоренко Иван Васильевич 14.08.2023 год
357453 | 313 | 2023-08-12 | 13 | 20 | 0.123 | 2023-08-12 | 13 | 29 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате повреждения проходных изоляторов на ТП-Лч-7-3 (баланс потребителя ООО «Автодиагностика»), произошло однофазное замыкание с переходом в межфазное замыкание, что привело к отключению ВЛ 10 кВ Лч-7 от ПС 35 кВ Лечебная действием защит. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ ф.7 от ПС 35 кВ Лечебная. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабиков Александр Николаевич 18.08.2023 год
357450 | 337 | 2023-08-11 | 11 | 21 | 0.049168 | 2023-08-11 | 13 | 19 | 3.4.7.3 Продольный наклон опоры № 8 в сторону опоры № 9 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-КУ-5-1, привел к нарушению воздушного промежутка между проводами в пролете опор №№ 8-9 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-КУ-5-1. 4.12 Нарушение воздушного промежутка в пролете опор №№ 8-9 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-КУ-5-1 привело к короткому замыканию с последующим отключением АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-КУ-5-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Продольный наклон опоры на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-КУ-5-1, Опора ПН-1ДД | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-КУ-5-1. Ответственное лицо: Ильин А.В. 18.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить выправку опоры № 8 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-КУ-5-1 вдоль оси линии, выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №№ 8-9 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-КУ-5-1. Ответственное лицо: Ильин А.В. 18.08.2023 год
357450 | 338 | 2023-08-12 | 0 | 37 |  | 2023-08-12 | 0 | 37 | 3.4.7.3 Выполняемые в соответствии с требованиями нормативных документов техническое обслуживание и ремонт оборудования ПС 110 кВ Коммунист не обеспечили выявление дефектов проходных изоляторов ШМ-10 2Т фазы "А" и фазы "С", что привело к межфазному замыканию в ячейке В-10 2Т ПС 110 кВ Коммунист. 4.12 Нарушение целостности армировочного шва проходных изоляторов в ячейке В-10 2Т ПС 110 кВ Коммунист, привело к попаданию через них влаги, и пробою изоляции проходных изоляторов ШМ-10 2Т фазы "А","С", возникновению междуфазного замыкания, срабатыванию ДЗТ 2Т ПС 110 кВ Коммунист. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение целостности армировочного шва проходных изоляторов фазы "А" и фазы "С" на ПС "Коммунист" 110/10, PS110-000604-14-02-201-10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр оборудования ПС 110 кВ Коммунист. Ответственное лицо: Титов Р.С. 16.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить герметизацию армировочного шва проходных изоляторов ШМ-10 2Т фазы "А", фазы "В", фазы "С" ПС 110 кВ Коммунист. Ответственное лицо: Титов Р.С. 16.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый инструктаж по обстоятельствам технологического нарушения, произошедшего на ПС 110 кВ Коммунист, с персоналом СПС, осуществляющий обслуживание и ремонт ПС. Ответственное лицо: Ильин А.В. 21.09.2023 год
357450 | 340 | 2023-08-12 | 10 | 12 | 0.028333 | 2023-08-12 | 11 | 20 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате замыкания 3 фазного ввода потребителя по адресу Омская область, Павлоградский р-он , р.п. Павлоградка ул. Степная д. 36 , присоединенного с опоры № 7 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП П-3-22, произошло отключение ф.1 от ТП П-3-22. | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП П-3-22. Ответственное лицо: Ст. мастер Пв уч-ка Павлоградского РЭС ПО ВЭС Вакула А.Ю. 16.09.2023 год
357450 | 341 | 2023-08-12 | 10 | 23 | 0.0352 | 2023-08-12 | 11 | 29 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. При воздействии неблагоприятных погодных условий произошло замыкание вводного провода потребителя по адресу: Омская обл., с. Сорочино, ул. Школьная д.30, присоединенного с опоры № 5 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-Со-3-11, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.1 от КТП-Со-3-11. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-Со-3-11. Ответственное лицо: Парфенов Д.П. 18.09.2023 год
357451 | 804 | 2023-08-11 | 10 | 25 |  | 2023-08-11 | 10 | 25 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло снижение изоляционных свойств КЛ-10кВ ф.6 от ПС 110 кВ Парниковая. 4.12 Снижение изоляционных свойств материала кабеля КЛ-10кВ ф.6 от ПС 110кВ Парниковая привело к пробою изоляции кабеля с возникновением междуфазного замыкания, что стало причиной отключения В-10 кВ ф. 6 на ПС 110 кВ Парниковая Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение кабеля на КЛ-10 ПА-6 от ПС Парниковая, ААБл-10 3х240 (1 уч.) | Техническое мероприятие 1 Провести ремонтные работы по установке соединительной муфты КЛ-10кВ ф.6 от ПС 110 Парниковая Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 14.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести внеочередные высоковольтные испытания КЛ-10кВ ф.6 от ПС 110 Парниковая Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 14.09.2023 годТехническое мероприятие 3 Провести внеочередной осмотр трассы КЛ-10кВ ф.6 от ПС 110 Парниковая Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 14.09.2023 год
357451 | 805 | 2023-08-12 | 9 | 42 | 0.0062505 | 2023-08-12 | 10 | 7 | 3.4.9.3 Отключение АВ-0,4кВ ф.1 ТП 10/0,4кВ 2ТМ-15 вследствие неисправности в вводном щите потребителя по адресу: д. Шефер, ул. Центральная, 1. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ 2ТМ-15 Ответственное лицо: Петров Александр Иванович 16.09.2023 год
357451 | 809 | 2023-08-13 | 11 | 59 | 0.0075996 | 2023-08-13 | 12 | 37 | 3.4.9.3 Повреждение электроустановки потребителя, расположенного по адресу: с.Новый Кошкуль ул. Молодежная д. 13, ввод от опоры № 1/2 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 11ТК-4. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ 11Тк-4. Ответственное лицо: Рудковский Владимир Викторович 15.09.2023 год
357451 | 812 | 2023-08-13 | 15 | 0 | 0.0025 | 2023-08-13 | 15 | 15 | 3.4.9.1 Повреждение в сетях потребителя (КЛ-10 кВ ф.34 от ЦРП-2 на балансе АО "Омскэлектро" – потребитель находится в перечне смежных ТСО с сайта Минэнерго). Многочисленные однофазные замыкания на "землю" фазы "А" в сети 10 кВ ПС 110 кВ Энтузиастов: КЛ-10 кВ ф.3405 (баланс ФГУИК-3 УФСИН), КЛ-10 кВ ф.3407 (баланс ООО ПКФ "Сибметалл-Омск"), КЛ-10 кВ ф.3414 (баланс АО "Омскэлектро"). | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр 1сш-10 ЦРП-2 Ответственное лицо: Шаповалов Павел Васильевич 22.09.2023 год
357450 | 342 | 2023-08-15 | 0 | 10 | 0.029167 | 2023-08-15 | 1 | 20 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате замыкания 3 фазного ввода потребителя по адресу Омская область, Павлоградский р-он , с. Глинкино, ул. Северная д. 7, присоединенного с опоры № 25 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП П-9-10, произошло отключение ф.1 от ТП ТП П-9-10. | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП ТП П-9-10. Ответственное лицо: Ст. мастер Пв уч-ка Павлоградского РЭС ПО ВЭС Вакула А.Ю. 16.09.2023 год
357450 | 339 | 2023-08-15 | 10 | 0 | 0.02375 | 2023-08-15 | 10 | 57 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. В результате замыкания вводного автомата потребителя по адресу: Омская обл., Азовский район, с. Азово ул. Комсомольская д. 3, присоединенного с опоры № 16 ВЛ 0,4 кВ ф.3 от КТП РП-1-6-5, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.3 от КТП РП-1-6-5 действием защит. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине АВ-0,4 ф.3 от КТП РП-1-6-5. Ответственное лицо: Блинт В.Г. 18.08.2023 год
357453 | 314 | 2023-08-15 | 22 | 20 | 0.005167 | 2023-08-15 | 22 | 51 | 3.4.9.3 В результате кратковременного схлёста проводов на вводе с опоры №8 в жилой дом №18 (баланс потребителя), расположенный по адресу: Омская область, Тевризский район, с. Александровка ул. Центральная, произошло междуфазное короткое замыкание и отключение ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Тск-2-14. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Тск-2-14. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Федоренко Иван Васильевич 23.08.2023 год
357451 | 814 | 2023-08-15 | 16 | 50 | 0.045 | 2023-08-15 | 17 | 44 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, н.п. Иртышский, ул. Кленовая 14. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4кВ Пф-6-19. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 24.09.2023 год
357451 | 816 | 2023-08-16 | 10 | 20 | 0.000833 | 2023-08-16 | 10 | 25 | 3.4.10 В результате скопления птиц на ЛР-10 кВ КТП 10/0,4 кВ 5ПЛ-30 произошло перекрытие изоляторов фаз "А" и "В" на опоре №26/2 ВЛ-10 кВ ф.5 от ПС 110 кВ Полтавская. 4.12 Перекрытие птицей изоляторов двух фаз "А" и "В" на опоре №26/2 ВЛ-10 кВ ф.5 от ПС 110 кВ Полтавская привело к возникновению межфазного короткого замыкания и отключению В-10 ф.5 на ПС 110 кВ Полтавская действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие птицей изоляторов ф."А" и ф."В" на ПЛ-5_р.п.Полтавка, Опора ОА10-3ДБ | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.5 от ПС 110 кВ Полтавская. Ответственное лицо: Бойко Александр Борисович 19.09.2023 год
357451 | 817 | 2023-08-17 | 0 | 1 | 0.009165 | 2023-08-17 | 0 | 12 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, н.п. Розовка, ул. Чапаева, 4/1. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ Рз-7-4. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 24.09.2023 год
357453 | 315 | 2023-08-16 | 20 | 20 | 0.010833 | 2023-08-16 | 21 | 25 | 3.4.9.3 В результате короткого междуфазного замыкания на вводе с опоры №4 в жилой дом №45 (баланс потребителя), расположенный по адресу: Омская область, Большереченский район, д. Ботвино, ул. Центральная, произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Тк-17-6. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП Тк-17-6. Ответственное лицо: Начальник Большереченского РЭС Климов Андрей Сергеевич 23.08.2023 год
357451 | 818 | 2023-08-17 | 10 | 8 | 0.003667 | 2023-08-17 | 10 | 30 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя, расположенного по адресу: с. Никольское ул. Зеленая д.25,ввод от опоры № 16 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ 5В-6. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ 5В-6. Ответственное лицо: Рудковский Владимир Викторович 19.09.2023 год
357451 | 819 | 2023-08-17 | 10 | 56 | 0.017 | 2023-08-17 | 12 | 38 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение в вводном щите электроустановки потребителя по адресу Омская обл., Любинский р-он., д. Квасовка, ул. Центральная 65. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ 6КЗ-5. Ответственное лицо: Казанцев Николай Викторович 22.09.2023 год
357451 | 821 | 2023-08-17 | 22 | 29 |  | 2023-08-17 | 22 | 29 | 3.4.7.3 Не выявление снижения изоляционных характеристик (электрической прочности и сопротивления), обусловленного естественным загрязнением в процессе эксплуатации поверхности элементов гирлянды стеклянных изоляторов (тип ПС-6Б) провода фазы «С» на опоре № 145 ВЛ 110 кВ Омская ТЭЦ-4 - Загородная с отпайками (С-7) привело к перекрытию данной подвески с разрушением одного из восьми изоляторов. 4.12 Нарушение электрической изоляции провода ф."С" ВЛ 110 кВ Омская ТЭЦ-4 - Загородная с отпайками (С-7), произошедшее вследствие поверхностного перекрытия, имеющей сниженные электрическую прочность и сопротивление, гирлянды изоляторов на заземленную траверсу опоры № 145 с возникновением КЗ и отключением ВЛ 110 кВ Омская ТЭЦ-4 - Загородная с отпайками (С-7) действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение 1 из 8 изоляторов марки ПС-6Б фазы «С» на ВЛ 110кВ Омская ТЭЦ-4 – Загородная (С-7), Опора пром.ж/б.ПБ110-3 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Омская ТЭЦ-4 - Загородная с отпайками (С-7) по всей длине Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 08.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести измерение сопротивления опоры № 145 на ВЛ 110 кВ Омская ТЭЦ-4 - Загородная с отпайками (С-7). При необходимости произвести установку дополнительного заземлителя. Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 15.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в план технического обслуживания замену дефектного изолятора на опоре № 145 ВЛ 110 кВ Омская ТЭЦ-4 - Загородная с отпайками (С-7) Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 15.09.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Включить в план технического обслуживания верховой осмотр опоры № 145 на ВЛ 110 кВ Омская ТЭЦ-4 - Загородная с отпайками (С-7). Во время проведения верхового осмотра произвести чистку изоляторов. Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 15.09.2023 год
357450 | 343 | 2023-08-17 | 10 | 43 | 0.024165 | 2023-08-17 | 11 | 12 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. Короткое замыкание вводного провода в дом потребителя по адресу: Омская область, Нижне-Омский район, с. Глухониколаевка, ул. Молодежная, д.6 подключенного с опоры № 6 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП Сл-8-27 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.3 от КТП Сл-8-27. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП-Сл-8-27. Ответственное лицо: Захаров Е.Ю. 23.08.2023 год
357453 | 316 | 2023-08-18 | 11 | 27 | 0.0119 | 2023-08-18 | 12 | 18 | 3.4.9.3 В результате кратковременного схлёста проводов на вводе с опоры №14 в жилой дом №35 (баланс потребителя), расположенный по адресу: Омская область, Тевризский район, с. Бакшеево, ул. Школьная, произошло междуфазное короткое замыкание и отключение ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Бш-12-4. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Бш-12-4. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Федоренко Иван Васильевич 23.08.2023 год
357453 | 317 | 2023-08-18 | 21 | 46 | 0.0023499 | 2023-08-18 | 22 | 33 | 3.4.12.3 При воздействии неблагоприятных погодных явлений (прохождение грозового фронта), произошло атмосферное перенапряжение,что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП УИ-20-9. 4.4 При прохождении грозового фронта от создавшегося атмосферного перенапряжения произошло отключение АВ-0,4 кВ №1 ф.1 от ТП УИ-20-9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на VN004-00066439, ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП УИ-20-9 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр про всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП УИ-20-9. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Усть-Ишимского РЭС Смолин Виталий Викторович 23.08.2023 год
357453 | 318 | 2023-08-19 | 11 | 32 | 0.0025 | 2023-08-19 | 11 | 38 | 3.4.9.3 В результате перекрытия АВ-0,4 кВ в щите учета электрической энергии потребителя ввод с опоры №38 (баланс потребителя) по адресу: Омская область, Седельниковский район, с. Ельничное ул. Северная д. 12, произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Р-9-7. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Р-9-7. Ответственное лицо: Заместитель начальника района электрических сетей - главный инженер Дубровский Олег Андреевич 23.08.2023 год
357453 | 319 | 2023-08-18 | 23 | 26 | 0.0114 | 2023-08-19 | 0 | 23 | 3.4.9.3 В результате междуфазного короткого замыкания на вводе с опоры №4 в жилой дом №62 (баланс потребителя), расположенный по адресу: Омская область, Большереченский район, д. Кирсановка, ул. Кирсановская, произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Шп-7-14. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП Шп-7-14. Ответственное лицо: Начальник Большереченского РЭС Климов Андрей Сергеевич 23.08.2023 год
357453 | 320 | 2023-08-19 | 17 | 44 | 0.03 | 2023-08-19 | 20 | 44 | 3.4.9.3 В результате междуфазного короткого замыкания на вводе с опоры №42 в жилой дом №3 (баланс потребителя), расположенный по адресу: Омская область, Большереченский район, д. Боровянка, ул. Берегова, произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Ин-16-12. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП Ин-16-12. Ответственное лицо: Начальник Большереченского РЭС Климов Андрей Сергеевич 23.08.2023 год
357453 | 321 | 2023-08-20 | 8 | 41 | 0.0010134 | 2023-08-20 | 9 | 0 | 3.4.9.3 В результате кратковременного схлёста проводов на вводе с опоры №6 в жилой дом №26 (баланс потребителя), расположенный по адресу: с. Корнево, ул. Сельскохозяйственная, произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Зл-1-13. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Зл-1-13 Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабиков Александр Николаевич 23.08.2023 год
357451 | 825 | 2023-08-19 | 12 | 9 | 0.0625 | 2023-08-19 | 13 | 24 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, н.п. Ачаирский, ул. Зеленая, 7. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10/0,4кВ Ао-3-10. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 24.09.2023 год
357451 | 827 | 2023-08-19 | 20 | 40 | 0.0004167 | 2023-08-19 | 21 | 5 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя, расположенного по адресу: г. Тюкалинск ул. 1-я Дорожная д.10,ввод от опоры № 8 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ 2Тк-1. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ 2Тк-1. Ответственное лицо: Рудковский Владимир Викторович 23.09.2023 год
357451 | 829 | 2023-08-19 | 22 | 4 | 0.0215 | 2023-08-19 | 23 | 30 | 3.4.12.2 Вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки произошел срыв крыши здания ООО "Ярославское", расположенного по адресу д. Ярославка ул. Карбышева д.60, с последующим её набросом на провода ВЛ-10 кВ ф. 8 от ПС 110 кВ Атрачи в пролете опор №№ 184-186. 4.13 Попадание крыши на провода ВЛ-10 кВ ф.8 от ПС 110 кВ Атрачи в пролетах опор №№ 184-185, 185 -186 привело к схлесту проводов фазы А и фазы В с последующим обрывом проводов фаз А, В и возникновению межфазного короткого замыкания, что стало причиной отключения действием защит В-10 кВ ф.8 на ПС 110 кВ Атрачи. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фаз "А", "В" на АТ-8_с. Ярославка, Пролет: Опора № 184 - Опора № 185; Обрыв провода фаз "А", "В" на АТ-8_с. Ярославка, Пролет: Опора № 185 - Опора № 186 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт проводов фаз "А", "В" в пролетах опор №№184-186 ВЛ-10 кВ ф.8 от ПС 110 кВ Атрачи. Ответственное лицо: Рудковский Владимир Викторович 24.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 ф.8 от ПС 110 кВ Атрачи. Ответственное лицо: Рудковский Владимир Викторович 24.09.2023 год
357451 | 830 | 2023-08-19 | 23 | 55 | 0.0021665 | 2023-08-20 | 0 | 21 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя, расположенного по адресу: Тюкалинский район, с. Красноусово, ул. Кирова д.8, ввод от опоры № 1/9 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ 8Тк-14. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ 8Тк-14. Ответственное лицо: Рудковский Владимир Викторович 23.09.2023 год
357451 | 832 | 2023-08-20 | 14 | 17 | 0.01375 | 2023-08-20 | 14 | 50 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя, расположенного по адресу: Тюкалинский район, д. Сергеевка ул. Центральная д.8, ввод от опоры № 1/5 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ 1Тк-4. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ 1Тк-4. Ответственное лицо: Рудковский Владимир Викторович 23.09.2023 год
357450 | 344 | 2023-08-19 | 5 | 55 |  | 2023-08-19 | 5 | 55 | 3.4.7.3 Не выявление снижения изоляционных характеристик (электрической прочности и сопротивления), обусловленного естественным загрязнением в процессе эксплуатации поверхности элементов гирлянды стеклянных изоляторов (тип ПС-70) провода фазы "С" на опоре № 312 ВЛ 110 кВ Любовка - Иртышская (С-168), привело к перекрытию данной подвески с разрушением одного из восьми изоляторов. 4.12 Нарушение электрической изоляции провода фазы "С" ВЛ 110 кВ Любовка - Иртышская (С-168) произошедшее вследствие поверхностного перекрытия, имеющей сниженные электрическую прочность и сопротивление, гирлянды изоляторов на заземленную траверсу опоры № 312 с возникновением КЗ и отключением ВЛ 110 кВ Любовка - Иртышская (С-168) действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора в гирлянде фазы "С" на ВЛ-110 кВ Любовка- Иртышская-500 (С-168), оп.183-Иртышская 500_С-168 / Опора № 312 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотра по всей длине ВЛ 110 кВ Любовка - Иртышская (С-168). Ответственное лицо: Свиридов А.Ю. 25.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства на опоре № 312 ВЛ 110 кВ Любовка - Иртышская (С-168). При несоответствии сопротивления заземляющего устройства нормативному значению, установить дополнительные заземлители. Ответственное лицо: Свиридов А.Ю. 31.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Запланировать замену поврежденного изолятора в гирлянде фазы "С" на опоре № 312 ВЛ 110 кВ Любовка - Иртышская (С-168), при выполнении замены изолятора выполнить чистку изоляции фаз "А", "В", "С" на опоре № 312 ВЛ 110 кВ Любовка - Иртышская (С-168). Ответственное лицо: Свиридов А.Ю. 23.09.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Провести внеплановый инструктаж по обстоятельствам технологического нарушения, произошедшего на ВЛ 110 кВ Любовка - Иртышская (С-168), с персоналом СВЛ, осуществляющим техническое обслуживание и ремонт ВЛ 35-110 кВ. Ответственное лицо: Свиридов А.Ю. 23.09.2023 год
357450 | 345 | 2023-08-19 | 22 | 14 | 0.0016101 | 2023-08-19 | 23 | 0 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. При воздействии порывистого ветра произошло ослабление крепления и поворот трубастоя, что привело к провесу вводного провода с последующим коротким замыканием вводного провода потребителя по адресу: Омская область, Горьковский район, д. Веселое, ул. Центральная д.3, присоединенного с опоры № 36 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП Г-6-4, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.1 от КТП-10/0,4 кВ Г-6-4. | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП Г-6-4 Ответственное лицо: Собур А.Н. 19.08.2023 год
357453 | 305 | 2023-08-02 | 8 | 25 | 0.0125 | 2023-08-02 | 9 | 15 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате короткого замыкания на вводе потребителя по адресу: Омская область, Большереченский район, п. Большеречье, ул. Заводская 23,присоединенного с опоры № 8 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП Бр-20-17, произошло отключение АВ-0,4кВ ф.2 от ТП Бр-20-17. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП Бр-20-17. Ответственное лицо: Начальник Большереченского РЭС Климов Андрей Сергеевич 10.08.2023 год
357450 | 323 | 2023-08-02 | 22 | 40 | 0.003557 | 2023-08-02 | 23 | 2 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. При воздействии неблагоприятных погодных условий произошел схлёст вводного провода потребителя по адресу: Омская область, Русско-Полянский район, с. Новосанжаровка, ул. Комсомольская д.52, подключенного с опоры №4 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП Нсж-1-3, что привело к короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф.1 от КТП Нсж-1-3. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-Нсж-1-3. Ответственное лицо: Заметельский О.А. 10.08.2023 год
357450 | 324 | 2023-08-02 | 23 | 5 | 0.01914 | 2023-08-03 | 0 | 32 | 3.4.8.5 Отключение по заявке МЧС. Для безопасного проведения работ подразделением 72 ПСЧ ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС по Омской области по локализации пожара жилого дома расположенного по адресу Омская область, Русско-Полянский район, с. Андриановка, ул. 60 лет Победы дом 4/2, проходящего вблизи ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-РП-14-6, по неотложной заявке (заявка МЧС) была отключена ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-РП-14-6. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-РП-14-6. Ответственное лицо: Заметельский О.А. 11.08.2023 год
357451 | 785 | 2023-08-02 | 10 | 53 | 0.057 | 2023-08-02 | 11 | 50 | 3.4.7.3 В процессе длительного срока эксплуатации произошло изменение структуры материала провода и его механический износ, что привело к обрыву вязки ф. «В» на опоре № 2/2 ВЛ-10 кВ ф. 8 от ПС 110 кВ Тюкалинская. 4.13 В следствие обрыва вязки провода ф. В на опоре № 2/2 ВЛ-10 кВ ф.8 от ПС 110 кВ Тюкалинская произошло касание заземленной металлической траверсы и замыкание на землю, что стало причиной отключения В-10 кВ ф.8 от ПС 110 кВ Тюкалинская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв вязки провода ф.В на ТК-8_Красноусово-Пятилетка-Петровка, Пролет: Опора № 2/1 - Опора № 2/2 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену вязки провода фазы "В" на опоре №2/2 ВЛ-10 кВ ф.8 от ПС 110 кВ Тюкалинская. Ответственное лицо: Рудковский Владимир Викторович 09.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.8 от ПС 110 кВ Тюкалинская. Ответственное лицо: Рудковский Владимир Викторович 09.09.2023 год
357451 | 786 | 2023-08-02 | 11 | 10 | 0.046668 | 2023-08-02 | 12 | 20 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, н.п. Андреевка, ул. Центральная, 78 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10/0,4кВ Ан-4-1. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 11.09.2023 год
357450 | 325 | 2023-08-03 | 8 | 15 | 0.055002 | 2023-08-03 | 9 | 10 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. В результате замыкания в щите потребителя по адресу Омская обл., Оконешниковский район, с. Любимовка, ул. Коммунистическая 31, присоединенного с опоры № 10 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-ЛБ-3-4 произошло отключение ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-ЛБ-3-4. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-ЛБ-3-4 Ответственное лицо: Кречетов С.Е. 09.08.2023 год
357451 | 789 | 2023-08-03 | 18 | 50 | 0.11666 | 2023-08-03 | 19 | 40 | 3.4.10 В результате перекрытия птицей проходных изоляторов фазы А и В КТП 10/0,4 кВ 7ПН-6 произошло межфазное короткое замыкание. 4.12 Межфазное короткое замыкание стало причиной отключения В-10 ф. 7 на ПС 35 кВ Паново. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие птицей проходных изоляторов фазы А и В на ТП 10/0,4 7ПН-6, TP010-0035799 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.7 от ПС 35 кВ Паново. Ответственное лицо: Малыгин Владимир Николаевич 11.09.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Провести визуальную проверку состояния изоляторов и линейной арматуры ВЛ-10кВ ф.7 от ПС 35 кВ Паново. Ответственное лицо: Малыгин Владимир Николаевич 11.09.2023 год
357453 | 306 | 2023-08-04 | 13 | 40 | 0.00385 | 2023-08-04 | 14 | 13 | 3.4.12.3 При воздействии неблагоприятных погодных явлений (прохождение грозового фронта), произошло атмосферное перенапряжение рядом с ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП МБ-2-12, что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП МБ-2-12. 4.4 При прохождении грозового фронта, в результате атмосферного перенапряжения вблизи ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП МБ-2-12, произошло отключение АВ-0,4 кВ №1 ф.1 от ТП МБ-2-12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нет на ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП МБ-2-12, VN004-00066520 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр про всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП МБ-2-12. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Усть-Ишимского РЭС Смолин Виталий Викторович 05.09.2023 год
357453 | 307 | 2023-08-05 | 11 | 35 | 0.017 | 2023-08-05 | 12 | 43 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате кратковременного схлёста проводов вводного провода в дом абонента по адресу: Омская область, Тевризский район, д. Тайчи, ул. Береговая, д.3, присоединенного с опоры № 10 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Бш-10-6, от возникшего короткого замыкания отключился АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП Бш-10-6. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Бш-10-6. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Федоренко Иван Васильевич 11.08.2023 год
357453 | 308 | 2023-08-05 | 14 | 35 | 0.0013 | 2023-08-05 | 15 | 14 | 3.4.12.2 В результате неблагоприятных погодных явлений (порывов ветра до 16 м/сек.) произошло нарушение изолирующего воздушного промежутка между проводами в пролёте опор №№ 6-7 ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП УИ-1-5 с возникновением межфазного короткого замыкания и отключением ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП УИ-1-5. 4.12 В результате нарушения изолирующего воздушного промежутка между проводами в пролёте опор № 6 - 7 ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП УИ-1-5 привело к возникновению межфазного короткого замыкания с последующим отключением АВ-0,4 кВ ф.1 ТП УИ-1-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нет на ВЛ-0,4 кВ от ТП-УИ-1-5 ф.1, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП УИ-1-5 Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Усть-Ишимского РЭС Смолин Виталий Викторович 11.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение стрелы провеса проводов в пролете опор №№ 6-7 ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП УИ-1-5, при необходимости выполнить регулировку стрелы провеса проводов. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Усть-Ишимского РЭС Смолин Виталий Викторович 10.09.2023 год
357450 | 326 | 2023-08-04 | 11 | 15 | 0.083335 | 2023-08-04 | 12 | 55 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. В результате замыкания в щите потребителя по адресу Омская обл., Оконешниковский район, д. Ленинск, ул. Первомайская д. 18, присоединенного с опоры № 64 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-КР-1-4 произошло отключение ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-КР-1-4. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-КР-1-4. Ответственное лицо: Кречетов С.Е. 10.09.2023 год
357450 | 327 | 2023-08-04 | 17 | 1 |  | 2023-08-04 | 17 | 1 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта от возникшего атмосферного перенапряжения произошло отключение ВЛ-10 кВ К-6 от ПС 110 кВ Калачинская. 4.12 При прохождении грозового фронта произошел разряд молнии вблизи ВЛ 10 кВ К-6 от ПС 110 кВ Калачинская, что привело к отключению ВЛ-10 кВ Г-5 от ПС 110 кВ Горьковская действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грозовое перенапряжение на К-6_г. Калачинск, Пролет: Оп.№4 - Оп.№5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по все длине ВЛ-10 кВ К-6 от ПС 110 кВ Калачинская. Ответственное лицо: Парфенов Д.П. 10.08.2023 год
357450 | 328 | 2023-08-04 | 21 | 10 | 0.026 | 2023-08-04 | 22 | 28 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате замыкания 3 фазного ввода потребителя по адресу Омская область, Павлоградский р-он , р.п. Павлоградка ул. 1 Мая д. 93 , присоединенного с опоры № 43 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП П-3-21, произошло отключение ф.2 от ТП П-3-21. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП П-3-21. Ответственное лицо: Ст. мастер Пв уч-ка Павлоградского РЭС ПО ВЭС Вакула А.Ю. 10.08.2023 год
357450 | 329 | 2023-08-05 | 13 | 24 |  | 2023-08-05 | 13 | 24 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии, при прохождении грозового фронта, произошло электродуговое перекрытие поддерживающей изолирующей подвески фазы "С" и траверсой на опоре № 446 ВЛ 110 кВ Амре - Жатва (С-67), что привело к разрушению одного из восьми изоляторов фазы "С" на опоре № 446 ВЛ 110 кВ Амре - Жатва (С-67). 4.11 Электродуговое перекрытие поддерживающей изолирующей подвески фазы "С" и траверсой опоры № 446 ВЛ 110 кВ Амре - Жатва (С-67), произошедшее при попадании грозового разряда (молнии) и приведшее к разрушению одного изолятора (марка изолятора ПС-70) из восьми в поддерживающей гирлянде изоляторов фазы "С" на опоре № 446 ВЛ 110 кВ Амре - Жатва (С-67). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение одного из восьми изоляторов в гирлянде фазы "В" на ВЛ-110 кВ Жатва - Амре (С-67), Опора пром.ж/б.ПБ110-12 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства на опоре № 446 ВЛ 110 кВ Амре - Жатва (С-67), при несоответствии сопротивлений заземляющих устройств на данной опоре нормативным значениям, установить дополнительные заземлители. Ответственное лицо: Свиридов А.Ю. 31.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Амре - Жатва (С-67). Ответственное лицо: Свиридов А.Ю. 11.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Запланировать замену дефектного изолятора в поддерживающей изолирующей подвеске фазы "С" на опоре № 446 ВЛ 110 кВ Амре - Жатва (С-67), при замене изолятора произвести проверку мест крепления грозозащитного троса к телу опоры и выполнить замер переходного сопротивления металлосвязи между грозозащитным тросом и заземляющим устройством. Ответственное лицо: Свиридов А.Ю. 15.09.2023 год
357450 | 330 | 2023-08-05 | 22 | 0 | 0.0024999 | 2023-08-05 | 22 | 50 | 3.4.12.2 При воздействии неблагоприятных погодных условий, произошел излом и падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ в пролете опор №№ 35-36 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП Нп-1-1. 4.12 В результате излома и падения ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ в пролете опор №№ 35-36 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП Нп-1-1, произошло нарушение воздушного изоляционного промежутка между проводами, с возникновением короткого замыкания и отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от КТП Нп-1-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение ветки дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-НП-1-1, Пролет: Оп. №35 - Оп. №36 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП Нп-1-1. Ответственное лицо: Поляков Е.В. 11.08.2023 год
357450 | 331 | 2023-08-06 | 10 | 5 | 0.015 | 2023-08-06 | 10 | 35 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. В результате короткого замыкания вводного провода потребителя по адресу: Омская обл., Черлакский район с. Соляное , ул. Заречная д 8 , присоединенного с опоры № 8 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП Ком-7-8 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 от КТП Ком-7-8. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП Ком-7-8. Ответственное лицо: Ильин А.В. 08.08.2023 год
357453 | 309 | 2023-08-06 | 9 | 5 | 0.015334 | 2023-08-06 | 9 | 45 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате замыкания вводного провода абонента по адресу: Омская область, Большеуковский район, с. Чернецово, ул.Лесная 17 кв1, присоединенного с опоры № 22 ВЛ-0,4 кВ ф.2 КТП Бгр-5-2, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 КТП Бгр-5-2. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2от КТП-Бгр-5-2. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Большеуковского РЭС Мельчуков Дмитрий Сергеевич 14.08.2023 год
357451 | 790 | 2023-08-04 | 14 | 58 | 0.016975 | 2023-08-04 | 16 | 35 | 3.4.12.2 В результате воздействия сильного порывистого ветра произошёл наклон опоры №1/7, что привело к увеличению стрелы провеса проводов с последующим подхлёстом проводов ф.А и ф.В в пролёте опор № 1/7 - №2/6 ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП 10/0,4кВ 3НЛ-8. 4.4 Подхлёст проводов ф.А и ф.В в пролёте опор №1/7 - №2/6 привел к возникновению межфазного короткого замыкания и отключению АВ-0,4 ф.1 в КТП 10/0,4кВ 3НЛ-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наклон опоры на ВЛ-0,4 ф.1 КТП 3НЛ-8, Опора АКН-4ДБ (концевая) | Техническое мероприятие 1 Произвести выправку опоры № 1/7 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП 10/0,4кВ 3НЛ-8. Ответственное лицо: Казанцев Николай Викторович 07.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП 10/0,4кВ 3НЛ-8 Ответственное лицо: Казанцев Николай Викторович 07.09.2023 год
357451 | 793 | 2023-08-04 | 21 | 53 | 0.11317 | 2023-08-04 | 23 | 30 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, н.п. Омский, ул. Больничная, 12. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4кВ Сд-5-5. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 11.09.2023 год
357451 | 795 | 2023-08-05 | 12 | 32 |  | 2023-08-05 | 12 | 32 | 3.4.12.3 Воздействие грозового перенапряжения, приведшее к перекрытию воздушного промежутка между проводом фазы «С» и траверсой на опоре №148 ВЛ 110 кВ Лузино - Пикетное с отпайками (С-24) 4.12 Перекрытие воздушного промежутка между проводом фазы «С» и траверсой на опоре №148 ВЛ 110 кВ Лузино - Пикетное с отпайками (С-24), приведшее к отключению ВЛ действием защит Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие воздушного промежутка между проводом фазы «С» и траверсой на ВЛ 110 кВ Лузино – Пикетное (С-24), Пролет: Опора № 148 - Опора № 149 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Лузино - Пикетное с отпайками (С-24) по всей длине Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 22.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести верховой осмотр опоры № 148 ВЛ 110 кВ Лузино - Пикетное с отпайками (С-24) с проверкой мест крепления грозотроса Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 20.10.2023 годТехническое мероприятие 3 Провести замер сопротивления заземляющих устройств на опоре №148 ВЛ 110 кВ Лузино - Пикетное с отпайками (С-24). При несоответствии нормативных значений произвести установку дополнительных заземлителей. Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 20.10.2023 год
357451 | 796 | 2023-08-05 | 13 | 27 |  | 2023-08-05 | 13 | 27 | 3.4.12.3 Воздействие грозового перенапряжения, приведшее к перекрытию поддерживающей гирлянды изоляторов фазы «А» на опоре № 135 ВЛ 110 кВ Кухарево - Юбилейная с отпайкой на ПС Озеро Комысловское (С-25), с образованием электрической дуги. 4.11 Электродуговое перекрытие поддерживающей гирлянды изоляторов фазы «А» на опоре № 135 ВЛ 110 кВ Кухарево - Юбилейная с отпайкой на ПС Озеро Комысловское (С-25) на заземленную траверсу опоры, приведшее к отключению ВЛ действием защит и повреждению одного (из семи) изолятора в гирлянде. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение одного из семи изоляторов ф.«А» на опоре №135 на ВЛ 110 кВ Кухарево – Юбилейная (С-25), Опора пром. мет. ПТ2 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Кухарево - Юбилейная с отпайкой на ПС Озеро Комысловское (С-25) по всей длине Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 22.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести верховой осмотр опоры № 135 ВЛ 110 кВ Кухарево - Юбилейная с отпайкой на ПС Озеро Комысловское (С-25) с проверкой мест крепления грозотроса Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 13.10.2023 годТехническое мероприятие 3 Провести замер сопротивления заземляющих устройств на опоре №135 ВЛ 110 кВ Кухарево - Юбилейная с отпайкой на ПС Озеро Комысловское (С-25). При несоответствии нормативных значений произвести установку дополнительных заземлителей Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 13.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Включить план технического обслуживания замену дефектного изолятора на опоре № 135 ВЛ 110 кВ Кухарево - Юбилейная с отпайкой на ПС Озеро Комысловское (С-25) Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 13.10.2023 год
357451 | 797 | 2023-08-05 | 16 | 5 | 0.098335 | 2023-08-05 | 18 | 3 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, н.п. Половинки, участок 501. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4кВ Ан-11-22. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 11.09.2023 год
357451 | 798 | 2023-08-05 | 23 | 47 | 0.013751 | 2023-08-06 | 0 | 42 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу п. Н.Кошкуль ул. Ленина д.39. Ввод от опоры № 1/5. Повреждение устранено потребителем. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ 11Тк-5. Ответственное лицо: Рудковский Владимир Викторович 09.09.2023 год
357451 | 800 | 2023-08-06 | 17 | 45 | 0.015 | 2023-08-06 | 19 | 0 | 3.4.12.3 В результате прохождения грозового фронта произошло разрушение стойки опоры №5 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 1ЯМ-2 от воздействия атмосферных перенапряжений (молний). 4.4 Разрушение стойки опоры №5 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 1ЯМ-2 привело к увеличению стрелы провеса проводов, что привело к схлесту проводов, межфазному короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф.1 в ТП 10/0,4 кВ 1ЯМ-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение стойки грозой на ВЛ-0,4 ф.1 от ТП 1ЯМ-2, Опора ПН-4ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену стойки опоры №5 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ 1ЯМ-2 Ответственное лицо: Малыгин Владимир Николаевич 14.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ 1ЯМ-2 Ответственное лицо: Малыгин Владимир Николаевич 14.09.2023 год
357450 | 332 | 2023-08-07 | 4 | 58 |  | 2023-08-07 | 4 | 58 | 3.4.7.3 Обслуживание и ремонт ВЛ не обеспечили своевременное выявление снижения изоляционных характеристик (электрической прочности и сопротивления), обусловленного естественным загрязнением в процессе эксплуатации поверхности элементов гирлянды изоляторов (тип ПС-70) провода фазы "А" на опоре № 37 ВЛ 110 кВ Память Тельмана - Азово (С-69), что привело к перекрытию данной подвески с разрушением о одного из одиннадцати изоляторов. 3.4.7.3 Выполняемые персоналом Азовского РЭС в соответствии с требованиями нормативных документов техническое обслуживание и ремонт электрооборудования ПС 110 кВ Память Тельмана не обеспечили своевременное выявление износа блокировочных контактов цепей отключения (КБО) привода типа ППрК-1400, что привело к разрегулировке привода и сбою в работе отключающего механизма привода СВ-110 (тип ВМТ-110Б) на ПС 110 кВ Память Тельмана. 4.12 Нарушение электрической изоляции провода фазы "А" ВЛ 110 кВ Память Тельмана - Азово (С-69) произошедшее вследствие поверхностного перекрытия, имеющей сниженные электрическую прочность и сопротивление, гирлянды изоляторов на заземленную траверсу опоры № 37 с возникновением КЗ и отключением ВЛ 110 кВ Память Тельмана - Азово (С-69) действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора фазы "А" на ВЛ-110 кВ Память Тельмана - Азово (С-69), Опора анк.ж/б.УБ110-1 4.2 Причиной отказа во включении в цикле АПВ и РПВ выключателя СВ-110 на ПС 110 кВ Память Тельмана стал износ блокировочных контактов цепей отключения (КБО) привода типа ППрК-1400, возникшего в процессе длительной эксплуатации, что привело к разрегулировке привода и сбою в работе отключающего механизма привода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка блок-контактов на ПС "Память Тельмана" 110/10, ВМТ-110Б-25/1250 с ППрК-1400 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Память Тельмана - Азово (С-69). Ответственное лицо: Свиридов А.Ю. 11.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства на опоре № 37 ВЛ 110 кВ Память Тельмана - Азово (С-69), при несоответствии сопротивлений заземляющих устройств на опоре № 37 ВЛ 110 кВ Память Тельмана - Азово (С-69) нормативным значениям, установить дополнительные заземлители. Ответственное лицо: Свиридов А.Ю. 11.09.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить внеочередной осмотр оборудования ПС 110 кВ Память Тельмана. Ответственное лицо: Жданов И.В. 09.08.2023 годТехническое мероприятие 4 Произвести регулировку блок-контактов СВ-110 на ПС 110 кВ Память Тельмана. Ответственное лицо: Жданов И.В. 09.08.2023 годТехническое мероприятие 5 Произвести послеаварийную проверку СВ-110 ПС 110 кВ Память Тельмана. Ответственное лицо: Жданов И.В. 09.08.2023 годТехническое мероприятие 6 Опробовать работу защит с воздействием на выключатель СВ-110 в цикле АПВ на ПС 110 кВ Память Тельмана (после регулировки привода). Ответственное лицо: Савинков А.В. 11.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Запланировать замену поврежденного изолятора в гирлянде фазы "А" на опоре № 37 ВЛ 110 кВ Память Тельмана - Азово (С-69), при выполнении замены изолятора выполнить чистку изоляции фаз "А", "В", "С" на опоре № 37 ВЛ 110 кВ Память Тельмана - Азово (С-69). Ответственное лицо: Свиридов А.Ю. 08.09.2023 год
357450 | 333 | 2023-08-07 | 12 | 25 | 0.042833 | 2023-08-07 | 18 | 7 | 3.4.8.5 В результате наезда легковым автомобилем на ж/б опору № 51 ВЛ-10 кВ Тв-1 от ПС 110 кВ Таврическая произошел излом у основания опоры, что привело к смещению оси опоры и возникновению межфазного замыкания. 4.4 В результате межфазного замыкания при наезде легкового автомобиля на ж/б опору № 51 ВЛ 10 кВ Тв-1 от ПС 110 кВ Таврическая произошло отключение ВЛ 10 Тв-1 от ПС 110 кВ Таврическая действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наезд автотранспорта на Тв-1_р.п. Таврическое, Опора УА10-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ Тв-1 от ПС 110 кВ Таврическая. Ответственное лицо: Шумейко Е.В. 14.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену поврежденной опоры № 51 ВЛ 10 кВ Тв-1 от ПС 110 кВ Таврическая. Ответственное лицо: Шумейко Е.В. 14.08.2023 год
357451 | 801 | 2023-08-07 | 9 | 0 | 0.0026667 | 2023-08-07 | 11 | 40 | 3.4.8.5 Причиной отключения стала заявка МЧС для безопасного тушения возгорания жилого дома, расположенного по адресу с. Троицкое ул. Олимпийская 14. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.4 от КТП 10/0,4 кВ Кб-2313-13 Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 17.09.2023 год
357450 | 335 | 2023-08-08 | 10 | 48 | 0.0095835 | 2023-08-08 | 12 | 43 | 3.4.7.3 При воздействии ультрафиолета произошло высыхания полиэтиленового колпачка изолятора что привело к частичному разрушению полиэтиленового колпачка штыревого изолятора фазы "С" на опоре № 4 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-Од-3-6, с последующим срывом изолятора и возникновением короткого замыкания. 4.12 В результате короткого замыкания при срыве штыревого изолятора фазы "С" на опоре № 4 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-Од-3-6, произошло короткое замыкание с последующим отключением АВ-0,4 кВ ф.1 от КТП-Од-3-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора фазы "С" на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-ОД-3-6, Опора ПН-1Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП Од-3-6 Ответственное лицо: Кутурга П.В. 08.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену полиэтиленового колпачка сорванного изолятора фазы "С" на опоре № 4 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП Од-3-6. Ответственное лицо: Кутурга П.В. 08.08.2023 год
357453 | 310 | 2023-08-08 | 19 | 51 | 0.0018 | 2023-08-08 | 20 | 0 | 3.4.8.5 Для безопасного проведения работ по тушению возгораний жилого дома №11а, расположенного по адресу: Омская область, Большеуковский район, с. Большие-Уки, ул. Северная, подразделением 57 ПСЧ ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Омской области была отключена ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-БУ-3-11 с 19 час. 51 мин. до 20 час. 00 мин. Очаг возгорания находится вблизи проходящей ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-БУ-3-11. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр участка ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП-БУ-3-11, проходящего вблизи очага возгорания. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Большеуковского РЭС Мельчуков Дмитрий Сергеевич 14.08.2023 год
357450 | 336 | 2023-08-09 | 5 | 32 |  | 2023-08-09 | 5 | 32 | 3.4.7.3 Не выявление снижения изоляционных характеристик (электрической прочности и сопротивления), обусловленного естественным загрязнением в процессе эксплуатации поверхности элементов гирлянды стеклянных изоляторов (тип ПС-70) провода фазы "А" на опоре № 40 ВЛ 110 кВ Иртышская - Татарская (С-170), привело к перекрытию данной подвески с разрушением одного из девяти изоляторов. 4.12 Нарушение электрической изоляции провода фазы "А" ВЛ 110 кВ Иртышская - Татарская (С-170) произошедшее вследствие поверхностного перекрытия, имеющей сниженные электрическую прочность и сопротивление, гирлянды изоляторов на заземленную траверсу опоры № 40 с возникновением КЗ и отключением ВЛ 110 кВ Иртышская - Татарская (С-170) действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора в гирлянде фазы "А" на ВЛ-110 кВ Иртышская-500-Татарск. (С-170), Опора анк.ж/б.УБ110-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Иртышская - Татарская (С-170). Ответственное лицо: Свиридов А.Ю. 18.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства на опоре № 40 ВЛ 110 кВ Иртышская - Татарская (С-170). При несоответствии сопротивлений заземляющих устройств на опоре № 40 ВЛ 110 кВ Иртышская - Татарская (С-170) нормативным значениям, установить дополнительные заземлители. Ответственное лицо: Свиридов А.Ю. 31.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Запланировать замену поврежденного изолятора в гирлянде фазы "А" на опоре № 40 ВЛ 110 кВ Иртышская - Татарская (С-170), при выполнении замены изолятора выполнить чистку изоляции фаз "А", "В", "С" на опоре № 40 ВЛ 110 кВ Иртышская - Татарская (С-170). Ответственное лицо: Свиридов А.Ю. 15.09.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Провести внеплановый инструктаж по обстоятельствам технологического нарушения, произошедшего на ВЛ 110 кВ Иртышская - Татарская (С-170), с персоналом СВЛ, осуществляющим техническое обслуживание и ремонт ВЛ 35-110 кВ. Ответственное лицо: Свиридов А.Ю. 15.09.2023 год
357453 | 311 | 2023-08-09 | 17 | 11 | 0.0093171 | 2023-08-09 | 17 | 54 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате возникшего междуфазного короткого замыкания на вводе потребителя по адресу: Омская область, Усть-Ишимский район, д. Кайнаул, ул.Центральная д.18, присоединенного от опоры №8 ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП МБ-2-12 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 ТП МБ-2-12. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП МБ-2-16 Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Усть-Ишимского РЭС Смолин Виталий Викторович 18.08.2023 год
357451 | 802 | 2023-08-08 | 21 | 12 | 0.0028 | 2023-08-08 | 21 | 37 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало перекрытие на вводе потребителя из-за падения антенны по адресу:с.Кумыра ул.Заречная 6/2 , ввод от опоры № 1/12. Повреждение устранено потребителем. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ 1Сс-7. Ответственное лицо: Рудковский Владимир Викторович 10.09.2023 год
357450 | 334 | 2023-08-09 | 20 | 25 | 0.038034 | 2023-08-09 | 23 | 8 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате короткого замыкания в щите учета потребителя по адресу: Омская область, Нововаршавский район, п. Любовский, ул. Весна, д. 12, присоединенного с опоры № 13 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от КТП Лв-1-2, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф. 1 от КТП Лв-1-2. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-Лв-1-2. Ответственное лицо: Шмидт В.А. 18.08.2023 год
357451 | 766 | 2023-07-24 | 2 | 30 | 0.001 | 2023-07-24 | 3 | 30 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло повреждение КЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 10/0,4кВ Сз-1914-33, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания. 4.12 Межфазное короткое замыкание привело к отключению ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ Сз-1914-33. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение кабеля на КЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ Сз-1914-33, KN004-00019877 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт кабеля КЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ Сз-1914-33 Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 31.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести испытание КЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ Сз-1914-33 Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 31.08.2023 год
357453 | 292 | 2023-07-24 | 18 | 32 | 0.011917 | 2023-07-24 | 20 | 55 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП Пч-6-8, при прохождении грозового фронта, произошло электродуговое перекрытие автоматических выключателей АВ-0,4 кВ ф.1, АВ-0,4 кВ ф.2 ТП Пч-6-8 с перегоранием ПК-10кВ в РУ-10 кВ. 4.11 Электродуговое перекрытие привело к повреждению автоматических выключателей АВ-0,4 кВ ф.1, АВ-0,4 кВ ф.2 ТП Пч-6-8 с перегоранием ПК-10 в РУ-10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое повреждение на ТП-ПЧ-6-8, ВА 57-35-34 160А; электродуговое повреждение на ТП-ПЧ-6-8, ВА 57-35-34 250А | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ТП Пч-6-8. Ответственное лицо: Начальник Большереченского РЭС Климов Андрей Сергеевич 24.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену повреждённых АВ-0,4 кВ ф.1, АВ-0,4 кВ ф.2 в ТП Пч-6-8. Ответственное лицо: Начальник Большереченского РЭС Климов Андрей Сергеевич 24.07.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести замену повреждённых ПК-10 в РУ-10кВ ТП Пч-6-8. Ответственное лицо: Начальник Большереченского РЭС Климов Андрей Сергеевич 24.07.2023 год
357451 | 767 | 2023-07-24 | 2 | 10 |  | 2023-07-24 | 3 | 18 | 3.4.7.3 Несмотря на то, что персоналом СПС своевременно выполнялось регламентное обслуживание и ТО (текущий ремонт ТСН производился 05.09.2022 года, проверка схемы ТСН производилась 01.11.2022 года), не удалось своевременно выявить и устранить развившийся в межконтрольный период дефект автоматических выключателей SF4 и SF7, расположенных на панелях 11 и 15 в ОПУ и питающих шкаф ССПИ на ПС 110 кВ Новая, выразившийся в прослаблении контактных групп. 4.13 Отключение автоматических выключателей SF4 и SF7 из-за прослабления контактных групп с последующим их нагревом привело к исчезновению рабочего питания №1 и резервного питания №2 шкафа телемеханики ПС 110кВ Новая, что привело к разряду АКБ источника бесперебойного питания шкафа через 45 мин. и его обесточению и, как следствие, к полной потере передачи телеметрической информации между ПС 110кВ Новая и Омским РДУ. Каналы связи оставались в работе. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Прослабление контактных групп автоматических выключателей на Телемеханика П/С "Новая", PS110-000619-80-02 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановую проверку остаточной емкости АКБ ИБП шкафа ССПИ ПС 110кВ Новая. Ответственное лицо: Слободчиков Виталий Дмитриевич 28.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить протяжку контактных групп автоматических выключателей SF4 и SF7, расположенных на панелях 11 и 15 в ОПУ и питающих шкаф ССПИ Ответственное лицо: Шаповалов Павел Васильевич 03.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Рассмотреть возможность увеличения времени работы ИБП при отключении электропитания шкафа ССПИ ПС 110кВ Новая. Ответственное лицо: Слободчиков Виталий Дмитриевич 27.10.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Рассмотреть возможность реализации контроля наличия напряжения вводов питания шкафа ССПИ с организацией соответствующей сигнализации. Ответственное лицо: Слободчиков Виталий Дмитриевич 27.10.2023 год
357451 | 768 | 2023-07-24 | 16 | 30 | 0.005833 | 2023-07-24 | 17 | 5 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта возникло атмосферное перенапряжение на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ 7ПН-16. 4.12 От возникшего атмосферного перенапряжения на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ 7ПН-16 произошло перекрытие воздушного промежутка и отключение АВ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ 7ПН-16. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грозовое перенапряжение на ВЛИ-0,4 ф.1 от ТП 7ПН-16, Пролет: Опора № 3 - Опора № 2/1 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ 7ПН-16. Ответственное лицо: Малыгин Владимир Николаевич 27.08.2023 год
357451 | 769 | 2023-07-24 | 20 | 1 |  | 2023-07-24 | 20 | 1 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, с.Пушкино ул.Цветочная д. №9 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ Пш-4-27. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 27.08.2023 год
357450 | 318 | 2023-07-24 | 22 | 11 | 0.002825 | 2023-07-25 | 0 | 4 | 3.4.7.3 При длительном воздействии ультрафиолетовых лучей произошло высыхание, частичное разрушение капронового колпачка изолятора на опоре № 18 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-ГР-4-7, что привело к срыву изолятора фазы "А" с возникновением межфазного замыкания в пролете опор №№ 17-19 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-ГР-4-7. 4.12 В результате межфазного замыкания в пролете опор №№ 17-19 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-ГР-4-7, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП-ГР-4-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: частичное разрушение капронового колпачка изолятора фазы "А" на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-ГР-4-7, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену колпачка капронового колпачка изолятора фазы "А" на опоре № 18 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-ГР-4-7. Ответственное лицо: Поляков Е.В. 26.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-ГР-4-7. Ответственное лицо: Поляков Е.В. 26.07.2023 год
357453 | 293 | 2023-07-25 | 13 | 10 | 0.0067998 | 2023-07-25 | 14 | 18 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате кратковременного схлёста проводов вводного провода в дом абонента по адресу:Омская область, Тевризский район, д. Тавинск, ул. Угловая, д.4, присоединенного с опоры № 12 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Ут-12-3, от возникшего короткого замыкания отключился АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП Ут-12-3. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Ут-12-3. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Федоренко Иван Васильевич 27.07.2023 год
357453 | 294 | 2023-07-26 | 14 | 55 | 0.0078169 | 2023-07-26 | 16 | 2 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. В результате кратковременного схлёста вводного провода потребителя по адресу Омская область, Тарский район, д. Ишеево, ул. Новая 2, присоединенного с опоры №11 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-П-7-5 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-П-7-5. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-П-7-5. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабиков Александр Николаевич 09.08.2023 год
357453 | 295 | 2023-07-26 | 9 | 42 | 0.02975 | 2023-07-26 | 11 | 41 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате кратковременного короткого замыкания вводного провода потребителя, расположенного по адресу: Омская область, Большереченский район, с. Почекуево, ул. Красноармейская № 30, присоединенного от опоры № 13 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП Пч-8-1, произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП Пч-8-1. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП Пч-8-1. Ответственное лицо: Начальник Большереченского РЭС Климов Андрей Сергеевич 27.08.2023 год
357453 | 296 | 2023-07-26 | 10 | 7 | 0.198 | 2023-07-26 | 11 | 46 | 3.4.7.3 Не выявление, в межпроверочный период отдельных деревьев, растущих вне просеки и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ, привели к наклону деревьев и сокращению расстояния до проводов менее допустимого в пролёте опор № 290-291 на ВЛ-10 кВ фидер 3 от ПС 35 кВ Васисс. 4.12 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка между деревом и проводами в пролёте опор № 290-291 ВЛ-10 кВ фидер 3 от ПС 35 кВ Васисс. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Расстояние между деревом и проводами ВЛ менее допустимого на В-3_с. Васисс - с. Литковка, Пролет: Опора № 290 - Опора № 291 | Техническое мероприятие 1 Провести выпилку отдельно стоящих, угрожающих падением на провода деревьев в пролете опор № 290-291 ВЛ-10 кВ фидер 3 от ПС 35 кВ Васисс. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабиков Александр Николаевич 01.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ фидер 3 от ПС 35 кВ Васисс инженерно-техническими работниками по всей длине линии на предмет выявления отдельно стоящих, угрожающих падением на провода деревьев. По результатам осмотра разработать план-график устранения выявленных замечаний. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабиков Александр Николаевич 30.09.2023 год
357453 | 297 | 2023-07-26 | 20 | 50 | 0.001755 | 2023-07-26 | 21 | 29 | 3.4.7.3 В процессе длительного срока эксплуатации произошла разрегулировка стрелы провеса провода ф."А" в пролёте опор №5-6 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП Лж-5-8, что привело к кратковременному схлёсту между проводами ф."А" и ф."В". 4.12 Разрегулировка стрелы провеса провода ф."А" в пролёте опор №5-6 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП Лж-5-8 с последующим кратковременным схлёстом между проводами ф."А" и ф."В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса на ВЛ-0,4 кВ от ТП-Лж-5-8 ф.1, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Лж-5-8. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабиков Александр Николаевич 14.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провеса провода ф."А" в пролёте опор №5-6 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Лж-5-8. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабиков Александр Николаевич 29.09.2023 год
357451 | 770 | 2023-07-25 | 21 | 40 | 0.02975 | 2023-07-25 | 22 | 31 | 3.4.9.3 Причиной отключения стал схлест проводов на вводе потребителя, расположенного по адресу ул.2-я Зеленая ж/д 51, ввод от опоры №11. Повреждение устранено потребителем. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ 4Тк-22. Ответственное лицо: Рудковский Владимир Викторович 27.08.2023 год
357451 | 771 | 2023-07-26 | 21 | 28 | 0.12667 | 2023-07-26 | 22 | 44 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, п. Октябрьский ул. Северная д.9 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10/0,4кВ Гф-2-4. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 27.08.2023 год
357451 | 773 | 2023-07-26 | 23 | 2 | 0.004669 | 2023-07-26 | 23 | 6 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, п. Зеленая Роща ул. Центральная д.25 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ Гф-3-1. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 27.08.2023 год
357451 | 774 | 2023-07-27 | 9 | 17 | 0.0006333 | 2023-07-27 | 9 | 55 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло снижение изоляционных свойств участка кабеля КЛ-10кВ от ЦРП до ТП 10/0,4 кВ РПс-1-1. 4.12 Снижение изоляционных свойств КЛ-10кВ от ЦРП до ТП 10/0,4 кВ РПс-1-1 привело к его пробою с возникновением межфазного замыкания, что явилось причиной отключения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение кабеля на КЛ-10 Мр-11 ЦРП-10 - РП-10, АСБ-10 3х150 | Техническое мероприятие 1 Провести ремонтные работы на КЛ-10кВ от ЦРП до ТП 10/0,4 кВ РПс-1-1 Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 13.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести внеочередные высоковольтные испытания КЛ-10кВ от ЦРП до ТП 10/0,4 кВ РПс-1-1 Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 13.09.2023 год
357451 | 775 | 2023-07-27 | 20 | 52 | 0.029499 | 2023-07-27 | 21 | 51 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, СНТ "САД" 4я Аллея уч.259 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ Пф-6-24. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 31.08.2023 год
357450 | 319 | 2023-07-25 | 18 | 50 | 0.0057996 | 2023-07-25 | 19 | 19 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. В результате короткого замыкания вводного провода потребителя по адресу: Омская обл., Черлакский район д. Михайловка, ул. Гагарина д 3 кв 2, присоединенного с опоры № 5 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП Мд-1-10 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от КТП Мд-1-10. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП Мд-1-10. Ответственное лицо: Ильин А.В. 03.08.2023 год
357453 | 298 | 2023-07-27 | 16 | 22 | 0.0025332 | 2023-07-27 | 17 | 0 | 3.4.12.3 В результате неблагоприятных погодных явлений (прохождение грозового фронта) произошло атмосферное перенапряжение с отключением ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП УИ-1-11. Бригадой Усть-Ишимского участка распределительных сетей произведён внеочередной осмотр ВЛ. По результатам осмотра видимых повреждений электрооборудования не выявлено. 4.4 При прохождении грозового фронта, в результате атмосферного перенапряжения вблизи ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП УИ 1-1,произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 ТП УИ 1-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нет на ВЛ-0,4 кВ от ТП-УИ-1-11 ф.1, Опора УПН-4ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр про всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП УИ-1-11 Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Усть-Ишимского РЭС Смолин Виталий Викторович 09.08.2023 год
357453 | 299 | 2023-07-27 | 20 | 1 | 0.006667 | 2023-07-27 | 20 | 41 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате короткого замыкания на вводе потребителя по адресу: Омская область, Большереченский район, с. Гущино, ул. Гущинская 36,присоединенного с опоры № 4 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП Шп-6-5, произошло отключение АВ-0,4кВ ф.1 от ТП Шп-6-5. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП Шп-6-5. Ответственное лицо: Начальник Большереченского РЭС Климов Андрей Сергеевич 03.08.2023 год
357450 | 320 | 2023-07-25 | 0 | 59 | 0.014167 | 2023-07-25 | 1 | 33 | 3.4.8.5 Отключение по заявке МЧС. Для безопасного проведения работ подразделением 45 ПСЧ ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС по Омской области по локализации пожара жилого дома, по адресу Омская обл., Оконешниковский район, с. Сергеевка, ул. Центральная д. 38, проходящего вблизи ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-СГ-3-5, по неотложной заявке (заявка МЧС) была отключена ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-СГ-3-5. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр участка ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Кц-1-1 проходящей вблизи очага возгорания. Ответственное лицо: Кречетов С.Е. 04.08.2023 год
357450 | 321 | 2023-07-26 | 6 | 39 | 0.004833 | 2023-07-26 | 7 | 8 | 3.4.8.5 Отключение по заявке МЧС. Для безопасного проведения работ подразделением 51 ПСЧ ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС по Омской области по локализации пожара коммерческого здания, по адресу Омская область, Кормиловский район, р.п Кормиловка, ул. 50 лет Октября 5Б, проходящего вблизи ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-НК-7-13, по неотложной заявке (заявка МЧС) была отключена ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-НК-7-13. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр участка ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-НК-7-13 проходящей вблизи очага возгорания. Ответственное лицо: Гулидов Н.Н. 26.07.2023 год
357453 | 300 | 2023-07-29 | 6 | 40 | 0.040167 | 2023-07-29 | 10 | 41 | 3.4.9.3 В результате кратковременного замыкания на вводного провода (баланс потребителя), расположенного по адресу:д. Яготово, ул. Центральная №1, присоединенного от опоры № 15 ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП Пч-6-11, произошло отключение АВ-0,4кВ ф.3 от ТП Пч-6-11. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП Пч-6-11. Ответственное лицо: Начальник Большереченского РЭС Климов Андрей Сергеевич 29.07.2023 год
357453 | 301 | 2023-07-29 | 11 | 14 | 0.00918 | 2023-07-29 | 12 | 56 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. В результате кратковременного схлёста проводов вводного провода потребителя по адресу Омская область, Тарский район, д. Сеитово, ул. Центральная 73, присоединенного с опоры №19 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-П-2-7 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП-П-2-7. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-П-2-7. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабиков Александр Николаевич 29.08.2023 год
357453 | 302 | 2023-07-29 | 13 | 51 | 0.0043451 | 2023-07-29 | 15 | 10 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. В результате кратковременного схлёста проводов вводного провода потребителя из-за наклона трубостоя по адресу Омская область, Тарский район, д. Себиляково, ул. Школьная 5, присоединенного с опоры №71 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-П-2-13 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-П-2-13. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-П-2-13. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабиков Александр Николаевич 10.08.2023 год
357453 | 303 | 2023-07-28 | 13 | 5 | 0.01395 | 2023-07-28 | 14 | 35 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло ослабление вязки провода, что привело к разрегулировки стрелы провеса провода и при воздействии бокового порывистого ветра произошло короткое замыкание провода ф."А" и ф. "С" в пролёте опор №29-30 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Кр-5-7. 4.12 В результате короткого замыкания провода ф."А" и ф."С" в пролёте опор №29-30 на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Кр-5-7, произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Кр-5-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса на ВЛ-0,4 кВ от ТП-Кр-5-7 ф.2, Пролет: Опора № 29 - Опора № 30 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролёте опор №29-30 на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Кр-5-7. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Муромцевского РЭС Колченко Геннадий Александрович 28.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Кр-5-7 Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Муромцевского РЭС Колченко Геннадий Александрович 28.07.2023 год
357451 | 777 | 2023-07-28 | 21 | 1 | 0.025835 | 2023-07-28 | 21 | 32 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, п.Ачаирский ул.Центральная,54. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4кВ Ао-1-24. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 31.08.2023 год
357451 | 778 | 2023-07-29 | 6 | 39 |  | 2023-07-29 | 6 | 39 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии при прохождении грозового фронта произошло электродуговое перекрытие поддерживающей изолирующей подвески ф. «С» на опоре №189 ВЛ 110 кВ Мариановка - Москаленки с отпайками (С-23), что привело к разрушению одного из семи изоляторов в подвеске. Видны следы перекрытия на траверсе. 4.11 Электродуговое перекрытие поддерживающей изолирующей подвески ф. «С» на опоре №189 ВЛ 110 кВ Мариановка - Москаленки с отпайками (С-23), вследствие воздействия атмосферных перенапряжений, привело к возникновению двухфазного короткого замыкания, что стало причиной разрушения одного из семи изоляторов подвески. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение одного из семи изоляторов ф.«С» на ВЛ 110 кВ Марьяновка – Москаленки (С-23), Опора пром. мет. ПТ2 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Мариановка - Москаленки с отпайками (С-23) по всей длине Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 22.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести верховой осмотр опоры № 189 ВЛ 110 кВ Мариановка - Москаленки с отпайками (С-23) с проверкой мест крепления грозотроса Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 13.10.2023 годТехническое мероприятие 3 Провести замер сопротивления заземляющих устройств на опоре №189 ВЛ 110 кВ Мариановка - Москаленки с отпайками (С-23). При несоответствии нормативных значений произвести установку дополнительных заземлителей Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 13.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Включить план технического обслуживания замену дефектного изолятора на опоре № 189 ВЛ 110 кВ Мариановка - Москаленки с отпайками (С-23). Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 13.10.2023 год
357453 | 304 | 2023-07-30 | 16 | 23 | 0.02575 | 2023-07-30 | 18 | 6 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате электродугового перекрытия АВ-0,4 кВ в РШ-0,4 кВ потребителя по адресу: Омская область, Большереченский район, п. Большеречье, ул. Промышленная №2, присоединенного с опоры № 28 ВЛ-0,4кВ ф.5 от ТП Бр-11-7, произошло междуфазное короткое замыкание, что привело к отключению ВЛ-0,4кВ ф.5 от ТП Бр-11-7. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.5 от ТП Бр-11-7. Ответственное лицо: Начальник Большереченского РЭС Климов Андрей Сергеевич 31.08.2023 год
357450 | 322 | 2023-07-31 | 21 | 20 | 0.076668 | 2023-07-31 | 23 | 15 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. В результате замыкания в щите потребителя по адресу Омская обл., Оконешниковский район, д. Чистово, ул.Зеленая д. 18, присоединенного с опоры № 12 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-КР-4-12 произошло отключение ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-КР-4-12. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-КР-4-12 Ответственное лицо: Кречетов С.Е. 10.08.2023 год
357451 | 779 | 2023-07-31 | 12 | 50 | 0.042501 | 2023-07-31 | 14 | 15 | 3.4.9.3 Отключение АВ-0,4кВ ф.2 ТП 10/0,4кВ Кб-2313-25 вследствие повреждения ввода потребителя по адресу: с.Троицкое, ул.Набережная 16. | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ Кб-2313-25 Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 08.09.2023 год
357451 | 781 | 2023-07-31 | 15 | 33 | 0.002833 | 2023-07-31 | 15 | 50 | 3.4.9.3 Причиной отключения стал схлест на вводе потребителя по адресу: п. Октябрьский ул. Механизаторская д.27 здание МТМ ИП Баскинов, ввод от опоры № 8. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ 9Тк-6. Ответственное лицо: Рудковский Владимир Викторович 02.09.2023 год
357451 | 782 | 2023-07-31 | 22 | 5 | 0.0375 | 2023-07-31 | 22 | 50 | 3.4.9.3 Повреждение на вводе в дом потребителя, расположенного по адресу с.Щербаки, ул.Зеленая, д.12. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ Щр-4-5. Ответственное лицо: Гетте Юрий Кенусович 03.09.2023 год
357450 | 311 | 2023-07-16 | 15 | 49 | 0.050835 | 2023-07-16 | 16 | 50 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. В результате короткого замыкания вводного провода потребителя по адресу: Омская обл., р.п Черлак, ул. Солнечная 38, присоединенного с опоры № 23 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП Чк-2-9 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от КТП Чк-2-9. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП Чк-2-9. Ответственное лицо: Ильин А.В. 25.07.2023 год
357450 | 312 | 2023-07-17 | 4 | 30 |  | 2023-07-17 | 4 | 30 | 3.4.7.3 Снижение изоляционных характеристик (электрической прочности и сопротивления), обусловленного естественным загрязнением в процессе эксплуатации поверхности элементов гирлянды стеклянных изоляторов (тип ПС-70) провода фазы "А" на опоре № 170 ВЛ 110 кВ Павлоградская - Русская Поляна (С-93), привело к перекрытию данной подвески с разрушением одного из семи изоляторов. 4.12 Нарушение электрической изоляции провода фазы "А" ВЛ 110 кВ Павлоградская - Русская Поляна (С-93) произошедшее вследствие поверхностного перекрытия, имеющей сниженные электрическую прочность и сопротивление, гирлянды изоляторов на заземленную траверсу опоры № 170 с возникновением КЗ и отключением ВЛ 110 кВ Павлоградская - Русская Поляна (С-93) действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора в гирлянде фазы "А" на ВЛ-110 кВ Павлоград.-Русск.Поляна (С-93), Опора пром.ж/б.ПБ110-5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Павлоградская - Русская Поляна (С-93). Ответственное лицо: Свиридов А.Ю. 24.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства на опоре № 170 ВЛ 110 кВ Павлоградская - Русская Поляна (С-93). При несоответствии сопротивлений заземляющих устройств на опоре № 170 ВЛ 110 кВ Павлоградская - Русская Поляна (С-93) нормативным значениям, установить дополнительные заземлители. Ответственное лицо: Свиридов А.Ю. 24.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Запланировать замену поврежденного изолятора в гирлянде фазы "А" на опоре № 170 ВЛ 110 кВ Павлоградская - Русская Поляна (С-93), при выполнении замены изолятора выполнить чистку изоляции фаз "А", "В", "С" на опоре № 170 ВЛ 110 кВ Павлоградская - Русская Поляна (С-93). Ответственное лицо: Свиридов А.Ю. 24.08.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Провести внеплановый инструктаж по обстоятельствам технологического нарушения, произошедшего на ВЛ 110 кВ Павлоградская - Русская Поляна (С-93), с персоналом СВЛ, осуществляющим техническое обслуживание и ремонт ВЛ 35-110 кВ. Ответственное лицо: Свиридов А.Ю. 24.08.2023 год
357451 | 748 | 2023-07-17 | 15 | 6 |  | 2023-07-17 | 22 | 56 | 3.4.7.3 Организованное и выполняемое техническое обслуживание не позволило своевременно выявить и устранить неисправность субблока КП ТМ1 МИР ЦП 2.03, предназначенного для сбора, обработки и передачи данных телеметрической информации, что привело к потере передачи данных телеметрической информации между Омским РДУ и ПС 110кВ Сельская. 4.20 Неисправность субблока КП ТМ1 МИР ЦП 2.03, предназначенного для сбора, обработки и передачи данных телеметрической информации, привела к полной потере передачи телеметрической информации между ПС 110кВ Сельская и Омским РДУ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность субблока КП ТМ1 МИР ЦП 2.03 на ПС "Сельская" 110/35/10, КП Омь1 | Техническое мероприятие 1 Произвести проверку двух резервных субблоков ЦП 2.03 на стенде завода – изготовителя Ответственное лицо: Слободчиков Виталий Дмитриевич 25.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену неисправного субблока ЦП 2.03 Ответственное лицо: Слободчиков Виталий Дмитриевич 25.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Внести в инвестиционную программу филиала мероприятия по модернизации системы телемеханики ПС 110 кВ Сельская с установкой дополнительного контроллера ТМ и организации горячего резервирования контроллеров Ответственное лицо: Слободчиков Виталий Дмитриевич 27.10.2023 год
357453 | 282 | 2023-07-17 | 10 | 20 | 0.00087984 | 2023-07-17 | 10 | 31 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. В результате падения телевизионной антенны с крыши жилого дома на вводной провод потребителя по адресу: Омская область, Знаменский район, с. Качуково, ул. Лесная, д. № 4, присоединенного с опоры №2 ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП Ня-10-10, произошло короткое замыкание, что привело к отключению ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП Ня-10-10. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0.4кВ ф.1 от КТП Ня-10-10. Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Знаменского РЭС Стасенко Д.А. 19.07.2023 год
357453 | 283 | 2023-07-17 | 11 | 45 | 0.019999 | 2023-07-17 | 13 | 5 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошёл наклон опор № 28 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП Тк-12-5 поперек оси выше нормы, для безопасного выполнения работ по неотложной заявке выведена в ремонт ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП Тк-12-5. 4.12 Наклон опоры № 28 поперек оси ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП Тк-12-5 выше допустимой нормы, мог привести к нарушению воздушного промежутка между проводами, междуфазному короткому замыканию с последующим отключение ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП Тк-12-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наклон опоры поперек оси на ВЛ-0,4 кВ от ТП-Тк-12-5 ф.1, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП Тк-12-5. Ответственное лицо: Начальник Большереченского РЭС Климов Андрей Сергеевич 17.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести выправку опоры № 28 поперек оси ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП Тк-12-5. Ответственное лицо: Начальник Большереченского РЭС Климов Андрей Сергеевич 17.07.2023 год
357453 | 284 | 2023-07-18 | 21 | 10 | 0.0084 | 2023-07-18 | 22 | 13 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате кратковременного схлёста проводов вводного провода в дом абонента по адресу:Омская область, Тевризский район, д. Утузы, ул. Береговая, д.7, присоединенного с опоры № 20 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП Тв-15-4, от возникшего короткого замыкания отключился АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП Тв-15-4. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП Тв-15-4. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Федоренко Иван Васильевич 19.07.2023 год
357453 | 285 | 2023-07-18 | 23 | 13 | 0.0076 | 2023-07-19 | 0 | 10 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате короткого замыкания вводного провода потребителя по адресу: с. Петрово, ул. Центральная д.25, присоединенного с опоры № 59 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Тв-15-6, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП Тв-15-6. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Тв-15-6. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Федоренко Иван Васильевич 26.07.2023 год
357451 | 697 | 2023-07-18 | 17 | 52 | 0.015601 | 2023-07-18 | 18 | 44 | 3.4.9.3 Причина отключения: перекрытие в выносном щите потребителя по адресу: г. Тюкалинск ул.2-я Северная д. 24, ввод от опоры №9 ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП 12ТК-6. Повреждение устранено потребителем. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ 12Тк-6. Ответственное лицо: Рудковский Владимир Викторович 19.08.2023 год
357451 | 701 | 2023-07-18 | 22 | 45 | 0.019998 | 2023-07-18 | 23 | 5 | 3.4.10 В результате перекрытия птицей проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 132-133 ВЛ-10 кВ ф.3 от ПС 35 кВ Пучково возникло межфазное короткое замыкание. 4.12 В результате межфазного короткого замыкания произошло отключение ВЛ-10 кВ ф.3 от ПС 35 кВ Пучково действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие птицей на ВЛ-10 кВ 3ПЧ, Пролет: Опора № 132 - Опора № 133 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.3 от ПС 35 кВ Пучково. Ответственное лицо: Носов Андрей Анатольевич 20.08.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Провести визуальную проверку состояния изоляторов и линейной арматуры ВЛ-10 кВ ф.3 от ПС 35 кВ Пучково. Ответственное лицо: Носов Андрей Анатольевич 20.08.2023 годОрганизационное мероприятие 3 Провести проверку состояния опор, проводов, тросов ВЛ-10 кВ ф.3 от ПС 35 кВ Пучково. Ответственное лицо: Носов Андрей Анатольевич 20.08.2023 год
357451 | 714 | 2023-07-18 | 23 | 55 | 0.001 | 2023-07-18 | 23 | 58 | 3.4.9.3 В результате повреждения в щите потребителя, расположенного по адресу Омская обл., Исилькульский р-н, ст.Кухарево, ул.Привокзальная, 3 объект Омскоблводопровод, возникло короткое замыкание фаза-ноль, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.1 в КТП 10/0,4 кВ 3ПЧ-2. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр КЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП 10/0,4 кВ 3ПЧ-2 Ответственное лицо: Носов Андрей Анатольевич 19.08.2023 год
357451 | 749 | 2023-07-19 | 20 | 35 | 0.12833 | 2023-07-19 | 22 | 25 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район,д.Половинки СНТ Надежда ал.1 уч.38 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ Ан-11-18. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 20.08.2023 год
357453 | 286 | 2023-07-19 | 19 | 47 |  | 2023-07-19 | 19 | 47 | 3.4.7.3 Не выявление, произошедшего в межремонтный период, снижения изоляционных характеристик (электрической прочности и сопротивления), обусловленного загрязнением в процессе эксплуатации поверхности элементов гирлянды изоляторов провода фазы «А» на опоре № 248 ВЛ 110 кВ Свердлово – Ингалы (С-72) 4.12 Нарушение электрической изоляции провода фазы «А» ВЛ 110 кВ Свердлово – Ингалы (С-72), произошедшее вследствие поверхностного перекрытия, имеющей сниженные электрическую прочность и сопротивление, гирлянды изоляторов на заземленную траверсу опоры № 248 с возникновением КЗ и отключением ВЛ Свердлово – Ингалы (С-72) действием защит Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение одного из семи изоляторов в гирлянде фазы "А" на ВЛ-110 кВ Свердлово-Ингалы (С-72), Опора пром.ж/б.ПБ 21 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Свердлово – Ингалы (С-72). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО СЭС Казимиров Иван Валерьевич 28.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства на опоре № 248 ВЛ 110 кВ Свердлово – Ингалы (С-72), при несоответствии сопротивлений заземляющих устройств на опоре № 248 ВЛ 110 кВ Свердлово – Ингалы (С-72) нормативным значениям, установить дополнительные заземлители. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО СЭС Казимиров Иван Валерьевич 31.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Запланировать замену дефектного изолятора в поддерживающей изолирующей подвеске фазы "А" на опоре № 248 ВЛ 110 кВ Свердлово – Ингалы (С-72). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО СЭС Казимиров Иван Валерьевич 30.09.2023 год
357451 | 751 | 2023-07-20 | 6 | 27 | 0.019835 | 2023-07-20 | 7 | 1 | 3.4.9.3 Причина отключения: перекрытие в выносном щите потребителя по адресу: г. Тюкалинск ул. Полевая д. 38, ввод от опоры № 2/4 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП 10/0,4 кВ 3ТК-26. Повреждение устранено потребителем. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/,4 кВ 3Тк-26. Ответственное лицо: Рудковский Владимир Викторович 21.08.2023 год
357451 | 752 | 2023-07-20 | 16 | 45 | 0.01 | 2023-07-20 | 17 | 45 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло изменение структуры материала провода и его механический износ, что привело к обрыву вязки ф. "В" на опоре № 11 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ 10Тк-3. 4.13 Вследствие обрыва вязки провода ф. "В" на опоре № 11 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ 10Тк-3 и его касания провода ф. "А" произошло межфазное короткое замыкание, что стало причиной отключения АВ-0,4 кВ ф.2 в ТП-10/0,4кВ 10Тк-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв вязки провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-ТК-10-3, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену вязки провода фазы "В" на опоре № 11 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ 10Тк-3. Ответственное лицо: Рудковский Владимир Викторович 21.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ 10Тк-3. Ответственное лицо: Рудковский Владимир Викторович 21.08.2023 год
357451 | 753 | 2023-07-20 | 21 | 21 | 0.017917 | 2023-07-20 | 22 | 4 | 3.4.9.3 Причина отключения: перекрытие в выносном щите потребителя по адресу: г. Тюкалинск ул.Коммунистическая д. 88, ввод от опоры № 4/9 ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП 4ТК-22. Повреждение устранено потребителем. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ 4Тк-22. Ответственное лицо: Рудковский Владимир Викторович 21.08.2023 год
357450 | 313 | 2023-07-20 | 18 | 10 | 0.018499 | 2023-07-20 | 19 | 24 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. В результате короткого замыкания вводного провода потребителя по адресу: Омская обл., Черлакский район, д. Стретинка, ул. Школьная 16 кв2 , присоединенного с опоры № 19 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП Ку-4-4 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 от КТП Ку-4-4 . | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП Ку-4-4. Ответственное лицо: Ильин А.В. 26.07.2023 год
357453 | 261 | 2023-07-21 | 20 | 42 | 0.024533 | 2023-07-21 | 22 | 14 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате замыкания вводного провода абонента по адресу: Омская область, Большеуковский район, с. Становка, ул.Мира 15, присоединенного с опоры № 6 ВЛ-0,4 кВ ф.2 КТП Бу-11-6, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 КТП Бу-11-6. | Техническое мероприятие 1 Произведён внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2от КТП-БУ-11-5. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Большеуковского РЭС Мельчуков Дмитрий Сергеевич 27.07.2023 год
357451 | 754 | 2023-07-21 | 15 | 13 | 0.036999 | 2023-07-21 | 16 | 32 | 3.4.9.3 Повреждение на объекте потребителя, расположенного по адресу д. Б. Васильевка ул. Центральная д.10. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП 10/0,4 кВ 8Щ-22. Ответственное лицо: Скляренко Юрий Валерьевич 22.08.2023 год
357453 | 287 | 2023-07-21 | 21 | 10 | 0.0044 | 2023-07-21 | 21 | 43 | 3.4.12.3 В результате неблагоприятных погодных явлений (прохождение грозового фронта) произошло атмосферное перенапряжение с отключением ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП УИ-20-20. Бригадой Усть-Ишимского участка распределительных сетей произведён внеочередной осмотр ВЛ. По результатам осмотра видимых повреждений электрооборудования не выявлено. 4.4 В результате атмосферного перенапряжения вблизи ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП УИ-20-20 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 ТП УИ-20-20 без повреждения электрооборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нет на ВЛ-0,4 кВ от ТП-УИ-20-20 ф.2, Опора УПН-4ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП УИ-20-20 Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Усть-Ишимского РЭС Смолин Виталий Викторович 22.08.2023 год
357450 | 314 | 2023-07-21 | 22 | 5 |  | 2023-07-21 | 22 | 5 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии, при прохождении грозового фронта, произошло электродуговое перекрытие поддерживающей изолирующей подвески фазы "В" и траверсой на опоре № 11 ВЛ 110 кВ Стрела - Копейкино (С-90), что привело к разрушению одного из восьми изоляторов фазы "В" на опоре № 11 ВЛ 110 кВ Стрела - Копейкино (С-90). 4.11 Электродуговое перекрытие поддерживающей изолирующей подвески фазы "В" и траверсой опоры № 11 ВЛ 110 кВ Стрела - Копейкино (С-90), произошедшее при попадании грозового разряда (молнии) и приведшее к разрушению одного изолятора (марка изолятора ПС-70) из восьми в поддерживающей гирлянде изоляторов фазы "В" на опоре № 11 ВЛ 110 кВ Стрела - Копейкино (С-90). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение одного из восьми изоляторов в гирлянде фазы "В" на ВЛ-110 кВ Копейкино - Стрела (С-90), Опора пром.ж/б.ПБ 21 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Стрела - Копейкино (С-90). Ответственное лицо: Свиридов А.Ю. 01.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства на опоре № 11 ВЛ 110 кВ Стрела - Копейкино (С-90), при несоответствии сопротивлений заземляющих устройств на данной опоре нормативным значениям, установить дополнительные заземлители. Ответственное лицо: Свиридов А.Ю. 02.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Запланировать замену дефектного изолятора в поддерживающей изолирующей подвеске фазы "В" на опоре № 711 ВЛ 110 кВ Стрела - Копейкино (С-90), при замене изолятора произвести проверку мест крепления грозозащитного троса к телу опоры и выполнить замер переходного сопротивления металлосвязи между грозозащитным тросом и заземляющим устройством. Ответственное лицо: Свиридов А.Ю. 25.08.2023 год
357450 | 315 | 2023-07-21 | 23 | 56 |  | 2023-07-21 | 23 | 56 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. При прохождении грозового фронта произошел разряд молнии вблизи ВЛ 10 кВСт-5 от ПС 110 кВ Стрела , что привело к отключению ВЛ 10 кВСт-5 от ПС 110 кВ Стрела (баланс потребителя ООО Благо-Омск). | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр оборудования ПС 110 кВ Стрела. Ответственное лицо: Шумейко Е.В. 28.07.2023 год
357450 | 316 | 2023-07-22 | 20 | 9 |  | 2023-07-22 | 20 | 9 | 3.4.7.3 Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования ПС 110 кВ Николаевская не обеспечили своевременное выявление ослабления крепления стеклянной колбы контактов (геркона) со смещением колбы в сторону постоянного магнита газового реле силового трансформатора 2Т. 4.14 В процессе длительной эксплуатации произошло ослабление крепления кронштейна, фиксирующего в нормальном положении стеклянную колбу геркона газового реле силового трансформатора 2Т, со смещение колбы в сторону постоянного магнита, что привело к замыканию контактной группы геркона и срабатыванию отключающего контакта газовой защиты силового трансформатора 2Т ПС 110 кВ Николаевская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: неправильная (ложная) работа газовой защиты 2Т на ПС "Николаевская" 110/10, Газовая защита на реле BF 80/Q | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр положения накладок и переключающих устройств РЗА ПС 110 кВ Николаевская. Ответственное лицо: Савинков А.В. 31.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить проверку газового реле в объеме "В" при проведении текущего ремонта силового трансформатора 1Т ПС 110 кВ Николаевская. Ответственное лицо: Савинков А.В. 16.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый инструктаж по обстоятельствам технологического нарушения, произошедшего на ПС 110 кВ Николаевская, с персоналом РЗА, осуществляющим техническое обслуживание и ремонт устройств РЗА. Ответственное лицо: Савинков А.В. 28.08.2023 год
357450 | 317 | 2023-07-23 | 5 | 0 |  | 2023-07-23 | 5 | 0 | 3.4.7.3 Снижение изоляционных характеристик (электрической прочности и сопротивления), обусловленного естественным загрязнением в процессе эксплуатации поверхности элементов гирлянды стеклянных изоляторов (тип ПС-70Е) провода фазы "В" на опоре № 414 ВЛ 110 кВ Амре - Жатва (С-67), привело к перекрытию данной подвески с разрушением одного из восьми изоляторов. 4.12 Нарушение электрической изоляции провода фазы "В" ВЛ 110 кВ Амре - Жатва (С-67) произошедшее вследствие поверхностного перекрытия, имеющей сниженные электрическую прочность и сопротивление, гирлянды изоляторов на заземленную траверсу опоры № 414 с возникновением КЗ и отключением ВЛ 110 кВ Амре - Жатва (С-67) действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора в гирлянде фазы "В" на ВЛ-110 кВ Жатва - Амре (С-67), Опора пром.ж/б.ПБ110-12 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Амре - Жатва (С-67). Ответственное лицо: Свиридов А.Ю. 31.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства на опоре № 414 ВЛ 110 кВ Амре - Жатва (С-67). При несоответствии сопротивлений заземляющих устройств на опоре № 414 ВЛ 110 кВ Амре - Жатва (С-67) нормативным значениям, установить дополнительные заземлители. Ответственное лицо: Свиридов А.Ю. 31.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Запланировать замену поврежденного изолятора в гирлянде фазы "В" на опоре № 414 ВЛ 110 кВ Амре - Жатва (С-67), при выполнении замены изолятора выполнить чистку изоляции фаз "А", "В", "С" на опоре № 414 ВЛ 110 кВ Амре - Жатва (С-67). Ответственное лицо: Свиридов А.Ю. 31.08.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Провести внеплановый инструктаж по обстоятельствам технологического нарушения, произошедшего на ВЛ 110 кВ Амре - Жатва (С-67), с персоналом СВЛ, осуществляющим техническое обслуживание и ремонт ВЛ 35-110 кВ. Ответственное лицо: Свиридов А.Ю. 31.08.2023 год
357453 | 288 | 2023-07-21 | 9 | 54 | 0.002975 | 2023-07-21 | 10 | 45 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. В результате кратковременного схлёста проводов вводного провода потребителя по адресу Омская область, Тарский район, с. Нагорное, ул. Зелёная 7, присоединенного с опоры №18 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-НИ-6-2 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-НИ-6-2. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-НИ-6-2. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабиков Александр Николаевич 21.07.2023 год
357453 | 289 | 2023-07-21 | 10 | 3 | 0.01328 | 2023-07-21 | 11 | 26 | 3.4.12.2 При воздействии неблагоприятных погодных явлений произошел излом и падение кроны дерева (тополя) из вне охранной зоны на провод, что привело к обрыву провода в пролете опор №№ 50-51 ВЛ-0,4кВ ф.3 от КТП Ня-8-10. 4.4 В результате падения кроны дерева (тополь) в пролете опор №№ 50-51 ВЛ-0,4кВ ф.3 от КТП Ня-8-10, произошел обрыв провода с возникновением короткого замыкания, и последующим отключением АВ-0,4кВ ф.3 от КТП Ня-8-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом и падение ветки дерева на ВЛ-0,4 кВ от КТП Ня-8-10 ф.3, Пролет: Опора № 50 - Опора № 51 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт провода в пролете опор №№ 50-51 ВЛ 0,4 кВ ф.3 от КТП Ня-8-10 Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Знаменского РЭС Стасенко Д.А. 28.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.3 от КТП Ня-8-10 Ответственное лицо: Заместитель начальника-главный инженер Знаменского РЭС Стасенко Д.А. 27.07.2023 год
357453 | 290 | 2023-07-21 | 15 | 35 | 0.0003334 | 2023-07-21 | 15 | 45 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. В результат падения элемента крыши на вводной провод потребителя по адресу Омская область, Колосовский район, с. Кутырлы, ул. Заречная 13, присоединенного с опоры № 4 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Ктл-2-11, произошло короткое замыкание с отключением АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Ктл-2-11. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Ктл-2-11 Ответственное лицо: Щербаков А.В. 27.07.2023 год
357453 | 291 | 2023-07-21 | 16 | 35 | 0.009 | 2023-07-21 | 18 | 5 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате короткого замыкания вводного кабеля потребителя в трубостое жилого дома (баланс потребителя) по адресу: д. Большекрасноярка, ул. Новостройка, дом №1, присоединенного с опоры №75 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Нз-16-3, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Нз-16-3. | Организационное мероприятие 1 Произвести внелочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Нз-16-3. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Муромцевского РЭС Колченко Геннадий Александрович 26.07.2023 год
357451 | 755 | 2023-07-21 | 10 | 6 |  | 2023-07-21 | 10 | 6 | 3.4.12.3 Воздействие грозового перенапряжения, приведшее к перекрытию поддерживающей гирлянды изоляторов фазы «В» на опоре № 503 ВЛ 110 кВ Драгунская – Называевская с отпайкой на ПС Кочковатская I цепь (С-33) с образованием электрической дуги. 4.11 Электродуговое перекрытие поддерживающей гирлянды изоляторов фазы «В» на опоре № 503 ВЛ 110 кВ Драгунская – Называевская с отпайкой на ПС Кочковатская I цепь (С-33) на заземленную траверсу опоры, приведшее к отключению ВЛ действием защит и повреждению одного (из восьми) изолятора в гирлянде. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение одного из восьми изоляторов ф.«В» на опоре №503 на ВЛ 110 кВ Драгунская-Называевская (С-33), Опора пром. мет. ПТ2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый инженерный осмотр ВЛ 110 кВ Драгунская – Называевская с отпайкой на ПС Кочковатская I цепь (С-33) по всей длине. По результатам осмотра разработать план-график устранения выявленных замечаний. Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 01.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить на опоре № 503 ВЛ 110 кВ Драгунская – Называевская с отпайкой на ПС Кочковатская I цепь (С-33): - проверку состояния мест крепления грозозащитного троса к телу опоры с замером переходного сопротивления металлосвязи между грозозащитным тросом и заземляющим устройством; - измерение сопротивления заземляющего устройства, с разработкой (при необходимости) плана-графика устранения выявленных замечаний. Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 29.09.2023 год
357451 | 756 | 2023-07-21 | 14 | 22 | 0.017501 | 2023-07-21 | 14 | 47 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта возникло атмосферное перенапряжение на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ 2Сх-5. 4.12 От возникшего атмосферного перенапряжения на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ 2Сх-5 произошло перекрытие воздушного промежутка и отключение АВ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ 2Сх-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грозовое перенапряжение на ВЛ-0,4 ф.1 от ТП 2СХ-5, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ 2Сз-5. Ответственное лицо: Малыгин Владимир Николаевич 27.08.2023 год
357451 | 757 | 2023-07-21 | 22 | 30 | 0.0033335 | 2023-07-21 | 23 | 10 | 3.4.8.5 В результате наезда на опору №3/6 ВЛ-10 кВ ф.3 от ПС 220 кВ Называевская произошел её излом, что привело к обрыву проводов ф.А,В,С в пролете опор №3/5-3/6. 4.4 В результате механического повреждения опоры № 3/6 и обрыва проводов ф.А,В,С в пролете опор №3/5-3/6 возникло межфазное короткое замыкание, что привело к отключению В-10 кВ ф. 20 от ПС 220 кВ Называевская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое повреждение опоры на ВЛ-10 кВ ф. Н-10, Опора П10-1Б; Обрыв проводов ф.А,В,С на ВЛ-10 кВ ф. Н-10, Пролет: Опора №3/5 - Опора №3/6 | Техническое мероприятие 1 Провести замену опоры №3/6 ВЛ-10кВ ф.3 от ПС 220 кВ Называевская. Ответственное лицо: Сакура Дмитрий Васильевич 25.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести визуальную проверку состояния изоляторов и линейной арматуры ВЛ-10 кВ ф.3 от ПС 220 кВ Называевская. Ответственное лицо: Сакура Дмитрий Васильевич 25.08.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Подать заявление в полицию для поиска лиц, виновных в повреждении опоры №3/6 ВЛ-10кВ ф.3 от ПС 220 кВ Называевская. Ответственное лицо: Сакура Дмитрий Васильевич 25.08.2023 год
357451 | 758 | 2023-07-21 | 23 | 30 |  | 2023-07-21 | 23 | 30 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии при прохождении грозового фронта произошло электродуговое перекрытие поддерживающей изолирующей подвески фазы «С» на опоре №94 ВЛ 110 кВ Густафьево - Ачаирская с отпайками (С-6), что привело к разрушению одного из восьми изоляторов. Видны следы перекрытия на траверсу. 4.11 Электродуговое перекрытие поддерживающей изолирующей подвески ф. «С» на опоре №94 ВЛ 110 кВ Густафьево - Ачаирская с отпайками (С-6), вследствие воздействия атмосферных перенапряжений, привело к возникновению двухфазного короткого замыкания, что стало причиной разрушения одного из восьми изоляторов подвески. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение одного из девяти изоляторов ф.«С» на ВЛ 110 кВ Густафьево-Ачаирская (С-6), Опора пром.ж/б.ПБ 21 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Густафьево - Ачаирская с отпайками (С-6) по всей длине Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 08.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести верховой осмотр опоры № 94 ВЛ 110 кВ Густафьево - Ачаирская с отпайками (С-6) с проверкой мест крепления грозотроса. Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 29.09.2023 годТехническое мероприятие 3 Провести замер сопротивления заземляющих устройств на опоре №94 ВЛ 110 кВ Густафьево - Ачаирская с отпайками (С-6). При несоответствии нормативных значений произвести установку дополнительных заземлителей Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 29.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Включить план технического обслуживания замену дефектного изолятора на опоре № 94 ВЛ 110 кВ Густафьево - Ачаирская с отпайками (С-6). Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 29.09.2023 год
357451 | 759 | 2023-07-22 | 1 | 27 | 0.02625 | 2023-07-22 | 2 | 30 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, с.Розовка ул.Южная д. №17 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4кВ Рз-8-5. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 27.08.2023 год
357451 | 760 | 2023-07-22 | 2 | 9 | 0.03625 | 2023-07-22 | 3 | 36 | 3.4.8.5 По заявке МЧС отключен АВ-0,4кВ ф.3 в ТП 10/0,4кВ 4Тк-23 для безопасного тушения пожара г. Тюкалинск ул. Калинина д.9. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП 10/0,4кВ 4Тк-23. Ответственное лицо: Рудковский Владимир Викторович 24.08.2023 год
357451 | 761 | 2023-07-22 | 6 | 18 |  | 2023-07-22 | 6 | 18 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии при прохождении грозового фронта произошло электродуговое перекрытие поддерживающей изолирующей подвески ф. «А» на опоре №48 ВЛ 110 кВ Лузино - Кировская с отпайками I цепь (С-63), что привело к разрушению одного из восьми изоляторов в подвеске. Видны следы перекрытия на траверсе. 4.11 Электродуговое перекрытие поддерживающей изолирующей подвески ф. «А» на опоре №48 ВЛ 110 кВ Лузино - Кировская с отпайками I цепь (С-63), вследствие воздействия атмосферных перенапряжений, привело к возникновению двухфазного короткого замыкания, что стало причиной разрушения одного из восьми изоляторов подвески. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение одного из восьми изоляторов ф.«А» на ВЛ 110 кВ Лузино – Кировская (С-63), Опора пром. мет.ПЛБ-8-1 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Лузино - Кировская с отпайками I цепь (С-63) по всей длине Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 08.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести верховой осмотр опоры № 48 ВЛ 110 кВ Лузино - Кировская с отпайками I цепь (С-63) с проверкой мест крепления грозотроса Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 06.10.2023 годТехническое мероприятие 3 Провести замер сопротивления заземляющих устройств на опоре №48 ВЛ 110 кВ Лузино - Кировская с отпайками I цепь (С-63). При несоответствии нормативных значений произвести установку дополнительных заземлителей Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 06.10.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Включить план технического обслуживания замену дефектного изолятороя на опоре № 48 ВЛ 110 кВ Лузино - Кировская с отпайками I цепь (С-63). Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 06.10.2023 год
357451 | 762 | 2023-07-22 | 9 | 40 | 0.0018667 | 2023-07-22 | 11 | 32 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии при прохождении грозового фронта произошло электродуговое перекрытие ф. «А» и ф. «В» ВЛ-10 кВ ф.10 от ПС 110 кВ Черемуховская , что привело к разрушению изолятора ф. «А» на опоре №259 ВЛ-10 кВ ф.10 от ПС 110 кВ Черемуховская от возникшего перенапряжения. Видны следы перекрытия. 4.12 Перенапряжение на разноименных фазах ВЛ-10 кВ ф.10 от ПС 110 кВ Черемуховская привело к отключению ВЛ-10 кВ ф.10 от ПС 110 кВ Черемуховская действием защит и разрушению изолятора ф."А" на опоре №259. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора ф."А" на Па-11_г. Омск - с. Новая Станица, Опора П10-4ДД | Техническое мероприятие 1 Провести замену изолятора на опоре №259 ВЛ-10кВ ф.10 от ПС 110кВ Черемуховская Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 28.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.10 от ПС 110кВ Черемуховская Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 28.08.2023 год
357451 | 763 | 2023-07-22 | 10 | 1 | 0.066665 | 2023-07-22 | 11 | 21 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, с.Сад Комиссарова ул.Парковая,2 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4кВ Кс-10-5. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 27.08.2023 год
357450 | 290 | 2023-07-13 | 19 | 5 | 0.022801 | 2023-07-13 | 20 | 21 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. В результате короткого замыкания вводного провода потребителя по адресу: Омская обл., Черлакский район с. Джартаргуль, ул. Труда д.4 кв2, присоединенного с опоры № 10 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП Ку-5-1 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.3 от КТП Ку-5-1 . | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТПКу-5-1. Ответственное лицо: Ильин А.В. 14.07.2023 год
357450 | 291 | 2023-07-13 | 21 | 18 | 0.0095 | 2023-07-13 | 22 | 15 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате атмосферного перенапряжения, произошло разрушение разрядников на КТП Ст-6-4 (баланс потребителя Птицефабрика "Индея") с возникновением однофазного замыкания и последующим переходом в межфазное замыкание, что привело к отключению ВЛ 10 кВ Ст-6 от ПС 110 кВ Стрела. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 Ст-6 от ПС 110 кВ Стрела. Ответственное лицо: Шумейко Е.В. 19.07.2023 год
357450 | 292 | 2023-07-14 | 5 | 18 | 0.015499 | 2023-07-14 | 6 | 20 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. Повреждения изоляции вводного кабеля потребителя по адресу: Омская область, Кормиловский район, д. Сосновка, ул. Карбышева д. № 57 подключенного с опоры № 34 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-Нек-5-8, привело к короткому замыканию вводного провода, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.3 от ТП-Нек-5-8. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-Нек-5-8. Ответственное лицо: Гулидов Н.Н. 19.07.2023 год
357453 | 264 | 2023-07-14 | 20 | 38 | 0.0035 | 2023-07-14 | 21 | 20 | 3.4.12.2 В результате неблагоприятных погодных явлений (порывов ветра до 15 м/сек.) произошло нарушение изолирующего воздушного промежутка между проводами в пролёте опор №10/6 - 10/7 с возникновением межфазного короткого замыкания и отключением ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП УИ-20-8. 4.12 Нарушение изолирующего воздушного промежутка между проводами в пролёте опор №10/6 - 10/7 с последующим возникновением межфазного короткого замыкания и отключением ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП УИ-20-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ-0,4 кВ от ТП-УИ-20-8 ф.2, Пролет: Опора № 10/6 - Опора № 10/7 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП УИ-20-8. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Усть-Ишимского РЭС Смолин Виталий Викторович 17.07.2023 год
357450 | 293 | 2023-07-15 | 0 | 45 | 0.0022868 | 2023-07-15 | 1 | 34 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате короткого замыкания однофазного вводного провода потребителя по адресу Омская область, Горьковский район, с. Сухое ул. Первомайская д. 21/2, присоединенного с опоры № 17 ВЛ-0,4 кВ ф.1от КТП Сх-2-2, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 КТП Сх-2-2. | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-Сх-2-2. Ответственное лицо: Поляков Е.В. 15.07.2023 год
357450 | 294 | 2023-07-14 | 23 | 15 | 0.0021199 | 2023-07-15 | 0 | 8 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате падения ветки дерева на вводной провод в дом потребителя по адресу: Омская область, Горьковский район, аул Бельсенды-Казах, ул. Школьная д.1, присоединенного с опоры № 45 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-Пв-9-2, произошло короткое замыкание вводного провода, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.2 от КТП-Пв-9-2. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-Пв-9-2. Ответственное лицо: Собур А.Н. 14.07.2023 год
357450 | 295 | 2023-07-14 | 21 | 57 | 0.00266 | 2023-07-14 | 22 | 54 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. При воздействии неблагоприятных погодных условий произошло замыкание однофазного ввода потребителя по адресу Омская область, Горьковский район, с. Новопокровка, ул. Кооперативная, д. 85 присоединенный с опоры № 26 ВЛ-0,4 кВ ф.4 от КТП-Нп-1-2, в результате чего отключился АВ-0,4 кВ ф.4 КТП Нп-1-2. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-Нп-1-2. Ответственное лицо: Поляков Е.В. 19.07.2023 год
357450 | 296 | 2023-07-14 | 22 | 22 | 0.01575 | 2023-07-14 | 23 | 25 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате повреждения изоляции вводного кабеля потребителя по адресу: Омская область, Кормиловский район, с. Победитель, ул. Мира, д. № 43 кв 2 подключенного с опоры № 32 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Пб-4-1, произошло короткое замыкание вводного провода, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Пб-4-1. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Пб-4-1. Ответственное лицо: Гулидов Н.Н. 19.07.2023 год
357453 | 265 | 2023-07-14 | 10 | 3 | 0.0019132 | 2023-07-14 | 10 | 44 | 3.4.7.3 В процессе длительного срока эксплуатации эксплуатации произошла разрегулировка стрелы провеса провода ф."А" в пролёте опор №28-29 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП Т-1-10, что привело к кратковременному схлёсту между проводами ф."А" и ф."С". 4.12 Разрегулировка стрелы провеса провода ф."А" в пролёте опор №28-29 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП Т-1-10 с последующим кратковременным схлёстом между проводами ф."А" и ф."С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса на ВЛ-0,4 кВ от ТП-Т-1-10 ф.1, Пролет: Опора № 28 - Опора № 29 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Т-1-10. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабиков Александр Николаевич 17.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провеса провода ф."А" в пролёте опор №28-29 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП Т-1-10. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабиков Александр Николаевич 31.08.2023 год
357453 | 266 | 2023-07-14 | 14 | 29 | 0.0038399 | 2023-07-14 | 16 | 50 | 3.4.7.3 В процессе длительного срока эксплуатации эксплуатации произошла разрегулировка стрелы провеса проводов в пролёте опор №13-14 на ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-Т-1-47, что привело к схлесту между проводами ф."А" и ф."В". 4.12 Разрегулировка стрелы провеса проводов в пролёте опор №13-14 на ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП Т-1-47 с последующим схлёстом между проводами ф."А" и ф."В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса на Вл-0,4 кВ от ТП-Т-1-47 ф.№3, Пролет: Опора № 13 - Опора № 14 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №5-13 на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП Т-1-47. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабиков Александр Николаевич 17.07.2023 год
357453 | 267 | 2023-07-14 | 17 | 58 | 0.025999 | 2023-07-14 | 19 | 42 | 3.4.12.3 В результате грозового перенапряжения, возникшего при прохождении грозового фронта, произошло электродуговое перекрытие поддерживающей изолирующей подвески на опоре №12, состоящих из четырёх изоляторов, что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ ф.3 ТП Бр-20-17. 4.12 Электродуговое перекрытие натяжной изолирующей подвески на опоре №12 ВЛ-0,4 кВ ф.3 ТП Бр-20-17, состоящих из четырёх изоляторов, с последующим отключением ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП Бр-20-17. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ-0,4 кВ от ТП-Бр-20-17 Ф3, Опора ОАН-2ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф. 3 ТП Бр-20-17. Ответственное лицо: Начальник Большереченского РЭС Климов Андрей Сергеевич 17.07.2023 год
357450 | 297 | 2023-07-15 | 11 | 0 | 0.015 | 2023-07-15 | 13 | 0 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате повреждения изоляции кабеля в трубастое потребителя по адресу: Омская область, Горьковский район, с. Новопокровка ул. Кооперативная д. 23, присоединенного с опоры № 45 ВЛ-0,4 кВ ф.4 КТП Нп-1-2, при попадании влаги, произошло короткое замыкание что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.4 КТП Нп-1-2. | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-Нп-1-2. Ответственное лицо: Поляков Е.В. 15.07.2023 год
357453 | 268 | 2023-07-16 | 10 | 4 | 0.013883 | 2023-07-16 | 12 | 3 | 3.4.7.3 В результате обрыва вязки провода на опоре № 9 фаза "А", произошло междуфазное короткое замыкание и отключение ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП Мк-10-2. 4.12 Электродуговое между фазное "А" и "В" перекрытие воздушного промежутка на опоре №9 ВЛ-0,4 кВ ф.3 ТП Мк-10-2, с последующим отключением ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП Мк-10-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ-0,4 кВ от ТП-Мк-10-2 Ф3, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП Мк-10-2. Ответственное лицо: Начальник Большереченского РЭС Климов Андрей Сергеевич 17.07.2023 год
357453 | 269 | 2023-07-14 | 9 | 46 |  | 2023-07-14 | 9 | 46 | 3.4.12.3 Воздействие атмосферного перенапряжения (попадание молнии), приведшее к перекрытию и разрушению одного изолятора из семи в поддерживающей изолирующей подвески фазы "B" на опоре № 76 В ВЛ 110 кВ Такмык - Евгащино (С-85). 4.11 Электродуговое перекрытие поддерживающих изолирующей подвески фазы "В" с разрушением одного из семи изоляторов на опоре № 76 ВЛ 110 кВ Такмык - Евгащино (С-85). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение одного из семи изоляторов в гирлянде фазы "В" на ВЛ-110 кВ Такмык-Евгащино (С-85), Опора пром.ж/б.ПБ 21 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Такмык - Евгащино (С-85) Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО СЭС Казимиров Иван Валерьевич 30.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства на опоре № 76 ВЛ 110 кВ Такмык - Евгащино (С-85), при несоответствии сопротивлений заземляющих устройств на опоре № 76 ВЛ 110 кВ Такмык - Евгащино (С-85) нормативным значениям, установить дополнительные заземлители. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО СЭС Казимиров Иван Валерьевич 31.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Запланировать замену дефектного изолятора в поддерживающей изолирующей подвеске фазы "В" на опоре № 76 ВЛ 110 кВ ВЛ 110 кВ Такмык - Евгащино (С-85), при замене изолятора произвести проверку мест крепления грозозащитного троса к телу опоры и выполнить замер переходного сопротивления металлосвязи между грозозащитным тросом и заземляющим устройством. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО СЭС Казимиров Иван Валерьевич 30.09.2023 год
357453 | 270 | 2023-07-14 | 10 | 45 |  | 2023-07-14 | 10 | 45 | 3.4.7.3 При эксплуатации электрооборудования ВЛ 110 кВ Муромцево - Рязаны (С-185) персоналом СВЛ ПО СЭС на просеке в пролёте опор №240-241 не было выявлено отдельное дерево, растущее за пределами просеки, по причине невозможности визуального определения внутреннего состояния ствола, что привело к его падению с обрывом провода ф."С". Ширина просеки в данном пролёте с учётом расстояния до провода составляет 40 метров (согласно листку осмотра по детальному описанию состояния ДКР на просеках ВЛ от 02.06.2023), высота упавшего дерева составляет 27 метров. 4.4 В результате механического воздействия при падении дерева на провод ф."С" в пролёте опор №240-241 произошёл его обрыв с последующим отключением ВЛ 110 кВ Муромцево - Рязаны (С-185). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева из-за пределов просеки на провода ВЛ привело к обрыву провода ф. "С" на ВЛ-110 кВ Муромцево-Рязаны (С-185), Пролет: Опора № 240 - Опора № 241 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Муромцево - Рязаны (С-185). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО СЭС Казимиров И.В. 31.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести ремонт провода ф."С" в пролёте опор №240-241 на ВЛ 110 кВ Муромцево - Рязаны (С-185). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО СЭС Казимиров И.В. 24.08.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести выпилку отдельно стоящих деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, по всей длине ВЛ 110 кВ Муромцево - Рязаны (С-185). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО СЭС Казимиров И.В. 24.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый инструктаж по обстоятельствам технологического нарушения, произошедшего на ВЛ 110 кВ Муромцево - Рязаны (С-185) с персоналом, осуществляющим техническое обслуживание и ремонт ВЛ 110-35 кВ ПО СЭС. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО СЭС Казимиров И.В. 24.08.2023 год
357453 | 271 | 2023-07-14 | 18 | 53 |  | 2023-07-14 | 18 | 53 | 3.4.12.3 Воздействие атмосферного перенапряжения (попадание молнии), приведшее к перекрытию и разрушению одного изолятора из семи в поддерживающей изолирующей подвески фазы "С" на опоре № 171 ВЛ 110 кВ Свердлово – Ингалы (С-72) 4.11 Электродуговое перекрытие поддерживающих изолирующей подвески фазы "С" с разрушением одного из семи изоляторов на опоре № 171 ВЛ 110 кВ Свердлово – Ингалы (С-72) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение одного из семи изоляторов в гирлянде фазы "С" на ВЛ-110 кВ Свердлово-Ингалы (С-72), Опора анк. ж/б.АУБм60-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Свердлово – Ингалы (С-72). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО СЭС Казимиров Иван Валерьевич 28.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства на опоре № 171 ВЛ 110 кВ Свердлово – Ингалы (С-72), при несоответствии сопротивлений заземляющих устройств на опоре № 171 ВЛ 110 кВ Свердлово – Ингалы (С-72) нормативным значениям, установить дополнительные заземлители. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО СЭС Казимиров Иван Валерьевич 31.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Запланировать замену дефектного изолятора в поддерживающей изолирующей подвеске фазы "С" на опоре № 171 ВЛ 110 кВ Свердлово – Ингалы (С-72), при замене изолятора произвести проверку мест крепления грозозащитного троса к телу опоры и выполнить замер переходного сопротивления металлосвязи между грозозащитным тросом и заземляющим устройством. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО СЭС Казимиров Иван Валерьевич 30.09.2023 год
357453 | 272 | 2023-07-14 | 19 | 35 |  | 2023-07-14 | 19 | 35 | 3.4.12.3 Воздействие атмосферного перенапряжения (попадание молнии), приведшее к перекрытию и разрушению одного изолятора из семи в поддерживающей изолирующей подвески фазы "B" на опоре № 26 ВЛ 110 кВ Большеречье - Муромцево с отпайкой на ПС Карташево (С-74А) 4.11 Электродуговое перекрытие поддерживающих изолирующей подвески фазы "В" с разрушением одного из семи изоляторов на опоре № 26 ВЛ 110 кВ Большеречье - Муромцево с отпайкой на ПС Карташево (С-74А). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение одного из семи изоляторов в гирлянде фазы "В" на ВЛ-110 кВ Большеречье-Мох.Привал(С-74 Б), Опора пром.ж/б.ПБ110-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Большеречье - Муромцево с отпайкой на ПС Карташево (С-74А). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО СЭС Казимиров Иван Валерьевич 31.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства на опоре № 26 ВЛ 110 кВ Большеречье - Муромцево с отпайкой на ПС Карташево (С-74А), при несоответствии сопротивлений заземляющих устройств на опоре № 26 ВЛ 110 кВ Большеречье - Муромцево с отпайкой на ПС Карташево (С-74А) нормативным значениям, установить дополнительные заземлители. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО СЭС Казимиров Иван Валерьевич 31.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Запланировать замену дефектного изолятора в поддерживающей изолирующей подвеске фазы "В" на опоре № 26 ВЛ 110 кВ Большеречье - Муромцево с отпайкой на ПС Карташево (С-74А), при замене изолятора произвести проверку мест крепления грозозащитного троса к телу опоры и выполнить замер переходного сопротивления металлосвязи между грозозащитным тросом и заземляющим устройством. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО СЭС Казимиров Иван Валерьевич 30.09.2023 год
357453 | 273 | 2023-07-14 | 20 | 35 | 0.0021017 | 2023-07-14 | 22 | 17 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате кратковременного замыкания вводного кабеля в трубостое жилого дома (баланс потребителя) Омская область, Муромцевский район, с. Костино, ул. 40 Лет Победы дом № 3, присоединенного с опоры № 17 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-МП-7-4, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП-МП-7-4. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-МП-7-4. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Муромцевского РЭС Колченко Геннадий Александрович 17.07.2023 год
357453 | 274 | 2023-07-14 | 20 | 59 | 0.004785 | 2023-07-14 | 22 | 26 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате кратковременного замыкания вводного кабеля на трубостое жилого дома (баланс потребителя) по адресу: д. Лисино, ул. Березовая, дом №40, присоединенного с опоры №9 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Мр-12-17, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Мр-12-17. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Мр-12-17. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Муромцевского РЭС Колченко Геннадий Александрович 17.07.2023 год
357453 | 275 | 2023-07-15 | 11 | 22 | 0.00135 | 2023-07-15 | 12 | 16 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошла разрегулировка стрелы провеса провода ф."В" и ф. "С" в пролёте опор №2-3 на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Мр-22-20, что привело к возникновению короткого замыкания. 4.12 В результате короткого замыкания проводов ф."В" и ф."С" в пролёте опор №2-3 на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Мр-22-20 произошло отключение АВ-0,4кВ ф.2 от ТП-Мр-22-20. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулеровка стрелы провеса на ВЛ-0,4 кВ от ТП-Мр-22-20 ф.2, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролёте опор №2-3 на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Мр-22-20. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Муромцевского РЭС Колченко Геннадий Александрович 31.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Мр-22-20. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Муромцевского РЭС Колченко Геннадий Александрович 15.07.2023 год
357453 | 276 | 2023-07-15 | 11 | 39 | 0.01068 | 2023-07-15 | 13 | 8 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате кратковременного замыкания вводного кабеля на трубостое жилого дома (баланс потребителя) по адресу: д. Льнозавод, ул. Боровая дом № 19,Ю присоединенного с опоры №20 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Нз-6-2, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Нз-6-2. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Нз-6-2. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Муромцевского РЭС Колченко Геннадий Александрович 17.07.2023 год
357453 | 277 | 2023-07-15 | 12 | 1 | 0.02209 | 2023-07-15 | 13 | 35 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла разрегулировка стрелы провеса провода ф."А" и ф. "В" в пролёте опор №12-13 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Рз-3-3, что привело к возникновению короткого замыкания при боковом порывистом ветре. 4.12 При воздействии бокового порывистого ветра произошло короткое замыкание проводов ф."А" и ф."В" в пролёте опор №12-13 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Рз-3-3, что привело к отключению АВ-0,4кВ ф.1 от ТП-Рз-3-3,. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулеровка стрелы провеса на ВЛ-0,4 кВ от ТП-Рз-3-3 ф.1, Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролёте опор №12-13 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Рз-3-3. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Муромцевского РЭС Колченко Геннадий Александрович 31.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Рз-3-3 Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Муромцевского РЭС Колченко Геннадий Александрович 15.07.2023 год
357453 | 278 | 2023-07-15 | 15 | 47 | 0.0011499 | 2023-07-15 | 16 | 10 | 3.4.9.3 В результате замыкания изолированного провода в трубастое потребителя с последующим отгоранием около изолятора трубастоя ввод с опоры №27 (баланс потребителя) по адресу: с. Седельниково, ул. Гагарина д. 5 , произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.1 КТП Из-12-8. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Из-12-8. Ответственное лицо: Заместитель начальника района электрических сетей - главный инженер Дубровский Олег Андреевич 17.07.2023 год
357453 | 279 | 2023-07-15 | 23 | 44 | 0.0030403 | 2023-07-16 | 0 | 3 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате короткого замыкания вводного кабеля потребителя в трубостое жилого дома (баланс потребителя) по адресу: д. Алексеевка, ул. Береговая, дом №2, присоединенного с опоры №72 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Рз-10-2, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Рз-10-2. | Организационное мероприятие 1 Произвести внелочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Рз-10-2 Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Муромцевского РЭС Колченко Геннадий Александрович 17.07.2023 год
357453 | 280 | 2023-07-16 | 9 | 20 | 0.00594 | 2023-07-16 | 10 | 14 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошла разрегулировка стрелы провеса провода и при воздействии бокового порывистого ветра произошло короткое замыкание провода ф."А" и ф. "0" в пролёте опор №28-29 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Рз-10-4. 4.12 В результате короткого замыкания провода ф."А" и ф."0" в пролёте опор №28-29 на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Рз-10-4, произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Рз-10-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса на ВЛ-0,4 кВ от ТП-Рз-10-4 ф.2, Пролет: Опора № 28 - Опора № 29 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролёте опор №28-29 на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Рз-10-4. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Муромцевского РЭС Колченко Геннадий Александрович 31.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Рз-10-4 Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Муромцевского РЭС Колченко Геннадий Александрович 16.07.2023 год
357453 | 281 | 2023-07-16 | 11 | 27 | 0.087268 | 2023-07-16 | 14 | 34 | 3.4.7.3 При эксплуатации электрооборудования ВЛ 10 кВ ф.10 от ПС 110кВ Рязаны персоналом Муромцевского РЭС ПО СЭС в межпроверочный интервал в пролёте опор № 77-78 не было выявлено отдельное дерево, растущее вне просеки и угрожающее падением на провода или опоры ВЛ, и не проведена своевременная выпилка, что при воздействии ветрового напора и грозового перенапряжения привело к его излому и падению на провода с отключением ВЛ. Ширина просеки в пролёте опор №№ 77-83 составляет 21 метр (согласно листку осмотра по детальному описанию состояния ДКР на просеках ВЛ от 19.02.2021), высота дерева составляет 15 метров. 4.4 В результате прямого попадания молнии и сопутствующего ветрового воздействия произошло падение дерева из-за пределов просеки на провода ВЛ 10 кВ ф.10 от ПС 10 кВ Рязаны в пролёте опор №№ 77-78. При падении дерева на провода ф."А", ф."В" и ф."С" произошло междуфазного короткое замыкание с последующим отключением ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов в пролетах опор №№ 77-83 и с изломом опоры № 78 на Рз-10_с. Рязаны, Опора П10-1Б | Техническое мероприятие 1 Установить железобетонную опору № 78 ВЛ-10 кВ Рз-10 от ПС 110кВ Рязаны. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Муромцевского РЭС Колченко Геннадий Александрович 31.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт провода в пролетах опор №№ 78-83 ВЛ-10 кВ Рз-10 от ПС 110кВ Рязаны. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Муромцевского РЭС Колченко Геннадий Александрович 31.07.2023 годТехническое мероприятие 3 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10 кВ Рз-10 от ПС 110кВ Рязаны для выявления деревьев, растущих вне просеки и угрожающее падением на провода или опоры ВЛ. Организовать выпилку деревьев, при их выявлении. Ответственное лицо: Заместитель начальника РЭС - главный инженер Муромцевского РЭС Колченко Геннадий Александрович 30.11.2023 год
357450 | 298 | 2023-07-14 | 15 | 9 | 0.021084 | 2023-07-14 | 16 | 4 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта от возникшего атмосферного перенапряжения произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 на КТП Лу-4-6. 4.4 В результате грозовых перенапряжений вблизи ВЛ-0,4 кВ Ф.1 от КТП Лу-4-6 произошло отключение АВ-0,4 кВ Ф.1 от КТП Лу-4-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: грозовые перенапряжения на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-ЛУ-4-6, Опора ОАН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП Лу-4-6 Ответственное лицо: Кутурга П.В. 19.07.2023 год
357450 | 299 | 2023-07-14 | 17 | 3 |  | 2023-07-14 | 17 | 3 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии, при прохождении грозового фронта, произошло электродуговое перекрытие поддерживающей изолирующей подвески фазы "А" и траверсой на опоре № 110 ВЛ 110 кВ Густафьево - Новокормиловская с отпайкой на ПС Сыропятская I цепь (С-13), что привело к разрушению одного из семи изоляторов фазы "А" и траверсой на опоре № 110 ВЛ 110 кВ Густафьево - Новокормиловская с отпайкой на ПС Сыропятская I цепь (С-13). 4.11 В результате прямого удара молнии произошло электродуговое перекрытие изоляции, что привело к разрушению одного изолятора (марка изолятора ПС-70) из семи в натяжной гирлянде изоляторов фазы "А" на опоре № 110 ВЛ 110 кВ Густафьево - Новокормиловская с отпайкой на ПС Сыропятская I цепь (С-13). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение одного из семи изоляторов в гирлянде фазы "А" на ВЛ-110 кВ Новокорм.-Густафьево-Т (С-13), Участок_оп.6-ПС Густафьево Т_С-13 / Опора № 110 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства на опоре № 110 ВЛ 110 кВ Густафьево - Новокормиловская с отпайкой на ПС Сыропятская I цепь (С-13) при несоответствии сопротивлений заземляющих устройств на опоре № 110 ВЛ 110 кВ Густафьево - Новокормиловская с отпайкой на ПС Сыропятская I цепь (С-13) нормативным значениям, установить дополнительные заземлители. Ответственное лицо: Свиридов А.Ю. 31.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Густафьево - Новокормиловская с отпайкой на ПС Сыропятская I цепь (С-13). Ответственное лицо: Свиридов А.Ю. 21.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Запланировать замену дефектного изолятора в поддерживающей изолирующей подвеске фазы "А" на опоре № 110 ВЛ 110 кВ Густафьево - Новокормиловская с отпайкой на ПС Сыропятская I цепь (С-13), при замене изолятора произвести проверку мест крепления грозозащитного троса к телу опоры и выполнить замер переходного сопротивления металлосвязи между грозозащитным тросом и заземляющим устройством. Ответственное лицо: Свиридов А.Ю. 31.07.2023 год
357450 | 300 | 2023-07-14 | 18 | 2 |  | 2023-07-14 | 18 | 2 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии, при прохождении грозового фронта, произошло электродуговое перекрытие поддерживающей изолирующей подвески фазы "В" и траверсой на опоре № 71 ВЛ 110 кВ Стрела - Новоуральская (С-91), что привело к разрушению одного из восьми изоляторов фазы "В" на опоре № 71 ВЛ 110 кВ Стрела - Новоуральская (С-91). 4.11 В результате прямого удара молнии произошло электродуговое перекрытие изоляции, что привело к разрушению одного изолятора (марка изолятора ПС-70) из восьми в натяжной гирлянде изоляторов фазы "В" на опоре № 71 ВЛ 110 кВ Стрела - Новоуральская (С-91). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение одного из семи изоляторов в гирлянде фазы "В" на ВЛ-110 кВ Стрела - Новоуральская (С-91), Опора пром.ж/б.ПБ 21 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Стрела - Новоуральская (С-91) Ответственное лицо: Свиридов А.Ю. 25.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства на опоре № 71 ВЛ 110 кВ Стрела - Новоуральская (С-91), при несоответствии сопротивлений заземляющих устройств на данной опоре нормативным значениям, установить дополнительные заземлители. Ответственное лицо: Свиридов А.Ю. 31.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Запланировать замену дефектного изолятора в поддерживающей изолирующей подвеске фазы "В" на опоре № 71 ВЛ 110 кВ Стрела - Новоуральская (С-91), при замене изолятора произвести проверку мест крепления грозозащитного троса к телу опоры и выполнить замер переходного сопротивления металлосвязи между грозозащитным тросом и заземляющим устройством. Ответственное лицо: Свиридов А.Ю. 21.08.2023 год
357450 | 301 | 2023-07-14 | 20 | 5 | 0.019167 | 2023-07-14 | 22 | 0 | 3.4.9.3 При воздействии бокового порывистого ветра произошел схлёст проводов ответвления ввода потребителя по адресу Омская область, Таврический р-н, с. Новоселецк, ул. Молодежная, дом 32, присоединенного с опоры № 11 ВЛ-0,4 кВ ф.1 Нк-4-12, что привело к короткому замыканию с последующим отключением АВ-0,4 кВ ф.1 Нк-4-12. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 ф.1 от ТП 10/0,4 кВ Нк-4-12 Ответственное лицо: Шумейко Е.В. 19.07.2023 год
357450 | 302 | 2023-07-14 | 20 | 55 | 0.02625 | 2023-07-14 | 22 | 10 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате короткого замыкания в щите учета потребителя по адресу: Омская область, Нововаршавский район, р.п. Нововаршавка, ул. Зелёная д. 103, присоединенного с опоры № 4 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от КТП НВ-3-16, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф. 1 от КТП НВ-3-16. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-НВ-3-16. Ответственное лицо: Шмидт В.А. 20.07.2023 год
357450 | 303 | 2023-07-15 | 12 | 3 | 0.042 | 2023-07-15 | 13 | 27 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. В результате перекрытия вводного трёх фазного ввода АВ-0,4 кВ в щите учета потребителя по адресу: Омская обл., Черлакский район, с. Красный Октябрь, ул. Победы 12 кв. 1, присоединенного с опоры № 15 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП КО-6-2 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.3 от КТП КО-6-2 . | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП КО-6-2. Ответственное лицо: Ильин А.В. 18.07.2023 год
357450 | 304 | 2023-07-15 | 13 | 45 | 0.021332 | 2023-07-15 | 14 | 17 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. В результате замыкания в щите учета потребителя по адресу Омская обл., Оконешниковский район, р.п. Оконешниково, ул. Коммунистическая 99, ТК Холди присоединенного с опоры № 2 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-О-10-2, произошло отключение ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-О-10-2. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-О-10-2 Ответственное лицо: Кречетов С.Е. 20.08.2023 год
357450 | 305 | 2023-07-15 | 14 | 25 | 0.050835 | 2023-07-15 | 15 | 26 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. В результате замыкания в щите учета потребителя по адресу Омская обл., Оконешниковский район, с. Сергеевка, ул. Молодежная 22 кв.1, присоединенного с опоры № 32 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-СГ-3-4 произошло отключение ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-СГ-3-4. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-СГ-3-4 Ответственное лицо: Кречетов С.Е. 20.08.2023 год
357450 | 306 | 2023-07-15 | 16 | 15 | 0.059165 | 2023-07-15 | 17 | 26 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. В результате замыкания в щите потребителя по адресу Омская обл., Оконешниковский район, д. Язово, ул. 25 лет Победы д. 27, присоединенного с опоры № 14 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-КР-4-14 произошло отключение ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-КР-4-14. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-КР-4-14 Ответственное лицо: Кречетов С.Е. 20.08.2023 год
357450 | 307 | 2023-07-15 | 16 | 37 | 0.004333 | 2023-07-15 | 17 | 3 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. В результате короткого замыкания вводного провода потребителя по адресу: Омская обл., Черлакский район, с. Джартаргуль, ул. Новая 2, присоединенного с опоры № 15 ВЛ-0,4 кВ ф.4 от КТП Ку-4-1 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.4 от КТП Ку-4-1 . | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.4 от КТП Ку-4-1. Ответственное лицо: Ильин А.В. 18.07.2023 год
357450 | 308 | 2023-07-15 | 20 | 52 | 0.017 | 2023-07-15 | 22 | 0 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. При воздействии неблагоприятных погодных условий произошло замыкание вводного провода потребителя по адресу: Омская обл., д. Новое Село, ул. Луговая д.12, присоединенного с опоры № 23 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-Ос-7-8, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.1 от КТП-Ос-7-8. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-Ос-7-8. Ответственное лицо: Парфенов Д.П. 20.08.2023 год
357450 | 309 | 2023-07-16 | 10 | 50 |  | 2023-07-16 | 10 | 50 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. Короткое замыкание автомата в ЩУ-0,4 кВ потребителя по адресу: Омская область, Нижне-Омский район, д. Любимовка, ул. Центральная 1, подключенного с опоры № 10 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-Па-4-3, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 от КТП-Сл-3-4. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-Па-4-3. Ответственное лицо: Захаров Е.Ю. 27.07.2023 год
357450 | 310 | 2023-07-16 | 13 | 55 | 0.25199 | 2023-07-16 | 14 | 51 | 3.4.10 Перекрытие птицей между фазой "В" и рамкой линейного разъединителя на опоре № 114А ВЛ 10 кВ О-10 от ПС 110 кВ Оконешниково привело к однофазному замыканию на землю ВЛ 10 кВ О-10 от ПС 110 кВ Оконешниково. 4.12 В результате однофазного замыкания на землю через тело птицы на опоре № 114А ВЛ 10 кВ О-10 от ПС 110 кВ Оконешниково, по неотложной заявки выведена в ремонт ВЛ 10 кВ О-10 от ПС 110 кВ Оконешниково. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: однофазное замыкание на землю на О-10_пгт. Оконешниково - КТП-О-10-14, Опора А10-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ О-10 от ПС 110 кВ Оконешниково. Ответственное лицо: Кречетов С.Е. 24.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить осмотр линейного разъединителя на опоре № 114А ВЛ 10 кВ О-10 от ПС 110 кВ Оконешниково на факт повреждения шлейфа провода фазы "В", изолятора. Ответственное лицо: Кречетов С.Е. 28.07.2023 год
357451 | 708 | 2023-07-14 | 1 | 50 |  | 2023-07-14 | 1 | 50 | 3.4.7.3 В процессе длительного срока эксплуатации произошло снижение изоляционных свойств концевой муфты ф.А КЛ-10кВ ф.707 от ПС 110кВ Сибзавод 4.12 Снижение изоляционных свойств материала участка кабеля привело к пробою кабеля с возникновением межфазного короткого замыкания, в результате чего отключился В-10кВ ф.707 от ПС 110кВ Сибзавод. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение концевой муфты на КЛ-10 кВ ф.707 ПС Сибзавод - РП-1 яч.1, АСБ-10 3х185 | Техническое мероприятие 1 Провести ремонтные работы КЛ-10кВ ф.707 от ПС 110кВ Сибзавод Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 24.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести внеочередные высоковольтные испытания КЛ-10кВ ф.707 от ПС 110кВ Сибзавод Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 24.08.2023 год
357451 | 710 | 2023-07-14 | 9 | 0 |  | 2023-07-14 | 9 | 0 | 3.4.7.3 В процессе длительного срока эксплуатации произошло снижение изоляционных свойств участка кабеля КЛ-10 яч.11 ТП 10/0,4 кВ 4352 до ТП 10/0,4 кВ 4828 4.12 Снижение изоляционных свойств материала участка кабеля привело к пробою кабеля с возникновением межфазного замыкания, в результате отключился действием защит В-10 яч.11 ТП 10/0,4 кВ 4352 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение КЛ на КЛ-10 кВ ф.1 от ТП-4828, ААБл-10 3х120 (1) | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередные высоковольтные испытания КЛ-10 яч.11 ТП 10/0,4 кВ 4352 до ТП 10/0,4 кВ 4828 Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 24.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести ремонтные работы КЛ-10 яч.11 ТП 10/0,4 кВ 4352 до ТП 10/0,4 кВ 4828 Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 24.08.2023 год
357451 | 712 | 2023-07-14 | 14 | 29 |  | 2023-07-14 | 14 | 29 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии при прохождении грозового фронта произошло электродуговое перекрытие поддерживающей изолирующей подвески ф. «А» на опоре №64, ф. «С» на опоре №65 КВЛ 110 кВ Омская ТЭЦ-3 - Октябрьская с отпайками, что привело к разрушению одного из девяти изоляторов в каждой из подвесок. Видны следы перекрытия. 4.11 Электродуговое перекрытие поддерживающей изолирующей подвески ф. «А» на опоре №64, ф. «С» на опоре №65 КВЛ 110 кВ Омская ТЭЦ-3 - Октябрьская с отпайками привело к возникновению двухфазного короткого замыкания, что стало причиной разрушения одного из девяти изоляторов в каждой из подвесок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение одного из девяти изоляторов ф.«А» на опоре №64 на КВЛ110кВ Омская ТЭЦ-3-Октябрьская (С-19), Опора пром. мет.ПТ2-к; разрушение одного из девяти изоляторов ф.«С»на опоре №65 на КВЛ110кВ Омская ТЭЦ-3-Октябрьская (С-19), Опора пром. мет.ПТ2-к | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр КВЛ 110 кВ Омская ТЭЦ-3 - Октябрьская с отпайками по всей длине Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 25.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести верховой осмотр опоры № 64 и № 65 КВЛ 110 кВ Омская ТЭЦ-3 - Октябрьская с отпайками и произвести проверку мест крепления грозозащитного троса к телу опоры Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 15.09.2023 годТехническое мероприятие 3 Провести замер сопротивления заземляющих устройств на опоре №64 и №65 КВЛ 110 кВ Омская ТЭЦ-3 - Октябрьская с отпайками. При несоответствии нормативных значений произвести установку дополнительных заземлителей. Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 15.09.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в план технического обслуживания замену дефектных изоляторов на опоре № 64 и № 65 КВЛ 110 кВ Омская ТЭЦ-3 - Октябрьская с отпайками. Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 15.09.2023 год
357451 | 713 | 2023-07-14 | 14 | 40 | 0.008 | 2023-07-14 | 14 | 46 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта от возникшего атмосферного перенапряжения на разноименных фазах произошло возникновение межфазного короткого замыкания в пролете опор №10-11 на ВЛ-10кВ ф. 4 от ПС 35 кВ Таловская, видны следы перекрытия. 4.12 Межфазное короткое замыкание привело к отключению В-10кВ ф.4 от ПС 35 кВ Таловская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грозовые перенапряжения на ТЛ-4_с. Таловское, Пролет: Оп. №10 - Оп. №11 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.4 от ПС 35 кВ Таловская. Ответственное лицо: Скляренко Юрий Валерьевич 11.08.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Провести визуальную проверку состояния изоляторов и линейной арматуры ВЛ-10кВ ф.4 от ПС 35 кВ Таловская. Ответственное лицо: Скляренко Юрий Валерьевич 11.08.2023 год
357451 | 715 | 2023-07-14 | 15 | 12 |  | 2023-07-14 | 15 | 12 | 3.4.7.3 Несмотря на то, что персоналом СПС своевременно выполнялось регламентное обслуживание и ТО (текущий ремонт силового трансформатора 1Т производился 17.08.2022, высоковольтные испытания ОПН производились 05.08.2020), не удалось своевременно выявить и устранить дефект ОПН-10 1Т 2сш ф. "В", ф. "С" на ПС 110 кВ Новая, выразившийся в снижении сопротивления варисторов 4.12 Снижение сопротивления варисторов ОПН-10 1Т 2сш ф."В", ф."С" в межконтрольный период привело к отключению 1Т, КВЛ 110 кВ Омская ТЭЦ-3 - Весенняя с отпайками II цепь (С-62) действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: снижение сопротивления варисторов ОПН-10 1Т 2сш ф."В", ф."С" на ПС 110кВ Новая, PS110-000619-01 | Техническое мероприятие 1 Провести высоковольтные испытания 1Т на ПС 110кВ Новая. Ответственное лицо: Некрасов Василий Васильевич 20.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену ОПН-10 1Т 2 сш ф."В", ф."С" на ПС 110кВ Новая. Ответственное лицо: Шаповалов Павел Васильевич 20.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый инструктаж по обстоятельствам технологического нарушения, произошедшего на ПС 110 кВ Новая с персоналом, осуществляющим техническое обслуживание и ремонт ПС. Ответственное лицо: Шаповалов Павел Васильевич 20.08.2023 год
357451 | 716 | 2023-07-14 | 16 | 30 | 1.2499 | 2023-07-14 | 17 | 20 | 3.4.9.1 Повреждение в сетях потребителя (фидер на балансе АО "Омскэлектро" – потребитель находится в перечне смежных ТСО с сайта Минэнерго). | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр выключателя В-10 кВ и контактных соединений кабеля к В-10 кВ ф.1207 от ПС 110 кВ Куйбышевская. Ответственное лицо: Шаповалов Павел Васильевич 21.08.2023 год
357451 | 720 | 2023-07-14 | 18 | 13 | 0.0007334 | 2023-07-14 | 18 | 35 | 3.4.9.3 Причиной отключения стал схлест проводов на вводе ж/д потребителя по адресу: д. Охотниково ул. Центральная 6. Ввод от опоры № 8. Повреждение устранено потребителем. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ 6Кш-5. Ответственное лицо: Рудковский Владимир Викторович 17.08.2023 год
357451 | 722 | 2023-07-14 | 18 | 45 |  | 2023-07-14 | 18 | 45 | 3.4.8.4 В результате ограждения неустановленными лицами аварийного участка вблизи охранной зоны ВЛ и воздействия порывов ветра до 9 м/с произошел наброс металлизированной синтепоновой ленты на провода ф."А" и ф."С" ВЛ 110 кВ Густафьево - Ачаирская с отпайками (С-6) в пролете опор №№43-1 отпайки на ПС 110 кВ Птицефабрика. 4.12 Наброс металлизированной синтепоновой ленты на провода ф."А" и ф."С" ВЛ 110 кВ Густафьево - Ачаирская с отпайками (С-6) в пролете опор №№43-1 отпайки на ПС 110 кВ Птицефабрика привел к возникновению межфазного короткого замыкания и отключению ВЛ 110 кВ Ачаирская - Ачаирская Оросительная (С-6) и ВЛ 110 кВ Густафьево - Ачаирская с отпайками (С-6) действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие металлизированной синтепоновой лентой проводов ф."А" и ф."С" в пролете опор №№43-1 на ВЛ 110 кВ Густафьево-Ачаирская (С-6), Пролет: Опора № 43 - Опора № 1 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Густафьево - Ачаирская с отпайками (С-6) по всей длине Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 25.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести замер сопротивления заземляющих устройств на опоре №1 ВЛ 110 кВ Густафьево - Ачаирская с отпайками (С-6) на опоре № 1 отпайки на ПС 110 кВ Птицефабрика. При несоответствии нормативных значений произвести установку дополнительных заземлителей. Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 25.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в план технического обслуживания верховой осмотр опоры №1 ВЛ 110 кВ Густафьево - Ачаирская с отпайками (С-6) на опоре № 1 отпайки на ПС 110 кВ Птицефабрика. При проведении верхового осмотра произвести чистку гирлянд изоляторов фаз А, В, С. Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 24.11.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Во избежание возникновения технологических нарушений рассмотреть возможность информирования мэра г. Омск о недопустимости осуществления вблизи охранных зон ЛЭП любых действий, которые могут нарушить работу электросетевого хозяйства Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 25.08.2023 год
357451 | 724 | 2023-07-14 | 20 | 23 | 0.084165 | 2023-07-14 | 22 | 4 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, с.Чернолучье ул.50 Лет Октября,66 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4кВ Нт-1-16. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 20.08.2023 год
357451 | 725 | 2023-07-14 | 20 | 48 | 0.0725 | 2023-07-14 | 22 | 15 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, с.Надеждино ул.Юбилейная,2 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10/0,4кВ Нд-2-4. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 20.08.2023 год
357451 | 726 | 2023-07-14 | 21 | 26 | 0.0075 | 2023-07-14 | 22 | 25 | 3.4.9.3 Повреждение на вводе в дом потребителя, расположенного по адресу с.Щербаки, ул.Аптечная, д.13. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ Щр-5-1. Ответственное лицо: Гетте Юрий Кенусович 20.08.2023 год
357451 | 727 | 2023-07-14 | 23 | 35 | 0.084165 | 2023-07-15 | 1 | 16 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, с.Ульяновка ул.Мира,22 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4кВ Бр-18-24. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 20.08.2023 год
357451 | 728 | 2023-07-15 | 2 | 25 | 0.016665 | 2023-07-15 | 2 | 45 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, д.Давыдовка ул. Центральная,27 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ Пш-3-18. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 20.08.2023 год
357451 | 729 | 2023-07-15 | 4 | 25 | 0.00554 | 2023-07-15 | 5 | 25 | 3.4.8.5 Причиной отключения стало возгорание жилого дома по адресу Омская область, Исилькульский р-н, д.Медвежье, ул.Зеленая, д.3. Для безопасного тушения пожара от руки был отключен АВ-0,4 кВ ф.3 в КТП 10/0,4 кВ 5МЖ-3 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП 10/0,4 кВ 5МЖ-3 Ответственное лицо: Носов Андрей Анатольевич 18.08.2023 год
357451 | 730 | 2023-07-15 | 10 | 20 | 0.01667 | 2023-07-15 | 10 | 30 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, с. Пушкино ул.Ленина д.8 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4кВ Пш-5-4. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 20.08.2023 год
357451 | 731 | 2023-07-15 | 11 | 45 | 0.065 | 2023-07-15 | 13 | 3 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район,с.Андреевка ул. Центральная д.22 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ Ан-4-4. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 20.08.2023 год
357451 | 732 | 2023-07-15 | 13 | 43 | 0.013299 | 2023-07-15 | 14 | 21 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение в водном щите электроустановки потребителей по адресу Омская обл., Любинский р-он., д. Протопоповка, ул. Майская 16. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ 1НЛ-24. Ответственное лицо: Казанцев Николай Викторович 17.08.2023 год
357451 | 733 | 2023-07-15 | 15 | 37 | 0.030418 | 2023-07-15 | 16 | 50 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя. Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Марьяновский район, р.п. Марьяновка ул. Пролетарская д.80. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4кВ 8НМ-19 Ответственное лицо: Богданов Илья Владимирович 18.08.2023 год
357451 | 734 | 2023-07-15 | 17 | 15 | 0.05833 | 2023-07-15 | 17 | 50 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район,с.Калинино ул. 60 лет ВЛКСМ д.15 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10/0,4кВ Кн-3-3. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 20.08.2023 год
357451 | 735 | 2023-07-15 | 21 | 10 | 0.13333 | 2023-07-15 | 22 | 30 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, СНТ Тепличный-1 22 аллея 286 участок | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4кВ Пф-6-49. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 20.08.2023 год
357451 | 736 | 2023-07-16 | 1 | 16 |  | 2023-07-16 | 1 | 16 | 3.4.8.4 В результате воздействия порывов ветра до 13 м/с произошел наброс металлизированной серпантинной ленты с территории частных домовладений на провод ф."В" КВЛ 110 кВ Омская ТЭЦ-3 - Октябрьская с отпайками в пролете опор №1-1Б (отпайка на ПС 110 кВ Сибзавод). 4.12 Перекрытие воздушного изолирующего промежутка между траверсой и проводом ф."В" КВЛ 110 кВ Омская ТЭЦ-3 - Октябрьская с отпайками в пролете опор №1-1Б (отпайка на ПС 110 кВ Сибзавод) металлизированной серпантинной лентой привело к возникновению однофазного короткого замыкания и отключению КВЛ 110 кВ Омская ТЭЦ-3 - Октябрьская с отпайками действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие воздушного изолирующего промежутка между траверсой и проводом ф."В" на КВЛ110кВ Омская ТЭЦ-3-Октябрьская (С-19), Пролет: Опора № 1б - Опора № 1 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр КВЛ 110 кВ Омская ТЭЦ-3 - Октябрьская с отпайками по всей длине Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 25.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести замер сопротивления заземляющих устройств на опоре № 1Б отпайки на ПС 110 кВ Сибзавод КВЛ 110 кВ Омская ТЭЦ-3 - Октябрьская с отпайками. При несоответствии нормативных значений произвести установку дополнительных заземлителей. Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 25.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в план технического обслуживания верховой осмотр опоры № 1Б отпайки на ПС 110 кВ Сибзавод КВЛ 110 кВ Омская ТЭЦ-3 - Октябрьская с отпайками. При проведении верхового осмотра произвести чистку гирлянд изоляторов фаз А, В, С. Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 24.11.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Во избежание возникновения технологических нарушений рассмотреть возможность информирования мэра г. Омск о недопустимости осуществления вблизи охранных зон ЛЭП любых действий, которые могут нарушить работу электросетевого хозяйства Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 25.08.2023 год
357451 | 737 | 2023-07-16 | 11 | 1 | 0.0405 | 2023-07-16 | 12 | 22 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, Сад Комисарова ул.Комисарова д.8 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ Кс-10-9 Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 20.08.2023 год
357451 | 740 | 2023-07-16 | 11 | 22 | 0.019667 | 2023-07-16 | 13 | 20 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя. Причиной отключения стало повреждение на отпайке от опоры №242 в сторону ТП 10/0,4 кВ Па-11-35-1 (баланс потребителя СНТ Звёздочка) | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф. 10 от ПС 110 кВ Черемуховская. Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 24.08.2023 год
357451 | 741 | 2023-07-16 | 11 | 27 | 0.0010072 | 2023-07-16 | 11 | 31 | 3.4.9.3 Повреждение на объекте потребителя, расположенного по адресу д. Новоскатовка ул.Южная д.6. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.5 от КТП 10/0,4 кВ 5Ек-20. Ответственное лицо: Скляренко Юрий Валерьевич 17.08.2023 год
357451 | 742 | 2023-07-16 | 11 | 59 | 0.013034 | 2023-07-16 | 12 | 45 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение в щите потребителя с.Белоглазово ул.1-я Зеленая д. 2.Повреждение устранено потребителем. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ 4Сс-14. Ответственное лицо: Рудковский Владимир Викторович 17.08.2023 год
357451 | 743 | 2023-07-16 | 12 | 30 | 0.042501 | 2023-07-16 | 13 | 55 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, СНТ Зеленая Падь аллея 1 уч.9 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ Пф-6-40. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 20.08.2023 год
357451 | 744 | 2023-07-16 | 12 | 46 | 0.07 | 2023-07-16 | 14 | 10 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя. Повреждение на отпайке потребителя ТП 10/0,4 кВ Кб-2313-19 (баланс ООО Механизатор). | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.2313 от ПС 110кВ Карбышево Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 24.08.2023 год
357451 | 745 | 2023-07-16 | 14 | 31 | 0.014582 | 2023-07-16 | 15 | 6 | 3.4.9.3 Повреждение на вводе в дом потребителя, расположенного по адресу д.Горькое ул.Центральная д.19. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ Щр-1-4. Ответственное лицо: Гетте Юрий Кенусович 20.08.2023 год
357453 | 248 | 2023-07-07 | 23 | 12 | 0.004334 | 2023-07-07 | 23 | 25 | 3.4.9.3 В результате кратковременного схлёста проводов на вводе 0,4 кВ в пролёте между опорой №10 и трубостоем жилого дома №9 (баланс потребителя), расположенного по адресу: д. Тавинск, ул. Центральная, произошло отключение ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Ут-12-4. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Ут-12-4. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Федоренко Иван Васильевич 10.07.2023 год
357453 | 249 | 2023-07-07 | 16 | 50 | 0.0006 | 2023-07-07 | 17 | 2 | 3.4.9.3 В результате кратковременного схлёста между проводами между опорой №26 и вводом в дом №1 (баланс потребителя), расположенной по адресу с. Седельниково, ул. Восточная, произошло отключение ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Из-12-4. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Из-12-4. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Седельниковского РЭС Дубровский Олег Андреевич 11.07.2023 год
357453 | 250 | 2023-07-07 | 18 | 0 | 0.00825 | 2023-07-07 | 19 | 39 | 3.4.12.3 В результате грозового перенапряжения, возникшего при прохождении грозового фронта, произошло электродуговое перекрытие поддерживающей изолирующей подвески на опоре №6, состоящих из четырёх изоляторов, что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-Ев-13-1 4.12 Электродуговое перекрытие натяжной изолирующей подвески на опоре №6 ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП Ев-13-1, состоящих из четырёх изоляторов, с последующим отключением ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Ев-13-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ-0,4 кВ от ТП-Ев-13-1 Ф2, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф. 2 ТП Ев-13-1. Ответственное лицо: Начальник Большереченского РЭС Климов Андрей Сергеевич 10.07.2023 год
357453 | 251 | 2023-07-07 | 18 | 44 | 0.0010451 | 2023-07-07 | 19 | 3 | 3.4.9.3 В результате кратковременного схлёста проводов на вводе с опоры №12 в жилой дом №6 (баланс потребителя), расположенный по адресу: с.Заливино, ул. Юбилейная, произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Зл-10-6. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Зл-10-6 Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Тарского РЭС Бабиков Александр Николаевич 10.07.2023 год
357453 | 252 | 2023-07-07 | 18 | 48 |  | 2023-07-07 | 18 | 48 | 3.4.12.3 Воздействие атмосферного перенапряжения, приведшее при попадании грозового разряда к перекрытию поддерживающих изолирующих подвесок ф."А", ф."В" и ф."С", состоящих из семи изоляторов, с разрушением по одному изолятору в поддерживающих изолирующих подвесках ф."А" и ф."В" на опоре №170 ВЛ 110 кВ Новологиново - Заливино (С-73). 4.11 Электродуговое перекрытие поддерживающих изолирующих подвесок ф."А", ф."В" и ф."С", состоящих из семи изоляторов, с последующим разрушением по одному изолятору в поддерживающих изолирующих подвесках ф."А" и ф."В" на опоре №170 ВЛ 110 кВ Новологиново - Заливино (С-73). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на ВЛ-110 кВ Новологиново-Заливино (С-73), Опора пром.ж/б.ПБ 21 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Новологиново - Заливино (С-73). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО СЭС Казимиров Иван Валерьевич 17.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства на опоре №170 ВЛ 110 кВ Новологиново - Заливино (С-73), при несоответствии сопротивлений заземляющих устройств на данной опоре нормативным значениям, установить дополнительные заземлители. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО СЭС Казимиров Иван Валерьевич 31.08.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести верховой осмотр опоры №170 на ВЛ 110 кВ Новологиново - Заливино (С-73) с обязательной проверкой места крепления грозозащитного троса к телу опоры и замером переходного сопротивления металосвязи между грозозащитным тросом и заземляющим устройством. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО СЭС Казимиров Иван Валерьевич 31.10.2023 годТехническое мероприятие 4 Произвести верховой осмотр грозозащитного троса в пролёте опор №169-171 на ВЛ 110 кВ Новологиново - Заливино (С-73). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО СЭС Казимиров Иван Валерьевич 31.10.2023 годТехническое мероприятие 5 Произвести замену дефектных изоляторов в поддерживающих изолирующих подвесках ф."А" и ф."В" на опоре №170 ВЛ 110 кВ Новологиново - Заливино (С-73). Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО СЭС Казимиров Иван Валерьевич 31.10.2023 год
357453 | 253 | 2023-07-07 | 21 | 50 | 0.0010503 | 2023-07-07 | 21 | 57 | 3.4.9.3 В результате кратковременного схлёста проводов на вводе (баланс потребителя) жилого дома №10, расположенного по адресу: д. Аубаткан, ул. Зелёная, произошло междуфазное короткое замыкание и отключение ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП Чеб-7-2. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф. 2 Т Чеб-7-2. Ответственное лицо: Начальник Большереченского РЭС Климов Андрей Сергеевич 10.07.2023 год
357453 | 254 | 2023-07-08 | 9 | 45 | 0.0008668 | 2023-07-08 | 9 | 58 | 3.4.9.3 В результате кратковременного схлёста проводов на вводе с опоры №14 в жилой дом №10 (баланс потребителя), расположенный по адресу: д. Мясники , ул. Мясниковская, произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Ч-14-1. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Ч-14-1. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Колосовского РЭС Тарасов Константин Валерьевич 10.07.2023 год
357453 | 255 | 2023-07-08 | 15 | 20 | 0.00495 | 2023-07-08 | 15 | 53 | 3.4.12.2 В результате неблагоприятных погодных явлений (порывов ветра до 16 м/сек.) произошло нарушение изолирующего воздушного промежутка между проводами в пролёте опор №4-5 с возникновением межфазного короткого замыкания и отключением ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП Ск-3-7. 4.12 Нарушение изолирующего воздушного промежутка между проводами в пролёте опор №4-5 с последующим возникновением межфазного короткого замыкания и отключением ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП Ск-3-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ-0,4 кВ от ТП-СК-3-7 ф.2, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП Ск-3-7. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Усть-Ишимского РЭС Смолин Виталий Викторович 10.07.2023 год
357453 | 256 | 2023-07-08 | 21 | 6 | 0.013005 | 2023-07-08 | 21 | 57 | 3.4.9.3 В результате кратковременного замыкания вводного кабеля на трубостое жилого дома (баланс потребителя) с опоры №35 в жилой дом №4, расположенный по адресу: д. Окунево, ул. Зеленая, произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Мр-22-19. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-Мр-22-19. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Муромцевского РЭС Колченко Геннадий Александрович 10.07.2023 год
357451 | 671 | 2023-07-07 | 15 | 37 | 0.00175 | 2023-07-07 | 15 | 58 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителя по адресу: Омская область, с. Ольгино ул. Советская 54. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП 10/0,4 кВ 1ОГ-2. Ответственное лицо: Бойко Александр Борисович 09.08.2023 год
357450 | 279 | 2023-07-07 | 13 | 0 | 0.1656 | 2023-07-07 | 19 | 55 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии, при прохождении грозового фронта, произошло повреждение полимерной изоляции, что привело к электродуговому перекрытие фазы "А" на опоре № 72 ВЛ 110 кВ Красная Поляна - Дубровская (С-128). 4.11 В результате прямого удара молнии произошло повреждение защитной оболочки полимерного изолятора (марки ЛК-70/110), что привело к электродуговому перекрытию полимерного изолятора фазы "А" на траверсу опоры № 72 ВЛ 110 кВ Красная Поляна - Дубровская (С-128). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение полимерного изолятора фазы "А" на ВЛ-110 кВ Дубровская-Крас.поляна (С-128), Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства на опоре № 72 ВЛ 110 кВ Горьковская - Красная Поляна (С-128), при несоответствии сопротивлений заземляющих устройств на опоре № 72 ВЛ 110 кВ Горьковская - Красная Поляна (С-128) нормативным значениям, установить дополнительные заземлители. Ответственное лицо: Свиридов А.Ю. 14.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Горьковская - Красная Поляна (С-128). Ответственное лицо: Свиридов А.Ю. 14.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Запланировать замену дефектного изолятора в поддерживающей изолирующей подвеске фазы "А" на опоре № 72 ВЛ 110 кВ Горьковская - Красная Поляна (С-128), при замене изолятора произвести проверку мест крепления грозозащитного троса к телу опоры и выполнить замер переходного сопротивления металлосвязи между грозозащитным тросом и заземляющим устройством. Ответственное лицо: Свиридов А.Ю. 14.08.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Запланировать проверку цепей управления В-110 С-128 в цикле АПВ с контролем шин питания. Ответственное лицо: Савинков А.В. 18.08.2023 год
357450 | 281 | 2023-07-07 | 16 | 22 | 0.026 | 2023-07-07 | 17 | 1 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. В результате короткого замыкания вводного провода потребителя по адресу: Омская обл., Черлакский район, д. Бердниково, ул. Чапаева 5 кв. 2, присоединенного с опоры № 13 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП И-5-12 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от КТП И-5-12 . | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП И-5-12. Ответственное лицо: Ильин А.В. 14.07.2023 год
357451 | 673 | 2023-07-07 | 16 | 38 | 0.0005833 | 2023-07-07 | 17 | 13 | 3.4.12.3 При прохождении грозового фронта возникли атмосферные перенапряжения на разноименных фазах ВЛ-10 кВ ф.13 от ПС 110 кВ Береговая. 4.12 Межфазное короткое замыкание привело к срабатыванию защиты и отключению В-10 кВ ф.13 от ПС 110 кВ Береговая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грозовые перенапряжения на Б-13_п. Береговой, Опора А10-1 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.13 от ПС 110кВ Береговая Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 13.08.2023 год
357451 | 676 | 2023-07-07 | 18 | 30 | 0.002 | 2023-07-07 | 18 | 54 | 3.4.9.3 Причиной отключения стал схлест проводов на вводе ж/д потребителя по адресу: д.Ярославка ул. Карбышева д.4. Ввод от опоры № 14. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ 7Ат-3. Ответственное лицо: Рудковский Владимир Викторович 12.08.2023 год
357451 | 678 | 2023-07-07 | 21 | 34 |  | 2023-07-07 | 21 | 34 | 3.4.12.3 В результате прохождения грозового фронта произошло разрушение стоек опор № 128,129,130 ВЛ-10 кВ ф.7 от ПС 110 кВ Тюкалинская от воздействия атмосферных перенапряжений (молний). 4.4 Разрушение стоек опор № 128,129,130 ВЛ-10 кВ ф.7 от ПС 110 кВ Тюкалинская привело к выпадению крюков из тела опор с ослаблением тяжения проводов, что привело к схлесту проводов, межфазному короткому замыканию и отключению В-10 кВ ф.7 на ПС 110 кВ Тюкалинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение стойки грозой на ТК-7_Тюкалинск-Чащино-Зотино-Первомайка, Опора П10-8ДБ; Повреждение стойки грозой на ТК-7_Тюкалинск-Чащино-Зотино-Первомайка, Опора П10-8ДБ; Повреждение стойки грозой на ТК-7_Тюкалинск-Чащино-Зотино-Первомайка, Опора П10-8ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену стоек опор №№ 128,129,130 ВЛ-10 кВ ф.7 от ПС 110 кВ Тюкалинская. Ответственное лицо: Рудковский Владимир Викторович 12.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.7 от ПС 110 кВ Тюкалинская. Ответственное лицо: Рудковский Владимир Викторович 12.08.2023 год
357451 | 682 | 2023-07-08 | 12 | 36 | 0.10667 | 2023-07-08 | 13 | 40 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, н.п. Розовка, ул. 50 лет Октября, 37 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ Рз-8-10. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 13.08.2023 год
357453 | 257 | 2023-07-10 | 5 | 15 | 0.0047997 | 2023-07-10 | 5 | 47 | 3.4.12.3 В результате неблагоприятных погодных явлений (прохождение грозового фронта) произошло атмосферное перенапряжение с отключением ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-УИ-5-9. Бригадой Усть-Ишимского участка распределительных сетей произведён внеочередной осмотр ВЛ. По результатам осмотра видимых повреждений электрооборудования не выявлено. 4.12 В результате атмосферного перенапряжения произошло отключение ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП УИ 5-9 без повреждения электрооборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП УИ 5-9, VN004-00066370 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-УИ-5-9. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Усть-Ишимского РЭС Смолин Виталий Викторович 11.07.2023 год
357453 | 258 | 2023-07-10 | 19 | 0 | 0.07 | 2023-07-10 | 21 | 0 | 3.4.9.3 В результате разрушение вводного автомата от перегрева в РУ-0,4 кВ (баланс потребителя), расположенного по адресу: п. Большеречье, ул. Рабочая №60, произошло междуфазное короткое замыкание и отключение ВЛ-0,4кВ ф.6 от ТП-Бр-11-12. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.6 от ТП-Бр-11-12. Ответственное лицо: Начальник Большереченского РЭС Климов Андрей Сергеевич 11.07.2023 год
357451 | 684 | 2023-07-09 | 13 | 4 | 0.0047505 | 2023-07-09 | 13 | 23 | 3.4.9.3 Отключение АВ-0,4кВ ф.3 ТП 10/0,4кВ 2СК-28 вследствие неисправности в вводном щите потребителя по адресу: д. Клаус, ул. Новая, 2. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП 10/0,4кВ 2СК-28 Ответственное лицо: Петров Александр Иванович 19.08.2023 год
357451 | 685 | 2023-07-10 | 4 | 29 |  | 2023-07-10 | 4 | 29 | 3.4.7.3 Не выявление снижения изоляционных характеристик (электрической прочности и сопротивления), обусловленного загрязнением в процессе эксплуатации поверхности элементов гирлянды стеклянных изоляторов (тип ПСГ-6А) провода фазы «В» на опоре № 16 ВЛ 110 кВ Омская ТЭЦ-4 - СК-1 (С-9) привело к перекрытию данной подвески с разрушением одного из восьми изоляторов. 4.12 Нарушение электрической изоляции провода ф."В" ВЛ 110 кВ Омская ТЭЦ-4 - СК-1 (С-9), произошедшее вследствие поверхностного перекрытия, имеющей сниженные электрическую прочность и сопротивление, гирлянды изоляторов на заземленную траверсу опоры № 16 с возникновением КЗ и отключением ВЛ 110 кВ Омская ТЭЦ-4 - СК-1 (С-9) действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение 1 из 8 изоляторов марки ПСГ-6А фазы «В» на ВЛ 110 кВ Омская ТЭЦ-4 – СК-1 (C-9), Опора пром.ж/б.ПБ110-8 (I-II г) | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Омская ТЭЦ-4 - СК-1 (С-9) по всей длине Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 04.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести замер сопротивления заземляющих устройств на опоре №16 ВЛ 110 кВ Омская ТЭЦ-4 - СК-1 (С-9). При несоответствии нормативных значений произвести установку дополнительных заземлителей Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 25.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в план технического обслуживания верховой осмотр опоры №16 ВЛ 110 кВ Омская ТЭЦ-4 - СК-1 (С-9). При проведении верхового осмотра произвести чистку гирлянд изоляторов фаз А, В, С. Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 24.11.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Включить в план технического обслуживания замену дефектного изолятора на опоре №16 ВЛ 110 кВ Омская ТЭЦ-4 - СК-1 (С-9). Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 24.11.2023 год
357451 | 686 | 2023-07-10 | 11 | 5 | 0.0025 | 2023-07-10 | 11 | 35 | 3.4.9.3 Отключение АВ-0,4кВ ф.2 ТП 10/0,4кВ 3НТ-23 вследствие неисправности в вводном щите потребителя по адресу: Омская область, г. Называевск, ул. Некрасова д. 10 кв. 1 | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ 3НТ-23 Ответственное лицо: Сакура Дмитрий Васильевич 13.08.2023 год
357451 | 689 | 2023-07-10 | 13 | 50 | 0.0025 | 2023-07-10 | 14 | 20 | 3.4.9.3 По причине повреждения РУ-0,4кВ потребителя, расположенного по адресу Омская область, г. Называевск, ул. Колхозная д. 61, отключился АВ-0,4кВ ф.2 в ТП 10/0,4кВ 4Н-5. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ 4Н-5 Ответственное лицо: Сакура Дмитрий Васильевич 13.08.2023 год
357453 | 259 | 2023-07-10 | 19 | 28 | 0.0031252 | 2023-07-10 | 19 | 53 | 3.4.9.3 В результате кратковременного замыкания вводного кабеля на трубостое жилого дома (баланс потребителя) с опоры №66 в жилой дом №22, расположенный по адресу: с. Ушаково, ул. Ушаковская, произошло отключение ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Мс-7-9. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-Мс-7-9. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Муромцевского РЭС Колченко Геннадий Александрович 11.07.2023 год
357453 | 260 | 2023-07-11 | 20 | 48 |  | 2023-07-11 | 20 | 48 | 3.4.7.3 Не выявление, произошедшего в межремонтный период, снижения изоляционных характеристик (электрической прочности и сопротивления), обусловленного загрязнением в процессе эксплуатации поверхности элементов гирлянды стеклянных изоляторов (тип ПС-70Д) провода ф."В" на опоре №21 ВЛ 110 кВ Шипицино - Большеречье (С-72) привело к перекрытию данной подвески с разрушением одного из семи изоляторов. 3.4.7.3 Своевременное не выявление и устранение дефекта привода СВ-110 на ПС 110 кВ Ингалы, привело к разрегулировки блокировочных контактов привода и сбою в работе отключающего механизма привода СВ-110 на ПС 110 кВ Ингалы. 4.12 Нарушение электрической изоляции провода ф."В" ВЛ 110 кВ Шипицино - Большеречье (С-72), произошедшее вследствие поверхностного перекрытия, имеющей сниженные электрическую прочность и сопротивление, гирлянды изоляторов на заземленную траверсу опоры №21 с возникновением КЗ и отключением ВЛ 110 кВ Шипицино - Большеречье (С-72) действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на ВЛ-110 кВ Шипицино-Большеречье (С-72), Опора пром.ж/б.ПБ 21 4.14 На ПС 110 кВ Ингалы выключатель СВ-110 не отключился из-за ослабления винтового стопора тяги привода блокировочных контактов цепей отключения (КБО) привода типа ШПЭ-33, возникшее в процессе эксплуатации, что привело к изменению длины тяги привода и сбою в работе отключающего механизма привода СВ-110 (тип МКП-110) на ПС 110 кВ Ингалы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление винтового стопора тяги привода блок-контактов на ПС "Ингалы" 110/10, МКП-110М-630-20 с ШПЭ-33 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Шипицино - Большеречье (С-72). Ответственное лицо: Заместитель начальника СВЛ ПО СЭС Шиковец Геннадий Валентинович 21.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства на опоре №21 ВЛ 110 кВ Шипицино - Большеречье (С-72), при несоответствии сопротивлений заземляющих устройств на данной опоре нормативным значениям, установить дополнительные заземлители. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО СЭС Казимиров Иван Валерьевич 30.09.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести замену дефектного изолятора в поддерживающей изолирующей подвеске ф."В" на опоре №21 ВЛ 110 кВ Шипицино - Большеречье (С-72). Провести чистку изоляции поддерживающих изолирующих подвесок ф."А", ф."В" и ф."С". Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО СЭС Казимиров Иван Валерьевич 30.08.2024 годТехническое мероприятие 4 Произвести регулировку тяги привода блокировочных контактов цепей отключения (КБО) СВ-110 на ПС 110 кВ Ингалы Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Большереченского РЭС Казачинин Денис Николаевич 31.07.2023 годТехническое мероприятие 5 Произвести послеаварийную проверку РЗА с воздействием на СВ-110 ПС 110 кВ Ингалы Ответственное лицо: Начальник СРЗиА ПО СЭС Баранов Константин Викторович 31.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый инструктаж по обстоятельствам технологического нарушения, произошедшего на ПС 110кВ Ингалы, с персоналом Большереченского РЭС, осуществляющим техническое обслуживание и ремонт ПС 110кВ Ингалы. Ответственное Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Большереченского РЭС Казачинин Денис Николаевич 31.07.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Провести внеплановый инструктаж по обстоятельствам технологического нарушения, произошедшего на ВЛ 110 кВ Шипицино - Большеречье (С-72), с персоналу СВЛ ПО СЭС, осуществляющему техническое обслуживание и ремонт ВЛ 35-110 кВ Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО СЭС Казимиров Иван Валерьевич 10.08.2023 год
357451 | 691 | 2023-07-11 | 10 | 52 | 0.0092997 | 2023-07-11 | 11 | 54 | 3.4.9.3 По причине повреждения РУ-0,4кВ потребителя, расположенного по адресу Омская область, Называевский район, д. Фомиха, ул. Старофоминская д. 58, отключился АВ-0,4кВ ф.2 в ТП 10/0,4кВ 1КЧ-1. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ 1КЧ-1 Ответственное лицо: Сакура Дмитрий Васильевич 13.08.2023 год
357451 | 693 | 2023-07-11 | 21 | 34 |  | 2023-07-11 | 21 | 34 | 3.4.7.3 Не выявление снижения изоляционных характеристик (электрической прочности и сопротивления), обусловленного загрязнением в процессе эксплуатации поверхности элементов гирлянды стеклянных изоляторов (тип ПС-6А) провода фазы «А» на опоре № 106 ВЛ 110 кВ Густафьево - Ачаирская с отпайками (С-6) привело к перекрытию данной подвески с разрушением одного из восьми изоляторов. 4.12 Нарушение электрической изоляции провода ф."А" ВЛ 110 кВ Густафьево - Ачаирская с отпайками (С-6), произошедшее вследствие поверхностного перекрытия, имеющей сниженные электрическую прочность и сопротивление, гирлянды изоляторов на заземленную траверсу опоры № 106 с возникновением КЗ и отключением ВЛ 110 кВ Густафьево - Ачаирская с отпайками (С-6) и ВЛ 110 кВ Ачаирская - Ачаирская Оросительная (С-6) действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение 1 из 8 изоляторов марки ПС-6А фазы «А» на ВЛ 110 кВ Густафьево-Ачаирская (С-6), Опора пром.ж/б.ПБ 21 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Густафьево - Ачаирская с отпайками (С-6) по всей длине Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 11.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Ачаирская - Ачаирская Оросительная (С-6) по всей длине Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 11.08.2023 годТехническое мероприятие 3 Провести замер сопротивления заземляющих устройств на опоре №106 ВЛ 110 кВ Густафьево - Ачаирская с отпайками (С-6). При несоответствии нормативных значений произвести установку дополнительных заземлителей. Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 25.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Включить в план технического обслуживания верховой осмотр опоры №106 ВЛ 110 кВ Густафьево - Ачаирская с отпайками (С-6). При проведении верхового осмотра произвести чистку гирлянд изоляторов фаз А, В, С. Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 24.11.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Включить в план технического обслуживания замену дефектного изолятора на опоре №106 ВЛ 110 кВ Густафьево - Ачаирская с отпайками (С-6). Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 24.11.2023 год
357451 | 694 | 2023-07-11 | 23 | 16 | 0.006667 | 2023-07-11 | 23 | 56 | 3.4.9.3 Повреждение на вводе в дом потребителя, расположенного по адресу д.Куртайлы ул.Центральная д.31. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ Нт-5-2. Ответственное лицо: Гетте Юрий Кенусович 14.08.2023 год
357450 | 283 | 2023-07-11 | 6 | 24 |  | 2023-07-11 | 6 | 24 | 3.4.7.3 Снижение изоляционных характеристик (электрической прочности и сопротивления), обусловленного естественным загрязнением в процессе эксплуатации поверхности элементов гирлянды стеклянных изоляторов (тип ПС-70) провода фазы "А" на опоре № 41 ВЛ 110 кВ Русская Поляна - Южная (С-92), привело к перекрытию данной подвески с разрушением одного из семи изоляторов. 4.12 Нарушение электрической изоляции провода фазы "А" ВЛ 110 кВ Русская Поляна - Южная (С-92) произошедшее вследствие поверхностного перекрытия, имеющей сниженные электрическую прочность и сопротивление, гирлянды изоляторов на заземленную траверсу опоры №41 с возникновением КЗ и отключением ВЛ 110 кВ Русская Поляна - Южная (С-92) действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора в гирлянде фазы "А" на ВЛ-110 кВ Русская Поляна - Южная (С-92), Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Русская Поляна - Южная (С-92). Ответственное лицо: Свиридов А.Ю. 21.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства на опоре № 41 ВЛ 110 кВ Русская Поляна - Южная (С-92). При несоответствии сопротивлений заземляющих устройств на опоре № 41 ВЛ 110 кВ Русская Поляна - Южная (С-92) нормативным значениям, установить дополнительные заземлители. Ответственное лицо: Свиридов А.Ю. 18.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Запланировать замену поврежденного изолятора в гирлянде фазы "А" на опоре № 41 ВЛ 110 кВ Русская Поляна - Южная (С-92) при выполнении замены изолятора выполнить чистку изоляции фаз "А", "В", "С" на опоре № 41 ВЛ 110 кВ Русская Поляна - Южная (С-92). Ответственное лицо: Свиридов А.Ю. 18.08.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Провести внеплановый инструктаж по обстоятельствам технологического нарушения, произошедшего на ВЛ 110 кВ Русская Поляна - Южная (С-92), с персоналом СВЛ, осуществляющим техническое обслуживание и ремонт ВЛ 35-110 кВ. Ответственное лицо: Свиридов А.Ю. 19.08.2023 год
357450 | 284 | 2023-07-11 | 18 | 30 | 0.0035499 | 2023-07-11 | 19 | 41 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате повреждения вводного провода потребителя по адресу: Омская область, Горьковский район с. Новопокровка, ул. Садовая д.2, присоединенного с опоры № 6 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП Нп-3-5 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.3 КТП Нп-3-5. | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП Нп-3-5. Ответственное лицо: мастер Поляков Е.В. 11.07.2023 год
357450 | 285 | 2023-07-11 | 19 | 10 | 0.0023332 | 2023-07-11 | 20 | 0 | 3.4.12.2 При воздействии неблагоприятных погодных условий произошел излом и падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №№ 20-21 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП Нп-5-2, что привело к нарушению воздушного промежутка и возникновению короткого замыкания. 4.12 В результате возникновения короткого замыкания при падении ветки дерева в пролете опор №№ 20-21 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП Нп-5-2 привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.3 от КТП Нп-5-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение ветки дерева на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-НП-5-6, Пролет: Оп.№20 - Оп.№21 | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП Нп-5-6. Ответственное лицо: Поляков Е.В. 12.07.2023 год
357453 | 262 | 2023-07-12 | 12 | 13 | 1.4958 | 2023-07-12 | 15 | 18 | 3.4.7.3 Не выявление, в межпроверочный период отдельно стоящего дерева, растущего вне просеки (24 метра от крайнего провода ВЛ) и угрожающего падению на провода или опоры ВЛ, привели к падению дерева на провода в пролёте опор № 230-231 ВЛ 110 кВ Колосовка - Бражниково (С-75), ее отключению от действия защит и последующему отключению ВЛ 110 кВ Свердлово - Ингалы (С-72) из-за несвоевременной вырубки ДРК в пролёте опор № 146-146А. 4.12 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка между упавшим деревом и проводом ф."А" в пролёте опор № 230-231 привело к однофазному короткому замыканию и отключение ВЛ 110 кВ Колосовка - Бражниково (С-75). Перекрытие воздушного изоляционного промежутка между ДКР и нижним проводом ф."С" в пролете опор 146-146А ВЛ 110кВ Свердлово - Ингалы (С-72), возникшего в результате увеличения стрелы провеса провода, вызванного увеличением нагрузки на величину 39 МВт, из-за отключения ВЛ 110 кВ Колосовка - Бражниково (С-75) и высокой температурой окружающего воздуха (до +40 градусов С). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Без повреждения оборудования на ВЛ-110 кВ Колосовская-Бражниково (С-75), Пролет: Опора № 231 - Опора № 232 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Колосовка - Бражниково (С-75) по всей длине инженерно-техническими работниками с выявлением отдельно стоящих деревьев за пределами просеки и угрожающие падением на провода ВЛ. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО СЭС Казимиров Иван Валерьевич 31.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести выпилку отдельно стоящих деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, по всей длине ВЛ 110 кВ Колосовка - Бражниково (С-75) Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО СЭС Казимиров Иван Валерьевич 30.11.2023 годТехническое мероприятие 3 Провести верховой осмотр с проверкой состояния провода ф."А" в пролёте опор №230-231 на ВЛ 110 кВ Колосовка - Бражниково (С-75) Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО СЭС Казимиров Иван Валерьевич 30.11.2023 годТехническое мероприятие 4 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Свердлово - Ингалы (С-72) по всей длине инженерно-техническими работниками с выявлением ДКР выше допустимого под проводами ВЛ. Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО СЭС Казимиров Иван Валерьевич 31.08.2023 годТехническое мероприятие 5 Произвести вырубку ДКР высотой более 4 метров по всей длине ВЛ.ВЛ 110 кВ Свердлово - Ингалы (С-72) Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО СЭС Казимиров Иван Валерьевич 30.11.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый производственный инструктаж по обстоятельствам технологического нарушения, произошедшего на ВЛ 110 кВ Колосовка - Бражниково (С-75) и Свердлово - Ингалы (С-72) с персоналом, осуществляющим техническое обслуживание и ремонт ВЛ 110-35 кВ ПО СЭС на тему: «Порядок выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ. Порядок выявления ДКР, растущих под проводами ВЛ. Организация своевременного устранения выявленных дефектов». Ответственное лицо: Начальник СВЛ ПО СЭС Казимиров Иван Валерьевич 31.07.2023 год
357453 | 263 | 2023-07-13 | 1 | 25 | 0.043167 | 2023-07-13 | 5 | 44 | 3.4.8.5 Для безопасного проведения работ по тушению пожара в жилом доме №20, расположенного по адресу: Омская область, Тевризский район, р.п Тевриз, ул. Комарова, подразделением 75 ПСЧ 12 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Омской области, отключена ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Тв-7-12 с 01 час. 25 мин. до 05 час. 44 мин. Очаг возгорания находится вблизи ВЛ. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр участка ВЛ 0,4кВ ф.1 от ТП-Тв-7-12, проходящий вблизи очага возгорания. Ответственное лицо: Начальник Тевризского РЭС Миселёв Иван Петрович 14.07.2023 год
357450 | 282 | 2023-07-12 | 9 | 21 | 0.024251 | 2023-07-12 | 10 | 58 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. В результате замыкания в щите учета потребителя по адресу Омская обл., Оконешниковский район, д. Орловка, КХ Колесников, присоединенного с опоры № 4 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-КР-7-2 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.3 от ТП-КР-7-2. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-КР-7-2. Ответственное лицо: Кречетов С.Е. 20.07.2023 год
357450 | 286 | 2023-07-12 | 13 | 58 |  | 2023-07-12 | 14 | 55 | 3.4.8.5 В результате обесточивания ПС 110 кВ Горьковская питание ТМ осуществлялось от источника бесперебойного питания (ИБП), на котором проработала в течении 1 час. 45 мин. После полного разряда аккумуляторных батарей ИБП произошла полная потеря передачи телеметрической информации с ПС 110 кВ Горьковская в Омское РДУ. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ПС 110 кВ Горьковская. Ответственное лицо: Коннов Ю.В. 17.08.2023 год
357450 | 287 | 2023-07-12 | 16 | 30 | 0.051331 | 2023-07-12 | 17 | 14 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. В результате замыкания в щите потребителя по адресу Омская обл., Оконешниковский район, с. Сергеевка, ул. Новая 20 кв.2, присоединенного с опоры № 24 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-СГ-1-2 произошло отключение ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-СГ-1-2. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-СГ-1-2 Ответственное лицо: Кречетов С.Е. 17.08.2023 год
357450 | 288 | 2023-07-12 | 17 | 6 | 0.28694 | 2023-07-12 | 18 | 10 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате разрушения кабельной воронки на опоре № 163 (баланс потребителя в/ч 77112), произошло межфазное замыкание с отключением ВЛ-10 кВ Пд-4 от ПС 35 кВ Правда действием защит. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ Пд-4 от ПС 35 кВ Правда. Ответственное лицо: Гулидов Н.Н. 12.07.2023 год
357451 | 695 | 2023-07-12 | 12 | 42 | 7.3678 | 2023-07-12 | 13 | 17 | 3.4.9.1 Натяжение провода ВЛ-10 кВ №831 (баланс АО "Омскэлектро") и уменьшение стрелы провеса вследствие наклона опоры привело к перекрытию изолирующего воздушного промежутка между нижними проводами фазы "С" ВЛ 110 кВ Омская ТЭЦ-5 - Фрунзенская с отпайкой на ПС Куйбышевская I цепь (С-107), ВЛ 110 кВ Омская ТЭЦ-5 - Фрунзенская с отпайкой на ПС Куйбышевская II цепь (С-108) и верхним проводом ВЛ-10 кВ №831, что стало причиной отключения ВЛ 110 кВ Омская ТЭЦ-5 - Фрунзенская с отпайкой на ПС Куйбышевская I цепь (С-107), ВЛ 110 кВ Омская ТЭЦ-5 - Фрунзенская с отпайкой на ПС Куйбышевская II цепь (С-108) действием защит. | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Омская ТЭЦ-5 - Фрунзенская с отпайкой на ПС Куйбышевская II цепь (С-108), ВЛ 110 кВ Омская ТЭЦ-5 - Фрунзенская с отпайкой на ПС Куйбышевская I цепь (С-107) по всей длине. Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 18.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести замер сопротивления заземляющих устройств на опоре №16, №17 ВЛ 110 кВ Омская ТЭЦ-5 - Фрунзенская с отпайкой на ПС Куйбышевская II цепь (С-108), ВЛ 110 кВ Омская ТЭЦ-5 - Фрунзенская с отпайкой на ПС Куйбышевская I цепь (С-107). При несоответствии нормативных значений произвести установку дополнительных заземлителей. Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 29.09.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести измерение габаритов всех пересечений на ВЛ 110 кВ Омская ТЭЦ-5 - Фрунзенская с отпайкой на ПС Куйбышевская II цепь (С-108), ВЛ 110 кВ Омская ТЭЦ-5 - Фрунзенская с отпайкой на ПС Куйбышевская I цепь (С-107). В случае выявления несоответствий направить письма балансодержателю об устранении замечаний. Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 18.08.2023 год
357451 | 696 | 2023-07-12 | 12 | 50 | 0.0005833 | 2023-07-12 | 13 | 25 | 3.4.9.3 Отключение АВ-0,4кВ ф.1 ТП 10/0,4кВ Сг-1-8 вследствие неисправности в вводном щите потребителя по адресу: п. Горячий Ключ, ул. Олимпиады 80 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ Сг-1-8 Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 20.08.2023 год
357451 | 698 | 2023-07-12 | 14 | 5 |  | 2023-07-12 | 14 | 5 | 3.4.8.2 В результате несанкционированного производства работ на грузовом автотранспортном средстве неустановленными лицами в охранной зоне ВЛ 110 кВ Лузино - Кировская с отпайками II цепь (С-64) произошло перекрытие изолирующего воздушного промежутка между грузовым автотранспортным средством и проводом фазы «С» в пролете опор № 7-8. 4.12 Перекрытие изолирующего воздушного промежутка между грузовым автотранспортным средством и проводом фазы «С» в пролете опор № 7-8 ВЛ 110 кВ Лузино - Кировская с отпайками II цепь (С-64) привело к повреждению проволок верхнего повива провода и возникновению однофазного короткого замыкания и отключению вышеуказанной ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изолирующего воздушного промежутка между грузовым автотранспортным средством и проводом фазы «С» на ВЛ 110 кВ Лузино – Кировская (С-64), Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Лузино - Кировская с отпайками II цепь (С-64) по всей длине. Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 04.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести замер сопротивления заземляющих устройств на опоре №7, №8 ВЛ 110 кВ Лузино - Кировская с отпайками II цепь (С-64). При несоответствии нормативных значений произвести установку дополнительных заземлителей. Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 25.08.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести измерение стрел провеса провода в пролете опор №7-8 ВЛ 110 кВ Лузино - Кировская с отпайками II цепь (С-64). Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 25.08.2023 годТехническое мероприятие 4 Произвести ремонт провода ф. "С" в пролете опор №7-8 ВЛ 110 кВ Лузино - Кировская с отпайками II цепь (С-64). Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 21.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Направить заявление в ОП № 3 УМВД РФ по городу Омску. Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 11.08.2023 годОрганизационное мероприятие 2 Направить письмо в Сибирское управление Ростехнадзора о нарушении охранной зоны ВЛ 110 кВ Лузино - Кировская с отпайками II цепь (С-64) Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 25.08.2023 год
357451 | 699 | 2023-07-12 | 15 | 10 | 0.03334 | 2023-07-12 | 15 | 20 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя. Причиной отключения стало перекрытие РУ-10 кВ в ТП 10/0,4 кВ НТ-1-21 (баланс ЧЛ Ольшанский М.П.) | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 ф. 1 от ПС 110 кВ Новотроицкая. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 21.08.2023 год
357451 | 700 | 2023-07-12 | 16 | 31 | 0.0013479 | 2023-07-12 | 16 | 38 | 3.4.9.3 В результате повреждения на вводе потребителя, расположенного по адресу Омская обл. г. Исилькуль Тельманский тупик д.5, возникло короткое замыкание фаза-ноль, что привело к отключению АВ-0,4кВ ф.2 в КТП 10/0,4кВ 15Ю-17 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП 10/0,4 кВ 15Ю-17 Ответственное лицо: Носов Андрей Анатольевич 14.08.2023 год
357451 | 703 | 2023-07-13 | 7 | 1 | 0.0165 | 2023-07-13 | 7 | 34 | 3.4.9.3 Отключение АВ-0,4кВ ф.4 ТП 10/0,4кВ Пш-7-4 вследствие неисправности в вводном щите потребителя по адресу: с.Пушкино ул.Спортивная д.8. | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.4 от ТП 10/0,4кВ Пш-7-4 Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 20.08.2023 год
357451 | 704 | 2023-07-13 | 11 | 42 | 0.0086247 | 2023-07-13 | 20 | 20 | 3.4.9.1 Натяжение провода ВЛ-10 кВ №831 (баланс АО "Омскэлектро") и уменьшение стрелы провеса вследствие наклона опоры привело к перекрытию изолирующего воздушного промежутка между проводом фазы "С" ВЛ 110 кВ Омская ТЭЦ-5 - Фрунзенская с отпайкой на ПС Куйбышевская II цепь (С-108) и верхним проводом ВЛ-10 кВ №831, что стало причиной отключения ВЛ 110 кВ Омская ТЭЦ-5 - Фрунзенская с отпайкой на ПС Куйбышевская II цепь (С-108) действием защит. | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Омская ТЭЦ-5 - Фрунзенская с отпайкой на ПС Куйбышевская I, II цепь (С-107/С-108) по всей длине. Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 18.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Провести замер сопротивления заземляющих устройств на опоре №16, №17 ВЛ 110 кВ Омская ТЭЦ-5 - Фрунзенская с отпайкой на ПС Куйбышевская I, II цепь (С-107/С-108). При несоответствии нормативных значений произвести установку дополнительных заземлителей. Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 29.09.2023 годТехническое мероприятие 3 Произвести измерение габаритов всех пересечений на ВЛ 110 кВ Омская ТЭЦ-5 - Фрунзенская с отпайкой на ПС Куйбышевская I, II цепь (С-107/С-108). В случае выявления несоответствий направить письма балансодержателю об устранении замечаний. Ответственное лицо: Бугаев Дмитрий Михайлович 18.08.2023 год
357450 | 289 | 2023-07-13 | 15 | 18 | 0.0265 | 2023-07-13 | 17 | 4 | 3.4.8.2 В результате провоза крупногабаритного груза в пролете опор №№ 2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП Ком-7-8 не известным лицом произошло межфазное короткое замыкание с последующим обрывом проводов фазы "А", "В" и нулевого провода в пролете опор №№ 2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП Ком-7-8. 4.4 В результате перевозки крупногабаритного груза в пролете опор №№ 2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП Ком-7-8 неизвестным лицом произошло межфазное замыкание, обрыв проводов фазы "А", фазы "В" и нулевого провода, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.1 ТП Ком-7-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Проезд крупногабаритной техники под линией электропередач на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-КОМ-7-8, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП Ком-7-8. Ответственное лицо: Ильин А.В. 18.07.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт проводов ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП Ком-7-8. Ответственное лицо: Ильин А.В. 18.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Обратиться с заявлением в полицию по факту повреждения провода в пролете опор №№ 2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП Ком-7-8. Ответственное лицо: Ильин А.В. 18.07.2023 год
357453 | 243 | 2023-07-01 | 22 | 35 | 0.0023338 | 2023-07-01 | 22 | 45 | 3.4.9.3 В результате кратковременного схлёста проводов на вводе 0,4 кВ в пролёте между опорой №7 и трубостоем жилого дома №43 (баланс потребителя), расположенного по адресу: с. Петрово, ул. Центральная, произошло отключение ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Тв-15-9. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Тв-15-9 Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Федоренко Иван Васильевич 03.07.2023 год
357453 | 244 | 2023-07-01 | 11 | 50 | 0.0012289 | 2023-07-01 | 13 | 13 | 3.4.8.5 Для безопасного проведения работ по тушению возгорания жилого дома №15, расположенного по адресу: Омская область, Колосовский район, с. Колосовка, пер. Матросова, подразделением 62 ПСЧ 12 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Омской области была отключена ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Кл-8-4 с 12 час. 00 мин. до 13 час. 13 мин. Очаг возгорания находится вблизи проходящей ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Кл-8-4. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр участка ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Кл-8-4, проходящего вблизи очага возгорания. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Колосовского РЭС Тарасов Конмтантин Валерьевич 03.07.2023 год
357451 | 651 | 2023-07-01 | 18 | 25 | 0.0019167 | 2023-07-01 | 20 | 20 | 3.4.7.3 Вследствие длительного срока эксплуатации произошло повреждение нижних контактов АВ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ 3327 4.11 Причиной отключения явилось повреждение нижних контактов АВ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ 3327, в результате чего возникло межфазное короткое замыкание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение АВ-0,4кВ ф.1 на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-3327, VN004-00055573 | Организационное мероприятие 1 Произвести замену АВ-0,4кВ ф.1 от ТП 10/0,4кВ 3327 Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 03.08.2023 год
357451 | 652 | 2023-07-01 | 20 | 32 | 0.007833 | 2023-07-01 | 21 | 19 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошло окисление контакта провода ввода в дом на опоре №3 ВЛ 0,4 ф.1 КТП 10/0,4 кВ 3Л-52. 4.13 ВЛ 0,4 ф.1 КТП 10/0,4 кВ 3Л-52 выведена в ремонт по неотложной заявке для замены ввода в дом во избежание нагрева проводников и нарушения электрического контакта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Окисление контакта провода на ВЛ-0,4 ф.1 КТП 3Л-52, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт контакта вводного провода в дом на опоре №3 ВЛ 0,4 ф.1 КТП 10/0,4 кВ 3Л-52. Ответственное лицо: Казанцев Николай Викторович 05.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ф.1 КТП 10/0,4 кВ 3Л-52 Ответственное лицо: Казанцев Николай Викторович 05.08.2023 год
357451 | 654 | 2023-07-02 | 19 | 50 | 0.0925 | 2023-07-02 | 21 | 41 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, н.п. Ульяновка, ул. Мира, 29. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4кВ Бр-18-24. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 11.08.2023 год
357451 | 655 | 2023-07-02 | 23 | 38 | 0.002167 | 2023-07-02 | 23 | 51 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя В процессе эксплуатации произошло повреждение на ТП 10/0,4 кВ Бр-1-1 (баланс потребителя АО «ТГК-11»). | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 ф. 1 от ПС 110 кВ Бройлерная. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 11.08.2023 год
357450 | 267 | 2023-07-01 | 22 | 57 | 0.0175 | 2023-07-02 | 0 | 7 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. Повреждения изоляции вводного кабеля потребителя по адресу: Омская область, Кормиловский район, с. Георгиевка, ул. 70-лет Октября, д. № 10/2 подключенного с опоры № 17 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-НК-5-20, привело к короткому замыканию вводного провода, в результате которого отключился АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-НК-5-20. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-НК-5-20. Ответственное лицо: Гулидов Н.Н. 06.07.2023 год
357453 | 245 | 2023-07-03 | 21 | 14 | 0.0050602 | 2023-07-03 | 22 | 0 | 3.4.9.3 В результате кратковременного замыкания вводного кабеля на трубостое жилого дома (баланс потребителя) с опоры №6 в жилой дом №6, расположенный по адресу: д. Курганка, ул. Береговая, произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Крб-1-9. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-Крб-1-9. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Муромцевского РЭС Колченко Геннадий Александрович 04.07.2023 год
357451 | 656 | 2023-07-03 | 16 | 58 | 0.00639 | 2023-07-03 | 17 | 52 | 3.4.8.5 Причиной отключения стало возгорание жилого дома по адресу Омская область, Исилькульский р-н, с.Ночки, ул.Центральная, д.15. По заявке МЧС для безопасного тушения пожара от руки был отключен АВ-0,4 кВ ф.2 в КТП 10/0,4 кВ 8УК-6 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП 10/0,4 кВ 8УК-6 Ответственное лицо: Носов Андрей Анатольевич 04.08.2023 год
357451 | 657 | 2023-07-03 | 11 | 1 | 0.01 | 2023-07-03 | 12 | 1 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителя по адресу: Омская область, р.п. Полтавка ул. Юбилейная 4. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП 10/0,4 кВ 1ПЛ-20. Ответственное лицо: Бойко Александр Борисович 05.08.2023 год
357451 | 658 | 2023-07-03 | 11 | 30 | 0.030566 | 2023-07-03 | 13 | 41 | 3.4.9.3 Отключение АВ-0,4кВ ф.2 ТП 10/0,4кВ 3НЦ-30 вследствие неисправности в вводном щите потребителя по адресу: д. Новоцарицыно, ул. Мира, 54. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 10/0,4кВ 3НЦ-30 Ответственное лицо: Петров Александр Иванович 04.08.2023 год
357451 | 659 | 2023-07-03 | 14 | 53 | 0.086331 | 2023-07-03 | 16 | 7 | 3.4.9.3 Причина на объектах потребителя Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, н.п. Омский, ул. Садовая, 6А. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4кВ Сд-7-1. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 13.08.2023 год
357453 | 246 | 2023-07-04 | 2 | 58 | 0.0208 | 2023-07-04 | 3 | 37 | 3.4.8.5 Для безопасного проведения работ подразделением 60 ПСЧ 12 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Омской области по тушению пожара хозяйственных построек (баня), расположенной по адресу: с. Седельниково, ул. Мира №9, отключена ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-Из-12-10 с 02 час. 58 мин. до 03 час. 37 мин. Очаг возгорания находится вблизи проходящей ВЛ. | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр участка ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-Из-12-10, расположенного вблизи очага возгорания. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Седельниковского РЭС Дубровский Олег Андреевич 05.07.2023 год
357451 | 661 | 2023-07-04 | 10 | 19 | 0.13533 | 2023-07-04 | 12 | 15 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение электроустановки потребителей по адресу Омская область, Омский район, н.п. Серебряковка, ул. Центральная, 25. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4кВ Кн-7-2. Ответственное лицо: Денисов Виталий Николаевич 13.08.2023 год
357450 | 268 | 2023-07-04 | 11 | 15 | 0.26209 | 2023-07-04 | 12 | 40 | 3.4.10 В результате перекрытия воздушного промежутка через тело птицы на опоре № 25 ВЛ 10 кВ Тт-9 от ПС 110 кВ Татарская, произошло однофазное замыкание на землю с последующим переходом в межфазное замыкание между фазой "А" и фазой "В" на опоре № 25 ВЛ 10 кВ Тт-9 от ПС 110 кВ Татарская. 4.12 В результате однофазного замыкания на землю с переходом в межфазное замыкание между фазой "А" и фазой "В" на опоре № 25 ВЛ 10 кВ Тт-9 от ПС 110 кВ Татарская, произошло отключение ВЛ-10 кВ Тт-9 ПС 110 кВ Татарская действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: межфазное перекрытие птицей между фазой "А" и фазой "С" на ТТ-9_с. Татарка, Опора П10-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ Тт-9 от ПС 110 кВ Татарская. Ответственное лицо: Ильин А.В. 10.07.2023 год
357450 | 269 | 2023-07-04 | 19 | 15 | 0.015334 | 2023-07-04 | 20 | 1 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. В результате короткого замыкания вводного провода потребителя по адресу: Омская обл., р.п Черлак, ул. Лесная 137, присоединенного с опоры № 48 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП Чк-2-13 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф. от КТП Чк-2-13. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП Чк-2-13. Ответственное лицо: Ильин А.В. 13.07.2023 год
357451 | 664 | 2023-07-05 | 9 | 45 | 0.0085835 | 2023-07-05 | 11 | 28 | 3.4.9.3 Причиной отключения стало повреждение на вводе потребителя, расположенного по адресу с.Яман ул.Центральная д. 27. Повреждение устранено потребителем. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ 5ЯМ-11. Ответственное лицо: Малыгин Владимир Николаевич 14.08.2023 год
357451 | 665 | 2023-07-05 | 16 | 36 | 0.086665 | 2023-07-05 | 18 | 20 | 3.4.7.3 Выполняемые в соответствии с требованиями нормативных документов техническое обслуживание и ремонт электрооборудования ПС не обеспечили своевременное выявление и устранение дефектов изоляции, возникающих в условиях длительной эксплуатации, что привело к излому опорно-стержневого изолятора ф."А" ШМ-10 2Т 3сш 2Т ПС 110 кВ Центральная 4.12 Излом колонки опорно-стержневого изолятора ф."А" ШМ-10 2Т 3сш 2Т ПС 110 кВ Центральная при внешнем коротком замыкании в сети 10 кВ в условиях длительной эксплуатации и изменения свойств фарфора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом опорно-стержневого изолятора ф."А" ШМ-10 2Т 3сш на ПС 110 кВ Центральная, PS110-0629 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену поврежденного опорно-стержневого изолятора ф."А" на ШМ-10 2Т 3сш на ПС 110кВ Центральная Ответственное лицо: Шаповалов Павел Васильевич 10.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередные высоковольтные испытания 2Т, ШМ-10 2Т 3сш, ШМ-10 2Т 4сш на ПС 110кВ Центральная Ответственное лицо: Некрасов Василий Васильевич 10.08.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр опорно-стержневой изоляции ПС 110 кВ Центральная Ответственное лицо: Шаповалов Павел Васильевич 10.08.2023 год
357450 | 270 | 2023-07-05 | 19 | 27 | 0.079331 | 2023-07-05 | 20 | 35 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. Для безопасного выполнения работ по замене вводного провода в дом потребителя по адресу: Омская область, Кормиловский район, с. Сыропятское, ул. Гагарина, д. № 5/1, подключенного с опоры № 41 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Пд-1-3, по неотложной заявке выведена в ремонт ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП Пд-1-3. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП Пд-1-3. Ответственное лицо: Гулидов Н.Н. 12.07.2023 год
357453 | 247 | 2023-07-06 | 21 | 2 | 0.0039948 | 2023-07-06 | 21 | 49 | 3.4.9.3 В результате кратковременного замыкания вводного кабеля на трубостое жилого дома (баланс потребителя) с опоры №13 в жилой дом №3, расположенный по адресу: с. Гурово, ул. Заречная, произошло отключение ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-Мр-11-9. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-Мр-11-9. Ответственное лицо: Заместитель начальника - главный инженер Муромцевского РЭС Колченко Геннадий Александрович 10.07.2023 год
357450 | 271 | 2023-07-06 | 16 | 24 |  | 2023-07-06 | 16 | 24 | 3.4.12.3 В результате прямого удара молнии, при прохождении грозового фронта, произошло электродуговое перекрытие поддерживающей изолирующей подвески фазы "А" и траверсой на опоре № 148 ВЛ 110 кВ Новоуральская-Нововаршавская (С-172), что привело к разрушению одного из семи изоляторов фазы "А" на опоре № 148 ВЛ 110 кВ Новоуральская-Нововаршавская (С-172). 4.11 В результате прямого удара молнии произошло электродуговое перекрытия изоляции, что привело к разрушению одного изолятора (марка изолятора ПС-70) из семи в натяжной гирлянде изоляторов фазы "А" на опоре № 148 ВЛ 110 кВ Новоуральская-Нововаршавская (С-172). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение одного из семи изоляторов в гирлянде фазы "А" на ВЛ-110 кВ Новоуральск.-Нововарш. (С-172), Опора анк. ж/б.ПУБ35-110-1.1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства на опоре № 148 ВЛ 110 кВ Новоуральская-Нововаршавская (С-172) при несоответствии сопротивлений заземляющих устройств на опоре № 148 ВЛ 110 кВ Новоуральская-Нововаршавская (С-172) нормативным значениям, установить дополнительные заземлители. Ответственное лицо: Свиридов А.Ю. 18.08.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Новоуральская-Нововаршавская (С-172). Ответственное лицо: Свиридов А.Ю. 17.07.2023 годОрганизационное мероприятие 1 Запланировать замену дефектного изолятора в поддерживающей изолирующей подвеске фазы "А" на опоре № 148 ВЛ 110 кВ Новоуральская-Нововаршавская (С-172), при замене изолятора произвести проверку мест крепления грозозащитного троса к телу опоры и выполнить замер переходного сопротивления металлосвязи между грозозащитным тросом и заземляющим устройством. Ответственное лицо: Свиридов А.Ю. 31.08.2023 год
357451 | 668 | 2023-07-06 | 12 | 26 | 0.0055614 | 2023-07-06 | 13 | 13 | 3.4.8.5 Причиной отключения стала заявка МЧС для безопасного тушения возгорания жилого дома, расположенного по адресу Омская область, Исилькульский р-н, д.Украинка, ул.Садовая, д.28. | Организационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП 10/0,4 кВ 5УК-4 Ответственное лицо: Носов Андрей Анатольевич 07.08.2023 год
357451 | 669 | 2023-07-06 | 19 | 29 | 0.012 | 2023-07-06 | 19 | 47 | 3.4.8.5 По заявке МЧС для тушения пожара по адресу Омская область, Марьяновский район д. Большая Роща, Ферма отключили АВ-0,4 кВ ф.1 в ТП 10/0,4 кВ 5УР-7. | Организационное мероприятие 1 Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4кВ 5УР-7. Ответственное лицо: Богданов Илья Владимирович 07.08.2023 год
357451 | 670 | 2023-07-06 | 23 | 40 | 0.06 | 2023-07-07 | 1 | 40 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло повреждение АВ-0,4 кВ ф. 5 от ТП 10/0,4кВ 4011. 4.11 Повреждение АВ-0,4 кВ ф. 5 от ТП 10/0,4кВ 4011 привело к возникновению короткого замыкания и отключению. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение АВ-0,4 кВ ф.5 на КЛ-0,4 кВ ф.5 от ТП-4011, KN004-00004309 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену поврежденного АВ-0,4 кВ ф.5 на ТП 10/0,4кВ 4011 Ответственное лицо: Петров Николай Леонидович 10.08.2023 год
357450 | 272 | 2023-07-06 | 17 | 56 | 0.00845 | 2023-07-06 | 18 | 35 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. В результате короткого замыкания вводного провода потребителя по адресу: Омская обл., Черлакский район, д. Ольговка, ул. Лесная д.1, присоединенного с опоры № 21 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП ЮП-7-3 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от КТП ЮП-7-3. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП ЮП-7-3. Ответственное лицо: Ильин А.В. 11.07.2023 год
357450 | 273 | 2023-07-07 | 4 | 6 | 0.0045 | 2023-07-07 | 4 | 24 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. В результате короткого замыкания вводного провода потребителя по адресу: Омская обл., Черлакский район с. Медет, ул. 40 лет Победы д 8 кв 1, присоединенного с опоры № 3 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП Мд-3-1 произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 от КТП Мд-3-1. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП Мд-3-1. Ответственное лицо: Ильин А.В. 10.07.2023 год
357450 | 274 | 2023-07-06 | 17 | 19 | 0.03125 | 2023-07-06 | 18 | 34 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате короткого замыкания в щите учета потребителя по адресу: Омская обл., Нововаршавский район, с. Победа, ул. Юбилейная д. 4 кв. 1, присоединенного от опоры № 22 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-БО-6-6, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 от ТП-БО-6-6. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Бо-6-6. Ответственное лицо: Шмидт В.А. 12.08.2023 год
357450 | 275 | 2023-07-06 | 23 | 24 | 0.033132 | 2023-07-07 | 0 | 35 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате короткого замыкания в щите учета потребителя по адресу: Омская область, Нововаршавский район, р.п. Нововаршавка, ул. 1-я Садовая д. 67, присоединенного с опоры № 18 ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от КТП НВ-8-15, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф. 3 от КТП НВ-8-15. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-НВ-8-15. Ответственное лицо: Шмидт В.А. 13.07.2023 год
357450 | 276 | 2023-07-07 | 9 | 40 | 0.0014801 | 2023-07-07 | 10 | 17 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя. В результате замыкания вводного провода потребителя по адресу: Омская область, Горьковский район с. Сухое ул. Первомайская д.№ 21 кв 2 присоединенного с опоры № 17 ВЛ-0,4 кВ ф.1 КТП Сх-2-2, произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 КТП Сх-2-2. | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП Сх-2-2. Ответственное лицо: Семерун С.А. 12.07.2023 год
357450 | 277 | 2023-07-07 | 11 | 16 | 0.0165 | 2023-07-07 | 12 | 22 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. В результате замыкания в щите у потребителя по адресу Омская обл., Оконешниковский район, д. Павловка, ЗАО "Сергеевское" животноводство, присоединенного с опоры № 4 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-СГ-2-1 произошло отключение ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-ЛБ-2-1. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-СГ-2-1 Ответственное лицо: Кречетов С.Е. 14.07.2023 год
357450 | 278 | 2023-07-07 | 11 | 45 | 0.015 | 2023-07-07 | 12 | 45 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителей. В результате замыкания на вводе потребителя по адресу Омская обл., Оконешниковский район, д. Рождественка, ул Центральная 2А, присоединенного с опоры № 38 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-ЛБ-4-1 произошло отключение ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-ЛБ-4-1. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-ЛБ-4-1 Ответственное лицо: Кречетов С.Е. 14.07.2023 год