## kadr
Сводные данные об аварийных отключениях Хакасэнерго за 4 квартал 2021 года
Предприятие | № акта | Отключение |  |  | Недоотпуск, тыс. кВт*час | Включение |  |  | Причины
|  | Дата | Время, час | Время, мин. |  | Дата | Время, час | Время, мин.
357559 | 230 | 2021-12-19 | 9 | 15 | 0.079726 | 2021-12-19 | 9 | 38 | 3.4.12.2 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-10 кВ ф. 88-13 явилось воздействие сильных порывов ветра, которые привели к пляске и обрыву провода фазы "В" в пролете опор №14-3 - №14-4, что привело к замыканию в данном пролёте опор и работе РЗ на отключение ВЛ-10 кВ ф. 88-13. 4.13 Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №14-3 - №14-4 ВЛ-10 кВ ф.88-13 произошло из-за воздействия сильного порывистого ветра, что привело к замыканию и отключению В/10 кВ ф. 88-13 от действия РЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ф. 88-13 с. Таштып, Пролет: Опора №14-3 - Опора №14-4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт провода в пролёте опор №14-3 - 14-4 на ВЛ-10 кВ ф. 88-13. (Заказ ТОРО №210358008 ) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 29.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 88-13 от опоры №14 до опоры №14-75. (Заказ ТОРО №152654133) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 31.01.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 88-13 занести выявленные замечания в журналы дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 31.01.2022 год
357559 | 231 | 2021-12-19 | 10 | 26 | 0.11366 | 2021-12-19 | 11 | 28 | 3.4.7.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП 32-09-26 явилось ослабление и нагрев контактного соединения отходящей ВЛ на АВ-0,4кВ ф.3, что привело к аварийному отключению ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП 32-09-26. 4.13 При ослаблении контактного соединения ВЛ-0,4 кВ ф 3 от ТП 32-09-26 в АВ-0,4кВ ф.3 произошел нагрев контакта и отключение АВ-0,4кВ ф.3 в ТП 32-09-26. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ослабление контактного соединения на ТП-32-09-26, ВА 57-35-34 250А | Техническое мероприятие 1 Выполнить протяжку контактных соединений АВ-0,4 кВ ф. 3 ТП 32-09-26. (SAP-№152653879). Ответственное лицо: Варлаков А.В. 29.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр оборудования ТП 32-09-26 . SAP-152653960. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 21.03.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ТП 32-09-26 выявленные замечания занести в журнал дефектов с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 21.03.2022 год
357559 | 233 | 2021-12-20 | 11 | 14 | 0.012835 | 2021-12-20 | 11 | 36 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 11-02-02 явилось повреждение изолятора на стороне потребителя подключенного от опоры № 6-2 по адресу: с. Аскиз, ул. Калинина, д. 39, что привело к короткому замыканию и работе АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 11-02-02 на отключение. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 11-02-02. (Заказ ТОРО № 152653057) Ответственное лицо: Митронов В.В. 21.01.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 11-02-02 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Митронов В.В. 21.01.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Направить потребителю проживающему по адресу: с. Аскиз, ул. Калинина, д. 39 письмо с требованием содержания своих электроустановок в надлежащем состоянии. Ответственное лицо: Митронов В.В. 29.12.2021 год
357558 | 234 | 2021-12-20 | 16 | 2 | 0.0035 | 2021-12-20 | 16 | 23 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП 27-10-54 явилось повреждение на вводе в сетях потребителя, расположенного по адресу: д. Чапаево, ул. Володарского , д. 19., что привело к короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф.3 от ТП 27-10-54 | Организационное мероприятие 1 Направить потребителю по адресу: д. Чапаево, ул. Володарского , д. 19. письмо с требованием содержания своих сетей в исправном состоянии. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 20.01.2022 год
357558 | 235 | 2021-12-20 | 17 | 43 | 0.0034837 | 2021-12-20 | 18 | 2 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП 30-11-59 явилось повреждение на вводе в сетях потребителя, расположенного по адресу: с. Калинино, ул. Рублева , д. 25., что привело к короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф.3 от ТП 30-11-59. | Организационное мероприятие 1 Направить потребителю по адресу: с. Калинино, ул. Рублева , д. 25., письмо с требованием содержания своих сетей в исправном состоянии. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.01.2022 год
357559 | 236 | 2021-12-20 | 19 | 25 | 0.005 | 2021-12-20 | 19 | 31 | 3.4.12.2 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 68-08 явилось воздействие порывистого ветра на оборудование, в результате которых произошла пляска и разрегулировка стрелы провиса проводов в пролёте опор № 18 - 19, что привело к замыканию проводов в данном пролёте и работе РЗ на отключение ВЛ-10 кВ ф. 68-08. 4.4 В результате механического воздействия сильных порывов ветра, на ВЛ-10 кВ ф. 68-08 возник провис проводов в пролёте опор № 18 - 19, что при повторных порывах привело к схлёсту проводов, межфазному замыканию и отключению В/10 кВ ф. 68-08 от действия РЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов в пролете на ф. 68-08 с. В. Таштып, Пролет: Опора № 18 - Опора № 19 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор № 18 - 19 на ВЛ-10 кВ ф. 68-08. (Заказ ТОРО №152655660 ) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 31.01.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 68-08. (Заказ ТОРО №152655661 ) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 31.01.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 68-08 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 31.01.2022 год
357558 | 237 | 2021-12-21 | 9 | 29 | 0.003167 | 2021-12-21 | 9 | 48 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП 27-10-39 явилось повреждение на вводе в сетях потребителя, расположенного по адресу: д. Чапаево, ул. Строительная , д. 20., что привело к короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф. 4 от ТП 27-10-39 | Организационное мероприятие 1 Направить потребителю по адресу: д. Чапаево, ул. Строительная , д. 20. письмо с требованием содержания своих сетей в исправном состоянии. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.01.2022 год
357558 | 238 | 2021-12-21 | 9 | 40 | 0.12666 | 2021-12-21 | 11 | 15 | 3.4.8.1 Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-10 кВ ф. 03А-08 явилось проведение несанкционированных земляных (строительных) работ персоналом ООО "ВЭМ" в охранной зоне КЛ-10 кВ, что привело к повреждению и пробою КЛ на участке от ТП 03А-08-99 до ТП 03А-11-98. 4.4 При механическом воздействии на оборудование КЛ-10 кВ, вследствие производства земляных работ персоналом ООО "ВЭМ", произошло механическое повреждение КЛ-10 кВ на участке от ТП 03А-08-99 до ТП 03А-11-98 с последующим коротким замыканием и срабатыванием РЗ на отключение КЛ-10 кВ ф. 03А-08. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение КЛ-10 кВ на КЛ-10кВ от ТП 03А-08-99 до ТП 03А-11-98 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-10 кВ ф. 03А-08 на участке от ТП 03А-08-99 до ТП 03А-11-98. Выполнить осмотр (испытания) КЛ-10 кВ ф. 03А-08 на участке от ТП 03А-08-99 до ТП 03А-11-98. (Заказ ТОРО № 152654231) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 29.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра (испытаний) КЛ-10 кВ ф. 03А-08 на участке от ТП 03А-08-99 до ТП 03А-11-98 при необходимости разработать план мероприятий направленный на устранение выявленных замечаний с указанием сроков по их устранению. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 29.04.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Организовать претензионную работе по возмещению материального ущерба. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 28.01.2022 год
357558 | 239 | 2021-12-21 | 10 | 5 | 0.011 | 2021-12-21 | 10 | 17 | 3.4.10 Причиной возникновения технологического нарушения явилось перекрытие межфазного промежутка птицей (ворона) на ЛР-10 ВЛ-10 кВ ф. 03А-08, что привело к короткому замыканию и как следствие отключению КВЛ-10 кВ ф. 05-14, а также участка ВЛ-10 кВ ф. 03А-08 от ТП 03А-08-122 до ТП 05-13/03А-08-253 от действия РЗ. 4.12 При перекрытии изоляционного промежутка птицей на ЛР-10 ВЛ-10 кВ ф. 03А-08 возникло короткое замыкание, что привело к срабатыванию РЗ на отключение КВЛ-10 кВ ф. 05-14, а также участка ВЛ-10 кВ ф. 03А-08 от ТП 03А-08-122 до ТП 05-13/03А-08-253. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка птицей на ВЛ-10 кВ ф. 03А-08, ЛР в сторону ТП 03А-08-337 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр КВЛ-10 кВ ф. 05-14, а также участка ВЛ-10 кВ ф. 03А-08 от ТП 03А-08-122 до ТП 05-13/03А-08-253, при осмотре особое внимание обратить на несанкционированные свалки мусора, скопления птиц. (Заказ ТОРО № 152655440) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 31.01.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотров КВЛ-10 кВ ф. 05-14 и участка ВЛ-10 кВ ф. 03А-08 от ТП 03А-08-122 до ТП 05-13/03А-08-253 занести выявленные замечания в журналы дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 31.01.2022 год
357558 | 240 | 2021-12-21 | 18 | 8 | 0.002667 | 2021-12-21 | 18 | 26 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения АВ-0,4 кВ ф. 4 в ТП 97-20-02 21.12.2021 г. явилось увеличение потребляемой электроэнергии потребителями (использование электрических котлов для обогрева домов), что привело к нагреву контакта фазы «А» при перегрузке сети по току (Ia - 252 A, In - 250A) с последующим отключением АВ-0,4 кВ ф. 4 в ТП 97-20-02 защитой выключателя. | Техническое мероприятие 1 Выполнить работы по распределению нагрузки ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП 97-20-02 (№ заявки ТОРО 100001184786 на 27.12.21) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 При распределении нагрузки учитывать одновремённость потребления. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.12.2021 год
357558 | 241 | 2021-12-21 | 22 | 39 | 0.0031163 | 2021-12-21 | 22 | 56 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 30-06-27 21.12.2021 г. явилось увеличение потребляемой электроэнергии потребителями (использование электрических котлов для обогрева домов, в условиях снижения температуры окружающего воздуха), что привело к нагреву контакта фазы «В» при перегрузке сети по току (Ib - 144 A, In - 125A) с последующим отключением АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 30-06-27 защитой выключателя. | Техническое мероприятие 1 Выполнить работы по распределению нагрузки ТП 30-06-27 (№ заявки ТОРО 100001184789, 100001184788 на 28.12.21) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.01.2022 год
357558 | 242 | 2021-12-22 | 19 | 13 | 0.047336 | 2021-12-22 | 19 | 53 | 3.4.12.2 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 49-06-02 явилось длительное воздействие порывистого ветра, которое привело к провису провода в пролёте опор № 2 - 3 с последующим замыканием проводов в данном пролёте опор и отключением АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 49-06-02. 4.4 В результате механического воздействия сильных порывов ветра возник провис провода в пролёте опор № 2 -3, что привело к замыканию проводов фаз «А» и «В» и отключению АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 49-06-02. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Замыкание проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-49-06-02, Пролет: Опора № 44 - Опора № 45 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролёте опор № 2 - 3 на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 49-06-02. (Заказ ТОРО № 152656027) Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 27.01.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 49-06-02, особое внимание при осмотре обратить на разрегулировку стрел провиса проводов, состояния креплений проводов к изоляторам. (Заказ ТОРО № 152656022) Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 27.01.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 49-06-02 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 28.01.2022 год
357558 | 243 | 2021-12-22 | 22 | 9 | 0.0070825 | 2021-12-22 | 22 | 26 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 27-10-45 22.12.2021 г. явилось увеличение потребляемой электроэнергии потребителями (использование электрических котлов для обогрева домов) больше выданной техническими условиями, что привело к перегрузке сети по току (Ib - 155 A, In - 125A) с последующим отключением АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 27-10-45 защитой выключателя. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр оборудования ТП 27-10-45, при осмотре особое внимание обратить на нагрев контактных соединений. (Заказ ТОРО № 150188004) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 28.02.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ТП 27-10-45 занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 28.02.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Направить потребителю письмо с указанием причины отключения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 24.01.2022 год
357558 | 244 | 2021-12-23 | 19 | 43 | 0.016332 | 2021-12-24 | 7 | 37 | 3.4.9.3 В часы пиковых нагрузок, значение которых превышало номинальные токовые значения автоматического выключателя АВ-0,4 кВ ф.4 от ТП-27-10-39 (In-250А) происходило срабатывание защиты выключателя и обесточение потребителей 23.12.2021 г. в 19 час. 43 мин. и 24.12.2021 г. в 07 час. 11 мин. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ТП 27-10-39 с применением тепловизора, особое внимание обратить на нагрев контактных соединений (№Заказа ТОРО 151126295 ) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 28.02.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ТП 27-10-39 занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 28.02.2022 год
357559 | 245 | 2021-12-23 | 22 | 49 | 0.0016675 | 2021-12-23 | 22 | 53 | 3.4.12.1 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 20-04-04 явилось появление большого количества гололедно-изморозевых отложений на проводах, что привело к тяжению провода фазы "С" в пролёте опор № 4 - 5, касанию и схлёсту с проводом фазы "В", что привело к короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 20-04-04. 4.4 При появлении значительного количества гололедно-изморозевых отложений на проводах возникло механическое воздействие на провода, что привело к замыканию проводов фаз "В", "С" в пролёте опор № 4 - 5 и отключению ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 20-04-04. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Замыкание проводов фаз "В", "С" при ГИО на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 20-04-04, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 20-04-04. (Заказы ТОРО № 152658884, 170053871) Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 31.01.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 20-04-04 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 31.01.2022 год
357558 | 246 | 2021-12-24 | 11 | 30 | 0.006167 | 2021-12-24 | 12 | 7 | 3.4.12.1 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 62-05-13 явилось гололедно-изморозевые отложения на проводах, что привело к схлёсту и замыканию проводов фаз "А", "В" в пролёте опор № 8 - 9 и отключению АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 62-05-13. 4.4 В результате гололедно-изморозевых отложений на проводах возникло механическое воздействие на провода, что привело к схлёсту проводов фаз "А", "В" в пролёте опор № 8 - 9, короткому замыканию с последующим отключением АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 62-05-13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Замыкание фаз "А", "В" при ГИО на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-62-05-13, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-62-05-13 с оценкой состояния стрелы провиса проводов в пролёте опор № 8 - 9. (Заказ ТОРО № 152656051) Ответственное лицо: Чульский С.А. 28.01.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-62-05-13 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Чульский С.А. 28.01.2022 год
357558 | 247 | 2021-12-24 | 13 | 23 | 0.022664 | 2021-12-24 | 13 | 43 | 3.4.12.1 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 58-01 явилось появление гололедно-изморозевых отложений на проводах шлейфов ЛР-10 кВ, установленном на опоре № 141, что привело к замыканию фаз "А" , "В" и работе РЗ на отключение В/10 кВ ф. 58-01. 4.12 При появлении гололедно-изморозевых отложений на проводах шлейфов ЛР-10 кВ, установленном на опоре № 141 произошло перекрытие изоляционного промежутка между фазами "А" , "В", что привело к короткому замыканию и срабатыванию РЗ на отключение ВЛ-10 кВ ф. 58-01. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Замыкание фаз "А" , "В" при ГИО на ф. 58-01_ПС Троицкая-п. Абакано-Перевоз, РЛНД-10/400 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 58-01. (Заказ ТОРО № 152656047) Ответственное лицо: Чульский С.А. 28.01.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 58-01 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Чульский С.А. 31.01.2022 год
357559 | 248 | 2021-12-24 | 15 | 55 | 0.432 | 2021-12-24 | 18 | 37 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 29-20-03 явилось несвоевременное выявления окисления контакта крепления провода фазы «В» к изолятору (вязке) на опоре № 3/5 в процессе эксплуатации, что привело к нагреву провода в месте крепления с последующим отгоранием и падением провода в пролёте опор № 3/5. 4.13 При окислении контакта крепления провода фазы «В» на опоре № 3/5 в процессе эксплуатации возник недопустимый нагрев провода в месте крепления, что привело к отгоранию и падению провода в пролёте опор № 3/5 на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 29-20-03. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-29-20-03, Пролет: Опора № 3/5 - Опора № 3/6 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП 29-20-03, особое внимание при осмотре уделить состояниям креплений проводов на опорах. (Заказ ТОРО № 152658260) Ответственное лицо: Варлаков А.В. 28.02.2022 годТехническое мероприятие 2 Восстановить провод на опоре № 3/5, крепление провода фазы «В» на опоре № 3/5 на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 29-20-03. (Заказ ТОРО № 152658219) Ответственное лицо: Варлаков А.В. 24.01.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 29-20-03 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 28.02.2022 год
357558 | 249 | 2021-12-25 | 6 | 13 | 0.0115 | 2021-12-25 | 17 | 0 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного определения неравномерности загрузки ТП по фазам. В часы пиковых нагрузок, значение которых превышало номинальные значения вводного автоматического выключателя ТП 30-06-27 (In-160А) по фазе "В" (Ib=170-200 А), происходило срабатывание защиты выключателя и обесточение потребителей защитой выключателя. 4.13 При перегрузки сети по току произошло аварийное отключение АВ-0,4 кВ вводной в ТП 30-06-27. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключение АВ-0,4 кВ при перегрузе на ТП-30-06-27, ВА 57-35-34 100А | Техническое мероприятие 1 Выполнить работы по распределению нагрузки фазы "В" на ТП 30-06-27 (№ заявки ТОРО 100001184789, 100001184788 на 28.12.21) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 24.01.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По завершении распределения нагрузок, провести измерение токов по фазам. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 24.01.2022 год
357559 | 250 | 2021-12-25 | 9 | 57 | 0.023334 | 2021-12-25 | 11 | 7 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 ТП 56-11-03 явилось несвоевременное выявление дефекта крепления провода фазы "В" на опоре №1, что привело к касанию провода на тело опоры, замыканию и обрыву провода. 4.13 В процессе эксплуатации произошло развитие дефекта крепления провода фазы "В" на опоре №1 на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 ТП 56-11-03 произошло касание провода фазы "В" на тело опоры, замыкание и обрыв провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-56-11-03, Опора АКН-1ДБ (концевая) | Техническое мероприятие 1 Произвести монтаж провода фазы "В" на оп.1 ВЛ-0,4 кВ ТП 56-11-03 и отрегулировать стрелу провиса проводов в пролете опор 1 - 2. (Заказ ТОРО №152657615) Ответственное лицо: Митронов В.В. 27.01.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП 56-11-03. (Заказ ТОРО №152657614) Ответственное лицо: Митронов В.В. 27.01.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП 56-11-03, по выявленным замечаниям наметить мероприятия и сроки устранения. Ответственное лицо: Митронов В.В. 27.01.2022 год
357558 | 251 | 2021-12-25 | 20 | 22 | 0.0045837 | 2021-12-25 | 20 | 47 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 30-11-30 явилось увеличение потребляемой электроэнергии потребителями (использование электрических котлов для обогрева домов), что привело к нагреву контакта фазы «С» при перегрузке сети по току (Iс - 165 A, In - 160A) с последующим отключением АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 30-11-30 защитой выключателя. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ТП 30-11-30 с применением тепловизора, особое внимание обратить на нагрев контактных соединений (№ Заказа ТОРО 151126295) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 28.02.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ТП 30-11-30 занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 28.02.2022 год
357558 | 252 | 2021-12-25 | 21 | 17 | 0.011749 | 2021-12-26 | 7 | 53 | 3.4.7.3 Причиной двух аварийных отключения АВ-0,4 кВ ф. 4 в ТП 27-10-39 явилось скрытое внутреннее повреждение контактов АВ 0,4 кВ ф.4 (In = 250A) возникшее в результате превышения потребляемой электроэнергии потребителями (АРТН № 244 от 23.12.21), что привело к срабатыванию теплового элемента на отключение АВ-0,4 кВ ф. 4 в ТП 27-10-39 защитой выключателя. 4.13 При превышении номинального тока нагрузки автоматического выключателя АВ-0,4 кВ ф. 4 в ТП 27-10-39, произошедшее 23.12.2021 (АРТН № 244 от 23.12.21 года) и 25.12.21 года, вызвало внутреннее повреждение выключателя, что привело к срабатыванию теплового элемента на отключение АВ-0,4 кВ ф. 4 в ТП 27-10-39. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: внутреннее повреждение выключателя на ТП-27-10-39 "ул. Мира2", ВА 57Ф35-34 250А | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену АВ 0,4 кВ ф. 4 в ТП 27-10-39 на In-320 А. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 21.01.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ТП 27-10-39 с применением тепловизора, особое внимание обратить на нагрев контактных соединений (Заказ ТОРО 151126295 ) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 29.01.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ТП 27-10-39 занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 29.01.2022 год
357559 | 253 | 2021-12-25 | 21 | 25 | 0.10728 | 2021-12-26 | 0 | 2 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-10 кВ ф. 123-01 явились старение, растрескивание и разрушение полиэтиленовых колпачков в процессе длительной эксплуатации, что при значительном понижении температуры окружающего воздуха привело к повреждению колпачков, срыву штыревых изоляторов фазы "В" на опоре № 24 с повреждением, падению провода на провод фазы "С" с последующим коротким замыканием и работой РЗ на отключение В/10 кВ ф. 123-01 на ПС 35 кВ Аскизский о/с. 4.2 При механическом износе полиэтиленовых колпачков изоляторов фазы "В" на опоре № 24 в процессе длительной эксплуатации произошёл срыв с повреждением штыревых изоляторов фазы "В" на опоре № 24, вследствие чего провод упал на провод фазы "С", что привело к межфазному замыканию со срабатыванием РЗ на отключение ВЛ-10 кВ ф. 123-01. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение 2-х штыревых изоляторов фазы "В" на опоре при срыве на ф. 123-01_с. У-Камышта, Опора УА10-4ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену 2-х поврежденных изоляторов фазы "В" на опоре № 24 (Заказ ТОРО № 170053844), выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролётах опор № 23 - 25 (Заказ ТОРО № 152657680) на ВЛ-10 кВ ф. 123-01. Ответственное лицо: Митронов В.В. 27.01.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 123-01, при осмотре особое внимание обратить на состояние креплений штыревых изоляторов. (Заказ ТОРО № 152657618) Ответственное лицо: Митронов В.В. 28.01.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 123-01 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Митронов В.В. 28.01.2022 год
357558 | 254 | 2021-12-26 | 8 | 2 | 0.03967 | 2021-12-26 | 8 | 30 | 3.4.12.1 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 69-09-03 явилось гололедно-изморозевые отложения на проводах, что привело к схлёсту проводов на вводе от опоры № 4, короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 69-09-03. 4.4 В результате механического воздействия гололедно-изморозевых отложений на провода произошло замыкание проводов на вводе от опоры № 4, что привело к отключению ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 69-09-03. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Замыкание проводов на вводе от опоры № 4 на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-69-09-03, Спуск № | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-69-09-03. (Заказ ТОРО № 152656054) Ответственное лицо: Чульский С.А. 31.01.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-69-09-03 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Чульский С.А. 31.01.2022 год
357558 | 255 | 2021-12-26 | 12 | 27 | 0.008666 | 2021-12-26 | 12 | 53 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 97-01-82 явилось повреждение в сетях потребителя расположенного по адресу :г. Абакан, СНТ Ивушка ул.Яблоневая д. 56, что привело к короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 97-01-82 | Организационное мероприятие 1 Направить потребителю по адресу: г. Абакан, СНТ Ивушка ул.Яблоневая д. 56 , письмо с требованием устранить повреждение и о необходимости содержания своих сетей в исправном состоянии. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 29.01.2022 год
357558 | 256 | 2021-12-26 | 12 | 43 | 0.008666 | 2021-12-26 | 13 | 9 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения АВ-0,4 кВ ф.4 в ТП 97-20-02 явилось увеличение потребляемой электроэнергии потребителями (использование электрических котлов для обогрева домов, в условиях снижения температуры окружающего воздуха), что привело к нагреву контакта фазы «А» при перегрузке сети по току (Ia - 262 A, In - 250A) с последующим отключением АВ-0,4 кВ ф. 4 в ТП 97-20-02 защитой выключателя. | Техническое мероприятие 1 Выполнить работы по распределению нагрузки ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП 97-20-02 (№ заявки ТОРО 100001184786 на 27.12.21) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.12.2021 год
357558 | 257 | 2021-12-27 | 9 | 10 | 0.013 | 2021-12-27 | 17 | 22 | 3.4.9.3 Причиной трех аварийных отключения вводного АВ-0,4 кВ в ТП 30-06-27 произошедших 27.12.2021г., явилось увеличение потребляемой электроэнергии потребителями (массовое использование электрических котлов для обогрева домов) выше номинальных значений загрузки ТП 30-06-27, что привело к перегрузке сети по току с последующим отключением вводного АВ-0,4 кВ. | Техническое мероприятие 1 Выполнить работы по распределению нагрузки ТП 30-06-27 (№ заявки ТОРО 100001184789, 100001184788 на 28.12.21) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 17.01.2022 год
357558 | 258 | 2021-12-27 | 10 | 54 | 0.006 | 2021-12-27 | 11 | 30 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 84-13-01 явилось повреждение в сетях потребителя, расположенного по адресу: с. Солнечное, ул.Строительная, д. 1-2., что привело к короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 84-13-01. | Организационное мероприятие 1 Направить потребителю по адресу: с. Солнечное, ул.Строительная, д. 1-2.письмо с требованием содержания своих сетей в исправном состоянии. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.01.2022 год
357558 | 259 | 2021-12-27 | 11 | 29 | 0.0009 | 2021-12-27 | 11 | 32 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 63-01-04 явилось несвоевременное выявление ослабления контактного соединения, что привело к недопустимому нагреву блок-контактов с последующим повреждением контактного соединения фазы "А" и отключению АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 63-01-04. 4.10 При некачественном соединении (ослаблении) контактов на АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 63-01-04 возник недопустимый нагрев блок-контактов, что привело к повреждению контактного соединения фазы "А" и отключению ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 63-01-04. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нагрев с повреждением контактного соединения фазы "А" на ТП-63-01-04, ВА 57Ф35-34 250А | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену АВ-0,4 кВ ф. 2 в РУ-0,4 кВ ТП 63-01-04. (Заказ ТОРО № 170053847, выполнено 28.12.2021 г.) Ответственное лицо: Чульский С.А. 28.01.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить тепловизионный контроль контактных соединений оборудования и присоединений ТП 63-01-04. (Заказ ТОРО № 152658115) Ответственное лицо: Чульский С.А. 28.01.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра оборудования и ревизии контактных соединений оборудования и присоединений ТП 63-01-04 выявленные замечания внесены в журнал дефектов с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Чульский С.А. 28.01.2022 год
357558 | 260 | 2021-12-27 | 18 | 24 | 0.004333 | 2021-12-27 | 18 | 50 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявления неравномерности загрузки ТП по фазе "А". В часы пиковых нагрузок, значение которых превышало номинальные значения вводного автоматического выключателя ТП 27-10-63 (In-500А) по фазе "A" (Ia=620 А), происходило срабатывание защиты выключателя и обесточение потребителей защитой выключателя. 4.13 При перегрузки сети по току произошло аварийное отключение вводного АВ-0,4 кВ в ТП 27-10-63. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: превышение нагрузки на ТП-27-10-63, ВА 57-39-34 500А | Организационное мероприятие 1 Выполнить распределение нагрузки между фазами на ТП 27-10-63. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.01.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Провести анализ выданных ТУ на подключение и соответствие их заявленной мощности ТП 27-10-63. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.01.2022 год
357558 | 261 | 2021-12-27 | 19 | 8 | 0.025833 | 2021-12-27 | 21 | 43 | 3.4.7.3 Причиной аварийного отключения АВ-0,4 кВ ф. 4 в ТП 97-01-02 явилось развитие внутреннего дефекта рабочих контактов АВ-0,4 кВ, которое возникло в процессе длительной эксплуатации, сопровождающееся увеличением нагрузки потребителями (массовое использование электрических котлов для отопления частных домов). 4.13 При увеличении нагрузок в вечерний период, произошло развитие внутреннего скрытого дефекта, что привело к повреждению рабочих контактов и отключению АВ 0,4 кВ ф.4 ТП 97-20-01 для замены. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: развитие внутреннего скрытого дефекта на ТП-01-15-28, ВА 57-35-34 160А | Техническое мероприятие 1 Выполнить работы по замене АВ 0,4 кВ ф. 4 в ТП 97-20-01. (Заказ ТОРО № 170053855) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.01.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр оборудования ТП 97-20-01, с применением тепловизора , особое внимание обратить на нагрев контактных соединений. (Заказ ТОРО № 19203051) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 28.02.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ТП 97-20-01 занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 28.02.2022 год
357558 | 262 | 2021-12-27 | 19 | 18 | 0.0015 | 2021-12-27 | 19 | 27 | 3.4.7.3 Причиной аварийного отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 30-11-30 явилось развитие внутреннего дефекта теплового расцепителя полюса АВ-0,4 кВ, которое возникло вследствие воздействия токов короткого замыкания (АРТН № 251 от 25.12.2021 г.), что 27.12.2021 г. при увеличении нагрузки в вечерний период, привело к срабатыванию расцепителя на отключение ВЛ-0,4 кВ 1 в ТП 30-11-30. 4.13 ри коротком замыкании в сети, произошедшем 25.12.2021 года (АРТН № 251) произошло скрытое повреждение элемента теплового расцепителя полюса АВ 0,4 кВ ф. 1, вследствие чего 27.12.2021, при увеличении нагрузки в вечерний период, произошло срабатывание теплового элемента на отключение ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 30-11-30. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение полюса АВ 0,4 кВ ф. 1 на ТП-30-11-30, ВА 57Ф35-34 125А | Техническое мероприятие 1 Выполнить работы по замене АВ 0,4 кВ ф. 1 в ТП 30-11-30. (Заказ ТОРО № 170053854) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.01.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ТП 30-11-30 с применением тепловизора, особое внимание обратить на нагрев контактных соединений (№ Заказа ТОРО 151126295 ) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 28.02.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ТП 30-11-30 занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 28.02.2022 год
357559 | 263 | 2021-12-28 | 5 | 28 | 0.64519 | 2021-12-28 | 6 | 17 | 3.4.8.5 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-10 кВ ф. 20-14 явился наезд автомобиля марки ВАЗ-2109 (г/н К217 ЕР 19RUS) на опору № 51, что привело к повреждению изоляторов фазы "С" и фазы "А", срыв с места крепления изоляторов фазы "В", схлёст проводов в пролётах опор № 50-51, №51-52 короткому замыканию и работе РЗ на отключение ВЛ-10 кВ ф. 20-14. 4.4 В результате наезда автомобиля марки ВАЗ-2109 (г/н К217 ЕР 19RUS) на опору № 51 ВЛ-10 кВ ф. 21-12 произошло повреждение изоляторов, замыкание проводов в пролете и отключение ВЛ-10 кВ ф. 21-12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение изоляторов на ф. 20-14 с. Бея, Опора П10-4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить работы по замене изоляторов на опоры № 51 на ВЛ-10 кВ ф. 20-14. (заказ ТОРО№170053874) Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 17.01.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Подготовить документы для возмещения материального ущерба. Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 31.01.2022 год
357558 | 264 | 2021-12-28 | 7 | 14 | 0.0105 | 2021-12-28 | 7 | 35 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф. 3 от ТП 97-23-03 явилось повреждение на потребительском вводе в частный дом по адресу: г. Абакан, ул. Солнечная, д. 91, что привело к короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф. 3 в ТП 97-23-03. | Организационное мероприятие 1 Направить потребителю по адресу: г. Абакан, ул. Солнечная, д. 91 письмо о необходимости содержания своих сетей в исправном состоянии. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.01.2022 год
357559 | 266 | 2021-12-28 | 17 | 46 | 0.009 | 2021-12-28 | 18 | 22 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровых нагрузок, возник провис провода в пролёте опор №1 - №2 с последующим схлёстом проводов в данном пролёте, межфазным замыканием и отключением АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 68-07-07. 4.4 При механическом воздействии порывов ветра на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 68-07-07 возник провис провода в пролёте опор №1-№2 с последующим схлёстом проводов в данном пролёте опор, замыканием проводов и отключением АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 68-07-07. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-68-07-07, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор № 311-1 - 311-2 на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 68-07-07. (Заказ ТОРО №152659669 ) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 31.01.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 68-07-07, особое внимание при осмотре обратить на разрегулировки стрел провиса проводов в пролётах. (Заказ ТОРО №152659670 ) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 31.01.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 68-07-07 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 31.01.2022 год
357558 | 267 | 2021-12-28 | 18 | 58 | 0.006999 | 2021-12-28 | 19 | 12 | 3.4.7.3 В результате неравномерности загрузки ТП по фазам, произошло превышение загрузки вводного автоматического выключателя ТП 97-01-82 (In-630А) по фазе "В" (Ia=500 А), что привело к срабатыванию защиты выключателя и обесточению потребителей защитой выключателя. 4.13 При перегрузки сети по току на фазе "В" произошло аварийное отключение АВ-0,4 кВ вводной в ТП 97-01-82. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключение АВ-0,4 кВ при перегрузе на ТП-97-01-82, ВА 57-39-34 630А | Организационное мероприятие 1 Рассмотреть возможность на тех совете филиала вопрос по распределению нагрузки между ТП по ВЛ-10кВ ф.97-01 в населенном пункте г. Абакан СНТ Ивушка. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.01.2022 год
357558 | 268 | 2021-12-29 | 10 | 57 | 9.3057 | 2021-12-29 | 13 | 38 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на 1Т ТП 69-09-01 явилось несвоевременное выявление ослабления контактного соединения в месте контакта наконечника и нулевой шпильки 0,4 кВ силового трансформатора в процессе эксплуатации, вследствие чего возник недопустимый нагрев, приведший к повреждению шпильки и изолятора силового трансформатора, неполнофазному режиму работы 1Т и отключению ТП 69-09-01 персоналом для устранения замечаний. При плановом осмотре ТП 69-09-01 25.06.2021 г. замечаний по силовым контактам трансформатора не выявлено. 4.10 При недопустимом нагреве шпильки на стороне 0,4 кВ силового трансформатора в ТП 69-09-01 произошло повреждение шпильки и разрушение изолятора силового трансформатора, что привело к неполнофазному режиму работы сети с последующим выводом ТП 69-09-01 в ремонт персоналом. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нагрев и оплавление шпильки, повреждение изолятора на стороне 0,4 кВ на ТП-69-09-01, Трансформатор ТМ-100/10 (№92828) | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену силового трансформатора 1Т на ТП 69-09-01. (Заказы ТОРО № 152659496, 152659520) Ответственное лицо: Чульский С.А. 31.01.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ТП 69-09-01, особое внимание уделить состоянию изоляции и нагреву контактных соединений. (Заказ ТОРО № 152659488) Ответственное лицо: Чульский С.А. 31.01.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ТП 69-09-01 занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Чульский С.А. 31.01.2022 год
357558 | 269 | 2021-12-29 | 11 | 36 | 0.0074004 | 2021-12-29 | 12 | 13 | 3.4.8.2 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 62-08-29 явилось внешнее воздействие на провода в пролёте опор № 2 - 3 при проезде крупногабаритной техники, что привело к закидыванию нулевого провода на провод фазы "С", замыканию проводов и отключению АВ-0,4 кВ ф. 3 в ТП 62-08-29. 4.4 В результате механического воздействия на нулевой провода в пролёте опор № 2 - 3 при проезде крупногабаритного автотранспорта произошел заброс провода на провод фазы "С", что привело к короткому замыканию с отключением ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 62-08-29. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов в пролёте при проезде крупногабаритной техники на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-62-08-29, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-62-08-29 с оценкой состояния стрелы провиса проводов в пролёте опор № 2 - 3. (Заказ ТОРО № 152659489) Ответственное лицо: Чульский С.А. 31.01.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-62-08-29 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Чульский С.А. 31.01.2022 год
357558 | 270 | 2021-12-29 | 11 | 42 | 0.004 | 2021-12-29 | 12 | 6 | 3.4.9.3 При увеличении потребляемой электроэнергии потребителями (использование электрических котлов для обогрева домов), привело к нагреву контакта фазы «С» при перегрузке сети по току (Iс - 290 A, In - 250A) с последующим отключением АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 30-11-31 защитой выключателя. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ТП 30-11-31 с применением тепловизора, особое внимание обратить на нагрев контактных соединений (№ Заказа ТОРО 151127871 ) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 28.02.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ТП 30-11-31 занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 28.02.2022 год
357558 | 271 | 2021-12-31 | 10 | 15 | 0.004 | 2021-12-31 | 10 | 39 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя (на вводе), расположенного по адресу: аал Доможаков, ул.Механизаторская, д. 6-2., что привело к короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф.3 в ТП 76-01-08. | Организационное мероприятие 1 Направить потребителю по адресу: аал Доможаков, ул.Механизаторская, д. 6-2 письмо с требованием содержания своих сетей в исправном состоянии. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 28.02.2022 год
357558 | 272 | 2021-12-31 | 11 | 38 |  | 2021-12-31 | 11 | 38 | 3.4.7.3 Неудовлетворительное техническое состояние (неисправность) контактного соединения АВ-0,4 кВ фазы "В", которое возникло в процессе длительной эксплуатации. При нагреве контакта произошло срабатывание теплового элемента на отключение ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 20-34-18. 4.13 При нагреве контакта полюса АВ 0,4 кВ ф. 2, которое возникло в процессе длительной эксплуатации, что 31.12.2021 г. при нагреве контакта привело к срабатыванию теплового элемента на отключение ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 20-34-18. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нагрев контакта на ТП-20-34-18 ТСН "Пенсионеры", ВА 57Ф35-34 250А | Техническое мероприятие 1 Выполнить работы по протяжке контактов АВ 0,4 кВ ф.2 в ТП 20-34-18. (№ заказа ТОРО 151123855) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 10.02.2022 годОрганизационное мероприятие 1 При осмотре ТП 20-34-18, выполнять пирометрическое обследование контактов. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 23.02.2022 год
357558 | 273 | 2021-12-31 | 15 | 16 | 0.013597 | 2021-12-31 | 15 | 24 | 3.4.10 Перекрытие межфазного промежутка птицей на ЛР-34-1 опора №34-1 ВЛ-6 кВ ф.15-620, что привело к короткому замыканию и как следствие отключению ВЛ-6 кВ ф.15-620 действием РЗ на ПС 110 кВ Черногорская. 4.12 Перекрытие межфазного промежутка птицей на ЛР-34-1 на опоре №34-1 ВЛ-6 кВ ф.15-620, что привело к короткому замыканию и как следствие отключению ВЛ-6 кВ ф.15-620 от действия РЗ на ПС 110 кВ Черногорская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка птицей на ф. 15-620 Черногорский ЦЭС, РЛНД-10/400 (ЗН) | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ ф.15-620, при осмотре особое внимание обратить на несанкционированные свалки мусора, скопления птиц. (Заказ ТОРО №152661368) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 28.02.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-6 кВ ф.15-620 занести выявленные замечания в журналы дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 28.02.2022 год
357558 | 274 | 2021-12-31 | 15 | 36 | 0.020499 | 2021-12-31 | 21 | 18 | 3.4.9.3 Причиной трех аварийных отключения вводного АВ-0,4 кВ в ТП 30-11-24 произошедших 31.12.2021г., явилось превышение потребляемой электроэнергии потребителями (массовое использование электрических котлов для обогрева домов) выше номинальных значений загрузки ТП 30-11-24, что привело к перегрузке сети по току с последующим отключением вводного АВ-0,4 кВ. | Организационное мероприятие 1 Рассмотреть вопрос по распределению нагрузки ТП 30-11-24 от других ТП. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 28.02.2022 год
357558 | 275 | 2021-12-31 | 17 | 23 | 0.005 | 2021-12-31 | 17 | 53 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения вводного АВ-0,4 кВ в ТП 27-10-85 явилось увеличение потребляемой электроэнергии потребителями (массовое использование электрических котлов для обогрева домов, совместно с массовым использованием электроплит для приготовления блюд к новогоднему столу)) выше номинальных значений загрузки ТП 27-10-85, что привело к перегрузке сети по току фазы «А» с последующим отключением вводного АВ-0,4 кВ. | Организационное мероприятие 1 Выполнить анализ выданных ТУ на подключение и соответствие их заявленной мощности ТП 27-10-85. После проведения анализа при необходимости составить план мероприятий с указанием сроков устранения замечаний. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 21.02.2022 год
357558 | 276 | 2021-12-31 | 17 | 31 | 0.003667 | 2021-12-31 | 17 | 53 | 3.4.9.3 Повреждение на потребительском вводе в частный дом по адресу: г.Абакан, ул. Саянская, д. 103., что привело к короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 01-15-25. | Организационное мероприятие 1 Направить потребителю письмо, по адресу: г.Абакан, ул. Саянская, д. 103., о необходимости содержания своих сетей в исправном состоянии. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 28.02.2022 год
357558 | 277 | 2021-12-31 | 18 | 11 | 0.007167 | 2021-12-31 | 18 | 54 | 3.4.7.3 В результате неравномерности загрузки ТП по фазам. В часы пиковых нагрузок, значение которых превышало номинальные значения вводного автоматического выключателя ТП 27-10-63 (In-500А) по фазе " B" (Ib=619 А), происходило срабатывание защиты выключателя и обесточение потребителей. 4.13 При перегрузки сети по току произошло аварийное отключение вводного АВ-0,4 кВ в ТП 27-10-63. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключение АВ-0,4 кВ при перегрузе на ТП-27-10-63, ВА 57-39-34 500А | Организационное мероприятие 1 Выполнить распределение нагрузки между фазами на ТП 27-10-63. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 28.01.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Провести анализ выданных ТУ на подключение и соответствие их заявленной мощности ТП 27-10-63. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 28.02.2022 год
357558 | 278 | 2021-12-31 | 19 | 11 | 0.002333 | 2021-12-31 | 19 | 25 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 30-11-45 явилось увеличение потребляемой электроэнергии потребителями (использование электрических котлов для обогрева домов, массовое использование электроплит), что привело перегрузке сети по току (Ib - 262 A, In - 250A) с последующим отключением АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 30-11-45. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ТП 30-11-45 с контролем нагрузочного режима (Заказ ТОРО № 152110909) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.03.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ТП 30-11-45 занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.03.2022 год
357558 | 279 | 2021-12-31 | 19 | 23 | 0.076167 | 2022-01-01 | 3 | 0 | 3.4.7.3 В результате замыкания в приборе учета уличного освещения федеральной автомобильной автодороги М-54 произошло повреждение ввода в ТП на ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП 20-34-16 с межфазным замыканием, что привело к перегоранию ПК 0,4 кВ вводного РБ 0,4 кВ ТП 20-34-16. 4.12 При замыкании в приборе учета уличного освещения, произошло повреждение изоляции провода СИП-2 на вводе в ТП 20-34-16, что привело к возникновению трехфазного короткого замыкания и перегоранию ПК 0,4 кВ на вводном РБ 0,4 кВ ТП 20-34-16. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ПК 0,4 кВ на РБ 0,4 кВ вводной ТП 20-34-16 на ТП 20-34-16; Повреждение провода СИП-2 ввод в ТП 20-34-16 на ВЛ 0,4 кВ ф.1 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-20-34-16, Ввод №1000 | Техническое мероприятие 1 Выполнить работы по замене поврежденного оборудования в ТП 20-34-16. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 25.01.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр отходящих ВЛ 0,4 кВ от ТП 20-34-16,особое внимание обратить на состояние изоляции вводов в ТП.(№ заказа ТОРО 151123844) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 28.02.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра отходящих ВЛ 0,4 кВ от ТП 20-34-16, занести замечания в журнал дефектов с назначением сроков устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 28.02.2022 год
357559 | 280 | 2021-12-31 | 21 | 5 | 0.078501 | 2021-12-31 | 23 | 42 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения в РУ-0,4 кВ ТП 31-03-07 явилось старение изоляционного слоя провода ошиновки фазы "В" от трансформатора до вводного РБ-0,4 кВ в процессе длительного срока эксплуатации (с 1969 г.), что привело к нарушению контакта ошиновки, недопустимому нагреву и отгоранию ошиновки фазы "В" от трансформатора до вводного РБ-0,4 кВ в месте выхода из короба с последующим выводом оборудования ТП 31-03-07 персоналом в ремонт для устранения замечания. 4.12 Вследствие нарушения изоляционного слоя провода ошиновки фазы "В" от трансформатора до вводного РБ-0,4 кВ в месте выхода из короба РУ-0,4 кВ ТП 31-03-07 произошёл нагрев и отгорание ошиновки фазы "В" от трансформатора до вводного РБ-0,4 кВ, что привело к выводу оборудования ТП 31-03-07 персоналом в ремонт для устранения замечания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отгорание ошиновки фазы "В" на ТП 31-03-07, КЛ-0,4 кВ от 1Т до РУ-0,4 кВ | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену ошиновки фазы "В" от трансформатора до вводного РБ-0,4 кВ в месте выхода из короба в РУ-0,4 кВ, восстановить уплотнение короба РУ-0,4 кВ ТП 31-03-07. (Заказ ТОРО № 210358381) Ответственное лицо: Шкредов А.В. 31.01.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить осмотры ТП 6-10/0,4 кВ по ф. 31-03 на предмет аналогичных замечаний. (Заказ ТОРО № 210358381) Ответственное лицо: Шкредов А.В. 30.03.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотры ТП 6-10/0,4 кВ по ф. 31-03 занести выявленные замечания в журналы дефектов ТП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Шкредов А.В. 31.03.2022 год
357558 | 281 | 2021-12-31 | 22 | 9 | 0.0575 | 2021-12-31 | 23 | 18 | 3.4.9.3 При повреждении ввода в ТП на ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП 20-34-16 выполнено отключение ВЛ-10 кВ ф. 20-34 по неотложной заявке для безопасного выполнения работ в охранной зоне ВЛ с применением Автогидроподъемника. 4.12 Причиной отключения персоналом ВЛ-10 кВ ф. 20-34 для безопасного выполнения работ в охранной зоне ВЛ с применением Автогидроподъемника явилось повреждение ввода в ТП на ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП 20-34-16. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отключение для безопасного выполнения работ на ф. 20-34 ПС Калининская-с. Калинино, РЛНД-10/400 | Организационное мероприятие 1 Оформить неотложную заявку на вывод в ремонт ВЛ-10кВ ф.20-34. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 27.01.2022 год
357558 | 282 | 2021-12-31 | 23 | 36 |  | 2021-12-31 | 23 | 36 | 3.4.8.5 Причиной аварийного отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 07-16-174 оперативным персоналом явилась заявка МЧС для безопасной работы личного состава "2 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по РХ" по ликвидации возгорания по адресу: г. Черногорск, ул. Рабочая, д. 75. | Техническое мероприятие 1 Выполнить послеаварийный осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 07-16-174. (Заказ ТОРО № 152661367) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 21.02.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 07-16-174 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 22.02.2022 год
357559 | 170 | 2021-12-04 | 5 | 15 | 0.02 | 2021-12-04 | 5 | 27 | 3.4.12.2 В результате воздействия сильных порывов ветра, на ВЛ 10 кВ ф.10-11 произошла пляска и разрегулировка проводов в пролете опор №74 - №75, что привело к схлесту, короткому замыканию и отключению ВЛ-10 кВ ф.10-11 действием МТЗ. 4.4 При механическом воздействии сильного ветра. на ВЛ 10кВ ф.10-11 произошел схлест проводов в пролете опор №74 - №75, что привело к короткому замыканию и отключению линии В ф.10-11 на РП-10 СаАЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ф. 10-11 до РП 20, Пролет: Опора № 74 - Опора № 75 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-11 (заказ ТОРО № 152647922) Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 31.01.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 10кВ ф.10-11 составить план-мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 31.01.2022 год
357558 | 171 | 2021-12-04 | 6 | 25 | 0.061 | 2021-12-04 | 9 | 28 | 3.4.12.1 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-10 кВ ф. 36-15 явилось налипание большого количества мокрого снега на провода, что привело к усиленному тяжению проводов в пролётах опор № 66/69 - 66/70, вследствие чего произошёл схлёст проводов в пролёте опор № 66/69 - 66/70, замыкание и работа РЗ на отключение В/10 кВ ф. 36-15 на ПС 110 кВ Копьёво. 4.4 При механическом воздействии в виде налипания большого количества мокрого снега на провода, произошло неравномерное тяжение проводов в пролётах опор № 66/69 - №66/70, что привело к замыканию проводов в пролёте опор № 66/69 - №66/70 и срабатывание РЗ на отключение ВЛ-10 кВ ф. 36-15. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: налипание снега на провода на ф. 36-15 ПС Копьёво-Чулымская-Летняя дой, Пролет: Опора № 66/69 - Опора № 66/70 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 36-15, особое внимание обратить на провис проводов. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 24.01.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку стрелы провиса пролёте опор № 66/69 - 66/70 на ВЛ-10 кВ ф. 36-15. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 24.01.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 36-15, наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 07.01.2022 год
357558 | 172 | 2021-12-04 | 8 | 46 | 0.002333 | 2021-12-04 | 9 | 0 | 3.4.8.4 Причиной аварийного отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 в РУ-0,4 кВ ТП 76-01-05 явился наброс на провода с целью несанкционированного подключения к ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 76-01-05, по ул. Интернациональная 29. Что привело к возникновению межфазного замыкания и отключению ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 76-01-05. 4.12 Причиной аварийного отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 в РУ-0,4 кВ ТП 76-01-05 явился наброс с целью несанкционированного подключения к ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 76-01-05, по ул. Интернациональная 29. Что привело к возникновению межфазного замыкания и отключению ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 76-01-05. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наброс на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-76-01-05, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 76-01-05. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 28.02.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 76-01-05 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 28.02.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Направить в адрес администрации письмо с требованием принять меры к гражданину проживающему по адресу: с. Доможаково, ул. Интернациональная, д.29. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 28.12.2021 год
357559 | 173 | 2021-12-04 | 9 | 45 | 0.028322 | 2021-12-04 | 13 | 13 | 3.4.12.2 Причиной аварийных отключений ВЛ-10 кВ ф.89-04 в 09:45 и 13:08 явилось воздействие сильных порывов ветра на оборудование ЛЭП, в результате которых произошла пляска и разрегулировка провиса проводов в пролёте опор №72 - №73, что привело к замыканиям проводов в данном пролёте опор и работе РЗ на отключение ВЛ-10 кВ ф. 89-04. 4.4 В результате механического воздействия порывов ветра на оборудование ВЛ-10 кВ ф. 89-04 возник провис проводов в пролёте опор №72 - №73, что при порывах ветра привело к схлёсту проводов, межфазному замыканию и отключению В/10 кВ ф. 89-04 от действия РЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода на ф. 89-04 аал.Лырсы, Пролет: Опора № 72 - Опора № 73 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор №72 - №73 ВЛ-10 кВ ф.89-04. (Заказ ТОРО №152647973 ) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 27.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 89-04, особое внимание при осмотре уделить разрегулировкам стрел провиса проводов. (Заказ ТОРО №152647974) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 31.01.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 89-04 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 31.01.2022 год
357559 | 174 | 2021-12-04 | 10 | 19 | 0.062664 | 2021-12-04 | 11 | 6 | 3.4.12.2 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 86-06-07 явилось воздействие сильных порывов ветра, которые привели к пляске и разрегулировке стрелы провиса проводов в пролёте опор № 2/1 - №2/2 с последующим замыканием проводов и отключением АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 86-06-07. 4.4 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 86-06-07 явилось механическое воздействие ветровых нагрузок, которые привели к разрегулировке стрелы провиса проводов в пролёте опор № 2/1 - №2/2 с последующим замыканием проводов и отключением АВ-0,4 кВ ф.1 в ТП 86-06-07. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов с замыканием в пролёте на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-86-06-07, Пролет: Опора № 2/1 - Опора № 2/2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор №2/1 - №2/2 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 86-06-07. Заказ №152644992. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 28.02.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 86-06-07. Заказ №152644993. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 31.01.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 86-06-07 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 31.01.2022 год
357558 | 175 | 2021-12-04 | 11 | 42 | 0.0072841 | 2021-12-04 | 12 | 1 | 3.4.12.1 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-36-17-09 явилось налипание мокрого снега на провода, что привело к разрегулировки и замыканию проводов от опоры №1 до ТП-36-17-09 4.4 В результате механического воздействия атмосферных явлений в виде налипания мокрого снега на провода, произошла разрегулировка и замыкание проводов от опоры №1 до ТП-36-17-09 на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-36-17-09. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: налипания мокрого снега на провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-36-17-09, Спуск № | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов от опоры № 1 до ТП-36-17-09 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-36-17-09 Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 24.01.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-36-17-09 на предмет разрегулировки проводов Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 24.01.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Создать и согласовать внеплановый заказ на регулировку проводов по ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-36-17-09до опоры № 1 Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 24.01.2022 год
357559 | 176 | 2021-12-04 | 12 | 4 | 0.032004 | 2021-12-04 | 12 | 20 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 29-21-06 явилось превышение потребляемой мощности потребителем, проживающим по адресу: с.Белый Яр, ул. Карла Маркса 53 (используется майнинговая ферма), что привело к аварийному отключению АВ-0,4кВ ф.1 от ТП 29-21-06 от действия теплового расцепителя. | Организационное мероприятие 1 Направить потребителю письмо с указанием причины отключения. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 31.01.2022 год
357558 | 177 | 2021-12-04 | 13 | 34 | 0.009999 | 2021-12-04 | 13 | 56 | 3.4.12.2 Причиной нарушения по ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-57-06-05 явилось воздействие сильных порывов ветра, вызвавших пляску провода, ослабления вязки провода на опоре № 9 фазы "В", что вызвало провис провода в пролёте опор №9 - №9-1, схлест с проводом фазы "А" в этом пролёте, вызвав короткое замыкание и работу защиты на отключение линии. 4.4 При механическом воздействии сильных порывов ветра, произошло ослабление вязки провода фазы "В" на опоре № 9 ф. 1 от ТП-57-06-05, что привело к замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете на КВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-57-06-05, Пролет: Опора №9 - Опора №9-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов в пролёте опор №9 - №9-1 по ф.1 от ТП-57-06-05 и замену вязок на опоре № 9. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 25.01.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ТП-57-06-05 на предмет разрегулировки проводов в пролётах опор. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 25.01.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Создать и согласовать неплановый заказ на регулировку проводов в пролёте опор №9 - №9-1 ф. 1 ТП-57-06-05. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 25.01.2022 год
357558 | 179 | 2021-12-04 | 15 | 50 | 0.011836 | 2021-12-04 | 16 | 0 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 55-10 явилось перекрытие на спусках 10 кВ к ТП 55-10-13 на потребительской отпайке от опоры № 746-1 (владелец АУ РХ "Копьеволессервис"), что привело к работе РЗ на отключение В/10 кВ ф. 55-10 на ПС 35 кВ Чёрное озеро. 4.13 Отключение В/10 кВ ф. 55-10 действием МТЗ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключение на ПС "Черное озеро" №55, ВМГ-133-600-20 с ПП-67 | Организационное мероприятие 1 Направить письмо АУ РХ "Копьеволессервис" с требованием предоставить информацию о причинах аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 55-10 04.12.2021 г. Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 20.01.2022 год
357558 | 180 | 2021-12-04 | 16 | 23 | 0.0092 | 2021-12-04 | 16 | 47 | 3.4.12.2 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-101 явилось длительное воздействие ветровых нагрузок, в результате которых произошёл провис проводов в пролете опор № 2 - 3, что при порывах ветра привело к схлёсту проводов в пролете опор, короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП-101. 4.4 В результате механического воздействия ветра на электротехническое оборудование ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-101 произошёл схлёст проводов в пролете опор № 2 - 3, что привело к короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-101. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на КВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-101, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор № 2 - №3 на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-101. (Заказ № 152644385) Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 24.01.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр от ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-101, особое внимание при осмотре обратить на разрегулировки стрел провиса проводов. (Заказ № 152644339) Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 24.01.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра от ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-101 занести выявленные замечания в журнал дефектов с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 24.01.2022 год
357559 | 181 | 2021-12-04 | 18 | 30 | 0.006 | 2021-12-04 | 18 | 48 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 88-01-05 явилось повреждение на потребительском вводе от опоры №2 по адресу: с. Таштып, ул. Магистральная, д. 5, что привело к короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф. 1. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо владельцу ввода от опоры №2 по адресу: с. Таштып, ул. Магистральная, д. 5 о необходимости содержания своих сетей в исправном состоянии. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 31.01.2022 год
357558 | 182 | 2021-12-04 | 23 | 34 | 0.028335 | 2021-12-05 | 0 | 8 | 3.4.12.2 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 55-03-07 явилось длительное воздействие порывистого ветра, которое привело к провису провода в пролёте опор № 8 - 9, что привело к замыканию проводов фаз «А» и «В» в данном пролёте с последующим отключением АВ-0,4 кВ ф. 3 в ТП 55-03-07. 4.4 В результате механического воздействия сильных порывов ветра возник провис провода в пролёте опор № 8 - 9, что привело к замыканию проводов фаз «А» и «В» в данном пролёте опори отключению АВ-0,4 кВ ф. 3 в ТП 55-03-07. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов в пролёте на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-55-03-07, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролёте опор № 8 - 9 на ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 55-03-07. (Заказ ТОРО № 152635225) Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 21.01.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 55-03-07, особое внимание при осмотре обратить на разрегулировки стрел провиса проводов, состояния креплений проводов к изоляторам. (Заказ ТОРО № 152635229) Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 21.01.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 55-03-07 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 21.01.2022 год
357558 | 183 | 2021-12-05 | 12 | 38 | 0.011666 | 2021-12-05 | 13 | 15 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 27-05-21 явилось повреждение в сетях потребителя, расположенного по адресу: аал. Сапогов, ул. Школьная , д. 7/1., что привело к короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 27-05-21. | Организационное мероприятие 1 Направить потребителю по адресу: аал. Сапогов, ул. Школьная д.7/1 письмо с требованием содержания своих сетей в исправном состоянии. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 28.02.2022 год
357559 | 185 | 2021-12-05 | 17 | 48 | 0.045336 | 2021-12-05 | 18 | 22 | 3.4.7.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 29-18-06 явилось несвоевременное выявление нагрева контактного соединения фазы "С" на АВ-0,4 кВ ф. 3, что привело к аварийному отключению АВ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 29-18-06. 4.13 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 29-18-06 явилось ослабление и нагрев контактного соединения фазы "С" на АВ-0,4 кВ ф. 3, что привело к аварийному отключению АВ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 29-18-06. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление и нагрев контактного соединения фазы "С" на ТП-29-18-06, ВА 57-39-34 400А | Техническое мероприятие 1 Выполнить протяжку контактных соединений АВ-0,4 кВ ф. 3 в ТП 29-18-06. (Заказ № 152644996) Ответственное лицо: Варлаков А.В. 31.01.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр оборудования ТП 29-18-06. (Заказ № 152644997) Ответственное лицо: Варлаков А.В. 31.01.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ТП 29-18-06 выявленные замечания занести в журнал дефектов с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 31.01.2022 год
357558 | 186 | 2021-12-05 | 18 | 59 | 0.009 | 2021-12-05 | 19 | 26 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф. 3 от ТП 01-15-25 явилось повреждение на потребительском вводе в частный дом по адресу: г.Абакан, ул. 19-я, д. 12., что привело к короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 01-15-25. | Организационное мероприятие 1 Направить потребителю письмо, по адресу: г.Абакан, ул. 19-я, д. 12., о необходимости содержания своих сетей в исправном состоянии. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 29.12.2021 год
357559 | 188 | 2021-12-06 | 14 | 14 | 1.1475 | 2021-12-06 | 16 | 47 | 3.4.7.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф.20-06 явилось замыкание в баке силового трансформатора ТП 20-06-12 марки ТМГ, что привело к аварийному отключению ВЛ-10 кВ ф.20-06. 4.12 При коротком замыкании внутри силового трансформатора ТП 20-06-12 (марка ТМГ-63/10) произошло аварийное отключение ВЛ-10 кВ ф.20-06 с успешным РПВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкании в баке силового трансформатора на ТП 20-06-12, Трансформатор ТМГ-63/10 № 1912813 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену трансформатора на ТП 20-06-12. (заказ ТОРО № 170053698) Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 27.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам проведения анализа изоляции на ТП 20-06-12, наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний с указанием сроков их устранения Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 31.01.2022 год
357558 | 189 | 2021-12-06 | 21 | 33 | 0.0062505 | 2021-12-06 | 21 | 58 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения АВ-0,4 кВ ф. 3 в ТП 97-01-95 явилось увеличение потребляемой электроэнергии потребителями (одновременное использование электрических котлов для обогрева домов), что привело к нагреву контакта фазы «В» при нагрузке сети по току (Ib - 236 A, после включения, In - 250A) с последующим отключением АВ-0,4 кВ ф. 3 в ТП 97-01-02 защитой выключателя. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр оборудования ТП 97-01-02, с контролем нагрузочного режима на отходящих ВЛ. (Заказ ТОРО № 19203051) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 28.02.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ТП 97-01-02 занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 28.02.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Направить потребителю письмо с указанием причины отключения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 15.01.2022 год
357559 | 191 | 2021-12-07 | 10 | 26 | 0.4 | 2021-12-07 | 10 | 56 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-6 кВ ф. 01-12 явилось изменение изоляционных характеристик в процессе длительной эксплуатации (КЛ введена в работу в 1992 г.), что привело к пробою изоляции, короткому замыканию, повреждению КЛ-6 кВ ф. 01-12 на участке от ячейки № 1 ТП 01-12-02 до ячейки № 2 ТП 01-21-02 с последующей работой РЗ на отключение В/6 кВ ф. 01-12 на ПС 220 кВ Означенное-районная. 4.12 В процессе длительной эксплуатации (29 лет) произошло изменение изоляционных характеристик силового кабеля на участке от ячейки № 1 ТП 01-12-02 до ячейки № 1 ТП 01-21-02, что привело к пробою изоляции, короткому замыканию с последующей работой РЗ на отключение КЛ-6 кВ ф. 01-12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции на КЛ-6 кВ ТП 01-12-02-ТП 01-21-02, Кабель силовой ААБ 3х120 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт КЛ-6 кВ на участке от ячейки №1 ТП 01-12-02 до ячейки № 2 ТП 01-21-02. Ответственное лицо: Шкредов А.В. 25.01.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить послеаварийный осмотр (испытания) КЛ-6 кВ ф. 01-12. (Заказ ТОРО № 210357559) Ответственное лицо: Шкредов А.В. 25.01.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам послеаварийного осмотра (испытания) КЛ-6 кВ ф. 01-12 занести выявленные замечания в журнал дефектов с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Шкредов А.В. 25.01.2022 год
357559 | 192 | 2021-12-07 | 10 | 44 | 0.0285 | 2021-12-07 | 11 | 41 | 3.4.8.4 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф.3 ТП 78-06-13 явился, наброс на провода, при попытке несанкционированого подключение к сетям в пролете опор №3/6, №3/7, ранее отключенным потребителем, что привело к короткому замыканию и работе АВ-0,4 кВ на отключение ВЛ. 4.4 При механическом воздействии стороннего лица (потребителя), произошел наброс на провод ВЛ-0,4 кВ ф.3 ТП 78-06-13 другого провода в пролете опор №3/6, №3/7. Наброс возник при попытке не санкционированного подключения к сетям Хакасэнерго со стороны потребителя, что привело к короткому замыканию и работе АВ-0,4 кВ на отключение ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наброс на провод на ВЛ-0,4 кВ ф.3 ТП 78-06-13, ВЛ-0,4 кВ ф.3 ТП 78-06-13 пр. №3/6 - №3/7 | Техническое мероприятие 1 Убрать наброс в пролете опор №3/6, №3/7 ВЛ-0,4 кВ ф.3 ТП 78-06-13. Ответственное лицо: Митронов В.В. 21.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 ТП 78-06-13 совместно с УТЭЭ и представителем МВД, составить акты без учетного потребления эл.энергии потребителями осуществляющие несанкционированное подключение к сетям. Ответственное лицо: Митронов В.В. 21.01.2022 год
357558 | 193 | 2021-12-07 | 14 | 32 | 0.0056 | 2021-12-07 | 14 | 56 | 3.4.12.2 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 58-05-04 явилось воздействие порывистого ветра, что привело к пляске проводов, разрегулировке стрелы провиса и замыканию проводов фаз "А", "С" в пролёте опор № 8-1 - 8-2 с последующим отключением АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 58-05-04. 4.4 В результате механического воздействия атмосферных явлений на оборудование ВЛ возник провис проводов в пролёте опор № 8-1 - 8-2, что привело к схлёсту проводов, короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 58-05-04. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Замыкание проводов в пролёте опор на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-58-05-04, Пролет: Опора № 8-1 - Опора № 8-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор № 8-1 - 8-2 на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-58-05-04. (Заказ ТОРО № 152648227) Ответственное лицо: Чульский С.А. 28.01.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-58-05-04. (Заказ ТОРО № 152648229) Ответственное лицо: Чульский С.А. 28.01.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-58-05-04 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Чульский С.А. 31.01.2022 год
357558 | 194 | 2021-12-07 | 15 | 40 |  | 2021-12-07 | 15 | 40 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 26-18-309 явилось ослабление контактного соединения на АВ-0,4кВ в ЩУ-0,4кВ фазы "С", что привело к нагреву контактного соединения и необходимости отключения АВ-1 в РУ-0,4кВ ТП 26-18-309 для ремонта. 4.13 В условии эксплуатации произошло ослабление контактного соединения на АВ-0,4кВ в ЩУ-0,4кВ фазы "С", что привело к нагреву контактного соединения и необходимости отключения АВ-1 в РУ-0,4кВ ТП 26-18-309 для ремонта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ослабление контактного соединения на ТП-26-18-309, ВА 88-33 125А | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 26-18-309, обратив особое внимание на контактные соединения. (Заказ ТОРО №152645723). Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 31.01.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результату внепланового осмотра ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 26-18-309 наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 31.01.2022 год
357558 | 195 | 2021-12-08 | 0 | 50 | 0.007 | 2021-12-08 | 1 | 11 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения АВ-0,4 кВ ф. 5 в ТП 20-47-55 явилось превышение потребляемой электроэнергии потребителями (одновременное использование электрических котлов для обогрева домов), что привело к нагреву контакта фазы «А» при перегрузке сети по току (Ia - от 132 A, In - 125A) с последующим отключением АВ-0,4 кВ ф. 5 в ТП 20-47-55 защитой выключателя. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр оборудования ТП 20-47-64 с применением тепловизора, а так же с контролем нагрузочных токов на отходящих ВЛ-0,4 кВ. (Заказ ТОРО № 151070760) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 28.02.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести анализ выданных ТУ на подключение и соответствие их пропускной способности ВЛ-0,4 кВ ф. 5 от ТП 20-47-55. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 28.02.2022 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам анализа выданных ТУ, рассмотреть возможность по увеличению мощности автомата. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 28.02.2022 год
357559 | 196 | 2021-12-08 | 6 | 5 | 0.025 | 2021-12-08 | 6 | 8 | 3.4.12.2 Причиной аварийного отключения ВЛ-6 кВ ф. 29-21 явилось длительное воздействие сильных порывов ветра, которое привело к разрегулировке стрелы провиса проводов в пролёте опор № 10 - 11, что при порывах ветра привело к замыканию проводов с последующей работой РЗ на отключение В/6 кВ ф. 29-21 на ПС 110 кВ Белоярская. 4.4 В результате механического воздействия порывов ветра возникла разрегулировка стрелы провиса проводов в пролёте опор № 10 - 11, что при повторяющихся ветровых нагрузках привело к схлёсту проводов с коротким замыканием и срабатыванием РЗ на отключение ВЛ-6 кВ ф. 29-21. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис проводов с замыканием в пролёте на ф. 29-21, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Техническое мероприятие 1 Устранить провис провода, выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор № 10 - 11 на ВЛ-6 кВ ф. 29-21. (Заказ ТОРО № 152647532) Ответственное лицо: Варлаков А.В. 25.02.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ ф. 29-21, особое внимание уделить разрегулировкам стрел провиса проводов. (Заказ ТОРО № 152647536) Ответственное лицо: Варлаков А.В. 31.01.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-6 кВ ф. 29-21 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 31.01.2022 год
357559 | 197 | 2021-12-08 | 7 | 1 | 0.011666 | 2021-12-08 | 7 | 36 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 31-03-01 явилось повреждение провода в сетях потребителя, расположенного по адресу: с. Очуры, ул.Томбасова, д. 77, что привело к короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 31-03-01. | Организационное мероприятие 1 Направить потребителю по адресу: с. Очуры, ул.Томбасова , д. 77 письмо с требованием содержания своих сетей в исправном состоянии. Ответственное лицо: Шкредов А.В. 24.01.2022 год
357558 | 198 | 2021-12-08 | 16 | 53 | 0.034998 | 2021-12-08 | 18 | 32 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 20-26 явилось повреждение в сетях потребителя ООО "ТД ТЕМП". При попытке включения КЛ-10 кВ ТП 334 -ТП-586 от ТП 334 (питание от ВЛ-10 кВ ф.20-26) произошло однофазное замыкание на землю, и отключению персоналом В-10кВ ф.20-26. по сигналу земля в сети. После отключения ВН-10 кВ ячейки 2 в ТП 334 персоналом потребителя, и включение КЛ-10 кВ ТП 334 - ТП 586 от яч.3 ТП 586 (питание от ВЛ-10 кВ ф.20-66) произошло повреждение кабельной муфты КЛ, что привело к короткому замыканию и работе РЗ на отключение В ф.20-66/10кВ на ПС 110 кВ Калининская. 4.12 Причиной двух аварийных отключени ВЛ-10кВ ф.20-26 и ВЛ-10кВ ф.20-66 явилось повреждение в сетях потребителя на КЛ-10 кВ ТП334-ТП586 (Балансовая принадлежность ООО ТД ТЕМП), что привело к короткому замыканию и работе РЗ на отключение В ф.20-66/10кВ на ПС 110 кВ Калининская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключение В-10 кВ при коротком замыкании в сети потребителя. на ПС "Калининская" №20, ВВУ-СЭЩ-ЭЗ-10-31,5-1600 | Организационное мероприятие 1 Направить владельцу КЛ-10 кВ ТП 334-ТП586 ООО "ТД ТЕМП" письмо с требованием предоставить информацию о причинах аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 20-26 и ВЛ-10 кВ ф.20-66 08.12.2021 г. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.01.2022 год
357558 | 202 | 2021-12-10 | 5 | 7 | 0.086334 | 2021-12-10 | 9 | 26 | 3.4.12.5 Причиной отключения и вывода в ремонт ТП 01-07-09 явилось попадание влаги в втулку подвижного изолятора фазы "В" на ЛР 01-07-09/10кВ опора № 35/29 ф.01-07 в сторону ТП 01-07-09, при перепадах температуры окружающего воздуха (в период с 07.12.21 по 10.12.21 от +4 до -19°С) произошло замерзание и расширение влаги в втулке изолятора, что привело к излому изолятора, его падению и не полнофазному режиму работы ТП 01-07-09. 4.14 В результате повреждения подвижного изолятора фазы "В" на ЛР 01-07-09/10кВ опора № 35/29 ф.01-07 в сторону ТП 01-07-09, вызвало падение изолятора и размыкание контакта, что привело к не полнофазной работе ТП 01-07-09. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора фазы "В" ЛР 01-07-09 на ТП-01-07-09, РЛНД-10/400 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.01-07, особое внимание обратить на состояние изоляции разъединителей 10 кВ. (заказ ТОРО № 152257315) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.01.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить работы по ремонту разъединителя ЛР 01-07-09. (заказ ТОРО № 170053658) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 29.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10кВ ф.01-07 занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.01.2022 год
357558 | 203 | 2021-12-10 | 6 | 38 | 0.010668 | 2021-12-10 | 6 | 54 | 3.4.12.5 Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ ф.27-09 явилось образование конденсата на поверхности нижних опорных изоляторов в ТП 27-09-27, что привело к пробою изоляторов по поверхности на заземленный корпус ТП с последующим межфазным перекрытием и перегоранию ПК-10кВ. 4.12 При перепадах температуры окружающего воздуха в период с 07.12.21 по 10.12.21 от +2 до -19°С , произошло образование конденсата на поверхности опорных изоляторов ПК-10 кВ, с последующим замыканием на корпус ТП 27-09-27, что привело к межфазному замыканию, перегоранию ПК и работе РЗ на отключение В-10 кВ ф.27-09. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание ПК-10кВ на ТП-27-09-27, Предохранитель ПКТ102-10-50-31,5 У3 фА | Техническое мероприятие 1 Выполнить работы по замене ПК-10кВ в ТП 27-09-27 и очистке изоляторов. (заказ ТОРО №170053658 ) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 29.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ТП по ф. 27-09. Особое внимание обратить на состояние изоляции. (заказ ТОРО № 152542696) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 28.02.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ТП по ф.27-09 занести выявленные замечания в журнал дефектов с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 28.02.2022 год
357558 | 204 | 2021-12-10 | 10 | 17 | 0.021 | 2021-12-10 | 11 | 20 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 27-09-27 явилось повреждение на потребительском вводе в частный дом по адресу: г. Абакан, ул. Рождественская, д. 8, что привело к короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 27-09-27. | Организационное мероприятие 1 Направить потребителю по адресу: г. Абакан, ул. Рождественская, д. 8 письмо о необходимости содержания своих сетей в исправном состоянии. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.01.2022 год
357558 | 205 | 2021-12-10 | 13 | 25 | 0.45666 | 2021-12-10 | 15 | 42 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на 1Т ТП 07-16-129 явилось несвоевременное выявление ослабления контактного соединения на выводе низкого напряжения, что привело к нагреву контактного соединения с повреждением уплотнительной прокладки и необходимости отключения 1Т в ТП 07-16-129 для ремонта. 4.13 Причиной возникновения технологического нарушения на 1Т в ТП 07-16-129 явилось ослабление контактного соединения на выводе низкого напряжения, что привело к нагреву контактного соединения с повреждением уплотнительной прокладки и необходимости отключения 1Т в ТП 07-16-129 для ремонта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нагрев контактного соединения на ТП-07-16-129, Трансформатор ТМ-630/10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить техническое обслуживание 1Т, ТП 07-16-129. (Заказы ТОРО № 152650225, 152650379) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 31.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановые осмотры ТП по ВЛ-10 кВ ф. 07-16. (Заказ ТОРО № 10008658988) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 24.01.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внеплановых осмотров ТП по ВЛ-10 кВ ф. 07-16 занести выявленные замечания в журналы дефектов ТП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 31.01.2022 год
357559 | 207 | 2021-12-10 | 22 | 35 | 0.75785 | 2021-12-13 | 0 | 40 | 3.4.12.2 Причиной аварийных отключений ВЛ-10 кВ ф.89-04 10.12.2021 в 22:35 и 12.12.2021 в 21:03 явилось воздействие сильных порывов ветра на оборудование ЛЭП, в результате которых произошла пляска и разрегулировка проводов в пролёте опор №73 - №74, что привело к замыканиям проводов в данном пролёте опор и работе РЗ на отключение ВЛ-10 кВ ф. 89-04. 4.4 В результате механического воздействия порывов ветра на оборудование ВЛ-10 кВ ф. 89-04 возник провис проводов в пролёте опор №73 - №74, что при порывах ветра привело к схлёсту проводов, межфазному замыканию и отключению В/10 кВ ф. 89-04 от действия РЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис проводов в пролёте на ф. 89-04 аал.Лырсы, Пролет: Опора № 73 - Опора № 74 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор №73 - №74 ВЛ-10 кВ ф.89-04. (Заказ ТОРО №152650164) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 27.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 89-04, особое внимание при осмотре уделить разрегулировкам стрел провиса проводов. (Заказ ТОРО №152647974) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 31.01.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 89-04 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 31.01.2022 год
357558 | 208 | 2021-12-10 | 22 | 37 | 0.007 | 2021-12-10 | 22 | 59 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 84-13-04 явилось повреждение в сетях потребителя, расположенного по адресу: с. Солнечное, ул. Степная, д. 22, что привело к короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф. 3 в ТП 84-13-04. | Организационное мероприятие 1 Направить потребителю по адресу: с. Солнечное, ул. Степная, д. 22 письмо с требованием содержания своих сетей в исправном состоянии. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.01.2022 год
357558 | 209 | 2021-12-11 | 18 | 25 | 0.036 | 2021-12-11 | 18 | 52 | 3.4.8.5 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 72-04-01 явилась заявка МЧС для безопасной работы личного состава пожарной службы по ликвидации возгорания дома по адресу: п. Колодезный, ул. Озерная, д. 4. | Техническое мероприятие 1 Выполнить послеаварийный осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 72-04-01. (Заказ ТОРО № 152652898) Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 21.01.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам послеаварийного осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 72-04-01 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 21.01.2022 год
357558 | 210 | 2021-12-12 | 12 | 44 | 0.004333 | 2021-12-12 | 13 | 10 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 30-11-26 явилось повреждение кабеля на вводе в сетях потребителя, расположенного по адресу: п. Расцвет, ул. Главная, д. 20, что привело к короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф. 3 в ТП 30-11-26. | Организационное мероприятие 1 Направить потребителю по адресу: п. Расцвет, ул. Главная, д. 20 письмо с требованием содержания своих сетей в исправном состоянии. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 29.12.2021 год
357558 | 211 | 2021-12-13 | 0 | 4 | 0.004333 | 2021-12-13 | 0 | 30 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 84-13-04 явилось повреждение на вводе в сетях потребителя, расположенного по адресу: с. Солнечное, ул. Степная, д. 22, что привело к короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф. 3 в ТП 84-13-04. | Организационное мероприятие 1 Направить потребителю по адресу: с. Солнечное, ул. Степная, д. 22 письмо с требованием содержания своих сетей в исправном состоянии. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 29.12.2021 год
357558 | 212 | 2021-12-13 | 0 | 54 | 0.0015 | 2021-12-13 | 1 | 3 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 20-47-61 13.12.2021 г. явилось увеличение потребляемой электроэнергии потребителями (одновременное использование электрических котлов для обогрева домов), что привело к нагреву контакта фазы «А» при перегрузке сети по току (Ia - 286 A, In - 250A) с последующим отключением АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 20-47-61 защитой выключателя. 4.13 При перегрузки сети по току произошел нагрев наконечника фазы "А", с последующим отключением АВ-0,4 кВ ф.1 в ТП 20-47-61. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нагрев наконечника фазы "А" на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-20-47-61, Ввод №1000 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр оборудования ТП 20-47-61, с применением тепловизора, особое внимание обратить на нагрев контактных соединений. (Заказ ТОРО № 151124403 ) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 20.01.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить работы по замене кабельного наконечника АВ 0,4 кВ ф. 1 в ТП 20-47-61. (Заказ ТОРО № 170053740 ) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 20.01.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ТП 20-47-61 занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 20.01.2022 год
357558 | 214 | 2021-12-13 | 18 | 24 | 0.0070005 | 2021-12-13 | 18 | 52 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 97-20-02 13.12.2021 г. явилось увеличение потребляемой электроэнергии потребителями (одновременное использование электрических котлов для обогрева домов), что привело к нагреву контакта фазы «А» при нагрузки сети по току (Ia - 271 A, In - 250A) с последующим отключением АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 97-20-02 защитой выключателя. 4.13 При увеличении сети по току произошел нагрев наконечника фазы "А", с последующим отключением АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 97-20-02. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нагрев Кабельного наконечника фазы "А" на ТП-97-20-02, ВА 57-39-34 250А | Техническое мероприятие 1 Выполнить работы по замене кабельного наконечника АВ 0,4 кВ ф. 2 в ТП 97-20-02. (Заказ ТОРО № 170052885 ) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.01.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр оборудования ТП 97-20-02, при осмотре особое внимание обратить на нагрев контактных соединений. (Заказ ТОРО № 150188052) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.01.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ТП 97-20-02 занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.01.2022 год
357558 | 215 | 2021-12-13 | 19 | 17 | 0.003332 | 2021-12-13 | 19 | 22 | 3.4.7.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 69-09-01 явилось несвоевременное выявление разрегулировки стрелы провиса проводов в пролёте опор № 5 - №5/1, что при ветре привело к схлесту и замыканию проводов фаз "А, В" с последующим отключением АВ-0,4 кВ ф.3 в ТП 69-09-01. 4.12 В результате механического воздействия атмосферных явлений произошел схлёст проводов фазы «А, В» в пролёте опор № 5 - №5/1, что привело к короткому замыканию проводов с последующим отключением АВ-0,4 кВ ф. 3 в ТП 69-09-01. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов фазы «А, В» на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-69-09-01, Пролет: Опора № 5 - Опора № 5-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор № 5 - 5-1 на ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-69-09-01. (Заказ ТОРО №152650633) Ответственное лицо: Чульский С.А. 28.01.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-69-09-01. (Заказ ТОРО №152650629) Ответственное лицо: Чульский С.А. 28.01.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-69-09-01 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Чульский С.А. 28.01.2022 год
357558 | 216 | 2021-12-13 | 20 | 35 | 0.003 | 2021-12-13 | 20 | 50 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 20-47-10 явилось повреждение в сетях потребителя, расположенного по адресу: с. Калинино, ул. Новая, д. 4, что привело к короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 20-47-10. | Организационное мероприятие 1 Направить потребителю по адресу: с. Калинино, ул. Новая, д. 4 письмо с требованием содержания своих сетей в исправном состоянии. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 28.01.2022 год
357558 | 217 | 2021-12-14 | 8 | 47 | 0.014334 | 2021-12-14 | 9 | 30 | 3.4.7.3 Причиной аварийного отключения АВ-0,4 кВ ф. 4 в ТП 97-20-02 явилось неудовлетворительное техническое состояние (неисправность) прокалывающего зажима фазы "В" ВЛ-0,4 кВ ф.4 на вводе в ТП 97-20-02, которое возникло вследствие воздействия токов короткого замыкания (АРТН № 50 от 05.11.2021 г.), что 14.12.2021 г. при увеличении нагрузки в вечерний период, привело к повреждению зажима и изоляции, возникновению межфазного короткого замыкания и отключению ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП 97-20-02. 4.12 При коротком замыкании в сети произошедшем 05.11.2021 г. (АРТН № 50) произошло скрытое повреждение соединительного прокалывающего зажима фазы "В" ВЛ-0,4 кВ ф.4 на вводе в ТП 97-20-02, вследствие чего 14.12.2021 г. при увеличении нагрузки в вечерний период, произошло повреждение зажима с повреждением изоляции, возникновению межфазного короткого замыкания и отключению ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП 97-20-02. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение прокалывающего зажима на проводе на ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-97-20-02, Ввод №1000 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ от ТП 97-20-02, при осмотре особое внимание обратить на нагрев контактных соединений вводов в ТП . (Заказ ТОРО № 150188052) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 28.02.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить работы по замене ввода в ТП ф. 4 в ТП 97-20-02. (Заказ ТОРО № 170053791) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.01.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ от ТП 97-20-02 занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 28.02.2022 год
357558 | 218 | 2021-12-14 | 16 | 55 | 0.006501 | 2021-12-14 | 17 | 8 | 3.4.10 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 31-54 явилось воздействие на электроустановку птицы, а именно: на опоре № 132/1 произошло перекрытие межфазного промежутка через тело птицы на Р 31-54-13/10 кВ, вследствие чего возникло короткое замыкание с последующей работой РЗ на отключение В/10 кВ ф. 31-54 на ПС 110 кВ Сибирь. 4.12 При перекрытии изоляционного промежутка через тело птицы на Р 31-54-13/10 кВ, установленный на опоре № 132/1 произошло межфазное замыкание со срабатыванием РЗ на отключение ВЛ-10 кВ ф. 31-54. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции на ЛР-10 кВ птицей на ТП-31-54-13, РЛНД-10/400 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 31-54, при осмотре обратить особое внимание на несанкционированные свалки мусора, скопления птиц. (№ заказа ТОРО 151129970 ) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 28.02.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 31-54 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 28.02.2022 год
357558 | 199 | 2021-12-15 | 7 | 12 | 0.68 | 2021-12-15 | 8 | 3 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения В1Т/10 кВ на ПС 110 кВ Рассвет действием ЗДЗ, явилось повреждение кабельной муфты ф.30-19 в отсеке яч. №19. (согласно АРГ муфта находится в зоне эксплуатационной ответственности ООО "ЮСТК"), что привело к работе ЗДЗ на отключение В 1Т/10 кВ на ПС 110 кВ Рассвет. 4.12 Повреждение кабельной муфты ф.30-19 в отсеке яч. №19. (согласно АРГ муфта ООО "ЮСТК"), что привело к работе ЗДЗ на отключение В 1Т/10 кВ на ПС 110 кВ Рассвет. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение кабельной муфты ф.30-19 в отсеке на ПС "Рассвет" №30, ВКЭ-М-10-630/20 | Техническое мероприятие 1 Направить потребителю ООО "Южно-сибирская теплосетевая компания" письмо с требованием включить в состав комиссии по расследованию аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф.30-19 на ПС 110 кВ Рассвет 15.12.2021 г. представителя "Хакасэнерго". Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 31.01.2022 год
357559 | 219 | 2021-12-16 | 11 | 50 | 2.1084 | 2021-12-16 | 16 | 8 | 3.4.7.3 Причиной технологического нарушения на ВЛ-10 кВ ф. 30-05 явилось высыхание колпачка крепления штыревого изолятора в процессе эксплуатации с 1997 года, что привело к срыву и разрушению изолятора фаза "А" на опоре № 62, замыканию на землю и отключению ВЛ персоналом. 4.1 Причиной технологического нарушения на ВЛ-10кВ ф. 30-05 явилось разрушение колпачка крепления изолятора фазы "А" (марки ШС-10) на опоре № 62, что привело к срыву и разрушению изолятора однофазному замыканию на землю и отключению ВЛ персоналом. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ф. 30-05, Опора П20-3Н | Техническое мероприятие 1 Заменить изолятор фазы "А" на опоре №62 ВЛ-10кВ ф. 30-05. (Заказ ТОРО № 170053788) Ответственное лицо: Варлаков А.В. 29.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф. 30-05.(Заказ ТОРО № 152653042) Ответственное лицо: Варлаков А.В. 17.03.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра занести выявленные замечания в журнал дефектов с указанием срока их устранения. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 17.03.2022 год
357559 | 220 | 2021-12-16 | 22 | 56 | 9.3501 | 2021-12-17 | 2 | 3 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-6 кВ ф. 29-05 явилось скопление грязевых отложений в период эксплуатации на поверхности ОПН-6 кВ ТП 29-05-116, что привело к пробою изоляции и повреждению ОПН, замыканию на землю и работе РЗ на сигнал. 4.12 В результате пробоя изоляции ОПН-6 кВ ТП 29-05-116 по поверхности произошло его повреждение, что вызвало устойчивое замыкание на землю и необходимость отключения ВЛ-6 кВ ф. 29-05. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции ОПН-6 кВ на ТП-29-05-116, ОПН-П-6/7,2/10/450 УХЛ1 ЗЭУ фА | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ТП по ф.29-05 столбового исполнения. (Заказ ТОРО № 170053789) Ответственное лицо: Варлаков А.В. 17.03.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену ОПН-6 кВ на ТП 29-05-116. (Заказ ТОРО №152653043) Ответственное лицо: Варлаков А.В. 17.03.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ТП по ф.29-05 наметить мероприятия по устранению дефектов. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 17.03.2022 год
357558 | 221 | 2021-12-17 | 1 | 3 | 0.013 | 2021-12-17 | 2 | 21 | 3.4.7.3 Причиной аварийного отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 20-47-61 явилось неудовлетворительное техническое состояние (неисправность) теплового элемента полюса АВ-0,4 кВ, которое возникло вследствие воздействия токов короткого замыкания (АРТН № 212 от 13.12.2021 г.), что 17.10.2021 г. при увеличении нагрузки в вечерний период произошло повреждение элемента теплового расцепителя полюса, что привело к срабатыванию теплового элемента на отключение ВЛ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 20-47-61. 4.13 При коротком замыкании в сети произошедшем 13.12.2021 г. (АРТН № 212) произошло скрытое повреждение элемента теплового расцепителя полюса АВ 0,4 кВ ф. 1, вследствие чего 17.12.2021 г. при увеличении нагрузки в вечерний период произошло срабатывание теплового элемента на отключение ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 20-47-61. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение элемента полюса АВ 0,4 кВ ф. 1 на ТП-20-47-61, ВА 57Ф35-34 160А | Техническое мероприятие 1 Выполнить работы по замене АВ 0,4 кВ ф. 1 в ТП 20-47-61. (Заказ ТОРО №170053740 ) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 29.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр оборудования ТП 20-47-61, с применением тепловизора, особое внимание обратить на нагрев контактных соединений. (Заказ ТОРО № 151124403 ) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 28.02.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ТП 20-47-61 занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 28.02.2022 год
357559 | 222 | 2021-12-17 | 9 | 37 | 0.064008 | 2021-12-17 | 9 | 53 | 3.4.9.3 Причиной возникновения нарушения на ВЛ-10 кВ ф. 11-04 явилось замыкание на опоре с ЛР-61-1 у потребителя (владелец ПАО Мегафон) через тело птицы, что привело к работе РЗ на отключение ВЛ. | Организационное мероприятие 1 Направить уведомление в адрес ПАО Мегафон необходимости предоставить информацию о причинах повреждения и их устранении в письменном виде. Ответственное лицо: Митронов В.В. 21.01.2022 год
357558 | 223 | 2021-12-17 | 16 | 25 | 0.714 | 2021-12-17 | 17 | 7 | 3.4.8.1 Причиной аварийного отключения КВЛ-6 кВ ф. 15-620 явилось проведение несанкционированных земляных (строительных) работ персоналом ООО "СГК" с применением экскаватора в охранной зоне КЛ-6 кВ, что при касании кабеля привело к повреждению и пробою на участке от ТП 15-620-27 до ТП 15-620-127, короткому замыканию и работе РЗ на отключение В/6 кВ ф. 15-620. 4.4 При производстве земляных работ в охранной зоне КЛ-6 кВ персоналом ООО "СГК" с применением экскаватора произошло повреждение кабеля на участке от ТП 15-620-27 до ТП 15-620-127, что привело к срабатыванию РЗ на отключение В/6 кВ ф. 15-620 на ПС 110 кВ Черногорская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение КЛ-6 кВ на ф. 15-620 Черногорский ЦЭС, Кабель силовой ААБ 3х120 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-6 кВ на участке от ТП 15-620-27 до ТП 15-620-127 КВЛ-6 кВ ф. 15-620. Выполнить послеаварийный осмотр (испытания) участка КЛ-6 кВ от ТП 15-620-27 до ТП 15-620-127 КВЛ ф. 15-620. (Заказ ТОРО № 152653807) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 30.03.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра (испытаний) участка КЛ-6 кВ от ТП 15-620-27 до ТП 15-620-127 КВЛ ф. 15-620 при необходимости разработать план мероприятий, направленный на устранение выявленных замечаний с указанием сроков по их устранению. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 31.03.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Организовать претензионную работе по возмещению материального ущерба. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 30.03.2022 год
357558 | 224 | 2021-12-17 | 16 | 43 | 1.6334 | 2021-12-17 | 17 | 32 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось изменение изоляционных характеристик (старение) КЛ-10 кВ ф. 26-28 в процессе длительной эксплуатации (в работе с 1980 г.), что привело к пробою изоляции, короткому замыканию и работе РЗ на отключение В/10 кВ ф. 26-28 на ПС 110 кВ КСК. 4.12 При изменении (снижении) изоляционных характеристик КЛ-10 кВ ф. 26-28 на участке от ПС 110 кВ КСК до РТП-03А произошёл пробой изоляции с последующим коротким замыканием и срабатыванием РЗ на отключение В/10 кВ ф. 26-28. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции на КЛ-10 кВ ф. 26-28 ПС КСК №26-РТП-3А, АСБ-10 3х240 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-10 кВ ф. 26-28 от ПС 110 кВ КСК. Выполнить послеаварийный осмотр (испытания) КЛ-10 кВ ф. 26-28. (Заказ ТОРО № 152653806) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 30.03.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра (испытаний) КЛ-10 кВ ф. 26-28 при необходимости составить план мероприятий направленный на устранение выявленных замечаний с указанием сроков по их устранению. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 31.03.2022 год
357558 | 225 | 2021-12-17 | 21 | 9 | 0.0042495 | 2021-12-17 | 21 | 26 | 3.4.7.3 Причиной аварийного отключения АВ-0,4 кВ ф. 3 в ТП 97-01-02 явилось развитие внутреннего дефекта теплового расцепителя полюса АВ-0,4 кВ, которое возникло вследствие воздействия токов короткого замыкания (АРТН № 189 от 06.12.2021 г.), что 17.12.2021 г. при увеличении нагрузки в вечерний период, произошло срабатывание расцепителя на отключение ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 97-01-02. 4.13 При коротком замыкании в сети произошедшем 06.12.2021 г. (АРТН № 189) произошло повреждение элемента теплового расцепителя АВ 0,4 кВ ф. 3, вследствие чего 17.12.2021 г. при увеличении нагрузки в вечерний период, произошло срабатывание теплового элемента на отключение ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 97-01-02. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение элемента теплового расцепителя на ТП-97-01-02, ВА 57-35-34 250А | Техническое мероприятие 1 Выполнить работы по замене АВ 0,4 кВ ф. 3 в ТП 97-01-02. (Заказ ТОРО № 170053792) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 29.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр оборудования ТП 97-01-02, с применением тепловизора , особое внимание обратить на нагрев контактных соединений. (Заказ ТОРО № 19203051) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 28.02.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ТП 97-01-02 занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 28.02.2022 год
357558 | 226 | 2021-12-18 | 3 | 35 | 0.0022439 | 2021-12-18 | 4 | 19 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения В 1Т/10 кВ явилось повреждение кабельной муфты ф.30-19 в отсеке яч. №19. (согласно АРГ муфта находится в зоне эксплуатационной ответственности ООО "ЮСТК"), что привело к работе ЗДЗ на отключение В 1Т/10 кВ на ПС 110 кВ Рассвет. 4.13 Отключение В 1Т/10 кВ на ПС 110 кВ Рассвет произошло по причине повреждения кабельной муфты ф.30-19 в отсеке яч. №19. потребителя (согласно АРГ муфта ООО "ЮСТК"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключение В 1Т/10 кВ действием ЗДЗ. на ПС "Рассвет" №30, ВКЭ-М-10-630/20 | Организационное мероприятие 1 Направить потребителю ООО "Южно-сибирская теплосетевая компания" письмо с требованием включить в состав комиссии по расследованию аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф.30-19 на ПС 110 кВ Рассвет 15.12.2021 г. представителя "Хакасэнерго". Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 31.01.2022 год
357559 | 227 | 2021-12-18 | 11 | 5 | 0.015501 | 2021-12-18 | 11 | 36 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 57-02-03 явилось несвоевременное выявление поперечного наклона опоры № 2-5, что привело к провису проводов с последующим схлёстом, коротким замыканием и отключением АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 57-02-03. 4.4 При влиянии механических воздействий ветровых нагрузок совместно с длительным сроком эксплуатации возник поперечный наклон опоры № 2-5 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 57-02-03, что привело к замыканию проводов и отключению АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 57-02-03. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поперечный наклон опоры, замыкание проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-57-02-03, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить выправку опоры № 2-5 по оси ВЛ (Заказ ТОРО № 152653049) и отрегулировать стрелу провиса проводов (Заказ ТОРО № 152653051) на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 57-02-03. Ответственное лицо: Митронов В.В. 21.01.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 57-02-03, особое внимание при осмотре обратить на состояние и наклоны опор. (Заказ ТОРО № 152653047) Ответственное лицо: Митронов В.В. 24.01.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 57-02-03 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Митронов В.В. 25.01.2022 год
357558 | 228 | 2021-12-18 | 13 | 17 | 0.006833 | 2021-12-18 | 13 | 58 | 3.4.7.3 Причиной аварийного отключения АВ-0,4 кВ ф. 3 в ТП 01-15-25 явилось неудовлетворительное техническое состояние (неисправность) теплового элемента полюса АВ-0,4 кВ, которое возникло вследствие воздействия токов короткого замыкания (АРТН № 186 от 05.12.2021 г.), что 18.12.2021 г. при увеличении нагрузки в вечерний период произошло повреждение элемента теплового расцепителя полюса, что привело к срабатыванию теплового элемента на отключение ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 01-15-25. 4.11 При коротком замыкании в сети произошедшем 05.12.2021 г. (АРТН № 186) произошло скрытое повреждение элемента теплового расцепителя полюса АВ 0,4 кВ ф. 3, вследствие чего 18.12.2021 г. при увеличении нагрузки в вечерний период произошло срабатывание теплового элемента на отключение ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 01-15-25. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Внутреннее повреждение АВ-0,4 кВ на ТП-01-15-25, ВА 57Ф35-34 250А | Техническое мероприятие 1 Выполнить работы по замене АВ 0,4 кВ ф. 3 в ТП 01-15-25. (Заказ ТОРО № 170053793) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.01.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр оборудования ТП 01-15-25 с пирометрическим контролем, при осмотре особое внимание обратить на нагрев контактных соединений. (Заказ ТОРО № 151123404) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 28.02.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ТП 01-15-25 занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 28.02.2022 год
357558 | 121 | 2021-11-22 | 22 | 39 | 0.025998 | 2021-11-22 | 23 | 5 | 3.4.7.3 Причиной аварийного отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 20-47-58 явилось неудовлетворительное техническое состояние кабельного наконечника фазы "С" на АВ-0,4 кВ, возникший в результате воздействия токов короткого замыкания (АРТН № 119 от 22.11.21), а так же в результате одновременной, максимальной загрузки в вечернее время потребителями электроэнергии. При увеличении нагрузки произошел нагрев в месте соединения провода СИП кабельного наконечника АВ 0,4 кВ ф.1, что привело к срабатыванию на отключение ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 20-47-58 тепловой защитой выключателя. 4.13 При увеличении нагрузки произошел нагрев в месте соединения провода СИП кабельного наконечника фазы "C" на АВ 0,4 кВ ф.1, возникший в результате воздействия токов короткого замыкания АРТН № 119 от 22.11.21, вследствие чего 22.11.2021 г. при увеличении нагрузки в вечерний период, произошло срабатывание теплового элемента на отключение ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 20-47-58. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нагрев в месте соединения провода СИП на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-20-47-58, Ввод №1000 | Техническое мероприятие 1 Выполнить работы по замене кабельных наконечников на АВ 0,4 кВ ф. 1 в ТП 20-47-58. (Заказ ТОРО № 170053479 ) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 26.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр оборудования ТП 20-47-58, при осмотре особое внимание обратить на нагрев контактных соединений. (Заказ ТОРО № 170053297 ) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.01.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ТП 20-47-58 занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.01.2022 год
357558 | 122 | 2021-11-23 | 6 | 48 | 0.005666 | 2021-11-23 | 7 | 5 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 01-15-11 23.11.2021 г. явилось увеличение потребляемой электроэнергии потребителями (использование электрических котлов для обогрева домов) больше выданной техническими условиями, что привело к нагреву контакта фазы «В» при перегрузке сети по току (Ib - 133 A, In - 125A) с последующим отключением АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 01-15-11 защитой выключателя. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр оборудования ТП 01-15-11, при осмотре особое внимание обратить на нагрев контактных соединений. (Заказ ТОРО № 151123385) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.01.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ТП 01-15-11 занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.01.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Направить потребителю письмо с указанием причины отключения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 26.12.2021 год
357558 | 123 | 2021-11-23 | 17 | 57 | 0.022 | 2021-11-23 | 19 | 25 | 3.4.9.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 25-11-15 явилось повреждение потребительского кабеля на спуске от опоры №14 до вводного автомата потребителя, вследствие чего произошло короткое замыкание и повреждение проводов фазы "А" и "О" на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 25-11-15 опора №1. 4.13 При повреждении вводного кабеля потребителя, произошло короткое замыкание, которое привело к повреждению проводов фаз "А" и "О" на опоре №1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 25-11-15 и отключению Р-0,4 кВ ф.1 в ТП-25-11-15. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение проводов фаз "А" и "О" на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-25-11-15, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт провода фаз "А" и "О" на опоре №1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 25-11-15. (Заказ ТОРО № 170053483) Ответственное лицо: Чульский С.А. 24.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0.4 кВ ф.1 от ТП 25-11-15 (Заказ ТОРО № 152629943) Ответственное лицо: Чульский С.А. 24.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Направить потребителю Доровенчик Евгению Николаевичу письмо с требованием предоставить информацию о причинах аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 25-11-15 23.11.2021г. Ответственное лицо: Чульский С.А. 24.12.2021 год
357558 | 124 | 2021-11-23 | 21 | 16 | 0.01 | 2021-11-23 | 21 | 46 | 3.4.7.3 Причиной аварийного отключения АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 97-01-82 явилось несвоевременное выявление нарушения контакта на АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 97-01-82, при увеличении нагрузки в вечерний период произошло повреждение элемента теплового расцепителя полюса, что привело к срабатыванию теплового элемента на отключение ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 97-01-82. 4.13 При эксплуатации произошло повреждение контакта и элемента теплового расцепителя полюса АВ 0,4 кВ ф. 2, вследствие чего 23.11.2021 г. при увеличении нагрузки в вечерний период произошло срабатывание теплового элемента на отключение ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 97-01-82. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение контакта на ТП-97-01-82, ВА 88-33 125А | Техническое мероприятие 1 Выполнить работы по замене АВ 0,4 кВ ф. 2 в ТП 97-01-82. (Заказ ТОРО № 170053484) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 26.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр оборудования ТП 97-01-82, с применением тепловизора, особое внимание обратить на нагрев контактных соединений. (Заказ ТОРО № 150188030) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.01.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ТП 97-01-82 занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.01.2022 год
357559 | 125 | 2021-11-23 | 21 | 25 | 0.006 | 2021-11-23 | 21 | 43 | 3.4.9.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 29-05-06А явилось повреждение прибора учета потребителя по адресу: с. Белый Яр, ул. Ленина, д. 168, что привело к короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 29-05-06А. | Организационное мероприятие 1 Организовать с потребителем по адресу: с. Белый Яр, ул. Ленина, д. 168, работы по приведению в надлежащее состояние принадлежащей ему электроустановки. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 31.12.2021 год
357559 | 126 | 2021-11-24 | 9 | 43 | 0.15541 | 2021-11-24 | 10 | 20 | 3.4.12.2 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 20-17 явилось воздействие сильных порывов ветра, которые привели к зацеплению за ветку дерева в пролёте опор № 201-53 - №201-54 с последующим обрывом провода и замыканием проводов на землю. 4.4 При механическом воздействии ветки дерева при сильном ветре, на ВЛ-10 кВ ф. 20-17 в пролёте опор № 201-53 - №201-54 произошло зацепление провода за ветку дерева, с последующим обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ф. 20-17 с. Буденовка, с. Табат, Пролет: Опора №201-53 - Опора №201-54 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода на ВЛ-10 кВ ф.20-17 в пролете опор №201-53 по №201-54 фазы "В". (заказ ТОРО № 170053563 ) Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 31.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить обрезку крон деревьев на ВЛ-10 кВ ф.20-17 в пролете опор №201-53 по №201-54. Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 21.02.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Провести инженерный осмотр участка линии ВЛ-10 кВ ф.20-17 от опоры №201-13 по №201-56. (заказ ТОРО №152636993) Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 31.12.2021 год
357559 | 127 | 2021-11-24 | 10 | 0 | 0.015 | 2021-11-24 | 10 | 36 | 3.4.12.2 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 88-05-14 явилось длительное воздействие ветровых нагрузок, которое привело к провису провода в пролёте опор №18 - 18-1 с последующим схлёстом проводов в данном пролёте, межфазным замыканием и отключением АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 88-05-14. 4.4 В результате механического воздействия порывов ветра, на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 88-05-14 возникла разрегулировка стрелы провиса провода в пролёте опор №18 - 18-1 с последующим схлёстом проводов в данном пролёте опор, замыканием и отключением АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 88-05-14. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов в пролёте опор №18 - 18-1 на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 88-05-14 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор №18 - 18-1 на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 88-05-14 (Заказ ТОРО №152638630 ) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 31.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП 88-05-14, особое внимание при осмотре обратить на разрегулировки стрел провиса проводов в пролётах. (Заказ ТОРО №152638637 ) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 31.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ от ТП 88-05-14 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 31.12.2021 год
357559 | 129 | 2021-11-24 | 10 | 39 | 0.00666 | 2021-11-24 | 10 | 41 | 3.4.12.2 Причиной возникновения нарушений в работе оборудования ВЛ-10 кВ ф. 89-04 явилось воздействие порывистого ветра на оборудование ЛЭП, в результате которых произошла пляска и разрегулировка стрелы провиса проводов в пролёте опор №15 ВЛ-10 кВ ф.89-04 - опора №16 ВЛ-10 кВ ф.89-03, что привело к замыканию проводов в данном пролёте опор и работе РЗ на отключение ВЛ-10 кВ ф. 89-04. 4.4 В результате механического воздействия порывов ветра на оборудование ВЛ-10 кВ ф. 89-04 возник провис проводов в пролёте опор №15 ВЛ-10 кВ ф.89-04 - опоре №16 ВЛ-10 кВ ф.89-03, что при повторных ветровых нагрузках привело к схлёсту проводов, межфазному замыканию и отключению В/10 кВ ф. 89-04 от действия РЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис проводов на ф. 89-04 аал.Лырсы, Пролет: Опора № 15 - Опора № 16 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор №15 ВЛ-10 кВ ф.89-04 - оп.№16 ВЛ-10 кВ ф.89-03. (Заказ ТОРО № 152639961) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 31.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 89-04 и ВЛ-10 кВ ф. 89-03, особое внимание при осмотре уделить разрегулировкам стрел провиса проводов. (Заказ ТОРО №152639965) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 31.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 89-04 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 31.12.2021 год
357559 | 130 | 2021-11-24 | 12 | 20 |  | 2021-11-24 | 12 | 20 | 3.4.8.5 Причиной возникновения нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП 123-05-10 явилось наезд сельхозтехники на опору №1, что привело к излому опоры у основания и на уровне нижнего бандажа деревянной приставки, срыву изолятора фазы "А" опоры, что привело к схлесту проводов короткому замыканию и работе АВ-0,4 кВ ф.1 на отключение ВЛ. 4.4 Причиной возникновения нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП 123-05-10 явилось механическое воздействие на опору №1, что привело к излому у основания и на уровне нижнего бандажа деревянной приставки, срыву изолятора фазы "А", схлесту проводов, короткому замыканию и работе АВ-0,4 кВ ф.1 на отключение ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение стойки опоры на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-123-05-10, Опора ПН-1Д | Техническое мероприятие 1 Установить ж/б приставку на опору №1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП 123-05-10. (заказ ТОРО №170053417). Ответственное лицо: Митронов В.В. 25.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Отрегулировать стрелу провиса проводов в пролете опор №1 - №3 ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП 123-05-10. (Заказ ТОРО №152633972). Ответственное лицо: Митронов В.В. 26.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Подать заявление в МВД. Ответственное лицо: Митронов В.В. 25.12.2021 год
357559 | 131 | 2021-11-24 | 13 | 10 |  | 2021-11-24 | 13 | 10 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения на ВЛ-6 кВ ф.14-05 явилось несвоевременное выявление разрушения полиэтиленового колпачка (тип К7) под изолятором фазы "С" на опоре №2, что при воздействии ветра привело к срыву слабо закрепленного изолятора с колпачком со штыря, схлесту проводов фаз "А" и "С" и срабатыванию РЗ на отключение ВЛ. 4.1 Причиной возникновения нарушения на ВЛ-6 кВ ф.14-05 явилось разрушение полиэтиленового колпачка под изолятором фазы "С" на опоре №2, что привело к срыву изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ-6 кВ ф.14-05 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену поврежденного полиэтиленового колпачка фазы "С" на опоре №2 ВЛ-6 кВ ф.14-05. Заказ ТОРО №170053549 Ответственное лицо: Митронов В.В. 25.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ ф.14-05, по выявленным замечаниям наметить мероприятия и сроки устранения. Заказ ТОРО №152633747 Ответственное лицо: Митронов В.В. 26.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результату внепланового осмотра ВЛ-6 кВ ф.14-05, наметить мероприятия по устранению обнаруженных дефектов. Ответственное лицо: Митронов В.В. 27.12.2021 год
357559 | 132 | 2021-11-24 | 13 | 35 | 0.015418 | 2021-11-24 | 14 | 12 | 3.4.12.2 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 88-16-01А явилось длительное воздействие ветровых нагрузок, которое привело к провису провода в пролёте опор №17-2 - №17-3 с последующим схлёстом проводов в данном пролёте, межфазным замыканием и отключением АВ-0,4 кВ ф. 3 в ТП 88-16-01А. 4.4 В результате механического воздействия порывов ветра на электротехническое оборудование ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 88-16-01А возникла разрегулировка стрелы провиса провода в пролёте опор №17-2 - №17-3 с последующим схлёстом проводов в данном пролёте опор, замыканием проводов и отключением АВ-0,4 кВ ф. 3 в ТП 88-16-01А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провиса провода на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-88-16-01А, Пролет: Опора №17-2 - Опора №17-3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор №17-2 - №17-3 на ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 88-16-01А (Заказ ТОРО №152638685) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 31.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 88-16-01А, особое внимание при осмотре обратить на разрегулировки стрел провиса проводов в пролётах. (Заказ ТОРО №152638686 ) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 31.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 88-16-01А занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 31.12.2021 год
357558 | 133 | 2021-11-24 | 16 | 19 | 0.0063327 | 2021-11-24 | 16 | 39 | 3.4.12.2 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-53-02-02 явилось воздействие порывов ветра, что привело к разрегулировки проводов в пролёте опор №6/1 - №6/2 на провода ВЛ и короткому замыканию. 4.4 В результате механического воздействия ветровых нагрузок на опоре № 6/1 ф. 2 от ТП-53-02-02 произошло ослабление вязок проводов, вызвавшие разрегулировку фаз "В" и "С" в пролёте опор №6/1 - №6/2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ослабление вязок проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-53-02-02, Пролет: Опора № 5-2 - Опора № 5-3 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов в пролёте опор 6/1-6/2 ф. 2 от ТП-53-02-02 и замену вязок на опоре № 6/1. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 29.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести неплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от Тп-53-02-02 на предмет разрегулировки проводов в пролётах опор. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 29.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Создать и согласовать заказ на регулировку проводов в пролёте опор №6/1 - №6/2 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-53-02-02 Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 29.12.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Создать и согласовать заказ на внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-53-02-02 на предмет разрегулировки проводов в пролётах опор. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 29.12.2021 год
357559 | 134 | 2021-11-24 | 18 | 13 | 0.0135 | 2021-11-24 | 18 | 40 | 3.4.12.2 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 88-04-01 явилось длительное воздействие ветровых нагрузок, которое привело к провису провода в пролёте опор №30-1 - №30-2 с последующим схлёстом проводов в данном пролёте, межфазным замыканием и отключением АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 88-04-01. 4.4 В результате механического воздействия порывов ветра на электротехническое оборудование ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 88-04-01 возникла разрегулировка стрелы провиса провода в пролёте опор №30-1 - №30-2 с последующим схлёстом проводов в данном пролёте опор, замыканием проводов и отключением АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 88-04-01 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-88-04-01, Пролет: Опора №30-1 - Опора №30-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор №30-1 - №30-2 на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 88-04-01 (Заказ ТОРО №152638865) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 31.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 88-04-01, особое внимание при осмотре обратить на разрегулировки стрел провиса проводов в пролётах. (Заказ ТОРО №152638870 ) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 31.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 88-04-01 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 31.12.2021 год
357559 | 135 | 2021-11-24 | 22 | 13 | 0.0038004 | 2021-11-24 | 22 | 32 | 3.4.12.2 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 89-03-10 явился продольный наклон опоры № 8 возникший под влиянием длительного воздействия ветровых нагрузок, что привело к разрегулировке стрелы провиса проводов в пролёте опор № 8 - 8-1, схлёсту проводов при сильных порывах ветра в данном пролёте, межфазному замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф. 3 в ТП 89-03-10. 4.4 В результате механического воздействия сильных порывов ветра на электротехническое оборудование ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 89-03-10 возник продольный наклон опоры № 8, что привело к провису провода в пролёте опор № 8 - 8-1 с последующим замыканием проводов в данном пролёте опор и отключением АВ-0,4 кВ ф. 3 в ТП 89-03-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода в пролёте на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-89-03-10, Пролет: Опора №8 - Опора №8-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить выправку опоры № 8, выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор № 8 - 8-1 на ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 89-03-10. (Заказ ТОРО № 152603014) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 31.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 89-03-10, особое внимание при осмотре обратить на разрегулировки стрел провиса проводов в пролётах опор. (Заказ ТОРО № 152603016) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 31.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 89-03-10 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 31.12.2021 год
357558 | 137 | 2021-11-26 | 0 | 52 | 1.5932 | 2021-11-26 | 2 | 53 | 3.4.9.1 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 72-06 явилось повреждение в сетях потребителя на ТП 10/0,4 кВ 72-06-05 собственник: "ОАО "РЖД" - СП "Трансэнерго" - Красноярская дирекция по энергообеспечению (Республика Хакасия)". | Организационное мероприятие 1 Направить в ТСО "ОАО "РЖД" - СП "Трансэнерго" - Красноярская дирекция по энергообеспечению (Республика Хакасия)" письмо с требованием предоставить акт расследования причин аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 72-06 26.11.2021 г. Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 20.12.2021 год
357558 | 138 | 2021-11-26 | 8 | 36 | 0.0525 | 2021-11-26 | 9 | 18 | 3.4.12.2 Причиной возникновения нарушения явилось воздействие сильных порывов ветра на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 10-11-04, что привело к пляске и замыканию проводов в пролете опор №5-№6. 4.4 При механическом воздействии порывов ветра, на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 10-11-04 в пролете опор №5-№6 образовался схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10-11-04, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 10-11-04. Заказ ТОРО№152640197. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 29.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результату осмотра ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 10-11-04 наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 31.12.2021 год
357558 | 139 | 2021-11-26 | 8 | 49 | 0.3055 | 2021-11-26 | 9 | 28 | 3.4.9.1 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 72-06 явилось повреждение в сетях потребителя на ТП 10/0,4 кВ 72-06-05 владелец "ОАО "РЖД" - СП "Трансэнерго" - Красноярская дирекция по энергообеспечению (Республика Хакасия)". | Организационное мероприятие 1 Направить в ТСО "ОАО "РЖД" - СП "Трансэнерго" - Красноярская дирекция по энергообеспечению (Республика Хакасия)" письмо с требованием предоставить акт расследования причин аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 72-06 26.11.2021 г. Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 20.12.2021 год
357559 | 140 | 2021-11-26 | 9 | 33 | 1.05 | 2021-11-26 | 11 | 39 | 3.4.9.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-10 кВ ф. 32-18 явилось повреждение на ТП 32-18-16 участок сети потребителя ИП Нефедова. | Организационное мероприятие 1 Направить потребителю ИП Нефедову письмо с требованием предоставить информацию о причинах аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 32-18, произошедшего 26.11.2021 г. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 31.12.2021 год
357559 | 141 | 2021-11-26 | 9 | 40 | 0.51 | 2021-11-26 | 11 | 10 | 3.4.12.1 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 ф.65-02 явилось воздействие природных явлений в виде налипания мокрого снега на провода, что привело к схлесту проводов в пролете опор №46-28-6 - №46-28-7. 4.4 В результате механического воздействия налипшего на провода мокрого снега, произошел схлест проводов на ВЛ-10 ф.65-02 в пролете опор №46-28-6 - оп 46-28-7, что привело к отключению В ф.65-02 на ПС 35 Сабинка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: налипание на провода мокрого снега на ф. 65-02 с. Сабинка, Пролет: Опора №46-27 - Опора №46-28 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов на ВЛ-10 кВ ф.65-02 в пролетех опор4- 5 (Заказ ТОРО № 170053625) Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 31.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр и назначить мероприятия по устранению дефектов (заказ ТОРО№ 152642911) Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 31.12.2021 год
357559 | 142 | 2021-11-26 | 9 | 45 | 0.006334 | 2021-11-26 | 10 | 4 | 3.4.12.2 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 88-14-01 явилось длительное воздействие ветровых нагрузок, которое привело к провису провода в пролёте опор № 8 - № 9 с последующим схлёстом проводов в данном пролёте, межфазным замыканием и отключением АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 88-14-01. 4.4 В результате механического воздействия порывов ветра на электротехническое оборудование ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 88-14-01 возникла разрегулировка стрелы провиса провода в пролёте опор № 8 - № 9 с последующим схлёстом проводов в данном пролёте опор, замыканием проводов и отключением АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 88-14-01 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов в пролете на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-88-14-01, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор №8 - №9 на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 88-14-01 (Заказ ТОРО №152640251) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 31.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 88-14-01, особое внимание при осмотре обратить на разрегулировки стрел провиса проводов в пролётах. (Заказ ТОРО №152640257 ) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 31.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 88-14-01 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 31.12.2021 год
357559 | 143 | 2021-11-26 | 9 | 40 | 0.2346 | 2021-11-26 | 11 | 58 | 3.4.12.1 26.11.2021 по району прошел мокрый дождь со снегом, с ветром 15-20 м/с. В результате произошло налипания снега на провода что привело к схлесту проводов на ВЛ-10 ф.65-05 в пролете опор №184-26-1 - №184-26-2. 4.4 26.11.2021 по району прошел мокрый дождь со снегом, с ветром 15-20 м/с. В результате налипания снега на провода произошел схлест проводов на ВЛ-10 ф.65-05 в пролете опор №184-26-1 - №184-26-2, что привело к отключению В ф.65-05 на ПС 35 Сабинка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №184-26-1 - №184-26-2 на ВЛ-10 ф.65-05 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ ф.65-05 пролетах опор №164 - №184-26-10. Ответственное лицо: Шкредов А.В. 24.01.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.65-05 пролетах опор №164 - №184-26-10, занести выявленные замечания в журнал дефектов. Ответственное лицо: Шкредов А.В. 24.01.2022 год
357559 | 144 | 2021-11-26 | 10 | 53 | 0.006334 | 2021-11-26 | 11 | 12 | 3.4.12.2 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 88-16-05 явилось длительное воздействие ветровых нагрузок, которое привело к провису провода в пролёте опор №5 - №6 с последующим схлёстом проводов в данном пролёте, межфазным замыканием и отключением АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 88-16-05. 4.4 В результате механического воздействия порывов ветра на электротехническое оборудование ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 88-16-05 возникла разрегулировка стрелы провиса провода в пролёте опор №5 - №6 с последующим схлёстом проводов в данном пролёте опор, замыканием проводов и отключением АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 88-16-05. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов в пролете на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-88-16-05, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор №5 - №6 на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 88-16-05 (Заказ ТОРО №152640284) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 31.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 88-16-05 , особое внимание при осмотре обратить на разрегулировки стрел провиса проводов в пролётах. (Заказ ТОРО №152640286 ) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 31.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 88-16-05 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 31.12.2021 год
357558 | 145 | 2021-11-26 | 11 | 3 | 0.42 | 2021-11-26 | 12 | 3 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф.72-04 явилось повреждение в сетях потребителя на ТП 72-04-13, которое привело к отключению В ф. 72-04. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо потребителю с требованием предоставить причины замыкания на ТП 72-04-13. Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 23.12.2021 год
357558 | 146 | 2021-11-26 | 11 | 26 | 0.0135 | 2021-11-26 | 11 | 44 | 3.4.12.2 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 66-02-09 явилось воздействие сильных порывов ветра до 20 м/с, что привело к пляске и замыканию проводов фаз «В,С» пролете опор №3-5, №11-11/2, и отключению АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 66-02-09. 4.4 В результате механического воздействия атмосферных явлений, сильного порывистого ветра, произошел схлёст проводов фазы «В,С» в пролете опор №3-5, №11-11/2, что привело к короткому замыканию проводов с последующим отключением АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 66-02-09. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов в пролете опор №3-5, №11-11/2 на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-66-02-09, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-66-02-09 пр.оп. 1-14, 11-11/2, 1-1/9 (Заказ ТОРО № 152638591). Ответственное лицо: Чульский С.А. 29.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-66-02-09 (Заказ ТОРО № 152638587). Ответственное лицо: Чульский С.А. 29.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-66-02-09 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Чульский С.А. 29.12.2021 год
357559 | 147 | 2021-11-26 | 11 | 41 | 0.005 | 2021-11-26 | 11 | 47 | 3.4.9.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 54-06-11 явился схлест проводов на вводе потребителя по адресу: аал. Сартыков, ул. Мира, д. 45, что привело к короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 54-06-11. | Организационное мероприятие 1 Организовать с потребителем по адресу: аал. Сартыков, ул. Мира, д. 45 , работы по приведению в надлежащее состояние принадлежащей ему электроустановки. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 31.12.2021 год
357558 | 148 | 2021-11-26 | 12 | 29 | 0.15167 | 2021-11-26 | 14 | 0 | 3.4.12.2 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 20-47 явилось воздействия сильных порывов ветра, что привело к пляске провода привело к срыву вязки с изолятора фазы "С" на опоре №13, замыканию на землю, срабатыванию РЗ на сигнал "Земля в сети" и отключению ВЛ-10 кВ ф.20-47 на ПС 110 кВ Калининская. 4.12 В результате воздействия порывов ветра, на на опоре №13 ВЛ-10 кВ ф. 20-47 произошел срыв вязки с штыревого изолятора фазы "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение вязки провода на ф. 20-47_Калининская-Абакан-фидер связи, Опора ПП10-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить работы по восстановлению вязки провода фазы "С" на опоре №13 ВЛ-10кВ ф.20-47. (№ заказа ТОРО 170053668) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 22.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 20-47. (№ заказа ТОРО 220677112) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 27.01.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф.20-47 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 27.01.2022 год
357559 | 149 | 2021-11-26 | 14 | 14 | 0.039999 | 2021-11-26 | 15 | 36 | 3.4.12.2 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 68-08-02 явилось длительное воздействие ветровых нагрузок, которое привело к провису провода в пролёте опор №11-2-1 - №11-2-2 с последующим схлёстом проводов в данном пролёте, межфазным замыканием и отключением АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 68-08-02. 4.4 В результате механического воздействия порывов ветра на электротехническое оборудование ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 68-08-02 возникла разрегулировка стрелы провиса провода в пролёте опор №11-2-1 - №11-2-2 с последующим схлёстом проводов в данном пролёте опор, замыканием проводов и отключением АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 68-08-02 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провиса провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-68-08-02, Пролет: Опора №11-2-1 - Опора №11-2-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор №11-2-1 - №11-2-2 на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 68-08-02 (Заказ ТОРО №152640322 ) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 31.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 68-08-02, особое внимание при осмотре обратить на разрегулировки стрел провиса проводов в пролётах. (Заказ ТОРО №152640324 ) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 31.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 68-08-02 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 31.12.2021 год
357558 | 150 | 2021-11-26 | 15 | 19 | 0.034 | 2021-11-26 | 16 | 10 | 3.4.12.2 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 49-07-07 явилось воздействие порывистого ветра, которое привело к провису провода в пролёте опор №5 - №6 с последующим замыканием проводов в данном пролёте опор и отключением АВ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 49-07-07. 4.4 В результате механического воздействия сильных порывов ветра возник провис провода в пролёте опор №5 - №6, что привело к замыканию проводов фаз «А» и «В» и отключению АВ-0,4 кВ ф. 3 в ТП от 49-07-07 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-49-07-07, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролёте опор № 5 - 6 на ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 49-07-07. (заказ ТОРО №152643141) Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 01.01.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 49-07-07, особое внимание при осмотре обратить на разрегулировки стрел провиса проводов, состояния креплений проводов к изоляторам. (заказ ТОРО №152643119) Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 01.01.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 49-07-07 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 01.01.2022 год
357559 | 151 | 2021-11-26 | 23 | 15 | 0.0070825 | 2021-11-26 | 23 | 32 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП 57-01-17 явилось неравномерное распределение нагрузки, что привело к увеличению тока на фазе "А", к его нагреву и работе теплового расцепителя на отключение ВЛ. 4.13 Причиной возникновения нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП 57-01-17 явилось ослабление контактного соединения 2 на АВ-0,4 кВ ф.2 что при неравномерном распределении нагрузок, привело к увеличению тока на фазе "А", к его нагреву и работе теплового расцепителя на отключению ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ослабление контактного соединения на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-57-01-17, Ввод № | Техническое мероприятие 1 Произвести равномерное распределение нагрузок по ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП 57-01-17. Заказ ТОРО №152637970. Ревизию АВ-0,4 кВ ф.2 ТП 57-01-17 с протяжкой контактных соединений. Ответственное лицо: Митронов В.В. 29.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП 57-01-17, по выявленным замечаниям наметить мероприятия и сроки устранения. Заказ ТОРО №152637967 Ответственное лицо: Митронов В.В. 29.12.2021 год
357558 | 152 | 2021-11-27 | 16 | 15 | 0.00075 | 2021-11-27 | 17 | 0 | 3.4.8.5 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП 03-08-89 (уличное освещение) явился наезд мусоровозом марки КАМАЗ (г/н В366ВМ142RUS) на опору №1, вследствие чего произошло повреждение опоры № 1, что привело к отключению персоналом АВ-0,4 кВ ф.4 в ТП 03-08-89 для устранения замечаний. 4.4 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП 03-08-89 (уличное освещение) явился наезд мусоровозом марки КАМАЗ (г/н В366ВМ142RUS) на опору №1, вследствие чего произошло повреждение опоры № 1, что привело к неполнофазному режиму работы сети с последующим отключением персоналом АВ-0,4 кВ ф.4 в ТП 03-08-89 для устранения замечаний. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение опоры на ВЛ-0,4 кВ ф.8.1 от ТП-03-08-89, Опора П-0,4-4-СН-10,5 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.8.1 от ТП 03-08-89. (Заказ ТОРО №152641637). Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 31.01.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Подготовить документы по возмещению материального ущерба. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 31.01.2022 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4кВ ф.8.1 ТП 03-08-89 наметить мероприятия, направленные устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 31.01.2022 год
357558 | 153 | 2021-11-27 | 20 | 4 | 0.005 | 2021-11-27 | 20 | 10 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 30-06 явилось повреждение в потребительских сетях ООО "Усть-Абаканская птицефабрика", что привело к срабатыванию РЗ на отключение В/10 кВ ф. 30-06 на ПС 110 кВ Рассвет. | Организационное мероприятие 1 Направить потребителю ООО "Усть-Абаканская птицефабрика" письмо с требованием предоставить информацию о причинах аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 30-06 27.11.2021 г. с предоставлением перечня разработанных противоаварийных мероприятий. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 27.12.2021 год
357558 | 154 | 2021-11-28 | 0 | 58 | 0.034672 | 2021-11-28 | 1 | 11 | 3.4.12.2 Причиной аварийного отключения ВЛ-6 кВ ф. 37-02 явилось длительное воздействие сильных порывов ветра, вызвавших ослабление вязок проводов на опоре № 8, что привело к разрегулировке проводов от опоры № 8 до ТП 37-02-02 и короткому замыканию. 4.4 При механическом воздействии ветра, на ВЛ-6 кВ ф. 37-02 произошло ослабление вязок проводов на опоре № 8, что привело к разрегулировке проводов от опоры №8 до ТП 37-02-02 и замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов на спуске к ТП на ф. 37-02 ПС Приисковый-п.Приисковый, Спуск с опоры № 8-1 до ТП-37-02-03 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов от опоры №8 до ТП 37-02-02 ф. 37-02 и замену вязок на опоре № 8. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 24.01.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ ф. 37-02 на предмет разрегулировки проводов и состояния изоляторов Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 24.01.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Создать и согласовать неплановый заказ на регулировку проводов от опоры №8 до ТП ф. 37-02 и замену вязок на опоре № 8 Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 29.12.2021 год
357558 | 156 | 2021-11-28 | 7 | 10 | 0.12742 | 2021-11-28 | 9 | 29 | 3.4.8.5 Причиной аварийного отключения АВ-0,4 кВ ф.4 в ТП 16-622-11 явилась заявка МЧС для безопасной работы личного состава "2 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по РХ" по ликвидации возгорания по адресу: г. Черногорск, ул. Стахановская, д.4. | Техническое мероприятие 1 Выполнить послеаварийный осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП 16-622-11. (Заказ ТОРО №152641622) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 29.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП 16-622-11 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 29.12.2021 год
357559 | 157 | 2021-11-28 | 9 | 59 | 0.664 | 2021-11-28 | 15 | 50 | 3.4.12.2 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-10 кВ ф. 89-04 явилось воздействие сильных порывов ветра, которые привели к пляске и замыканию проводов (при первом отключении), повреждению и обрыву провода фазы "С" в пролете опор №15 - №16 ВЛ-10 кВ ф.89-03, при втором отключении. 4.13 При ветре, произошло замыкание и обрыв провода фазы "С" в пролете опор №15 - №16 на ВЛ-10 кВ ф.89-03. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы "С" на ф. 89-04 аал.Лырсы, Пролет: Опора № 15 - Опора № 16 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт провода в пролёте опор №15 ВЛ-10 кВ ф.89-04 - оп.№16 ВЛ-10 кВ ф.89-03. (Заказ ТОРО №170053671 ) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 31.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 89-04. (Заказ ТОРО №152643581) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 31.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 89-04 занести выявленные замечания в журналы дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 31.12.2021 год
357559 | 158 | 2021-11-28 | 10 | 1 | 0.14499 | 2021-11-28 | 13 | 26 | 3.4.12.2 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф.63-41 явилось воздействие порывов ветра, которые привели к ослаблению крепления вязок провода фазы "С" на опоре №224, вследствие чего произошло касание провода фазы "В " и отключение В/10кВ ф.63-41 на ПС 110 кВ ГПП-3. 4.13 В результате воздействия сильных порывов ветра, на ВЛ-10 кВ ф. 63-41 произошло повреждение вязки провода фазы "С" на опоре №224 с последующим касанием провода фазы "В" и отключением В/10кВ ф.63-41. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение вязки провода на ф. 01-48, Спуск от оп.224 до ТП 01-48-20 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.63-41, при осмотрах особое внимание обратить на визуальное состояние изоляторов и надежность крепления вязок. (Заказ №10008600346 ) Ответственное лицо: Шкредов А.В. 29.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить восстановление вязки провода на опоре №224 ВЛ-10 кВ ф.63-41. (Заказ №10008600346 ) Ответственное лицо: Шкредов А.В. 02.01.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 63-41 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Шкредов А.В. 29.12.2021 год
357559 | 159 | 2021-11-28 | 12 | 27 | 0.0055005 | 2021-11-28 | 12 | 49 | 3.4.12.2 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 88-04-02 явилось длительное воздействие ветровых нагрузок, которое привело к провису провода в пролёте опор № 14 - 15 с последующим схлёстом проводов в данном пролёте, межфазным замыканием и отключением АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 88-04-02. 4.4 В результате механического воздействия порывов ветра на электротехническое оборудование ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 88-04-02 возникла разрегулировка стрелы провиса провода в пролёте опор № 14 - 15 с последующим схлёстом проводов в данном пролёте опор, замыканием проводов и отключением АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 88-04-02. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Замыкание проводов в пролёте на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-88-04-02, Пролет: Опора № 14 - Опора № 15 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор № 14 - 15 на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 88-04-02 (Заказ ТОРО № 152643459) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 27.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 88-04-02, особое внимание при осмотре обратить на разрегулировки стрел провиса проводов в пролётах. (Заказ ТОРО № 152643501) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 28.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 88-04-02 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 29.12.2021 год
357559 | 160 | 2021-11-28 | 13 | 4 | 0.001667 | 2021-11-28 | 13 | 14 | 3.4.12.2 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 32-18-20 явилось падение ветки дерева на провод СИП-2 при сильном ветре, что привело к повреждению изоляции провода в пролете опор 18/1 - 18/2, замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 32-18-20. 4.12 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 32-18-20 явилось повреждение изоляции провода СИП-2 о ветки дерева в пролете опор 18/1 - 18/2, что привело к короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 32-18-20. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение изоляции провода на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-32-18-20, Пролет: Опора № 18/1 - Опора № 18/2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену провода СИП-2 в пролете опор 18/1 - 18/2 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 32-18-20. Заказ №170053660. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 31.01.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 32-18-20. Заказ №152642872. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 31.01.2022 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 32-18-20 выписать замечания в журнал дефектов с указанием срока их устранения. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 31.01.2022 год
357559 | 161 | 2021-11-28 | 13 | 44 | 1.2833 | 2021-11-28 | 16 | 29 | 3.4.12.2 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф.01-48 явилось воздействие сильных порывов ветра, которые привели к пляске и обрыву шлейфа провода фазы "В" на опоре №39, вследствие чего произошло касание провода фазы "С " и отключение В/10кВ ф.01-48 на ПС 220 кВ Означенное-районная. 4.13 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф.01-48 явилось воздействие порывов ветра, которые привели к пляске и обрыву провода фазы "В" на опоре №39, вследствие чего произошло касание провода фазы "С " и отключение В/10кВ ф.01-48 на ПС 220 кВ Означенное-районная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы "В" на ф. 01-48, Пролет: Опора № 39 - Опора № 40 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.01-48, при осмотрах особое внимание обратить на визуальное состояние изоляторов и надежность крепления вязок. (Заявка 152643151) Ответственное лицо: Шкредов А.В. 30.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 01-48 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Шкредов А.В. 30.12.2021 год
357559 | 162 | 2021-11-28 | 14 | 45 | 0.004666 | 2021-11-28 | 14 | 59 | 3.4.12.2 Причиной аварийного отключения ВЛ-6 кВ ф. 03-13 явилось воздействие сильных порывов ветра, которые привели к пляске проводов, разрегулировке стрелы провиса проводов в пролёте опор № 5 - 6, схлёсту проводов фаз "А", "В" с последующим коротким замыканием и работе РЗ на отключение В/6 кВ ф. 03-13 на ПС 35 кВ № 3. 4.4 При механическом воздействии атмосферных явлений произошла разрегулировка стрелы провиса проводов в пролёте опор № 5 - 6, что при повторяющихся ветровых нагрузках привело к устойчивому замыканию проводов фаз "А", "В" с последующим срабатыванием РЗ на отключение ВЛ-6 кВ ф. 03-13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов фаз "А", "В" на ф. 03-13, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов согласно требования в пролётах опор № 2 - 8 на ВЛ-6 кВ ф. 03-13. (Заказ ТОРО № 10008600346) Ответственное лицо: Шкредов А.В. 21.01.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ ф. 03-13, при осмотрах особое внимание обратить на визуальное состояние изоляторов и надежность крепления вязок. (Заказ ТОРО № 10008600346) Ответственное лицо: Шкредов А.В. 28.01.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-6 кВ ф. 03-13 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Шкредов А.В. 28.01.2022 год
357559 | 163 | 2021-11-28 | 15 | 32 | 0.0625 | 2021-11-28 | 16 | 47 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровых нагрузок в период с 24.11. по 28.11.2021г., на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 65-15-20 произошел обрыв провода в месте спуска провода с ВЛ 0,4 кВ ф. 1 до ТП 65-15-20. 4.13 На ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 65-15-20 (при воздействии ветра) произошло повреждение (обрыв) провода на спуске от ВЛ 0,4 кВ ф. 1 до ТП 65-15-20. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 65-15-20, Пролет: ТП 65-15-20 - Опора № 1 | Техническое мероприятие 1 Провести ремонт поврежденного провода ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП 65-15-20 (заказ ТОРО№170053626). Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 31.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП 65-15-20. (заказ ТОРО№ 152642913). Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 31.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ от ТП 65-15-20 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 31.12.2021 год
357559 | 164 | 2021-11-28 | 16 | 43 | 0.0092505 | 2021-11-28 | 17 | 20 | 3.4.12.2 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 88-08-06 явилось длительное воздействие ветровых нагрузок, которое привело к разрегулировке стрелы провиса провода в пролёте опор № 4-3 - 4-4 с последующим схлёстом проводов в данном пролёте, межфазным замыканием и отключением АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 88-08-06. 4.4 В результате механического воздействия порывов ветра на электротехническое оборудование ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 88-08-06 возник провис провода в пролёте опор № 4-3 - 4-4 с последующим схлёстом проводов в данном пролёте опор, замыканием проводов и отключением АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 88-08-06. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов в пролёте с замыканием на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-88-08-06, Пролет: Опора №4-3 - Опора №4-4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор № 4-3 - 4-4 на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 88-08-06. (Заказ ТОРО № 152643512) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 27.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 88-08-06, особое внимание при осмотре обратить на разрегулировки стрел провиса проводов в пролётах. (Заказ ТОРО № 152643511) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 29.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 88-08-06 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 30.12.2021 год
357559 | 165 | 2021-11-28 | 21 | 29 | 0.15383 | 2021-11-28 | 22 | 40 | 3.4.12.2 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 29-10-03 явилось длительное воздействие порывов ветра, которые привели к разрегулировке стрелы провиса проводов в пролёте опор № 2 - 3 с последующим замыканием проводов и отключением АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 29-10-03. 4.4 В результате механического воздействия сильного ветра на электротехническое оборудование ВЛ в период с 28.11 по 29.11.2021 г. возник провис проводов в пролёте опор № 2 - 3, что при порывах ветра привело к схлёсту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 29-10-03. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис проводов на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-29-10-03, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 29-10-03. Заказ №152643257. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 31.01.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор № 2 - 3 на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 29-10-03. Заказ №170053669. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 31.01.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 29-10-03 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 31.01.2022 год
357559 | 166 | 2021-11-29 | 9 | 20 | 0.011501 | 2021-11-29 | 10 | 6 | 3.4.12.2 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 12-06-01 явилось длительное воздействие ветровых нагрузок, которое привело к провису провода в пролёте опор № 8 - 8-1 с последующим схлёстом проводов в данном пролёте, межфазным замыканием и отключением АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 12-06-01. 4.4 В результате механического воздействия порывов ветра на электротехническое оборудование ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 12-06-01 возникла разрегулировка стрелы провиса провода в пролёте опор № 8 - 8-1 с последующим схлёстом проводов в данном пролёте опор, замыканием проводов и отключением АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 12-06-01. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Замыкание проводов в пролёте на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 12-06-01, Пролёт опор № 8 - 8-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор № 8 - 8-1 на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 12-06-01 (Заказ ТОРО № 152643506) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 27.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 12-06-01, особое внимание при осмотре обратить на разрегулировки стрел провиса проводов в пролётах. (Заказ ТОРО № 152643507) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 28.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 12-06-01 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 29.12.2021 год
357559 | 167 | 2021-11-30 | 14 | 45 | 0.81662 | 2021-11-30 | 15 | 20 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-10 кВ ф. 20-15 явилось изменение структуры фарфоровой изоляции РЛНД-10 подвижного контакта фазы "А" в процессе длительной эксплуатации (в работе с 1976 г.), что привело к образованию микротрещин с последующим пробоем фазы "А", образованию эл. дуги со срабатыванием РЗ на отключение В/10 кВ ф. 20-15 на ПС 220 кВ Бея. 4.12 В ходе длительной эксплуатации произошло структурное изменение фарфорового изолятора фазы "А" на РЛНД-10/400, установленного на опоре № 71-4 с образованием микротрещин, что привело к пробою изоляции, образованию эл. дуги между подвижными контактами фаз "А", "В" со срабатыванием РЗ на отключением ВЛ-10 кВ ф. 20-15. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изолятора фазы "А" РЛНД-10/400 на ф. 20-15 с. Бея, Опора А10-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену поврежденного разъединителя на опоре № 71-4 ВЛ-10 кВ ф. 20-15. (Заказ ТОРО № 170053627) Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 27.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 20-15, при осмотре особое внимание обратить на состояние РЛНД-10. (Заказ ТОРО № 152642914) Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 21.01.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 20-15 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 21.01.2022 год
357558 | 168 | 2021-12-02 | 21 | 4 | 0.24916 | 2021-12-03 | 2 | 3 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации, произошло разрушение изолятора фазы "В" на опоре №60, что привело к однофазному замыканию, срабатыванию РЗ на сигнал (ЗЗЗ) и отключению ВЛ-10 кВ ф. 01-15. 4.13 При разрушении стеклянного изолятора фазы "В" на опоре №60 произошло однофазное замыкание и отключение персоналом ВЛ-10 кВ ф. 01-15. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушении стеклянного изолятора фазы "В" на ф. 01-15 ПС Абакан-Районная-п. Энергетик, Опора 2П10-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 01-15. (№ заказа ТОРО 151964350) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 28.02.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести работы по замене изолятора фазы "В" на опоре №60 ф.01-15. (№ заказа ТОРО 151964350) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 27.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 01-15 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 28.02.2022 год
357559 | 169 | 2021-12-03 | 11 | 0 | 0.011334 | 2021-12-03 | 11 | 34 | 3.4.7.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 29-04-09 явилось несвоевременное выявление нагрева контактных соединений АВ-0,4 кВ ф. 1 в процессе эксплуатации (ослабление контакта), при увеличении нагрузки привело к срабатыванию на отключение ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 29-04-09 действием тепловой защиты. 4.13 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 29-04-09 явилось ослабление контактного соединения на вводах автоматического выключателя, при увеличении нагрузки произошло срабатывание теплового расцепителя на АВ-0,4 кВ ф. 1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ослабление контактного соединения на ТП-29-04-09, ВА 57-35-34 250А | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ТП 29-04-09 с применением пирометра. (Заказ № 152644990) Ответственное лицо: Варлаков А.В. 31.01.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ТП 29-04-09 занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП с указанием срока их устранения. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 31.01.2022 год
357558 | 71 | 2021-11-12 | 10 | 29 | 0.070664 | 2021-11-12 | 11 | 22 | 3.4.12.2 Причиной аварийного отключения АВ-0,4 кВ ф.3 в ТП 49-07-06 явилось длительное воздействие порывистого ветра, которое привело к провису провода в пролёте опор № 6 - 7 с последующим замыканием проводов в данном пролёте опор и отключением АВ-0,4 кВ ф.3 в ТП 49-07-06. 4.4 В результате механического воздействия сильных порывов ветра возник провис провода в пролёте опор № 6 - 7, что привело к замыканию проводов фаз «А» и «В» и отключению АВ-0,4 кВ ф.3 в ТП 49-07-06. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-49-07-06, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролёте опор № 6 - №7 на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП 49-07-06. (Заказ ТОРО №152616881) Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 17.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП 49-07-06, особое внимание при осмотре обратить на разрегулировку стрел провиса проводов, состояния креплений проводов к изоляторам. (Заказ ТОРО №152616871) Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 17.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ от ТП 49-07-06 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 17.12.2021 год
357558 | 72 | 2021-11-12 | 21 | 12 | 0.010668 | 2021-11-12 | 21 | 28 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения АВ-0,4 кВ ф. 4 в ТП 20-47-64 явилось увеличение потребляемой электроэнергии потребителями (использование электрических котлов для обогрева домов, с.Калинино-3 является быстрозастривающимся районом ), что привело к нагреву контакта фазы «А» при перегрузке сети по току (Ia - от 270 до 300 A, In - 250A) с последующим отключением АВ-0,4 кВ ф. 4 в ТП 20-47-64 защитой выключателя. | Организационное мероприятие 1 Провести анализ выданных ТУ на подключение и соответствие их пропускной способности ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП 20-47-64. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 22.12.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Рассмотреть возможность реконструкции ВЛ 0,4 кВ ф.4 от ТП 20-47-64, для равномерного распределения нагрузки по ВЛ. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 22.12.2021 год
357559 | 73 | 2021-11-12 | 21 | 25 | 0.0375 | 2021-11-12 | 22 | 10 | 3.4.10 Причиной возникновения нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП 123-09-12 явились воздействие птицы сидевших на проводах фазы "С" в пролете опор №2/1 - №2/2, при одновременном взлете птиц произошла подсечка провода фазы "С" на провод фазы "В", что привело к межфазному короткому замыканию, повреждению АВ-0,4 кВ ф.2 и отключению ВЛ-0,4 кВ ф.2. 4.10 При воздействии птиц произошло короткое замыкание на ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП 123-09-12 в пролете опор №2/1 - №2/2, что привело к термическому повреждению АВ-0,4 кВ ф.2 в ТП 123-09-12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание на ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП 123-09-12 в пролете опор №2/1 - №2/2, что привело к термическому повреждению АВ-0,4 кВ ф.2 в ТП 123-09-12. на ВЛ-0,4 кВ, ф.2 от ТП-123-09-12, Пролет: Опора № 2-1 - Опора № 2-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить амену поврежденного АВ-0,4 кВ ф.2 ТП 123-09-12. (Заказ ТОРО № 170053422). Ответственное лицо: Митронов В.В. 15.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Отрегулировать стрелу провиса проводов в пролете опор 2/1 - 2/2 ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП 123-09-12, согласно требованиям. (Заказ ТОРО №152612008.) Ответственное лицо: Митронов В.В. 18.12.2021 годТехническое мероприятие 3 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП 123-09-12. (Заказ ТОРО №152612011). Ответственное лицо: Митронов В.В. 15.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По выявленным замечаниям на ВЛ-0,4 кВ от ТП 123-09-12, наметить мероприятия и сроки их устранения. Ответственное лицо: Митронов В.В. 15.12.2021 год
357558 | 74 | 2021-11-13 | 12 | 7 | 0.012 | 2021-11-13 | 12 | 31 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения АВ-0,4 кВ ф. 4 в ТП 30-11-24 13.11.2021 г. явилось увеличение потребляемой электроэнергии потребителями (использование электрических котлов для обогрева домов), что привело к нагреву контакта фазы «В» при перегрузке сети по току (Ia - от 255 A, In - 250A) с последующим отключением АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 30-11-24 защитой выключателя. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр оборудования ТП 30-11-24, при осмотре особое внимание обратить на нагрев контактных соединений. (Заказ ТОРО № 151127810) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.01.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ТП 30-11-24 занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.01.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Направить потребителю письмо с требованием содержания своих сетей в исправном состоянии. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.12.2021 год
357559 | 75 | 2021-11-13 | 13 | 7 | 0.48335 | 2021-11-13 | 14 | 5 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-10 кВ ф. 04-29 явилось изменение изоляционных характеристик в процессе длительной эксплуатации (КЛ введена в работу в 1986 г.), что привело к пробою изоляции, короткому замыканию, повреждению КЛ-10кВ ф. 04-29 на участке между ТП 04-29-03 яч.3 и ТП 04-29-04 яч.3 с последующей работой РЗ на сигнал. 4.12 В процессе длительной эксплуатации (36 лет) произошло изменение изоляционных характеристик силового кабеля на участке между ТП 04-29-03 яч.3 и ТП 04-29-04 яч.3, что привело к пробою изоляции, короткому замыканию, повреждению КЛ-10кВ ф. 04-29 с последующей работой РЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции КЛ на КЛ-10 кВ от ТП-04-29-03 до ТП-04-29-04, ААШв-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт КЛ-10 кВ на участке между ТП 04-29-03 яч.3 и ТП 04-29-04 яч.3. (Заказ ТОРО № 210356427 ) Ответственное лицо: Шкредов А.В. 31.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам послеаварийного осмотра (испытания) КЛ-10 кВ ф. 04-29 занести выявленные замечания в журнал дефектов с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Шкредов А.В. 31.12.2021 год
357558 | 76 | 2021-11-13 | 22 | 6 | 0.015581 | 2021-11-13 | 22 | 17 | 3.4.8.5 Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП 15-617-64 послужило повреждение в сетях потребителя( ж/д ул. 40 лет Победы). | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр оборудования ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП 15-617-64. Заказ ТОРО №152617595. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 15.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результату осмотра ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП 15-617-64 наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 15.12.2021 год
357558 | 77 | 2021-11-14 | 0 | 41 | 0.8555 | 2021-11-14 | 3 | 38 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.26-18 явилось несвоевременное выявление некачественного контактного соединения на шлейфе фазы "А" на опоре №1, что под воздействием ветровых нагрузок привело к обрыву шлейфа, в результате возникшего короткого замыкания произошло отключение ВЛ-10кВ ф.26-18 от действия релейной защиты. 4.13 Причиной возникновения нарушения явилось некачественное контактное соединение шлейфа фазы "А" на опоре №1 ВЛ-10кВ ф.26-18, что под воздействием ветровых нагрузок привело к обрыву шлейфа, в результате возникшего короткого замыкания произошло отключение ВЛ-10кВ ф.26-18 от действия релейной защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: некачественное контактное соединение шлейфа фазы "А" на ф. 26-18 ПС КСK, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Восстановить шлейф на опоре №1 ВЛ-10кВ ф.26-18. (Заказ ТОРО №170053407.) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 25.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результату осмотра ВЛ-10кВ ф.26-18 наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 31.12.2021 год
357558 | 79 | 2021-11-14 | 13 | 38 | 0.0094165 | 2021-11-14 | 19 | 40 | 3.4.9.3 Причиной двух аварийных отключения АВ-0,4 кВ ф. 4 в ТП 20-47-64 14.11.2021 г. явилось увеличение потребляемой электроэнергии потребителями (использование электрических котлов для обогрева домов), что привело к нагреву контакта фазы «А» при перегрузке сети по току (Ia - от 270 до 340 A, In - 250A) с последующим отключением АВ-0,4 кВ ф. 4 в ТП 20-47-64 защитой выключателя. | Техническое мероприятие 1 По результатам анализ выданных ТУ выполнить замену АВ 0,4 кВ (In-400А) ф. 4 в ТП 20-47-64. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 18.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Рассмотреть возможность реконструкции ВЛ 0,4 кВ ф.4 от ТП 20-47-64, для равномерного распределения нагрузки по ВЛ. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 18.12.2021 год
357558 | 80 | 2021-11-14 | 18 | 25 | 0.015501 | 2021-11-14 | 18 | 56 | 3.4.12.2 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 49-07-14 явилось длительное воздействие порывистого ветра, которое привело к провису провода в пролёте опор № 7 - 8 с последующим замыканием проводов в данном пролёте опор и отключением АВ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 49-07-14. 4.4 В результате механического воздействия сильных порывов ветра возник провис провода в пролёте опор №7 - №8, что привело к замыканию проводов фаз «А» и «В» и отключению АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП от 49-07-14. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода в пролёте на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-49-07-14, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролёте опор № 7 - 8 на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 49-07-14. (Заказ ТОРО №152631199) Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 22.02.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 49-07-14, особое внимание при осмотре обратить на разрегулировки стрел провиса проводов, состояния креплений проводов к изоляторам. (Заказ ТОРО № 152631198) Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 22.02.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 49-07-14 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 22.02.2022 год
357558 | 81 | 2021-11-14 | 20 | 50 | 0.4 | 2021-11-14 | 23 | 20 | 3.4.7.3 Причиной отключения ф. 57-06 явилось нарушение армировки разрядник фазы "В" на ТП-57-06-08 в процессе эксплуатации, что привело к попаданию влаги и её замерзанию при отрицательной температуре воздуха, что вызвало разрушение разрядника и замыканию шлейфа на землю. 4.1 Вследствие изменения свойств материала: фарфоровой изоляции разрядника и перехода через ноль температуры воздуха ниже 15 °С произошло повреждение изоляции разрядника. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение изоляции разрядника на ТП-57-06-08, РВО-10 ф-В | Техническое мероприятие 1 Произвести замену разрядника фазы "В" на ТП-57-06-08. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 19.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр по ф. 57-06 на предмет состояния разрядников на ТП и на опорах ВЛ. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 19.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Создать и согласовать неплановый заказ на замену РВО-10 фазы "В" на ТП-57-06-08 Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 19.12.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Создать и согласовать неплановый заказ на осмотр ВЛ-10 кВ ф. 57-06. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 19.12.2021 год
357559 | 82 | 2021-11-15 | 2 | 20 | 0.47499 | 2021-11-15 | 3 | 55 | 3.4.10 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-6 кВ ф. 29-05 явилось воздействие птицы (ворона), что привело к повреждению ОПН-6 кВ фазы "С", замыканию на землю и работе РЗ на сигнал. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-6 кВ ф. 29-05 явилось повреждение и пробой ОПН-6 кВ фазы "С" (при воздействии птицы), что привело к замыканию на землю и работе РЗ на сигнал.. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции на ТП-29-05-119, ОПН-П-6/7,2/10/450 УХЛ1 ЗЭУ фА | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ТП по ф.29-05 столбового исполнения. Заказ №152616934. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 31.01.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену ОПН-6 кВ фазы "С" на ТП 29-05-119. Заказ №170053458. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 29.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ТП по ф.29-05 рассмотреть вопрос по установки на ТП противоптичьих устройств. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 31.01.2022 год
357558 | 83 | 2021-11-15 | 23 | 16 | 0.028334 | 2021-11-16 | 0 | 41 | 3.4.7.3 Причиной аварийного отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 49-16-22 явилось окисление контактов на фазе «С» в процессе эксплуатации, что привело к увеличению переходного сопротивления болтового соединения фазы «С» с последующим нагревом. 4.13 В процессе эксплуатации АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 49-16-22 в холодное время года произошло окисление контактов, что привело к увеличению переходного сопротивления болтового соединения фазы «С» и его нагреву. 15.11.2021 г. для обеспечения надёжности электроснабжения потребителей было принято решение заменить дефектный АВ-0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нагрев контактов на ТП-49-16-22, А-3716 Ф 160А | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену АВ. 0,4 кВ ф.1, от ТП 49-16-22 (зазказ ТОРО №170053416) Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 19.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ТП 49-16-22, особое внимание при осмотре обратить на затяжку болтовых соединений контактов. (Заказ ТОРО №152630928) Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 19.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ТП 49-16-22 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 19.12.2021 год
357559 | 84 | 2021-11-16 | 11 | 50 | 0.031893 | 2021-11-16 | 13 | 22 | 3.4.8.5 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 01-04-16 явилась заявка МЧС для безопасного проведения работ персоналом "6 ПСЧ 3 ПСО ФПС ГПС" по ликвидации возгорания в жилом доме по адресу: г.Саяногрск ул.Первомайская д.19 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 01-04-16 с определением возможности подключения потребителя по адресу: г.Саяногрск ул.Первомайская д.19. Ответственное лицо: Шкредов А.В. 28.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 01-04-16 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Шкредов А.В. 29.12.2021 год
357558 | 85 | 2021-11-16 | 21 | 37 | 0.0025 | 2021-11-16 | 22 | 7 | 3.4.7.3 Причиной аварийного отключения АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 97-20-02 явилось неудовлетворительное техническое состояние (неисправность) теплового элемента полюса АВ-0,4 кВ, которое возникло вследствие воздействия токов короткого замыкания (АРТН № 68 от 11.11.2021 г., АРТН № 44 от 04.11.21), что 16.11.2021 г. при увеличении нагрузки в вечерний период дня произошло повреждение элемента теплового расцепителя полюса, что привело к срабатыванию теплового элемента на отключение ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 97-20-02. 4.13 При коротком замыкании в сети произошедшем АРТН № 68 от 11.11.2021 г., АРТН № 44 от 04.11.21 произошло скрытое повреждение элемента теплового расцепителя полюса АВ 0,4 кВ ф. 2, вследствие чего 16.11.2021 г. при увеличении нагрузки в вечерний период выходного дня и снижения температуры до -11 С, произошло срабатывание теплового элемента на отключение ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 97-20-02. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: скрытое повреждение элемента теплового расцепителя полюса АВ 0,4 кВ на ТП-97-20-02, ВА 57-39-34 250А | Техническое мероприятие 1 Выполнить работы по замене АВ 0,4 кВ ф. 2 в ТП 97-20-02. (Заказ ТОРО № 170052885) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 08.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр оборудования ТП 97-20-02, при осмотре особое внимание обратить на нагрев контактных соединений. (Заказ ТОРО № 150188052) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ТП 97-20-02 занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.12.2021 год
357559 | 86 | 2021-11-17 | 12 | 55 | 0.19268 | 2021-11-17 | 13 | 55 | 3.4.9.3 Причиной аварийных отключений ВЛ 35 кВ Бея - Камышта с отпайками (Т-14) явилось повреждение сетях потребителя, а именно ТН 1 ПКУ 35 кВ фазы "А" (ПС 35 кВ Шалгинов) ООО «Разрез Майрыхский». | Организационное мероприятие 1 Направить в адрес ООО «Разрез Майрыхский» письмо с просьбой предоставить результаты расследования причин аварии. Ответственное лицо: Начальник ДС ЦУС Зеляков А.Г 29.11.2021 год
357500 | 87 | 2021-11-17 | 16 | 6 |  | 2021-11-17 | 16 | 6 | 3.4.12.5 Послеаварийная проверка показала, что причиной срабатывания автоматики от не переключения фаз стало не одновременное включение полюсов «холодного» выключателя В 2Т/220 кВ вследствие перехода температуры окружающего воздуха через 0°С (с 06:35 до 16:06 В 2Т/220кВ с приводами ППрК-1400 находился в вынужденном простое). Через час после включения обогрева приводов В 2Т/220 кВ включился без замечаний. 4.13 Не одновременное включение полюсов «холодного» выключателя В 2Т/220 кВ (в условии перепада температуры от +5°С до -14°С), что привело к срабатыванию автоматики от не переключения фаз, включению и мгновенному отключению выключателя действием автоматики. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не одновременное включение полюсов на ПС 220 кВ Бея, В 2Т/220 кВ | Техническое мероприятие 1 Обеспечить включение автоматики обогрева приводов В 1Т/220 кВ и В 2Т/220 кВ на ПС 220 кВ Бея при понижении температуры воздуха до +5°С. Ответственное лицо: Рузаев В.Н. 25.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Рассмотреть возможность увеличения времени срабатывания выходного реле автоматики от не переключения фаз выключателя В 2Т/220 кВ. Ответственное лицо: Осетров А.В. 25.12.2021 год
357558 | 88 | 2021-11-17 | 18 | 59 | 0.0105 | 2021-11-17 | 19 | 20 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 30-11-24 явилось повреждение в сетях потребителя, расположенного по адресу:с. Калинино, ул. Чехова , д. 1А., что привело к короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 30-11-24. | Организационное мероприятие 1 Направить потребителю по адресу: с. Калинино, ул. Чехова-я, д. 1А письмо с требованием содержания своих сетей в исправном состоянии. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 18.12.2021 год
357559 | 89 | 2021-11-17 | 19 | 30 | 0.025 | 2021-11-17 | 20 | 0 | 3.4.7.3 Причиной аварийного отключения ТП 03-05-14 явилось нарушение контакта ТТ- 0,4 кВ фазы "А" на вводе Р 1Т-0,4кВ в процессе длительного срока эксплуатации (с 1965 г), что привело к нагреву и оплавлению ТТ- 0,4 кВ фазы "А" на вводе Р 1Т-0,4кВ. 4.13 В результате нарушения контактных соединений ТТ- 0,4 кВ фазы "А" на вводе Р 1Т-0,4кВ ТП 03-05-14 произошел нагрев и оплавление ТТ- 0,4 кВ фазы "А" на вводе Р 1Т-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушения контактных соединений ТТ- 0,4 кВ фазы "А" на Р 1Т-0,4кВ ТП 03-05-14 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр (замеры нагрузочного режима) на ТП по ф.03-05(Заказ ТОРО № 151174445) Ответственное лицо: Шкредов А.В. 22.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра, замера нагрузочного режима ТП по ф.03-05 занести выявленные замечания в журнал дефектов, с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Шкредов А.В. 22.12.2021 год
357559 | 90 | 2021-11-18 | 10 | 35 | 0.03 | 2021-11-18 | 10 | 44 | 3.4.12.2 Причиной возникновения нарушений в работе оборудования ВЛ-10 кВ ф. 68-08 явилось воздействие порывистого ветра на оборудование ЛЭП, в результате которых произошла разрегулировка стрелы провиса проводов в пролёте опор № 25 - 26, что привело к замыканию проводов в данном пролёте опор и работе РЗ на отключение ВЛ-10 кВ ф. 68-08. 4.4 В результате механического воздействия порывов ветра на оборудование ВЛ-10 кВ ф. 68-08 возник провис проводов в пролёте опор № 25 - 26, что при повторных ветровых нагрузках привело к схлёсту проводов, межфазному замыканию и отключению В/10 кВ ф. 68-08 от действия РЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов в пролете на ф. 68-08 с. В. Таштып, Пролет: Опора № 25 - Опора № 26 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор № 25 - 26 на ВЛ-10 кВ ф. 68-08. (Заказ ТОРО №170053541 ) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 31.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 68-08, особое внимание при осмотре уделить разрегулировкам стрел провиса проводов. (Заказ ТОРО №152624823 ) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 31.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 68-08 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 31.12.2021 год
357559 | 91 | 2021-11-18 | 10 | 40 | 0.11 | 2021-11-18 | 15 | 4 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 9 от ТП 88-04-09 явился схлест проводов на потребительском вводе от опоры № 4 по адресу: с. Таштып, ул. Луначарского, д. 16а, что привело к короткому замыканию и повреждению вывода 0,4 кВ от РБ-0,4 кВ ф. 9 до опоры №1 ВЛ-0,4 кВ ф.9 от ТП 88-4-09. 4.12 В результате схлеста проводов на потребительском вводе от опоры № 4 по адресу: с. Таштып, ул. Луначарского, д. 16а, что привело к короткому замыканию и повреждению выводов 0,4 кВ от РБ-0,4 кВ ф. 9 до опоры №1 ВЛ-0,4 кВ ф.9 от ТП 88-4-09. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение выводов 0,4 кВ от РБ-0,4 кВ на ВЛ-0,4 кВ ф.9 от ТП-88-04-09, Пролет: ТП - Опора № 1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену выводов 0,4 кВ от РБ-0,4 кВ ф. 9 до опоры №1 в ТП 88-04-09 (Заказ ТОРО №170053418 ) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 31.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.9 от ТП 88-04-09, особое внимание при осмотре обратить на разрегулировки стрел провиса проводов в пролётах. (Заказ ТОРО №152631916) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 31.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.9 от ТП 88-04-09 занести выявленные замечания в журналы дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 31.12.2021 год
357558 | 92 | 2021-11-18 | 10 | 42 | 0.069 | 2021-11-18 | 11 | 51 | 3.4.9.1 Причиной аварийного отключения ВЛ-04 кВ ф.2 явилось повреждение на ВЛ-10кВ ф.04-07 (владелец "ООО «Электросервис»") | Организационное мероприятие 1 Направить потребителю (ООО «Электросервис»") письмо с требованием предоставить информацию о причинах аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 04-07 18.11.2021 г. Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 24.12.2021 год
357559 | 93 | 2021-11-18 | 12 | 11 | 0.315 | 2021-11-18 | 13 | 14 | 3.4.10 Причиной отключения ВЛ 10-кВ ф. 31-07 явилась перекрытие птицей межфазного промежутка на ЛР-237, что вызвало прохождение электрического тока через тело птицы и работу РЗ на отключение ВЛ-10 кВ ф. 31-07. 4.12 При перекрытии птицей изоляционного промежутка на ЛР -237 произошло прохождение электрического тока через тело птицы с последующей работой РЗ на отключение ВЛ-10 кВ ф. 31-07. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие птицей на ЛР -237 на ф. 31-07, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 31-07, при осмотре обратить внимание на скопления птиц, несанкционированные свалки мусора вблизи ЛЭП. (№ заказа 151397235) Ответственное лицо: Шкредов А.В. 22.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 31-07 наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Шкредов А.В. 22.12.2021 год
357559 | 94 | 2021-11-18 | 13 | 30 | 0.013 | 2021-11-18 | 14 | 48 | 3.4.7.3 Причиной повреждения опоры на ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП 57-02-16 явилось потеря механической прочности деревянной опоры №2 в результате загнивания у основания, что при сильных порывах ветра привело к её излому и падению. 4.1 Причиной нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП 57-02-16 явилось, нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации, в виде загнивание опоры №2 у основания, что при сильных порывах ветра привело к её излому у основания и падению. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загнивание опоры №2 на ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП 57-02-16, опра №2 ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП 57-02-16 | Техническое мероприятие 1 Установить ж/б приставку к опоре 2 ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП 57-02-16, (заказ ТОРО №170053507) и отрегулировать стрелу провиса проводов в пролетах опор 1 - 3, согласно требованиям. (Заказ ТОРО №152619766) Ответственное лицо: Митронов В.В. 30.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП 57-02-16. (Заказ ТОРО №152619761) Ответственное лицо: Митронов В.В. 22.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По выявленным замечаниям на ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП 57-02-16 наметить мероприятия и сроки устранения. Ответственное лицо: Митронов В.В. 27.12.2021 год
357558 | 95 | 2021-11-18 | 13 | 34 | 0.01 | 2021-11-18 | 14 | 4 | 3.4.12.2 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 25-15-05 явилось воздействие сильных порывов ветра, которые привели к пляске проводов в пролёте опор № 3-3/1, что вызвало межфазное замыкание и отключение АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 25-15-05. 4.4 В результате механического воздействия атмосферных явлений, (сильных порывов ветра), произошел схлёст проводов фазы «В,С» в пролёте опор № 3-3/1, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 25-15-05. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов фазы «В,С» на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-25-15-05, Пролет: Опора № 3 - Опора № 3-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса провода фазы "В" в пролёте опор № 3-3/1 на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 25-15-05. (Заказ ТОРО № 152620324) Ответственное лицо: Чульский С.А. 19.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 25-15-05, особое внимание при осмотре обратить на разрегулировку стрелы провиса проводов. (Заказ ТОРО № 152620354) Ответственное лицо: Чульский С.А. 19.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 25-15-05 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Чульский С.А. 27.12.2021 год
357558 | 96 | 2021-11-18 | 13 | 43 | 0.008334 | 2021-11-18 | 14 | 8 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 71-04-13 явилось повреждение на потребительском вводе в частный дом по адресу: аал. Ах-хол, ул. Центральная, д. 23, что привело к короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 71-04-13. | Организационное мероприятие 1 Направить потребителю по адресу: аал. Ах-хол, ул. Центральная, д. 23 письмо о необходимости содержания своих сетей в исправном состоянии. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 21.12.2021 год
357558 | 97 | 2021-11-18 | 14 | 17 | 0.005835 | 2021-11-18 | 14 | 24 | 3.4.12.2 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 69-02 явилось воздействие сильных порывов ветра на провода, в результате чего произошла разрегулировка проводов, что привело к схлёсту проводов, межфазному замыканию и аварийному отключению В ф.69-02/10 кВ. 4.4 В результате механического воздействия атмосферных явлений (сильного порывистого ветра), произошла разрегулировка проводов в пролете опор № 2/12/5/17 - 2/12/5/18, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию проводов с последующим отключением В ф.69-02/10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете опор № 2/12/5/17-2/12/5/18 на ф. 69-02_Первомайское-кошары, Пролет: Оп.2-12-5-7 - Оп.2-12-5-8 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса провода фазы "В" в пролёте опор № 2/12/5/17-2/12/5/18 на ВЛ-10 кВ ф. 69-02. (Заказ ТОРО № 152620683) Ответственное лицо: Чульский С.А. 30.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 69-02, особое внимание при осмотре обратить на разрегулировки стрел провиса проводов в пролётах. (Заказ ТОРО № 152620686) Ответственное лицо: Чульский С.А. 30.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 69-02 занести выявленные замечания в журнал дефектов оборудования ВЛ-10 кВ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Чульский С.А. 30.12.2021 год
357559 | 98 | 2021-11-18 | 14 | 55 | 0.45833 | 2021-11-18 | 17 | 0 | 3.4.12.2 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-10 кВ ф. 88-13 явилось воздействие сильных порывов ветра, которые привели к пляске и обрыву провода фазы "С" в пролете опор №78-1 - №78-2, что привело к однофазному замыканию, работе РЗ на "сигнал" и отключению персоналом В/10 кВ ф. 88-13 на ПС 35 кВ Таштып. 4.13 Обрыв провода фазы "С" в пролете опор №78-1 - №78-2 ВЛ-10 кВ ф.88-13 произошло из-за воздействия сильного порывистого ветра, что привело к однофазному замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "С" в пролете на ф. 88-13 с. Таштып, Пролет: Опора №78-1 - Опора №78-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт провода в пролёте опор №78-1 - 78-2 на ВЛ-10 кВ ф. 88-13. (Заказ ТОРО №170053518 ) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 31.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 88-13 от опоры №65 до опоры №85. (Заказ ТОРО №152624383 ) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 31.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 88-13 занести выявленные замечания в журналы дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 31.12.2021 год
357558 | 99 | 2021-11-18 | 14 | 58 | 0.010401 | 2021-11-18 | 15 | 14 | 3.4.12.2 Причиной нарушения по ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-57-13-16 явилось воздействие порывов ветра, вызвавших пляску провода, ослабления вязки провода на опоре № 9 фазы "В", что вызвало провис провода в пролёте опор №9 - №10, который к схлесту с проводом фазы "А" в этом пролёте, вызвав короткое замыкание и работу защиты на отключение линии. 4.4 Ослабление вязки провода фазы "В" на опоре № 9 ф. 1 от ТП-57-13-16, вызванное воздействием порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание в пролете на КВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-57-13-16, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов в пролёте опор №9 - №10 по ф.1 от ТП-57-13-16 и замену вязок на опоре № 9. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 22.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-57-13-16 на предмет разрегулировки проводов в пролётах опор. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 22.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Создать и согласовать неплановый заказ на регулировку проводов в пролёте опор №9 - №10 ф. 1 ТП-57-13-16. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 22.12.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Создать и согласовать заказ на внеплановый осмотр ф. 1 от ТП-57-13-16 на предмет разрегулировки проводов в пролётах опор. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 22.12.2021 год
357558 | 100 | 2021-11-18 | 15 | 17 | 0.051003 | 2021-11-18 | 15 | 51 | 3.4.12.2 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 67-03-14 явилось длительное воздействие порывистого ветра, которое привело к провису провода в пролёте опор № 15 - 16 с последующим замыканием проводов в данном пролёте опор и отключением АВ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 67-03-14. 4.4 В результате механического воздействия сильных порывов ветра возник провис провода в пролёте опор №15 - №16, что привело к замыканию проводов фаз «А» и «В» и отключению АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП от 67-03-14. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-67-03-14, Пролет: Опора № 15 - Опора № 16 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролёте опор № 15 - 16 на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 67-03-14. (Заказ ТОРО №152635225) Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 25.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 67-03-14, особое внимание при осмотре обратить на разрегулировки стрел провиса проводов, состояния креплений проводов к изоляторам. (Заказ ТОРО №152635229 ) Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 25.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 67-03-14 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 25.12.2021 год
357558 | 101 | 2021-11-18 | 15 | 30 | 0.004165 | 2021-11-18 | 15 | 35 | 3.4.12.2 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 50-09-02 явилось воздействие сильных порывов ветра до 20 м/с, что привело к пляске и замыканию проводов фаз «В,С», на спуске между ТП-50-09-02 и опорой №1 ф.1 и отключению АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 50-09-02. 4.4 В результате механического воздействия атмосферных явлений, сильного порывистого ветра, произошел схлёст проводов фазы «В,С» на спуске между ТП-50-09-02 и опорой №1 ф.1, что привело к короткому замыканию проводов с последующим отключением АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 50-09-02. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-50-09-02, Пролет: от КТП - Опора № 1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса провода фазы "В" на спуске между ТП-50-09-02 и опорой №1 ф.1 (Заказ ТОРО № 152620536) Ответственное лицо: Чульский С.А. 30.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 50-09-02, особое внимание при осмотре обратить на разрегулировку стрелы провиса проводов. (Заказ ТОРО № 152620560) Ответственное лицо: Чульский С.А. 30.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 50-09-02 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения Ответственное лицо: Чульский С.А. 30.12.2021 год
357558 | 102 | 2021-11-18 | 16 | 30 | 0.006501 | 2021-11-18 | 16 | 43 | 3.4.12.2 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 35-03-02 явилось воздействие сильных порывов ветра до 20 м/с., что привело к пляске и провису проводов фазы «А,В,С», на спуске к ТП 35-03-02 от опоры №1 ф.1, к межфазному замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 35-03-02. 4.4 В результате механического воздействия атмосферных явлений, сильного порывистого ветра, произошел схлёст проводов фазы «А,В,С» на спуске к ТП 35-03-02 и опоры №1 ф.1, что привело к короткому замыканию проводов с последующим отключением АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 35-03-02. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-35-03-02, Пролет: от КТП - Опора № 1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса провода фазы "А,В,С" м/у ТП 35-03-02 и опорой №1 ф.1. (Заказ ТОРО № 152620415) Ответственное лицо: Чульский С.А. 30.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП 35-03-02, особое внимание при осмотре обратить на разрегулировку стрелы провиса проводов. (Заказ ТОРО № 152620432) Ответственное лицо: Чульский С.А. 30.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ от ТП 35-03-02 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Чульский С.А. 30.12.2021 год
357558 | 103 | 2021-11-18 | 16 | 37 | 0.074334 | 2021-11-18 | 20 | 20 | 3.4.9.1 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 71-04 явился схлёст проводов на потребительской отпайке от опоры № 344 (владелец "Общество с ограниченной ответственностью "Сетевая Компания Сибири"), что привело к работа РЗ на отключение В/10 кВ ф. 71-04 на ПС 35 кВ Степная. | Организационное мероприятие 1 Направить в ООО "Сетевая Компания Сибири" письмо с требованием включить в состав комиссии по расследованию ТН на ВЛ-10 кВ ф. 71-04 18.11.2021 г. представителя "Хакасэнерго". Ответственное лицо: Козедубов В.В. 01.12.2021 год
357558 | 104 | 2021-11-18 | 17 | 0 | 0.0030006 | 2021-11-18 | 17 | 10 | 3.4.12.2 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-36-06-21 явились воздействие сильных порывов ветра, вызвавшие раскачку проводов, их разрегулировку в пролёте опор №4 - №5 и короткое замыкание между фазами "А" и "В". 4.4 При механическом воздействии порывов ветра произошла пляска проводов в пролёте опор №4 - №5 ф. 3 ТП-36-06-21 и короткое замыкание в результате схлёста фаз "А" и "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание в результате схлёста фаз "А" и "В" на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-36-06-21, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку проводов в пролёте опор 4-5 ф. 3 от ТП-36-06-21 Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 22.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ф. 3 от ТП-36-06-21. Особое внимание обратить на регулировку проводов. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 22.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Создать и согласовать неплановый заказ на осмотр ф. 3 от ТП-36-06-21. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 22.12.2021 год
357558 | 105 | 2021-11-18 | 17 | 3 | 0.024 | 2021-11-18 | 17 | 39 | 3.4.12.2 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 67-07-06 явилось воздействие порывистого ветра, которое привело к пляске и провису провода в пролёте опор №9 - №10 с последующим замыканием проводов в данном пролёте опор и отключением АВ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 67-07-06. 4.4 В результате механического воздействия сильных порывов ветра возник провис провода в пролёте опор №9 - №10, что привело к замыканию проводов фаз «А» и «В» и отключению АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП от 67-07-06. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-67-07-06, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролёте опор № 9 - 10 на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 67-07-06. Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 25.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 67-07-06, особое внимание при осмотре обратить на разрегулировки стрел провиса проводов, состояния креплений проводов к изоляторам. Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 25.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 67-07-06 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 25.12.2021 год
357558 | 106 | 2021-11-18 | 18 | 6 | 0.039662 | 2021-11-18 | 18 | 23 | 3.4.12.2 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф.59-20 явилась воздействие сильных порывов ветра, что привело к пляске и разрегулировки провода фазы "С" в пролёте опор №156 - №157 с последующим замыканием в данном пролете. 4.4 В результате механического воздействия сильных порывов ветра, произошло ослабление вязки провода фазы "С" на опоре № 156 ВЛ-10 кВ ф.59-20, что привело к замыканию в пролёте опор №156 - №157 и отключению линии. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов в пролёте на ф. 59-20 ПС Чулымская-д.Горюново-д.Монас, Пролет: Оп. №156 - Оп. №157 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов в пролёте опор №156 - "157 и замену вязок на опорах №156, №157. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 23.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ф. 59-20, особое внимание обратить на регулировку проводов в пролётах опор. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 23.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Создать и согласовать неплановый заказ на регулировку проводов в пролёте опор 156-157 по ф. 59-20. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 23.12.2021 год
357558 | 107 | 2021-11-18 | 18 | 36 | 0.0038493 | 2021-11-18 | 18 | 47 | 3.4.12.2 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-59-04-05 явилось воздействие сильных порывов ветра, что привело к провису проводов в пролёте опор №2 - 3 в результате ослабления вязок проводов на опоре № 3. 4.4 При порывах ветра произошло ослабление вязок проводов на опоре № 3, что привело к разрегулировке проводов в пролёте опор 2-3, короткому замыканию и отключению линии от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис проводов на КВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-59-04-05, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку проводов в пролёте опор № 2-3 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-59-04-05. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 24.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-59-04-05 на предмет состояния изоляторов, колпачков и провиса проводов в пролётах. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 24.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-59-04-05 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 24.12.2021 год
357558 | 108 | 2021-11-18 | 20 | 52 | 0.016002 | 2021-11-18 | 21 | 8 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения АВ-0,4 кВ вводной в ТП 30-11-26 явилось увеличение суммарной нагрузки в сети по току фазы "B", в следствии увеличения потребляемой электроэнергии потребителями (использование электрических котлов для обогрева домов, в условиях колебания температуры окружающего воздуха от +5 до -5 С), что привело к перегрузке сети по току на АВ 0,4 кВ Вводной. (Ib - 403 A, In - 400 A) с последующим отключением АВ-0,4 кВ вводной в ТП 30-11-26 защитой выключателя. | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену АВ 0,4 кВ Ввводной (In-630А) в ТП 30-11-26. (№ заказа ТОРО 170052886) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 21.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести анализ выданных ТУ на подключение и соответствие их пропускной способности ТП 30-11-26. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 21.12.2021 год
357558 | 109 | 2021-11-18 | 21 | 17 | 0.0063 | 2021-11-18 | 21 | 38 | 3.4.12.2 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 53-10-04 явились воздействия сильных порывов ветра, которые привели к пляске и разрегулировке стрелы провиса проводов в пролёте опор № 7 - 8, последующему схлёсту проводов в данном пролёте, короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 53-10-04. 4.4 Под механическим воздействием ветровых нагрузок с сильными порывами ветра произошла разрегулировка стрелы провиса проводов в пролёте опор № 7 - 8, что при порывистом ветре привело к схлёсту проводов в данном пролёте, межфазному замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 53-10-04. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-53-10-04, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 53-10-04, особое внимание обратить на разрегулировки стрел провиса проводов. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 24.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор № 7 - 8 на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 53-10-04. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 24.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 53-10-04 занести выявленные замечания в журнал дефектов с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 24.12.2021 год
357558 | 110 | 2021-11-18 | 22 | 32 | 0.0023829 | 2021-11-18 | 22 | 43 | 3.4.12.2 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 79-13-03 явилось воздействие сильных порывов ветра, в результате чего произошел наклон трубостойки на крыше потребителя и схлест проводов на вводе в жилой дом, что совместно с сильным порывом ветра привело к схлёсту проводов и отключению АВ-0,4 кВ ф. 3 в ТП 79-13-03. 4.4 В результате механического воздействия атмосферных явлений, сильного порывистого ветра, произошел наклон трубостойки и схлест проводов на вводе в жилой дом, что привело к короткому замыканию проводов с последующим отключением АВ-0,4 кВ ф. 3 в ТП 79-13-03. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-79-13-03, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов на вводе в жилой дом на ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 79-13-03 оп. №1а. (Заказ ТОРО № 152620680) Ответственное лицо: Чульский С.А. 30.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП 79-13-03, особое внимание при осмотре обратить на натяжку проводов на вводах в жилые дома. (Заказ ТОРО № 152620682). Ответственное лицо: Чульский С.А. 30.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП 79-13-03 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Чульский С.А. 30.12.2021 год
357559 | 78 | 2021-11-19 | 5 | 57 | 0.093335 | 2021-11-19 | 7 | 49 | 3.4.7.3 Причиной аварийного отключения АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 33-06-08 явилось несвоевременное выявление нарушения контакта наконечника жилы КЛ-0,4 кВ ф. 2, что совместно с повышением потребления электроэнергии привело к недопустимому нагреву и повреждению жилы КЛ-0,4 кВ от кабельного наконечника фазы «В» к ТТ-0,4 кВ ф. 2, а также повреждению трансформатора тока, что вызвало необходимость отключения АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 33-06-08. 4.13 При некачественном контакте наконечника жилы КЛ-0,4 кВ ф. 2 возник недопустимый нагрев, что привело к повреждению жилы КЛ-0,4 кВ от кабельного наконечника фазы «В» к ТТ-0,4 кВ ф. 2 с последующим повреждением трансформатора тока и отключением АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 33-06-08 персоналом для устранения замечаний. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: недопустимый нагрев на ТП-33-06-08, ТТ Т-0.66 У3 40/5 0,5S | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр с замерами нагрузочного режима на ТП 33-06-08 (Заказ ТОРО № 151174581) Ответственное лицо: Шкредов А.В. 22.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра, замеров нагрузочного режима на ТП 33-06-08 занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Шкредов А.В. 22.12.2021 год
357558 | 111 | 2021-11-19 | 9 | 6 | 0.28582 | 2021-11-19 | 9 | 41 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф.26-03 явилось повреждение на потребительской отпайке от опоры №7 (собственник ИП Клименок А.В.), что привело к работе РЗ на отключение В-10 кВ ф.26-03 на ПС 110 кВ КСК. | Организационное мероприятие 1 Направить потребителю (ИП Клименок А.В.) письмо с требованием предоставить информацию о причинах аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф.26-03 19.11.2021 г. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 13.12.2021 год
357558 | 112 | 2021-11-20 | 9 | 11 | 0.003167 | 2021-11-20 | 9 | 30 | 3.4.7.3 Причиной аварийного отключения АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 97-20-02 явилось неудовлетворительное техническое состояние (неисправность) теплового элемента полюса АВ-0,4 кВ, которое возникло вследствие воздействия токов короткого замыкания (АРТН № 68 от 11.11.2021 г., АРТН № 44 от 04.11.21). При увеличении нагрузки произошло повреждение элемента теплового расцепителя полюса, что привело к срабатыванию на отключение ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 97-20-02. 4.13 Скрытое повреждение элемента теплового расцепителя полюса АВ 0,4 кВ ф. 2. При увеличении нагрузки, произошло срабатывание теплового элемента на отключение ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 97-20-02. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ТП-97-20-02, ВА 57-39-34 250А | Техническое мероприятие 1 Выполнить работы по замене АВ 0,4 кВ ф. 2 в ТП 97-20-02. (Заказ ТОРО № 170052885) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 21.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр оборудования ТП 97-20-02, при осмотре особое внимание обратить на нагрев контактных соединений. (Заказ ТОРО № 150188052) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.01.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ТП 97-20-02 занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.01.2022 год
357558 | 113 | 2021-11-20 | 12 | 37 | 0.012835 | 2021-11-20 | 13 | 0 | 3.4.12.2 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 35-03 явилось длительное воздействие ветровой нагрузки на провода в период с 18.11.21 по 20.11.21, в результате чего произошла разрегулировка проводов, что привело к схлёсту проводов, межфазному замыканию и аварийному отключению В ф.35-03/10 кВ. 4.4 В результате механического воздействия атмосферных явлений, сильного порывистого ветра, произошла разрегулировка проводов в пролете опор № 87-88 на ВЛ-10 кВ ф.35-03, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию проводов с последующим отключением В ф.35-03/10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание в пролете опор № 87-88 на ф. 35-03_Сарагаш-п. Сарагаш-летние дойки, Пролет: Опора № 87 - Опора № 88 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса провода фазы "В" в пролёте опор № 87-88 на ВЛ-10 кВ ф. 35-03. (Заказ ТОРО № 152624258) Ответственное лицо: Чульский С.А. 30.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 35-03, особое внимание при осмотре обратить на разрегулировки стрел провиса проводов в пролётах. (Заказ ТОРО № 152624437) Ответственное лицо: Чульский С.А. 30.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 35-03 занести выявленные замечания в журнал дефектов оборудования ВЛ-10 кВ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Чульский С.А. 30.12.2021 год
357559 | 114 | 2021-11-20 | 15 | 50 | 0.09 | 2021-11-20 | 16 | 17 | 3.4.8.5 ВЛ 10 кВ ф.65-05 отключен по заявка МЧС для тушения пожара по адресу: д. Калы, улица Солнечная, д.9А, д10. 4.12 ВЛ 10 кВ ф.65-05 отключен по заявка МЧС для тушения пожара по адресу: д. Калы, улица Солнечная, д.9А, д10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ВЛ 10 кВ ф.65-05 отключен по заявка МЧС на ВЛ 10 кВ ф.65-05 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр оборудования ВЛ-10 кВ ф. 61-05 по адресу: д. Калы, улица Солнечная, д.9А, д10. Ответственное лицо: Шкредов А.В. 26.12.2021 год
357558 | 115 | 2021-11-20 | 20 | 37 | 0.003833 | 2021-11-20 | 21 | 0 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 20-47-58 20.11.2021 г. явилось увеличение потребляемой электроэнергии потребителями (использование электрических котлов для обогрева домов), что привело к нагреву контакта фазы «А» при перегрузке сети по току (Ia - 286 A, In - 250A) с последующим отключением АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 20-47-58 защитой выключателя. | Техническое мероприятие 1 Провести анализ выданных ТУ, выполнить замену АВ 0,4 кВ (In-400А) ф. 1 в ТП 20-47-58. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 22.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Рассмотреть возможность реконструкции ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 20-47-58, для равномерного распределения нагрузки по ВЛ. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.01.2022 год
357558 | 116 | 2021-11-20 | 22 | 36 | 0.004167 | 2021-11-20 | 23 | 1 | 3.4.7.3 Причиной аварийного отключения АВ-0,4 кВ ф. 4 в ТП 30-11-24 явился аварийный нагрев трансформатора тока ф.А, возникший в результате развития внутреннего повреждения трансформатора тока при воздействии токов КЗ (АРТН № 973 от 17.10.21) (визуальное выявление дефекта без применения тепловизора не представлялось возможным), а так же увеличение одновременного потребления электроэнергии потребителями вследствие массового применения электрических отопительных котлов, что привело к нагреву контакта и отключению АВ 0,4 кВ ф.4 тепловой защитой выключателя. 4.13 При коротком замыкании в сети произошедшем 17.10.2021 г. (АРТН № 973) произошло внутреннее повреждение трансформатора тока ф.А АВ 0,4 кВ ф.4, вследствие чего 20.11.2021 г. при увеличении нагрузки в вечерний период произошло срабатывание теплового элемента на отключение ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП 30-11-26. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: внутреннее повреждение трансформатора тока ф.А АВ 0,4 кВ на ТП-30-11-26, ТТ Т-0.66 У3 300/5 0,5S фА | Техническое мероприятие 1 Выполнить работы по замене трансформатора тока фазы "А" ф.4 в ТП 30-11-26. (№ заказа ТОРО 170052886 ) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 22.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ТП 30-11-26 с применением тепловизора, особое внимание обратить на нагрев контактных соединений и состоянию измерительных трансформаторов тока. (№ заказа ТОРО 152587527 ) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 22.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ТП 30-11-26 занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 22.12.2021 год
357558 | 117 | 2021-11-21 | 19 | 35 | 0.01 | 2021-11-21 | 19 | 50 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 97-01-82 21.11.2021 г. явилось увеличение потребляемой электроэнергии потребителями (использование электрических котлов для обогрева домов) больше выданной техническими условиями, что привело к нагреву контакта фазы «С» при перегрузке сети по току (Iс - 237 A, In - 200A) с последующим отключением АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 97-01-82 защитой выключателя. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр оборудования ТП 97-01-82, при осмотре особое внимание обратить на нагрев контактных соединений. (Заказ ТОРО № 150188030) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.01.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ТП 97-01-82 занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.01.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Направить потребителю письмо с указанием причины отключения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 22.12.2021 год
357558 | 118 | 2021-11-22 | 9 | 25 | 0.068333 | 2021-11-22 | 16 | 15 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось несвоевременное выявление дефекта главной изоляции силового трансформатора 1Т на ТП 26-03-304, что привело к внутреннему повреждению и отключению ТП 26-03-304. 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось внутреннее повреждение (пробой) главной изоляции 1Т на ТП 26-03-304. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой главной изоляции на ТП-26-03-304, Трансформатор ТМГ-25/10 | Техническое мероприятие 1 Заменить трансформатор 1Т на ТП 26-03-304. (Заказ ТОРО №170053515.) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 30.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результату осмотра ТП 26-03-304 наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 31.12.2021 год
357558 | 119 | 2021-11-22 | 9 | 31 | 0.057 | 2021-11-22 | 11 | 25 | 3.4.7.3 Причиной аварийного отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 20-47-58 явилось неудовлетворительное техническое состояние (неисправность) теплового элемента полюса АВ-0,4 кВ, в результате одновременной, максимальной загрузки в утреннее время потребителями электроэнергии. При увеличении нагрузки произошло повреждение элемента теплового расцепителя полюса, что привело к срабатыванию на отключение ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 20-47-58. 4.13 Скрытое повреждение элемента теплового расцепителя полюса АВ 0,4 кВ ф. 1. При увеличении нагрузки, произошло срабатывание теплового элемента на отключение ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 20-47-58. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение элемента полюса теплового расцепителя АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 20-47-58. на ТП-20-47-58, ВА 88-37 400А | Техническое мероприятие 1 Выполнить работы по замене АВ 0,4 кВ ф. 1 в ТП 20-47-58. (Заказ ТОРО № 170053479 ) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 29.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр оборудования ТП 20-47-58, при осмотре особое внимание обратить на нагрев контактных соединений. (Заказ ТОРО № 170053297 ) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 29.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ТП 20-47-58 занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 29.12.2021 год
357558 | 120 | 2021-11-22 | 20 | 36 | 0.12132 | 2021-11-22 | 20 | 50 | 3.4.12.2 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 69-09 явилось воздействие сильных порывов ветра до 20 м/с, что привело к обрыву вязки крепления провода на опоре № 47 фазы "С" и замыканию проводов фаз "А,С" в пролете опор № 46-47. 4.4 В результате механического воздействия порывистого ветра, на ВЛ-10 кВ ф.69-09 произошел обрыв вязки крепления провода на опоре № 47, что привело к схлесту проводов в пролете опор № 46-47, межфазному замыканию проводов с последующим отключением В ф.69-09/10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ф. 69-09_ПС Первомаская-с. Первомайское, Опора АК10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену вязки крепления провода фазы "С" на опоре № 47 ВЛ-10 кВ ф. 69-09. (Заказ ТОРО № 152630256) Ответственное лицо: Чульский С.А. 24.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 69-09, особое внимание при осмотре обратить на разрегулировки стрел провиса проводов в пролётах. (Заказ ТОРО № 152630244) Ответственное лицо: Чульский С.А. 30.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 69-09 занести выявленные замечания в журнал дефектов оборудования ВЛ-10 кВ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Чульский С.А. 30.12.2021 год
357558 | 16 | 2021-10-30 | 19 | 2 | 0.06715 | 2021-10-30 | 19 | 53 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 22-39 явилось повреждение КЛ-10 кВ на участке от опоры 14/1 до ТП 22-39-02 (отпайка от опоры № 14 потребительская, владелец "ИП Макарова А.В."), что привело к возникновению короткого замыкания и работе РЗ на отключение В/10 кВ ф. 22-39. | Организационное мероприятие 1 Направить потребителю "ИП Макарова А.Г" письмо с требованием предоставить информацию о причинах аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 22-39 30.06.2021 г. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 22.11.2021 год
357559 | 17 | 2021-10-30 | 22 | 38 | 0.012082 | 2021-10-30 | 23 | 7 | 3.4.12.2 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 89-03-10 явился продольный наклон опоры № 8 возникший под влиянием длительного воздействия ветровых нагрузок, что привело к разрегулировке стрелы провиса проводов в пролёте опор № 8 - 8-1, схлёсту проводов при сильных порывах ветра в данном пролёте, межфазному замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф. 3 в ТП 89-03-10. 4.4 В результате механического воздействия сильных порывов ветра на электротехническое оборудование ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 89-03-10 возник продольный наклон опоры № 8, что привело к провису провода в пролёте опор № 8 - 8-1 с последующим замыканием проводов в данном пролёте опор и отключением АВ-0,4 кВ ф. 3 в ТП 89-03-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Продольный наклон стойки опоры на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-89-03-10, Опора П3Д-4; Замыкание проводов в пролёте на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-89-03-10, Пролет: Опора №8 - Опора №8-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить выправку опоры № 8, регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор № 8 - 8-1 на ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 89-03-10 (Заказ ТОРО № 152603014) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 29.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 89-03-10, особое внимание при осмотре обратить на разрегулировки стрел провиса проводов в пролётах опор. (Заказ ТОРО № 152603016) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 29.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 89-03-10 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 30.11.2021 год
357558 | 18 | 2021-10-31 | 1 | 50 | 0.007666 | 2021-10-31 | 21 | 51 | 3.4.9.3 Причиной двух аварийных отключения АВ-0,4 кВ ф. 4 в ТП 20-47-64 31.10.2021 г. явилось увеличение потребляемой электроэнергии потребителями (использование электрических котлов для обогрева домов, а так же массовое пребывание людей в связи с карантинными мерами вызванные пандемией), что привело к нагреву контакта фазы «А» при перегрузке сети по току (Ia - от 270 до 300 A, In - 250A) с последующим отключением АВ-0,4 кВ ф. 4 в ТП 20-47-64 защитой выключателя. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр оборудования ТП 20-47-64 с применением тепловизора, а так же с контролем нагрузочных токов на отходящих ВЛ-0,4 кВ. (Заказ ТОРО № 152600012) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 27.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести анализ выданных ТУ на подключение и соответствие их пропускной способности ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП 20-47-64. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 28.12.2021 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам внепланового осмотра оборудования ТП 20-47-64 с контролем нагрузочных токов на отходящих ВЛ-0,4 кВ и анализа выданных ТУ ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП 20-47-64 разработать план мероприятий направленный на устранение выявленных замечаний с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 27.12.2021 год
357559 | 20 | 2021-11-01 | 7 | 55 | 0.08 | 2021-11-01 | 8 | 43 | 3.4.12.2 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 88-16 явилось длительное воздействие ветровых нагрузок, которое привело к разрегулировке стрелы провиса провода в пролёте опор № 247-3 - 247-4 с последующим схлёстом проводов в данном пролёте, межфазным замыканием и работе РЗ на отключение В/10 кВ ф. 88-16 на ПС 35 кВ Таштып. 4.4 В результате механического воздействия порывов ветра на электротехническое оборудование ВЛ-10 кВ ф. 88-16 возникла разрегулировка стрелы провиса провода в пролёте опор № 247-3 - 247-4 с последующим схлёстом проводов в данном пролёте опор, замыканием проводов и работе РЗ на отключение В/10 кВ ф. 88-16 на ПС 35 кВ Таштып. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Замыкание проводов в пролёте на ф. 88-16 с. В. Сея, Пролет: Опора №247-3 - Опора №247-4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор № 247-3 - 247-4 на ВЛ-10 кВ ф. 88-16 (Заказ ТОРО № 152602939) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 27.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить инженерный осмотр ВЛ-10 кВ ф. 88-16, при осмотре особое внимание уделить разрегулировкам стрел провиса проводов в пролётах опор. (Заказ ТОРО № 152603005) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 29.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 88-16 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 30.12.2021 год
357558 | 21 | 2021-11-01 | 9 | 10 | 0.013476 | 2021-11-01 | 9 | 59 | 3.4.12.2 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 36-03-06 явились сильные порывы ветра, которые привели к пляске проводов в пролётах, ослаблению вязки проводов на опоре № 4, разрегулировке стрелы провиса проводов в пролёте опор № 4 - 5 с последующим схлёстом проводов, коротким замыканием и отключением АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 36-03-06. 4.4 При механическом воздействии атмосферных явлений произошло ослабление вязки проводов на опоре № 4, что привело к разрегулировке стрелы провиса проводов в пролёте опор № 4 - 5, замыканию проводов и отключению ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 36-03-06. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Замыкание проводов в пролёте на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-36-03-06, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку проводов в пролёте опор № 4 - 5 и замену вязок проводов на опоре № 4 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 36-03-06. (Заказ ТОРО № 152600068) Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 30.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 36-03-06, особое внимание обратить на разрегулировки проводов в пролётах и надёжность крепления проводов к изоляторам на опорах. (Заказ ТОРО № 152600069) Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 21.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 36-03-06 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 22.12.2021 год
357559 | 22 | 2021-11-01 | 9 | 29 | 0.079002 | 2021-11-01 | 10 | 48 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения на ВЛ-10 кВ ф. 90-14 явилась несвоевременное выявление разрегулировки стрелы провиса провода фазы "А" в пролёте опор № 272 - 273, что привело к схлёсту проводов фаз "А" и "В", межфазному замыканию и работе РЗ на отключение В/10 кВ ф. 90-14 на ПС 35 кВ Полтаково. 4.2 При механическом износе провода (растяжение) вследствие длительного срока эксплуатации возникла разрегулировка стрелы провиса провода фазы "А" в пролёте опор 272 - 273, вследствие чего в пролёте возник устойчивый схлёст проводов фаз "А" и "В" с последующим коротким замыканием и срабатыванием РЗ на отключение ВЛ-10 кВ ф. 90-14. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Замыкание проводов фаз "А" и "В" на ф. 90-14_с. Полтаково, Пролет: Опора № 272 - Опора № 273 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор № 272 - 273 на ВЛ-10 кВ ф. 90-14 согласно требованиям. (Заказ ТОРО № 152602627) Ответственное лицо: Митронов В.В. 30.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 90-14. (Заказ ТОРО № 152602621) Ответственное лицо: Митронов В.В. 20.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 90-14 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Митронов В.В. 21.12.2021 год
357559 | 23 | 2021-11-01 | 15 | 23 | 0.35934 | 2021-11-01 | 17 | 57 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ТП 20-15-22 явилось изменение структуры фарфоровой изоляции опорного изолятора (марки ИО-10) в процессе длительной эксплуатации (в работе с 1983 г.), что привело к образованию микротрещин с последующим пробоем изолятора фазы "А", замыканием на землю, срабатыванием РЗ на сигнал и отключением В/10 кВ ф. 20-15 на ПС 220 кВ Бея. 4.12 В ходе длительной эксплуатации произошло структурное изменение фарфорового опорного изолятора фазы "А" 10 кВ на ТП 20-15-22 с образованием микротрещин, что привело к пробою изоляции, повреждению изолятора с замыканием на землю, работе РЗ на сигнал и отключению ВЛ-10 кВ ф. 20-15. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой опорного изолятора на ТП 20-15-22, Опорный изолятор фазы "А" / 10 кВ марки ИО-10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену опорного изолятора фазы "А" в РУ-10кВ ТП 20-15-22. (Заказ ТОРО № 170053317) Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 22.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановые осмотры ТП 10/0,4 кВ по ВЛ 10 кВ ф. 20-15, при осмотрах особое внимание обратить на опорно-стержневую изоляцию. (Заказ ТОРО № 152603026) Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 29.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внеплановых осмотров ТП 10/0,4 кВ по ВЛ 10 кВ ф. 20-15 занести выявленные замечания в журналы дефектов ТП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 30.12.2021 год
357559 | 24 | 2021-11-01 | 16 | 10 | 0.013666 | 2021-11-01 | 16 | 51 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 90-07-04 явилось несвоевременное выявление ослабления вязки провода фазы "А" на опоре № 1, что привело к провису провода фазы «А» в пролёте опор № 1 - 2, замыканию проводов фаз "А", "В" и отключению АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 90-07-04. 4.2 При механическом износе вязки провода фазы "А" на опоре № 1 в процессе эксплуатации произошло ослабление вязки, что привело к разрегулировке стрелы провиса провода в пролёте опор № 1 - 2, схлёсту проводов фаз "А", "В", короткому замыканию и отключению ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 90-07-04. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Замыкание проводов фаз "А", "В" на ВЛ-0,4 кВ, ф.1 от ТП-90-07-04, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор № 1 - 2 на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 90-07-04 согласно требованиям. (Заказ ТОРО № 152602622) Ответственное лицо: Митронов В.В. 26.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 90-07-04. (Заказ ТОРО № 152602621) Ответственное лицо: Митронов В.В. 21.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 90-07-04 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Митронов В.В. 22.12.2021 год
357559 | 25 | 2021-11-01 | 16 | 10 | 0.045835 | 2021-11-01 | 17 | 5 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 29-10-03 явилось несвоевременное выявления окисления контакта крепления провода фазы «А» к изолятору (вязке) на опоре № 3 в процессе эксплуатации, что привело к нагреву провода в месте крепления с последующим отгоранием и падением провода в пролёте опор № 3 - 4, вследствие чего произошло отключение АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 29-10-03. 4.10 При окислении контакта крепления провода фазы «А» на опоре № 3 в процессе эксплуатации возник недопустимый нагрев провода в месте крепления, что привело к отгоранию и падению провода в пролёте опор № 3 - 4 на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 29-10-03 с последующим отключением АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 29-10-03. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "А" в пролёте на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-29-10-03, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Восстановить провод в пролёте опор № 3 - 4, крепление провода фазы «А» на опоре № 3 на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 29-10-03. (Заказ ТОРО № 170053343) Ответственное лицо: Варлаков А.В. 30.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 29-10-03, особое внимание при осмотре уделить состояниям креплений проводов на опорах. (Заказ ТОРО № 152603188) Ответственное лицо: Варлаков А.В. 27.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 29-10-03 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 28.12.2021 год
357559 | 27 | 2021-11-02 | 7 | 30 | 0.06665 | 2021-11-02 | 7 | 38 | 3.4.12.2 Причиной аварийного отключения ВЛ-6 кВ ф. 29-21 явилось воздействие сильных порывов ветра, которое привело пляске проводов в пролётах опор, разрегулировке стрелы провиса провода фазы "В" в пролёте опор № 4 - 5 с последующим замыканием проводов и работой РЗ на отключение В/6 кВ ф. 29-21 на ПС 110 кВ Белоярская. 4.4 Вследствие механического воздействия сильных порывов ветра на оборудование ВЛ возник провис провода фазы "В" в пролёте опор № 4 - 5, что при повторных ветровых нагрузках привело к схлёсту проводов, короткому замыканию и срабатыванию РЗ на отключение ВЛ-6 кВ ф. 29-21. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис проводов с замыканием в пролёте на ф. 29-21, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролёте опор № 4 - 5 на ВЛ-6 кВ ф. 29-21. (Заказ ТОРО № 170053345) Ответственное лицо: Варлаков А.В. 27.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ ф. 29-21, особое внимание уделить разрегулировкам стрел провеса проводов. (Заказ ТОРО № 152603192) Ответственное лицо: Варлаков А.В. 27.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-6 кВ ф. 29-21 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 28.12.2021 год
357558 | 28 | 2021-11-02 | 8 | 44 | 0.25 | 2021-11-02 | 10 | 24 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 30-06 явилось повреждение в потребительских сетях ЗАО "Шибаевское ФКРС", что привело к срабатыванию РЗ на отключение В/10 кВ ф. 30-06 на ПС 110 кВ Рассвет. | Организационное мероприятие 1 Направить потребителю ЗАО "Шибаевское ФКРС" письмо с требованием предоставить информацию о причинах аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 30-06 02.11.2021 г. с предоставлением перечня разработанных противоаварийных мероприятий. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 22.11.2021 год
357558 | 29 | 2021-11-02 | 8 | 50 | 0.0062505 | 2021-11-02 | 9 | 15 | 3.4.10 Причиной возникновения технологического нарушения на оборудовании ТП 03А-11-120 явилось воздействие животных: при перекрытие межфазного промежутка животным (крыса) в ячейке № 2 ЗРУ-10 кВ возникло короткое замыкание с последующим перегоранием ВВ предохранителей фаз "В", "С" и отключением 2Т в ТП 03А-11-120. 4.12 При перекрытии животным (крысы) изоляционного промежутка в ячейке № 2 ЗРУ-10 кВ возникло короткое замыкание с последующим перегоранием ВВ предохранителей фаз "В", "С" и отключением 2Т в ТП 03А-11-120. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ВВ предохранителей фаз "В", "С" на ТП-03А-11-120, Предохранитель ПКТ102-10-31,5-20 У1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр оборудования ТП 03А-11-120, при осмотре особое внимание обратить на возможные месте проникновения мелких животных и птиц в ЗРУ-10 кВ. (Заказ ТОРО № 152602836) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 21.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра оборудования ТП 03А-11-120 занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 22.12.2021 год
357559 | 30 | 2021-11-02 | 8 | 53 | 0.675 | 2021-11-02 | 10 | 14 | 3.4.12.2 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 31-07 явилось воздействие порывов ветра, которые привели к пляске проводов и срыву вязки с изолятора фазы "С" на опоре № 99, вследствие чего произошло замыкание проводов фаз "А" , "С" в пролёте опор № 99 - 100 и работе РЗ на отключение В/10 кВ ф. 31-07 на ПС 110 кВ Очуры. 4.4 В результате механического воздействия сильных порывов ветра на оборудование ВЛ-10 кВ ф. 31-07 произошёл срыв вязки провода фазы "С" на опоре № 99 с последующим схлёстом проводов фаз "А" , "С" в пролёте опор № 99 - 100 и работе РЗ на отключение В/10 кВ ф. 31-07 на ПС 110 кВ Очуры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв вязки провода фазы "С" на опоре при ветровых нагрузках на ф. 31-07, Опора П10-7ДБ; Схлёст проводов фаз "А" , "С" в пролёте опор на ф. 31-07, Пролет: Опора № 99 - Опора № 100 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 31-07, при осмотре особое внимание обратить на визуальное состояние изоляторов и надежность крепления вязок. (Заказ ТОРО № 151537896) Ответственное лицо: Шкредов А.В. 21.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 31-07 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Шкредов А.В. 22.12.2021 год
357559 | 31 | 2021-11-02 | 9 | 8 | 0.03 | 2021-11-02 | 9 | 14 | 3.4.12.2 Причиной аварийного отключения ВЛ-6 кВ ф. 29-05 явилось длительное воздействие ветровых нагрузок, которое привело к разрегулировке стрелы провиса проводов в пролёте опор № 80/4 - 80/5, что при сильных порывах ветра привело к схлёсту проводов, межфазному замыканию с последующей работой РЗ на отключение В/6 кВ ф. 29-05 на ПС 110 кВ Белоярская. 4.4 В результате механического воздействия сильного ветра на электротехническое оборудование ВЛ-6 кВ ф. 29-05 возник провис проводов в пролёте опор № 80/4 - 80/5, что при ветровых нагрузках привело к схлёсту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от действия РЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провиса проводов в пролёте опор под воздействиями ветровых нагрузок на ф. 29-05, Пролет: Опора № 80/4 - Опора № 80/5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов в пролёте опор № 80/4 - 80/5 на ВЛ-6 кВ ф. 29-05. (Заказ ТОРО № 170053346) Ответственное лицо: Варлаков А.В. 24.01.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ ф. 29-05, особое внимание при осмотре обратить на состояние креплений проводов к изоляторам, визуальные поперечные и продольные наклоны опор. (Заказ ТОРО № 152603194) Ответственное лицо: Варлаков А.В. 27.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-6 кВ ф. 29-05 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 28.12.2021 год
357559 | 32 | 2021-11-02 | 10 | 14 | 0.035 | 2021-11-02 | 10 | 20 | 3.4.12.2 Причиной аварийного отключения ВЛ-6 кВ ф. 29-04 явилось длительное воздействие сильных порывов ветра, которое привело к разрегулировке стрелы провиса провода фазы "В" в пролёте опор № 15/2 - 15/3, с последующим замыканием проводов и работой РЗ на отключение В/6 кВ ф. 29-04 на ПС 110 кВ Белоярская. 4.4 При механического воздействии атмосферных явлений (сильного ветра) возник провис провода фазы "В" в пролёте опор № 15/2 - 15/3, что при ветровых нагрузках привело к схлёсту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ-6 кВ ф. 29-04 от действия РЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода фазы "В" при ветровых нагрузках на ф. 29-04, Пролет: Опора №15-2 - Опора №15-3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор № 15/2 - 15/3 на ВЛ-6 кВ ф. 29-04. (Заказ ТОРО № 170053347) Ответственное лицо: Варлаков А.В. 24.01.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ ф. 29-04, особое внимание уделить разрегулировкам стрел провеса проводов. (Заказ ТОРО № 152603197) Ответственное лицо: Варлаков А.В. 27.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-6 кВ ф. 29-04 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 28.12.2021 год
357559 | 33 | 2021-11-02 | 10 | 27 | 0.63333 | 2021-11-02 | 16 | 47 | 3.4.7.3 Причиной аварийного отключения ТП 01-48-22 явилось несвоевременное выявление ослабления контактных соединений на АВ 0,4 кВ Л-3, в РУ 0,4кВ ТП 01-48-22 (при осмотре нет данного дефекта, лист осмотра от 24.07.2021), что привело к нагреву и оплавлению шин 0,4 кВ, замыканию и перегоранию ПК-10 кВ. 4.13 В результате нарушения контактных соединений на АВ 0,4 кВ Л-3 ТП 01-48-22 произошел нагрев и оплавление шин 0,4кВ, что привело к повреждению АВ 0,4 Л-1, 2, 3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нагрев и оплавление шин 0,4кВ на ТП-01-48-22, ВА 57-35-33 250А | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт РУ 0,4кВ на ТП 01-48-22. (Заказ №10008526702 ) Ответственное лицо: Шкредов А.В. 25.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить осмотр (замеры нагрузочного режима) на ТП по ф.01-48 (Заказ ТОРО № 151174312) Ответственное лицо: Шкредов А.В. 23.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра, замера нагрузочного режима ТП по ф.01-48 занести выявленные замечания в журнал дефектов, с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Шкредов А.В. 24.12.2021 год
357559 | 34 | 2021-11-02 | 10 | 54 | 0.03 | 2021-11-02 | 11 | 12 | 3.4.12.2 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-10 кВ ф. 20-17 явился сильный ветер с порывами, который привёл к пляске проводов, разрегулировке стрелы провиса провода в пролёте опор № 201-40 - 201-41 в с последующим схлёстом проводов, межфазным замыкание и отключением В/10 кВ ф. 20-17. 4.4 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 20-17 явилось межфазное замыкание, возникшее в пролёте опор № 201-40 - 201-41 при провисе проводов под механическим воздействием порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис проводов с замыканием в пролёте на ф. 20-17 с. Буденовка, с. Табат, Пролет: Опора №201-40 - Опора №201-41 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку проводов в пролёте опор № 201-40 - 201-41 на ВЛ 10 кВ ф. 20-17. (Заказ ТОРО № 170053313) Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 27.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 20-17, особое внимание при осмотре обратить на разрегулировки стрел провиса проводов в пролётах опор. (Заказ ТОРО № 152602709) Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 28.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 20-17 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 29.12.2021 год
357559 | 35 | 2021-11-02 | 13 | 59 | 0.03525 | 2021-11-02 | 16 | 20 | 3.4.7.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 20-17-13 явилось несвоевременное выявления загнивания стойки опоры № 13, что привело к падению опоры, обрыву с замыканием проводов в пролёте опор № 12 - 13 и отключению АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 20-17-13. 4.1 Вследствие загнивания стойки опоры № 13 произошло падение опоры с последующим обрывом с замыканием проводов в пролёте опор № 12 - 13 и отключением ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 20-17-13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загнивание стойки на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 20-17-13, Опора О3Д-4; Обрыв проводов при падении опоры № 13 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 20-17-13, Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену опоры № 13, устранить обрыв проводов в пролёте опор № 12 - 13 на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 20-17-13 (заказ ТОРО № 170053319) Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 30.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 20-17-03 с проверкой ведомости загнивания опор (заказ ТОРО № 152603070) Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 29.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам инженерного осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 20-17-03 с проведением проверки на загнивание опор занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 30.12.2021 год
357559 | 36 | 2021-11-02 | 14 | 28 | 0.007666 | 2021-11-02 | 14 | 51 | 3.4.12.2 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 61-06-09 явилось длительное воздействие ветровых нагрузок, которое привело к разрегулировке стрелы провиса проводов в пролёте опор № 19 - 20, что при сильных порывах ветра привело к схлёсту проводов, межфазному замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 61-06-09. 4.4 При механическом воздействии сильных порывов ветра на оборудование ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 61-06-09 возник провис провода в пролёте опор № 19 - 20, что при воздействии ветра привело к схлёсту проводов в данном пролёте опор и отключению АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 61-06-09. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Замыкание проводов в пролёте на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 61-06-09, Пролет: Опора № 19 - Опора № 20 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов в пролёте опор № 19 - 20 на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 61-06-09. (Заказ ТОРО № 170053318) Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 31.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 61-06-09. (Заказ ТОРО № 152603062) Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 27.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 61-06-09 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 28.12.2021 год
357559 | 37 | 2021-11-02 | 20 | 40 | 0.02833 | 2021-11-02 | 20 | 57 | 3.4.7.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП 01-02-02 явился неудовлетворительный контакт наконечника жилы КЛ-0,4 кВ ф. 4, что совместно с повышением потребления электроэнергии (температура окружающего воздуха 0°С, ветер) привело к недопустимому нагреву жилы КЛ-0,4 кВ от кабельного наконечника фазы «А» с последующим отключением АВ-0,4 кВ ф. 4 в ТП 01-02-02. 4.10 Вследствие неудовлетворительного контакта наконечника жилы КЛ-0,4 кВ ф. 4 к АВ-0,4 кВ ф. 4 возник недопустимый нагрев жилы КЛ-0,4 кВ от кабельного наконечника фазы «А», что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф. 4 в ТП 01-02-02. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нагрев наконечника жилы КЛ-0,4 кВ фазы "А" на ТП-01-02-02, ВА 88-35 250А | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр с проведением пирометрических замеров на оборудовании ТП 01-02-02. (Заказ ТОРО № 10008526712) Ответственное лицо: Шкредов А.В. 21.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра с проведением пирометрических замеров на оборудовании ТП 01-02-02 занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Шкредов А.В. 22.12.2021 год
357559 | 38 | 2021-11-03 | 9 | 24 | 3.42 | 2021-11-03 | 17 | 0 | 3.4.7.4 Аварийное отключение 1Т на ПС 35 кВ Сабинка произошло по причине несоответствия свойств резиновой прокладки установленной на гильзе термосигнализатора ТКП, при понижении температуры воздуха ниже -10°С произошло её разрушение, что привело к вытеканию масла ниже уровня газового реле и отключению 1Т действием защиты. 4.7 В результате нарушения герметичности уплотнительной прокладки на гильзе термосигнализатора ТКП-160 трансформатора 1Т ПС 35 кВ Сабинка, произошло вытекание масла ниже уровня газового реле, что привело к отключению 1Т действием газовой защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение герметичности уплотнительной прокладки на гильзе термосигнализатора ТКП-160 на ПС "Бондарево" №91, термометр манометрический ТКП-160 | Техническое мероприятие 1 По результатам осмотров состояния прокладок термосигнализатора выполнять устранение дефектов. Ответственное лицо: Рузаев В.Н. 31.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 При выполнении текущих ремонтов трансформаторов производить осмотр состояния прокладки термосигнализатора. Ответственное лицо: Рузаев В.Н. 30.09.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Провести испытание материала (резины) используемого для прокладок на сохранение их свойств при понижении температуры. Ответственное лицо: Рузаев В.Н. 25.02.2022 год
357559 | 39 | 2021-11-03 | 13 | 42 | 0.20665 | 2021-11-03 | 14 | 2 | 3.4.12.2 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 63-41 явилось воздействие порывов ветра, которые привели к пляске проводов, срыву вязки с изолятора фазы "С" на опоре № 4 ВЛ-10 кВ ф. 01-48, вследствие чего произошло касание проводов фаз "А" , "С" в пролёте опор № 4 - 5 с возникновением короткого замыкания и отключением В/10 кВ ф. 63-41 на ПС 110 кВ ГПП-3. 4.4 В результате механического воздействия сильных порывов ветра на оборудование ВЛ-10 кВ ф. 01-48 произошёл срыв вязки с изолятора фазы "С" на опоре № 4, что привело к провису провода, касанию проводов фаз "А" , "С" в пролёте опор № 4 - 5 с последующим межфазным замыканием и работой РЗ на отключение ВЛ-10 кВ ф. 63-41 на ПС 110 кВ ГПП-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв вязки с изолятора фазы "С" на опоре при ветровых нагрузках на ф. 01-48, Опора П10-9ДБ | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 01-48, при осмотре особое внимание обратить на визуальное состояние изоляторов и надежность крепления вязок. (Заявка ТОРО № 151536963) Ответственное лицо: Шкредов А.В. 21.12.2021 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 01-48 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Шкредов А.В. 22.12.2021 год
357558 | 40 | 2021-11-03 | 20 | 51 | 0.016334 | 2021-11-03 | 21 | 40 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 27-10-87 явилось повреждение в сетях потребителя, расположенного по адресу: г. Абакан, дачный район Аскизский тракт, массив Изумруд, ул. Озерная, д. 32, что привело к короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 27-10-87. | Организационное мероприятие 1 Направить потребителю по адресу: г. Абакан, дачный район Аскизский тракт, массив Изумруд, ул. Озерная, д. 32 письмо с требованием содержания своих сетей в исправном состоянии. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.11.2021 год
357559 | 41 | 2021-11-04 | 0 | 36 | 0.045 | 2021-11-04 | 1 | 3 | 3.4.9.1 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 61-09 явилось повреждение на потребительской отпайке от опоры № 21 (владелец ООО «Крамз - ТЕЛЕКОМ»), что привело к работе РЗ на сигнал "Земля в сети 10 кВ" и отключению В/10 кВ ф. 61-09 персоналом на ПС 35 кВ Кирба. | Организационное мероприятие 1 Направить владельцу отпайки от опоры № 21 (ООО «Крамз - ТЕЛЕКОМ") письмо с требованием предоставить информацию о причинах аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 61-09 04.11.2021 г. Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 30.11.2021 год
357559 | 42 | 2021-11-04 | 6 | 27 | 0.80835 | 2021-11-04 | 8 | 4 | 3.4.12.2 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. С-19 явилось длительное воздействие сильных порывов ветра в период с 30.10 по 12.11.2021 г., которые привели к срыву изолятора фазы "С" на опоре № 8 с последующим замыканием на землю, срабатыванием РЗ на сигнал "Земля в сети 10 кВ" и отключением персоналом В/10 кВ ф. С-19 на ПС 110 кВ Стройбаза. 4.4 При механическом воздействии ветровых нагрузок произошёл срыв изолятора фазы "С" на опоре № 8 с касанием провода заземлённой траверсы опоры, что привело к замыканию на землю, работе РЗ на сигнал "Земля в сети 10 кВ" и отключению ВЛ-10 кВ ф. С-19 персоналом. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора фазы "С" при ветровых нагрузках на ф. С-19, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.С-19, при осмотрах особое внимание обратить на визуальное состояние изоляторов и надежность крепления изоляторов. (Заказ ТОРО № 151537004) Ответственное лицо: Шкредов А.В. 21.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. С-19 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Шкредов А.В. 22.12.2021 год
357558 | 44 | 2021-11-04 | 10 | 45 | 0.0105 | 2021-11-04 | 11 | 6 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения АВ-0,4 кВ ф. 2 в РУ-0,4 кВ ТП 97-20-02 явилось увеличение одновременного потребления электроэнергии потребителями вследствие массового применения электрических отопительных котлов, совокупная мощность которых превышает зарезервированную мощность на ф.2 (АВ-0,4 кВ I ном. = 250 А), рассчитанную по выданным техническим условиям, с учетом коэффициента одновременности (0,4). | Организационное мероприятие 1 Направить в адрес потребителя письмо с указанием причины отключения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 25.11.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Провести анализ выданных ТУ на подключение и соответствие их пропускной способности ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 97-20-02. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 20.12.2021 год
357558 | 45 | 2021-11-05 | 6 | 14 |  | 2021-11-05 | 6 | 14 | 3.4.7.3 Причиной аварийного отключения ВЛ 110 кВ Рассвет - Сибирь с отпайками (С-316/С-342) явилось несвоевременное выявление стойкого загрязнения изоляторов на опоре № 85, что в условиях повышенной влажности (изморозь) в утреннее время, привело к кратковременному пробою гирлянды по загрязненной поверхности. 4.11 В результате воздействия электрической дуги, при кратковременном замыкании фазы "С" на заземленную металлическую траверсу опоры № 85, произошло электродуговое повреждение первого изолятора (марки ПС-70) в натяжной гирлянде фазы "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение первого изолятора фазы "С" в гирлянде на ВЛ 110 кВ Рассвет-Сибирь (С-316/С-342), Опора анк. мет.У110-1 (сталь) | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену изоляторов фазы "С" на опоре № 85 ВЛ 110 кВ Рассвет - Сибирь с отпайками (С-316/С-342). Ответственное лицо: Антончик О.А. 25.09.2023 годТехническое мероприятие 2 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства опоры № 85 ВЛ 110 кВ Рассвет - Сибирь с отпайками (С-316/С-342). Ответственное лицо: Антончик О.А. 22.06.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Рассвет - Сибирь с отпайками (С-316/С-342). Ответственное лицо: Антончик О.А. 22.06.2022 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам внепланового осмотра ВЛ 110 кВ Рассвет - Сибирь с отпайками (С-316/С-342) и результатов измерения сопротивления заземляющего устройства опоры № 85, разработать план мероприятий направленных на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Антончик О.А. 25.07.2022 год
357558 | 46 | 2021-11-05 | 10 | 27 | 0.006167 | 2021-11-05 | 11 | 4 | 3.4.7.3 Причиной аварийного отключения АВ-0,4 кВ ф. 3 в РУ-0,4 кВ ТП 20-47-13 явилось несвоевременное выявление аварийного нагрева контакта трансформатора тока фазы А, возникшее в период между осмотрами ТП, что привело к нагреву контакта фазы "А" и отключению АВ 0,4 кВ ф.4. 4.13 При ослаблении контакта на трансформаторе тока фазы "А"произошел нагрев контактов и аварийное отключение АВ-0,4 кВ ф.3 в ТП 20-47-13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ослабление контакта на ТП-20-47-13, ВА 57-35-34 250А | Техническое мероприятие 1 Выполнить работы по замене трансформатора тока фазы "А" ф.4 в ТП 20-47-13. (№ заказа ТОРО 19203052) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 22.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ТП 20-47-13 с применением тепловизора, особое внимание обратить на нагрев контактных соединений и состоянию измерительных трансформаторов тока. (№ заказа ТОРО 1920315) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 22.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра оборудования ТП 20-47-13 разработать план мероприятий направленный на устранение выявленных замечаний с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 29.12.2021 год
357558 | 47 | 2021-11-05 | 11 | 40 | 0.067992 | 2021-11-05 | 11 | 57 | 3.4.12.2 Причиной нарушения по ВЛ-6 кВ ф. 37-04 явилось длительное воздействие ветровых нагрузок, вызвавших ослабление вязок проводов на опоре № 6, что привело к разрегулировке проводов в пролёте опор №6 - №7, при сильном порыве ветра произошло короткое замыкание и отключение линии действием защиты. 4.4 В результате воздействия порывов ветра, на ВЛ-6 кВ ф. 37-04 произошло ослабление вязок проводов на опоре № 6, что привело к разрегулировке проводов в пролёте опор №6 - №7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ослабление вязок проводов на опоре № 6 на ф. 37-04 ПС Приисковый-п.Приисковый, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов в пролёте опор 6-7 ф. 37-04 и замену вязок на опоре № 6. (Заказ № 152604644) Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 22.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ф. 37-04 на предмет разрегулировки проводов в пролётах. (Заказ № 152604645) Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 22.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Создать и согласовать неплановый заказ на регулировку проводов в пролёте опор 6-7 ф. 37-04 и замену вязок на опоре № 6. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 25.11.2021 год
357559 | 48 | 2021-11-05 | 17 | 47 | 0.06665 | 2021-11-05 | 17 | 55 | 3.4.7.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 32-06 явилось несвоевременное выявление дефекта контакта отходящей шины и шпильки трансформатора фазы "В", что привело к повреждению трансформатора ТП 32-06-23, разрушению ПК-10 кВ с межфазным замыканием и отключению ВЛ-10 кВ ф. 32-06. 4.10 В результате термического повреждения контакта отходящей шины и шпильки трансформатора фазы "В" на ТП 32-06-23, произошел нагрев и оплавление контактного соединения шпильки трансформатора с шиной в ТП 32-06-23, что привело к разрушению ПК-10 кВ и межфазному замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Оплавление контактного соединения шпильки трансформатора с шиной в ТП 32-06-23 на ТП-32-06-23, Трансформатор ТМГ-400/10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановое пирометрическое обследование контактных соединений ТП по ф.32-06. Заказ №152603056. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 31.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену трансформатора ТП 32-06-23. Заказ №152603052. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 31.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам пирометрического обследования контактных соединений ТП по ф.32-06 занести выявленные замечания в журнал дефектов с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 31.12.2021 год
357558 | 49 | 2021-11-05 | 19 | 30 | 0.0050835 | 2021-11-05 | 20 | 31 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 71-14-09 явилось повреждение на потребительском вводе в дом по адресу: аал. Чарков, ул. Лазо, д. 11, кв. 1, что привело к короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 71-14-09. | Организационное мероприятие 1 Направить потребителю по адресу: аал. Чарков, ул. Лазо, д. 11, кв. 1 письмо о необходимости содержания своих сетей в исправном состоянии. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.11.2021 год
357558 | 50 | 2021-11-05 | 21 | 24 | 0.0018335 | 2021-11-05 | 21 | 46 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 4 в ТП 97-20-02 явилось повреждение в сетях потребителя, расположенного по адресу: г. Абакан, ул. 44-я, д. 12, что привело к короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф. 4 в ТП 97-20-02. | Организационное мероприятие 1 Направить потребителю по адресу: г. Абакан, ул. 44-я, д. 12 письмо с требованием содержания своих сетей в исправном состоянии. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.11.2021 год
357559 | 51 | 2021-11-06 | 4 | 41 | 0.28332 | 2021-11-06 | 5 | 49 | 3.4.12.2 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 20-17 явилось воздействие сильных порывов ветра, которые привели к пляске и провису провода в пролёте опор № 201-52 - №201-53 с последующим замыканием проводов. 4.4 При механическом воздействии порывов ветра, на ВЛ-10 кВ ф. 20-17 в пролёте опор № 201-52 - №201-53 произошла пляска провода и замыкание проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов в пролёте под воздействиям ветра на ф. 20-17 с. Буденовка, с. Табат, Пролет: Опора №201-52 - Опора №201-53 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку провода в пролёте опор № 201-52 - №201-53 на ВЛ 10 кВ ф. 20-17. (Заказ № 170053314) Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 31.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.20-17, особое внимание при осмотре обратить на разрегулировки стрел провиса проводов в пролётах опор. (заказ ТОРО №152602709) Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 22.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам смотра ВЛ-10 кВ ф.20-17, разработать мероприятия по устранению замечаний. Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 31.12.2021 год
357559 | 52 | 2021-11-06 | 4 | 42 | 0.24115 | 2021-11-06 | 5 | 3 | 3.4.12.2 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф.63-41 явилось воздействие порывов ветра, которые привели к обрыву поводка до ОПН провода фазы "С" на опоре №231, вследствие чего произошло касание провода фазы "В " и отключение В/10кВ ф.63-41 на ПС 110 кВ ГПП-3. 4.13 В результате воздействия сильных порывов ветра, на ВЛ-10 кВ ф. 63-41 произошёл обрыв поводка до ОПН провода фазы "С" на опоре №231 с последующим касанием провода фазы "В" и отключением В/10кВ ф.63-41. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв поводка до ОПН провода фазы "С" на ф. 63-41, Опора П20-1Н | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.63-41, при осмотрах особое внимание обратить на визуальное состояние изоляторов и надежность крепления вязок. (Заказ № 151537010) Ответственное лицо: Шкредов А.В. 10.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 63-41 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Шкредов А.В. 10.12.2021 год
357558 | 53 | 2021-11-06 | 7 | 33 | 0.065167 | 2021-11-06 | 14 | 4 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ТП 20-47-10 явилось развитие внутреннего повреждения силового трансформатора 1Т (марки ТМ-400/10) в процессе длительной эксплуатации, в следствии чего произошел пробой главной изоляции обмоток, перегорание ПК-10кВ и отключение ТП 20-47-10. 4.12 В процесс эксплуатации произошло внутренне повреждение главной изоляции обмоток 1Т, с последующим межфазным замыканием, повреждением ПК-10 кВ и отключением ТП 20-47-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: внутренне повреждение главной изоляции на ТП-20-47-10, Трансформатор ТМ-400/10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить работы по замене силового трансформатора в ТП 20-47-10. (№ Заказа ТОРО 170053367 ) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 23.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановые осмотры ТП 10/0,4 кВ по ВЛ-10 кВ ф. 20-47 находящиеся в эксплуатации более 20 лет. (№ Заказа ТОРО 152604944 ) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 22.02.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внеплановых осмотров ТП 10/0,4 кВ по ВЛ-10 кВ ф.20-47 занести выявленные замечания в журналы дефектов ТП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 28.02.2022 год
357558 | 54 | 2021-11-06 | 9 | 52 | 0.011085 | 2021-11-06 | 10 | 11 | 3.4.12.2 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-53-02-02 явилось воздействие порывов ветра, что привело к падению ветки дерева растущего в пролёте опор №5/3 - №5/4 на провода ВЛ и короткому замыканию. 4.4 Падение ветки дерева на провода ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-53-02-02, вызванное резким порывом ветра, на провода ВЛ в пролёте опор 5/3-5/4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-53-02-02, Пролет: Опора № 5-3 - Опора № 5-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести обрезку крон деревьев в ОЗ ВЛ0,4 кВ ф. 2 от ТП-53-02-02 в пролётах опор7-8, 5/3-5/4 Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 27.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-53-02-02 на предмет наличия деревьев и ДКР в ОЗ ВЛ Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 27.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Создать и согласовать неплановый заказ на обрезку крон деревьев, в ОЗ ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-53-0-02 в пролётах опор 7-8, 5/3-5/4 Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 27.12.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Подать неплановую заявку на отключение ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-53-02-02 для обрезки крон деревьев в ОЗ ВЛ. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 27.12.2021 год
357558 | 55 | 2021-11-06 | 10 | 55 | 0.015835 | 2021-11-06 | 11 | 14 | 3.4.7.3 Причиной технологического нарушения на ВЛ-10 кВ ф. 62-05 явилось несвоевременное выявление дефекта вязки крепления провода, которое привело к обрыву вязки фазы "В" на опоре № 200/4а/9, падению провода на металлическую траверсу с заземляющим спуском. 4.13 На ВЛ-10 кВ ф. 62-05, в результате длительной эксплуатации, произошел обрыв вязки крепления провода фазы "В" на опоре № 200/4а/9, что привело к падению провода фазы на металлическую траверсу с заземляющим спуском и отключению В ф.62-05/10 кВ ПС 110 кВ Знаменка персоналом. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки крепления провода фазы "В" на ф. 62-05_Знаменка-Черёмушка-Усть Ерба, Опора пром.ж/б.ПБ35-1 (без тр, 1974г) | Техническое мероприятие 1 Произвести замену вязки крепления провода фазы "В" на опоре № 200/4а/9 ВЛ-10 кВ ф.62-05 (Заказ ТОРО № 152602423). Ответственное лицо: Чульский С.А. 22.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.62-05, особое внимание обратить на крепление проводов (Заказ ТОРО №152602433). Ответственное лицо: Чульский С.А. 22.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового верхового осмотра ВЛ-10 кВ ф.62-05 занести выявленные замечания в журнал дефектов оборудования ВЛ-10 кВ с указанием срок их устранения. Ответственное лицо: Чульский С.А. 22.12.2021 год
357559 | 56 | 2021-11-06 | 11 | 16 | 0.26666 | 2021-11-06 | 12 | 36 | 3.4.12.2 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-10 кВ ф. 91-11 явилось воздействие сильных порывов ветра, что привело к пляске провода и слёту штыревого изолятора фазы «А» на опоре № 163, вследствие чего произошло повреждение юбки изолятора, касание провода траверсы опоры, замыканию на землю и работе РЗ на сигнал "Земля в сети 10 кВ". 4.12 При ветре, произошло повреждение и слет штыревого изолятора фазы «А» на опоре № 163, что привело к касанию провода траверсы опоры с последующим срабатыванием РЗ на сигнал и отключением ВЛ-10 кВ ф. 91-11 персоналом. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: слет штыревого изолятора фазы «А» на ф. 91-11 с. Бондарево, п. Кр.Ключ, Опора П10-3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену колпачка штыревого изолятора фазы «А», восстановить крепление провода на опоре № 163 ВЛ 10 кВ ф. 91-11 (Заказ №170053360) Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 29.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 91-11, при осмотре особое внимание обратить на состояние изоляторов на опорах. (Заказ ТОРО №152603036) Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 22.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф. 91-11, разработать мероприятия по устранению замечаний. Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 31.12.2021 год
357558 | 57 | 2021-11-06 | 11 | 38 | 0.01325 | 2021-11-06 | 12 | 31 | 3.4.9.3 Причиной возникновения нарушения явилось повреждение на потребительской кабельной линии (собственник МБОУ ДО "Центр развития и творчества") от опоры №3-2 ВЛ-0,4кВ ф.2.4 от ТП 07-08-36, что привело к короткому замыканию и как следствие перегоранию шлейфа на опоре №1 ВЛ-0,4кВ ф.2.4 от ТП 07-08-36. 4.13 По причине короткого замыкания на потребительской кабельной линии от опоры №3-2 ВЛ-0,4кВ ф.2.4, произошло перегорание шлейфа на опоре №1 ВЛ-0,4кВ ф.2.4 от ТП 07-08-36. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание шлейфа на опоре №1 ВЛ-0,4кВ ф.2.4 от ТП 07-08-36. на ВЛ-0,4 кВ ф.2.4 от ТП-07-08-36, опора УП4-8 | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2.4 от ТП 07-08-36. Заказ ТОРО№152603654. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 31.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результату осмотра ВЛ-0,4кВ ф.2.4 от ТП 07-08-36 наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 31.12.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Направить потребителю (руководству МБОУ ДО "Центр развития творчества") письмо с требованием предоставить информацию о причинах повреждения кабеля от опоры №3-2 ВЛ-0,4кВ ф.2.4 06.11.21г. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 23.11.2021 год
357558 | 58 | 2021-11-06 | 20 | 50 | 0.0175 | 2021-11-06 | 22 | 35 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения АВ-0,4 кВ ф. 4 в ТП 97-01-02 явилось увеличение потребляемой электроэнергии потребителями (использование электрических котлов для обогрева домов), что привело к нагреву контактов с последующим отключением АВ-0,4 кВ ф. 4 в ТП 20-47-58 защитой выключателя и заклиниванием контактов в промежуточном положении. 4.13 При перегрузки сети по току произошло аварийное отключение АВ-0,4 кВ ф. 4 в ТП 20-47-58, с последующем заклиниванием контактов в промежуточном положении. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение АВ-0,4 кВ на ТП-20-47-58, ВА 88-37 250А | Техническое мероприятие 1 Выполнить работы по замене АВ 0,4кВ ф.4 в ТП 20-47-58 (№ заказа ТОРО 170053297) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 23.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр оборудования ТП 20-47-58 с применением тепловизора, а так контролем нагрузочных токов на отходящих ВЛ-0,4 кВ. (Заказ ТОРО № 151124371) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 22.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра оборудования ТП 20-47-58 с контролем нагрузочных токов на отходящих ВЛ-0,4 кВ разработать план мероприятий направленный на устранение выявленных замечаний с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.12.2021 год
357558 | 59 | 2021-11-07 | 10 | 20 | 0.04667 | 2021-11-07 | 10 | 48 | 3.4.8.5 Причиной возникновения нарушения явился неумышленное столкновение стороннего автомобиля (гос. номер В337КР) с опорой №18-7 ВЛ-0,4кВ ф.2.4 от ТП 07-16-129, что привело к кратковременному короткому замыканию. 4.4 Причиной возникновения нарушения явился неумышленное столкновение стороннего автомобиля с опорой №18-7 ВЛ-0,4кВ ф.2.4 от ТП 07-16-129, что привело к пляске проводов и как следствие короткому замыканию, что привело к отключению АВ-0,4кВ ф.2.4 ТП 07-16-129. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: столкновение стороннего автомобиля с опорой на ВЛ-0,4 кВ ф.2.4 от ТП-07-16-129, Опора П1ДБ-4 | Техническое мероприятие 1 Провести детальный осмотр оборудования ВЛ-0,4кВ ф.2.4 от ТП 07-16-129. (Заказ ТОРО№152603655). Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 31.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результату осмотра ВЛ-0,4кВ ф.2.4 от ТП 07-16-129 наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 31.12.2021 год
357559 | 60 | 2021-11-07 | 16 | 28 | 0.248 | 2021-11-07 | 16 | 52 | 3.4.8.5 При движении по ул. Индустриальной г.Саяногорска гражданин Архипов Д.А. он не справился с управлением А/м и совершил наезд на опору №8 ВЛ-10кВ ф.С-19, в следствии чего произошло повреждение изолятора фазы "С" и замыкание провода на траверсу. 4.4 При движении по ул. Индустриальной г.Саяногорска гражданин Архипов Д.А. не справился с управлением А/м и совершил наезд на опору №8 ВЛ-10кВ ф.С-19, в следствии чего произошло замыкание провода на траверсу. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв и излом изолятора фазы "С" на ф. С-19, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить восстановление изолятора фазы "С" на ВЛ-10 кВ оп №8 ф.С-19 (№ Заказа ТОРО 210356120 ) Ответственное лицо: Шкредов А.В. 25.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать работу по возмещению материального ущерба в отношении гражданина Архипова Д.А. Ответственное лицо: Шкредов А.В. 29.11.2021 год
357558 | 61 | 2021-11-08 | 6 | 56 | 0.195 | 2021-11-08 | 10 | 50 | 3.4.7.3 Причиной аварийного отключения АВ-0,4 кВ вводной в ТП 20-47-58 явилось повреждение трансформаторов тока (ТТ Т-0.66 У3 600/5 0,5S ) на вводе шин 0,4 кВ ТП 20-47-58, возникшее в результате технологического нарушения на ТП 20-47-58 06.11.2021 (АРТН № 58), что привело к нагреву ТТ и повреждению изоляции вторичных цепей с последующим коротким замыканием первичных и вторичных обмоток трансформаторов тока, перекинувшихся на остальное оборудования измерительных трансформаторов тока отходящих ВЛ 0,4 кВ от ТП 20-47-58. Дальнейшее развитие повреждений локализовано отключением вводного АВ-0,4 кВ ТП 20-47-58. 4.10 При воздействии на трансформаторы тока ТП 20-47-58 (марки ТТ Т-0.66 У3 600/5 0,5S) нагрузки выше номинальной привело к нагреву ТТ и повреждению изоляции вторичных цепей с последующим коротким замыканием первичных и вторичных обмоток трансформаторов тока. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение изоляции вторичных цепей на ТП-20-47-58, ТТ Т-0.66 У3 600/5 0,5S фА | Техническое мероприятие 1 Выполнить работы по замене поврежденного оборудования в ТП 20-47-58. (№ заказа ТОРО 170053297 ) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 25.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести анализ выданных ТУ на подключение и соответствие их заявленной мощности ТП 20-47-58. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 22.12.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Рассмотреть возможность увеличения мощности ТП 20-47-58 с заменой оборудования вводного АВ 0,4 кВ In-1000 A и трансформатора 630 кВА с сопутсвующим оборудованием системы учета. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 22.12.2021 год
357559 | 62 | 2021-11-08 | 14 | 20 | 0.36 | 2021-11-08 | 14 | 44 | 3.4.10 Причиной аварийного отключения ВЛ-6 кВ ф.29-18 явилось воздействие животного (Кот) проникшего в РУ-6 кВ ТП 29-18-11, что привело к межфазному замыканию между верхними шинами 6 кВ и работе РЗ на отключению ВЛ-6 кВ ф.29-18. 4.12 В результате проникновения животного (Кот) в РУ-6 кВ ТП 29-18-11, произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ-6 кВ ф.29-18 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло межфазное замыкание на шинах на ТП-29-18-11, Предохранитель ПКТ102-6-50-40 У3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр оборудования ТП 10/0,4 кВ по ф. 29-18 на предмет мест проникновения животных. (Заказ №152612043.) Ответственное лицо: Варлаков А.В. 31.01.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотров ТП 10/0,4 кВ по ф. 29-18 занести выявленные замечания в журналы дефектов ТП с указанием сроков устранения. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 31.01.2022 год
357558 | 63 | 2021-11-08 | 16 | 50 | 0.049835 | 2021-11-08 | 17 | 36 | 3.4.7.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 69-06-12 явилось несвоевременное выявление разрегулировки стрелы провиса проводов фаз «А,В,С», в пролёте опор № 20-21, что совместно с порывом ветра привело к схлёсту проводов, межфазному замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 69-06-12. 4.4 В результате механического воздействия атмосферных явлений произошел схлёст проводов фазы «А,В,С» в пролёте опор № 20-21, что привело к короткому замыканию проводов с последующим отключением АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 69-06-12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-69-06-12, Пролет: Опора № 20 - Опора № 21 | Техническое мероприятие 1 Выполнить установку дополнительной опоры в пролёте опор № 20-21 на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 69-06-12. (Заказ ТОРО № 170053214) Ответственное лицо: Чульский С.А. 31.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор № 20-21 на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 69-06-12. (Заказ ТОРО №152604673) Ответственное лицо: Чульский С.А. 31.12.2021 годТехническое мероприятие 3 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП 69-06-12, особое внимание при осмотре обратить на разрегулировку стрел провиса проводов. (Заказ ТОРО № 152604670) Ответственное лицо: Чульский С.А. 31.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ от ТП 69-06-12 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Чульский С.А. 31.12.2021 год
357559 | 64 | 2021-11-10 | 11 | 46 | 0.48167 | 2021-11-10 | 16 | 35 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 29-19-01 явилось несвоевременное выявления окисления контакта крепления провода фазы «А» на опоре № 1 в процессе эксплуатации, что привело к нагреву провода в месте крепления с последующим обрывом и падением провода в пролёте опор № 1 - 2, вследствие чего произошло отключение АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 29-19-01. 4.13 При окислении контакта крепления провода фазы «А» на опоре № 1 в процессе эксплуатации возник недопустимый нагрев провода в месте крепления, что привело к падению провода в пролёте опор № 1 - 2 на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 29-19-01. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: окислении контакта крепления провода фазы «А» на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-29-19-01, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП 29-19-01, особое внимание при осмотре уделить состояниям креплений проводов на опорах. (Заказ №152612044.) Ответственное лицо: Варлаков А.В. 31.01.2022 годТехническое мероприятие 2 Восстановить провод в пролёте опор № 1 - 2, крепление провода фазы «А» на опоре № 1 на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 29-19-01. (Заказ №170053441.) Ответственное лицо: Варлаков А.В. 31.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 29-19-01 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 31.01.2022 год
357558 | 65 | 2021-11-10 | 11 | 48 | 0.027 | 2021-11-10 | 14 | 30 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 71-04-13 явилось повреждение на потребительском вводе в частный дом по адресу: аал. Ах-хол, ул. Центральная, д. 23, что привело к короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 71-04-13. | Организационное мероприятие 1 Направить потребителю по адресу: аал. Ах-хол, ул. Центральная, д. 23 письмо о необходимости содержания своих сетей в исправном состоянии. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 25.11.2021 год
357558 | 66 | 2021-11-11 | 1 | 28 | 0.756 | 2021-11-11 | 4 | 37 | 3.4.12.2 Причиной аварийного отключения ВЛ-6 кВ ф. 37-04 явилось длительное воздействие сильных порывов ветра, вызвавших ослабление вязок проводов на опоре № 6, что привело к разрегулировке проводов в пролёте опор № 6-7 и короткому замыканию. 4.4 При механическом воздействии ветра, на ВЛ-6 кВ ф. 37-04 произошло ослабление вязок проводов на опоре № 6, что привело к разрегулировке проводов в пролёте опор №6-7 и замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис проводов в пролёте на ф. 37-04 ПС Приисковый-п.Приисковый, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов в пролёте опор №6-7 ф. 37-04 и замену вязок на опоре № 6. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 12.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ ф. 37-04 на предмет разрегулировки проводов и состояния изоляторов. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 12.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Создать и согласовать неплановый заказ на регулировку проводов в пролёте опор №6-7 ф. 37-04 и замену вязок на опоре № 6. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 12.12.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Создать неплановую заявку на отключение ф. 37-04 для производства работ по регулировке проводов в пролёте опор №6-7. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 12.12.2021 год
357558 | 67 | 2021-11-11 | 4 | 50 | 0.5865 | 2021-11-11 | 5 | 41 | 3.4.10 Причиной аварийного отключения КВЛ-10 кВ ф.03А-11 явилось перекрытие межфазного промежутка на ЛР-1 ВЛ-10 кВ ф.03А-11 опора №1 птицей (ворона), что привело к короткому замыканию. 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось перекрытие межфазного промежутка на ЛР-1 ВЛ-10кВ ф.03А-11 оп.1 птицей (ворона), что привело к короткому замыканию и как следствие отключению КВЛ-10кВ ф.03А-11 от действия релейной защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие межфазного промежутка на ЛР-1 птицей на ф. 03А-11 РТП-3А-г. Черногорск, РЛНД-10/400 | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр КВЛ-10кВ ф.03А-11. Заказ торо№152610505. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 31.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результату осмотра КВЛ-10кВ ф.03А-11 наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 31.12.2021 год
357558 | 68 | 2021-11-11 | 21 | 42 | 0.00125 | 2021-11-11 | 21 | 57 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 97-20-02 явилось повреждение в сетях потребителя, расположенного по адресу: г. Абакан, ул. 42-я, д. 3, что привело к короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 97-20-02. | Организационное мероприятие 1 Направить потребителю по адресу: г. Абакан, ул. 42-я, д. 3 письмо с требованием содержания своих сетей в исправном состоянии. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 13.12.2021 год
357559 | 69 | 2021-11-12 | 6 | 41 | 0.01125 | 2021-11-12 | 7 | 26 | 3.4.12.2 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 88-11-09 явилось длительное воздействие порывов ветра, которые привели к провису и замыканию проводов на спуске до ТП 88-11-09 от опоры №1 ВЛ-0,4 кВ ф.2. 4.4 При механическом воздействии порывов ветра произошла разрегулировка и схлест проводов на спуске от опоры №1 ВЛ-0,4 кВ ф.2 до ТП 88-11-09. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на спуске на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-88-11-09, Пролет: ТП - Опора № 1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте от ТП 88-11-09 до опоры №1 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 88-11-09 (Заказ ТОРО №210356511 ) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 29.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП 88-11-09, особое внимание при осмотре обратить на разрегулировки стрел провиса проводов в пролётах. (Заказ ТОРО №152613475 ) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 31.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ от ТП 88-11-09 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 31.12.2021 год
357500 | 70 | 2021-11-12 | 8 | 11 |  | 2021-11-12 | 8 | 11 | 3.4.10 Воздействие птицы, в результате которого в воздушный промежуток между проводом фазы «В» и металлической заземлённой траверсой опоры № 29 ВЛ 110 кВ Абакан-районная – Райково с отпайками (С-98) произошло попадание инородного предмета (продуктов жизнедеятельности птиц). 4.17 Попадание инородного предмета (помёта птицы) в воздушный промежуток между заземлённой металлической траверсой и проводом фазы «В» на опоре № 29, приведшее к возникновению короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Попадание инородного предмета (помёта птицы) на ВЛ 110 кВ Абакан-р-Райково (С-98), Опора пром. мет.П110-3 (сталь) | Техническое мероприятие 1 Выполнить установку ПЗУ на опоре №29 ВЛ 110 кВ Абакан-районная – Райково с отпайками (С-98). (№ 142653441). Ответственное лицо: Антончик О.А. 30.06.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену загрязненной изоляции на опоре №29 ВЛ 110 кВ Абакан-районная – Райково с отпайками (С-98). (№ 210356566). Ответственное лицо: Антончик О.А. 30.06.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Абакан-районная – Райково с отпайками (С-98). Ответственное лицо: Антончик О.А. 22.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Создать и согласовать внеплановый заказ по замене изоляции на опоре №29 ВЛ 110 кВ Абакан-районная – Райково с отпайками (С-98). Ответственное лицо: Антончик О.А. 27.12.2021 год
357558 | 982 | 2021-10-23 | 5 | 56 | 0.555 | 2021-10-23 | 17 | 2 | 3.4.7.3 Причиной аварийного отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 71-04-13 явилось неудовлетворительное техническое состояние (неисправность) АВ-0,4 кВ, которое возникло вследствие воздействия токов короткого замыкания (АРТН № 755 от 14.08.2021 г.), что 23.10.2021 г. при увеличении нагрузки в утренний период привело к повреждению и отключению АВ 0,4 кВ ф. 1 в ТП 71-04-13. 4.11 При коротком замыкании в сети произошедшем 14.08.2021 г. (АРТН № 755) произошло скрытое повреждение АВ 0,4 кВ ф. 1, вследствие чего 23.10.2021 г. при увеличении нагрузки в утренний период произошло межфазное замыкание и перекрытие АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 71-04-13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение АВ-0,4 кВ на ТП-71-04-13, ВА 57-35-34 200А | Техническое мероприятие 1 Выполнить работы по замене АВ 0,4 кВ ф. 1 в ТП 71-04-13. (Заказ ТОРО № 170053222) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 22.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр оборудования ТП 71-04-13, при осмотре особое внимание обратить на нагрев контактных соединений. (Заказ ТОРО № 152594315) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 27.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ТП 71-04-13 занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 28.12.2021 год
357559 | 983 | 2021-10-23 | 13 | 20 | 0.034165 | 2021-10-23 | 14 | 1 | 3.4.12.2 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 03-13-13 явилось воздействие сильных порывов ветра на оборудование ЛЭП, которое привело к пляске проводов и разрегулировке стрелы провиса проводов в пролёте опор № 6 - 7 с последующим схлёстом проводов, что вызвало межфазное замыкание и отключение АВ-0,4 кВ ф. 3 в ТП 03-13-13. 4.4 При механическом воздействии атмосферных явлений возникла разрегулировка стрелы провиса проводов в пролёте опор № 6 - 7, что при порывах ветра привело к замыканию проводов и отключению ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 03-13-13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Замыкание проводов в пролёте при ветровых нагрузках на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-03-13-13, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 03-13-13 с оценкой состояния проводов в пролётах, при осмотре особое внимание при осмотре обратить на разрегулировки провиса проводов в пролётах. (Заказ ТОРО № 152585133) Ответственное лицо: Шкредов А.В. 29.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 03-13-13 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Шкредов А.В. 30.11.2021 год
357558 | 984 | 2021-10-24 | 6 | 20 | 0.41001 | 2021-10-24 | 7 | 42 | 3.4.9.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-10 кВ ф. 49-10 явилось замечание на потребительской отпайке от опоры № 67 (владелец "ПАО «Мегафон»"), которое привело к работе РЗ на отключение В/10 кВ ф. 49-10 на ПС 110 кВ Шира. | Организационное мероприятие 1 Направить потребителю "ПАО «Мегафон»" письмо с требованием предоставить информацию о причинах аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 49-10 24.10.2021 г. Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 22.11.2021 год
357559 | 985 | 2021-10-24 | 6 | 32 | 0.20334 | 2021-10-24 | 7 | 33 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-10 кВ ф. 61-11 произошло ослабление и обрыв вязки провода к изолятору фазы «С» на опоре № 296, что привело к падению провода на траверсу с последующим замыканием на землю, работой РЗ на сигнал и отключением В/10 кВ персоналом на ПС 220 кВ Бея. 4.4 В результате механического воздействия порывистого ветра произошло ослабление и обрыв вязки провода в месте крепления провода к изолятору фазы «С» на опоре № 296, вследствие чего произошло падение провода на траверсу с последующим замыканием на землю, срабатыванием РЗ на сигнал и отключением В/10 кВ персоналом на ПС 220 кВ Бея. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода фазы «С» на ф. 61-11 с. Кирба, Опора П10-3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену вязки провода фазы «С» на опоре № 296 ВЛ-10 кВ ф. 61-11. (Заказ ТОРО № 170053208) Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 22.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 61-11, особое внимание при осмотре обратить на состояния креплений проводов к изоляторам на опорах. (Заказ ТОРО № 152599666) Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 29.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 61-11 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 30.11.2021 год
357559 | 986 | 2021-10-24 | 10 | 47 | 0.09 | 2021-10-24 | 12 | 35 | 3.4.12.2 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 31-07-06 явилось воздействие сильных порывов ветра на оборудование ЛЭП, которое привело к пляске проводов, разрегулировке стрелы провиса проводов в пролёте опор № 11 - 12 с последующим схлёстом проводов, межфазным замыканием и отключением АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 31-07-06. 4.4 При механическом воздействии сильных порывов ветра на оборудование ЛЭП произошёл схлёст проводов в пролёте опор № 11- 12, что вызвало межфазное замыкание и отключение АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 31-07-06. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Замыкание проводов в пролёте опор на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-31-07-06, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 31-07-06 с оценкой состояния проводов в пролётах, при осмотре особое внимание при осмотре обратить внимание на провисы проводов в пролётах. (Заказ ТОРО № 152594995) Ответственное лицо: Шкредов А.В. 29.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 31-07-06 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Шкредов А.В. 30.11.2021 год
357558 | 987 | 2021-10-24 | 11 | 23 | 0.026249 | 2021-10-24 | 11 | 58 | 3.4.12.2 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 73-06-12 явилось воздействие сильных порывов ветра, которые привели к пляске проводов в пролётах опор, разрегулировке стрелы провиса проводов в пролёте опор № 3 - 4 с последующим замыканием проводов в данном пролёте и отключением АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 73-06-12. 4.4 В результате механического воздействия ветровых нагрузок с порывами возник провис провода в пролёте опор № 3 - 4, что привело к замыканию проводов фаз «А» и «В» и отключению ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 73-06-12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Замыкание проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-73-06-12, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролёте опор № 3 - 4 на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 73-06-12. (Заказ ТОРО № 152602835) Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 22.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 73-06-12, особое внимание при осмотре обратить на разрегулировки стрел провиса проводов, состояния креплений проводов к изоляторам. (Заказ ТОРО № 152602834) Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 29.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 73-06-12 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 30.11.2021 год
357559 | 988 | 2021-10-24 | 11 | 32 | 0.048335 | 2021-10-24 | 12 | 30 | 3.4.12.2 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 123-10-02 явилось длительное воздействие ветровых нагрузок, которое привело к ослаблению вязок провода, что при порывистом ветре привело к обрыву провода фазы "С" в пролётах опор № 4 - 6, его падению с кратковременным схлёстом, замыканием проводов фаз "В" и "С" и отключением АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 123-10-02. 4.4 Вследствие механического воздействия сильных порывов ветра произошёл обрыв провода фазы "С" в пролётах опор № 4 - 6, что привело к его падению с последующим замыканием проводов фаз "В" и "С" и отключением ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 123-10-02. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "С" на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-123-10-02, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить монтаж и регулировку стрелы провиса провода фазы "С" в пролётах опор № 4 - 6 на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 123-10-02, согласно требованиям. (Заказ ТОРО № 152591853) Ответственное лицо: Митронов В.В. 22.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 123-10-02. (Заказ ТОРО № 152591855) Ответственное лицо: Митронов В.В. 29.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 123-10-02 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Митронов В.В. 30.11.2021 год
357559 | 991 | 2021-10-24 | 12 | 40 | 0.040002 | 2021-10-24 | 13 | 20 | 3.4.12.2 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 56-11-03 явилось воздействия ветровых нагрузок с порывами ветра, которые привели к пляске проводов в пролётах опор, разрегулировке стрелы провиса провода с последующим схлёстом проводов в пролёте опор № 5 - 5-1, коротким замыканием и отключением АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 56-11-03. 4.4 Вследствие механического воздействия сильного ветра на электротехническое оборудование возник провис провода, что при порывах ветра привело к замыканию проводов в пролёте опор № 5 - 5-1 и отключению ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 56-11-03. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Замыкание проводов в пролёте на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-56-11-03, Пролет: Опора № 5 - Опора № 5-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор № 5 - 5-1 на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 56-11-03, согласно требованиям. (Заказа ТОРО 152593142) Ответственное лицо: Митронов В.В. 22.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 56-11-03, особое внимание при осмотре обратить на разрегулировки стрел провиса проводов в пролётах опор. (Заказ ТОРО № 152591858) Ответственное лицо: Митронов В.В. 29.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 56-11-03 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Митронов В.В. 30.11.2021 год
357558 | 990 | 2021-10-24 | 12 | 50 | 0.078584 | 2021-10-24 | 16 | 15 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 2.4 от ТП 07-08-36 явилось загнивание древесины у основания опоры № 4 в процессе длительной эксплуатации (в работе с 1978 г.), что под воздействием порывистого ветра привело к излому стойки опоры с последующим поперечным наклоном опоры и отключением АВ-0,4 кВ ф. 2.4 в ТП 07-08-36 персоналом для устранения замечания. 4.1 В ходе длительной эксплуатации (43 года) возникло загнивание древесины у основания опоры № 4, что при ветровых нагрузках привело к излому стойки опоры, поперечному наклону и отключению ВЛ-0,4 кВ ф. 2.4 от ТП 07-08-36 персоналом. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом стойки опоры с поперечным наклоном вследствие загнивания на ВЛ-0,4 кВ ф.2.4 от ТП-07-08-36, Опора П1Д-4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт опоры № 4 ВЛ-0,4 кВ ф. 2.4 от ТП 07-08-36. (Заказ ТОРО № 170053044) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 22.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2.4 от ТП 07-08-36 с проведением замеров опор на предмет загнивания. (Заказ ТОРО № 152591442) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 25.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра и замера опор ВЛ-0,4 кВ ф. 2.4 от ТП 07-08-36 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 26.11.2021 год
357558 | 992 | 2021-10-24 | 14 | 15 | 0.0084341 | 2021-10-24 | 14 | 37 | 3.4.12.2 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 37-04-01 явилось длительное воздействие ветровых нагрузок, которые привели к ослаблению вязок проводов на опоре № 7/1 с последующей разрегулировкой проводов в пролёте опор № 7/1 - 7/2, что при резком порыве ветра привело к короткому замыканию в этом пролёте и отключению АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 37-04-01. 4.4 При механическом воздействии сильных порывов ветра произошло ослабление вязок проводов на опоре № 7/1 с последующей разрегулировкой проводов в пролёте опор № 7/1 - 7/2, что при резком порыве ветра привело к короткому замыканию в этом пролёте и отключению ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 37-04-01. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Замыкание проводов в пролёте на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-37-04-01, Пролет: Опора №7-1 - Опора №7-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор № 7/1 - 7/2, замену вязок на опорах № 7/1, 7/2 на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 37-04-01. (Заказ ТОРО № 152593079) Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 26.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 37-04-01, при осмотре особое внимание обратить на состояние вязок проводов на опорах, разрегулировки стрел провиса проводов в пролётах опор. (Заказ ТОРО № 152593071) Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 29.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 37-04-01 занести выявленные замечания в журнал дефектов с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 30.11.2021 год
357559 | 993 | 2021-10-24 | 14 | 35 | 0.3667 | 2021-10-24 | 14 | 57 | 3.4.7.3 Причиной аварийного отключения В 2Т/10 кВ на ПС 35 кВ Бондарево явилось несвоевременное выявление ослабления болтового соединения на подвижных контактах ШР 2Т/10 кВ. 4.3 При нарушении (ослаблении) болтового соединения подвижных контактов ШР 2Т/10 кВ при износе в процессе эксплуатации произошло образование зазора между подвижными и неподвижными контактами, вследствие чего произошло повреждение ШР 2Т/10 кВ фаз "А", "В", образованию электрической дуги и срабатыванию РЗ на отключение В 2Т/10 кВ на ПС 35 кВ Бондарево. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение подвижных контактов на ПС "Бондарево" №91, РВ-10 / 400 ШР | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену подвижных контактов ШР 2Т/10 кВ на ПС 35 кВ Бондарево. (Заказ ТОРО № 170053164) Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 30.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр оборудования ПС 35 кВ Бондарево. (Заказ ТОРО № 152593031) Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 29.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра оборудования ПС 35 кВ Бондарево занести выявленные замечания в журнал дефектов с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 30.11.2021 год
357559 | 994 | 2021-10-24 | 14 | 45 | 0.025 | 2021-10-24 | 14 | 48 | 3.4.12.2 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 54-10-11 явилось ослабление вязки проводов на опорах № 3/1, 3/2 вследствие длительного воздействия сильных порывов ветра, что привело к провису и схлёсту проводов в пролёте опор № 3/1 - 3/2 с последующим замыканием и отключением АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 54-10-11. 4.4 При механическом воздействии ветровых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 54-10-11 произошла разрегулировка стрелы провиса проводов в пролёте опор № 3/1 - 3/2, вследствие чего при порывистом ветре произошло замыкание проводов с отключением АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 54-10-11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Замыкание проводов в пролёте на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-54-10-11, Пролет: Опора № 3/1 - Опора № 3/2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролёте опор № 3/1 - 3/2 на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 54-10-11. (Заказ ТОРО № 170053203) Ответственное лицо: Варлаков А.В. 26.01.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 54-10-11, особое внимание при осмотре обратить на ослабления вязок проводов на опорах, разрегулировки стрел провиса проводов в пролётах опор. (Заказ ТОРО № 152595128) Ответственное лицо: Варлаков А.В. 29.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 54-10-11 занести выявленные замечания в журналы дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 30.11.2021 год
357559 | 995 | 2021-10-24 | 15 | 8 | 0.003 | 2021-10-24 | 15 | 20 | 3.4.12.2 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 68-07-07 явилось длительное воздействие ветровых нагрузок, которое привело к провису провода в пролёте опор № 6 - 7 с последующим схлёстом проводов в данном пролёте, межфазным замыканием и отключением АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 68-07-07. 4.4 В результате механического воздействия порывов ветра на электротехническое оборудование ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 68-07-07 возникла разрегулировка стрелы провиса провода в пролёте опор № 6 - 7 с последующим схлёстом проводов в данном пролёте опор, замыканием проводов и отключением АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 68-07-07. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст с замыканием проводов в пролёте на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-68-07-07, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор № 6 - 7 на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 68-07-07 (Заказ ТОРО № 152603018) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 29.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 68-07-07, особое внимание при осмотре обратить на разрегулировки стрел провиса проводов в пролётах. (Заказ ТОРО № 152603121) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 29.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 68-07-07 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 30.11.2021 год
357559 | 996 | 2021-10-24 | 16 | 19 |  | 2021-10-24 | 16 | 19 | 3.4.12.2 Причиной аварийного отключения явилось длительное воздействие ветровых нагрузок на оборудование ВЛ 35 кВ Югачи - Кызлас (Т-24), которое привело к излому и разрывам отдельных проволочек около мест закрепления провода фазы "А" возле поддерживающего зажима в пролёте опор № 65 - 66, что 24.10.2021 г. при сильных порывах ветра привело к обрыву провода фазы "А" в данном пролёте опор, работе РЗ на сигнал и отключению персоналом. 4.4 При механическом воздействии ветровых нагрузок произошёл износ и обрыв провода фазы "А" возле поддерживающего зажима в пролёте опор № 65 - 66, что привело к замыканию провода на землю, срабатыванию РЗ на сигнал и отключению ВЛ-35 кВ Югачи - Кызлас (Т-24) персоналом. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "А" на ВЛ 35кВ Югачи-Кызлас (Т-24), Пролет: Опора № 65 - Опора № 66 | Техническое мероприятие 1 Выполнить работы по замене провода фазы "А" в пролётах опор № 64 - 66 на ВЛ 35 кВ Югачи - Кызлас (Т-24). (Заказ ТОРО № 210355688) Ответственное лицо: Антончик О.А. 29.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ Югачи - Кызлас (Т-24) на предмет наличия гасителей вибрации провода. Ответственное лицо: Антончик О.А. 28.07.2022 годОрганизационное мероприятие 1 На основании внепланового осмотра ВЛ 35 кВ Югачи - Кызлас (Т-24) разработать мероприятия по установке гасителей вибрации провода и включить их в ремонтную программу на 2023 год. Ответственное лицо: Антончик О.А. 29.07.2022 год
357558 | 997 | 2021-10-24 | 17 | 42 | 0.0024 | 2021-10-24 | 17 | 54 | 3.4.10 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 53-12-06 явилось воздействие птиц на провода: при взлёте большого скопления птиц с провода фазы "В" в пролёте опор № 5 - 6 произошёл схлёст проводов фаз "В", "С" в данном пролёте опор с возникновением короткого замыкания и отключением АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 53-12-06. 4.4 При резком массированом взлёте стаи птиц с провода фазы "В" в пролёте опор № 5 - 6 произошла раскачка провода вследствие механического воздействия, которая привела к схлёсту проводов фаз "В", "С" в данном пролёте опор, короткому замыканию и отключению ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 53-12-06. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов фаз "В", "С" с замыканием на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-53-12-06, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов в пролёте опор № 5 - 6 на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 53-12-06. (Заказ ТОРО № 152591523) Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 22.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 53-12-06, особое внимание при осмотре обратить на предмет натяжения проводов с последующей возможностью раскачки проводов при взлёте птиц. (Заказ ТОРО № 152591533) Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 25.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 53-12-06 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 26.11.2021 год
357559 | 998 | 2021-10-24 | 19 | 55 | 0.006501 | 2021-10-24 | 20 | 8 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 3 в ТП 33-06-07 явилось повреждение в сетях потребителя, расположенного по адресу: г. Саяногорск, ул. Саянская, д. 12, что привело к короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф. 3 в ТП 33-06-07. | Организационное мероприятие 1 Направить потребителю по адресу: г. Саяногорск, ул. Саянская, д. 12 письмо с требованием содержания своих сетей в исправном состоянии. Ответственное лицо: Шкредов А.В. 22.11.2021 год
357558 | 999 | 2021-10-24 | 21 | 54 | 0.02625 | 2021-10-24 | 22 | 15 | 3.4.8.5 Причиной аварийного отключения АВ-0,4 кВ ф. 3 в ТП 10-11-12 оперативным персоналом явилась заявка МЧС для безопасной работы личного состава "2 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по РХ" по ликвидации возгорания по адресу: г. Черногорск, ул. Франко, д. 22. | Техническое мероприятие 1 Выполнить послеаварийный осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 10-11-12. (Заказ ТОРО № 152591443) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 25.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 10-11-12 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 26.11.2021 год
357559 | 2 | 2021-10-25 | 9 | 31 | 0.045835 | 2021-10-25 | 10 | 26 | 3.4.12.2 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 29-18-08 явилось длительное воздействие ветровых нагрузок, которое привело разрегулировке стрелы провиса проводов в пролёте опор № 3/2 - 3/3 с последующим замыканием проводов и отключением АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 29-18-08. 4.4 В результате механического воздействия сильного ветра на электротехническое оборудование ВЛ в период с 24.10 по 25.10.2021 г. возник провис проводов в пролёте опор № 3/2 - 3/3, что при слабых порывах ветра привело к схлёсту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 29-18-08. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов с замыканием в пролёте на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-29-18-08, Пролет: Опора № 3/2 - Опора № 3/3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор № 3/2 - 3/3 на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 29-18-08. (Заказ ТОРО № 170053202) Ответственное лицо: Варлаков А.В. 21.01.2022 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 29-18-08. (Заказ ТОРО № 152595043) Ответственное лицо: Варлаков А.В. 29.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 29-18-08 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 30.11.2021 год
357559 | 3 | 2021-10-25 | 19 | 30 | 0.029167 | 2021-10-25 | 20 | 40 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 88-05-14 явилось повреждение на потребительском вводе от опоры № 17-1 по адресу: с. Таштып, ул. Таежная, д. 6, что привело к короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 88-05-14. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо владельцу ввода от опоры № 17-1 по адресу: с. Таштып, ул. Таежная, д. 6 о необходимости содержания своих сетей в исправном состоянии. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 29.11.2021 год
357558 | 4 | 2021-10-25 | 21 | 7 | 0.0077505 | 2021-10-25 | 21 | 38 | 3.4.7.3 Причиной аварийного отключения АВ-0,4 кВ ф. 3 в ТП 97-01-02 явилось неудовлетворительное техническое состояние (неисправность) теплового элемента полюса фазы "С" на АВ-0,4 кВ, которое возникло вследствие воздействия токов короткого замыкания (АРТН № 977 от 19.10.2021 г.), что 25.10.2021 г. при увеличении нагрузки в вечерний период привело к повреждению элемента теплового расцепителя полюса фазы "С" со срабатыванием теплового элемента на отключение ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 97-01-02. 4.10 При коротком замыкании в сети произошедшем 19.10.2021 г. (АРТН № 977) произошло скрытое повреждение элемента теплового расцепителя полюса фазы "C" АВ 0,4 кВ ф. 3, вследствие чего возник недопустимый нагрев полюса фазы "С" с последующим срабатыванием теплового элемента на отключение АВ-0,4 кВ ф. 3 в ТП 97-01-02. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение элемента полюса теплового расцепителя фазы "С" на ТП-97-01-02, ВА 57-35-34 63А | Техническое мероприятие 1 Выполнить работы по замене АВ 0,4 кВ ф. 3 в ТП 97-01-02. (Заказ ТОРО № 170053221) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 22.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр оборудования ТП 97-01-02 c проведением тепловизионного контроля на предмет выявления нагрева контактных соединений. (Заказ ТОРО № 152594301) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 21.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ТП 97-01-02 занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 22.12.2021 год
357559 | 6 | 2021-10-24 | 11 | 50 | 1.2802 | 2021-10-24 | 12 | 6 | 3.4.12.2 Аварийное отключение ВЛ 35 кВ Степная – Полтаково с отпайкой на ПС Аскиз-3 (Т-65/Т-71) произошло по причине воздействия ветровых нагрузок, которые привели к пляске проводов в пролёте опор № 80 - 81, приближению проводов фаз "В" и "С на недопустимое расстояние с последующим перекрытием воздушного промежутка между ними и срабатыванием РЗ на отключение. 4.4 В результате механического воздействия порывистого ветра возникла пляска фазных проводов в пролёте опор № 80 - 81 на ВЛ 35 кВ Степная – Полтаково с отпайкой на ПС Аскиз-3 (Т-65/Т-71), что привело к приближению фазных проводов фаз "В" и "С на недопустимое расстояние, перекрытию воздушного промежутка между ними и работе РЗ на отключение. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пляска проводов, межфазное перекрытие на ВЛ 35кВ Степная–Полтаково–Аскиз-3-Т-65, Пролет: Опора № 80 - Опора № 81 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ Степная – Полтаково с отпайкой на ПС Аскиз-3 (Т-65/Т-71). (Заказ ТОРО № 152093662) Ответственное лицо: Антончик О.А. 28.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 35 кВ Степная – Полтаково с отпайкой на ПС Аскиз-3 (Т-65/Т-71) при необходимости разработать мероприятия. Ответственное лицо: Антончик О.А. 29.04.2022 год
357559 | 989 | 2021-10-24 | 11 | 50 | 0.84 | 2021-10-24 | 12 | 8 | 3.4.10 Причиной аварийного отключения ВЛ 35 кВ Степная – Бельтыры с отпайкой на ПС Аскиз-3 (Т-27/70) явилось воздействие птиц, а именно: при падении части птичьего гнезда возник устойчивый наброс на провода с последующим межфазным перекрытием фаз "А" и "В" на опоре № 80 и работой РЗ на отключение ВЛ 35 кВ Степная – Бельтыры с отпайкой на ПС Аскиз-3 (Т-27/70) на ПС 220 кВ Аскиз. 4.12 В момент падения части птичьего гнезда на провода возникло устойчивое перекрытие изоляционного промежутка между проводами фаз "А", "В" на опоре № 80 с последующим замыканием, образованием следов пожогов и срабатыванием РЗ на отключение ВЛ 35 кВ Степная – Бельтыры с отпайкой на ПС Аскиз-3 (Т-27/70). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие проводов фаз "А", "В" на ВЛ 35кВ Степная–Бельт–Аскиз-3(Т-27/70), Опора анк.ж/б.УБ35-1 (оттяжк) | Техническое мероприятие 1 Организовать проведение осмотра ВЛ 35 кВ Степная – Бельтыры с отпайкой на ПС Аскиз-3 (Т-27/70) на предмет выявления сооружения птичьих гнезд. (Заказ ТОРО № 152093660) Ответственное лицо: Антончик О.А. 28.04.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 35 кВ Степная – Бельтыры с отпайкой на ПС Аскиз-3 (Т-27/70) разработать мероприятия направленные на снятие птичьих гнезд с траверс опор. Ответственное лицо: Антончик О.А. 29.04.2022 год
357558 | 8 | 2021-10-27 | 11 | 51 | 0.6055 | 2021-10-27 | 20 | 30 | 3.4.12.2 В ходе длительного воздействия сильных ветровых нагрузок (с 24.10 по 27.10.2021 г.) произошло ослабление натяжки провода в пролёте опор № 2 - 3, вследствие чего при порывистом ветре произошёл схлёст проводов с последующим отключением ВЛ-0,4 кВ ф. 10 от ТП 05-10-195. 4.4 При механическом воздействии атмосферных явлений на ВЛ-0,4 кВ ф. 10 от ТП 05-10-195 возникла разрегулировка стрелы провиса проводов в пролёте опор № 2 - 3, что привело к замыканию проводов с последующим отключением АВ-0,4 кВ ф. 10 в ТП 05-10-195. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Замыкание проводов в пролёте на ВЛ-0,4 кВ ф.10 от ТП-05-10-195, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролёте опор № 2 - 3 на ВЛ-0,4 кВ ф. 10 от ТП 05-10-195. (Заказ ТОРО № 170053263) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 29.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 10 от ТП 05-10-195. (Заказ ТОРО № 170053263) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 29.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 10 от ТП 05-10-195 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 30.11.2021 год
357558 | 9 | 2021-10-29 | 10 | 22 | 0.2445 | 2021-10-29 | 13 | 5 | 3.4.8.1 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 30-11 явилось воздействие крупногабаритной спецтехники под управлением неустановленных лиц при производстве несанкционированных работ по отсыпки дороги в охранной зоне ЛЭП, а именно: при наезде спецтехники на стойку опоры № 84-74-23 произошел срыв крепления привода секционного разъединителя с последующим смещением, в результате чего произошло расхождение рабочих контактов СР под нагрузкой с образованием дуги, коротким замыканием, повреждением изоляторов фаз «В», «С» и работой РЗ на отключение В/10 кВ ф. 30-11. на ПС 110 кВ Рассвет. 4.4 При механическом воздействии сторонней техники на стойку опоры № 84-74-23 произошел срыв крепления привода СР с последующим смещением, расхождением рабочих контактов под нагрузкой, образованием дуги, повреждением изоляторов фаз «В», «С» и срабатыванием РЗ на отключение В/10 кВ ф. 30-11. на ПС 110 кВ Рассвет. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение СР при механическом воздействии сторонней техники на ф. 30-11 ПС Рассвет - с. Калинино, РЛНД-10/400 | Техническое мероприятие 1 Выполнить работы по замене СР, востановлению крепления привода на опоре № 84-74-23 ВЛ-10 кВ ф. 30-24/11. (Заказ ТОРО 170053308) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 22.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать совместную работу с полицией по установлению лица, совершившего наезд на СР № 84-74-23 ВЛ-10 кВ ф. 30-24/11 с дальнейшим проведением претензионной работы по возмещению ущерба. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 21.12.2021 год
357558 | 10 | 2021-10-29 | 13 | 50 |  | 2021-10-29 | 13 | 50 | 3.4.8.1 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛИ-0,4 кВ ф. 2.5 от ТП 07-08-36 явилось проведение работ в охранной зоне ЛЭП (разгрузка/погрузка) сторонним автомобилем под управлением неустановленного лица, что привело к повреждению (обрыв) провода на опоре № 9 с последующим замыканием и отключением АВ-0,4 кВ ф. 2.5 в ТП 07-08-36. 4.4 При механическом воздействии автомобиля на оборудование ЛЭП (касание) произошёл обрыв провода на опоре № 9 с последующим замыканием и отключением ВЛИ-0,4 кВ ф. 2.5 от ТП 07-08-36. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода марки СИП-4 на ВЛ-0,4 кВ ф.2.5 от ТП-07-08-36, Пролет: Опора № 22/8 - Опора № 23/9 | Техническое мероприятие 1 Восстановить провод на опоре № 9 ВЛИ-0,4 кВ ф. 2.5 от ТП 07-08-36. (Заказ ТОРО № 152602115) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 22.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать работу по установлению лица причастного к обрыву провода на опоре № 9 ВЛИ-0,4 кВ ф. 2.5 от ТП 07-08-36 с последующим проведением претензионной работы по возмещению ущерба. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 21.12.2021 год
357559 | 11 | 2021-10-29 | 18 | 56 | 0.011665 | 2021-10-29 | 19 | 10 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 31-03-07 явилось повреждение в сетях потребителя, расположенного по адресу: с. Очуры, ул. Красных Партизан, д. 37, что привело к короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 31-03-07. | Организационное мероприятие 1 Направить потребителю по адресу: с. Очуры, ул. Красных Партизан, д. 37 письмо с требованием содержания своих сетей в исправном состоянии. Ответственное лицо: Шкредов А.В. 30.11.2021 год
357559 | 12 | 2021-10-29 | 19 | 15 | 0.020835 | 2021-10-29 | 19 | 40 | 3.4.9.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 11-02-02 явилось повреждение на потребительском вводе по адресу: с. Аскиз, ул. Калинина, д. 33А, что привело к короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 11-02-02. | Организационное мероприятие 1 Отправить письменное уведомление потребителю по адресу: с. Аскиз, ул. Калинина, д. 33А о необходимости содержания своих сетей в исправном состоянии. Ответственное лицо: Митронов В.В. 22.11.2021 год
357559 | 13 | 2021-10-30 | 10 | 45 | 0.19409 | 2021-10-30 | 12 | 10 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-10 кВ ф. 20-17 явилось ухудшение качества контактного соединения провода на опоре № 190 вследствие длительной эксплуатации (в работе с 1981 г.), что привело к обрыву провода в пролёте опор № 190 - 191, работе РЗ на сигнал и отключению В/10 кВ ф. 20-17 на ПС 220 кВ Бея. 4.2 В ходе длительной эксплуатации (40 лет) нарушилось качество контактного соединения провода на опоре № 190, вследствие чего произошёл обрыв провода в пролёте опор № 190 - 191 с последующим срабатыванием РЗ на сигнал и отключением ВЛ-10 кВ ф. 20-17. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "В" на ф. 20-17 с. Буденовка, с. Табат, Пролет: Опора № 190 - Опора № 191 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт провода фазы "В" в пролёте опор № 190 - 191 на ВЛ-10 кВ ф. 20-17. (Заказ ТОРО № 170053312) Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 22.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 20-17, особое внимание при осмотре уделить состоянию контактных соединений проводов на опорах. (Заказ ТОРО № 152602709) Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 29.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 20-17 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 30.11.2021 год
357559 | 14 | 2021-10-30 | 11 | 2 | 0.14884 | 2021-10-30 | 12 | 36 | 3.4.7.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 29-10-11 явилось несвоевременное выявление ослабления контактного соединения кабельного наконечника КЛ-0,4 кВ в АВ-0,4 кВ (прижимной болт не обеспечивал надежного закрепления шайбы оконцевателя КЛ-0,4 кВ), что привело к недопустимому нагреву наконечника с последующим повреждением и отключением АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 29-10-11. 4.10 При ослаблении контактного соединения кабельного наконечника КЛ-0,4 кВ с АВ-0,4 кВ возник недопустимый нагрев контактных соединений, что привело к повреждению с отключением АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 29-10-11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение при нагреве на ТП-29-10-11, ВА 57-35-34 250А | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 29-10-11. (Заказ ТОРО № 170053342) Ответственное лицо: Варлаков А.В. 31.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр и пирометрическое обследование контактных соединений ТП 29-10-11. (Заказ ТОРО № 152603080) Ответственное лицо: Варлаков А.В. 31.01.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра и пирометрического обследования контактных соединений ТП 29-10-11 занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 31.01.2022 год
357558 | 15 | 2021-10-30 | 15 | 50 | 0.019332 | 2021-10-30 | 16 | 19 | 3.4.12.2 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 49-17 явилось воздействие ветровых нагрузок на оборудование ВЛ, которое привело к пляске проводов, разрегулировке стрелы провиса провода в пролёте опор № 205 - 206, что при порывах ветра привело к замыканию проводов и срабатывание РЗ на отключение В/10 кВ ф. 49-17. 4.4 В результате механического воздействия сильного ветра на электротехническое оборудование произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролёте опор № 205 - 206, что при порыве ветра привело к схлёсту проводов в пролёте опор № 205 - 206 с последующим замыканием проводов и работой РЗ на отключение ВЛ-10 кВ ф. 49-17. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Замыкание проводов в пролёте на ф. 49-17 ПС Шира-с. Аргыстар, Пролет: Опора № 205 - Опора № 206 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор № 205 - 206 на ВЛ-10 кВ ф. 49-17. (заказ ТОРО № 152604284) Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 29.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 49-17, особое внимание уделить разрегулировкам стрел провиса проводов. (заказ ТОРО № 152604174) Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 29.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 49-17 выявленные замечания занести в журнал дефектов оборудования ВЛ с указанием сроков устранения. Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 29.11.2021 год
357559 | 951 | 2021-10-10 | 14 | 25 | 0.21667 | 2021-10-10 | 16 | 35 | 3.4.7.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 28-12-103 явилось несвоевременное выявление развития внутреннего дефекта АВ-0,4 кВ ф. 2 в процессе эксплуатации (ослабление контакта), что при дальнейшей работе привело к нагреву контактных соединений с последующим повреждением АВ-0,4кВ ф.2. 4.13 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 28-12-103 явилось несвоевременное выявление развития внутреннего дефекта АВ-0,4 кВ ф. 2 в процессе эксплуатации (ослабление контакта), что при дальнейшей работе привело к нагреву контактных соединений с последующим повреждением АВ-0,4кВ ф.2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нагрев контактных соединений на ТП-28-12-103, ВА 57-35-34 125А | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 28-12-103. Заказ №170052676. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 22.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ТП по ф.28-12. Заказ №152576808. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 30.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ТП по ф.28-12 занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП с указанием срока их устранения. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 30.11.2021 год
357559 | 952 | 2021-10-10 | 20 | 15 | 0.002499 | 2021-10-10 | 20 | 20 | 3.4.12.2 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 29-10-01 явилось ослабление вязки проводов в пролете опор № 8 - 9 вследствие ветровых нагрузок, что привело к провису и схлесту проводов фаз "В, С" в пролётах опор № 8 - 9. 4.4 При воздействии порывов ветра, на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 29-10-01 произошло ослабление вязки проводов в пролете опор № 8-9, что при ветре привело к схлесту проводов фаз "В, С" в пролётах опор № 8 - 9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов фаз "В, С" на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-29-10-01, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор № 8 - 9 на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 29-10-01. (Заказ ТОРО № 170052678) Ответственное лицо: Варлаков А.В. 22.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 29-10-01. (Заказ ТОРО № 152578093) Ответственное лицо: Варлаков А.В. 29.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра занести выявленные замечания в журналы дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 30.11.2021 год
357558 | 953 | 2021-10-11 | 11 | 45 | 0.04 | 2021-10-11 | 11 | 57 | 3.4.12.2 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 67-06 явилось длительное воздействие ветровых нагрузок на оборудование ВЛ, в результате чего возник провис провода в пролёте опор № 6 - 7, что при порывах ветра привело к замыканию проводов и срабатывание РЗ на отключение ВЛ-10 кВ ф. 67-06. 4.4 В результате механического воздействия сильного ветра на электротехническое оборудование произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролёте опор № 6 - 7, что при порыве ветра привело к схлёсту проводов в пролёте опор с последующим замыканием проводов и работой РЗ на отключение ВЛ-10 кВ ф. 67-06. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ф. 67-06 ПС Борец-п. Борец, кошары, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор № 6 - 7 на ВЛ-10 кВ ф. 67-06. (заказ ТОРО № 152584777) Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 29.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 67-06, особое внимание уделить разрегулировкам стрел провиса проводов. (заказ ТОРО № 152584775) Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 29.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 67-06 выявленные замечания занести в журнал дефектов оборудования с указанием сроков устранения. Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 30.11.2021 год
357559 | 954 | 2021-10-12 | 3 | 56 | 0.050401 | 2021-10-12 | 5 | 48 | 3.4.7.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-6 кВ ф. 01-16 явилось изменение диэлектрической прочности опорного изолятора фазы "А" на ТП 01-16-01 в процессе длительной эксплуатации (с 1975 года), что привело к пробою изолятора, замыканию на землю и работе РЗ на отключение В/6 кВ ф. 01-16 на ПС 220 кВ Означенное-районная. 4.12 Причиной выхода из строя опорного изолятора фазы "А" на ТП 01-16-01 явилось старение изоляции, появление трещин и нарушение изоляционных свойств опорного изолятора, что привело к пробою изолятора, к замыканию на "землю" и срабатыванию РЗ на сигнал "земля" ф.01-16. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение опорного изолятора на ф. 01-16, Спуск от оп. 4 до ТП 01-16-01 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановые осмотры ТП по ВЛ/6 кВ ф. 01-16, при осмотрах особое внимание обратить на визуальное состояние изоляторов. (заявка САП № 15151652) Ответственное лицо: Шкредов А.В. 22.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внеплановых осмотров ТП по ВЛ/6 кВ ф. 01-16 занести выявленные замечания в журналы дефектов ТП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Шкредов А.В. 24.11.2021 год
357559 | 955 | 2021-10-12 | 6 | 19 | 1.0072 | 2021-10-12 | 13 | 50 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-10 кВ ф. 68-08 явилось несвоевременное выявление неудовлетворительного контакта в месте соединения проводов марок ПС-25 и АС-35 в пролёте опор № 4-11 - 4-12, вследствие чего возникло переходное сопротивление с последующим недопустимым нагревом провода в месте соединения, повреждением и обрывом провода фазы "А" в данном пролёте опор. При обрыве провода возникло КЗ с последующей работой РЗ на отключение В/10 кВ ф. 68-08 на ПС 35 кВ Таштып. 4.10 При образовании большого значения переходного сопротивления в месте соединения проводов марок ПС-25 и АС-35 возник недопустимый нагрев с последующим обрывом провода фазы "А" в пролёте опор № 4-11 - 4-12, межфазным замыканием и срабатыванием РЗ на отключение ВЛ-10 кВ ф. 68-08. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение (обрыв) провода фазы "А" на ф. 68-08 с. В. Таштып, Пролет: Опора №4-11 - Опора №4-12 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт провода в пролёте опор № 4-11 - 4-12 на ВЛ-10 кВ ф. 68-08. (Заказ ТОРО № 170052743) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 29.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 68-08 от опоры № 4-1 до опоры № 4-21, при осмотре особое внимание обратить на соединения проводов. (Заказ ТОРО № 170052743) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 29.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 68-08 занести выявленные замечания в журналы дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 30.11.2021 год
357558 | 958 | 2021-10-13 | 8 | 15 | 0.023666 | 2021-10-13 | 9 | 26 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 4 в ТП 30-11-26 явилось повреждение в сетях потребителя, расположенного по адресу:п. Расцвет, ул. Березовая, д. 31, что привело к короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф. 4 в ТП 30-11-26. | Организационное мероприятие 1 Направить потребителю по адресу: п. Расцвет, ул. Березовая, д. 31 письмо с требованием содержания своих сетей в исправном состоянии. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 22.10.2021 год
357559 | 960 | 2021-10-13 | 13 | 52 | 0.66501 | 2021-10-13 | 16 | 20 | 3.4.7.3 Причиной аварийного отключения КВЛ-10кВ ф.С-28 явилось несвоевременное выявление изменение повреждения выводов концевой муфты КЛ-10кВ ф.С-28 в РУ-10кВ ТП С-28-02 (при осмотре нет возможности выявления данного дефекта, лист осмотра от 09.08.2021), что привело к пробою изоляции, замыканию и работе РЗ на отключение КВЛ-10кВ ф.С-28. 4.12 Причиной отключения КВЛ-10кВ ф.С-28 явилось повреждение изоляции на выводах концевой муфты КЛ-10кВ ф.С-28 в РУ-10кВ ТП С-28-02, что привело к пробою изоляции, замыканию и работе РЗ на отключение. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение изоляции на выводах концевой муфты на ф. С-28, Спуск к ТП С-28-02 | Техническое мероприятие 1 Заменить концевую муфту в ТП С-28-02 (№ заказа 170051965) Ответственное лицо: Шкредов А.В. 25.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Получить протокол испытания после замены концевой муфты в ТП С-28-02 Ответственное лицо: Шкредов А.В. 26.11.2021 год
357559 | 961 | 2021-10-13 | 14 | 30 | 0.032499 | 2021-10-13 | 15 | 46 | 3.4.8.1 При проведении несанкционированных работ (разгрузо-погрузочные работы) в охранной зоне ВЛ-0,4кВ гражданином Бригунец С.И. произошел обрыв провода фазы "А" ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 03-05-08 в пролете опор №6/4 - №6/3 вследствие чего произошла необходимость в отключении ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 03-05-08 для ремонта. 4.13 При проведении несанкционированных работ (разгрузо-погрузочные работы в охранной зоне ВЛ-0,4кВ ) гражданином Бригунец С.И. произошел обрыв провода фазы "А" ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 03-05-08 в пролете опор №6/4 - №6/3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы "А" на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-03-05-08, Пролет: Опора №6-3 - Опора №6-4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт провода ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 03-05-08 в пролете опор 6-4 и оп 6-3. (№ Заказа ТОРО 210354421) Ответственное лицо: Шкредов А.В. 26.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать работу по возмещению материального ущерба в отношении Бригунец С.И. Ответственное лицо: Шкредов А.В. 26.11.2021 год
357558 | 962 | 2021-10-14 | 7 | 39 | 0.036 | 2021-10-14 | 7 | 57 | 3.4.12.2 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-59-04-05 явилось длительное воздействие порывов, что привело к провису проводов в пролёте опор №2/3 - 2/3/1 в результате ослабления вязок проводов на опоре № 2/3. 4.4 При порывах ветра произошло ослабление вязок проводов на опоре № 2/3, что привело к разрегулировке проводов в пролёте опор 2/3-2/3/1, короткому замыканию и отключению линии от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание в пролёте опор №2/3-2/3/1 на КВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-59-04-05, Пролет: - Опора №2/3 - Опора №2/3/1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку проводов в пролёте опор № 2-3 - 2-3-1 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-59-04-05. (Заказ ТОРО № 170052748) Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 22.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-59-04-05 на предмет состояния изоляторов, колпачков и провиса проводов в пролётах. (Заказ ТОРО № 152580939) Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 22.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-59-04-05 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 23.11.2021 год
357559 | 964 | 2021-10-14 | 12 | 38 | 0.05332 | 2021-10-14 | 12 | 46 | 3.4.10 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф.32-17 явилось перекрытие межфазного промежутка через тело птицы на ЛР опоры № 89, что привело к межфазному замыканию и срабатыванию РЗ на отключение ВЛ-10 кВ ф. 32-17. 4.12 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-10 кВ ф.32-17 явилось перекрытие межфазного промежутка через тело птицы на ЛР опоры № 89, что привело к межфазному замыканию и срабатыванию РЗ на отключение ВЛ-10 кВ ф. 32-17. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие межфазного промежутка через тело птицы на ЛР на ф. 32-17, ЛР-89 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф. 32-17 с целью выявления мест скоплений птиц. (Заказ №152583242.) Ответственное лицо: Варлаков А.В. 24.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10кВ ф. 32-17 определить места установки противоприсадочных устройств для птиц. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 31.12.2021 год
357559 | 965 | 2021-10-14 | 14 | 14 | 0.087525 | 2021-10-14 | 14 | 21 | 3.4.10 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-10 кВ ф.32-18, явилось воздействие животных на ТП 32-18-129 (белка), что привело к повреждению ПК-10 кВ фаз «А», «В», «С» и отключению ВЛ-10 кВ ф.32-18. 4.11 На ТП 32-18-129 в результате воздействие животных (белка) произошло электродуговое повреждение ПК-10 кВ фаз «А», «В», «С», что привело к отключению ВЛ-10 кВ ф.32-18. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое повреждение ПК-10 кВ на ТП-32-18-129, Предохранитель ПКТ101-10-16-31,5 У3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр оборудования ТП 10/0,4 кВ по ф. 32-18, на предмет подобных замечаний. Заказ №152583240. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 31.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить замену поврежденных ПК-10 кВ фаз «А», «В», «С» в ТП 32-18-129. Заказ №170052726. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 31.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотров ТП 10/0,4 кВ по ф. 32-18 занести выявленные замечания в журналы дефектов ТП с указанием сроков устранения. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 31.12.2021 год
357559 | 966 | 2021-10-14 | 16 | 0 | 0.015836 | 2021-10-14 | 16 | 10 | 3.4.12.2 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 29-19-09 явилосьослабление вязки проводов в пролете опор № 5 - 6 вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок, что привело к провису и схлёсту проводов фаз "В, С" в пролёте опор № 5 - 6, короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 29-19-09. 4.4 При механическом воздействии порывов ветра на оборудование ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 29-19-09 произошло ослабление вязки проводов в пролёте опор № 5 - 6, что при ветре привело к схлёсту проводов фаз "В, С", замыканию проводов и отключению АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 29-19-09. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Замыкание проводов в пролёте опор на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-29-19-09, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор № 5 - 6 на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 29-19-09. (Заказ ТОРО № 170052727) Ответственное лицо: Варлаков А.В. 21.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 29-19-09. (Заказ ТОРО № 152583117) Ответственное лицо: Варлаков А.В. 21.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра занести выявленные замечания в журналы дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 22.12.2021 год
357558 | 967 | 2021-10-14 | 20 | 39 | 0.0015 | 2021-10-14 | 20 | 57 | 3.4.7.3 Причиной аварийного отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 01-15-28 явилось повреждение элемента теплового расцепителя и рабочих контактов АВ-0,4 кВ при воздействии токов короткого замыкания. При увеличении нагрузки в вечерний период произошел нагрев контакта, что привело к срабатыванию теплового элемента на отключение ВЛ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 01-15-28. 4.13 В процессе эксплуатации произошло скрытое развитие местного дефекта теплового расцепителя АВ 0,4 кВ ф. 1, вследствие чего, при увеличении нагрузки в вечерний период произошло срабатывание теплового элемента на отключение ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 01-15-28. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: развитие местного дефекта контакта полюса АВ 0,4 кВ на ТП-01-15-28, ВА 57-35-34 160А | Техническое мероприятие 1 Выполнить работы по замене АВ 0,4 кВ ф. 1 в ТП 01-15-28. (№ заказа ТОРО 170052884) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 28.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотре оборудования ТП 01-15-28 особое внимание обратить на нагрев контактных соединений. (№ заказа ТОРО 15258764 ) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ТП 01-15-28 занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.12.2021 год
357558 | 968 | 2021-10-14 | 21 | 21 | 0.016584 | 2021-10-15 | 0 | 40 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 30-11-27 явилось повреждение в сетях потребителя, расположенного по адресу: п. Расцвет, ул. 22-й Олимпиады, д. 11, что привело к короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 30-11-27. | Организационное мероприятие 1 Направить потребителю по адресу: п. Расцвет, ул. 22-й Олимпиады, д. 11 письмо с требованием содержания своих сетей в исправном состоянии. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 22.11.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Рассмотреть возможность замены АВ 0,4 кВ ф. 2 в ТП 30-11-27. (In=200А) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 22.11.2021 год
357558 | 969 | 2021-10-14 | 22 | 27 | 0.0014165 | 2021-10-14 | 22 | 44 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 84-13-04 явилось повреждение в сетях потребителя, расположенного по адресу: с. Солнечное, ул. Пионерская, д. 6-2, что привело к короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 84-13-04. | Организационное мероприятие 1 Направить потребителю по адресу: с. Солнечное, ул. Пионерская, д. 6-2 письмо с требованием содержания своих сетей в исправном состоянии. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 22.11.2021 год
357558 | 970 | 2021-10-15 | 22 | 49 | 0.003 | 2021-10-15 | 23 | 7 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения АВ-0,4 кВ ф. 4 в РУ-0,4 кВ ТП 97-20-02 явилось увеличение одновременного потребления электроэнергии потребителями вследствие массового применения электрических отопительных котлов, совокупная мощность которых превышает зарезервированную мощность на ф.4 (АВ-0,4 кВ I ном. = 200 А), рассчитанную по выданным техническим условиям, в связи переключением потребителей от ведомственной ТП 97-01-34 (г. Абакан ул. 44-я) на ТП 97-20-02. | Организационное мероприятие 1 Направить в адрес потребителя письмо с указанием причины отключения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 28.10.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Рассмотреть возможность замены АВ 0,4кВ ф.4 ТП 97-20-02 (In=250А). Ответственное лицо: Козедубов В.В. 22.11.2021 год
357558 | 971 | 2021-10-15 | 23 | 58 |  | 2021-10-15 | 23 | 58 | 3.4.8.5 Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-10 кВ ф.22-51 явилось умышленное (вандальное) воздействие на оборудования КЛ неизвестными лицами с целью хищения силового кабеля марки АСБл-10 3*120. При хищении произошло повреждение силового кабеля КЛ-10кВ ф.22-51, а также возникло короткое замыкание с последующей работой РЗ на отключение В/10 кВ ф. 22-51 на ПС 110 кВ Западная. 4.4 При хищении трансформатора марки силового кабеля марки АСБл-10 3*120 неизвестными лицами методом пробоя изоляции произошло возникло короткое замыкание с срабатыванием РЗ на отключение В/10 кВ ф. 22-51 на ПС 110 кВ Западная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Короткое замыкание при воздействии сторонних лиц на КЛ-10 кВ Ф22-51 ПС Западная №22-РП-11(2), Кабель силовой ААБ 3х120 | Техническое мероприятие 1 Выполнить работы по ремонту КЛ-10 кВ ф. 22-51. (№ заказа ТОРО 170052888) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 22.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать работу по установлению лиц допустивших хищение силового кабеля с организацией последующей претензионной работой. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 29.10.2021 год
357559 | 972 | 2021-10-16 | 11 | 27 | 0.074748 | 2021-10-16 | 12 | 32 | 3.4.10 Причиной отключения ТП 01-04-15 явилась перекрытие межфазного промежутка на ТП 01-04-15 животным (кот), что вызвало прохождение электрического тока через тело кота и работу ПК -6кВ на перегорание. 4.12 Причиной отключения ТП 01-04-15 явилась перекрытие животным межфазного промежутка на проходных изоляторах силового трансформатора, что вызвало короткое замыкание и перегорания ПК-6кВ . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие животным на ТП-01-04-15, Предохранитель ПКТ103-6-80-20 У3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ТП 01-04-15, при осмотре обратить внимание на места возможного проникновения животных. (№ заказа №151356584,) Ответственное лицо: Шкредов А.В. 23.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ТП 01-04-15, разработать план мероприятий направленный на устранение выявленных замечаний с указанием сроков их устранения Ответственное лицо: Шкредов А.В. 24.11.2021 год
357558 | 973 | 2021-10-17 | 0 | 21 | 0.03 | 2021-10-17 | 1 | 51 | 3.4.7.3 Причиной аварийного отключения АВ-0,4 кВ ф. 4 в ТП 30-11-26 явилось неудовлетворительное техническое состояние (неисправность) теплового элемента полюса АВ-0,4 кВ, которое возникло вследствие воздействия токов короткого замыкания (АРТН № 958 от 13.10.2021 г.), что 17.10.2021 г. при увеличении нагрузки в вечерний период произошло повреждение элемента теплового расцепителя полюса, что привело к срабатыванию теплового элемента на отключение ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП 30-11-26. 4.10 При коротком замыкании в сети произошедшем 13.10.2021 г. (АРТН № 958) произошло скрытое повреждение элемента теплового расцепителя полюса АВ 0,4 кВ ф. 4, вследствие чего 17.10.2021 г. при увеличении нагрузки в вечерний период произошло срабатывание теплового элемента на отключение ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП 30-11-26. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение элемента полюса теплового расцепителя АВ-0,4 на ТП-30-11-26, ВА 57-35-34 160А | Техническое мероприятие 1 Выполнить работы по замене АВ 0,4 кВ ф. 4 в ТП 30-11-26. (Заказ ТОРО № 170052886) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 29.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр оборудования ТП 30-11-26, при осмотре особое внимание обратить на нагрев контактных соединений. (Заказ ТОРО № 152587527) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 21.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ТП 30-11-26 занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 23.12.2021 год
357558 | 974 | 2021-10-17 | 19 | 7 | 0.00125 | 2021-10-17 | 19 | 22 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 97-20-02 явилось повреждение в сетях потребителя, расположенного по адресу: г. Абакан, ул. Отрадная, д. 124, что привело к короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 97-20-02. | Организационное мероприятие 1 Направить потребителю по адресу: г. Абакан, ул. Отрадная, д. 124 письмо с требованием содержания своих сетей в исправном состоянии. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 22.11.2021 год
357559 | 975 | 2021-10-18 | 10 | 25 | 0.01 | 2021-10-18 | 10 | 55 | 3.4.7.3 Причиной аварийного отключения АВ-0,4 кВ ф. 3 в ТП 33-06-08 явилось несвоевременное выявление неудовлетворительного контакта наконечника жилы КЛ-0,4 кВ ф. 3, что совместно повышением потребления электроэнергии привело к недопустимому нагреву и отгоранию жилы КЛ-0,4 кВ от кабельного наконечника фазы «В» к ТТ-0,4 кВ ф. 3, а также термическому повреждению трансформатора тока, что вызвало необходимость отключения АВ-0,4 кВ ф. 3 в ТП 33-06-08 для устранения замечаний. 4.10 При некачественном контакте наконечника жилы КЛ-0,4 кВ ф. 3 возник недопустимый нагрев, что привело к отгоранию жилы КЛ-0,4 кВ от кабельного наконечника фазы «В» к ТТ-0,4 кВ ф. 3 с последующим термическим повреждением трансформатора тока и отключением АВ-0,4 кВ ф. 3 в ТП 33-06-08 персоналом для устранения замечаний. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Термическое повреждение ТТ на ТП 33-06-08, ТТ-0,4 кВ ф. 3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр с замерами нагрузочного режима на ТП 33-06-08 (Заказ ТОРО № 151174581) Ответственное лицо: Шкредов А.В. 22.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра, замеров нагрузочного режима на ТП 33-06-08 занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Шкредов А.В. 23.11.2021 год
357558 | 976 | 2021-10-19 | 14 | 56 | 0.513 | 2021-10-19 | 15 | 53 | 3.4.8.1 Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-10 кВ ф. 05-10 явилось несанкционированное проведение работ в охранной зоне КЛ-10 кВ, а именно: при производстве земляных работ персоналом ПК "ДСУ" с использованием экскаватора марки "CAGE" ковш задел силовой кабель, что привело к пробою изоляции, короткому замыканию и отключению В/10 кВ ф. 05-10 на РТП-05 от действия релейной защиты. 4.4 При механическом воздействии экскаватора под управлением персонала ПК "ДСУ" на КЛ-10 кВ произошёл пробой изоляции с последующим коротким замыканием и работой РЗ на отключение КЛ-10 кВ ф. 05-10 на РТП-05. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение кабеля на КЛ-10 кВ ф. 05-10 РТП-05-ТП-195, Кабель силовой ААБ 3х120 | Техническое мероприятие 1 Выполнить восстановление поврежденного участка КЛ-10 кВ ф. 05-10. Выполнить послеаварийный осмотр (испытания) КЛ-10 кВ ф. 05-10. (Заказ ТОРО № 152586897) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 27.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам после аварийного осмотра (испытания) КЛ-10 кВ ф. 05-10 наметить план мероприятий направленный на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 27.12.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Подготовить документы для компенсации материального ущерба с дальнейшим проведением претензионной работы. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 27.12.2021 год
357558 | 977 | 2021-10-19 | 20 | 38 | 0.00175 | 2021-10-19 | 20 | 59 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 3 в ТП 97-01-02 явилось повреждение в сетях потребителя, расположенного по адресу: г. Абакан, ул. Зоотехническая, д. 100-1, что привело к короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф. 3 в ТП 97-01-02. | Организационное мероприятие 1 Направить потребителю по адресу: г. Абакан, ул. Зоотехническая, д. 100-1 письмо с требованием содержания своих сетей в исправном состоянии. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 22.11.2021 год
357559 | 979 | 2021-10-21 | 11 | 19 | 0.935 | 2021-10-21 | 12 | 10 | 3.4.12.2 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 32-16 явилось длительное воздействие ветровых нагрузок, которое привело к разрегулировке стрелы провиса проводов в пролёте опор № 122 - 123, что 21.10.2021 г. при слабых порывах ветра привело к устойчивому схлёсту проводов фаз "В", "С" в данном пролёте опор с последующим межфазным замыканием и работой РЗ на отключение В/10 кВ ф. 32-16 на ПС 110 кВ Подсинее. 4.4 При механическом воздействии порывов ветра на оборудование ВЛ возникла разрегулировка стрелы провиса проводов в пролёте опор № 122 - 123, вследствие чего при последующем схлёсте проводов фаз "В", "С" в данном пролёте опор возникло межфазное замыкание с срабатыванием РЗ на отключение ВЛ-10 кВ ф. 32-16. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Замыкание проводов фаз "В", "С" при ветровых нагрузках на ф. 32-16, Пролет: Опора № 122 - Опора № 123 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов фаз "В", "С" в пролёте опор № 122 - 123 ВЛ-10 кВ ф. 32-16. (Заказ ТОРО № 170053097) Ответственное лицо: Варлаков А.В. 27.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 32-16, особое внимание при осмотре обратить на состояние креплений проводов к изоляторам. (Заказ ТОРО № 152592148) Ответственное лицо: Варлаков А.В. 29.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 32-16 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 30.11.2021 год
357559 | 980 | 2021-10-21 | 17 | 27 | 0.10267 | 2021-10-21 | 18 | 55 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 ТП 29-19-19 явилось несвоевременное выявление окисления контакта крепления нулевого провода в плашечном зажиме на опоре № 2/4 в процессе эксплуатации, что привело к недопустимому нагреву провода в месте крепления с последующим отгоранием, падением нулевого провода в пролёте опор № 2/4 - 2/5, короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 29-19-19. 4.10 В результате окисления контакта крепления нулевого провода в плашечном зажиме на опоре № 2/4 возник недопустимый нагрев провода в месте крепления с последующим отгоранием шлейфа, обрывом провода в пролёте опор № 2/4 - 2/5, коротким замыканием и отключением АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 29-19-19. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отгорание и обрыв нулевого провода при недопустимом нагреве на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-29-19-19, Пролет: Опора № 2/4 - Опора № 2/5 | Техническое мероприятие 1 Восстановить нулевой провод с креплением на опоре № 2/4 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 29-19-19. (Заказ ТОРО № 170053096) Ответственное лицо: Варлаков А.В. 29.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 29-19-19, особое внимание уделить состояниям креплений проводов в зажимах на опорах. (Заказ ТОРО № 152592147) Ответственное лицо: Варлаков А.В. 29.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 29-19-19 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 30.11.2021 год
357558 | 981 | 2021-10-22 | 14 | 52 | 0.16342 | 2021-10-22 | 15 | 11 | 3.4.7.3 Причиной технологического нарушения на ВЛ-10 кВ ф. 66-04 явилось несвоевременное выявление разрегулировки стрелы провиса провода фазы "А" в пролёте опор № 47 - 47/1, что при слабом воздействии порывов ветра привело к межфазному замыканию проводов фаз "А", " В" в данном пролёте опор с последующей работой РЗ на отключение В/10 кВ ф. 66-04 на ПС 35 кВ Советская Хакасия. 4.4 При длительном механическом воздействии атмосферных явлений на оборудование ВЛ возникла разрегулировка стрелы провиса провода фазы "А" в пролёте опор № 47 - 47/1, что 22.10.2021 г. при слабом воздействии порывов ветра привело к схлёсту с замыканием проводов фаз "А", " В" в данном пролёте опор с срабатыванием РЗ на отключение В/10 кВ ф. 66-04 на ПС 35 кВ Советская Хакасия. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провиса провода фазы "А", замыкание проводов фаз "А", "В" на ф. 66-04_Сов. Хакасия-Сов. Хакасия, Пролет: Опора № 47 - Опора № 47 -1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса провода фазы "А" в пролёте опор № 47 - 47/1 на ВЛ-10 кВ ф. 66-04. (Заказ ТОРО № 152591133) Ответственное лицо: Чульский С.А. 30.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 66-04, особое внимание при осмотре обратить на разрегулировки стрел провиса проводов в пролётах. (Заказ ТОРО № 152591137) Ответственное лицо: Чульский С.А. 27.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 66-04 занести выявленные замечания в журнал дефектов оборудования ВЛ-10 кВ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Чульский С.А. 28.12.2021 год
357559 | 909 | 2021-10-01 | 1 | 20 | 0.81 | 2021-10-01 | 5 | 50 | 3.4.7.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 88-16 явилось загнивание деревянной траверсы на опоре № 107-4 в процессе длительной эксплуатации (в работе с 1986 года), что при воздействии ветровых нагрузок с порывами ветра привело к её повреждению, схлёсту проводов в пролёте опор № 107-3 - 107-4, короткому замыканию и работе РЗ на отключение В/10 кВ ф. 88-16 на ПС 35 кВ Таштып. При изучении эксплуатационной документации комиссией не выявлены недостатки эксплуатации, что позволяет сделать вывод о том, что развитие загнивания произошло в период после планового осмотра. 4.1 В процессе эксплуатации произошло загнивание деревянной траверсы на опоре № 107-4, вследствие чего 01.10.2021 г. произошло её повреждение с последующей разрегулировкой стрелы провиса проводов в пролёте опор № 107-3 - 107-4, короткому замыканию и работе РЗ на отключение В/10 кВ ф. 88-16 на ПС 35 кВ Таштып. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение деревянной траверсы на ф. 88-16 с. В. Сея, Опора АК10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить демонтаж опоры № 107-4 с заменой на ВЛ-10 кВ ф. 88-16. (Заказ ТОРО № 152566643) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 29.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить инженерный осмотр ВЛ-10 кВ ф. 88-16, при осмотре особое внимание уделить состоянию деревянных анкерных опор, разрегулировкам стрел провиса проводов в пролётах опор. (Заказ ТОРО № 152566644) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 29.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 88-16 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 30.11.2021 год
357559 | 910 | 2021-10-01 | 8 | 8 | 0.08335 | 2021-10-01 | 8 | 18 | 3.4.8.2 Причиной отключения ВЛ-6 кВ ф.14-18 явилось воздействие крупной техники (экскаватора "HITACHI") в момент переезда с поднятым ковшом под проводами в пролете опор №1 - №2, что привело к короткому замыканию и работе РЗ на отключение ВЛ. 4.4 В результате механического воздействия крупной техники (экскаватора "HITACHI") в момент переезда с поднятым ковшом под проводами в пролете опор №1 - №2 ВЛ-6 кВ ф.14-18, произошло касание ковша о провода, что привело к короткому замыканию и работе РЗ на отключение ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: воздействия крупной техники на ф. 14-18 пгт В.Теи, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Произвести замер габарита от нижнего провода до полотна дороги в пролете опор 1 - 2 ВЛ-6 кВ ф.14-18. (Заказ ТОРО №152565339) Ответственное лицо: Митронов В.В. 30.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ ф.14-18 с оценкой состояния проводов и опор в пролетах №1 - №7. Заказ ТОРО №152565338 Ответственное лицо: Митронов В.В. 25.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По выявленным замечаниям наметить мероприятия и сроки устранения. Ответственное лицо: Митронов В.В. 30.11.2021 год
357559 | 911 | 2021-10-01 | 8 | 20 | 0.065666 | 2021-10-01 | 11 | 37 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации ТП 88-16-05 (с 1988 года), произошло изменение структуры армировки фарфоровых проходных изоляторов (марки ИПУ-10) фаз "А,В,С" на ТП 88-16-05, что привело к пробою и повреждению изоляторов во время дождя, замыканию в отсеке РУ-10 кВ и повреждению ПК-10 кВ. 4.12 В результате разрушения армировки проходных изоляторов (марки ИПУ-10) фаз "А,В,С" на ТП 88-16-05, произошел пробой изоляции во время дождя, что привело к замыканию в отсеке РУ-10 кВ и повреждению ПК-10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушения армировки проходных изоляторов на ТП-88-16-05, TP010-0006504; разрушение ПК-10кВ на ТП-88-16-05, Предохранитель ПКТ101-10-31,5-31,5 У3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену проходных изоляторов и ПК-10 кВ на ТП 88-16-05. (Заказ ТОРО №152566810 ). Ответственное лицо: Тартынский А.И. 30.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести осмотр ТП по ф.88-16 на предмет аналогичных замечаний. ( Заказ ТОРО №170052529 ) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 30.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ТП по ф.88-16, наметить мероприятия по устранению замечаний. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 07.11.2021 год
357559 | 912 | 2021-10-01 | 12 | 33 | 0.018334 | 2021-10-01 | 13 | 28 | 3.4.12.2 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 88-16-01А явилось длительное воздействие ветровых нагрузок, которое привело к провису провода в пролёте опор № 7 - 8 с последующим схлёстом проводов в данном пролёте, межфазным замыканием и отключением АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 88-16-01А. 4.4 В результате механического воздействия порывов ветра на электротехническое оборудование ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 88-16-01А возникла разрегулировка стрелы провиса провода в пролёте опор № 7 - 8 с последующим схлёстом проводов в данном пролёте опор, замыканием проводов и отключением АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 88-16-01А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода в пролёте на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-88-16-01А, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор № 7 - 8 на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 88-16-01А (Заказ ТОРО № 152566444 ) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 30.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 88-16-01А, особое внимание при осмотре обратить на разрегулировки стрел провиса проводов в пролётах. (Заказ ТОРО №152566445 ) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 30.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 88-16-01А занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 30.11.2021 год
357559 | 913 | 2021-10-01 | 14 | 31 | 0.012 | 2021-10-01 | 15 | 7 | 3.4.12.2 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 88-08-03 явилось длительное воздействие ветровых нагрузок, которое привело к провису провода в пролёте опор № 3 - 4 с последующим схлёстом проводов в данном пролёте, межфазным замыканием и отключением АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 88-08-03. 4.4 В результате механического воздействия порывов ветра на электротехническое оборудование ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 88-08-03 возникла разрегулировка стрелы провиса провода в пролёте опор № 3 - 4 с последующим схлёстом проводов в данном пролёте опор, замыканием проводов и отключением АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 88-08-03. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов с замыканием в пролёте на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-88-08-03, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор № 3 - 4 на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 88-08-03 (Заказ ТОРО № 152566592) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 29.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 88-08-03, особое внимание при осмотре обратить на разрегулировки стрел провиса проводов в пролётах. (Заказ ТОРО № 152566593) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 29.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 88-08-03 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения Ответственное лицо: Тартынский А.И. 30.11.2021 год
357559 | 914 | 2021-10-01 | 16 | 14 | 0.819 | 2021-10-01 | 18 | 20 | 3.4.8.1 При проведении не санкционированных строительных работ (планировка грунта) ИП Рябченко В.В. произошло повреждение КЛ-10 кВ ф.04-24 и КЛ-10 кВ ф.04-25 с последующим коротким замыканием и отключением ф. 04-24 и ф.04-25 действием ТО. 4.4 При механическом воздействии спец. техники произошло повреждение КЛ-10 кВ ф. 04-24 и КЛ-10 кВ ф.04-25. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое повреждение КЛ-10 кВ ф. 04-24 и КЛ-10 кВ ф.04-25. на КЛ-10 кВ ф.41-25 на "Магнит", ААШв-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт КЛ-10 кВ ф.04-24 и КЛ-10 кВ ф.04-25. (№ Заказа ТОРО 170052566 № Заказа ТОРО 170052565) Ответственное лицо: Шкредов А.В. 23.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать работу по возмещению материального ущерба в отношении ИП Рябченко В.В. Ответственное лицо: Шкредов А.В. 25.11.2021 год
357559 | 916 | 2021-10-02 | 16 | 35 | 0.008666 | 2021-10-02 | 17 | 1 | 3.4.12.2 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 88-16-01А явилось длительное воздействие ветровых нагрузок, которое привело к провису провода в пролёте опор № 9 - №10 с последующим схлёстом проводов в данном пролёте, межфазным замыканием и отключением АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 88-16-01А. 4.4 В результате механического воздействия порывов ветра на электротехническое оборудование ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 88-16-01А возникла разрегулировка стрелы провиса провода в пролёте опор № 9 - №10 с последующим схлёстом проводов в данном пролёте опор, замыканием проводов и отключением АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 88-16-01А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-88-16-01А, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор №9 - №10 на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 88-16-01А (Заказ ТОРО № 152566598 ) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 22.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 88-16-01А, особое внимание при осмотре обратить на разрегулировки стрел провиса проводов в пролётах. (Заказ ТОРО №152566445 ) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 30.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 88-16-01А занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 30.11.2021 год
357559 | 917 | 2021-10-02 | 18 | 44 | 0.0102 | 2021-10-02 | 19 | 2 | 3.4.12.2 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 02-30-04 явилось воздействие сильных порывов ветра на оборудование ЛЭП, которое привело к пляске проводов и разрегулировке стрелы провиса проводов в пролёте опор № 7 - 8 с последующим схлёстом проводов, что вызвало межфазное замыкание и отключение АВ-0,4 кВ ф. 3 в ТП 02-30-04. 4.4 При механическом воздействии ветровых нагрузок на электротехническое оборудование ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 02-30-04 возник провис проводов в пролёте опор № 7 - 8, вследствие чего при порыве ветра произошло межфазное замыкание с последующим отключением АВ-0,4 кВ ф.3 в ТП 02-30-04. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис проводов в пролёте опор № 7 - 8 на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-02-30-04, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 02-30-04 с оценкой состояния проводов в пролётах, при осмотре особое внимание при осмотре обратить на разрегулировки провиса проводов в пролётах. (Заказ ТОРО № 1514785789) Ответственное лицо: Шкредов А.В. 23.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 02-30-04 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Шкредов А.В. 26.11.2021 год
357558 | 918 | 2021-10-02 | 19 | 4 | 2.51 | 2021-10-02 | 23 | 15 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 20-66 явилось замыкание на потребительской отпайке от опоры № 40, в результате воздействия токов короткого замыкания произошло повреждение шлейфа фазы "С" на опоре №1 ВЛ-10 кВ ф.20-66. 4.13 При повреждении проводов на потебительской отпайке от опоры № 40 ВЛ-10 кВ ф.20-66 крупной спецтехникой, произошло короткое замыкание, что привело отгоранию шлейфа фазы "С" на опоре № 1 и работе РЗ на отключение В/10 кВ ф. 20-66. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отгорание шлейфа фазы С в результате короткого замыкания в на потребительской отпайке. на ф. 20-66_-Калининская-г. Абакан-промзона, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить работы по востановлению шлейфа фазы "С" на опоре №1 ВЛ-10кВ ф.20-66. (№ заказа ТОРО 170052621) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 22.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести визуальный осмотр потребительской отпайки от опоры № 41 ВЛ-10кВ ф.20-66 после проведения востановительных работ, включения в работу ЛР 40/1 производить только после визуального осмотра. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 22.11.2021 год
357559 | 919 | 2021-10-02 | 22 | 17 | 0.039582 | 2021-10-02 | 23 | 52 | 3.4.7.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 61-06- 04 явился износ контактов АВ-0,4 кВ в процессе длительной эксплуатации (23 года), вследствие чего произошел аварийный нагрев внутри контактной группы выключателя с последующим внутренним повреждением и отключением АВ-0,4 кВ ф.1. 4.10 В результате износа контактной группы внутри АВ-0,4 кВ, произошел аварийный нагрев контактных соединений с последующим термическим повреждением АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 61-06-04. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нагрев контактных соединений на ТП 61-06-04, ВА 57-35-34 50А | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену АВ-0,4кВ ф.1 ТП 61-06-04 (заказ ТОРО№ 170052587) Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 22.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить пирометрическое обследование контактных соединений ТП по ф.61-06 на нагрев контактов. (Заказ ТОРО № 152502911) Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 25.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам обследование контактных соединений ТП по ф.61-06, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 25.11.2021 год
357558 | 922 | 2021-10-03 | 14 | 27 | 0.0012167 | 2021-10-03 | 15 | 40 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось несвоевременное выявление дефекта контактного соединение на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 15-617-153 в пролете опор №7-№8, что под воздействием порывов ветра привело к обрыву провода А-25. 4.13 В результате дефекта контактного соединение провода на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 15-617-153 в пролете опор №7-№8, под воздействием порывов ветра привело к обрыву провода А-25. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-15-617-153, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Восстановить провод в пролете опор №7-№8 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 15-617-153. Провести осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 15-617-153. Заказ ТОРО№152569358. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 22.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 15-617-153. Заказ ТОРО№152569358. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 24.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результату осмотра ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 15-617-153 наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 30.11.2021 год
357558 | 923 | 2021-10-03 | 20 | 42 | 0.952 | 2021-10-04 | 2 | 39 | 3.4.8.5 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-10 кВ ф. 57-06 явилось умышленное воздействие на ТП 57-06-02 неизвестными лицами с целью хищения трансформатора марки ТМ-63/10 кВ. При хищении (буксировке) трансформатора произошёл срыв штыревых изоляторов на приёмной траверсе портала ТП 57-06-02, повреждение (отрыв) опорного изолятора на ЛР-10 кВ, а также повреждение провода в пролёте от опоры № 162 до портала ТП 57-06-02. При повреждении и обрыве провода в пролёте от опоры № 162 до портала ТП 57-06-02 возникло короткое замыкание с последующей работой РЗ на отключение В/10 кВ ф. 57-06 на ПС 35 кВ Устинкино. 4.4 При хищении трансформатора марки ТМ-63/10 кВ на ТП 57-06-02 неизвестными лицами методом стягивания с площадки ТП при помощи троса с последующей буксировкой произошёл срыв штыревых изоляторов на приёмной траверсе портала ТП 57-06-02, повреждение (отрыв) опорного изолятора на ЛР-10 кВ, а также повреждение провода в пролёте от опоры № 162 до портала ТП 57-06-02. При повреждении и обрыве провода в пролёте от опоры № 162 до портала ТП 57-06-02 возникло короткое замыкание с срабатыванием РЗ на отключение ВЛ-10 кВ ф. 57-06. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Умышленное повреждение (разбор с последующим хищением) на ТП-57-06-02, Трансформатор ТМ-63/10; Обрыв провода в пролёте на ф. 57-06 ПС Устинкино-Летние дойки, Спуск от опоры № 162 до ТП 57-06-02; Повреждение (отрыв) опорного изолятора на ЛР-10 кВ на ф. 57-06 ПС Устинкино-Летние дойки, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Демонтировать трансформаторы на неиспользуемых сезонных ТП по ВЛ-10 кВ ф. 57-06. (Заказы ТОРО № 152548242, 152546918) Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 29.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Восстановить повреждённое оборудование ТП 57-06-02, ВЛ-10 кВ ф. 57-06. (Заказ ТОРО № 210354723) Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 30.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Направить заявление в полицию для поиска лиц причастных к умышленному воздействию на ЭУ Общества с дальнейшим проведением претензионной работы по возмещению ущерба. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 05.11.2021 год
357558 | 924 | 2021-10-03 | 22 | 0 | 0.198 | 2021-10-03 | 22 | 12 | 3.4.12.2 Причиной возникновения нарушения явилось падение ветки дерева на провода ВЛ-10кВ ф.10-11 в пролете опор №47-11-1 №47-11-2 при порывах ветра, что привело к схлесту проводов в пролете. 4.17 В результате падения ветки на провода в пролете опор №47-11-1 №47-11-2 ВЛ-10кВ ф.10-11 привело к замыканию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падения ветки на провода на ф. 10-11 РТП-10-г. Черногорск, Пролет: Опора №47-11-1 - Опора №47-11-2 | Техническое мероприятие 1 Устранить схлест проводов на ВЛ-10 кВ ф.10-11 в пролете опор №47-11-1 №47-11-2. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 22.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-11. Заказ ТОРО№152571051. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 23.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результату осмотра ВЛ-10кВ ф.10-11 наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 25.11.2021 год
357558 | 925 | 2021-10-03 | 23 | 13 | 0.032918 | 2021-10-04 | 0 | 32 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 30-11-34 явилось повреждение в сетях потребителя расположенного по адресу с. Калинино, ул. Клубничная, д. 23, что привело к короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 30-11-34. | Организационное мероприятие 1 Направить потребителю по адресу: с. Калинино, ул. Клубничная, д. 23 письмо с требованием устранить повреждение и о необходимости содержания своих сетей в исправном состоянии. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 29.10.2021 год
357559 | 926 | 2021-10-04 | 10 | 8 | 0.0375 | 2021-10-04 | 10 | 11 | 3.4.10 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф.32-18 явилось касание токоведущих частей птицей на ТП 32-18-128, что привело к межфазному замыканию через тело птицы, повреждению ПКТ-10 кВ фаз «А», «В», «С» и формированию сигнала РЗ на отключение В/10 кВ ф. 32-18 на ПС 110 кВ Подсинее. 4.11 В результате касания токоведущих частей птицей шин ТП 32-18-128 привело к межфазному замыканию и электродуговому повреждению ПКТ-10 кВ фаз «А», «В», «С», что вызвало отключение В/10 кВ ф. 32-18 на ПС 110 кВ Подсинее. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое повреждение ПКТ-10 кВ на ТП-32-18-128, Предохранитель ПКТ101-10-16-20 У1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену ПКТ-10 кВ фаз «А», «В», «С» марки ПКТ ПКТ101-10-16-20 У1 на ТП 32-18-128. Заказ №170052625. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 31.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить инженерный осмотр СТП 10/0,4 кВ по ВЛ-10 кВ ф. 32-18, особое внимание при осмотрах обратить на возможность проникновения животных и птиц в РУ 10/0,4 кВ ТП. Заказ №152570625. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 30.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ТП 10/0,4 кВ по ВЛ-10 кВ ф. 32-18 занести выявленные замечания в журналы дефектов ТП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 30.11.2021 год
357558 | 927 | 2021-10-04 | 12 | 13 | 0.02505 | 2021-10-04 | 15 | 0 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.8.1 от ТП 07-04/13-54 явилось несвоевременное выявление развития дефекта контактного соединения на клемме прибора учета на опоре №13-1, что привело к нагреву контактного соединения и как следствие повреждению ПУ. 4.13 В результате некачественного контакта на клемме прибора учета на опоре №13-1 ВЛ-0,4кВ ф.8.1 ТП 07-04/13-54, что привело к повреждению ПУ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение прибора учета на ВЛ-0,4 кВ ф.8.1 от ТП-07-04/07-13-54, Опора П-0,4-5-Сц12.1-1.1 | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр ВЛ-0,4кВ ф.8.1 ТП 07-04/13-54. (Заказ ТОРО№152569354.) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 22.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результату осмотра ВЛ-0,4кВ ф.8.1 ТП 07-04/13-54 наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 30.11.2021 год
357558 | 928 | 2021-10-04 | 14 | 6 | 0.0039996 | 2021-10-04 | 14 | 26 | 3.4.12.2 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 49-15-01 явилось длительное воздействие порывистого ветра, которое привело к провису провода в пролёте опор №7 - №7/1 с последующим замыканием проводов в данном пролёте опор. 4.4 В результате механического воздействия сильных порывов ветра возник провис провода в пролёте опор №7 - №7/1, что привело к замыканию проводов фаз «А» и «В» и отключению АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП от 49-15-01. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-49-15-01, Пролет: Оп. № 7 - Опора № 7-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролёте опор № 7 - 7/1 на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 49-15-01. (Заказ ТОРО №152575081) Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 22.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 49-15-01, особое внимание при осмотре обратить на разрегулировки стрел провиса проводов, состояния креплений проводов к изоляторам. (Заказ ТОРО №152575076) Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 22.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 49-15-01 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 24.11.2021 год
357559 | 929 | 2021-10-04 | 15 | 42 | 0.007 | 2021-10-04 | 16 | 24 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 88-14-13 явилось повреждение на потребительском вводе от опоры № 6 по адресу: д. Н. Курлугаш, ул. Березовая, д. 4-1, что привело к короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф. 1. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо владельцу ввода от опоры № 6 по адресу: д. Н. Курлугаш, ул. Березовая, д. 4-1 о необходимости содержания своих сетей в исправном состоянии. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 29.10.2021 год
357559 | 930 | 2021-10-04 | 22 | 15 | 0.013335 | 2021-10-04 | 22 | 31 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 04-20-04 явилось несвоевременное выявление ослабления контакта на ПУ у потребителя по адресу: г. Саяногорск, переулок первый Енисейский, д. 1., что привело к недопустимому нагреву контактов ПУ с последующим коротким замыканием, повреждением счётчика и отключением ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 04-20-04 персоналом для устранения замечания. 4.13 В результате нарушения контактного соединения на приборе учета, по адресу: г. Саяногорск, переулок первый Енисейский, д. 1., произошёл нагрев контакта с последующим повреждением ПУ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушения контактного соединения на приборе учета на ВЛ-0,4 кВ ф. 3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену ПУ у потребителя по адресу: Саяногорск, переулок первый Енисейский, д. 1. на ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 04-20-04. (заказ ТОРО № 210340693) Ответственное лицо: Шкредов А.В. 22.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 При проведении проверки ПУ потребителей выполнять протяжку контактных соединений. Ответственное лицо: Шкредов А.В. 24.11.2021 год
357558 | 931 | 2021-10-05 | 9 | 48 | 0.045 | 2021-10-05 | 9 | 57 | 3.4.8.4 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф.44-18 явилось попадание постороннего предмета (алюминиевой проволоки) на провода в районе опоры №20, что привело к короткому замыканию и как следствие отключению ВЛ-10кВ ф.44-18 действием релейной защиты. 4.17 В результате попадания постороннего предмета (проволоки) на провода ВЛ-10кВ ф.44-18 в районе опоры №20 произошло короткое замыкание и отключение ВЛ-10кВ ф.44-18. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: попадания постороннего предмета (проволоки) на ф. 44-18 ЦРП-44-промыш зона-Черногорск, Спуск от оп. 20 к ТП 44-18-310 | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр ВЛ-10кВ ф.44-18. Заказ ТОРО№152571050. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 29.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результату осмотра ВЛ-10кВ ф.44-18 наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 30.11.2021 год
357558 | 932 | 2021-10-05 | 10 | 45 | 0.02 | 2021-10-05 | 11 | 45 | 3.4.12.2 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 73-11-01 явилось длительное воздействие порывистого ветра, которое привело к провису провода в пролёте опор № 6 - №6/1 с последующим замыканием проводов в данном пролёте. 4.4 В результате механического воздействия сильных порывов ветра возник провис провода в пролёте опор № 6 - №6/1, что привело к замыканию проводов фаз «А» и «В» и отключению АВ-0,4 кВ ф.1 в ТП от 73-11-01. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-73-11-01, Пролет: Опора № 6 - Опора № 6-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролёте опор № 6 - №6/1 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 73-11-01. (Заказ ТОРО №152575096) Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 28.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 73-11-01, особое внимание при осмотре обратить на разрегулировки стрел провиса проводов, состояния креплений проводов к изоляторам. (Заказ ТОРО № 152575092) Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 22.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 73-11-01 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 24.11.2021 год
357558 | 933 | 2021-10-05 | 15 | 48 | 0.062843 | 2021-10-05 | 16 | 1 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (57 лет) ВЛ 35 кВ Брородино - Сов. Хакасия (Т-1), произошло загнивание деревянной траверсы фаза "В" на опоре №132 в месте крепления к стойке опоры, что привело к падению траверсы и замыканию проводов. 4.1 В процессе длительной эксплуатации (с 1964г) ВЛ 35 кВ Брородино - Сов. Хакасия (Т-1) произошло нарушение структуры материала (загнивания) деревянной траверсы фаза "В" на опоре №132, что привело к падению траверсы и короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загнивание деревянной траверсы на ВЛ 35кВ Бородино-Сов.Хакасия (Т-1), Опора пром.дер. ПВ-5 "Ласточкин хвост" | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену опоры №132 ВЛ Бородино - Сов. Хакасия (Т-1). Ответственное лицо: Антончик О.А. 22.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ Бородино - Сов. Хакасия (Т-1) с измерением степени загнивания опор. Ответственное лицо: Антончик О.А. 24.05.2022 годОрганизационное мероприятие 1 На основании внепланового осмотра и измерения степени загнивания опор ВЛ 35 кВ Бородино - Сов. Хакасия (Т-1) разработать мероприятия по замене опор имеющих предельную степень загнивания, включению их замены в ремонтную программу на 2023 год. Ответственное лицо: Антончик О.А. 30.06.2022 год
357558 | 934 | 2021-10-06 | 10 | 48 | 0.001334 | 2021-10-06 | 10 | 52 | 3.4.7.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 69-06-02 явилось несвоевременное выявление нарушения крепления вязки провода фазы «А» к изолятору на опоре № 5, что привело к провису провода в пролётах опор № 4 - 6, подхлестыванию проводов в пролёте опор № 5 - 6, межфазному замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 69-06-02. 4.2 Вследствие механического износа крепления вязки провода фазы «А» к изолятору на опоре № 5 в процессе длительной эксплуатации произошло нарушения крепления, с последующим схлёстом проводов фаз «А, В» в пролёте опор № 5 - 6, что привело к короткому замыканию проводов и последующему отключению АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 69-06-02. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ крепления вязки провода фазы «А» к изолятору на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-69-06-02, Опора ПН-1ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену вязки и регулировку стрелы провиса провода фаза "А" в пролётах опор № 4 - 6 на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 69-06-02. (Заказ ТОРО № 170052497) Ответственное лицо: Чульский С.А. 29.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 69-06-02, особое внимание при осмотре обратить на разрегулировки стрел провиса проводов и крепления проводов к изоляторам. (Заказ ТОРО № 152563032) Ответственное лицо: Чульский С.А. 22.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 69-06-02 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Чульский С.А. 23.11.2021 год
357559 | 935 | 2021-10-06 | 10 | 52 | 1.025 | 2021-10-06 | 12 | 14 | 3.4.8.5 При проведении не санкционированных строительных работ (земляные работы по установке забора) гражданином Калиниченко А.Г. произошло повреждение КЛ-10 кВ ф.04-26 и КЛ-10 кВ ф.РП-01-03 с последующим коротким замыканием и отключением В ф. 04-26/10кВ действием ТО на ПС 110кВ ГПП-4 и В3/10кВ на РП -1 действием ТО. 4.4 При механическом воздействии (проведение несанкционированных строительных работ установке забора) гражданином Калиниченко А.Г. произошло повреждение на участке КЛ-10 кВ ф. 04-26 , КЛ-10 кВ ф.РП 01-03, вследствие чего РЗ сработала на отключение В/10кВ ф. 04-26 на ПС 110 кВ ГПП-4 и В3/10кВ ф. РП 01-03 на РП-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: механическое повреждение на участке КЛ-10 кВ ф. 04-26 на КЛ-10кВ РП-1 яч. 3 до РП-2, ААШв-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт КЛ-10 кВ ф.04-26 и КЛ-10 кВ ф.РП 01-03. (№ Заказа ТОРО 210354655 , № Заказа ТОРО 210354656 ) Ответственное лицо: Шкредов А.В. 30.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать работу по возмещению материального ущерба в отношении гражданина Калиниченко А.Г. Ответственное лицо: Шкредов А.В. 22.11.2021 год
357558 | 936 | 2021-10-07 | 10 | 50 | 0.92 | 2021-10-07 | 11 | 59 | 3.4.7.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 36-06 явилось несвоевременное выявление не селективного выбора плавких предохранителей по стороне 0,4 кВ ТП-36-06-11. При замыкании в РУ-0,4 кВ произошло повреждение (разрушение) ПК-10 кВ с образованием дуги и межфазным перекрытием, что привело к отключению ВЛ-10 кВ ф. 36-06 на ПС 110 кВ Копьёво. 4.11 В результате замыкания и электродугового повреждения ВВ предохранителей (марки ПКТ101-10-20-12,5У3) в РУ-10кВ ТП-36-06-11, произошло аварийное отключение ВЛ-10 кВ ф. 36-06. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкания и электродугового повреждения предохранителей на ТП-36-06-11, Предохранитель ПКТ101-10-20-12,5 У3 | Техническое мероприятие 1 Заменить ПК 0,4 кВ и ПК-10 кВ на ТП-36-06-11. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 22.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить инженерный осмотр ТП по ф.36-06. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 20.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Создать и согласовать неплановый заказ на замену РБ-32 на АВ-0,4 кВ ТП-36-06-11 Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 22.11.2021 год
357559 | 937 | 2021-10-07 | 12 | 31 | 0.081 | 2021-10-07 | 15 | 13 | 3.4.7.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 32-17-101 явилось несвоевременное выявление дефекта контактного соединения на АВ-0,4 кВ ф. 3 в процессе эксплуатации, что при увеличении нагрузки привело к внутреннему повреждению АВ-0,4 кВ ф.3. 4.13 В процессе эксплуатации произошло ослабление контакта на АВ-0,4 кВ ф. 3, что привело к нагреву и внутреннему повреждению АВ-0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ослабление контакта на ТП-32-17-101, ВА 57-35-34 160А | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену АВ-0,4 кВ ф.3 в ТП 32-17-101. Заказ №170052661. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 30.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ТП по ф.32-17. Заказ №152572854. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 30.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ТП по ф.32-17 занести выявленные замечания в журнал дефектов с указанием срока их устранения. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 30.11.2021 год
357559 | 938 | 2021-10-07 | 13 | 45 | 0.05833 | 2021-10-07 | 14 | 20 | 3.4.12.2 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 20-10 явилось воздействие порывов ветра на оборудование ЛЭП, которые привели к пляске и провису проводов в пролёте опор № 465 - 466 с последующим схлёстом проводов, коротким замыканием и отключением В/10 кВ ф. 20-10 на ПС 220 кВ Бея. 4.4 При механическом воздействии атмосферных явлений возникла разрегулировка стрелы провиса провода фазы "В" в пролёте опор № 465 - 466, что привело к схлёсту проводов, межфазному замыканию и работе РЗ на отключение ВЛ-10 кВ ф. 20-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ф. 20-10 Уты-с Усть-Табат-Усть-Киндирла, Пролет: Опора № 465 - Опора № 466 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор № 465 - 466 на ВЛ-10 кВ ф. 20-10. (заказ ТОРО № 170052722) Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 28.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 20-10, от опоры № 462 до опоры № 491, особое внимание при осмотре обратить на разрегулировку стрел провиса проводов. (заказ ТОРО № 152576097) Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 22.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 20-10 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 25.11.2021 год
357558 | 939 | 2021-10-07 | 21 | 15 | 0.061247 | 2021-10-07 | 21 | 50 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 в РУ-0,4 кВ ТП 01-15-28 явилось увеличение одновременного потребления электроэнергии потребителями вследствие массового применения электрических отопительных котлов, совокупная мощность которых превышает зарезервированную мощность на ф.1 (АВ-0,4 кВ I ном. = 160 А), рассчитанную по выданным техническим условиям. | Организационное мероприятие 1 Направить в адрес потребителя письмо с указанием причины отключения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 22.10.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Рассмотреть возможность замены АВ 0,4кВ ф.1 ТП 01-15-28 (In=200А) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 30.11.2021 год
357559 | 940 | 2021-10-08 | 6 | 27 | 0.051646 | 2021-10-08 | 6 | 32 | 3.4.12.2 Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ ф.63-41 явилось воздействие порывов ветра, которые привели к пляске проводов и срыву вязки с изолятора фазы "С" на опоре №54 ВЛ-10кВ ф.01-48, вследствие чего произошло касание провода фаз "С , А" в пролете и отключения В/10кВ ф.63-41 на ПС 110 кВ ГПП-3. 4.4 В результате механического воздействия сильных порывов ветра, на ВЛ-10 кВ ф. 01-48 произошёл срыв вязки провода на опоре № 54 с последующим касанием провода фазы "В" и отключением В/10кВ ф.63-41. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв вязки провода к изолятору на ф. 01-48, Опора П10-9ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.01-48, при осмотрах особое внимание обратить на визуальное состояние изоляторов и надежность крепления вязок. (заявка № 151536963) Ответственное лицо: Шкредов А.В. 22.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 01-48 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Шкредов А.В. 23.11.2021 год
357558 | 941 | 2021-10-08 | 8 | 41 | 0.04 | 2021-10-08 | 9 | 29 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 77-17 явилось замыкание на потребительской отпайке от опоры № 99/47 (балансовая принадлежность ИП Романенко А.М.), что привело к возникновению токов короткого замыкания и работе РЗ на отключение В/10 кВ ф. 77-17 на ПС 35 кВ Московская. | Организационное мероприятие 1 Направить потребителю "ИП Романенко А.М." письмо с требованием предоставить информацию о причинах аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 77-17 08.10.2021 г. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 29.10.2021 год
357558 | 942 | 2021-10-08 | 10 | 17 | 0.018 | 2021-10-08 | 12 | 6 | 3.4.10 Причиной повреждения ПКТ 10кВ фазы "В" на ТП 74-01-20 явилось воздействие птицы (ворона) на электроустановку, что привело к замыканию на землю, возрастанию напряжения до линейных значений и пробою опорного изолятора в РУ 10 кВ ТП 74-01-20 с перегоранием предохранителя ПКТ фазы "В". 4.12 В результате замыкания на землю (через тело птици), произошло возрастание напряжения до линейных значений, что привело к пробою опорного изолятора в РУ 10 кВ ТП 74-01-20 с перегоранием предохранителя ПКТ фазы "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание предохранителя ПКТ на ТП-74-01-20, Предохранитель ПКТ102-10-50-12,5 У1 | Техническое мероприятие 1 Заменить сгоревший предохранитель ф. "В" (Заказ ТОРО №152580351) Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 29.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести внеплановый осмотр ТП 10/0,4кВ по ф.74-01, особое внимание обратиь на состояние ипорной изоляции (Заказ ТОРО №152580352) Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 22.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ТП по ф.74-01 занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 24.11.2021 год
357558 | 943 | 2021-10-09 | 8 | 20 | 0.015833 | 2021-10-09 | 9 | 55 | 3.4.12.2 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 5 от ТП 04-31-08 явилось длительное воздействие порывистого ветра, которое привело к провису провода в пролёте опор № 6 - 7 с последующим замыканием проводов в данном пролёте опор и отключением АВ-0,4 кВ ф. 5 в ТП 04-31-08. 4.4 В результате механического воздействия сильных порывов ветра возник провис провода в пролёте опор № 6 - 7, что привело к замыканию проводов фаз «А» и «В» и отключению АВ-0,4 кВ ф. 5 в ТП от 04-31-08. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.5 от ТП-04-31-08, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролёте опор № 6 - №7 на ВЛ-0,4 кВ ф.5 от ТП 04-31-08. (Заказ ТОРО №-152582802) Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 17.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 5 от ТП 04-31-08, особое внимание при осмотре обратить на разрегулировки стрел провиса проводов, состояния креплений проводов к изоляторам. (Заказ ТОРО №152582763) Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 22.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 5 от ТП 04-31-08 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 23.11.2021 год
357558 | 944 | 2021-10-09 | 9 | 3 | 0.000667 | 2021-10-09 | 9 | 7 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 4 в ТП 97-20-04 явилось повреждение в сетях потребителя, расположенного по адресу: г. Абакан, ул. Центральная, д. 171, что привело к короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф. 4 в ТП 97-20-04. | Организационное мероприятие 1 Направить потребителю по адресу: г. Абакан, ул. Центральная, д. 171 письмо с требованием содержания своих сетей в исправном состоянии. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 29.10.2021 год
357559 | 945 | 2021-10-09 | 10 | 7 | 1.837e-05 | 2021-10-09 | 10 | 8 | 3.4.12.2 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 31-07-06 явилось воздействие сильных порывов ветра на оборудование ЛЭП, которое привело к пляске проводов и разрегулировке стрелы провиса проводов в пролёте опор № 9- 10 с последующим схлёстом проводов, что вызвало межфазное замыкание и отключение АВ-0,4 кВ ф.1 в ТП 31-07-06. 4.4 При механическом воздействии ветровых нагрузок на электротехническое оборудование ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 31-07-06 возник провис проводов в пролёте опор № 9-10, вследствие чего при порыве ветра произошло межфазное замыкание с последующим отключением АВ-0,4 кВ ф.1 в ТП 31-07-06. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис проводов в пролёте на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-31-07-06, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 31-07-06 с оценкой состояния проводов в пролётах, при осмотре особое внимание при осмотре обратить на разрегулировки провиса проводов в пролётах. (Заказ ТОРО № 1514785956) Ответственное лицо: Шкредов А.В. 22.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 31-07-06 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Шкредов А.В. 24.11.2021 год
357558 | 946 | 2021-10-09 | 10 | 31 |  | 2021-10-09 | 10 | 31 | 3.4.12.2 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 49-16 явилось воздействие порывов ветра на оборудование ВЛ, которое привело к пляске и разрегулировки провиса проводов в пролёте опор №43 - 44, что привело к схлёсту проводов, короткому замыканию и отключению ф. 49-16/10кВ 4.4 При механическом воздействии атмосферных явлений возник провис провода в пролёте опор № 43 - 44, что привело к пляске и схлёсту проводов, замыканию и отключению ф. 49-16. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ф. 49-16 ПС Шира-п. Шира, Пролет: Опора № 43 - Опора № 44 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролёте опор № 43 - 44 на ВЛ-10 кВ ф. 49-16. (Заказ ТОРО №15258280) Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 22.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.49-16, особое внимание при осмотре обратить на разрегулировку стрел провиса проводов, состояния креплений проводов к изоляторам. (Заказ ТОРО №15258280) Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 23.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф.49-16 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 24.11.2021 год
357558 | 947 | 2021-10-09 | 12 | 13 | 0.32633 | 2021-10-09 | 13 | 42 | 3.4.12.2 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 51-14 явилось воздействие сильных порывов ветра на оборудование ВЛ, в результате чего возникла пляска и провис провода в пролёте опор №250 - 251, что привело к замыканию проводов и срабатывание РЗ на отключение ВЛ-10 кВ ф. 51-14. 4.4 В результате механического воздействия сильного ветра на электротехническое оборудование произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролёте опор №250 - 251, что привело к схлёсту проводов в пролёте опор №250 - 251 с последующим замыканием проводов и работой РЗ на отключение ВЛ-10 кВ ф. 51-14. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ф. 51-14 ПС Октябрьская-с. Соленоозёрное, Пролет: Опора № 250 - Опора № 251 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор № 250 - 251 на ВЛ-10 кВ ф. 51-14. (заказ ТОРО №152582811) Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 23.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 51-14, особое внимание уделить разрегулировкам стрел провиса проводов. (заказ ТОРО №152582813) Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 23.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 51-14 выявленные замечания занести в журнал дефектов оборудования с указанием сроков устранения. Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 24.11.2021 год
357558 | 948 | 2021-10-09 | 13 | 20 | 0.171 | 2021-10-09 | 14 | 14 | 3.4.12.2 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-10 кВ ф. 37-04 явилось длительное воздействие ветровых нагрузок с порывами, которые привели к ослаблению вязок провода на опоре № 10 с последующей разрегулировкой стрелы провиса проводов в пролёте опор № 10 - 11, схлёсту проводов с последующим межфазным замыканием и работе РЗ на отключение В/10 кВ ф. 37-04 на ПС 35 кВ Приисковый. 4.4 Вследствие механического воздействия атмосферных явлений произошло ослабление вязок провода на опоре № 10 с провисом и замыканием проводов в пролёте опор № 10 - 11 и срабатыванием РЗ на отключение ВЛ-10 кВ ф. 37-04. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст с замыканием проводов в пролёте на ф. 37-04 ПС Приисковый-п.Приисковый, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор № 10 - 11 и замену вязок проводов на опоре № 10 ВЛ-10 кВ ф. 37-04. (Заказ ТОРО № 152573790) Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 21.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 37-04, при осмотре особое внимание обратить на разрегулировки стрел провиса проводов в пролётах опор. (Заказ ТОРО № 152573794) Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 28.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 37-04 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 29.10.2021 год
357558 | 950 | 2021-10-09 | 15 | 40 | 0.22867 | 2021-10-09 | 22 | 12 | 3.4.12.2 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 57-12-01 явилось длительное воздействие ветровых нагрузок, которые привели к ослаблению вязки провода на опоре № 1, что при порывах ветра привело к разрегулировке стрелы провиса проводов от ТП 57-12-01 до опоры № 1 с последующим замыканием проводов и отключением АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 57-12-01. 4.4 При механическом воздействии ветровых нагрузок произошло ослабление вязок проводов на опоре № 1, что привело к разрегулировке стрелы провиса проводов в пролёте от ТП 57-12-01 до опоры № 1 с последующим замыканием проводов и отключением АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 57-12-01. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст с замыканием проводов в пролёте на КВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-57-12-01, Пролет: от КТП до оп.1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте от ТП 57-12-01 до опоры № 1 и замену вязок проводов на опоре № 1 на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 57-12-01. (Заказ ТОРО № 152574251) Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 29.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 57-12-01, особое внимание при осмотре особое внимание обратить на разрегулировки стрел провиса проводов в пролётах опор. (Заказ ТОРО № 152574252) Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 22.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 57-12-01 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 23.11.2021 год