## РаскрытиеИнформации
Сводные данные об авариях и объеме недоотпущенной электрической энергии по границам территориальных зон деятельности организации
Организация: произошли в районах электрических сетей АО «Россети Сибирь Тываэнерго»
Дата возникновения аварии: за I квартал 2026 года (местное время)
Учётный признак аварии (инцидента): поле заполнено
Вид технологического отключения: рассматриваются Аварийное, Неотложное
| январь | февраль | март | 1-й квартал | апрель | май | июнь | 2-й квартал | июль | август | сентябрь | 3-й квартал | октябрь | ноябрь | декабрь | 4-й квартал | Итого
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
АО «Россети Сибирь Тываэнерго»
Количество аварий, шт. | 48 | 37 | 59 | 144 | [12 empty] | 144
Недоотпуск э/энергии, МВт*ч | 11.0721 | 10.2581 | 44.1241 | 65.4542 | [12 empty] | 65.4542
Территориальная зона деятельности организации (регион, субъект РФ) | Структурное подразделение |  |  | Дата возникновения аварии (инцидента) | Дата ликвидации аварии (инцидента) | Причины аварии (инцидента) |  |  |  | Противоаварийные мероприятия |  |  |  |  | Идентификатор акта расследования причин аварии (инцидента)
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 7
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Южный РЭС |  |  | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Прочие воздействия |  |  |  | Написать заявление в полицию на водителя автомобиля в целях возмещения экономического ущерба. |  |  |  |  | 35770003 0101260945004
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 223 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770001 0101261210005
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2026-01-02 | 2026-01-02 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 16 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770001 0201261600006
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2026-01-03 | 2026-01-03 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр оборудования ТП 10 кВ 531 с целью проверки контактных соединений, рубильников, автоматических выключатель 0,4 кВ. |  |  |  |  | 35770001 0301261310007
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Южный РЭС |  |  | 2026-01-04 | 2026-01-05 | Прочие воздействия |  |  |  | Подать заявление в полицию о факте повреждения сторонним лицом оборудования АО "Россети Сибирь Тываэнерго" с целью выявления виновного для возмещения экономического ущерба. |  |  |  |  | 35770003 0401262355001
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр оборудования ТП 10 кВ 584 с целью проверки контактных соединений, рубильников, автоматических выключателей 0,4 кВ. |  |  |  |  | 35770001 0701261150008
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр оборудования ТП 10 кВ 531 с целью проверки контактных соединений, рубильников, автоматических выключатель 0,4 кВ |  |  |  |  | 35770001 0701261212009
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Южный РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену дефектного изолятора фазы "А" на опоре № 371 ВЛ 10 кВ ф. 18-01.; Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 18-01 с применением бинокля с целью проверки крепления крючьев к опорам, изоляторов к крючьям и конструкциям, состояния колпачков. Устранение выявленных дефектов внести в месячные планы работ |  |  |  |  | 35770003 0701261227010
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Южный РЭС |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести регулировку стрелы провиса в пролете опор 73-2 до 73-3. |  |  |  |  | 35770003 0701262040011
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2026-01-10 | 2026-01-10 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 31-01 от ПС 35 кВ Чыраа-Бажы.; Устранить провис провода в пролетах опор №№280-1, 280-2. |  |  |  |  | 35770002 1001261250012
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2026-01-10 | 2026-01-10 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 304 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770001 1001261707013
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр оборудования ТП 10 кВ 42-02/6-8 с целью проверки контактных соединений, рубильников, автоматических выключатель 0,4 кВ. |  |  |  |  | 35770001 1201260938014
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр оборудования ТП 10 кВ 531 с целью проверки контактных соединений, рубильников, автоматических выключателей 0,4 кВ. |  |  |  |  | 35770001 1201262340015
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2026-01-13 | 2026-01-13 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Л3 от ТП 25-04-7 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770001 1301261120016
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2026-01-13 | 2026-01-13 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр оборудования ТП 10 кВ 634 с целью проверки контактных соединений, рубильников, автоматических выключателей 0,4 кВ. |  |  |  |  | 35770001 1301262115017
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2026-01-13 | 2026-01-13 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр оборудования ТП 10 кВ 25-04-6 с целью проверки контактных соединений, рубильников, автоматических выключатель 0,4 кВ. |  |  |  |  | 35770001 1301262117018
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Восточный РЭС |  |  | 2026-01-17 | 2026-01-17 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 5-01 с целью проверки состояния проводов и замера габаритов провеса. |  |  |  |  | 35770004 1701260345019
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Южный РЭС |  |  | 2026-01-17 | 2026-01-17 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 14-03 с целью проверки состояния проводов и замера габарита провиса. |  |  |  |  | 35770003 1701260545022
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2026-01-18 | 2026-01-18 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр оборудования ТП 10 кВ 634 с целью проверки контактных соединений, рубильников, автоматических выключателей 0,4 кВ. |  |  |  |  | 35770001 1801262000020
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2026-01-18 | 2026-01-18 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Л1 от ТП 17-03-09 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770002 1801262008003
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2026-01-18 | 2026-01-18 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 47 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770001 1801262050021
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Восточный РЭС |  |  | 2026-01-19 | 2026-01-19 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф. 22-05 с целью выявления дефектов.; Устранить обрыв провода фазы "В" в пролете опор №№100-101 ВЛ-10 кВ ф. 22-05. |  |  |  |  | 35770004 1901260503023
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Южный РЭС |  |  | 2026-01-19 | 2026-01-19 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 13-06 с целью выявления дефектов.; Произвести ремонт провода фазы "С" в пролете опор №№ 79-80 ВЛ 10 кВ ф. 13-06. |  |  |  |  | 35770003 1901260835024
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Восточный РЭС |  |  | 2026-01-19 | 2026-01-19 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 40-12 с целью выявления подобных дефектов. |  |  |  |  | 35770004 1901261049025
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2026-01-19 | 2026-01-19 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 9-02 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770001 1901261115029
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2026-01-19 | 2026-01-19 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Л2 от ТП 4-04-10 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770002 1901261340002
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2026-01-19 | 2026-01-19 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 28-05 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770002 1901261340030
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2026-01-19 | 2026-01-19 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести регулировку стрелы провеса ВЛ 10 кВ ф. 33-06. |  |  |  |  | 35770002 1901262206031
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2026-01-20 | 2026-01-20 | Прочие воздействия |  |  |  | Подготовить уведомление сторонней организации о проведении мероприятий по устранению дефекта. |  |  |  |  | 35770001 2001260535032
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2026-01-20 | 2026-01-20 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-4 от ТП 702 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770001 2001261625053
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Южный РЭС |  |  | 2026-01-21 | 2026-01-21 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Л1 от ТП 15-01-05 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770003 2101261647026
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2026-01-22 | 2026-01-22 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр оборудования ТП 10 кВ 582 с целью проверки контактных соединений, рубильников, автоматических выключателей 0,4 кВ. |  |  |  |  | 35770001 2201260800046
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2026-01-22 | 2026-01-22 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр оборудования ТП 10 кВ 45-01-4 с целью проверки контактных соединений, рубильников, автоматических выключателей 0,4 кВ. |  |  |  |  | 35770001 2201260840051
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2026-01-22 | 2026-01-22 | Прочие воздействия |  |  |  | Подготовить уведомление владельцу сторонней организации о проведении мероприятий по устранению дефекта. |  |  |  |  | 35770001 2201261109033
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2026-01-23 | 2026-01-23 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр всех ТП ф. 53 с целью выявления подобных дефектов. |  |  |  |  | 35770001 2301260852034
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2026-01-23 | 2026-01-23 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр оборудования ТП 10 кВ 634 с целью проверки контактных соединений, рубильников, автоматических выключателей 0,4 кВ. |  |  |  |  | 35770001 2301260910052
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2026-01-23 | 2026-01-23 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 37 для выявления подобных дефектов. |  |  |  |  | 35770001 2301261154035
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2026-01-23 | 2026-01-24 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр оборудования ТП 10 кВ 177 с целью проверки контактных соединений, рубильников, автоматических выключателей 0,4 кВ. |  |  |  |  | 35770001 2301262330050
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2026-01-26 | 2026-01-26 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить осмотр всех ТП-10 кВ по КЛ-10 кВ от ф. 53 с целью выявления использования не калиброванных в/в вставок |  |  |  |  | 35770001 2601262227038
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2026-01-27 | 2026-01-27 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр оборудования ТП 10 кВ 641 с целью проверки контактных соединений, рубильников, автоматических выключателей 0,4 кВ. |  |  |  |  | 35770001 2701261430049
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Восточный РЭС |  |  | 2026-01-27 | 2026-01-27 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 40-07 с целью выявления подобных дефектов. |  |  |  |  | 35770004 2701261525039
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2026-01-27 | 2026-01-27 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП 32-05-05 Л-1 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770002 2701261703028
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2026-01-28 | 2026-01-28 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр оборудования ТП 10 кВ 589 с целью проверки контактных соединений, рубильников, автоматических выключателей 0,4 кВ. |  |  |  |  | 35770001 2801260841048
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2026-01-28 | 2026-01-28 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр оборудования ТП 10 кВ 531 с целью проверки контактных соединений, рубильников, автоматических выключателей 0,4 кВ |  |  |  |  | 35770001 2801261502027
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2026-01-28 | 2026-01-28 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр оборудования ТП 10 кВ 31 с целью проверки контактных соединений коммутационных аппаратов 0,4 кВ. |  |  |  |  | 35770001 2801262005045
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2026-01-28 | 2026-01-28 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр оборудования ТП 10 кВ 20-13-40 с целью проверки контактных соединений, рубильников, автоматических выключателей 0,4 кВ. |  |  |  |  | 35770001 2801262114047
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2026-01-29 | 2026-01-29 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП 38-01-02 Л-1 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770002 2901261638036
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2026-01-30 | 2026-01-31 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр разъединителей РЛНД-10 ВЛ 10 кВ ф. 20-05. |  |  |  |  | 35770001 3001262100040
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2026-02-01 | 2026-02-01 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ТП 10/0,4 кВ 516 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770001 0102261640057
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2026-02-02 | 2026-02-02 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ТП 10/0,4 кВ 34-03-6 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770001 0202261827037
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2026-02-02 | 2026-02-02 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр оборудования ТП 10 кВ 20-13-36 с целью проверки контактных соединений, рубильников, автоматических выключателей 0,4 кВ. |  |  |  |  | 35770001 0202261930059
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2026-02-05 | 2026-02-05 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр КЛ 10 кВ ф. 11-06 согласно требованиям п. 5.8.12 ПТЭЭ с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770001 0502261406041
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2026-02-06 | 2026-02-06 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр оборудования ТП 10 кВ 155 с целью проверки контактных соединений, рубильников. |  |  |  |  | 35770001 0602261220042
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2026-02-08 | 2026-02-08 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ТП 10 кВ запитанных ф. 20-13 с целью выявления установки некалиброванных вставок.; Установить калиброванные в/в вставки на ТП 10 кВ 20-13-40. |  |  |  |  | 35770001 0802262010054
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2026-02-08 | 2026-02-08 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр оборудования ТП 10 кВ 73 РУ-0.4кВ |  |  |  |  | 35770001 0802262135060
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Восточный РЭС |  |  | 2026-02-09 | 2026-02-09 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр оборудования ТП 10 кВ 40-14-1 с целью проверки контактных соединений, рубильников, автоматических выключателей 0,4 кВ. |  |  |  |  | 35770004 0902261018044
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2026-02-09 | 2026-02-09 | Проезд крупногабаритной техники, наезд техники на опоры линии электропередачи |  |  |  | Произвести ремонт провода на ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 8 |  |  |  |  | 35770001 0902261330043
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Южный РЭС |  |  | 2026-02-11 | 2026-02-11 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Л2 от ТП 15-01-07 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770003 1102261437063
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2026-02-12 | 2026-02-12 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр КЛ 10 кВ ф. 11-12 согласно требованиям п. 5.8.12 ПТЭЭ с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770001 1202261050055
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2026-02-13 | 2026-02-13 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 39-02 с целью выявления дефектов.; Произвести выправку опор №8,19 ВЛ 10 кВ ф.39-02.; Произвести регулировку стрел провеса в пролете опор №№ 19-20 ВЛ 10 кВ ф.39-02. |  |  |  |  | 35770002 1302261740056
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2026-02-15 | 2026-02-15 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр оборудования ТП 10 кВ 634 с целью проверки контактных соединений, рубильников, автоматических выключателей 0,4 кВ. |  |  |  |  | 35770001 1502261520058
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Южный РЭС |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Прочие воздействия |  |  |  | Уведомить владельца ТП 10 кВ 13-02-03 принадлежащей ИП Пискуновой Н.Н., о необходимости контролировать состояние оборудования с целью исключения отключений фидера 13-02 нарушений электроснабжения. |  |  |  |  | 35770003 1602261252061
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2026-02-17 | 2026-02-17 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр оборудования ТП 10 кВ 45-01-5 с целью проверки контактных соединений, рубильников, автоматических выключателей 0,4 кВ. |  |  |  |  | 35770001 1702262240064
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2026-02-17 | 2026-02-18 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 223 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770001 1702262315065
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2026-02-20 | 2026-02-20 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП 38-01-03 Л-3 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770002 2002261535066
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2026-02-20 | 2026-02-20 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП 39-02-02 Л-1 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770002 2002261723067
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2026-02-20 | 2026-02-20 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП 33-06-02 Л-1 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770002 2002261811068
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2026-02-20 | 2026-02-20 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 9-02 с целью выявления дефектов.; Произвести замену дефектных штыревых изоляторов на ВЛ 10 кВ ф. 9-02.; Произвести перетяжку проводов в пролете опор № 30-31 ВЛ 10 кВ ф. 9-02. |  |  |  |  | 35770001 2002261818062
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2026-02-20 | 2026-02-20 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП 33-09-10 Л-1 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770002 2002261950069
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2026-02-20 | 2026-02-20 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр оборудования ТП 10 кВ 641 РУ-0.4кВ |  |  |  |  | 35770001 2002262150074
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2026-02-20 | 2026-02-20 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр оборудования ТП 10 кВ 702 с целью проверки контактных соединений, рубильников, автоматических выключателей 0,4 кВ. |  |  |  |  | 35770001 2002262235075
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2026-02-21 | 2026-02-21 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр оборудования ТП 10 кВ 641 РУ-0.4кВ |  |  |  |  | 35770001 2102260921071
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2026-02-21 | 2026-02-21 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП 32-03-03 Л-2 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770002 2102261433070
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2026-02-22 | 2026-02-22 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр оборудования РУ 0.4кВ ТП 10 кВ 52 с целью проверки контактных соединений, рубильников, автоматических выключателей 0,4 кВ. |  |  |  |  | 35770001 2202260820084
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2026-02-22 | 2026-02-22 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр оборудования ТП 10 кВ 634 с целью проверки контактных соединений, рубильников, автоматических выключателей 0,4 кВ. |  |  |  |  | 35770001 2202260940085
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2026-02-22 | 2026-02-22 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП 4-01-07 Л-1 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770002 2202261511072
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2026-02-22 | 2026-02-22 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 38-01-03 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770002 2202262300073
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2026-02-23 | 2026-02-23 | Прочие причины несоблюдения объемов ТО и ремонта |  |  |  | Произвести осмотр оборудования ТП 10 кВ 540 с целью проверки контактных соединений, рубильников, автоматических выключателей 0,4 кВ. |  |  |  |  | 35770001 2302261335086
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2026-02-23 | 2026-02-23 | Прочие воздействия |  |  |  | Подать заявление в полицию о факте повреждения сторонним лицом оборудования АО "Россети Сибирь Тываэнерго" с целью выявления виновного для возмещения экономического ущерба. |  |  |  |  | 35770001 2302261523076
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Восточный РЭС |  |  | 2026-02-23 | 2026-02-23 | Несоблюдение сроков (периодичности) ТО и ремонта линий электропередачи, оборудования, устройств |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр оборудования ТП 10 кВ 40-08-11 с целью проверки контактных соединений, рубильников, автоматических выключателей 0,4 кВ. |  |  |  |  | 35770004 2302262210080
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2026-02-24 | 2026-02-24 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр оборудования ТП 10 кВ 510 РУ-0.4кВ |  |  |  |  | 35770001 2402261520078
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2026-02-25 | 2026-02-25 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП 33-06-04 Л-1 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770002 2502260926077
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2026-02-26 | 2026-02-26 | Производство несанкционированных строительных, погрузочно-разгрузочных, сельскохозяйственных и прочих работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Выполнить претензионную работу по отношению к сторонней организации ООО " Трансстрой" с целью возмещения экономического ущерба, нанесенного в результате повреждения участка КЛ 10 кВ ф. 11-06 от ПС 110 кВ Городская и до ТП 10 кВ №83. |  |  |  |  | 35770001 2602261337079
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2026-02-27 | 2026-02-27 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр оборудования ТП 10 кВ 384 РУ-0.4кВ |  |  |  |  | 35770001 2702261030081
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2026-02-28 | 2026-02-28 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр оборудования ТП 10 кВ 634 с целью проверки контактных соединений, рубильников, автоматических выключателей 0,4 кВ. |  |  |  |  | 35770001 2802261335087
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2026-03-01 | 2026-03-01 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр оборудования ТП 10 кВ 45-01-3 РУ-0.4кВ |  |  |  |  | 35770001 0103260010082
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2026-03-01 | 2026-03-01 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр оборудования ТП 10 кВ 516 с целью проверки контактных соединений коммутационных аппаратов 0,4 кВ. |  |  |  |  | 35770001 0103262015108
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2026-03-01 | 2026-03-01 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП 683 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770001 0103262110109
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2026-03-01 | 2026-03-01 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр оборудования ТП 10 кВ 516 с целью проверки контактных соединений коммутационных аппаратов 0,4 кВ. |  |  |  |  | 35770001 0103262309110
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2026-03-01 | 2026-03-01 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр оборудования ТП 10 кВ 577 с целью проверки контактных соединений коммутационных аппаратов 0,4 кВ. |  |  |  |  | 35770001 0103262342111
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2026-03-02 | 2026-03-02 | Прочие причины несоблюдения объемов ТО и ремонта |  |  |  | Произвести осмотр оборудования ТП 10 кВ 45-01-3 с целью проверки контактных соединений, рубильников, автоматических выключателей 0,4 кВ. |  |  |  |  | 35770001 0203260215114
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2026-03-02 | 2026-03-02 | Прочие причины несоблюдения объемов ТО и ремонта |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр оборудования ТП 10 кВ 516 с целью проверки контактных соединений коммутационных аппаратов 0,4 кВ. |  |  |  |  | 35770001 0203260355115
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2026-03-02 | 2026-03-02 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить дефектные изоляторы фаз "А"и "С" на опоре № 39 ВЛ 10 кВ ф.25.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 25 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770001 0203262034083
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2026-03-04 | 2026-03-04 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 20 с проверкой состояния шлейфов для выявления подобных дефектов. |  |  |  |  | 35770001 0403261440089
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2026-03-04 | 2026-03-04 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л3 от ТП 4-01-05 в целях выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770002 0403261459088
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2026-03-05 | 2026-03-06 | Проезд крупногабаритной техники, наезд техники на опоры линии электропередачи |  |  |  | Подать заявление в правоохранительные органы о факте проезда крупногабаритной техники в пролете опор №№ 86-87 ВЛ 10 кВ ф. 20 (11-01) с целью возмещения нанесенного ущерба.; Произвести замену провода СИП фаз "А", "В", "С" в пролете опор №№ 86-87 ВЛ 10 кВ ф. 20 (11-01). |  |  |  |  | 35770001 0503261849090
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2026-03-06 | 2026-03-06 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр оборудования ТП 10 кВ 540 с целью проверки контактных соединений, рубильников, автоматических выключателей 0,4 кВ. |  |  |  |  | 35770001 0603260750112
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2026-03-07 | 2026-03-07 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр оборудования ТП 10 кВ 20-13-31 с целью проверки контактных соединений коммутационных аппаратов 0,4 кВ. |  |  |  |  | 35770001 0703262042116
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2026-03-08 | 2026-03-08 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр ТП 10 кВ от ф. 24-05 с целью выявления эксплуатации не калиброванных предохранителей. |  |  |  |  | 35770001 0803260010091
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2026-03-09 | 2026-03-09 | Прочие воздействия |  |  |  | Уведомить владельца ТП 10 кВ 439 принадлежащей ИП Иргит, о необходимости контролировать состояние оборудования с целью исключения отключений и нарушений электроснабжения потребителей фидера 36-25. |  |  |  |  | 35770001 0903260915094
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр оборудования ТП 10 кВ 516 с целью проверки контактных соединений коммутационных аппаратов 0,4 кВ. |  |  |  |  | 35770001 1103260100122
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Прочие недостатки при выполнении ТО и ремонта линий электропередачи, оборудования, устройств; Прочие воздействия |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр всех ТП запитанных от ф. 19-09 на предмет выявления подобных дефектов.; Произвести внепланово измерения характеристик изоляции проходных изоляторов на ТП запитанных от ф. 19-09. |  |  |  |  | 35770001 1103260932095
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Восточный РЭС |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Прочие воздействия |  |  |  | Уведомить владельца ТП 10 кВ 3-01-13 принадлежащей ООО "Мегафон", о необходимости контролировать состояние оборудования с целью исключения отключений фидера3-01 нарушений электроснабжения. |  |  |  |  | 35770004 1103261716096
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП 33-09-10 Л-1 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770002 1103261815092
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Восточный РЭС |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр всех ТП запитанных от ф. 3-03 на предмет выявления дефектов изоляции. |  |  |  |  | 35770004 1103261830097
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Восточный РЭС |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести выправку опоры № 341 ВЛ 10 кВ ф.22-02.; Произвести регулировку стрелы провеса в пролете опор №№ 341-342 ВЛ 10 кВ ф.22-02. |  |  |  |  | 35770004 1103261900098
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Прочие причины несоблюдения объемов ТО и ремонта |  |  |  | Произвести осмотр оборудования ТП 10 кВ 42-02-10 с целью проверки контактных соединений, рубильников, автоматических выключателей 0,4 кВ. |  |  |  |  | 35770001 1103262250113
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП 38-01-04 Л-1 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770002 1103262325093
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Восточный РЭС |  |  | 2026-03-12 | 2026-03-12 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 40-10 с целью выявления дефектов |  |  |  |  | 35770004 1203260134099
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2026-03-12 | 2026-03-12 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП 32-01-07 Л-2 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770002 1203261428101
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2026-03-12 | 2026-03-12 | Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо собственнику ТП Хлебозавод о приведении технического состояния электроустановки в соответствии с требованиям НТД. |  |  |  |  | 35770001 1203261510103
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2026-03-12 | 2026-03-12 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП 17-02-11 Л-1 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770002 1203261605102
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2026-03-13 | 2026-03-13 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 36-21 с целью выявления подобных дефектов. |  |  |  |  | 35770001 1303262114100
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Южный РЭС |  |  | 2026-03-15 | 2026-03-15 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести установку предохранителей ПКТ-10 кВ в РУ-10 кВ ТП 14-02-03 согласно мощности силового трансформатора. |  |  |  |  | 35770003 1503261410104
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2026-03-15 | 2026-03-15 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести испытание кабельной линии от ТП 10 кВ № 89 до ТП 10 кВ 179 после произведенного ремонта.; Произвести ремонт кабельной линии между ТП 10 кВ № 89 и ТП 10 кВ 179. |  |  |  |  | 35770001 1503261816105
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2026-03-16 | 2026-03-16 | Прочие недостатки при выполнении ТО и ремонта линий электропередачи, оборудования, устройств |  |  |  | Заменить дефектные в/в вставки на ТП 6 кВ 1-06-08. |  |  |  |  | 35770002 1603260016107
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Восточный РЭС |  |  | 2026-03-16 | 2026-03-16 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.23-01 с целью выявления дефектов после воздействия ветровых нагрузок. |  |  |  |  | 35770004 1603261000106
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2026-03-16 | 2026-03-16 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 10-09 с целью выявления дефектов после воздействия ветровых нагрузок. |  |  |  |  | 35770001 1603261232126
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2026-03-16 | 2026-03-16 | Прочие недостатки при выполнении ТО и ремонта линий электропередачи, оборудования, устройств; Прочие воздействия |  |  |  | Произвести замену дефектного трансформатора 250 кВА на ТП 6 кВ № 21-03.; Произвести осмотр ТП запитанных от ВЛ 6 кВ ф. 21 на предмет выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770002 1603261634127
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2026-03-16 | 2026-03-16 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 510 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770001 1603261740123
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2026-03-17 | 2026-03-17 | Прочие причины несоблюдения объемов ТО и ремонта |  |  |  | Произвести осмотр оборудования ТП 10 кВ 9-03/5 с целью проверки контактных соединений, рубильников, автоматических выключателей 0,4 кВ. |  |  |  |  | 35770001 1703262024117
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2026-03-18 | 2026-03-18 | Прочие причины несоблюдения объемов ТО и ремонта |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр оборудования ТП 10 кВ 155 с целью проверки контактных соединений, рубильников. |  |  |  |  | 35770001 1803261350124
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2026-03-19 | 2026-03-19 | Прочие воздействия |  |  |  | Уведомить владельца ТП 10 кВ № 302 о необходимости контролировать состояние оборудования с целью исключения отключений фидера 67 и нарушений электроснабжения потребителей. |  |  |  |  | 35770001 1903260712128
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2026-03-19 | 2026-03-19 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 25 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770001 1903260838129
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2026-03-19 | 2026-03-19 | Прочие причины несоблюдения объемов ТО и ремонта |  |  |  | Произвести осмотр оборудования ТП 10 кВ 25-04-1 с целью проверки контактных соединений, рубильников, автоматических выключателей 0,4 кВ. |  |  |  |  | 35770001 1903262204131
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2026-03-20 | 2026-03-20 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр оборудования РУ 0.4кВ ТП 10 кВ 25-04-1 с целью проверки контактных соединений, рубильников, автоматических выключателей 0,4 кВ. |  |  |  |  | 35770001 2003261044118
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2026-03-20 | 2026-03-20 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Проверить наличие пересечений и совместной подвески кабелей связи на бездоговорной основе, при выявлении составить договор с собственником. |  |  |  |  | 35770001 2003261540130
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2026-03-20 | 2026-03-20 | Прочие воздействия |  |  |  | Уведомить владельца ТП 10 кВ 481 "Дорстройпроект" о необходимости приведения в удовлетворительное состояние принадлежащего оборудования с целью исключения отключений фидера 11. |  |  |  |  | 35770001 2003261626133
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2026-03-21 | 2026-03-21 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП-323 с целью выявления дефектов . |  |  |  |  | 35770001 2103262100132
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2026-03-21 | 2026-03-21 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр оборудования ТП 10 кВ 9-01-13 с целью проверки контактных соединений, рубильников, автоматических выключателей 0,4 кВ. |  |  |  |  | 35770001 2103262300119
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2026-03-22 | 2026-03-22 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести испытания кабельного участка ф.10-08 после произведенного ремонта. |  |  |  |  | 35770001 2203261516134
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2026-03-22 | 2026-03-22 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести испытания кабельного участка ф. 3-02 после произведенного ремонта. |  |  |  |  | 35770001 2203261620137
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2026-03-22 | 2026-03-22 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 10-04 с проверкой состояния шлейфов. |  |  |  |  | 35770001 2203261940138
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2026-03-24 | 2026-03-24 | Прочие воздействия погодных явлений |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 32-02 с целью выявления опор, имеющих риски падения в результате установки в болотистой местности. |  |  |  |  | 35770002 2403261113139
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2026-03-24 | 2026-03-24 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр оборудования РУ 0.4кВ ТП 10 кВ 42-02-10 с целью проверки контактных соединений, рубильников, автоматических выключателей 0,4 кВ. |  |  |  |  | 35770001 2403261500125
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Восточный РЭС |  |  | 2026-03-24 | 2026-03-24 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Заменить дефектные опорные изоляторы фаз "А"и "В" РЛНД 10 кВ, установленного на опоре №259 ВЛ 10 кВ ф.40-10.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.40-10 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770004 2403262010140
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2026-03-24 | 2026-03-24 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л2 от ТП 32-05-07 в целях выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770002 2403262157120
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Западный РЭС |  |  | 2026-03-25 | 2026-03-25 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 17-01-04 в целях выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770002 2503261312121
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2026-03-25 | 2026-03-25 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 37 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 35770001 2503261503141
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Восточный РЭС |  |  | 2026-03-25 | 2026-03-25 | Прочие воздействия |  |  |  | Подать заявление в правоохранительные органы с целью выявления виновных лиц и возмещения ущерба, нанесенного АО "Россети Сибирь Тываэнерго" в результате наезда на опору № 91 ВЛ 10 кВ ф. 40-15.; Произвести замену ж/б приставки и монтаж изолятора ф. "А"на опоре №91 ВЛ 10 кВ ф. 40-15. |  |  |  |  | 35770004 2503261504142
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Восточный РЭС |  |  | 2026-03-26 | 2026-03-26 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 3-04 с целью выявления подобных дефектов.; Произвести регулировку стрелы провеса в пролете опор №№ 54-55 ВЛ 10 кВ ф. 3-04. |  |  |  |  | 35770004 2603261156143
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2026-03-27 | 2026-03-27 | Прочие недостатки при выполнении ТО и ремонта линий электропередачи, оборудования, устройств |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ТП 10 кВ, фидера 20-15 с целью выявления подобных дефектов. |  |  |  |  | 35770001 2703261545145
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Центральный РЭС |  |  | 2026-03-30 | 2026-03-30 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести испытания кабельного участка КЛ 10 кВ ф. 16 от ЦРП 10 кВ до ТП 10 кВ 368 после произведенного ремонта.; Произвести ремонт дефектного участка КЛ 10 кВ ф. 16 от ЦРП 10 кВ до ТП 10 кВ 368. |  |  |  |  | 35770001 3003260255146
17, Республика Тыва | АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Южный РЭС |  |  | 2026-03-31 | 2026-03-31 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 13-02 с целью выявления дефектов, обратив внимание на качество вязки проводов, обнаруженные дефекты включить в месячные планы работ. |  |  |  |  | 35770003 3103261615135