## kadr
Сводные данные об аварийных отключениях Тываэнерго за 1 квартал 2021 года
Предприятие | № акта | Отключение |  |  | Недоотпуск, тыс. кВт*час | Включение |  |  | Причины | Противоаварийные мероприятия
|  | Дата | Время, час | Время, мин. |  | Дата | Время, час | Время, мин.
Тываэнерго | 141 | 2021-03-24 | 21 | 54 | 0.010922 | 2021-03-24 | 21 | 56 | 3.4.12.2 В период ветровой нагрузки с порывами до 17 м/сек. в пролете опор №№ 189-7/189-8 произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 10 кВ ф. 34-03. 4.4 В период ветровой нагрузки с порывами до 17 м/сек. в пролете опор №№ 189-7/189-8 произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 10 кВ ф. 34-03, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 34-03 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 34-03, VS010-0012012 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену голого провода на СИП в пролете опор №№ 189-7/189-8 ВЛ 10 кВ ф. 34-03. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 31.07.2021 год
Тываэнерго | 155 | 2021-03-26 | 15 | 44 | 0.50701 | 2021-03-26 | 18 | 33 | 3.4.12.2 В период ветровой нагрузки с порывами до 17 м/сек. в пролете опор №№ 189-16/189-17 произошло схлестывание проводов фаз "А" и "В" ВЛ 10 кВ ф. 34-03. 4.4 В период ветровой нагрузки с порывами до 17 м/сек. в пролете опор №№ 189-16/189-17 произошло схлестывание проводов фаз "А" и "В" ВЛ 10 кВ ф. 34-03, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 34-03 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 34-03, VS010-0012012 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену голого провода на СИП в пролете опор №№ 189-16/189-17 ВЛ 10 кВ ф. 34-03. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 31.07.2021 год
Тываэнерго | 142 | 2021-03-25 | 8 | 35 | 0.8925 | 2021-03-25 | 9 | 50 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошло повреждение нескольких жил провода фазы "В" в пролете опор №№ 51-52 ВЛ 10 кВ ф. 52, что не было выявлено плановым осмотром. Данный дефект привел к обрыву провода при ветровой нагрузке с порывами до 15 м/сек.. 4.13 В результате повреждения нескольких жил провода фазы "В" в пролете опор №№ 51-52 ВЛ 10 кВ ф. 52 в момент порывов ветра произошел обрыв провода с последующим касанием провода соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя 10 кВ ф. 52 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 10 кВ ф. 52, VS010-0011991 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода фазы "В" в пролете опор №№ 51-52 ВЛ 10 кВ ф. 52 Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 25.03.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.52 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 16.04.2021 год
Тываэнерго | 156 | 2021-03-26 | 18 | 50 | 1.083 | 2021-03-26 | 20 | 44 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошло повреждение нескольких жил провода фазы "В" в пролете опор №№ 1-2 ВЛ 10 кВ ф. 52, что не было выявлено плановым осмотром. Данный дефект привел к обрыву провода при ветровой нагрузке с порывами до 15 м/сек.. 4.13 В результате повреждения нескольких жил провода фазы "В" в пролете опор №№ 1-2 ВЛ 10 кВ ф. 52 в момент порывов ветра произошел обрыв провода с последующим касанием провода соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя 10 кВ ф. 52 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 10 кВ ф. 52, VS010-0011991 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода фазы "В" в пролете опор №№ 1-2 ВЛ 10 кВ ф. 52 Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 26.03.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.52 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 16.04.2021 год
Тываэнерго | 161 | 2021-03-30 | 10 | 36 | 0.057 | 2021-03-30 | 10 | 48 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошла потеря механической прочности провода с последующей вытяжкой, что не было выявлено при плановом осмотре. В период ветровой нагрузки с порывами до 12 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 221-222 ВЛ 10 кВ ф. 17-02. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 12 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 221-222 ВЛ 10 кВ ф.17-02, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 17-02 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 17-02, VS010-0012027 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов в пролете опор №№ 221-222 ВЛ 10 кВ ф. 17-02. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 31.05.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 17-02 с целью выявления возможных дефектов после воздействия ветровых нагрузок. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В.. 30.04.2021 год
Тываэнерго | 162 | 2021-03-30 | 12 | 10 | 0.61251 | 2021-03-30 | 15 | 5 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла вытяжка провода в пролете опор №№ 84-85 ВЛ 10 кВ ф. 32-03, что явилось причиной КЗ в результате самоустранившегося схлестывания в момент порывов ветра до 12 м/сек.. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 12 м/сек. произошло схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 84-85 ВЛ 10 кВ ф.32-03, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 32-03 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 102 кВ ф. 32-03, VS010-0012023 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №№ 84-85 ВЛ 10 кВ ф. 32-03. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 19.04.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену деревянной опоры № 85 ВЛ 102 кВ ф. 32-03 на ж/б. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В 31.08.2021 год
Тываэнерго | 152 | 2021-03-25 | 21 | 25 | 0.01667 | 2021-03-25 | 21 | 35 | 3.4.7.4 На РП 10 кВ №3 в эксплуатации не калиброванные н/в предохранители. 4.10 В результате установки не калиброванных предохранителей 0,4 кВ при КЗ на ВЛ 0,4 кВ от РП 10 кВ № 3 цепь аварийного тока не отключилась, что явилось причиной пережога в/в предохранителя фазы "А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог в/в предохранителя на РП 10 кВ № 3, RP010-0000516 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный в/в предохранитель фазы "А" на РП 10 кВ № 3. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 25.03.2021 год
Тываэнерго | 140 | 2021-03-24 | 14 | 52 | 0.0018334 | 2021-03-24 | 15 | 47 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 9-05/2-2. 4.10 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 8 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 9-05/2-2, что привело к КЗ и пережогу ПН 400 А на ТП 10 кВ № 9-05/2-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пережог ПН 400 А на ТП 10 кВ № 9-05/2-2. на ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 9-05/2-2., . | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН 400 А на ТП 10 кВ № 9-05/2-2. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 24.03.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 9-05/2-2 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 31.03.2021 год
Тываэнерго | 143 | 2021-03-25 | 9 | 0 | 0.0008334 | 2021-03-25 | 9 | 25 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 265. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 8 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ № 265, что привело к КЗ и отключению АВ 400 А Л 1 на ТП 10/0,4 кВ № 265. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ № 265 на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ № 265, . | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 265 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 31.03.2021 год
Тываэнерго | 144 | 2021-03-25 | 11 | 10 | 0.0026666 | 2021-03-25 | 12 | 30 | 3.4.12.2 Воздействие ветра с порывами до 15 м/сек. на ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 276. 4.4 В момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 276, чтоя вилось причиной отключения АВ 250 А на ТП 10 кВ № 276. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 276. на ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 276, . | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 276 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 31.03.2021 год
Тываэнерго | 151 | 2021-03-25 | 20 | 40 | 0.03167 | 2021-03-25 | 20 | 59 | 3.4.12.2 Воздействие ветра с порывами до 15 м/сек. на ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 276. 4.4 В момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 69, что явилось причиной отключения АВ 250 А на ТП 10 кВ № 69. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 69 на ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 69, . | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 69 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 31.03.2021 год
Тываэнерго | 157 | 2021-03-27 | 11 | 3 | 0.044582 | 2021-03-27 | 12 | 50 | 3.4.12.2 Воздействие ветра с порывами до 12 м/сек. на ВЛ 0,4 кВ от ТП № 4-04-02. 4.4 В момент порывов ветра произошло схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4-5 ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ №4-04-02. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4-5 ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ №4-04-02. на ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 4-04-02., . | Техническое мероприятие 1 Призвести перетяжку проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4-5 ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ №4-04-02. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 27.03.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 4-04-02 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 31.03.2021 год
Тываэнерго | 158 | 2021-03-27 | 11 | 32 | 0.031733 | 2021-03-27 | 13 | 31 | 3.4.12.2 Воздействие ветра с порывами до 12 м/сек. на ВЛ 0,4 кВ от ТП № 32-03-06. 4.4 В момент порывов ветра произошло схлестывание проводов фаз "А", "С", "0" в пролете опор №1-2 ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 32-03-06. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлестывание проводов фаз "А", "С", "0" в пролете опор №1-2 ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 32-03-06. на ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 32-03-06., . | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов фаз "А", "С", "0" в пролете опор №1-2 ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 32-03-06. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 27.03.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 32-03-06 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 31.03.2021 год
Тываэнерго | 171 | 2021-03-31 | 11 | 20 | 0.022001 | 2021-03-31 | 12 | 15 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 30-01-01. 4.10 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 8 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 30-01-01, что привело к КЗ и пережогу ПН 250 А фазы "В" на ТП 10/0,4 кВ № 30-01-01. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог ПН 250 А фазы "В" на ТП 10/0,4 кВ № 30-01-01. на ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 30-01-01, . | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН 250 А фазы "В" на ТП 10/0,4 кВ № 30-01-01. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 31.03.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 30-01-01 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 05.04.2021 год
Тываэнерго | 160 | 2021-03-29 | 17 | 40 | 0.049932 | 2021-03-29 | 19 | 27 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление загнивания древесины стойки деревянной опоры №4 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10/0,4 кВ № 17-01-08. 4.1 Из-за несвоевременного выявления дефекта опоры №4 ВЛ 0,4 кВ Л 2 в момент порывов ветра произошел наклон стойки деревянной опоры с последующим схлестыванием проводов разных фаз, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения АВ 250 А Л 2 на ТП 10/0,4 кВ № 17-01-08. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлестывание проводов разных фаз в пролете опор №№ 4-5 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10/0,4 кВ № 17-01-08. на ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10/0,4 кВ № 17-01-08., . | Техническое мероприятие 1 Произвести выправку опоры № 4 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10/0,4 кВ № 17-01-08. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 11.05.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 17-01-08 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 05.04.2021 год
Тываэнерго | 94 | 2021-03-14 | 8 | 10 | 0.825 | 2021-03-14 | 8 | 55 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации (с 1987 года) произошло старение изоляции натяжной гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 150 ВЛ 110 кВ Бурен-Бай-Хаак-Сарыг-Сеп (С-419). 4.12 В результате снижения изоляционных свойств по причине старения изоляции произошло поверхностное перекрытие изоляторов натяжной гирлянды фазы "В" на опоре № 150 ВЛ 110 кВ Бурен-Бай-Хаак-Сарыг-Сеп (С-419) с последующим разрушением четырех изоляторов из девяти , что явилось причиной однофазного замыкание на землю и отключения выключателя 110 кВ В С-417 действием защит на ПС 110 кВ Балгазын. Сопутствующей причиной разрушения изоляторов явилось воздействие ветровой нагрузки 13.03.2021 до 25 м/сек. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изоляторов на ВЛ 110 кВ Бурен-Бай-Хаак-Сарыг-Сеп (С-419), VL110-001472 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектной изоляции натяжной гирлянды фазы "В" на опоре № 150 ВЛ 110 кВ Бурен-Бай-Хаак-Сарыг-Сеп (С-419) Ответственное лицо: Начальник СВЛ Князев В.В. 31.03.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести внеплановый верховой осмотр ВЛ 110 кВ Бурен-Бай-Хаак-Сарыг-Сеп (С-419). Ответственное лицо: Начальник СВЛ Князев В.В. 30.04.2021 годТехническое мероприятие 3 Провести осмотр заземляющих проводников заземляющего устройства опоры № 150 ВЛ 110 кВ Бурен-Бай-Хаак-Сарыг-Сеп (С-419), а также места соединения вышеуказанных заземляющих проводников с металлическими конструкциями опоры № 150 Ответственное лицо: Начальник СВЛ Князев В.В. 31.03.2021 год
Тываэнерго | 115 | 2021-03-15 | 9 | 13 | 8.5 | 2021-03-15 | 14 | 53 | 3.4.12.2 В период воздействия ветровой нагрузки со снегом произошло перекрытие проходных изоляторов фаз" А" и "В" 1ТСН 10 кВ ПС 110 кВ Сарыг-Сеп, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя 110 кВ ВС-419, В1Т-35 и В1Т-10 трансформатора 1Т действием ДЗТ 1Т на ПС 110 кВ Сарыг-Сеп. 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошло старение изоляции проходных изоляторов фаз" А" и "В" 1ТСН 10 кВ ПС 110 кВ Сарыг-Сеп. 4.12 В процессе эксплуатации произошло старение изоляции проходных изоляторов фаз "А" и "В" 1ТСН 10 кВ, в результате чего произошло перекрытие изоляторов , что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя 110 кВ ВС-419, В1Т-35 и В1Т-10 трансформатора 1Т действием ДЗТ 1Т на ПС 110 кВ Сарыг-Сеп. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции проходных изоляторов на ПС 110 кВ Сарыг-Сеп, PS110-001342-01 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектных проходных изоляторов фаз" А" и "В" на 1ТСН 10 кВ ПС 110 кВ Сарыг-Сеп Ответственное лицо: Начальник СПС Жмак В.В. 15.03.2021 годТехническое мероприятие 2 Проверить техническое состояние проходных изоляторов ТСН 10 кВ на всех ПС 110 кВ. Ответственное лицо: Начальник СПС Жмак В.В. 30.04.2021 годТехническое мероприятие 3 Выполнить тепловизионный контроль оборудования ПС 110 кВ Сарыг-Сеп. Ответственное лицо: Начальник СД Тучин Е.В. 30.04.2021 годТехническое мероприятие 4 Провести высоковольтные испытания шинных мостов и проходных изоляторов согласно утвержденному графику. Ответственное лицо: начальник СД Тучин Е.В. 30.12.2021 год
Тываэнерго | 77 | 2021-03-13 | 10 | 40 | 0.03999 | 2021-03-13 | 10 | 48 | 3.4.12.2 В период ветровой нагрузки с порывами до 12 м/сек.произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 78-79 ВЛ 10 кВ ф.40-14. 4.4 В результате ветровой нагрузки произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "В", "С" пролете опор № 78-79 ВЛ 10 кВ ф. 40-14, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 40-14 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 40-14, VS010-0011912 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор №№ 78-79 ВЛ 10 кВ ф. 40-14. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 21.04.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф.40-14 для выявления мест возможных неустойчивых замыканий после воздействия ветровых нагрузок (нарушение регулировки стрел провеса проводов, дефекты изоляторов и т.д.). Устранение выявленных дефектов занести в месячные планы работ. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 13.04.2021 год
Тываэнерго | 79 | 2021-03-13 | 17 | 40 | 4.1125 | 2021-03-13 | 21 | 35 | 3.4.7.3 Из-за несвоевременного выявления ослабления крепления крюка по причине нарушения структуры древесины (загнивание) при воздействии ветровой нагрузки до 25 м/сек. произошло выпадение крюка фазы "С" из основания опоры №2 ВЛ 6 кВ ф. 1-06. 4.1 При воздействии ветровой нагрузки до 25 м/сек. произошло выпадение крюка фазы "С" из основания опоры №2, с последующим соприкосновением провода фазы "С" с проводом соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 6 кВ ф. 1-06 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загнивание древесины стойки опоры №2 на ВЛ 6 кВ ф. 1-06, VS006-0004446 | Техническое мероприятие 1 Произвести монтаж крюка фазы "С" опоры № 2 ВЛ 6 кВ ф. 1-06. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 13.03.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 6 кВ ф. 1-06 с целью выявления дефектов крепления крючьев к опорам. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 12.04.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести замену деревянной опоры № 2 ВЛ 6 кВ ф. 1-06 на железобетонную. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 30.06.2021 год
Тываэнерго | 80 | 2021-03-13 | 17 | 40 | 2.95 | 2021-03-13 | 20 | 37 | 3.4.12.2 В период ветровой нагрузки с порывами до 22 м/сек. в пролете опор №№ 3-4 произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 6 кВ ф.1-10. 4.4 В период ветровой нагрузки с порывами до 22 м/сек. в пролете опор №№ 3-4 произошло схлестывание проводов разных фаз, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 6 кВ ф. 1-10 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 6 кВ ф. 1-10, VS006-0004448 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор №№ 3-4 ВЛ 6 кВ ф. 1-10. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 13.03.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 6 кВ ф. 1-10 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий (проверка крепления крючьев к опорам, изоляторов к крючьям и конструкциям, состояния колпачков, нарушение регулировки стрел провеса проводов, дефекты изоляторов). Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В.. 02.04.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести в пролете опор №№ 3-4 ВЛ 6 кВ ф.1-10 замену голого провода на СИП Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В.. 31.08.2021 год
Тываэнерго | 120 | 2021-03-15 | 16 | 40 | 1.1467 | 2021-03-15 | 20 | 15 | 3.4.7.3 Вследствие длительного срока эксплуатации и в период воздействия ветровой нагрузки произошло разрушение колпачков крепления изоляторов фазы "А" на опоре № 278, фазы "С" на опоре № 300, фазы "А" на опоре № 304, фазы "В" на опоре № 305. ВЛ 10 кВ ф. 28-05. Сопутствующей причиной повреждения изоляторов явилось воздействие ветровой нагрузки 13.05.2021 с порывами до 32 м/сек. При плановом осмотр ВЛ 10 кВ ф. 28-05 09.03.2021 дефектов изоляторов не выявлено. 4.12 В результате разрушения колпачков крепления фазы "А" на опоре № 278, фазы "С" на опоре № 300, фазы "А" на опоре № 304, фазы "В" на опоре № 305 произошли срывы с крюков изоляторов с последующим схлестыванием проводов разныз фаз, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения В 10 кВф. 28-05 на ПС 110 кВ Хандагайты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение изоляторов на ВЛ 10 кВ ф. 28-05, VS010-0012034 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену колпачков КП-22 изоляторов фазы "А" на опоре № 278, фазы "С" на опоре № 300, фазы "А" на опоре № 304, фазы "В" на опоре № 305 ВЛ 10 кВ ф. 28-05. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 15.03.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 28-05 с применением бинокля с целью проверки крепления крючьев к опорам, изоляторов к крючьям и конструкциям, состояния колпачков. Устранение выявленных дефектов внести в месячные планы работ. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 16.03.2021 год
Тываэнерго | 83 | 2021-03-13 | 19 | 50 | 0.91665 | 2021-03-13 | 21 | 40 | 3.4.12.2 В период ветровой нагрузки с порывами до 22 м/сек. в пролете опор №№ 54-1/54-2 произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 10 кВ ф. 4-10. 4.4 В период ветровой нагрузки с порывами до 22 м/сек. в пролете опор №№ 54-1/54-2 произошло самоустранившееся схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 4-10 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 4-10, VS010-0012037 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор №№ 54-1/54-2 ВЛ 10 кВ ф. 4-10 Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 19.04.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф.4-10 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий (проверка крепления крючьев к опорам, изоляторов к крючьям и конструкциям, состояния колпачков, нарушение регулировки стрел провеса проводов, дефекты изоляторов) после воздействия ветровой нагрузки Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 19.04.2021 год
Тываэнерго | 88 | 2021-03-14 | 0 | 50 | 2.5667 | 2021-03-14 | 4 | 30 | 3.4.12.2 В период ветровой нагрузки с порывами до 25 м/сек. в пролете опор №№ 55-56 произошло схлестывание проводов фаз "В" и "С" ВЛ 10 кВ ф. 28-03. В период ветровой нагрузки с порывами до 25 м/сек. в пролете опор №№ 26-27 произошло схлестывание проводов фаз "В" и "С" ВЛ 10 кВ ф. 28-04. В период ветровой нагрузки с порывами до 25 м/сек. в пролете опор №№ 5-6 произошло схлестывание проводов фаз "В" и "С" ВЛ 10 кВ ф. 28-02. В период ветровой нагрузки с порывами до 25 м/сек. в пролете опор №№ 32-33 произошло схлестывание проводов фаз "В" и "С" ВЛ 10 кВ ф. 38-02. 4.4 В период ветровой нагрузки с порывами до 25 м/сек. в пролете опор №№ 55-56 произошло схлестывание проводов фаз "В" и "С" ВЛ 10 кВ ф. 28-03, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 28-03 действием защит. В период ветровой нагрузки с порывами до 25 м/сек. в пролете опор №№ 26-27 произошло схлестывание проводов фаз "В" и "С" ВЛ 10 кВ ф. 28-04, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 28-04 действием защит. В период ветровой нагрузки с порывами до 25 м/сек. в пролете опор №№ 5-6 произошло схлестывание проводов фаз "В" и "С" ВЛ 10 кВ ф. 28-02, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 28-02 действием защит. В период ветровой нагрузки с порывами до 25 м/сек. в пролете опор №№ 32-33 произошло схлестывание проводов фаз "В" и "С" ВЛ 10 кВ ф. 38-02, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 38-02 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 28-03, ф. 28-04, ф. 28-02, VS010-0012032; VS010-0012033; VS010-0012031 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор №№ 55-56 ВЛ 10 кВ ф. 28-03. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 31.03.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 28-03 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий (проверка крепления крючьев к опорам, изоляторов к крючьям и конструкциям, состояния колпачков, нарушение регулировки стрел провеса проводов, дефекты изоляторов) после воздействия ветровой нагрузки. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 31.03.2021 год
Тываэнерго | 93 | 2021-03-14 | 4 | 54 | 0.92 | 2021-03-14 | 9 | 30 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошло повреждение нескольких жил провода фазы "А" в пролете опор №№ 50-1/50-2 ВЛ 10 кВ ф. 32-03, данный дефект привел к обрыву провода в момент порывов ветра до 25 м/сек.. 4.13 В результате повреждения нескольких жил провода фазы "А" в пролете опор №№ 50-1/50-2 ВЛ 10 кВ ф. 32-03 в момент порывов ветра до 25 м/сек. произошел обрыв провода с последующим касанием провода соседней фазы, что явилось причиной междуфазного замыкания и отключения выключателя 10 кВ ф. 32-03 на ПС 35 кВ Тээли действием защит Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 10 кВ ф. 32-03, VS010-0012023 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода фазы «А» в пролете опор №№ 50-1/50-2 ВЛ 10 кВ ф. 32-03 Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 14.03.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 32-03, по результатам осмотра составить план-график устранения выявленных дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 14.04.2021 год
Тываэнерго | 101 | 2021-03-14 | 12 | 28 | 0.81501 | 2021-03-14 | 15 | 11 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошло повреждение нескольких жил провода фазы "А" в пролете опор №№ 183-185 ВЛ 10 кВ ф. 17-01, что не было выявлено плановым осмотром. Данный дефект привел к обрыву провода при ветровой нагрузке с порывами до 25 м/сек.. 4.13 В результате повреждения нескольких жил провода фазы "А" в пролете опор №№ 183-185 ВЛ 10 кВ ф. 17-01 в момент порывов ветра произошел обрыв провода с последующим касанием провода соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя 10 кВ ф. 17-01 на ПС 110 кВ Сут-Холь действием защит Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 10 кВ ф.17-01, VS010-0012026 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода фазы «С» в пролете опор №№ 183-185 ВЛ 10 кВ ф. 17-01. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 14.03.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 17-01, по результатам осмотра составить план-график устранения выявленных дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 27.04.2021 год
Тываэнерго | 104 | 2021-03-14 | 13 | 14 | 0.36283 | 2021-03-14 | 18 | 25 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошло повреждение нескольких жил провода фазы "А" и "В" в пролете опор №№ 93-94 ВЛ 10 кВ ф. 4-01, что не было выявлено плановым осмотром в январе 2021 года. Данный дефект привел к обрыву провода при ветровой нагрузке с порывами до 25 м/сек.. 4.13 В результате повреждения нескольких жил провода фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 93-94 ВЛ 10 кВ ф. 4-01 в момент порывов ветра до 25 м/сек. произошел обрыв проводов с последующим касанием провода соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя 10 кВ ф. 4-01 на ПС 220 кВ Чадан действием защит Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 10 кВ ф. 4-01, VS010-0012036 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода фаз «А» и "В" в пролете опор №№ 93-94 ВЛ 10 кВ ф. 4-01. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 14.03.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 4-01 с целью выявления дефектов после воздействия ветровой нагрузки до 25 м/сек. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Сат А.В. 31.03.2021 год
Тываэнерго | 84 | 2021-03-13 | 20 | 40 | 1.7702 | 2021-03-14 | 0 | 47 | 3.4.12.2 В период ветровой нагрузки с порывами до 25 м/сек. в пролете опор №№ 24/4-24/5 произошло схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 37 действием защит. 4.4 В период ветровой нагрузки с порывами до 25 м/сек. в пролете опор №№ 24/4-24/5 произошло самоустранившееся схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 37 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 37, VS010-0011993 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор №№ 24/4-24/5 ВЛ 10 кВ ф. 37 Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 13.03.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 37, по результатам осмотра составить план-график устранения выявленных дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 14.04.2021 год
Тываэнерго | 85 | 2021-03-13 | 22 | 20 | 2.584 | 2021-03-14 | 0 | 36 | 3.4.12.2 При воздействии ветровой нагрузки с порывами до 25 м/сек. произошел обрыв провода фазы "С" в пролете опор №№ 72/5-72/6 ВЛ 10 кВ ф. 44-07. 4.13 В результате повреждения нескольких жил провода фазы "В" в пролете опор №№ 72/5-72/6 ВЛ 10 кВ ф. 44-07 в момент порывов ветра до 25 м/сек. произошел обрыв провода с последующим касанием при падении провода соседней фазы, что явилось причиной междуфазного замыкания и отключения выключателя 10 кВ ф. 44-07 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 10 кВ ф. 44-07, VS010-0012470 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода фазы «С» в пролете опор №№ 72/5-72/6 ВЛ 10 кВ ф. 20 Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 13.03.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 20, по результатам осмотра составить план-график устранения выявленных дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 13.04.2021 год
Тываэнерго | 90 | 2021-03-14 | 2 | 20 | 0.034 | 2021-03-14 | 2 | 44 | 3.4.12.2 В период ветровой нагрузки с порывами до 25 м/сек. произошел наклон опоры № 307, что явилось причиной схлестывания проводов в пролете опор №№ 307-308 ВЛ 10 кВ ф.3-05. 4.4 В период ветровой нагрузки с порывами до 25 м/сек. в пролете опор №№ 307-308 произошло схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 3-05 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 3-01, VS010-0011935 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор №№ 307-308 ВЛ 10 кВ ф. 3-05 Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 31.03.2021 годТехническое мероприятие 2 Заменить опору № 307 ВЛ 10 кВ ф. 3-05. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 31.08.2021 год
Тываэнерго | 100 | 2021-03-14 | 11 | 55 | 1.5467 | 2021-03-14 | 12 | 53 | 3.4.9.3 В период неблагоприятных погодных условий произошло междуфазное короткое замыкание в результате повреждения на ТП 35 кВ, принадлежащей сторонней организации "Водник", что явилось причиной отключения выключателя В 35 кВ Т-5 на ПС 220 кВ Туран действием защит. | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 35 кВ Кызылская ТЭЦ – Туран с отпайками (Т-5) с целью выявления возможных дефектов после воздействия стихийного явления. Ответственное лицо: начальник СВЛ Князев В.В. 31.03.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Уведомить собственника сторонней организации "Водник" о необходимости контролировать состояние оборудования с целью исключения отключений ВЛ 35 кВ Кызылская ТЭЦ – Туран с отпайками (Т-5). Ответственное лицо: начальник СВЛ Князев В.В. 31.03.2021 год
Тываэнерго | 89 | 2021-03-14 | 1 | 30 | 2.5885 | 2021-03-14 | 6 | 2 | 3.4.12.2 При воздействии ветровой нагрузки с порывами до 25 м/сек. произошел обрыв провода фазы "С" в месте присоединения провода к изолятору на опоре №1. При плановом осмотре ВЛ 10 кВ ф. 65 в сентябре 2020 года данного дефекта не было. 4.13 В результате повреждения нескольких жил провода фазы "С"в месте присоединения провода к изолятору на опоре № 1 ВЛ 10 кВ ф .65 в момент порывов ветра до 25 м/сек. произошел излом данного провода с последующим касанием при падении провода соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя 10 кВ ф. 65 на РП 10 кВ № 6 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 10 кВ ф. 65, VS010-0011987 | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв провода фазы "С" в месте присоединения провода к изолятору на опоре № 1 ВЛ 10 кВ ф.65. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 14.03.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 ф. 65 с применением бинокля целью выявления возможных дефектов после воздействия ветровой нагрузки до 25 м/сек. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 14.04.2021 год
Тываэнерго | 95 | 2021-03-14 | 9 | 34 | 0.345 | 2021-03-14 | 10 | 43 | 3.4.12.2 При воздействии ветровой нагрузки с порывами до 25 м/сек. произошел обрыв провода фазы "А" в пролете опор №№ 41-42 ВЛ 10 кВ ф. 11. При плановом осмотре 10.03.2021 дефектов провода в данном пролете не было. 4.13 В результате повреждения нескольких жил провода фазы "А" в пролете опор №№ 41-42 ВЛ 10 кВ ф. 11 в момент порывов ветра до 25 м/сек. произошел обрыв провода с последующим касанием при падении провода соседней фазы, что явилось причиной междуфазного замыкания и отключения выключателя 10 кВ ф. 11 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 10 кВ ф. 11, VS010-0011974 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода фазы «А» в пролете опор №№ 41-42 ВЛ 10 кВ ф. 11 Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 14.03.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 11, по результатам осмотра составить план-график устранения выявленных дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 14.04.2021 год
Тываэнерго | 96 | 2021-03-14 | 10 | 49 | 0.8424 | 2021-03-14 | 12 | 10 | 3.4.12.2 При воздействии ветровой нагрузки с порывами до 25 м/сек. произошел обрыв провода фазы "А" в месте присоединения провода к изолятору на опоре №18. При плановом осмотре ВЛ 10 кВ ф.10-09 в январе 2021 данного дефекта не было 4.13 В результате повреждения нескольких жил провода фазы "А"в месте присоединения провода к изолятору на опоре № 18 ВЛ 10 кВ ф. 10-09 в момент порывов ветра до 25 м/сек. произошел излом данного провода с последующим касанием при падении провода соседней фазы, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя 10 кВ ф. 10-09 на ПС 110 кВ Южная действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 10 кВ ф. 10-09, VS010-0011970 | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв провода фазы "А" в месте присоединения провода к изолятору на опоре № 18 ВЛ 10 кВ ф.10-09. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 14.03.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 10-09 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий (проверка крепления крючьев к опорам, изоляторов к крючьям и конструкциям, состояния колпачков, нарушение регулировки стрел провеса проводов, дефекты изоляторов) после воздействия ветровой нагрузки. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 14.04.2021 год
Тываэнерго | 98 | 2021-03-14 | 11 | 6 | 0.065324 | 2021-03-14 | 11 | 20 | 3.4.7.3 Своевременно не выявлен плохой контакт ножей линейного разъединителя, установленного на опоре № 66 к ТП 10 кВ № 20-10-14. 4.13 В результате ослабления контакта ножей линейного разъединителя, установленного на опоре № 66 к ТП 10 кВ № 20-10-14 произошла коронация, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключение В 10 кВ ф. 20-10 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие ножей РЛНД-10 на ВЛ 10 кВ ф. 20-10, VS010-0012390 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку ножей РЛНД-10, установленного на опоре № 66 ВЛ 102 кВ ф. 20-10 Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 14.03.2021 годТехническое мероприятие 2 Проверить состояние ножей, изоляторов и контактов РЛНД-10 ВЛ 10 кВ ф. 20-10 Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 30.04.2021 год
Тываэнерго | 102 | 2021-03-14 | 12 | 32 | 0.49 | 2021-03-14 | 14 | 17 | 3.4.9.3 В результате повреждения на ведомственной ТП 10 кВ 352 Общество садоводов № 7 произошло междуфазное короткое замыкание, что явилось причиной отключения выключателя В 10 кВ ф. 36-21 на ПС 110 кВ Западная действием защит. | Организационное мероприятие 1 Составить Акт о воздействии собственника ТП 10 кВ 352 Общество садоводов № 7 на электроустановку АО «Тываэнерго», приведшем к отключению выключателя В 10 кВ ф. 36-21 Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 19.03.2021 год
Тываэнерго | 107 | 2021-03-14 | 16 | 11 | 0.90248 | 2021-03-14 | 17 | 46 | 3.4.12.2 При воздействии ветровой нагрузки с порывами до 15 м/сек. произошел обрыв провода фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 18-18/1 ВЛ 10 кВ ф. 52. При плановом осмотре 10.03.2021 дефектов провода в данном пролете не было. Сопутствующей причиной явилось воздействие ветровой нагрузки с порывами до 25 м/сек. 13.03.2021. 4.13 В результате повреждения нескольких жил провода фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 18-18/1 ВЛ 10 кВ ф. 52. в момент порывов ветра до 25 м/сек. 13.03.2021 произошел обрыв провода 14.03.2021 при ветре до 15 м/сек., что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя 10 кВ ф. 52 действием защит Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 10 кВ ф. 52, VS010-0011991 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 18-18/1 ВЛ 10 кВ ф. 52. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 14.03.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.52 после воздействия ветровой нагрузки, по результатам осмотра составить план-график устранения выявленных дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 14.04.2021 год
Тываэнерго | 127 | 2021-03-17 | 15 | 10 | 0.1349 | 2021-03-17 | 17 | 4 | 3.4.8.5 Сторонним автотранспортом Газель совершен наезд на опору № 37 ВЛ 10 кВ ф. 10-10. 4.4 В результате наезда стороннего автотранспорта на опору № 37 произошел излом траверсы Т-образной опоры № 37 с последующим схлестыванием проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 10-10 действием защит на ПС 110 кВ Южная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом траверсы на ВЛ 10 кВ ф. 10-10, VS010-0011971 | Техническое мероприятие 1 Восстановить работоспособность опоры № 37 ВЛ 10 кВ ф. 10-10. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 17.03.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить претензионную работу по отношению к собственнику автомашины Газель, наехавшего на опору № 37 ВЛ 10 кВ ф. 10-10, с целью возврата нанесенного ущерба. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 30.04.2021 год
Тываэнерго | 82 | 2021-03-13 | 19 | 50 | 0.3705 | 2021-03-13 | 23 | 5 | 3.4.12.2 В период ветровой нагрузки с порывами до 22 м/сек. в пролете опор №№ 49-50 произошло схлестывание проводов ВЛ 10 кВ ф.4-02. 4.4 В период ветровой нагрузки с порывами до 22 м/сек. в пролете опор №№ 49-50 произошло схлестывание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 4-02 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф 4-02, VS010-0012037 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену голого провода на СИП в пролете опор №№ 49-50 ВЛ 10 кВ ф. 4-02. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Сат А.В. 31.07.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 4-02 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий (проверка крепления крючьев к опорам, изоляторов к крючьям и конструкциям, состояния колпачков, нарушение регулировки стрел провеса проводов, дефекты изоляторов) после воздействия ветровой нагрузки Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Сат А.В. 31.03.2021 год
Тываэнерго | 92 | 2021-03-14 | 4 | 44 | 0.156 | 2021-03-14 | 5 | 20 | 3.4.12.2 В период ветровой нагрузки с порывами до 25 м/сек. в пролете опор №№ 32-33 произошло схлестывание проводов фаз "В" и "С" ВЛ 10 кВ ф. 38-02. 4.4 В период ветровой нагрузки с порывами до 25 м/сек. в пролете опор №№ 32-33 произошло схлестывание проводов фаз "В" и "С" ВЛ 10 кВ ф. 38-02, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 38-02 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 38-02, VS010-0012051 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрел провеса проводов ку в пролете опор №№32-33 ВЛ 10 кВ ф. 38-02 Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Сат А.В. 30.04.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 38-02с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий (проверка крепления крючьев к опорам, изоляторов к крючьям и конструкциям, состояния колпачков, нарушение регулировки стрел провеса проводов, дефекты изоляторов) после воздействия ветровой нагрузки. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Сат А.В. 14.04.2021 год
Тываэнерго | 91 | 2021-03-14 | 3 | 22 | 0.084468 | 2021-03-14 | 6 | 23 | 3.4.12.2 В период ветровой нагрузки с порывами до 25 м/сек. в пролете опор №№ 5-6 произошло схлестывание проводов фаз "В" и "С" ВЛ 10 кВ ф. 28-02. 4.4 В период ветровой нагрузки с порывами до 25 м/сек. в пролете опор №№ 5-6 произошло схлестывание проводов фаз "В" и "С" ВЛ 10 кВ ф. 28-02, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 28-02 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 28-02, VS010-0012031 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрел провеса проводов ку в пролете опор №№ 5-6 ВЛ 10 кВ ф. 28-02. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Сат А.В. 31.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 28-02 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий (проверка крепления крючьев к опорам, изоляторов к крючьям и конструкциям, состояния колпачков, нарушение регулировки стрел провеса проводов, дефекты изоляторов) после воздействия ветровой нагрузки. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Сат А.В. 30.04.2021 год
Тываэнерго | 87 | 2021-03-14 | 0 | 50 | 0.051334 | 2021-03-14 | 4 | 30 | 3.4.12.2 В период ветровой нагрузки с порывами до 25 м/сек. в пролете опор №№ 26-27 произошло схлестывание проводов фаз "В" и "С" ВЛ 10 кВ ф. 28-04. 4.4 В период ветровой нагрузки с порывами до 25 м/сек. в пролете опор №№ 26-27 произошло схлестывание проводов фаз "В" и "С" ВЛ 10 кВ ф. 28-04, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 28-04 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 102 кВ ф. 28-04, VS010-0012033 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор №№ 26-27 ВЛ 10 кВ ф. 28-04. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Сат А.В. 31.03.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 28-04 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий (проверка крепления крючьев к опорам, изоляторов к крючьям и конструкциям, состояния колпачков, нарушение регулировки стрел провеса проводов, дефекты изоляторов) после воздействия ветровой нагрузки. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Сат А.В. 31.03.2021 год
Тываэнерго | 175 | 2021-03-13 | 20 | 19 |  | 2021-03-13 | 22 | 23 | 3.4.13.3 Предположительной причиной полной потери передачи телеметрической информации с ПС 110 Западная в Красноярское РДУ явился дефект конструкции контроллера ЭЛСИ-ТМК, выполненной подрядной организацией АО «ЭлеСи» в 2017 году. 4.20 В результате сбоя программного обеспечения контроллера ЭЛСИ-ТМК ПС 110 кВ Западная произошло полное прекращение поступления телеметрической информации с ПС 110 кВ Западная на автоматизированные рабочие места (АРМ) оперативного персонала ДС ЦУС АО «Тываэнерго» и в ОИК Красноярского РДУ. Причинами длительного устранения нарушения (2,07 час.) является отсутствие в АО "Тываэнерго" дежурной СДТУ-смены для ведения круглосуточного мониторинга. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Сбой в работе контроллера ЭЛСИ-ТМК ПС 110 кВ Западная на СДТУ направления Красноярское РДУ – ПС 110 кВ Западная, . | Организационное мероприятие 1 Подготовить письмо производителю АО «ЭлеСи» о случившемся 13.03.2021 сбое программного обеспечения контроллера ЭЛСИ-ТМК на ПС 110 кВ Западная с целью выяснения причин и детального анализа. Ответственное лицо: начальник ОТИС УКиТАСУ Дамба А.О. 09.04.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Разработать План мероприятий по повышению надежности работы контроллеров на основе анализа Log-файлов контроллеров ТМ «Элси-ТМК» Ответственное лицо: начальник УКиТАСУ Мамонтова О.А. 30.06.2021 год
Тываэнерго | 81 | 2021-03-13 | 19 | 35 | 0.83333 | 2021-03-14 | 3 | 55 | 3.4.12.2 Воздействие ветровой нагрузки с порывами до 25 м/сек. 4.13 В момент порывов ветра произошел обрыв провода фазы "В" в пролете опор №№ 2/1-2/2 ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/ кВ №276. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы "В" в пролете опор №№ 2/1-2/2 ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/ кВ №276. на ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/ кВ №276., . | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв провода фазы "В" в пролете опор №№ 2/1-2/2 ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/ кВ №276. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 13.03.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 276 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 22.03.2021 год
Тываэнерго | 78 | 2021-03-13 | 11 | 35 | 0.091347 | 2021-03-13 | 12 | 30 | 3.4.12.2 Воздействие ветровой нагрузки с порывами до 25 м/сек. 4.13 В результате ветровой нагрузки произошел обрыв провода фазы "В" на опоре № 5-4 ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 10 кВ № 39. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "В" на опоре № 5-4 ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 10 кВ № 39. на ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ № 39., VN004-00122303-001 | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв провода фазы "В" на опоре № 5-4 ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 10 кВ № 39. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 13.03.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 39 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 22.03.2021 год
Тываэнерго | 97 | 2021-03-14 | 10 | 55 | 0.008 | 2021-03-14 | 11 | 25 | 3.4.12.2 Воздействие ветровой нагрузки с порывами до 25 м/сек. 4.10 В момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ № 17-04-02, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и пережога ПН 250 А фазы "А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пережог ПН 250 А фазы "А" на ТП 10 кВ № 17-04-02 на ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ №17-04-02, . | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН 250 А фазы "А" на ТП 10 кВ № 17-04-02. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В 14.03.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 17-04-02 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В 29.03.2021 год
Тываэнерго | 99 | 2021-03-14 | 11 | 51 | 0.017083 | 2021-03-14 | 12 | 32 | 3.4.12.2 Воздействие ветровой нагрузки с порывами до 25 м/сек. 4.10 В момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ № 4-03-04, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и пережога ПН 250 А фазы "А" . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пережог ПН 250 А фазы "А" на ТП 10 кВ № 4-03-4 на ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ №4-03-04, . | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН 250 А фазы "А" на ТП 10 кВ № 4-03-4. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 14.03.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 4-03-04 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 29.03.2021 год
Тываэнерго | 103 | 2021-03-14 | 12 | 42 | 0.015 | 2021-03-14 | 13 | 18 | 3.4.12.2 Воздействие ветровой нагрузки с порывами до 25 м/сек. 4.10 В момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ № 4-02-14, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и пережога ПН 250 А фазы "А" . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог ПН 250 А фаз "В", "С" на ТП 10 кВ № 4-02-14 на ВЛ 0,4 кВ ТП 10 кВ № 4-02-14, . | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектные ПН 250 А фаз "В", "С" на ТП 10 кВ № 4-02-14. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 14.03.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 4-02-14 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 22.03.2021 год
Тываэнерго | 105 | 2021-03-14 | 13 | 21 | 0.017917 | 2021-03-14 | 14 | 4 | 3.4.12.2 Воздействие ветровой нагрузки с порывами до 25 м/сек. 4.13 В момент порывов ветра произошел обрыв провода фазы "В" в пролете опор №№ 8, 8-1 ВЛ 0,4 кВ Л 5 от ТП 6 кВ 1-06-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы "В" в пролете опор №№ 8, 8-1 ВЛ 0,4 кВ Л 5 от ТП 6 кВ 1-06-10. на ВЛ 0,4 кВ от ТП 6 кВ № 1-06-10, . | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв провода фазы "В" в пролете опор №№ 8, 8-1 ВЛ 0,4 кВ Л 5 от ТП 6 кВ 1-06-10. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 14.03.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 6 кВ № 1-06-10 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 29.03.2021 год
Тываэнерго | 108 | 2021-03-14 | 14 | 0 | 0.066 | 2021-03-14 | 17 | 0 | 3.4.12.2 Воздействие ветровой нагрузки с порывами до 25 м/сек. 4.13 В результате ветровой нагрузки произошел обрыв провода фазы "В" в пролете опор №№ 11-12 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ № 13-03-15 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №№ 11-12 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ № 13-03-15 на ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ №13-03-15, . | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв провода фазы "В" в пролете опор №№ 11-12 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ № 13-03-15. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 14.03.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 13-03-15 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 29.03.2021 год
Тываэнерго | 106 | 2021-03-14 | 16 | 10 | 0.0075 | 2021-03-14 | 16 | 28 | 3.4.12.2 Воздействие ветровой нагрузки с порывами до 25 м/сек. 4.10 В момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ от ТП 6 кВ №1-06-09, что явилось причиной междуфазного КЗ и пережога ПН 250 А фазы "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог ПН 250 А фазы "С" на ТП 6 кВ № 1-06-09. на ВЛ 0,4 кВ от ТП 6 кВ № 1-06-09., . | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН 250 А фазы "С" на ТП 6 кВ № 1-06-09. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 14.03.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 6 кВ №1-06-09 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 29.03.2021 год
Тываэнерго | 109 | 2021-03-14 | 17 | 12 | 0.09765 | 2021-03-14 | 18 | 15 | 3.4.12.2 Воздействие ветровой нагрузки с порывами до 25 м/сек. 4.13 В момент порывов ветра произошел обрыв провода фазы "А" в пролете опор № № 7-7/8 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ № 150. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "А" в пролете опор № № 7-7/8 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ № 150. на ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 150, . | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв провода фазы "А" в пролете опор № № 7-7/8 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ № 150. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 14.03.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ № 150 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 11.05.2021 год
Тываэнерго | 110 | 2021-03-14 | 20 | 50 | 0.063938 | 2021-03-14 | 21 | 34 | 3.4.12.2 Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 405 с порывами до 15 м/сек. 4.10 В момент порывов ветра произошло междуфазное КЗ на ВЛ 0,4 кВ Л 3 от ТП 10/0,4 кВ № 405, что явилось причиной пережога ПН 250 А фазы "С" на РК 250 Л 3 на ТП 10/0,4 кВ № 405. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог ПН 250 А фазы "С" на РК 250 Л 3 на ТП 10/0,4 кВ № 405. | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН 250 А фазы "С" на РК 250 Л 3 на ТП 10/0,4 кВ № 405. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 02.05.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ на ТП 10/0,4 кВ № 405 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 02.05.2021 год
Тываэнерго | 76 | 2021-03-11 | 21 | 11 | 0.00112 | 2021-03-11 | 21 | 32 | 3.4.9.3 Однофазное замыкание, вызванное повреждением ввода в дом потребителя, проживающего по адресу: г.Кызыл, ул. Набережная, д. 54. 4.4 В результате однофазного КЗ на оборудовании потребителя произошло отключение АВ 25 А на ТП 10 кВ № 509. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключился АВ 25 А на ТП 10 кВ № 509 на ТП 10 кВ № 509., . | Организационное мероприятие 1 Произвести ремонт ввода потребителя по ул. Набережная, д. 53. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 11.03.2021 год
Тываэнерго | 111 | 2021-03-14 | 22 | 5 | 0.006334 | 2021-03-14 | 22 | 24 | 3.4.12.2 Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 108. 4.4 В момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 108, что явилось причиной межфазного КЗ и отключения главного АВ 400А на ТП 10 кВ № 108. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ от ТП 10кВ № 108. на ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 108, . | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 108 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 29.03.2021 год
Тываэнерго | 113 | 2021-03-14 | 22 | 50 | 0.011666 | 2021-03-14 | 23 | 25 | 3.4.12.2 Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ №142. 4.4 В момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ Л 3 от ТП 10 кВ № 142, что явилось причиной межфазного КЗ и отключения главного АВ 250А Л 3 на ТП 10 кВ №142. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ Л 3 от ТП 10кВ № 142 на ВЛ 0,4 кВ Л 3 от ТП 10 кВ № 142, . | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 142 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 29.03.2021 год
Тываэнерго | 112 | 2021-03-14 | 22 | 30 | 0.009 | 2021-03-14 | 22 | 57 | 3.4.12.2 Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ № 265. 4.4 В момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ № 265, что явилось причиной межфазного КЗ и отключения главного АВ 400А на ТП 10 кВ № 265. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10кВ №265 на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10кВ №265, . | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 265 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 29.03.2021 год
Тываэнерго | 114 | 2021-03-15 | 9 | 26 | 0.0247 | 2021-03-15 | 10 | 23 | 3.4.12.2 Воздействие ветра с порывами до 12 м/сек. на ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 33-06-02. 4.10 В момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ № 33-06-02, что привело к КЗ и пережогу ПН 250 А фазы "А" на ТП 10 кВ № 33-06-02. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог ПН 250 А фазы "А" на ТП 10 кВ № 33-06-02. на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 33-06-02, . | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН 250 А фазы "А" на ТП 10 кВ № 33-06-02. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 15.03.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 33-06-02 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 22.03.2021 год
Тываэнерго | 116 | 2021-03-15 | 10 | 35 | 0.021 | 2021-03-15 | 11 | 11 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ №33-06-09. 4.10 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 8 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 33-06-09, что привело к КЗ и пережогу ПН 250 А на ТП 10 кВ № 33-06-09. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пережог ПН 250 А на ТП 10 кВ № 33-06-09. на ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 33-06-09, . | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН 250 А на ТП 10 кВ № 33-06-09. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 15.03.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 33-06-09 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 22.03.2021 год
Тываэнерго | 117 | 2021-03-15 | 10 | 48 | 0.038801 | 2021-03-15 | 12 | 25 | 3.4.12.2 Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ № 38-01-03. 4.13 В момент порывов ветра произошло межфазное КЗ с последующим обрывом нулевого провода в пролёте опор №№ 15-16 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ № 38-01-03. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв нулевого провода в пролёте опор №№ 15-16 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ № 38-01-03. на ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 38-0-03, . | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв нулевого провода в пролёте опор №№ 15-16 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ № 38-01-03. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 06.05.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ № 38-01-03 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 29.03.2021 год
Тываэнерго | 118 | 2021-03-15 | 14 | 34 | 0.183 | 2021-03-15 | 16 | 36 | 3.4.12.2 Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ Л 3 от ТП 6 кВ № 1-06-13. 4.13 В момент порывов ветра произошло межфазное КЗ с последующим обрывом шлейфа на опоре №1 фазы "С" на ВЛ 0,4 кВ Л 3 ТП 1-06-13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на опоре №1 фазы "С" на ВЛ 0,4 кВ Л 3 ТП 1-06-13. на ВЛ 0,4 кВ Л 3 ТП 1-06-13., . | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв шлейфа на опоре №1 фазы "С" на ВЛ 0,4 кВ Л 3 ТП 1-06-13. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 15.03.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 6 кВ № 1-06-13 с целью выявления дефектов.. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 06.05.2021 год
Тываэнерго | 119 | 2021-03-15 | 15 | 40 | 0.054768 | 2021-03-15 | 17 | 26 | 3.4.12.2 Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ от от ТП 10 кВ № ТП 10 кВ № 17-01-09. 4.13 В момент порывов ветра произошло межфазное КЗ с последующим обрывом провода фазы "А" в пролёте опор № № 6-7 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ № 17-01-09. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы "А" в пролёте опор № № 6-7 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ № 17-01-09. на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ № 17-01-09., . | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв провода фазы "А" в пролёте опор № № 6-7 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ № 17-01-09. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 15.03.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ № 17-01-09 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 22.03.2021 год
Тываэнерго | 121 | 2021-03-15 | 18 | 16 | 0.024849 | 2021-03-15 | 19 | 27 | 3.4.12.2 Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № ТП 10 кВ № 33-06-10. 4.13 В момент порывов ветра произошло межфазное КЗ с последующим обрывом провода фазы "С" на опоре № 1 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ № 33-06-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "С" на опоре № 1 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ № 33-06-10. на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ № 33-06-10., . | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв провода фазы "С" на опоре № 1 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ № 33-06-10. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 15.03.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ № 33-06-10 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 22.03.2021 год
Тываэнерго | 122 | 2021-03-16 | 10 | 0 | 0.05833 | 2021-03-16 | 10 | 35 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 405. 4.10 Из-за КЗ на ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 405 произошел пережог ПН 250 А на ТП 10 кВ № 405. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пережог ПН 250 А на ТП 10 кВ № 405. на ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 405, . | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН 250 А на ТП 10 кВ № 405. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 16.03.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 405 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 16.03.2021 год
Тываэнерго | 123 | 2021-03-16 | 10 | 45 | 0.032267 | 2021-03-16 | 12 | 13 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление загнивания древесины стойки деревянной опоры № 17 ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 4-03-04. 4.1 Из-за несвоевременного выявления дефекта опоры № 17 ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 4-03-04 произошел наклон опоры до уровня земли с последующим схлестыванием проводов разных фаз в пролетах опор №№ 16-17, №№ 17-18 ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 4-03-04. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролетах опор №№ 16-17, №№17-18 ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 4-03-04. на ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 4-03-04, . | Техническое мероприятие 1 Произвести выправку опоры № 17 ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 4-03-04. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 16.03.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести перетяжку проводов в пролетах опор №№ 16-17, №№ 17-18 ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 4-03-04. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 16.03.2021 год
Тываэнерго | 124 | 2021-03-16 | 15 | 45 | 0.05333 | 2021-03-16 | 16 | 17 | 3.4.8.4 Воздействие посторонних лиц на ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 142. 4.4 В результате наброса магнитофонной ленты на провода ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 142 произошло КЗ и отключение АВ 250 А на ТП 10 кВ № 142. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключение АВ 250 А на ТП 10 кВ №142 на ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 142, . | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 142 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 22.03.2021 год
Тываэнерго | 125 | 2021-03-16 | 16 | 10 | 0.14167 | 2021-03-16 | 17 | 35 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление дефекта провода ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 368. 4.3 Из-за КЗ на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 368 произошло отключение АВ 250 А Л 1 на ТП 10/0,4 кВ № 368. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключился АВ 250 А Л 1 на ТП 10/0,4 кВ № 368. на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 368., . | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 368 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 22.03.2021 год
Тываэнерго | 126 | 2021-03-17 | 10 | 7 | 0.11834 | 2021-03-17 | 11 | 23 | 3.4.12.2 Воздействие ветра с порывами до 15 м/сек. на ВЛ 0,4 кВ Л 4 от ТП 10 кВ № 37. 4.4 В момент порывов ветра произошло схлестывание проводов разных фаз в пролете опор № № 6-7 ВЛ 0,4 кВ Л 4 от ТП 10 кВ № 37. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлестывание проводов разных фаз в пролете опор № № 6-7 ВЛ 0,4 кВ Л 4 от ТП 10 кВ № 37. на ВЛ 0,4 кВ Л 4 от ТП 10/0,4 кВ № 37., . | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов разных фаз в пролете опор № № 6-7 ВЛ 0,4 кВ Л 4 от ТП 10 кВ № 37. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 17.03.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л 4 от ТП 10 кВ №37 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 22.03.2021 год
Тываэнерго | 128 | 2021-03-17 | 22 | 25 | 0.05833 | 2021-03-17 | 23 | 0 | 3.4.12.2 Воздействие ветра с порывами до 15 м/сек. на ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 94. 4.10 В момент порывов ветра произошел кратковременный схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 94, что явилось причиной межфазного КЗ и перегорания ПН 250 А на ТП 10 кВ № 94. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пережог ПН 250 А на ТП 10 кВ № 94. на ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 94, . | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН 250 А на ТП 10 кВ № 94. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 17.03.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ №94 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 22.03.2021 год
Тываэнерго | 129 | 2021-03-18 | 16 | 44 | 0.0039394 | 2021-03-18 | 18 | 0 | 3.4.12.2 Воздействие ветра с порывами до 15 м/сек. на ВЛ 0,4 кВ Л 5 от ТП 10 кВ № 310. 4.10 В момент порывов ветра произошло схлестывание проводов в пролете опор № 1-2 ВЛ 0,4 кВ Л 5 от ТП 10 кВ № 310. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлестывание проводов в пролете опор № 1-2 ВЛ 0,4 кВ Л 5 от ТП 10 кВ № 310. на ВЛ 0,4 кВ Л 5 от ТП 10 кВ № 5., . | Техническое мероприятие 1 Призвести перетяжку проводов в пролете опор № 1-2 ВЛ 0,4 кВ Л 5 от ТП 10 кВ № 310. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 22.03.2021 годТехническое мероприятие 2 Прозвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л 5 от ТП 10 кВ № 310 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 22.03.2021 год
Тываэнерго | 130 | 2021-03-18 | 20 | 55 | 0.074736 | 2021-03-18 | 21 | 40 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 125. 4.10 Из-за КЗ на ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 125 произошел пережог ПН 250 А фаз "А", "В" на РК-400 Л-2 ТП 10 кВ №125. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог ПН 250 А фаз "А", "В" на РК-400 Л-2 ТП 10 кВ №125. на ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 125, . | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН 250 А фаз "А", "В" на РК-400 Л-2 ТП 10 кВ №125. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 18.03.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 125 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 29.03.2021 год
Тываэнерго | 131 | 2021-03-18 | 22 | 20 | 0.13494 | 2021-03-18 | 23 | 25 | 3.4.7.3 Несвоевременное устранение дефекта провода ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ № 39. 4.13 Из-за слабого контакта на месте вязки провода, произошел обрыв провода фазы "В" в пролете опор № 16-17 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ № 39. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы "В" в пролете опор № 16-17 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ № 39. на ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ № 39, 1 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 39 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 08.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Устранить обрыв провода фазы "В" в пролете опор № 16-17 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ № 39. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 18.03.2021 год
Тываэнерго | 132 | 2021-03-20 | 17 | 44 | 0.018981 | 2021-03-20 | 18 | 1 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ 0,4 кВ Л 4 от ТП 10 кВ № 40-07-3. 4.10 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 8 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 40-07-3, что привело к КЗ и пережогу ПН 250 А фазы "В" на ТП 10 кВ № 40-07-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог ПН 250 А фазы "В" на ТП 10 кВ № 40-07-3. на ВЛ 0,4 кВ Л 4 от ТП 10 кВ №40-07-3., . | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН 250 А фазы "В" на ТП 10 кВ № 40-07-3. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 20.03.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 40-07-3 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 08.05.2021 год
Тываэнерго | 133 | 2021-03-21 | 19 | 50 | 0.04167 | 2021-03-21 | 20 | 15 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 69. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 8 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 69, что привело к КЗ и отключению АВ 250 А Л-2 на ТП 10 кВ № 69. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 69 на ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ №69., . | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ №69 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 29.03.2021 год
Тываэнерго | 134 | 2021-03-21 | 21 | 30 | 0.05 | 2021-03-21 | 22 | 0 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ №16. 4.3 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 8 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 16, что привело к КЗ и отключению АВ 250 А Л-2 на ТП 10 кВ № 16. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ №16 на ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 16, . | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ №69 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 29.03.2021 год
Тываэнерго | 139 | 2021-03-22 | 22 | 27 | 0.099651 | 2021-03-22 | 23 | 31 | 3.4.7.3 Несвоевременное устранение дефекта на ВЛ 0,4 кВ Л 3 от ТП 10 кВ № 342. 4.13 Из-за слабого контакта на месте вязки провода в момент порывов ветра произошел обрыв провода фазы "В" в пролете опор № 12-13 ВЛ 0,4 кВ Л 3 от ТП 10 кВ № 342. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы "В" в пролете опор № 12-13 ВЛ 0,4 кВ Л 3 от ТП 10 кВ № 342. на ВЛ 0,4 кВ Л 3 от ТП 10 кВ № 342., . | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв провода фазы "В" в пролете опор № 12-13 ВЛ 0,4 кВ Л 3 от ТП 10 кВ № 342. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 01.04.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 342 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 29.03.2021 год
Тываэнерго | 138 | 2021-03-22 | 19 | 56 | 0.077072 | 2021-03-22 | 20 | 23 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 25. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 8 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 25, что привело к КЗ и отключению главного АВ 250 А на ТП 10 кВ № 25. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 25 на ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 25., . | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 25 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 29.03.2021 год
Тываэнерго | 135 | 2021-03-22 | 15 | 49 | 0.0469 | 2021-03-22 | 16 | 31 | 3.4.12.2 Воздействие ветра с порывами до 12 м/сек. на ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 22-02-4. 4.4 В момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 22-02-4, что явилось причиной межфазного КЗ и отключения АВ 160 А на ТП 10/0,4 кВ № 22-02-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ №22-02-4 на ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 22-02-4, . | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 22-02-4 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 29.03.2021 год
Тываэнерго | 46 | 2021-02-18 | 18 | 26 | 0.0128 | 2021-02-18 | 19 | 14 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 31-01-06. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ №31-01-06, что привело к КЗ и отключению АВ 250 А на ТП 10/0,4 кВ № 31-01-06. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ №31-01-06 на ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ №31-01-06, . | Техническое мероприятие 1 роизвести осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 31-01-06 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 28.02.2021 год
Тываэнерго | 47 | 2021-02-18 | 19 | 4 | 0.0062004 | 2021-02-18 | 19 | 35 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 32-01-07. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 8 м/сек. произошло схлестывание проводов в пролете опор №№ 10-6 и 10-7 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ № 32-01-07, что привело к КЗ и отключению АВ 250 А Л 2 на ТП 10/0,4 кВ № 32-01-07. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлестывание проводов в пролете опор №№ 10-6 и 10-7 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ № 32-01-07 на ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10 кВ № 32-01-07, VN004-00121973 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 32-01-07 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 09.03.2021 год
Тываэнерго | 45 | 2021-02-18 | 15 | 25 | 0.37334 | 2021-02-18 | 17 | 36 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошла потеря механической прочности провода с последующей вытяжкой, что не было выявлено при плановом осмотре в ноябре 2020 года. В период ветровой нагрузки с порывами до 12 м/сек. произошло схлестывание проводов двух нижних фаз в пролете №№ 301-302 ВЛ 10 кВ ф.32-01. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации в пролете опор №№ 301-302 появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузки с порывами до 12 м/сек. произошло схлестывание проводов двух нижних фаз , что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 32-01 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: увеличенная стрела провеса проводов в пролете опор №№ 301-302 на ВЛ 10 кВ ф. 32-01, VS010-0012021 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку провода в пролете опор №№ 301-302 ВЛ 10 кВ ф. 32-01. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Сат А.В. 19.02.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 32-01 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий (проверка крепления крючьев к опорам, изоляторов к крючьям и конструкциям, состояния колпачков, нарушение регулировки стрел провеса проводов, дефекты изоляторов) после воздействия ветровой нагрузки. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Сат А.В. 31.03.2021 год
Тываэнерго | 49 | 2021-02-18 | 21 | 49 | 0.0285 | 2021-02-18 | 21 | 55 | 3.4.7.3 В результате установки опоры в заболоченной местности произошло частичное выдавливание стойки опоры № 252 ВЛ 10 кВ ф. 38-01 из грунта. Устранение данного дефекта запланирован в марте 2021 года. 4.4 Из-за частичного выдавливания из грунта стойки опоры № 252 ВЛ 10 кВ ф. 38-01 произошел ее наклон с последующим провисом проводов, что в свою очередь привело к самоустранившемуся схлестыванию проводов разных фаз, междуфазному короткому замыканию и отключению выключателя В 10 кВ ф. 38-01 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наклон опоры на ВЛ 10 кВ ф.38-01, VS010-0012050 | Техническое мероприятие 1 Произвести выправку опоры № 252 ВЛ 10 кВ ф. 38-01 с установкой ряжа.. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 31.03.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести усиление опор ВЛ 10 кВ ф. 38-01, установленных в болотистой местности. Ответственное лицо: Тулуш Т.В. 31.03.2021 год
Тываэнерго | 52 | 2021-02-19 | 22 | 40 | 0.0070805 | 2021-02-19 | 22 | 45 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошла потеря механической прочности провода с последующей вытяжкой, что не было выявлено при плановом осмотре. В период ветровой нагрузки с порывами до 8 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 370-371 ВЛ 10 кВ ф. 12-04. 4.2 В результате вытяжки провода появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузки с порывами до 8 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 370-371 ВЛ 10 кВ ф. 12-04, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 12-04 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 12-04, VS010-0011957 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор №№ 370-371 ВЛ 10 кВ ф. 12-04. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 31.03.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 12-04 для выявления мест возможных неустойчивых замыканий (нарушение регулировки стрел провеса проводов, дефекты изоляторов и т.д.). Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 31.03.2021 год
Тываэнерго | 53 | 2021-02-20 | 13 | 10 | 0.012918 | 2021-02-20 | 13 | 35 | 3.4.7.3 При осмотра ВЛ 10 кВ ф. 30-01 не выявлен плохой контакт ножей линейного разъединителя, установленного на опоре к ТП 10 кВ 30-01-04. 4.10 В результате ослабления контакта ножа фазы "В" линейного разъединителя, установленного на опоре к ТП 10 кВ 30-01-04 произошло искрение, что явилось причиной оперативного отключения РЛНД-10 кВ к ТП 10 кВ 30-01-04. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: коронация на ТП 10 кВ 30-01-04, 600001516976 | Техническое мероприятие 1 Отрегулировать контакты ножей линейного разъединителя, установленного на опоре к ТП 10/0,4 № 30-01-04 Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 20.02.2021 годТехническое мероприятие 2 Проверить состояние ножей, изоляторов и контактов РЛНД-10 ВЛ 10 кВ ф. 30-01 Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 31.03.2021 год
Тываэнерго | 48 | 2021-02-18 | 20 | 51 | 0.028985 | 2021-02-18 | 21 | 28 | 3.4.12.2 Воздействие ветровой нагрузки на провода ВЛ 0,4 кВ с порывами до 12 м/сек. 4.10 В результате ветровой нагрузки произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 33-06-07, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и перегорания ПН 250 А на ТП 10/0,4 кВ № 33-06-07. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог ПН 250 А фазы "А" на ТП 10/0,4 кВ № 33-06-07. на ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 33-06-07, . | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН 250 А фазы "А" на ТП 10/0,4 кВ № 33-06-07. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 18.02.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 33-06-07 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 01.04.2021 год
Тываэнерго | 50 | 2021-02-19 | 19 | 45 | 0.0323 | 2021-02-19 | 20 | 42 | 3.4.8.5 В результате наезда автотранспорта на опору № 3-1 ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 33-07-03 произошло механическое повреждение ж/б приставки. 4.13 В результате механического повреждения ж/б приставки к опоре №3-1 произошел наклон опоры с последующим обрывом проводов фаз "А", "В" "С" в пролете опор № 3, 3-1 ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 33-07-03. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов фаз "А", "В" "С" в пролете опор № 3, 3-1 ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 33-07-03. на ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 33-07-03, . | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв проводов фаз "А", "В" "С" в пролете опор № 3, 3-1 ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 33-07-03. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В 19.02.2021 годТехническое мероприятие 2 Заменить дефектную ж/б приставку к опоре № 3-1 ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 33-07-03. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В 01.07.2021 годТехническое мероприятие 3 Подать заявление в правоохранительные органы о случившимся инциденте с целью выявления виновных лиц и взыскания нанесенного ущерба. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В 19.02.2021 год
Тываэнерго | 55 | 2021-02-21 | 14 | 27 | 2.61 | 2021-02-21 | 15 | 54 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошло старение провода фазы "А" в пролете опор №№7/3-7/4 ВЛ 10 кВ ф. 11-06, что явилось причиной повреждения нескольких жил провода. 4.13 В результате повреждения нескольких жил провода фазы "А" в пролете опор №№ 7/3-7/4 ВЛ 10 кВ ф. 11-06 в момент порывов ветра произошел обрыв провода с последующим падением на землю, что явилось причиной однофазного замыкания и оперативного отключения выключателя 10 кВ ф. 11-06 на ПС 110 кВ Городская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 10 кВ ф. 11-06, VS010-0012100 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода фазы «А» в пролете опор №№ 7/3-7/4 ВЛ 10 кВ ф. 11-06. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 21.02.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 11-06, по результатам осмотра составить план-график устранения выявленных дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 22.03.2021 год
Тываэнерго | 58 | 2021-02-26 | 15 | 46 | 1.3734 | 2021-02-26 | 17 | 29 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло ослабление вязки провода верхней фазы к штыревому изолятору на опоре № 4 ВЛ 10 кВ ф. 4-02. 4.13 Из-за несвоевременного выявления дефекта вязки провода верхней фазы к штыревому изолятору на опоре № 4 ВЛ 10 кВ ф. 4-02 при воздействии разнонаправленной ветровой нагрузки на провода ВЛ произошла потеря прочности крепления провода к шейке штыревого изолятора с последующим обрывом вязки и схлестыванием проводов разных фаз в пролете опор №№ 4-5, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 4-02 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ 10 кВ ф. 4-02, VS010-0012037 | Техническое мероприятие 1 Восстановить вязку провода верхней фазы к штыревому изолятору на опоре № 4 ВЛ 10 кВ ф.4-02. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 26.02.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф. 4-02 с применением бинокля, обратив внимание на качество вязки проводов, обнаруженные дефекты включить в месячные планы работ. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 26.03.2021 год
Тываэнерго | 51 | 2021-02-19 | 20 | 23 | 0.21167 | 2021-02-19 | 22 | 30 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление дефекта ослабления провода ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10/0,4 кВ № 250. 4.13 Из-за слабого контакта на месте вязки провода в момент порывов ветра произошел обрыв провода фазы "В" на опоре №2/7 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10/0,4 кВ № 250. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы "В" на опоре №2/7 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10/0,4 кВ № 250. на ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 250, . | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв провода фазы "В" на опоре №2/7 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10/0,4 кВ № 250. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 19.02.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10/0,4 кВ № 250 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 10.03.2021 год
Тываэнерго | 59 | 2021-02-26 | 17 | 33 | 0.62416 | 2021-02-26 | 19 | 20 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошла потеря механической прочности провода с последующей вытяжкой, что не было выявлено при плановом осмотре. В период ветровой нагрузки с порывами до 8 м/сек. произошло схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 260-261 ВЛ 10 кВ ф. 17-02. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 8 м/сек. произошло схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 260-261 ВЛ 10 кВ ф.17-02, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 17-02 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 17-02, VS010-0012027 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов в пролете опор №№ 260-261 ВЛ 10 кВ ф. 17-02 Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 26.02.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов ВЛ 10 кВ ф. 17-02 Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 31.05.2021 год
Тываэнерго | 64 | 2021-02-28 | 16 | 24 | 0.243 | 2021-02-28 | 17 | 24 | 3.4.7.4 На ТП 10 кВ 32-03-06 в эксплуатации не калиброванные в/в вставки. 4.10 В результате установки предохранителей 10 кВ, не соответствующих номинальному току (250А вместо 100А) плавкие элементы сгорели, при этом цепь аварийного тока не отключилась предохранителем, что явилось причиной однофазного замыкания и появления не полнофазного режима в сети 10 кВ ПС 35 кВ Тээли. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог в/в предохранителя на ТП 10 кВ 32-03-06, VS010-0012023 | Техническое мероприятие 1 Произвести установку предохранителя ПК-10 кВ в РУ-10 кВ ТП 32-03-06 согласно мощности силового трансформатора. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 28.02.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ТП 10 кВ от ф. 32-03 с целью выявления эксплуатации не калиброванных предохранителей. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 29.03.2021 год
Тываэнерго | 54 | 2021-02-20 | 16 | 39 | 0.015 | 2021-02-20 | 17 | 54 | 3.4.7.3 Износ провода ВЛ 0,4 кВ от ТП 6/0,4 кВ № 1-06-13 в процессе длительной эксплуатации. 4.13 Из-за старения провода в процессе длительной эксплуатации в момент порывов ветра произошел обрыв провода фазы "С" на опоре № 5-2 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 6/0,4 кВ № 1-06-13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы "С" на опоре № 5-2 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 6/0,4 кВ № 1-06-13. на ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 6/0,4 кВ № 1-06-13, . | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв провода фазы "С" на опоре № 5-2 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 6/0,4 кВ № 1-06-13. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 20.02.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 6/0,4 кВ № 1-06-13 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 09.03.2021 год
Тываэнерго | 60 | 2021-02-26 | 19 | 12 | 0.014582 | 2021-02-26 | 19 | 47 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ №17-03-03. 4.10 Из-за КЗ на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 17-03-03 произошел пережог ПН 250 А фазы "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог ПН 250 А фазы "В" на ТП 10/0,4 кВ № 17-03-03. на ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 17-03-03, . | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН 250 А фазы "В" на ТП 10/0,4 кВ № 17-03-03. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 26.02.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 17-03-03 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 15.03.2021 год
Тываэнерго | 61 | 2021-02-26 | 21 | 27 | 0.031998 | 2021-02-26 | 21 | 59 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 40-03-20. 4.10 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 8 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 40-03-20, что привело к КЗ и пережогу ПН 250 А фазы "В" на ТП 10/0,4 кВ № 40-03-20. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог ПН 250 А фазы "В" на ТП 10/0,4 кВ № 40-03-20. на ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 40-03-20, . | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН 250 А фазы "В" на ТП 10/0,4 кВ № 40-03-20. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 26.02.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 40-03-20 с целью выявления дефектов Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 15.03.2021 год
Тываэнерго | 62 | 2021-02-27 | 11 | 27 | 0.031535 | 2021-02-27 | 12 | 10 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 6/0,4 кВ № 1-06-03. 4.10 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 8 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 1-06-03, что привело к КЗ и пережогу ПН 250 А фазы "С" на ТП 6/0,4 кВ № 1-06-03. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог ПН 250 А фазы "С" на ТП 6/0,4 кВ № 1-06-03. на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 1-06-03, . | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН 250 А фазы "С" на ТП 6/0,4 кВ № 1-06-03. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 27.02.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 6/0,4 кВ № 1-06-03 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 15.03.2021 год
Тываэнерго | 63 | 2021-02-27 | 12 | 10 | 0.019832 | 2021-02-27 | 12 | 45 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошла произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 17-01-09. 4.10 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 8 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 17-01-02, что привело к КЗ и пережогу ПН 250 А Л 1 на ТП 10/0,4 кВ № 17-01-09. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог ПН 250 А фазы "С" на ТП 10/0,4 кВ № 17-01-09. на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 17-01-09, VN004-00124227 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН 250 А фазы "С" на ТП 10/0,4 кВ № 17-01-09. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 27.02.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 17-01-09 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 15.03.2021 год
Тываэнерго | 56 | 2021-02-25 | 7 | 58 | 0.039662 | 2021-02-25 | 8 | 15 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ 0,4 кВ Л 3 от ТП 10/0,4 кВ № 42-02/2-4. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 8 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ Л 3 от ТП 10/0,4 кВ № 42-02/2-4, что привело к КЗ и отключению АВ 250 А Л 3 на ТП 10/0,4 кВ № 42-02/2-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов ВЛ 0,4 кВ Л 3 от ТП 10/0,4 кВ № 42-02/2-4 на ВЛ 0,4 кВ Л 3 от ТП 10/0,4 кВ № 42-02/2-4, VN004-00122193 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 42-02/2-4 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 09.03.2021 год
Тываэнерго | 57 | 2021-02-25 | 11 | 3 | 0.095 | 2021-02-25 | 12 | 0 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошла потеря механической прочности провода на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 9-05/2-2. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 8 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 9-05/2-2, что привело к КЗ и отключению РК 400 А Л 1 на ТП 10/0,4 кВ № 9-05/2-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлсхлест проводов ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 9-05/2-2. на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 9-05/2-2, . | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 13-02-06 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 09.03.2021 год
Тываэнерго | 68 | 2021-03-03 | 11 | 40 | 0.1965 | 2021-03-03 | 11 | 49 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошла потеря механической прочности провода с последующей вытяжкой, что не было выявлено при плановом осмотре. В период ветровой нагрузки с порывами до 8 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 28-29 ВЛ 6 кВ ф. 1-10. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 8 м/сек. произошло схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 28-29 ВЛ 6 кВ ф.1-10, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 6 кВ ф. 1-10 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 6 кВ ф. 1-10, VS006-0004448 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену голого провода на СИП в пролете опор №№ 28-29 ВЛ 6 кВ ф. 1-10 Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 31.08.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 6 кВ ф. 1-10 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий (проверка крепления крючьев к опорам, изоляторов к крючьям и конструкциям, состояния колпачков, нарушение регулировки стрел провеса проводов, дефекты изоляторов). Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 02.04.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести перетяжку провода в пролете опор №№ 28-29 ВЛ 6 кВ ф. 1-10 Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 05.03.2021 год
Тываэнерго | 71 | 2021-03-07 | 11 | 45 | 0.15833 | 2021-03-07 | 13 | 20 | 3.4.13.4 После выполнения подрядной организацией ООО "Бастион" реконструкции ВЛ 10 кВ ф. 25-12 при эксплуатации кабельного участка 10 кВ ЗРУ 10 кВ - опора № 1 ф.25-12 , установленного в декабре 2019 года , произошло ухудшение свойств изолирующего материала кабеля 10 кВ. 4.12 После выполнения подрядной организацией ООО "Бастион" реконструкции ВЛ 10 кВ ф. 25-12 при эксплуатации кабельного участка 10 кВ ЗРУ 10 кВ - опора № 1 ф.25-12, установленного в декабре 2019 года , произошло ухудшение свойств изолирующего материала кабеля 10 кВ с последующим пробоем концевой муфты, установленной на опоре №1, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 25-12 действием защит на ПС 35 кВ Каа-Хем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции концевой муфты на КЛ 10 кВ ф. 25-12, VS010-0012416 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектной концевой кабельной муфты, установленной на опоре №1 ВЛ 10 кВ ф. 25-12. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 07.03.2021 годОрганизационное мероприятие 1 В связи с действием гарантийных обязательств провести претензионную работу по отношению к подрядной организации ООО "Бастион" по возмещению ущерба согласно предоставленной сметы. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 31.03.2021 год
Тываэнерго | 73 | 2021-03-09 | 14 | 42 | 1.1135 | 2021-03-09 | 16 | 39 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло повреждение нескольких жил провода фазы "А" в пролёте опор №№ 27 - 27-1 ВЛ 10 кВ ф. 4-02, что не было выявлено плановым осмотром в январе 2021 года. Данный дефект привел к обрыву провода. 4.2 В результате повреждения в процессе эксплуатации нескольких жил провода фазы "А" в пролёте опор №№ 27 - 27-1 произошел обрыв данного провода с последующим касанием провода соседней фазы при падении на землю, что явилось причиной междуфазного кроткого замыкания и отключения выключателя 10 кВ ф. 4-02 на ПС 220 кВ Чадан действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 10 кВ ф. 4-02, VS010-0012037 | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв провода фазы "А" в пролете опор №№ 27 - 27-1 ВЛ 10 кВ ф. 4-02. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 09.03.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 ф. 4-02 с применением бинокля с целью выявления дефектов провода и внесения в месячные планы работ их устранение. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 09.04.2021 год
Тываэнерго | 72 | 2021-03-08 | 18 | 15 | 0.56524 | 2021-03-08 | 19 | 50 | 3.4.7.3 После ввода в эксплуатацию кабельного участка 10 кВ ЗРУ 10 кВ - опора № 1 ф. 44-05, установленного персоналом УКЛ ЦРЭС в декабре 2020 года , произошло ухудшение свойств изолирующего материала кабеля 10 кВ, что не было своевременно выявлено. 4.12 После ввода в эксплуатацию кабельного участка 10 кВ ЗРУ 10 кВ - опора № 1 ф.44-05, установленного персоналом УКЛ ЦРЭС в декабре 2020 года , произошло ухудшение свойств изолирующего материала кабеля 10 кВ с последующим пробоем изоляции концевой муфты, установленной на опоре №1 ф. 44-05, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 44-05 действием защит на ПС 110 кВ Вавилинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции концевой кабельной муфты на КЛ 10 кВ ф. 44-05, VS010-0012465 | Техническое мероприятие 1 Провести персоналу УКЛ ЦРЭС инструктаж в объеме специальной подготовки по теме: "Требования при установке концевых кабельных муфт" Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 08.04.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену дефектной концевой кабельной муфты, установленной на опоре №1 ВЛ 10 кВ ф. 44-05. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 08.03.2021 год
Тываэнерго | 75 | 2021-03-09 | 21 | 30 | 0.04167 | 2021-03-09 | 21 | 55 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 378. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 8 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 378, что привело к КЗ и отключению АВ 250 А Л 1 на ТП 10/0,4 кВ № 378. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 378 на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 378, VN004-00122346 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 378 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 22.03.2021 год
Тываэнерго | 65 | 2021-03-01 | 19 | 55 | 0.13334 | 2021-03-01 | 20 | 35 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 235. 4.10 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 9 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ №235, что привело к КЗ и пережогу ПН 630 А на главном РК ТП 10/0,4 кВ №235. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог ПН 630 А на главном РК ТП 10/0,4 кВ №235 на ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ №235, . | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН 630 А на главном РК ТП 10/0,4 кВ № 235. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 01.03.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 235 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 22.03.2021 год
Тываэнерго | 66 | 2021-03-01 | 20 | 30 | 0.075 | 2021-03-01 | 21 | 15 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 378. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 8 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 378, что привело к КЗ и отключению АВ 250 А Л-1 на ТП 10/0,4 кВ № 378. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 378 на ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 378, . | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кв № 378 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 15.03.2021 год
Тываэнерго | 67 | 2021-03-02 | 20 | 55 | 0.066014 | 2021-03-02 | 21 | 48 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление дефекта шлейфа фазы "С" на опоре № 1 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 199. 4.13 Из-за слабого контакта на месте вязки провода в момент порывов ветра произошел обрыв шлейфа фазы "С" на опоре № 1 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 199. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа фазы "С" на опоре № 1 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 199. на ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 199, . | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв шлейфа фазы "С" на опоре № 1 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 199. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 02.03.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ №199 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 15.03.2021 год
Тываэнерго | 69 | 2021-03-04 | 9 | 30 | 0.01667 | 2021-03-04 | 9 | 59 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 378. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 8 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 378, что привело к КЗ и отключению АВ 250 А Л-1 на ТП 10/0,4 кВ № 378. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 378 на ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 378, . | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кв № 378 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 15.03.2021 год
Тываэнерго | 70 | 2021-03-06 | 11 | 59 | 0.099668 | 2021-03-06 | 14 | 9 | 3.4.8.5 В результате наезда автотранспорта на опору № 8 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10/0,4 кВ № 33-09-07 произошло механическое повреждение ж/б приставки. 4.13 В результате механического повреждения ж/б приставки к опоре № 8 произошел наклон опоры с последующим обрывом проводов всех фаз в пролете опор №№ 7-9 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10/0,4 кВ № 33-09-07. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов всех фаз в пролете опор №№ 7-9 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10/0,4 кВ № 33-09-07. на ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10/0,4 кВ № 33-09-07., VN004-00121807 | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв проводов всех фаз в пролете опор №№ 7-9 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10/0,4 кВ № 33-09-07. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 06.03.2021 годТехническое мероприятие 2 Заменить дефектную ж/б приставку к опоре №8 ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10/0,4 кВ № 33-09-07. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 30.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Подать заявление в правоохранительные органы о случившимся инциденте с целью выявления виновных лиц и взыскания нанесенного ущерба. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 06.03.2021 год
Тываэнерго | 74 | 2021-03-09 | 20 | 20 | 0.05 | 2021-03-09 | 20 | 50 | 3.4.7.3 Несвоевременное перераспределение нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 378. 4.3 Из-за нагрузки в сети ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ №378 произошло КЗ что явилось причиной отключения АВ 250 А Л 1 на ТП 10 кВ № 378. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключился АВ 250 А Л 1 на ТП 10 кВ № 378. на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10 кВ № 378, . | Техническое мероприятие 1 Произвести замеры сопротивления петли «фаза – ноль» на отходящих ВЛ 0,4кВ от ТП 10 кВ № 378. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 05.04.2021 год
Тываэнерго | 39 | 2021-02-07 | 15 | 10 | 0.015 | 2021-02-07 | 15 | 55 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 12-04-09. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ Л 2 от ТП 10/0,4 кВ № 12-04-09, что привело к КЗ и отключению АВ 250А Л 2 на ТП 10/0,4 кВ № 12-04-09. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 12-04-09 на ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 12-04-09, . | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 12-04-09 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 07.02.2021 год
Тываэнерго | 44 | 2021-02-15 | 10 | 14 | 0.0527 | 2021-02-15 | 11 | 56 | 3.4.7.3 Износ провода ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ №28-03-11 в процессе длительной эксплуатации. 4.13 Из-за старения провода в процессе длительной эксплуатации в момент порывов ветра произошел обрыв провода фазы "С" в пролёте опор №№ 2-3 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ№ 28-03-11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "С" в пролёте опор №№ 2-3 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ№ 28-03-11. на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ№ 28-03-11, . | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв провода фазы "С" в пролёте опор №№ 2-3 ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ№ 28-03-11. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 15.02.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ№ 28-03-11 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 09.03.2021 год
Тываэнерго | 38 | 2021-02-06 | 15 | 21 | 0.195 | 2021-02-06 | 17 | 18 | 3.4.9.3 В результате повреждения на ведомственной ТП 10 кВ 9-01-04 "Чабанская стоянка, произошло междуфазное короткое замыкание и отключение выключателя В 10 кВ ф. 9-01 действием защит на ПС 110 кВ Сукпак. | Организационное мероприятие 1 Составить Акт воздействия сторонней организации ТП 10 кВ 9-01-04 "Чабанская стояка" на электроустановку АО "Тываэнерго" (ВЛ 10 кВ ф. 9-01) Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 12.02.2021 год
Тываэнерго | 41 | 2021-02-10 | 6 | 10 | 0.039666 | 2021-02-10 | 9 | 0 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации произошло старение изоляции концевой кабельной муфты КЛ 10 кВ в ТП 10 кВ 1-02-11. Персоналом УКЛ ЦРЭС не произведен своевременно осмотр КЛ-10 кВ ф. 1-02 согласно требованиям п. 5.8.12 ПТЭЭ, что явилось сопутствующей причиной несвоевременного выявления дефекта и возникновения технологического нарушения. 4.12 Из-за снижения изоляционных характеристик в процессе длительной эксплуатации произошел междуфазный пробой изоляции концевой кабельной муфты, установленной в ТП 10 кВ 1-02-11 от КЛ 10 кВ ф. 1-02, что явилось причиной отключения выключателя В 10 кВ ф. 1 -02 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции концевой муфты на КЛ 10 кВ ф. 1-02, KS010-0004980 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектной концевой муфты в ТП 10 кВ 1-02-11. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 10.02.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр КЛ 10 кВ ф. 1 -02 согласно требованиям п. 5.8.12 ПТЭЭ. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 10.03.2021 год
Тываэнерго | 42 | 2021-02-10 | 14 | 23 | 0.76 | 2021-02-10 | 16 | 17 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление дефекта разрядника, установленного на деревянной опоре №2/1 ВЛ 10 кВ ф. 51 при плановом осмотре в апреле 2020 года. 4.12 Из-за ухудшения изоляции в результате проникновения влаги по причине ослабления уплотнительных резиновых прокладок произошел пробой разрядника фазы "С" установленного на деревянной опоре №2,1 ВЛ 10 кВ ф. 51, что явилось причиной однофазного замыкания на землю и появления неполнофазного режима в сети 10 кВ на РП 10 кВ №5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие разрядника на ВЛ 10 кВ ф. 51, VS010-0012020 | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный разрядник РВО-10 фазы "С" на опоре №2/1 ВЛ 10 кВ ф. 51 Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 10.02.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести проверку всех разрядников, установленных на опорах ВЛ 10 кВ ф. 51. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 15.03.2021 год
Тываэнерго | 43 | 2021-02-14 | 14 | 3 | 0.04165 | 2021-02-14 | 14 | 8 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошла потеря механической прочности провода с последующей вытяжкой, что не было выявлено при плановом осмотре. В период ветровой нагрузки с порывами до 8 м/сек. произошло с схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 23-24 ВЛ 10 кВ ф. 40-08. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузки с порывами до 8 м/сек. произошло схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 23-24 ВЛ 10 кВ ф. 40-08, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 40-08 действием защит Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: увеличенная стрела провеса провода на ВЛ 10 кВ ф. 40-08, VS010-0011917 | Техническое мероприятие 1 Произвести перетяжку проводов пролете опор №№ 23-24 ВЛ 10 кВ ф. 40-08. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 15.03.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф. 40-08 с целью выявления мест возможных неустойчивых замыканий (проверка крепления крючьев к опорам, изоляторов к крючьям и конструкциям, состояния колпачков, нарушение регулировки стрел провеса проводов, дефекты изоляторов) Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 15.03.2021 год
Тываэнерго | 40 | 2021-02-08 | 9 | 51 | 0.36052 | 2021-02-08 | 13 | 34 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ №2-02-16. 4.10 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 8 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 2-02-16, что привело к КЗ и отключению АВ 250 А Л-2 на ТП 10/0,4 кВ № 2-02-16 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пережог ПН 250А на ТП 10/0,4 кВ № 2-02-16. на ТП 10/0,4 кВ № 2-02-16, . | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН 250А на ТП 10/0,4 кВ № 2-02-16. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 08.02.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 2-02-16 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 15.03.2021 год
Тываэнерго | 16 | 2021-01-15 | 12 | 41 | 0.04065 | 2021-01-15 | 12 | 50 | 3.4.10 В результате попадания птицы на РЛНД-10 кВ ТП 10 кВ 14-02-02 произошло междуфазное короткое замыкание. 4.4 В результате попадания птицы(вороны) на РЛНД-10 кВ ТП 10 кВ 14-02-02 произошло перекрытие с междуфазным коротким замыканием, что явилось причиной отключения В 10 кВ ф. 14-02 ПС 110 кВ Балгазын действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие птицей на ВЛ 10 кВ ф.14-02 на ВЛ 10 кВ ф. 14-02, VS010-0011959 | Техническое мероприятие 1 Проверить состояние изоляторов и контактов РЛНД-10 кВ, установленного на опоре к ТП 10 кВ 14-02-02 Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 15.01.2021 годТехническое мероприятие 2 В целях минимизации случаев гибели редких краснокнижных птиц установить ПЗУ на ВЛ, где были случаи попадания птиц на РЛНД-10 кВ. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 31.08.2021 год
Тываэнерго | 17 | 2021-01-17 | 20 | 58 | 1.6467 | 2021-01-17 | 21 | 50 | 3.4.7.4 На ТП 10 кВ 123 в эксплуатации не калиброванные в/в вставки (номинальный ток плавкой вставки не соответствует защищаемому оборудованию). 4.10 При КЗ, возникшем в сети 0,4 кВ, из-за установки на ТП 10 кВ 123 предохранителей 0,4 кВ и 10 кВ, не соответствующих номинальному току, произошел пережог в/в вставок фаз "А" и "В", при этом цепь аварийного тока не отключилась предохранителями , а отключилась выключателем 10 кВ фидера 36-21 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог в/в предохранителей на ТП 10 кВ 123, VS010-0011994 | Техническое мероприятие 1 Произвести установку предохранителей ПК-10 кВ в РУ-10 кВ ТП 10 кВ 123 согласно мощности силового трансформатора. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 17.01.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр оборудования ТП 10 кВ от ф. 36-21 с целью выявления некалиброванных в/в предохранителей. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 17.02.2021 год
Тываэнерго | 20 | 2021-01-19 | 20 | 13 |  | 2021-01-19 | 20 | 13 | 3.4.13.4 При проведении в 2019 году реконструкции участка ВЛ 35 кВ Кызылская Суг-Бажи с отпайками (Т-2) подрядной организацией ООО "ПитерЭнергоМаш" допущено нарушение технологии монтажа спиральной вязки провода к опорному ленейному изолятору фазы "В" на опоре № 29/15. Также произведена замена изоляции на опоре № 29/17, на которой 19.01.2021 обнаружено перекрытие изоляторов натяжной гирлянды фазы "С" при климатических условиях, не превышающих проектных (справка прилагается). 4.12 В результате нарушения технологии монтажа спиральной вязки провода к опорному ленейному изолятору фазы "В" на опоре № 29/15 ВЛ 35 кВ Кызылская - Суг-Бажи с отпайками (Т-2) при климатических условиях, не превышающих проектных (справка прилагается), произошло раскручивание данной вязки с одной стороны с последующим касанием тела металлической опоры, что явилось причиной однофазного замыкания с последующим переходом в междуфазное замыкание в результате перекрытия изоляторов натяжной гирлянды фазы "С"на опоре № 29/17. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода к изолятору на ВЛ 35 кВ Кызылская - Суг-Бажи с отпайками (Т-2), VL035-001725 | Техническое мероприятие 1 Провести тепловизионную диагностику реконструированного участка ВЛ 35 кВ Кызылская – Суг-Бажи с отпайками (Т-2). Ответственное лицо: Начальник СД Тучин Е.В. 21.01.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить инженерный осмотр ВЛ 35 кВ Кызылская – Суг-Бажи с отпайками (Т-2). Ответственное лицо: Начальник СВЛ Князев В.В. 20.01.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Уведомить подрядную организацию ООО «Таврида Электрик» Новосибирск о произошедшем ТН на ВЛ 35 кВ Кызылская – Суг-Бажи с отпайками (Т-2) с целью устранения выявленных дефектов. Ответственное лицо: Заместитель главного инженера по эксплуатации - начальник ДТОиРОЭХ Таранков А.И. 29.01.2021 год
Тываэнерго | 18 | 2021-01-17 | 22 | 21 | 0.069665 | 2021-01-17 | 23 | 56 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло ухудшение свойств изолирующего материала обмоток ВН силового трансформатора на ТП 10 кВ №33-09-04. 4.12 При однофазном КЗ на трансформаторе ТП 10 кВ 33-09-04 произошло увеличение напряжения на двух фазах в сети 10 кВ ф. 33-09, что привело к трехфазному КЗ трансформатора на ТП 10 кВ 33-09-04 и повреждению трансформатора на ТП 10 кВ 33-09-04. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение обмотки фазы "С" на ТП 10 кВ 33-09-04 на ТП 10 кВ 33-09-04, TP010-1002975 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектного трансформатора на ТП 10 кВ № 33-09-04. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Сат А.В. 17.01.2021 год
Тываэнерго | 21 | 2021-01-20 | 2 | 9 |  | 2021-01-20 | 2 | 9 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации (с 1980 года) произошло старение изоляции поддерживающей гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 36 ВЛ 110 кВ Чадан-Хандагайты 1 цепь (С-451). 4.12 В результате снижения изоляционных свойств по причине старения изоляции произошло поверхностное перекрытие изоляторов поддерживающей гирлянды фазы "В" на опоре № 36 ВЛ 110 кВ Чадан-Хандагайты 1 цепь (С-451), что явилось причиной однофазного замыкание на землю и отключения выключателя 110 кВ В С-451 действием защит на ПС 220 кВ Чадан. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляции на ВЛ 110 кВ Чадан-Хандагайты 1 цепь (С-451), VL110-001419 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 110 кВ Чадан-Хандагайты 1цепь (С-451) по всей длине с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Князев В.В. 15.02.2021 годТехническое мероприятие 2 Заменить дефектную изоляцию поддерживающей гирлянды фазы "В" на опоре № 36 ВЛ 110 кВ Чадан-Хандагайты 1цепь (С-451). Ответственное лицо: Начальник СВЛ Князев В.В. 31.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Уведомить арендодателя (Акционерного Общества "Дальневосточная энергетическая управляющая компания") о произошедшем 20.01.2021 отключении и выявленных дефектах ВЛ 110 кВ Чадан-Хандагайты 1цепь (С-451). Ответственное лицо: Заместитель главного инженера по эксплуатации - начальник ДТОиРОЭХ Таранков А.И 19.02.2021 год
Тываэнерго | 28 | 2021-01-29 | 10 | 35 | 0.06425 | 2021-01-29 | 10 | 50 | 3.4.10 В результате нахождения отходов зерна в районе зернотока на проводах в пролетах опор№№ 3-2/3-6 ВЛ 10 кВ ф. 14-02 собирается большое количество голубей. 4.4 В результате большого скопления птиц на проводах ВЛ 10 кВ ф. 14-02 в пролетах опор№№ 3-2/3-6, при одновременном взлете произошло приближение проводов разных фаз на недопустимое расстояние, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения ВЛ 10 кВ ф. 14-02 действием защит на ПС 110 кВ Балгазын. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 14-02, VS010-0011959 | Техническое мероприятие 1 Установить дополнительные опоры в пролетах опор №№ 3-2/3-6 ВЛ 10 кВ ф. 14-02. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 30.06.2021 год
Тываэнерго | 31 | 2021-01-31 | 19 | 44 | 0.029862 | 2021-01-31 | 19 | 58 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошла потеря механической прочности провода с последующей вытяжкой. В момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 120-121 ВЛ 10 кВ ф. 5-03. 4.2 В результате потери механической прочности провода с последующей вытяжкой в процессе длительного срока эксплуатации провода в момент порывов ветра произошло самоустранившееся схлестывание проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 120-121 ВЛ 10 кВ ф. 5-03, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 5-03 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф. 5-03, VS010-0011899 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрел провеса проводов в пролете опор №№ 120-121 ВЛ 10 кВ ф. 5-03. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 15.03.2021 год
Тываэнерго | 30 | 2021-01-30 | 0 | 20 | 0.045732 | 2021-01-30 | 1 | 58 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло повреждение нескольких жил шлейфа фазы" В" на опоре № 9 Л 2 ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 38-01-03. 4.13 В результате повреждения нескольких жил провода произошел обрыв шлейфа фазы "В" на опоре № 1 Л 2 ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 № 38-01-03. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа фазы "В" на опоре № 1 Л 2 ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 № 38-02-03. на ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 № 38-02-03, . | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв шлейфа фазы "В" на опоре № 9 Л 2 ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 38-01-03. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 30.01.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 38-01-03 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 15.02.2021 год
Тываэнерго | 29 | 2021-01-29 | 17 | 10 | 0.01665 | 2021-01-29 | 17 | 37 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 17-01-06. 4.10 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 17-01-06, что привело к КЗ и пережогу ПН 250 А фазы "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог ПН 250 А фазы "С" на ТП 10/0,4 кВ №17-01-06 на ТП 10/0,4 кВ № 17-01-06, . | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН 250 А фазы "С" на ТП 10/0,4 кВ № 17-01-06. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 29.01.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 17-01-06с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 15.02.2021 год
Тываэнерго | 27 | 2021-01-29 | 10 | 8 | 0.060994 | 2021-01-29 | 10 | 28 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 42-02/5-3. 4.10 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 42-02/5-3, что привело к КЗ и перегоранию ПН 400 А на главном РК ТП 10/0,4 кВ № 42-02/5-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог ПН 400 А на главном РК ТП 10/0,4 кВ № 42-02/5-3. на ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 42-02/5-3, . | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН 400 А на главном РК ТП 10/0,4 кВ № 42-02/5-3. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 29.01.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 42-02/5-3 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 15.02.2021 год
Тываэнерго | 26 | 2021-01-28 | 12 | 16 | 0.097068 | 2021-01-28 | 14 | 8 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление ослабления контактного соединения РК 400 А на ТП 10/0,4 кВ № 33-06-03. 4.10 Из-за слабого контакта в месте соединения губки к РК 400 А произошло нагревание губки с последующим повреждением РК 400 А на ТП 10/0,4 кВ № 33-06-03. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение РК 400 А на ТП 10/0,4 кВ № 33-06-03. на ТП 10/0,4 кВ № 33-06-03, . | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный РК 400 А на ТП 10/0,4 кВ № 33-06-03. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 28.01.2021 год
Тываэнерго | 25 | 2021-01-26 | 13 | 42 | 0.045682 | 2021-01-26 | 14 | 9 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 139. 4.10 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 8 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ на ТП 10/0,4 кВ № 139, что привело к КЗ и пережогу ПН 250А фазы "А" на РК 250 А Л 1 ТП 10/0,4 кВ № 139. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог ПН 250А фазы "А" на РК 250 А Л 1 ТП 10/0,4 кВ № 139. на ТП 10/0,4 кВ № 139, . | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН 250А фазы "А" на РК 250 А Л 1 ТП 10/0,4 кВ № 139. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 26.01.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 139 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 26.01.2021 год
Тываэнерго | 24 | 2021-01-24 | 16 | 40 | 0.014468 | 2021-01-24 | 17 | 8 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ 0,4 кВ от ТП 6/0,4 кВ № 1-06-10А. 4.10 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 8 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ на ТП 6/0,4 кВ № 1-06-07, что привело к КЗ и пережогу ПН 250А фазы "А" на ТП 6/0,4 кВ № 1-06-10А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пережог ПН 250 А фазы "А"на ТП 6/0,4 кВ № 1-06-10А. на ТП 6//0,4 кВ № 1-06-10 А, . | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН 250А фазы "А" на ТП 6/0,4 кВ № 1-06-10А. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 24.01.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 6/0,4 кВ № 1-06-10А с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 15.02.2021 год
Тываэнерго | 23 | 2021-01-23 | 18 | 25 | 0.1188 | 2021-01-23 | 21 | 7 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление ослабления контактного соединения шпильки фазы "В" трансформатора 0,4 кВ на ТП 10/0,4 кВ № 4-10-08. 4.10 Из-за несвоевременного выявления ослабления контактного соединения произошло отгорание шпильки фазы "В" трансформатора 0,4 кВ на ТП 10/0,4 кВ № 4-10-08. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отгорание шпильки фазы "В" трансформатора 0,4 кВ на ТП 10/0,4 кВ № 4-10-08. на ТП 10/0,4 кВ № 4-10-08, . | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектную шпильку фазы "В" трансформатора 0,4 кВ на ТП 10/0,4 кВ № 4-10-08. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 23.01.2021 год
Тываэнерго | 22 | 2021-01-21 | 14 | 58 | 0.010666 | 2021-01-21 | 15 | 30 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 424. 4.10 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 8 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ на ТП 10/0,4 кВ № 424, что привело к КЗ и пережогу ПН 250А фазы "С" на РК 250 А ТП 10/0,4 кВ № 424. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог ПН 250А фазы "С" на РК 250 А ТП 10/0,4 кВ № 424. на ТП 10/0,4 кВ № 424, . | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН 250А фазы "С" на РК 250 А ТП 10/0,4 кВ № 424. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 21.01.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 424 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 15.02.2021 год
Тываэнерго | 19 | 2021-01-17 | 23 | 5 | 0.04671 | 2021-01-17 | 23 | 20 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 5. 4.10 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 8 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ на ТП 10/0,4 кВ № 5, что привело к КЗ и пережогу ПН 250А фазы "А" на РК 400 А ТП 10/0,4 кВ № 5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пережог ПН 250А фазы "А" на РК 400 А ТП 10/0,4 кВ № 5. на ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 5, . | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН 250А фазы "А" на РК 400 А ТП 10/0,4 кВ № 5. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 17.01.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 5 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 01.02.2021 год
Тываэнерго | 15 | 2021-01-14 | 10 | 55 | 0.16665 | 2021-01-14 | 11 | 15 | 3.4.7.4 Применение н/в вставок несоответствующих току КЗ на ТП 10/0,4 кВ № 155. 4.10 В результате применения н/в вставок несоответствующих току КЗ на ТП 10/0,4 кВ № 155 произошел пережог ПН 630 А фазы "В" на главном РК ТП 10/0,4 кВ № 155. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пережог ПН 630 А на главном РК ТП 10/0,4 кВ № 155. на ТП 10 кВ № 155., . | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН 630 А на главном РК ТП 10/0,4 кВ № 155. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 14.01.2021 год
Тываэнерго | 14 | 2021-01-13 | 20 | 51 | 0.023872 | 2021-01-13 | 21 | 14 | 3.4.7.4 Применение н/в вставок несоответствующих току КЗ на ТП 10/0,4 кВ № 155. 4.10 В результате применения н/в вставок несоответствующих току КЗ на ТП 10/0,4 кВ № 155 произошел пережог ПН 630 А фазы "В" на главном РК ТП 10/0,4 кВ № 155. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пережог ПН 630 А фазы "В" на главном РК ТП 10/0,4 кВ № 155. на ТП 10 кВ № 155, . | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН 630 А фазы "В" на главном РК ТП 10/0,4 кВ № 155. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 13.01.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести замер сопротивления петли фаза "0" и определить мощность необходимых предохранителей и заменить их на соответствующие по номинальному току предохранители на ТП 10/0,4 кВ № 155. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 13.01.2021 год
Тываэнерго | 32 | 2021-02-02 | 7 | 33 |  | 2021-02-02 | 7 | 33 | 3.4.7.3 В процессе длительной эксплуатации (с 1973 года) произошло старение изоляции поддерживающей гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 115 ВЛ 110 кВ Элегест - Бай-Хаак (С-411) . 4.2 В результате снижения изоляционных свойств по причине старения изоляции произошло поверхностное перекрытие изоляторов поддерживающей гирлянды фазы "А" на опоре № 115 ВЛ 110 кВ Элегест - Бай-Хаак (С-411) , что явилось причиной однофазного замыкание на землю и отключения выключателя 110 кВ В С-411 действием защит на ПС 110 кВ Элегест. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляции на ВЛ 110 кВ Элегест - Бай-Хаак (С-411), VL110-001469 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляции на ВЛ 110 кВ Элегест - Бай-Хаак (С-411), VL110-001469 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектной изоляции поддерживающей гирлянды фазы "А" на опоре №115 ВЛ 110 кВ Элегест - Бай-Хаак (С-411). Ответственное лицо: начальник СВЛ Князев В.В. 30.09.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить усиление изоляции ВЛ 110 кВ Элегест - Бай-Хаак (С-411) в количестве 69 шт. Ответственное лицо: начальник СВЛ Князев В.В. 30.09.2021 год
Тываэнерго | 33 | 2021-02-02 | 10 | 58 | 0.038566 | 2021-02-02 | 12 | 27 | 3.4.7.3 Износ провода ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 17-03-03 в процессе длительной эксплуатации. 4.13 Из-за старения провода в процессе длительной эксплуатации в момент порывов ветра произошел обрыв провода фазы "А" в пролёте опор №7-1 и №7-2 ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 В № 17-03-03. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы "А" в пролёте опор №7-1 и №7-2 ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 В № 17-03-03. на ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 17-03-03, . | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв провода фазы "А" в пролёте опор №7-1 и №7-2 ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 В № 17-03-03. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 02.02.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 В № 17-03-03 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 15.02.2021 год
Тываэнерго | 35 | 2021-02-03 | 21 | 35 | 0.20001 | 2021-02-03 | 22 | 15 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 91. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 91, что привело к КЗ и отключению АВ 400 А на ТП 10/0,4 кВ № 91. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 91. на ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 91, . | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 91 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 03.02.2021 год
Тываэнерго | 34 | 2021-02-03 | 15 | 1 | 0.056118 | 2021-02-03 | 16 | 32 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 33-06-02. 4.10 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке с порывами до 8 м/сек. произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 33-06-02, что привело к КЗ и пережогу ПН 250 А Л 2 на ТП 10/0,4 кВ № 33-06-02. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог ПН 250 А Л 2 на ТП 10/0,4 кВ № 33-06-02. | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН 250 А на ТП 10/0,4 кВ № 33-06-02. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 03.02.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4кВ 33-06-02 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 22.02.2021 год
Тываэнерго | 36 | 2021-02-04 | 2 | 40 | 0.76799 | 2021-02-04 | 4 | 48 | 3.4.7.4 На ТП 10 кВ 40-08-7 в эксплуатации не калиброванные в/в вставки (номинальный ток плавкой вставки не соответствует защищаемому оборудованию). 4.2 В процессе длительной эксплуатации произошло старение провода с последующей вытяжкой, что явилось причиной схлестывания проводов ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП 10 кВ 40-08-7. При КЗ, возникшем в сети 0,4 кВ, произошло отключение выключателя 10 кВ ф. 40-08, так как в результате установки предохранителей 0,4 кВ и 10 кВ, не соответствующих номинальному току (250 А вместо 100 А) плавкие элементы не сгорели, цепь аварийного тока не отключилась предохранителями , а отключилась выключателем 10 кВ фидера 40-08-7 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: не калиброванные предохранители 10 кВ на ТП 10 кВ 40-08-7, VS010-0011917 | Техническое мероприятие 1 Произвести установку предохранителей ПК-10 кВ в РУ-10 кВ ТП 10 кВ 40-08-7 согласно мощности силового трансформатора. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 04.02.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр оборудования ТП 10 кВ от ф. 40-08 с целью выявления не калиброванных в/в предохранителей. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 04.03.2021 год
Тываэнерго | 7 | 2021-01-09 | 21 | 41 | 0.02499 | 2021-01-09 | 21 | 46 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации произошло ослабление вязки провода верхней фазы к штыревому изолятору на опоре № 24 ВЛ 10 кВ ф. 11-01, что не было выявлено при плановом осмотре 4.2 В процессе длительной эксплуатации произошла потеря прочности крепления провода к шейке штыревого изолятора, что не было выявлено при плановом осмотре. Из-за несвоевременного выявления и устранения дефекта вязки провода верхней фазы к штыревому изолятору на опоре № 24 ВЛ 10 кВ ф. 11-01 произошел обрыв вязки с кратковременным схлестыванием проводов разных фаз в пролете опор №№ 24-25, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения выключателя В 10 кВ ф. 11-01 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода на ВЛ 10 кВ ф. 11-01, KS010-0005007 | Техническое мероприятие 1 Восстановить вязку провода верхней фазы к штыревому изолятору на опоре № 24 ВЛ 10 кВ ф. 11-01. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 09.01.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф. 11-01 с применением бинокля, обратив внимание на качество вязки проводов, обнаруженные дефекты включить в месячные планы работ. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 11.02.2021 годТехническое мероприятие 3 Выполнить крепление проводов ВЛ 10 кВ ф. 11-01 ко всем штыревым изоляторам, установленным на опорах, двойным (п. 2.5.211 ПУЭ). Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 31.12.2023 год
Тываэнерго | 6 | 2021-01-08 | 13 | 0 | 0.19333 | 2021-01-08 | 13 | 50 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло старение изоляции ВН обмоток силового трансформатора на ТП 10 кВ № 15-04-03. 4.12 Из-за старения в процессе длительной эксплуатации обмоток ВН силового трансформатора произошло 3-х фазное короткое замыкание, что явилось причиной повреждения силового трансформатора на ТП 10 кВ 15-04-03 и пережога в/в вставок трех фаз. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение силового трансформатора на ТП 10 кВ 15-04-03, TP010-1002518 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектного трансформатора 160 кВА на ТП 10 кВ № 15-04-03. Ответственное лицо: Начальник ЮРЭС Оюн К.В. 08.01.2021 год
Тываэнерго | 13 | 2021-01-12 | 22 | 50 | 1.3569 | 2021-01-13 | 0 | 25 | 3.4.9.3 В результате повреждения на ТП 10 кВ № 153, собственником которой является "Тардан Голд" произошло междуфазное короткое замыкание и отключение выключателя В 10 кВ ф. 10-09 действием защит на ПС 110 кВ Южная | Организационное мероприятие 1 Составить Акт акт совместного обследования ТП 10 кВ 153 "Тардан Голд" Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 29.01.2021 год
Тываэнерго | 1 | 2021-01-04 | 12 | 44 | 0.0075 | 2021-01-04 | 13 | 2 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 33-09-03 4.10 Из-за КЗ на ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 33-09-03 произошел пережог ПН 250 А фазы "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пережог ПН 250 А фазы "В" на ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 № 33-09-03, . | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН 250 А фазы "В" на ТП 10/0,4 кВ № 33-09-03 Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 04.01.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 33-09-03 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 01.02.2021 год
Тываэнерго | 2 | 2021-01-04 | 13 | 45 | 0.0638 | 2021-01-04 | 14 | 18 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 22-01/1-1. 4.10 Из-за КЗ на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 22-01/1-1 произошел пережог ПН 160 А фазы "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог ПН 160 А фазы "С" на ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 22-01/1-1, . | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН 160 А фазы "С" на ТП 10/0,4 кВ № 22-01/1-1. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 04.01.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 22-01/1-1 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ВРЭС Рачковский А.В. 01.02.2021 год
Тываэнерго | 3 | 2021-01-04 | 17 | 40 | 0.11334 | 2021-01-04 | 18 | 14 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 228. 4.10 Из-за КЗ на ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 228 произошел пережог ПН 400 А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пережог ПН 400 А на ТП 10/0,4 кВ № 228 на ТП 10/0,4 кВ № 228, . | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН 400 А на ТП 10/0,4 кВ № 228. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 04.01.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 228 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 01.02.2021 год
Тываэнерго | 4 | 2021-01-04 | 20 | 42 | 0.0525 | 2021-01-04 | 21 | 45 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 228. 4.13 Из-за КЗ произошел обрыв провода фазы "В" в пролете опор № 4-5 ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 228. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы "В" в пролете опор № 4-5 ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 228. на ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 228, . | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв провода фазы "В" в пролете опор № 4-5 ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 228. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 04.01.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 228 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 01.02.2021 год
Тываэнерго | 5 | 2021-01-05 | 20 | 20 | 0.06667 | 2021-01-05 | 21 | 0 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 382. 4.3 В результате резкого понижения температуры наружного воздуха произошло подключение дополнительных электроприборов к сети ВЛ-0,4 кВ, что привело к увеличению тока нагрузки и отключению АВ 400А на ТП 10/0,4 кВ № 382. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключился АВ 400 А на ТП 10/0,4 кВ № 382 на ТП 10/0,4 кВ № 382, . | Техническое мероприятие 1 Организовать рейд с целью выявления самовольно подключенных потребителей питающихся от ТП 10/0,4 кВ № 382. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 18.01.2021 год
Тываэнерго | 8 | 2021-01-10 | 11 | 30 | 0.007093 | 2021-01-10 | 12 | 8 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 10/0,4 кВ № 42-02/4-9. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 42-02/4-9, что привело к КЗ и отключению АВ 250А Л-1 на ТП 10/0,4 кВ № 42-02/4-9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводлов на ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 42-02/4-9 на ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 42-02/4-9, . | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 42-02/-4-9 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Начальник ЦРЭС Струков Д.А. 10.01.2021 год
Тываэнерго | 12 | 2021-01-12 | 9 | 58 | 0.0361 | 2021-01-12 | 11 | 52 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 4-02-07. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 4-02-07, что привело к КЗ и отключению АВ 250А на ТП 10 кВ № 4-02-07. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отключтлся АВ 250 А на ТП 10 кВ № 4-02-07. на ТП 10/0,4 кВ № 4-02-07, . | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 4-02-07 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 25.01.2021 год
Тываэнерго | 11 | 2021-01-11 | 15 | 28 | 0.0098173 | 2021-01-11 | 15 | 59 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 17-01-03. 4.10 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 17-01-03, что привело к КЗ и пережогу ПН 250 А фазы "В" на ТП 10/0,4 кВ № 17-01-03. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пережог ПН 250 А фазы "В" на ТП 10/0,4 кВ № 17-01-03. на ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 17-01-03, . | Техническое мероприятие 1 Заменить дефектный ПН 250 А фазы "В" на ТП 10/0,4 кВ № 17-01-03. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 11.01.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 17-01-03 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Сат А.В. 18.01.2021 год
Тываэнерго | 10 | 2021-01-11 | 14 | 43 | 0.02375 | 2021-01-11 | 15 | 58 | 3.4.7.3 Износ провода ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 32-09-08 в процессе эксплуатации. 4.13 Из-за старения провода в процессе длительной эксплуатации в момент порывов ветра произошел обрыв провода фазы "С" в пролете № № 7-12 ВЛ 0,4 кВ от ТП № 33-09-08. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы "С" в пролете № № 7-12 ВЛ 0,4 кВ от ТП № 33-09-08. на ВЛ 0,4 кВ от ТП № 33-09-08, . | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв провода фазы "С" в пролете № № 7-12 ВЛ 0,4 кВ от ТП № 33-09-08. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 11.01.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 33-09-08 с це-лью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС ТулушТ.В. 25.01.2021 год
Тываэнерго | 9 | 2021-01-11 | 13 | 21 | 0.012033 | 2021-01-11 | 13 | 59 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошла потеря механической прочности с последующей вытяжкой провода ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 17-01-17. 4.2 В результате вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации появилась увеличенная стрела провеса, при ветровой нагрузке произошло самоустранившееся схлестывание проводов ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 17-01-17, что привело к КЗ и отключению АВ 250А Л 1 на ТП 10/0,4 кВ № 17-01-17. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключился АВ 250А Л 1 на ТП 10/0,4 кВ № 17-01-17. на ВЛ 0,4 кВ Л 1 от ТП 10/0,4 кВ № 17-01-17, . | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 17-01-17 с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: начальник ЗРЭС Тулуш Т.В. 18.01.2021 год