## kadr
Сводные данные об аварийных отключениях Кузбассэнерго-РЭС за 4 квартал 2021 года
Предприятие | № акта | Отключение |  |  | Недоотпуск, тыс. кВт*час | Включение |  |  | Причины
|  | Дата | Время, час | Время, мин. |  | Дата | Время, час | Время, мин.
757213 | 951 | 2021-12-19 | 10 | 5 | 0.01332 | 2021-12-19 | 10 | 7 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и естественного старения материала произошло повреждение АВ 0,4 кВ ф.1. ТП-13, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, к аварийному отключению ф.6-21-П с ПС 35 кВ Абашевская 1/2. 4.12 В результате длительной эксплуатации и естественного старения материала произошло повреждение АВ 0,4 кВ ф.1. ТП-13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение АВ 0,4 кВ ф.1. ТП-13. на ТП-13 (Куйб.), ВА 57Ф35-33 250А | Организационное мероприятие 1 Произвести замену АВ 0,4 кВ ф.1. в РУ 0,4 кВ в ТП-13 Ответственное лицо: Титов Д.С 23.01.2022 год
757213 | 952 | 2021-12-19 | 14 | 30 | 0.12 | 2021-12-19 | 16 | 30 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации и естественного старения изоляции произошло повреждение АВ 0,4 кВ ф.1. в ТП-13, что стало причиной возникновения короткого замыкания и как следствие, аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-13. 4.12 В следствии длительной эксплуатации и естественного старения изоляции произошло повреждение АВ 0,4 кВ ф.1. в ТП-13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение АВ 0,4 кВ ф.1. в ТП-13. на АВ 0,4 кВ ф.1. в ТП-13 | Организационное мероприятие 1 Произвести замену АВ 0,4 кВ ф.1. в РУ 0,4 кВ в ТП-13 Ответственное лицо: Титов Д.С. 23.01.2022 год
757213 | 954 | 2021-12-19 | 23 | 47 |  | 2021-12-19 | 23 | 47 | 3.4.13.4 Вследствие дефекта монтажа, выполненного компанией ООО «ЭЛКо», произошло ослабление болтового соединения, что привело к нагреву контактных соединений ВЧ заградителя ф."А" на ПС 110 кВ Мысковская, что стало причиной неотложного вывода в ремонт ВЛ 110 кВ Мысковская - Междуреченская-2 для БВР по устранению замечаний на ВЧ заградителе ф."A" ПС 110 кВ Мысковская. 4.13 Вследствие дефекта монтажа, компанией ООО «ЭЛКо», произошло ослабление болтового соединения, что привело к нагреву контактных соединений ВЧ заградителя ф."А" на ПС 110 кВ Мысковская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нагрев контактных соединений ВЧ заградителя ф."А" . на ВЧЗ-110 Междуреченская-2 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Мысковская - Междуреченская-2. Ответственное лицо: Ишалин Д.А. 17.01.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести тепловизионное обследование ВЧЗ-110 Междуреченская-2 ф."A" ПС 110 кВ Мысковская. Ответственное лицо: Глотов А.А. 30.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ 110 кВ Мысковская - Междуреченская-2, в случае выявления замечаний, разработать и выполнить мероприятия по их устранению. Ответственное лицо: Ишалин Д.А. 17.01.2022 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам тепловизионного обследования ВЧЗ-110 Междуреченская-2 ф."A" ПС 110 кВ Мысковская, в случае выявления замечаний, разработать и выполнить мероприятия по их устранению. Ответственное лицо: Перевощиков С.В. 30.12.2021 годОрганизационное мероприятие 3 Направить претензионное письмо в ООО «ЭЛКо». Ответственное лицо: Лукьянченко И.В. 31.01.2022 год
757210 | 986 | 2021-12-19 | 22 | 24 | 0.011665 | 2021-12-19 | 22 | 38 | 3.4.8.5 В результате наезда автотранспорта неизвестны лиц на укос опоры № 9 ВЛ 0,4 кВ ф.13 от ТП-120_Ф-10-13-Б, произошел подхлест провода фазы "А" с проводом фазы "С", что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.13 от ТП-120_Ф-10-13-Б. 4.4 Повреждение укоса опоры №9 ВЛ 0,4 кВ ф.13 от ТП-120_Ф-10-13-Б, из-за наезда автотранспорта неизвестных лиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение укоса на ВЛ 0,4 кВ ф.13 от ТП-120_Ф-10-13-Б, Опора ПКД-2 | Организационное мероприятие 1 Составить акт воздействия сторонних лиц/организаций. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 28.01.2022 год
757213 | 956 | 2021-12-20 | 15 | 38 | 0.19833 | 2021-12-20 | 17 | 37 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровых нагрузок и обильных осадков в виде мокрого снега с последующим налипанием на провода ВЛ произошел срыв вязки провода ф.А, в результате чего провод ф.А лег на траверсу оп. №101 ВЛ 10 кВ ф.10-5-К, что привело к замыканию на землю, и, как следствие, к неисправности ВЛ 10 кВ ф.10-5-К на ПС 110 кВ Калары тяговая. 4.12 В результате воздействия ветровых нагрузок и обильных осадков в виде мокрого снега с последующим налипанием на провода ВЛ произошел срыв вязки провода ф.А, в результате чего провод ф.А лег на траверсу оп. №101 ВЛ 10 кВ ф.10-5-К. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки крепления провода ф. А на Ф-10-5-К, Опора П10-3 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену вязки крепления провода ф. А на опоре №101 Ответственное лицо: Свиридов Д.Е. 31.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-5-К в сроки, предусмотренные регламентом. Ответственное лицо: Свиридов Д.Е. 31.12.2021 год
757213 | 959 | 2021-12-21 | 16 | 55 | 0.46751 | 2021-12-21 | 18 | 20 | 3.4.7.3 В следствии несвоевременного выявления дефекта произошло замыкание шлейфа на траверсу опоры 241-5 ВЛ 10 кВ ф. 10-33-Т, что стало причиной возникновения однофазного замыкания на землю, и как следствие, оперативного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-33-Т. 4.12 В следствии несвоевременного выявления дефекта произошло замыкание шлейфа на траверсу опоры 241-5 ВЛ 10 кВ ф. 10-33-Т. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание шлейфа на траверсу опоры 241-5 на Ф-10-33-Т, Опора А10-2 | Организационное мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ 10 кВ ф. 10-33-Т. Ответственное лицо: О.М. Махнев 28.01.2022 год
757213 | 960 | 2021-12-21 | 21 | 42 | 0.000334 | 2021-12-21 | 21 | 43 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя ул. Новая д.3 | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Титов Д.С 31.01.2022 год
757213 | 963 | 2021-12-23 | 6 | 11 | 0.5 | 2021-12-23 | 6 | 41 | 3.4.7.3 В следствии неудовлетворительного состояния оборудования, а именно разрегулировки привода на В-10 ф.10-17-С произошло возникновение короткого замыкания и, как следствие, аварийное отключение ф.10-2-РП. 4.12 В следствии неудовлетворительного состояния оборудования, а именно разрегулировки привода на В-10 ф.10-17-С. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировки привода на В-10 ф.10-17-С на ПС "Тальжино-тяговая" (Ведомственная), ВМ-10-12,5/630 | Организационное мероприятие 1 Произвести регулировку привода на В-10 ф.10-17-С Ответственное лицо: Махнев О.М. 03.02.2022 год
757212 | 545 | 2021-12-21 | 19 | 42 | 0.001 | 2021-12-21 | 19 | 45 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя п.Инской ул.Троицкая, 14. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф№2 от КТП-28. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кузнецов Ю.А. 10.01.2022 год
757213 | 965 | 2021-12-23 | 17 | 40 |  | 2021-12-23 | 17 | 40 | 3.4.7.3 В следствии естественного старения материалов произошло повреждение АВ-0.4 кВ МСА-0,4 кВ, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения АВ-0.4 кВ МСА-0,4 кВ. 4.11 В следствии естественного старения материалов произошло повреждение АВ-0.4 кВ МСА-0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение АВ-0.4 кВ на МСА-0,4 кВ | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр оборудования ПС 110 кВ Афонинская Ответственное лицо: Перевощиков С.В. 03.02.2022 год
757210 | 991 | 2021-12-19 | 11 | 25 | 0.0666 | 2021-12-19 | 13 | 16 | 3.4.8.5 В результате ДТП произошло столкновение автомобиля с опорой № 5/1 ВЛ-0,4 кВ ф. №2 от ТП-126, с последующим схлестыванием провода фазы "А" и нулевого провода, что привело к аварийному отключению ВЛ-0,4 кВ ф. №2 от ТП-126. 4.4 При столкновении автомобиля неизвестных лиц с опорой № 5/1 ВЛ-0,4 кВ ф. №2 от ТП-126, произошло повреждение тела опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-126, Опора ПН-1ДБ | Организационное мероприятие 1 По факту нанесения ущерба, подать заявление в полицию. Ответственное лицо: Безбородов А.В. 19.01.2022 год
757210 | 992 | 2021-12-18 | 22 | 22 |  | 2021-12-18 | 22 | 22 | 3.4.9.3 Повреждение в сети потребителя, собственник Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования "Мариинский лесотехнический техникум". | Организационное мероприятие 1 Направить уведомление собственнику "Мариинский лесотехнический техникум" на необходимость расчистки от ДКР и ОСД отпайки от опоры №122 к ТП-184 П ВЛ-10 кВ Ф-10-13-К от ПС 110 кВ Мариинский ЛПК. Ответственное лицо: В.С. Андреев 24.01.2022 год
757213 | 967 | 2021-12-24 | 15 | 53 |  | 2021-12-24 | 15 | 53 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя ООО "Горсвет". | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 31.01.2022 год
757212 | 548 | 2021-12-20 | 2 | 45 |  | 2021-12-20 | 2 | 45 | 3.4.12.5 Однофазное короткое замыкание произошло во время перекрытия изоляционного промежутка между элементом опоры № 92 (траверса) и проводом ф. "С" ВЛ 110 кВ Набережная-Новоленинская по образовавшейся из-за перепадов температур окружающего воздуха наледи на изоляторе ф. "С" со следами промышленного загрязнения от деятельности производственного предприятия (котельная). 4.12 Наледь на изоляторах нижней фазы "С" опоры №92 ВЛ 110 кВ Набережная-Новоленинская со следами промышленного загрязнения от деятельности производственного предприятия (котельная) привело к нарушению электрической изоляции линии с её аварийным отключением. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия изоляции на ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС-Новоленинская, Опора пром. мет.П1М | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектных изоляторов на опоре №92 ВЛ-110 кВ Набережная – Новоленинская. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 31.10.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Внести в план работ СВЛ ПО ЦЭС на 2022 год замену дефектных изоляторов на опоре №92 ВЛ-110 кВ Набережная – Новоленинская. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 30.09.2022 год
757212 | 549 | 2021-12-20 | 19 | 5 | 0.4 | 2021-12-20 | 20 | 5 | 3.4.12.2 При воздействии снегопада и порывов ветра (до 9 м/с), произошел наброс ветки дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ, на вводной шлейф 10 кВ фазы «А» ТП-262 с касанием металлической рамы, приведший к появлению «земли» на ПС 35 кВ Подгорновская. 4.12 Нарушение электрической изоляции веткой дерева. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции веткой дерева на Ф-10-6-У, Спуск №1500 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.10-6-У на предмет набросов посторонних предметов на ВЛ. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 21.01.2022 год
757212 | 550 | 2021-12-20 | 17 | 5 | 0.12 | 2021-12-20 | 18 | 41 | 3.4.12.5 При образовании «шапок» снега и наледи, связанной с перепадами температур окружающего воздуха, на проходных изоляторах ТП-158 фаз «А» и «В» , произошло перекрытие этих фаз, приведшее к отключению В ф.10-7-ШБ ПС 110 кВ Мусохрановская. 4.12 Образование наледи на проходных изоляторах фаз "А" и "В" ТП-158 привело к нарушению электрической изоляции ВЛ 10 кВ ф. 10-7-ШБ ПС 110 кВ Мусохрановская с аварийным отключением линии. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на Ф-10-7-ШБ, Пролет: оп.370/5-ТП-158 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.10-7-ШБ на предмет образования снежных «шапок» и наледи на изоляторах ВЛ. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 21.01.2022 год
757212 | 551 | 2021-12-22 | 15 | 43 | 0.000666 | 2021-12-22 | 15 | 45 | 3.4.9.3 При воздействии токовых нагрузок и погодных условий произошло повреждение вводного кабеля 0,22 кВ по адресу н.п . Худяшово, ул. Московская, д. 9, приведшее к отключению АВ-0,4 кВ ф.1 ТП-253. | Организационное мероприятие 1 Составить Акт о воздействии индивидуального лица на электроустановки филиала ПАО «Россети Сибирь»- «Кузбассэнерго-РЭС», приведшем к возникновению технологического нарушения. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 21.01.2022 год
757210 | 994 | 2021-12-24 | 21 | 8 | 0.020835 | 2021-12-24 | 21 | 33 | 3.4.12.2 При воздействии порывов ветра (до 11 м/с), произошел подхлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №№ 4-5 ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-249_Ф-6-8-С, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-249_Ф-6-8-С. 4.12 Схлет проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №№ 4-5 ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-249_Ф-6-8-С. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-249_Ф-6-8-С | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-249_Ф-6-8-С на наличие замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 28.01.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-249_Ф-6-8-С разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 28.01.2022 год
757213 | 968 | 2021-12-28 | 2 | 30 |  | 2021-12-28 | 2 | 30 | 3.4.12.2 В результате воздействия порывов ветра, произошел наброс полиэтиленовой пленки на опору №51 ВЛ 110 кВ ЗСМК - Ерунаковская тяговая-1, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка между фазой "С" и траверсой опоры №51 с последующим возникновением однофазного замыкания на "землю" и аварийным отключением ВЛ 110 кВ ЗСМК - Ерунаковская тяговая-1 с УАПВ. 4.12 Наброс полиэтиленовой пленки между траверсой и проводом фазы "С" на опоре №51 ВЛ 110 кВ ЗСМК - Ерунаковская тяговая-1 под воздействием порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс полиэтиленовой пленки на опору №51 ВЛ 110 кВ ЗСМК - Ерунаковская тяговая-1 на ВЛ 110 кВ ЗСМК-Ерунаковская-1, Пролет: Опора № 51 - Опора № 52 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 110 кВ ЗСМК - Ерунаковская тяговая-1 Ответственное лицо: Ишалин Д.А. 21.01.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового инженерного осмотра ВЛ 110 кВ ЗСМК - Ерунаковская тяговая-1, в случае выявления замечаний, разработать график по их устранению. Ответственное лицо: Ишалин Д.А. 21.01.2022 год
757210 | 995 | 2021-12-27 | 10 | 58 | 0.8128 | 2021-12-27 | 12 | 34 | 3.4.9.3 Повреждение в сети потребителя, собственник Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования "Мариинский лесотехнический техникум". | Организационное мероприятие 1 Направить уведомление собственнику "Мариинский лесотехнический техникум" на необходимость расчистки от ДКР, ОСД и устранение прочих дефектов отпайки от опоры №122 к ТП-184 П ВЛ-10 кВ Ф-10-13-К от ПС 110 кВ Мариинский ЛПК. Ответственное лицо: В.С. Андреев 29.01.2022 год
757210 | 996 | 2021-12-25 | 20 | 50 | 1.2744 | 2021-12-25 | 22 | 58 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (49 лет) и естественного старения материалов, произошло снижение изоляционных свойств проходного изолятора фазы "С" на ТП-094 ВЛ-10 кВ Ф-10-19-В от ПС 35 кВ Щегловская, что привело к его разрушению с последующим пробоем изоляционного промежутка фаз "В" и "С". 4.12 Пробой изоляционного промежутка фаз "В" и "С" на ТП-094 ВЛ-10 кВ Ф-10-19-В от ПС 35 кВ Щегловская, в результате разрушения проходного изолятора фазы "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение проходного изолятора на ТП-094_Ф-10-19-В, Предохранитель ПКТ101-10-20-20 У3 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ТП-094 ВЛ-10 кВ Ф-10-19-В от ПС 35 кВ Щегловская на наличие замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 29.01.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ТП-094 ВЛ-10 кВ Ф-10-19-В от ПС 35 кВ Щегловская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 29.01.2022 год
757210 | 997 | 2021-12-25 | 20 | 55 | 0.011833 | 2021-12-26 | 1 | 19 | 3.4.8.5 В результате наезда автомобиля неизвестных лиц на опору № 56 ВЛ-10 кВ Ф-10-13-Б от ПС 35 кВ Щегловская, произошел обрыв провода фазы "В". При падении незакрепленного провода фазы "В" на опоре № 56 ВЛ-10 кВ Ф-10-13-Б от ПС 35 кВ Щегловская, произошел подхлест с проводом фазы "С", что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания с последующим аварийным отключением ВЛ-10 кВ Ф-10-13-Б от ПС 35 кВ Щегловская. 4.4 При столкновении автомобиля об опору № 56 ВЛ-10 кВ Ф-10-13-Б от ПС 35 кВ Щегловская, произошло увеличение динамических нагрузок, что вызвало обрыв провода фазы "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы "В" на Ф-10-13-Б_ПС Щегловская, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-13-Б от ПС 35 кВ Щегловская на наличие замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 29.01.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-13-Б от ПС 35 кВ Щегловская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 29.01.2022 год
757212 | 552 | 2021-12-24 | 0 | 19 | 0.085868 | 2021-12-24 | 2 | 11 | 3.4.7.3 Внутреннее повреждение силового тр-ра Т-1 №11204 250 кВа ТП-21 ф.10-5-Б ПС 110 кВ Торсьма тяговая. 4.12 Внутреннее повреждение силового тр-ра Т-1 250 кВа ТП-21 ф.10-5-Б ПС 110 кВ Торсьма тяговая привело к нарушению электрической изоляции и необходимости вывода в ремонт силового трансформатора ТП-21. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Внутренне повреждение силового тр-ра Т-1 250 кВа ТП-21 ф.10-5-Б ПС 110 кВ Торсьма тяговая на ТП-021-совм, Трансформатор ТМ-250/10 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену силового трансформатора Т-1 ТП-21 ф.10-5-Б ПС 110 кВ Торсьма тяговая. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 29.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести ремонт и послеремонтные В/В испытания тр-ра №11204. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 31.05.2022 год
757210 | 998 | 2021-12-24 | 8 | 36 |  | 2021-12-24 | 8 | 36 | 3.4.12.2 В результате воздействия порывов ветра (до 11 м/с), произошел наброс полиэтиленовой пленки на опору № 15Б ВЛ 110 кВ Кемеровская-Буреничево, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фазы "С" и траверсы опоры № 15Б с последующим возникновением однофазного замыкания на "Землю" и аварийного отключения ВЛ 110 кВ Кемеровская-Буреничево. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фазы "С" и траверсы опоры № 15Б ВЛ 110 кВ Кемеровская-Буреничево. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка на ВЛ 110 кВ Кемеровская-Буреничево, Опора пром. мет.П4М | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 110 кВ Кемеровская-Буреничево с целью выявления замечаний, уделив особое внимание на наличие посторонних предметов расположенных в пределах охранной зоны ВЛ. Ответственное лицо: Назаренко К.Г. 31.01.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Кемеровская-Буреничево разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Назаренко К.Г. 31.01.2022 год
757210 | 999 | 2021-12-25 | 9 | 11 | 0.36 | 2021-12-25 | 9 | 47 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (27 лет), произошло ослабление болтового соединения крепления ножа фазы "С" на ЛР-10 № 1 опоры № 43 ВЛ-6 кВ Ф-6-19-Н от ПС 110 кВ Оросительная, что привело к чрезмерному нагреву с последующим повреждением ножа фазы "С". 4.10 Чрезмерный нагрев ножа фазы "С" на ЛР-10 № 1 опоры № 43 ВЛ-6 кВ Ф-6-19-Н от ПС 110 кВ Оросительная, марка РЛНД-10/630. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нагрев на Ф-6-19-Н_ПС Оросительная, РЛНД-10/630 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-6 кВ Ф-6-19-Н от ПС 110 кВ Оросительная на наличие замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 29.01.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-6 кВ Ф-6-19-Н от ПС 110 кВ Оросительная разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 29.01.2022 год
757212 | 553 | 2021-12-26 | 14 | 25 | 0.1225 | 2021-12-26 | 16 | 10 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя ООО "СибЭкс-2" (на потребительской отпайке от оп. 23 ВЛ 10 кВ ф. 10-2-П к ЗТП-400 кВА ООО "СибЭкс-2": прил. 3). | Техническое мероприятие 1 Произвести послеаварийный осмотр ВЛ 10 кВ Ф-10-2-П. Ответственное лицо: Начальник РЭС Босак О.А. 30.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Составить акт воздействия сторонней организации на электроустановки филиала ПАО "МРСК Сибири"-"Кузбассэнерго-РЭС". Ответственное лицо: Начальник РЭС Босак О.А. 30.12.2021 год
757213 | 969 | 2021-12-30 | 12 | 5 | 0.07167 | 2021-12-30 | 12 | 48 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровых нагрузок и осадков в виде мокрого снега с последующим налипанием на провода ВЛ произошел срыв вязки провода ф.А, в результате чего провод ф.А перехлестнул на траверсу оп. №118 ВЛ 10 кВ ф.10-5-К, что привело к замыканию на землю, и, как следствие, к неисправности ВЛ 10 кВ ф.10-5-К на ПС 110 кВ Калары тяговая. 4.12 В результате воздействия ветровых нагрузок и обильных осадков в виде мокрого снега с последующим налипанием на провода ВЛ произошел срыв вязки провода ф.А, в результате чего провод ф.А перехлестнул на траверсу оп. №118 ВЛ 10 кВ ф.10-5-К. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки крепления провода ф. А на Ф-10-5-К, Опора П10-3 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену вязки крепления провода ф. А на опоре №118 Ответственное лицо: Дурновцев М.И. 04.01.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-5-К в сроки, предусмотренные регламентом. Ответственное лицо: Дурновцев М.И. 07.01.2022 год
757213 | 970 | 2021-12-30 | 13 | 16 | 0.0008991 | 2021-12-30 | 13 | 18 | 3.4.12.2 В следствии длительного воздействия ветровых нагрузок произошёл кратковременный схлёст проводов пр.оп № 120-121 на ВЛ-10 ф.10-6-Б, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ-10 ф.10-6-Б. 4.12 В следствии длительного воздействия ветровых нагрузок произошёл кратковременный схлёст проводов пр.оп № 120-121 на ВЛ-10 ф.10-6-Б. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременный схлёст проводов на Ф-10-6-Б, Пролет: Опора № 120 - Опора № 121 | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 ф.10-6-Б. Ответственное лицо: Будаев О.А. 08.02.2022 год
757213 | 971 | 2021-12-30 | 17 | 10 | 0.0005845 | 2021-12-30 | 17 | 11 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя ул. Штрековая д.11 | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 31.01.2022 год
757212 | 554 | 2021-12-30 | 19 | 17 | 0.0025 | 2021-12-30 | 19 | 20 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя с. Вишневка, пер. Народный, 6. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф№2 от ТП-ЦИ-041. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кузнецов Ю.А. 14.01.2022 год
757212 | 555 | 2021-12-30 | 4 | 4 | 0.23666 | 2021-12-30 | 5 | 15 | 3.4.7.3 В результате воздействия атмосферных явлений и продолжительного срока эксплуатации (28 лет) произошло старение изоляции и потеря механической прочности. При воздействии неблагоприятных погодных условий произошло разрушение изолятора фазы "В" на оп.№7 ВЛ-10 кВ ф.10-11-Т и падение провода фазы "В" на траверсу опоры, что явилось причиной однофазного замыкания на "землю". 4.12 Разрушение изолятора ф. "В" марки ШФ-20 на оп.№7 ВЛ-10 кВ ф.10-11-Т. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора марки ШФ-20 на Ф-10-11-Т_с. Тараданово, Опора П10-1 | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-11-Т. Ответственное лицо: Начальник РЭС Дерягин А.В. 15.01.2022 год
757210 | 1 | 2021-12-28 | 16 | 58 | 0.001 | 2021-12-28 | 17 | 1 | 3.4.12.2 В результате воздействия порывов ветра (до 15 м/с), произошло раскачивание проводов в пролете опор №№10-11 ВЛ-0,4 кВ ф№2 от ТП-062 Ф.10-13-БЛ от ПС 35 кВ Благовещенская, что привело к приближению провода фазы "В" к проводу фазы "С" на недопустимое расстояние, с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения АВ-0,4 кВ ф№2 от ТП-062 Ф.10-13-БЛ от ПС 35 кВ Благовещенская. 4.12 Приближение провода фазы "В" к проводу фазы "С" на недопустимое расстояние в пролете опор №№10-11 ВЛ-0,4 кВ ф№2 от ТП-062 Ф.10-13-БЛ от ПС 35 кВ Благовещенская из-за воздействия порывов ветра, с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляции на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-062, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от ТП-062 Ф.10-13-БЛ от ПС 35 кВ Благовещенская с целью выявления недостатков и замечаний, обращая особое внимание на стрелы провеса проводов. Ответственное лицо: Цегельников Сергей Николаевич 21.01.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от ТП-062 Ф.10-13-БЛ от ПС 35 кВ Благовещенская разработать мероприятия для устранения выявленных недостатков и замечаний. Ответственное лицо: Цегельников Сергей Николаевич 04.02.2022 год
757210 | 3 | 2021-12-28 | 7 | 10 | 0.2775 | 2021-12-28 | 9 | 1 | 3.4.9.3 Повреждение в сети потребителя, собственник СПК Суховский. | Организационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо в СПК Суховский. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 10.02.2022 год
757210 | 4 | 2021-12-30 | 16 | 17 | 0.00325 | 2021-12-30 | 16 | 20 | 3.4.7.3 В результате неудовлетворительного состояния ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-511_Ф-10-16-кВТ-24, а именно разрегулирована стрела провиса проводов в пролете опор №№ 6-7, произошло приближение проводов фаз "А" и "С" на недопустимое расстояние друг к другу, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-511_Ф-10-16-кВТ-24. 4.12 Пробой изоляционного промежутка фаз "А" и "С" в пролете опор №№ 6-7 ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-511_Ф-10-16-кВТ-24. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Приближение проводов на недопустимое расстояние друг к другу на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-511_Ф-10-16-кВТ-24, Опора П3-4 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-511_Ф-10-16-кВТ-24 на наличие замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 10.02.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-511_Ф-10-16-кВТ-24 разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 10.02.2022 год
757212 | 556 | 2021-12-30 | 1 | 15 | 0.78203 | 2021-12-30 | 2 | 1 | 3.4.7.3 В результате повреждения части варисторов в процессе эксплуатации в ОПН-10 типа ОПН-PT/TEL-10/11,5 УХЛ2 на ф. «С» ОПН-10 МСВ-10 уменьшилось напряжение срабатывания (открытия варисторов) ОПН-10 на ф. «С» ОПН-10 МСВ-10. 30.12.21 на ф.10-11-Т (питание от 2с-10 кВ ПС 35 кВ Тарадановская) появилась «земля» на ф. «В», а на фазах «А» и «С» напряжение возросло примерно в 1,73 раза, при этом из-за внутреннего дефекта в ОПН-10 ф. "С" типа ОПН-PT/TEL-10/11,5 УХЛ2 произошло срабатывание («открытие») варисторов с постоянным протеканием тока через ОПН, что привело к его перегреву с оплавлением внешней кремнийорганической изоляции на ф. «С» ОПН-10 МСВ-10. После повреждения ОПН-10 на ф. «С» в ячейке ОПН-10 МСВ-10 возникло двухфазное замыкание («земля» на ф. «В» ф.10-11-Т и на ф. «С» в ячейке ОПН-10 МСВ-10), что привело к возникновению ионизации воздуха в ячейке МСВ-10 и появлению эл. дуги, от воздействия которой повредилась внешняя изоляция выключателя МСВ-10 типа ВВ/TEL-10-12,5/1000 У2 (ISM15-LD_1(46) ПС 35 кВ Тарадановская. При возникновении двухфазного замыкания («земля» на ф. «В» ф.10-11-Т и на ф. «С» в ячейке ОПН-10 МСВ-10) в ячейке МСВ-10 ПС 35 кВ Тарадановская действием МТЗ отключился В-10 Т-2 с запретом на включение МСВ-10, в результате чего 2с-10 кВ осталась без напряжения. 4.12 Наличие внутреннего дефекта в ОПН-10 ф. "С" в ячейке ОПН-10 МСВ-10 ПС 35 кВ Тарадановская привело к нарушению электрической изоляции подстанции с аварийным отключением 2с-10 кВ ПС 35 кВ Тарадановская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: внутренний дефект в ОПН-10 типа ОПН-PT/TEL-10/11,5 УХЛ2 на ф. «С» ОПН-10 МСВ-10 на ПС 35 кВ Тарадановская на МСВ-10, PS035-000622-14-11-700; Повреждение изоляции вакуумного выключателя BB/TEL-10-12.5/1000 на МСВ-10, PS035-000622-14-11-010 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановые испытания всех ОПН-PT/TEL-10 на ПС 35 кВ Тарадановская. Ответственное лицо: Начальник СПС ПО ЦЭС Шинкарёв Н.Н. 31.07.2022 годТехническое мероприятие 2 Провести внеплановые испытания всех вакуумных выключателей типа ВВ/TEL-10 на ПС 35 кВ Тарадановская. Ответственное лицо: Начальник СПС ПО ЦЭС Шинкарёв Н.Н. 01.10.2022 год
757213 | 930 | 2021-12-04 | 1 | 35 |  | 2021-12-04 | 1 | 35 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки веток произошло попадание ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-6 кВ ф.6-32-П на опоре №140, падение ветки на провод фазы «А», что привело к появлению " земли" на ВЛ-6 кВ ф.6-32-П на ПС 110 кВ Шахтовое и, как следствие, к неотложному отключению ВЛ-6 кВ ф.6-32-П. 4.4 В результате несвоевременной вырубке произошло попадание ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-6 кВ ф.6-32-П на опоре №140 произошло падение ветки на провод фазы «А», что привело к появлению " земли" на ВЛ-6 кВ ф.6-32-П на ПС 110 кВ Шахтовое. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение ветки на провод фазы «А» на Ф-6-32-П, Пролет: Опора № 140 - Опора № 141 | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-6 кВ ф.6-32-П, особое внимание обратить на ОСД вблизи охранной зоны ВЛ угрожающие падением. Ответственное лицо: Титов Д.С. 20.01.2022 год
757213 | 931 | 2021-12-04 | 10 | 43 | 0.0019839 | 2021-12-04 | 10 | 50 | 3.4.9.3 Повреждения в сетях потребителя ул. Суданская 39. | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 10.01.2022 год
757210 | 962 | 2021-12-04 | 10 | 9 | 0.0969 | 2021-12-04 | 12 | 3 | 3.4.12.2 При воздействии порывов сильного ветра (до 17 м/с), произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-10-6-П от ПС 35 кВ Теплореченская на провода в пролете опор №№ 147-148, что привело к схлесту проводов фаз "А" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-6-П от ПС 35 кВ Теплореченская. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "С" в пролете опор №№ 147-148 ВЛ-10 кВ Ф-10-6-П от ПС 35 кВ Теплореченская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие на Ф-10-6-П_ПС 35 кВ Теплореченская, Пролет: Опора № 147 - Опора № 148 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-6-П от ПС 35 кВ Теплореченская на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Начальник РЭС Киреев В.А. 21.01.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-6-П от ПС 35 кВ Теплореченская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник РЭС Киреев В.А. 28.01.2022 год
757213 | 936 | 2021-12-07 | 20 | 28 | 0.02475 | 2021-12-07 | 20 | 31 | 3.4.9.1 Повреждение в сетях потребителя МУП "ТРСК", потребитель находится в перечне смежных ТСО с сайта Минэнерго. | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 31.01.2022 год
757210 | 963 | 2021-12-04 | 14 | 16 |  | 2021-12-04 | 14 | 16 | 3.4.12.2 При воздействии порывов сильного ветра (до 16 м/с), произошел наброс ветки дерева на провода в пролете опор №№ 16-17 ВЛ-6 кВ Ф-6-1-РП-1 от ПС 35 кВ Березовская, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-6 кВ Ф-6-1-РП-1 от ПС 35 кВ Березовская действием МТЗ с УАПВ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 16-17 ВЛ-6 кВ Ф-6-1-РП-1 от ПС 35 кВ Березовская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие через ветку дерева на Ф-6-1-РП-1_ПС Березовская, Пролет: Опора № 16 - Опора № 17 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-6 кВ Ф-6-1-РП-1 от ПС 35 кВ Березовская на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 14.01.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-6 кВ Ф-6-1-РП-1 от ПС 35 кВ Березовская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 14.01.2022 год
757210 | 965 | 2021-12-03 | 23 | 1 |  | 2021-12-03 | 23 | 1 | 3.4.10 В результате попадания птицы в РУ-10 кВ ТП-012 ВЛ-10 кВ Ф-10-11-З от ПС 35 кВ Листвянская, произошло перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-11-З от ПС 35 кВ Листвянская действием МТЗ с УАПВ. 4.12 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка фазы "А" и "С" в РУ-10 кВ ТП-012 ВЛ-10 кВ Ф-10-11-З от ПС 35 кВ Листвянская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птицы на ТП-012, РЛНД-10/200 | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-11-З от ПС 35 кВ Листвянская на наличие замечаний, обращая внимание на наличие гнездования птиц в пределах охранной зоны. Ответственное лицо: Киреев Вадим Александрович 24.01.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-11-З от ПС 35 кВ Листвянская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Киреев Вадим Александрович 28.01.2022 год
757213 | 939 | 2021-12-08 | 8 | 35 | 0.27499 | 2021-12-08 | 10 | 25 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровых нагрузок произошел срыв вязки провода ф.С, в результате чего провод ф.С лег на траверсу оп. №132 ВЛ 10 кВ ф.10-5-К, что привело к замыканию на землю, и, как следствие, к неисправности ВЛ 10 кВ ф.10-5-К на ПС 110 кВ Калары тяговая. 4.12 В результате воздействия обильных осадков в виде снега и ветровых нагрузок произошел срыв вязки провода ф.С, в результате чего провод ф.С лег на траверсу оп. №132 ВЛ 10 кВ ф.10-5-К. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв вязки провода ф.С на Ф-10-5-К, Опора П10-3 | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-5-К. Ответственное лицо: Свиридов Д.Е. 18.12.2021 год
757213 | 940 | 2021-12-09 | 3 | 47 | 0.067799 | 2021-12-09 | 3 | 49 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя на ТП - СНТ "Приозерное". | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Титов Д.С. 10.01.2022 год
757210 | 967 | 2021-12-04 | 12 | 59 |  | 2021-12-04 | 12 | 59 | 3.4.12.2 В результате воздействия порывов ветра (до 16 м/с), произошло раскачивание проводов в пролете опор №№3/3-3/4 ВЛ-0,4 кВ ф№1 от ТП-166 Ф.10-14-П от ПС 35 кВ Колеульская, что привело к приближению провода фазы "В" к проводу фазы "С" на недопустимое расстояние, с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения АВ-0,4 кВ ф№1 от ТП-166 Ф.10-14-П от ПС 35 кВ Колеульская. 4.12 Приближение провода фазы "В" к проводу фазы "С" на недопустимое расстояние в пролете опор №№3/3-3/4 ВЛ-0,4 кВ ф№1 от ТП-166 Ф.10-14-П от ПС 35 кВ Колеульская из-за воздействия порывов ветра, с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляции на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-166, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от ТП-166 Ф.10-14-П от ПС 35 кВ Колеульская с целью выявления недостатков и замечаний, обращая особое внимание на стрелы провеса проводов. Ответственное лицо: Цегельников Сергей Николаевич 24.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от ТП-166 Ф.10-14-П ПС 35 кВ Колеульская разработать мероприятия для устранения выявленных недостатков и замечаний. Ответственное лицо: Цегельников Сергей Николаевич 31.12.2021 год
757210 | 968 | 2021-12-04 | 6 | 1 | 0.00385 | 2021-12-04 | 6 | 4 | 3.4.7.3 В результате эксплуатации, произошло отклонение опоры №187 ВЛ-10 кВ Ф.10-15-З от ПС 35 кВ Сусловская от нормальной вертикальной оси в линию на 0,5 м, что привело к разрегулировке стрелы провиса провода фазы "В" в пролете опор №№187-188. При воздействии порывов ветра, произошло раскачивание проводов, что привело к приближению провода фазы "В" к проводу фазы "С" в пролете опор №№187-188 на недопустимое расстояние друг к другу с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения В-10 ВЛ-10 кВ Ф.10-15-З от ПС 35 кВ Сусловская действием МТЗ. 4.12 Приближение провода фазы "В" к проводу фазы "С" в пролете опор №№ 187-188 ВЛ-10 кВ Ф.10-15-З от ПС 35 кВ Сусловская на недопустимое расстояние из-за отклонения опоры с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляции на Ф-10-15-З_ПС 35 кВ Сусловская, Пролет: Опора № 187 - Опора № 188 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф.10-15-З от ПС 35 кВ Сусловская с целью выявления недостатков и замечаний, обращая особое внимание на состояние стрелы провиса провода. Ответственное лицо: Цегельников Сергей Николаевич 24.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф.10-15-З от ПС 35 кВ Сусловская разработать мероприятия по устранению выявленных недостатков и замечаний. Ответственное лицо: Цегельников Сергей Николаевич 31.12.2021 год
757210 | 969 | 2021-12-04 | 11 | 3 | 0.0175 | 2021-12-04 | 12 | 48 | 3.4.12.2 При воздействии порывов ветра (до 14 м/с), произошел наброс ветки дерева на провод фазы "В" в пролете опор №№254/38-254/39 ВЛ-10 кВ ф. 10-3-З от ПС 110 кВ Тальменка, что привело к оперативному отключению ВЛ-10 кВ ф. 10-3-З от ПС 110 кВ Тальменка для устранения выявленного замечания. 4.4 Наброс ветки дерева на провод фазы "В" в пролете опор №№ 254/38-254/39 ВЛ-10 кВ ф. 10-3-З от ПС 110 кВ Тальменка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс ветки дерева на Ф-10-3-З_ПС 110 Тальменка, Пролет: Опора № 38 - Опора № 39 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-3-З от ПС 110 кВ Тальменка на наличие деревьев/веток угрожающих падением Ответственное лицо: Безбородов А.В. 13.01.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-3-З от ПС 110 кВ Тальменка разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Безбородов А.В. 13.01.2022 год
757212 | 538 | 2021-12-04 | 16 | 32 | 0.010669 | 2021-12-04 | 16 | 42 | 3.4.12.2 В следствии длительных воздействий ветровых нагрузок произошло ослабление ввода 0.23 кВ потребителя со схлестом проводов на стороне потребителя, что привело к отключению ф.1 ТП-130. 4.12 Разрегулировка проводов ввода 0.23 кВ на стороне потребителя из-за длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов ввода 0,23 кВ к потребителю на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-130, VN004-00031468 | Организационное мероприятие 1 Направить потребителю акт воздействия сторонних лиц на ЭУ филиала. Ответственное лицо: Начальник РЭС Санаров В.В. 09.01.2022 год
757212 | 539 | 2021-12-04 | 9 | 4 | 0.0106 | 2021-12-04 | 9 | 10 | 3.4.12.2 В следствии длительных воздействий ветровых нагрузок произошло ослабление (разрегулировка проводов) ввода 0.23 кВ потребителя со схлестом проводов на стороне потребителя, что привело к отключению ф.3 ТП-008. 4.12 Разрегулировка проводов ввода 0.23 кВ на стороне потребителя из за длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов ввода 0.23 кВ на стороне потребителя на ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-008, VN004-00031271 | Организационное мероприятие 1 Направить потребителю акт воздействия сторонних лиц на электроустановки филиала. Ответственное лицо: Начальник РЭС Санаров В.В. 09.01.2022 год
757212 | 540 | 2021-12-07 | 15 | 17 | 0.25497 | 2021-12-07 | 15 | 34 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного обнаружения дефекта в механизме свободного расцепления (недостаточное зацепление планки ударника расцепления с роликом удерживающей стойки из-за износа регулировочного винта на релейной планке) на приводе типа ПП-67 выключателя МСВ-6 типа МГГ-10 на ПС 110 кВ Полысаевская-3 произошло разрегулирование привода МСВ-6. После вывода Т-1-40 в ремонт с включением МСВ-6 в работу из-за разрегулировки привода МСВ-6, произошло самопроизвольное отключение МСВ-6, что привело к погашению 1с-6 кВ на ПС 110 кВ Полысаевская-3. 4.2 В результате длительной эксплуатации (54 года) и многократных коммутаций произошел износ регулировочного винта на релейной планке в приводе типа ПП-67 выключателя МСВ-6 типа МГГ-10 на ПС 110 кВ Полысаевская-3, что привело недостаточному зацеплению планки ударника расцепления с роликом удерживающей стойки и разрегулировке привода МСВ-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: износ регулировочного винта на релейной планке (недостаточное зацепление планки ударника расцепления с роликом удерживающей стойки) в приводе типа ПП-67 выключателя МСВ-6 типа МГГ-10 на ПС 110 кВ Полысаевская-3 на 1с-6 кВ, PS110-000527-15-01 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ревизию всех приводов типа ПП-67 в ЗРУ-6 кВ на ПС 110 кВ Полысаевская-3 с целью выявления подобных дефектов. Ответственное лицо: Начальник СПС ПО ЦЭС Шинкарёв Н.Н. 31.07.2022 год
757210 | 970 | 2021-12-04 | 10 | 49 | 0.0034658 | 2021-12-04 | 10 | 57 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-117 в пролете опор №№ 3-4, произошло касание ветвей дерева о провода, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-117. 4.12 Нарушение изоляционного промежутка проводов фазы "А" и "В" ветками дерева, при воздействии порывов ветра ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-117. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие через ветви дерева на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-117 | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф-2 ТП-117 на наличие ДКР в охранной зоне. Ответственное лицо: Начальник РЭС Киреев В.А. 26.01.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф-2 ТП-117 разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник РЭС Киреев В.А. 28.01.2022 год
757213 | 942 | 2021-12-10 | 20 | 30 | 0.003999 | 2021-12-10 | 20 | 38 | 3.4.9.3 повреждение в сети потребителя ул. Черемушки д 12 с Атаманово. | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: О.М. Махнев 21.01.2022 год
757213 | 943 | 2021-12-11 | 22 | 16 | 0.028 | 2021-12-11 | 22 | 28 | 3.4.9.1 Повреждение в сетях потребителя МУП "ТРСК", потребитель находится в перечне смежных ТСО с сайта Минэнерго. | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 31.01.2022 год
757213 | 944 | 2021-12-12 | 15 | 17 | 0.000668 | 2021-12-12 | 15 | 18 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя ул.Тузовского 5 | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 31.01.2022 год
757210 | 971 | 2021-12-07 | 17 | 5 | 0.048 | 2021-12-07 | 18 | 41 | 3.4.12.1 Во время неблагоприятных погодных условий с порывами ветра (до 12 м/с) и выпадением атмосферных осадков в виде мокрого снега, произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская на провода в пролете опор №№ 140-141, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А", "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская действием МТЗ. 4.12 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка фаз "А", "В" и "С" в пролете опор №№ 140-141 ВЛ-10 кВ Ф-10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева на Ф-10-15-О_ПС Осиновская, Пролет: Опора № 140 - Опора № 141 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская на наличие замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 21.01.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 21.01.2022 год
757210 | 972 | 2021-12-08 | 15 | 24 |  | 2021-12-08 | 15 | 24 | 3.4.12.2 При воздействии порывов сильного ветра (до 14 м/с), произошел наброс ветки дерева на провода в пролете опор №№ 63-64 ВЛ-10 кВ Ф-10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская действием МТЗ с УАПВ. 4.12 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "С" в пролете опор №№ 63-64 ВЛ-10 кВ Ф-10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс ветки на Ф-10-15-О_ПС Осиновская, Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская на наличие замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 15.01.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 15.01.2022 год
757210 | 973 | 2021-12-08 | 22 | 10 | 0.28333 | 2021-12-09 | 1 | 0 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации, произошло ослабление болтового соединение фазы «А» ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-718 Ф-10-23-КМ, что привело к нагреву болтового соединения с повреждением АВ 0,4кВ и аварийным отключением ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-718 Ф-10-23-КМ действием тепловой защиты. 4.10 В результате черезмерного нагрева, произошло повреждение ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-718 Ф-10-23-КМ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение автоматического выключателя на ТП-718_Ф-10-23-КМ, ВА 57Ф35-34 100А | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ТП-718 Ф-10-23-КМ на наличие замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 14.01.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 14.01.2022 год
757210 | 974 | 2021-12-06 | 19 | 8 | 0.095 | 2021-12-06 | 21 | 2 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (39 лет) и естественного старения материалов, произошло ослабление нулевой шпильки трансформатора Т-1 на ТП-230 от ВЛ-10кВ Ф-10-12-П от ПС 35 кВ Проскоковская, что привело к чрезмерному нагреву с последующим оплавлением и неотложным выводом в ремонт. 4.10 Повреждение нулевой шпильки трансформатора на ТП-230 от ВЛ-10кВ Ф-10-12-П от ПС 35 кВ Проскоковская из-за чрезмерного нагрева. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нагрев шпильки на ТП-230 н.п. Безменово, Трансформатор ТМ-400/10 | Техническое мероприятие 1 Провести ТВК ТП-230 от ВЛ-10кВ Ф-10-12-П от ПС 35 кВ Проскоковская. Ответственное лицо: Голубков А.Г. 31.01.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам обследования ТП-230 от ВЛ-10кВ Ф-10-12-П от ПС 35 кВ Проскоковская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Голубков А.Г. 04.02.2022 год
757210 | 975 | 2021-12-11 | 4 | 4 | 0.078579 | 2021-12-11 | 4 | 45 | 3.4.12.2 В результате неудовлетворительных погодных условий (воздействия порывов ветра до 10 м/с и обильные осадки в виде мокрого снега), произошло падение макушки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-10-19-В от ПС 110 кВ Мехзаводская на провода в пролете опор №№ 180/9/7-180/9/8, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-19-В от ПС 110 кВ Мехзаводская действием МТЗ с НАПВ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "С" в пролете опор №№ 180/9/7-180/9/8 ВЛ-10 кВ Ф-10-19-В от ПС 110 кВ Мехзаводская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка на Ф-10-19-В_ПС 110 кВ Мехзаводская, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-19-В от ПС 110 кВ Мехзаводская на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Степнов О.П. 31.01.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-19-В от ПС 110 кВ Мехзаводская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Степнов О.П. 31.01.2022 год
757212 | 542 | 2021-12-08 | 6 | 5 | 0.03006 | 2021-12-08 | 6 | 6 | 3.4.10 В результате проникновения животного в РУ-10 кВ ТП-414 и приближения его к токоведущим частям, произошло перекрытие воздушного изоляционного промежутка через тело животного с возникновением межфазного короткого замыкания и отключением ВЛ-10 кВ ф.10-6-З ПС 110 кВ Плотниковская. 4.12 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка через тело животного (кошка) в РУ-10 кВ ТП-414 ф.10-6-З. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие воздушного изоляционного промежутка через тело животного (кошка) в РУ-10 кВ ТП-414 ф.10-6-З на ТП-414 ф.10-6-З, TP010-0030069 | Техническое мероприятие 1 В РУ-10 кВ ТП-414 произвести замену ПК-10 фаз "А","В", "С". Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 13.01.2022 год
757212 | 543 | 2021-12-04 | 12 | 10 | 0.002334 | 2021-12-04 | 12 | 17 | 3.4.12.2 При воздействии мокрого снега и сильных порывов ветра, произошел наброс ветки дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ, на провода фазы «А» и "В" в пролете опор №7-8, приведший к отключению АВ-0,4 кВ ф.1 ТП-198. 4.12 Нарушение электрической изоляции веткой дерева. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции веткой дерева на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-198, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 ф.1 ТП-198 на предмет набросов предметов на ВЛ. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 17.12.2021 год
757213 | 945 | 2021-12-13 | 19 | 35 | 0.18833 | 2021-12-13 | 21 | 28 | 3.4.12.2 В результате воздействия обильных осадков в виде мокрого снега и ветровых нагрузок произошел срыв вязки провода ф.С, в результате чего провод ф.С лег на траверсу оп. №129 ВЛ 10 кВ ф.10-5-К, что привело к замыканию на землю, и, как следствие, к неисправности ВЛ 10 кВ ф.10-5-К на ПС 110 кВ Калары тяговая. 4.12 В результате воздействия обильных осадков в виде снега и ветровых нагрузок произошел срыв вязки провода ф.С, в результате чего провод ф.С лег на траверсу оп. №129 ВЛ 10 кВ ф.10-5-К. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыканию на землю провода ф.С на оп. №129 ВЛ 10 кВ ф.10-5-К. на Ф-10-5-К, Опора П10-3 | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-5-К. Ответственное лицо: Свиридов Д.Е. 30.12.2021 год
757210 | 977 | 2021-12-11 | 13 | 54 | 0.17333 | 2021-12-11 | 15 | 38 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (37 лет) и естественного старения материалов, произошло ослабление болтового соединения контакта фазы "В" ЛР-2 СП-2 ВЛ-10 кВ Ф-10-9-Н от ПС 110 кВ Яйская, что привело к чрезмерному нагреву с последующим отгоранием контакта фазы "В" ЛР-2 СП-2 ВЛ-10 кВ Ф-10-9-Н от ПС 110 кВ Яйская с последующим возникновением неполнофазного режима работы ВЛ-10 кВ Ф-10-9-Н от ПС 110 кВ Яйская. 4.13 Выгорание контакта марка РЛК-10/400 фазы "В" ЛР-2 СП-2 ВЛ-10 кВ Ф-10-9-Н от ПС 110 кВ Яйская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение контакта фазы "В" на Ф-10-9-Н_ПС 110 кВ Яйская, РЛК-10/400 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-9-Н от ПС 110 кВ Яйская на наличие замечаний. Ответственное лицо: Начальник Яйского РЭС Крутов В.В. 17.01.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену ЛР-2 СП-2 ВЛ-10 кВ Ф-10-9-Н от ПС 110 кВ Яйская. Ответственное лицо: Начальник Яйского РЭС Крутов В.В. 31.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-9-Н от ПС 110 кВ Яйская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник Яйского РЭС Крутов В.В. 31.01.2022 год
757210 | 978 | 2021-12-14 | 1 | 25 |  | 2021-12-14 | 1 | 25 | 3.4.12.1 В результате воздействия неблагоприятных погодных условий (налипание мокрого снега и воздействия порывов ветра до 5 м/с), произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-10-11-З от ПС 35 кВ Листвянская на провода в пролете опор №№ 27-28, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-11-З от ПС 35 кВ Листвянская действием МТЗ с УАПВ. 4.12 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка фазы "А" и "С" в пролете опор №№ 27-28 ВЛ-10 кВ Ф-10-11-З от ПС 35 кВ Листвянская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева из-за пределов охранной зоны на Ф-10-11-З_ПС 35 кВ Листвянская, Опора П10-1Б | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-11-З от ПС 35 кВ Листвянская на наличие замечаний, обращая внимание на наличие ОСД в пределах охранной зоны, а также на деревья/ветки угрожающие падением из-за пределов охранной зоны ВЛ. Ответственное лицо: Начальник РЭС Киреев В.А. 27.01.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-11-З от ПС 35 кВ Листвянская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник РЭС Киреев В.А. 31.01.2022 год
757213 | 947 | 2021-12-18 | 7 | 22 | 0.00333 | 2021-12-18 | 7 | 24 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровых нагрузок и обильных осадков в виде мокрого снега с последующим налипанием на провода ВЛ произошел кратковременный схлест проводов ф. А и ф. В в пролетах опор №119-120 ВЛ 10 кВ ф.10-5-К, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению В-10 ф. 10-5-К на ПС 110 кВ Калары тяговая. 4.12 В результате воздействия ветровых нагрузок и обильных осадков в виде мокрого снега с последующим налипанием на провода ВЛ произошел кратковременный схлест проводов ф. А и ф. В в пролетах опор №119-120 ВЛ 10 кВ ф.10-5-К. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлет проводов ф.А и ф.В на Ф-10-5-К, Пролет: Опора № 119 - Опора № 120 | Техническое мероприятие 1 Произвести удаление гололедно-изморозевых отложений на проводах ВЛ в пр. опор №119-120 Ответственное лицо: Свиридов Д.Е. 31.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ в сроки предусмотренные регламентом Ответственное лицо: Свиридов Д.Е. 31.12.2021 год
757213 | 948 | 2021-12-17 | 7 | 9 | 0.2775 | 2021-12-17 | 9 | 0 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровых нагрузок произошел срыв вязки провода ф.В, в результате чего провод ф.В лег на траверсу оп. №227 ВЛ 10 кВ ф.10-5-К, что привело к замыканию на землю, и, как следствие, к неисправности ВЛ 10 кВ ф.10-5-К на ПС 110 кВ Калары тяговая. 4.12 В результате воздействия ветровых нагрузок произошел срыв вязки провода ф.В, в результате чего провод ф.В лег на траверсу оп. №227 ВЛ 10 кВ ф.10-5-К. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв вязки провода ф.В. на Ф-10-5-К, Опора П10-3 | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-5-К. Ответственное лицо: Свиридов Д.Е. 25.01.2022 год
757213 | 949 | 2021-12-17 | 20 | 40 | 0.0007515 | 2021-12-17 | 20 | 41 | 3.4.12.2 В следствии длительного воздействия ветровых нагрузок произошёл кратковременный схлест проводов в пролете опор №112/1-112/ПР-1 ВЛ-10 кВ ф.10-4-Ш, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, к аварийному отключению СП-2 ВЛ-10 кВ ф.10-4-Ш. 4.12 В следствии длительного воздействия ветровых нагрузок произошёл кратковременный схлест проводов в пролете опор №112/1-112/ПР-1 ВЛ-10 кВ ф.10-4-Ш. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременный схлест проводов. на Ф-10-6-К_Калары-Тяговая-д. Базанч, Опора ПР-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.10-4-Ш. Ответственное лицо: Будаев О.А. 27.01.2022 год
757210 | 981 | 2021-12-17 | 17 | 15 | 9.3215 | 2021-12-17 | 19 | 14 | 3.4.10 В результате проникновения животного (кошка) в ячейку №9 Ф-6-9-РП-30 ПС 35 кВ Центральная, произошло перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "С", вызвав междуфазное короткое замыкание с последующим аварийным отключением действием ЛЗШ 1 секции 6 кВ ПС 35 кВ Центральная с повреждением трансформаторов тока в ячейке №9 В-6 Ф-6-9-РП-30 фаз "А" и "В". 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" в ячейке № 9 В-6 Ф-6-9-РП-30 ПС 35 кВ Центральная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ТТ фаз "А" и "В" на ПС 35 кВ Центральная (Гор.РЭС), ТT ТПЛМ-10 400/5 0,5 | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр оборудования ПС 35 кВ Центральная на предмет возможности проникновения животных. Ответственное лицо: Коробкин Дмитрий Алексеевич 23.01.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ПС 35 кВ Центральная разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Коробкин Дмитрий Алексеевич 23.01.2022 год
757213 | 950 | 2021-12-17 | 21 | 38 | 0.0585 | 2021-12-17 | 23 | 35 | 3.4.7.3 В следствии естественного старения материалов произошло повреждение силового трансформатора ТМ-160/10-0,4 кВ, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, неотложного отключения КТП-Ю-4-022. 4.11 В следствии естественного старения материалов произошло повреждение силового трансформатора ТМ-160/10-0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло повреждение силового трансформатора на ТП-Ю-4-022, Трансформатор ТМ-160/10 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр КТП-Ю-4-022. Ответственное лицо: Будаев О.А. 27.01.2022 год
757210 | 984 | 2021-12-13 | 17 | 25 |  | 2021-12-13 | 17 | 25 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (32 года) и многократных коммутационных операций (включение/отключение) В-110 БСК-110, произошла разрегулировка привода В-110 БСК-110, что привело к длительному включению выключателя, в следствии чего произошел ввод продольной дифференциальной защиты БСК-110 до момента заряда конденсаторов с образованием тока небаланса и последующим отключением В-110 БСК-110 ПС 110 кВ Тяжинская. 4.2 Изношены детали механизма отключения (большие люфты) привода В-110 БСК-110 ПС 110 кВ Тяжинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка привода ШПЭ-33 В-110 БСК-110 ПС 110 кВ Тяжинская, типа МКП-110. на ПС 110 кВ Тяжинская, В-110 БСК-110 ПС 110 кВ Тяжинская | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановое техническое обслуживание привода В-110 БСК-110 на ПС 110 кВ Тяжинская. Ответственное лицо: Коробкин Дмитрий Алексеевич 31.01.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр приводов на выключателях типа МКП-110 на ПС 110 кВ Тяжинская на предмет аналогичных замечаний. Ответственное лицо: Коробкин Дмитрий Алексеевич 31.01.2022 год
757210 | 985 | 2021-12-17 | 19 | 35 | 0.129 | 2021-12-17 | 19 | 53 | 3.4.9.3 Повреждение в сети потребителя, собственник ООО НПО "Здоровое Питание". | Организационное мероприятие 1 Направить письмо ООО НПО "Здоровое Питание" о необходимости принятия мер направленные на недопущение подобных технологических нарушений. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 31.01.2022 год
757210 | 988 | 2021-12-14 | 11 | 39 | 0.0098716 | 2021-12-14 | 11 | 43 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки деревьев/веток угрожающих падением расположенных за пределами охранной зоны ВЛ-10 кВ ф. 10-3-З от ПС 110 кВ Тальменка, произошло касание ветвей дерева о провода в пролете опор №№ 205-206, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 10-3-З от ПС 110 кВ Тальменка действием МТЗ. 4.12 Нарушение воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "С" в пролете опор №205-206 ВЛ-10 кВ ф. 10-3-З от ПС 110 кВ Тальменка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие на Ф-10-3-З_ПС 110 Тальменка, Пролет: Опора № 205 - Опора № 206 | Техническое мероприятие 1 Произвести опиловку крон деревьев ВЛ-10 кВ ф. 10-3-З от ПС 110 кВ Тальменка. Ответственное лицо: Безбородов А.В. 28.02.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Создать внеплановый эксплуатационный заказ на опиловку крон деревьев ВЛ-10 кВ ф. 10-3-З от ПС 110 кВ Тальменка. Ответственное лицо: Безбородов А.В. 21.01.2022 год
757210 | 990 | 2021-12-18 | 0 | 43 | 0.0007849 | 2021-12-18 | 0 | 44 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки деревьев и веток угрожающих падением на ВЛ из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф.10-11-К от ПС 35 кВ Авангард, при воздействии порывов ветра, произошло приближение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ к проводам в пролете опор №№115-116 на недопустимое расстояние, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф.10-11-К от ПС 35 кВ Авангард действием МТЗ. 4.12 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка фазы "В" и фазы "С" ВЛ-10 кВ Ф.10-11-К от ПС 35 кВ Авангард в пролете опор №№115-116 из-за наклона тонкого дерева, с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляции на Ф-10-11-К_ПС 35 кВ Авангард, Пролет: Опора № 115 - Опора № 116 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф.10-11-К от ПС 35 кВ Авангард с целью выявления недостатков и замечаний, обращая особое внимание на угрожающие падением на ВЛ деревья/ветки. Ответственное лицо: Цегельников Сергей Николаевич 17.01.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф.10-11-К от ПС 35 кВ Авангард разработать мероприятия по устранению выявленных недостатков и замечаний. Ответственное лицо: Цегельников Сергей Николаевич 31.01.2022 год
757212 | 546 | 2021-12-18 | 18 | 19 | 0.002 | 2021-12-18 | 18 | 25 | 3.4.9.3 При воздействии токовых нагрузок и погодных условий произошло повреждение вводного кабеля 0,22 кВ по адресу н.п. Демьяновка, пер. Лермонтова, д. 5, приведшее к отключению АВ-0,4 кВ ф.5 ТП-020. | Организационное мероприятие 1 Составить Акт о воздействии индивидуального лица на электроустановки филиала ПАО «Россети Сибирь»- «Кузбассэнерго-РЭС», приведшем к возникновению технологического нарушения. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 30.12.2021 год
757212 | 547 | 2021-12-18 | 13 | 26 | 0.0265 | 2021-12-18 | 13 | 32 | 3.4.8.2 В результате наезда сторонней механизированной техники произошел излом опоры №291 и схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №290-292. 4.4 Наезд механизированной техники на опору привел к излому стойки опоры и схлесту проводов ВЛ 10 кВ ф. 6-22-М. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наезд механизированной техники на опору, излом стойки опоры, схлест проводов на Ф-6-22-М, Опора П10-3Б | Организационное мероприятие 1 Подать заявление в МВД России. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 29.12.2021 год
757210 | 2 | 2021-12-18 | 1 | 25 |  | 2021-12-18 | 1 | 25 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (32 года) и многократных коммутационных операций (включение/отключение) В-110 БСК-110, произошло перегорание катушки соленоида отключения В-110 БСК-110, что привело отказу отключения В-110 БСК на ПС 110 кВ Тяжинская с последующим выводом в ремонт по внеплановой заявке. 4.10 При многократных коммутационных операций (включение/отключение) В-110 БСК-110 ПС 110 кВ Тяжинская, произошло перегорание катушки соленоида отключения В-110 БСК-110 ПС 110 кВ Тяжинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание катушки соленоида отключения на ПС 110 кВ Тяжинская, МКП-110М-630-20 с ШПЭ-33 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановое техническое обслуживание привода В-110 БСК-110 на ПС 110 кВ Тяжинская. Ответственное лицо: Шугов Владимир Иванович 10.02.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр приводов на выключателях типа МКП-110 на ПС 110 кВ Тяжинская на предмет аналогичных замечаний. Ответственное лицо: Коробкин Дмитрий Алексеевич 10.02.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ПС 110 кВ Тяжинска разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Коробкин Дмитрий Алексеевич 10.02.2022 год
757213 | 913 | 2021-11-23 | 0 | 50 |  | 2021-11-23 | 0 | 50 | 3.4.12.2 Вследствие воздействия ветровых нагрузок, произошло разрегулирование стрелы провиса провода фазы «А» в пролете опор № 80-81 ВЛ 110 кВ Северный Маганак-Тырганская-1, что стало причиной возникновения кротковременного схлеста проводов в фазы «А» и «В» в пролете опор № 80-81 ВЛ 110 кВ Северный Маганак-Тырганская-1, появлению межфазного короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 110 кВ Северный Маганак-Тырганская-1. 4.11 Вследствие воздействия ветровых нагрузок, произошло разрегулирование стрелы провиса провода фазы «А» в пролете опор № 80-81 ВЛ 110 кВ Северный Маганак-Тырганская-1, что стало причиной возникновения кротковременного схлеста проводов в фазы «А» и «В» в пролете опор № 80-81 ВЛ 110 кВ Северный Маганак-Тырганская-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №80-81. на ВЛ 110 кВ Северный Маганак-Тырганская-1, Пролет: Опора.№ 80 - Опора.№ 81 | Техническое мероприятие 1 Произвести замер стрел провеса ВЛ 110 кВ Северный Маганак - Тырганская-1. Ответственное лицо: Мельник А.В. 15.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести подтяжку проводов на участке опор №80-81 ВЛ 110 кВ Северный Маганак - Тырганская-1. Ответственное лицо: Мельник А.В. 15.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам замера стрел провиса ВЛ 110 кВ Северный Маганак - Тырганская-1, в случае выявления дефектов разработать график по устранению замечаний. Ответственное лицо: Мельник А.В. 31.12.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Включить ВЛ 110 кВ Северный Маганак - Тырганская-1 2 раза в год в график технического осмотра ВЛ 110 кВ. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 31.01.2022 год
757213 | 915 | 2021-11-23 | 13 | 56 | 0.059418 | 2021-11-23 | 15 | 51 | 3.4.12.2 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв провода линии связи, приведший к перехлесту проводов в пр. оп № 5/4-5/5 ВЛ-0,4 ф.1 от КТП Ю-2-017, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ-0,4 ф.1 от КТП Ю-2-017. 4.12 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв провода линии связи, приведший к перехлесту проводов в пр. оп № 5/4-5/5 ВЛ-0,4 ф.1 от КТП Ю-2-017. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода линии связи, приведший к перехлесту проводов ВЛ на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-Ю-2-017, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 ф.1 от КТП Ю-2-017 Ответственное лицо: Будаев О.А. 30.12.2021 год
757213 | 916 | 2021-11-23 | 15 | 15 | 0.071304 | 2021-11-23 | 15 | 22 | 3.4.9.1 Повреждение в сетях потребителя ООО "КЭнК", потребитель находится в перчене смежных ТСО с сайта Минэнерго. | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 31.12.2021 год
757213 | 918 | 2021-11-23 | 16 | 25 | 0.012692 | 2021-11-23 | 16 | 26 | 3.4.12.2 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошёл кратковременный схлест проводов в пролете опор 25-26 ВЛ-10 ф.10-2-К, что стало причиной сокращения воздушно изоляционного промежутка, возникновению короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ-10 ф.10-2-К. 4.12 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошёл кратковременный схлест проводов в пролете опор 25-26 ВЛ-10 ф.10-2-К. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов. на Ф-10-2-К_с. Кузедеево, Пролет: Опора № 25 - Опора № 26 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.10-2-К. Ответственное лицо: Будаев О.А. 01.01.2022 год
757213 | 919 | 2021-11-23 | 17 | 5 | 0.07998 | 2021-11-23 | 17 | 13 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации произошло старение изоляции и повреждение кабеля КЛ-6кВ ф.6-18-РП-23 вследствие межфазного короткого замыкания, что привело к аварийному отключению ф.6-18-РП-23 на ПС 35 кВ Куйбышевская. 4.1 В результате длительной эксплуатации произошло старение изоляции и повреждение кабеля КЛ-6кВ ф.6-18-РП-23. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: старение изоляции и повреждение кабеля. на КЛ 6 кВ Ф-6-18-РП23, ААШв-6 3х240 | Организационное мероприятие 1 Произвести ремонт и высоковольтные испытания КЛ 6 кВ ф.6-18-РП-23. Ответственное лицо: Титов Д.С. 29.12.2021 год
757213 | 920 | 2021-11-23 | 19 | 18 | 0.72668 | 2021-11-23 | 21 | 7 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации произошло старение изоляции и повреждение кабеля КЛ-10 В ф.10-7-К от оп. 1 до ПС 110 кВ Стройбаза вследствие межфазного короткого замыкания, что привело к аварийному отключению ф.10-7-К. 4.1 В результате длительной эксплуатации произошло старение изоляции и повреждение кабеля КЛ-10 В ф.10-7-К от оп. 1 до ПС 110 кВ Стройбаза. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: старение изоляции и повреждение кабеля на Ф-10-7-К, ААБл-10 3х120 | Организационное мероприятие 1 Произвести ремонт и высоковольтные испытания КЛ 10 кВ ф.10-7-К от оп.1 до ПС 110 кВ Стройбаза. Ответственное лицо: Титов Д.С. 31.12.2021 год
757213 | 921 | 2021-11-23 | 20 | 13 | 0.01167 | 2021-11-23 | 20 | 20 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного устранения дефекта в виде провиса провода в пролете опор №179-№180 ВЛ 10 кВ ф.10-4-В произошел схлест проводов фазы "А" и "В", что стало причиной межфазного короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ф.10-4-В на ПС 110 кВ Стройбаза. 4.11 В результате несвоевременного устранения дефекта в виде провиса провода в пролете опор №179-№180 ВЛ 10 кВ ф.10-4-В произошел схлест проводов фазы "А" и "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов фазы "А" и "В" на Ф-10-4-В, Пролет: Опора № 179 - Опора № 180 | Организационное мероприятие 1 Произвести перетяжку провода и регулировку стрелы провиса провода в пролете опор №179-№180 ВЛ 10 кв ф.10-4-В. Ответственное лицо: Титов Д.С. 31.12.2021 год
757213 | 893 | 2021-11-24 | 9 | 5 | 0.00333 | 2021-11-24 | 9 | 7 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровых нагрузок произошел кратковременный схлест проводов, с перекрытием воздушного изоляционного промежутка между проводами ВЛ ф. В и ф. С в пролетах опор № 320-321 ВЛ 10 кВ ф.10-5-К, что привело к кратковременному короткому замыканию и, как следствие, к аварийному отключению ВЛ 10 кВ ф.10-5-К. 4.11 В результате воздействия ветровых нагрузок произошел кратковременный схлест проводов ВЛ ф. В и ф. С в пролетах опор № 320-321 ВЛ 10 кВ ф.10-5-К. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременный схлест проводов ВЛ ф. В и ф. С на Ф-10-5-К, Пролет: Опора № 320 - Опора № 321 | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-5-К. Ответственное лицо: Свиридов Д.Е. 08.12.2021 год
757213 | 908 | 2021-11-26 | 1 | 0 |  | 2021-11-26 | 1 | 0 | 3.4.12.5 В следствии понижения температуры окружающей среды с +3 (25.11.2021) до -15(26.11.2021) приведшее к образованию льда в почве и хождению грунта, а так же естественного старения материалов произошло повреждение изоляции всех трех жил по отношению друг к другу контрольного кабеля, проходящего от ящика зажимов трансформатора до ГЩУ п. № 29 (панель защит Т-3-63) на ПС 110 кВ Абагурская, что привело к возникновению короткого замыкания в контрольном кабеле и как следствие работе газового реле на отключение Т-3-63 на ПС 110 кВ Абагурская. 4.12 Повреждение изоляции всех трех жил по отношению друг к другу контрольного кабеля Т-3-63 в следствии понижения температуры окружающей среды с +3 (25.11.2021) до -15(26.11.2021) приведшее к образованию льда в почве и хождению грунта, а так же естественного старения материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение контрольного кабеля Т-3-63 в результате длительной эксплуатации и естественного старения материалов. на ПС 110 кВ Абагурская, Трансформатор ТДТН-63000/110/35/6 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену поврежденного контрольного кабеля цепей защиты и сигнализации Т-3-63 от ящика зажимов трансформатора до ГЩУ п. № 29. Ответственное лицо: Перевощиков С.В. 31.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр ПС 110 кВ ПО ЮЭС на предмет возможности излома контрольных кабелей на территории подстанций Ответственное лицо: Перевощиков С.В. 31.01.2022 годОрганизационное мероприятие 1 После проведения осмотра ПС 110 кВ ПО ЮЭС на предмет возможности излома контрольных кабелей на территории подстанций, при выявлении замечаний, составить график устранения. Ответственное лицо: Перевощиков С.В. 31.03.2022 год
757213 | 922 | 2021-11-25 | 11 | 5 | 0.726 | 2021-11-25 | 12 | 35 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации произошло старение изоляции и повреждение кабеля КЛ-6кВ ф.6-ТП65-ТП-27 вследствие межфазного короткого замыкания, что привело к аварийному отключению ф.6-21-П на ПС 35 кВ Абашевская 1/2. 4.1 В результате длительной эксплуатации произошло старение изоляции и повреждение кабеля КЛ-6кВ ф.6-ТП65-ТП-27 вследствие межфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение кабеля на КЛ 6 кВ Ф-ТП-65-27, ААШв-10 3х120 | Организационное мероприятие 1 Произвести ремонт и высоковольтные испытания КЛ 6 ф.6-ТП-65-ТП-27 Ответственное лицо: Титов Д.С. 02.01.2022 год
757213 | 924 | 2021-11-26 | 1 | 45 | 0.79332 | 2021-11-26 | 3 | 44 | 3.4.9.1 Повреждение в сетях потребителя МУП "ТРСК", потребитель находится в перечне смежных ТСО с сайта Минэнерго. | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 31.12.2021 год
757210 | 945 | 2021-11-25 | 7 | 28 | 0.045672 | 2021-11-25 | 9 | 7 | 3.4.12.1 В результате налипания снега на крону дерева расположенного за пределами охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-10-4-ЧЩ от ПС 35 кВ Шишинская, произошло падение дерева на провода в пролете опор №№ 101/4-101/5, что привело к обрыву провода фазы "В" приблизившись на недопустимое расстояние к проводу фазы "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-4-ЧЩ от ПС 35 кВ Шишинская действием МТЗ с НАПВ. 4.4 При падении дерева на провода в пролете опор №№101/4-101/5 ВЛ-10 кВ Ф-10-4-ЧЩ от ПС 35 кВ Шишинская, произошел обрыв провода фазы "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на Ф-10-4-ЧЩ_ПС 35 кВ Шишинская, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-4-ЧЩ от ПС 35 кВ Шишинская на наличие замечаний. Ответственное лицо: Никишов Ю.Т. 30.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-4-ЧЩ от ПС 35 кВ Шишинская разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Кириенко В.М. 30.12.2021 год
757210 | 947 | 2021-11-23 | 16 | 26 |  | 2021-11-23 | 16 | 26 | 3.4.12.2 При воздействии порывов ветра (до 20 м/с), произошел наброс ветки дерева на провода опоры № 21 ВЛ-10 кВ Ф-10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская действием МТЗ с УАПВ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "С" на опоре № 21 ВЛ-10 кВ Ф-10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка на ВЛ-10 кВ Ф-10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская на наличие замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 30.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 30.12.2021 год
757210 | 948 | 2021-11-23 | 19 | 15 | 0.50499 | 2021-11-23 | 20 | 56 | 3.4.12.2 В результате воздействия порывов сильного ветра (до 20 м/с), произошел обрыв вязки провода фазы "В" на опоре № 366 ВЛ-10 кВ Ф-10-2-Г от ПС 35 кВ Силинская, что привело к раскачиванию незакрепленного провода с последующим приближением на недопустимое расстояние к проводу фазы "С" вызвав возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения действием МТЗ с НАПВ, НРПВ. 4.12 Приближение провода фазы "В" к проводу фазы "С" на недопустимое расстояние друг к другу на опоре № 366 ВЛ-10 кВ Ф-10-2-Г от ПС 35 кВ Силинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода фазы "В" на ВЛ-10 кВ Ф-10-2-Г от ПС 35 кВ Силинская | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-2-Г от ПС 35 кВ Силинская на наличие замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 30.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-2-Г от ПС 35 кВ Силинская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 30.12.2021 год
757210 | 949 | 2021-11-23 | 21 | 53 |  | 2021-11-23 | 21 | 53 | 3.4.12.2 При воздействии порывов ветра (до 20 м/с), произошел наброс ветки дерева на провода опоры № 102 ВЛ-10 кВ Ф-10-13-Б от ПС 35 кВ Щегловская, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-13-Б от ПС 35 кВ Щегловская действием МТЗ с УАПВ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "С" на опоре № 102 ВЛ-10 кВ Ф-10-13-Б от ПС 35 кВ Щегловская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка на ВЛ-10 кВ Ф-10-13-Б от ПС 35 кВ Щегловская | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-13-Б от ПС 35 кВ Щегловская на наличие замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 30.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-13-Б от ПС 35 кВ Щегловская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 30.12.2021 год
757212 | 529 | 2021-11-23 | 21 | 54 | 0.004 | 2021-11-23 | 22 | 0 | 3.4.12.2 При воздействии сильных порывов ветра (до 17 м/с) произошёл кратковременный схлёст проводов в пролете опор №5-6, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и отключению АВ-0,4 кВ ф.1 ТП-019. 4.12 Разрегулировка стрелы провеса проводов при порыве ветра привела к междуфазному замыканию с отключением АВ-0,4 кВ ф.1 ТП-019. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода на ВЛ-0.4 кВ ф.1 от ТП-019 пролет опор №5-6 на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-019, Пролет: Оп. №5 - Оп. №6 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-019 в пролете опор №5-6. Ответственное лицо: Начальник РЭС Санаров В.В. 29.12.2021 год
757210 | 946 | 2021-11-23 | 14 | 53 | 0.95651 | 2021-11-23 | 16 | 1 | 3.4.12.2 При воздействии порывов сильного ветра (до 18 м/с), произошел наброс ветки дерева на провода в пролете опор №№ 10/3-10/4 ВЛ-10 кВ ф. 10-4-ОШ от ПС 110 кВ Тальменка, что привело к перекрытию воздушного изоляционного фаз "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 10-4-ОШ от ПС 110 кВ Тальменка действием МТЗ. 4.12 Нарушение воздушного изоляционного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в результате наброса ветки в пролете опор №10/3-10/4 ВЛ-10 кВ ф. 10-4-ОШ от ПС 110 кВ Тальменка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка на ВЛ-10 кВ ф. 10-4-ОШ от ПС 110 кВ Тальменка | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-4-ОШ от ПС 110 кВ Тальменка на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Безбородов А.В. 30.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-4-ОШ от ПС 110 кВ Тальменка разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Безбородов А.В. 30.12.2021 год
757212 | 530 | 2021-11-23 | 21 | 29 | 0.0018672 | 2021-11-23 | 21 | 36 | 3.4.12.2 В результате длительных ветровых нагрузок произошла разрегулировка стрелы провеса проводов на вводе 0,23 кВ потребителя со схлестом проводов, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф.1 ТП-109. 4.12 Разрегулировка проводов ввода 0,23 кВ на стороне потребителя из-за длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса проводов на вводе в дом № 26 по ул. Юбилейная с. Кулебакино от опоры №26 на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-109, Опора П1-2 | Организационное мероприятие 1 Составить акт стороннего воздействия на электроустановки филиала. Ответственное лицо: Начальник РЭС Санаров В.В. 29.12.2021 год
757212 | 531 | 2021-11-23 | 15 | 50 | 0.0020825 | 2021-11-23 | 15 | 55 | 3.4.12.2 В результате воздействия знакопеременных ветровых нагрузок на провода ВЛ-6 кВ ф-6-7-П от ПС 35 Бурлаковская произошёл схлёст провода фазы "А" с проводом фазы "В" в пролете опор №№ 95-96, что привело к межфазному КЗ. 4.12 В результате воздействия ветровой нагрузки на провода фазы "А" ВЛ-6 кВ ф-6-7-П от ПС 35 Бурлаковская в пролете опор №95-96, произошло уменьшение воздушного промежутка между проводами с пробоем изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода ф. "А" в пр.оп. 95-96 ВЛ-6 кВ ф. 6-7-П ПС 35 Бурлаковская на Ф-6-7-П, Пролет: Опора № 95 - Опора № 96 | Техническое мероприятие 1 Произвести послеаварийный осмотр ВЛ 6 кВ Ф-6-7-П. Ответственное лицо: Начальник РЭС Босак О.А. 30.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №95-96 ВЛ-6 кВ ф-6-7-П ПС 35 Бурлаковская. Ответственное лицо: Начальник РЭС Босак О.А. 30.12.2021 год
757212 | 532 | 2021-11-23 | 7 | 20 | 0.000666 | 2021-11-23 | 7 | 22 | 3.4.12.2 При воздействии сильных порывов ветра произошел наброс ветки дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ, на провода фазы «А» и "В" в пролете опор №14-15, приведший к отключению АВ-0,4 кВ ф.2 ТП-054. 4.12 Нарушение электрической изоляции веткой дерева. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции веткой дерева на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-054, Пролет: Опора № 14 - Опора № 15 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 ф.2 ТП-054, на предмет набросов предметов на ВЛ. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 03.12.2021 год
757210 | 950 | 2021-11-24 | 5 | 10 | 0.89668 | 2021-11-24 | 6 | 50 | 3.4.12.2 При воздействии порывов ветра (до 17 м/с), произошел наброс ветки дерева на провода опоры № 29 ВЛ-10 кВ Ф-10-15-ПФ от ПС 35 кВ Мазуровская, что привело к перекрытию изоляционного промежутка фаз "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-15-ПФ от ПС 35 кВ Мазуровская действием МТЗ с НАПВ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "В" и "С" на опоре № 29 ВЛ-10 кВ Ф-10-15-ПФ от ПС 35 кВ Мазуровская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс ветки на Ф-10-15-ПФ_ПС Мазуровская, Опора УП10-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-15-ПФ от ПС 35 кВ Мазуровская на наличие замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 14.01.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-15-ПФ от ПС 35 кВ Мазуровская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 14.01.2022 год
757210 | 951 | 2021-11-24 | 11 | 20 | 0.030133 | 2021-11-24 | 13 | 13 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (20 лет) и естественного старения материалов, произошло снижение изоляционных свойств с появление микротрещин на корпусе проходной изоляции фаз "В" и "С" на ТП-246 Ф-10-21-ЖК от ПС 35 кВ Мазуровская, что привело к привело к оперативному выводу в ремонт для устранения повреждения. 4.12 Снижение изоляционных свойств проходных изоляторов фаз "В" и "С" на ТП-246 Ф-10-21-ЖК от ПС 35 кВ Мазуровская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Проходные изоляторы на ТП-246 Ф-10-21-ЖК от ПС 35 кВ Мазуровская | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ТП-246 Ф-10-21-ЖК от ПС 35 кВ Мазуровская на наличие замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 14.01.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ТП-246 Ф-10-21-ЖК от ПС 35 кВ Мазуровская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 14.01.2022 год
757210 | 952 | 2021-11-25 | 23 | 15 |  | 2021-11-25 | 23 | 15 | 3.4.12.1 В результате налипания снега на провода в пролете опор №№ 183-184 ВЛ-10 кВ Ф-10-15-НП от ПС 35 кВ Колмогоровская и воздействия порывов ветра, произошел кратковременный схлест проводов фаз "А", "В" и "С", что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-15-НП от ПС 35 кВ Колмогоровская действием МТЗ. 4.12 Кратковременный схлест проводов фаз "А", "В" и "С" в пролете опор №№ 183-184 ВЛ-10 кВ Ф-10-15-НП от ПС 35 кВ Колмогоровская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-10 кВ Ф-10-15-НП от ПС 35 кВ Колмогоровская | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-15-НП от ПС 35 кВ Колмогоровская на наличие замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 30.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-15-НП от ПС 35 кВ Колмогоровская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений павлович 30.12.2021 год
757210 | 953 | 2021-11-26 | 19 | 1 |  | 2021-11-26 | 19 | 1 | 3.4.8.5 Во время проведения земельных работ подрядной организацией ООО "Новострой", произошло повреждение силового кабеля опоры № 1 ВЛ-10 кВ Ф-10-15-ПНС-9 от ПС 35 кВ Транзитная, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания с последующим аварийным отключением ВЛ-10 кВ Ф-10-15-ПНС-9 от ПС 35 кВ Транзитная действием МТЗ. 4.12 Междуфазное короткого замыкание силового кабеля опоры № 1 ВЛ-10 кВ Ф-10-15-ПНС-9 от ПС 35 кВ Транзитная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение силового кабеля на Ф-10-15-ПНС-9_ПС Транзитная, ААШв-10 3х95 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-15-ПНС-9 от ПС 35 кВ Транзитная на нличие нарушений охранной зоны. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 14.01.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Составить акт воздействия сторонних лиц/организаций. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 14.01.2022 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-15-ПНС-9 от ПС 35 кВ Транзитная разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 14.01.2022 год
757210 | 954 | 2021-11-28 | 10 | 23 | 0.021645 | 2021-11-28 | 10 | 25 | 3.4.12.2 При воздействии порывов сильного ветра (до 13 м/с) и налипания снега, произошло раскачивание проводов в пролете опор №№ 65-65/1 ВЛ-10 кВ Ф-10-11-З от ПС 110 кВ Шахтер, что привело к приближению проводов фаз "А" и "С" на недопустимое расстояние друг к другу с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийным отключением ВЛ-10 кВ Ф-10-11-З от ПС 110 кВ Шахтер действием МТЗ с перегоранием предохранителей в ТП-067 фаз "В" и "С". 4.12 Приближение проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №№ 65-65/1 ВЛ-10 кВ Ф-10-11-З от ПС 110 кВ Шахтер на недопустимое расстояние друг к другу. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Приближение проводов на недопустимое расстояние друг к другу на Ф-10-11-З_ПС Шахтер, Пролет: Опора № 65/1 - ТП № 067 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-11-З от ПС 110 кВ Шахтер на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрел провиса проводов. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 30.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-11-З от ПС 110 кВ Шахтер разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 30.12.2021 год
757213 | 928 | 2021-12-01 | 10 | 14 | 0.0175 | 2021-12-01 | 10 | 17 | 3.4.9.1 Повреждение в сетях потребителя МУП "ТРСК", потребитель находится в перечне смежных ТСО с сайта Минэнерго. | Организационное мероприятие 1 Направить информационное управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 31.01.2022 год
757213 | 929 | 2021-12-02 | 7 | 5 |  | 2021-12-02 | 7 | 5 | 3.4.7.3 В следствии длительного срока эксплуатации постоянных ветровых и температурных нагрузок произошел обрыв грозозащитного троса в пролете опор №11-12 ВЛ 35 кВ М-8, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие аварийного отключения ВЛ 35 кВ М-8. 4.14 В следствии длительного срока эксплуатации постоянных ветровых и температурных нагрузок произошел обрыв грозозащитного троса в пролете опор №11-12 ВЛ 35 кВ М-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв грозозащитного троса. на ВЛ 35 кВ ЮК ГРЭС-Осин водозабор_М-8, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 35 кВ М-8. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 31.01.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести монтаж грозозащитного троса пролете опор в пролете опор №11-12 ВЛ 35 кВ М-8. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 31.03.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового инженерного осмотра ВЛ 35 кВ М-8, в случае выявления дефектов составить график устранения замечаний. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 31.12.2021 год
757212 | 534 | 2021-11-27 | 23 | 20 | 0.81635 | 2021-11-28 | 0 | 39 | 3.4.7.3 При переводе нагрузки с ВЛ ф.10-9-КЛ ПС 35 кВ Тарасовская по резервной схеме на ВЛ-10 кВ ф.10-17-М ПС 35 кВ Прогресс произошло аварийное отключение В-10 ф.10-17-М ПС 35 кВ Прогресс, во время которого произошло зависание привода выключателя ф.10-17-М, что привело к невозможности включения ф.10-17-М по нормальной схеме. Воздействие знакопеременных ветровых нагрузок привело к обрыву вязки провода фазы "В" на оп. 149/12 ВЛ-10 кВ ф.10-9-КЛ с набросом провода ф. В" на провод фазы "С" с возникновением межфазного короткого замыкания. В результате длительной эксплуатации потеряла свои свойства одна из пружин отключения в приводе вакуумного выключателя типа ВВТЭ-М-10/630 на В ф.10-17-М ПС 35 кВ Прогресс. При аварийном отключении ВЛ-10 кВ ф.10-17-М от ПС 35 кВ Прогресс из-за недостаточного усилия, создаваемого этой (дефектной) пружиной в момент отключения не произошла постановка коромысла на защелку, в результате чего контакты в дугогасительной камере выключателя развелись на требуемое расстояние (отключились), а механизм свободного расцепления в приводе «завис» в промежуточном положении, что привело к разрегулировке привода В ф.10-17-М на ПС 35 кВ Прогресс и неготовности его к включению. 4.3 В результате длительного воздействия знакопеременных ветровых нагрузок произошло ослабение сечения и обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №149/12 ВЛ-10 кВ ф.10-9-КЛ. При аварийном отключении ВЛ-10 кВ ф.10-17-М от ПС 35 кВ Прогресс из-за недостаточного усилия, создаваемого дефектной пружиной в момент отключения не произошла постановка коромысла на защелку, в результате чего контакты в дугогасительной камере выключателя развелись на требуемое расстояние (отключились), а механизм свободного расцепления в приводе «завис» в промежуточном положении, что привело к разрегулировке привода В ф.10-17-М на ПС 35 кВ Прогресс и неготовности его к включению. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №149/12 ВЛ-10 кВ ф.10-9-КЛ на ВЛ 10 кВ ф.10-9-КЛ, VS010-0004985; разрегулировка привода выключателя ф. 10-17-М на ПС 35 кВ Прогресс, ВВТЭ-10-12,5/630 | Техническое мероприятие 1 Произвести верховой осмотр ВЛ 10 кВ ф. 10-9-КЛ ПС 35 кВ Тарасовская в пролете опор 149-149/24 для проверки состояния и надёжности крепления колпачков, вязок, изоляторов. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 02.01.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену вязки провода на опоре № 149/12 ВЛ-10 кВ ф.10-9-КЛ. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 02.01.2022 годТехническое мероприятие 3 Выполнить опробование работы всех приводов выключателей типа ВВТЭ-М-10/630 на ПС 35 кВ Прогресс. Ответственное лицо: Начальник СПС ПО ЦЭС Шинкарев Н.Н. 30.06.2022 год
757212 | 535 | 2021-11-30 | 17 | 25 | 0.02875 | 2021-11-30 | 19 | 20 | 3.4.8.2 В результате наезда неустановленного транспортного средства на опору № 6 ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-101 произошел излом железобетонной приставки деревоопоры и обрыв провода ф. "А" в пролете опор №5-7 ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-101. 4.13 Излом бетонной приставки деревоопоры № 6 ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-101 и обрыв провода ф. "А" в пролете №5-7 ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-101 в результате наезда на опору № 6 неустановленного транспортного средства. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом ж/б приставки деревоопоры № 6 ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-101 на ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-100, VN004-00033011; обрыв провода в пролете №5-7 ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-101. на ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-100, VN004-00033011 | Техническое мероприятие 1 Призвести замену бетонной приставки опоры №6 ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-101. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 02.01.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести ремонт провода в пролете опор № 5-7 ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-101. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 02.01.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Направить заявление в полицию для установления и привлечения к ответственности виновных лиц события, произошедшего 30.11.2021 на ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-101. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 02.01.2022 год
757210 | 956 | 2021-11-29 | 20 | 6 | 0.029468 | 2021-11-29 | 20 | 40 | 3.4.9.3 Повреждение в сети потребителя, собственник ГУА "Анжерский лесхоз". | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес ГАУ Лесхоз с целью выяснения причины возникновения технологического нарушения и о принятых мерах направленные на недопущение аналогичных отключений. Ответственное лицо: Крутов Владимир Викторович 30.12.2021 год
757210 | 957 | 2021-11-28 | 13 | 26 |  | 2021-11-28 | 13 | 26 | 3.4.12.2 В результате воздействия порывов ветра (до 13 м/с), произошло раскачивание проводов в пролете опор №№2/8-2/9 ВЛ-0,4 кВ ф№1 от ТП-277 Ф.10-4-Т от ПС 110 кВ Берикульская, что привело к приближению провода фазы "В" к проводу фазы "С" на недопустимое расстояние, с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения АВ-0,4 кВ ф№1 от ТП-277 Ф.10-4-Т от ПС 110 кВ Берикульская. 4.12 Приближение провода фазы "В" к проводу фазы "С" на недопустимое расстояние в пролете опор №№2/8-2/9 ВЛ-0,4 кВ ф№1 от ТП-277 Ф.10-4-Т от ПС 110 кВ Берикульская из-за воздействия порывов ветра, с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляции на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-277, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от ТП-277 Ф.10-4-Т ПС 110 кВ Берикульская с целью выявления недостатков и замечаний, обращая особое внимание на стрелы провеса проводов. Ответственное лицо: Цегельников Сергей Николаевич 22.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от ТП-277 Ф.10-4-Т ПС 110 кВ Берикульска разработать мероприятия для устранения выявленных недостатков и замечаний. Ответственное лицо: Цегельников Сергей Николаевич 31.12.2021 год
757210 | 959 | 2021-11-28 | 14 | 45 |  | 2021-11-28 | 14 | 45 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (32 года) и многократных коммутационных операций (включение/отключение) В-110 БСК-110, произошла разрегулировка привода В-110 БСК-110, что привело к длительному включению выключателя, в следствии чего произошел ввод продольной дифференциальной защиты БСК-110 до момента заряда конденсаторов с образованием тока небаланса и последующим отключением В-110 БСК-110 ПС 110 кВ Тяжинская. 4.2 Изношены детали механизма отключения (большие люфты) привода В-110 БСК-110 ПС 110 кВ Тяжинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка привода выключателя на ПС 110 кВ Тяжинская, МКП-110М-630-20 с ШПЭ-33 | Техническое мероприятие 1 Выполнить изменения в схеме УРЗА БСК-110 кВ и ввести выдержку по времени срабатывания продольной диф. защиты БСК-110 кВ Ответственное лицо: Воропанов Олег Алексеевич 28.02.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Согласовать с Кемеровским РДУ схему изменения УРЗА БСК-110 кВ и ввод выдержки по времени срабатывания продольной диф. защиты БСК-110 кВ. Ответственное лицо: Воропанов Олег Алексеевич 31.12.2021 год
757212 | 536 | 2021-11-28 | 3 | 49 |  | 2021-11-28 | 3 | 49 | 3.4.12.2 В результате воздействия знакопеременных ветровых нагрузок на провода ВЛ-10 кВ ф-10-5-Б произошёл схлёст провода фазы "А" с проводом фазы "В" в пролете опор №№ 53-55, что привело к межфазному КЗ. 4.12 В результате воздействия ветровой нагрузки и разрегулировки провода фазы "А" ВЛ-10 кВ ф-10-5-Б в пролете опор №53-55, произошло уменьшение воздушного промежутка между проводами с пробоем изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода ф. "А" в пр.оп. 53-54 ф-10-5-Б на Ф-10-5-Б, Пролет: Опора № 53 - Опора № 54 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-5-Б для выявления несоответствия требованиям действующих НТД. Ответственное лицо: Начальник РЭС Босак О.А. 10.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить регулировку стрелы провеса провода фазы "А" в пролете опор №53-55 ВЛ-10 кВ ф-10-5-Б ПС 35 Михайловская. Ответственное лицо: Начальник РЭС Босак О.А. 10.12.2021 год
757210 | 964 | 2021-12-03 | 21 | 0 | 0.00667 | 2021-12-03 | 21 | 4 | 3.4.9.3 Повреждение в сети потребителя, на вводе в дом от опоры № 3/1 ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-060 Ф.10-11-Ч. | Организационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо собственнику. Ответственное лицо: В.С. Андреев 13.01.2022 год
757213 | 855 | 2021-11-12 | 21 | 10 | 0.0011356 | 2021-11-12 | 21 | 11 | 3.4.7.3 В следствии несвоевременного выявления дефектов произошло повреждение трансформатора КТП Ю-4-003, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ-10кВ ф.10-4-Ш 4.11 В следствии несвоевременного выявления дефектов произошло повреждение трансформатора КТП Ю-4-003. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение трансформатора на Ф-10-4-Ш_с. Кузедеево-с. Лыс, Пролет: Опора № 75/2 - КТП Ю-4-003 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.10-4-Ш Ответственное лицо: Будаев О.А. 22.12.2021 год
757213 | 857 | 2021-11-12 | 11 | 13 | 1.0358 | 2021-11-12 | 13 | 6 | 3.4.9.1 Повреждение в сетях потребителя потребителя ООО "КЭнК" оборван повод от отпайки оп.73/41/7 СНТ Топольник (с/о Топольники)п. Терёхино. Потребитель находится в перечне смежных ТСО с сайта Минэнерго. | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 23.12.2021 год
757213 | 861 | 2021-11-14 | 19 | 53 | 0.009185 | 2021-11-14 | 19 | 54 | 3.4.12.2 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошло попадание ветки на провода из вне охранной зоны в пролете опор 1-2 ВЛ-10 ф.10-2-К , что привело к появлению межфазного короткому замыканию и, как следствие, к аварийному отключению В-10 ф.10-2-К. 4.12 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошло попадание ветки на провода из вне охранной зоны в пролете опор 1-2 ВЛ-10 ф.10-2-К. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: попадание ветки на провода на Ф-10-2-К_с. Кузедеево, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.10-2-К. Ответственное лицо: Будаев О.А. 23.12.2021 год
757213 | 862 | 2021-11-14 | 20 | 35 | 0.36 | 2021-11-14 | 20 | 44 | 3.4.13.4 Вследствие дефекта монтажа компанией ОАО "СибирьЭлектроСетьСтрой" в меж ремонтный период, произошел лавинообразный эффект ухудшения изоляционных свойств кабельной муфты (изоляция кабеля выполнена из шитого полиэтилена) КЛ ф.6-8-Р, что стало причиной и возникновения короткого замыкания, что привело к повреждению кабельной муфты КЛ ф.6-8-Р и, как следствие, аварийному отключению Т-1-25 ПС 110 кВ Мысковская. 4.11 Повреждение кабельной муфты КЛ ф.6-8-Р вследствие дефекта монтажа компанией ОАО "СибирьЭлектроСетьСтрой" в меж ремонтный период, произошел лавинообразный эффект ухудшения изоляционных свойств кабельной муфты КЛ ф.6-8-Р (изоляция кабеля выполнена из шитого полиэтилена). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение кабельной муфты на КЛ ф.6-8-Р | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление кабльной муфты КЛ ф.6-8-Р Ответственное лицо: Махнев О.М. 23.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Включить в многолетний график проведения ТВК концевые муфты на ПС 110 кВ Мысковская раз в 3 года. Ответственное лицо: Перевощиков С.В. 15.01.2022 годОрганизационное мероприятие 1 Дать предложение по включению ф.6-8-Р ПС 110 кВ Мысковская в многолетнею программу установки Дуговой защиты Ответственное лицо: Петров О.А. 31.01.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Направить претензионное письмо в ОАО "СибирьЭлектроСетьСтрой" Ответственное лицо: Тыркалов А.П. 31.12.2021 год
757213 | 863 | 2021-11-14 | 23 | 22 | 0.20041 | 2021-11-15 | 0 | 27 | 3.4.9.3 Повреждением на потребительском КТП-Степочкин (повреждение проходного изолятора) от оп.42/2 ВЛ-10 ф.10-9-Н. | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 31.12.2021 год
757213 | 864 | 2021-11-15 | 10 | 28 | 0.0061605 | 2021-11-15 | 10 | 30 | 3.4.9.3 Повреждением на потребительском КТП-Степочкин (повреждение проходного изолятора) от оп.42/2 ВЛ-10 ф.10-9-Н. | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 31.12.2021 год
757213 | 866 | 2021-11-15 | 17 | 26 | 0.00925 | 2021-11-15 | 17 | 29 | 3.4.9.3 Повреждением на потребительском КТП-Степочкин (повреждение проходного изолятора) от оп.42/2 ВЛ-10 ф.10-9-Н. | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 31.12.2021 год
757212 | 512 | 2021-11-14 | 10 | 12 | 0.0682 | 2021-11-14 | 12 | 24 | 3.4.9.3 В результате неудовлетворительного электрического контакта на вводном АВ-0,4 кВ потребителя (ул. Логовая, 25), подключенного от опоры №5 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 ТП-012, произошел местный нагрев и оплавление контактного соединения, что привело к возникновению однофазного короткого замыкания и отключению АВ-0,4 кВ ф.№1 ТП-012. | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№1 ТП-012 от опоры №1 до опоры №20 с отпайками. Ответственное лицо: Начальник Беловского РЭС Кононов А.Г. 16.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Оформить Акт о воздействии сторонней организации (индивидуального лица) на электроустановки филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС», приведшем к возникновению (к угрозе возникновения) технологического нарушения. Ответственное лицо: Начальник Беловского РЭС Кононов А.Г. 16.12.2021 год
757210 | 920 | 2021-11-13 | 4 | 19 |  | 2021-11-13 | 4 | 19 | 3.4.12.2 В результате воздействия порывов ветра (до 11 м/с), произошел излом и падение дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ-10 кВ Ф.10-2-П от ПС 35 кВ Сусловская в пролете опор №№ 66/56-66/57, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф.10-2-П от ПС 35 кВ Сусловская действием МТЗ. 4.12 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка фазы "А" и "В" ВЛ-10 кВ Ф.10-2-П от ПС 35 кВ Сусловская в пролете опор №№ 66/56-66/57 из-за падения дерева с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляции на Ф-10-2-П_ПС 35 кВ Сусловская, Пролет: Опора № 56 - Опора № 57 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф.10-2-П от ПС 35 кВ Сусловская с целью выявления недостатков и замечаний, обращая особое внимание на угрожающие падением на ВЛ деревья/ветки. Ответственное лицо: Цегельников Сергей Николаевич 17.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф.10-2-П от ПС 35 кВ Сусловская разработать мероприятия по устранению выявленных недостатков и замечаний. Ответственное лицо: Цегельников Сергей Николаевич 31.12.2021 год
757213 | 867 | 2021-11-16 | 12 | 25 | 0.021665 | 2021-11-16 | 12 | 51 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя СНТ "Шахтостроитель". | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 31.12.2021 год
757212 | 514 | 2021-11-12 | 9 | 35 | 0.49979 | 2021-11-12 | 12 | 12 | 3.4.12.1 При налипании мокрого снега на ветки дерева произошло касание ветки дерева с проводами ВЛ-10 кВ ф.10-3-Х в пролете опор №№148-149 и падение дерева на провода ВЛ-10 кВ ф.10-3-Х ПС 35 кВ Пермяковская в пролете опор №№215-216 без повреждения проводов ВЛ из вне охранной зоны ВЛ с возникновением межфазного КЗ. 4.12 Падение ветки и дерева на провода ВЛ-10 кВ ф.10-3-Х в пролетах опор №№148-149 и №№215-216 привело к нарушению электрической изоляции с аварийным отключением ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева на провода ВЛ, из вне охранной зоны ВЛ. на Ф-10-3-Х, Пролет: Опора № 215 - Опора № 216; Падение ветки дерева на провода ВЛ, из вне охранной зоны ВЛ. на Ф-10-3-Х, Пролет: Опора № 148 - Опора № 149 | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-3-Х ПС 35 кВ Пермяковская. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кузнецов Ю.А. 10.12.2021 год
757210 | 922 | 2021-11-13 | 1 | 16 | 0.0006665 | 2021-11-13 | 1 | 24 | 3.4.8.2 При обрыве провода ВОЛС проезжающей крупногабаритной техникой, произошел схлест проводов фазы "А" и "В" ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-265 в пролете опор №№1-2, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-265. 4.12 Нарушение изоляционного промежутка проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 1-2 ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-265. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие сторонних лиц на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-265 | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-265 на наличие нарушения охранной зоны ВЛ. Ответственное лицо: Начальник РЭС Киреев В.А. 24.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф-2 ТП-265 разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник РЭС Киреев В.А. 28.12.2021 год
757210 | 924 | 2021-11-13 | 8 | 10 |  | 2021-11-13 | 8 | 10 | 3.4.12.1 В результате воздействия обильных осадков в виде отложения мокрого снега и воздействия порывов ветра (до 15 м/с), произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-6 кВ Ф-6-212 от ПС 35 кВ Березовская на провода в пролете опор №№ 9-10, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А", "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-6 кВ Ф-6-212 от ПС 35 кВ Березовская действием МТЗ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А", "В" и "С" на опоре № 10 ВЛ-6 кВ Ф-6-212 от ПС 35 кВ Березовская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева на ВЛ-6 кВ Ф-6-212 от ПС 35 кВ Березовская | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-6 кВ Ф-6-212 от ПС 35 кВ Березовская на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 17.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-6 кВ Ф-6-212 от ПС 35 кВ Березовская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 17.12.2021 год
757210 | 925 | 2021-11-12 | 14 | 26 | 3.33e-05 | 2021-11-12 | 14 | 28 | 3.4.12.1 В результате неблагоприятных погодных условий (скорость ветра 9 м/с и отложение мокрого снега), произошел наклон дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская в сторону пролете опор №№ 198-199 с касанием о провода, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская действием МТЗ. 4.12 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка в пролете опор №№ 198-199 ВЛ-10 кВ Ф-10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие через дерево на ВЛ-10 кВ Ф-10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 24.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 24.12.2021 год
757212 | 516 | 2021-11-12 | 12 | 39 | 0.1239 | 2021-11-12 | 13 | 21 | 3.4.7.3 При воздействии мокрого снега произошло его налипание на ветки деревьев, находящихся в охранной зоне ВЛ, и их наклон на провода ВЛ фаз «А» и «С», что привело к схлесту проводов и отключению В ф.6-22-М ПС 110 кВ Новоленинская. 4.12 Нарушение электрической изоляции веткой дерева. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции веткой дерева на Ф-6-22-М, Пролет: Оп.№42 - Оп.№43; Нарушение электрической изоляции веткой дерева на Ф-6-22-М, Пролет: Оп.№43 - Оп.№44 | Техническое мероприятие 1 Произвести вырубку ДКР в пролете опор 42-44 ВЛ-6 ф.6-22-М. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 19.11.2021 год
757212 | 519 | 2021-11-13 | 6 | 13 |  | 2021-11-13 | 6 | 13 | 3.4.12.2 При порыве ветра произошло приближение веток ДКР к проводам фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 431-432 ВЛ-10 кВ Ф-10-5-Б, что привело к пробою воздушного промежутка с возникновением межфазного КЗ. 4.12 Приближение веток ДКР к проводам фазы "В" и "С" в пролете опор №№ 431-432 ВЛ-10 кВ ф. 10-5-Б привел к нарушению электрической изоляции линии с её аварийным отключением. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: приближение веток ДКР к проводам ф. "С" и "В" на Ф-10-5-Б, Пролет: Опора № 431 - Опора № 432 | Техническое мероприятие 1 Провести расчистку охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-10-5-Б в пролетах опор №№431-432 от заросли ДКР. Ответственное лицо: Начальник РЭС Босак О.А. 26.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение послеаварийного осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-5-Б в пр. оп. №№ 1-165, 130-467/11. Ответственное лицо: Начальник РЭС Босак О.А. 30.11.2021 год
757213 | 868 | 2021-11-18 | 7 | 27 | 0.005 | 2021-11-18 | 7 | 30 | 3.4.12.2 В результате воздействия длительных ветровых нагрузок и порывов ветра свыше 20 м/с произошло падение веток деревьев из-за пределов охранной зоны ВЛ с перекрытием воздушного изоляционного промежутка между проводами ВЛ ф. А и ф. В в пролете опор №132-133 ВЛ-10 ф.10-5-К, что привело к кратковременному короткому замыканию и отключению потребителей. 4.4 В результате воздействия длительных ветровых нагрузок и порывов ветра свыше 20 м/с произошло падение веток деревьев из-за пределов охранной зоны ВЛ с перекрытием воздушного изоляционного промежутка между проводами ВЛ ф. А и ф. В в пролетах опор №132-133 ВЛ-10 ф.10-5-К. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие воздушного промежутка между проводами ВЛ ф.А, ф.В из-за падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ. на Ф-10-5-К, Пролет: Опора № 132 - Опора № 133 | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ на наличие посторонних предметов на проводах ВЛ в сроки предусмотренные регламентом Ответственное лицо: Свиридов Д.Е. 25.11.2021 год
757213 | 870 | 2021-11-18 | 7 | 30 | 0.03 | 2021-11-18 | 9 | 30 | 3.4.12.2 Воздействие длительных ветровых нагрузок и порывов ветра свыше 20 м/с привело к ослаблению крепления провода к изолятору,образованию микротрещин при ударах и вибрации с последующим разрушением изолятора ф. С на оп. №693 ВЛ 10 кВ ф.10-5-К, что привело к однофазному замыканию на землю и, как следствие, к аварийному отключени СП-1 на опоре 546 ВЛ 10 кВ ф.10-5-К. 4.12 Воздействие длительных ветровых нагрузок и порывов ветра свыше 20 м/с привело к ослаблению крепления провода к изолятору,образованию микротрещин при ударах и вибрации с последующим разрушением изолятора ф. С на оп. №693 ВЛ 10 кВ ф.10-5-К. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора ф. С на Ф-10-5-К, Опора УП10-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену изолятора ф.С на оп. №693 ВЛ 10 кВ ф.10-5-К Ответственное лицо: Свиридов Д.Е. 23.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ ВЛ 10 кВ ф.10-5-К Ответственное лицо: Свиридов Д.Е. 25.11.2021 год
757213 | 872 | 2021-11-18 | 7 | 31 |  | 2021-11-18 | 7 | 31 | 3.4.12.2 Вследствие воздействия ветровых нагрузок, произошел излом и падение дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - КМК-1 на провод в пролете опор №41-42 ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - КМК-1, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - КМК-1. 4.4 Вследствие воздействия ветровых нагрузок, произошло падение дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - КМК-1 на провод в пролете опор №41-42 ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - КМК-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева стоящего вне охранной зоны на провод в пролете опор №41-42. на ВЛ 110 кВ ЮК ГРЭС-КМК-1, Пролет: Опора № 41 - Опора № 42 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - КМК-1. Ответственное лицо: Измайлов Г.В. 31.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести замер ширины просеки ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - КМК-1. Ответственное лицо: Измайлов Г.В. 15.01.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового инженерного осмотра и замера ширины просеки ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - КМК-1, в случае выявления дефектов разработать график по устранению замечаний. Ответственное лицо: Измайлов Г.В. 31.01.2022 год
757213 | 873 | 2021-11-18 | 7 | 39 |  | 2021-11-18 | 7 | 39 | 3.4.12.2 Вследствие воздействия ветровых нагрузок, произошло кратковременное прикосновение шлейфа фазы "A" к траверсе опоры №145 ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Томь-Усинская ГРЭС-2 с последующим кротковременным схлестом шлейфа фазы "С", что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Томь-Усинская ГРЭС-2, с последующим восстановлением изоляционных свойств. 4.11 Вследствие воздействия ветровых нагрузок, произошло кратковременное прикосновение шлейфа фазы "A" к траверсе опоры №145 с последующим кротковременным схлестом шлейфа фазы "С" ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Томь-Усинская ГРЭС-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременное прикосновение шлейфа к траверсе опоры с последующим кротковременным схлестом шлейфа фазы "С". на ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Томь-Усинская ГРЭС-2. | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт шлейфа фазы "A" на опоре №145 ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Томь-Усинская ГРЭС-2. Ответственное лицо: Измайлов Г.В. 31.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Томь-Усинская ГРЭС-2. Ответственное лицо: Измайлов Г.В. 31.12.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести регулировки длины шлейфа фазы "A" на опоре №145 ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Томь-Усинская ГРЭС-2. Ответственное лицо: Измайлов Г.В. 31.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Про результатам инженерного осмотра ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Томь-Усинская ГРЭС-2, в случае выявления дефектов составить график устранения замечаний. Ответственное лицо: Измайлов Г.В. 31.01.2022 год
757213 | 875 | 2021-11-18 | 7 | 42 |  | 2021-11-18 | 7 | 42 | 3.4.12.2 Вследствие воздействия ветровых нагрузок, произошло разрегулирование стрелы провиса провода фазы «А» в пролете опор № 80-81 ВЛ 110 кВ Северный Маганак-Тырганская-1, что стало причиной возникновения кротковременного схлеста проводов в фазы «А» и «В» в пролете опор № 80-81 ВЛ 110 кВ Северный Маганак-Тырганская-1, появлению межфазного короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 110 кВ Северный Маганак-Тырганская-1. 4.11 Вследствие воздействия ветровых нагрузок, произошло разрегулирование стрелы провиса провода фазы «А» в пролете опор № 80-81 ВЛ 110 кВ Северный Маганак-Тырганская-1, что стало причиной возникновения кротковременного схлеста проводов в фазы «А» и «В» в пролете опор № 80-81 ВЛ 110 кВ Северный Маганак-Тырганская-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №80-81. на ВЛ 110 кВ Северный Маганак-Тырганская-1, Пролет: Опора.№ 80 - Опора.№ 81 | Техническое мероприятие 1 Произвести замер стрел провеса ВЛ 110 кВ Северный Маганак - Тырганская-1. Ответственное лицо: Мельник А.В. 15.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести подтяжку проводов на участке опор №80-81 ВЛ 110 кВ Северный Маганак - Тырганская-1. Ответственное лицо: Мельник А.В. 15.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам замера стрел провиса ВЛ 110 кВ Северный Маганак - Тырганская-1, в случае выявления дефектов разработать график по устранению замечаний. Ответственное лицо: Мельник А.В. 31.12.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Включить ВЛ 110 кВ Северный Маганак - Тырганская-1 2 раза в год в график технического осмотра ВЛ 110 кВ. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 31.01.2022 год
757213 | 876 | 2021-11-18 | 7 | 44 |  | 2021-11-18 | 7 | 44 | 3.4.7.3 Вследствие недостаточного контроля за состоянием ВЛ 110 кВ КФЗ-II - Кузнецкая-2 приведшего к неудовлетворительному техническому состояния оборудования произошел обрыв грозозащитного троса в пролете опор №20-21 отпайки на ПС 110 кВ Ново-Байдаевская от ВЛ 110 кВ КФЗ-II - Кузнецкая-2, что привело к его падению на провода ВЛ 110 кВ КФЗ-II - Кузнецкая-2, возникновению короткого замыкания и, как следствие, аварийному отключению ВЛ 110 кВ КФЗ-II - Кузнецкая-2. 4.14 Обрыв грозозащитного троса в пролете опор №20-21 отпайки на ПС 110 кВ Ново-Байдаевская от ВЛ 110 кВ КФЗ-II - Кузнецкая-2 из-за неудовлетворительного технического состояния грозотроса ВЛ 110 кВ КФЗ-II - Кузнецкая-2 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв грозозащитного троса марки С-50. на ВЛ 110 кВ КФЗ-II-Кузнецкая-2, Пролет: Опора .№ 20 - Опора .№ 21 | Техническое мероприятие 1 Произвести монтаж грозозащитного троса пролете опор в пролете опор №20-21 отпайки на ПС 110 кВ Ново-Байдаевская от ВЛ 110 кВ КФЗ-II - Кузнецкая-2. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 28.04.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 110 кВ КФЗ-II - Кузнецкая-1-2 цепь с отпайками, обращая особое внимания на натяжение грозотроса. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 24.12.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести механические испытание на разрыв поврежденного участка грозотроса отпайки на ПС 110 кВ Ново-Байдаевская от ВЛ 110 кВ КФЗ-II - Кузнецкая-2. Ответственное лицо: Глотов А.А. 30.12.2021 годТехническое мероприятие 4 Произвести механические испытание на разрыв участков грозозащитных тросов ВЛ 110 кВ старше 50 лет ПО ЮЭС. Ответственное лицо: Глотов А.А. 30.12.2024 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового инженерного осмотра ВЛ 110 кВ КФЗ-II - Кузнецкая-1-2 цепь с отпайками и механических испытаний на разрыв поврежденного участка грозотроса отпайки на ПС 110 кВ Ново-Байдаевская от ВЛ 110 кВ КФЗ-II - Кузнецкая-2, в случае выявления дефектов составить график устранения замечаний. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 30.12.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Разработать многолетний график проведения механических испытаний на разрыв участков грозозащитных тросов ВЛ 110 кВ старше 50 лет ПО ЮЭС. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 30.12.2021 год
757213 | 877 | 2021-11-18 | 8 | 28 | 0.19667 | 2021-11-18 | 10 | 26 | 3.4.12.2 В результате воздействия длительных ветровых нагрузок и порывов ветра свыше 20 м/с произошло падение веток деревьев из-за пределов охранной зоны ВЛ с перекрытием воздушного изоляционного промежутка между проводами ВЛ ф. А и ф. В в пролетах опор №132-133 ВЛ-10 ф.10-5-К, что привело к кратковременному короткому замыканию и, как следствие, к аварийному отключению ВЛ-10 ф.10-5-К. 4.4 В результате воздействия длительных ветровых нагрузок и порывов ветра свыше 20 м/с произошло падение веток деревьев из-за пределов охранной зоны ВЛ с перекрытием воздушного изоляционного промежутка между проводами ВЛ ф. А и ф. В в пролетах опор №132-133 ВЛ-10 ф.10-5-К. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие воздушного промежутка между проводами ВЛ ф.А, ф.В из-за падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ. на Ф-10-5-К, Пролет: Опора № 132 - Опора № 133 | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-5-К. на наличие посторонних предметов на проводах ВЛ в сроки предусмотренные регламентом Ответственное лицо: Свиридов Д.Е. 25.11.2021 год
757210 | 930 | 2021-11-12 | 16 | 51 |  | 2021-11-12 | 16 | 51 | 3.4.9.3 Повреждение на потребительском вводе в дом от опоры № 4/1 ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-036 Ф-10-7-СБ. | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-036 Ф-10-7-СБ на наличие замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 19.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-036 Ф-10-7-СБ разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 19.12.2021 год
757213 | 878 | 2021-11-18 | 8 | 42 |  | 2021-11-18 | 8 | 42 | 3.4.12.2 Вследствие воздействия ветровых нагрузок, а так же естественного старения материалов произошел излом шлейфа ОПН на опоре №93 ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Северный Маганак-2, что привело к обрыву шлейфа ОПН на опоре №93 ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Северный Маганак-2, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Северный Маганак-2. 4.14 Вследствие воздействия ветровых нагрузок, а так же естественного старения материалов произошел излом шлейфа ОПН на опоре №93 ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Северный Маганак-2, что привело к обрыву шлейфа ОПН на опоре №93 ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Северный Маганак-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа ОПН на опоре №93. на ВЛ 110 кВ ЮК ГРЭС-Северный Маганак-2, Пролет: Опора № 93 - Опора № 94 | Техническое мероприятие 1 Произвести демонтаж шлейфа от ОПНа на опоре № 93 ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Северный Маганак-2. Ответственное лицо: Боровик А.В. 10.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Северный Маганак-2. Ответственное лицо: Боровик А.В. 28.02.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового инженерного осмотра ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Северный Маганак-2, в случае выявления дефектов составить график устранения замечаний. Ответственное лицо: Боровик А.В. 28.02.2022 год
757213 | 879 | 2021-11-18 | 8 | 50 | 0.016617 | 2021-11-18 | 8 | 52 | 3.4.12.2 Вследствие воздействия ветровых нагрузок произошло падение ветки в пр. оп №8-9 ВЛ-10 ф.10-7-С из вне охранной зоны ВЛ, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ-10 ф.10-7-С. 4.4 Вследствие воздействия ветровых нагрузок произошло падение ветки в пр. оп №8-9 ВЛ-10 ф.10-7-С из вне охранной зоны ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение ветки из вне охранной зоны ВЛ на Ф-10-7-С, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.10-7-С. Ответственное лицо: Будаев О.А. 25.12.2021 год
757213 | 880 | 2021-11-18 | 8 | 51 | 0.034001 | 2021-11-18 | 8 | 52 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя на ТП СНТ "Приозерное". | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 31.12.2021 год
757213 | 881 | 2021-11-18 | 8 | 52 |  | 2021-11-18 | 8 | 52 | 3.4.12.2 В следствие длительного воздействия ветровых нагрузок произошло разрегулированные стрелы провиса в пр.оп № 55-56 ВЛ-10 ф.10-18-Д, приведшее к кратковременному схлёсту проводов в пр.оп № 55-56 ВЛ-10 ф.10-18-Д, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ-10 ф.10-18-Д. 4.12 В следствие длительного воздействия ветровых нагрузок произошло разрегулированные стрелы провиса в пр.оп № 55-56 ВЛ-10 ф.10-18-Д, приведшее к кратковременному схлёсту проводов в пр.оп № 55-56 ВЛ-10 ф.10-18-Д. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов. на Ф-10-18-Д, Пролет: Опора № 55 - Опора № 56 | Организационное мероприятие 1 Произвести протяжку проводов в пр.оп № 55-56 ВЛ-10 ф.10-18-Д. Ответственное лицо: Будаев О.А. 26.12.2021 год
757213 | 882 | 2021-11-18 | 8 | 55 |  | 2021-11-18 | 8 | 55 | 3.4.12.2 В следствии длительных воздействий ветровых нагрузок произошло разрегулированние стрелы провиса в пролете опор 72-73 ВЛ 10 кВ ф.10-17-Л, приведшее к схлесту проводов в пролете опор 72-73 ВЛ 10 кВ ф.10-17-Л, что стало причиной короткого замыкания и, как следствие аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф.10-17-Л. 4.12 В следствии длительных воздействий ветровых нагрузок произошло разрегулированние стрелы провиса в пролете опор 72-73 ВЛ 10 кВ ф.10-17-Л, приведшее к схлесту проводов в пролете опор 72-73 ВЛ 10 кВ ф.10-17-Л. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на Ф-10-17-Л, Пролет: Опора № 72 - Опора № 73 | Организационное мероприятие 1 Произвести протяжку проводов в пролете опор 72-73 ВЛ 10 кВ ф.10-17-Л Ответственное лицо: Будаев О.А. 26.12.2021 год
757213 | 883 | 2021-11-18 | 9 | 0 |  | 2021-11-18 | 9 | 0 | 3.4.12.2 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошло падение ветки с кратковременным касанием проводов в пр.оп №89-90 на ВЛ-10 ф.10-2-Т, что стало причиной перекрытия воздушно изоляционного промежутка, возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ-10 ф.10-2-Т. 4.12 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошло падение ветки с кратковременным касанием проводов в пр.оп №89-90 на ВЛ-10 ф.10-2-Т. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение ветки с кратковременным касанием проводов на Ф-10-2-Т, Пролет: Опора № 89 - Опора № 90 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.10-2-Т. Ответственное лицо: Будаев О.А. 27.12.2021 год
757213 | 884 | 2021-11-18 | 9 | 1 |  | 2021-11-18 | 9 | 1 | 3.4.12.2 Вследствие воздействия ветровых нагрузок, произошло приближение ВЧ заградителя к проводу нижней фазы опоры №41 ВЛ 110 кВ Еланская - Тальжино тяговая-2 на недопустимое расстояние, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 110 кВ Еланская - Тальжино тяговая-2. 4.11 Вследствие воздействия ветровых нагрузок, произошло приближение ВЧ заградителя к проводу нижней фазы опоры №41 ВЛ 110 кВ Еланская - Тальжино тяговая-2 на не допустимое расстояние. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: приближение ВЧ заградителя к проводу на недопустимое растояние. на ВЛ 110 кВ Еланская-Тальжино-2, Пролет: Опора № 41 - Опора № 42 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 110 кВ Еланская - Тальжино тяговая-2 Ответственное лицо: Шанин С.М 28.02.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести жесткую фиксацию ВЧ заградителя на опоре №41 ВЛ 110 кВ Еланская - Тальжино тяговая-2 к траверсе опоры через подвесную изоляцию. Ответственное лицо: Шанин С.М 31.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового инженерного осмотра ВЛ 110 кВ Еланская - Тальжино тяговая-2 , в случае выявления дефектов составить график устранения замечаний. Ответственное лицо: Шанин С.М. 28.02.2022 год
757213 | 885 | 2021-11-18 | 9 | 2 |  | 2021-11-18 | 9 | 2 | 3.4.12.2 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошёл кратковременный схлест проводов в пролете опор № 17-18 ВЛ 10 кВ ф.10-14-А, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф.10-14-А. 4.12 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошёл кратковременный схлест проводов в пролете опор № 17-18 ВЛ 10 кВ ф.10-14-А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременный схлест проводов на Ф-10-14-А, Пролет: Опора № 17 - Опора № 18 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.10-14-А. Ответственное лицо: Будаев О.А. 27.12.2021 год
757213 | 886 | 2021-11-18 | 9 | 30 | 0.079 | 2021-11-18 | 9 | 36 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя на ТП-"Рыбаков". | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 31.12.2021 год
757213 | 888 | 2021-11-18 | 10 | 10 | 0.33159 | 2021-11-18 | 12 | 5 | 3.4.12.2 Из-за воздействия ветровых нагрузок произошло падение ветки на провода в пролете опор №146-147 на ВЛ-10 ф.10-6-Б, что стало причиной сокращение воздушно изоляционного промежутка, возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ-10 ф.10-6-Б. 4.12 Из-за воздействия ветровых нагрузок произошло падение ветки на провода в пролете опор №146-147 на ВЛ-10 ф.10-6-Б. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение ветки на провода на Ф-10-6-Б, Пролет: Опора № 146 - Опора № 147 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.10-6-Б. Ответственное лицо: Будаев О.А. 28.12.2021 год
757213 | 889 | 2021-11-18 | 10 | 11 | 0.00334 | 2021-11-18 | 10 | 12 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровых нагрузок произошло попадание ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-10 кВ ф.10-4-В в пролете опор №61-62, что стало причиной перекрытия воздушно изоляционного промежутка между проводами фазы «А» и фазы «С», возникновению короткого замыкания и, как следствие, к аварийному отключению ВЛ-10 кВ ф.10-4-В. 4.4 В результате воздействия ветровых нагрузок произошло попадание ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-10 кВ ф.10-4-В в пролете опор №61-62. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: попадание ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на Ф-10-4-В, Пролет: Опора № 61 - Опора № 62 | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-2-П, особое внимание обратить на ОСД вблизи охранной зоны ВЛ угрожающие падением. Ответственное лицо: Титов Д.С. 22.12.2021 год
757213 | 890 | 2021-11-18 | 11 | 5 | 0.0003507 | 2021-11-18 | 11 | 6 | 3.4.12.2 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошёл кратковременный схлест проводов в пролете опор № 2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 КТП-Ю-2-019, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф.№2 КТП-Ю-2-019. 4.12 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошёл кратковременный схлест проводов в пролете опор № 2-3 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 КТП-Ю-2-019. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременный схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-Ю-2-019, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№2 КТП-Ю-2-019. Ответственное лицо: Будаев О.А. 28.12.2021 год
757213 | 892 | 2021-11-18 | 11 | 51 | 0.0035 | 2021-11-18 | 11 | 57 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя на вводе в жилой дом. с. Атаманово Весенняя 24. | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 31.12.2021 год
757213 | 894 | 2021-11-18 | 13 | 40 | 0.035 | 2021-11-18 | 13 | 43 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровых нагрузок произошло попадание ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-6 кВ ф.6-32-П на опоре №57 приведшее к касанию ветки проводов фазы «А» , что привело к появлению "земли" на ПС 110 кВ Шахтовая. 4.4 В результате воздействия ветровых нагрузок произошло попадание ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-6 кВ ф.6-32-П на опоре №57 приведшее к касанию ветки проводов фазы «А». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: попадание ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на Ф-6-32-П, Опора П10-7ДБ | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-6 кВ ф.6-32-П особое внимание обратить на ОСД вблизи охранной зоны ВЛ угрожающие падением. Ответственное лицо: Титов Д.С. 22.12.2021 год
757213 | 897 | 2021-11-18 | 14 | 20 | 0.093215 | 2021-11-18 | 16 | 19 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя разрез "Бунгурский". | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 31.12.2021 год
757213 | 899 | 2021-11-18 | 14 | 47 |  | 2021-11-18 | 14 | 47 | 3.4.12.2 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошел кратковременный схлёст проводов в пролете опор № 146/13-146/13/1 на ВЛ-10 ф.10-6-Ч, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения СП-4 оп.№ 146/1 ВЛ-10 ф.10-6-Ч. 4.12 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошел кратковременный схлёст проводов в пролете опор № 146/13-146/13/1 на ВЛ-10 ф.10-6-Ч. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременный схлёст проводов. на Ф-10-6-Ч_с. Сары-Чумыш, Пролет: Оп. № 137/12 - Оп. №137/12/1 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.10-6-Ч. Ответственное лицо: Будаев О.А. 28.12.2021 год
757213 | 900 | 2021-11-18 | 15 | 1 | 0.0002505 | 2021-11-18 | 15 | 2 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя ул. Клюквенная дом 24. | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Титов Д.С. 23.12.2021 год
757213 | 901 | 2021-11-18 | 15 | 20 |  | 2021-11-18 | 15 | 20 | 3.4.10 В результате прикосновения грызуна к ошиновке 1с-10 произошло двухфазное короткое замыкание и как следствие, аварийное отключение 1с-10 на ПС 35 кВ Дмитриевская. 4.11 Электродуговое повреждение в результате прикосновения грызуна к ошиновке 1с-10 на ПС 35 кВ Дмитриевская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение в результате прикосновения грызуна к ошиновке 1с-10 на ПС 35 кВ Дмитриевская. на ПС 35 кВ Дмитриевская, 1с-10 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр здания КРУН-10 для обнаружения места проникновения грызуна. Ответственное лицо: Перевощиков С.В. 20.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 После проведения осмотра составить график устранения выявленных замечаний. Ответственное лицо: Перевощиков С.В. 20.12.2021 год
757213 | 902 | 2021-11-18 | 15 | 39 |  | 2021-11-18 | 15 | 39 | 3.4.12.2 В следствии длительного воздействия ветровых нагрузок произошёл кратковременный схлест проводов в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.№3 КТП-Ю-0-030, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф.№3 КТП-Ю-0-030. 4.12 В следствии длительного воздействия ветровых нагрузок произошёл кратковременный схлест проводов в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.№3 КТП-Ю-0-030. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременный схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-Ю-0-030, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№3 КТП-Ю-0-030. Ответственное лицо: Будаев О.А. 28.12.2021 год
757213 | 903 | 2021-11-18 | 16 | 44 | 0.0061605 | 2021-11-18 | 16 | 46 | 3.4.12.2 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошел кратковременный схлёст проводов в пролете опор № 23-24 ВЛ-10 ф.10-9-Н, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ-10 ф.10-9-Н. 4.12 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошел кратковременный схлёст проводов в пролете опор № 23-24 ВЛ-10 ф.10-9-Н. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременный схлёст проводов. на Ф-10-9-Н_с. Николаевка, Пролет № 24 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.10-9-Н. Ответственное лицо: Будаев О.А. 28.12.2021 год
757213 | 904 | 2021-11-18 | 19 | 1 | 0.1204 | 2021-11-18 | 19 | 43 | 3.4.12.2 В результате воздействия ветровых нагрузок произошло попадание ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-6 кВ ф.6-29-А в пролете опор №121-122, что стало причиной перекрытия воздушного изоляционного промежутка между проводами фазы «А» и фазы «С», что привело к аварийному отключению ВЛ-6 кВ ф.6-29-А. 4.4 В результате воздействия ветровых нагрузок произошло попадание ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-6 кВ ф.6-29-А в пролете опор №121-122 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: попадание ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода. на Ф-6-29-А, Пролет: Опора № 121 - Опора № 122 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ ф.6-29-А. Ответственное лицо: Титов Д.С. 23.12.2021 год
757212 | 520 | 2021-11-18 | 14 | 25 | 0.000833 | 2021-11-18 | 14 | 30 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя с. Поморцево, ул. Центральная, 46 (МКД). | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф№1 ТП-ЦИ-025. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кузнецов Ю.А. 03.12.2021 год
757213 | 907 | 2021-11-19 | 23 | 26 | 0.25346 | 2021-11-19 | 23 | 30 | 3.4.13.3 Вследствие дефекта изготовления произошёл излом текстолитового стержня полимерного изолятора (в месте крепления к металлическому оконцевателю) верхней фазы "А" на опоре №84 ВЛ 110 кВ ЗСМК - Ерунаковская тяговая-1 в результате чего произошло падение провода фазы "А" на нижерасположенную траверсу опоры № 84, что привело к возникновению короткого замыкания, пережогу провода и его падению в пролетах опор №83-85, а также пережогу провода в месте соединения проводов различного сечения (АС-95 и АС-120) соединительным зажимом СОАС-120 в пролете опор № 42-43 ВЛ 110 кВ ЗСМК - Ерунаковская тяговая-1 и, как следствие, к аварийному отключению ВЛ 110 кВ ЗСМК - Ерунаковская тяговая-1. Под воздействием ветровых нагрузок на зависший оборванный провод фазы "А" в пролетах опор №83-85 ВЛ 110 кВ ЗСМК - Ерунаковская тяговая-1 произошел кратковременный схлест провода фазы "А" с проводом нижней фазы "C" в пролете опор №84-85 ВЛ 110 кВ ЗСМК - Ерунаковская тяговая-2, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 110 кВ ЗСМК - Ерунаковская тяговая-2 с УАПВ. 4.14 Излом полимерного изолятора верхней фазы "А" на опоре №84 ВЛ 110 кВ ЗСМК - Ерунаковская тяговая-1, а также пережог провода фазы "А" в пролетах опор №83-85 ВЛ 110 кВ ЗСМК - Ерунаковская тяговая-1 и пережог провода в месте соединения проводов различного сечения (АС-95 и АС-120) соединительным зажимом СОАС-120 в пролете опор №42-43 ВЛ 110 кВ ЗСМК - Ерунаковская тяговая-1 при протекании тока КЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода верхней фазы в пролете опор №42-43. на ВЛ 110 кВ ЗСМК-Ерунаковская-1, Пролет: Опора/№ 42 - Опора/№ 43; Обрыв провода верхней фазы в пролете опор №84-85. на ВЛ 110 кВ ЗСМК-Ерунаковская-1, Пролет: Опора № 84 - Опора № 85; Излом полимерного изолятора верхней фазы на опоре №84. на ВЛ 110 кВ ЗСМК-Ерунаковская-1, Пролет: Опора № 84 - Опора № 85 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ ЗСМК - Ерунаковская-1-2 инженерно-техническим персоналом. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 30.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести механические испытание на разрыв поврежденных участков провода ВЛ 110 кВ ЗСМК - Ерунаковская-1. Ответственное лицо: Глотов А.А. 30.12.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести тепловизионное и УФК обследование ВЛ 110 кВ ЗСМК - Ерунаковская-1. Ответственное лицо: Глотов А.А. 30.12.2021 годТехническое мероприятие 4 Провести осмотр ВЛ 110 кВ старше 50 лет ПО ЮЭС на предмет наличия непроектных вставок проводов различного сечения. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 31.03.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам тепловизионного обследования ВЛ 110 кВ ЗСМК - Ерунаковская-1, внепланового инженерного осмотра ВЛ 110 кВ ЗСМК - Ерунаковская-1-2 и механических испытаний на разрыв поврежденных участков провода ВЛ 110 кВ ЗСМК - Ерунаковская-1, составить график устранения замечаний согласно их градации. Ответственное лицо: Боровик А.В 31.01.2022 годОрганизационное мероприятие 2 Направить претензионное письмо на завод-изготовить поврежденного изолятора ЗАО "ИНСТА" г. Москва по факту возникновения технологического нарушения Ответственное лицо: Лукьянченко И.В 30.12.2021 годОрганизационное мероприятие 3 По результатам осмотра ВЛ 110 кВ старше 50 лет ПО ЮЭС на предмет наличия непроектных вставок проводов различного сечения при их выявлении составить график устранения замечаний. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 31.03.2022 годОрганизационное мероприятие 4 Произвести актуализацию журнала установки соединителей ВЛ 110 кВ ЗСМК - Ерунаковская-1-2. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 31.01.2022 год
757213 | 910 | 2021-11-20 | 11 | 15 | 0.0031349 | 2021-11-20 | 11 | 19 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя разрез "Бунгурский". | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 31.12.2021 год
757213 | 911 | 2021-11-20 | 21 | 46 | 0.0004995 | 2021-11-20 | 21 | 48 | 3.4.12.2 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошёл кратковременный схлёст проводов в пролете опор № 3-4 ВЛ-04 кВ ф.2 КТП-Ю2-006, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ-04 кВ ф.2 КТП-Ю2-006. 4.12 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошёл кратковременный схлёст проводов в пролете опор № 3-4 ВЛ-04 кВ ф.2 КТП-Ю2-006. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременный схлёст проводов на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-Ю-2-006, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-04 кВ ф.2 КТП-Ю2-006. Ответственное лицо: Будаев О.А. 30.12.2021 год
757213 | 912 | 2021-11-21 | 21 | 11 | 0.000334 | 2021-11-21 | 21 | 12 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя ул. Жданова, д 11. | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 31.12.2021 год
757213 | 874 | 2021-11-22 | 21 | 47 | 0.00925 | 2021-11-22 | 21 | 50 | 3.4.12.2 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 162-163 ВЛ 10 кВ ф.10-9-Н, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф.10-9-Н. 4.12 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 162-163 ВЛ 10 кВ ф.10-9-Н. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременный схлест проводов на Ф-10-9-Н_с. Николаевка, Пролет: Опора № 162 - Опора № 163 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.10-9-Н. Ответственное лицо: Будаев О.А. 30.12.2021 год
757212 | 521 | 2021-11-17 | 3 | 0 | 0.016338 | 2021-11-17 | 3 | 7 | 3.4.9.1 В результате повреждения на потребительской отпайке к ТП-461п (ООО КЭнК), произошло отключение В-10 кВ ф.10-15-И на ПС 35 Крапивинская. | Организационное мероприятие 1 Составить Акт стороннего воздействия. Ответственное лицо: Начальник РЭС Дерягин А.В. 23.12.2021 год
757212 | 522 | 2021-11-17 | 15 | 55 |  | 2021-11-17 | 15 | 55 | 3.4.12.5 При длительной эксплуатации (24 года) полимерного изолятора типа ЛК120/110 и при воздействии знакопеременных перепадов температур окружающего воздуха, произошло отслоение полимерной изоляции от кремнеорганического стержня в месте соединения металлического оконцевателя изолятора фазы "А" на опоре №35 ВЛ 110 кВ Беловская - Новоленинская II цепь с отпайками. При воздействии снега произошло проникновение влаги в месте соединения металлического оконцевателя изолятора, приведшее к пробою полимерного изолятора фазы "А" на опоре №35 ВЛ 110 кВ Беловская - Новоленинская II цепь с отпайками. 4.12 Пробой полимерного изолятора фазы "А" на опоре №35 ВЛ 110 кВ Беловская - Новоленинская II цепь с отпайками с последующим восстановлением изоляционных свойств. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой полимерного изолятора ф. "А" на опоре № 35 ВЛ 110 кВ Беловская-Новоленинская-II цепь на ВЛ 110 кВ Беловская-Новоленинская-2, Пролет: Опора № 35 - Опора № 36 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену полимерных изоляторов на стеклянные при проведения работ по реконструкции ВЛ 110 кВ Беловская - Новоленинская I,II цепь. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 30.09.2025 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Беловская - Новоленинская II цепь с отпайками. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 30.12.2021 год
757210 | 933 | 2021-11-15 | 6 | 7 | 0.02475 | 2021-11-15 | 6 | 40 | 3.4.12.1 В результате неблагоприятных погодных условий (воздействие порывов ветра до 9 м/с, снег), произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-10-15-НП от ПС 35 кВ Колмогоровская на провод фазы "С" в пролете опор №№ 192-193, что привело к падению оборванного провода фазы "С" на землю вызвав устойчивое однофазное замыкание на "Землю". 4.12 Из-за падения оборванного провода фазы "С" в пролете опор №№ 192-193 ВЛ-10 кВ Ф-10-15-НП от ПС 35 кВ Колмогоровская, произошло однофазное замыкание на "Землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "С" на ВЛ-10 кВ Ф-10-15-НП от ПС 35 кВ Колмогоровская | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-15-НП от ПС 35 кВ Колмогоровская на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 24.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-15-НП от ПС 35 кВ Колмогоровская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 24.12.2021 год
757210 | 934 | 2021-11-15 | 17 | 25 | 0.0364 | 2021-11-15 | 18 | 7 | 3.4.12.1 В результате неблагоприятных погодных условий (воздействие порывов ветра до 9 м/с, снег), произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская на провода в пролете опор №№ 536-537 с обрывом провода фазы "А", что привело к падению незакрепленного провода фазы "А" приблизившись на недопустимое расстояние к проводу фазы "С" с последующим пробоем изоляционного промежутка и возникновением междуфазного короткого замыкания. 4.12 Пробой изоляционного промежутка фаз "А" и "С" в пролете опор №№ 536-537 ВЛ-10 кВ Ф-10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "А" на Ф-10-15-О_ПС Осиновская, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 24.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 24.12.2021 год
757210 | 935 | 2021-11-17 | 15 | 32 | 0.22483 | 2021-11-17 | 16 | 43 | 3.4.12.1 В результате налипания мокрого снега, произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-6 кВ Ф-6-1-РП-1 от ПС 35 кВ Березовская на провода в пролете опор №№ 350-351, что привело к обрыву проводов фаз "А", "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-6 кВ Ф-6-1-РП-1 от ПС 35 кВ Березовская действием МТЗ с НАПВ. 4.13 В результате увеличения нагрузки, вызванная падением дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-6 кВ Ф-6-1-РП-1 от ПС 35 кВ Березовская на провода в пролете опор №№ 350-351, произошел обрыв проводов фаз "А", "В" и "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов фаз "А", "В" и "С" на Ф-6-1-РП-1_ПС Березовская, Пролет: Опора № 350 - Опора № 351 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-6 кВ Ф-6-1-РП-1 от ПС 35 кВ Березовская на наличие замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 24.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-6 кВ Ф-6-1-РП-1 от ПС 35 кВ Березовская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 24.12.2021 год
757212 | 523 | 2021-11-18 | 8 | 27 | 0.0056004 | 2021-11-18 | 8 | 55 | 3.4.12.2 В результате воздействия знакопеременных ветровых нагрузок на провода ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП-ЦТ-080 произошёл схлёст провода фазы "В" с проводом фазы "С" в пролете опор №№ 5-6, что привело к межфазному КЗ. 4.12 В результате воздействия ветровой нагрузки на провода фазы "В" и "С" ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП-ЦТ-080 в пролете опор №5-6, произошло уменьшение воздушного промежутка между проводами с пробоем изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов ф. "В" и "С" в пр.оп. 5-6 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 ТП-080 на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-080, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ ф-2 КТП-ЦТ-080. Ответственное лицо: Начальник РЭС Босак О.А. 18.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП-ЦТ-080 для выявления не соответствия НТД. Ответственное лицо: Начальник РЭС Босак О.А. 24.11.2021 год
757212 | 524 | 2021-11-20 | 13 | 14 | 0.001 | 2021-11-20 | 13 | 17 | 3.4.12.2 В результате воздействия знакопеременных ветровых нагрузок на провода ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП-ЦТ-089 произошёл схлёст провода фазы "В" с проводом фазы "С" в пролете опор №№ 5\3-5\4, что привело к межфазному КЗ. 4.12 В результате воздействия ветровой нагрузки на провода фазы "В" и "С" ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП-ЦТ-089 в пролете опор №5\3-5\4, произошло уменьшение воздушного промежутка между проводами с пробоем изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов ф. "В" и "С" в пр.оп. 5\3-5\4 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 ТП-089 на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-089, Пролет: Опора № 5/3 - Опора № 5/4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №5\3-5\4 ВЛ-0,4 кВ ф-2 КТП-ЦТ-089. Ответственное лицо: Начальник РЭС Босак О.А. 24.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП-ЦТ-089 для выявления не соответствия НТД. Ответственное лицо: Начальник РЭС Босак О.А. 24.11.2021 год
757212 | 525 | 2021-11-18 | 21 | 43 | 0.0025 | 2021-11-18 | 21 | 49 | 3.4.12.2 При воздействии сильных порывов ветра произошел наброс ветки дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ, на провода фаз «А» и "В" в пролете опор №7-8, приведший к отключению АВ-0,4 кВ ф.1 ТП-049. 4.12 Нарушение электрической изоляции веткой дерева. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции веткой дерева на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-049, Пролет: Опора № 7 - Оп.№8 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 ф.1 ТП-049 на предмет набросов предметов на ВЛ. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 30.11.2021 год
757210 | 937 | 2021-11-18 | 11 | 55 |  | 2021-11-18 | 11 | 55 | 3.4.12.2 При воздействии порывов сильного ветра (до 19 м/с), произошел обрыв вязки провода фазы "А" на опоре № 10 ВЛ-6 кВ Ф-6-212 от ПС 35 кВ Березовская, что привело к касанию незакрепленного провода фазы "А" о металлическую траверсу с последующим появлением однофазного замыкания на "землю". 4.12 В результате касания незакрепленного провода фазы "А" на опоре № 10 ВЛ-6 кВ Ф-6-212 от ПС 35 кВ Березовская о металлическую траверсу, произошло однофазное замыкание на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода фазы "А" на Ф-6-212_ПС Березовская, Опора П10-3 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-6 кВ Ф-6-212 от ПС 35 кВ Березовская на наличие замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 24.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-6 кВ Ф-6-212 от ПС 35 кВ Березовская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 24.12.2021 год
757212 | 526 | 2021-11-18 | 14 | 14 | 0.44084 | 2021-11-18 | 16 | 9 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя ПАО "ВымпелКом" - ТП-П Билайн. | Организационное мероприятие 1 Составить акт стороннего воздействия на электроустановки филиала. Ответственное лицо: Начальник РЭС Санаров В.В. 20.12.2021 год
757212 | 527 | 2021-11-20 | 13 | 2 | 0.0016 | 2021-11-20 | 13 | 5 | 3.4.9.3 В результате атмосферных воздействий (местного усиления ветра), произошел схлёст неизолированных проводов на вводе потребителя (с. Новопестерёво, ул. Кузнецкая, 20), подключенного от опоры №46 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 ТП-093, что привело к возникновению однофазного короткого замыкания и отключению АВ-0,4 кВ ф.№2 ТП-093. | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-0.4 кВ ф.2 ТП-093. Ответственное лицо: Начальник РЭС Санаров В.В. 25.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Составить акт стороннего воздействия на электроустановки филиала. Ответственное лицо: Начальник РЭС Санаров В.В. 25.12.2021 год
757210 | 938 | 2021-11-18 | 13 | 44 |  | 2021-11-18 | 13 | 44 | 3.4.7.3 В результате неудовлетворительного состояния ВЛ-10 кВ Ф-10-1-Ж от ПС 35 кВ Осиновская, а именно неравномерная стрела провиса проводов фаз "А", "В" и "С" в пролете опор №№ 4-5, при воздействии порывов ветра, произошло раскачивание проводов с последующим приближением на недопустимое расстояние друг к другу с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-1-Ж от ПС 35 кВ Осиновская. 4.12 Схлест проводов фаз "А", "В" и "С" в пролете опор №№ 4-5 ВЛ-10 кВ Ф-10-1-Ж от ПС 35 кВ Осиновская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-10 кВ Ф-10-1-Ж от ПС 35 кВ Осиновская | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-1-Ж от ПС 35 кВ Осиновская на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния стрелы провиса проводов. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 27.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-1-Ж от ПС 35 кВ Осиновская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 27.12.2021 год
757210 | 939 | 2021-11-18 | 14 | 36 |  | 2021-11-18 | 14 | 36 | 3.4.12.2 При воздействии порывов сильного ветра (до 19 м/с), произошел наброс ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ Ф-10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская опоры № 142, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская действием МТЗ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "В" и "С" на опоре № 142 ВЛ-10 кВ Ф-10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка на ВЛ-10 кВ Ф-10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 25.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 25.12.2021 год
757210 | 940 | 2021-11-18 | 14 | 38 |  | 2021-11-18 | 14 | 38 | 3.4.12.2 При воздействии порывов сильного ветра (до 19 м/с), произошел наброс ветки дерева на провода опоры № 55 ВЛ-6 кВ ф-6-1-РП-1 от ПС 35 кВ Березовская из-за пределов охранной зоны с последующим перекрытием воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-6 кВ ф-6-1-РП-1 от ПС 35 кВ Березовская действием МТЗ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "С" на опоре № 55 ВЛ-6 кВ ф-6-1-РП-1 от ПС 35 кВ Березовская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс ветки на Ф-6-1-РП-1_ПС Березовская, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-6 кВ ф-6-1-РП-1 от ПС 35 кВ Березовская на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 25.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-6 кВ ф-6-1-РП-1 от ПС 35 кВ Березовская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 25.12.2021 год
757213 | 906 | 2021-11-19 | 15 | 20 | 0.25544 | 2021-11-19 | 18 | 9 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и естественного старения материалов произошло повреждение концевой муфты в яч. ф.6-10-У, что стало причиной аварийного отключения 1с-6 кВ. 4.11 Электродуговое повреждение в результате длительной эксплуатации и естественного старения материалов концевой муфты в яч. ф.6-10-У. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение в результате длительной эксплуатации и естественного старения материалов концевой муфты в яч. ф.6-10-У. на ПС 110 кВ Мысковская, ф.6-10-У | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт концевой муфты ф.6-10-У на ПС 110 кВ Мысковская. Ответственное лицо: Перевощиков С.В. 01.12.2021 год
757210 | 941 | 2021-11-22 | 22 | 14 | 0.18167 | 2021-11-23 | 0 | 3 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (38 лет) и естественного старения материалов, произошло чрезмерное загнивание деревянной опоры № 283 ВЛ-6 кВ Ф-6-30-ГРП от ПС 35 кВ Первомайская. При воздействии порывов ветра, произошло вырывание крюка фазы "А" из тела опоры № 283 ВЛ-6 кВ Ф-6-30-ГРП от ПС 35 кВ Первомайская, что привело к падению незакрепленного провода фазы "А" на провод фазы "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-6 кВ Ф-6-30-ГРП от ПС 35 кВ Первомайская действием МТЗ. 4.12 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "С" ВЛ-6 кВ Ф-6-30-ГРП от ПС 35 кВ Первомайская на опоре №283, из-за падения провода фазы "А" на провод фазы "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вырывание крюка из тела опоры на Ф-6-30-ГРП ПС Первомайская, Опора УП10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-6 кВ Ф-6-30-ГРП от ПС 35 кВ Первомайская на наличие замечаний, уделив особое внимание на оценку состояния деревянных опор. Ответственное лицо: Крутов Владимир Викторович 24.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-6 кВ Ф-6-30-ГРП от ПС 35 кВ Первомайская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Крутов Владимир Викторович 24.12.2021 год
757210 | 942 | 2021-11-21 | 2 | 40 | 1.6533 | 2021-11-21 | 3 | 42 | 3.4.9.3 Повреждение в сети потребителя на ТП-489П ВЛ-10 кВ Ф-6-9-ПГ от ПС 110 кВ Оросительная, собственник ЧЛ Авагян Андраник Вагинакович. | Организационное мероприятие 1 Направить претензионное письмо в адрес ЧЛ Авагян Андраник Вагинакович. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 29.12.2021 год
757210 | 943 | 2021-11-21 | 5 | 38 | 1.0833 | 2021-11-21 | 6 | 43 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (20 лет) и естественного старения материалов, произошло снижение изоляционных свойств опорно-стержневой изоляции фаз "В" и "С" на ЛР №7 опоры № 78/11 ВЛ-6 кВ Ф-6-19-Н от ПС 110 кВ Оросительная, что привело к пробою изоляционного промежутка фаз "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийным отключением ВЛ-6 кВ Ф-6-19-Н от ПС 110 кВ Оросительная действием МТЗ с повреждением изоляции. 4.12 В результате низких изоляционных свойств опорно-стержневой изоляции фаз "В" и "С" на ЛР №7 опоры № 78/11 ВЛ-6 кВ Ф-6-19-Н от ПС 110 кВ Оросительная, произошел пробой изоляционного промежутка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опорно-стержневой изоляции на Ф-6-19-Н_ПС Оросительная, РЛНД-10/630 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-6 кВ Ф-6-19-Н от ПС 110 кВ Оросительная на наличие замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 30.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-6 кВ Ф-6-19-Н от ПС 110 кВ Оросительная разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 30.12.2021 год
757210 | 944 | 2021-11-21 | 19 | 28 | 0.000501 | 2021-11-21 | 19 | 29 | 3.4.12.2 При воздействии порывов ветра (до 14 м/с), произошел наброс ветки дерева на провода опоры № 13 ВЛ-10 кВ Ф-10-5-Р от ПС 110 кВ Буреничевская, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-5-Р от ПС 110 кВ Буреничевская действием МТЗ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "С" на опоре № 13 ВЛ-10 кВ Ф-10-5-Р от ПС 110 кВ Буреничевская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс ветки дерева на ВЛ-10 кВ Ф-10-5-Р от ПС 110 кВ Буреничевская | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-5-Р от ПС 110 кВ Буреничевская на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 29.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-5-Р от ПС 110 кВ Буреничевская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 29.12.2021 год
757212 | 528 | 2021-11-22 | 18 | 46 | 0.037499 | 2021-11-23 | 1 | 49 | 3.4.12.2 В результате воздействия знакопеременных ветровых нагрузок на провода ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП-ЦТ-089 произошёл обрыв вязки провода фазы "В" на оп.№5\3, что привело к схлесту провода фазы "В" с проводом фазы "С" в пролете опор №№ 5\3-5\4, и, как следствие, к межфазному КЗ. 4.12 В результате воздействия ветровой нагрузки на провод фазы "В" опоры №5\3 произошел обрыв вязки провода и последующий за этим схлест проводов фазы "В" и "С" ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП-ЦТ-089 в пролете опор №5\3-5\4, что привело к уменьшению воздушного промежутка между проводами с пробоем изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода фазы "В" на оп.5\3 Ф-2 КТП-ЦТ-089 на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-089, Опора УА1-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить восстановление вязки провода фазы "В" на опоре №5\3 ВЛ-0,4 кВ ф-2 КТП-ЦТ-089. Ответственное лицо: Начальник РЭС Босак О.А. 29.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП-ЦТ-089 для выявления не соответствия НТД. Ответственное лицо: Начальник РЭС Босак О.А. 30.11.2021 год
757213 | 833 | 2021-10-30 | 23 | 30 | 0.1425 | 2021-10-31 | 1 | 24 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации и естественного старения материалов произошел обрыв вязки провода на оп.№30/7, в результате чего произошло падение провода на траверсу на оп.№30/7 ВЛ-10 кВ ф.10-28-Л, что стало причиной возникновения однофазного замыкания на землю и, как следствие, к неотложному отключению ВЛ-10 кВ ф.10-28-Л. 4.1 В следствии длительной эксплуатации и естественного старения материалов произошел обрыв вязки провода на оп.№30/7, в результате чего произошло падение провода на траверсу на оп.№30/7 ВЛ-10 кВ ф.10-28-Л Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода и падение провода на траверсу на Ф-10-28-Л, Опора П10-3 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-28-Л от ПС 110 кВ РМК Ответственное лицо: Титов Д.С. 08.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести восстановление вязки провода ВЛ 10 кВ ф.10-28-Л от ПС 110 кВ РМК на оп.30/7. Ответственное лицо: Титов Д.С. 01.12.2021 год
757213 | 837 | 2021-10-31 | 21 | 50 | 0.0005 | 2021-10-31 | 21 | 53 | 3.4.12.2 В следствии длительного воздействия ветровых нагрузок произошёл кратковременный схлест проводов в пролете опор № 6-7 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 КТП-Ю-2-022, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф.№1 КТП-Ю-2-022. 4.12 В следствии длительного воздействия ветровых нагрузок произошёл кратковременный схлест проводов в пролете опор № 6-7 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 КТП-Ю-2-022. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременный схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-Ю-2-022, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№1 КТП-Ю-2-022 Ответственное лицо: Будаев О.А. 09.12.2021 год
757213 | 838 | 2021-11-01 | 14 | 9 |  | 2021-11-01 | 14 | 9 | 3.4.7.3 Вследствие недостаточного контроля за состоянием ВЛ 110 кВ ЗСМК - Ерунаковская-1 приведшего к неудовлетворительному техническому состояния оборудования произошёл пережог шлейфа ВЧ заградителя фазы "В" на опоре № 54 ВЛ 110 кВ ЗСМК - Ерунаковская-1, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 110 кВ ЗСМК - Ерунаковская-1. 4.10 Пережог шлейфа ВЧ заградителя фазы "В" на опоре № 54 ВЛ 110 кВ ЗСМК - Ерунаковская-1 из-за неудовлетворительного технического состояния оборудования ВЛ 110 кВ ЗСМК - Ерунаковская-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пережог шлейфа ВЧ заградителя фазы "В" . на ВЛ 110 кВ ЗСМК-Ерунаковская-1, Пролет: Опора № 54 - Опора № 55 | Техническое мероприятие 1 Произвести восстановление поврежденного шлейфа ВЧ заградителя фазы "В" на опоре №54 ВЛ 110 кВ ЗСМК - Ерунаковская-1. Ответственное лицо: Боровик А.В. 25.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести тепловизионный контроль ВЛ 110 кВ ЗСМК - Ерунаковская-1 в местах установления ВЧ загородителей. Ответственное лицо: Глотов А.А. 27.12.2021 годТехническое мероприятие 3 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ ЗСМК - Ерунаковская-1 инженерно-техническим персоналом. Ответственное лицо: Боровик А.В. 31.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового инженерного осмотра ВЛ 110 кВ ЗСМК - Ерунаковская-1 и тепловизионного контроля в местах установки ВЧ загородителей на ВЛ 110 кВ ЗСМК - Ерунаковская-1, в случае выявления дефектов, составить график устранения замечаний. Ответственное лицо: Боровик А.В. 31.12.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Выявить линии старше 50 лет с ВЧ загородителями. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 05.12.2021 годОрганизационное мероприятие 3 Включить в многолетний график тепловизионного контроля линии старше 50 лет с ВЧ загородителями. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 15.12.2021 годОрганизационное мероприятие 4 Включить пункт проверки контактных соединений ВЧ загородителей в технологические карты капитального ремонта ВЛ 110 кВ Ответственное лицо: Черкасс А.В. 31.01.2022 год
757213 | 840 | 2021-11-02 | 7 | 28 |  | 2021-11-02 | 7 | 28 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя ТП-"Ананьин". | Организационное мероприятие 1 направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: ермолаев Н.А. 31.12.2021 год
757213 | 841 | 2021-11-02 | 9 | 1 | 0.27 | 2021-11-02 | 10 | 49 | 3.4.12.1 В следствии ухудшения погодных условий (перепады температуры от 0°С с последующим понижением, осадки в виде мокрого снега с дождем, северо-западный ветер с порывами до 20 м/с) произошел обрыв провода нижней фазы в пролете оп.114-115 отпайка от СП-1 ф.6-13-КЛ оп.97, приведший к возникновению однофазного замыкания на землю и,Ю как следствие, к аварийному отключению СП-1 ф.6-13-КЛ оп.97. 4.13 В следствии ухудшения погодных условий (перепады температуры от 0°С с последующим понижением, осадки в виде мокрого снега с дождем, северо-западный ветер с порывами до 20 м/с) произошел обрыв провода нижней фазы в пролете оп.114-115 отпайка от СП-1 ф.6-13-КЛ оп.97. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода нижней фазы в пролете оп.114-115 на Ф-6-13-КЛ (Собств.), Пролет: Опора № 114 - Опора № 115 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ отпайки от СП-1 оп.97 ф.6-13-КЛ ПС 35 кВ №28 Калачевская. Ответственное лицо: Клонов А.А. 19.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт провода провода нижней фазы в пролете оп.114-115 отпайка от СП-1 оп.97 ф.6-13-КЛ. Ответственное лицо: Клонов А.А. 19.12.2021 год
757213 | 842 | 2021-11-02 | 10 | 11 | 0.626 | 2021-11-02 | 12 | 11 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя ТП-"Кузнецкие двери". | Организационное мероприятие 1 направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 10.12.2021 год
757213 | 843 | 2021-11-02 | 14 | 23 | 0.195 | 2021-11-02 | 16 | 20 | 3.4.12.1 При выпаде обильных осадков в виде мокрого снега, произошло налипание снега на деревьях, и как следствие, падение дерева на провода ВЛ из вне охранной зоны в пролете опор № 131-132 ВЛ 10 кВ ф.10-5-К, что тало причиной возникновения межфазного короткого замыкания и, как следствие, к аварийному отключению ВЛ 10 кВ ф.10-5-К. 4.11 При выпаде обильных осадков в виде мокрого снега, произошло налипание снега на деревьях, и как следствие, падение дерева на провода ВЛ из вне охранной зоны в пролете опор № 131-132 ВЛ 10 кВ ф.10-5-К Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазное короткое замыкание на Ф-10-5-К, Пролет: Опора № 131 - Опора № 132 | Техническое мероприятие 1 Произвести удаление ветки с проводов ВЛ Ответственное лицо: Дурновцев М.И. 02.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф-10-5-К. Ответственное лицо: Дурновцев М.И. 22.11.2021 год
757210 | 884 | 2021-11-02 | 20 | 21 |  | 2021-11-02 | 20 | 21 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки деревьев/веток угрожающих падением, при воздействии небольших порывов ветра и осадками в виде снега, произошло падением дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ ф.10-10-ПЧ от ПС 35 кВ Ижморская на провода в пролете опор №№ 312-313, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф.10-10-ПЧ от ПС 35 кВ Ижморская действием МТЗ с УАПВ. 4.12 Перекрытие воздушного промежутка в пролете опор №№ 312-313 ВЛ-10 кВ ф.10-10-ПЧ от ПС 35 кВ Ижморская, через ветви упавшего дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие на ВЛ-10 кВ ф.10-10-ПЧ от ПС 35 кВ Ижморская | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-10-ПЧ от ПС 35 кВ Ижморская на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Гончаров Григорий Петрович 30.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-10-ПЧ от ПС 35 кВ Ижморская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Гончаров Григорий Петрович 05.12.2021 год
757213 | 844 | 2021-11-04 | 19 | 1 | 0.0007348 | 2021-11-04 | 19 | 2 | 3.4.12.5 В связи с понижением температуры окружающей среды до -17 градусов по Цельсию, потребители от ВЛ-0,4 ф.1 КТП-Ю-2-022 увеличили нагрузки, что привело к аварийному отключению ВЛ-0,4 ф.1 КТП-Ю-2-022 действием тепловой защиты. 4.12 В связи с понижением температуры окружающей среды до -17 градусов по Цельсию, потребители от ВЛ-0,4 ф.1 КТП-Ю-2-022 увеличили нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Увеличение нагрузки потребителями ВЛ-0,4 ф.1 КТП-Ю-2-022. на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-Ю-2-022, Опора УПН-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 ф.1 КТП-Ю-2-022. Ответственное лицо: Будаев О.А. 15.12.2021 год
757212 | 503 | 2021-11-02 | 0 | 59 | 0.0014674 | 2021-11-02 | 1 | 3 | 3.4.8.5 В результате потепления и выпадания большого количества осадков в виде мокрого снега у потребителя по адресу н.п. Окунево, пер. Луговой, 4, запитанного от оп. №15 ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-385, произошел сход снега с металлической крыши на ввод 0,23 кВ в дом, что привело к возникновению короткого замыкания и отключению ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-385. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-385. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 05.12.2021 год
757212 | 504 | 2021-11-05 | 10 | 20 | 0.264 | 2021-11-05 | 10 | 38 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (более 22-х лет) произошла потеря сечения вязок проводов фаз "А", "С" на опоре № 276 ВЛ-10 кВ ф.10-1-КБ. При порыве ветра произошел обрыв вязок проводов фаз "А", "С" и падение проводов на металические крюки что привело к электродуговому перекрытию через стойку деревоопоры между фазами "А", "С" с возникновением межфазного короткого замыкания. 4.1 Ослабление сечения привело к обрывам вязок проводов фаз "А", "С" на опоре №276 ВЛ-10 кВ ф.10-1-КБ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязок проводов фаз "А", "С" на опоре №276 ВЛ-10 кВ ф.10-1-КБ. на Ф-10-1-КБ, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести замену вязок проводов фаз "А","С" на опоре №276 ВЛ-10 кВ ф.10-1-КБ. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 05.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-1-КБ в пролете опор №139-306. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 05.12.2021 год
757210 | 886 | 2021-10-30 | 19 | 34 | 0.45051 | 2021-10-30 | 21 | 20 | 3.4.8.5 В результате наезда автомобиля неизвестных лиц на опору № 205 ВЛ-10 кВ ф.10-14-М от ПС 35 кВ Новоподзорновская, произошел ее излом и падение, что привело к схлесту проводов в пролетах опор №№ 204-206 с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф.10-14-М от ПС 35 кВ Новоподзорновская действием МТЗ. 4.4 В результате наезда автомобиля на опору № 205 ВЛ-10 кВ ф.10-14-М от ПС 35 кВ Новоподзорновская, произошел излом опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опоры на ВЛ-10 кВ ф.10-14-М от ПС 35 кВ Новоподзорновская | Организационное мероприятие 1 Составить Акт воздействия сторонних лиц/организаций. Ответственное лицо: Начальник РЭС Киреев В.А. 20.12.2021 годОрганизационное мероприятие 2 По факту нанесения эк. ущерба Тяжинскому РЭС филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС" подать заявление в полицию. Ответственное лицо: Начальник РЭС Киреев В.А. 08.12.2021 год
757213 | 845 | 2021-11-02 | 14 | 25 | 0.13167 | 2021-11-02 | 15 | 44 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя ТП-"Кузнецкие двери". | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 31.12.2021 год
757213 | 847 | 2021-11-03 | 4 | 5 |  | 2021-11-03 | 4 | 5 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатацией, воздействия знакопеременных температурных и ветровых нагрузок, а так же воздействия природных осадков в виде дождя и мокрого снега, приведших к образованию коррозии материалов, произошла потеря механической прочности материала грозозащитного троса ВЛ 110 кВ Еланская - Тальжино тяговая-1 и ВЛ 110 кВ Еланская - Тальжино тяговая-2 (оби цепи выполнены на общих опорах), что привело к обрыву грозозащитного троса в пролете опор №42-43, 43-44 и его падению на провода ВЛ 110 кВ Еланская - Тальжино тяговая-1 и ВЛ 110 кВ Еланская - Тальжино тяговая-2, что стало причиной кратковременного схлеста, возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 110 кВ Еланская - Тальжино тяговая-1 и ВЛ 110 кВ Еланская - Тальжино тяговая-2. 4.14 В результате длительной эксплуатацией, воздействия знакопеременных температурных и ветровых нагрузок, а так же воздействия природных осадков в виде дождя и мокрого снега, приведших к образованию коррозии материалов, произошла потеря механической прочности материала грозозащитного троса ВЛ 110 кВ Еланская - Тальжино тяговая-1 и ВЛ 110 кВ Еланская - Тальжино тяговая-2 (оби цепи выполнены на общих опорах), что привело к обрыву грозозащитного троса в пролете опор №42-43, 43-44 и его падению на провода ВЛ 110 кВ Еланская - Тальжино тяговая-1 и ВЛ 110 кВ Еланская - Тальжино тяговая-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв грозозащитного троса марки С-50. на ВЛ 110 кВ Еланская-Тальжино-1, Пролет: Опора № 42 - Опора № 43; Обрыв грозозащитного троса марки С-50. на ВЛ 110 кВ Еланская-Тальжино-1, Пролет: Опора № 43 - Опора № 44 | Техническое мероприятие 1 Произвести монтаж грозозащитного троса пролете опор №42-43, 43-44 ВЛ 110 кВ Еланская - Тальжино тяговая-1-2. Ответственное лицо: Шанин С.М. 28.04.2023 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 110 кВ Еланская - Тальжино тяговая-1-2,обращая особое внимания на натяжение грозотроса. Ответственное лицо: Шанин С.М. 31.01.2022 годТехническое мероприятие 3 Произвести механические испытание на разрыв поврежденного участка грозотроса ВЛ 110 кВ Еланская - Тальжино тяговая-1-2. Ответственное лицо: Глотов А.А. 28.02.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового инженерного осмотра ВЛ 110 кВ Еланская - Тальжино тяговая-1-2 и механических испытаний на разрыв поврежденного участка грозотроса ВЛ 110 кВ Еланская - Тальжино тяговая-1-2, в случае выявления дефектов составить график устранения замечаний. Ответственное лицо: Шанин С.М. 10.03.2022 год
757213 | 849 | 2021-11-03 | 18 | 9 | 0.145 | 2021-11-03 | 20 | 5 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации произошло повреждение изолятора ф.В на оп.№148 ВЛ 10 кВ ф.10-2-П, что привело к появлению "земли " и, как следствие, к неотложному отключению ВЛ 10 кВ ф.10-2-П. 4.1 В результате длительной эксплуатации произошло повреждение изолятора ф.В на оп.№148 ВЛ 10 кВ ф.10-2-П. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение изолятора ф.В на Ф-10-2-П, Опора П10-3 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-2-П. Ответственное лицо: Титов Д.С. 20.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести замену изолятора ф. В на оп.148 ВЛ 10 кВ ф.10-2-П. Ответственное лицо: Титов Д.С. 20.12.2021 год
757210 | 890 | 2021-11-01 | 20 | 40 | 0.003 | 2021-11-01 | 20 | 43 | 3.4.12.1 В результате воздействия неблагоприятных погодных условий (снег, воздействием порывов ветра до 13 м/с), произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская на провода в пролете опор №№ 173-174, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А", "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская действием МТЗ с НАПВ, УРПВ. 4.12 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка фаз "А", "В" и "С" в пролете опор №№ 173-174 ВЛ-10 кВ Ф-10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка на ВЛ-10 кВ Ф-10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 13.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 13.12.2021 год
757210 | 894 | 2021-11-02 | 2 | 3 |  | 2021-11-02 | 2 | 3 | 3.4.10 В результате проникновения животного (крыса) в ячейку №7 ТР-10 Т-1-40 на ПС 110 кВ Рудничная, произошло перекрытие воздушного изоляционного промежутка между токоведущими частями фазы "В" ТР-10 Т-1-40 и металлоконструкцией выкатной тележки ТР-10 Т-1-40, что привело к возникновению однофазного замыкания, с последующим аварийным отключением В-110 Т-1-40, В-35 Т-1-40 и В-10 Т-1-40 действием дуговой защиты. 4.11 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка между токоведущими частями фазы "В" в ячейке №7 ТР-10 Т-1-40 ПС 110 кВ Рудничная и металлоконструкцией выкатной тележки ТР-10 Т-1-40. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие через тело животного на ПС 110 кВ Рудничная, Т-1-40 ПС 110 кВ Рудничная | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ЗРУ-10 ПС 110 кВ Рудничная на предмет возможности проникновения животных. Ответственное лицо: Коробкин Дмитрий Алексеевич 09.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ЗРУ-10 ПС 110 кВ Рудничная разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Коробкин Дмитрий Алексеевич 09.12.2021 год
757212 | 505 | 2021-11-01 | 22 | 21 |  | 2021-11-01 | 22 | 21 | 3.4.10 В результате посадки птицы на неизолированный части силового трансформатора ТП-322 ф.10-5-Б ПС 110 кВ Торсьма тяговая произошло перекрытие воздушного изоляционного промежутка через тело птицы с возникновением межфазного короткого замыкания. 4.12 Перекрытие изоляции через тело птицы на ТП-322 ф.10-5-Б ПС 110 кВ Торсьма тяговая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции через тело птицы на ТП-322 ф.10-5-Б ПС 110 кВ Торсьма тяговая. на ВЛ-10 кВ ф.10-5-Б, TP010-0049681-01 | Техническое мероприятие 1 Снять тело птицы с Т-1 ТП-322 ф.10-5-Б ПС 110 кВ Торсьма тяговая. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 08.12.2021 год
757212 | 506 | 2021-11-03 | 17 | 30 | 0.78403 | 2021-11-03 | 18 | 19 | 3.4.8.5 В результате наезда неустановленного транспортного средства на дерево вне охранной зоны ВЛ 10-кВ ф.10-4-Ф в пролете опор №№46/21/1-46/21/2 произошёл излом и наброс ветки дерева на провода фаз "А" и "В" ВЛ с возникновением межфазного короткого замыкания. 4.4 Наброс ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" ВЛ-10 кВ ф.10-4-Ф в пролете опор №46/21/1-46/21/2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ. На провода ВЛ-10 кВ ф.10-4-Ф в пролете опор №46/21/1-46/21/2. на ВЛ-10 кВ ф.10-4-Ф, VS010-0004975 | Техническое мероприятие 1 Снять ветку дерева с проводов ВЛ-10 кВ ф.10-4-Ф в пролете опор №№46/21/1-46/21/2. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 08.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-4-Ф в пролете опор №№46/5-46/34. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 08.12.2021 год
757210 | 899 | 2021-11-06 | 11 | 8 | 0.0002775 | 2021-11-06 | 11 | 23 | 3.4.12.2 При воздействии ветровых нагрузок (до 10 м/с) и воздействии осадков в виде мокрого снега, произошло раскачивание кроны дерева, что привело к его касанию о провода с последующим возникновением перекрытия через растительность в пролете опор №№12-13 ВЛ-0,4 кВ ф. 1ТП-363 с последующим схлестом проводов и отгоранию провода фазы "А" в месте касания и последующему отключению АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-363. 4.4 Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №№12-13 ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-363, произошел в результате схлеста проводов, из-за растительности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест провода через растительность на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-363, Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-363 на наличие замечаний. Ответственное лицо: Никишов Ю.Т. 30.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-363 разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Кириенко В.М. 30.12.2021 год
757210 | 900 | 2021-10-31 | 17 | 21 | 0.0072144 | 2021-10-31 | 17 | 22 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки деревьев/веток угрожающих падением, при воздействии порывов ветра, произошло касание ветвей дерева о крайние провода в пролете опор №№ 91-92 ВЛ-10 кВ Ф-10-3-Р от ПС 110 кВ Разъезд 79 км, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ-10 кВ Ф-10-3-Р от ПС 110 кВ Разъезд 79 км. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка в пролете опор №№91-92 ВЛ-10 кВ Ф-10-3-Р от ПС 110 кВ Разъезд 79 км. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на Ф-10-3-Р_ПС 110 кВ Разъезд 79 км, Пролет: Опора № 91 - Опора № 92 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-3-Р от ПС 110 кВ Разъезд 79 км на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Никишов Ю.Т. 30.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-3-Р от ПС 110 кВ Разъезд 79 км разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Кириенко В.М. 30.12.2021 год
757210 | 901 | 2021-11-02 | 4 | 42 |  | 2021-11-02 | 4 | 42 | 3.4.12.1 В результате воздействия неблагоприятных погодных условий (ветер, осадков в виде снега), произошел чрезмерный наклон деревьев расположенных за пределами охранной зоны ВЛ-10 кВ ф.10-17-Ю от ПС 110 кВ Мехзаводская, приблизившись на недопустимое расстояние к проводам в пролете опор №№ 13-14, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф.10-17-Ю от ПС 110 кВ Мехзаводская действием МТЗ с УАПВ. 4.12 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка фаз "В" и "С" в пролете опор №№13-14 на ВЛ-10 кВ ф.10-17-Ю от ПС 110 кВ Мехзаводская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие через растительность на Ф-10-17-Ю_ПС 110 кВ Мехзаводская, Пролет: Опора № 13 - Опора № 14 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-17-Ю от ПС 110 кВ Мехзаводская на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Степнов О.П. 30.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-17-Ю от ПС 110 кВ Мехзаводская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Кириенко В.М. 30.12.2021 год
757210 | 902 | 2021-11-03 | 6 | 30 | 0.142 | 2021-11-03 | 7 | 41 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (48 лет) и естественного старения материалов, произошло снижение механической прочности провода фазы "В" на опоре № 52/30/106 ВЛ-10 кВ Ф-10-7-Ч от ПС 110 кВ Ивановская. При раскачивании провода фазы "В" под воздействием порывов ветра, произошел обрыв провода фазы "В" на опоре № 52/30/106 ВЛ-10 кВ Ф-10-7-Ч от ПС 110 кВ Ивановская, что привело к оперативному выводу в ремонт ВЛ-10 кВ Ф-10-7-Ч от ПС 110 кВ Ивановская. 4.13 Обрыв провода фазы "В" на опоре № 52/30/106 ВЛ-10 кВ Ф-10-7-Ч от ПС 110 кВ Ивановская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10 кВ Ф-10-7-Ч от ПС 110 кВ Ивановская | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-7-Ч от ПС 110 кВ Ивановская на наличие замечаний. Ответственное лицо: В.С. Андреев 24.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-7-Ч от ПС 110 кВ Ивановская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: В.С. Андреев 24.12.2021 год
757210 | 903 | 2021-11-05 | 20 | 25 | 0.010334 | 2021-11-05 | 20 | 56 | 3.4.12.2 При воздействии порывов сильного ветра (до 18 м/с), произошел схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№2-3 ВЛ 0,4 кВ ф№3 ТП-159 от ВЛ 10 кВ ф.10-4-В ПС 35 кВ Байлинская, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ 0,4 кВ ф№3 ТП-159 от ВЛ 10 кВ ф.10-4-В ПС 35 кВ Байлинская. 4.12 Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№2-3 ВЛ 0,4 кВ ф№3 ТП-159 от ВЛ 10 кВ ф.10-4-В ПС 35 кВ Байлинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов фаз "В" и "С" на ВЛ 0,4 кВ ф№3 ТП-159 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф№3 ТП-159 с целью обнаружения неравномерного провиса проводов. Ответственное лицо: Начальник Тисульского РЭС Зарубин Александр Сергеевич 09.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф№3 ТП-159 разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник Тисульского РЭС Зарубин Александр Сергеевич 09.12.2021 год
757212 | 508 | 2021-11-07 | 12 | 39 | 0.000666 | 2021-11-07 | 12 | 41 | 3.4.12.2 При воздействии сильных порывов ветра произошел наброс ветки дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ, на провода фазы «А» и "В" в пролете опор №19-20, приведший к отключению АВ-0,4 кВ ф.2 ТП-376. 4.12 Нарушение электрической изоляции веткой дерева. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции веткой дерева на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-376, Пролет: Опора № 19 - Опора № 20 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 ф.2 ТП-376 на предмет набросов предметов на ВЛ. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 17.12.2021 год
757212 | 509 | 2021-11-07 | 22 | 31 | 0.008169 | 2021-11-07 | 22 | 38 | 3.4.12.2 При воздействии сильных порывов ветра произошел наброс ветки дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ, на провода фазы «А» и "В" в пролете опор №1/4-1/5, приведший к отключению АВ-0,4 кВ ф.1 ТП-037. 4.12 Нарушение электрической изоляции веткой дерева. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции веткой дерева на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-037, Пролет: оп.1/4-оп.1/5 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 ф.1 ТП-037 на предмет набросов предметов на ВЛ. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 19.11.2021 год
757210 | 904 | 2021-11-08 | 0 | 7 | 8.35e-05 | 2021-11-08 | 0 | 8 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-022 в пролете опор №№ 16-17, произошло касание ветвей дерева о провода, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-022. 4.12 Нарушение изоляционного промежутка проводов фазы "А" и "В" ветками дерева, при воздействии порывов ветра ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-022. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-022 | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф-1 ТП-022 на наличие ДКР в охранной зоне. Ответственное лицо: Начальник РЭС Киреев В.А. 11.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф-1 ТП-022 разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник РЭС Киреев В.А. 17.12.2021 год
757210 | 905 | 2021-11-02 | 13 | 8 | 0.14334 | 2021-11-02 | 13 | 51 | 3.4.7.3 В результате эксплуатации и естественного старения материалов, произошло ослабление болтового соединения в месте крепления шлейфа фазы "А" на ЛР-10 кВ ТП-535 ВЛ-10 кВ Ф-10-14-Ш от ПС 35 кВ Береговая, что привело к чрезмерному нагреванию с последующим отгоранием шлейфа фазы "А". 4.13 Отгорание шлейфа фазы "А" на ЛР-10 кВ ТП-535 ВЛ-10 кВ Ф-10-14-Ш от ПС 35 кВ Береговая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отгорание шлейфа на Ф-10-14-Ш_ПС Береговая, РЛНД-10/400 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-14-Ш от ПС 35 кВ Береговая на наличие замечаний Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 12.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-14-Ш от ПС 35 кВ Береговая разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 12.12.2021 год
757210 | 906 | 2021-11-02 | 17 | 40 |  | 2021-11-02 | 17 | 40 | 3.4.12.2 В результате воздействия порывов ветра (до 13м/с), произошел наброс ветки дерева из за пределов охранной зоны ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-801_Ф-6-7-ЛК на провода опоры №4, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновение междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-801_Ф-6-7-ЛК. 4.12 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" в пролете опоры №4 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-801_Ф-6-7-ЛК. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс ветки на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-801_Ф-6-7-ЛК, Опора П1-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-801_Ф-6-7-ЛК на наличие деревьев-веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 12.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-801_Ф-6-7-ЛК разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 12.12.2021 год
757210 | 907 | 2021-11-04 | 12 | 37 | 0.1 | 2021-11-04 | 14 | 37 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации, произошло ослабление болтового соединение фазы «А» АВ-0,4 кВ ф.1 ТП-647 Ф.10-16-кВТ-24, что привело к нагреву болтового соединения с повреждением АВ 0,4кВ и аварийным отключением ВЛ 0,4кВ ф.1 ТП-647 Ф.10-16-кВТ-24 действием тепловой защиты. 4.10 В результате черезмерного нагрева, произошло повреждение АВ 0,4кВ ф.1 ТП-647 Ф.10-16-кВТ-24. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение АВ на ВЛ 0,4кВ ф.1 ТП-647 Ф.10-16-кВТ-24 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ТП-647 ВЛ 0,4 кВ ф.1 на наличие замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 12.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 12.12.2021 год
757210 | 908 | 2021-11-04 | 15 | 0 |  | 2021-11-04 | 15 | 0 | 3.4.7.3 В результате неудовлетворительного состояния ВЛ-6 кВ Ф-6-1-РП-1 от ПС 35 кВ Березовская Новая, а именно разрегулирована стрела провиса проводов в пролете опор №№ 58-59, при воздействии порывов ветра, произошло приближение проводов фаз "А" и "С" на недопустимое расстояние друг к другу с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийным отключением ВЛ-6 кВ Ф-6-1-РП-1 от ПС 35 кВ Березовская Новая действием МТЗ с УАПВ. 4.12 Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №№ 58-59 ВЛ-6 кВ Ф-6-1-РП-1 от ПС 35 кВ Березовская Новая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест на ВЛ-6 кВ Ф-6-1-РП-1 от ПС 35 кВ Березовская Новая | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-6 кВ Ф-6-1-РП-1 от ПС 35 кВ Березовская Новая на наличие замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 12.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-6 кВ Ф-6-1-РП-1 от ПС 35 кВ Березовская Новая разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Е.П. 12.12.2021 год
757210 | 909 | 2021-11-05 | 9 | 17 |  | 2021-11-05 | 9 | 17 | 3.4.12.2 При воздействии порывов сильного ветра (до 12 м/с), произошел наброс ветки дерева на провода в пролете опор №№ 229-230, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-6 кВ Ф-6-1-РП-1 от ПС 35 кВ Березовская действием МТЗ с УАПВ. 4.12 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка фаз "В" и "С" в пролете опор №№ 229-239 ВЛ-6 кВ Ф-6-1-РП-1 от ПС 35 кВ Березовская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс ветки на ВЛ-6 кВ Ф-6-1-РП-1 от ПС 35 кВ Березовская | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-6 кВ Ф-6-1-РП-1 от ПС 35 кВ Березовская на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 15.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-6 кВ Ф-6-1-РП-1 от ПС 35 кВ Березовская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 15.12.2021 год
757210 | 910 | 2021-11-05 | 23 | 40 | 0.1 | 2021-11-06 | 0 | 40 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (46 лет) и естественного старения материалов, произошло снижение изоляционных свойств проходного изолятора фазы "С" на ТП-212 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-212_Ф-10-6-МП, что привело к пробою изоляционного промежутка фаз "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-212_Ф-10-6-МП. 4.12 Пробой изоляционного промежутка фаз "В" и "С" на ТП-212 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-212_Ф-10-6-МП. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение проходного изолятора на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-212_Ф-10-6-МП | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-212_Ф-10-6-МП на наличие замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 15.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-212_Ф-10-6-МП разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 15.12.2021 год
757210 | 911 | 2021-11-06 | 10 | 13 | 0.0002505 | 2021-11-06 | 10 | 14 | 3.4.12.2 В результате воздействия порывов ветра (до 15 м/с), произошло раскачивание проводов в пролете опор №№1-2 ВЛ-0,4 кВ ф№1 от ТП-243 Ф.10-5-К от ПС 35 кВ Колеульская, что привело к приближению провода фазы "В" к проводу фазы "С" на недопустимое расстояние, с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения АВ-0,4 кВ ф№1 от ТП-243 Ф.10-5-К от ПС 35 кВ Колеульская действием МТЗ. 4.12 Приближение провода фазы "В" к проводу фазы "С" на недопустимое расстояние в пролете опор №№1-2 ВЛ-0,4 кВ ф№1 от ТП-243 Ф.10-5-К от ПС 35 кВ Колеульская из-за воздействия порывов ветра, с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляции на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-243, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от ТП-243 Ф.10-5-К ПС 35 кВ Колеульская с целью выявления недостатков и замечаний, обращая особое внимание на стрелы провеса проводов. Ответственное лицо: Цегельников Сергей Николаевич 06.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от ТП-243 Ф.10-5-К ПС 35 кВ Колеульская разработать мероприятия для устранения выявленных недостатков и замечаний. Ответственное лицо: Цегельников Сергей Николаевич 20.12.2021 год
757213 | 854 | 2021-11-11 | 15 | 30 |  | 2021-11-11 | 15 | 30 | 3.4.7.3 В следствии несвоевременной вырубки деревьев произошло падение дерева в пролет опор № 501-502 ВЛ-10 ф.10-4-Ш, что стало причиной возникновения межфазного короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения СП-1 оп.№ 468 ВЛ-10 ф.10-4-Ш. 4.12 В следствии несвоевременной вырубки деревьев произошло падение дерева в пролет опор № 501-502 ВЛ-10 ф.10-4-Ш. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение дерева. на Ф-10-4-Ш_с. Кузедеево-с. Лыс, Пролет: - Опора № 501 - Опора № 502 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.10-4-Ш. Ответственное лицо: Будаев О.А. 18.12.2021 год
757212 | 510 | 2021-11-11 | 10 | 35 | 0.0125 | 2021-11-11 | 11 | 25 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (62 года) произошло разрушение бетонной приставки деревоопоры и падение опоры №7/1 ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-341, приведшее к схлёсту проводов с возникновением межфазного короткого замыкания. 4.14 Разрушение бетонной приставки деревоопоры №7/1 ф.1 ТП-341 в результате длительной эксплуатации привело к нарушению электроснабжения потребителей.. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение бетонной приставки деревоопоры №7/1 ф.1 ТП-341 на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-341, Опора АКН-1ДБ (концевая) | Техническое мероприятие 1 Произвести замену железобетонной приставки опоры №7/1 ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-341. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 12.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провиса провода в пролете опор № 7-7/1 ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-341 Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 12.12.2021 год
757210 | 914 | 2021-11-08 | 10 | 50 | 0.1121 | 2021-11-08 | 12 | 48 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки деревьев/веток угрожающих падением, расположенных за пределами охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-10-5-К ПС 110 кВ Чумайская, при воздействии порывов ветра, произошел наброс ветки дерева из-за охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-10-5-К ПС 110 кВ Чумайская на провода в пролёте опор №№ 55/13/3-55/13/4, что привело к перекрытию воздушного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-5-К ПС 110 кВ Чумайская действием МТЗ. 4.12 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" в пролёте опор №№ 55/13/3-55/13/4 ВЛ-10 ф.10-5-К ПС 110 кВ Чумайская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс ветки на ВЛ-10 кВ Ф-10-5-К ПС 110 кВ Чумайская | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-5-К ПС 110 кВ Чумайская на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: В.С. Андреев 15.12.2021 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-5-К ПС 110 кВ Чумайская разработать дополнительные мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: В.С. Андреев 15.12.2021 год
757210 | 915 | 2021-11-11 | 12 | 55 | 0.0018167 | 2021-11-11 | 15 | 26 | 3.4.9.1 Повреждение в сети потребителя, собственник ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (потребитель находится в перечне смежных ТСО с сайта Минэнерго). | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес ООО «Кузбасская энергосетевая компания» с целью выяснения причины возникновения технологического нарушения и о принятых мерах направленные на недопущение аналогичных отключений. Ответственное лицо: Крутов Владимир Викторович 17.12.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Никита Александрович 31.12.2021 год
757210 | 916 | 2021-11-12 | 4 | 0 |  | 2021-11-12 | 4 | 0 | 3.4.12.1 В результате воздействия обильных осадков в виде отложения мокрого снега, произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-6 кВ Ф-6-212 от ПС 35 кВ Березовская на провода опоры № 10, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А", "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-6 кВ Ф-6-212 от ПС 35 кВ Березовская действием МТЗ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А", "В" и "С" на опоре № 10 ВЛ-6 кВ Ф-6-212 от ПС 35 кВ Березовская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева на ВЛ-6 кВ Ф-6-212 от ПС 35 кВ Березовская | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-6 кВ Ф-6-212 от ПС 35 кВ Березовская на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 16.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-6 кВ Ф-6-212 от ПС 35 кВ Березовская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 16.12.2021 год
757212 | 513 | 2021-11-11 | 5 | 10 |  | 2021-11-11 | 5 | 10 | 3.4.8.5 Однофазное короткое замыкание, произошло из-за перекрытия изоляционного промежутка между элементом опоры(траверса) и проводом при повреждении изоляторов выстрелом гладкоствольного (охотничьего) оружия неизвестными лицами. Разрушение гирлянды изоляторов привело к потере их несущей способности и резкому опусканию провода средней фазы "В" на опоре №138 ВЛ-110 кВ Беловская ГРЭС – Гурьевская II цепь с возникновением межфазного замыкания. 4.4 Повреждение гирлянды изоляторов средней фазы "В" на опоре №138 ВЛ-110 кВ Беловская ГРЭС – Гурьевская II цепь. Повреждение гирлянды изоляторов нижней фазы "А" на опоре №138 ВЛ-110 кВ Беловская ГРЭС – Гурьевская I цепь. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изоляторов на I цепи на ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС-Гурьевская-1, Опора пром. мет.П1М; Разрушение изоляторов на II цепи на ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС-Гурьевская-1, Опора пром. мет.П1М | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектных изоляторов на опоре №138 ВЛ-110 кВ Беловская ГРЭС – Гурьевская I и II цепь. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 03.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Подать заявление в полицию о причиненном ущербе. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 03.12.2021 год
757210 | 921 | 2021-11-07 | 17 | 40 | 0.00225 | 2021-11-07 | 17 | 43 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки деревьев/веток угрожающих падением расположенных за пределами охранной зоны ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-307 Ф-10-1-ДО, при воздействии порывов ветра, произошел наброс ветки дерева на провода в пролете опор №№ 4-5, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-307 Ф-10-1-ДО. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 4-5 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-307 Ф-10-1-ДО. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс ветки на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-307 Ф-10-1-ДО | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-307_Ф-10-1-ДО на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 17.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-307_Ф-10-1-ДО разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 17.12.2021 год
757210 | 923 | 2021-11-11 | 23 | 16 | 0.28749 | 2021-11-12 | 0 | 6 | 3.4.12.2 В результате неблагоприятных погодных условий (воздействие порывов ветра до 14 м/с и отложение мокрого снега), произошел наброс ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-10-6-А от ПС 110 кВ Рудничная на провода в пролете опор №№ 187/10-187/11, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-6-А от ПС 110 кВ Рудничная действием МТЗ с НАПВ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "С" в пролете опор №№ 187/10-187/11 ВЛ-10 кВ Ф-10-6-А от ПС 110 кВ Рудничная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс ветки дерева на ВЛ-10 кВ Ф-10-6-А от ПС 110 кВ Рудничная | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-6-А от ПС 110 кВ Рудничная на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 17.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-6-А от ПС 110 кВ Рудничная разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 17.12.2021 год
757212 | 517 | 2021-11-12 | 5 | 30 | 0.7 | 2021-11-12 | 6 | 54 | 3.4.8.5 В результате наезда стороннего грузового автомобиля на опору №128 произошло повреждение изолятора фазы «С» и пробой изоляции на металлическую траверсу. Опора №128 повреждений не получила. 4.4 Механическое воздействие стороннего транспортного средства на опору № 128 ВЛ-10 кВ ф. 10-4-Ч. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие наездом автомобиля на опору на Ф-10-4-Ч, Опора П10-3Б | Организационное мероприятие 1 Вызвать сотрудников ГИБДД на место совершенного ДТП. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 19.11.2021 год
757212 | 518 | 2021-11-12 | 2 | 0 | 0.43601 | 2021-11-12 | 3 | 49 | 3.4.13.3 Повреждение опорно-стержневого изолятора фазы «А» ПР-10 ТП-118 привело к схлесту шлейфа 10 кВ фазы «А» с шлейфом 10 кВ фазы «В». 4.12 Повреждение опорно-стержневого изолятора, схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опорно-стержневого изолятора, схлест проводов. на ТП-118, Предохранитель ПКТ101-10-16-12,5 У3 | Организационное мероприятие 1 Направить служебную записку в ДКС филиала по вопросу поставки в эксплуатацию некачественного электрооборудования. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 23.11.2021 год
757210 | 928 | 2021-11-11 | 11 | 17 | 0.015965 | 2021-11-11 | 11 | 18 | 3.4.12.2 При воздействии неблагоприятных погодных условий (максимальная скорость ветра 14 м/с, мокрый снег), произошел наброс ветки дерева на провода в пролете опор №№ 179/1-179/2 ВЛ-10 кВ Ф-10-2-ЕП от ПС 35 кВ Осиновская, что привело к перекрытию изоляционного промежутка фаз "А" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-2-ЕП от ПС 35 кВ Осиновская действием МТЗ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "С" в пролете опор №№ 179/1-179/2 ВЛ-10 кВ Ф-10-2-ЕП от ПС 35 кВ Осиновская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка на ВЛ-10 кВ Ф-10-2-ЕП от ПС 35 кВ Осиновская | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-2-ЕП от ПС 35 кВ Осиновская на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 19.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-2-ЕП от ПС 35 кВ Осиновская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 19.12.2021 год
757210 | 929 | 2021-11-11 | 17 | 10 | 0.52002 | 2021-11-11 | 18 | 2 | 3.4.9.3 Повреждение в сети потребителя, собственник ЧЛ Рыбалкин А.В. | Организационное мероприятие 1 Направить в адрес собственника ТП-364 П ВЛ-10 кВ Ф-10-1-Ж от ПС 35 кВ Осиновская претензионное письмо. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 18.12.2021 год
757212 | 488 | 2021-10-23 | 22 | 55 | 0.0052479 | 2021-10-23 | 23 | 0 | 3.4.7.3 При не отрегулированной стреле провеса провода в пролете опор №11-12 ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-17 при порыве ветра произошёл подхлест провода с возникновением межфазного короткого замыкания. 4.12 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка при не отрегулированной стреле провеса провода в пролете №11-12 ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-17. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: азрегулирована стрела провеса провода в пролете опор №11-12 ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-17 на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-017, Пролет: Оп. №11 - Оп. №12 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №11-12 ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-17. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 24.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-17. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 24.11.2021 год
757212 | 489 | 2021-10-23 | 17 | 19 | 0.0036018 | 2021-10-23 | 17 | 23 | 3.4.8.5 Повреждение на вводном кабеле (трубостойке) у потребителя по адресу н.п. Еремино ул. Молодежная 5А кв№2, запитанного от опоры № 1/7 ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-74, привело к отключению ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-74. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-74. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 24.11.2021 год
757212 | 490 | 2021-10-23 | 21 | 50 | 0.0035351 | 2021-10-23 | 21 | 54 | 3.4.12.2 При воздействии порывов ветра произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны на провода ВЛ в пролете опор №№6/3-6/4 ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-267, что привело к обрыву провода фазы "А" и его набросу на провод фазы "С" с возникновением межфазного короткого замыкания . 4.4 Механическое воздействие на провода ВЛ при падении ветки дерева из вне охранной зоны в пролете опор №№6/3-6/4 ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-267 привело к обрыву провода ф. "А" с аварийным отключением линии. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие на провода ВЛ при падении ветки дерева из вне охранной зоны в пролете опор №№5/3-5/4 ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-267 на ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-267, VN004-00032925 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода ф. "А" в пролете опор 6/3-6/4 ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-267. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 24.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-267. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 24.11.2021 год
757213 | 821 | 2021-10-24 | 6 | 45 | 0.265 | 2021-10-24 | 8 | 31 | 3.4.7.3 В следствии неудовлетворительного технического состояния оборудования и естественного старения материалов произошло разрушение опорного изолятора ф.С и падение провода ф.С на траверсу опоры №132/18, что привело к появлению замыкания на "землю" и, как следствие, к неотложному отключению В-10 СП-1 ф.10-2-Т.. 4.14 В следствии неудовлетворительного технического состояния оборудования и естественного старения материалов произошло разрушение опорного изолятора ф.С и падение провода ф.С на траверсу опоры №132/18 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение опорного изолятора ф.С и падение провода ф.С на траверсу опоры на Ф-10-6-К_Калары-Тяговая-д. Базанч, Пролет № 1 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектного изолятора на опоре № 132/18. Ответственное лицо: Будаевы О.А. 06.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ ф.10-2-Т. Ответственное лицо: Будаев О.А. 06.12.2021 год
757213 | 822 | 2021-10-24 | 6 | 27 |  | 2021-10-24 | 6 | 27 | 3.4.12.2 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошло попадание ветки на провода из вне охранной зоны в пролете опор 21-22 ВЛ-10 ф.10-14-А , что привело к появлению межфазного короткому замыканию и, как следствие, к аварийному отключению В-10 ф.10-14-А. 4.12 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошло попадание ветки на провода из вне охранной зоны в пролете опор 21-22 ВЛ-10 ф.10-14-А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: попадание ветки на провода из вне охранной зоны. на Ф-10-14-А, Пролет: Опора № 21 - Опора № 22 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.10-14-А. Ответственное лицо: Будаев О.А. 06.12.2021 год
757213 | 823 | 2021-10-24 | 11 | 10 | 0.16667 | 2021-10-24 | 11 | 50 | 3.4.7.3 В результате неудовлетворительного технического состояния оборудования и естественного старения материалов произошло перегорание предохранителей 10кВ ф.А,В,С на КТП Ю-2-022, что стало причиной аварийного отключения КТП Ю-2-022 4.11 В результате неудовлетворительного технического состояния оборудования и естественного старения материалов произошло перегорание предохранителей 10кВ ф.А,В,С на КТП Ю-2-022. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание предохранителей 10кВ ф.А,В,С на ТП-Ю-2-022, Предохранитель ПКТ102-10-31,5-31,5 У3; перегорание предохранителей 10кВ ф.А,В,С на ТП-Ю-2-022, Предохранитель ПКТ102-10-31,5-31,5 У1; перегорание предохранителей 10кВ ф.А,В,С на ТП-Ю-2-022, Предохранитель ПКТ102-10-31,5-31,5 У1 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену поврежденных предохранителей на КТП Ю-2-022. Ответственное лицо: Будаев О.А. 06.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр КТП Ю-2-022. Ответственное лицо: Будаев О.А. 06.12.2021 год
757213 | 826 | 2021-10-23 | 11 | 42 | 0.005845 | 2021-10-23 | 11 | 43 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя ТП-Малкин. | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 30.11.2021 год
757213 | 828 | 2021-10-23 | 20 | 40 |  | 2021-10-23 | 20 | 40 | 3.4.12.5 Вследствие перепада температуры окружающего воздуха от -1°С до + 7 °С, а так же естественного старения материалов произошло разрушение двух изоляторов нижней фазы "C" на опоре № 31 ВЛ 110 кВ КФЗ-II - Кузнецкая-2, что стало причиной сокращения воздушно изоляционного пространства, возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 110 кВ КФЗ-II - Кузнецкая-2. 4.11 Вследствие перепада температуры окружающего воздуха от -1°С до + 7 °С, а так же естественного старения материалов произошло разрушение двух изоляторов нижней фазы "C" на опоре № 31 ВЛ 110 кВ КФЗ-II - Кузнецкая-2 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение двух изоляторов нижней фазы. на ВЛ 110 кВ КФЗ-II-Кузнецкая-2, Пролет: Опора № 31 - Опора № 32 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену дефектной изоляции на опоре №31 ВЛ 110 кВ КФЗ-II - Кузнецкая-2. Ответственное лицо: Боровик А.В. 31.01.2022 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 110 кВ КФЗ-II - Кузнецкая-2. Ответственное лицо: Боровик А.В. 31.01.2022 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового инженерного осмотра ВЛ 110 кВ КФЗ-II - Кузнецкая-2, в случае выявления дефектов составить график устранения замечаний. Ответственное лицо: Боровик А.В. 31.01.2022 год
757213 | 829 | 2021-10-23 | 22 | 38 | 0.005845 | 2021-10-23 | 22 | 39 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя ТП-Малкин. | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 30.11.2021 год
757213 | 830 | 2021-10-23 | 22 | 39 | 0.005845 | 2021-10-23 | 22 | 40 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и естественного старения материалов произошло повреждение опорных изоляторов ВН-6кВ ф.6-ТП60-ТП63 в ТП-60 РУ-6 кВ, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ф.6-5-ТП36 в РП-20. 4.1 В результате длительной эксплуатации и естественного старения материалов произошло повреждение опорных изоляторов ВН-6кВ ф.6-ТП60-ТП63 в ТП-60 РУ-6 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение опорных изоляторов ВН-6кВ ф.6-ТП60-ТП63 в ТП-60 РУ-6 кВ. на ТП-60 РУ-6 кВ., ВН-6кВ ф.6-ТП60-ТП63 | Организационное мероприятие 1 Произвести замену опорных изоляторов на ВН-6кВ ф.6-ТП60-ТП63 на ТП-60. Ответственное лицо: Титов Д.С. 28.11.2021 год
757213 | 832 | 2021-10-24 | 21 | 51 |  | 2021-10-24 | 21 | 51 | 3.4.7.3 В результате несвоевременного выявления дефектов произошло возрастания нагрузки на АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Ю-1-136, что стало причиной аварийного отключения АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Ю-1-136. 4.11 В результате несвоевременного выявления дефектов произошло возрастания нагрузки на АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Ю-1-136. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: возрастания нагрузки на АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Ю-1-136. на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Ю-1-136. | Организационное мероприятие 1 Составить акт замеров токов и напряжения на ф.1 ТП-Ю-1-136. Ответственное лицо: Титов Д.С. 28.11.2021 год
757212 | 491 | 2021-10-23 | 15 | 14 |  | 2021-10-23 | 15 | 14 | 3.4.12.2 При длительном знакопеременном воздействии ветровых нагрузок и в результате потери эластичных свойств произошло разрушение колпачка полиэтиленового для крепления штыревых изоляторов воздушных линий электропередач КП-22 и слет изолятора ф"В" на приемной траверзе между ЛР-10 кВ ф.10-17-В ТП-ЦИ-022 и пр-10 кВ ТП-ЦИ-022, что привело к возникновению межфазного замыкания ВЛ-10 кВ ф.10-17-В ПС 110 кВ Молодежная. 4.12 В следствии длительных ветровых нагрузок и потери эластичных свойств произошло разрушение колпачка типа КП-22 и слет изолятора ф "В" типа ШФ-20Г на приемной траверсе между ЛР-10 кВ ф.10-17-В ТП-ЦИ-022 и пр-10 кВ ТП-ЦИ-022, что привело к нарушению электрической изоляции линии с возникновением межфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение колпачка и слет изолятора ф"В" на Ф-10-17-В, Пролет № 67 до ТП | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-17-В ПС 110 кВ Молодежная. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кузнецов Ю.А. 23.11.2021 год
757210 | 851 | 2021-10-23 | 13 | 57 | 0.0025 | 2021-10-23 | 14 | 3 | 3.4.9.3 Повреждение потребительского ввода от опоры № 3 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-106 Ф.6-7-ЛК ПС 110 кВ Оросительная. | Организационное мероприятие 1 С потребителем провести беседу о необходимости замены ввода в дом, с последующим составлением акта воздействия сторонних лиц. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 25.11.2021 год
757210 | 852 | 2021-10-23 | 16 | 41 | 0.003 | 2021-10-23 | 16 | 44 | 3.4.9.3 Повреждение потребительского ввода от опоры № 3 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-582 Ф.6-9-ПГ ПС 110 кВ Оросительная. | Организационное мероприятие 1 С потребителем провести беседу о необходимости замены ввода в дом, с последующим составлением акта воздействия сторонних лиц. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 25.11.2021 год
757210 | 853 | 2021-10-23 | 18 | 12 |  | 2021-10-23 | 18 | 12 | 3.4.9.3 Повреждение потребительского ввода от опоры № 6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-582 Ф.6-9-ПГ ПС 110 кВ Оросительная. | Организационное мероприятие 1 С потребителем провести беседу о необходимости замены ввода в дом, с последующим составлением акта воздействия сторонних лиц. Ответственное лицо: Е.П.Семёнов 25.11.2021 год
757210 | 854 | 2021-10-23 | 19 | 18 | 0.091468 | 2021-10-23 | 22 | 15 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (47 лет) и естественного старения материалов, произошло снижение изоляционных характеристик с появлением микротрещин на корпусе проходной изоляции фаз "А", "В" и "С" КТП-360 ВЛ-6 кВ ф. 6-30-7 от ПС 35 кВ Кедровская, что привело к пробою изоляционного промежутка с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения КТП-360 ВЛ-6 кВ ф. 6-30-7 от ПС 35 кВ Кедровская действием МТЗ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А", "В" и "С" КТП-360 ВЛ-6 кВ ф. 6-30-7 от ПС 35 кВ Кедровская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение проходных изоляторов на ВЛ-6 кВ ф. 6-30-7 от ПС 35 кВ Кедровская, КТП-360 ВЛ-6 кВ ф. 6-30-7 от ПС 35 кВ Кедровская | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ТП-КТП ВЛ-6 кВ ф.6-30-7 от ПС 35 кВ Кедровская на наличие замечаний. Ответственное лицо: Е,П. Семёнов 26.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-6 кВ ф.6-30-7 от ПС 35 кВ Кедровская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 26.11.2021 год
757210 | 855 | 2021-10-23 | 16 | 26 | 0.00075 | 2021-10-23 | 16 | 29 | 3.4.9.3 Повреждение потребительского ввода от опоры № 1 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-278 Ф.10-2-ЕП от ПС 35 кВ Осиновская. | Организационное мероприятие 1 С потребителем провести беседу о необходимости замены ввода в дом, с последующим составлением акта воздействия сторонних лиц. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 25.11.2021 год
757210 | 856 | 2021-10-24 | 18 | 52 | 0.008666 | 2021-10-24 | 19 | 18 | 3.4.9.3 Повреждение потребительского ввода от опоры № 3 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-106 Ф.6-7-ЛК ПС 110 кВ Оросительная. | Организационное мероприятие 1 С потребителем провести беседу о необходимости замены ввода в дом, с последующим составлением акта воздействия сторонних лиц. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 25.11.2021 год
757210 | 857 | 2021-10-23 | 12 | 30 |  | 2021-10-23 | 12 | 30 | 3.4.12.2 При воздействии порывов ветра (до 15 м/с), произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-10-1-КЗ от ПС 35 кВ Зарубинская на провода в пролете опор №№ 109-110, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-1-КЗ от ПС 35 кВ Зарубинская действием МТЗ с УАПВ. 4.4 Перекрытие изоляционного промежутка через крону дерева в пролете опор №109-110 ВЛ-10 кВ Ф-10-1-КЗ от ПС 35 кВ Зарудбинская, между фазами "В" и "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: касание веток на Ф-10-1-КЗ_ПС 35 кВ Зарубинская, Пролет: Опора № 109 - Опора № 110 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-1-КЗ от ПС 35 кВ Зарубинская на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Старнатков В.В. 30.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-1-КЗ от ПС 35 кВ Зарубинская разработать мероприятия на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Кириенко В.М. 30.11.2021 год
757210 | 858 | 2021-10-23 | 18 | 21 | 0.095 | 2021-10-23 | 20 | 15 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия порывов сильного ветра (до 18 м/с), произошло вырывание крюка фазы "А" из тела опоры № 263 ВЛ-6 кВ Ф-6-1 РП-1 ПС 35 кВ Берёзовская-Новая, что привело к приближению незакрепленного провода фазы "А" к проводу фазы "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-6 кВ Ф-6-1 РП-1 ПС 35 кВ Берёзовская-Новая. 4.12 Приближение проводов фазы "А" к проводу фазы "С" на недопустимое расстояние друг к другу в пролете опор №№263-264 ВЛ-6 кВ Ф-6-1 РП-1 ПС 35 кВ Берёзовская-Новая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на Ф-6-1-РП-1_ПС Березовская, Опора АК10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ ф-6-1 РП-1 ПС 35 кВ Берёзовская-Новая на выявление дефектов после воздействия порывов сильного ветра. Ответственное лицо: Е.П. семёнов 26.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-6 кВ Ф-6-1 РП-1 ПС 35 кВ Берёзовская-Новая разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 26.11.2021 год
757212 | 493 | 2021-10-23 | 16 | 19 | 0.0026656 | 2021-10-23 | 16 | 24 | 3.4.12.2 При воздействии порывов ветра произошел наброс ветки дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ, на провода ф. "А", "0" ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-093 в пролете опор 31-32, приведший к короткому замыканию с отключением АВ-0.4 кВ ф.2 ТП-093. 4.12 Вследствие ветрового наброса ветки на провода ВЛ-0.4 кВ ф.2 ТП-093 в пролете опор №№ 31-32 произошло нарушение изоляционного промежутка между проводами и отключение АВ-0.4 кВ ф.2 ТП-093. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ветровой наброс ветки на провода ВЛ-0,4 кВ на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-093, Пролет: Оп.№31 - Оп.№32 | Организационное мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-0.4 кВ ф.2 ТП-093 с целью выявления деревьев, находящихся вне охранной зоны ВЛ и угрожающих падением на провода ВЛ. Ответственное лицо: Начальник РЭС Санаров В.В. 01.12.2021 год
757210 | 859 | 2021-10-23 | 17 | 8 | 0.1577 | 2021-10-23 | 19 | 2 | 3.4.12.2 При воздействии порывов ветра (до 15 м/с), произошел наброс ветки дерева на провода в пролете опор №№ 202-203 ВЛ-10 кВ Ф-10-1-КМ от ПС 35 кВ Верх-Падунская, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-1-КМ от ПС 35 кВ Верх-Падунская действием МТЗ с НАПВ. 4.4 Перекрытие изоляционного промежутка через ветвь дерева в пролете опор №№202-203 ВЛ-10 кВ Ф-10-1-КМ от ПС 35 кВ Верх-Падунская, между фазами "В" и "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение дерева на Ф-10-1-КМ_ПС 35 кВ Верх-Падунская, Пролет: Опора № 202 - Опора № 203 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-1-КМ от ПС 35 кВ Верх-Падунская на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Степнов О.П. 30.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-1-КМ от ПС 35 кВ Верх-Падунская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Кириенко В.М. 30.11.2021 год
757210 | 860 | 2021-10-23 | 18 | 36 | 0.000167 | 2021-10-23 | 18 | 37 | 3.4.9.3 Повреждение потребительского ввода от опоры № 10 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-513 Ф.6-7-ЛК ПС 110 кВ Мозжухинская. | Организационное мероприятие 1 С потребителем провести беседу о необходимости замены ввода в дом, с последующим составлением акта воздействия сторонних лиц. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 26.11.2021 год
757210 | 861 | 2021-10-25 | 10 | 2 | 0.22274 | 2021-10-25 | 10 | 54 | 3.4.9.3 Повреждение в сети потребителя на ТП-292 П ВЛ-10 кВ Ф-10-3-Е от ПС 35 кВ Силинская, собственник ЧЛ Береснева Ю.В. | Организационное мероприятие 1 Составить акт воздействия сторонних лиц/организаций. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 26.11.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Направить письмо собственнику электроустановки для выяснения причин отключения и разработки корректирующих мероприятий. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 26.11.2021 год
757210 | 862 | 2021-10-25 | 16 | 2 | 0.016333 | 2021-10-25 | 17 | 40 | 3.4.8.2 В результате проезда грузового автомобиля сторонней организации с поднятым кузовом, произошло касание провода фазы "В" в пролете опоре №№ 4-5 ВЛ-10 кВ Ф-10-10-К от ПС 35 кВ Глубокинская, что привело к его обрыву и возникновению межфазного короткого замыкания и последующему аварийному отключению ВЛ-10 кВ Ф-10-10-К от ПС 35 кВ Глубокинская действием МТЗ с НАПВ. 4.13 Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №№ 4-5 ВЛ-10 кВ Ф-10-10-К от ПС 35 кВ Глубокинская, произошел в результате зацепа провода о поднятый кузов автомобиля сторонней организацией. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10 кВ Ф-10-10-К от ПС 35 кВ Глубокинская | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-10-К от ПС 35 кВ Глубокинская на наличие нарушений охранной зоны ВЛ. Ответственное лицо: Старнатков В.В. 26.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Подать заявление в полицию о факте произошедшего ТН. Ответственное лицо: Кириенко В.М. 26.11.2021 год
757212 | 495 | 2021-10-23 | 15 | 19 |  | 2021-10-23 | 15 | 19 | 3.4.7.3 При проверке реле, входящих в комплект КРС-1, своевременно не была обнаружена неисправность в тормозном контуре реле 3РС (сочетание СА) из-за обрыва входящего в состав реле сопротивления 17R 430 Ом (тип МЛТ-0,5), что привело к излишней работе 3 ступени ТЗНП КСЗ ВЛ-110 кВ Контрольный-Промышленная сельская. 3.4.12.2 При прохождении штормового фронта с порывами ветра 18 м/с произошел отрыв деревянной ветровой доски на здании ОПУ ПС 110 кВ Промышленная сельская, в результате чего под действием ветровой нагрузки между листами шифера и бетонным перекрытием здания ОПУ образовалась подъемная сила, под действием которой произошел отрыв трех листов шифера. При падении один из листов шифера попал на провода шинного моста 10 кВ Т-2-16 в результате чего произошло междуфазное перекрытие (ф. «С» и ф. «В»), что привело к работе ДЗТ и отключению Т-2-16. 4.13 В блоке КРС-1 в реле 3РС (сочетание СА) из-за неисправности сопротивления 17R (тип МЛТ-0,5 430 Ом) произошел обрыв в цепи тормозного контура, что привело к разбалансировке рабочего и тормозного контуров схемы сравнения реле сопротивления. Это послужило причиной излишней работы 3 ст. ДЗ КСЗ ВЛ 110 кВ Контрольный-Промышленная сельская от тока нагрузки при включении МСВ-110. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв в цепи тормозного контура 3РС КРС-1 на ВЛ-110 кВ Контрольный -Промышленная сельская с отпайкой на ПС Промышленная, RZ110-000531-101-001 4.4 В результате длительной эксплуатации (более 39 лет) произошел физический износ деревянной ветровой доски на здании ОПУ ПС 110 кВ Промышленная сельская. 23.10.2021 при прохождении штормового фронта с порывами ветра 18 м/с произошел отрыв деревянной ветровой доски на здании ОПУ ПС 110 кВ Промышленная сельская, в результате чего под действием ветровой нагрузки между листами шифера и бетонным перекрытием здания ОПУ образовалась подъемная сила, под действием которой произошел отрыв трех листов шифера. Падение одного из листов шифера на провода шинного моста 10 кВ Т-2-16 привело к междуфазному перекрытию (ф. «С» и ф. «В»), что привело к работе ДЗТ и отключению Т-2-16. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение листа шифера на провода шинного моста 10 кВ Т-2-16 на 2с-10 кВ, PS110-000531-14-02 | Техническое мероприятие 1 При проведении внеплановой проверки КСЗ ВЛ-110 кВ Промышленная сельская-Торсьма проверить уставки реле 1РС, 2РС, 3РС 1,2 ступеней ДЗ в блоке ДЗ-2 и 3 ступени ДЗ реле 1РС, 2РС, 3РС блока КРС-1. Провести балансировку рабочих и тормозных контуров реле 1РС, 2РС, 3РС 1,2 ступеней ДЗ в блоке ДЗ-2. Ответственное лицо: Начальник СРЗА А.П.Калинин 27.12.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить ремонт кровли здания ОПУ на ПС 110 кВ Промышленная сельская. Ответственное лицо: Начальник РСУ ПО ЦЭС Зубан А.А. 30.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение внеплановой проверки 1,2,3 ступеней дистанционной защиты (ДЗ) КСЗ ВЛ-110 кВ Промышленная сельская-Торсьма. Ответственное лицо: Начальник СРЗА А.П.Калинин 27.12.2021 год
757210 | 865 | 2021-10-25 | 13 | 27 |  | 2021-10-25 | 13 | 27 | 3.4.12.2 При воздействии порывов сильного ветра (до 15 м/с), произошло падение дерева на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ ф.10-13-С от ПС 35 кВ Улановская в пролете опор №№465-466, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А", "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф.10-13-С от ПС 35 кВ Улановская. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А", "В" и "С" в пролете опор №№ 465-466 ВЛ-10 кВ Ф.10-13-С от ПС 35 кВ Улановская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева на ВЛ-10 кВ Ф.10-13-С от ПС 35 кВ Улановская | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-13-С от ПС 35 кВ Улановская на наличие замечаний. Ответственное лицо: Начальник Яйского РЭС Крутов В.В. 16.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-13-С от ПС 35 кВ Улановская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник Яйского РЭС Крутов В.В. 30.11.2021 год
757210 | 866 | 2021-10-25 | 5 | 0 | 0.60632 | 2021-10-25 | 6 | 53 | 3.4.12.2 При длительном воздействии ветровой нагрузки (порывы до 17 м/с), произошел обрыв шлейфа фазы "В" на ЛР-№53 опоры № 1 ВЛ-10 кВ Ф-10-10-М от ПС 110 кВ Ивановская, что привело к оперативному выводу в ремонт ВЛ-10 кВ Ф-10-10-М от ПС 110 кВ Ивановская. 4.13 При увеличении ветровой нагрузки на шлейф фазы "В" ЛР-№53 опоры № 1 ВЛ-10 кВ Ф-10-10-М от ПС 110 кВ Ивановская, произошел обрыв шлейфа фазы "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на Ф-10-10-М_ПС 110 кВ Ивановская, РЛНД-10/630 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-10-М от ПС 110 кВ Ивановская на наличие замечаний. Ответственное лицо: Андреев В.С. 28.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-10-М от ПС 110 кВ Ивановская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Андреев В.С. 28.11.2021 год
757210 | 867 | 2021-10-23 | 21 | 9 | 0.2597 | 2021-10-23 | 22 | 55 | 3.4.12.2 В результате воздействия порывов сильного ветра (до 16 м/с), произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ ф.10-12-НС от ПС 35 кВ Красноярская на провода в пролете опор №№ 151-152, что привело обрыву проводов фаз "А", "В" и "С", срыву изоляторов фаз "А", "В" и "С" и деформации траверсы опоры № 151 ВЛ-10 кВ ф.10-12-НС от ПС 35 кВ Красноярская с последующим возникновением однофазного замыкания на "Землю" в сети ВЛ-10 кВ ф.10-12-НС от ПС 35 кВ Красноярская. 4.4 В результате увеличения нагрузки в пролете опор №№ 151-152 ВЛ-10 кВ ф.10-12-НС от ПС 35 кВ Красноярская, вызванная падением дерева, произошел обрыв проводов фаз "А", "В" и "С", срыв изоляторов фаз "А", "В" и "С" и деформация траверсы опоры № 151. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов на Ф-10-12-НС_ПС 35 кВ Красноярская, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-12-НС от ПС 35 кВ Красноярская на наличие замечаний. Ответственное лицо: Суховерхов В.А. 27.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-12-НС от ПС 35 кВ Красноярская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Суховерхов В.А. 27.11.2021 год
757212 | 496 | 2021-10-23 | 20 | 50 | 0.0244 | 2021-10-23 | 22 | 52 | 3.4.12.2 В результате воздействия знакопеременных ветровых нагрузок на провода ВЛ-0,4 кВ ф-3 от КТП-ЦТ-015 произошёл схлёст провода фазы "А" с проводом фазы "В" в пролете опор №№ 4-5, что привело к межфазному КЗ. 4.12 В результате воздействия ветровой нагрузки на провода фазы "А" и "В" ВЛ-0,4 кВ ф-3 от КТП-ЦТ-015 в пролете опор №4-5, произошло уменьшение воздушного промежутка между проводами с пробоем изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов ф. "А" и "В" в пр.оп. 4-5 ВЛ-0,4 кВ ф. 3 ТП-015 на ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-015, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ ф-3 КТП-ЦТ-015. Ответственное лицо: Начальник РЭС Босак О.А. 27.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-3 от КТП-ЦТ-015 для выявления не соответствия НТД. Ответственное лицо: Начальник РЭС Босак О.А. 30.11.2021 год
757210 | 868 | 2021-10-27 | 3 | 20 | 0.165 | 2021-10-27 | 4 | 59 | 3.4.12.2 В результате воздействия порывов ветра (до 15 м/с), произошло раскачивание провода повлекшее за собой излом провода на креплении изолятора и последующему обрыву провода фазы "В" на ВЛ-10 кВ Ф-10-9-О от ПС 35 кВ Шишинская в пролете опор №№193-194, что привело падению провода на землю с последующим появлением однофазного замыкания на "Землю". 4.3 Обрыв провода на изоляторе фазы "В" в пролете опор №№193-194 ВЛ-10 кВ Ф-10-9-О от ПС 35 кВ Шишинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на Ф-10-9-О_ПС 35 кВ Шишинская, Пролет: Опора № 193 - Опора № 194 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-9-О от ПС 35 кВ Шишинская на наличие замечаний. Ответственное лицо: Никишов Ю.Т. 27.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-9-О от ПС 35 кВ Шишинская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Никишов Ю.Т. 27.11.2021 год
757212 | 497 | 2021-10-27 | 7 | 37 | 0.0075845 | 2021-10-27 | 7 | 50 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной расчистки трассы ВЛ-0,4 кВ от древесно-кустарниковой растительности, при воздействии порывов ветра произошло касание проводов ветками дерева ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-146 в пролёте опор №№ 3/4-3/5. В результате касания проводов ветками, при прохождении электрического тока по поверхности ветки дерева, возникло межфазное короткое замыкание, и как следствие, отключение АВ-0,4 кВ ф.№1 ТП-146. 4.12 Касание ветками дерева проводов ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-146 в пролёте опор №№ 3/4-3/5 привело к межфазному короткому замыканию с аварийным отключением АВ-0,4 кВ ф.№1 ТП-146. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная расчистка трассы ВЛ-0,4. Пролет №№ 3/4-3/5. на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-146, Пролет: Опора №3/4 - Опора №3/5 | Техническое мероприятие 1 Произвести расчистку трассы ВЛ-0,4 кВ ф.№1 ТП-146 от ДКР в пролёте опор №№3/4-3/5. Ответственное лицо: Начальник Беловского РЭС Кононов А.Г. 31.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать проведение осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.№1 ТП-146 от опоры №1 до опоры №31. Ответственное лицо: Начальник Беловского РЭС Кононов А.Г. 28.11.2021 год
757210 | 871 | 2021-10-27 | 8 | 50 | 0.0006925 | 2021-10-27 | 9 | 5 | 3.4.12.2 При воздействии ветровых нагрузок (до 15 м/), произошло раскачивание провода на вводе в здание от опоры №10 ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-150, что привело к последующему схлесту проводов и отгоранию провода фазы "В" в месте касания, и последующему отключению АВ-0,4 кВ ф.1 от ТП-150. 4.11 Обрыв провода фазы "В" на вводе в здание от опоры №10 ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-150, произошел в результате схлеста проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода ф. "В" на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-150, Спуск № | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-150 на состояние стрелы провиса проводов. Ответственное лицо: Степнов О.П. 31.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-150 разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Кириенко В.М. 31.12.2021 год
757210 | 872 | 2021-10-27 | 13 | 49 | 0.0018667 | 2021-10-27 | 15 | 41 | 3.4.12.2 При воздействии порывов сильного ветра (до 15 м/с), произошло раскачивание провода фазы "В" в пролете опор №№ 213-214 ВЛ-10 кВ Ф-10-9-О от ПС 35 кВ Шишинская, что привело к его обрыву с последующим приближением на недопустимое расстояние к проводу фазы "А" вызвав междуфазное короткого замыкание и аварийное отключение ВЛ-10 кВ Ф-10-9-О от ПС 35 кВ Шишинская. 4.3 Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №№ 213-214 ВЛ-10 кВ Ф-10-9-О от ПС 35 кВ Шишинская, произошел в результате изгибающих нагрузок, вызванных порывами ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на Ф-10-9-О_ПС 35 кВ Шишинская, Пролет: Опора № 213 - Опора № 214 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-9-О от ПС 35 кВ Шишинская на наличие замечаний. Ответственное лицо: Никишов Ю.Т. 28.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-9-О от ПС 35 кВ Шишинская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Кириенко В.М. 28.11.2021 год
757210 | 873 | 2021-10-23 | 19 | 36 | 0.2156 | 2021-10-23 | 21 | 0 | 3.4.12.2 В результате воздействия порывов ветра (до 18 м/с), произошел излом и падение дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ-10 кВ Ф.10-2-П от ПС 35 кВ Сусловская в пролете опор №№ 66/157-66/158, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф.10-2-П от ПС 35 кВ Сусловская действием МТЗ. 4.12 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка фазы "А" и "В" ВЛ-10 кВ Ф.10-2-П от ПС 35 кВ Сусловская в пролете опор №№ 66/157-66/158 из-за падения дерева с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляции на Ф-10-2-П_ПС 35 кВ Сусловская, Пролет: Опора № 157 - Опора № 158 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф.10-2-П от ПС 35 кВ Сусловская с целью выявления недостатков и замечаний, обращая особое внимание на угрожающие падением на ВЛ деревья/ветки. Ответственное лицо: Цегельников Сергей Николаевич 30.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф.10-2-П от ПС 35 кВ Сусловская разработать мероприятия по устранению выявленных недостатков и замечаний. Ответственное лицо: Цегельников Сергей Николаевич 15.12.2021 год
757212 | 498 | 2021-10-23 | 18 | 32 | 0.00235 | 2021-10-23 | 18 | 35 | 3.4.12.2 При воздействии сильных порывов ветра произошел наброс ветки дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ, на провода фазы «А» и "В" в пролете опор №5-6, приведший к отключению АВ-0,4 кВ ф.2 ТП-039. 4.12 Нарушение электрической изоляции веткой дерева. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции веткой дерева на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-039, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 ф.2 ТП-039 на предмет набросов предметов на ВЛ. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 12.11.2021 год
757212 | 499 | 2021-10-23 | 18 | 39 | 0.00125 | 2021-10-23 | 18 | 42 | 3.4.12.2 При воздействии сильных порывов ветра произошел наброс ветки дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ, на провода фазы «А» и "В" в пролете опор №11-12, приведший к отключению АВ-0,4 кВ ф.2 ТП-290. 4.12 Нарушение электрической изоляции веткой дерева. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции веткой дерева на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-290, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 ф.2 ТП-290 на предмет набросов предметов на ВЛ. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 12.11.2021 год
757212 | 500 | 2021-10-27 | 10 | 59 | 0.0046655 | 2021-10-27 | 11 | 7 | 3.4.9.3 При воздействии токовых нагрузок и погодных условий произошло повреждение вводного кабеля 0,22 кВ по адресу н.п. Новый, ул. Юбилейная, д. 6, кв.1, приведшее к отключению АВ-0,4 кВ ф.2 ТП-240. | Организационное мероприятие 1 Составить Акт о воздействии индивидуального лица на электроустановки филиала ПАО «Россети Сибирь»- «Кузбассэнерго-РЭС», приведшем к возникновению технологического нарушения. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 12.11.2021 год
757210 | 874 | 2021-10-27 | 10 | 56 | 0.008667 | 2021-10-27 | 11 | 48 | 3.4.12.2 При воздействии порывов сильного ветра (до 18 м/с), произошло приближение провода фазы "А" и нулевого провода ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-235 друг к другу на недопустимое расстояние от опоры № 3 до ввода в жилой дом, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-235. 4.12 Нарушение изоляционного промежутка проводов фазы "А" и нулевого провода "О" от опоры № 3 до ввода в жилой дом ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-235. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-235 | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф-1 ТП-235 на оценку состояния стрелы провиса проводов. Ответственное лицо: Начальник РЭС Киреев В.А. 03.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф-1 ТП-235 разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник РЭС Киреев В.А. 10.12.2021 год
757210 | 875 | 2021-10-24 | 11 | 15 |  | 2021-10-24 | 11 | 15 | 3.4.7.3 В результате эксплуатации, произошло отклонение опоры №194/57 ВЛ-10 кВ Ф.10-9-М от ПС 35 кВ Сусловская от нормальной вертикальной оси в линию на 0,5 м, что привело к разрегулировке стрелы провиса провода фазы "С" в пролете опор №№194/56-194/57. При воздействии порывов ветра, произошло раскачивание проводов, что привело к приближению провода фазы "С" к проводу фазы "В" в пролете опор №№194/56-194/57 на недопустимое расстояние друг к другу с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения В-10 ВЛ-10 кВ Ф.10-9-М от ПС 35 кВ Сусловская действием МТЗ. 4.12 Приближение провода фазы "С" к проводу фазы "В" в пролете опор №№ 194/56-194/57 ВЛ-10 кВ Ф.10-9-М от ПС 35 кВ Сусловская на недопустимое расстояние из-за отклонения опоры с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляции на Ф-10-9-М_ПС 35 кВ Сусловская, Пролет: Опора № 56 - Опора № 57 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф.10-9-М от ПС 35 кВ Сусловская с целью выявления недостатков и замечаний, обращая особое внимание на состояние стрелы провиса провода. Ответственное лицо: Цегельников Сергей Николаевич 25.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф.10-9-М от ПС 35 кВ Сусловская разработать мероприятия по устранению выявленных недостатков и замечаний. Ответственное лицо: Цегельников Сергей Николаевич 10.12.2021 год
757210 | 877 | 2021-10-26 | 4 | 56 |  | 2021-10-26 | 4 | 56 | 3.4.10 В результате воздействия птицы (сорока) на БСК-110 ПС 110 кВ Тяжинская, произошло перекрытие воздушного изоляционного промежутка между батареей статических конденсаторов на фазе "С" и металлоконструкцией БСК-110, что привело к возникновению однофазного замыкания, с последующим аварийным отключением В-110 БСК-110 ПС 110 кВ Тяжинская. 4.11 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка между батареей статических конденсаторов фазы "С" и металлоконструкцией БСК-110 ПС 110 кВ Тяжинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие через тело птицы на ПС 110 кВ Тяжинская, МКП-110М-630-20 с ШПЭ-33 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр оборудования ПС 110 кВ Тяжинская на наличие замечаний, уделив особое внимание на наличие мест гнездования птиц. Ответственное лицо: Коробкин Дмитрий Алексеевич 28.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Разработать мероприятия по результатам произведенного осмотра оборудования ПС 110 кВ Тяжинская. Ответственное лицо: Коробкин Дмитрий Алексеевич 28.11.2021 год
757210 | 878 | 2021-10-24 | 13 | 13 | 0.0028 | 2021-10-24 | 17 | 0 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ-6 кВ Ф.6-5-ШПП от ПС 35 кВ Бирюлинская в пролете опор №№ 15-16, при воздействии порывов ветра, произошло перекрытие воздушного промежутка через ветви ДКР, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ-6 кВ Ф.6-5-ШПП от ПС 35 кВ Бирюлинская. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка в пролете опор №№ 15-16 ВЛ-6 кВ Ф.6-5-ШПП от ПС 35 кВ Бирюлинская, через ветви ДКР расположенных в охранной зоне. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие через ветви ДКР на ВЛ-6 кВ Ф.6-5-ШПП от ПС 35 кВ Бирюлинская | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-6 кВ Ф.6-5-ШПП от ПС 35 кВ Бирюлинская на наличие ДКР в охранной зоне ВЛ. Ответственное лицо: Крутов Владимир Викторович 02.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-6 кВ Ф.6-5-ШПП от ПС 35 кВ Бирюлинская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Крутов Владимир Викторович 02.11.2021 год
757210 | 879 | 2021-10-27 | 6 | 38 |  | 2021-10-27 | 6 | 38 | 3.4.12.2 При воздействии порывов сильного ветра (до 18 м/с), произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ ф.10-2-Б от ПС 35 кВ Байлинская на провода в пролете опор №№ 46-47, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф.10-2-Б от ПС 35 кВ Байлинская. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "С" в пролете опор №№ 46-47 ВЛ-10 кВ ф.10-2-Б от ПС 35 кВ Байлинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс ветки на ВЛ-10 кВ ф.10-2-Б от ПС 35 кВ Байлинская | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-2-Б от ПС 35 кВ Байлинская с целью выявления деревьев угрожающих падением. Ответственное лицо: Начальник Тисульского РЭС Зарубин Александр Сергеевич 28.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-2-Б от ПС 35 кВ Байлинская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник Тисульского РЭС Зарубин Александр Сергеевич 28.11.2021 год
757210 | 880 | 2021-10-24 | 12 | 4 |  | 2021-10-24 | 12 | 4 | 3.4.12.2 В результате воздействия порывов ветра (до 17 м/с), произошел схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№5/8-5/9 ВЛ-0,4 кВ ф№1 от ТП-119 Ф.10-2-П от ПС 35 кВ Сусловская, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения АВ-0,4 кВ ф№1 от ТП-119 Ф.10-2-П от ПС 35 кВ Сусловская действием МТЗ. 4.12 Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№5/8-5/9 ВЛ-0,4 кВ ф№1 от ТП-119 Ф.10-2-П от ПС 35 кВ Сусловская из-за воздействия порывов ветра, с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-119, Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от ТП-119 Ф.10-2-П ПС 35 кВ Сусловская с целью выявления недостатков и замечаний, обращая особое внимание на стрелы провеса проводов. Ответственное лицо: Цегельников Сергей Николаевич 23.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от ТП-119 Ф.10-2-П ПС 35 кВ Сусловская разработать мероприятия для устранения выявленных недостатков и замечаний. Ответственное лицо: Цегельников Сергей Николаевич 10.12.2021 год
757210 | 881 | 2021-10-25 | 22 | 18 |  | 2021-10-25 | 22 | 18 | 3.4.12.2 В результате воздействия порывов ветра (до 17 м/с), произошло раскачивание проводов в пролете опор №№4-5 ВЛ-0,4 кВ ф№1 от ТП-072 Ф.10-5-К от ПС 110 кВ Берикульская, что привело к приближению провода фазы "В" к проводу фазы "С" на недопустимое расстояние, с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения АВ-0,4 кВ ф№1 от ТП-072 Ф.10-5-К от ПС 110 кВ Берикульская. 4.12 Приближение провода фазы "В" к проводу фазы "С" на недопустимое расстояние в пролете опор №№4-5 ВЛ-0,4 кВ ф№1 от ТП-072 Ф.10-5-К от ПС 110 кВ Берикульская из-за воздействия порывов ветра, с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляции на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-072, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от ТП-072 Ф.10-5-К ПС 110 кВ Берикульская с целью выявления недостатков и замечаний, обращая особое внимание на стрелы провеса проводов. Ответственное лицо: Цегельников Сергей Николаевич 12.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от ТП-072 Ф.10-5-К ПС 110 кВ Берикульска разработать мероприятия для устранения выявленных недостатков и замечаний. Ответственное лицо: Цегельников Сергей Николаевич 30.11.2021 год
757210 | 883 | 2021-10-27 | 11 | 35 | 0.46464 | 2021-10-27 | 12 | 16 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (41 лет) и естественного старения материалов, произошло снижение прочностных свойств вязки провода фазы "А" на опоре № 120/4 ВЛ-10 кВ ф.10-9-А от ПС 35 кВ Зеледеевская, при воздействии порывов ветра, произошел обрыв вязки провода фазы "А" на опоре № 120/4 ВЛ-10 кВ ф.10-9-А от ПС 35 кВ Зеледеевская. 4.3 Разрушение вязки крепления провода фазы "А" на опоре № 120/4 ВЛ-10 кВ ф.10-9-А от ПС 35 кВ Зеледеевская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10 кВ ф.10-9-А от ПС 35 кВ Зеледеевская | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-9-А от ПС 35 кВ Зеледеевская на предмет надежности крепления проводов. Ответственное лицо: Голубков А.Г. 03.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-9-А от ПС 35 кВ Зеледеевская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Голубков А.Г. 03.12.2021 год
757213 | 834 | 2021-10-29 | 12 | 53 | 0.0036 | 2021-10-29 | 12 | 59 | 3.4.12.2 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошёл кратковременный схлест проводов в пролете опор № 7-8 ВЛ-0,4 ф.1 КТП-Ю-3-013, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ-0,4 ф.1 КТП-Ю-3-013. 4.12 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошёл кратковременный схлест проводов в пролете опор № 7-8 ВЛ-0,4 ф.1 КТП-Ю-3-013. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременный схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-Ю-3-013, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Организационное мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 КТП-Ю-3-013. Ответственное лицо: О.М. Махнев 09.12.2021 год
757210 | 885 | 2021-10-29 | 5 | 40 | 0.27 | 2021-10-29 | 7 | 1 | 3.4.8.5 В результате неумышленного наезда сельскохозяйственной техники (трактор К-700) на опору № 46 ВЛ-10 кВ ф.10-4-РП от ПС 35 кВ Барандатская, произошло разрушение ж/б опоры у основания с последующим падением на землю, что привело к короткому междуфазному замыканию и аварийному отключению ВЛ-10 кВ ф.10-4-РП от ПС 35 кВ Барандатская. 4.4 Повреждение ж/б опоры № 46 ВЛ-10 кВ ф.10-4-РП от ПС 35 кВ Барандатская, произошло в результате наезда сельскохозяйственной техники (трактор К-700). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом опоры у основания на Ф-10-4-РП_ПС 35 кВ Барандатская, Опора П10-1Б | Организационное мероприятие 1 По факту нанесения ущерба Тисульскому РЭС филиала ПАО "Россети Сибирь"-"Кузбассэнерго-РЭС" подать заявление в полицию. Ответственное лицо: Начальник Тисульского РЭС Зарубин Александр Сергеевич 05.12.2021 год
757210 | 888 | 2021-10-27 | 16 | 50 |  | 2021-10-27 | 16 | 50 | 3.4.12.2 При воздействии порывов сильного ветра (до 17 м/с), произошел наброс ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ Ф-10-2-А от ПС 35 кВ Береговая в пролете опор №№ 63-64, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-2-А от ПС 35 кВ Береговая действием МТЗ с УАПВ. 4.12 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка в пролете опор №№ 63-64 ВЛ-10 кВ Ф-10-2-А от ПС 35 кВ Береговая, через наброшенную ветку дерева. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка на ВЛ-10 кВ Ф-10-2-А от ПС 35 кВ Береговая | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-2-А от ПС 35 кВ Береговая на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 08.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-2-А от ПС 35 кВ Береговая разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 08.12.2021 год
757210 | 889 | 2021-10-30 | 15 | 20 | 0.0078824 | 2021-10-30 | 15 | 21 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (16 лет) и естественного старения материалов, произошло снижение изоляционных характеристик ОПН-10 кВ фазы "С" на ТП-093 ВЛ-10 кВ Ф-10-1-Ж от ПС 35 кВ Осиновская, что привело к пробою изоляционного промежутка фаз "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-1-Ж от ПС 35 кВ Осиновская. 4.12 Пробой изоляционного промежутка из-за повреждения ОПН-10 кВ фазы "С" на ТП-093 ВЛ-10 кВ Ф-10-1-Ж от ПС 35 кВ Осиновская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ОПН-10 кВ фазы "С" на ВЛ-10 кВ Ф-10-1-Ж от ПС 35 кВ Осиновская, ТП-093 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-1-Ж от ПС 35 кВ Осиновская на наличие замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 09.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-1-Ж от ПС 35 кВ Осиновская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Семенов Евгений Павлович 09.12.2021 год
757213 | 803 | 2021-10-10 | 13 | 39 | 0.04 | 2021-10-10 | 14 | 27 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя ш.Абашевская | Организационное мероприятие 1 Составить акт технологического воздействия. Ответственное лицо: Титов Д.С. 18.11.2021 год
757213 | 804 | 2021-10-10 | 15 | 37 | 0.0020347 | 2021-10-10 | 17 | 29 | 3.4.12.2 в результате падения ветки от ДКР на ВЛ-0,4 ф.1 от КТП Ю-4-026 в пролете опор №16-17, что привело к КЗ и отключению АВ-0,4 ф. КТП Ю-4-026. 4.4 схлест в пр.оп. №16-17 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест в пр.оп. №16-17 | Организационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 ф.№1 КТП-Ю-4-026 Ответственное лицо: Будаев О.А. 18.11.2021 годОрганизационное мероприятие 2 В случае выявления замечаний в ходе осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.2, разработать график по их устранению Ответственное лицо: Будаев О.А. 18.11.2021 год
757213 | 806 | 2021-10-11 | 11 | 15 | 0.42083 | 2021-10-11 | 12 | 56 | 3.4.9.3 В следствии разрушения опорного изолятора ф.В на потребительской отпайке ВЛ-10 ф.10-2-Т оп.№ 327/3/1 Глушковой И.Л. произошло замыкание провода на траверсу, что привело к появлению "устойчивой земли" в сети 10кВ. | Организационное мероприятие 1 Выписать предписание в адрес владельца отпайки ВЛ-10 от оп. №327/3/1 Глушковой И.Л. Ответственное лицо: Будаев О.А. 16.11.2021 год
757213 | 808 | 2021-10-12 | 2 | 35 | 0.70605 | 2021-10-12 | 4 | 33 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубке произошло попадание ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-10 кВ ф.10-7-Т в пролете опор №25-26 произошло перекрытие воздушного изоляционного промежутка между проводами фазы «В» и фазы «С», что привело к аварийному отключению ВЛ-10 кВ ф.10-7-Т. 4.4 Произошло перекрытие воздушного изоляционного промежутка между проводами фазы «В» и фазы «С» в пролете опор №25-26 ВЛ-10 кВ ф.10-7-Т в результате попадания ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка ДКР на ВЛ-10 кВ ф.10-7-Т в пролете опор №25-26 на Ф-10-7-Т, Пролет: Опора № 25 - Опора № 26 | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-7-Т, особое внимание обратить на ОСД вблизи охранной зоны ВЛ угрожающие падением. Ответственное лицо: Титов Д.С. 19.11.2021 год
757212 | 473 | 2021-10-12 | 10 | 24 | 0.0011022 | 2021-10-12 | 10 | 25 | 3.4.12.2 В связи с воздействием знакопеременных ветровых нагрузок предыдущих периодов, а также порывов ветра до 7 м/с в момент технологического нарушения, произошла разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №12-13 ВЛ-0.4 ф.2 ТП-034, что привело к их кратковременному схлесту с аварийным отключением линии. 4.4 При разрегулировке стрелы провеса провода при порыве ветра произошло междуфазное замыкание, что привело к отключению АВ -0,4 кВ ф.2 ТП-034. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: резрегулирован провод в пролете опор 12-13 на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-034, Пролет: Оп. №12 - Оп. №13 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса провода ВЛ-0.4 кВ ф.2 ТП-034 в пролете опор 12-13. Ответственное лицо: Начальник РЭС Санаров В.В. 30.11.2021 год
757213 | 810 | 2021-10-13 | 11 | 25 | 0.021146 | 2021-10-13 | 11 | 27 | 3.4.12.2 В следствии воздействия ветровых нагрузок произошло попадание ветки на провода из вне охранной зоны ВЛ-6 ф.6-12-Е в пролете опор 27-28, что привело к появлению межфазного короткому замыканию и, как следствие, к аварийному отключению В-6 ф.6-12-Е. 4.4 В результате несвоевременной вырубки деревьев, произошло падение ветки дерева на провода в пролете опор 27-28 ВЛ-6 ф.6-12-Е. , что привело к появлению межфазного короткому замыканию и, как следствие, к аварийному отключению В-6 ф.6-12-Е. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение ветки дерева на провода в пролете опор 27-28 ВЛ-6 ф.6-12-Е. на Ф-6-12-Е, Пролет: Опора № 27 - Опора № 28 | Техническое мероприятие 1 Убрать ветки с провода в пролете опор 27-28 ВЛ-6 ф.6-12-Е Ответственное лицо: Будаев О.А. 22.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6 ф.6-12-Е. Ответственное лицо: Будаев О.А. 20.11.2021 год
757212 | 477 | 2021-10-10 | 11 | 17 | 0.0034017 | 2021-10-10 | 11 | 21 | 3.4.7.3 В результате разрегулировки стрелы провеса провода в пролете опор № 6-7 ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-42 при порыве ветра до 9 м/с произошел подхлест провода с возникновением межфазного короткого замыкания. 4.12 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка при разрегулированной стреле провеса провода при порыве ветра в пролете опор №№6-7 ф.2 ТП-42 привело к межфазному КЗ с аварийным отключением линии. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирован провод в пролете опор №№ 6-7 ф.2 ТП-42 на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-042, Пролет: Оп. №6 - Оп. №7 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-42 Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 15.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №№ 6-7 ф.2 ТП-42 Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 15.11.2021 год
757210 | 830 | 2021-10-10 | 15 | 45 | 0.0009996 | 2021-10-10 | 15 | 50 | 3.4.12.2 При воздействии порывов сильного ветра (до 18 м/с), произошло приближение проводов фаз "А" и "В" ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-048 друг к другу на недопустимое расстояние в пролете опор №№14-15, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-048. 4.12 Нарушение изоляционного промежутка проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 14-15 ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-048. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение изоляционного промежутка на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-048 | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф-2 ТП-048 на оценку состояния стрелы провиса проводов. Ответственное лицо: Начальник РЭС Киреев В.А. 22.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф-2 ТП-048 разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник РЭС Киреев В.А. 29.11.2021 год
757212 | 481 | 2021-10-13 | 14 | 44 | 0.00265 | 2021-10-13 | 14 | 47 | 3.4.7.3 При не отрегулированной стреле провеса провода в пролете опор 4-5 ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-225 при порыве ветра произошел подхлест проводов с возникновением межфазного короткого замыкания. 4.12 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка при не отрегулированной стреле провеса провода в пролете опор №4-5 ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-225. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие воздушного изоляционного промежутка при не отрегулированной стреле провиса провода в пролете опор №4-5 ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-225 на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-225, Пролет: Оп.№4 - Оп.№5 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-225. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 15.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №4-5 ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-225. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 15.11.2021 год
757213 | 814 | 2021-10-15 | 21 | 27 | 0.00125 | 2021-10-15 | 21 | 42 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя ул.Нагорная д.8. | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 19.11.2021 год
757213 | 815 | 2021-10-16 | 13 | 34 | 0.22035 | 2021-10-16 | 15 | 27 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации произошло старение изоляции и повреждение кабеля КЛ-6кВ ф.6-16-К на оп.1 вследствие межфазного короткого замыкания, что привело к аварийному отключению ф.6-16-К на ПС 35 кВ Шахтовая. 4.1 В результате длительной эксплуатации произошло старение изоляции и повреждение кабеля КЛ-6кВ ф.6-16-К на оп.1 вследствие межфазного короткого замыкания, что привело к аварийному отключению ф.6-16-К на ПС 35 кВ Шахтовая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение кабеля КЛ-6кВ ф.6-16-К на Ф-6-16-К_ПС 110 кВ Шахтовая, Опора А10-2 | Организационное мероприятие 1 Произвести ремонт КЛ и высоковольтные испытания ф.6-16-К на оп.1 Ответственное лицо: Титов Д.С. 19.11.2021 год
757213 | 816 | 2021-10-17 | 4 | 1 | 0.017 | 2021-10-17 | 5 | 43 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки деревьев произошло попадание ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провод ВЛ-6 кВ ф.6-6-ТП-12 опора №8, произошло касание веткой дерева провода и траверсы фазы «А» , что привело к появлению "земли" ВЛ-6 кВ ф.6-6-ТП-12. 4.4 Произошло касание веткой дерева провода и траверсы фазы «А» , что привело к появлению "земли" ВЛ-6 кВ ф.6-6-ТП-12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: касание веткой дерева провода и траверсы фазы «А» ВЛ-6 кВ ф.6-6-ТП-12. на Ф-6-6-ТП-12, Опора А10-3 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф.6-6-ТП-12 Ответственное лицо: Титов Д.С. 19.11.2021 год
757212 | 482 | 2021-10-11 | 11 | 33 | 0.0016675 | 2021-10-11 | 11 | 37 | 3.4.10 При попадании птицы на провода фаз «А» и «В» оп.1 произошло двухфазное короткое замыкание. 4.12 Нарушение электрической изоляции телом птицы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции телом птицы на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-267, Пролет: оп.1-оп.2 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 ф.2 ТП-267. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 25.10.2021 год
757210 | 844 | 2021-10-11 | 6 | 30 | 0.00975 | 2021-10-11 | 8 | 27 | 3.4.8.5 В результате наезда автомобиля сторонних лиц на опору № 16 ВЛ-0,4 кВ Ф.3 от ТП-411, произошло разрушение опоры у основания, что привело к приближению проводов на недопустимое расстояние друг к другу с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ Ф.3 от ТП-411. 4.4 Приближение проводов на недопустимое расстояние друг к другу на опоре № 16 ВЛ-0,4 кВ Ф.3 от ТП-411. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опоры № 16 на ВЛ-0,4 кВ Ф.3 от ТП-411 | Организационное мероприятие 1 По факту нанесения ущерба Юргинскому РЭС филиалу ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС" подать заявление в полицию. Ответственное лицо: Голубков Александр геннадьевич 29.10.2021 год
757210 | 845 | 2021-10-17 | 17 | 6 | 0.0007 | 2021-10-17 | 17 | 48 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (37 лет) и естественного старения материалов, произошло чрезмерное загнивания древесины у основания опоры № 52/160 ВЛ-10 кВ Ф-10-9-Н от ПС 110 кВ Яйская, что привело к потере несущей способности с обрушением опоры № 52/160 на землю с последующим неотложным выводом в ремонт ВЛ-10 кВ Ф-10-9-Н от ПС 110 кВ Яйская. 4.1 Чрезмерное загнивание одностоечной деревянной опоры № 52/160 ВЛ-10 кВ Ф-10-9-Н от ПС 110 кВ Яйская у основания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом опоры у основания земли на Ф-10-9-Н_ПС 110 кВ Яйская, Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-9-Н от ПС 110 кВ Яйская на наличие загнивания деревянных опоры по всей длине. Ответственное лицо: Крутов В.В. 29.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-9-Н от ПС 110 кВ Яйская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Крутов В.В. 01.12.2021 год
757212 | 483 | 2021-10-15 | 18 | 15 | 0.0086172 | 2021-10-15 | 18 | 16 | 3.4.10 В результате попадания птицы между высоковольтными контактами линейного разъединителя ЛР СП-3 оп. №67/1 ВЛ-10 кВ ф.10-6-М, произошло перекрытие воздушного изоляционного промежутка между фазами, приведшее к возникновению устойчивого межфазного короткого замыкания. 4.12 В результате попадания птицы между высоковольтными контактами линейного разъединителя ЛР СП-3 оп. №67/1 ВЛ-10 кВ ф.10-6-М, произошло перекрытие воздушного изоляционного промежутка между фазами, приведшее к возникновению устойчивого межфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие воздушного изоляционного промежутка через тело крупной птицы на ЛР СП-3 оп. №67/1 ВЛ-10 кВ ф.10-6-М. на ф.10-6-М ПС 110 кВ Шестаковская, РЛНД-10/250 | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-6-М от оп.№1 до оп.№152 с отпайками. Ответственное лицо: Начальник Беловского РЭС Кононов А.Г. 19.11.2021 год
757212 | 484 | 2021-10-16 | 12 | 33 | 0.0075 | 2021-10-16 | 12 | 39 | 3.4.8.5 В результате спиливания дерева (неизвестными лицами) произошло падение дерева на провода КВЛ-6 кВ ф.6-1-ТП-19 ПС 35 кВ Инская в пролете опор №№19-20 из вне охранной зоны ВЛ с возникновением межфазного КЗ. 4.12 В результате спиливания дерева (неизвестными лицами) произошло падение дерева на провода (без их обрыва) КВЛ-6 кВ ф.6-1-ТП-19 ПС 35 кВ Инская в пролете опор №№19-20 из вне охранной зоны ВЛ, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания с дальнейшим отключением ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева на провода ВЛ, из вне охранной зоны ВЛ. на Ф-6-ЗТП-17 - ЗТП-22 (Ф-6-1-ТП-19), Пролет: Опора № 19 - Опора № 20 | Организационное мероприятие 1 Составить акт стороннего воздействия на электроустановки филиала. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кузнецов Ю.А. 19.11.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ ф.6-1-ТП-19 ПС 35 кВ Инская. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кузнецов Ю.А. 16.11.2021 год
757210 | 846 | 2021-10-14 | 17 | 56 | 0.000833 | 2021-10-14 | 18 | 1 | 3.4.7.3 В результате эксплуатации, произошло ослабление болтового соединения фазы "А" АВ-0,4 кВ ф№1 ТП-282 ф.10-18-Щ, что привело к нагреву болтового соединения с последующим аварийным отключением АВ-0,4 кВ от действия тепловой защиты. 4.13 Чрезмерный нагрев болтового соединения АВ-0,4 кВ ф.1 ТП-282 ф.10-18-Щ ПС 35 кВ Щегловская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление болтового соединения на ТП-282_Ф-10-18-Щ, ВА 57-35-34 160А | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ТП-КТП ф-10-18-Щ ПС 35 кВ Щегловская для выявления нарушений. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 19.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ТП-КТП ф-10-18-Щ ПС 35 кВ Щегловская разработать мероприятия о недопущении подобных технологических нарушений. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 19.11.2021 год
757212 | 485 | 2021-10-17 | 15 | 50 | 0.076668 | 2021-10-17 | 17 | 45 | 3.4.8.5 При производстве работ в с. Горскино, автомобилем, возившим щебень по указанию администрации для отсыпки дорог в н.п., был оборван провод ф. "А" ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-114, что привело к аварийному отключению линии. 4.4 Сторонней техникой в пр.оп.5-6 был оборван провод ф. "А" ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-114. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода в пролете опор 5-6 ВЛ-0.4 кВ ф.2 ТП-114 сторонней техникой на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-114, Пролет: - Оп.№5- оп. №6 | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес Главы Территориального управления Гурьевского района с просьбой принятия мер по недопущению случаев нарушения в работе электрических сетей 0,4-10 кВ при организации сельскими администрациями работ в охранных зонах этих сетей с обязательным предварительным информированием сетевой организации (Гурьевского РЭС ПО ЦЭС) о сроках и месте проведения подобных работ. Ответственное лицо: Начальник РЭС Санаров В.В. 20.11.2021 год
757213 | 817 | 2021-10-19 | 10 | 3 | 0.041888 | 2021-10-19 | 10 | 7 | 3.4.7.3 В следствии несвоевременной вырубки веток произошло попадение ветки на провода, с последующим падением на землю, в пролете опор № 10-11 ВЛ-10 ф.10-6-Б, что стало причиной перекрытия воздушно изоляционного промежутка, возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ-10 ф.10-6-Б. 4.12 В следствии несвоевременной вырубки веток произошло попадение ветки на провода, с последующим падением на землю, в пролете опор № 10-11 ВЛ-10 ф.10-6-Б. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: попадение ветки на провода, с последующим падением на землю. на Ф-10-6-Б, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.10-6-Б. Ответственное лицо: Будаев О.А. 28.11.2021 год
757213 | 818 | 2021-10-19 | 10 | 32 | 0.006 | 2021-10-19 | 10 | 35 | 3.4.10 В следствии воздействия птицы на изолятор ф.А оп.№6/9 ВЛ 10кВ ф.10-2-К произошло возникновение короткого замыкания и, как следствие, аварийное отключение ВЛ 10кВ ф.10-2-К. 4.11 В следствии воздействия птицы на изолятор ф.А оп.№6/9 ВЛ 10кВ ф.10-2-К Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изолятора ф.А оп.№6/9 ВЛ 10кВ ф.10-2-К на ВЛ 10кВ ф.10-2-К | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.10-2-К. Ответственное лицо: Будаев О.А. 25.11.2021 год
757213 | 820 | 2021-10-19 | 11 | 0 | 0.006003 | 2021-10-19 | 11 | 4 | 3.4.10 В следствие попадания птицы на разъединитель на оп.№75/1 ВЛ 10кВ ф.10-2-К произошло перекрытие воздушно изоляционного пространства между проводами ВЛ 10кВ ф.10-2-К, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения В-10 СП-1 ф.10-2-К оп.№30. 4.12 В следствие попадания птицы на разъединитель на оп.№75/1 ВЛ 10кВ ф.10-2-К произошло перекрытие воздушно изоляционного пространства между проводами ВЛ 10кВ ф.10-2-К. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Попадание птицы на разъединитель на ВЛ 10кВ ф.10-2-К., на оп.№75/1 ВЛ 10кВ ф.10-2-К | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.10-2-К. Ответственное лицо: Будаев О.А. 28.11.2021 год
757210 | 847 | 2021-10-14 | 1 | 5 | 0.13125 | 2021-10-14 | 2 | 50 | 3.4.7.3 В период длительной эксплуатации (48 лет), произошло снижение изоляционных характеристик изолятора фазы "В" на опоре № 107 ВЛ-10 кВ ф.10-15-НП от ПС 35 кВ Колмогоровская, что привело к разрушению изолятора фазы "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф.10-15-НП от ПС 35 кВ Колмогоровская действием МТЗ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "В" и "С" на опоре № 107 ВЛ-10 кВ ф.10-15-НП от ПС 35 кВ Колмогоровская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора фазы "В" на Ф-10-15-НП_ПС Колмогоровская, Пролет: Опора № 106 - Опора № 107 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-15-НП от ПС 35 кВ Колмогоровская на наличие замечаний. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 22.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-15-НП от ПС 35 кВ Колмогоровская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных нарушений Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 22.11.2021 год
757212 | 486 | 2021-10-18 | 19 | 57 | 0.021677 | 2021-10-18 | 20 | 1 | 3.4.12.2 В связи с воздействием знакопеременных ветровых нагрузок предыдущих периодов, а также порывов ветра до 15 м/с в момент технологического нарушения, произошёл схлёст разрегулированных проводов ф. "В" и ф. "С" в пролете опор №60-61 ВЛ-10 кВ ф.10-1-М. 4.12 Разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №№ 60-61 ВЛ-10 кВ ф. 10-1-М привела к межфазному замыканию с аварийным отключением В-10 ф.10-1-М ПС 35 кВ Урская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрел провеса проводов в пролете опор 60-61 ВЛ-10 кв ф. 10-1-М на Ф-10-1-М, Пролет: Оп.№60 - Оп.№61 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса провода ВЛ-10 кВ ф. 10-1-М в пролете опор 60-61. Ответственное лицо: Начальник РЭС Санаров В.В. 30.11.2021 год
757210 | 848 | 2021-10-17 | 18 | 24 | 0.002667 | 2021-10-17 | 18 | 40 | 3.4.8.2 В результате касания тела опоры № 7 ВЛ-0,4 кВ Ф.3 от ТП-411 комбайном сторонней организации, произошло приближение проводов на недопустимое расстояние друг к другу с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ Ф.3 от ТП-411. 4.4 Приближение проводов на недопустимое расстояние друг к другу на опоре № 7 ВЛ-0,4 кВ Ф.3 от ТП-411. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пляска проводов от наезда сторонним транспортом на ВЛ-0,4 кВ Ф.3 от ТП-411 | Организационное мероприятие 1 Составить Акт воздействия сторонних лиц/организаций Ответственное лицо: Голубков А.Г. 25.11.2021 год
757212 | 487 | 2021-10-21 | 17 | 32 | 0.0027 | 2021-10-21 | 17 | 35 | 3.4.7.3 При неотрегулированной стреле провеса провода в пролете опор №15-16 ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-486 при порыве ветра произошёл подхлест провода с возникновением межфазного короткого замыкания. 4.12 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка при не отрегулированной стреле провеса провода в пролете №15-16 ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-486. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирована стрела провеса провода в пролете опор №15-16 ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-486 на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-486, Пролет: Оп. №15 - Оп. №16 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №15-16 ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-486 Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 24.11.2021 год
757213 | 824 | 2021-10-22 | 14 | 4 | 0.1475 | 2021-10-22 | 16 | 2 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации, естественного старения материалов и воздействия знакопеременных погодных условий произошло повреждение изоляторов на ЛР-10 кВ ф.10-25-И оп.156/6, что стало причиной сокращения воздушно изоляционного промежутка и, как следствие, аварийного отключения В-10 СП-2 (реклоузер) на оп.72 ВЛ 10 кВ ф.10-25-И от ПС 110 кВ Ильинская-1. 4.1 В результате длительной эксплуатации, естественного старения материалов и воздействия знакопеременных погодных условий произошло повреждение изоляторов на ЛР-10 кВ ф.10-25-И оп.156/6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изоляторов на ЛР-10 кВ ф.10-25-И оп.156/6 на ВЛ 10 кВ ф.10-25-И | Организационное мероприятие 1 Произвести замену изоляторов на ЛР-10 кВ ф.10-25-И оп.156/6. Ответственное лицо: Титов Д.С. 25.11.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-25-И Ответственное лицо: Титов Д.С. 26.11.2021 год
757213 | 825 | 2021-10-22 | 15 | 14 | 0.045835 | 2021-10-22 | 16 | 9 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и естественного старения материалов произошло повреждение концевой муфты КЛ-6 кВ ф.6-26-С, что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения КЛ-6 кВ ф.6-26-С 4.1 В результате длительной эксплуатации и естественного старения материалов произошло повреждение концевой муфты КЛ-6 кВ ф.6-26-С. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение концевой муфты КЛ-6 кВ ф.6-26-С. на Ф-6-26-С, 3КНТп-10-70/120 | Организационное мероприятие 1 Произвести замену концевой муфты КЛ-6 ф.6-26-С на ПС 110 кВ Опорная-19. Ответственное лицо: Титов Д.С. 25.11.2021 год
757210 | 849 | 2021-10-22 | 14 | 59 | 0.005835 | 2021-10-22 | 15 | 6 | 3.4.9.3 Повреждение потребительского ввода от опоры №2 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-007 Ф.10-6-МП ПС 110 кВ Водозабор. | Организационное мероприятие 1 С потребителем провести беседу о необходимости замены ввода в дом, с последующим составлением акта воздействия сторонних лиц Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 25.11.2021 год
757210 | 850 | 2021-10-22 | 16 | 0 | 0.001334 | 2021-10-22 | 16 | 4 | 3.4.9.3 Повреждение потребительского ввода от опоры № 6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-019 Ф.6-7-ЛК ПС 110 кВ Оросительная. | Организационное мероприятие 1 С потребителем провести беседу о необходимости замены ввода в дом, с последующим составлением акта воздействия сторонних лиц Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 25.11.2021 год
757212 | 492 | 2021-10-18 | 12 | 58 |  | 2021-10-18 | 12 | 58 | 3.4.8.1 При приближении элементов сторонней грузовой техники (предположительно - автомобильного крана) на недопустимое расстояние к токоведущим частям, находящимся под напряжением, (проводу ф. "С") ВЛ-110 кВ Беловская ГРЭС – Уропская II цепь в пролете опор №№ 21-22, произошло короткое замыкание на землю с аварийным отключением линии. 4.4 Приближение элементов грузовой техники на недопустимое расстояние к токоведущим частям (проводу ф. "С"), находящимся под напряжением, в пролете опор №№ 21-22 ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС-Уропская II цепь привело к повреждению провода (без его обрыва) с аварийным отключением линии. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение провода нижней фазы "С" в пр. оп. №№ 21-22 на ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС-Уропская II цепь, VL110-001126-001-3022 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода фазы "С" в пролете опор №21-22 ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС-Уропская II цепь с отпайками. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 30.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Подать заявление о возбуждении уголовного дела, связанного с повреждением имущества, в МО МВД России по Беловскому району. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 01.11.2021 год
757212 | 494 | 2021-10-18 | 19 | 27 | 0.18025 | 2021-10-18 | 21 | 10 | 3.4.8.2 В результате провоза автомобилем негабаритного груза в виде тюков сена, произошла подсечка провода фазы «А» и схлест его с проводом фазы «С» в пролете опор 39/1-39/2. Опоры №39/1 и 39/2 повреждений не получили. Минимальный габарит от поверхности дороги до нижнего провода составляет 7,1м. 4.4 Схлест проводов ф. "А" и ф. "С" в результате провоза негабаритного груза в пролете опор №№ 39/1-39/2 ВЛ-10 кВ ф. 10-3-С привел к аварийному отключению линии. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов при провозе негабаритного груза на Ф-10-3-С, Пролет: Оп. №39/1 - Оп. №39/2 | Организационное мероприятие 1 Подать заявление в полицию по факту механического воздействия на провода ВЛ-10 кВ ф. 10-3-С при провозе негабаритного груза . Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 28.10.2021 год
757210 | 863 | 2021-10-22 | 17 | 50 | 0.2205 | 2021-10-22 | 19 | 20 | 3.4.8.1 Во время производства несанкционированных дорожных работ сторонней организацией в пределах охранной зоны ВЛ-10 кВ ф.10-12-НС от ПС 35 кВ Красноярской, произошло столкновение с опорой № 204 ВЛ-10 кВ ф.10-12-НС от ПС 35 кВ Красноярской, что привело к срыву изоляторов фаз "А", "В" и "С", повреждению траверсы опоры и повреждению подкосу стойки с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф.10-12-НС от ПС 35 кВ Красноярской действием МТЗ с НАПВ. 4.12 При срыве изоляции с опоры № 204 ВЛ-10 кВ ф.10-12-НС от ПС 35 кВ Красноярской, произошло перекрытие изоляционного промежутка фаз "А", "В" и "С" в пролёте опор № 204-204/1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изоляторов фаз "А", "В" и "С" на ВЛ-10 кВ ф.10-12-НС от ПС 35 кВ Красноярской | Организационное мероприятие 1 Составить заявление в полицию о возбуждении уголовного дела, связанного с повреждением имущества Ижморского РЭС ПО СВЭС филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС». Ответственное лицо: Гончаров Г.П. 26.11.2021 год
757210 | 864 | 2021-10-22 | 16 | 45 | 0.19013 | 2021-10-22 | 17 | 47 | 3.4.10 В результате воздействия животных (бобров), произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ ф. 10-5-Щ от ПС 35 кВ Пачинская на провода в пролете опор №№27-28, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 10-5-Щ от ПС 35 кВ Пачинская действием МТЗ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 27-28 ВЛ-10 кВ ф. 10-5-Щ от ПС 35 кВ Пачинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие на ВЛ-10 кВ ф. 10-5-Щ от ПС 35 кВ Пачинская | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-5-Щ от ПС 35 кВ Пачинская на наличие замечаний, уделив особое внимание на деревья угрожающие падением. Ответственное лицо: Безбородов Алексей Валерьевич 29.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-5-Щ от ПС 35 кВ Пачинская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Безбородов А.В. 29.11.2021 год
757210 | 870 | 2021-10-22 | 16 | 56 | 0.0013 | 2021-10-22 | 18 | 14 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (41 год) и естественного старения материалов, произошло снижение изоляционных свойств разрядников фаз "В" и "С" на опоре № 4 ВЛ-10 кВ ф.10-4-К от ПС 35 кВ Заозерное, что привело к разрушению разрядников фаз "В" и "С" с последующим пробоем изоляционного промежутка фаз "В" и "С" и аварийным отключением ВЛ-10 кВ ф.10-4-К от ПС 35 кВ Заозерное действием МТЗ с НАПВ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "В" и "С" на опоре № 4 ВЛ-10 кВ ф.10-4-К от ПС 35 кВ Заозерное. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение разрядников фаз "В" и "С" на Ф-10-4-К ПС 35 кВ Заозёрная, Опора АК10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-4-К от ПС 35 кВ Заозерное на наличие замечаний, уделив особое внимание на предмет исправности грозозащиты. Ответственное лицо: Голубков А.Г. 03.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-4-К от ПС 35 кВ Заозерное разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Голубков А.Г. 03.12.2021 год
757213 | 764 | 2021-10-01 | 14 | 31 | 0.12616 | 2021-10-01 | 14 | 54 | 3.4.10 Произошло кратковременное перекрытие птицей воздушного промежутка в между фазой "А" и травесой опоры №.96/1, приведшее к возникновению межфазного короткого замыкания и аварийному отключению от МТЗ ф.6-13-КЛ на ПС 35кВ №28 Калачевская. 4.12 Произошло кратковременное перекрытие птицей воздушного промежутка между фазой "А" и траверсой опоры №.96/1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ВЛ на Ф-6-13-КЛ (Собств.), Опора П10-3 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6кВ ф.6-13-КЛ По итогам осмотра оформить лист осмотра. Ответственное лицо: Начальник Прокопьевского РЭС Клонов А.А. 11.11.2021 год
757212 | 452 | 2021-10-01 | 13 | 1 | 0.0018981 | 2021-10-01 | 13 | 3 | 3.4.7.3 В результате разрегулировки стрелы провеса провода в пролете опор №№ 12-13 ВЛ-0,4 кВ ф.3 ТП-357 при порыве ветра произошел подхлест провода с возникновением межфазного короткого замыкания. 4.12 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка при порыве ветра в результате разрегулировки стрелы провеса провода в пролете опор №№12-13 ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП-357. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №№12-13 ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП-357 на ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-357, Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП-357. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 03.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №№12-13 ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП-357. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 03.11.2021 год
757213 | 766 | 2021-10-02 | 11 | 26 | 0.0019372 | 2021-10-02 | 11 | 27 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки произошло попадание ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-10 кВ ф.10-9-К в пролете опор №27-28 произошло перекрытие воздушного изоляционного промежутка между проводами фазы «А» и фазы «С», что привело к аварийному отключению ВЛ-10 кВ ф.10-9-К от ПС 35 кВ Костенковская действием МТЗ. 4.4 Произошло перекрытие воздушного изоляционного промежутка между проводами фазы «А» и фазы «С» в пролете опор №27-№28 ВЛ-10 кВ ф.10-9-К в результате попадания ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: попадание ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-10 кВ ф.10-9-К в пролете опор №27-28 на Ф-10-9-К, Пролет: Опора № 27 - Опора № 28 | Техническое мероприятие 1 Произвести расчистку трассы ВЛ-10 кВ ф.10-9-К. Ответственное лицо: Титов Д.С. 26.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-9-К, особое внимание обратить на ОСД вблизи охранной зоны ВЛ угрожающие падением. Ответственное лицо: Титов Д.С. 26.11.2021 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-9-К разработать график устранения замечаний Ответственное лицо: Титов Д.С. 30.11.2021 год
757213 | 767 | 2021-10-02 | 18 | 51 | 0.000167 | 2021-10-02 | 18 | 52 | 3.4.8.3 В следствии несанкционированной рубки лесных насаждений неустановленными лицами произошло попадание ветки между проводом фазы "В" и траверсы опоры № 8 ВЛ-0,4кВ ф.№3 ТП-Ю-1-037, что стало причиной перекрытия воздушно изоляционного промежутка между проводом фазы "В" и траверсой опоры № 8 ВЛ-0,4кВ ф.№3 ТП-Ю-1-037 и, как следствие, аварийного отключения ВЛ-0,4кВ ф.№3 ТП-Ю-1-037. 4.4 В следствии несанкционированной рубки лесных насаждений неустановленными лицами произошло попадание ветки между проводом фазы "В" и траверсы опоры № 8 ВЛ-0,4кВ ф.№3 ТП-Ю-1-037 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: попадание ветки между проводом фазы "В" и траверсы опоры на ВЛ-0,4кВ ф.№3 ТП-Ю-1-037, Опора №8 | Организационное мероприятие 1 Составить акт технологического воздействия. Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№3 от ТП-Ю-1-037 (ф.10-4-В ПС 110 кВ Стройбаза). Ответственное лицо: Титов Д.С. 08.11.2021 год
757213 | 768 | 2021-10-03 | 1 | 35 | 0.0074315 | 2021-10-03 | 1 | 36 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя на ТП "Клопов". | Организационное мероприятие 1 Составить акт технологического воздействия. Составить претензионное письмо ИП Клопов Ответственное лицо: Титов Д.С. 08.11.2021 год
757213 | 769 | 2021-10-03 | 3 | 55 | 0.86032 | 2021-10-03 | 5 | 51 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и естественного старения материалов произошло повреждение изолятора фаза "В" на оп.44/10 кВ ВЛ-6кВ ф.6-31-П, что стало причиной возникновения однофазного замыкания и, как следствие, неотложного отключения ВЛ-6кВ ф.6-31-П. 4.1 В результате длительной эксплуатации и естественного старения материалов произошло повреждение изолятора фаза "В" на оп.44/10 кВ ВЛ-6кВ ф.6-31-П. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение изолятора фаза "В" на Ф-6-31-П, Опора нетиповая СЦ 10,88 (10 кВ) | Организационное мероприятие 1 Произвести замену изолятора на оп.44/10 ВЛ-6кВ ф.6-31-П. Ответственное лицо: Титов Д.С. 08.11.2021 год
757213 | 770 | 2021-10-03 | 4 | 10 | 0.35971 | 2021-10-03 | 6 | 8 | 3.4.8.5 В следствии умышленного вандального воздействия сторонними лицами на электроустановку был поврежден питающий кабель КЛ 6 кВ ф.6-6-Ц на РП-3 от ВЛ-6 кВ ф.6-24-З ПС 110 кВ Ново-байдаевская , в результате повреждения произошло короткое замыкание и аварийной отключение ф.6-24-З. 4.4 В следствии умышленного вандального воздействия сторонними лицами на электроустановку был поврежден питающий кабель КЛ 6 кВ ф.6-6-Ц на РП-3 от ВЛ-6 кВ ф.6-24-З ПС 110 кВ Ново-байдаевская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение питающего кабель на КЛ 6 кВ Ф-6-6-Ц, ААШв-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Составить заявление в полицию Ответственное лицо: Титов Д.С. 08.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести ремонт и высоковольтные испытания КЛ 6 кВ ф.6-6-Ц. Ответственное лицо: Титов Д.С. 30.11.2021 год
757213 | 771 | 2021-10-03 | 7 | 30 | 0.12125 | 2021-10-03 | 9 | 7 | 3.4.8.5 В следствии умышленного вандального воздействия сторонними лицами на электроустановку был поврежден питающий кабель КЛ 6 кВ ф.6-6-Ц на РП-3 от ВЛ-6 кВ ф.6-24-З ПС 110 кВ Ново-байдаевская , в результате повреждения произошло короткое замыкание и аварийной отключение ф.6-24-З. 4.4 В следствии умышленного вандального воздействия сторонними лицами на электроустановку был поврежден питающий кабель КЛ 6 кВ ф.6-6-Ц на РП-3 от ВЛ-6 кВ ф.6-24-З ПС 110 кВ Ново-байдаевская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение КЛ сторонними лицами на КЛ 6 кВ Ф-6-6-Ц, ААШв-10 3х120 | Организационное мероприятие 1 Произвести ремонт КЛ 6 кВ ф.6-6-Ц и произвести высоковольтные испытания. Ответственное лицо: Титов Д.С. 30.11.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Составить заявление в полицию Ответственное лицо: Титов Д.С. 08.12.2021 год
757213 | 772 | 2021-10-04 | 15 | 2 |  | 2021-10-04 | 15 | 2 | 3.4.8.2 В следствие проезда неизвестного транспорта в месте пересечения с ВЛ 35 кВ Орджоникидзевская-Ново-Байдаевская-2 в пролете опор № 47-48, произошло касание с зацепом провода нижней фазы "С", что стало причиной возникновения короткого замыкания и, как следствие, аварийного отключения ВЛ 35 кВ Орджоникидзевская-Ново-Байдаевская-2. 4.4 Вследствие воздействия неизвестного автомобиля на в опору провода нижней фазы "С" ВЛ 35 кВ Орджоникидзевская-Ново-Байдаевская-2 в пролете опор № 47-48., что привело к повреждению провода в пролете опор № 47-48. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Распушение провода неизвестным автомобилем на Орджоникидзевская-Новобайдаевска_О-НБ-2, Пролет: Опора № 47 - Опора № 48 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода в пролете опор № 47-48 на ВЛ 35 кВ Орджоникидзевская-Ново-Байдаевская-2. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 28.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести замер габаритов в местах пересечения с ВЛ 35 кВ Орджоникидзевская-Ново-Байдаевская-1-2. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 13.11.2021 годТехническое мероприятие 3 По результатам замера габаритов в местах пересечения с ВЛ 35 кВ Орджоникидзевская-Ново-Байдаевская-1-2, разработать мероприятия. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 13.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Подать заявление в полицию о воздействии сторонних лиц. Ответственное лицо: Черкасс А.В. 28.10.2021 год
757213 | 773 | 2021-10-04 | 21 | 56 | 0.0287 | 2021-10-04 | 22 | 38 | 3.4.7.3 При осмотре была обнаружена ветка в пр. оп №8-9. Ветка удалена с помощью оперативной изолирующей штанги. 4.4 Не своевременная очистка ВЛ от ДКР Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ветка в пр. оп №8-9 | Техническое мероприятие 1 Произвести вырубку ДКР ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-Ю-2-018 Ответственное лицо: Будаев О.А. 11.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-Ю-2-018 Ответственное лицо: Будаев О.А. 11.11.2021 год
757212 | 456 | 2021-10-02 | 20 | 33 | 0.040668 | 2021-10-02 | 21 | 34 | 3.4.12.2 В результате знакопеременных ветровых нагрузок при длительной (более 18 лет) эксплуатации ВЛ-6 кВ ф.6-4-ГС и воздействия порывистого ветра (до 15 м/с), произошло перетирание и обрыв вязки провода фазы «В» на ж/б опоре №70/18, что привело к падению неизолированного провода фазы «В» на металлическую траверсу опоры №70/18 ВЛ-6 кВ ф.6-4-ГС от ПС 35 кВ Гурьевская- Горная с возникновением однофазного замыкания на "землю". 4.12 Обрыв вязки провода на ВЛ-6 кВ ф.6-4-ГС от ПС 35 кВ Гурьевкая- Горная на оп. 70/18 привел к нарушению электрической изоляции линии с возникновением замыкания на "землю" в сети 6 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода на оп.70/18 ВЛ-6 кВ ф.6-4-ГС на ф.6-4-ГС оп.70/18, VS006-0000375-506-1088 | Организационное мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ--6 кВ ф.6-4-ГС. Ответственное лицо: Начальник РЭС Санаров В.В. 30.11.2021 год
757213 | 775 | 2021-10-05 | 16 | 23 |  | 2021-10-05 | 16 | 23 | 3.4.7.3 В следствии длительной эксплуатации, несвоевременном обслуживании разрядника ШМ-10 Т-2-25 на ПС 110 кВ Сидоровская и замыкания на землю со стороны ВЛ 10 кВ ф.10-33-Т произошло повреждение разрядника ф."С" ШМ-10 Т-2-25 , что привело к срабатывания ДЗТ и аварийному отключению Т-2-25. 4.2 В результате длительной эксплуатации, естественного старения материалов, несвоевременном обслуживании и протекания тока короткого замыкания произошло повреждение разрядника ф."С" на ШМ-10 Т-2-25 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате длительной эксплуатации, естественного старения материалов, несвоевременном обслуживании и протекания тока короткого замыкания произошло повреждение разрядника ф."С" на ШМ-10 Т-2-25 на ПС 110 кВ Сидоровская ШМ-10 Т-2, ШМ-10 Т-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр оборудования ПС 110 кВ Сидоровская. Ответственное лицо: Перевощиков С.В. 01.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести ТВК обследование ШМ-10 Т-2-25 ПС 110 кВ Сидоровская. Ответственное лицо: Перевощиков С.В. 12.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра оборудования ПС 110 кВ Сидоровская и ТВК обследования ШМ-10 Т-2-25 на ПС 110 кВ Сидоровская разработать график по устранению замечаний. Ответственное лицо: Перевощиков С.В. 12.11.2021 год
757213 | 776 | 2021-10-05 | 16 | 55 | 0.29 | 2021-10-05 | 18 | 51 | 3.4.7.3 Вследствие длительной эксплуатации и естественного старения материалов произошло разрушение изолятор фазы "А"на оп.235/2 ВЛ 10 кВ ф.10-33-Т, что стало причиной возникновения короткого замыкания между фазой и траверсой и, как следствие, неотложного отключения ВЛ 10 кВ ф.10-33-Т. 4.2 Вследствие длительной эксплуатации и естественного старения материалов произошло разрушение изолятор фазы "А"на оп.235/2 ВЛ 10 кВ ф.10-33-Т. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора фазы "А" на Ф-10-33-Т, Пролет Опора № 238/8 - Опора № 238/9 | Техническое мероприятие 1 Заменить изолятор фазы "А"на оп.235/2 на ВЛ 10 кВ ф.10-33-Т от ПС 110 кВ Сидоровская. Ответственное лицо: Махнев О.М. 12.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-33-Т ПС 110 кВ Сидоровская Ответственное лицо: Махнев О.М. 12.11.2021 год
757213 | 777 | 2021-10-05 | 20 | 10 |  | 2021-10-05 | 20 | 10 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и естественного старения материалов, резиновый уплотнитель между фланцевым соединением бака трансформатора и шиберной задвижкой термосифонного фильтра потерял заводскую форму и герметичность, что привело к сильной течи масла и как следствие, к аварийному отключению Т-2-6,3 действием газовой защиты. 4.1 Резиновый уплотнитель между фланцевым соединением бака трансформатора и шиберной задвижкой термосифонного фильтра потерял заводскую форму и герметичность, в результате длительной эксплуатации и естественного старения материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Резиновый уплотнитель между фланцевым соединением бака трансформатора и шиберной задвижкой термосифонного фильтра потерял заводскую форму и герметичность, в результате длительной эксплуатации и естественного старения материалов. на ПС 35 кВ Абагур-Лесной, Т-2-6,3 | Техническое мероприятие 1 Провести высоковольтные испытания Т-2-6,3 ПС 35 кВ Абагур-Лесной. Ответственное лицо: Перевощиков С.В. 01.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр оборудования ПС 35 кВ Абагур-Лесной. Ответственное лицо: Перевощиков С.В. 01.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра оборудования ПС 35 кВ Абагур-Лесной составить график устранения замечаний. Ответственное лицо: Перевощиков С.В. 01.11.2021 год
757213 | 778 | 2021-10-05 | 21 | 26 | 0.017235 | 2021-10-05 | 21 | 48 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя разрез "Бунгурский". | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 30.11.2021 год
757212 | 457 | 2021-10-02 | 15 | 7 | 0.37767 | 2021-10-02 | 16 | 50 | 3.4.8.3 При несанкционированной рубке лесных насаждений неустановленными лицами, в результате падения спиленного ими дерева на провода ВЛ-10 кВ Ф-10-1-Е от ПС 220 кВ Артышта произошел обрыв проводов ф. "В" и ф. "С" в пролетах опор №№ 48-50 с возникновением межфазного КЗ. 4.4 Из-за падения дерева произошел обрыв проводов ф. "В" и ф. "С" в пролете опор №№ 48-50 ВЛ-10 кВ Ф-10-1-Е от ПС 220 кВ Артышта, что привело к схлесту проводов, и, как следствие, к 2-х фазному короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов в пролете №№ 48-49 ВЛ-10 кВ Ф-10-1-Е на Ф-10-1-Е, Пролет: Опора № 48 - Опора № 49; Обрыв проводов в пролете №№ 49-50 ВЛ-10 кВ Ф-10-1-Е на Ф-10-1-Е, Пролет: Опора № 49 - Опора № 50 | Техническое мероприятие 1 Провести послеаварийный осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-1-Е от ПС 220 кВ Артышта. Ответственное лицо: Начальник РЭС Босак О.А. 22.10.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести восстановление оборванных проводов в пролете опор №№ 48-50 ВЛ-10 кВ Ф-10-1-Е от ПС 220 кВ Артышта. Ответственное лицо: Начальник РЭС Босак О.А. 22.10.2021 год
757210 | 797 | 2021-10-01 | 9 | 44 |  | 2021-10-01 | 9 | 44 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (40 лет) и естественного старения материалов, произошло снижение изоляционных свойств подвесной гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 84 ВЛ 110 кВ Воинская – Большеямная. Во время тумана, произошел пробой изоляционного промежутка между подвесной гирляндой изоляторов фазы "А" и траверсой опоры № 84 ВЛ 110 кВ Воинская – Большеямная, что привело к повреждению 1-го изолятора из 8-ти и возникновению однофазного замыкания на "Землю" с последующим аварийным отключением ВЛ 110 кВ Воинская – Большеямная и ВЛ 110 кВ Звёздная – Большеямная. 4.11 Пробой изоляции фазы "А" на опоре № 84 ВЛ 110 кВ Воинская – Большеямная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка. на ВЛ 110 кВ Воинская-Большеямная, Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Воинская – Большеямная на наличие замечаний. Ответственное лицо: Солдатов А,М. 25.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Воинская – Большеямная разработать мероприятия направленные на устранение замечаний. Ответственное лицо: Солдатов А.М. 25.11.2021 год
757210 | 799 | 2021-10-03 | 8 | 10 |  | 2021-10-03 | 8 | 10 | 3.4.12.2 В результате воздействия порывов ветра (до 10 мс), произошел наброс полиэтиленовой пленки на опору № 4 ВЛ 110 кВ Мариинск-Чебулинская, что привело к пробою изоляционного промежутка фазы "С" и траверсы опоры № 4 ВЛ 110 кВ Мариинск-Чебулинская с повреждением 1 изолятора из 8-ми, с последующим возникновением однофазного замыкания и аварийного отключения ВЛ 110 кВ Мариинск-Чебулинская. 4.12 Нарушение изоляционного промежутка фазы "С" и траверсы опоры № 4 ВЛ 110 кВ Мариинск-Чебулинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка. на ВЛ 110 кВ Мариинск-Чебулинская, Опора анк. мет.У6 | Техническое мероприятие 1 Произведен осмотр ВЛ 110 кВ Мариинск-Чебулинская с целью выявления замечаний, уделив особое внимание на наличие посторонних предметов расположенных в пределах охранной зоны ВЛ. Ответственное лицо: Букин С.В. 19.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Мариинск-Чебулинская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Букин С.В. 19.11.2021 год
757212 | 458 | 2021-10-01 | 8 | 20 |  | 2021-10-01 | 8 | 20 | 3.4.8.1 При проезде крупногабаритной техники (экскаватор) в рабочем положении (с поднятым ковшом) под проводами ВЛ, в пролете опор №143-144 ВЛ-110 кВ Красный Брод – Беловская II цепь, произошло приближение металлических элементов этой крупногабаритной техники (экскаватор) на недопустимое расстояние к токоведущим частям (проводу ф. "В"), находящимся под напряжением, с возникновением короткого замыкания на землю. 4.4 Механическое воздействие крупногабаритной техники на провод фазы "В" в пролете опор №143-144 ВЛ-110 кВ Красный Брод – Беловская II цепь, находящийся под напряжением. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: механическое воздействие сторонних лиц на провод ВЛ 110 кВ Красный Брод-Беловская-2 на ВЛ 110 кВ Красный Брод-Беловская-2, Пролет: Опора № 143 - Опора № 144 | Техническое мероприятие 1 Произвести ремонт провода фазы "В" в пролете опор №143-144 ВЛ-110 кВ Красный Брод – Беловская II цепь. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 01.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести замер габарита провода в пролете опор №143-144 ВЛ-110 кВ Красный Брод – Беловская II цепь. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 01.12.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Составить соглашение с владельцем крупногабаритной техники о добровольном возмещении ущерба. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 01.11.2021 год
757210 | 800 | 2021-10-02 | 7 | 24 |  | 2021-10-02 | 7 | 24 | 3.4.12.2 В результате воздействия порывов ветра (до 10 м/с), произошел наброс ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ 110 кВ Кемеровская-Буреничево на опору № 33 , что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фазы "А" и траверсы опоры № 33 с последующим возникновением однофазного замыкания на "Землю" и аварийного отключения ВЛ 110 кВ Кемеровская-Буреничево. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фазы "А" и траверсы опоры № 33 ВЛ 110 кВ Кемеровская-Буреничево. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка на ВЛ 110 кВ Кемеровская-Топки тяговая, Опора пром.ж/б.ПБ 28 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 110 кВ Кемеровская-Буреничево с целью выявления деревьев/веток угрожающих падением на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны. Ответственное лицо: Назаренко К.Г. 07.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Кемеровская-Буреничево разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Нвазаренко К.Г. 07.12.2021 год
757212 | 459 | 2021-10-04 | 7 | 41 |  | 2021-10-04 | 7 | 41 | 3.4.10 Причиной отключения явилось перекрытие отходами жизнедеятельности птиц изоляционного промежутка между металлическим элементом опоры (траверса) и проводом фазы "А" на опоре №72 ВЛ-110 кВ Беловская ГРЭС – Гурьевская II цепь, что привело к возникновению однофазного короткого замыкания на землю. 4.12 Перекрытие изоляции провода ф. "А" отходами жизнедеятельности птиц на опоре №72 ВЛ-110 кВ Беловская ГРЭС – Гурьевская II цепь. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие на ЭУ птиц на ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС-Гурьевская-1, Опора пром. мет.П1М | Техническое мероприятие 1 При проведении ремонтной программы 2023 года произвести установку изолятора линейного подвесного с аэродинамическим профилем U 120 ВА на опоре №72 ВЛ-110 кВ Беловская ГРЭС – Гурьевская II цепь. Ответственное лицо: Начальник СВЛ Лищук А.Л. 01.11.2023 год
757213 | 780 | 2021-10-06 | 15 | 51 | 0.007337 | 2021-10-06 | 15 | 55 | 3.4.10 В следствии воздействия животного на ВВ изолятор ф.А КТП Ю-4-015 со стороны ВЛ-10 ф.10-4-Т произошло возникновение короткого замыкания и, как следствие, аварийное отключение ВЛ-10 ф.10-4-Т. 4.11 В следствии воздействия животного на ВВ изолятор ф.А КТП Ю-4-015 со стороны ВЛ-10 ф.10-4-Т Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изолятора в КТП на Ф-10-4-Т_с. Тайлеп, Опора УП10-1 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.10-4-Т. Ответственное лицо: Будаев О.А. 07.11.2021 год
757213 | 781 | 2021-10-06 | 17 | 3 |  | 2021-10-06 | 17 | 3 | 3.4.7.3 Несвоевременная вырубка ОСД в пролете опор № 206-207 ВЛ 10 кВ ф.10-5-Г. 4.4 Прикосновение ОСД в пролете опор № 206-207 к ВЛ 10 кВ ф.10-5-Г. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не вырубка ОСД на Ф-10-5-Г, Пролет: Опора № 206 - Опора № 207 | Техническое мероприятие 1 Произвести вырубку ОСД в пролете опор 206-207 ВЛ 10 кВ ф.10-5-Г Ответственное лицо: Махнев О.М. 12.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-5-Г Ответственное лицо: Махнев О.М. 12.11.2021 год
757213 | 765 | 2021-10-01 | 19 | 21 | 0.0495 | 2021-10-01 | 19 | 51 | 3.4.9.1 Повреждение в сетях потребителя МУП "ТРСК", потребитель находится в перечне смежных ТСО с сайта Минэнерго. | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 30.11.2021 год
757212 | 461 | 2021-10-01 | 10 | 42 | 0.0023994 | 2021-10-01 | 10 | 50 | 3.4.12.2 При воздействии порывов ветра произошел наброс ветки дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ, на провода фазы «А» и "В" в пролете опор №11-12, приведший к отключению АВ-0,4 кВ ф.2 ТП-290. 4.12 Нарушение электрической изоляции веткой дерева. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции веткой дерева. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-290, VN004-00031952 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 ф.2 ТП-290 на предмет набросов предметов на ВЛ. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 30.11.2021 год
757213 | 785 | 2021-10-08 | 3 | 42 | 2.7409 | 2021-10-08 | 5 | 41 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации и естественного старения материалов произошло отгорание шлейфа провода ф.В на оп.№40/1 отпайка на ТП-97 и падение провода ф.В на провод фазы А, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению ф.6-поселок -Байдаевка-1 на ПС 35 кВ Байдаевская. 4.1 В результате длительной эксплуатации и естественного старения материалов произошло отгорание шлейфа провода ф.В на оп.№40/1 отпайка на ТП-97 и падение провода ф.В на провод фазы А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отгорание шлейфа провода ф.В на оп.№40/1 отпайки от ТП-97 и падение на провод фазы А на Ф-п.Байдаевка 1, Пролет: оп 40 - Опора № 40/1 | Организационное мероприятие 1 Произвести ремонт шлейфа фазы "В" на оп.40/1 ВЛ 6 кв ф.6-поселок -Байдаевка-1. Ответственное лицо: Титов Д.С. 26.11.2021 год
757210 | 813 | 2021-10-02 | 6 | 17 | 0.44199 | 2021-10-02 | 8 | 1 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (49 лет) и естественного старения материалов, произошло снижение изоляционных характеристик изоляции ТТ-10 фазы "С" в ячейке В-10 Ф-10-14-М от ПС 35 кв Новоподзорновская, что привело к внутреннему повреждению изоляции обмотки ТТ-10 фазы "С" в ячейке В-10 Ф-10-14-М от ПС 35 кв Новоподзорновская с последующим появлением однофазного замыкания на "Землю". 4.12 В результате внутреннего повреждения изоляции обмотки, произошло разрушение ТТ-10 фазы "С" в ячейке В-10 Ф-10-14-М от ПС 35 кв Новоподзорновская, произошло возникновением однофазного замыкания на "Землю" на 2 с 10 кВ ПС 35 кВ Новоподзорновская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Внутреннее повреждение изоляции на ПС 35 кВ Новоподзорновская, ТТ литой ТВК-10 100/5 0,5 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр оборудования ПС 35 кВ Новоподзорновская на наличие замечаний. Ответственное лицо: Коробкин Дмитрий Алексеевич 05.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам произведенного осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Коробкин Дмитрий Алексеевич 11.11.2021 год
757212 | 462 | 2021-10-01 | 14 | 49 | 0.0044346 | 2021-10-01 | 14 | 56 | 3.4.9.3 Произошло короткое замыкание в электроустановке потребителя (распред. щит на фасаде здания) по адресу НП Новогеоргиевка, ул Весенняя, д.39а из=за старения изоляции | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 ф.2 ТП-390 на предмет состояния оборудования на границах раздела с потребителями. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 30.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Выдать предписание потребителю о необходимости содержания собственного оборудования в надлежащем состоянии. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 30.11.2021 год
757213 | 786 | 2021-10-08 | 4 | 3 | 0.42 | 2021-10-08 | 4 | 33 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя ТП-Заготконтора. | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 12.11.2021 год
757213 | 787 | 2021-10-08 | 4 | 18 | 0.10267 | 2021-10-08 | 4 | 46 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя ООО «Объединенное ПТУ Кузбасса" на потребительской отпайке ТП-100 кВА «Турбаза» от оп.38/ ф.10-5-Т. | Техническое мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 30.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Акт воздействия сторонней организацией потребителя ООО «Объединенное ПТУ Кузбасса" Ответственное лицо: Топоров С.В. 12.11.2021 год
757213 | 789 | 2021-10-08 | 5 | 59 | 0.090999 | 2021-10-08 | 7 | 46 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя СО Шахтостроитель. | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 18.11.2021 год
757213 | 790 | 2021-10-08 | 7 | 4 | 0.67064 | 2021-10-08 | 9 | 2 | 3.4.12.1 В результате обильного снегопада произошел налипание мокрого снега на ветки, наклон ветки и касание ее проводов ВЛ 10кВ ф.10-8-ТК в пролете опор№ 11-12, что привело к появлению межфазного КЗ и, как следствие, к аварийному отключению В-10 ф.10-8-ТК. 4.4 В результате обильного снегопада произошел налипание мокрого снега на ветки, наклон ветки и касание ее проводов ВЛ 10кВ ф.10-8-ТК в пролете опор№ 11-12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Касание веткой ВЛ на Ф-10-8-ТК_ООО Калтанское, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Организационное мероприятие 1 Убрать ветку с провода в пролете опор № 11-12 ВЛ 10кВ ф.10-8-ТК Ответственное лицо: Будаев О.А. 25.11.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ ф.10-8-ТК Ответственное лицо: Будаев О.А. 30.11.2021 год
757213 | 788 | 2021-10-08 | 5 | 59 | 0.0375 | 2021-10-08 | 6 | 44 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя СО Солнечное. | Организационное мероприятие 1 Составить акт технологического воздействия. Ответственное лицо: Титов Д.С. 18.11.2021 год
757213 | 791 | 2021-10-08 | 7 | 21 | 0.021146 | 2021-10-08 | 7 | 23 | 3.4.12.1 В следствии воздействия ветровых нагрузок, низких температур и осадков в виде дождя и мокрого снега произошло попадание ветки на провода из вне охранной зоны ВЛ-6 ф.6-12-Е в пролете опор 62-63, что привело к появлению межфазного короткому замыканию и, как следствие, к аварийному отключению В-6 ф.6-12-Е. 4.4 В результате несвоевременной вырубки деревьев, угрожающих падением, попадание ветки на провода из вне охранной зоны ВЛ-6 ф.6-12-Е в пролете опор 62-63, что привело к появлению межфазного короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: попадание ветки на провода из вне охранной зоны ВЛ-6 ф.6-12-Е в пролете опор 62-63 на Ф-6-12-Е, Пролет: Опора № 62 - Опора № 63 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6 ф.6-12-Е Ответственное лицо: Будаев О.А. 16.11.2021 год
757212 | 463 | 2021-10-06 | 20 | 50 | 0.00435 | 2021-10-06 | 20 | 53 | 3.4.9.3 В результате повреждения в сети потребителя ООО "ГАРАНТ", запитанного от опоры №1 ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-367, произошло аварийное отключение АВ 0,4 кВ ф.2 ТП-367. | Организационное мероприятие 1 Составить Акт воздействия сторонней организации на электроустановки филиала, приведшего к возникновению технологического нарушения. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шевченко В.В. 10.11.2021 год
757213 | 793 | 2021-10-09 | 22 | 23 | 0.036168 | 2021-10-09 | 23 | 33 | 3.4.9.1 Повреждение в сетях потребителя ОАО "РЖД", потребитель находится в перечне смежных ТСО с сайта Минэнерго. | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 18.11.2021 год
757213 | 794 | 2021-10-08 | 8 | 30 | 0.059001 | 2021-10-08 | 10 | 28 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубке произошло попадание ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-6 кВ ф.6-5-ОС в пролете опор №30-31 произошло перекрытие воздушного изоляционного промежутка между проводами фазы «А» и фазы «С» и слетел изолятор фазы «С» на оп.29, что привело к аварийному отключению ВЛ-6 кВ ф.6-5-ОС от РП-6 кВ №15 (ш.Абашевская) действием МТЗ. 4.4 Произошло перекрытие воздушного изоляционного промежутка между проводами фазы «А» и фазы «С» в пролете опор №30-31 ВЛ-6 кВ ф.6-5-ОС в результате попадания ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не обеспечена надежная работа ВЛ 6 кВ ф.6-5-ОС на Ф-6-5-ОС, Пролет: Опора № 30 - Опора № 31 | Организационное мероприятие 1 Заменить колпачок на изоляторе фазы "С" оп.29 ВЛ 6 кВ ф.6-5-ОС. Ответственное лицо: Титов Д.С. 13.11.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Произвести осмотр ВЛ 6 кВ ф.6-5-ОС, особое внимание обратить на ОСД вблизи охранной зоны ВЛ угрожающие падением. Ответственное лицо: Титов Д.С. 13.11.2021 год
757213 | 795 | 2021-10-08 | 9 | 4 | 0.3471 | 2021-10-08 | 11 | 1 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки деревьев произошло падение дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-6 кВ ф.6-29-А в пролете опор №101-102, произошло перекрытие воздушного изоляционного промежутка между проводами фазы «А» и фазы «В», что привело к аварийному отключению ВЛ-6 кВ ф.6-29-А. 4.4 В результате несвоевременной вырубки деревьев произошло падение дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ-6 кВ ф.6-29-А в пролете опор №101-102. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ на Ф-6-29-А, Пролет: Опора № 101 - Опора № 102 | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-6 кВ ф.6-29-А, особое внимание обратить на ОСД вблизи охранной зоны ВЛ угрожающие падением. Ответственное лицо: Титов Д.С. 13.11.2021 год
757213 | 797 | 2021-10-08 | 12 | 21 | 0.022244 | 2021-10-08 | 12 | 23 | 3.4.10 В следствии воздействия птицы на КТП Ю-2-041 ф.10-2-К произошло возникновение короткого замыкания и, как следствие, аварийное отключение В-10 ВЛ-10 ф.10-2-К. 4.12 В следствии воздействия птицы на КТП Ю-2-041 ф.10-2-К Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В следствии воздействия птицы на Ф-10-2-Т, Опора А10-3 | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.10-2-К. Ответственное лицо: Будаев О.А. 13.11.2021 год
757213 | 798 | 2021-10-08 | 12 | 48 | 0.10667 | 2021-10-08 | 13 | 52 | 3.4.10 В следствии воздействия птицы на изолятор оп.№132/1 от КТП Ю-2-041 произошло возникновение короткого замыкания и, как следствие, аварийное отключение ВЛ-10 ф.10-2-Т 4.12 В следствии воздействия птицы на изолятор оп.№132/1 от КТП Ю-2-041 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В следствии воздействия птицы на изолятор оп.№132/1 от КТП Ю-2-041 на ВЛ-10 ф.10-2-Т | Организационное мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.10-2-К. Ответственное лицо: Будаев О.А. 13.11.2021 год
757213 | 799 | 2021-10-08 | 17 | 2 | 0.0007849 | 2021-10-08 | 17 | 3 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя разрез Бунгурский. | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 13.11.2021 год
757213 | 800 | 2021-10-08 | 18 | 30 | 0.0003841 | 2021-10-08 | 18 | 31 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя, обрыв провода на вводе в н.п. Юрьевка ул. Сельская,115 | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 14.11.2021 год
757213 | 802 | 2021-10-09 | 15 | 10 | 0.0525 | 2021-10-09 | 15 | 52 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя СНТ Шахтостроитель | Организационное мероприятие 1 Направить информационное письмо в Сибирское управление Ростехнадзора. Ответственное лицо: Ермолаев Н.А. 12.11.2021 год
757212 | 464 | 2021-10-02 | 7 | 30 |  | 2021-10-02 | 7 | 30 | 3.4.7.3 Промежуточное реле РП-252 предназначено для применения в цепях постоянного тока схем защиты и автоматики в тех случаях, когда требуется замедление реле при возврате. Конструктивным недостатком данного типа реле является то, что при номинальном напряжении и притянутом якоре сердечник электромагнита РП-252 сильно насыщен и при снятии напряжения с катушки возникает опасность залипания якоря реле из-за остаточного намагничивания сердечника. Несвоевременное выявление этого дефекта привело к излишней работе КСЗ от 3 ст. ТЗНП с отключением В-110 ВЛ 110 кВ Разъезд 157 км. 4.1 Залипание якоря реле РПУ-1 (тип РП-252) из-за остаточного намагничивания сердечника на ПС 110 кВ Плотниковская привело к излишней работе КСЗ от 3 ст. ТЗНП с отключением В-110 ВЛ 110 кВ Разъезд 157 км. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: залипание якоря реле РПУ-1 (тип РП-252) из-за остаточного намагничивания сердечника на ПС 110 кВ Плотниковская, ЭПЗ 1636 - 67/2 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену реле ускорения РПУ-1 (РП-252) КСЗ В-110 Разъезд 157. Ответственное лицо: Начальник СРЗА А.П.Калинин 29.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Произвести внеплановую проверку на ПС 110 кВ Плотниковская КСЗ В-110 Кемеровская. Ответственное лицо: Начальник СРЗА А.П.Калинин 29.10.2021 год
757210 | 814 | 2021-10-02 | 16 | 4 | 0.18173 | 2021-10-02 | 18 | 0 | 3.4.12.2 При воздействии порывов ветра (до 10 м/с), произошло раскачивание проводов на опоре № 24 ВЛ-10 кВ Ф-10-15-ПФ от ПС 35 кВ Мазуровская, что привело к обрыву вязки провода фазы "С" и падению незакрепленного провода фазы "С" на металлическую траверсу с последующим возникновением устойчивого однофазного замыкания на "Землю". 4.12 В результате ксания незакрепленного провода фазы "С" о траверсу на опоре № 24 ВЛ-10 кВ Ф-10-15-ПФ от ПС 35 кВ Мазуровского, произошло появление однофазного замыкания на "Землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на Ф-10-15-ПФ_ПС Мазуровская, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-15-ПФ от ПС 35 кВ Мазуровская с целью выявления дефектов. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 11.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-15-ПФ от ПС 35 кВ Мазуровская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Е.П. Семенов 11.11.2021 год
757212 | 465 | 2021-10-02 | 9 | 36 | 0.0017342 | 2021-10-02 | 9 | 40 | 3.4.10 При попадании птицы на провода фаз «А» и «В» оп.1 произошло двухфазное короткое замыкание. 4.12 Нарушение электрической изоляции телом птицы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции телом птицы на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-049, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 ф.1 ТП-049. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 22.10.2021 год
757210 | 815 | 2021-10-02 | 13 | 29 | 0.035 | 2021-10-02 | 13 | 50 | 3.4.9.3 Повреждение потребительского ввода от опоры №12 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-401 Ф.10-9-МП ПС 110 кВ Восточная. | Организационное мероприятие 1 С потребителем провести беседу о необходимости замены ввода в дом, с последующим составлением акта воздействия сторонних лиц Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 11.11.2021 год
757210 | 816 | 2021-10-02 | 20 | 45 | 0.002499 | 2021-10-02 | 20 | 50 | 3.4.7.3 В результате эксплуатации, произошло ослабление болтового соединения фазы "А" АВ-0,4 кВ ф№1 ТП-798 ф.10-14-МП результате эксплуатации, произошло ослабление болтового соединения фазы "А" АВ-0,4 кВ ф№1 ТП-798 ф.10-14-МП, что привело к нагреву болтового соединения с последующим аварийным отключением АВ-0,4 кВ от действия тепловой защиты. что привело к нагреву болтового соединения с последующим аварийным отключением АВ-0,4 кВ от действия тепловой защиты. 4.10 Чрезмерный нагрев болтового соединения АВ-0,4 кВ ф.1 ТП-798 ф.10-14-МП ПС 110 кВ Восточная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ермическое повреждение, перегрев, пережог на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-798_Ф-10-14-МП, Опора УПН-1ДД | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ТП-КТП ф-10-14-МП ПС 110 кВ Восточнаядля выявления данных технологических нарушений. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 11.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ТП-КТП ф-10-14-МП ПС 110 кВ Восточная разработать мероприятия о недопущении данных технологических нарушений Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 11.11.2021 год
757210 | 817 | 2021-10-03 | 20 | 30 |  | 2021-10-03 | 20 | 30 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (49 лет) и естественного старения материалов, произошло деградационное изменение свойств изоляции стабилитронов делителей напряжения фазы "А" и фазы "В" схемы сравнения напряжений ТН-110 и ТН-35 БСК-110 ПС 110 кВ Тяжинская, что привело к пробою стабилитронов делителей напряжения фазы "А" и фазы "В" схемы сравнения напряжений ТН-110 и ТН-35 БСК-110. Из-за пробоя, возник небаланс в цепях напряжения диф. защиты от внутренних повреждений БСК-110 ПС 110 кВ Тяжинская. По факту небаланса сработала диф. защита от внутренних повреждений на отключение В-110 БСК-110 ПС 110 кВ Тяжинская. 4.12 Пробой стабилитронов делителей напряжения ф.«А» и ф.«В» схемы сравнения напряжений ТН-110 и ТН-35 БСК-110 произошел из-за деградационных изменений свойств изоляции в результате длительного срока эксплуатации (49 лет). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой стабилитронов на ПС 110 кВ Тяжинская | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановую проверку РЗА БСК-110 ПС 110 кВ Тяжинская. Ответственное лицо: Начальник СРЗА ПО СВЭС Воропанов О.А. 24.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Сократить периодичность ТО РЗА БСК-110 ПС 110 кВ Тяжинская до 6 лет. Ответственное лицо: Начальник СРЗА ПО СВЭС Воропанов О.А 13.11.2021 год
757210 | 818 | 2021-10-03 | 9 | 55 | 0.000666 | 2021-10-03 | 9 | 57 | 3.4.9.3 Повреждение в сети потребителя, КТП-296 П собственник ОАО " Кемеровская ПФ". | Организационное мероприятие 1 Составить Акт воздействия сторонних лиц/организаций. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 12.11.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Направить письмо собственнику о необходимости принять меры направленные на недопущение подобных технологических нарушений. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 12.11.2021 год
757210 | 819 | 2021-10-05 | 12 | 35 | 1.1067 | 2021-10-05 | 16 | 42 | 3.4.10 При воздействии птицы на контакты ЛР №1 ВЛ-10 кВ Ф-10-16-ГМ от ПС 35 кВ Мазуровская, произошло перекрытие воздушного изоляционного промежутка фаз "В" и "С", что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-16-ГМ от ПС 35 кВ Мазуровская с отгоранием шлейфа фазы "С". 4.12 Приближение на недопустимое расстояние друг к другу шлейфа фазы "С" к фазе "В" на опоре № 20/1 ЛР №1 ВЛ-10 кВ Ф-10-16-ГМ от ПС 35 кВ Мазуровская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на Ф-10-16-ГМ_ПС Мазуровская, Опора АК10-3ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-16-ГМ от ПС 35 кВ Мазуровская с целью выявления замечаний. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 12.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-16-ГМ от ПС 35 кВ Мазуровская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 12.11.2021 год
757212 | 471 | 2021-10-08 | 12 | 47 | 0.01591 | 2021-10-08 | 12 | 52 | 3.4.12.2 При очередном порыве ветра произошло падение дерева на провода ВЛ-10 кВ ф.10-3-Х ПС 35 кВ Пермяковская в пролете опор №№110-111 из вне охранной зоны ВЛ с возникновением межфазного КЗ. 4.12 При очередном порыве ветра произошло падение дерева на провода ВЛ-10 кВ ф.10-3-Х ПС 35 кВ Пермяковская в пролете опор №№110-111 из вне охранной зоны ВЛ, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания с дальнейшим отключением ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева на провода ВЛ, из вне охранной зоны ВЛ. на Ф-10-3-Х, Пролет: Опора № 110 - Опора № 111 | Организационное мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-3-Х ПС 35 кВ Пермяковская. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кузнецов Ю.А. 29.10.2021 год
757212 | 472 | 2021-10-09 | 15 | 18 | 0.005 | 2021-10-09 | 15 | 24 | 3.4.12.2 В связи с воздействием знакопеременных ветровых нагрузок предыдущих периодов, а также порывов ветра до 15 м/с в момент технологического нарушения, произошла разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №28-29-30 ВЛ-0.4 кВ ф.1 ТП-066, что привело к кратковременному схлесту проводов фаз "А", "В" с аварийным отключением линии. 4.4 При разрегулировке стрелы провеса провода при порыве ветра произошло междуфазное замыкание, что привело к отключению АВ-0.4 кВ ф.1 ТП-066. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирован провод в пролете опор 28-29-30 на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-066, Пролет: - Оп.№29- оп. №30 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провеса проводов ВЛ-0.4 кВ ф.1 ТП-066 в пролете опор 28-29-30. Ответственное лицо: Начальник РЭС Санаров В.В. 30.11.2021 год
757212 | 474 | 2021-10-04 | 23 | 24 | 0.000999 | 2021-10-04 | 23 | 26 | 3.4.9.3 Повреждение в сетях потребителя ООО "Энергоресурс". | Организационное мероприятие 1 Составить Акт о воздействии юридического лица на электроустановки филиала ПАО «Россети Сибирь»- «Кузбассэнерго-РЭС», приведшем к возникновению технологического нарушения. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 22.10.2021 год
757210 | 820 | 2021-10-06 | 19 | 1 | 0.010005 | 2021-10-06 | 19 | 5 | 3.4.9.3 Повреждение потребительского ввода от опоры №12 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-061 Ф.10-23-КМ ПС 35 кВ Мазуровская. | Организационное мероприятие 1 С потребителем провести беседу о необходимости замены ввода в дом, с последующим составлением акта воздействия сторонних лиц. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 15.11.2021 год
757210 | 821 | 2021-10-06 | 19 | 35 | 0.011246 | 2021-10-06 | 19 | 41 | 3.4.9.3 Повреждение потребительского ввода от опоры № 10 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-024 Ф.10-8-С. | Организационное мероприятие 1 С потребителем провести беседу о необходимости замены ввода в дом, с последующим составлением акта воздействия сторонних лиц. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 15.11.2021 год
757212 | 475 | 2021-10-09 | 20 | 44 | 0.003335 | 2021-10-09 | 20 | 48 | 3.4.9.3 Повреждение в электроустановке потребителя с. Поморцево, ул. Чертинская, 11. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф№5 ТП-ЦИ-025. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кузнецов Ю.А. 29.10.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Составить акт стороннего воздействия на электроустановки филиала. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кузнецов Ю.А. 09.11.2021 год
757210 | 822 | 2021-10-07 | 21 | 4 | 0.003335 | 2021-10-07 | 21 | 8 | 3.4.8.3 В результате несанкционированной валки лесных насаждений неизвестными лицами, произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-6 кВ Ф-6-7-ЛК от ПС 110 кВ Оросительная на провода в пролете опор №№195-196, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-6 кВ Ф-6-7-ЛК от ПС 110 кВ Оросительная действием МТЗ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 195-196 ВЛ-6 кВ Ф-6-7-ЛК от ПС 110 кВ Оросительная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на Ф-6-7-ЛК_ПС 110 кВ Оросительная, Пролет: Опора № 195 - Опора № 196 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-6 кВ Ф-6-7-ЛК от ПС 110 кВ Оросительная на наличие нарушения охранной зоны ВЛ. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 15.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-6 кВ Ф-6-7 ЛК от ПС 110 кВ Оросительная разработать мероприятия направленные на устранение выявленных нарушений. Ответственное лицо: Е.П. Семенов 13.11.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Подать заявление в полицию. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 15.11.2021 год
757210 | 823 | 2021-10-09 | 13 | 16 | 0.010939 | 2021-10-09 | 13 | 20 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (56 лет) и естественного старения материалов, произошло разрушение пасынка у основания опоры №194/51 ВЛ-10 кВ Ф.10-9-М от ПС 35 кВ Сусловская и ее отклонение от нормальной вертикальной оси на 1 м, что привело к разрегулировке стрелы провиса проводов фазы "В" и "С" в пролете опор №№ 194/51-194/52. При воздействии порывов ветра, произошло раскачивание проводов, что привело к приближению провода фазы "С" к проводу фазы "В" в пролете опор №№ 194/51-194/52 на недопустимое расстояние друг к другу с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения В-10 ВЛ-10 кВ Ф.10-9-М от ПС 35 кВ Сусловская действием МТЗ. 4.12 Приближение провода фазы "С" к проводу фазы "В" в пролете опор №№ 194/51-194/52 ВЛ-10 кВ Ф.10-9-М от ПС 35 кВ Сусловская на недопустимое расстояние из-за разрушения пасынка опоры №194/51 и отклонения опоры с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляции на Ф-10-9-М_ПС 35 кВ Сусловская, Пролет: Опора № 51 - Опора № 52 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф.10-9-М от ПС 35 кВ Сусловская с целью выявления недостатков и замечаний, обращая особое внимание на стрелы провиса провода, ж/б пасынки и отклонения опор. Ответственное лицо: Цегельников Сергей Николаевич 01.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф.10-9-М от ПС 35 кВ Сусловская разработать мероприятия по устранению выявленных недостатков и замечаний. Ответственное лицо: Цегельников Сергей Николаевич 15.11.2021 год
757210 | 824 | 2021-10-03 | 22 | 41 |  | 2021-10-03 | 22 | 41 | 3.4.10 В результате воздействия птицы на БСК-110 ПС 110 кВ Тяжинская, произошло перекрытие воздушного изоляционного промежутка между батареей статических конденсаторов на фазе "С" и металлоконструкцией БСК-110, что привело к возникновению однофазного замыкания, с последующим аварийным отключением В-110 БСК-110 ПС 110 кВ Тяжинская действием МТО. 4.12 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка между батареей статических конденсаторов фазы "С" и металлоконструкцией БСК-110 ПС 110 кВ Тяжинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие через тело птицы на ПС 110 кВ Тяжинская, Батарея БСК-54500/110 У1 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр оборудования ПС 110 кВ Тяжинская на наличие замечаний, уделив особое внимание на наличие мест гнездования птиц. Ответственное лицо: Коробкин Дмитрий Алексеевич 13.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Разработать мероприятия по результатам произведенного осмотра оборудования ПС 110 кВ Тяжинская. Ответственное лицо: Коробкин Дмитрий Алексеевич 13.11.2021 год
757212 | 476 | 2021-10-08 | 3 | 13 | 0.007 | 2021-10-08 | 3 | 16 | 3.4.7.3 В результате воздействия знакопеременных температур окружающего воздуха произошло образование микротрещин на глазури фарфорового изолятора фазы "А" на оп.№193/1/71 ВЛ-10- кВ ф.10-15-И, от ПС 35 кВ Крапивинская. При прохождении дождя и попадания влаги в образовавшиеся микротрещины фарфорового изолятора произошел электрический пробой изоляции и разрушение штыревого изолятора фазы "А", приведший к возникновению однофазного замыкания на землю. При одновременном образовании однофазного замыкания на землю фазы "С" на опоре оп.№193/1/5 ВЛ-10 кВ ф.10-15-И от ПС 35 кВ Крапивинская, произошло протекание токов двух однофазных замыканий на землю на разных фазах «А» и «С» в сети 1 секции 10 кВ ПС 35 кВ Крапивинская, приведшее к двухфазному замыканию на землю и отключению В-10 кВ ф.10-15-И с неуспешным АПВ. 4.12 Нарушение электрической изоляции фарфоровых изоляторов фазы "А" на оп.№193/1/71 и фазы "С" на оп.№193/1/5 ВЛ-10 кВ ф.10-15-И. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора марки ШФ-20Г1 фазы "С" на Ф-10-15-И_Змеинка, Ивановка, Кр, Опора П10-1; разрушение изолятора марки ШФ-20Г1"А" на Ф-10-15-И_Змеинка, Ивановка, Кр, Опора П10-1 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену поврежденных изоляторов на оп.№193/1/5,№193/1/71. Ответственное лицо: Начальник РЭС Дерягин А.В. 14.11.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести проверку устройств РЗА КРУН-1 ф.10-15-И. Ответственное лицо: Начальник СРЗА ПО ЦЭС Калинин А.П. 08.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 от оп.№193 до оп.№193/1/73. Ответственное лицо: Начальник РЭС Дерягин А.В. 14.11.2021 год
757210 | 825 | 2021-10-06 | 6 | 42 |  | 2021-10-06 | 6 | 42 | 3.4.7.3 В результате несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ-10 кВ ф.10-8-Б от ПС 110 кВ Тяжинская, а именно в пролете опор №№ 111/89/3-111/89/4, при воздействии порывов ветра, произошло перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "С" через ветки ДКР с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф.10-8-Б от ПС 110 кВ Тяжинская действием МТЗ с НАПВ. 4.12 Перекрытие воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "С" в пролете опор №№ 111/89/3- 111/89/4 ВЛ-10 кВ ф.10-8-Б от ПС 110 кВ Тяжинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка на ВЛ-10 кВ ф.10-8-Б от ПС 110 кВ Тяжинская | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-8-Б от ПС 110 кВ Тяжинская обращая внимание на наличие ДКР в охранной зоне ВЛ. Ответственное лицо: Начальник РЭС Киреев В.А. 19.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-8-Б от ПС 110 кВ Тяжинская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник РЭС Киреев В.А. 26.11.2021 год
757210 | 826 | 2021-10-09 | 11 | 53 | 0.0174 | 2021-10-09 | 13 | 20 | 3.4.12.2 При воздействии порывов сильного ветра (до 17 м/с), произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ ф.10-9-Н от ПС 110 кВ Яйская на провода в пролете опор №№ 62-63, что привело к излому опоры № 62 и обрыву проводов фаз "А", "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения В-10 СП-2 ВЛ-10 кВ Ф-10-9-Н от ПС 110 кВ Яйская. 4.4 Перекрытие изоляционного промежутка фаз " "В" и "С" в пролёте опор №№ 62-63 с последующем изломом опоры №62 и возникновение междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения В-10 СП-2 ВЛ-10 кВ Ф-10-9-Н от ПС 110 кВ Яйская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опоры на Ф-10-9-Н_ПС 110 кВ Яйская, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-9-Н от ПС 110 кВ Яйская на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Крутов В.В. 30.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-9-Н от ПС 110 кВ Яйская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Крутов В.В. 16.12.2021 год
757210 | 827 | 2021-10-09 | 13 | 30 | 0.63 | 2021-10-09 | 13 | 44 | 3.4.12.2 При воздействии порывов сильного ветра (до 20 м/с), произошел схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№15/9-15/10 ВЛ 0,4 кВ ф№2 ТП-066 от ВЛ 10 кВ ф.10-4-С РП 10 Пичугино, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф№2 ТП-066 от ВЛ 10 кВ ф.10-4-С РП 10 кВ Пичугино. 4.12 Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№15/9-15/10 ВЛ 0,4 кВ ф№2 ТП-066 от ВЛ 10 кВ ф.10-4-С РП 10 кВ Пичугино. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов фаз "В" и "С" на ВЛ 0,4 кВ ф№2 ТП-066 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф№2 ТП-066 с целью обнаружения неравномерного провиса проводов. Ответственное лицо: Начальник Тисульского РЭС Зарубин Александр Сергеевич 15.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник Тисульского РЭС Зарубин Александр Сергеевич 15.11.2021 год
757210 | 828 | 2021-10-09 | 18 | 56 | 0.105 | 2021-10-09 | 18 | 59 | 3.4.12.2 При воздействии порывов сильного ветра (до 20 м/с), произошел схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№15/9-15/10 ВЛ 0,4 кВ ф№2 ТП-066 от ВЛ 10 кВ ф.10-4-С РП 10 Пичугино, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф№2 ТП-066 от ВЛ 10 кВ ф.10-4-С РП 10 кВ Пичугино. 4.12 Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №№15/9-15/10 ВЛ 0,4 кВ ф№2 ТП-066 от ВЛ 10 кВ ф.10-4-С РП 10 кВ Пичугино. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов фаз "В" и "С" на ВЛ 0,4 кВ ф№2 ТП-066 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф№2 ТП-066 с целью обнаружения неравномерного провиса проводов. Ответственное лицо: Начальник Тисульского РЭС Зарубин Александр Сергеевич 15.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Начальник Тисульского РЭС Зарубин Александр Сергеевич 15.11.2021 год
757210 | 829 | 2021-10-05 | 12 | 35 | 0.045 | 2021-10-05 | 12 | 38 | 3.4.7.3 В следствии длительного срока эксплуатации (44 года), произошло нарушение контакта в цепи отключения с маркировкой «73» на клемме 2-23 блока зажимов в релейном шкафу В-10 ф.10-16-ГМ ПС 35 кВ Мазуровская. При повреждении на отходящем ф.10-16-ГМ и работе МП терминала РЗА на отключение В-10 ф.10-16-ГМ не отключился, при этом действием МТЗ-10 отключился В-10 Т-2-10 ПС 35 кВ Мазуровская. 4.13 Нарушение контакта в цепи отключения с маркировкой «73» на клемме 2-23 блока зажимов в релейном шкафу В-10 ф.10-16-ГМ ПС 35 кВ Мазуровская, возникшее в результате длительного срока эксплуатации (44 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта в цепи отключения на ПС 35 кВ Мазуровская | Техническое мероприятие 1 Провести внеочередной технический осмотр блоков зажимов релейных шкафов В-10 ПС 35 кВ Мазуровская Ответственное лицо: Начальник СРЗА ПО СВЭС Воропанов О.А. 15.12.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внеочередной технический осмотр блоков зажимов релейных шкафов В-10 ПС 35 кВ Мазуровская разработать дополнительные мероприятия в целях недопущения подобных нарушений. Ответственное лицо: Начальник СРЗА ПО СВЭС Воропанов О.А. 15.12.2021 год
757212 | 478 | 2021-10-05 | 0 | 8 | 0.001334 | 2021-10-05 | 0 | 12 | 3.4.9.3 При воздействии токовых нагрузок и погодных условий произошло повреждение вводного кабеля 0,22 кВ по адресу н.п Худяшово ул. Центральная д 92, приведшее к отключению АВ-0,4 кВ ф.2 ТП-252. | Организационное мероприятие 1 Составить Акт о воздействии индивидуального лица на электроустановки филиала ПАО «Россети Сибирь»- «Кузбассэнерго-РЭС», приведшем к возникновению технологического нарушения. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 22.10.2021 год
757212 | 479 | 2021-10-08 | 7 | 37 | 0.0023345 | 2021-10-08 | 7 | 41 | 3.4.12.2 При воздействии сильных порывов ветра произошел наброс ветки дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ, на провода фазы «А» и "В" в пролете опор №7-8, приведший к отключению АВ-0,4 кВ ф.1 ТП-142. 4.12 Нарушение электрической изоляции веткой дерева. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции веткой дерева на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-142, Пролет: оп.7-оп.8 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 ф.1 ТП-142 на предмет набросов предметов на ВЛ. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 22.10.2021 год
757212 | 480 | 2021-10-09 | 18 | 19 | 0.0020825 | 2021-10-09 | 18 | 24 | 3.4.10 При попадании птицы на провода фаз «А» и «В» оп.3 произошло двухфазное короткое замыкание. 4.12 Нарушение электрической изоляции телом птицы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции телом птицы на ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-041, Пролет: Оп.№3 - Оп.№4 | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 ф.3 ТП-041. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кулешов А.Н. 22.10.2021 год
757210 | 831 | 2021-10-09 | 17 | 27 | 0.0009324 | 2021-10-09 | 17 | 29 | 3.4.9.3 Повреждение потребительского ввода от опоры №13 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-155 Ф.10-18-М ПС 110 кВ Оросительная. | Организационное мероприятие 1 С потребителем провести беседу о необходимости замены ввода в дом, с последующим составлением акта воздействия сторонних лиц Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 15.11.2021 год
757210 | 832 | 2021-10-09 | 12 | 2 |  | 2021-10-09 | 12 | 2 | 3.4.10 В результате воздействия птицы на опоре № 199 ВЛ-10 кВ Ф-10-3-А от ПС 110 кВ Чебулинская, произошло перекрытие воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-3-А от ПС 110 кВ Чебулинская действием МТЗ с УАПВ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А"и "В" на опоре № 199 ВЛ-10 кВ Ф-10-3-А от ПС 110 кВ Чебулинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие через тело птицы на ВЛ-10 кВ Ф-10-3-А от ПС 110 кВ Чебулинская | Организационное мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-3-А от ПС 110 кВ Чебулинская на наличие замечаний. Ответственное лицо: В.С. Андреев 15.11.2021 годОрганизационное мероприятие 2 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-3-А от ПС 110 кВ Чебулинская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: В.С. Андреев 15.11.2021 год
757210 | 833 | 2021-10-09 | 11 | 59 | 0.012802 | 2021-10-09 | 12 | 15 | 3.4.7.3 В результате провиса провода фазы "В" в пролете опор №№1-2 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-203 Ф-10-8-УН от ПС 110 кВ Чебулинская, при воздействии порывов сильного ветра, произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№1-2 ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-203 Ф-10-8-УН от ПС 110 кВ Чебулинская, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-203 Ф-10-8-УН от ПС 110 кВ Чебулинская. 4.12 хлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№1-2 ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-203 ф.10-8-УН ПС 110 кВ Чебулинская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-203 Ф-10-8-УН от ПС 110 кВ Чебулинская | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-203 Ф-10-8-УН от ПС 110 кВ Чебулинская на оценку состояния стрелы провиса проводов. Ответственное лицо: Андреев В.С. 18.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-203 Ф-10-8-УН от ПС 110 кВ Чебулинская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Андреев В.С. 18.11.2021 год
757210 | 836 | 2021-10-09 | 8 | 57 | 2.1385 | 2021-10-09 | 13 | 26 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации (39 лет) и естественного старения материалов, произошло снижение изоляционных свойств КЛ-10 кВ на опоре №1 ВЛ-10 кВ Ф-10-6-МП от ПС 110 Водозабор, что привело к перекрытию изоляционного промежутка фаз "А", "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф-10-6-МП от ПС 110 Водозабор действием МТЗ с НАПВ. 4.12 В результате низких изоляционных свойств КЛ на опоре №1 ВЛ-10 кВ Ф-10-6-МП от ПС 110 Водозабор, произошло перекрытие изоляционного промежутка фаз "А", "В" и "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на Ф-10-6-МП_ПС Водозабор, Опора УП10-2 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-10-6-МП от ПС 110 кВ Водозабор на наличие замечаний. Ответственное лицо: Е.П. Семёнёнов 18.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-6-МП от ПС 110 кВ Водозабор разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 18.11.2021 год
757210 | 837 | 2021-10-09 | 13 | 35 | 0.57999 | 2021-10-09 | 15 | 31 | 3.4.12.2 В результате воздействия порывистого ветра (16 м/с), произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ ф.10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская на провода в пролете опор №№ 337-338, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "В" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф.10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская действием МТЗ с НАПВ. 4.12 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 337-338 ВЛ-10 кВ ф.10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на Ф-10-15-О_ПС Осиновская, Пролет: Опора № 327 - Опора № 328 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Е.П. Семенов 18.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-15-О от ПС 35 кВ Осиновская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных нарушений. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 18.11.2021 год
757210 | 838 | 2021-10-09 | 15 | 47 | 0.89521 | 2021-10-09 | 19 | 16 | 3.4.9.3 Повреждение в сети потребителя на ТП-648 П ВЛ-10 кВ Ф-10-3-Е от ПС 35 кВ Силинская, собственник ЧЛ Сапожникова Е.В. | Техническое мероприятие 1 Составить АКТ воздействия сторонних лиц/организаций. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 18.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Направить письмо собственнику электроустановки для выяснения причин отключения и разработки корректирующих мероприятий. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 18.11.2021 год
757210 | 839 | 2021-10-09 | 14 | 57 | 0.28267 | 2021-10-09 | 16 | 43 | 3.4.12.2 При воздействии порывов сильного ветра (до 17 м/с), произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ ф. 10-1-С от ПС 35 кВ Пашковская на провода в пролете опор №№ 117-118, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А", "В" и "С" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 10-1-С от ПС 35 кВ Пашковская действием МТЗ. 4.12 Нарушение воздушного изоляционного промежутка между проводами фаз "А", "В" и "С" в пролете опор №117-118 ВЛ-10 кВ ф. 10-1-С от ПС 35 кВ Пашковская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка на ВЛ-10 кВ ф. 10-1-С от ПС 35 кВ Пашковская | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-1-С от ПС 35 кВ Пашковская на наличие деревьев/веток угрожающих падением. Ответственное лицо: Безбородов А.В 18.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-1-С от ПС 35 кВ Пашковская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Безбородов А.В. 18.11.2021 год
757210 | 840 | 2021-10-09 | 20 | 13 | 0.0036 | 2021-10-09 | 20 | 22 | 3.4.9.3 Повреждение потребительского ввода от опоры № 6 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-021 Ф.10-19-ОФ. | Организационное мероприятие 1 С потребителем провести беседу о необходимости замены ввода в дом, с последующим составлением акта воздействия сторонних лиц. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 18.11.2021 год
757210 | 841 | 2021-10-09 | 22 | 25 | 0.0045 | 2021-10-09 | 22 | 31 | 3.4.9.3 Повреждение потребительского ввода от опоры № 6 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-633 Ф.6-18-НК. | Организационное мероприятие 1 С потребителем провести беседу о необходимости замены ввода в дом, с последующим составлением акта воздействия сторонних лиц. Ответственное лицо: Е.П. Семёнов 18.11.2021 год
757210 | 842 | 2021-10-09 | 12 | 10 | 0.00025 | 2021-10-09 | 12 | 25 | 3.4.12.2 При воздействии порывов сильного ветра (до 16 м/с), произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№6/4-6/5 ВЛ-0,4кВ Ф.2 от ТП-284, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-0,4кВ Ф.2 от ТП-284. 4.12 Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 6/4-6/5 ВЛ-0,4кВ Ф.2 от ТП-284. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ Ф.2 от ТП-284 | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4кВ Ф.2 от ТП-284 на наличие замечаний. Ответственное лицо: Голубков А.Г. 18.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ Ф.2 от ТП-284 разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Голубков А.Г. 18.11.2021 год
757210 | 843 | 2021-10-09 | 16 | 30 | 0.057 | 2021-10-09 | 18 | 24 | 3.4.12.2 При воздействии порывов сильного ветра (до 16 м/с), произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф.10-14-В от ПС 35 кВ Арлюкская на провода в пролете опор №№48-49, что привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка фаз "А" и "С" с обрывом провода фазы "А", с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания и аварийного отключения ВЛ-10 кВ Ф.10-14-В от ПС 35 кВ Арлюкская действием МТЗ с НАПВ. 4.4 Перекрытие изоляционного промежутка фаз "А" и "С" с обрывом провода фазы "А" в пролете опор №№48-49 ВЛ-10 кВ Ф.10-14-В от ПС 35 кВ Арлюкская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "А" на ВЛ-10 кВ Ф.10-14-В от ПС 35 кВ Арлюкская | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф.10-14-В от ПС 35 кВ Арлюкская на наличие замечаний. Ответственное лицо: Голубков А.Г. 30.11.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф.10-14-В от ПС 35 кВ Арлюкская разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Голубков А.Г. 30.11.2021 год