## РаскрытиеИнформации
Сводные данные об авариях и объеме недоотпущенной электрической энергии по границам территориальных зон деятельности организации
Дата возникновения аварии: за III квартал текущего года (местное время)
Учётный признак аварии: поле заполнено
Вид технологического отключения: рассматриваются Аварийное, Неотложное
Принадлежность акта к отчётности Общества: рассматривается Подлежит отчётности Общества
| Январь | Февраль | Март | 1-й квартал | Апрель | Май | Июнь | 2-й квартал | Июль | Август | Сентябрь | 3-й квартал | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | 4-й квартал | Итого
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго
Количество аварий, шт. | [8 empty] | 186 | 210 | 199 | 595 |  |  |  |  | 595
Недоотпуск э/энергии, МВт*ч | [8 empty] | 38.6872 | 22.6151 | 69.5601 | 130.8625 |  |  |  |  | 130.8625
Территориальная зона деятельности организации (регион, субъект РФ) | Структурное подразделение |  |  | Дата возникновения аварии | Дата ликвидации аварии | Причины аварии |  |  |  | Противоаварийные мероприятия |  |  |  |  | Идентификатор акта расследования причин аварии
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 7
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Центральный РЭС |  |  | 2024-07-01 | 2024-07-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить КЛ-6кВ ф.2РП-5; Провести анализ состояния кабельных линий, дать предложения по замене дефектных участков.; Провести высоковольтные испытания КЛ-6кВ ф.2РП-5 |  |  |  |  | 36235702 0107241242081
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Центральный РЭС |  |  | 2024-07-01 | 2024-07-01 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Восстановить кабельную вставку ВЛ-6кВ ф.РП-2; Направить претензионное письмо в ООО "Астрос"; Провести высоковольтные испытания ВЛ-6кВ ф.РП-2 |  |  |  |  | 36235702 0107241410082
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Центральный РЭС |  |  | 2024-07-01 | 2024-07-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | На основании измерения нагрузки и напряжения РУ-0.4 кВ ТП-254 и КЛ-0.4 кВ ф.5 "Бутина,93" ТП-254; Произвести внеплановый осмотр РУ-0.4кВ ТП-254 и КЛ-0.4кВ ф.5 Бутина,93 от ТП-254; Произвести замеры нагрузки и напряжения РУ-0.4кВ ТП-254 и КЛ-0.4кВ ф.5 Бутина, 93 от ТП-254 |  |  |  |  | 36235702 0107241803080
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Центральный РЭС |  |  | 2024-07-01 | 2024-07-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Направить письмо ООО УК "Журавлева, 68" о необходимости перераспределения нагрузки; Произвести замеры нагрузки и напряжения РУ-0.4кВ ТП-221 и КЛ-0,4 кВ ф.13 "Журавлева, 69" от ТП-221 |  |  |  |  | 36235702 0107241814079
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Калганский РЭС |  |  | 2024-07-01 | 2024-07-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести верховой осмотр опор №165-166 ВЛ-10 №132 Широкое; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 №132 Широкое; Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №165-166 ВЛ-10 №132 Широкое |  |  |  |  | 36235301 0107242255228
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Калганский РЭС |  |  | 2024-07-02 | 2024-07-02 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Запланировать установку ПЗУ на опору № 360; Провести верховой осмотр опоры № 360; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.241 Шара. |  |  |  |  | 36235301 0207240005229
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС |  |  | 2024-07-02 | 2024-07-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Природные пожары |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Аксеново Зилово - Ксеньевская (ВЛ-110-71). По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.; Произвести замену дефектной изоляции на опоре № 24 ф.В ВЛ 110 кВ Аксеново Зилово - Ксеньевская (ВЛ-110-71).; Произвести оценку состояния деревьев подвергнутых возгоранию в результате прохождения лесного пожара с целью исключения их падения в охранную зону ВЛ 110 кВ Аксеново Зилово - Ксеньевская (ВЛ-110-71). |  |  |  |  | 362351 0207241150176
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Балейский РЭС |  |  | 2024-07-02 | 2024-07-02 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 ф. У. Ягъё, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Снять наброс в пролёте опор № 83-84 по ВЛ-10 ф. У. Ягъё. |  |  |  |  | 36235104 0207241553173
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Петровск-Забайкальский РЭС |  |  | 2024-07-02 | 2024-07-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену изолятора на опоре № 30 ВЛ-10 кВ ф. Ариг-Ус.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Ариг-Ус. |  |  |  |  | 36235204 0207241827173
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Красночикойский РЭС |  |  | 2024-07-03 | 2024-07-03 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Лен. путь.; Разработать мероприятия по недопущению случаев попадания животных в электроустановки ТП-26043 ВЛ-10 кВ ф.Лен.путь.; Убрать животное из РУ-10 кВ ТП-26043 ВЛ-10 кВ ф. Лен.путь. |  |  |  |  | 36235206 0307240001172
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Калганский РЭС |  |  | 2024-07-03 | 2024-07-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.1 Калга-1; Произвести регулировку стрелы провеса провода на спуске к ТП-10/0,4 кВ №1287 с опоры №40. |  |  |  |  | 36235301 0307240018230
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Черновский РЭС |  |  | 2024-07-03 | 2024-07-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить КЛ-10кВ ф.3РП-31; Провести высоковольтные испытания КЛ-10кВ ф.3РП-31; Произвести анализ состояния КЛ-10кВ ф.3РП-31 |  |  |  |  | 36235701 0307240933083
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Петровск-Забайкальский РЭС |  |  | 2024-07-03 | 2024-07-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену кабельной муфты на опоре № 1 ВЛ-10 кВ ф. Харчатой.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Харчатой. |  |  |  |  | 36235204 0307241436175
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС |  |  | 2024-07-03 | 2024-07-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Природные пожары |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по повышению надежности работы ВЛ 110 кВ Вторая - Тыргетуй (ВЛ-110-81).; Провести выборочный верховой осмотр ВЛ 110 кВ Вторая - Тыргетуй (ВЛ-110-81) в зоне прохождения пожара.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Вторая - Тыргетуй (ВЛ-110-81). |  |  |  |  | 362352 0307241503180
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Холбонский РЭС |  |  | 2024-07-03 | 2024-07-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-6 ф. Нижний поселок с целью выявления дефектов, по результатам осмотра, при наличии дефектов,наметить мероприятия по их устранению.; Выполнить регулировку проводов в пролете опор №15-16 ВЛ-6 кВ №2 Нижний поселок. |  |  |  |  | 36235101 0307241551180
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Улетовский РЭС |  |  | 2024-07-04 | 2024-07-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену опорного изолятора на РТП-23035 на опоре № 83 ВЛ-10 кВ ф. Аблатукан.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Аблатукан. |  |  |  |  | 36235202 0407240518174
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС |  |  | 2024-07-04 | 2024-07-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Аксеново Зилово - Ксеньевская (ВЛ-110-71).; По результатам внепланового осмотра ВЛ 110 кВ Аксеново Зилово - Ксеньевская (ВЛ-110-71) наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести замену дефектного изолятора на опоре № 51 фаза"В" ВЛ 110 кВ Аксеново Зилово - Ксеньевская (ВЛ-110-71). |  |  |  |  | 362351 0407241245179
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС |  |  | 2024-07-04 | 2024-07-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Холбон – Балей II цепь (ВЛ-110-20). По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов.; Выполнить замену траверсы и инструментальные замеры остальных деревянных элементов опоры №122 ВЛ 110 кВ Холбон – Балей II цепь (ВЛ-110-20), по результатам замеров наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов.; Провести персоналу СВЛ ПО ВЭС внеочередной производственный инструктаж по теме: порядок и особенности осмотра ВЛ 110-35 кВ выполненных на деревянных опорах. Основные неисправности деревянных элементов опор ВЛ 110-35 кВ и способы их выявления. |  |  |  |  | 362351 0407241306178
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС Борзинский РЭС |  |  | 2024-07-04 | 2024-07-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.8 Кр.Великан от ПС 110 кВ Даурия. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.; Произвести перетяжку проводов в пролете опор № 14-15 на ВЛ 10 кВ ф.8 Кр.Великан от ПС 110 кВ Даурия. |  |  |  |  | 36235004 0407241719073
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2024-07-04 | 2024-07-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести верховой осмотр опор №186-187 ВЛ-10 ф. 1 Кондуй; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 ф. 1 Кондуй; Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №186-187 ВЛ-10 ф. 1 Кондуй |  |  |  |  | 36235303 0407241807231
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Холбонский РЭС |  |  | 2024-07-04 | 2024-07-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ. ф.4 от ТП-322, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 36235101 0407241855171
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Холбонский РЭС |  |  | 2024-07-04 | 2024-07-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Жил.поселок-1 с целью выявления дефектов, по результатам осмотра, при наличии дефектов,наметить мероприятия по их устранению.; Произвести закрепление провода на опоре №1 ВЛ-10 кВ Жил.поселок-1 |  |  |  |  | 36235101 0407242133172
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС |  |  | 2024-07-05 | 2024-07-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Орловский ГОК – Степь (ВЛ-110-61). По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.; Произвести замену дефектной изоляции опора №107 на ВЛ 110 кВ Орловский ГОК – Степь (ВЛ-110-61). |  |  |  |  | 362350 0507240043074
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2024-07-05 | 2024-07-05 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.3 Бутунтай; Устранить проволочный наброс с провода в пролете опор №13-14 |  |  |  |  | 36235303 0507240207232
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Холбонский РЭС |  |  | 2024-07-05 | 2024-07-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр КЛ-0,4 кВ ф.1 от ЗТП-5.; Произвести замеры нагрузки и напряжения |  |  |  |  | 36235101 0507241056177
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС |  |  | 2024-07-05 | 2024-07-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Мирная – Шерловогорская ТЭЦ с отпайкой на ПС Безречная (ВЛ-110-32). По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.; Произвести замену дефектной изоляции опора №133 ф."А" на ВЛ 110 кВ Мирная – Шерловогорская ТЭЦ с отпайкой на ПС Безречная (ВЛ-110-32). |  |  |  |  | 362350 0507241220075
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Красночикойский РЭС |  |  | 2024-07-05 | 2024-07-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 1/36-1/37 ВЛ-10 кВ ф. Чикой-1.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Чикой-1. |  |  |  |  | 36235206 0507241812181
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Петровск-Забайкальский РЭС |  |  | 2024-07-05 | 2024-07-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 24-27 ВЛ-10 кВ ф. ФКРС.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. ФКРС. |  |  |  |  | 36235204 0507242131182
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Нерчинский РЭС |  |  | 2024-07-05 | 2024-07-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнена перетяжка проводов в пролете опор 72-73 ВЛ-6кВ Водовод.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ Водовод, по результатам осмотра наметить мероприятия на устранение выявленных дефектов. |  |  |  |  | 36235105 0507242140169
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Красночикойский РЭС |  |  | 2024-07-05 | 2024-07-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-26249. |  |  |  |  | 36235206 0507242150176
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Красночикойский РЭС |  |  | 2024-07-05 | 2024-07-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-26237. |  |  |  |  | 36235206 0507242205178
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Центральный РЭС |  |  | 2024-07-05 | 2024-07-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | На основании измерения напряжения и нагрузок произвести перераспределения нагрузки на ВЛ-0.4кВ ф.4 Жил.массив ТП-3.; Произвести внеплановый осмотр РУ-0.4кВ ТП-3 и ВЛ-0.4кВ ф.4 Жил.массив от ТП-3 |  |  |  |  | 36235702 0507242238084
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Нерчинский РЭС |  |  | 2024-07-06 | 2024-07-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Шивки, по результатам осмотра наметить мероприятия на устранение выявленных дефектов; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Шивки, по результатам осмотра наметить мероприятия на устранение выявленных дефектов. |  |  |  |  | 36235105 0607241250170
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС Дульдургинский РЭС |  |  | 2024-07-06 | 2024-07-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.8 Узон.; Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №82-83 ВЛ-10 кВ ф.8 Узон. |  |  |  |  | 36235406 0607241613085
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС Оловянинский РЭС |  |  | 2024-07-06 | 2024-07-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 1 Гирюнино от ПС 35 кВ Жетково. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.; Произвести перетяжку проводов в пролете опор 22-23 на ВЛ 10 кВ ф. 1 Гирюнино от ПС 35 кВ Жетково. |  |  |  |  | 36235001 0607242218076
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Петровск-Забайкальский РЭС |  |  | 2024-07-06 | 2024-07-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить замену изолятора на опоре № 12 ВЛ-10 кВ ф. Поселок.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Поселок. |  |  |  |  | 36235204 0607242320183
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Красночикойский РЭС |  |  | 2024-07-07 | 2024-07-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену разрядника на ТП-26033 ВЛ-10 кВ ф. Ленинский путь.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Ленинский путь. |  |  |  |  | 36235206 0707241005185
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Центральный РЭС |  |  | 2024-07-07 | 2024-07-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6кВ ф.1РП-45; Устранить негабарит стрелы провиса проводов в пролете опор №1-№2 ВЛ-6кВ ф.1РП-45 |  |  |  |  | 36235702 0707241241085
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Центральный РЭС |  |  | 2024-07-07 | 2024-07-07 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Восстановить КЛ-10кВ ф.1РП-43; Направить претензионное письмо в ООО "Стройинком"; Провести высоковольтные испытания КЛ-10кВ ф.1РП-43 |  |  |  |  | 36235702 0707241502086
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Балейский РЭС |  |  | 2024-07-07 | 2024-07-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-369. |  |  |  |  | 36235104 0707241526175
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Балейский РЭС |  |  | 2024-07-07 | 2024-07-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-373. |  |  |  |  | 36235104 0707241534174
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Петровск-Забайкальский РЭС |  |  | 2024-07-07 | 2024-07-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 2-5 ВЛ-10 кВ ф. Бугутуй.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Бугутуй. |  |  |  |  | 36235204 0707242217184
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Петровск-Забайкальский РЭС |  |  | 2024-07-08 | 2024-07-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить перемонтаж крюка на опоре № 499 ВЛ-10 кВ ф. Хилогосон.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Хилогосон. |  |  |  |  | 36235204 0807241455186
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС |  |  | 2024-07-08 | 2024-07-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Балей-Шелопугино с отпайкой на ПС Омчак (ВЛ-110-22).; Запланировать замену гирлянды изоляторов фазы В на опоре № 313 ВЛ 110 кВ Балей-Шелопугино с отпайкой на ПС Омчак (ВЛ-110-22).; По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Балей-Шелопугино с отпайкой на ПС Омчак (ВЛ-110-22)наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести измерение сопротивления ЗУ на участке опор №46-56 110 кВ Балей – Шелопугино с отпайкой на ПС Омчак. При не соответствии требованиям НТД выполнить ремонт. |  |  |  |  | 362351 0807241644183
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС |  |  | 2024-07-08 | 2024-07-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов; Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить замену гирлянды изоляторов на линейном портале ВЛ 110 кВ Лесная - Вторая с отпайкой на ПС Ингода (ВЛ-110-51) на ПС 110 кВ Вторая.; На ПС 110 кВ Вторая выполнить измерение сопротивления металлосвязи оборудования ПС с контуром заземления. При выявлении замечаний организовать их устранение.; На ПС 110 кВ Вторая провести внеочередное техническое обслуживание комплектов защит панелей ЭПЗ-1636 с целью выявления магнитоэлектрических реле (МЭР), находящихся в эксплуатации сверх нормативного срока. При выявлении обеспечить их замену.; По результатам осмотра и анализа состояния и достаточности средств грозозащиты разработать мероприятия по повышению надежности работы ВЛ 110 кВ Лесная - Вторая с отпайкой на ПС Ингода (ВЛ-110-51), в том числе защищённости ВЛ от воздействия грозовых перенапряжений.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Лесная - Вторая с отпайкой на ПС Ингода (ВЛ-110-51) и выполнить анализ состояния средств грозозащиты на ВЛ и их достаточности.; Произвести замер сопротивления контура заземления на опорах № 186-190 ВЛ 110 кВ Лесная - Вторая с отпайкой на ПС Ингода (ВЛ-110-51) и ПС 110 кВ Вторая. При выявлении замечаний организовать их устранение. |  |  |  |  | 362352 0807241741189
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Калганский РЭС |  |  | 2024-07-08 | 2024-07-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.-1 от ТП-1336 |  |  |  |  | 36235301 0807242111233
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Калганский РЭС |  |  | 2024-07-08 | 2024-07-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести верховой осмотр опор №3-13 ВЛ-10-ф.133 Горбуновка; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.133 Горбуновка; Произвести монтаж изолятора на опоре №8 ВЛ-10-ф.133 Горбуновка |  |  |  |  | 36235301 0807242306236
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Читинский РЭС |  |  | 2024-07-09 | 2024-07-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену изолятора на опоре № 64 ВЛ-10 кВ ф. Шишкино.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Шишкино. |  |  |  |  | 36235201 0907240132190
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2024-07-09 | 2024-07-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести верховой осмотр опор №13-23 ВЛ-10-ф.4 ФКРС; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.4 ФКРС; Произвести монтаж изолятора на опоре №19 ВЛ-10-ф.4 ФКРС |  |  |  |  | 36235303 0907241521238
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Петровск-Забайкальский РЭС |  |  | 2024-07-09 | 2024-07-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену кабельной муфты на опоре № 13 ВЛ-6 кВ ф. Присоединение 2.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ ф. Присоединение 2. |  |  |  |  | 36235204 0907241818191
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС |  |  | 2024-07-09 | 2024-07-09 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Включить в план ремонта на 2024 год замену дефектной изоляции ф."А" на опоре №483 ВЛ 110 кВ Кличка – Акатуй – Бугдаинская.; Включить в план ремонта на 2024 год установку ПЗУ (6 шт.) на опору №483 ВЛ 110 кВ Кличка – Акатуй – Бугдаинская.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ на участке опор №443-523 ВЛ 110 кВ Кличка – Акатуй – Бугдаинская. |  |  |  |  | 362353 0907242143239
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС Карымский РЭС |  |  | 2024-07-09 | 2024-07-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.13 Шарагорохон.; Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №74-75 ВЛ-10 ф.13 Шарагорохон. |  |  |  |  | 36235408 0907242300086
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Петровск-Забайкальский РЭС |  |  | 2024-07-10 | 2024-07-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 10-13 ВЛ-10 кВ ф. ДОК.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. ДОК. |  |  |  |  | 36235204 1007240005192
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Улетовский РЭС |  |  | 2024-07-10 | 2024-07-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить установку опоры № 75 ВЛ-10 кВ ф. Шебартуй.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Шебартуй. |  |  |  |  | 36235202 1007241558193
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Улетовский РЭС |  |  | 2024-07-10 | 2024-07-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену изолятора на опре № 219 ВЛ-10 кВ ф. Ленинск.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Ленинск. |  |  |  |  | 36235202 1007241831194
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Петровск-Забайкальский РЭС |  |  | 2024-07-10 | 2024-07-10 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Тужи.; Снять птицу с опоры № 219 ВЛ-10 кВ ф. Тужи. |  |  |  |  | 36235204 1007242120195
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Читинский РЭС |  |  | 2024-07-10 | 2024-07-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить перемонтаж крюка на опоре № 27 ВЛ-10 кВ ф. Домна.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Домна. |  |  |  |  | 36235201 1007242330196
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Чернышевский РЭС |  |  | 2024-07-11 | 2024-07-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №2 Новоильинск, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести регулировку проводов в пролете опор №30-31 ВЛ-10 кВ №2 Новоильинск |  |  |  |  | 36235102 1107241100185
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС |  |  | 2024-07-11 | 2024-07-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Балей-Шелопугино с отпайкой на ПС Омчак (ВЛ-110-22).; Выполнить замену траверсы на деревянной П-образной опоре № 150 ВЛ 110 кВ Балей-Шелопугино с отпайкой на ПС Омчак (ВЛ-110-22).; По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Балей-Шелопугино с отпайкой на ПС Омчак (ВЛ-110-22)наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 362351 1107241239184
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Читинский РЭС |  |  | 2024-07-11 | 2024-07-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену изолятора на ТП-21150 ВЛ-10 кВ ф. ПТФ-2.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. ПТФ-2. |  |  |  |  | 36235201 1107241750197
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Читинский РЭС |  |  | 2024-07-12 | 2024-07-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 49-52 ВЛ-10 кВ ф. Новая Кука.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Новая Кука. |  |  |  |  | 36235201 1207240027198
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС Акшинский РЭС |  |  | 2024-07-12 | 2024-07-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.10 Мангут.; Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №51-52 ВЛ-10 ф.10 Мангут. |  |  |  |  | 36235407 1207240343087
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Чернышевский РЭС |  |  | 2024-07-12 | 2024-07-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №2 Байгул по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести регулировку проводов в пролете опор №15-16 ВЛ-10 кВ №2 Байгул . |  |  |  |  | 36235102 1207241440186
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС |  |  | 2024-07-12 | 2024-07-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить замену гирлянды изоляторов на опоре № 84 ВЛ 110 кВ Вторая - Тыргетуй (ВЛ-110-81).; Выполнить замер сопротивления контура заземления на опорах № 74-94 ВЛ 110 кВ Вторая - Тыргетуй (ВЛ-110-81).; По результатам осмотра разработать мероприятия по повышению надежности работы ВЛ 110 кВ Вторая - Тыргетуй (ВЛ-110-81).; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Вторая - Тыргетуй (ВЛ-110-81). |  |  |  |  | 362352 1207241508200
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС |  |  | 2024-07-12 | 2024-07-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить замену гирлянды изоляторов на опоре № 12 ВЛ 110 кВ Дарасун - Дульдурга II цепь с отпайками (ВЛ-110-43, 45).; Выполнить замер сопротивления контура заземления на опорах № 8-16 ВЛ 110 кВ Дарасун - Дульдурга II цепь с отпайками (ВЛ-110-43, 45).; По результатам осмотра разработать мероприятия по повышению надежности работы ВЛ 110 кВ Дарасун - Дульдурга II цепь с отпайками (ВЛ-110-43, 45).; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Дарасун - Дульдурга II цепь с отпайками (ВЛ-110-43, 45). |  |  |  |  | 362352 1207241556199
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Центральный РЭС |  |  | 2024-07-12 | 2024-07-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | На основании измерения напряжения и нагрузок произвести перераспределения нагрузки на ВЛ-0.4кВ ф.Жил.массив ТП-265.; Произвести внеплановый осмотр РУ-0.4кВ ТП-265 и ВЛ-0.4кВ ф.Жил.массив от ТП-265 |  |  |  |  | 36235702 1207241740087
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Центральный РЭС |  |  | 2024-07-12 | 2024-07-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | На основании измерения напряжения и нагрузок произвести перераспределения нагрузки на ВЛ-0.4кВ ф.4 "К.Маркса" ТП-137.; Произвести внеплановый осмотр РУ-0.4кВ ТП-137 и ВЛ-0.4кВ ф.4 "К.Маркса" от ТП-137 |  |  |  |  | 36235702 1207241740088
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС |  |  | 2024-07-12 | 2024-07-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить замену гирлянд изоляторов на опоре № 271 ВЛ 110 кВ Курорт Дарасун - Дульдурга I цепь (ВЛ-110-44).; Выполнить замер сопротивления контура заземления на опорах № 266-276 ВЛ 110 кВ Дарасун –Дульдурга I цепь с отпайками (ВЛ-110-40, 44).; По результатам осмотра разработать мероприятия по повышению надежности работы ВЛ 110 кВ Дарасун –Дульдурга I цепь с отпайками (ВЛ-110-40, 44).; Провести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Дарасун –Дульдурга I цепь с отпайками (ВЛ-110-40, 44). |  |  |  |  | 362352 1207241750203
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС Карымский РЭС |  |  | 2024-07-12 | 2024-07-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.32 Хлебозавод.; Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №5/1-5/2 ВЛ-10 кВ ф.32 Хлебозавод. |  |  |  |  | 36235408 1207242055088
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Читинский РЭС |  |  | 2024-07-12 | 2024-07-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 31-34 ВЛ-10 кВ ф. Звездный; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Звездный. |  |  |  |  | 36235201 1207242120201
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Читинский РЭС |  |  | 2024-07-12 | 2024-07-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 18-21 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21042.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21042. |  |  |  |  | 36235201 1207242140202
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС |  |  | 2024-07-12 | 2024-07-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Бурятская–Орловский ГОК с отпайкой на ПС Агинская (ВЛ-110-90). По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний.; Провести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Дарасун - Орловский ГОК c отпайкой на ПС Агинская (ВЛ-110-41). По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний.; Произвести внешний осмотр приводов выключателей на ОРУ 110 кВ ПС 220 кВ Дарасун на предмет состояния вторичных цепей. По результатам осмотра, в случае необходимости, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний.; Произвести замену дефектной изоляции на опорах №270, №272 ВЛ 110 кВ Дарасун – Орловский ГОК с отпайкой на ПС Агинская (ВЛ-110-41).; Произвести замену и усиление дефектной изоляции на опоре №342 ВЛ 110 кВ Бурятская–Орловский ГОК с отпайкой на ПС Агинская (ВЛ-110-90).; Произвести измерение сопротивления заземляющего устройства опор №265 – №275 ВЛ 110 кВ Дарасун – Орловский ГОК с отпайкой на ПС Агинская (ВЛ-110-41). По результатам измерений разработать перечень мероприятий, направленный на устранение выявленных замечаний.; Произвести измерение сопротивления заземляющего устройства опор №337 – №347 ВЛ 110 кВ Бурятская–Орловский ГОК с отпайкой на ПС Агинская (ВЛ-110-90). По результатам измерений разработать перечень мероприятий, направленный на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 362354 1207242254089
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Центральный РЭС |  |  | 2024-07-13 | 2024-07-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить кабельную вставку ВЛ-6кВ ф.РП-2; Провести анализ состояния кабельных линий, дать предложения по замене дефектных участков.; Провести высоковольтные испытания кабельной вставки ВЛ-6кВ ф.РП-2 |  |  |  |  | 36235702 1307240155089
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС |  |  | 2024-07-13 | 2024-07-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить замену изоляции на поре № 40 ВЛ 110 кВ Лесная - Вторая с отпайкой на ПС Ингода (ВЛ-110-51).; Выполнить замер сопротивления контура заземления на опорах № 36-44 ВЛ 110 кВ Лесная - Вторая с отпайкой на ПС Ингода (ВЛ-110-51).; По результатам осмотра разработать мероприятия по повышению надежности работы ВЛ 110 кВ Лесная - Вторая с отпайкой на ПС Ингода (ВЛ-110-51).; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Лесная - Вторая с отпайкой на ПС Ингода (ВЛ-110-51). |  |  |  |  | 362352 1307240500187
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Красночикойский РЭС |  |  | 2024-07-13 | 2024-07-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить перемонтаж крюка на опоре № 23 ВЛ-10 кВ ф. Красные речки.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Красные речки. |  |  |  |  | 36235206 1307240943204
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС Карымский РЭС |  |  | 2024-07-13 | 2024-07-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.7 Новодоронинск Дарасун.; Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №100-101 ВЛ-10 ф.7 Новодоронинск Дарасун. |  |  |  |  | 36235408 1307240955090
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Калганский РЭС |  |  | 2024-07-13 | 2024-07-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.-2 от ТП-1257 |  |  |  |  | 36235301 1307241740235
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС Оловянинский РЭС |  |  | 2024-07-13 | 2024-07-13 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-102 Школа. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.; Произвести снятие постороннего предмета с ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-102 Школа пролет опор № 3-4. |  |  |  |  | 36235001 1307242031077
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС Дульдургинский РЭС |  |  | 2024-07-13 | 2024-07-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.14 Токчино.; Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №83-84 ВЛ-10 ф.14 Токчино. |  |  |  |  | 36235406 1307242154091
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Холбонский РЭС |  |  | 2024-07-13 | 2024-07-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №4 Новое с целью выявления дефектов, по результатам осмотра, при наличии дефектов,наметить мероприятия по их устранению.; Произвести регулировку проводов в пролёт опор №13-14 ВЛ-10 кВ №3 Кироча. |  |  |  |  | 36235101 1307242250181
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС Оловянинский РЭС |  |  | 2024-07-14 | 2024-07-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-502. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.; Произвести перетяжку проводов в пролете опор 16-17 на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-502. |  |  |  |  | 36235001 1407240056078
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС |  |  | 2024-07-14 | 2024-07-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить замеры ЗУ на участке опор №120-130 на ВЛ 110 кВ Харанор - Даурия (ВЛ-110-36), при не соответствии требованиям НТД выполнить ремонт.; Выполнить замеры ЗУ на участке опор №192-202 на ВЛ 110 кВ Борзя Восточная – Харанор с отпайкой на ПС Борзя Западная (ВЛ-110-35), при не соответствии требованиям НТД выполнить ремонт.; Организовать внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Борзя Восточная – Харанор с отпайкой на ПС Борзя Западная (ВЛ-110-35). По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.; Организовать внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Харанор - Даурия (ВЛ-110-36). По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.; Произвести замену дефектной изоляции на опоре №125 ф. "С", ВЛ 110 кВ Харанор - Даурия (ВЛ-110-36).; Произвести замену дефектной изоляции на опоре №197 ф. "В", ВЛ 110 кВ Борзя Восточная – Харанор с отпайкой на ПС Борзя Западная (ВЛ-110-35). |  |  |  |  | 362350 1407240304079
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Калганский РЭС |  |  | 2024-07-14 | 2024-07-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП-13412 |  |  |  |  | 36235301 1407240505234
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС Дульдургинский РЭС |  |  | 2024-07-14 | 2024-07-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.14 Токчино.; Произвести замену изолятора марки ШС-10 на опоре №270 ВЛ-10 ф.14 Токчино. |  |  |  |  | 36235406 1407241221092
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Калганский РЭС |  |  | 2024-07-14 | 2024-07-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести верховой осмотр опоры №50-70 ВЛ-10-ф.6 Заводская; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.6 Заводская; Произвести монтаж изолятора на опоре №62 ВЛ-10-ф.6 Заводская |  |  |  |  | 36235301 1407241719240
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2024-07-14 | 2024-07-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Обеспечить выполнение верхового осмотра опор №16-20 ВЛ-10-ф.6 Дурой; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.6 Дурой; Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №18-19 ВЛ-10-ф.6 Дурой |  |  |  |  | 36235303 1407242140241
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС Карымский РЭС |  |  | 2024-07-14 | 2024-07-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.1 Кайдалово.; Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор №339-340 ВЛ-10 ф.1 Кайдалово. |  |  |  |  | 36235408 1407242220093
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Читинский РЭС |  |  | 2024-07-15 | 2024-07-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену изолятора на опоре № 25 ВЛ-10 кВ ф. Еремино.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Еремино. |  |  |  |  | 36235201 1507241338205
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2024-07-15 | 2024-07-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 от ТП-15111 |  |  |  |  | 36235303 1507241848242
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Сретенский РЭС |  |  | 2024-07-16 | 2024-07-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №25-26 ВЛ-10кВ №Болотово.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №.Болотово по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний |  |  |  |  | 36235106 1607240446182
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Центральный РЭС |  |  | 2024-07-16 | 2024-07-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить КЛ-6кВ ф.1РП-21; Провести анализ состояния кабельных линий, дать предложения по замене дефектных участков.; Провести высоковольтные испытания КЛ-6кВ ф.1РП-21 |  |  |  |  | 36235702 1607241108090
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Центральный РЭС |  |  | 2024-07-16 | 2024-07-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить КЛ-6кВ ф.РП-11-ТП-2; Провести анализ состояния кабельных линий, дать предложения по замене дефектных участков; Провести высоковольтные испытания КЛ-6кВ ф.РП-11-ТП-2 |  |  |  |  | 36235702 1607241210091
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Читинский РЭС |  |  | 2024-07-16 | 2024-07-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену изолятора на опоре № 16/2 ВЛ-10 кВ ф. Иргень.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Иргень. |  |  |  |  | 36235201 1607241334206
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Читинский РЭС |  |  | 2024-07-17 | 2024-07-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену разрядника на ТП-21012 ВЛ-10 кВ ф. Садко.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Садко. |  |  |  |  | 36235201 1707241412207
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Черновский РЭС |  |  | 2024-07-17 | 2024-07-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить КЛ-6кВ ф.Новопутейский-ТП-Банный Рай; Провести высоковольтные испытания КЛ-6кВ ф.Новопутейский-ТП-Банный Рай; Произвести анализ состояния КЛ-6кВ ф.Новопутейский-ТП-Банный Рай |  |  |  |  | 36235701 1707241530092
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Читинский РЭС |  |  | 2024-07-17 | 2024-07-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 17-20 ВЛ-10 кВ ф. Шакша; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Шакша |  |  |  |  | 36235201 1707241623208
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Красночикойский РЭС |  |  | 2024-07-17 | 2024-07-17 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-26033. |  |  |  |  | 36235206 1707241720209
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Черновский РЭС |  |  | 2024-07-17 | 2024-07-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить КЛ-6кВ ф.АТС-ТП-549; Провести высоковольтные испытания КЛ-6кВ ф.АТС-ТП-549; Произвести анализ состояния КЛ-6кВ ф.АТС-ТП-549 |  |  |  |  | 36235701 1707241738093
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС Карымский РЭС |  |  | 2024-07-17 | 2024-07-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.1 Поселок.; Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор №10-11 ВЛ-10 ф.1 Поселок. |  |  |  |  | 36235408 1707242105094
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Калганский РЭС |  |  | 2024-07-17 | 2024-07-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.6 Середняя; Произвести регулировку стрелы провеса провода на спуске к ТП-1521 ВЛ-10-ф.6 Середняя |  |  |  |  | 36235301 1707242115243
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2024-07-18 | 2024-07-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Убрать ветку дерева с провода в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ ф.1. от ТП-10/0,4 №08218 |  |  |  |  | 36235303 1807240306237
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Александро-Заводский РЭС |  |  | 2024-07-18 | 2024-07-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | На ВЛ-10-ф.2 Кавыкучи произвести выправку опоры №24, с установкой оттяжек.; На ВЛ-10-ф.2 Кавыкучи произвести переустановку опоры №24 с заглублением в грунт; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.2 Кавыкучи |  |  |  |  | 36235302 1807241338244
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС |  |  | 2024-07-19 | 2024-07-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ Холбон-Первомайская ТЭЦ с отпайкой на ПС Казаново (ВЛ-110-100).; Выполнить замену гирлянды изоляторов фазы С на опоре №99, фазы А на опоре №73 и фаз А и С на опоре №104 ВЛ-110 кВ Холбон-Первомайская ТЭЦ с отпайкой на ПС Казаново (ВЛ-110-100).; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-110 кВ Холбон-Первомайская ТЭЦ с отпайкой на ПС Казаново (ВЛ-110-100), наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 362351 1907240132187
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Александро-Заводский РЭС |  |  | 2024-07-19 | 2024-07-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.10 Бохто; Произвести регулировку стрелы провеса провода на спуске к ТП-1132 ВЛ-10-ф.10 Бохто |  |  |  |  | 36235302 1907240416245
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Александро-Заводский РЭС |  |  | 2024-07-19 | 2024-07-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Обеспечить выполнение верхового осмотра опор №65-73 ВЛ-10-ф.18 Павловск.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.18 Павловск.; Произвести регулировку (перетяжку) провода в пролете опор №68-69 ВЛ-10-ф.18 Павловск. |  |  |  |  | 36235302 1907241815246
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС Дульдургинский РЭС |  |  | 2024-07-19 | 2024-07-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ТП-6/0,4 кВ эксплуатирующихся на ВЛ-6 ф.3 Курорт-1, с целью выявления подобных нарушений. По результатам осмотра наметить мероприятия по их устранению.; Произвести замену изолятора марки ШС-10 на ТП-6/0,4 №22167 ВЛ-6 ф.3 Курорт-1. |  |  |  |  | 36235406 1907242302095
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Александро-Заводский РЭС |  |  | 2024-07-20 | 2024-07-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-31021 |  |  |  |  | 36235302 2007240930247
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2024-07-20 | 2024-07-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 от ТП-08611 |  |  |  |  | 36235303 2007241053248
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Сретенский РЭС |  |  | 2024-07-20 | 2024-07-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-960 с.Болотово, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 36235106 2007241145188
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС Могойтуский РЭС |  |  | 2024-07-20 | 2024-07-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.1 Номоконово.; Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №221-222 ВЛ-10 ф.1 Номоконово. |  |  |  |  | 36235405 2007241320096
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2024-07-20 | 2024-07-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 от ТП-08615 |  |  |  |  | 36235303 2007241710249
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2024-07-20 | 2024-07-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 от ТП-113 |  |  |  |  | 36235303 2007242226250
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Холбонский РЭС |  |  | 2024-07-20 | 2024-07-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №1 Митрошино, по результатам осмотра, при наличии дефектов, наметить мероприятия по их устранению.; Произвести перетяжку провода в пролете опор №15-16 ВЛ-10 кВ №1 Митрошино. |  |  |  |  | 36235101 2007242240189
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Читинский РЭС |  |  | 2024-07-21 | 2024-07-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 23-26 ВЛ-10 кВ ф. Зерноток.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Зерноток. |  |  |  |  | 36235201 2107241542210
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС Акшинский РЭС |  |  | 2024-07-21 | 2024-07-21 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.5 Алтан.; Убрать птицу, произвести чистку изоляции фазы "В" на опоре №6 ВЛ-10 ф.5 Алтан. |  |  |  |  | 36235407 2107242027097
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Центральный РЭС |  |  | 2024-07-22 | 2024-07-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | На основании измерения напряжения и нагрузок произвести перераспределения нагрузки на ВЛ-0.4кВ ф.1 Жил.массив ТП-141; Произвести внеплановый осмотр РУ-0.4кВ ТП-141 и ВЛ-0.4кВ ф.1 Жил.массив от ТП-141 |  |  |  |  | 36235702 2207241720094
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Центральный РЭС |  |  | 2024-07-22 | 2024-07-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр РУ-0.4кВ ТП-115 и ВЛ-0.4кВ ф.3 от ТП-115; Устранить негабарит проводов в пролетах опор №1-2 ВЛ-0.4кВ ф.3 от ТП-115 |  |  |  |  | 36235702 2207241720096
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Центральный РЭС |  |  | 2024-07-22 | 2024-07-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | На основании измерения напряжения и нагрузок произвести перераспределения нагрузки на ВЛ-0.4кВ ф.2 Жил.массив ТП-199.; Произвести внеплановый осмотр РУ-0.4кВ ТП-199 и ВЛ-0.4кВ ф.2 Жил.массив от ТП-199 |  |  |  |  | 36235702 2207241725095
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Чернышевский РЭС |  |  | 2024-07-23 | 2024-07-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить перетяжку проводов в пролете опор 20-21 ВЛ-10кВ Ст.Поселок.; Произвести внеочередной осмотр №20-21 ВЛ-10 кВ Ст.Поселок, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 36235102 2307240357194
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Улетовский РЭС |  |  | 2024-07-23 | 2024-07-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену проходных изоляторов в РУ-10 кВ ТП-23067 ВЛ-10 кВ ф. Бальзой.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Бальзой. |  |  |  |  | 36235202 2307241625211
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Читинский РЭС |  |  | 2024-07-23 | 2024-07-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить замену изоляторов на опоре № 34 ВЛ-10 кВ ф. ПТФ-2.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. ПТФ-2. |  |  |  |  | 36235201 2307241705212
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Холбонский РЭС |  |  | 2024-07-23 | 2024-07-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ ф.Основной, с целью выявления дефектов, по результатам осмотра, при наличии дефектов,наметить мероприятия по их устранению.; Произвести закрепление крюка изолятора ШС-10 фазы С на опоре №46 ВЛ-6 кВ ф.Основной. |  |  |  |  | 36235101 2307241740192
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС |  |  | 2024-07-23 | 2024-07-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Провести внеплановые осмотры ВЛ 110 кВ Дарасун–Орловский ГОК с отпайкой на ПС Агинская (ВЛ-110-41), ВЛ 110 кВ Дарасун–Бурятская (ВЛ-110-42). По результатам внеплановых осмотров, наметить перечень мероприятий, направленный на устранение выявленных замечаний.; Произвести замену дефектной изоляции фазы "С" на опоре №174 ВЛ 110 кВ Дарасун–Бурятская (ВЛ-110-42).; Произвести замену дефектной изоляции фазы "А, С" на опоре №174 ВЛ 110 кВ Дарасун – Орловский ГОК с отпайкой на ПС Агинская (ВЛ-110-41).; Произвести замену дефектной изоляции фазы "В" на опоре №175 ВЛ 110 кВ Дарасун – Орловский ГОК с отпайкой на ПС Агинская (ВЛ-110-41).; Произвести измерение сопротивления заземляющего устройства опор №169 – №180 ВЛ 110 кВ Дарасун – Орловский ГОК с отпайкой на ПС Агинская (ВЛ-110-41), ВЛ 110 кВ Дарасун–Бурятская (ВЛ-110-42). По результатам измерений разработать перечень мероприятий, направленный на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 362354 2307241842098
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС |  |  | 2024-07-23 | 2024-07-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить замену гирлянды изоляторов на опоре № 78 ВЛ 110 кВ Вторая - Тыргетуй (ВЛ-110-81).; Выполнить замер сопротивления контура заземления на опорах № 74-82 ВЛ 110 кВ Вторая - Тыргетуй (ВЛ-110-81).; По результатам осмотра разработать мероприятия по повышению надежности работы ВЛ 110 кВ Вторая - Тыргетуй (ВЛ-110-81).; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Вторая - Тыргетуй (ВЛ-110-81). |  |  |  |  | 362352 2307241855213
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Читинский РЭС |  |  | 2024-07-23 | 2024-07-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить замену изолятора на опоре № 3 ВЛ-10 кВ ф. Очистные.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Очистные. |  |  |  |  | 36235201 2307242120214
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Читинский РЭС |  |  | 2024-07-23 | 2024-07-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛИ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21200. |  |  |  |  | 36235201 2307242219215
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2024-07-23 | 2024-07-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.1 ОТФ Кирова; Произвести перетяжку провода в пролете опор №44-45 ВЛ-10-ф.1 ОТФ Кирова |  |  |  |  | 36235303 2307242225253
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС Дульдургинский РЭС |  |  | 2024-07-24 | 2024-07-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.13 Чиндалей.; Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №18-19 ВЛ-10 ф.13 Чиндалей. |  |  |  |  | 36235406 2407240002099
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС |  |  | 2024-07-24 | 2024-07-24 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Запланировать проведение инженерного осмотра ВЛ 110 кВ Абагайтуй – ТЭЦ ППГХО (ВЛ-110-39).; Обеспечить замену полимерной изоляции на ПС-70 на опоре №72 ВЛ 110 кВ Абагайтуй – ТЭЦ ППГХО (ВЛ-110-39).; Обеспечить установку ПЗУ на опоре №72 ВЛ 110 кВ Абагайтуй – ТЭЦ ППГХО (ВЛ-110-39).; После выполненного осмотра разработать мероприятия по приведению ВЛ 110 кВ Абагайтуй – ТЭЦ ППГХО (ВЛ-110-39) к нормативному состоянию.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ на участке опор №30-108 ВЛ 110 кВ Абагайтуй – ТЭЦ ППГХО (ВЛ-110-39). |  |  |  |  | 362353 2407240507254
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС |  |  | 2024-07-24 | 2024-07-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ Мордой-Билютуй (ВЛ-35-505). По результатам осмотра наметить перечень мероприятий, направленный на устранение выявленных замечаний.; Произвести выправку опоры №253 ВЛ 35 кВ Мордой-Билютуй (ВЛ-35-505).; Установить оттяжки на опоре №253 ВЛ 35 кВ Мордой-Билютуй (ВЛ-35-505). |  |  |  |  | 362354 2407241358100
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС |  |  | 2024-07-24 | 2024-07-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Балей-Шелопугино с отпайкой на ПС Омчак (ВЛ-110-22).; Выполнить замену траверсы на деревянной П-образной опоре № 152 ВЛ 110 кВ Балей-Шелопугино с отпайкой на ПС Омчак (ВЛ-110-22).; По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Балей-Шелопугино с отпайкой на ПС Омчак (ВЛ-110-22) наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 362351 2407241419196
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Петровск-Забайкальский РЭС |  |  | 2024-07-24 | 2024-07-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену изолятора на опоре № 4 ВЛ-10 кВ ф. ДОК.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. ДОК. |  |  |  |  | 36235204 2407241627216
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2024-07-24 | 2024-07-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести верховой осмотр опор №180-198 ВЛ-10-ф.7 В.Тасуркай; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.7 В.Тасуркай; Произвести монтаж изолятора на опоре №182 ВЛ-10-ф.7 В.Тасуркай |  |  |  |  | 36235303 2407241657257
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Читинский РЭС |  |  | 2024-07-25 | 2024-07-25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Бургень.; Снять наброс со спусков от РТП-21001 на опоре № 30 ВЛ-10 кВ ф. Бургень. |  |  |  |  | 36235201 2507240040217
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС Акшинский РЭС |  |  | 2024-07-25 | 2024-07-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.7 Кыра-2.; Произвести замену изоляторов марки ШФ-10 фазы "А" и фазы "В" на опоре №101 ВЛ-10 ф.7 Кыра-2. |  |  |  |  | 36235407 2507241127101
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС Акшинский РЭС |  |  | 2024-07-25 | 2024-07-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Восстановить целостность крепления к опоре №42 ВЛ-10 ф.1 Мордой, крюка (КН-22) крепления изолятора фазы "А".; Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.1 Мордой, по результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 36235407 2507241322102
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС Акшинский РЭС |  |  | 2024-07-25 | 2024-07-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1-37 ВЛ-10 ф.7 Кыра-2.; Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №25-26 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1-37 ВЛ-10 ф.7 Кыра-2. |  |  |  |  | 36235407 2507241340103
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Холбонский РЭС |  |  | 2024-07-25 | 2024-07-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ. ф.3 от ТП-43, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 36235101 2507241755197
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Холбонский РЭС |  |  | 2024-07-25 | 2024-07-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ. ф.2 от ТП-21, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 36235101 2507241800198
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Нерчинский РЭС |  |  | 2024-07-25 | 2024-07-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0.4 кВ ф.1 ТП-525, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний |  |  |  |  | 36235105 2507241812190
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС Карымский РЭС |  |  | 2024-07-25 | 2024-07-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-10/0,4 кВ №22364 ВЛ-10 ф.16 Лесхоз.; Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №18-19 ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-10/0,4 кВ №22364 ВЛ-10 ф.16 Лесхоз. |  |  |  |  | 36235408 2507241930104
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Улетовский РЭС |  |  | 2024-07-25 | 2024-07-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену изолятора на опоре № 72 ВЛ-10 кВ ф. Военхоз.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Военхоз. |  |  |  |  | 36235202 2507242107218
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС Акшинский РЭС |  |  | 2024-07-25 | 2024-07-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.10 Мангут.; Произвести замену проходного изолятора марки ИП-10 фазы "А" высоковольтного ввода в ТП-10/0,4 №1 кВ ВЛ-10 ф.10 Мангут. |  |  |  |  | 36235407 2507242230105
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Центральный РЭС |  |  | 2024-07-26 | 2024-07-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить КЛ-6кВ ф.3РП-21; Провести анализ состояния кабельных линий, дать предложения по замене дефектных участков.; Провести высоковольтные испытания КЛ-6кВ ф.3РП-21 |  |  |  |  | 36235702 2607240430099
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Центральный РЭС |  |  | 2024-07-26 | 2024-07-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | На основании измерения напряжения и нагрузок произвести перераспределения нагрузки на ВЛ-0.4кВ ф.1 Жил.массив ТП-126.; Произвести внеплановый осмотр РУ-0.4кВ ТП-126 и ВЛ-0.4кВ ф.1 жил.массив от ТП-126 |  |  |  |  | 36235702 2607240435097
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Центральный РЭС |  |  | 2024-07-26 | 2024-07-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | На основании измерения напряжения и нагрузок произвести перераспределения нагрузки на ВЛ-0.4кВ ф.1 Жил.массив ТП-1026.; Произвести внеплановый осмотр РУ-0.4кВ ТП-1026 и ВЛ-0.4кВ ф.1 Жил.массив от ТП-1026 |  |  |  |  | 36235702 2607240935098
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС |  |  | 2024-07-26 | 2024-07-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить замену изолятора на опоре № 69 ВЛ 35 кВ Николаевская - Танга (ВЛ-35-113).; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ Николаевская - Танга (ВЛ-35-113). |  |  |  |  | 362352 2607241650220
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Александро-Заводский РЭС |  |  | 2024-07-26 | 2024-07-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Обеспечить выполнение верхового осмотра опор №310-330 ВЛ-10-ф.14 Трубачево; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.14 Трубачево; Произвести монтаж изолятора фазы на опоре №317 ВЛ-10-ф.14 Трубачево |  |  |  |  | 36235302 2607241801258
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Читинский РЭС |  |  | 2024-07-26 | 2024-07-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ревизию РУ-0,4 кВ на ТП-21200.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21200. |  |  |  |  | 36235201 2607241820222
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС Акшинский РЭС |  |  | 2024-07-26 | 2024-07-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить целостность крепления к опоре №227 ВЛ-10 ф.11 Ульхун -Партия, крюка (КН-22) крепления изолятора фазы "А".; Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.11 Ульхун -Партия. |  |  |  |  | 36235407 2607241835106
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС |  |  | 2024-07-26 | 2024-07-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | При ТО приводов выключателей 110 кВ на ПС 220 кВ Дарасун выполнить измерение сопротивления постоянному току (омическое сопротивление) электромагнитов контакторов.; Провести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Бурятская–Орловский ГОК с отпайкой на ПС Агинская (ВЛ-110-90). По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний.; Провести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Дарасун - Орловский ГОК c отпайкой на ПС Агинская (ВЛ-110-41). По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний.; Произвести замену дефектной изоляции на опоре №187 ВЛ 110 кВ Дарасун – Орловский ГОК с отпайкой на ПС Агинская (ВЛ-110-41).; Произвести замену дефектной изоляции на опоре №206 ВЛ 110 кВ Бурятская–Орловский ГОК с отпайкой на ПС Агинская (ВЛ-110-90).; Произвести измерение сопротивления заземляющего устройства опор №182 – №192 ВЛ 110 кВ Дарасун – Орловский ГОК с отпайкой на ПС Агинская (ВЛ-110-41). По результатам измерений разработать перечень мероприятий, направленный на устранение выявленных замечаний.; Произвести измерение сопротивления заземляющего устройства опор №201 – №211 ВЛ 110 кВ Бурятская–Орловский ГОК с отпайкой на ПС Агинская (ВЛ-110-90). По результатам измерений разработать перечень мероприятий, направленный на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 362354 2607241844107
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Петровск-Забайкальский РЭС |  |  | 2024-07-26 | 2024-07-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить замену изоляторов на опоре № 34 ВЛ-6 кВ ф. 4 Сибиряковая падь.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ ф. 4 Сибиряковая падь. |  |  |  |  | 36235204 2607242128221
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Петровск-Забайкальский РЭС |  |  | 2024-07-27 | 2024-07-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену изолятора на опоре № 37 ВЛ-10 кВ ф. Население.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Население. |  |  |  |  | 36235204 2707240407224
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Красночикойский РЭС |  |  | 2024-07-27 | 2024-07-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену изолятора на опоре № 31 ВЛ-10 кВ ф. Красные речки.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Красные речки. |  |  |  |  | 36235206 2707240920223
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Балейский РЭС |  |  | 2024-07-27 | 2024-07-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Прочие нарушения |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 6 Ургучан, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ТП-040 ВЛ 10 кВ №6 Ургучан с целью выявления дефектов, по результатам осмотра, при наличии дефектов наметить мероприятия по их устранению.; Произвести установку калиброванных плавких вставок высоковольтных предохранителей в РУ-10 кВ ТП-040. |  |  |  |  | 36235104 2707241527199
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2024-07-27 | 2024-07-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Убрать ветку дерева с провода в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ ф.1. от ТП-10/0,4 №08611 |  |  |  |  | 36235303 2707241547251
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС Борзинский РЭС |  |  | 2024-07-27 | 2024-07-27 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.7 Верхний Калтан от ПС 35 кВ Нижний-Калтан. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.; Произвести оценку состояния провода на ВЛ 10 кВ ф.7 Верхний Калтан от ПС 35 кВ Нижний-Калтан пролет опор №30-31. |  |  |  |  | 36235004 2707241815081
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС |  |  | 2024-07-27 | 2024-07-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ Балей - Калангуй (ВЛ-110-21).; Выполнить замену траверс на АП-образных опорах №119.; Выполнить инженерно-технический осмотр ВЛ-110 кВ Балей - Калангуй (ВЛ-110-21) для выявления деревянных элементов опор с недопустимым загниванием. По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов.; По результатам внепланового осмотра ВЛ-110 кВ Балей - Калангуй (ВЛ-110-21), наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний.; Провести внеплановый осмотр блок-контактов приводов выключателей установленных на ПС 110 кВ Калангуй на предмет выявления поврежденной изоляции.; Произвести замену блок контактов КБВ с регулировкой механизма включения привода ППЭ-33 В-110-21. |  |  |  |  | 362351 2707241921094
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Петровск-Забайкальский РЭС |  |  | 2024-07-27 | 2024-07-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 43-44 ВЛ-10 кВ ф. КЛК.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. КЛК. |  |  |  |  | 36235204 2707242246229
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Читинский РЭС |  |  | 2024-07-28 | 2024-07-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 27-28 ВЛ-6 кВ ф. СМУ.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. СМУ. |  |  |  |  | 36235201 2807240045219
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Сретенский РЭС |  |  | 2024-07-28 | 2024-07-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-940 с.Усть-Наринзор , по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 36235106 2807240515191
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Черновский РЭС |  |  | 2024-07-28 | 2024-07-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ-6кВ ф.Хороший-1; Устранить негабарит стрелы провиса проводов в пролетах опор №8-№9 ВЛ-6кВ ф.Хороший-1 |  |  |  |  | 36235701 2807241518100
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС Карымский РЭС |  |  | 2024-07-28 | 2024-07-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.32 Хлебозавод.; Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №5/11-5/12 ВЛ-10 ф.32 Хлебозавод. |  |  |  |  | 36235408 2807241827108
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2024-07-28 | 2024-07-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 от ТП-0865 |  |  |  |  | 36235303 2807241837252
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Сретенский РЭС |  |  | 2024-07-29 | 2024-07-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №75-76 ВЛ-10кВ №Усть-Наринзор.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №.Усть-Наринзор по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний |  |  |  |  | 36235106 2907240627193
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС Борзинский РЭС |  |  | 2024-07-29 | 2024-07-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10 Сельский 1 от ПС 220 кВ Шерловая. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.; Произвести установку нового изолятора на опоре №170 ф."С". Произвести оценку состояния остальных изоляторов по необходимости произвести замену. |  |  |  |  | 36235004 2907241405082
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Калганский РЭС |  |  | 2024-07-29 | 2024-07-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести верховой осмотр опор №120-132 ВЛ-10-ф.134 Б-Зерентуй; Произвести монтаж вязки провода на опоре №126 ВЛ-10-ф.134 Б-Зерентуй; Произвести осмотр ВЛ-10-ф.134 Б-Зерентуй |  |  |  |  | 36235301 2907241440259
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС |  |  | 2024-07-29 | 2024-07-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ Верхняя Давенда-Могоча (ВЛ-110-73).; Выполнить замену изоляции фазы А на опоре №62 ВЛ-110 кВ Верхняя Давенда-Могоча (ВЛ-110-73).; Выполнить измерение сопротивления ЗУ на участке опор №57-67 ВЛ-110 кВ Верхняя Давенда-Могоча (ВЛ-110-73). При не соответствии требованиям НТД выполнить ремонт.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-110 кВ Верхняя Давенда-Могоча (ВЛ-110-73) составить перечень мероприятий направленных на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 362351 2907241450204
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Сретенский РЭС |  |  | 2024-07-29 | 2024-07-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-24, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 36235106 2907242120195
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Холбонский РЭС |  |  | 2024-07-30 | 2024-07-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №3 Кыэкен, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести перетяжку проводов в пролете опор №10-11 ВЛ-10кВ №3 Кыэкен. |  |  |  |  | 36235101 3007240322203
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС |  |  | 2024-07-30 | 2024-07-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ Балей - Калангуй (ВЛ-110-21).; Выполнить замену изоляции фазы В на опоре 165 ВЛ-110 кВ Балей - Калангуй (ВЛ-110-21); По результатам внеочередного осмотра ВЛ-110 кВ Балей - Калангуй (ВЛ-110-21), наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 362351 3007240650206
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Калганский РЭС |  |  | 2024-07-30 | 2024-07-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | В случае несоответствий показателей норме полученных при испытаниях, обеспечить либо замену разрядников фазы "А","С" на ТП-10/0,4кВ №13622 или ремонт ЗУ.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.136 Байка; Произвести испытание ЗУ ТП-10/0,4 кВ №13622; Произвести испытания разрядников фазы "А","С" на ТП-10/0,4кВ №13622; Произвести монтаж испытанного разрядника РВО-10 фазы "В" |  |  |  |  | 36235301 3007241051260
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС |  |  | 2024-07-30 | 2024-07-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить замер сопротивления контура заземления на опорах № 65-73 ВЛ 35 кВ КСК - Верх-Чита (ВЛ-35-102).; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ КСК - Верх-Чита (ВЛ-35-102). |  |  |  |  | 362352 3007241136230
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Читинский РЭС |  |  | 2024-07-30 | 2024-07-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 26-27 ВЛ-10 кВ ф. Курорт Кука.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Курорт Кука. |  |  |  |  | 36235201 3007241520231
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Калганский РЭС |  |  | 2024-07-30 | 2024-07-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП-1325 |  |  |  |  | 36235301 3007242250255
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2024-07-30 | 2024-07-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 от ТП-08615 |  |  |  |  | 36235303 3007242300261
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС Карымский РЭС |  |  | 2024-07-30 | 2024-07-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.10 Талача.; Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор №313-314 ВЛ-10 ф.10 Талача. |  |  |  |  | 36235408 3007242340109
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Нерчинский РЭС |  |  | 2024-07-31 | 2024-07-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №26-27 ВЛ-10 кВ Илим.; Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №26-27 ВЛ-10 кВ Илим. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Илим, по результатам осмотра наметить мероприятия на устранение выявленных дефектов. |  |  |  |  | 36235105 3107240010200
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Калганский РЭС |  |  | 2024-07-31 | 2024-07-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП-1327 |  |  |  |  | 36235301 3107240050256
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Читинский РЭС |  |  | 2024-07-31 | 2024-07-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21075. |  |  |  |  | 36235201 3107240130225
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Читинский РЭС |  |  | 2024-07-31 | 2024-07-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21076. |  |  |  |  | 36235201 3107240134226
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Читинский РЭС |  |  | 2024-07-31 | 2024-07-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21079. |  |  |  |  | 36235201 3107240140227
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС |  |  | 2024-07-31 | 2024-07-31 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Включить в план капитального ремонта на 2026 год установку ПЗУ (6 шт.) на опору на опору №161 ВЛ 110 кВ Кличка – Акатуй – Бугдаинская.; По результатам осмотра наметить мероприятия по снижению воздействия птиц на ВЛ 110 кВ Кличка – Акатуй – Бугдаинская.; Провести осмотр ВЛ 110 кВ Кличка – Акатуй – Бугдаинская на предмет наличия гнезд и загрязнения изоляции птичьим пометом.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ на участке опор №124-182 ВЛ 110 кВ Кличка – Акатуй – Бугдаинская.; Удалить птичье гнездо из тела опоры №161 ВЛ 110 кВ Кличка – Акатуй – Бугдаинская. |  |  |  |  | 362353 3107240352262
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Читинский РЭС |  |  | 2024-07-31 | 2024-07-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21182. |  |  |  |  | 36235201 3107240504228
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Читинский РЭС |  |  | 2024-07-31 | 2024-07-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить замену проходных изоляторов в ячейке № 1 В-10-Т-1 ПС 35 кВ Иван-озеро.; Выполнить замер сопротивления контура заземления на ПС 35 кВ Иван-озеро. |  |  |  |  | 36235201 3107240732232
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС |  |  | 2024-07-31 | 2024-07-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить замер сопротивления контура заземления на опорах № 116-126 ВЛ 35 кВ Карымская-Урульга (ВЛ-35-112).; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ Карымская-Урульга (ВЛ-35-112).; Произвести замену гирлянды изоляторов фаза "С" на опоре № 121 ВЛ 35 кВ Карымская-Урульга (ВЛ-35-112). |  |  |  |  | 362352 3107241127233
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Чернышевский РЭС |  |  | 2024-08-01 | 2024-08-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-778, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 36235102 0108241415201
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС Борзинский РЭС |  |  | 2024-08-01 | 2024-08-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.7 Чабанские стоянки от ПС 110 кВ Забайкальск. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.; Произвести перетяжку проводов в пролете опор №48-49 на ВЛ 10 кВ ф.7 Чабанские стоянки от ПС 110 кВ Забайкальск. |  |  |  |  | 36235004 0108241618083
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Петровск-Забайкальский РЭС |  |  | 2024-08-01 | 2024-08-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 13-14 ВЛ-10 кВ ф. Тарбагатай.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Тарбагатай. |  |  |  |  | 36235204 0108242316234
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2024-08-01 | 2024-08-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 от ТП-113 |  |  |  |  | 36235303 0108242336263
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС |  |  | 2024-08-02 | 2024-08-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Дарасун – Дульдурга с отпайками II цепь (ВЛ-110-43,45). По результатам внепланового осмотра, наметить перечень мероприятий, направленный на устранение выявленных замечаний.; Произвести замену и усиление дефектной изоляции на опорах №231 и №232 ВЛ 110 кВ Дарасун – Дульдурга с отпайками II цепь (ВЛ-110-43,45).; Произвести измерение сопротивления заземляющего устройства опор №226 – №236 ВЛ 110 кВ Дарасун – Дульдурга с отпайками II цепь (ВЛ-110-43,45). По результатам измерений разработать перечень мероприятий, направленный на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 362354 0208240820120
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2024-08-02 | 2024-08-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести верховой осмотр опор №100-120 ВЛ-10 ф.1 Кондуй; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 ф.1 Кондуй; Произвести монтаж изолятора на опоре №105 ВЛ-10 ф.1 Кондуй |  |  |  |  | 36235303 0208241845264
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2024-08-02 | 2024-08-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 от ТП-08218 |  |  |  |  | 36235303 0208242153266
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Петровск-Забайкальский РЭС |  |  | 2024-08-02 | 2024-08-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену изолятора на опоре № 30 ВЛ-10 кВ ф. ДРХУ.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. ДРХУ. |  |  |  |  | 36235204 0208242250235
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2024-08-03 | 2024-08-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 от ТП-109 |  |  |  |  | 36235303 0308240707267
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС Борзинский РЭС |  |  | 2024-08-03 | 2024-08-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10 Сельский 1 от ПС 220 кВ Шерловая. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.; Произвести замену дефектного изолятора на опоре №13 ф."С" ВЛ 10 кВ ф.10 Сельский 1 от ПС 220 кВ Шерловая. |  |  |  |  | 36235004 0308241803084
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС Могойтуский РЭС |  |  | 2024-08-03 | 2024-08-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.10 Зугалай.; Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №13-14 ВЛ-10 ф.10 Зугалай. |  |  |  |  | 36235405 0308241806111
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Петровск-Забайкальский РЭС |  |  | 2024-08-03 | 2024-08-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-201. |  |  |  |  | 36235204 0308241830237
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Читинский РЭС |  |  | 2024-08-03 | 2024-08-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-24360. |  |  |  |  | 36235201 0308241845238
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Читинский РЭС |  |  | 2024-08-03 | 2024-08-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21082. |  |  |  |  | 36235201 0308241900239
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС Борзинский РЭС |  |  | 2024-08-03 | 2024-08-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП Пак. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устраению выявленных замечаний.; Произвести перетяжку проводов в пролете опор №2-3 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП Пак. |  |  |  |  | 36235004 0308241907085
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС Борзинский РЭС |  |  | 2024-08-03 | 2024-08-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП Журавлева. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.; Произвести перетяжку проводов в пролете опор №4-5 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП Журавлева. |  |  |  |  | 36235004 0308241911086
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС Могойтуский РЭС |  |  | 2024-08-03 | 2024-08-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10/0,4 кВ №18-04 ВЛ-10 ф.11 Цаган-Челутай.; Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №35-36 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10/0,4 кВ №14-24 ВЛ-10 ф.14 Цаган-Челутай. |  |  |  |  | 36235405 0308241945121
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Петровск-Забайкальский РЭС |  |  | 2024-08-03 | 2024-08-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить испытание КЛ-6 кВ ф. 18 РП-4 ГРУ 6 кВ - КТП-75.; Выполнить ремонт КЛ-6 кВ ф. 18 РП-4 ГРУ 6 кВ - КТП-75. |  |  |  |  | 36235204 0308242135240
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Александро-Заводский РЭС |  |  | 2024-08-03 | 2024-08-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.9 Алек-Завод; Произвести монтаж провода на опоре №24 ВЛ-10-ф.9 Алек-Завод; Произвести проверку качества крепления изоляторов и вязок провода на опорах №№23-24 ВЛ-10-ф.9 Алек-Завод |  |  |  |  | 36235302 0308242215265
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Читинский РЭС |  |  | 2024-08-03 | 2024-08-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену изолятора на опоре № 16/4 ВЛ-10 кВ ф. Иргень.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Иргень. |  |  |  |  | 36235201 0308242310236
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2024-08-04 | 2024-08-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 от ТП-503 |  |  |  |  | 36235303 0408240005268
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС Борзинский РЭС |  |  | 2024-08-04 | 2024-08-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 31 Хада-Булак от ПС 110 кВ Борзя-Западная. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.; Произвести замену дефектной изоляции на опоре № 87 ф."В" ВЛ 10 кВ ф. 31 Хада-Булак от ПС 110 кВ Борзя-Западная. |  |  |  |  | 36235004 0408240021087
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2024-08-04 | 2024-08-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.3 Цаган Олуй.; Произвести перетяжку провода в пролете опор №185-186 ВЛ-10-ф.3 Цаган Олуй. |  |  |  |  | 36235303 0408240024272
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС |  |  | 2024-08-04 | 2024-08-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ Балей - Калангуй (ВЛ-110-21).; Выполнить замену дефектной траверсы на опоре №188.; Выполнить инженерно-технический осмотр ВЛ-110 кВ Балей - Калангуй (ВЛ-110-21) для выявления деревянных элементов опор с недопустимым загниванием. По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 362351 0408240055209
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2024-08-04 | 2024-08-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 от ТП-08218 |  |  |  |  | 36235303 0408240250269
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Нерчинский РЭС |  |  | 2024-08-04 | 2024-08-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ Водовод, по результатам осмотра наметить мероприятия на устранение выявленных дефектов.; Выполнить перетяжку проводов в пролете опор 1-2 ВЛ-6кВ Водовод. |  |  |  |  | 36235105 0408240310202
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Александро-Заводский РЭС |  |  | 2024-08-04 | 2024-08-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-2028 |  |  |  |  | 36235302 0408240335276
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2024-08-04 | 2024-08-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 от ТП-08611 |  |  |  |  | 36235303 0408240447270
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС |  |  | 2024-08-04 | 2024-08-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить замеры ЗУ на участке опор №205-215 на ВЛ 110 кВ Первая – Мирная (ВЛ-110-94), при не соответствии требованиям НТД выполнить ремонт.; Организовать внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Первая – Мирная (ВЛ-110-94). По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.; Произвести замену дефектной изоляции на опоре №210 ф. "В", ВЛ 110 кВ Первая – Мирная (ВЛ-110-94). |  |  |  |  | 362350 0408240530088
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС Акшинский РЭС |  |  | 2024-08-04 | 2024-08-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ № 3-94 ВЛ-10 ф.6 Усть-Иля.; Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ № 3-94 ВЛ-10 ф.6 Усть-Иля. |  |  |  |  | 36235407 0408240950110
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2024-08-04 | 2024-08-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 от ТП-08218 |  |  |  |  | 36235303 0408240957271
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС Борзинский РЭС |  |  | 2024-08-04 | 2024-08-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП 1901 п. Ш-Г. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.; Произвести перетяжку проводов в пролете опор № 1-2 на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП 1901 п. Ш-Г. |  |  |  |  | 36235004 0408241003089
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС Борзинский РЭС |  |  | 2024-08-04 | 2024-08-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-710 "Солнечный". По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.; Произвести перетяжку проводов в пролете опор №1-2 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-710 "Солнечный". |  |  |  |  | 36235004 0408241017090
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Петровск-Забайкальский РЭС |  |  | 2024-08-04 | 2024-08-04 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 22-23 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-417.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-417. |  |  |  |  | 36235204 0408241025241
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС Акшинский РЭС |  |  | 2024-08-04 | 2024-08-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №42 ВЛ-10 ф.6 Верхний Ульхун.; Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 8/2-8/3-8/4 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №42 ВЛ-10 ф.6 Верхний Ульхун. |  |  |  |  | 36235407 0408241040112
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Петровск-Забайкальский РЭС |  |  | 2024-08-04 | 2024-08-04 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 3-3/1 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-5 Заводская.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-5 Заводская. |  |  |  |  | 36235204 0408241043242
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2024-08-04 | 2024-08-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 от ТП-0946 |  |  |  |  | 36235303 0408241056277
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС Борзинский РЭС |  |  | 2024-08-04 | 2024-08-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП №1909. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.; Произвести перетяжку проводов в пролете опор №7-8 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП №1909. |  |  |  |  | 36235004 0408241121091
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Александро-Заводский РЭС |  |  | 2024-08-04 | 2024-08-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-20122 |  |  |  |  | 36235302 0408241126275
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Александро-Заводский РЭС |  |  | 2024-08-04 | 2024-08-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 от ТП-2013 |  |  |  |  | 36235302 0408241128278
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС Акшинский РЭС |  |  | 2024-08-04 | 2024-08-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1-2 ВЛ-10 ф.7 Кыра-2.; Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1-2 ВЛ-10 ф.7 Кыра-2. |  |  |  |  | 36235407 0408241145113
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС Борзинский РЭС |  |  | 2024-08-04 | 2024-08-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП 1901 п. Ш-Г. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.; Произвести перетяжку проводов в пролете опр №8-9 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП 1901 п. Ш-Г. |  |  |  |  | 36235004 0408241213092
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Читинский РЭС |  |  | 2024-08-04 | 2024-08-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21085. |  |  |  |  | 36235201 0408241219243
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Чернышевский РЭС |  |  | 2024-08-04 | 2024-08-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-889, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 36235102 0408241405205
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Калганский РЭС |  |  | 2024-08-04 | 2024-08-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.1 Бура; Разработать мероприятия по устранению замечаний выявленных в ходе внеочередного осмотра. |  |  |  |  | 36235301 0408241751274
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2024-08-04 | 2024-08-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 от ТП-1524 |  |  |  |  | 36235303 0408241819273
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС |  |  | 2024-08-04 | 2024-08-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Заменить дефектную изоляцию на опоре №163 ВЛ 110 кВ Кличка - Акатуй – Бугдаинская.; По итогам измерений ЗУ на участке опор №153-173 ВЛ 110 кВ Вершина Шахтамы - Бугдаинская при выявлении не соответствия требованиям НТД выполнить ремонт.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ на участке опор №114-246 ВЛ 110 кВ Кличка – Акатуй – Бугдаинская.; Произвести измерение сопротивления ЗУ на участке опор №153-173 ВЛ 110 кВ Кличка - Акатуй – Бугдаинская. |  |  |  |  | 362353 0408241934280
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС Борзинский РЭС |  |  | 2024-08-05 | 2024-08-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.19 Поселок от ПС 220 кВ Шерловая. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.; Произвести восстановления вязки провода на опоре №37/3 ф."А" ВЛ 10 кВ ф.19 Поселок от ПС 220 кВ Шерловая. |  |  |  |  | 36235004 0508240130093
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС |  |  | 2024-08-05 | 2024-08-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Ксеньевская - Верхняя Давенда (ВЛ- 110-72).; Выполнить замену изоляции фаз А,В,С на опоре №91 ВЛ-110 кВ Ксеньевская - Верхняя Давенда (ВЛ- 110-72).; Выполнить измерение сопротивления ЗУ на участке опор №88-98 ВЛ 110 кВ Ксеньевская - Верхняя Давенда (ВЛ- 110-72), при не соответствии требованиям НТД выполнить ремонт.; По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Ксеньевская - Верхняя Давенда (ВЛ- 110-72) наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 362351 0508240258209
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС Акшинский РЭС |  |  | 2024-08-05 | 2024-08-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.14 Орой.; Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №295-296 ВЛ-10 кВ ф.14 Орой. |  |  |  |  | 36235407 0508241715115
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2024-08-05 | 2024-08-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 от ТП-1021 |  |  |  |  | 36235303 0508241923279
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС Карымский РЭС |  |  | 2024-08-05 | 2024-08-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-10/0,4 кВ №22196 ВЛ-10 ф.Талача; Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-10/0,4 кВ №22196 ВЛ-10 ф.Талача |  |  |  |  | 36235408 0508242125116
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС Карымский РЭС |  |  | 2024-08-05 | 2024-08-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-10/0,4 кВ № 22230 ВЛ-10 ф.Талача; Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №18-19 ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-10/0,4 кВ №22230 ВЛ-10 ф.Талача. |  |  |  |  | 36235408 0508242240117
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2024-08-05 | 2024-08-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 от ТП-1912 |  |  |  |  | 36235303 0508242244282
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС Карымский РЭС |  |  | 2024-08-05 | 2024-08-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №22212 ВЛ-10 ф.4 Урульга.; Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №18-19 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №22212 ВЛ-10 ф.4 Урульга. |  |  |  |  | 36235408 0508242245118
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2024-08-05 | 2024-08-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 от ТП-1042 |  |  |  |  | 36235303 0508242255283
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС Карымский РЭС |  |  | 2024-08-05 | 2024-08-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-10/0,4 кВ №22217 ВЛ-10 ф. Урульга.; Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-10/0,4 кВ №22217 ВЛ-10 ф. Урульга. |  |  |  |  | 36235408 0508242256114
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС Карымский РЭС |  |  | 2024-08-05 | 2024-08-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-10/0,4 кВ №22224 ВЛ-10 ф.Галкино.; Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-10/0,4 кВ №22224 ВЛ-10 ф. Галкино. |  |  |  |  | 36235408 0508242303122
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2024-08-05 | 2024-08-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 от ТП-0736 |  |  |  |  | 36235303 0508242305286
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Петровск-Забайкальский РЭС |  |  | 2024-08-05 | 2024-08-06 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 6-7 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-2 Укурик.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-2 Укурик. |  |  |  |  | 36235204 0508242310245
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Калганский РЭС |  |  | 2024-08-06 | 2024-08-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнен совместный осмотр электроустановки с представителем абонента. |  |  |  |  | 36235301 0608240023284
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Петровск-Забайкальский РЭС |  |  | 2024-08-06 | 2024-08-06 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 30-31 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-2 Укурик.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-2 Укурик. |  |  |  |  | 36235204 0608240217246
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС Карымский РЭС |  |  | 2024-08-06 | 2024-08-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-10/0,4 кВ №22217 ВЛ-10 ф. Урульга.; Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-10/0,4 кВ №22217 ВЛ-10 ф. Урульга. |  |  |  |  | 36235408 0608240230119
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС Карымский РЭС |  |  | 2024-08-06 | 2024-08-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-10/0,4 кВ №22214 ВЛ-10 ф.Урульга.; Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-10/0,4 кВ №22214 ВЛ-10 ф. Урульга. |  |  |  |  | 36235408 0608240237123
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Петровск-Забайкальский РЭС |  |  | 2024-08-06 | 2024-08-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену изолятора на опоре № 16 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 ТП-2 Укурик.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-2 Укурик. |  |  |  |  | 36235204 0608240547247
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Александро-Заводский РЭС |  |  | 2024-08-06 | 2024-08-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Обеспечить выполнение верхового осмотра опор №15-21 ВЛ-10-ф.111 Алек-Завод; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.111 Алек-Завод; Произвести монтаж изолятора фазы на опоре №18 ВЛ-10-ф.111 Алек-Завод |  |  |  |  | 36235302 0608241813285
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС |  |  | 2024-08-06 | 2024-08-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить замеры ЗУ на участке опор №198-208 на ВЛ-110 кВ Даурия – Забайкальск (ВЛ-110-37), при не соответствии требованиям НТД выполнить ремонт.; Организовать внеплановый осмотр ВЛ-110 кВ Даурия – Забайкальск (ВЛ-110-37). По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.; Произвести замену дефектной изоляции на опоре №203 ф."С" ВЛ-110 кВ Даурия – Забайкальск (ВЛ-110-37). |  |  |  |  | 362350 0608241904094
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Центральный РЭС |  |  | 2024-08-06 | 2024-08-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить КЛ-6кВ ф.ТП-176-ТП-303; Провести анализ состояния кабельных линий, дать предложения по замене дефектных участков.; Провести высоковольтные испытания КЛ-6кВ ф.ТП-176-ТП-303 |  |  |  |  | 36235702 0608242141101
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС Карымский РЭС |  |  | 2024-08-07 | 2024-08-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.Лесхоз.; Произвести регулировку стрелы провиса провода в пролете опор №7/40/9 - 7/40/10 ВЛ-10 кВ ф.Лесхоз. |  |  |  |  | 36235408 0708241620124
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Петровск-Забайкальский РЭС |  |  | 2024-08-08 | 2024-08-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену изолятора на опоре № 35/12 ВЛ-6 кВ ф. Ретранслятор.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ ф. Ретранслятор. |  |  |  |  | 36235204 0808240302248
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС |  |  | 2024-08-08 | 2024-08-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Дарасун –Дульдурга I цепь с отпайками (ВЛ-110-40, 44). По результатам внепланового осмотра, наметить перечень мероприятий, направленный на устранение выявленных замечаний.; Провести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Дарасун – Дульдурга с отпайками II цепь (ВЛ-110-43,45). По результатам внепланового осмотра, наметить перечень мероприятий, направленный на устранение выявленных замечаний.; Произвести замену и усиление дефектной изоляции на опоре №125 ВЛ 110 кВ Дарасун –Дульдурга I цепь с отпайками (ВЛ-110-40, 44).; Произвести замену и усиление дефектной изоляции на опоре №218 ВЛ 110 кВ Дарасун – Дульдурга с отпайками II цепь (ВЛ-110-43,45).; Произвести измерение сопротивления заземляющего устройства опор № 213- 223 ВЛ 110 кВ Дарасун – Дульдурга с отпайками II цепь (ВЛ-110-43,45). По результатам измерений разработать перечень мероприятий, направленный на устранение выявленных замечаний.; Произвести измерение сопротивления заземляющего устройства опор №120 – №130 ВЛ 110 кВ Дарасун –Дульдурга I цепь с отпайками (ВЛ-110-40, 44). По результатам измерений разработать перечень мероприятий, направленный на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 362354 0808240432125
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС |  |  | 2024-08-08 | 2024-08-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить замену изоляции на опоре № 134 ВЛ 110 кВ Лесная - Вторая с отпайкой на ПС Ингода (ВЛ-110-51).; Выполнить замер сопротивления контура заземления на опорах № 130-138 ВЛ 110 кВ Лесная - Вторая с отпайкой на ПС Ингода (ВЛ-110-51).; По результатам осмотра разработать мероприятия по повышению надежности работы ВЛ 110 кВ Лесная - Вторая с отпайкой на ПС Ингода (ВЛ-110-51).; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Лесная - Вторая с отпайкой на ПС Ингода (ВЛ-110-51). |  |  |  |  | 362352 0808240520250
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Сретенский РЭС |  |  | 2024-08-08 | 2024-08-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-960 с.Болотово, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 36235106 0808241007207
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Калганский РЭС |  |  | 2024-08-08 | 2024-08-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.241 Шара; Произвести выправку опоры №54 ВЛ-10-ф.241 Шара; Произвести регулировку провода в пролетах опор №53-55 ВЛ-10-ф.241 Шара |  |  |  |  | 36235301 0808241540290
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Читинский РЭС |  |  | 2024-08-08 | 2024-08-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-24315. |  |  |  |  | 36235201 0808242200249
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Читинский РЭС |  |  | 2024-08-08 | 2024-08-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену изолятора на опоре № 26 ВЛ-10 кВ ф. Старая Кука.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Старая Кука. |  |  |  |  | 36235201 0808242345251
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2024-08-09 | 2024-08-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 от ТП-07329 |  |  |  |  | 36235303 0908241516287
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2024-08-09 | 2024-08-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 от ТП-08218 |  |  |  |  | 36235303 0908241520288
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2024-08-09 | 2024-08-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 от ТП-0838 |  |  |  |  | 36235303 0908241529289
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Читинский РЭС |  |  | 2024-08-09 | 2024-08-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену проходного изолятора на ТП-24170 ВЛ-10 кВ ф. Верх-Нарым.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Верх-Нарым. |  |  |  |  | 36235201 0908241801252
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Красночикойский РЭС |  |  | 2024-08-09 | 2024-08-09 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники |  |  |  | Выполнить ремонт провода в пролете опор № 7-8 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-26237.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-26237. |  |  |  |  | 36235206 0908242118253
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Калганский РЭС |  |  | 2024-08-09 | 2024-08-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести верховой осмотр опор №10-19 ВЛ-10 №132 Широкое; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 №132 Широкое; Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №13-14 ВЛ-10 №132 Широкое |  |  |  |  | 36235301 0908242325292
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС |  |  | 2024-08-09 | 2024-08-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр Вершина Дарасуна – Нижний Стан (ВЛ-35-237), по результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 362351 0908242349212
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС |  |  | 2024-08-10 | 2024-08-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Заменить дефектную изоляцию на опоре №163 ВЛ 110 кВ Кличка - Акатуй – Бугдаинская.; По итогам измерений ЗУ на участке опор №153-173 ВЛ 110 кВ Вершина Шахтамы - Бугдаинская при выявлении не соответствия требованиям НТД выполнить ремонт; Произвести внеочередной осмотр ВЛ на участке опор №110-229 ВЛ 110 кВ Кличка – Акатуй – Бугдаинская.; Произвести измерение сопротивления ЗУ на участке опор №153-173 ВЛ 110 кВ Кличка - Акатуй – Бугдаинская. |  |  |  |  | 362353 1008240005293
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Петровск-Забайкальский РЭС |  |  | 2024-08-10 | 2024-08-10 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 45-46 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-25092.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-25092. |  |  |  |  | 36235204 1008240139254
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Петровск-Забайкальский РЭС |  |  | 2024-08-10 | 2024-08-10 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 22-23 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-25093.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-25093. |  |  |  |  | 36235204 1008240430255
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС |  |  | 2024-08-10 | 2024-08-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Дарасун – Дульдурга с отпайками II цепь (ВЛ-110-43,45). По результатам внепланового осмотра, наметить перечень мероприятий, направленный на устранение выявленных замечаний.; Произвести замену и усиление дефектной изоляции на опорах №263 и №270 ВЛ 110 кВ Дарасун – Дульдурга с отпайками II цепь (ВЛ-110-43,45).; Произвести измерение сопротивления заземляющего устройства опор №226 – №236 ВЛ 110 кВ Дарасун – Дульдурга с отпайками II цепь (ВЛ-110-43,45). По результатам измерений разработать перечень мероприятий, направленный на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 362354 1008240857126
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Чернышевский РЭС |  |  | 2024-08-10 | 2024-08-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку проводов в пролете опор №140-141 ВЛ-10 кВ №Байгул.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №Байгул, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 36235102 1008241645208
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС |  |  | 2024-08-11 | 2024-08-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Включить в ремонтную программу 2025 года усиление изоляции (добавления изолятора марки U120 BA) по всем фазам опора № 73 на ВЛ 110 кВ ТПС Булак – Турга (ВЛ-110-92).; Организовать внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ ТПС Булак – Турга (ВЛ-110-92). По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.; Произвести замену дефектной изоляции ф.А опора №73 на ВЛ 110 кВ ТПС Булак – Турга (ВЛ-110-92). |  |  |  |  | 362350 1108240524095
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Красночикойский РЭС |  |  | 2024-08-11 | 2024-08-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену изолятора на опоре № 359 ВЛ-10 кВ ф. Жиндо.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Жиндо. |  |  |  |  | 36235206 1108240650256
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС Карымский РЭС |  |  | 2024-08-11 | 2024-08-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику о проведении в соответствии с НТД абонентское ТП, находящееся на балансе ПАО "Мегафон". (Копию направить в РОСТЕХНАДЗОР). |  |  |  |  | 36235408 1108241450127
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС |  |  | 2024-08-11 | 2024-08-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Балей – Шелопугино с отпайкой на ПС Омчак (ВЛ-110-22).; Выполнить замену стойки и траверсы на опоре № 265 ВЛ 110 кВ Балей-Шелопугино с отпайкой на ПС Омчак (ВЛ-110-22).; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Балей – Шелопугино с отпайкой на ПС Омчак (ВЛ-110-22), наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 362351 1108241807214
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Калганский РЭС |  |  | 2024-08-11 | 2024-08-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести верховой осмотр опор №110-130 ВЛ-10-ф.2 Байка; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.2 Байка; Произвести монтаж провода на опоре №119 ВЛ-10-ф.2 Байка |  |  |  |  | 36235301 1108242326294
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Балейский РЭС |  |  | 2024-08-12 | 2024-08-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-611. |  |  |  |  | 36235104 1208240905210
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2024-08-12 | 2024-08-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести верховой осмотр опор №10-16 отп. на ТП-0867 ВЛ-10-ф.1 ОТФ Кирова; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.1 ОТФ Кирова; Произвести монтаж изолятора на опоре №14 отп. на ТП-0867 ВЛ-10-ф.1 ОТФ Кирова |  |  |  |  | 36235303 1208241452295
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2024-08-12 | 2024-08-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 от ТП-08218 |  |  |  |  | 36235303 1208241509281
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Черновский РЭС |  |  | 2024-08-12 | 2024-08-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | На основании измерения напряжения и нагрузок произвести перераспределение нагрузки на ВЛ-0.4 кВ ф.1 ТП-784; Произвести оперативным персоналом замер напряжения и нагрузок РУ-0.4кВ ф.1 ТП-784 |  |  |  |  | 36235701 1208241630102
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Черновский РЭС |  |  | 2024-08-12 | 2024-08-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить КЛ-6кВ ф."Зыково"; Провести высоковольтное испытание КЛ-6кВ ф."Зыково"; Произвести анализ состояния КЛ-6кВ ф."Зыково" |  |  |  |  | 36235701 1208242104103
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Красночикойский РЭС |  |  | 2024-08-12 | 2024-08-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 12-12/1 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-26021.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-26021. |  |  |  |  | 36235206 1208242250257
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС |  |  | 2024-08-13 | 2024-08-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Холбон-Чернышевск I цепь с отпайкой на ПС Нерчинск (ВЛ-110-15).; Выполнить замену изоляции фазы А на опоре № 230 ВЛ 110 кВ Холбон-Чернышевск I цепь с отпайкой на ПС Нерчинск (ВЛ-110-15).; Выполнить измерения сопротивлений ЗУ на участке опор №225-235 ВЛ 110 кВ Холбон-Чернышевск I цепь с отпайкой на ПС Нерчинск (ВЛ-110-15), при не соответствии требованиям НТД выполнить ремонт.; По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Холбон-Чернышевск I цепь с отпайкой на ПС Нерчинск (ВЛ-110-15), наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 362351 1308240024216
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Чернышевский РЭС |  |  | 2024-08-13 | 2024-08-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №Новоильинск, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести закрепление изолятора ф."В" на опоре №67 ВЛ-10 кВ №Новоильинск. |  |  |  |  | 36235102 1308241235211
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Центральный РЭС |  |  | 2024-08-13 | 2024-08-13 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо ИП Бадмаев Эдуард Очирович |  |  |  |  | 36235702 1308241723104
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Читинский РЭС |  |  | 2024-08-13 | 2024-08-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21077. |  |  |  |  | 36235201 1308242120258
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС Борзинский РЭС |  |  | 2024-08-13 | 2024-08-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.11 Дурбачи ПС 110 кВ Борзя-Западная. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.; Произвести установку нового изолятора на опоре №143 ф."А" ВЛ 10 кВ ф.11 Дурбачи ПС 110 кВ Борзя-Западная. |  |  |  |  | 36235004 1308242241096
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС Могойтуский РЭС |  |  | 2024-08-14 | 2024-08-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.Поселок-1. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных нарушений; Произвести замену проходного изолятора марки ИПУ-10/630-7,5 УХЛ1 фазы "В" высоковольтного ввода в ТП-10/0,4 кВ № 3-07 ВЛ-10 ф.Поселок-1. |  |  |  |  | 36235405 1408241345128
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС |  |  | 2024-08-14 | 2024-08-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить замену дефектной траверсы на опоре №322 ВЛ-110 кВ Балей - Калангуй (ВЛ-110-21).; Выполнить инженерно-технический осмотр ВЛ-110 кВ Балей - Калангуй (ВЛ-110-21) после прохождения стихийных явлений.; Организовать внеплановый осмотр ВЛ-110 кВ Балей - Калангуй (ВЛ-110-21). По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 362350 1408241505097
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Калганский РЭС |  |  | 2024-08-14 | 2024-08-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП-1247 |  |  |  |  | 36235301 1408241510291
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС Борзинский РЭС |  |  | 2024-08-14 | 2024-08-14 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Провести обследования ПС 110 кВ Борзя -Восточная на выявление и устранение отверстий во избежание проникновения животных.; Произвести замену ИБП марки IBM SURT6000XLIX547. |  |  |  |  | 36235004 1408241546144
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Улетовский РЭС |  |  | 2024-08-14 | 2024-08-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 4-5 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-23315 Хлебозавод.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-23315 Хлебозавод. |  |  |  |  | 36235202 1408241750259
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Петровск-Забайкальский РЭС |  |  | 2024-08-14 | 2024-08-14 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 2-3 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-25062.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-25062. |  |  |  |  | 36235204 1408242140260
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС |  |  | 2024-08-14 | 2024-08-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить замер сопротивления контура заземления на опорах № 25-33 ВЛ 110 кВ Читинская ТЭЦ-1 - Каштак I цепь с отпайками (ВЛ-110-07).; Выполнить чистку изоляции на опоре № 27 ВЛ 110 кВ Читинская ТЭЦ-1 - Каштак I цепь с отпайками (ВЛ-110-07).; Выполнить чистку изоляции на опоре № 27 ВЛ 110 кВ Читинская ТЭЦ-1 - Каштак II цепь с отпайками (ВЛ-110-08).; По результатам осмотра разработать мероприятия по повышению надежности работы ВЛ 110 кВ Читинская ТЭЦ-1 - Каштак II цепь с отпайками (ВЛ-110-08), ВЛ 110 кВ Читинская ТЭЦ-1 - Каштак I цепь с отпайками (ВЛ-110-07).; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Читинская ТЭЦ-1 - Каштак II цепь с отпайками (ВЛ-110-08), ВЛ 110 кВ Читинская ТЭЦ-1 - Каштак I цепь с отпайками (ВЛ-110-07). в пролете опор № 24 - 36. |  |  |  |  | 362352 1408242331264
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС |  |  | 2024-08-15 | 2024-08-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить замену гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 161 ВЛ 110 кВ Черновская - Беклемишево (ВЛ-110-49).; Выполнить замер сопротивления контура заземлени на опорах № 157-165 ВЛ 110 кВ Черновская - Беклемишево (ВЛ-110-49).; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Черновская - Беклемишево (ВЛ-110-49).; Разработать план мероприятий по повышению надежности работы ВЛ 110 кВ Черновская - Беклемишево (ВЛ-110-49). |  |  |  |  | 362352 1508240321265
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Читинский РЭС |  |  | 2024-08-15 | 2024-08-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-21200. |  |  |  |  | 36235201 1508240950261
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Читинский РЭС |  |  | 2024-08-15 | 2024-08-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21021. |  |  |  |  | 36235201 1508241100262
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Читинский РЭС |  |  | 2024-08-15 | 2024-08-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21253. |  |  |  |  | 36235201 1508241100263
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС Борзинский РЭС |  |  | 2024-08-15 | 2024-08-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-1007 Школа Соктуй. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.; Произвести перетяжку проводов в пролете опор №2-3 на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-1007 Школа Соктуй. |  |  |  |  | 36235004 1508241450098
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Могочинский РЭС |  |  | 2024-08-15 | 2024-08-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить закрепление изолятора ШС-10 фазы С на опоре №1 ВЛ-6 кВ №8 ДОЦ.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ №8 ДОЦ, с целью выявления дефектов, по результатам осмотра, при наличии дефектов,наметить мероприятия по их устранению. |  |  |  |  | 36235103 1508241505217
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС Карымский РЭС |  |  | 2024-08-15 | 2024-08-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-10/0,4 кВ №22060 ВЛ-10 ф.Кайдалово.; Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-10/0,4 кВ №22060 ВЛ-10 ф.Кайдалово. |  |  |  |  | 36235408 1508241738129
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС |  |  | 2024-08-15 | 2024-08-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза); Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Недостатки конструкции |  |  |  | В соответствии с изложенными в статье «Анализ неселективных действий дифференциальных защит сборных шин при внешних однофазных коротких замыканиях с насыщением трансформатора тока в неповрежденной фазе», опубликованной в журнале «Релейная защита и автоматизация» в марте 2019 (приложение №8), рекомендациями разработать техническое решение по исключению неселективных срабатываний дифференциальных защит шин 110 кВ на кВ ПС 110 кВ Турга при возникновении однофазных КЗ во внешней сети с указанием сроков реализации.; Включить трансформаторы тока ВЛ 110 кВ Турга - Булак на ПС 110 кВ Турга в Перечень устройств релейной защиты линий электропередачи и оборудования с наличием рисков неправильной работы устройств релейной защиты в переходных режимах, сопровождающихся насыщением трансформаторов тока в операционной зоне Филиала АО «СО ЕЭС» Забайкальское РДУ.; Выполнить измерение сопротивления заземляющих устройств опор №№ 187 – 189 ВЛ 110 кВ Турга – Булак.; По результатам выполнения пункта 3.1.2 разработать (при необходимости) мероприятия по устранению выявленных недостатков.; Произвести замену изоляции фазы «С» на опоре №188 на ВЛ 110 кВ Турга – Булак. |  |  |  |  | 362350 1508241743100
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2024-08-15 | 2024-08-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести верховой осмотр опор №45-55 ВЛ-10-ф.5 Бырка; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.5 Бырка; Произвести монтаж изолятора на опоре №50 ВЛ-10-ф.5 Бырка |  |  |  |  | 36235303 1508242220296
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС |  |  | 2024-08-16 | 2024-08-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Холбон-Чернышевск I цепь с отпайкой на ПС Нерчинск (ВЛ-110-15).; Выполнить замену изоляции фазы А на опоре № 154 ВЛ 110 кВ Холбон-Чернышевск I цепь с отпайкой на ПС Нерчинск (ВЛ-110-15).; Выполнить измерения сопротивлений ЗУ на участке опор №149-159 ВЛ 110 кВ Холбон-Чернышевск I цепь с отпайкой на ПС Нерчинск (ВЛ-110-15), при не соответствии требованиям НТД выполнить ремонт.; По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Холбон-Чернышевск I цепь с отпайкой на ПС Нерчинск (ВЛ-110-15), наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 362351 1608240045218
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Центральный РЭС |  |  | 2024-08-16 | 2024-08-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Направить письмо ООО УК "Бутина,101" о необходимости перераспределения нагрузки.; Произвести внеплановый осмотр РУ-0.4 кВ ТП-325 и КЛ-0.4кВ ф.Бутина,101 от ТП-325 |  |  |  |  | 36235702 1608241110105
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Центральный РЭС |  |  | 2024-08-16 | 2024-08-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Направить письмо ООО УК "Бутина,107" о необходимости перераспределения нагрузки.; Произвести внеплановый осмотр РУ-0.4 кВ ТП-284 и КЛ-0.4кВ ф.Бутина,107 от ТП-284 |  |  |  |  | 36235702 1608241309107
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Центральный РЭС |  |  | 2024-08-16 | 2024-08-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Направить письмо ООО УК "Бутина,107" о необходимости перераспределения нагрузки.; Произвести внеплановый осмотр РУ-0.4 кВ ТП-284 и КЛ-0.4кВ ф.Бутина,107 от ТП-284 |  |  |  |  | 36235702 1608241315108
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Калганский РЭС |  |  | 2024-08-16 | 2024-08-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-3 от ТП-03121 |  |  |  |  | 36235301 1608241427298
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Калганский РЭС |  |  | 2024-08-16 | 2024-08-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП-1821 |  |  |  |  | 36235301 1608241507299
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Калганский РЭС |  |  | 2024-08-16 | 2024-08-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести верховой осмотр опоры №39-49 ВЛ-6-ф.7 Кадая; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6-ф.7 Кадая; Произвести монтаж изолятора на опоре №47 ВЛ-6-ф.7 Кадая |  |  |  |  | 36235301 1608241801297
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2024-08-16 | 2024-08-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 от ТП-17211 |  |  |  |  | 36235303 1608242005302
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Калганский РЭС |  |  | 2024-08-16 | 2024-08-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести верховой осмотр опор №28-29 ВЛ-10-ф.182 Заводская; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.182 Заводская; Произвести монтаж изолятора на опоре №33 ВЛ-10-ф.182 Заводская |  |  |  |  | 36235301 1608242202305
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС Акшинский РЭС |  |  | 2024-08-17 | 2024-08-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ № 60 ВЛ-10 ф.7 М-Павловск.; Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 12-13 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ № 60 ВЛ-10 ф.7 М-Павловск. |  |  |  |  | 36235407 1708240707130
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС Акшинский РЭС |  |  | 2024-08-17 | 2024-08-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт провода на опоре № 309 ВЛ-10 ф.Михайло-Павловск.; Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.Михайло-Павловск. |  |  |  |  | 36235407 1708241233131
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2024-08-17 | 2024-08-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести верховой осмотр опор №150-160 ВЛ-10-ф.7 Богдановка; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.7 Богдановка; Произвести монтаж изолятора на опоре №152 ВЛ-10-ф.7 Богдановка |  |  |  |  | 36235303 1708242106306
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС Акшинский РЭС |  |  | 2024-08-18 | 2024-08-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ № 1-43 ВЛ-10 ф.7 Кыра-2.; Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 18-19-20 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ № 1-43 ВЛ-10 ф.7 Кыра-2. |  |  |  |  | 36235407 1808241100132
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Читинский РЭС |  |  | 2024-08-18 | 2024-08-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролетах опор № 25 -26 ВЛ-10 кВ ф. Еремино.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Еремино. |  |  |  |  | 36235201 1808241801266
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС Ононский РЭС |  |  | 2024-08-18 | 2024-08-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.4 РТРС от ТП-1120 Клуб. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.; Произвести перетяжку проводов в пролете опор №1-2 на ВЛ-0,4кВ ф.4 РТРС от ТП-1120 Клуб. |  |  |  |  | 36235003 1808241806099
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Читинский РЭС |  |  | 2024-08-18 | 2024-08-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену изолятора на опоре № 35 ВЛ-10 кВ ф. Александровка.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Александровка. |  |  |  |  | 36235201 1808242351267
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Сретенский РЭС |  |  | 2024-08-19 | 2024-08-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить закрепление провода на опоре №68 ВЛ-6 кВ ф.Усть-Кара.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ ф.Усть-Кара по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний |  |  |  |  | 36235106 1908241550213
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС Ононский РЭС |  |  | 2024-08-19 | 2024-08-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 11 Новая Заря от ПС 35 кВ Старый Чиндант. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.; Произвести перетяжку проводов в пролете опор №84-85 на ВЛ 10 кВ ф. 11 Новая Заря от ПС 35 кВ Старый Чиндант. |  |  |  |  | 36235003 1908242107101
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Петровск-Забайкальский РЭС |  |  | 2024-08-19 | 2024-08-20 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники |  |  |  | Выполнить ремонт провода на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 ТП-34 Московская в пролете опор № 3-4.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 ТП-34 Московская. |  |  |  |  | 36235204 1908242111268
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Петровск-Забайкальский РЭС |  |  | 2024-08-19 | 2024-08-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 5/3-5/4 ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-13 Бутина.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-13 Бутина. |  |  |  |  | 36235204 1908242129269
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Александро-Заводский РЭС |  |  | 2024-08-20 | 2024-08-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 от ТП-20122 |  |  |  |  | 36235302 2008240924307
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Центральный РЭС |  |  | 2024-08-20 | 2024-08-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить КЛ-6кВ ф."ТП-172"; Провести анализ состояния кабельных линий, дать предложения по замене дефектных участков.; Провести высоковольтное испытание КЛ-6кВ ф."ТП-172" |  |  |  |  | 36235702 2008241432109
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Сретенский РЭС |  |  | 2024-08-20 | 2024-08-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить поврежденную концевую муфту, кабельной вставки КЛ-10кВ на опоре № 1, выход на ВЛ-10кВ ф. Суд.Завод; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ №.Завод, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний |  |  |  |  | 36235106 2008241713215
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Черновский РЭС |  |  | 2024-08-20 | 2024-08-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ-6кВ ф."Южный Кадалы"; Устранить негабарит стрелы провиса проводов в пролетах опор №10-№11 |  |  |  |  | 36235701 2008242320106
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС |  |  | 2024-08-21 | 2024-08-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить замену гирлянды изоляторов фазы С на опоре № 9 ВЛ 110 кВ Лесная - Вторая с отпайкой на ПС Ингода (ВЛ-110-51).; Выполнить замер сопротивления контура заземления опор № 5-13 ВЛ 110 кВ Лесная - Вторая с отпайкой на ПС Ингода (ВЛ-110-51).; По результатам осмотра разработать план мероприятий по повышению надежности работы ВЛ 110 кВ Лесная - Вторая с отпайкой на ПС Ингода (ВЛ-110-51).; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Лесная - Вторая с отпайкой на ПС Ингода (ВЛ-110-51). |  |  |  |  | 362352 2108240524271
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС |  |  | 2024-08-21 | 2024-08-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену гирлянды изоляторов фазы С на опоре № 42 ВЛ 110 кВ Читинская ТЭЦ-1 - Черновская II цепь с отпайкой на ПС Кадала (ВЛ-110-10).; По результатам осмотра разработать план мероприятий по повышению надежности работы ВЛ 110 кВ Читинская ТЭЦ-1 - Черновская II цепь с отпайкой на ПС Кадала (ВЛ-110-10).; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Читинская ТЭЦ-1 - Черновская II цепь с отпайкой на ПС Кадала (ВЛ-110-10). |  |  |  |  | 362352 2108240628272
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС Акшинский РЭС |  |  | 2024-08-21 | 2024-08-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №3-133 ВЛ-10 ф.6 Акша-2.; Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №3-133 ВЛ-10 ф.6 Акша-2. |  |  |  |  | 36235407 2108240950133
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Центральный РЭС |  |  | 2024-08-21 | 2024-08-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить кабельную вставку ВЛ-6кВ ф.РП-1; Провести анализ состояния кабельных линий, дать предложения по замене дефектных участков.; Провести высоковольтное испытание ВЛ-6кВ ф.РП-1 |  |  |  |  | 36235702 2108241530110
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Читинский РЭС |  |  | 2024-08-21 | 2024-08-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 6-7 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21243.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21243. |  |  |  |  | 36235201 2108241955270
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Холбонский РЭС |  |  | 2024-08-22 | 2024-08-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ ф. Верхний поселок, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести закрепление крюка изолятора ШС-10 фазы В на опоре №17 ВЛ-6 кВ ф.Верхний поселок. |  |  |  |  | 36235101 2208240319230
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Холбонский РЭС |  |  | 2024-08-22 | 2024-08-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 Усугли, с целью выявления дефектов, по результатам осмотра, при наличии дефектов,наметить мероприятия по их устранению. |  |  |  |  | 36235101 2208240345228
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Холбонский РЭС |  |  | 2024-08-22 | 2024-08-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ. ф.1 Шилка от ТП-14, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 36235101 2208240545225
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Холбонский РЭС |  |  | 2024-08-22 | 2024-08-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-19, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 36235101 2208240842226
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Холбонский РЭС |  |  | 2024-08-22 | 2024-08-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ. ф.2 от ТП-15, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 36235101 2208240911227
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Холбонский РЭС |  |  | 2024-08-22 | 2024-08-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-2, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 36235101 2208240930224
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Холбонский РЭС |  |  | 2024-08-22 | 2024-08-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-28, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 36235101 2208240938222
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Сретенский РЭС |  |  | 2024-08-22 | 2024-08-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №15-16 ВЛ-10кВ №Связная-2.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №.Связная-2 по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний |  |  |  |  | 36235106 2208241110219
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Сретенский РЭС |  |  | 2024-08-23 | 2024-08-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №51-52 ВЛ-6кВ №.Шилко-Завод.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ №.Шилко-Завод по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний |  |  |  |  | 36235106 2308240003220
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Улетовский РЭС |  |  | 2024-08-23 | 2024-08-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену изолятора на опоре № 20 ВЛ-10 кВ ф. Военхоз.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Военхоз. |  |  |  |  | 36235202 2308241720273
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Читинский РЭС |  |  | 2024-08-23 | 2024-08-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 100-103 ВЛ-10 кВ ф. Арахлей.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Арахлей. |  |  |  |  | 36235201 2308242220274
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Центральный РЭС |  |  | 2024-08-23 | 2024-08-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Направить письмо ООО УК "Регион" о необходимости перераспределения нагрузки.; Произвести внеплановый осмотр РУ-0.4 кВ РП-11 и КЛ-0.4кВ ф.Журавлева, 114 от РП-11 |  |  |  |  | 36235702 2308242325111
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Центральный РЭС |  |  | 2024-08-23 | 2024-08-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Направить письмо "ТСЖ №9" о необходимости перераспределения нагрузки.; Произвести внеплановый осмотр РУ-0.4 кВ ТП-224 и КЛ-0.4кВ ф.Балябина, 66 от ТП-224. |  |  |  |  | 36235702 2308242343112
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС |  |  | 2024-08-24 | 2024-08-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить замеры ЗУ на участке опор №86-96 на ВЛ-110 кВ ТПС Булак – Турга (ВЛ-110-92), при не соответствии требованиям НТД выполнить ремонт.; Организовать внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ ТПС Булак - Турга (ВЛ-110-92). По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.; Произвести замену изоляции на опоре №91 ф."А" ВЛ 110 кВ ТПС Булак – Турга (ВЛ-110-92). |  |  |  |  | 362350 2408240121102
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Центральный РЭС |  |  | 2024-08-24 | 2024-08-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Направить письмо ООО УК "Нагорная, 85а" о необходимости перераспределения нагрузки.; Произвести внеплановый осмотр РУ-0.4 кВ ТП-225 и КЛ-0.4кВ ф.Красноармейская, 70 от ТП-225 |  |  |  |  | 36235702 2408240130113
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Центральный РЭС |  |  | 2024-08-24 | 2024-08-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Направить письмо ООО УК "Журавлева,68" о необходимости перераспределения нагрузки.; Произвести внеплановый осмотр РУ-0.4 кВ ТП-329 и КЛ-0.4кВ ф.Богомякова,47 от ТП-329 |  |  |  |  | 36235702 2408240139114
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Центральный РЭС |  |  | 2024-08-24 | 2024-08-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Направить письмо ООО УК "Служба заказчика" о необходимости перераспределения нагрузки.; Произвести внеплановый осмотр РУ-0.4 кВ ТП-226 и КЛ-0.4кВ ф.Подгорбунского, 100 от ТП-226 |  |  |  |  | 36235702 2408240226115
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Центральный РЭС |  |  | 2024-08-24 | 2024-08-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Направить письмо ООО УК "Служба заказчика" о необходимости перераспределения нагрузки.; Произвести внеплановый осмотр РУ-0.4 кВ ТП-226 и КЛ-0.4кВ ф.Смоленская, 115 от ТП-226 |  |  |  |  | 36235702 2408240651116
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Центральный РЭС |  |  | 2024-08-24 | 2024-08-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Направить письмо ООО УК "Нагорная, 85а" о необходимости перераспределения нагрузки.; Произвести внеплановый осмотр РУ-0.4 кВ ТП-224 и КЛ-0.4кВ ф.Фрунзе, 10 от ТП-224 |  |  |  |  | 36235702 2408240700117
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС Борзинский РЭС |  |  | 2024-08-24 | 2024-08-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо в адресс ООО "БРК" о принятии мер по недопущению повторных отключений ВЛ 10 кВ ф.19 Билитуй в/ч ПС 110 кВ Забайкальск.; Организовать внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.19 Билитуй в/ч ПС 110 кВ Забайкальск. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 36235004 2408240717103
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Калганский РЭС |  |  | 2024-08-24 | 2024-08-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП-1336 |  |  |  |  | 36235301 2408240930300
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Калганский РЭС |  |  | 2024-08-24 | 2024-08-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП-2411 |  |  |  |  | 36235301 2408241015301
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС Ононский РЭС |  |  | 2024-08-24 | 2024-08-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 1 Старый Дурулгуй от ПС 35 кВ Новый Дурулгуй. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.; Произвести восстановления вязки провода опора №203 на ВЛ 10 кВ ф. 1 Старый Дурулгуй от ПС 35 кВ Новый Дурулгуй. |  |  |  |  | 36235003 2408241029104
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2024-08-24 | 2024-08-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 от ТП-1051 |  |  |  |  | 36235303 2408241214303
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Читинский РЭС |  |  | 2024-08-24 | 2024-08-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену изолятора на опоре № 6/1 ВЛ-10 кВ ф. Бургень.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Бургень. |  |  |  |  | 36235201 2408241230275
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Сретенский РЭС |  |  | 2024-08-24 | 2024-08-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить закрепление провода на опоре №34 по ВЛ-6 кВ ф.Караган; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6 ф. Караган по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний |  |  |  |  | 36235106 2408241634221
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС Могойтуский РЭС |  |  | 2024-08-24 | 2024-08-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.11 Усть-Нарин.; Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №59-60 ВЛ-10 ф.11 Усть-Нарин. |  |  |  |  | 36235405 2408242101134
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Калганский РЭС |  |  | 2024-08-24 | 2024-08-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести верховой осмотр опор №№37-38 ВЛ-10-ф.1 Нижний Калгукан на основании осмотра наметить сроки по устранению замечаний.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.1 Нижний Калгукан; Произвести перетяжку провода в пролете опор №37-38 ВЛ-10-ф.1 Нижний Калгукан |  |  |  |  | 36235301 2408242105308
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2024-08-24 | 2024-08-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 от ТП-1521 |  |  |  |  | 36235303 2408242209304
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Центральный РЭС |  |  | 2024-08-25 | 2024-08-25 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо в ИП "Пероль"; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6кВ ф.Магнат |  |  |  |  | 36235702 2508241045118
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС |  |  | 2024-08-25 | 2024-08-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр Чернышевск - Букачача (ВЛ-35-231), по результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 362351 2508241427232
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС Борзинский РЭС |  |  | 2024-08-25 | 2024-08-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | ВЛ 10 кВ ф.7 Чаб.стоянки от ПС 110 кВ Забайкальск произвести восстановления вязки провода на опоре № 51 фаза "В".; Организовать внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.7 Чаб.стоянки от ПС 110 кВ Забайкальск. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 36235004 2508241541105
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Петровск-Забайкальский РЭС |  |  | 2024-08-26 | 2024-08-26 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 11-12 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-25.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-25. |  |  |  |  | 36235204 2608240423276
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС Карымский РЭС |  |  | 2024-08-26 | 2024-08-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-10/0,4 кВ №22315 ВЛ-10 ф.Галкино; Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-10/0,4 кВ №22315 ВЛ-10 ф.2 Галкино. |  |  |  |  | 36235408 2608240731135
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Нерчинский РЭС |  |  | 2024-08-26 | 2024-08-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнена перетяжка проводов в пролете опор 12-13 ВЛ-10кВ ф. В-Ключи .; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф. В-Ключи, по результатам осмотра наметить мероприятия на устранение выявленных дефектов. |  |  |  |  | 36235105 2608241754223
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Черновский РЭС |  |  | 2024-08-26 | 2024-08-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ-6кВ ф."Станкозавод"; Устранить негабарит стрелы провиса проводов в пролетах опор №52-№53 |  |  |  |  | 36235701 2608242200119
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Калганский РЭС |  |  | 2024-08-27 | 2024-08-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-2 от ТП-13419 |  |  |  |  | 36235301 2708240840309
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Чернышевский РЭС |  |  | 2024-08-27 | 2024-08-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №20 Жирекен, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний; Выполнить закрепление изолятора ф.В на опоре №31 ВЛ-10 кВ №20 Жирекен |  |  |  |  | 36235102 2708241358235
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2024-08-27 | 2024-08-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 от ТП-1736 |  |  |  |  | 36235303 2708242033310
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Калганский РЭС |  |  | 2024-08-27 | 2024-08-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП-1237 |  |  |  |  | 36235301 2708242037314
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Читинский РЭС |  |  | 2024-08-27 | 2024-08-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-21066. |  |  |  |  | 36235201 2708242130277
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2024-08-27 | 2024-08-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 от ТП-17210 |  |  |  |  | 36235303 2708242233311
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Читинский РЭС |  |  | 2024-08-27 | 2024-08-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить замену опорного изолятора в РУ-10 кВ ТП-21063 ВЛ-10 кВ ф. Шакша.; Выполнить замер сопротивления контура заземления ТП-21063 ВЛ-10 кВ ф. Шакша.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Шакша. |  |  |  |  | 36235201 2708242250278
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС Борзинский РЭС |  |  | 2024-08-28 | 2024-08-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП №402 с Курунзулай. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.; Произвести перетяжку проводов в пролете опор №6-7 на ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП №402 с Курунзулай. |  |  |  |  | 36235004 2808240041106
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС Борзинский РЭС |  |  | 2024-08-28 | 2024-08-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.№ 1 от КТП № 404 с. Курунзулай. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.; Произвести перетяжку проводов в пролете опор №11-12 на ВЛ-0,4кВ ф.№ 1 от КТП № 404 с. Курунзулай. |  |  |  |  | 36235004 2808240302107
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2024-08-28 | 2024-08-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 от ТП-1736 |  |  |  |  | 36235303 2808240638315
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Петровск-Забайкальский РЭС |  |  | 2024-08-28 | 2024-08-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 11-14 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-25080.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-25080. |  |  |  |  | 36235204 2808240830279
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС |  |  | 2024-08-28 | 2024-08-28 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-35 кВ Кадая – Калга с отпайкой на ПС Явленка (ВЛ-35-306).; Устранить проволочный наброс с провода фазы "В" у опоры №171 ВЛ-35 кВ Кадая – Калга с отпайкой на ПС Явленка (ВЛ-35-306). |  |  |  |  | 362353 2808240932317
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Александро-Заводский РЭС |  |  | 2024-08-29 | 2024-08-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 от ТП-20122 |  |  |  |  | 36235302 2908241602318
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Нерчинский РЭС |  |  | 2024-08-29 | 2024-08-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Совхоз, по результатам осмотра наметить мероприятия на устранение выявленных дефектов.; Выполнить перетяжку проводов в пролете опор 130-131 ВЛ-10кВ Совхоз. |  |  |  |  | 36235105 2908241730229
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Калганский РЭС |  |  | 2024-08-29 | 2024-08-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП-0591 |  |  |  |  | 36235301 2908241815316
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Сретенский РЭС |  |  | 2024-08-30 | 2024-08-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №36-37 ВЛ-10кВ №Город-2.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №.Город-2 по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний |  |  |  |  | 36235106 3008240107231
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Чернышевский РЭС |  |  | 2024-08-30 | 2024-08-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №8 ОТФ, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести регулировку проводов в пролете опор №70-71 ВЛ-10 кВ №8 ОТФ. |  |  |  |  | 36235102 3008241803236
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Красночикойский РЭС |  |  | 2024-08-30 | 2024-08-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт вязки провода на опоре № 53 ВЛ-10 кВ ф. Искра.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Искра. |  |  |  |  | 36235206 3008242231280
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС Карымский РЭС |  |  | 2024-08-31 | 2024-08-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.7 Новодоронинск Дарасун.; Произвести монтаж крюка (КН-22) крепления изолятора фазы "А" на опоре №37 ВЛ-10 ф.7 Новодоронинск Дарасун. |  |  |  |  | 36235408 3108240901136
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Калганский РЭС |  |  | 2024-08-31 | 2024-08-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП-1237 |  |  |  |  | 36235301 3108241340313
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Могочинский РЭС |  |  | 2024-08-31 | 2024-08-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-27 с целью выявления дефектов, по результатам осмотра, при наличии дефектов, наметить мероприятия по их устранению. |  |  |  |  | 36235103 3108241450233
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Центральный РЭС |  |  | 2024-08-31 | 2024-08-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | На основании измерения напряжения и нагрузок произвести перераспределения нагрузки на ВЛ-0.4кВ ф.3 ТП-3.; Произвести внеплановый осмотр РУ-0.4кВ ТП-3 и ВЛ-0.4кВ ф.3 от ТП-3 |  |  |  |  | 36235702 3108241545120
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Могочинский РЭС |  |  | 2024-08-31 | 2024-08-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-27 с целью выявления дефектов, по результатам осмотра, при наличии дефектов, наметить мероприятия по их устранению. |  |  |  |  | 36235103 3108242136234
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2024-08-31 | 2024-08-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести верховой осмотр опор №90-100 ВЛ-10-ф.15 Кути-1; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.15 Кути-1; Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №97-98 ВЛ-10-ф.15 Кути-1 |  |  |  |  | 36235303 3108242223324
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Петровск-Забайкальский РЭС |  |  | 2024-08-31 | 2024-09-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 11-14 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-18.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-18. |  |  |  |  | 36235204 3108242302281
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС |  |  | 2024-09-01 | 2024-09-01 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Борзя Восточная – Харанор с отпайкой на ПС Борзя Западная (ВЛ-110-35). По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.; Произвести замену изоляции на ВЛ 110 кВ Борзя Восточная – Харанор с отпайкой на ПС Борзя Западная (ВЛ-110-35), опора №46 ф."С".; Произвести установку ПЗУ (птице защитного устройства) на ВЛ 110 кВ Борзя Восточная – Харанор с отпайкой на ПС Борзя Западная (ВЛ-110-35), опоре №46 по всем фазам. |  |  |  |  | 362350 0109240024108
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС |  |  | 2024-09-01 | 2024-09-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в ремонтную программу 2025 года усиление изоляции (добавления изолятора марки U120 BA) по всем фазам на опоре № 268, ВЛ 110 кВ Первая – Мирная (ВЛ-110-94).; Организовать внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Первая – Мирная (ВЛ-110-94). По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.; Произвести замену дефектной изоляции на опоре №268 ф. "В", ВЛ 110 кВ Первая – Мирная (ВЛ-110-94). |  |  |  |  | 362350 0109240616109
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС Борзинский РЭС |  |  | 2024-09-01 | 2024-09-01 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от СТП №728 Борзинская. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.; Произвести оценку состояния провода в пролете опор № 13-14 на ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от СТП №728 Борзинская. |  |  |  |  | 36235004 0109241411110
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2024-09-01 | 2024-09-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 от ТП-0736 |  |  |  |  | 36235303 0109241436319
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС Карымский РЭС |  |  | 2024-09-02 | 2024-09-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.1 Адриановка.; Произвести монтаж изолятора марки ШС-10 на опоре №199 ВЛ-10 ф.1 Адриановка. |  |  |  |  | 36235408 0209240555137
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Калганский РЭС |  |  | 2024-09-02 | 2024-09-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП-1237 |  |  |  |  | 36235301 0209240920312
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Калганский РЭС |  |  | 2024-09-02 | 2024-09-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести верховой осмотр опор №340-355 ВЛ-10-ф.4 Шивия; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.4 Шивия; Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №348-349 ВЛ-10-ф. Шивия |  |  |  |  | 36235301 0209241253325
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2024-09-02 | 2024-09-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 от ТП-0736 |  |  |  |  | 36235303 0209241750320
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Читинский РЭС |  |  | 2024-09-03 | 2024-09-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 16-19 ВЛ-10 ф. Бургень.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Бургень. |  |  |  |  | 36235201 0309240337282
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Нерчинский РЭС |  |  | 2024-09-03 | 2024-09-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.Олинск, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести перетяжку шлейфов от РЛНД-10 в сторону ТП-454, ВЛ-10 кВ ф." Олинск". |  |  |  |  | 36235105 0309241020239
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Чернышевский РЭС |  |  | 2024-09-03 | 2024-09-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-889, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 36235102 0309241118237
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Нерчинский РЭС |  |  | 2024-09-03 | 2024-09-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0.4 кВ ф.1 ТП-458, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний |  |  |  |  | 36235105 0309241240238
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Петровск-Забайкальский РЭС |  |  | 2024-09-03 | 2024-09-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 47-51 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-201.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-201. |  |  |  |  | 36235204 0309241324283
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС Оловянинский РЭС |  |  | 2024-09-03 | 2024-09-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф. 20 Жилпоселок-2 от ПС 110 кВ Турга. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.; Произвести замену колпачка изолятора на опоре №21, ВЛ 6 кВ ф. 20 Жилпоселок-2 от ПС 110 кВ Турга. |  |  |  |  | 36235001 0309242335111
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2024-09-04 | 2024-09-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 от ТП-08218 |  |  |  |  | 36235303 0409240350321
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС Борзинский РЭС |  |  | 2024-09-04 | 2024-09-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.№ 1 от КТП № 1615. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.; Произвести перетяжку проводов в пролете опор № 24-25 на ВЛ-0,4кВ ф.№ 1 от КТП № 1615. |  |  |  |  | 36235004 0409241017112
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Центральный РЭС |  |  | 2024-09-04 | 2024-09-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо в ОАО "Ингода" |  |  |  |  | 36235702 0409241200121
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Александро-Заводский РЭС |  |  | 2024-09-04 | 2024-09-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 от ТП-20122 |  |  |  |  | 36235302 0409241450326
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС Борзинский РЭС |  |  | 2024-09-04 | 2024-09-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.№ 1 от КТП 920 п. Ш-Гора. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 36235004 0409241509113
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2024-09-04 | 2024-09-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 от ТП-06610 |  |  |  |  | 36235303 0409242125322
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС Борзинский РЭС |  |  | 2024-09-04 | 2024-09-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.2 Передняя Бырка от ПС 35 кВ Усть-Озерная. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.; Произвести замену колпачка изолятора на поре №414 ф."С", ВЛ 10 кВ ф.2 Передняя Бырка от ПС 35 кВ Усть-Озерная. |  |  |  |  | 36235004 0409242249114
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС |  |  | 2024-09-05 | 2024-09-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в программу ремонтов на 2025-2026 гг. замену изоляции на ВЛ 110 кВ Балей – Калангуй (ВЛ-110-21) имеющую значительную степень загрязнения выявленную по результатам внепланового инженерного осмотра.; Организовать внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Шерловогорская ТЭЦ – Калангуй (ВЛ-110-31). По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.; Персоналом СРЗА ЦУС выполнить послеаварийную проверка комплекта защит ВЛ 110 кВ Балей – Калангуй (ДЗ, ТЗНП, ТО) (ЭПЗ-1636).; Провести анализ наличия аналогичного оборудования РЗА (со сроком эксплуатации более 25 лет) на ПС 110 кВ ПО ЮЭС, на основании анализа разработать графики внеплановых ТО и осмотров данного оборудования.; Произвести внеплановое опробование выключателей В-110-21, В-110-31, В-110-Т-1, В-110-Т-2.; Произвести внеплановую проверку комплекта защит ВЛ 110 кВ Шерловогорская ТЭЦ-Калангуй (ВЛ-110-31).; Произвести замену изоляции в поддерживающих гирляндах на участках опор № 180-190 на ВЛ 110 кВ Шерловогорская ТЭЦ – Калангуй (ВЛ-110-31).; Произвести замену изоляции на опоре №188 ф."С", ВЛ 110 кВ Шерловогорская ТЭЦ – Калангуй (ВЛ-110-31).; Произвести замену катушек включения привода В-110-21, замену блок контактов КБВ, регулировка и снятие технических характеристик.; Произвести текущий ремонт В-110-31 |  |  |  |  | 362350 0509240612117
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС |  |  | 2024-09-05 | 2024-09-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Орловский ГОК – Степь (ВЛ-110-61). По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.; Произвести замену изоляции в поддерживающих гирляндах на опоре № 96 фаза "В", "С", ВЛ 110 кВ Орловский ГОК – Степь (ВЛ-110-61).; Произвести замену изоляции на опоре №96 ф."А", ВЛ 110 кВ Орловский ГОК – Степь (ВЛ-110-61). |  |  |  |  | 362350 0509240619115
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Калганский РЭС |  |  | 2024-09-05 | 2024-09-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП-2449 |  |  |  |  | 36235301 0509241337328
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Центральный РЭС |  |  | 2024-09-05 | 2024-09-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6кВ ф.Мясокомбинат.; Устранить дефект на оп.7 ВЛ-6 кВ ф.Мясокомбинат |  |  |  |  | 36235702 0509241705122
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС Борзинский РЭС |  |  | 2024-09-05 | 2024-09-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от СТП 728 Борзинская. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.; Произвести перетяжку проводов в пролете опор №14-15 на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от СТП 728 Борзинская. |  |  |  |  | 36235004 0509241900116
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС Карымский РЭС |  |  | 2024-09-05 | 2024-09-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-10/0,4 кВ №22196 ВЛ-10 ф.Талача.; Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №19-20 ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-10/0,4 кВ №22196 ВЛ-10 ф.Талача |  |  |  |  | 36235408 0509241940142
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС Карымский РЭС |  |  | 2024-09-05 | 2024-09-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.2 Галкино.; Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №201-202 ВЛ-10 ф.2 Галкино. |  |  |  |  | 36235408 0509242031143
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС Карымский РЭС |  |  | 2024-09-05 | 2024-09-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-10/0,4 кВ №22240 ВЛ-10 ф.Поселье; Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-10/0,4 кВ №22240 ВЛ-10 ф. Поселье. |  |  |  |  | 36235408 0509242118141
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС Карымский РЭС |  |  | 2024-09-05 | 2024-09-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-10/0,4 кВ №22231 ВЛ-10 ф.Талача; Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-10/0,4 кВ №22231 ВЛ-10 ф.Талача. |  |  |  |  | 36235408 0509242126140
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС |  |  | 2024-09-05 | 2024-09-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Балей – Шелопугино с отпайкой на ПС Омчак (ВЛ-110-22).; Выполнить замену стойки и траверсы на опоре № 287 ВЛ 110 кВ Балей-Шелопугино с отпайкой на ПС Омчак (ВЛ-110-22).; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Балей – Шелопугино с отпайкой на ПС Омчак (ВЛ-110-22), наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 362351 0509242249240
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС Карымский РЭС |  |  | 2024-09-06 | 2024-09-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-10/0,4 кВ №22177 ВЛ-10 ф.Талача; Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-10/0,4 кВ №22177 ВЛ-10 ф.Талача |  |  |  |  | 36235408 0609240032139
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС Карымский РЭС |  |  | 2024-09-06 | 2024-09-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. №2 от ТП-10/0,4 кВ №22214 ВЛ-10 ф.Урульга.; Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ ф. №2 от ТП-10/0,4 кВ №22214 ВЛ-10 ф. Урульга. |  |  |  |  | 36235408 0609240256138
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2024-09-06 | 2024-09-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 от ТП-0736 |  |  |  |  | 36235303 0609241010323
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС |  |  | 2024-09-06 | 2024-09-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Холбон – Балей II цепь (ВЛ-110-20).; Выполнить замену траверсы и инструментальные замеры остальных деревянных элементов опоры №173 ВЛ 110 кВ Холбон – Балей II цепь (ВЛ-110-20), по результатам замеров наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов.; По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Холбон – Балей II цепь (ВЛ-110-20) наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 362351 0609241151241
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Калганский РЭС |  |  | 2024-09-07 | 2024-09-07 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Провести беседу с потребителями на предмет недопущение подобных случаев.; Снять наброс с деревянной промежуточной опоры на ж/б приставке №1 к потребителю (на трубостойке). |  |  |  |  | 36235301 0709241533327
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Чернышевский РЭС |  |  | 2024-09-08 | 2024-09-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр №2-3 ВЛ-10 кВ №1 Зерноток, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести регулировку проводов в пролете опор №2-3 ВЛ-10 кВ №1 Зерноток. |  |  |  |  | 36235102 0809240211245
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС |  |  | 2024-09-08 | 2024-09-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить замену гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 107 ВЛ 110 кВ Черновская - Ингода (ВЛ-110-48).; По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Черновская - Ингода (ВЛ-110-48) разработать мероприятия по повышению надежности работы данной ВЛ.; Произвести внеплановый осмотр участка ВЛ 110 кВ Черновская - Ингода (ВЛ-110-48) опоры № 101-114. |  |  |  |  | 362352 0809240635284
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Калганский РЭС |  |  | 2024-09-08 | 2024-09-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП-1223 |  |  |  |  | 36235301 0809241955329
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Холбонский РЭС |  |  | 2024-09-09 | 2024-09-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ. ф.2 Усть-Теленгуй от ТП-6, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 36235101 0909241040247
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Холбонский РЭС |  |  | 2024-09-09 | 2024-09-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-73, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний |  |  |  |  | 36235101 0909241045242
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС Карымский РЭС |  |  | 2024-09-09 | 2024-09-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-10/0,4 кВ №22196 ВЛ-10 ф.Талача.; Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-10/0,4 кВ №22196 ВЛ-10 ф.Талача |  |  |  |  | 36235408 0909241120146
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС Дульдургинский РЭС |  |  | 2024-09-09 | 2024-09-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ Курорт-1.; Произвести монтаж изолятора на опоре №13 ВЛ-6 кВ Курорт-1.; Произвести ремонт провода в пролете опор №13-14 ВЛ-6 кВ Курорт-1. |  |  |  |  | 36235406 0909241242144
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Александро-Заводский РЭС |  |  | 2024-09-09 | 2024-09-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ф.-2 от ТП-1114 |  |  |  |  | 36235302 0909241254334
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС Карымский РЭС |  |  | 2024-09-09 | 2024-09-09 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-10/0,4 кВ №22176 ВЛ-10 ф. Талача.; Устранить наброс металлической проволоки в пролете опор № 11-12 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-10/0,4 кВ № 22176 ВЛ-10 ф.10 Талача. |  |  |  |  | 36235408 0909241310147
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС |  |  | 2024-09-09 | 2024-09-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Забайкальск – Абагайтуй (ВЛ-110-38). По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.; Произвести установку балласта на опоре №237 ф."В","С" ВЛ-110 кВ Забайкальск-Абагайтуй(ВЛ-110-38). |  |  |  |  | 362350 0909241543118
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2024-09-09 | 2024-09-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 от ТП-08218 |  |  |  |  | 36235303 0909241550340
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Калганский РЭС |  |  | 2024-09-09 | 2024-09-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП-13617 |  |  |  |  | 36235301 0909241600330
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Калганский РЭС |  |  | 2024-09-09 | 2024-09-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП-1369 |  |  |  |  | 36235301 0909241605331
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС Борзинский РЭС |  |  | 2024-09-09 | 2024-09-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ЗТП Школа 43. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.; Произвести перетяжку проводов в пролете опор № 10-11 на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ЗТП Школа 43. |  |  |  |  | 36235004 0909241730119
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Калганский РЭС |  |  | 2024-09-09 | 2024-09-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП-1247. |  |  |  |  | 36235301 0909241740332
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС Борзинский РЭС |  |  | 2024-09-09 | 2024-09-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф. 31 Хада-Булак от ПС 110 кВ Борзя-Западная. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.; Произвести перетяжку проводов в пролете опор № 52-53 на ВЛ 10 кВ ф. 31 Хада-Булак от ПС 110 кВ Борзя-Западная. |  |  |  |  | 36235004 0909241829120
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Чернышевский РЭС |  |  | 2024-09-09 | 2024-09-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-772, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 36235102 0909242010246
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2024-09-09 | 2024-09-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.5 Целинный |  |  |  |  | 36235303 0909242150335
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Улетовский РЭС |  |  | 2024-09-09 | 2024-09-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить ремонт провода в пролете опор № 52 - 53 ВЛ-10 кВ ф. Военхоз.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Военхоз. |  |  |  |  | 36235202 0909242321285
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2024-09-10 | 2024-09-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 от ТП-1042 |  |  |  |  | 36235303 1009240032341
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Калганский РЭС |  |  | 2024-09-10 | 2024-09-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести верховой осмотр опор №100-130 ВЛ-10-ф.1 Бура; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.1 Бура; Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №120-121 ВЛ-10-ф.1 Бура |  |  |  |  | 36235301 1009240033336
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС Борзинский РЭС |  |  | 2024-09-10 | 2024-09-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | организовать внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.12 Абагайтуй от ПС 110 кВ Абагайтуй. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.; Произвести замену колпачка изолятора на опоре №206, ВЛ 10 кВ ф.12 Абагайтуй от ПС 110 кВ Абагайтуй. |  |  |  |  | 36235004 1009240131121
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС Карымский РЭС |  |  | 2024-09-10 | 2024-09-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.17 Маяки.; Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №56-57 ВЛ-10 кВ ф.17 Маяки. |  |  |  |  | 36235408 1009240135145
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Читинский РЭС |  |  | 2024-09-10 | 2024-09-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Птичник.; Произвести замену изолятора на опоре № 3/29 ВЛ-10 кВ ф. Птичник.; Произвести проверку контура заземления опоры № 3/29 ВЛ-10 кВ ф. Птичник. |  |  |  |  | 36235201 1009240645286
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Читинский РЭС |  |  | 2024-09-10 | 2024-09-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 32-33 ВЛ-10 кВ ф. Верх-Чита.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Верх-Чита. |  |  |  |  | 36235201 1009241000287
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Читинский РЭС |  |  | 2024-09-10 | 2024-09-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21119. |  |  |  |  | 36235201 1009241315288
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Читинский РЭС |  |  | 2024-09-10 | 2024-09-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-21119. |  |  |  |  | 36235201 1009241319289
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Калганский РЭС |  |  | 2024-09-10 | 2024-09-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП-0326 |  |  |  |  | 36235301 1009241640333
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Сретенский РЭС |  |  | 2024-09-10 | 2024-09-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить закрепление изолятора на опоре №178 ВЛ-10кВ Молодовск.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Молодовск по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний |  |  |  |  | 36235106 1009241803243
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Александро-Заводский РЭС |  |  | 2024-09-10 | 2024-09-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4 ф.-2 от ТП-20212 |  |  |  |  | 36235302 1009242150342
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Сретенский РЭС |  |  | 2024-09-10 | 2024-09-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ. ф.1 от ТП-7 с.Ломы, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. |  |  |  |  | 36235106 1009242200244
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2024-09-10 | 2024-09-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести верховой осмотр опор №50-51 ВЛ-10-ф.7 Богдановка; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.7 Богдановка; Произвести перетяжку провода в пролете опор №50-51 ВЛ-10-ф.7 Богдановка |  |  |  |  | 36235303 1009242215337
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Балейский РЭС |  |  | 2024-09-11 | 2024-09-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 ф. Госселекционная, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор № 86-87 ВЛ-10 ф. Госселекционная. |  |  |  |  | 36235104 1109242225251
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2024-09-11 | 2024-09-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 ф.9 Нижний Калгукан; Произвести монтаж крюка крепления изолятора на опоре №55 ВЛ-10 ф.9 Нижний Калгукан |  |  |  |  | 36235303 1109242230338
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Холбонский РЭС |  |  | 2024-09-12 | 2024-09-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №3 Кыэкен, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №100-101 ВЛ-10кВ №3 Кыэкен. |  |  |  |  | 36235101 1209240942250
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Сретенский РЭС |  |  | 2024-09-12 | 2024-09-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №36-37 ВЛ-10кВ №Бори; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №.Бори по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний |  |  |  |  | 36235106 1209241401248
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Холбонский РЭС |  |  | 2024-09-12 | 2024-09-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №4 Золотухино, по результатам осмотра, при наличии дефектов, наметить мероприятия по их устранению.; Выполнить ремонт шлейфа провода фазы В от РЛНД-10 кВ на опоре №136/4 отпайки на ТП-102А ВЛ-10 кВ №4 Золотухино. |  |  |  |  | 36235101 1209242112249
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Читинский РЭС |  |  | 2024-09-13 | 2024-09-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт шлейфа на опоре 6/17 ВЛ-6 кВ ф. Поселок.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ ф. Поселок. |  |  |  |  | 36235201 1309240347290
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2024-09-13 | 2024-09-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести верховой осмотр опор №1-15 ВЛ-10-ф.14 Куйтун Ответственное; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.14 Куйтун; Произвести перетяжку провода в пролете опор №6-7 ВЛ-10-ф.14 Куйтун |  |  |  |  | 36235303 1309241657339
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Читинский РЭС |  |  | 2024-09-13 | 2024-09-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 44-45 ВЛ-6 кВ ф. Коттеджи.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ ф. Коттеджи. |  |  |  |  | 36235201 1309241810291
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС Карымский РЭС |  |  | 2024-09-13 | 2024-09-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.16 Ретранслятор.; Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №56/37-56/38 ВЛ-10 ф.16 Ретранслятор.; Убрать упавшее дерево в пролете опор №56/37-56/38 ВЛ-10 ф.16 Ретранслятор. |  |  |  |  | 36235408 1309242306148
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Черновский РЭС |  |  | 2024-09-13 | 2024-09-13 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо в организацию ООО "Читаглавснаб" |  |  |  |  | 36235701 1309242321123
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС Акшинский РЭС |  |  | 2024-09-14 | 2024-09-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.6 Билютуй.; Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №8-9 ВЛ-10 ф.6 Билютуй. |  |  |  |  | 36235407 1409241045149
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС Акшинский РЭС |  |  | 2024-09-14 | 2024-09-14 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ № 1-68 ВЛ-10 ф.5 Алтан.; Устранить наброс металлической проволоки на проводе фазы "В" в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ № 1-68 ВЛ-10 ф.5 Алтан. |  |  |  |  | 36235407 1409241050150
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС Акшинский РЭС |  |  | 2024-09-14 | 2024-09-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.4 Былыра.; Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №151-152 ВЛ-10 ф.4 Былыра. |  |  |  |  | 36235407 1409241259151
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС Акшинский РЭС |  |  | 2024-09-14 | 2024-09-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-10/0,4 кВ №1-48 ВЛ-10 ф.6 Билютуй.; Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-10/0,4 кВ №1-48 ВЛ-10 ф.6 Билютуй. |  |  |  |  | 36235407 1409241605152
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Черновский РЭС |  |  | 2024-09-14 | 2024-09-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | На основании измерения напряжения и нагрузок произвести перераспределение нагрузки на ВЛ-0.4 кВ ф.2 ТП-638; Произвести оперативным персоналом замер напряжения и нагрузок ВЛ-0.4кВ ф.2 от ТП-638 |  |  |  |  | 36235701 1409241840124
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Александро-Заводский РЭС |  |  | 2024-09-14 | 2024-09-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить верховой осмотр опор №30-50 ВЛ-10-ф.2021 Тайна; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.2021 Тайна; Произвести перетяжку провода в пролетах опор №36-37 ВЛ-10-ф.2021 Тайна |  |  |  |  | 36235302 1409242155343
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Могочинский РЭС |  |  | 2024-09-14 | 2024-09-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ №14 В/часть, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Выполнить регулировку проводов в пролете опор №10-11 ВЛ 6 кВ №14 В/часть. |  |  |  |  | 36235103 1409242350253
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС Акшинский РЭС |  |  | 2024-09-14 | 2024-09-15 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1-72 ВЛ-10 ф.5 Алтан.; Устранить наброс металлической проволоки на проводе фазы "В" в пролете опор №20-21 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-10/0,4 кВ №1-72 ВЛ-10 ф.5 Алтан. |  |  |  |  | 36235407 1409242351153
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС |  |  | 2024-09-15 | 2024-09-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | По результатам внепланового осмотра ВЛ 110 кВ Дарасун – Дульдурга с отпайками II цепь (ВЛ-110-43,45), разработать перечень мероприятий, направленный на устранение выявленных замечаний.; Провести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Дарасун – Дульдурга с отпайками II цепь (ВЛ-110-43,45).; Произвести замену дефектной изоляции на опоре №269 ВЛ 110 кВ Дарасун – Дульдурга с отпайками II цепь (ВЛ-110-43,45). |  |  |  |  | 362354 1509240644154
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Холбонский РЭС |  |  | 2024-09-15 | 2024-09-15 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №6 Митрофаново, по результатам осмотра, при наличии дефектов, наметить мероприятия по их устранению.; Устранить нарушение приведшее к ТН на ВЛ-10 кВ №6 Митрофаново. |  |  |  |  | 36235101 1509241212254
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС |  |  | 2024-09-15 | 2024-09-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Обеспечить проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ-110 кВ Вершина Шахтамы – Бугдаинская (ВЛ-110-23).; Обеспечить проведение внепланового инструктажа персоналу службы по эксплуатации ВЛ ПО ЮВЭС на тему: качество проведения плановых осмотров электрооборудования, дефекты натяжной, сцепной, и поддерживающей арматуры ВЛ-110 кВ; Обеспечить разработку плана мероприятий по устранению выявленных дефектов на ВЛ-110 кВ Вершина Шахтамы – Бугдаинская (ВЛ-110-23).; Произвести внеочередной осмотр ВЛ на участке опор №1-63 ВЛ-110 кВ Вершина Шахтамы – Бугдаинская (ВЛ-110-23); Произвести монтаж провода фазы "А" опора №21 ВЛ 110 кВ Вершина Шахтамы – Бугдаинская (ВЛ-110-23). |  |  |  |  | 362353 1509241431346
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Холбонский РЭС |  |  | 2024-09-15 | 2024-09-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №3 Мирсаново с целью выявления дефектов, по результатам осмотра, при наличии дефектов,наметить мероприятия по их устранению.; Выполнить регулировку проводов в пролете опор №91-92 ВЛ-10 кВ №3 Мирсаново. |  |  |  |  | 36235101 1509241823255
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Александро-Заводский РЭС |  |  | 2024-09-15 | 2024-09-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6-ф.311 Новоширокинск - Солонечный; Произвести монтаж крюка на опоре №71 ВЛ-6-ф.311 Новоширокинск - Солонечный; Рассмотреть вопрос о замене стойки в ходе капитального ремонта в 2026 году. |  |  |  |  | 36235302 1509242101345
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Чернышевский РЭС |  |  | 2024-09-15 | 2024-09-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.Зерноток, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Произвести регулировку проводов в пролете опор №2-3 ВЛ-10 кВ ф. Зерноток. |  |  |  |  | 36235102 1509242104252
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Читинский РЭС |  |  | 2024-09-16 | 2024-09-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-21200. |  |  |  |  | 36235201 1609241115292
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Западные ЭС Карымский РЭС |  |  | 2024-09-16 | 2024-09-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить целостность вязки провода фазы "В" на опоре №247 ВЛ-10 ф.2 Галкино.; Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.2 Галкино. |  |  |  |  | 36235408 1609241235155
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Читинский РЭС |  |  | 2024-09-16 | 2024-09-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Верх-Чита.; Произвести замену высоковольтных предохранителей на ТП-21015 ВЛ-10 кВ ф. Верх-Чита. |  |  |  |  | 36235201 1609241307293
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Холбонский РЭС |  |  | 2024-09-17 | 2024-09-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №2 Н.Стан, по результатам осмотра, при наличии дефектов, наметить мероприятия по их устранению.; Произвести регулировку проводов в пролете опор №40-41 ВЛ-10кВ №2 Н.Стан |  |  |  |  | 36235101 1709240332256
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Читинский РЭС |  |  | 2024-09-17 | 2024-09-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 51-52 ВЛ-10 кВ ф. Поселье.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Поселье. |  |  |  |  | 36235201 1709240514294
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Центральный РЭС |  |  | 2024-09-17 | 2024-09-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Направить письмо ООО "Служба заказчика" о необходимости перераспределения нагрузки.; Произвести внеплановый осмотр РУ-0.4 кВ ТП-226 и КЛ-0.4кВ ф.Фрунзе, 7 от ТП-226 |  |  |  |  | 36235702 1709240945125
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Центральный РЭС |  |  | 2024-09-17 | 2024-09-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Направить письмо ООО УК "Нагорная, 85а" о необходимости перераспределения нагрузки.; Произвести внеплановый осмотр РУ-0.4 кВ ТП-224 и КЛ-0.4кВ ф.Фрунзе, 10 от ТП-224 |  |  |  |  | 36235702 1709240950126
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Центральный РЭС |  |  | 2024-09-17 | 2024-09-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить КЛ-0.4кВ ф.10 Бабушкина, 78 от ТП-82; Провести анализ состояния кабельных линий, дать предложения по замене дефектных участков. |  |  |  |  | 36235702 1709241437127
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Калганский РЭС |  |  | 2024-09-17 | 2024-09-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести верховой осмотр опор №№45-60 ВЛ-10-ф.241 Шара на основании осмотра наметить сроки по устранению замечаний.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.241 Шара; Произвести регулировку провода в пролете опор №53-54 ВЛ-10-ф.241Шара |  |  |  |  | 36235301 1709241455344
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Чернышевский РЭС |  |  | 2024-09-17 | 2024-09-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф. Комсомолец. По результатам осмотра составить мероприятия по устранению выявленных замечаний.; Произвести регулировку стрелы провеса в пролете опор 15-16 ВЛ-10 ф Комсомолец |  |  |  |  | 36235102 1709241805257
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Читинский РЭС |  |  | 2024-09-17 | 2024-09-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 35-36 ВЛ-10 кВ ф. Северный.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Северный. |  |  |  |  | 36235201 1709242255295
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Читинский РЭС |  |  | 2024-09-18 | 2024-09-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 25-26 ВЛ-10 кВ ф. Еремино.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Еремино. |  |  |  |  | 36235201 1809240110296
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2024-09-18 | 2024-09-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 от ТП-08218 |  |  |  |  | 36235303 1809240918350
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Могочинский РЭС |  |  | 2024-09-18 | 2024-09-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ №1 Кудеча, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Выполнить закрепление провода на опоре №18 ВЛ-6 кВ №1 Кудеча. |  |  |  |  | 36235103 1809241624258
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС Борзинский РЭС |  |  | 2024-09-18 | 2024-09-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.7 Чаб.стоянки от ПС 110 кВ Забайкальск. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.; Произвести замену колпачка изолятора на опоре №27 ф."В", ВЛ 10 кВ ф.7 Чаб.стоянки от ПС 110 кВ Забайкальск. |  |  |  |  | 36235004 1809242101123
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Петровск-Забайкальский РЭС |  |  | 2024-09-18 | 2024-09-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 23-24 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-916.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-916 |  |  |  |  | 36235204 1809242148297
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2024-09-19 | 2024-09-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести верховой осмотр опор № 1-30 ВЛ-10-ф.11 Шанежная на основании осмотра наметить сроки по устранению замечаний; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.11 Шанежная; Произвести перетяжку провода в пролете опор №7-8 ВЛ-10-ф.11 Шанежная |  |  |  |  | 36235303 1909240033347
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Могочинский РЭС |  |  | 2024-09-19 | 2024-09-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-1 Кудеча, по результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 36235103 1909240105259
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Калганский РЭС |  |  | 2024-09-19 | 2024-09-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Обеспечить выполнение верхового осмотра опор №10-30 ВЛ 6 кВ Ф.051 Поселок-1; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 6 кВ Ф.051 Поселок-1; Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №18-19 ВЛ 6 кВ Ф.051 Поселок-1 |  |  |  |  | 36235301 1909241621348
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС Борзинский РЭС |  |  | 2024-09-19 | 2024-09-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от СТП 728 Борзинская. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.; Произвести перетяжку проводов в пролете опор №8-9 на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от СТП 728 Борзинская. |  |  |  |  | 36235004 1909241911124
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Петровск-Забайкальский РЭС |  |  | 2024-09-20 | 2024-09-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 37-38 ВЛ-10 кВ ф. Ушоты.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Ушоты. |  |  |  |  | 36235204 2009240001298
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС |  |  | 2024-09-20 | 2024-09-20 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить замену гирлянды изоляторов фазы "С " на опоре № 34 ВЛ 110 кВ Читинская ТЭЦ-1 - Черновская I цепь с отпайкой на ПС Кадала (ВЛ-110-09).; По результатам осмотра разработать план мероприятий по повышению надежности работы ВЛ 110 кВ Читинская ТЭЦ-1 - Черновская I цепь с отпайкой на ПС Кадала (ВЛ-110-09).; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Читинская ТЭЦ-1 - Черновская I цепь с отпайкой на ПС Кадала (ВЛ-110-09). |  |  |  |  | 362352 2009240627299
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2024-09-20 | 2024-09-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести верховой осмотр опор №115-140 ВЛ-6-ф.615 Манкечур; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6-ф.615 Манкечур; Произвести монтаж изолятора на опоре №124 ВЛ-6-ф.615 Манкечур |  |  |  |  | 36235303 2009241138349
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Петровск-Забайкальский РЭС |  |  | 2024-09-20 | 2024-09-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса провода в пролете опор № 43-44 ВЛ-10 кВ ф. КЛК.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. КЛК. |  |  |  |  | 36235204 2009241747300
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Чернышевский РЭС |  |  | 2024-09-21 | 2024-09-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №Байгул, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Выполнить регулировку провода в пролете опор 25-26 ВЛ-10 ф Байгул |  |  |  |  | 36235102 2109240141263
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Петровск-Забайкальский РЭС |  |  | 2024-09-21 | 2024-09-21 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Харчетой. |  |  |  |  | 36235204 2109240358301
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Сретенский РЭС |  |  | 2024-09-21 | 2024-09-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.Связная-2 по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний; Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №167-168 ВЛ-10кВ ф.вязная-2. |  |  |  |  | 36235106 2109240955265
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2024-09-21 | 2024-09-21 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.15 Кути-1; Убрать кошку с трансформатора на ТП-25811 ВЛ-10-ф.15 Кути-1; Установить калиброванные предохранители в РУ-10 кВ ТП-25811 ВЛ-10-ф.15 Кути-1 |  |  |  |  | 36235303 2109241450351
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Александро-Заводский РЭС |  |  | 2024-09-21 | 2024-09-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 от ТП-08218 |  |  |  |  | 36235302 2109241548353
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Александро-Заводский РЭС |  |  | 2024-09-21 | 2024-09-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 от ТП-2013 |  |  |  |  | 36235302 2109241550354
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Холбонский РЭС |  |  | 2024-09-21 | 2024-09-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №3 Кироча с целью выявления дефектов, по результатам осмотра, при наличии дефектов,наметить мероприятия по их устранению.; Выполнить ремонт шлейфа провода фазы В от РЛНД-10 кВ на опоре №5 отпайки на ТП-6 ВЛ-10 кВ №3 Кироча. |  |  |  |  | 36235101 2109242135262
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС Борзинский РЭС |  |  | 2024-09-22 | 2024-09-22 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от СТП №728 Борзинская. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 36235004 2209240701125
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Холбонский РЭС |  |  | 2024-09-22 | 2024-09-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-6, по результатам осмотра составить перечень мероприятий по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 36235101 2209240930260
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Калганский РЭС |  |  | 2024-09-22 | 2024-09-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП-1244 |  |  |  |  | 36235301 2209241350355
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Могочинский РЭС |  |  | 2024-09-22 | 2024-09-22 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 6 кВ ф.10 Кудеча –БССС Кудеча-Широкий, по результатам осмотра разработать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний.; Выполнить замену предохранителей 6 кВ фаз А и В на ТП-38. |  |  |  |  | 36235103 2209241615266
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Калганский РЭС |  |  | 2024-09-22 | 2024-09-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести верховой осмотр опор №№25-45 ВЛ-10-ф.1 Нижний Калгукан на основании осмотра наметить сроки по устранению замечаний.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.1 Нижний Калгукан; Произвести перетяжку провода в пролете опор №35-36 ВЛ-10-ф.1 Нижний Калгукан |  |  |  |  | 36235301 2209241844356
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Калганский РЭС |  |  | 2024-09-23 | 2024-09-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести верховой осмотр опор №20-40 ВЛ-10-ф.124 Козлово; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.124 Козлово; Произвести монтаж крюка крепления изолятора на опоре №36 ВЛ-10 ф.124 Козлово |  |  |  |  | 36235301 2309240008357
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС |  |  | 2024-09-23 | 2024-09-23 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Орловский ГОК – Булак (ВЛ-110-91) на предмет выявления гнезд на опорах, так же обнаружения следов жизнедеятельности птиц на поверхности изоляторов. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.; Произвести замену изоляции на ВЛ 110 кВ Орловский ГОК – ТПС Булак (ВЛ-110-91) опора №147 фаза "В".; Произвести установку ПЗУ (птица защитного устройства) по всем фаза на опоре №147, ВЛ 110 кВ Орловский ГОК – ТПС Булак (ВЛ-110-91). |  |  |  |  | 362350 2309240711126
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Черновский РЭС |  |  | 2024-09-23 | 2024-09-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо в организацию ООО "Багор" ИП Р.Г. Тюменцев |  |  |  |  | 36235701 2309241242128
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2024-09-23 | 2024-09-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести верховой осмотр опор №10-25 ВЛ-10-ф.3 Зоргол; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.7 Улан; Произвести перетяжку провода в пролете опор №16-17 ВЛ-10-ф.7 Улан |  |  |  |  | 36235303 2309241826358
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Александро-Заводский РЭС |  |  | 2024-09-23 | 2024-09-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести верховой осмотр опор №110-130 ВЛ-10-ф.116 Николаевка; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.116 Николаевка; Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №124-125 ВЛ-10-ф.116 Николаевка |  |  |  |  | 36235302 2309242230359
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС |  |  | 2024-09-24 | 2024-09-24 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить замену гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 26 ВЛ 110 кВ Дарасун - Бурятская (ВЛ-110-42).; По результатам осмотра разработать мероприятия по повышению надежности работы ВЛ 110 кВ Дарасун - Бурятская (ВЛ-110-42).; Произвести внеплановый осмотр участка ВЛ 110 кВ Дарасун - Бурятская (ВЛ-110-42) от опоры № 21 до опоры № 31. |  |  |  |  | 362352 2409240748302
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Черновский РЭС |  |  | 2024-09-24 | 2024-09-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо в организацию ИП Буйнов А.М. |  |  |  |  | 36235701 2409241347129
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2024-09-24 | 2024-09-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Обеспечить выполнение верхового осмотра опор №30-40 ВЛ-10-ф.10 Брусиловка; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.10 Брусиловка; Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №38-39 ВЛ-10-ф.10 Брусиловка |  |  |  |  | 36235303 2409241523360
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС |  |  | 2024-09-25 | 2024-09-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-35 кВ Сретенск - Фирсово (ВЛ-35-239). По результатам внеочередного осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 362351 2509240221269
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Центральный РЭС |  |  | 2024-09-25 | 2024-09-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить КЛ-6кВ ф.ТП-392-ТП-95; Провести анализ состояния кабельных линий, дать предложения по замене дефектных участков.; Провести высоковольтные испытания КЛ-6кВ ф.ТП-392-ТП-95 |  |  |  |  | 36235702 2509240443132
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Читинский РЭС |  |  | 2024-09-25 | 2024-09-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 173-174 ВЛ-10 кВ ф. Домна-Ключи.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. Домна-Ключи. |  |  |  |  | 36235201 2509241038303
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Александро-Заводский РЭС |  |  | 2024-09-25 | 2024-09-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести верховой осмотр опор №20-40 ВЛ-10-ф.2014 Трубачево; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.2014 Трубачево; Произвести монтаж крюка крепления изолятора на опоре №33 ВЛ-10 ф.2041 Трубачево |  |  |  |  | 36235302 2509241227361
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Нерчинский РЭС |  |  | 2024-09-26 | 2024-09-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Савватеево, по результатам осмотра наметить мероприятия на устранение выявленных дефектов.; Выполнить перетяжку проводов в пролете опор 13-14 ВЛ-10кВ Савватеево. |  |  |  |  | 36235105 2609240003261
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Калганский РЭС |  |  | 2024-09-26 | 2024-09-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП-1247. |  |  |  |  | 36235301 2609241035370
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Центральный РЭС |  |  | 2024-09-26 | 2024-09-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Направить письмо ООО УК "Регион" о необходимости перераспределения нагрузки.; Произвести внеплановый осмотр РУ-0.4 кВ ТП-356 и КЛ-0.4кВ ф.Трактовая, 76 от ТП-356 |  |  |  |  | 36235702 2609241335130
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2024-09-26 | 2024-09-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести верховой осмотр опор № 30-40 ВЛ-10 ф. 3 Бутунтай-Бутунтай на основании осмотра наметить сроки по устранению замечаний; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 ф. 3 Бутунтай-Бутунтай; Произвести перетяжку провода в пролете опор №37-38 ВЛ-10-ф. 3 Бутунтай-Бутунтай. |  |  |  |  | 36235303 2609241530362
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Центральный РЭС |  |  | 2024-09-26 | 2024-09-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить КЛ-0.4кВ ф.Трактовая, 3 от ТП-356; Провести анализ состояния кабельных линий, дать предложения по замене дефектных участков. |  |  |  |  | 36235702 2609241559131
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2024-09-26 | 2024-09-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 от ТП-06220 |  |  |  |  | 36235303 2609242207352
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Холбонский РЭС |  |  | 2024-09-27 | 2024-09-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ №2 В.Поселок, по результатам осмотра, при наличии дефектов, наметить мероприятия по их устранению.; Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-10 кВ №2 В.Поселок. |  |  |  |  | 36235101 2709240013264
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2024-09-27 | 2024-09-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 от ТП-06610 |  |  |  |  | 36235303 2709241201372
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Нерчинский РЭС |  |  | 2024-09-27 | 2024-09-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ ф Макеевка, по результатам осмотра наметить мероприятия на устранение выявленных дефектов.; Выполнить перетяжку проводов в пролете опор20-21 ВЛ-6кВ Макеевка. |  |  |  |  | 36235105 2709241720267
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Черновский РЭС |  |  | 2024-09-27 | 2024-09-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | На основании измерения напряжения и нагрузок произвести перераспределение нагрузки на ВЛ-0.4 кВ ф.5 ТП-660; Произвести оперативным персоналом замер напряжения и нагрузок РУ-0.4кв ф.5 ТП-660 |  |  |  |  | 36235701 2709242125133
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Сретенский РЭС |  |  | 2024-09-27 | 2024-09-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №17 Матакан, по результатам осмотра, при наличии дефектов, наметить мероприятия по их устранению.; Выполнить перетяжку проводов в пролете деревянных на ж/б приставках опор №77 -78 ВЛ-10 кВ №17 Матакан. |  |  |  |  | 36235106 2709242130270
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Черновский РЭС |  |  | 2024-09-27 | 2024-09-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | На основании измерения напряжения и нагрузок произвести перераспределение нагрузки на ВЛ-0.4 кВ ф.2 ТП-664; Произвести оперативным персоналом замер напряжения и нагрузок ВЛ-0.4кВ ф.2 от ТП-664 |  |  |  |  | 36235701 2709242230134
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Александро-Заводский РЭС |  |  | 2024-09-27 | 2024-09-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести верховой осмотр опор №60-80 ВЛ-6-ф.311 Новоширокинск - Солонечный на основании осмотра наметить сроки по устранению замечаний.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6-ф.311 Новоширокинск - Солонечный; Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №70-71 ВЛ-6-ф.311 Новоширокинск - Солонечный |  |  |  |  | 36235302 2709242330363
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Александро-Заводский РЭС |  |  | 2024-09-28 | 2024-09-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-31021 |  |  |  |  | 36235302 2809240825364
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС |  |  | 2024-09-28 | 2024-09-28 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить замену гирлянды изоляторов на опоре № 69 ВЛ 110 кВ Дарасун - Дульдурга I цепь с отпайками (ВЛ-110-40, 44).; По результатам осмотра разработать мероприятия по повышению надежности работы ВЛ 110 кВ Дарасун - Дульдурга I цепь с отпайками (ВЛ-110-40, 44).; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Дарасун - Дульдурга I цепь с отпайками (ВЛ-110-40, 44) участка от опоры № 59 до опоры № 69. |  |  |  |  | 362352 2809241049304
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Черновский РЭС |  |  | 2024-09-28 | 2024-09-28 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо в организацию ООО "РТК" ИП Токарев С.М. |  |  |  |  | 36235701 2809241806135
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Городские ЭС Центральный РЭС |  |  | 2024-09-28 | 2024-09-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить КЛ-6кВ ф.РП-37-ТП-212; Провести анализ состояния кабельных линий, дать предложения по замене дефектных участков.; Провести высоковольтные испытания КЛ-6кВ ф.РП-37-ТП-212 |  |  |  |  | 36235702 2809242120136
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Восточные ЭС Нерчинский РЭС |  |  | 2024-09-28 | 2024-09-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Прочие нарушения |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ В.Ключи, по результатам осмотра наметить мероприятия направленные на устранение выявленных дефектов.; Произвести внеочередной осмотр ТП-498 ВЛ-10 кВ В.Ключи с целью выявления дефектов, наметить мероприятия по их устранению.; Произвести установку калиброванных плавких вставок высоковольтных предохранителей в РУ-10 кВ ТП-498. |  |  |  |  | 36235105 2809242140268
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Александро-Заводский РЭС |  |  | 2024-09-28 | 2024-09-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4 ф.-1 от ТП-20212 |  |  |  |  | 36235302 2809242214365
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС |  |  | 2024-09-28 | 2024-09-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Природные пожары |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ-110 кВ Вершина Шахтамы – Бугдаинская (ВЛ-110-23). По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.; Произвести замену дефектной изоляции на опоре № 25 ф. "А" ВЛ 110 кВ Вершина Шахтамы – Бугдаинская (ВЛ-110-23).; Произвести оценку состояния деревьев подвергнутых возгоранию в результате прохождения лесного пожара с целью исключения их падения в охранную зону ВЛ-110 кВ Вершина Шахтамы – Бугдаинская (ВЛ-110-23). |  |  |  |  | 362353 2809242247366
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС Борзинский РЭС |  |  | 2024-09-29 | 2024-09-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф6 Кир.Завод от ПС 110 кВ Забайкальск. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.; Произвести восстановление крепления вязки провода на опоре №88 ф. "С", ВЛ 10 кВ ф6 Кир.Завод от ПС 110 кВ Забайкальск. |  |  |  |  | 36235004 2909240947127
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС |  |  | 2024-09-29 | 2024-09-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения; Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Даурия – Забайкальск (ВЛ-110-37). По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.; Организовать внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Даурия – Харанор (ВЛ-110-36). По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.; Организовать внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Забайкальск – Абагайтуй (ВЛ-110-38). По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.; Организовать внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ ТЭЦ ППГХО – Забайкальск (ВЛ-110-105). По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.; Произвести замену изоляции ЛК 110-70 на изоляцию марки ПСД-70Е опора №151 фаза"В" ВЛ 110 кВ Забайкальск – Абагайтуй (ВЛ-110-38).; Произвести регулировку стрелы провеса грозатроса после прохождения стихийного явления в пролете опор №№774-775 на ВЛ 110 кВ ТЭЦ ППГХО – Забайкальск (ВЛ-110-105).; Произвести регулировку стрелы провеса грозатроса после прохождения стихийного явления в пролете опор №№124-125 на ВЛ 110 кВ Даурия – Забайкальск (ВЛ-110-37).; Произвести ремонт верхней траверсы на опоре 149, ВЛ 110 кВ Даурия – Харанор (ВЛ-110-36). |  |  |  |  | 362350 2909241327141
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС Борзинский РЭС |  |  | 2024-09-29 | 2024-09-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Организовать послеаварийную проверку приборов ТИ |  |  |  |  | 36235004 2909241408140
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС |  |  | 2024-09-29 | 2024-09-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Обеспечить проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ-110-39 Краснокаменская ТЭЦ-Абагайтуй(ВЛ-110-39).; После проведения инженерного осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний на ВЛ-110-39 Краснокаменская ТЭЦ-Абагайтуй(ВЛ-110-39).; Произвести внеочередной осмотр состояния шлейфов ВЛ на опоре №108 с принятием решения по их замене и(или) регулировке. ВЛ-110-39 Краснокаменская ТЭЦ-Абагайтуй(ВЛ-110-39) |  |  |  |  | 362353 2909241450373
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС |  |  | 2024-09-29 | 2024-09-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам инженерного осмотра наметить план мероприятий по приведению ВЛ-110 кВ Кличка - Приаргунская (ВЛ-110-24) в соответствии с НТД.; Провести противоаварийную тренировку совместно с персоналом Приаргунской ТЭЦ и Забайкальского РДУ по действиям при выделении станции на изолированную работу.; Произвести инженерный осмотр ВЛ-110 кВ Кличка - Приаргунская ТЭЦ.; Произвести осмотр ВЛ-110 кВ Кличка - Приаргунская ТЭЦ (ВЛ-110-24) на предмет оценки состояния проводов, изоляции, линейной арматуры в пролетах опор №9 - 15, №40 - 44, с принятием решения о проведении замены дефектных элементов ВЛ. |  |  |  |  | 362353 2909241512377
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Калганский РЭС |  |  | 2024-09-30 | 2024-09-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести верховой осмотр опор №7-28 ВЛ-10-ф.6 Заводская; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.6 Заводская; Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №17-18 ВЛ-10-ф.6 Заводская |  |  |  |  | 36235301 3009240033367
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2024-09-30 | 2024-09-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Произвести верховой осмотр опор №22-42 ВЛ -10 -ф. 13 Досатуй; Произвести внеочередной осмотр ВЛ -10 -ф. 13 Досатуй; Произвести очистку от снега изоляцию на опоре № 32 ВЛ -10 -ф. 13 Досатуй |  |  |  |  | 36235303 3009240124371
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2024-09-30 | 2024-09-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Обеспечить выполнение верхового осмотра опор №15-20 ВЛ-10-ф.1 Т.Борзя; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.1 Т.Борзя; Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №19-20 ВЛ-10-ф.1 Т.Борзя |  |  |  |  | 36235303 3009240227369
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2024-09-30 | 2024-09-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести верховой осмотр опор №57-77 ВЛ-10 ф.1 Кондуй; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 ф.1 Кондуй; Произвести монтаж изолятора на опоре №67 ВЛ-10 ф.1 Кондуй |  |  |  |  | 36235303 3009240251368
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2024-09-30 | 2024-09-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Обеспечить выполнение верхового осмотра опор №5-25 ВЛ-10-ф.9 Ток-1; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.9 Ток-1; Произвести монтаж изолятора ШС-10 на опоре №15. |  |  |  |  | 36235303 3009240327378
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Калганский РЭС |  |  | 2024-09-30 | 2024-09-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести верховой осмотр опор №120-130 ВЛ-10-ф.3 Чингильтуй; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.3 Чингильтуй; Произвести монтаж провода на опоре №45 ВЛ-10-ф.3 Чингильтуй |  |  |  |  | 36235301 3009240511379
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Калганский РЭС |  |  | 2024-09-30 | 2024-09-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести верховой осмотр опор №63-83 ВЛ-10-ф.035 Бура; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.035 Бура; Произвести монтаж изолятора на опоре №73 ВЛ-10-ф.035 Бура |  |  |  |  | 36235301 3009240523380
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2024-09-30 | 2024-09-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Обеспечить выполнение верхового осмотра опор №25-26 ВЛ-10-ф.4 Аэропорт.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.4 Аэропорт.; Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №25-26 ВЛ-10-ф.4 Аэропорт. |  |  |  |  | 36235303 3009240709381
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2024-09-30 | 2024-09-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Обеспечить выполнение верхового осмотра опор №19-39 ВЛ-10-ф.4 Капцегайтуй; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.4 Капцегайтуй; Произвести монтаж изолятора на опоре №29 ВЛ-10-ф.4 Капцегайтуй |  |  |  |  | 36235303 3009240850382
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Калганский РЭС |  |  | 2024-09-30 | 2024-09-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести верховой осмотр опор №9-30 ВЛ-6-ф.4 Поселок 1.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6-ф.4 Поселок 1.; Произвести регулировку стрелы провеса провода в пролете опор №19-20 ВЛ-6-ф.4 Поселок 1. |  |  |  |  | 36235301 3009240920383
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2024-09-30 | 2024-09-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 от ТП-2527 |  |  |  |  | 36235303 3009240940388
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2024-09-30 | 2024-09-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 от ТП-109 |  |  |  |  | 36235303 3009240950390
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2024-09-30 | 2024-09-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 от ТП-1042 |  |  |  |  | 36235303 3009240950393
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС |  |  | 2024-09-30 | 2024-09-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | После проведенных осмотров наметить мероприятия по улучшению надежности в работе ВЛ-35 кВ Приаргунская ТЭЦ - Талман (ВЛ-35-301); Произвести верховой осмотр опоры №39 ВЛ-35 кВ Приаргунская ТЭЦ - Талман (ВЛ-35-301); Произвести внеочередной осмотр ВЛ-35 кВ Приаргунская ТЭЦ - Талман (ВЛ-35-301) |  |  |  |  | 362353 3009241008392
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2024-09-30 | 2024-09-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 от ТП-08218 |  |  |  |  | 36235303 3009241010394
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Калганский РЭС |  |  | 2024-09-30 | 2024-09-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП-1336 |  |  |  |  | 36235301 3009241030387
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2024-09-30 | 2024-09-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести верховой осмотр опор опор №20-41 ВЛ-10-ф.1 ОТФ Кирова; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.1 ОТФ Кирова; Произвести перетяжку провода в пролете опор №30-31 ВЛ-10-ф.1 ОТФ Кирова |  |  |  |  | 36235303 3009241030389
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2024-09-30 | 2024-09-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести верховой осмотр опор №36-57 ВЛ-6кВ -ф.24 В.Хутор; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ-ф.24 В.Хутор; Произвести регулировку провода в пролетах опор №46-47 ВЛ-6кВ-ф. 24 В.Хутор |  |  |  |  | 36235303 3009241055391
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2024-09-30 | 2024-09-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 от ТП-0651 |  |  |  |  | 36235303 3009241140395
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Калганский РЭС |  |  | 2024-09-30 | 2024-09-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести верховой осмотр опор №34-54 ВЛ-10-ф.133 Горбуновка; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-ф.133 Горбуновка; Произвести монтаж изолятора на опоре №44 ВЛ-10-ф.133 Горбуновка |  |  |  |  | 36235301 3009241145404
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Калганский РЭС |  |  | 2024-09-30 | 2024-09-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП-1835 |  |  |  |  | 36235301 3009241145386
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Калганский РЭС |  |  | 2024-09-30 | 2024-09-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП-0358 |  |  |  |  | 36235301 3009241205385
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Калганский РЭС |  |  | 2024-09-30 | 2024-09-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП-0326 |  |  |  |  | 36235301 3009241210376
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2024-09-30 | 2024-09-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 от ТП-17211 |  |  |  |  | 36235303 3009241410396
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2024-09-30 | 2024-09-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 от ТП-0669 |  |  |  |  | 36235303 3009241420397
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС Борзинский РЭС |  |  | 2024-09-30 | 2024-09-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.6 Цемас от ПС 110 кВ Даурия. По результатам осмотра наметить план мероприятий по устранению выявленных замечаний.; Произвести восстановления крепления вязки провода на опоре №81 ф."В", ВЛ 10 кВ ф.6 Цемас от ПС 110 кВ Даурия. |  |  |  |  | 36235004 3009241421128
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Южные ЭС Борзинский РЭС |  |  | 2024-09-30 | 2024-09-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф 9 Шахалинор от ПС 110 кВ Даурия. По результатам осмотра наметить план мероприятий.; Произвести установку нового колпачка изолятора на опору №0 ф."С", ВЛ 10 кВ ф 9 Шахалинор от ПС 110 кВ Даурия. |  |  |  |  | 36235004 3009241427129
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Калганский РЭС |  |  | 2024-09-30 | 2024-09-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП-1821 |  |  |  |  | 36235301 3009241430375
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2024-09-30 | 2024-09-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 от ТП-19219 |  |  |  |  | 36235303 3009241440398
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Калганский РЭС |  |  | 2024-09-30 | 2024-09-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП-03121 |  |  |  |  | 36235301 3009241445374
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Центральные ЭС Красночикойский РЭС |  |  | 2024-09-30 | 2024-09-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку шлейфов с АВ-0,4 кВ ф. 1 до опоры № 1 ТП-26101.; Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 26101. |  |  |  |  | 36235206 3009241450305
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2024-09-30 | 2024-09-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 от ТП-08715 |  |  |  |  | 36235303 3009241640399
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2024-09-30 | 2024-09-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 от ТП-08611 |  |  |  |  | 36235303 3009241650400
75, Забайкальский край | филиал ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго Юго-Восточные ЭС Приаргунский РЭС |  |  | 2024-09-30 | 2024-09-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 от ТП-1711 |  |  |  |  | 36235303 3009241705401