## kadr
Сводные данные об аварийных отключениях Хакасэнерго за 1 квартал 2021 года
Предприятие | № акта | Отключение |  |  | Недоотпуск, тыс. кВт*час | Включение |  |  | Причины | Противоаварийные мероприятия
|  | Дата | Время, час | Время, мин. |  | Дата | Время, час | Время, мин.
Хакасэнерго | 207 | 2021-03-24 | 6 | 18 | 0.12101 | 2021-03-24 | 7 | 11 | 3.4.7.3 При плановом осмотре в феврале 2021 года дефект ЛРНД отсутствовал. В процессе эксплуатации, на ВЛ 10 кВ ф.65-02 произошла разрегулировка ножа фазы "В" ЛР на опоре №16-11, что привело к нарушению контакта и его нагреву. 4.13 Причиной возникновения нарушения явилось нарушение контакта на фазе "В" ЛР на опоре №№16-11, что привело к нагреву контакта и отключению ВЛ 10 кВ ф.65-02 персоналом. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение контакта на фазе "В" на ф. 65-02 с. Сабинка, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Провести регулировку РЛНД Р-16-11 ВЛ-10 кВ ф.65-02. Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 20.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.65-02, внести выявленные замечания в журнал дефектов. Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 26.04.2021 год
Хакасэнерго | 208 | 2021-03-24 | 12 | 40 | 0.02625 | 2021-03-24 | 14 | 25 | 3.4.12.2 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 15-617-137 явилось длительное воздействие ветровых нагрузок на оборудование ЛЭП, вследствие чего произошло нарушение контактного соединения провода на опоре № 10, что 24.03.2021 г. при порывистом ветре привело к обрыву провода в пролёте опор № 9 - 10 с последующим коротким замыкание и отключением АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 15-617-137 персоналом для устранения замечания. 4.4 При механическом воздействии ветровых нагрузок на оборудование ЛЭП произошло нарушение контактного соединения провода на опоре № 10, что при порывистом ветре привело к обрыву провода в пролёте опор № 9 - 10 с последующим коротким замыкание и отключением АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 15-617-137. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода марки А-50 в пролёте опор при воздействии атмосферных явлений на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-15-617-137, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 Восстановить провод в пролёте опор № 9 - 10 на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 15-617-137. (Выполнено 24.03.2021 г., заказ ТОРО №151438724) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 21.04.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 15-617-137, особое внимание обратить на состояние контактных соединений проводов на опорах. (Заказ ТОРО № 151438724) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 26.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 15-617-137 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 27.04.2021 год
Хакасэнерго | 209 | 2021-03-24 | 19 | 37 | 0.010666 | 2021-03-24 | 20 | 9 | 3.4.12.2 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 88-05-20 явились воздействия ветра с порывами, которые привели к пляске и провису проводов на вводе от опоры № 1-4 с последующим замыканием и отключением АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 88-05-20. 4.4 В результате механического воздействия сильного ветра на электротехническое оборудование ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 88-05-20 произошла разрегулировка стрелы провиса проводов на вводе от опоры № 1-4 с последующим замыканием проводов и отключением АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 88-05-20. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Замыкание проводов на вводе от опоры при пляске проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-88-05-20, Опора П3ДБ-4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов на вводе от опоры № 1-4 на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 88-05-20. (Заказ ТОРО № 151439896) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 21.04.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 88-05-20, особое внимание обратить на разрегулировки стрел провиса проводов в пролётах опор, на вводах от опор. (Заказ ТОРО № 151439897) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 22.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 88-05-20 занести выявленные замечания в журналы дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 23.04.2021 год
Хакасэнерго | 210 | 2021-03-24 | 20 | 22 | 0.02 | 2021-03-24 | 21 | 10 | 3.4.12.2 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 98-04-08 явилось воздействие ветровых нагрузок с порывами, которые привели к пляске и провису проводов на вводе от опоры № 3 с последующим схлёстом проводов, замыканием и отключением АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 98-04-08. 4.4 При механическом воздействии ветровых нагрузок произошёл провис проводов на вводе от опоры № 3 с последующим замыканием проводов и отключением АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 98-04-08. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Замыкание проводов на вводе от опоры при пляске проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-98-04-08, Опора О3Д-5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов на вводе от опоры № 3 на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 98-04-08. (Заказ ТОРО № 151440306) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 21.04.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 98-04-08, особое внимание обратить на разрегулировки стрел провиса проводов в пролётах опор, на вводах от опор. (Заказ ТОРО № 151440305) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 22.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 98-04-08 занести выявленные замечания в журналы дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 23.04.2021 год
Хакасэнерго | 211 | 2021-03-24 | 21 | 50 | 0.007334 | 2021-03-24 | 22 | 12 | 3.4.12.2 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 89-05-02 явились воздействия ветровых нагрузок с порывами, которые привели к пляске проводов в пролётах опор, разрегулировке стрелы провиса провода в пролёте опор № 5 - 5-1 с последующим схлёстом проводов в данном пролёте опор, межфазным замыканием и отключением АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 89-05-02. 4.4 В результате механического воздействия порывов ветра на электротехническое оборудование ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 89-05-02 произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролёте опор № 5 - 5-1 с последующим схлёстом проводов в данном пролёте опор, замыканием проводов и отключением АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 89-05-02. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов вследствие воздействия ветровых нагрузок с сильными порывами ветра на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-89-05-02, Пролет: Опора №5 - Опора №5-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор № 5 - 5-1 на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 89-05-02. (Заказ ТОРО № 151440310) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 21.04.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 89-05-02, особое внимание при осмотре обратить на разрегулировки стрел провиса проводов в пролётах. (Заказ ТОРО № 151440311) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 22.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 89-05-02 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 23.04.2021 год
Хакасэнерго | 212 | 2021-03-25 | 0 | 50 | 0.01425 | 2021-03-25 | 2 | 25 | 3.4.12.2 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 85-13-04 явилось длительное воздействие ветровых нагрузок на оборудование ЛЭП (в период с 22.03.2021 г. вводился режим РПГ в связи с поступлением ШП ОЯ № 11), что привело к обрыву нейтрального провода на опоре № 11, схлёсту проводов, возникновению межфазного замыкания и отключению АВ-0,4 кВ ф. 3 в ТП 85-13-04. 4.4 При механическом воздействии ветровых нагрузок произошло нарушение контактного соединения нейтрального провода на опоре № 11, что 25.03.2021 г. при порыве ветра привело к обрыву нейтрального провода на опоре № 11 с последующим схлёстом проводов, замыканием и отключением АВ-0,4 кВ ф. 3 в ТП 85-13-04. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв нейтрального провода на опоре при воздействии ветровых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-85-13-04, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Техническое мероприятие 1 Выполнить работы по востановлению нейтрального провода на опоре № 11 ВЛ 0,4 кВ ф. 3 от ТП 85-13-04. (Выполнено 25.03.2021 г., № заказа ТОРО 170050069) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 21.04.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 85-13-04 (№ заказа ТОРО 151436890), особое внимание при осмотре обратить на разрегулировки стрел провиса проводов, состояния креплений проводов к изоляторам. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 22.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 85-13-04 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 23.04.2021 год
Хакасэнерго | 213 | 2021-03-25 | 8 | 58 | 0.013333 | 2021-03-25 | 9 | 30 | 3.4.12.2 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 88-08-09 явилось длительное воздействие ветровых нагрузок, которое привело к провису провода в пролёте опор № 2-1 - 2-2 с последующим схлёстом проводов в данном пролёте опор, межфазным замыканием и отключением АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 88-08-09. 4.4 В результате механического воздействия порывов ветра на электротехническое оборудование ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 88-08-09 произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролёте опор № 2-1 - 2-2 с последующим схлёстом проводов в данном пролёте опор, замыканием проводов и отключением АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 88-08-09. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Замыкание проводов в пролёте при ветровых нагрузках на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-88-08-09, Пролет: Опора №2-1 - Опора №2-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор № 2-1 - 2-2 на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 88-08-09. (Заказ ТОРО № 151440313) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 21.04.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 88-08-09, особое внимание при осмотре обратить на разрегулировки стрел провиса проводов в пролётах. (Заказ ТОРО № 151440312) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 22.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 88-08-09 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 23.04.2021 год
Хакасэнерго | 214 | 2021-03-27 | 18 | 30 | 0.012 | 2021-03-27 | 18 | 56 | 3.4.7.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф.90-06 явилось замыкание фазы "А" на землю в баке силового трансформатора ТП 90-06-06 вызванное старением изоляции трансформатора в условиях длительной эксплуатации (43 года), что привело к необходимости отключения ВЛ-10 кВ ф.90-06 персоналом для поиска причины замыкания. 4.12 В условиях длительной эксплуатации силового трансформатора ТП 90-06-06 (43 года) произошло нарушение изоляции с замыканием фазы "А" на бак трансформатора, что привело к замыканию на "землю" на ВЛ-10 кВ ф.90-06 и отключению ЛЭП персоналом. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изоляции с замыканием фазы "А" на бак. на ТП-90-06-06, Трансформатор ТМ-63/10 | Техническое мероприятие 1 Произвести замену неисправного трансформатора типа ТМ-63/10 ТП 90-06-06. Заказ ТОРО №151438730 (демонтаж), 151438732 (монтаж). Ответственное лицо: Митронов В.В. 20.04.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести осмотр состояния опорной и проходной изоляции ТП 90-06-06 и ошиновки 0,4-10 кВ. Заказ ТОРО №151438736 . Ответственное лицо: Митронов В.В. 29.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По выявленным замечаниям наметить мероприятия и сроки устранения. Ответственное лицо: Митронов В.В. 29.04.2021 год
Хакасэнерго | 215 | 2021-03-27 | 20 | 37 | 0.004666 | 2021-03-27 | 20 | 51 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 29-05-05 явилось увеличение загруженности фазы "С" ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 29-05-05 (Ic=295A), вследствие длительного протекания тока нагрузки близкой к номинальной (Iном = 320 А) произошел нагрев контактного соединения АВ-0,4 кВ ф. 3, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф. 3 в ТП 29-05-05. 4.13 Вследствие длительного протекания тока нагрузки близкой к номинальной по фазе "С" ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 29-05-05 Ic=295A., (Iном = 320 А) произошел нагрев контактного соединения АВ-0,4 кВ ф. 3, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф. 3 в ТП 29-05-05. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отключению АВ-0,4 кВ ф. 3 при перегрузки. на ТП-29-05-05, ВА 04-36-34 320А | Техническое мероприятие 1 Выполнить перераспределение нагрузки по ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП 29-05-05. Заказ №151445190. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 31.05.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр и пирометрическое обследование контактных соединений на ТП 29-05-05. Заказ №151445188. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 31.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ТП 29-05-05 и пирометрического обследования контактных соединений занести выявленные замечания в журнал дефектов с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 31.05.2021 год
Хакасэнерго | 216 | 2021-03-28 | 16 | 7 | 0.005 | 2021-03-28 | 16 | 13 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 29-18-10 явилось несвоевременное выявление ослабления и нагрева контактного соединения отходящего кабеля на АВ-0,4 кВ ф. 3, из-за длительного нагрева контактного соединения, произошло отключение ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 29-18-10 действием тепловой защиты. При плановом осмотре от 30.11.2020 дефект отсутствовал. 4.13 В результате нарушения контактного соединения отходящего кабеля на АВ-0,4 кВ ф. 3, произошло отключение ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 29-18-10 действием тепловой защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушения контактного соединения отходящего кабеля на АВ-0,4 кВ ф. 3 на ТП-29-18-10, ВА 57-35-34 200А | Техническое мероприятие 1 Выполнить протяжку контактных соединений АВ-0,4 кВ ф. 3 в ТП 29-18-10. Заказ №151445191. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 20.04.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр и пирометрическое обследование контактных соединений на ТП по ф.29-18 (Заказ № 151445192) Ответственное лицо: Варлаков А.В. 24.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра и пирометрического обследования контактных соединений на ТП по ф.29-18 записать выявленные замечания в журнал дефектов и наметить сроки устранения замечаний. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 31.05.2021 год
Хакасэнерго | 217 | 2021-03-29 | 18 | 0 | 0.000833 | 2021-03-29 | 18 | 5 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 26-29 явилось повреждение в электрических сетях потребителя принадлежащих АО "Усть-Абаканская Птицефабрика", вследствие чего произошло короткое замыкание с последующей работой РЗ на отключение ВЛ-10 кВ ф. 26-29 на ПС 110 кВ КСК. | Организационное мероприятие 1 Направить потребителю АО "Усть-Абаканская Птицефабрика" письмо с требованием предоставить письменный ответ о причинах технологического нарушения произошедшего на ВЛ-10 кВ ф. 26-29 29.03.2021 г. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 21.04.2021 год
Хакасэнерго | 219 | 2021-03-30 | 9 | 5 | 0.0544 | 2021-03-30 | 9 | 11 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 66-02 явилось перекрытие птицей воздушного пространства на опоре № 14/1/187/10 (потребительская отпайка от опоры № 14/1/187/1, владелец "КФХ Щербаков А.А."), вследствие чего произошло короткое замыкание с последующей работой РЗ на отключение В/10 кВ ф. 66-02 на ПС 35 кВ Советская Хакасия. | Организационное мероприятие 1 Направить потребителю "КФХ Щербаков А.А." письмо с требованием предоставить информацию о причинах аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 66-02 30.03.2021 г. и разработанных противоаварийных мероприятиях. Ответственное лицо: Чульский С.А. 23.04.2021 год
Хакасэнерго | 220 | 2021-03-30 | 14 | 56 | 0.57513 | 2021-03-30 | 15 | 25 | 3.4.10 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 31-37 явилось воздействие птицы принесшая проволоку на опору № 31, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ-10 кВ ф. 31-37 действием релейной защиты. 4.17 В результате межфазного замыкания через проволоку принесенную птицей на опору № 31 ВЛ-10 кВ ф. 31-37 произошло аварийное отключение ЛЭП. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Замыкание через проволоку принесенную птицей на ф. 31-37 ПС Сибирь-РТП-42, п. Пригорск, Опора П10-4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 31-37 на предмет скопления птиц. (Заказ ТОРО № 151446553) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 28.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 31-37 проработать мероприятия по установке ПЗУ. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 31.05.2021 год
Хакасэнерго | 221 | 2021-03-30 | 16 | 6 | 0.003334 | 2021-03-30 | 16 | 16 | 3.4.9.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 54-10-11 явился провис провода фазы «С» на вводе у потребителя по адресу: с. Аршаново, ул. Ленина д.49, что привело к схлёсту проводов фаз «С» и нулевого провода от опоры № 17, короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 54-10-11. | Организационное мероприятие 1 Организовать работу с потребителем по адресу: с. Аршаново, ул. Ленина д.49 работы по приведению в надлежащее состояние принадлежащей ему электроустановки. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 16.04.2021 год
Хакасэнерго | 222 | 2021-03-30 | 16 | 27 | 0.0099161 | 2021-03-30 | 17 | 2 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 67-03-01 явился провис проводов на вводе потребителя от опоры № 7 больше нормы, что при порыве ветра привело к схлёсту проводов на вводе, короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 67-03-01. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо в адрес потребителя по адресу: с. Сон, ул. Космодемьянской, д. 20/2, с требованием содержать свое оборудование в исправном состоянии. Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 20.04.2021 год
Хакасэнерго | 223 | 2021-03-30 | 17 | 53 | 0.003 | 2021-03-30 | 18 | 2 | 3.4.9.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 30-14-12 явился обрыв провода фазы «С» на вводе у потребителя по адресу: с. Новороссийское, ул. Советская, д. 13-1, что привело к схлёсту проводов фаз «С» и нулевого провода от опоры № 5, короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 30-14-12. | Организационное мероприятие 1 Организовать с потребителем по адресу: с. Новороссийское, ул. Советская, д. 13-1 работу по приведению в надлежащее состояние принадлежащей ему электроустановки. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 22.04.2021 год
Хакасэнерго | 182 | 2021-03-10 | 21 | 27 | 0.042495 | 2021-03-10 | 21 | 44 | 3.4.10 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 97-20 явилось воздействие животного (кота), перекрывшего межфазный промежуток между шпильками силового трансформатора по стороне 10 кВ ТП 27-10-66, что привело к возникновению межфазного замыкания, повреждению ПК-10 кВ фаз «А», «В», «С» в РУ-10 кВ ТП 27-10-66 и работе РЗ на отключение В/10 кВ ф. 97-20 на ПС 110 кВ Юго-Западная. 4.12 При перекрытии животным (котом) изоляционного промежутка между шпильками силового трансформатора по стороне 10 кВ ТП 27-10-66 возникло короткое замыкание с последующим повреждением ПК-10 кВ фаз «А», «В», «С» в РУ-10 кВ ТП 27-10-66 и срабатыванием РЗ на отключение В/10 кВ ф. 97-20 на ПС 110 кВ Юго-Западная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ПК-10 кВ фаз «А», «В», «С» в РУ-10 кВ на ТП-27-10-80, Предохранитель ПКТ102-10-50-12,5 У1 фА | Техническое мероприятие 1 Выполнить работы по замене ПК-10 кВ фаз «А», «В», «С» в РУ-10 кВ ТП 27-10-66. (выполнено 10.03.2021 г., № Заказ ТОРО 170049925) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.03.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановые осмотры ТП 10/0,4 кВ по ВЛ-10 кВ ф. 27-10 мачтового исполнения на предмет наличия отверстий через которые возможно проникновение животных и птиц. (№ Заказа ТОРО 151408926). Ответственное лицо: Козедубов В.В. 24.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внеплановых осмотров ТП 10/0,4 кВ по ВЛ-10 кВ ф. 27-10 занести выявленные замечания в журналы дефектов ТП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 25.05.2021 год
Хакасэнерго | 183 | 2021-03-11 | 11 | 6 |  | 2021-03-11 | 11 | 6 | 3.4.7.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф.36-17 явилось старение и разложение резиновой изоляции кабеля от главного рубильника до трансформатора в процессе эксплуатации ТП 36-17-13, что привело к пробою изоляции, короткому замыканию, перегоранию и повреждению патрона ПК-10 кВ фазы «А;В;С» в РУ-10 кВ ТП 36-17-13, в результате чего защита ВЛ-10 кВ ф.36-17 сработала на отключение с успешным АПВ. 4.12 В условиях эксплуатации кабеля от трансформатора до Р-0,4 кВ в ТП 36-17-13 произошло ухудшения изоляционных характеристик , что привело к короткому замыканию и перегоранию ПК-10 кВ фазы «А;В;С» при этом произошло разрушение патрона с межфазным замыканием в РУ-10 кВ ТП 36-17-13 и срабатывание РЗ на отключение ф.36-17. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение патрона на ТП-36-17-13, Предохранитель ПКТ101-10-20-12,5 У3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить на ТП 36-17-13 Капитальный ремонт (замена предохранителей ПК-10 кВ фазы А;В;С., кабеля от главного рубильника до трансформатора. (Заказ ТОРО № 170049962) Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 15.04.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр отходящих ТП 10/0,4 кВ по ВЛ-10 кВ ф. 36-17 на предмет состояния изоляции кабелей. (Заказы ТОРО № 151410663) Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 15.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внеплановых осмотров отходящих ТП 10/0,4 кВ по ф. 36-17 занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 15.04.2021 год
Хакасэнерго | 186 | 2021-03-12 | 18 | 20 | 0.02 | 2021-03-12 | 20 | 20 | 3.4.8.2 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 30-09-05 явился проезд неустановленной крупногабаритной спецтехники под проводами в пролёте опор № 2 - 2/1, что привело к обрыву нулевого провода, возникновению короткого замыкания и отключению АВ-0,4 кВ ф. 3 в ТП 30-09-05. 4.4 При механическом воздействии неустановленной крупногабаритной спецтехники (проезд) под проводами в пролёте опор № 2 - 2/1 произошёл обрыв нулевого провода с последующим замыканием проводов и отключением АВ-0,4 кВ ф. 3 в ТП 30-09-05. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение (обрыв) нулевого провода в пролёте опор вследствие проезда неустановленной крупногабаритной спецтехники на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-30-09-05, Пролет: Опора № 2 - Опора № 2-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить работы по восстановлению нулевого провода в пролёте опор № 2 - 2/1 на ВЛ 0,4 кВ ф. 3 от ТП 30-09-05. (Выполнено 12.03.2021 г., № заказа ТОРО 170049948) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.03.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 30-09-05, особое внимание обратить на габариты ВЛ в местах пересечения с проезжей частью. (№ заказа ТОРО 151419010) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 21.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 30-09-05 занести выявленные замечания в журнал дефектов ЛЭП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 22.04.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Организовать претензионную работу по возмещению ущерба в отношении неустановленного лица, управлявшего крупногабаритной спецтехникой. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.05.2021 год
Хакасэнерго | 188 | 2021-03-13 | 4 | 0 | 1.4166 | 2021-03-13 | 6 | 50 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации кабеля 6 кВ между ТП 29-05-06 и ТП 29-05-06А произошло высыхание изоляционного материала концевой кабельной муфты в ТП 29-05-06А, в результате чего произошел пробой изоляции и замыкание на землю, вследствие чего ВЛ-6кВ ф. 25-05 была отключена персоналом для отыскания и устранения повреждения. 4.12 В процессе эксплуатации кабеля 6 кВ между ТП 29-05-06 и ТП 29-05-06А произошло нарушение изоляции концевой кабельной муфты, в результате чего произошел пробой изоляции, замыкание на землю и отключение ВЛ-6кВ ф. 25-05 персоналом. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение изоляции муфты на КЛ-6 кВ от ТП 29-05-06 до ТП 29-05-06А, 3КВТп-10-70/120 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену кабеля между ТП 29-05-06 и 29-05-06А. (Заказ №170049946). Ответственное лицо: Варлаков А.В. 31.05.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр кабельных муфт, имеющихся по ВЛ-6кВ ф. 29-05. (Заказ №15141276). Ответственное лицо: Варлаков А.В. 30.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра занести выявленные замечания в журнал дефектов с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 30.04.2021 год
Хакасэнерго | 189 | 2021-03-13 | 16 | 27 | 0.50668 | 2021-03-13 | 17 | 43 | 3.4.10 Причиной отключения ВЛ 10-кВ ф. 31-07 явилась перекрытие птицей межфазного промежутка на ЛР-237, что вызвало прохождение электрического тока через тело птицы и работу РЗ на отключение ВЛ-10 кВ ф.31-07. 4.12 Причиной отключения ВЛ 10-кВ ф. 31-07 явилась перекрытие птицей межфазного промежутка на ЛР-237, что вызвало короткое замыкание и работу РЗ на отключение ВЛ-10 кВ ф.31-07. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие птицей на ф. 31-07, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 31-07, при осмотре обратить внимание на скопления птиц, несанкционированные свалки мусора вблизи ЛЭП. (№ заказа №151353495,) Ответственное лицо: Шкредов А.В. 19.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф.31-07, разработать план мероприятий направленный на устранение выявленных замечаний с указанием сроков их устранения Ответственное лицо: Шкредов А.В. 20.04.2021 год
Хакасэнерго | 190 | 2021-03-13 | 16 | 50 | 0.014998 | 2021-03-13 | 17 | 10 | 3.4.12.2 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 72-18-03 явилось длительное воздействие порывистого ветра, которое привело к провису провода в пролёте опор № 5 - 5/1, что привело к замыканию проводов фаз «А», «В» в данном пролёте опор с последующим отключением АВ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 72-18-03. 4.4 В результате механического воздействия сильных порывов ветра возник провис провода в пролёте опор № 5 - 5/1, что привело к замыканию проводов фаз «А» и «В» в пролёте опор № 5 - 5/1 и отключению АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП от 72-18-03. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провиса проводов под воздействиями ветровых нагрузок с сильными порывами ветра на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-72-18-03, Опора № 5 - Опора № 5/1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролёте опор № 5 - 5/1 на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 72-18-03. (Заказ ТОРО № 151419913) Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 21.05.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 72-18-03, особое внимание при осмотре обратить на разрегулировки стрел провиса проводов, состояния креплений проводов к изоляторам. (Заказ ТОРО № 151419909) Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 24.05.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 72-18-03 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 25.05.2021 год
Хакасэнерго | 192 | 2021-03-16 | 18 | 7 | 0.0011662 | 2021-03-16 | 18 | 12 | 3.4.12.2 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 79-12-01 явилось длительное воздействие ветровой нагрузки, которое привело к разрегулировке проводов фазы «В, С» в пролёте опор № 1 - 2, что при порывистом ветре привело к схлёсту проводов, межфазному замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 79-12-01. 4.4 В результате механического воздействия атмосферных явлений возник провис проводов фазы «В, С» в пролёте опор № 1 - 2, что привело к короткому замыканию проводов с последующим отключением АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 79-12-01. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис проводов с замыканием в пролёте на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-79-12-01, Пролет: Опора № 100/1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор № 1 - 2 на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 79-12-01. (Заказ ТОРО № 151393460) Ответственное лицо: Чульский С.А. 22.03.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 79-12-01, особое внимание при осмотре обратить на разрегулировки стрел провиса проводов в пролётах опор. (Заказ ТОРО № 151392937) Ответственное лицо: Чульский С.А. 23.03.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 79-12-01 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Чульский С.А. 24.03.2021 год
Хакасэнерго | 193 | 2021-03-17 | 16 | 58 | 0.03666 | 2021-03-17 | 17 | 9 | 3.4.7.3 Причиной аварийного отключения яч.18 (ф.28-18 Потребительский) и В 2Т/10кВ на ПС 110 кВ Элеваторная, явилось межфазное замыкание в сетях потребителя ООО «АЖЗ» на ТП-376. По результатам анализа аварийного процесса и данных телесигнализации ПС 110 кВ Элеваторная выявлено, что отключение выключателя В-10 яч.18 и В-2Т/10 кВ произошли практически одновременно (с разницей 40 мс). Послеаварийная проверка показала, что причиной затягивания процесса отключения В-10 яч.18. от действия МТЗ (t=1,5 с.) и срабатывание МТЗ -110 кВ 2Т с действием на отключение В-2Т/10 кВ (t=3 с.) стало изменение параметра напряжения срабатывания катушки отключения привода В-10 яч.18, вследствие виткового замыкания (Приложение 2). Последнее, перед данным ТН, отключение ячейки № 18 от защит, произошло 14.03.2021 г без замечаний. Последняя проверка ячейки 10 кВ №18 проводилась в соответствие с многолетним графиком ТО УРЗА филиала 14.09.2018 года в объеме профилактического восстановления, по протоколу защита работала правильно (Приложение 3). Срок эксплуатации РЗА и выключателя ячейки №18 ПС 110 кВ Элеваторная 40 лет. 4.16 В процессе длительной эксплуатации устройств РЗА и выключателя ячейки №18 ПС 110 кВ Элеваторная (40 лет) произошло изменение параметра напряжения срабатывания катушки отключения привода выключателя В-10 яч.18, вследствие виткового замыкания. В результате затягивания процесса отключения В-10 яч.18. от действия МТЗ (t=1,5 с.) произошло срабатывание МТЗ -110 кВ 2Т с действием на отключение В-2Т/10 кВ (t=3 с.), что привело к обесточению 1 и 2 секции 10 кВ на ПС 110 кВ Элеваторная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Витковое замыкание катушки на ПС "Элеваторная" №28, Привод ПЭ-12 | Техническое мероприятие 1 Провести замену катушки отключения В-10 яч.18. Ответственное лицо: Осетров А.В. 30.03.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Провести послеаварийную проверку РЗА ячейки №18 ПС 110 кВ Элеваторная Ответственное лицо: Осетров А.В. 30.03.2021 год
Хакасэнерго | 195 | 2021-03-19 | 14 | 32 |  | 2021-03-19 | 14 | 32 | 3.4.7.3 По результатам изучения материалов расследования, члены комиссии пришли к выводу, что аварийное отключение на ПС 110 кВ Рассвет произошло в результате загрязнения поверхности опорного изолятора (марки ИП-6) фазы "В" в шинном коробе ввода 1сек/6кВ, что привело к его пробою по поверхности на заземленный металлический короб с перекрытием на фазу "А". Возникшая при этом замыкании электрическая дуга привела к срабатыванию ЗДЗ 1В 1Т/6кВ и локализации аварийного процесса. 4.12 В связи образованием конденсата, а также небольшого загрязнения поверхности проходного изолятора в шинном коробе ввода 1сек/6кВ произошел пробой по поверхности изолятора марки ИП-6 фазы "В" на корпус и на соседнюю фазу "А", что привело к кратковременному межфазному замыканию, возникновению электрической дуги и как следствие срабатыванию ЗДЗ 1сек/6 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой по поверхности изолятора марки ИП-6 фазы "В". на ПС 110 кВ Рассвет, ПС 110 кВ Рассвет, 1сек/6кВ | Техническое мероприятие 1 Выполнить чистку проходных изоляторов на 1сек/6кВ ПС 110кВ Рассвет. (Заказ № 151429172). Ответственное лицо: Лавриненко А.Б. 05.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Запланировать осмотр и чистку изоляции с последующим высоковольтным испытанием 1сек/6кВ ПС 110кВ Рассвет. Ответственное лицо: Лавриненко А.Б. 30.03.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Выполнить осмотр 1Т ПС 110кВ Рассвет. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 19.05.2021 год
Хакасэнерго | 196 | 2021-03-19 | 18 | 27 | 0.0023994 | 2021-03-19 | 18 | 35 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 78-06 явилось повреждение на потребительской отпайке от опоры № 90 (владелец ООО Т2 "Мобайл"), что привело к работе РЗ на отключение В/10 кВ ф. 78-06 на ПС 35 кВ Кызлас. | Организационное мероприятие 1 Подготовить и направить уведомление в адрес ООО Т2 "Мобайл" о необходимости предоставить информацию о причинах аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 78-06 19.03.2021 г. Ответственное лицо: Митронов В.В. 31.03.2021 год
Хакасэнерго | 197 | 2021-03-19 | 21 | 7 | 0.009 | 2021-03-19 | 21 | 25 | 3.4.12.2 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 98-03-24 явились длительные воздействия ветровых нагрузок с порывами в период с февраля по март, которые привели к разрегулировке стрелы провиса провода в пролёте опор № 12 - 13 с последующим схлёстом проводов в данном пролёте опор, межфазным замыканием и отключением АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 98-03-24. 4.4 В результате механического воздействия порывов ветра на электротехническое оборудование ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 98-03-24 произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролёте опор № 12 - 13 с последующим схлёстом проводов в данном пролёте опор, замыканием проводов и отключением АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 98-03-24. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провиса проводов под воздействиями ветровых нагрузок с сильными порывами ветра на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-98-03-24, Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор № 12 - 13 на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 98-03-24. (Заказ ТОРО № 151433468) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 21.04.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 98-03-24, особое внимание при осмотре обратить на разрегулировки стрел провиса проводов в пролётах. (Заказ ТОРО №151433470 ) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 22.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 98-03-24 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 23.04.2021 год
Хакасэнерго | 198 | 2021-03-20 | 14 | 40 | 0.061249 | 2021-03-20 | 18 | 45 | 3.4.8.5 Причиной неотложного отключения АВ-0,4 кВ ф. 2.4 в ТП-07-08-36 оперативным персоналом явилась заявка МЧС для безопасной работы личного состава 2 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по РХ по ликвидации возгорания по адресу: г. Черногорск, ул. Седова, д. 2. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2.4 от ТП-07-08-36: оп. №4 и ввод в дом по адресу: г. Черногорск, ул. Седова, д. 2. (Заказ № 151436277) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 21.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.2.4 от ТП-07-08-36 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 22.04.2021 год
Хакасэнерго | 199 | 2021-03-20 | 20 | 31 | 0.06075 | 2021-03-21 | 0 | 34 | 3.4.8.2 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 68-07-03 явилось повреждение нулевого провода в пролете опор № 6 - 7 неустановленным транспортным средством с негабаритным грузом, что привело к обрыву нулевого провода, короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф. 2. 4.4 В результате проезда транспортного средства с негабаритным грузом под проводом ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 68-07-03 произошло повреждение нулевого провода в пролёте опор № 6 - 7, что привело к короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф. 2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение провода в пролёте на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-68-07-03, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт провода в пролёте опор № 6 - 7 на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 68-07-03. (Заказ ТОРО № 170050032) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 20.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать претензионную работу по взысканию ущерба. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 26.04.2021 год
Хакасэнерго | 200 | 2021-03-21 | 17 | 7 |  | 2021-03-21 | 17 | 7 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 55-10-21 явилось нарушение контактов отходящих кабелей ВЛИ потребителя (РТРС "РТПЦ Республики Хакасия"), что привело к срабатыванию тепловой защиты и отключению АВ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 55-10-21. | Техническое мероприятие 1 Выполнить протяжку контактных соединений АВ 0,4 кВ Ф1 ТП 55-10-21 (Заказ ТОРО № 151436953) Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 04.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Уведомить потребителя о проделанной работе. Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 04.04.2021 год
Хакасэнерго | 201 | 2021-03-21 | 17 | 9 | 0.0066006 | 2021-03-21 | 17 | 31 | 3.4.12.2 В результате длительных ветровых нагрузок действовавших на оборудование ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 36-06-19 произошла разрегулировка провиса проводов на спусках от ТП 36-06-09 до опоры № 1, что 21.03.2021 г. при порывистом ветре привело к замыканию проводов с последующим отключением АВ-0,4 кВ ф. 3 в ТП 36-06-19. 4.4 При механическом воздействии сильных порывов ветра на оборудование ЛЭП произошла разрегулировка и провис проводов на спусках от ТП до опоры № 1, что при порыве ветра привело к схлёсту проводов с замыканием и отключением ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 36-06-19. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов с замыканием на спусках от ТП к опоре на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-36-06-19, Пролет: - ТП-36-06-19-Опора №1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов на спусках от ТП 36-06-09 до опоры № 1 ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 36-06-19. (Заказ ТОРО № 170049996) Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 22.04.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 36-06-19, при осмотре особое внимание обратить на разрегулировки стрел провиса проводов в пролётах опор. (Заказ ТОРО № 151427716) Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 22.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 36-06-19 внести выявленные замечания в журнал ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 23.04.2021 год
Хакасэнерго | 202 | 2021-03-21 | 20 | 20 | 0.0031 | 2021-03-21 | 20 | 26 | 3.4.7.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП 57-13-13 явилось разрушение стойки опоры №20-2 в процессе длительной эксплуатации (с 2003г), что привело к падению опоры при ветре и замыкание проводов в пролёте опор № 20-1 - 20-2. 4.1 При длительной эксплуатации произошло частичное загнивание деревянной стойки опоры № 20-2 с потерей механической прочности на ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП 36-06-19, что привело к падению опоры № 20-2 и замыканию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загнивание на КВЛ-0,4кВ ф.4 от ТП-57-13-13, Опора ПН-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП 57-13-13. (№ 1425794) Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 20.04.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести замену стойки опоры № 20-2 ф.4 ТП 57-13-13. (№ 170050003) Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 22.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результату осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.4 ТП 57-13-13, внести выявленные замечания в журнал с указанием сроков по их устранению. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 22.04.2021 год
Хакасэнерго | 204 | 2021-03-22 | 10 | 26 | 0.017001 | 2021-03-22 | 11 | 0 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 94-01-01 явился схлёст и замыкание проводов на потребительском вводе от опоры № 12 по адресу: д. Анчул, ул. Советская, д. 34, что привело к короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 68-08-04. | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов на вводе от опоры № 12 на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 68-08-04. (Заказ ТОРО № 151437055) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 26.04.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 68-08-04, особое внимание обратить на разрегулировки стрел провиса проводов в пролётах опор, на вводах от опор. (Заказ ТОРО № 151437049) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 27.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 68-08-04 занести выявленные замечания в журналы дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 28.04.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Подготовить и направить письмо потребителю о необходимости содержания своих сетей в исправном состоянии. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 22.04.2021 год
Хакасэнерго | 206 | 2021-03-22 | 15 | 35 | 0.014 | 2021-03-22 | 16 | 17 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 94-01-01 явилось повреждение (обрыв проводов) на потребительском вводе от опоры № 4 по адресу: п. Неожиданный, ул. Юбилейная, д. 8-1, что привело к короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 94-01-01. | Техническое мероприятие 1 После устранения замечания потребителем выполнить подключение к опоре № 4 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 94-01-01 (выполнено 22.03.2021 г.) и отрегулировать стрелу провиса проводов согласно требованиям. (Заказ ТОРО № 151431431) Ответственное лицо: Митронов В.В. 20.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Подготовить и направить письмо потребителю о необходимости своевременно очищать крышу дома от снега чтобы в дальнейшем предотвращать подобные случаи. Ответственное лицо: Митронов В.В. 23.04.2021 год
Хакасэнерго | 148 | 2021-02-18 | 10 | 59 | 0.004165 | 2021-02-18 | 11 | 4 | 3.4.7.3 Причиной технологического нарушения на КЛ-10 кВ ф. 01-49 явилось снижение диэлектрической прочности изоляции концевой кабельной муфты в ячейке № 3 на ТП 01-54-01 в процессе эксплуатации, что привело к внезапному пробою межфазной изоляции внутри концевой муфты, короткому замыканию и отключению КЛ-10 кВ ф. 01-49 от действия МТЗ. Согласно протоколу планового испытания КЛ-10 кВ ф. 01-49 от 28.02.2020, сопротивление изоляции соответствовало норме. Снижение диэлектрической прочности изоляции произошло в период эксплуатации КЛ между испытанием и повреждением. 4.12 По причине снижения диэлектрической прочности изоляции концевой кабельной муфты в ячейке № 3 на ТП 01-54-01 произошел пробой межфазной изоляции концевой муфты, что привело к короткому замыканию и работе РЗ на отключение КЛ-10 кВ ф. 01-49. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции концевой муфты на КЛ-10 кВ ф.01-49 от ГПП-1 до ТП-01-54-01, 3КВТпН-10-70/120 | Техническое мероприятие 1 Восстановить концевую муфту марки 3КНТп-10-70-120 в ячейки 3 ТП 01-54-01 КЛ-10 кВ ф. 01-49.( № заказа 210346312) Ответственное лицо: Шкредов А.В. 23.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Подать заявку на вывод в ремонт участка КЛ-10 кВ ф. 01-49 до ТП 01-54-01. Ответственное лицо: Шкредов А.В. 23.04.2021 год
Хакасэнерго | 149 | 2021-02-18 | 10 | 59 | 0.0025 | 2021-02-18 | 11 | 2 | 3.4.7.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 01-53 от действия МФО явилось замыкание в баке силового трансформатора ТП 01-53-06, произошедшее по причине старения изоляции вводов при длительной эксплуатации (с 1967 года), что привело к внутреннему межфазному замыканию и обрыву вывода обмотки фазы "С". 4.12 В процессе длительной эксплуатации трансформатора (с 1967года) ТП 01-53-06 произошло старение изоляции, что привело к внутреннему межфазному замыканию и аварийному отключению ВЛ-10 кВ ф. 01-53. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: межфазное замыкание в баке тр-ра. на ТП-01-53-06, Трансформатор ТМ-630/10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену трансформатора на ТП 01-53-06. (Заказ в САП №210346120) Ответственное лицо: Шкредов А.В. 28.02.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Подать заявку на вывод в ремонт ВЛ-10кВ ф.01-53, для замены трансформатора на ТП 01-53-06. Ответственное лицо: Шкредов А.В. 25.03.2021 год
Хакасэнерго | 150 | 2021-02-18 | 23 | 35 | 0.13333 | 2021-02-19 | 0 | 55 | 3.4.7.3 В результате длительной эксплуатации, с 1978 года, произошло изменение структуры фарфоровой изоляции проходного изолятора (марки ИПУ-10) фазы "В" на ТП 88-08-15 с образованием микротрещин, что привело к его пробою и повреждению. 4.12 В условии длительной эксплуатации (с 1978 года) произошло разрушение структуры фарфорового проходного изолятора фазы "В" на ТП 88-08-15 с образованием микротрещин, что привело к его пробою и повреждению. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой проходного изолятора фазы "В". на ТП 88-08-15 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену проходных изоляторов на ТП 88-08-15. (№170049790). Ответственное лицо: Тартынский А.И. 31.03.2021 годТехническое мероприятие 2 Провести осмотр ТП 10/0,4 кВ ф.88-08 на предмет аналогичных замечаний. ( Заказ № 151385341 ) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 31.03.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам выполненных осмотров ТП 10/0,4 кВ ф.88-08, внести выявленные замечания в журнал дефектов с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 31.03.2021 год
Хакасэнерго | 151 | 2021-02-19 | 3 | 20 | 0.030001 | 2021-02-19 | 5 | 0 | 3.4.8.5 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 03-15-05 явилась заявка МЧС для безопасного проведения работ персоналом "6 ПСЧ 3 ПСО ФПС ГПС" по ликвидации возгорания в жилом доме по адресу: р.п. Майна, ул. Промышленная, д. 8. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 03-14-05 с определением возможности подключения потребителя по адресу: р.п. Майна, ул. Промышленная, д. 8. Ответственное лицо: Шкредов А.В. 20.03.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 03-14-05 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Шкредов А.В. 22.03.2021 год
Хакасэнерго | 152 | 2021-02-19 | 4 | 40 | 1.1873 | 2021-02-19 | 9 | 0 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-6 кВ ф. 02-30 явилось изменение изоляционных характеристик в процессе длительной эксплуатации (КЛ введена в работу в 1989 г.), что привело к пробою изоляции силового кабеля на участке от ПС 110 кВ ГПП-2 яч. № 30 до ТП 02-30-01 яч. № 5 с последующим коротким замыканием и работой РЗ на отключение В/6 кВ ф. 02-30 на ПС 110 кВ ГПП-2. 4.12 В процессе длительной эксплуатации (31 год) произошло изменение изоляционных характеристик силового кабеля на участке от ПС 110-кВ ГПП-2 яч. № 30 до ТП 02-30-01 яч. № 5, что привело к пробою изоляции, короткому замыканию, повреждению кабеля на участке КЛ-6 кВ с последующим отключением В/6 кВ ф. 02-30. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение силового кабеля марки ААШв 3х150 на участке КЛ-6 кВ от ПС 110-кВ ГПП-2 яч. № 30 до ТП 02-30-01 яч. № 5 на КЛ-6 кВ ф.02-30, ААШв-10 3х150 | Техническое мероприятие 1 Выполнить поиск и устранение повреждения на участке КЛ-6 кВ от ПС 110-кВ ГПП-2 яч. № 30 до ТП 02-30-01 яч. № 5. Выполнить послеаварийный осмотр (испытания) КЛ-6 кВ ф. 02-30 (Заказ ТОРО № 210345029) Ответственное лицо: Шкредов А.В. 22.03.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам послеаварийного осмотра (испытаний) КЛ-6 кВ ф. 02-30 занести выявленные замечания в журнал дефектов КЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Шкредов А.В. 23.03.2021 год
Хакасэнерго | 154 | 2021-02-19 | 18 | 13 | 0.033251 | 2021-02-19 | 20 | 26 | 3.4.12.2 Причиной неотложного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-29-21-03 явилось повреждение соединения шлейфа на опоре 5/2, произошедшее в период воздействия сильных ветровых нагрузок, в результате чего произошло ослабление контакта и нарушение контактного соединения. 4.13 Причиной повреждения шлейфа на опоре 5/2 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-29-21-03 стало ослабление контакта и нарушение контактного соединения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение контактного соединения. на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-29-21-03, Пролет: Опора № 5/1 - Опора № 5/2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-29-21-03. Заказ №151392199. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 28.03.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ от ТП-29-21-03 занести выявленные замечания в журнал дефектов с указанием срока их устранения. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 28.03.2021 год
Хакасэнерго | 156 | 2021-02-20 | 7 | 6 | 0.003335 | 2021-02-20 | 7 | 10 | 3.4.12.2 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 79-12-01 явилось длительное воздействие ветровой нагрузки, которое привело к разрегулировке провода фазы «С» в пролёте опор № 1 - 2, что при порывистом ветре привело к схлёсту проводов, межфазному замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 79-12-01. 4.4 В результате механического воздействия атмосферных явлений возник провис провода фазы «С» в пролёте опор № 1 - 2, что привело к короткому замыканию проводов с последующим отключением АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 79-12-01. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провиса проводов под воздействиями ветровых нагрузок с сильными порывами ветра на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-79-12-01, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор № 1 - 2 на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 79-12-01. (Заказ ТОРО № 151393460) Ответственное лицо: Чульский С.А. 22.03.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 79-12-01, особое внимание при осмотре обратить на разрегулировку стрел провиса проводов. (Заказ ТОРО № 151392937) Ответственное лицо: Чульский С.А. 23.03.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 79-12-01 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Чульский С.А. 24.03.2021 год
Хакасэнерго | 157 | 2021-02-20 | 10 | 35 | 0.0042495 | 2021-02-20 | 10 | 52 | 3.4.12.2 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 11-14-09 явились воздействие сильных порывов ветра, которые привели к пляске проводов в пролётах опор, провису проводов фаз «А» и "С" в пролёте опор №1 - №2 и №11 - №12 с последующим замыканием проводов и отключением АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 11-14-09. 4.4 При механическом воздействии порывов ветра на электротехническое оборудование ЛЭП возник провис проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор №1 - №2 и №11 - №12, что при порывистом ветре привело к схлёсту проводов, межфазному замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 11-14-09. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис проводов фаз "А" и "С" на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-11-14-09, Пролет: Опора № 11 - Опора № 12 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор 1 - 2 и 11 - 12 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 11-14-09. (Заказ ТОРО № 151383561) Ответственное лицо: Митронов В.В. 24.03.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП 11-14-09, особое внимание при осмотре обратить на разрегулировку стрел провиса проводов в пролётах опор. (Заказ ТОРО № 151383298) Ответственное лицо: Митронов В.В. 24.03.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результату осмотра ВЛ-0,4 кВ от ТП 11-14-09 внести выявленные дефекты в журнал с указанием сроков по их устранению. Ответственное лицо: Митронов В.В. 24.03.2021 год
Хакасэнерго | 158 | 2021-02-20 | 11 | 23 | 0.011 | 2021-02-20 | 11 | 56 | 3.4.12.2 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 88-16-09 явились воздействия ветра с порывами, которые привели к пляске и провису проводов на вводе от опоры № 10 с последующим замыканием и отключением АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 88-16-09. 4.4 В результате механического воздействия сильного ветра на электротехническое оборудование ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 88-16-09 произошла разрегулировка стрелы провиса проводов на вводе от опоры №10 с последующим замыканием проводов и отключением АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 88-16-09. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-88-16-09, Пролет: Опора №10 - Опора №10-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов на вводе от опоры № 10 на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 88-16-09. (заказ №151393464). Ответственное лицо: Тартынский А.И. 31.03.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 88-16-09, особое внимание обратить на разрегулировки стрел провиса проводов в пролётах опор, на вводах от опор.( заказ №151393466). Ответственное лицо: Тартынский А.И. 31.03.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 88-16-09 занести выявленные замечания в журналы дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. (заказ?) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 31.03.2021 год
Хакасэнерго | 159 | 2021-02-20 | 11 | 40 | 1.1907 | 2021-02-20 | 13 | 14 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось старение изоляции КЛ-10кВ ф.03-07 (введен в эксплуатацию в 1980г.), что привело к короткому замыканию и как следствие отключению КЛ-10кВ ф.03-07 от действия релейной защиты. 4.12 Причиной возникновения нарушения явилось старение изоляции КЛ-10кВ ф.03-07 (введен в эксплуатацию в 1980г.), что привело к короткому замыканию и как следствие отключению КЛ-10кВ ф.03-07 от действия релейной защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции КЛ на КЛ-10 кВ ф. 03-07 РП-03-ТП-83, АСБ-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-10кВ ф.03-07 от ТП 03-07-82 до ТП 03-07-83. Заказ ТОРО №151392756. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 31.08.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результату испытания КЛ-10кВ ф.03-07 наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 31.03.2021 год
Хакасэнерго | 161 | 2021-02-21 | 14 | 44 | 0.014167 | 2021-02-21 | 15 | 18 | 3.4.8.5 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 14-08-09 явилось воздействие неустановленной снегоуборочной техники на провода ЛЭП, которое привело к обрыву нулевого провода в пролётах опор № 4 - 6, короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 14-08-09. 4.4 При механическом воздействии неустановленной снегоуборочной техники на электротехническое оборудование ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 14-08-09 произошёл обрыв нулевого провода в пролётах опор № 4 - 6, что привело короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 14-08-09. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение (обрыв) нулевого провода в пролётах опор № 4 - 6 при механическом воздействии неустановленной снегоуборочной техники на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-11-02-09, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв нулевого провода, отрегулировать стрелу провиса проводов в пролётах № опор № 4 - 6 на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 14-08-09. (Заказ ТОРО № 151386251). Ответственное лицо: Митронов В.В. 22.03.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Подготовить и направить письмо в РОВД о поиске и привлечению к административной ответственности виновных лиц, с дальнейшим проведением претензионной работы. Ответственное лицо: Митронов В.В. 23.03.2021 год
Хакасэнерго | 162 | 2021-02-22 | 11 | 47 | 0.0055005 | 2021-02-22 | 12 | 9 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения в РУ-0,4 кВ ТП 03А-02-102 явилось несвоевременное выявление некачественного контактного соединения на Р-0,4 кВ ф. 3.4 ТП 03А-02-102, что в результате привело к недопустимому нагреву контактных соединений, повреждению предохранителя фазы «А» с последующим отключением КЛ-0,4 кВ ф. 3.4 от ТП 03А-02-102 для устранения замечаний. 4.10 При некачественном контактном соединении на Р-0,4 кВ ф. 3.4 ТП 03А-02-102 возник недопустимый нагрев контактных соединений, что привело к повреждению предохранителя фазы «А» с последующим отключением КЛ-0,4 кВ ф. 3.4 от ТП 03А-02-102 для устранения замечаний. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение предохранителя фазы «А» на Р-0,4 кВ вследствие недопустимого нагрева на ТП-03А-02-102, Рубильник РПС-2/1П,250А | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр оборудования ТП 03А-02-102 с контролем недопустимого нагрева оборудования. (Заказ ТОРО № 210346227) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 22.03.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра оборудования ТП 03А-02-102 занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 23.03.2021 год
Хакасэнерго | 163 | 2021-02-24 | 20 | 15 | 0.14 | 2021-02-24 | 22 | 15 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 15-620-261 явилось несвоевременного выявления некачественного контактного соединения провода СИП-2 в зажиме на опоре № 7, что привело к недопустимому нагреву с последующим повреждением изоляции провода СИП-2, короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 15-620-261. 4.10 При некачественном контактном соединении провода СИП-2 в зажиме на опоре № 7 возник аварийный нагрев, что привело к повреждению изоляции провода СИП-2 с последующим коротким замыканием и отключением ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 15-620-261. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изоляции провода СИП-2 при нагреве на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-15-620-261, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 15-620-261, особое внимание при осмотре обратить на состояния контактных соединений. (Заказ ТОРО № 210346224) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 22.03.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 15-620-261 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 23.03.2021 год
Хакасэнерго | 165 | 2021-02-25 | 10 | 55 | 0.12 | 2021-02-25 | 11 | 43 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 88-13 явилось повреждение на потребительской отпайке от опоры № 50 (принадлежность "АЗС Росснефть"). | Организационное мероприятие 1 Направить потребителю "АЗС Роснефть" письмо с требованием предоставить информацию о причинах аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 88-13 25.02.2021 г. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 22.03.2021 год
Хакасэнерго | 166 | 2021-02-25 | 13 | 15 | 0.32666 | 2021-02-25 | 14 | 53 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-6 кВ от ячейки № 1 ТП-РП 01-16-06 до ТП РП 01-13-01 яч. 1 явилось изменение изоляционных характеристик силового кабеля (старение), что привело к пробою изоляции, межфазному замыканию и работе РЗ на отключение КЛ-10 кВ ф. РП 01-16. 4.12 При изменении изоляционных характеристик силового кабеля в процессе длительной эксплуатации (34 года) произошёл пробой изоляции с межфазным замыканием на участке КЛ-6 кВ от ячейки № 1 ТП-РП 01-16-06 до ТП РП 01-13-01 яч. 1, что привело к срабатыванию РЗ на отключение КЛ-10 кВ ф. РП 01-16. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение (пробой изоляции) силового кабеля марки ААб 3х150 при старении изоляции на КЛ-6 кВ отТП-РП-01-16-05доТП РП-01-13-01, ААБл-10 3х150 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт кабеля КЛ-6 кВ ф. РП 01-16 на участке от ячейки № 1 ТП-РП 01-16-06 до ТП РП 01-13-01 яч 1. Выполнить послеаварийный осмотр (испытания) КЛ-6 кВ ф. РП 01-16 на участке от ячейки № 1 ТП-РП 01-16-06 до ТП РП 01-13-01 яч. 1. (Заказ ТОРО № 210346369) Ответственное лицо: Шкредов А.В. 20.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра (испытаний) КЛ-6 кВ от ячейки № 1 ТП-РП 01-16-06 до ТП РП 01-13-01 яч. 1 составить план мероприятий по устранению выявленный нарушений с указанием сроков устранения замечаний. Ответственное лицо: Шкредов А.В. 21.04.2021 год
Хакасэнерго | 167 | 2021-02-26 | 11 | 10 |  | 2021-02-26 | 11 | 10 | 3.4.12.1 Причиной аварийного отключения ВЛ 35 кВ Чарыш - Николаевка с отпайками (Т-21) явилось отложение льда на проводах ВЛ. В результате срыва гололеда с провода фазы "В" в пролете опор №19 - №20 произошел подхлест верхнего провода фазы "С", что привело к кратковременному КЗ и работе МТЗ на отключение ВЛ с успешным АПВ. 4.4 В результате воздействия атмосферных явлений в виде гололеда на проводах произошло увеличение стрелы провеса проводов. При срыве гололеда с провода фазы "В" в пролете опор №19 - №20 произошел подхлест верхнего провода фазы "С", что привело к кратковременному замыканию и работе защит на отключение ЛЭП с успешным АПВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв гололеда с провода на ВЛ 35кВ Чарыш-Николаевка (Т-21), Пролет: Опора № 19 - Опора № 20 | Техническое мероприятие 1 В период вероятного обледенения проводов ЛЭП, проводить внеочередные осмотры. (Заказ № 151399353) Ответственное лицо: Антончик О.А. 30.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 При наличии отложений гололеда, при необходимости, принимать решение о механическом устранении гололёда. Ответственное лицо: Антончик О.А. 30.04.2021 год
Хакасэнерго | 168 | 2021-02-26 | 15 | 45 | 0.021833 | 2021-02-26 | 17 | 56 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 30-14-14 явилось потеря механической прочности крепления изолятора фазы «В» на опоре № 4 в процессе эксплуатации, что привело к срыву изолятора фазы «В» с крепления, обрыву вязки провода фазы «В», падению провода с последующим коротким замыканием, перегоранием ПК-0,4 кВ фазы «В» и отключением РБ-0,4 кВ ф. 3 в ТП 30-14-14. 4.2 При механическом износе крепления изолятора фазы «В» на опоре № 4 в процессе эксплуатации (28 лет) произошёл срыв изолятора фазы «В» с крепления с последующим обрывом вязки провода фазы «В», падением провода, замыканием проводов, что привело к перегоранию ПК-0,4 кВ фазы «В» на РБ-0,4 кВ ф. 3 в ТП 30-14-14 и отключению ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 30-14-14. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора, обрыв вязки провода марки А-35 фазы «В» на опоре на ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-30-14-14, Опора П3-5; Перегорание ПК-0,4 кВ фазы «В» на РБ-0,4 кВ ф. 3 при коротком замыкании на ТП-30-14-14, Рубильник РПС-2/1П,250А | Техническое мероприятие 1 Устранить следующие дефекты: восстановить изолятор, выполнить замену вязки провода на опоре № 4 ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 30-14-14; заменить ПК-0,4 кВ фазы «В» на РБ-0,4 кВ ф. 3 в РУ-0,4 кВ ТП 30-14-14. (Заказы ТОРО № 170049896, 170049897) Ответственное лицо: Варлаков А.В. 22.03.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 30-14-14, при осмотре особое внимание обратить на состояние креплений изоляторов на опорах, вязок проводов на опорах. (Заказ ТОРО № 151384743) Ответственное лицо: Варлаков А.В. 22.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 30-14-14 внести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 23.04.2021 год
Хакасэнерго | 169 | 2021-02-27 | 16 | 29 | 0.56499 | 2021-02-27 | 18 | 22 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 20-66 явилось замечание на потребительской отпайке от опоры № 22-1 в сторону ТП 20-66-121 БСГ (балансовая принадлежность АБСГ ОАО "СГ Трейдинг") (Приложения 8 - 10). При проведении строительных работ подрядной организацией в охранной зоне ЛЭП (Приложения 2 - 5) недействующей, но не демонтированной ВЛ-10 кВ ф. 20-47 (ранее данная ВЛ являлась резервным питанием для ТП 20-66-121 "БСГ", балансовая принадлежность АБСГ ОАО "СГ Трейдинг") произошло повреждение (обрыв) провода фазы «С», что привело к падению провода на провода ВЛ-10 кВ ф. 20-66 в пролёте опор № 22-1 - 22-2 с последующим устойчивым набросом, возникновением межфазного замыкания и работой РЗ на отключение В ф. 20-66 /10 кВ на ПС 110 кВ Калининская. | Организационное мероприятие 1 Направить потребителю АБСГ ОАО "СГ Трейдинг" письмо с требованием предоставить информацию о причинах аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 20-66 27.02.2021 г. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 22.03.2021 год
Хакасэнерго | 170 | 2021-03-02 | 12 | 20 | 0.007666 | 2021-03-02 | 12 | 43 | 3.4.12.2 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 37-04-01 явилось воздействие порывов ветра до 25 м/с., что привело к пляске проводов и замыканию в пролёте опор № 4-5. 4.4 При механическом воздействии сильных порывов ветра до 25 м/с., на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 37-04-01 произошла разрегулировка и провис проводов в пролёте опор № 4-5, что привело к замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис проводов в пролёте на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-37-04-01, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов в пролете опор №4-5 ф.1 ТП 37-04-01. (№170049874) Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 31.03.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП 37-04-01. (№151406073) Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 31.03.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результату осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП 37-04-01, внести выявленные замечания в журнал с указанием сроков по их устранению. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 31.03.2021 год
Хакасэнерго | 174 | 2021-03-05 | 22 | 57 | 0.013167 | 2021-03-06 | 0 | 16 | 3.4.7.3 Причиной аварийного отключения АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 21-12-06 явилось развитие внутреннего дефекта АВ 0,4 кВ в процессе длительной эксплуатации (в работе с 1973 г.), которое привело к скрытной неисправности теплового элемента полюса фазы «С». 05.03.2021 г. при увеличении нагрузки в вечерний период произошло повреждение элемента теплового расцепителя полюса, что привело к срабатыванию теплового элемента на отключение ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 21-12-06. По результатам испытаний АВ-0,4 кВ непригоден к дальнейшей эксплуатации (Приложение 5). 4.2 В процессе длительной эксплуатации (47 лет) произошёл механический износ узлов АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 21-12-06, что привело к возникновению скрытого дефекта теплового элемента полюса фазы «С», вследствие чего при увеличении нагрузки в вечерний период произошло повреждение элемента теплового расцепителя полюса с срабатыванием теплового элемента на отключение ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 21-12-06. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение элемента теплового расцепителя полюса фазы «С» с дальнейшей непригодностью к эксплуатации АВ-0,4 кВ на ТП-21-12-06, ВА 57-35-34 160А | Техническое мероприятие 1 Выполнить работы по замене АВ 0,4 кВ ф. 2 в ТП 21-12-06. (№ заказа ТОРО 170049873) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 22.03.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотре оборудования ТП 21-12-06 (№ заказа ТОРО 151405379) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 27.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ТП 21-12-06 занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 28.04.2021 год
Хакасэнерго | 176 | 2021-03-06 | 23 | 46 | 0.085509 | 2021-03-07 | 0 | 5 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 55-10 явилось перекрытие на спусках 10 кВ к ТП 55-10-13 на потребительской отпайке от опоры № 746-1 (владелец АУ РХ "Копьеволессервис"), что привело к работе РЗ на отключение В/10 кВ ф. 55-10 на ПС 35 кВ Чёрное озеро. | Организационное мероприятие 1 Направить письмо АУ РХ "Копьеволессервис" с требованием предоставить информацию о причинах аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 55-10 06.03.2021 г. Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 22.03.2021 год
Хакасэнерго | 177 | 2021-03-08 | 10 | 35 | 0.40199 | 2021-03-08 | 12 | 49 | 3.4.8.1 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-10 кВ ф. 30-24 явилось проведение не санкционированных работ в охранной зоне ЛЭП: при выполнении работ по строительству теплотрассы произошло воздействие строительной спецтехники на оборудование ЛЭП, что привело к обрыву провода фазы «В» в пролёте опор № 57 - 58 с последующим замыканием проводов и работой РЗ на отключение В/10 кВ ф. 30-24 на ПС 110 кВ Рассвет. Действие персонала ООО" ЮСТК", г. Абакан, создало угрозу жизни и здоровья сотрудников, привело к материальному ущербу филиала "Хакасэнерго". 4.4 При механическом воздействии строительной спецтехники (касание проводов в пролёте стрелой грузоподъемного механизма) произошёл обрыв провода фазы «В» в пролёте опор № 57 - 58 на ВЛ 10 кВ ф. 30-24, что привело к схлёсту проводов, появлению токов короткого замыканию и cрабатыванию РЗ на отключение ВЛ-10 кВ ф. 30-24 на ПС 110 кВ Рассвет. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение (обрыв) провода фазы «В» в пролёте вследствие воздействия строительной спецтехники на ф. 30-24 Рассвет - п.Тепличный-п.Зелёное, Пролет: Опора № 57 - Опора № 58 | Техническое мероприятие 1 Восстановить провод фазы «В», выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор № 57 - 58 на ВЛ-10 кВ ф. 30-24. (Заказ ТОРО № 170049875) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 22.03.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Организовать претензионную работу по возмещению ущерба, причиненного при проведении строительных работ организацией ООО" ЮСТК", г. Абакан в пролёте опор № 57 - 58 на ВЛ-10 кВ ф. 30-24. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 26.04.2021 год
Хакасэнерго | 179 | 2021-03-09 | 9 | 27 | 0.0088 | 2021-03-09 | 9 | 51 | 3.4.12.2 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 36-06-19 явилось воздействие сильных порывов ветра на провода, что привело к пляске и замыканию проводов в пролёте опор № 6/8 -6/9. 4.4 При механическом воздействии сильных порывов ветра до 25 м/с., на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 36-06-19 произошла пляска и замыкание проводов в пролёте опор № 6/8 -6/9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов при ветре на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-36-06-19, Пролет: Опора №6-8 - Опора №6-9 | Техническое мероприятие 1 Произвести регулировку проводов в пролете опор № 6/8 - 6/9 ф.1 ТП 36-06-19. (№ 151410646) Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 30.03.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП 36-06-19. (№ 151410646 ) Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 19.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результату осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП 36-06-19, внести выявленные замечания в журнал с указанием сроков по их устранению. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 20.04.2021 год
Хакасэнерго | 180 | 2021-03-09 | 11 | 29 | 0.0195 | 2021-03-09 | 12 | 8 | 3.4.12.2 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 68-08-02 явились воздействия ветровых нагрузок с порывами, которые привели к пляске проводов в пролётах опор, разрегулировке стрелы провиса провода в пролёте опор № 11-2-1 - 11-2-2 с последующим схлёстом проводов в данном пролёте опор, межфазным замыканием и отключением АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 68-08-02. 4.4 В результате механического воздействия порывов ветра на электротехническое оборудование ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 68-08-02 произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролёте опор № 11-2-1 - 11-2-2 с последующим схлёстом проводов в данном пролёте опор, замыканием проводов и отключением АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 68-08-02. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Замыкание проводов в пролёте на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-68-08-02, Пролет: Опора №11-2-1 - Опора №11-2-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор № 11-2-1 - 11-2-2 на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 68-08-02. (Заказ ТОРО № 151408947) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 21.04.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 68-08-02, особое внимание при осмотре обратить на разрегулировки стрел провиса проводов в пролётах. (Заказ ТОРО № 151408953) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 26.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 68-08-02 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 27.04.2021 год
Хакасэнерго | 181 | 2021-03-09 | 22 | 15 | 0.021 | 2021-03-09 | 22 | 51 | 3.4.12.2 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 74-01-20 явилось длительное воздействие порывистого ветра, которое привело к провису провода в пролёте опор № 1-2, что привело к замыканию проводов фаз «А» и «В» в данном пролёте с последующим отключением АВ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 74-01-20. 4.4 В результате механического воздействия сильных порывов ветра возник провис провода в пролёте опор № 1-2, что привело к замыканию проводов фаз «А» и «В» в пролёте опор № 1-2 и отключению АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП от 74-01-20. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода в пролёте на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-74-01-20, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролёте опор № 1-2 на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 74-01-20. (Заказ ТОРО № 151352834) Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 30.04.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 74-01-20, особое внимание при осмотре обратить на разрегулировки стрел провиса проводов, состояния креплений проводов к изоляторам. (151352827) Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 30.04.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 74-01-20 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 30.04.2021 год
Хакасэнерго | 130 | 2021-02-04 | 7 | 29 | 0.0039996 | 2021-02-04 | 7 | 49 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения АВ-0,4 кВ ф. 5 в ТП 97-01-02 явилось увеличение потребляемой электроэнергии потребителями (использование электрических котлов для обогрева домов), что привело к перегрузке сети по току с последующим отключением АВ-0,4 кВ ф. 5 в ТП 97-01-02 защитой выключателя. | Организационное мероприятие 1 Подготовить служебную записку на имя заместителя директора по техническим вопросам - главного инженера, о увеличении мощности ТП 97-01-02. (в рамках исполнения проекта № 009-21-ЭС ). Ответственное лицо: Козедубов В.В. 25.02.2021 год
Хакасэнерго | 131 | 2021-02-04 | 7 | 57 | 0.14483 | 2021-02-04 | 10 | 35 | 3.4.10 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-10 кВ ф. 88-08 явилась птица, перекрывшая воздушное пространство на опоре № 182-27-9, что привело к однофазному замыканию с последующей работой РЗ на сигнал "Земля в сети 10 кВ" и отключению В/10 кВ ф. 88-08 персоналом на ПС 35 кВ Таштып. 4.12 При перекрытии изоляционного промежутка птицей на опоре № 182-27-9 произошло замыкание на землю через тело птицы с последующим срабатыванием РЗ сигнал на ПС 35 кВ Таштып и отключением ВЛ-10 кВ ф. 88-08 персоналом. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие птицей изоляционного промежутка на опоре на ф. 88-08 с. Имек, УП20-1Н | Техническое мероприятие 1 Выполнить инженерный осмотр основого ствола ВЛ-10 кВ ф. 88-08, при осмотре обратить особое внимание на места скопления птиц, несанкционированные свалки мусора в охранной зоне ЛЭП. (Заказ ТОРО № 151358673) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 22.03.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 88-08 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 23.03.2021 год
Хакасэнерго | 132 | 2021-02-04 | 9 | 8 | 0.33167 | 2021-02-04 | 12 | 27 | 3.4.12.2 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 91-14-09 явилось длительное воздействие ветровой нагрузки на оборудование ЛЭП в период с 27.01 по 03.02.2021 г., вследствие чего произошло нарушение контактого соединения провода в месте крепления к изолятору на опоре № 4, что 04.02.2021 г. при порывах ветра привело к обрыву провода в пролёте опор № 3 - 4 с последующим коротким замыканием и отключением АВ-0,4 кВ ф. 3 в ТП 91-14-09. 4.4 При механическом воздействии порывов ветра на оборудование ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 91-14-09 произошло повреждение контактного соединения провода в месте крепления к изолятору на опоре № 4, что при воздействии ветровых нагрузок привело к обрыву провода в пролёте опор № 3 - 4 с последующим коротким замыканием и отключением АВ-0,4 кВ ф. 3 в ТП 91-14-09. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение (обрыв) провода марки А-35 фазы «А» в пролёте опор при воздействии ветровых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП 91-14-09, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 91-14-09, особое внимание при осмотре обратить на состояния креплений проводов на опорах. (заказ ТОРО № 151167737) Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 22.03.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 91-14-09 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 23.03.2021 год
Хакасэнерго | 133 | 2021-02-04 | 10 | 40 | 0.0025 | 2021-02-04 | 10 | 55 | 3.4.12.2 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 11-14-09 явились длительные ветровые нагрузки с порывами ветра, которые привели к провису проводов на вводе в жилой дом от опоры № 10 с последующим схлёстом проводов при порыве ветра, короткому замыканию и работе АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 11-14-09 на отключение. 4.4 При механическом воздействии атмосферных явлений возник провис проводов на вводе в жилой дом от опоры № 10, что при порывистом ветре привело к схлёсту проводов, короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 11-14-09. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на вводе в жилой дом от опоры № 10 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-11-14-09, Спуск № | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов на вводе в дом от опоры № 10 после закрепления трубостойки и установки изолятора на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 11-14-09. (Заказ ТОРО № 151356075) Ответственное лицо: Митронов В.В. 25.02.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 11-14-09, особое внимание при осмотре обратить на состояние вводов в дома от опор. (Заказ ТОРО № 151355806) Ответственное лицо: Митронов В.В. 22.03.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 11-14-09 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Митронов В.В. 23.03.2021 год
Хакасэнерго | 134 | 2021-02-04 | 11 | 27 | 0.088654 | 2021-02-04 | 11 | 41 | 3.4.12.2 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 74-01 явилось длительное воздействие ветровых нагрузок, которое привело к провису провода в пролёте опор № 222 - 223, что при порывах ветра привело к кратковременному замыканию проводов с последующей работой РЗ на отключение В/10 кВ ф. 74-01 на ПС 35 кВ Джирим. 4.4 При механическом воздействии ветровых нагрузок произошла разрегулировка стрелы провиса проводов в пролёте опор № 222 - 223, что при порыве ветра привело к замыканию проводов в данном пролёте с последующим отключением ВЛ-10 кВ ф. 74-01. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провиса проводов под воздействиями ветровых нагрузок с сильными порывами ветра на ф. 74-01 ПС Джирим-п. Ворота, кошары, Пролет: Опора № 222 - Опора № 223 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролёте опор № 222 - 223 на ВЛ 10 кВ ф. 74-01. (Заказ ТОРО № 151358241) Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 22.03.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 74-01, особое внимание при осмотре обратить на разрегулировки стрел провиса проводов в пролётах. (Заказ ТОРО № 151358058) Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 29.03.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Выявленные замечания по внеплановому осмотру ВЛ-10 кВ ф. 74-01 занести в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков по их устранению. Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 30.03.2021 год
Хакасэнерго | 135 | 2021-02-04 | 13 | 23 | 0.01 | 2021-02-04 | 13 | 47 | 3.4.12.2 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 88-16-01А явились сильные порывы ветра, которые привели к пляске проводов в пролётах опор, разрегулировке стрелы провиса провода в пролёте опор № 16 - 17 с последующим схлёстом проводов в данном пролёте опор, межфазным замыканием и отключением АВ-0,4 кВ ф. 3 в ТП 88-16-01А. 4.4 В результате механического воздействия сильного ветра на электротехническое оборудование ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 88-16-01А произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролёте опор № 16 - 17 с последующим схлёстом проводов в данном пролёте опор, коротким замыканием и отключением АВ-0,4 кВ ф. 3 в ТП 88-16-01А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провиса проводов под воздействиями ветровых нагрузок с сильными порывами ветра на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-88-16-01А, Пролет: Опора № 16 - Опора № 17 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор № 16 - 17 на ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 88-16-01А. (Заказ ТОРО № 151358669) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 22.03.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 88-16-01А, особое внимание при осмотре обратить на разрегулировки стрел провиса проводов. (Заказ ТОРО № 151358670) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 29.03.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 88-16-01А занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 30.03.2021 год
Хакасэнерго | 136 | 2021-02-04 | 14 | 8 | 0.0165 | 2021-02-04 | 15 | 47 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 3 в ТП 97-01-02 явилось повреждение в сетях потребителя по адресу: г. Абакан, ул. Саянская, д. 84, что привело к короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф. 3 в ТП 97-01-02. | Организационное мероприятие 1 Направить потребителю по адресу: г. Абакан, ул. Саянская, д. 84 письмо о необходимости содержания своих сетей в исправном состоянии. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 26.02.2021 год
Хакасэнерго | 137 | 2021-02-04 | 14 | 45 | 0.004 | 2021-02-04 | 15 | 9 | 3.4.12.2 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 68-07-04 явились воздействия ветровых нагрузок с порывами, которые привели к пляске проводов в пролётах опор, разрегулировке стрелы провиса провода в пролёте опор № 3 - 4 с последующим схлёстом проводов в данном пролёте опор, межфазным замыканием и отключением АВ-0,4 кВ ф. 3 в ТП 68-07-04. 4.4 В результате механического воздействия сильного ветра на электротехническое оборудование ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 68-07-04 произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролёте опор № 3 - 4 с последующим схлёстом проводов в данном пролёте опор, замыканием проводов и отключением АВ-0,4 кВ ф. 3 в ТП 68-07-04. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провиса проводов под воздействиями ветровых нагрузок с сильными порывами ветра на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-68-07-04, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор № 3 - 4 на ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 68-07-04. (Заказ ТОРО № 151358672) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 22.03.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 68-07-04, особое внимание при осмотре обратить на разрегулировки стрел провиса проводов в пролётах. (Заказ ТОРО № 151358671) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 29.03.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 68-07-04 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 30.03.2021 год
Хакасэнерго | 138 | 2021-02-04 | 15 | 10 | 0.011749 | 2021-02-04 | 15 | 57 | 3.4.12.2 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 56-17-04 явились повторяющиеся воздействия ветровых нагрузок с порывами ветра, которые привели к нарушению контактного соединения провода на опоре № 10-4, обрыву и падению провода в пролете № 10-4 - 10-4-1, короткому замыканию и работе АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 56-17-04 на отключение. 4.4 При механическом воздействии ветровых нагрузок произошло нарушение контактного соединения провода на опоре № 10-4, что привело к обрыву и падению провода в пролете № 10-4 - 10-4-1, короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 56-17-04. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение (обрыв) провода марки СИП-2х16 в пролёте опор при воздействии ветровых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-56-17-04, Пролет: Опора № 10-4 - Опора № 10-4-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить восстановление провода марки СИП-2х16 в пролёте опор № 10-4 - 10-4-1 на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 56-17-04. (Заказ ТОРО № 151356140) Ответственное лицо: Митронов В.В. 22.02.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 56-17-04, особое внимание при осмотре обратить на состояние соединений проводов на опорах. (Заказ ТОРО № 151355807) Ответственное лицо: Митронов В.В. 22.03.2021 годОрганизационное мероприятие 1 После проведения внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 56-17-04 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Митронов В.В. 23.03.2021 год
Хакасэнерго | 139 | 2021-02-04 | 20 | 38 | 0.002499 | 2021-02-04 | 20 | 43 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения АВ-0,4 кВ Вводной в ТП 97-01-02 явилось увеличение потребляемой электроэнергии потребителями (использование электрических котлов для обогрева домов), что привело к нагреву контакта фазы "А" при перегрузке сети по току с последующим отключением АВ-0,4 кВ защитой выключателя. | Организационное мероприятие 1 Подготовить служебную записку на имя заместителя директора по техническим вопросам - главного инженера, о увеличении мощности ТП 97-01-02. (в рамках исполнения проекта № 009-21-ЭС ). Ответственное лицо: Козедубов В.В. 25.02.2021 год
Хакасэнерго | 140 | 2021-02-07 | 9 | 36 | 0.2465 | 2021-02-07 | 12 | 30 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-6 кВ ф. 12-06 явилось изменение изоляционных характеристик ТТ в ЯКНО-6 кВ ф. 12-06 в процессе длительной эксплуатации (в работе с 1987 г.), что совместно с перенапряжениями при коммутационных операциях привело к пробою изоляции ТТ фазы «С» с однофазным замыканием на землю, работой РЗ на сигнал "Земля в сети 10 кВ" и последующим отключением ВЛ-6 кВ ф. 12-06 персоналом на ПС 220 кВ Абаза. 4.12 В процессе эксплуатации (34 года) произошло ухудшение изоляционных характеристик ТТ фазы «С», что привело к пробою изоляции ТТ фазы «С» в ЯКНО-6 кВ ф. 12-06 с последующим однофазным замыканием на землю, работой РЗ на сигнал "Земля в сети 10 кВ" и отключением В/6 кВ ф. 12-06 персоналом. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции ТТ фазы «С» на ЯКНО-6 кВ ф. 12-06, ТТ фаза «С» | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ЯКНО-6 кВ по ВЛ-6 кВ ф. 12-06 на предмет аналогичных замечаний. (Заказ ТОРО № 151374781) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 29.03.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ЯКНО-6 кВ по ВЛ-6 кВ ф. 12-06 занести выявленные замечания в журналы дефектов с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 30.03.2021 год
Хакасэнерго | 80 | 2021-02-08 | 19 | 46 | 0.057 | 2021-02-08 | 21 | 40 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 68-07-02 явилось ухудшение качества контактного соединения провода на опоре № 4-4-6 в процессе длительной эксплуатации (в работе с 1976 г.), что при воздействии ветровых нагрузок привело к обрыву провода в пролёте опор № 4-4-6 - 4-4-7 с последующим неполнофазным режимом работы сети и отключением АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 68-07-02 персоналом для устранения замечания. 4.2 В процессе длительной эксплуатации (44 года) на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 68-07-02 произошёл механический износ контактного соединения провода на опоре № 4-4-6, что привело к обрыву провода в пролёте опор № 4-4-6 - 4-4-7 с последующим неполнофазным режимом работы сети и отключением АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 68-07-02 персоналом для устранения замечания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода марки А-35 в пролёте опор при износе контактного соединения на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-68-07-02, Пролет: Опора №4-4-6 - Опора №4-4-7 | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв провода, выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор № 4-4-6 - 4-4-7 на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 68-07-02. (заказ ТОРО № 151369830) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 26.02.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 68-07-02, особое внимание при осмотре обратить на состояние контактных соединений проводов на опорах. (заказ ТОРО № 151369823) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 22.03.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 68-07-02 занести выявленные замечания в журнал дефектов с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 23.03.2021 год
Хакасэнерго | 81 | 2021-02-08 | 23 | 41 | 0.017505 | 2021-02-08 | 23 | 48 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения на Р-2Т/0,4кВ в РУ-0,4кВ ТП 03-04-71 явилось ослабление контакта рубильника Р-2Т/0,4кВ, что привело к нагреву контактного соединения и необходимости вывода в ремонт. 4.12 В условиях эксплуатации произошло ослабление и нагрев контакта на Р-2Т/0,4кВ в ТП 03-04-71. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ослабление и нагрев контакта на ТП-03-04-71, Рубильник РП5-1000 У3 | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр оборудования ТП 03-04-71. Заказ ТОРО №170049708. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 26.03.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результату осмотра оборудования ТП 03-04-71 наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 31.03.2021 год
Хакасэнерго | 93 | 2021-02-09 | 8 | 22 | 0.6125 | 2021-02-09 | 12 | 27 | 3.4.12.2 Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ ф. 30-07 явилось воздействие сильного ветра, что привело к повреждению ж/б приставки опоры №82/14 у основания, наклону опоры и последующему межфазному замыканию проводов. 4.4 В результате механического воздействия сильного ветра произошло повреждение ж/б приставки опоры №82/14 ВЛ-10кВ ф. 30-07 у основания, что привело к наклону опоры и последующему межфазному замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение ж/б приставки опоры на ВЛ-10кВ ф. 30-07, опора №82/14 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт опоры 82/14 ВЛ-10кВ ф. 30-07. (Заказ №151364747.) Ответственное лицо: Варлаков А.В. 25.03.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф. 30-07. (Заказ №151364748.) Ответственное лицо: Варлаков А.В. 25.03.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра занести выявленные замечания в журнал дефектов с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 31.03.2021 год
Хакасэнерго | 99 | 2021-02-09 | 8 | 25 | 0.001 | 2021-02-09 | 8 | 28 | 3.4.12.2 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 51-01 явилось длительное воздействие ветровых нагрузок, которое привело к провису провода на спусках к ТП 51-01-02 от опоры № 10/41, что при порывах ветра привело к кратковременному замыканию проводов с последующей работой РЗ на отключение В/10 кВ ф. 51-01 на ПС 35 кВ Октябрьская. 4.4 При механическом воздействии ветровых нагрузок произошла разрегулировка стрелы провиса проводов на спусках к ТП 51-01-02 от опоры № 10/41, что при порыве ветра привело к замыканию проводов с последующим отключением ВЛ-10 кВ ф. 49-24. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис проводов на спусках от опоры к ТП при воздействии ветровых нагрузок на ф. 51-01 ПС Октябрьская-ст. Фыркал, Спуск с оп. 10-41 до ТП 51-01-02 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов на спусках к ТП 51-01-02 от опоры № 10/41 на ВЛ 10 кВ ф. 51-01. (Заказ ТОРО № 151367205) Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 22.03.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 51-01, особое внимание обратить на разрегулировки стрел провиса проводов. (Заказ ТОРО № 151367204) Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 23.03.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Выявленные замечания по внеплановому осмотру ВЛ-10 кВ ф. 51-01 занести в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков по их устранению. Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 24.03.2021 год
Хакасэнерго | 104 | 2021-02-09 | 8 | 28 | 0.047666 | 2021-02-09 | 11 | 21 | 3.4.10 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 01-06 явилось воздействие на электроустановку птицы, а именно на опоре № 43-1 произошло перекрытие межфазного промежутка через тело птицы на ЛР-10 кВ с последующим коротким замыканием и работой РЗ на отключение В/10 кВ ф. 01-06 на ПС 220 кВ Абакан-районная. 4.12 При перекрытии изоляционного промежутка через тело птицы на ЛР-10 кВ, установленном на опоре № 43-1 произошло межфазное замыкание, что привело к срабатыванию РЗ на отключение ВЛ-10 кВ ф. 01-06 ПС 220 кВ Абакан-районная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие межфазного промежутка через тело птицы на ЛР-10 кВ, установленный на опоре на ф. 01-06 Абакан-Районная-Красноозёрный, Опора УП10-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 01-06, при осмотре обратить особое внимание на несанкционированные свалки мусора, скопления птиц. (№ заказа ТОРО 151367041) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 22.03.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 01-06 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 23.03.2021 год
Хакасэнерго | 78 | 2021-02-09 | 8 | 50 | 0.009999 | 2021-02-09 | 9 | 10 | 3.4.12.2 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 11-14-09 явились повторяющиеся ветровые нагрузки с порывами ветра, которые привели к пляске проводов в пролётах опор, провису проводов фазы «С» и нулевого провода в пролёте опор № 9 - 10 с последующим схлёстом проводов, коротким замыканием и отключением АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 11-14-09. 4.4 При механическом воздействии атмосферных явлений на электротехническое оборудование ЛЭП возник провис проводов фазы «С» и нулевого провода в пролёте опор № 9 - 10, что при порывистом ветре привело к схлёсту проводов, межфазному замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 11-14-09. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис проводов фазы «С» и нулевого провода в пролёте опор при воздействии ветровых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-11-14-09, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор № 9 - 10 на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 11-14-09. (Заказ ТОРО № 151363100) Ответственное лицо: Митронов В.В. 26.02.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 11-14-09, особое внимание при осмотре обратить на разрегулировки стрел провиса проводов в пролётах опор. (Заказ ТОРО № 151363078) Ответственное лицо: Митронов В.В. 29.03.2021 годОрганизационное мероприятие 1 После проведения внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 11-14-09 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Митронов В.В. 30.03.2021 год
Хакасэнерго | 92 | 2021-02-09 | 8 | 59 | 0.009996 | 2021-02-09 | 9 | 4 | 3.4.12.2 Причиной возникновения нарушений в работе оборудования ВЛ-10 кВ ф. 68-08 явилось длительное воздействие порывистого ветра на оборудование ЛЭП, в результате которрых произошла разрегулировка стрелы провиса проводов в пролёте опор № 16 - 17, что привело к замыканию проводов в данном пролёте опор и работе РЗ на отключение ВЛ-10 кВ ф. 68-08. 4.4 В результате механического воздействия порывов ветра на оборудование ВЛ-10 кВ ф. 68-08 возник провис проводов в пролёте опор № 16 - 17, что при повторных ветровых нагрузках привело к схлёсту проводов, межфазному замыканию и отключению В/10 кВ ф. 68-08 от действия РЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провиса проводов под воздействиями ветровых нагрузок с сильными порывами ветра на ф. 68-08 с. В. Таштып, Пролет: Опора № 16 - Опора № 17 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор № 16 - 17 на ВЛ-10 кВ ф. 68-08. (Заказ ТОРО № 151369961) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 22.03.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 68-08, особое внимание при осмотре уделить разрегулировкам стрел провиса проводов. (Заказ ТОРО № 151369895) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 23.03.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 68-08 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 24.03.2021 год
Хакасэнерго | 90 | 2021-02-09 | 10 | 47 | 0.03333 | 2021-02-09 | 11 | 7 | 3.4.12.2 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-10 кВ ф. 89-07 явилось длительное воздействие ветровых нагрузок на оборудование ЛЭП, в результате которых произошла разрегулировка стрелы провиса проводов в пролёте опор № 31 - 32, что при порывистом ветре привело к замыканию проводов в данном пролёте опор с последующей работой РЗ на отключение В/10 кВ ф. 89-07 на ПС 35 кВ Усть-Чуль. 4.4 В результате механического воздействия атмосферных явлений на оборудование ВЛ-10 кВ ф. 89-07 возник провис проводов в пролёте опор № 31 - 32, что при повторных ветровых нагрузках привело к схлёсту проводов, межфазному замыканию и отключению В/10 кВ ф. 89-07 от действия РЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис проводов в пролёте с замыканием на ф. 89-07 с. Усть-Чуль, Пролет: Опора № 31 - Опора № 32 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор № 31 - 32 на ВЛ-10 кВ ф. 89-07. (Заказ ТОРО № 151369968) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 22.03.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 89-07, особое внимание при осмотре уделить разрегулировкам стрел провиса проводов в пролётах опор. (Заказ ТОРО № 151369971) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 24.03.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 89-07 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 25.03.2021 год
Хакасэнерго | 94 | 2021-02-09 | 10 | 49 | 0.782 | 2021-02-09 | 11 | 40 | 3.4.7.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ ф.32-17 явилось замыкание в РУ-10 кВ ТП 32-17-09 при пробое опорного изолятора фазы "С", что привело к замыканию на землю с переходом в межфазное, возникновению дуги, повреждению ПК-10кВ и отключению ВЛ-10 кВ ф.32-17 от действия МТЗ. 4.11 Причиной замыкания в РУ-10кВ ТП 32-17-09 стал пробой опорного изолятора фазы "С". Это привело к замыканию в РУ-10кВ, и электродуговому повреждению ПК-10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое повреждение ПК-10кВ на ТП-32-17-09, Предохранитель ПКТ101-10-20-12,5 У3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ТП по ф.32-17. (Заказ №151364746). Ответственное лицо: Варлаков А.В. 31.03.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ТП 32-17-09 занести выявленные замечания в журнал дефектов с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 31.03.2021 год
Хакасэнерго | 97 | 2021-02-09 | 11 | 13 | 0.774 | 2021-02-09 | 13 | 28 | 3.4.7.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 31-07 явилось загрязнение в процессе эксплуатации опорных изоляторов в ТП-31-07-03, что привело к межфазному короткому замыканию через корпус ТП и срабатыванию РЗ на отключение ВЛ-10 кВ ф. 31-07. 4.12 В процессе длительной эксплуатации ТП 31-07-03 на опорных изоляторах ТП-31-07-03 образовалось сильное загрязнение, что привело к межфазному короткому замыканию через корпус ТП и отключению ВЛ-10 кВ ф. 31-07. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой опорных изоляторов ТП-31-07-03 на ТП-31-07-03, Предохранитель ПКТ101-10-31,5-40 У3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ТП по ф.31-07, при осмотре обратить внимание на состояние опорной изоляции, (заказ ТОРО №151353495, №151353497) Ответственное лицо: Шкредов А.В. 19.03.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ТП по ф.31-07, разработать план мероприятий направленный на устранение выявленных замечаний с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Шкредов А.В. 23.03.2021 год
Хакасэнерго | 77 | 2021-02-09 | 11 | 49 | 0.156 | 2021-02-09 | 12 | 7 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 36-03 явилось замечание на отпайке от опоры № 6 (бесхозная, находится на территории "МО Копьёвский поссовет"), а именно провис и схлёст проводов в пролёте опор № 6-4 - 6-5, что привело к короткому замыканию и работе РЗ на отключение В/10 кВ ф. 36-03 на ПС 110 кВ Копьёво. | Организационное мероприятие 1 Направить главе администрации "МО Копьёвский поссовет" письмо о необходимости выявления и устранения причин, вызвавших отключение ВЛ-10 кВ ф. 36-03 09.02.2021 г. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 26.02.2021 год
Хакасэнерго | 101 | 2021-02-09 | 11 | 56 | 0.468 | 2021-02-09 | 15 | 50 | 3.4.12.2 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 89-03 явилось длительное воздействие ветровых нагрузок с порывами ветра, которое привело к нарушению крепления изолятора фазы «В» на опоре № 205 с последующим срывом изолятора при порывах ветра, повреждению изолятора фазы «В» на опоре, схлёсту проводов в пролёте опор № 205 - 206 с последующим срабатыванием РЗ на отключение В/10 кВ ф. 89-03 на ПС 35 кВ Усть-Чуль. 4.4 При механическом воздействии атмосферных явлений на оборудование ЛЭП произошло нарушение крепления изолятора фазы «В» на опоре № 205, что при порыве ветра привело к срыву изолятора с механическим повреждением, схлёсту проводов в пролёте опор № 205 - 206 и отключению ВЛ-10 кВ ф. 89-03. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое повреждение изолятора фазы «В» на опоре при срыве под воздействием ветровых нагрузок на ф. 89-03 д.Н.Тея, Опора П10-4; Схлёст проводов в пролёте опор при срыве изолятора фазы «В» с опоры № 205 на ф. 89-03 д.Н.Тея, Пролет: Опора № 205 - Опора № 206 | Техническое мероприятие 1 Восстановить изолятор фазы «В» на опоре № 205, при необходимости выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор № 205 - 206 на ВЛ-10 кВ ф. 89-03. (Заказ ТОРО № 170049718) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 22.02.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить инженерный осмотр ВЛ-10 кВ ф. 89-03 особое внимание уделить нарушениям креплений изоляторов на опорах, разрегулировкам стрел провиса проводов в пролётах опор. (Заказ ТОРО № 151369977) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 29.03.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 89-03 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 30.03.2021 год
Хакасэнерго | 105 | 2021-02-09 | 16 | 42 | 0.0016 | 2021-02-09 | 16 | 45 | 3.4.12.2 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 67-07 явилось длительное воздействие ветровых нагрузок, которое привело к провису провода в пролёте опор № 250 - 251, что при порывах ветра привело к кратковременному замыканию проводов с последующей работой РЗ на отключение В/10 кВ ф. 67-07 на ПС 35 кВ Борец. 4.4 При механическом воздействии ветровых нагрузок произошла разрегулировка стрелы провиса проводов в пролёте опор № 250 - 251, что при порывистом ветре 09.02.2021 г. привело к замыканию проводов в данном пролёте с последующим отключением ВЛ-10 кВ ф. 67-07. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис проводов с замыканием в пролёте на ф. 67-07 ПС Борец-д. Катюшкино, кошары, Пролет: Опора № 250 - Опора № 251 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролёте опор № 250 - 251 на ВЛ 10 кВ ф. 67-07. (Заказ ТОРО № 151367172) Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 22.03.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 67-07, особое внимание при осмотре обратить на разрегулировки стрел провиса проводов в пролётах опор. (Заказ ТОРО № 151367169) Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 29.03.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Выявленные замечания по внеплановому осмотру ВЛ-10 кВ ф. 67-07 занести в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков по их устранению. Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 30.03.2021 год
Хакасэнерго | 108 | 2021-02-11 | 5 | 12 | 0.061497 | 2021-02-11 | 5 | 53 | 3.4.10 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-10 кВ ф. 69-02 явилось перекрытие проходных изоляторов на наружной стороне ЗТП-69-02-02 животным (кот), которое привело к возникновению межфазного замыкания и срабатыванию РЗ на отключение В/10 кВ ф. 69-02 на ПС 110 кВ Первомайская. 4.12 При перекрытии промежутка между проходными изоляторами на наружной стороне ЗТП-69-02-02 животным (котом) произошло прохождение токов короткого замыкания через тело животного с последующей работой РЗ на отключение ВЛ-10 кВ ф. 69-02. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие проходных изоляторов на наружной части животным (кот) на ТП-69-02-02, РВЗ-10 / 630 I | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр вводов и изоляции ЗТП-69-02-02. (Заказ ТОРО № 151026922) Ответственное лицо: Чульский С.А. 28.06.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ЗТП-69-02-02 занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Чульский С.А. 29.06.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Рассмотреть возможность включения в РП 2022 года мероприятия по выполнению ограждения, препятствующего проникновению животных на наружнюю сторону ЗТП 69-02-02. Ответственное лицо: Чульский С.А. 29.06.2021 год
Хакасэнерго | 86 | 2021-02-11 | 8 | 10 | 0.425 | 2021-02-11 | 11 | 0 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось внутреннее повреждение (износ) главной изоляции силового трансформатора 1Т в ТП 07-13-200 в процессе длительной эксплуатации (46 лет), что привело к возникновению токов короткого замыкания в сети 10 кВ с последующим перегоранием ВВ в РУ-10 кВ и отключением 1Т в ТП 07-13-200. 4.12 В результате длительного срока эксплуатации (с работе с 1975 г.) произошло нарушение главной изоляции силового трансформатора ТМ-630/10, что привело к внутреннему повреждению 1Т в ТП 07-13-200, возникновению короткого замыканию, перегоранию плавких вставок в РУ-10 кВ и отключению 1Т. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение главной изоляции в процессе эксплуатации на ТП-07-13-200, Трансформатор ТМ-630/10; Перегорание предохранителей марки ПКТ 102-10-50-31,5У1 фаз «А», «В», «С» при повреждении силового трансформатора на ТП-07-13-200, Предохранитель ПКТ102-10-50-31,5 У1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену силового трансформатора 1Т ТП 07-13-200. Выполнить осмотр (испытания) оборудования ТП 07-13-200. (Заказ ТОРО № 170049736) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 26.02.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра (испытаний) ТП 07-13-200 занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 26.02.2021 год
Хакасэнерго | 110 | 2021-02-11 | 14 | 33 | 0.0195 | 2021-02-11 | 16 | 30 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 97-01-104 явилось увеличение потребляемой электроэнергии потребителями (использование электрических котлов для обогрева домов), что привело к нагреву контакта фазы «С» при перегрузке сети по току с последующим отключением АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 97-01-104 для локализации перегрузки. | Техническое мероприятие 1 Выполнить работы по замене АВ-0,4 кВ ф. 2 (In = 80А) на АВ 0,4 кВ (In = 125 А) в ТП 97-01-104. (Заказ ТОРО № 170049758) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 22.02.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр оборудования ТП 97-01-104 с контролем нагрузочных токов на отходящих ВЛ-0,4 кВ. (Заказ ТОРО № 151367045) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 22.03.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра оборудования ТП 97-01-104 с контролем нагрузочных токов на отходящих ВЛ-0,4 кВ разработать план мероприятий направленный на устранение выявленных замечаний с указанием сроков по их устранению. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 23.03.2021 год
Хакасэнерго | 113 | 2021-02-13 | 14 | 18 | 0.12075 | 2021-02-13 | 16 | 3 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 04-20-07 явилось неудовлетворительное состояние контактного соединения фазы «В» на опоре № 13-6-1 в месте соединения СИП с АС, возникшее в процессе эксплуатации под влиянием вибрационных и тепловых нагрузок, что совместно со значительным повышением потребления электроэнергии (температура окружающего воздуха -21°С) привело к недопустимому нагреву жил ВЛ-0,4 кВ в месте соединения проводов, с последующим повреждением контактного соединения, отгоранием провода АС в сторону опоры № 4, коротким замыканием и отключением АВ-0,4 кВ ф. 3 в ТП 04-20-07. 4.10 При неудовлетворительном контакте фазы «В» на опоре № 13-6-1 в месте соединения СИП с АС совместно со значительным повышением потребления электроэнергии возник недопустимый нагрев жил ВЛ-0,4 кВ в месте соединения проводов, что привело к повреждению контактного соединения, отгоранию провода АС в сторону опоры № 4, короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф. 3 в ТП 04-20-07. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение (отгорание) провода марки А-50 фазы «В» на опоре № 13-6-1 в сторону опоры № 4 на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП 04-20-07, Пролет: Опора № 13-6-1 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 04-20-07. (Заказ ТОРО № 151375220) Ответственное лицо: Шкредов А.В. 22.03.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра, ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 04-20-07 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Шкредов А.В. 23.03.2021 год
Хакасэнерго | 114 | 2021-02-13 | 17 | 17 |  | 2021-02-13 | 17 | 17 | 3.4.7.4 Причиной аварийного отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 31-54-16 вилось увеличение потребляемой электроэнергии потребителями (массовое использование электрических котлов для обогрева домов), что привело к перегрузки сети по току с последующим отключением АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 31-54-16 защитой выключателя. 4.13 В результате перегрузки на фазе "В" АВ-0,4 кВ ф. 1 и нагрева, возникла необходимость отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 31-54-16 для замены АВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отключение АВ-0,4 кВ на ТП-31-54-16, ВА 88-33 125А | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр оборудования ТП 31-54-16 с контролем нагрузочных токов на отходящих ВЛ-0,4 кВ. (№ заказа ТОРО 151374688 ). Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.03.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести работы по замене АВ 0,4 кВ ф.1 ТП 31-54-16 на АВ (In=250А) в ТП 31-54-16. (№ заказа ТОРО 170049784) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 22.02.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра оборудования ТП 31-54-16, разработать план мероприятий направленный на устранение выявленных замечаний с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.03.2021 год
Хакасэнерго | 142 | 2021-02-16 | 13 | 42 | 0.014667 | 2021-02-16 | 15 | 10 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 27-10-67 явилось повреждение в сетях потребителя по адресу: с. Чапаево, ул. Гагарина, д. 7, что привело к короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 27-10-67. | Организационное мероприятие 1 Направить потребителю по адресу: с. Чапаево, ул. Гагарина, д. 7 письмо о необходимости содержания своих сетей в исправном состоянии. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 26.02.2021 год
Хакасэнерго | 143 | 2021-02-16 | 14 | 0 | 0.011495 | 2021-02-16 | 14 | 5 | 3.4.12.2 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 55-10 явилось длительное воздействие ветровых нагрузок, которое привело к провису провода в пролёте опор № 278/11 - 278-12, что при порывах ветра привело к замыканию проводов в пролёте с последующей работой РЗ на отключение ВЛ-10 кВ ф. 55-10 с УРПВ. 4.4 При механическом воздействии ветровых нагрузок возникла разрегулировка стрелы провиса проводов в пролёте опор № 278/11 - 278-12, что при порыве ветра привело к замыканию проводов в данном пролёте с последующим отключением ВЛ-10 кВ ф. 55-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провиса проводов под воздействиями ветровых нагрузок с сильными порывами ветра на ф. 55-10 Чёрное озеро-Белый Балахчин, Пролет: Оп. № 278-11 - Оп. № 278-12 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролёте опор № 278/11 - 278-12 на ВЛ 10 кВ ф. 55-10. (Заказ ТОРО № 151387366) Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 22.03.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 55-10, особое внимание при осмотре обратить на разрегулировки стрел провиса проводов в пролётах. (Заказ ТОРО № 151387333) Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 23.03.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Выявленные замечания по внеплановому осмотру ВЛ-10 кВ ф. 55-10 занести в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков по их устранению. Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 24.03.2021 год
Хакасэнерго | 144 | 2021-02-17 | 3 | 10 | 5.896 | 2021-02-17 | 7 | 34 | 3.4.12.2 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 04-31 явилось длительное воздействие ветровых нагрузок на оборудование ЛЭП, которое привело к провису провода в пролёте опор № 18 - 19, что при порывах ветра привело к схлёсту проводов, коротким замыканием и последующей работой РЗ на отключение ВЛ-10 кВ ф. 04-31 с неуспешным АПВ. 4.4 При механическом воздействии ветровых нагрузок произошла разрегулировка стрелы провиса проводов в пролёте опор № 18 - 19, что при порыве ветра привело к схлесту проводов в данном пролёте с последующим отключением ВЛ-10 кВ ф. 04-31. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провиса проводов под воздействиями ветровых нагрузок с сильными порывами ветра на ф. 04-31 ПС Туим-п. Туим, Пролет: Опора № 18 - Опора № 19 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролёте опор № 18- 19 на ВЛ 10 кВ ф. 04-31. (Заказ ТОРО № 151387301) Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 22.03.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 04-31, особое внимание при осмотре обратить на разрегулировки стрел провиса проводов в пролётах опор. (Заказ ТОРО № 151387325) Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 24.03.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Выявленные замечания по внеплановому осмотру ВЛ-10 кВ ф. 04-31 занести в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков по их устранению. Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 25.03.2021 год
Хакасэнерго | 146 | 2021-02-17 | 17 | 34 | 1.6008 | 2021-02-17 | 19 | 27 | 3.4.10 Причиной отключения ВЛ 6-кВ ф. 01-04 явилась перекрытие птицей межфазного промежутка на СР-51, что вызвало прохождение электрического тока через тело птицы и работу РЗ на отключение ВЛ-6 кВ ф. 01-04. 4.12 При перекрытии птицей изоляционного промежутка на СР-51 произошло прохождение электрического тока через тело птицы с последующей работой РЗ на отключение ВЛ-6 кВ ф. 01-04. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие птицей изоляционного промежутка на СР-51 на ф. 01-04, РЛНД-10/250 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ ф. 01-04, при осмотре обратить внимание на скопления птиц, несанкционированные свалки мусора вблизи ЛЭП. (№ заказа 151396669) Ответственное лицо: Шкредов А.В. 26.03.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-6 кВ ф. 01-04 наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Шкредов А.В. 26.03.2021 год
Хакасэнерго | 147 | 2021-02-17 | 17 | 50 | 0.005 | 2021-02-17 | 18 | 5 | 3.4.12.2 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 68-07-12 явилось длительные воздействия сильных ветровых нагрузок , которые привели к провису проводов на вводе от опоры № 4-3 с последующим схлёстом проводов на вводе, коротким замыканием и отключением АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 68-07-12. 4.4 В результате механического воздействия сильного ветра произошла разрегулировка стрелы провиса проводов на вводе от опоры № 4-3 с последующим схлёстом проводов, коротким замыканием и отключением АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 68-07-12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис проводов на вводе от опоры № 4-3 с замыканием на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-68-07-12, Спуск № | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку и перетяжку проводов на вводе от опоры № 4-3 на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 68-07-12. (Заказ № 151385192) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 22.03.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 68-07-12, особое внимание при осмотрах обратить на разрегулировки стрел провиса проводов в пролётах опор, на вводах от опор. (Заказ № 151385190) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 29.03.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 68-07-12 занести выявленные замечания в журналы дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 30.03.2021 год
Хакасэнерго | 24 | 2021-01-13 | 9 | 20 | 0.027499 | 2021-01-13 | 11 | 10 | 3.4.7.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 07-13-134 явилось окисление контакта на клеммах прибора учета установленного на опоре № 3, что привело к нагреву контактного соединения и как следствие повреждению прибора учета. Контакты ПУ закрыты уплотнительной крышкой и опломбированы. 4.10 В результате окисления контакта на клеммах прибора учета на опоре № 3 ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 07-13-134 произошел нагрев контактного соединения и термическое повреждение прибора учета. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нагрев контактного соединения и термическое повреждение ПУ на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 07-13-134, Опора № 3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 07-13-134. (Заказ ТОРО № 170049584) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 25.02.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 07-13-134 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 26.02.2021 год
Хакасэнерго | 33 | 2021-01-13 | 10 | 38 | 0.042667 | 2021-01-13 | 14 | 54 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 30-11-27 явилось повреждение в сетях потребителя по адресу: п. Расцвет, ул. Благодатная, д. 22, что привело к короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф. 3 в ТП 30-11-27. | Организационное мероприятие 1 Направить потребителю по адресу: п. Расцвет, ул. Благодатная, д. 22 письмо о необходимости содержания своих сетей в исправном состоянии. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 29.01.2021 год
Хакасэнерго | 34 | 2021-01-13 | 10 | 41 | 0.063465 | 2021-01-13 | 11 | 49 | 3.4.12.2 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП 03-13-01 явилось воздействие сильных порывов ветра и падение ветки дерева на провод, что привело к провису проводов в пролётах опор № 4/5 - 4/6. 4.4 В результате механического воздействия сильного ветра и падения ветки на провод ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП 03-13-01 в пролёте опор № 4/5 - 4/6 произошел провис провода в данном пролете. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падения ветки на провод ВЛ на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-03-13-01, Пролет: Опора №4-5а - Опора №4-6а | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП 03-13-01 (№151294274) Ответственное лицо: Шкредов А.В. 20.02.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ от ТП 03-13-01 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Шкредов А.В. 20.02.2021 год
Хакасэнерго | 35 | 2021-01-13 | 10 | 46 | 0.012333 | 2021-01-13 | 12 | 0 | 3.4.12.5 Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф. 4 в ТП 97-20-02 явилась выявление при осмотре ВЛ 0,4 кВ ф. 4 в ТП 97-20-02 нарушения контактного соединения прокалывающего зажима для СИП марки Р-645 на опоре №23. . Для устранения дефекта персонал произвел отключение АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 97-20-02 в РУ 0,4 кВ. 4.13 В результате нарушения контактного соединения прокалывающего зажима для СИП марки Р-645 на опоре №23 произошло обесточение потребителя. Для устранения дефекта персонал произвел отключение АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 97-20-02 в РУ 0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушения контактного соединения на ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-97-01-95, Пролет: Опора № 23 - Опора № 24 | Техническое мероприятие 1 Произвести работы по протяжке контактных соединений на ВЛ-0,4кВ ф.4 от ТП 97-01-95 (№ заказа ТОРО 151284064 ). Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП 97-01-95 (№ заказа ТОРО 150072214 ). Ответственное лицо: Козедубов В.В. 28.02.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра наметить мероприятия на устранения выявленных замечаний с назначением сроков по их устранению на ВЛ-0,4кВ от ТП97-01-95. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 28.02.2021 год
Хакасэнерго | 36 | 2021-01-13 | 13 | 40 | 0.035 | 2021-01-13 | 16 | 0 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось нарушение контактного соединения на клеммах прибора учета оп.№5 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 07-13-134, что при повышении нагрузки в сети (резкое понижение температура окружающей среды) привело к нагреву контактного соединения и повреждению прибора учета. 4.10 В результате нарушения контакта на клеммах прибора учета оп.№5 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 07-13-134 произошел нагрев контакта и термическое повреждение ПУ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: термическое повреждение ПУ на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-07-13-134, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Заменить прибор учета на оп.3 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 07-13-134. Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП 07-13-134. (Заказ ТОРО № 170049584.) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 28.02.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результату осмотра ВЛ-0,4 кВ от ТП 07-13-134 наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 28.02.2021 год
Хакасэнерго | 37 | 2021-01-13 | 14 | 58 | 0.008833 | 2021-01-13 | 15 | 51 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 20-47-63 явилось повреждение в сетях потребителя по адресу: с. Калинино, ул. Западная, д. 24, что привело к короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 20-47-63. | Организационное мероприятие 1 Направить потребителю по адресу: с. Калинино, ул. Западная, д. 24 письмо о необходимости содержания своих сетей в исправном состоянии. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 29.01.2021 год
Хакасэнерго | 38 | 2021-01-13 | 23 | 56 | 0.0081655 | 2021-01-14 | 0 | 10 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-0,4 кВ ф. 2.4 от ТП 03-04-76 явилось изменение изоляционных характеристик КЛ в процессе длительной эксплуатации (введена в работу в 1973 г.) что в результате привело к пробою изоляции, короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф. 2.4 в ТП 03-04-76. 4.12 В процессе эксплуатации (48 лет) произошло ухудшение изоляционных свойств КЛ, что привело к пробою изоляции, короткому замыканию с последующим повреждением КЛ-0,4 кВ ф. 2.4 от ТП 03-04-76 и отключением АВ-0,4 кВ ф. 2.4 в ТП 03-04-76. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение силового кабеля марки ААБл 3х120 на участке КЛ-0,4 кВ на КЛ-0,4 кВ ф.2.4 от ТП-03-04-76, Кабель ААБл 3х120 | Техническое мероприятие 1 Восстановить КЛ-0,4 кВ ф. 2.4 от ТП 03-04-76. Выполнить осмотр (испытания) КЛ-0,4 кВ ф. 2.4 от ТП 03-04-76 после восстановления. (Заказ ТОРО № 151314145) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 29.09.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра (испытаний) КЛ-0,4 кВ ф. 2.4 от ТП 03-04-76 разработать план мероприятий направленный на устранение выявленных замечаний с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 30.09.2021 год
Хакасэнерго | 39 | 2021-01-14 | 9 | 48 | 0.185 | 2021-01-14 | 11 | 39 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 07-13-200 явилось повреждение прибора учета на опоре №6-3, возникшее в результате окисления и нагрева контактного соединения на клеммах прибора учета. 4.13 В процессе эксплуатации прибора учета на опоре №6-3 ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 07-13-200 произошло окисление и нагрев контактного соединения на клеммах, что привело к повреждению прибора учета и отключению ВЛ-0,4кВ ф.1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: окисление и нагрев контактного соединения на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-07-13-200, Опора П4-8 | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 07-13-200. (Заказ ТОРО №170049640). Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 28.02.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результату осмотра ВЛ-0,4кВ от ТП 07-13-200 наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 28.02.2021 год
Хакасэнерго | 40 | 2021-01-14 | 10 | 52 | 0.034666 | 2021-01-14 | 12 | 36 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 20-47-09 явилось повреждение на потребительском вводе в дом по адресу: с. Калинино, ул. Студенческая, д. 12, кв. 4, что привело к короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 20-47-09. | Организационное мероприятие 1 Направить потребителю по адресу: с. Калинино, ул. Студенческая, д. 12, кв. 4 письмо о необходимости содержания своих сетей в исправном состоянии. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 29.01.2021 год
Хакасэнерго | 41 | 2021-01-14 | 11 | 12 | 0.10167 | 2021-01-14 | 12 | 13 | 3.4.12.2 Причиной технологического нарушения на ВЛ-10 кВ ф. 54-06 явилось длительное воздействие ветровых нагрузок на оборудование ЛЭП, которое привело к нарушению крепления изолятора фазы «В» на опоре № 85/1. 14.01.2021 г. при порыве ветра произошёл срыв изолятора с последующим касанием провода траверсы опоры, однофазным замыканием на землю, работе РЗ на сигнал "Земля в сети 10 кВ" и отключением В/10 кВ ф. 54-06 персоналом. 4.4 При механическом воздействии атмосферных явлений произошёл срыв изолятора фазы «В» на опоре № 85/1 с крепления, что привело к однофазному замыканию на землю и отключению ВЛ-10 кВ ф. 54-06 персоналом по сигналу работы РЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора фазы «В» при длительном воздействии ветровых нагрузках на ф. 54-06, Опора П20-3Н | Техническое мероприятие 1 Вернуть изолятор фазы «В» на опоре № 85/1 в проектное положение на ВЛ-10 кВ ф. 54-06. (Заказ ТОРО № 170049532) Ответственное лицо: Варлаков А.В. 22.02.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 54-06, особое внимание при осмотре обратить на состояние креплений изоляторов. (Заказ ТОРО № 151298683) Ответственное лицо: Варлаков А.В. 25.02.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 54-06 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 26.02.2021 год
Хакасэнерго | 42 | 2021-01-14 | 20 | 12 | 0.005833 | 2021-01-14 | 20 | 47 | 3.4.7.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 20-34-03 явилось окисление и нагрев контакта фазы "А" на выключателе при увеличении потребляемой электроэнергии потребителями (использование электрических котлов для обогрева домов), что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 20-34-03 защитой выключателя. 4.13 В условиях эксплуатации АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 20-34-03 произошло окисление и нагрев контакта фазы "А" на АВ-0,4 кВ ф. 2, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 20-34-03 защитой выключателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение контакта фазы "А" на АВ-0,4 кВ на ТП-20-34-03, ВА 57-35-84 250А | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр оборудования ТП 20-34-03 с контролем нагрузочных токов на отходящих ВЛ-0,4 кВ. (№ заказа ТОРО 151011943 ) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 28.02.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра оборудования ТП 20-34-03 с контролем нагрузочных токов на отходящих ВЛ-0,4 кВ разработать план мероприятий направленный на устранение выявленных замечаний с указанием сроков по их устранению. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 28.02.2021 год
Хакасэнерго | 43 | 2021-01-15 | 13 | 22 | 0.19283 | 2021-01-15 | 14 | 51 | 3.4.12.5 Причиной повреждения разъединителя Р-15-18 ВЛ-10 кВ ф. 57-02 явился резкий перепад температуры воздуха с +1°С до -15°С, при застывании мокрого снега под изолятором фазы "В" произошло смещение и повреждение изолятора неподвижной колонки разъединителя, что привело к нарушению контакта на Р-15-18 и необходимости отключения ВЛ-10 кВ ф. 57-02 для ремонта. 4.4 В результате воздействия перепада температуры воздуха произошло повреждение фарфорового изолятора фазы "В" неподвижной колонки разъединителя на опоре № 15-18 ВЛ-10 кВ ф. 57-02, что привело к перекосу самой колонки, нарушению контакта между подвижным и неподвижными ножами разъединителя и отключению ВЛ-10 кВ ф. 57-02 персоналом. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение фарфорового изолятора на разъединителе на ТП-57-02-14, РЛНД-10/200 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр состояние разъединителей установленных на ВЛ-10 кВ ф.57-02. (Заказ №151287022.) Ответственное лицо: Митронов В.В. 19.02.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.57-02, по выявленным замечаниям наметить мероприятия и сроки устранения. Ответственное лицо: Митронов В.В. 19.02.2021 год
Хакасэнерго | 45 | 2021-01-15 | 16 | 28 | 0.010005 | 2021-01-15 | 16 | 32 | 3.4.10 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 30-24 явилось воздействие на электроустановку птицы, а именно: на опоре № 107-84 произошло перекрытие межфазного промежутка через тело птицы на ЛР-10 кВ, вследствие чего произошло короткое замыкание с последующей работой РЗ на ПС 110 кВ Рассвет на отключение В ф. 30-24/10 кВ. 4.12 При перекрытии изоляционного промежутка через тело птицы на ЛР-10 кВ, установленный на опор № 107-84 произошло межфазное замыкание со срабатыванием РЗ на отключение ВЛ-10 кВ ф. 30-24. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие межфазного промежутка через тело птицы на ЛР-10 кВ, установленный на опоре на ф. 30-24 Рассвет - п.Тепличный-п.Зелёное, Опора А10-2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 30-24 от опоры № 107-76 до опоры № 107-92, при осмотре обратить внимание на несанкционированные свалки мусора, скопления птиц. (№ заказа ТОРО 150923770) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 25.02.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 30-24 занести выявленные замечания в журнал дефектов ЛЭП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 26.02.2021 год
Хакасэнерго | 46 | 2021-01-15 | 20 | 0 | 0.0175 | 2021-01-15 | 20 | 15 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП 30-08-61 явилось увеличение потребляемой электроэнергии потребителями (массовое использование электрических котлов для обогрева домов), что привело к перегрузки сети по току с последующим отключением АВ-0,4 кВ ф. 4 в ТП 30-08-61. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП 30-08-61 с контролем нагрузки. Выполнить измерения петли фаза-ноль на АВ-0,4 кВ ф. 4 в ТП 30-08-61. (Заказ ТОРО № 151298453) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 22.02.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра и измерений на ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП 30-08-61 составить план мероприятия направленный на устранение выявленных замечаний с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 24.02.2021 год
Хакасэнерго | 48 | 2021-01-16 | 12 | 39 | 0.05 | 2021-01-16 | 13 | 39 | 3.4.7.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф.3 в ТП 31-05-14 явилось окисление контакта между автоматическим выключателем и наконечником фазы «С» ф. 3, что совместно с воздействием токов близких к номинальному, привело к нагреву наконечника фазы «С» с последующим повреждением АВ-0,4 кВ ф.3. 4.10 Вследствии окисления контакта произошёл нагрев жилы КЛ-0,4 кВ фазы «С» ф.3 и термическое повреждение АВ-0,4 кВ ф. 3 в ТП 31-05-14. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: термическое повреждение АВ-0,4 кВ ф. 3 в ТП 31-05-14 на ТП-31-05-14, ВА 57-35-34 200А | Техническое мероприятие 1 Выполнить замеры нагрузочного режима на ТП 31-05-14 (Заказ ТОРО № 151294268 ) Ответственное лицо: Шкредов А.В. 26.02.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра, замера нагрузочного режима ТП 31-05-14 занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Шкредов А.В. 26.02.2021 год
Хакасэнерго | 49 | 2021-01-16 | 21 | 4 | 0.004167 | 2021-01-16 | 21 | 29 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения АВ-0,4 кВ ф. 5 в ТП 97-01-02 явилось увеличение потребляемой электроэнергии потребителями (использование электрических котлов для обогрева домов), что привело к нагреву контакта фазы «А» при перегрузке сети по току (Ia - 264,5 A, In - 250A) с последующим отключением АВ-0,4 кВ ф. 5 в ТП 97-01-02 защитой выключателя. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр оборудования ТП 97-01-02 с контролем нагрузочных токов на отходящих ВЛ-0,4 кВ. (Заказ ТОРО № 151001265) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 22.02.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра оборудования ТП 97-01-02 с контролем нагрузочных токов на отходящих ВЛ-0,4 кВ разработать план мероприятий направленный на устранение выявленных замечаний с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 23.02.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Произвести выверку абонентов заключивших договора с ПАО "Россети Сибирь"- "Хакасэнерго" в целях выявления абонентов не заключивших договора. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 26.02.2021 год
Хакасэнерго | 50 | 2021-01-17 | 0 | 14 | 0.0076665 | 2021-01-17 | 1 | 46 | 3.4.7.3 Причиной аварийного отключения АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 55-10-08 явилось неудовлетворительное состояние контактного соединения фазы «С» возникшее в процессе эксплуатации, что привело к термическому повреждению контакта фазы «С», недопустимому нагреву АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 55-10-08 с последующим отключением персоналом для устранения замечаний. 4.10 В процессе эксплуатации АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 55-10-08 в зимний период произошло окисление контактов, что привело к увеличению переходного сопротивления болтового соединения фазы «С», его нагреву с термическим повреждением. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение контактного соединения фазы «С» с последующим нагревом АВ-0,4 кВ на ТП-55-10-08, ВА 57Ф35-34 63А | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр оборудования ТП 55-10-08, особое внимание обратить на отсутствие нагрева контактных соединений автоматических выключателей в РУ-0,4 кВ. (Заказ ТОРО № 151311949) Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 25.03.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ТП 55-10-08 занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 26.03.2021 год
Хакасэнерго | 51 | 2021-01-17 | 13 | 58 | 0.493 | 2021-01-17 | 15 | 40 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 63-01-04 явилось несвоевременное выявление ослабления контактного соединения под влиянием различных факторов (перепады температур окружающего воздуха, резкое понижение и повышение нагрузок в сети), что привело к нагреву блок контактов фазы «В» на АВ-0,4 кВ ф. 2, нестабильному режиму работы сети с последующим отключением АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 63-01-04 персоналом. 4.10 При некачественном контактном соединении произошло ослабление и нагрев блока контактов фазы «В» на АВ-0,4 кВ ф. 2 с последующим нестабильным режимом работы сети и отключением АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 63-01-04 персоналом. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление и нагрев блока контактов фазы «В» на АВ-0,4 кВ на ТП-63-01-04, ВА 57Ф35-34 250А | Техническое мероприятие 1 Устранить причины нагрева АВ-0,4 кВ ф. 2 в РУ-0,4 кВ ТП 63-01-04. (Заказ ТОРО № 151292837) Ответственное лицо: Чульский С.А. 22.02.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр оборудования ТП 63-01-04 с тепловизионным обследованием оборудования. (Заказы ТОРО № 151292579, 151292570) Ответственное лицо: Чульский С.А. 23.02.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра оборудования ТП 63-01-04 с тепловизионным обследованием оборудования занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Чульский С.А. 24.02.2021 год
Хакасэнерго | 52 | 2021-01-17 | 17 | 48 | 0.0025 | 2021-01-17 | 18 | 3 | 3.4.7.3 Причиной аварийного отключения АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 20-34-03 явилось воздействие токов короткого замыкания (АРТН № 478 от 31.12.2020 г.), которое привело к скрытной неисправности теплового элемента полюса АВ 0,4 кВ 17.01.2021 г. при увеличении нагрузки в вечерний период произошло повреждение элемента теплового расцепителя полюса, что привело к срабатыванию теплового элемента на отключение ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 20-34-03. По результатам испытаний АВ-0,4 кВ непригоден к дальнейшей эксплуатации (Приложение 2). 4.11 При коротком замыкании в сети произошедшем 31.12.2020 г. (АРТН № 478) произошло скрытое электрическое повреждение элемента теплового расцепителя полюса АВ 0,4 кВ ф. 2, вследствие чего 17.01.2020 г. при увеличении нагрузки в вечерний период произошло срабатывание теплового элемента на отключение ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 20-34-03. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение элемента теплового расцепителя с дальнейшей непригодностью к эксплуатации на ТП-20-34-03, ВА 57-35-84 250А | Техническое мероприятие 1 Выполнить работы по замене АВ 0,4 кВ ф. 2 в ТП 20-34-03. (№ заказа ТОРО 170049628) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 22.02.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотре оборудования ТП 20-34-03. (№ заказа ТОРО 151011943) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 24.02.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ТП 20-34-03 занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 25.02.2021 год
Хакасэнерго | 53 | 2021-01-17 | 20 | 44 | 0.044 | 2021-01-17 | 21 | 50 | 3.4.12.2 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 57-02-02 явилось длительное воздействие ветровых нагрузок, которое привело к разрегулировке стрелы провиса проводов фазы «А», что при повторяющихся порывах ветра привело к схлёсту проводов фаз «А» и «В» в пролёте опор № 5 - 6, межфазному замыканию и работе АВ-0,4 кВ ф. 3 в ТП 57-02-02 на отключение. 4.4 При механическом воздействии порывов ветра на оборудование ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 57-02-02 возник провис провода фазы «А» в пролёте опор № 5 - 6, что при повторяющихся ветровых нагрузках привело к схлёсту проводов фаз «А», «В» в данном пролёте опор, короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф. 3 в ТП 57-02-02. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провиса проводов под воздействиями ветровых нагрузок с сильными порывами ветра на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-57-02-02, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов фаз «А», «В» в пролёте опор № 5 - 6 ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 57-02-02. (Заказ ТОРО № 151290304) Ответственное лицо: Митронов В.В. 22.02.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 57-02-02, особое внимание при осмотре обратить на разрегулировки стрел провиса проводов. (Заказ ТОРО № 151290238) Ответственное лицо: Митронов В.В. 22.02.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 57-02-02 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Митронов В.В. 23.02.2021 год
Хакасэнерго | 54 | 2021-01-18 | 8 | 5 | 0.06825 | 2021-01-18 | 10 | 2 | 3.4.12.2 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 73-06-08 явилось длительное воздействие порывистого ветра, которое привело к провису провода в пролёте опор № 4 - 5, что 18.01.2021 г. при порывах ветра привело к замыканию проводов фаз «А», «В» в данном пролёте опор с последующим отключением АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 73-06-08. 4.4 В результате механического воздействия сильных порывов ветра возник провис провода в пролёте опор № 4 - 5, что привело к замыканию проводов фаз «А» и «В» в данном пролёте опор и отключению АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 73-06-08. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провиса проводов под воздействиями ветровых нагрузок с сильными порывами ветра на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-73-06-08, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролёте опор № 4 - 5 на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 73-06-08. (Заказ ТОРО № 151319925) Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 22.03.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 73-06-08, особое внимание при осмотре обратить на разрегулировки стрел провиса проводов, состояния креплений проводов к изоляторам. (Заказ ТОРО № 151319922) Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 23.03.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 73-06-08 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 24.03.2021 год
Хакасэнерго | 55 | 2021-01-18 | 11 | 35 | 0.004668 | 2021-01-18 | 11 | 42 | 3.4.12.5 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 57-02-02 явилось воздействие перепадов температуры окружающего воздуха в период с 15.01 по 18.01.2021 г., что при тепловом расширении проводника (алюминия) (увеличение нагрузок), сужении (уменьшение нагрузок) привело к ослаблению обжима в наконечнике фазы «А» полюса АВ-0,4 кВ, с последующим нагревом вышеуказанной фазы и работой теплового расцепителя на отключение АВ-0,4 кВ ф. 3 в ТП 57-02-02. 4.10 При воздействии перепадов температуры окружающего воздуха произошло ослабление обжима в наконечнике фазы «А» полюса АВ-0,4 кВ, что привело к нагреву контакта фазы «А» на АВ-0,4 кВ ф. 3 в ТП 57-02-02 с последующим действием тепловой защиты на отключение ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 57-02-02. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нагрев контакта фазы «А» при ослаблении обжима в наконечнике на ТП-57-02-02, ВА 57Ф35-34 250А | Техническое мероприятие 1 Оценить состояние наконечников шлейфов фазы «А» от шинного моста 0,4 кВ до АВ-0,4 кВ ф. 3 в ТП 57-02-02, выполнить зачистку и повторным обжим. При необходимости выполнить замену шлейфов фаз «А» от шинного моста 0,4 кВ до АВ-0,4 кВ ф. 3 в ТП 57-02-02. (Заказ ТОРО № 151296027) Ответственное лицо: Митронов В.В. 22.02.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр оборудования ТП 57-02-02. (Заказ ТОРО № 151296023) Ответственное лицо: Митронов В.В. 23.02.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра оборудования ТП 57-02-02 занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Митронов В.В. 24.02.2021 год
Хакасэнерго | 56 | 2021-01-18 | 21 | 23 | 0.0025 | 2021-01-18 | 21 | 26 | 3.4.12.2 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 71-04 явилось длительное воздействие ветровой нагрузки на оборудование ЛЭП (в период с 18.01.2021 г. вводился режим РПГ в связи с поступлением ШП ОЯ № 2, наблюдался сильный ветер), которое привело к разрегулировке стрелы провиса провода фазы «А», схлёсту проводов в пролёте опор № 104 - 105 с последующей работой РЗ на отключение В/10 кВ ф. 71-04 на ПС 35 кВ Степная. 4.4 При механическом воздействии ветровых нагрузок произошёл провис провода фазы «А» в пролёте опор № 104 - 105, что при порыве ветра привело к схлёсту проводов с замыканием в данном пролёте опор и срабатыванию РЗА на отключение ВЛ-10 кВ ф. 71-04. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провиса провода фазы «А», замыкание проводов в пролёте опор на ф. 71-04 ПС Степная-д. Бейка, с Ах-хол, Пролет: Опора № 104 - Опора № 105 | Техническое мероприятие 1 Выполнить работу по устранию провиса провода в пролёте опор № 104 - 105 на ВЛ-10 кВ ф. 71-04. (Заказ ТОРО № 170049631) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 22.02.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 71-04, особое внимание при осмотре обратить на разрегулировки стрел провиса проводов. (Заказ ТОРО № 151314200) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 25.02.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 71-04 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 26.02.2021 год
Хакасэнерго | 57 | 2021-01-18 | 23 | 59 | 0.006666 | 2021-01-19 | 0 | 19 | 3.4.12.2 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 88-04-03 явились сильные порывы ветра, которые привели к пляске проводов в пролётах опор, разрегулировке стрелы провиса провода в пролёте опор № 7 - 8 с последующим схлёстом проводов в данном пролёте опор, межфазным замыканием и отключением АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 88-04-03. 4.4 В результате механического воздействия сильного ветра на электротехническое оборудование ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 88-04-03 произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролёте опор № 7 - 8 с последующим схлёстом проводов в данном пролёте опор, коротким замыканием и отключением АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 88-04-03. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провиса проводов под воздействиями ветровых нагрузок с сильными порывами ветра на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-88-04-03, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор № 7 - 8 на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 88-04-03. (Заказ ТОРО №151315376 ) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 22.02.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 88-04-03, особое внимание при осмотре обратить на разрегулировки стрел провиса проводов. (Заказ ТОРО №151314172 ) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 25.02.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 88-04-03 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 26.02.2021 год
Хакасэнерго | 58 | 2021-01-19 | 0 | 6 | 0.01666 | 2021-01-19 | 0 | 11 | 3.4.10 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-10 кВ ф. 88-13 явилась птица перекрывшая воздушное пространство на ОР-87-1/10 кВ, установленном на опоре № 78-1, что привело к межфазному замыканию и работе РЗ на отключение ВЛ-10 кВ ф. 88-13 с неуспешным АПВ. 4.12 При перекрытии изоляционного промежутка птицей на ОР-87-1/10 кВ, установленном на опоре № 78-1, произошло замыкание через тело птицы с последующим срабатыванием РЗ на отключение В/10 кВ ф. 88-13 на ПС 35 кВ Таштып. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка птицей на ОР-87-1 на ф. 88-13 с. Таштып, Опора П10-1Д | Техническое мероприятие 1 Выполнить инженерный осмотр основого ствола ВЛ-10 кВ ф. 88-13, при осмотре обратить особое внимание на места скопления птиц, несанкционированные свалки мусора в охранной зоне ЛЭП. (Заказ ТОРО № 151314174) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 25.02.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 88-13 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 26.02.2021 год
Хакасэнерго | 59 | 2021-01-19 | 1 | 21 | 0.003333 | 2021-01-19 | 1 | 41 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 71-14-01 явилось повреждение на потребительском вводе в дом по адресу: аал. Чарков, ул. Мельничная, д. 17-1, что привело к короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 71-14-01. | Организационное мероприятие 1 Направить потребителю по адресу: аал. Чарков, ул. Мельничная, д. 17-1 письмо о необходимости содержания своих сетей в исправном состоянии. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 29.01.2021 год
Хакасэнерго | 62 | 2021-01-21 | 5 | 40 |  | 2021-01-21 | 5 | 40 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения КЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП 15-1018-70 явилось повреждение на участке потребительской КЛ до жилого дома по адресу: г. Черногорск, пер. Монтажный, д. 4. | Организационное мероприятие 1 Выдать собственнику по адресу: г. Черногорск, пер. Монтажный, д. 4 предписание о необходимости содержания своих сетей в исправном состоянии. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 22.02.2021 год
Хакасэнерго | 63 | 2021-01-22 | 13 | 10 | 0.010833 | 2021-01-22 | 14 | 15 | 3.4.10 Причиной аварийного отключения ТП 77-06-19 явилось перекрытие птицей межфазного промежутка между шпильками силового трансформатора по стороне 10 кВ, что привело к перегоранию и разрушению ПК-10 кВ фаз «А», «В», «С». 4.12 При перекрытии птицей изоляционного промежутка между шпильками силового трансформатора по стороне 10 кВ произошло короткое замыкание, перегорание и разрушение ПК-10 кВ фаз «А», «В», «С» с последующим отключением ТП 77-06-19. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение ПК-10 кВ фаз «А», «В», «С» при перекрытии птицей межфазного промежутка между шпильками силового трансформатора по стороне 10 кВ на ТП-77-06-19, Предохранитель ПКТ101-10-16-12,5 У3 фА | Техническое мероприятие 1 Выполнить работы по замене ПК-10 кВ фаз «А», «В», «С» в ТП 77-06-19. (№ заказа ТОРО 170049684) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 22.02.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ТП 77-06-19 на наличие возможности проникновения животных и птиц. (№ заказа ТОРО 151335155) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 22.03.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ТП 77-06-19 разработать план мероприятий направленный на устранение выявленных замечаний с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 23.03.2021 год
Хакасэнерго | 65 | 2021-01-24 | 15 | 22 | 0.145 | 2021-01-24 | 16 | 20 | 3.4.7.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 20-10-12 явился износ контактов АВ-0,4 кВ в процессе длительной эксплуатации (в работе с 1984 г.), вследствие чего произошел аварийный нагрев внутри контактной группы выключателя с последующим внутренним повреждением и отключением АВ-0,4 кВ ф. 3 в ТП 20-10-12. 4.10 В процессе длительной эксплуатации (37 лет) произошёл износ контактной группы внутри АВ-0,4 кВ, что привело к аварийному нагреву контактных соединений с последующим повреждением и отключением АВ-0,4 кВ ф. 3 в ТП 20-10-12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение АВ-0,4 кВ при аварийном нагреве контактных соединений на ТП 20-10-12, А-3716 Б 160А | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену АВ-0,4 кВ ф. 3 в ТП 20-10-12. (Заказ ТОРО № 170049524) Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 22.02.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить пирометрическое обследование контактных соединений ТП 20-10-12 на нагрев. (Заказ ТОРО № 151297549) Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 24.02.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам пирометрического обследования контактных соединений ТП 20-10-12 занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 25.02.2021 год
Хакасэнерго | 66 | 2021-01-24 | 19 | 27 | 0.31033 | 2021-01-24 | 21 | 5 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП 32-06-24 явилось несвоевременное выявление внутреннего нагрева АВ-0,4 кВ ф. 4 вследствие длительного протекания нагрузки близкой к номинальной (Iном = 250 А), что привело к нагреву контактных соединений АВ-0,4 кВ ф. 4, внутреннему повреждению и отключению АВ-0,4 кВ ф. 4 в РУ-0,4 кВ ТП 32-06-24. 4.10 При длительном протекании нагрузки близкой к номинальной произошёл аварийный нагрев контактных соединений на АВ-0,4 кВ ф. 4, что привело к его внутреннему повреждению с последующим отключением АВ-0,4 кВ ф. 4 в ТП 32-06-24. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение АВ-0,4 кВ ф. 4 вследствие аварийного нагрева контактных соединений на ТП-32-06-24, ВА 57-35-34 250А | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену АВ-0,4 кВ ф. 4 в ТП 32-06-24. (Выполнено 24.01.2021 г.) Ответственное лицо: Варлаков А.В. 22.02.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр и пирометрическое обследование контактных соединений на ТП 32-06-24. (Заказы ТОРО № 151331238, 151307961) Ответственное лицо: Варлаков А.В. 22.03.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ТП 32-06-24 и пирометрического обследования контактных соединений занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 23.03.2021 год
Хакасэнерго | 67 | 2021-01-25 | 9 | 18 | 0.0035 | 2021-01-25 | 9 | 39 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 20-47-41 явилось повреждение в сетях потребителя по адресу: с. Калинино, ул. Зеленая , д. 17-1, что привело к короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф. 3 в ТП 20-47-41. | Организационное мероприятие 1 Направить потребителю по адресу: с. Калинино, ул. Зеленая, д. 17-1 письмо о необходимости содержания своих сетей в исправном состоянии. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 22.02.2021 год
Хакасэнерго | 68 | 2021-01-25 | 10 | 25 | 0.175 | 2021-01-25 | 10 | 46 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения на КЛ-10 кВ ф. 04-29 явилось изменение изоляционных характеристик в процессе длительной эксплуатации (КЛ введена в работу в 1992 г.), что привело к пробою изоляции, короткому замыканию, повреждению кабеля на участке ТП 04-29-01 от 2Т до Р-2Т/10 кВ с последующей работой РЗ на сигнал и отключением КЛ-10 кВ ф. 04-29 персоналом. 4.12 В процессе длительной эксплуатации (29 лет) произошло изменение изоляционных характеристик силового кабеля на участке ТП 04-29-01 от Р-2Т/10 кВ до 2Т, что привело к пробою изоляции, короткому замыканию, повреждению кабеля на участке КЛ-10 кВ с последующей работой 3З3 на сигнал и отключение КЛ-10 кВ ф. 04-29 персоналом. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение кабеля на участке ТП 04-29-01 от Р-2Т/10 кВ до 2Т при пробое изоляции на КЛ-10кВ ф.04-29 ПС Городская ТП-04-29-01, ААШв-10 3х120 | Техническое мероприятие 1 Выполнить поиск и устранение повреждения КЛ-10 кВ на участке ТП 04-29-01 от Р-2Т/10 кВ до 2Т. Выполнить послеаварийный осмотр (испытания) КЛ-10 кВ ф. 04-29. (Заказ ТОРО № 210345029) Ответственное лицо: Шкредов А.В. 22.02.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам послеаварийного осмотра (испытаний) КЛ-10 кВ ф. 04-29 занести выявленные замечания в журнал дефектов КЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Шкредов А.В. 23.02.2021 год
Хакасэнерго | 70 | 2021-01-26 | 9 | 19 | 0.115 | 2021-01-26 | 10 | 28 | 3.4.12.5 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 32-16 персоналом явилось резкое понижение температуры воздуха до -36°С, которое привело к уменьшению длины провода, повышению механического напряжения в фиксированных точках закрепления с последующим натяжением и обрывом провода фазы «А» в пролёте опор № 95 - 96, однофазным замыканием на землю, работой РЗ на сигнал и отключением В/10 кВ ф. 32-16 персоналом на ПС 110 кВ Подсинее. 4.4 При воздействии низкой температуры окружающего воздуха до -36°С произошло натяжение и обрыв провода фазы «А» в пролёте опор № 95 - 96 на ВЛ-10 кВ ф. 32-16, что привело к однофазному замыканию на землю и отключению ВЛ персоналом на ПС 110 кВ Подсинее. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы «А» в пролёте опор при натяжении вследствие понижения температур на ф. 32-16, Пролет: Опора № 95 - Опора № 96 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 32-16, особое внимание при осмотре обратить на визуальные признаки механического напряжения в фиксированных точках закрепления. (Заказ ТОРО № 151178269) Ответственное лицо: Варлаков А.В. 22.02.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 32-16 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 23.02.2021 год
Хакасэнерго | 71 | 2021-01-26 | 15 | 49 | 0.11 | 2021-01-26 | 16 | 55 | 3.4.12.5 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 30-05 персоналом явились резкие перепады температуры окружающего воздуха до -38°С, которые привели к сдавливанию и уменьшению длины провода в пролёте опор, повышению механического напряжения провода в фиксированных точках закрепления на опоре с последующим натяжением и обрывом провода фазы «А» в пролёте опор № 357 - 358, однофазным замыканием на землю, работой РЗ на сигнал и отключением В/10 кВ ф. 30-05 персоналом на ПС 110 кВ Лукьяновская. 4.4 При воздействии низкой температуры окружающего воздуха до -36°С произошло уменьшение длины провода фазы «А» с последующим обрывом в пролёте опор № 95 - 96 на ВЛ-10 кВ ф. 30-05, что привело к однофазному замыканию на землю и отключению ВЛ персоналом на ПС 110 кВ Лукьяновская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы «А» в пролёте опор при уменьшении длины провода вследствие понижения температур на ф. 30-05, Пролет: Опора № 357 - Опора № 358 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 30-05, особое внимание при осмотре обратить на визуальные признаки механического напряжения в фиксированных точках закрепления. (Заказ ТОРО № 151323949) Ответственное лицо: Варлаков А.В. 23.02.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 30-05 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 24.02.2021 год
Хакасэнерго | 72 | 2021-01-26 | 18 | 0 | 0.0175 | 2021-01-26 | 19 | 45 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 01-07-25 явилось увеличение потребляемой электроэнергии потребителями (массовое использование электрических котлов для обогрева домов в условиях низких температур до -35°С), что привело к перегрузки сети по току (In - 160 А, I фазы «В» - 164 А) с последующим отключением АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 01-07-25 защитой выключателя. | Техническое мероприятие 1 Выполнить работы по замене АВ 0,4 кВ ф. 2 в ТП 01-07-25 (In - 250А). (№ заказа ТОРО 170049683) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 22.02.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр оборудования ТП 01-07-25 с контролем нагрузочных токов на отходящих ВЛ-0,4 кВ. (№ заказа ТОРО 151335144) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 22.03.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра оборудования ТП 01-07-25 занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 23.03.2021 год
Хакасэнерго | 73 | 2021-01-27 | 13 | 34 | 0.027 | 2021-01-27 | 14 | 28 | 3.4.8.5 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 10-11-263 явилась заявка МЧС для безопасного проведения работ персоналом "2 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по РХ" по ликвидации возгорания в жилом доме по адресу: г. Черногорск, ул. Стахановская, д. 13. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр оборудования ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 10-11-263 с определением возможности подключения потребителя по адресу: г. Черногорск, ул. Стахановская, д. 13. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 22.02.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 10-11-263 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 23.02.2021 год
Хакасэнерго | 74 | 2021-01-27 | 17 | 27 | 0.00675 | 2021-01-27 | 17 | 36 | 3.4.12.2 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 63-07-11 явилось длительное воздействие ветровой нагрузки, которое привело к разрегулировке провода фазы «А» в пролёте опор № 4 - 5, что при порывистом ветре привело к схлёсту проводов, межфазному замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 63-07-11. 4.4 В результате механического воздействия атмосферных явлений возник провис провода фазы «А» в пролёте опор № 4 - 5, что привело к короткому замыканию проводов с последующим отключением АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 63-07-11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода фазы «А» в пролёте опор при воздействии ветровых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-63-07-11, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор № 4 - 5 на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 63-07-11. (Заказ ТОРО № 151333748) Ответственное лицо: Чульский С.А. 22.02.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 63-07-11, особое внимание при осмотре обратить на разрегулировку стрел провиса проводов. (Заказ ТОРО № 151333303) Ответственное лицо: Чульский С.А. 22.02.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 63-07-11 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Чульский С.А. 23.02.2021 год
Хакасэнерго | 75 | 2021-01-27 | 20 | 29 | 0.016332 | 2021-01-27 | 23 | 51 | 3.4.12.2 Причиной возникновения нарушений в работе оборудования ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 20-06-09, ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 65-02-09, ВЛ-0,4 кВ ф. 5 от ТП 20-15-09, ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 20-04-10 явились воздействия ветровых нагрузок с параметрами скорости ветра до 28 м/с, которые привели к пляске проводов в пролётах опор. При этом на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 20-06-09 произошла разрегулировка стрелы провиса проводов в пролёте опор № 2 - 3, на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 65-02-09 произошла разрегулировка стрелы провиса проводов в пролёте опор № 1 - 2, на ВЛ-0,4 кВ ф. 5 от ТП 20-15-09 произошла разрегулировка стрелы провиса проводов в пролёте опор № 1 - 2, на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 20-04-10 произошла разрегулировка стрелы провиса проводов в пролёте опор № 6 - 7. 4.4 В результате механического воздействия сильного ветра на электротехническое оборудование произошло: На ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 20-06-09 произошла разрегулировка стрелы провиса проводов, схлёст проводов в пролёте опор № 2 - 3. На ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 65-02-09 произошла разрегулировка стрелы провиса проводов, схлёст проводов в пролёте опор № 1 - 2. На ВЛ-0,4 кВ ф. 5 от ТП 20-15-09 произошла разрегулировка стрелы провиса проводов, схлёст проводов в пролёте опор № 1 - 2. На ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 20-04-10 произошла разрегулировка стрелы провиса проводов, схлёст проводов в пролёте опор № 6 - 7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провиса проводов под воздействиями ветровых нагрузок с сильными порывами ветра на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 20-06-09, Пролет: Опора № 2 - Опора № 3; Разрегулировка стрелы провиса проводов под воздействиями ветровых нагрузок с сильными порывами ветра на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 65-02-09, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2; Разрегулировка стрелы провиса проводов под воздействиями ветровых нагрузок с сильными порывами ветра на ВЛ-0,4 кВ ф.5 от ТП 20-15-09, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2; Разрегулировка стрелы провиса проводов под воздействиями ветровых нагрузок с сильными порывами ветра на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 20-04-10, Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | Техническое мероприятие 1 Устранить следующие дефекты: Выполнить перетяжку проводов в пролёте опор № 2 - 3 на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 20-06-09. (заказ ТОРО № 170049693) Выполнить перетяжку проводов в пролёте опор № 1 - 2 на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 65-02-09. (заказ ТОРО № 170049694) Выполнить перетяжку проводов в пролёте опор № 1 - 2 на ВЛ-0,4 кВ ф. 5 от ТП 20-15-09. (заказ ТОРО № 170049695) Выполнить перетяжку проводов в пролёте опор № 6 - 7 на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 20-04-10. (заказ ТОРО № 170049696) Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 22.03.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановые осмотры следующих ЛЭП, особое внимание при осмотрах обратить на разрегулировки стрел провиса проводов в пролётах опор: ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 20-06-09, (заказ ТОРО № 151339996) ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 65-02-09, (заказ ТОРО № 151339997) ВЛ-0,4 кВ ф. 5 от ТП 20-15-09, (заказ ТОРО № 151339998) ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 20-04-10. (заказ ТОРО № 151339999) Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 30.03.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внеплановых осмотров следующих ЛЭП: ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 20-06-09, ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 65-02-09, ВЛ-0,4 кВ ф. 5 от ТП 20-15-09, ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 20-04-10 занести выявленные замечания в журналы дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 31.03.2021 год
Хакасэнерго | 76 | 2021-01-27 | 21 | 30 | 1.0627 | 2021-01-29 | 16 | 18 | 3.4.12.2 Причиной аварийных отключений ВЛ-6 кВ ф.03-05, ВЛ-10 кВ ф.01-48 и ВЛ-10 кВ ф.31-03 явилось длительное воздействие сильного ветра с порывами до 28 м/с, что привело к: - на ВЛ-6 кВ ф.03-05 провис проводов в пролёте опор № 4 - №5 с последующим кратковременным замыканием; - на ВЛ-10 кВ ф.01-48 провис проводов в пролёте опор от ОР-29 до оп №29-1 привел к 3-м. кратковременным замыканиям; - на ВЛ-10 кВ ф.31-03 обрыв провода фазы"В" на опоре №2, с последующим межфазным замыканием в пролете опор № 1 - №2 и действие РЗ на отключение ВЛ. 4.4 В результате механического воздействия сильного ветра с порывами до 28 м/с. на электрооборудование произошло: - на ВЛ-6 кВ ф.03-05 провис проводов в пролёте опор № 4 - №5 с последующим кратковременным замыканием и успешным РПВ; - на ВЛ-10 кВ ф.01-48 провис проводов в пролёте опор от ОР-29 до оп №29-1 привел к 3-м. кратковременным замыканиям; - на ВЛ-10 кВ ф.31-03 обрыв провода фазы "В" на опоре №2, с последующим межфазным замыканием в пролете опор № 1 - №2 и действие РЗ на отключение ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы "В" при ветре на ф. 31-03, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор № 4 - 5 на ВЛ-6 кВ 03-05. (заказ ТОРО № 210345213) Ответственное лицо: Шкредов А.В. 18.03.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ 03-05, Л-6 кВ ф.03-05, ВЛ-10 кВ ф.01-48 и ВЛ-10 кВ ф.31-03, при осмотре особое внимание обратить на разрегулировки стрел провиса проводов в пролётах. (Заказы: № 151349999, № 151350102, №151349997.) Ответственное лицо: Шкредов А.В. 23.03.2021 годТехническое мероприятие 3 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор от ОР-29 до опоры 29-1 ф.01-48. (Заказ ТОРО №210345212 ) Ответственное лицо: Шкредов А.В. 26.02.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-6 кВ 03-05, Л-6 кВ ф.03-05, ВЛ-10 кВ ф.01-48 и ВЛ-10 кВ ф.31-03, занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Шкредов А.В. 23.03.2021 год
Хакасэнерго | 79 | 2021-01-27 | 22 | 34 | 0.0525 | 2021-01-28 | 1 | 17 | 3.4.12.2 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 31-03-02 явилось воздействие ветра с порывами до 28 м/с, который привёл к пляске проводов в пролётах опор № 1 - 2 с последующим кратковременным межфазным замыканием и отключением АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 31-03-02. 4.4 В результате механического воздействия сильного ветра на электротехническое оборудование ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 31-03-02 возник провис проводов в пролёте опор № 1 - 2, вследствие чего при порыве ветра произошёл кратковременный схлёст проводов с последующим межфазным замыканием и отключением АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 31-03-02. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов в пролете на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-31-03-02, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор № 1 - 2 на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 31-03-02. (заказ ТОРО №210345214) Ответственное лицо: Шкредов А.В. 17.03.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 31-03-02, при осмотре особое внимание обратить на разрегулировки стрел провиса проводов в пролётах.(заказ ТОРО 151350100) Ответственное лицо: Шкредов А.В. 18.03.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 31-03-02 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Шкредов А.В. 19.03.2021 год
Хакасэнерго | 83 | 2021-01-28 | 2 | 38 | 0.003666 | 2021-01-28 | 2 | 49 | 3.4.12.2 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 61-05-03 явилось воздействие сильных порывов ветра и пляска провода, что привело к ослаблению вязок провода в месте крепления к изолятору на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 61-05-03 на опоре №1. В результате чего произошел провис провода и замыкание в пролете опор №1 - №2 с отключением АВ-0,4 кВ ф.2. 4.4 В результате воздействия порывов ветра на ВЛ-0,4кВ Ф.2 ТП 61-05-03 произошло ослабление вязок провода пролете опор №1 - №3, что привело к замыканию и отключению ЛЭП. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов пролете на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 61-05-03, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ от ТП 61-05-03 (заказ №151340200). Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 19.03.2021 годОрганизационное мероприятие 1 На основании осмотра ВЛ 0,4 кВ от ТП 61-05-03 составить план мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 31.03.2021 год
Хакасэнерго | 84 | 2021-01-28 | 12 | 10 |  | 2021-01-28 | 12 | 10 | 3.4.12.5 Причиной возникновения нарушения контактного соединения в ответвительном зажиме фазы "В" на ВЛ 35 кВ Райково - Аршаново (Т-58) явились воздействие резкого падения температуры окружающего воздуха до - 45˚С в районе ПС 110 кВ Райково, что вызвало вытягивание провода из зажима и привело к образованию дефекта, нагреву контактного соединения и необходимости ремонта. 4.4 В результате воздействия резкого падения температуры окружающего воздуха до - 45˚С в районе ПС 110 кВ Райково, произошло механическое вытягивание провода из ответвительного зажима фазы "В" на опоре №1 ВЛ 35 кВ Райково - Аршаново (Т-58), что вызвало образование дефекта, нагреву контактного соединения и необходимости ремонта провода и зажима. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: вытягивание провода из ответвительного зажима на ВЛ 35кВ Райково-Аршаново (Т-58), Пролет: PS110-000115 - Опора №1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт провода и зажима на спуске с опоры №1 на ЛР Т-58 на ПС 110 кВ Райково. (Выполнено 28.01.2021 заказ №151328631.) Ответственное лицо: Антончик О.А. 19.02.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Выполнить внеплановый тепловизионный контроль заходов на ПС по ВЛ 35 кВ Райково - Аршаново (Т-58). Ответственное лицо: Антончик О.А. 19.03.2021 год
Хакасэнерго | 82 | 2021-01-29 | 7 | 44 | 0.006665 | 2021-01-29 | 7 | 52 | 3.4.10 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 71-04 явилось воздействие на электроустановку птицы, а именно: на опоре № 307 произошло перекрытие межфазного промежутка через тело птицы на ЛР-10 кВ, вследствие чего произошло короткое замыкание с последующей работой РЗ на ПС 35 кВ Степная на отключение В ф. 71-04/10 кВ. 4.12 При перекрытии изоляционного промежутка через тело птицы на ЛР-10 кВ, установленный на опор № 307 произошло межфазное замыкание со срабатыванием РЗ на отключение ВЛ-10 кВ ф. 71-04. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие межфазного промежутка через тело птицы на ЛР-10 кВ, установленный на опоре на ф. 71-04 ПС Степная-д. Бейка, с Ах-хол, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 71-04, при осмотре обратить особое внимание на несанкционированные свалки мусора, скопления птиц. (№ заказа ТОРО 151339782) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 26.02.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 71-04 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 26.02.2021 год
Хакасэнерго | 87 | 2021-01-29 | 10 | 49 | 22.3885 | 2021-01-30 | 21 | 59 | 3.4.12.2 Причиной аварийных отключений ВЛ-10 кВ ф.21-08, ВЛ-10 кВ ф.20-47 и ВЛ-10 кВ ф.30-09 явилось длительное воздействие сильного ветра с порывами до 28 м/с, что привело к: - на ВЛ-10 кВ ф.21-08 провис проводов в пролёте опор № 20 - 21 с последующим кратковременным замыканием; - на ВЛ-10 кВ ф.20-47 провис проводов в пролёте опор 1-2 и 3-4 с последующим кратковременным замыканием; - на ВЛ-10 кВ ф.30-09 провис проводов в пролёте опор 41-42 и 42-43 с последующим кратковременным замыканием. 4.4 В результате механического воздействия сильного ветра с порывами до 28 м/с. на электрооборудование произошло: - на ВЛ-10 кВ ф.21-08 провис проводов в пролёте опор № 20 - 21 с последующим кратковременным замыканием; - на ВЛ-10 кВ ф.20-47 провис проводов в пролёте опор 1-2 и 3-4 с последующим кратковременным замыканием; - на ВЛ-10 кВ ф.30-09 провис проводов в пролёте опор 41-42 и 42-43 с последующим кратковременным замыканием. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис проводов в пролёте на ф. 21-08 ПС Райково-с. Баинов, кошары, Пролет: Опора № 20 - Опора № 21; провис проводов в пролёте на ф. 20-47_Калининская-Абакан-фидер связи, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2; провис проводов в пролёте на ф. 30-09 ПС Рассвет - п.Тепличный, пр.: Опора № 41 - Опора № 42 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 20-47, особое внимание при осмотре обратить на разрегулировки стрел провиса проводов. (Заказ ТОРО № 151339780 ). Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.03.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 21-08, особое внимание при осмотре обратить на разрегулировки стрел провиса проводов. (Заказ ТОРО № 151339783) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.03.2021 годТехническое мероприятие 3 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.30-09, от опоры 30 до опоры 50, особое внимание при осмотре обратить на разрегулировки стрел провиса проводов. (Заказ ТОРО № 151339785) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.03.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 21-08 ВЛ-10 кВ ф. 20-47 и ВЛ-10 кВ ф.30-09 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.03.2021 год
Хакасэнерго | 88 | 2021-01-29 | 11 | 0 | 0.098082 | 2021-01-30 | 23 | 22 | 3.4.12.2 Причиной аварийных отключений в Таштыпском РЭС в сетях 0,4 кВ с 29.01 по 30.01.2021 г. явилось длительные воздействия сильных ветровых нагрузок с порывами до 28 м/с, которые привели к: На ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 89-06-02 произошёл провис проводов на вводе от опоры № 5-4 с последующим схлёстом, замыканием и отключением АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 89-06-02; На ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 98-04-04 произошёл провис проводов на вводе от опоры № 4 с последующим схлёстом, замыканием и отключением АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 98-04-04; На ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 88-13-14 произошёл провис проводов на вводе от опоры № 2 с последующим схлёстом, замыканием и отключением АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 88-13-14; На ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 68-07-07 произошёл провис проводов в пролёте опор № 10 - 11 с последующим схлёстом, замыканием и отключением АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 68-07-07; На ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 88-04-02 произошёл провис проводов на вводе от опоры № 9 с последующим схлёстом, замыканием и отключением АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 88-04-02; На ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 98-04-22 произошёл провис проводов в пролёте опор № 2 - 2-1 с последующим схлёстом, замыканием и отключением АВ-0,4 кВ ф. 3 в ТП 98-04-22; На ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 68-08-03 произошёл провис проводов в пролёте опор № 5 - 6 с последующим схлёстом, замыканием и отключением АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 68-08-03. 4.4 В результате механического воздействия сильного ветра с порывами до 28 м/с. на электрооборудование произошло: На ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 89-06-02 произошла разрегулировка стрелы провиса проводов на вводе от опоры № 5-4 с последующим схлёстом проводов, коротким замыканием и отключением АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 89-06-02; На ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 98-04-04 произошла разрегулировка стрелы провиса проводов на вводе от опоры № 4 с последующим схлёстом проводов, коротким замыканием и отключением АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 98-04-04; На ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 88-13-14 произошла разрегулировка стрелы провиса проводов на вводе от опоры № 2 с последующим схлёстом проводов, коротким замыканием и отключением АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 88-13-14; На ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 68-07-07 произошла разрегулировка стрелы провиса проводов в пролёте опор № 10 - 11 с последующим схлёстом проводов, коротким замыканием и отключением АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 68-07-07; На ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 88-04-02 произошла разрегулировка стрелы провиса проводов на вводе от опоры № 9 с последующим схлёстом проводов, коротким замыканием и отключением АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 88-04-02; На ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 98-04-22 произошла разрегулировка стрелы провиса проводов в пролёте опор № 2 - 2-1 с последующим схлёстом проводов, коротким замыканием и отключением АВ-0,4 кВ ф. 3 в ТП 98-04-22; На ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 68-08-03 произошла разрегулировка стрелы провиса проводов в пролёте опор № 5 - 6 с последующим схлёстом проводов, коротким замыканием и отключением АВ-0,4 кВ ф. 3 в ТП 68-08-03. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провиса проводов под воздействиями ветровых нагрузок с сильными порывами ветра на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-68-07-07, Пролет: Опора № 10 - Опора № 11; Разрегулировка стрелы провиса проводов под воздействиями ветровых нагрузок с сильными порывами ветра на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-98-04-22, Пролет: Опора №2 - Опора №2-1; Разрегулировка стрелы провиса проводов под воздействиями ветровых нагрузок с сильными порывами ветра на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-68-08-03, Пролет: Опора № 5 - Опора № 6; Провис, схлёст проводов с межфазным замыкание на вводе от опоры № 5-4 на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-89-06-02, Спуск №; Провис, схлёст проводов с межфазным замыкание на вводе от опоры № 4 на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-98-04-04, Спуск №; Провис, схлёст проводов с межфазным замыкание на вводе от опоры № 2 на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-88-13-14, Спуск №; Провис, схлёст проводов с межфазным замыкание на вводе от опоры № 9 на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-88-04-02, Спуск № | Техническое мероприятие 1 Устранить следующие дефекты: Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор № 10 - 11 на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 68-07-07. (Заказ ТОРО № 151341976) Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор № 2 - 2-1 на ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 98-04-22. (Заказ ТОРО № 151341966) Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор № 5 - 6 на ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 68-08-03. (Заказ ТОРО № 151341962) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 26.02.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить перетяжку проводов на вводах: От опоры № 5-4 на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 89-06-02, От опоры № 4 на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 98-04-04, От опоры № 2 на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 88-13-14, От опоры № 9 на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 88-04-02. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 26.02.2021 годТехническое мероприятие 3 Выполнить внеплановые осмотры следующих ЛЭП, особое внимание при осмотрах обратить на разрегулировки стрел провиса проводов в пролётах опор, на вводах от опор: ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 89-06-02, ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 98-04-04, ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 88-13-14, ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 68-07-07, (Заказ ТОРО № 151341973) ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 88-04-02, ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 98-04-22, (Заказ ТОРО № 151341968) ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 68-08-03. (Заказ ТОРО № 151341898) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 22.03.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внеплановых осмотров следующих ЛЭП: ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 89-06-02, ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 98-04-04, ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 88-13-14, ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 68-07-07, ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 88-04-02, ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 98-04-22, ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 68-08-03 занести выявленные замечания в журналы дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 23.03.2021 год
Хакасэнерго | 89 | 2021-01-29 | 11 | 17 | 1.0534 | 2021-01-29 | 14 | 31 | 3.4.12.2 Причиной аварийных отключений ВЛ-6 кВ ф.29-04 и ВЛ-10 кВ ф.30-09 явилось длительное воздействие сильного ветра с порывами до 28 м/с, что привело к: - короткому замыканию через кусок кровли принесенной ветром на спуск от ВЛ-6 кВ ф.29-04 до ТП 29-04-19; - срыву изолятора фазы "В" на опоре №40 ВЛ-10 кВ ф.30-09 и замыканию проводов. 4.4 В результате механического воздействия сильного ветра с порывами до 28 м/с. на электрооборудование произошло: - на ВЛ-6 кВ ф. 29-04 произошло замыкание через кусок кровли принесенного ветром на спуск к ТП 29-04-19; - на ВЛ-10 кВ ф.30-09 произошел срыв изолятора фазы "В" на опоре №40 и замыкание проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Посторонний предмет на вводе 6 кВ ТП 29-04-19 на ф. 29-04, Спуск от оп.66-6-14-1 до ТП 29-04-19; срыв изолятора фазы "В" на ф. 30-09, Опора П10-7ДБ | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ ф.29-04 на предмет подобных замечаний. Заказ №151175062. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 17.03.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.30-09 на предмет подобных замечаний. Заказ №151337591. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 17.03.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-6 кВ ф.29-04 и ВЛ-10 кВ ф.30-09 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 18.03.2021 год
Хакасэнерго | 91 | 2021-01-29 | 13 | 30 | 1.03 | 2021-01-29 | 16 | 56 | 3.4.12.2 Причиной возникновения нарушений в работе оборудования ВЛ-10 кВ ф. 88-08 явилось воздействие шквалистого ветра, в результате произошла пляска провода и разрегулировка стрелы провиса проводов в пролёте опор № 130 - 131, что привело к замыканию проводов в данном пролёте опор и работе РЗ на отключение ВЛ-10 кВ ф. 88-08 с неуспешным АПВ. 4.4 В результате механического воздействия порывов ветра на оборудование ВЛ-10 кВ ф. 88-08 возник провис проводов в пролёте опор № 130 - 131, что при повторных ветровых нагрузках привело к схлёсту проводов, межфазному замыканию и отключению В/10 кВ ф. 88-08 от действия РЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провиса проводов под воздействиями ветровых нагрузок с сильными порывами ветра на ф. 88-08 с. Имек, Пролет: Опора № 130 - Опора № 131 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор № 130 - 131 на ВЛ-10 кВ ф. 88-08. (Заказ ТОРО № 151341882) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 22.02.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 88-08, особое внимание при осмотре уделить разрегулировкам стрел провиса проводов. (Заказ ТОРО № 151341678) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 25.02.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 88-08 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 26.02.2021 год
Хакасэнерго | 96 | 2021-01-29 | 17 | 48 | 0.023334 | 2021-01-29 | 18 | 58 | 3.4.7.3 В процессе эксплуатации произошло нарушение межвитковой изоляции трансформатора на ТП 10/0,4 кВ 73-13-04, что привело к снижению качества напряжения и необходимости замены силового трансформатора. 4.12 В процессе эксплуатации произошло нарушение изоляции трансформатора на ТП 73-13-04, что привело к межвитковому замыканию фаз "АС" в баке трансформатора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение изоляции на ТП-73-13-04, Трансформатор ТМ-100/10 | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ТП по ф.73-13 (Заказ № 151340243) Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 18.03.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ТП по ф.73-13-04 наметить мероприятия на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 19.03.2021 год
Хакасэнерго | 98 | 2021-01-29 | 21 | 8 | 0.0088365 | 2021-01-30 | 22 | 39 | 3.4.12.2 Причиной аварийных отключений ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 29-04-11, ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 30-10-02 и ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 86-06-06 явилось воздействие ветровых нагрузок с порывами до 28 м/с, которое привело к пляске проводов в пролётах опор и: на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 29-04-11 схлёсту проводов с замыканием в пролёте опор № 18 - 19; на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 30-10-02 схлёсту проводов с замыканием в пролёте опор № 12 - 13; на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 86-06-06 схлёсту проводов с замыканием в пролёте опор № 4 - 5. 4.4 В результате механического воздействия сильного ветра с порывами до 28 м/с на электрооборудование ЛЭП произошло: на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 29-04-11 схлёст проводов с замыканием в пролёте опор № 18 - 19; на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 30-10-02 схлёст проводов с замыканием в пролёте опор № 12 - 13; на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 86-06-06 схлёст проводов с замыканием в пролёте опор № 4 - 5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст и замыкание проводов в пролёте при порывах ветра на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-29-04-11, Пролет: Опора № 18 - Опора № 19; Схлёст и замыкание проводов в пролёте при порывах ветра на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-30-10-02, Пролет: Опора № 12 - Опора № 13; Схлёст и замыкание проводов в пролёте при порывах ветра на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-86-06-06, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Устранить следующие дефекты: Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор № 18 - 19 на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 29-04-11. (Заказ ТОРО № 170049675) Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор 12 - 13 на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 30-10-02. (Заказ ТОРО № 170049676) Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор № 4 - 5 на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 86-06-06. (Заказ ТОРО № 170049673) Ответственное лицо: Варлаков А.В. 28.02.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановые осмотры следующих ЛЭП, особое внимание при осмотрах обратить на разрегулировки стрел провиса проводов в пролётах опор: ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 29-04-11, (Заказ ТОРО № 151337595) ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 30-10-02, (Заказ ТОРО № 151337597) ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 86-06-06. (Заказ ТОРО № 151348588) Ответственное лицо: Варлаков А.В. 25.02.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внеплановых осмотров следующих ЛЭП: ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 29-04-11, ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 30-10-02, ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 86-06-06 занести выявленные замечания в журналы дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 26.02.2021 год
Хакасэнерго | 100 | 2021-01-29 | 22 | 43 | 0.040831 | 2021-01-29 | 23 | 18 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 89-07 явилось повреждение на потребительской отпайке от опоры № 12-1(владелец "ООО Т2 Мобайл"), что привело к работе РЗ на отключение ВЛ. | Организационное мероприятие 1 Направить потребителю "ООО Т2 Мобайл" письмо с требованием предоставить информацию о причинах технологического нарушения на отпайке от опоры № 12-1 ВЛ-10 кВ ф. 89-07 29.01.2021 г. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 22.02.2021 год
Хакасэнерго | 102 | 2021-01-29 | 12 | 26 | 0.094667 | 2021-01-30 | 2 | 53 | 3.4.12.2 Причиной аварийных отключений ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 84-09-11, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 21-04-14, ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП 20-47-10 и ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 77-06-14 явилось длительное воздействие сильного ветра с порывами до 28 м/с, что привело к: - на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 84-09-11 повреждению колпачка крепления изолятора и срыву изолятора фазы «В» на опоре № 5, схлёсту проводов, межфазным замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф. 2; - на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 21-04-14 повреждение изоляции фазы "С" на вводе провода СИП ВЛ 0,4кВ ф.1 в ТП 21-04-14, что привело к замыканию на корпус ТП 21-04-14 и отключению АВ-0,4 кВ ф. 1; - на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП 20-47-10 обрыв провода фазы "С" на опоре № 5, замыкание проводов и отключение АВ-0,4 ф.3; - на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 77-06-14 обрыв провода ф."С" на опоре № 3, замыкание проводов и отключение АВ-0,4 кВ ф.1. 4.4 В результате механического воздействия сильного ветра с порывами до 28 м/с. на электрооборудование произошло: - на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 84-09-11 повреждение колпачка крепления изолятора и срыв изолятора фазы «В» на опоре № 5, схлёст проводов, межфазное замыкание и отключение АВ-0,4 кВ ф. 2; - на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 21-04-14 повреждение изоляции фазы "С" на вводе провода СИП ВЛ 0,4кВ ф.1 в РУ-0,4 кВ ТП 21-04-14, что привело к замыканию на корпус ТП 21-04-14 и отключению АВ-0,4 кВ ф. 1; - на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП 20-47-10 обрыв провода фазы "С" на опоре № 5, замыкание проводов и отключение АВ-0,4 ф.3; - на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 77-06-14 обрыв провода ф."С" на опоре № 3, замыкание проводов и отключение АВ-0,4 кВ ф.1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы "С" на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-20-47-10, Пролет: Опора № 5 - Опора № 5-1; обрыв провода фазы "С" на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-77-06-14, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Выполнить работы по востановлению провода фазы «С» на опоре № 5 ВЛ 0,4 кВ ф. 3 от ТП 20-47-10. (№ заказа ТОРО 170049721) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 03.03.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 84-09-11, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 21-04-14, ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП 20-47-10 и ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 77-06-14, особое внимание при осмотре обратить на стрелу провиса проводов, состояния креплений проводов к изоляторам. (№ заказа ТОРО 151342578), (№ заказа ТОРО 151339786), (№ заказа ТОРО 151339784), (№ заказа ТОРО 151339782). Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.03.2021 годТехническое мероприятие 3 Выполнить работы по востановлению провода фазы «С» на опоре № 3 ВЛ 0,4 кВ ф. 1 от ТП 77-06-14. (№ заказа ТОРО 170049692) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 03.03.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотраВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 84-09-11, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 21-04-14, ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП 20-47-10 и ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 77-06-14 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.03.2021 год
Хакасэнерго | 107 | 2021-01-30 | 12 | 26 | 0.008333 | 2021-01-30 | 13 | 16 | 3.4.12.2 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 74-01-20 явилось длительное воздействие порывистого ветра в период с 27.01 по 30.10.20201 г., которое привело к провису провода в пролёте опор № 7 - 8, что привело к замыканию проводов фаз «А», «В» в данном пролёте опор с последующим отключением АВ-0,4 кВ ф. 3 в ТП 74-01-20. 4.4 В результате механического воздействия сильных порывов ветра возник провис провода в пролёте опор № 7 - 8, что привело к замыканию проводов фаз «А» и «В» в данном пролёте опори отключению АВ-0,4 кВ ф. 3 в ТП 74-01-20. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов вследствие воздействия ветровых нагрузок с сильными порывами ветра на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-74-01-20, Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролёте опор № 7 - 8 на ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 74-01-20. (Заказ ТОРО № 151352834) Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 29.03.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 74-01-20, особое внимание при осмотре обратить на разрегулировки стрел провиса проводов, состояния креплений проводов к изоляторам. (Заказ ТОРО № 151352827) Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 30.03.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 74-01-20 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 31.03.2021 год
Хакасэнерго | 111 | 2021-01-30 | 20 | 18 | 0.0016675 | 2021-01-30 | 20 | 22 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-6 кВ ф. 40-16 явилось повреждение на потребительской отпайке от опоры № 28 (владелец НСТ "Залив"), что привело к работе РЗ на отключение ВЛ. | Организационное мероприятие 1 Направить потребителю (руководству НСТ "Залив") письмо с требованием предоставить информацию о причинах аварийного отключения ВЛ-6 кВ ф. 40-16 30.01.2021 г. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 22.02.2021 год
Хакасэнерго | 112 | 2021-01-30 | 20 | 31 | 0.041 | 2021-01-30 | 23 | 15 | 3.4.12.2 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 6.1 от ТП 15-1029-62 явилось длительное воздействие ветровых нагрузок на оборудование ЛЭП в период с 27.01 по 29.01.2021 г., вследствие чего произошло нарушение контактного соединения провода на опоре № 4-1А, что 30.01.2021 г. при порывистом ветре привело к обрыву провода в пролёте опор № 4 - 4-1А с последующим коротким замыкание и отключение АВ-0,4 кВ ф. 6.1 в ТП 15-1029-62. 4.4 При механическом воздействии порывов ветра на ВЛ-0,4 кВ ф. 6.1 от ТП 15-1029-62 произошло нарушение контактного соединения провода на опоре № 4-1А, что при порывах ветра привело к обрыву провода в пролёте опор № 4 - 4-1А с последующим замыканием и отключением АВ-0,4 кВ ф. 6.1 в ТП 15-1029-62. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода марки А-25 в пролёте опор при воздействии атмосферных явлений на ВЛ-0,4 кВ ф.6.1 от ТП-15-1029-62, Пролет: Опора № 4 - Опора № 4-1А | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 6.1 от ТП 15-1029-62, особое внимание обратить на состояние контактных соединений проводов на опорах. (Заказ ТОРО № 151349041) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 22.03.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 6.1 от ТП 15-1029-62 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 23.03.2021 год
Хакасэнерго | 115 | 2021-01-30 | 23 | 36 | 0.003333 | 2021-01-30 | 23 | 56 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 77-17-17 явилось повреждение в сетях потребителя по адресу: с. Мохово, ул. Школьная, д. 7, что привело к короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 77-17-17. | Организационное мероприятие 1 Направить потребителю по адресу: с. Мохово, ул. Школьная, д. 7 письмо о необходимости содержания своих сетей в исправном состоянии. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 22.02.2021 год
Хакасэнерго | 116 | 2021-01-31 | 0 | 17 | 0.0092505 | 2021-01-31 | 0 | 54 | 3.4.12.2 Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 16-622-52 явилось воздействие порывов ветра и пляска провод, что привело к кратковременному замыканию проводов в пролете опор №4 - №5 и отключению ВЛ. 4.4 Под воздействием порывов штормового ветра на ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 16-622-52 произошло замыкание проводов в пролете опор №4 - №5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание проводов в пролете на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-16-622-52, Пролет: Опора № 4 - Опора № 5 | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 16-622-52. (Заказ ТОРО №151349040.) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 26.03.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результату осмотра ВЛ-0,4кВ от ТП 16-622-52 наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 31.03.2021 год
Хакасэнерго | 117 | 2021-01-31 | 1 | 5 | 0.016333 | 2021-01-31 | 2 | 43 | 3.4.12.2 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 77-06-03 явилось длительное воздействие ветровых нагрузок на оборудование ЛЭП в период с 27.01 по 29.01.2021 г., которое привело к повреждению колпачка крепления изолятора, что 31.01.2021 г. при порывистом ветре привело к срыву изолятора фазы «С» на опоре № 10, схлёсту проводов с последующим межфазным замыканием и отключением АВ-0,4 кВ ф. 2 в РУ-0,4 кВ ТП 77-06-03. 4.4 При механическом воздействии ветровых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 77-06-03 произошло повреждение колпачка крепления изолятора фазы «С» на опоре № 10, что при порыве ветра привело к срыву изолятора, схлёсту проводов, возникновению короткого замыкания и отключению АВ-0,4 кВ ф. 2 в РУ-0,4 кВ ТП 77-06-03. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора фазы «С» на опоре при ветровых нагрузках на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-77-06-03, Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить работы по замене колпачка и восстановлению изолятора фазы «С» на опоре № 10 ВЛ 0,4 кВ ф. 2 от ТП 77-06-03. (№ заказа ТОРО 170049722 ) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 19.02.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 77-06-03, особое внимание при осмотре обратить на стрелу провиса проводов, состояния креплений проводов к изоляторам. (№ заказа ТОРО 151342579) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.03.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 77-06-03 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.03.2021 год
Хакасэнерго | 118 | 2021-01-31 | 3 | 15 | 0.002333 | 2021-01-31 | 3 | 29 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 80-04-04 явилось повреждение в сетях потребителя по адресу: с. Вершино-Биджа, ул. Болотная , д. 1-2, что привело к короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 80-04-04. | Организационное мероприятие 1 Направить потребителю по адресу: с. Вершино-Биджа, ул. Болотная , д. 1-2 письмо о необходимости содержания своих сетей в исправном состоянии. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 19.02.2021 год
Хакасэнерго | 119 | 2021-01-31 | 12 | 57 | 0.10383 | 2021-01-31 | 14 | 26 | 3.4.12.2 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 15-1018-43 явилось длительное воздействие ветровой нагрузки на оборудование ЛЭП в период с 27.01 по 30.01.2021 г., вследствие чего произошло нарушение контактного соединения провода на опоре № 10-3, что 31.01.2021 г. при порывах ветра привело к обрыву провода в пролёте опор № 10-2 - 10-3 с последующим неполнофазным режимом работы сети и отключением АВ-0,4 кВ ф. 3 в ТП 15-1018-43 персоналом для устранения замечаний. 4.4 При механическом воздействии порывов ветра на оборудование ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 15-1018-43 произошло повреждение контактного соединения провода на опоре № 10-3, что при воздействии ветровых нагрузок привело к обрыву провода в пролёте опор № 10-2 - 10-3 с последующим неполнофазным режимом работы сети и отключением АВ-0,4 кВ ф. 3 в ТП 15-1018-43 персоналом для устранения замечаний. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение (обрыв) провода марки А-35 в пролёте опор № 10-2 - 10-3 при нарушении контактного соединения провода на опоре № 10-3 на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-15-1018-43, Пролет: Опора № 10-2 - Опора № 10-3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 15-1018-43, особое внимание при осмотре обратить на состояние контактных соединений проводов на опорах. (Заказ ТОРО № 151348989) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 22.03.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 15-1018-43 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 23.03.2021 год
Хакасэнерго | 120 | 2021-02-01 | 8 | 53 | 2.28 | 2021-02-01 | 11 | 25 | 3.4.9.3 Причиной отключения ВЛ-6 кВ ф. 29-18 явилось повреждение проходного изолятора на потребительской ТП 29-18-12, что привело к замыканию на землю провода фазы "С". | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-6кВ ф. 29-18. Заказ №151349306. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 31.03.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра занести выявленные замечания в журнал дефектов с указанием сроков устранения. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 31.03.2021 год
Хакасэнерго | 121 | 2021-02-01 | 10 | 52 | 0.012666 | 2021-02-01 | 11 | 30 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения АВ-0,4 кВ ф. 4 в РУ-0,4 кВ ТП 20-47-64 явилось увеличение потребляемой электроэнергии потребителями вследствие понижения температур окружающего воздуха и массовое применение электрических котлов для обогрева помещений, что в свою очередь привело к перегрузке сети по току (АВ-0,4 кВ I ном. = 125 А) с последующим отключением ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от ТП 20-47-64. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр оборудования ТП 20-47-64 с контролем нагрузочных токов на отходящих ВЛ-0,4 кВ. (№ заказа ТОРО 151348460) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 22.03.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра оборудования ТП 20-47-64 с контролем нагрузочных токов на отходящих ВЛ-0,4 кВ разработать план мероприятий направленный на устранение выявленных замечаний с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 23.03.2021 год
Хакасэнерго | 123 | 2021-02-01 | 16 | 55 | 0.008334 | 2021-02-01 | 17 | 20 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 30-09-12 явилось повреждение в сетях потребителя по адресу: п. Тепличный, ул. Садовая, д. 22-2, что привело к короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 30-09-12. | Организационное мероприятие 1 Направить потребителю по адресу: п. Тепличный, ул. Садовая, д. 22-2 письмо о необходимости содержания своих сетей в исправном состоянии. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 22.02.2021 год
Хакасэнерго | 124 | 2021-02-02 | 21 | 4 | 0.033 | 2021-02-02 | 22 | 10 | 3.4.12.2 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 88-04-01 явилось длительное воздействие ветровых нагрузок, которое привело к разрегулировке стрелы провиса провода в пролёте опор № 30-2 - 30-3 с последующим схлёстом проводов в данном пролёте опор при порывах ветра, межфазным замыканием и отключением АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 88-04-01. 4.4 В результате механического воздействия сильного ветра на электротехническое оборудование ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 88-04-01 произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролёте опор № 30-2- 30-3 с последующим схлёстом проводов в данном пролёте опор, коротким замыканием и отключением АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 88-04-01. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провиса проводов под воздействиями ветровых нагрузок с сильными порывами ветра на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-88-04-01, Пролет: Опора №30-2 - Опора №30-3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор № 30-2 - 30-3 на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 88-04-01. (Заказ ТОРО № 151354889) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 22.03.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 88-04-01, особое внимание при осмотре обратить на разрегулировки стрел провиса проводов. (Заказ ТОРО №151354891 ) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 23.03.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 88-04-01 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 24.03.2021 год
Хакасэнерго | 125 | 2021-02-03 | 9 | 46 | 0.015833 | 2021-02-03 | 11 | 21 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 3 в ТП 01-15-08 явилось повреждение в сетях потребителя по адресу: г. Абакан, ул. Кольцевая, д. 18, что привело к короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф. 3 в ТП 01-15-08. | Организационное мероприятие 1 Направить потребителю по адресу: г. Абакан, ул. Кольцевая, д. 18 письмо о необходимости содержания своих сетей в исправном состоянии. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 22.02.2021 год
Хакасэнерго | 126 | 2021-02-03 | 13 | 47 | 0.016 | 2021-02-03 | 15 | 23 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 01-15-10 явилось повреждение в сетях потребителя по адресу: г. Абакан, ул. Кольцевая, д. 46, что привело к короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 01-15-10. | Организационное мероприятие 1 Направить потребителю по адресу: г. Абакан, ул. Кольцевая, д. 46 письмо о необходимости содержания своих сетей в исправном состоянии. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 22.02.2021 год
Хакасэнерго | 127 | 2021-02-03 | 19 | 15 | 0.020415 | 2021-02-03 | 19 | 50 | 3.4.12.2 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 74-01-20 явилось длительное воздействие порывистого ветра, которое привело к провису провода в пролёте опор № 7 - 8, что привело к замыканию проводов фаз «А», «В» в данном пролёте опор 03.02.2021 г. при порывистом ветре с последующим отключением АВ-0,4 кВ ф. 3 в ТП 74-01-20. 4.4 В результате механического воздействия сильных порывов ветра возник провис провода в пролёте опор № 7 - 8, что привело к замыканию проводов фаз «А» и «В» в данном пролёте опор и отключению АВ-0,4 кВ ф. 3 в ТП 74-01-20. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провиса проводов под воздействиями ветровых нагрузок с сильными порывами ветра на ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 74-01-20, Пролёт опор № 7 - 8 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролёте опор № 7 - 8 на ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 74-01-20. (Заказ ТОРО № 151352834) Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 22.03.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 74-01-20, особое внимание при осмотре обратить на разрегулировки стрел провиса проводов, состояния креплений проводов к изоляторам. (151352827) Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 29.03.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 74-01-20 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 30.03.2021 год
Хакасэнерго | 128 | 2021-02-03 | 19 | 49 | 0.0025 | 2021-02-03 | 19 | 52 | 3.4.12.2 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 32-16-04 явилось длительное воздействие сильных ветровых нагрузок, которое привело к ослаблению вязок проводов на опоре № 7-4, провису проводов в пролёте опор № 7-4 - 7-4-1, что 03.02.2021 г. при порывистом ветре привело к схлёсту проводов, межфазному замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф. 3 в ТП 32-16-04. 4.4 При механическом воздействии атмосферных явлений на оборудование ВЛ произошло ослабление вязок проводов на опоре № 7-4 с последующей разрегулировкой стрелы провиса проводов в пролёте опор № 7-4 - 7-4-1, схлёстом проводов, межфазным замыканием и отключением АВ-0,4 кВ ф. 3 в ТП 32-16-04. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провиса проводов под воздействиями ветровых нагрузок с сильными порывами ветра на ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-32-16-04, Пролет: - Опора № 7/4/1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов в пролете опор № 7-4 - 7-4-1 на ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП 32-16-04. (Заказ ТОРО № 170049763) Ответственное лицо: Варлаков А.В. 21.03.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-32-16-04, особое внимание при осмотре обратить на разрегулировки стрел провиса проводов. (Заказ ТОРО № 151352835) Ответственное лицо: Варлаков А.В. 22.03.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-32-16-04 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 23.03.2021 год
Хакасэнерго | 129 | 2021-02-03 | 20 | 44 | 0.047918 | 2021-02-03 | 23 | 46 | 3.4.9.3 Причиной аварийных отключений ВЛ явилось замечание на потребительской отпайке от опоры № 46 (владелец ООО "Черногорскпесок"), которое привело к работе РЗ на отключение В/6 кВ ф. 40-16 на ПС 35 кВ Кирзавод-Новая. | Организационное мероприятие 1 Направить потребителю (ООО "Черногорскпесок") письмо с требованием предоставить информацию о причинах аварийного отключения ВЛ-6 кВ ф. 40-16 03.02.2021 г. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 26.02.2021 год
Хакасэнерго | 1 | 2021-01-02 | 9 | 15 | 0.07 | 2021-01-02 | 9 | 36 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 88-13 явилось повреждение на потребительской отпайке от опоры № 50 (принадлежность "АЗС Росснефть"), которое привело к работе РЗ на отключение ВЛ с неуспешным АПВ. | Организационное мероприятие 1 Направить потребителю "АЗС Роснефть" письмо с требованием предоставить информацию о причинах аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 88-13 02.01.2021 г. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 29.01.2021 год
Хакасэнерго | 2 | 2021-01-02 | 12 | 1 | 0.034334 | 2021-01-02 | 13 | 44 | 3.4.7.3 Причиной аварийного отключения ТП 27-10-11 явилось окисление контакта в месте присоединения вводного РБ 0,4кВ к шинам 1Т. Из-за увеличение потребляемой электроэнергии потребителями (массовое применение электрических котлов для обогрева помещений) произошел нагрев и повреждение вводного РБ-0,4 кВ ТП 27-10-11. 4.10 В результате окисление контакта в месте присоединения вводного РБ 0,4кВ к шинам 1Т в ТП 27-10-11, произошел нагрев и термическое повреждение вводного РБ-0,4 кВ ТП 27-10-11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: термическое повреждение на ТП-27-10-11, Рубильник РБ-4/2,400А | Техническое мероприятие 1 Произвести работы по демонтажу вводного РБ- 0,4 кВ ТП 27-10-11 (№ Заказа ТОРО 170049544 ). Ответственное лицо: Козедубов В.В. 29.01.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр оборудования ТП по ф.27-10 с контролем нагрузочных токов на отходящих ВЛ-0,4 кВ., при осмотре оборудования обратить внимание на нагрев контактных соединений. (№ заказа ТОРО 150075097 ) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 15.02.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра оборудования ТП по ф.27-10, с контролем нагрузочных токов на отходящих ВЛ-0,4 кВ ., разработать план мероприятий направленный на устранение выявленных замечаний с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 25.02.2021 год
Хакасэнерго | 3 | 2021-01-02 | 13 | 50 | 0.027501 | 2021-01-02 | 14 | 45 | 3.4.7.3 Причиной аварийного отключения АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 33-06-12 явился неудовлетворительный контакт наконечника жилы КЛ-0,4 кВ ф. 2, что совместно со значительным повышением потребления электроэнергии (температура окружающего воздуха -33°С) привело к недопустимому нагреву жилы КЛ-0,4 кВ от кабельного наконечника фазы «А»и «В» к ТТ-0,4 кВ ф. 2 с последующим отключением и выгоранием ТТ (трансформаторов тока ) 4.10 Вследствие некачественного контакта и повышения потребления электроэнергии произошёл недопустимый нагрев жилы КЛ-0,4 кВ от кабельного наконечника фазы «А» и «В» к ТТ ф. 2, что привело к отключению АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 33-06-12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: недопустимый нагрев на ТП-33-06-12, ВА 47-29 63А | Техническое мероприятие 1 Выполнить замеры нагрузочного режима на ТП 33-06-12 (Заказ ТОРО № 151173312) Ответственное лицо: Шкредов А.В. 25.02.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра, замера нагрузочного режима ТП 33-06-12 занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Шкредов А.В. 25.02.2021 год
Хакасэнерго | 4 | 2021-01-02 | 14 | 51 | 0.018 | 2021-01-02 | 16 | 3 | 3.4.7.3 Причиной аварийного отключения АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 97-20-02 явилась окисление и нагрев контактного соединения на трансформаторе тока фазы "С", что привело к повреждению изоляции трансформатора тока, замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 97-20-02 в РУ 0,4 кВ. 4.10 В результате нагрева контакта в месте соединения трансформатора тока фазы "С" с ВЛ 0,4 кВ ф.2 в ТП 97-20-02 , произошло оплавление изоляции и возникновение замыкания, что привело к отключению АВ 0,4 кВ ф.2 в ТП 97-20-02. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нагрев контакта на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-97-20-02, Ввод №1001 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр контактных соединений ТП по ф. 97-20. (№ заказа ТОРО 150075128). Ответственное лицо: Козедубов В.В. 28.02.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний с назначением сроков. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 28.02.2021 год
Хакасэнерго | 5 | 2021-01-02 | 17 | 23 | 0.014499 | 2021-01-02 | 17 | 52 | 3.4.8.5 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 07-13-124 явилась заявка МЧС для безопасного проведения работ персоналом "2 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по РХ" по ликвидации возгорания в жилом доме по адресу: г. Черногорск, ул. Чапаева, д. 22А. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр оборудования ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 07-13-124 с определением возможности подключения потребителя по адресу: г. Черногорск, ул. Чапаева, д. 22А. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 22.02.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Выдать собственнику жилого дома г. Черногорск, ул. Чапаева, д. 22А предписание о необходимости содержания своего оборудования в исправном состоянии. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 29.01.2021 год
Хакасэнерго | 6 | 2021-01-02 | 21 | 46 | 0.0047505 | 2021-01-02 | 22 | 5 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 27-10-84 явилось повреждение на потребительском вводе в дом по адресу: г. Абакан, СНТ Изумруд, ул. Дачная, д. 20, что привело к короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 27-10-84. | Организационное мероприятие 1 Направить потребителю по адресу: г. Абакан, СНТ Изумруд, ул. Дачная, д. 20 письмо о необходимости содержания своих сетей в исправном состоянии. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 29.01.2021 год
Хакасэнерго | 7 | 2021-01-03 | 0 | 20 |  | 2021-01-03 | 0 | 20 | 3.4.12.2 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 43-05-02 явилось длительное воздействие ветровых нагрузок с порывами ветра, которое привело к провису провода в пролёте опор № 1 - 2, что привело к замыканию проводов фаз «А», «В» в данном пролёте опор с последующим отключением АВ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 43-05-02. 4.4 В результате механического воздействия сильных порывов ветра возник провис провода в пролёте опор № 1 - 2, что при порыве ветра привело к замыканию проводов фаз «А» и «В» в данном пролёте опор и отключению АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП от 43-05-02. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода в пролёте опор под воздействием ветровых нагрузок на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-43-05-02, Пролет: Опора № 1 - Опора № 2 | Техническое мероприятие 1 Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролёте опор № 1 - 2 на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 43-05-02. (Заказ ТОРО № 151242055) Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 22.01.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 43-05-02, особое внимание при осмотре обратить на разрегулировки стрел провиса проводов, состояния креплений проводов к изоляторам. (Заказ ТОРО № 151242016) Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 25.02.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 43-05-02 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Крешевский А.Б. 26.02.2021 год
Хакасэнерго | 8 | 2021-01-04 | 10 | 15 | 0.003833 | 2021-01-04 | 10 | 38 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения АВ-0,4 кВ ф. 4 в ТП 30-09-07 явилось увеличение потребляемой электроэнергии потребителями (массовое использование электрических котлов для обогрева домов), что привело к перегрузки сети по току с последующим отключением АВ-0,4 кВ ф. 4 в ТП 30-09-07 защитой выключателя. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр оборудования ТП 30-09-07 с контролем нагрузочных токов на отходящих ВЛ-0,4 кВ. (№ заказа ТОРО 150074625 ). Ответственное лицо: Козедубов В.В. 28.02.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра оборудования ТП 30-09-07, разработать план мероприятий направленный на устранение выявленных замечаний с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 28.02.2021 год
Хакасэнерго | 10 | 2021-01-04 | 17 | 42 | 0.004667 | 2021-01-04 | 18 | 10 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения АВ-0,4 кВ ф. 1 в РУ-0,4 кВ ТП 97-01-82 явилось увеличение потребляемой электроэнергии потребителями вследствие понижения температур окружающего воздуха и массовое применение электрических котлов для обогрева помещений, что в свою очередь привело к перегрузке сети по току (АВ-0,4 кВ I ном. = 160 А) с последующим отключением ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 97-01-82. | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр оборудования ТП 97-01-82 с контролем нагрузочных токов на отходящих ВЛ-0,4 кВ. (№ заказа ТОРО 150075126 ). Ответственное лицо: Козедубов В.В. 28.02.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра оборудования ТП 97-01-82 с контролем нагрузочных токов на отходящих ВЛ-0,4 кВ разработать план мероприятий направленный на устранение выявленных замечаний с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 28.02.2021 год
Хакасэнерго | 11 | 2021-01-05 | 12 | 31 | 0.016833 | 2021-01-05 | 14 | 12 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения в РУ-0,4 кВ ТП 35-03-04 явилось несвоевременное выявление некачественного контактного соединения фазы «А» АВ-0,4 кВ ф. 1, что привело к аварийному нагреву контактных соединений с последующим повреждением изоляции на АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 35-03-04 и отключением ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 35-03-04 персоналом для устранения замечаний. 4.10 При некачественного контакте фазы «А» на АВ-0,4 кВ ф. 1 произошёл аварийный нагрев контактных соединений, что привело к нарушению электрической изоляции на АВ-0,4 кВ ф. 1 в ТП 35-03-04 и отключению ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 35-03-04 персоналом для устранения замечаний. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изоляции на АВ-0,4 кВ при нагреве контактных соединений на ТП-35-03-04, ВА 57-35-34 200А | Техническое мероприятие 1 Выполнить замену АВ-0,4 кВ ф. 1 в РУ-0,4 кВ ТП 35-03-04. (Заказ ТОРО № 170049540) Ответственное лицо: Чульский С.А. 22.02.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить тепловизионное обследование оборудования и присоединений ТП 35-03-04. (Заказ ТОРО № 151241016) Ответственное лицо: Чульский С.А. 28.01.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам тепловизионного обследования оборудования и присоединений ТП 35-03-04 занести выявленные замечания в журнал дефектов ТП с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Чульский С.А. 29.01.2021 год
Хакасэнерго | 12 | 2021-01-05 | 22 | 35 | 0.082672 | 2021-01-05 | 23 | 6 | 3.4.9.3 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-10 кВ ф. 57-06 явилось повреждение на потребительской отпайке от опоры № 126-1 принадлежащей ООО «Мегафон», обслуживается ООО «Межрайонные распределительные электрические сети». | Организационное мероприятие 1 Направить потребителю отпайки от опоры № 126 на ВЛ-10 кВ ф. 57-06 ("ООО «Межрайонные распределительные электрические сети»") письмо с требованием предоставить информацию о причинах аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 57-06 05.01.2021 г. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 29.01.2021 год
Хакасэнерго | 14 | 2021-01-06 | 13 | 30 | 0.0032505 | 2021-01-06 | 13 | 43 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 27-09-27 явилось повреждение в сетях потребителя по адресу: г. Абакан, ул. Благодатная, д. 21. | Организационное мероприятие 1 Направить потребителю по адресу: г. Абакан, ул. Благодатная, д. 21 письмо о необходимости содержания своих сетей в исправном состоянии. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 29.01.2021 год
Хакасэнерго | 15 | 2021-01-07 | 14 | 32 | 0.032666 | 2021-01-07 | 16 | 10 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 29-04-17 явилось ослабление контакта крепления провода фазы "А" ВЛ-0,4кВ ф.1 к изолятору на опоре №2/2а в процессе эксплуатации, что привело к нагреву вязки и как следствие повреждению провода в месте крепления. 4.13 Причиной возникновения ТН явилась потеря механической прочности крепления провода фазы "А" ВЛ-0,4кВ ф.1 к изолятору на опоре №2/2а в процессе эксплуатации, что привело к обрыву провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода. на ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-29-04-17, Пролет: Опора №2-2а - Опора №2-3а | Техническое мероприятие 1 Произвести осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 29-04-17 на предмет аналогичных нарушений (заказ №151174493). Ответственное лицо: Варлаков А.В. 28.02.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ от ТП 29-04-17 составить план мероприятий по устранению выявленных замечаний. Ответственное лицо: Варлаков А.В. 28.02.2021 год
Хакасэнерго | 17 | 2021-01-08 | 13 | 16 | 0.0175 | 2021-01-08 | 14 | 26 | 3.4.12.5 Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.4 ТП 21-09-12 явились резкое понижение температуры окружающего воздуха, которое привело к натяжке провода и расцеплению крепления провода СИП-2 на угловой опоре №10. 4.3 В результате понижения температуры воздуха до -32°С., на ВЛ-0,4 кВ ф.4 ТП 21-09-12 на угловой опоре № 10 произошло увеличение натяжки провода СИП-2, что привело к расцеплению крепления провода на опоре №10 и провису провода в пролете опор №9-№10 и опор №10-№11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: расцепление крепления провода СИП на ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-21-09-12, опора ПУА23 | Техническое мероприятие 1 Выполнить закрепление провода СИП-2 на опоре №10 для восстановления габарита. (Заказ № 151239277). Ответственное лицо: Митронов В.В. 10.02.2021 годОрганизационное мероприятие 1 Вести контроль за подобными участками ВЛИ-0,4 кВ при сильном понижении температур. Ответственное лицо: Митронов В.В. 30.03.2021 год
Хакасэнерго | 18 | 2021-01-09 | 7 | 50 | 0.0025 | 2021-01-09 | 8 | 5 | 3.4.9.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 5 от ТП 97-01-02 явилось повреждение на потребительском вводе в дом по адресу: г. Абакан, ул. 13-я, д. 41, что привело к короткому замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф. 5 в ТП 97-01-02. | Организационное мероприятие 1 Направить потребителю по адресу: г. Абакан, ул. 13-я, д. 41 письмо о необходимости содержания своих сетей в исправном состоянии. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 29.01.2021 год
Хакасэнерго | 19 | 2021-01-09 | 8 | 57 | 0.029 | 2021-01-09 | 10 | 24 | 3.4.7.3 Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. 59-16 явилось воздействие низких температур окружающего воздуха и порывов ветра на провод фазы "А" в пролете опор № 214-215, в следствии значительного срока эксплуатации провода (42 года) произошел обрыв провода в пролёте опор № 214 - 215, что вызвало замыкание фазы "А" и отключение ВЛ-10 кВ ф. 59-16. 4.13 На ВЛ-10 кВ ф. 59-16 произошел обрыв провода в пролёте опор № 214 - 215, что вызвало короткое замыкание фаз "А" и "В" и отключение ВЛ-10 кВ ф. 59-16. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода в пролёте на ф. 59-16 ПС Чулымская-д.Когунек, Пролет: Оп. №214 - Оп. №215 | Техническое мероприятие 1 Выполнить ремонт и регулировку стрелы провиса проводов в пролете № 214 - 215. (Заказ SAP № 210344446 ). Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 28.01.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 59-16 на предмет износа проводов (заказ SAP № 151242388 ). Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 18.02.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 59-16 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Замудряков Ю.Н. 18.02.2021 год
Хакасэнерго | 20 | 2021-01-09 | 12 | 48 | 0.02475 | 2021-01-09 | 14 | 27 | 3.4.7.3 Причиной аварийного отключения ТП 97-20-02 явилось развитие внутреннего дефекта отходящего АВ 0,4 кВ ф.2 марки ВА 57-35 In-250А возникшее в результате аварийного отключения от 02.01.2021г. (Визуально повреждение не могло быть выявлено.) В процессе дальнейшей эксплуатации, при повышении нагрузки близкой к номинальной произошло внутреннее повреждение автомата с последующим межфазным замыканием, что привело к повреждению вводного АВ-0,4 кВ ТП 97-20-02 , на который так же ранее воздействовали токи короткого замыкания , и последующему перегоранию ПК-10кВ ТП 97-20-02. 4.11 В результате развития внутреннего дефекта вводного автомата марки ВА 57-35 In-250А возникшее в результате технологического нарушения произошедшего 02.01.2021г на ВЛ 0,4кВ ф.2 от ТП 97-20-02 (Акт ТН № 4), при увеличении нагрузки близкой к номинальной, произошло внутренне повреждение АВ 0,4 кВ с последующим межфазным замыканием, переведшее к повреждению вводного АВ-0,4 кВ ТП 97-20-02 и последующее перегорание ПК-10кВ ТП 97-20-02. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание ПК-10кВ ТП 97-20-02 на ТП-97-20-02, Предохранитель ПКТ102-10-50-12,5 У1 фА; повреждение вводного АВ-0,4 кВ ТП 97-20-02 на ТП-97-20-02, ВА 57-35-34 630А | Техническое мероприятие 1 Провести внеплановый осмотр ТП по ф. 97-20. (№заказа ТОРО 150987665) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 20.03.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ТП наметить мероприятия на устранения выявленных дефектов с назначением сроков по их устранению. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.03.2021 годОрганизационное мероприятие 2 Провести детальный анализ нагрузочного режима ТП в Усть-Абаканском РЭС. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 29.04.2021 год
Хакасэнерго | 21 | 2021-01-09 | 14 | 27 | 0.042334 | 2021-01-09 | 23 | 20 | 3.4.7.3 Причиной аварийного отключения АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 97-20-02 явилась несвоевременное выявление некачественного контактного соединения прокалывающего зажима для СИП марки Р-645 на опоре 6-8 (выявление данного дефекта не предоставлялось возможным без верхового осмотра и измерений).В результате импульсных скачков напряжения из за частичного пропадания контакта в месте соединения шлейфов прокалывающим зажимом на оп.6-8, произошло срабатывание ограничителей повреждению ОПН-0,4 кВ установленных на опоре 6-1 с их последующим разрушением и возникновению однофазного короткого замыкания. 4.13 В результате некачественного контактного соединения прокалывающего зажима для СИП марки Р-645 на опоре 6-8 происходило частичное пропадания контакта в месте соединения, что привело к повреждению ОПН-0,4 кВ установленных на опоре 6-1 с их последующим разрушением и возникновению однофазного короткого замыкания Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение ОПН-0,4 кВ на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-97-20-02, Опора анк.А11(рос.)ЛЭП98.08,1ст.4пр. | Техническое мероприятие 1 Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП 97-20-02 особое внимание обратить на контактные соединения проводов. (№ заказа ТОРО 150071988) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 31.03.2021 годТехническое мероприятие 2 Произвести работы по демонтажу ОПН 0,4 кВ на опоре 6-1 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 97-20-02 (№ заказа ТОРО 170049563). Ответственное лицо: Козедубов В.В. 29.01.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра наметить мероприятия на устранения выявленных замечаний с назначением сроков по их устранению на ВЛ-0,4кВ от ТП97-20-02. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 20.02.2021 год
Хакасэнерго | 22 | 2021-01-09 | 18 | 22 | 0.17333 | 2021-01-09 | 20 | 6 | 3.4.7.3 Причиной возникновения технологического нарушения в ТП 61-06-02 явился обрыв вывода фазы «А» внутри бака трансформатора ТМ-250 кВА, что привело к аварийному режиму работы трансформатора с последующим отключением ТП 61-06-02 персоналом. Дефект возник в процессе эксплуатации и не мог быть обнаружен при визуальном осмотре. 4.13 В процессе эксплуатации трансформатора ТМ-250 кВА произошёл обрыв отвода обмотки фазы «А», что привело к нестабильному режиму работы и отключению ТП 61-06-02 персоналом. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв отвода обмотки фазы «А» на ТП 61-06-02, Трансформатор ТМ-250/10 | Техническое мероприятие 1 Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства ТП 61-06-02. (заказ № 170049524) Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 28.01.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам проведения анализа эффективности ЗУ на ТП 61-06-02, наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 28.02.2021 год
Хакасэнерго | 23 | 2021-01-09 | 19 | 5 | 0.75001 | 2021-01-09 | 20 | 46 | 3.4.12.2 В результате длительного воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-10кВ ф.61-11 в процессе эксплуатации, произошло ослабление и обрыв вязки провода к изолятору фазы "А" на опоре №58, что привело к падению провода на траверсу и замыканию на землю. 4.4 Причиной возникновения нарушения на ВЛ-10кВ ф.61-11 явилось ослабление и обрыв вязки провода фазы «А» в месте крепления провода к изолятору фазы "А" на опоре №58 из-за воздействия порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода фазы «А» на ф. 61-11 с. Кирба, Опора П10-3 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-10кВ ф.61-11. (заказ№ 151254637) Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 28.02.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра составить план-мероприятий по устранению выявленных замечаний на ВЛ 10кВ ф.61-11 заказ№ 151254637 Ответственное лицо: Шушлебин П.М. 28.02.2021 год
Хакасэнерго | 25 | 2021-01-11 | 9 | 56 | 0.183 | 2021-01-11 | 11 | 58 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось окисление контакта на клеммах прибора учета установленного на опоре № 6-2А ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 07-08-37, что привело к нагреву контактного соединения и как следствие повреждению прибора учета. Контакты закрыты уплотнительной крышкой и опломбированы. 4.10 В результате окисления контакта на клеммах прибора учета на опоре № 6-2А ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 07-08-37 произошел нагрев контактного соединения и термическое повреждение прибора учета. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нагрев контактного соединения и термическое повреждение прибора учета на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-07-08-37, Пролет: Опора № 6-2А - Опора № 6-3А | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 07-08-37. (Заказ ТОРО №151304516) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 25.02.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результату осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП 07-08-37 наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 26.02.2021 год
Хакасэнерго | 26 | 2021-01-11 | 13 | 50 | 0.16684 | 2021-01-11 | 16 | 24 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось окисление и нагрев контактного соединения на клеммах прибора учета, установленного на опоре № 13 ВЛ-0,4 кВ ф. 5 от ТП 07-08-37, что привело к его повреждению. 4.10 При эксплуатации произошло окисление и нагрев контактного соединения на клеммах прибора учета на опоре № 13 ВЛ-0,4 кВ ф. 5 от ТП 07-08-37, что привело к термическому повреждению ПУ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Окисление и нагрев контактного соединения на ВЛ-0,4 кВ ф.5 от ТП-07-08-37, Пролет: Опора № 13 - Опора № 14 | Техническое мероприятие 1 Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 5 от ТП 07-08-37. (Заказ ТОРО № 151304559) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 19.02.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результату осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 5 от ТП 07-08-37 наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 22.02.2021 год
Хакасэнерго | 27 | 2021-01-11 | 14 | 30 | 0.11333 | 2021-01-11 | 15 | 50 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось ослабление контакта на АВ-4/0,4кВ ТП 15-617-22, что при повышении нагрузки (при похолодании) привело к нагреву контактного соединения. 4.13 В процессе эксплуатации произошло ослабление контакта на АВ-4/0,4кВ ТП 15-617-22, что при повышении нагрузки привело к нагреву контактного соединения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ослабление контакта на ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-15-617-22, Пролет: ТП - Опора № 74(1) | Техническое мероприятие 1 Провести осмотр оборудования ТП по ф.15-617. (Заказ ТОРО №150986909.) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 28.02.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результату осмотра оборудования ТП по ф.15-617 наметить мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 28.02.2021 год
Хакасэнерго | 28 | 2021-01-12 | 9 | 40 | 0.002166 | 2021-01-12 | 9 | 49 | 3.4.12.2 Причиной возникновения технологического нарушения на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 90-15-03 явились воздействия длительных ветровых нагрузок с порывами, что привело к разрегулировке стрелы провиса провода фазы «В», кратковременному схлёсту проводов фаз «В» и «С» в пролёте опор № 11 - 11-1, короткому замыканию и работе АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 90-15-03 на отключение. 4.4 В результате механического воздействия сильного ветра на электротехническое оборудование ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 90-15-03 произошла разрегулировка стрелы провиса провода фазы «В», что под порывами ветра привело к кратковременному схлёсту проводов фаз «В» и «С» в пролёте опор № 11 - 11-1, межфазному замыканию и работе АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 90-15-03 на отключение. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провиса проводов фазы «В» под воздействиями ветровых нагрузок с сильными порывами ветра на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-90-15-03, Пролет: Опора № 11 - Опора № 11-1 | Техническое мероприятие 1 Выполнить перетяжку проводов фаз «В», «С» в пролёте опор 11 - 11-1 на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 90-15-03. (Заказ ТОРО № 151262925) Ответственное лицо: Митронов В.В. 22.02.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 90-15-03, особое внимание обратить на разрегулировки стрел провиса проводов. (Заказ ТОРО № 151284188) Ответственное лицо: Митронов В.В. 23.02.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 90-15-03 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Митронов В.В. 24.02.2021 год
Хакасэнерго | 29 | 2021-01-12 | 9 | 52 | 0.050233 | 2021-01-12 | 12 | 9 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось ослабление контактного соединения на клеммах прибора учета опоры №3 ВЛ-0,4 кВ ф.5.5 от ТП 03-06-85, что при повышении нагрузки в сети 0,4кВ (резкое понижение температура окружающей среды) привело к нагреву контактного соединения и повреждению ПУ. 4.10 В результате ухудшения в процессе эксплуатации контактного соединения на клеммах прибора учета на опоре №3 ВЛ-0,4 кВ ф.5.5 от ТП 03-06-85, привело к нагреву контакта и термическому повреждению ПУ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: термическое повреждение на ВЛ-0,4 кВ ф.5.5 ТП-03-06-85, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Заменить прибор учета оп.№3 ВЛ-0,4кВ ф.5.5 от ТП 03-06-85. Провести осмотр ВЛ-0,4кВ ф.5.5 от ТП 03-06-85. (Заказ ТОРО №210344600.) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 28.02.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результату осмотра ВЛ-0,4кВ ф.5.5 от ТП 03-06-85 наметить мероприятия направленные на устранение выявленныхх замечаний. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 28.02.2021 год
Хакасэнерго | 30 | 2021-01-12 | 10 | 44 | 0.019 | 2021-01-12 | 12 | 38 | 3.4.12.5 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 85-01-01 явилось воздействие низких температур окружающего воздуха (в период с 25.12.20. по 14.01.2021 г. вводился режим РПГ, сильные морозы) с перепадами температуры окружающего воздуха от -9 до -33, что в привело к сверхнормативному натяжению и снижению динамической прочности проводов ВЛ, в результате чего произошел обрыв проводов в пролёте опор № 2 - 5, и в пролете опор 2-8, возникновение межфазного короткого замыкания и отключение АВ-0,4 кВ ф. 2 в РУ-0,4 кВ ТП 85-01-01. 4.13 В результате воздействие низких температур окружающего воздуха, произошёл обрыв проводов в пролёте № 2 - 5, и в пролете опор 2-8, что привело к межфазному замыканию и отключению АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 85-01-01. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов ф. В,С в пролете опор 2-5 - 2-6 и 2-7 - 2-8. на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-85-01-01, Пролет: Опора № 2-5 - Опора № 2-6 | Техническое мероприятие 1 Произвести работы по ремонту и частичной замене провода от опоры №2-5 до опоры № 2-8 на ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 85-01-01. (№ заказа ТОРО 210343269 ). Ответственное лицо: Козедубов В.В. 29.01.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 85-01-01, особое внимание обратить на стрелу провиса проводов, состояния креплений проводов к изоляторам. (№ заказа ТОРО 150070513 ) Ответственное лицо: Козедубов В.В. 28.02.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 85-01-01 составить план мероприятий с указанием срока устранения выявленных замечаний. Ответственное лицо: Козедубов В.В. 28.02.2021 год
Хакасэнерго | 31 | 2021-01-12 | 13 | 33 | 0.030666 | 2021-01-12 | 15 | 5 | 3.4.7.3 Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 88-08-10 явилось ухудшение качества контактного соединения провода на опоре № 4 в процессе длительной эксплуатации (в работе с 1974 г.), что при воздействии ветровых нагрузок привело к обрыву провода в пролёте опор № 3 - 4 с последующим замыканием проводов в данном пролёте и отключением АВ-0,4 кВ ф. 2 в ТП 88-08-10. 4.2 В процессе длительной эксплуатации (46 лет) произошёл износ контактного соединения провода на опоре № 4, что совместно с порывами ветра привело к обрыву провода в пролёте опор № 3 - 4 с последующим схлёстом проводов, межфазным замыканием и отключением ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 88-08-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода марки А-25 в пролёте опор на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-88-08-10, Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | Техническое мероприятие 1 Устранить обрыв провода, выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор № 3 - 4 на ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 88-08-10. (заказ ТОРО № 151315378) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 29.01.2021 годТехническое мероприятие 2 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 88-08-10. (заказ ТОРО № 151315480) Ответственное лицо: Тартынский А.И. 25.02.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП 88-08-10 занести выявленные замечания в журнал дефектов с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Тартынский А.И. 26.02.2021 год
Хакасэнерго | 32 | 2021-01-12 | 14 | 9 | 0.065434 | 2021-01-12 | 16 | 40 | 3.4.7.3 Причиной возникновения нарушения явилось окисление и нагрев контактного соединения на клеммах прибора учета, установленного на опоре № 6 ВЛ-0,4 кВ ф. 1.3 от ТП 07-08-38, что привело к его повреждению. 4.10 В процессе эксплуатации произошло окисление и нагрев контактного соединения на клеммах прибора учета на опоре № 6 ВЛ-0,4 кВ ф. 1.3 от ТП 07-08-38, что привело к термическому повреждению ПУ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Окисление и нагрев контактного соединения на клеммах прибора учета на ВЛ-0,4 кВ ф. 1.3 от ТП 07-08-38, Опора № 6 | Техническое мероприятие 1 Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 1.3 от ТП 07-08-38. (Заказ ТОРО № 170049583) Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 25.02.2021 годОрганизационное мероприятие 1 По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 1.3 от ТП 07-08-38 занести выявленные замечания в журнал дефектов ВЛ с указанием сроков их устранения. Ответственное лицо: Сидоров В.Б. 26.02.2021 год